B0206C00850000840 | B0206C0085RE764113210840 | B0206C0085 | NO | 840 | EAF 318-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 602 | S/E CHACAHUIN C5 | Maipú | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4228 | Clientes Regulados | 0 | 2.9025 | 3 |  |  |  | 2.9025 | NO | 2022-08-01 23:41 | 2022-08-01 23:45 | 2022-08-01 23:45 | 0.06 | 0 | 0.17415 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | LINARES | SIN INFORMACION
B0206C00850000840 | B0206C0085RE764113210840 | B0206C0085 | NO | 840 | EAF 318-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 603 | S/E CHACAHUIN C6 | Presidente Ibáñez | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7355 | Clientes Regulados | 0 | 2.9993 | 3.1 |  |  |  | 2.9993 | NO | 2022-08-01 23:41 | 2022-08-01 23:45 | 2022-08-01 23:45 | 0.06 | 0 | 0.17996 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | LINARES | SIN INFORMACION
B0206C00850000840 | B0206C0085RE764113210840 | B0206C0085 | NO | 840 | EAF 318-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 596 | S/E CHACAHUIN C1 | San Antonio | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9467 | Clientes Regulados | 0 | 3.9668 | 4.1 |  |  |  | 3.9668 | NO | 2022-08-01 23:41 | 2022-08-01 23:45 | 2022-08-01 23:45 | 0.06 | 0 | 0.23801 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | LINARES | SIN INFORMACION
B0206C00850000840 | B0206C0085RE764113210840 | B0206C0085 | NO | 840 | EAF 318-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 601 | S/E CHACAHUIN C4 | San Gabriel | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 15 | Clientes Regulados | 0 | 0.1935 | 0.2 |  |  |  | 0.1935 | NO | 2022-08-01 23:41 | 2022-08-01 23:45 | 2022-08-01 23:45 | 0.06 | 0 | 0.01161 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | LINARES,LONGAVI | SIN INFORMACION
B0206C00850000840 | B0206C0085RE764113210840 | B0206C0085 | NO | 840 | EAF 318-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 599 | S/E CHACAHUIN C2 | Yerbas Buenas | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5382 | Clientes Regulados | 0 | 2.8058 | 2.9 |  |  |  | 2.8058 | NO | 2022-08-01 23:41 | 2022-08-01 23:45 | 2022-08-01 23:45 | 0.06 | 0 | 0.16835 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | LINARES | SIN INFORMACION
B0216C00850000840 | B0216C0085RE764113210840 | B0216C0085 | SI | 840 | EAF 318-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 476 | S/E VILLA ALEGRE | 1691 | S/E VILLA ALEGRE C1 | Abate Molina | 216 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4880 | Clientes Regulados | 0 | 2.4202 | 2.6 |  |  |  | 2.4202 | NO | 2022-08-01 23:41 | 2022-08-01 23:44 | 2022-08-01 23:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | VILLA ALEGRE | SIN INFORMACION
B0216C00850000840 | B0216C0085RE764113210840 | B0216C0085 | SI | 840 | EAF 318-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 476 | S/E VILLA ALEGRE | 1694 | S/E VILLA ALEGRE C2 | La Finca | 216 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 740 | Clientes Regulados | 0 | 0.46541 | 0.5 |  |  |  | 0.46541 | NO | 2022-08-01 23:41 | 2022-08-01 23:44 | 2022-08-01 23:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | VILLA ALEGRE | SIN INFORMACION
B0616C00850000840 | B0616C0085RE764113210840 | B0616C0085 | NO | 840 | EAF 318-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 657 | S/E RETIRO | 16186 | S/E RETIRO C2 | Copihue/C1 | 616 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2576 | Clientes Regulados | 0 | 1.8783 | 1.3 |  |  |  | 1.8783 | NO | 2022-08-01 23:41 | 2022-08-01 23:45 | 2022-08-01 23:45 | 0.06 | 0 | 0.1127 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | LONGAVI,RETIRO | SIN INFORMACION
B1084C01140000840 | B1084C0114RE968844500840 | B1084C0114 | SI | 840 | EAF 318-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 26609 | S/E LINARES NORTE C2 | Industrial | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 1374 | Clientes Regulados | 0 | 2.4424 | 1.79 |  |  |  | 2.4424 | NO | 2022-08-01 23:41 | 2022-08-01 23:44 | 2022-08-01 23:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1084C01140000840 | B1084C0114RE968844500840 | B1084C0114 | SI | 840 | EAF 318-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 26609 | S/E LINARES NORTE C2 | Linares Norte | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 13134 | Clientes Regulados | 0 | 5.8126 | 4.26 |  |  |  | 5.8126 | NO | 2022-08-01 23:41 | 2022-08-01 23:44 | 2022-08-01 23:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1084C01140000840 | B1084C0114RE968844500840 | B1084C0114 | SI | 840 | EAF 318-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 26609 | S/E LINARES NORTE C2 | Linares Sur | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 6198 | Clientes Regulados | 0 | 3.0155 | 2.21 |  |  |  | 3.0155 | NO | 2022-08-01 23:41 | 2022-08-01 23:44 | 2022-08-01 23:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1087C01140000840 | B1087C0114RE968844500840 | B1087C0114 | SI | 840 | EAF 318-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 851 | S/E PANIMAVIDA | 4869 | S/E PANIMAVIDA CT1 | Colbún | 1087 | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 3751 | Clientes Regulados | 0 | 2.0338 | 1.22 |  |  |  | 2.0338 | NO | 2022-08-01 23:41 | 2022-08-01 23:45 | 2022-08-01 23:45 | 0.06 | 0 | 0.12203 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1087C01140000840 | B1087C0114RE968844500840 | B1087C0114 | SI | 840 | EAF 318-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 851 | S/E PANIMAVIDA | 4870 | S/E PANIMAVIDA CT2 | Panimávida | 1087 | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 2879 | Clientes Regulados | 0 | 1.8337 | 1.1 |  |  |  | 1.8337 | NO | 2022-08-01 23:41 | 2022-08-01 23:45 | 2022-08-01 23:45 | 0.06 | 0 | 0.11002 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1089C01260000840 | B1089C0126LT612160000840 | B1089C0126 | NO | 840 | EAF 318-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 934 | S/E LONGAVI (FFCC) | 7382 | S/E LONGAVI (FFCC) 152 | Sin Información | 1089 | BA S/E LONGAVI BL1 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.090447 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.090447 | NO | 2022-08-01 23:41 | 2022-08-01 23:45 | 2022-08-01 23:45 | 0.06 | 0 | 0.0054268 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA |  |  |  |  | - | LONGAVI | SIN INFORMACION
B1090C01150000840 | B1090C0115RE968666800840 | B1090C0115 | NO | 840 | EAF 318-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 852 | S/E LONGAVI | 4875 | S/E LONGAVI C2 | Longaví Oriente | 1090 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 6214 | Clientes Regulados | 0 | 4.0155 | 2.97 |  |  |  | 4.0155 | NO | 2022-08-01 23:41 | 2022-08-01 23:45 | 2022-08-01 23:45 | 0.06 | 0 | 0.24093 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1090C01150000840 | B1090C0115RE968666800840 | B1090C0115 | NO | 840 | EAF 318-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 852 | S/E LONGAVI | 7369 | S/E LONGAVI C3 | Longaví Poniente | 1090 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 1138 | Clientes Regulados | 0 | 1.0816 | 0.8 |  |  |  | 1.0816 | NO | 2022-08-01 23:41 | 2022-08-01 23:45 | 2022-08-01 23:45 | 0.06 | 0 | 0.064897 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1163C01260000840 | B1163C0126LT612160000840 | B1163C0126 | NO | 840 | EAF 318-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 933 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) | 17509 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 152 | Sin Información | 1163 | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.095526 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.095526 | NO | 2022-08-01 23:41 | 2022-08-01 23:44 | 2022-08-01 23:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA |  |  |  |  | - | VILLA ALEGRE | SIN INFORMACION
B1762C01140000840 | B1762C0114RE968844500840 | B1762C0114 | NO | 840 | EAF 318-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 1640 | S/E YERBAS BUENAS | 30521 | S/E YERBAS BUENAS C2 | Llano Blanco | 1762 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 2199 | Clientes Regulados | 0 | 3.9194 | 2.7 |  |  |  | 3.9194 | NO | 2022-08-01 23:41 | 2022-08-02 00:12 | 2022-08-02 00:12 | 0.51 | 0 | 1.9989 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1762C01140000840 | B1762C0114RE968844500840 | B1762C0114 | NO | 840 | EAF 318-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 1640 | S/E YERBAS BUENAS | 30520 | S/E YERBAS BUENAS C1 | Peñuelas | 1762 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 4959 | Clientes Regulados | 0 | 2.1774 | 1.5 |  |  |  | 2.1774 | NO | 2022-08-01 23:41 | 2022-08-02 00:12 | 2022-08-02 00:13 | 0.53 | 0 | 1.154 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0085C01020000841 | B0085C0102RE815859000841 | B0085C0102 | NO | 841 | EAF 319-2022 | Forzado | TD | NO | NO | 289 | S/E CENTRAL MAMPIL | 19254 | S/E CENTRAL MAMPIL E1 | Mampil | 85 | BA S/E CENTRAL MAMPIL 220 KV BP1 | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | RE | 81585900 | 1293 | Clientes Regulados | 0 | 0.69159 | 1.63 |  |  |  | 0.69159 | NO | 2022-08-02 08:34 | 2022-08-02 08:41 | 2022-08-02 08:41 | 0.11 | 0 | 0.076075 | 0 | 0.11 |  | 0.11 | 1 | 0.076075 |  |  | SIN INFORMACION | 11.72 | 9 | 9.0175 | 0.076075 | - | QUILLECO,SANTA BARBARA | SIN INFORMACION | Tr y Fr | Fr
B1084C01140000842 | B1084C0114RE968844500842 | B1084C0114 | SI | 842 | EAF 320-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 26609 | S/E LINARES NORTE C2 | Industrial /C5 | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 1374 | Clientes Regulados | 0 | 6.3255 | 2.52 |  |  |  | 6.3255 | NO | 2022-08-06 07:36 | 2022-08-06 08:34 | 2022-08-06 09:21 | 1.21 | 0.53 | 7.6539 | 3.3525 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.3525 | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | LINARES,LONGAVI,SAN JAVIER | SIN INFORMACION
B1084C01140000842 | B1084C0114RE968844500842 | B1084C0114 | SI | 842 | EAF 320-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 26608 | S/E LINARES NORTE C1 | Linares Sur /C4 | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 6199 | Clientes Regulados | 0 | 4.945 | 1.97 |  |  |  | 4.945 | NO | 2022-08-06 07:36 | 2022-08-06 08:34 | 2022-08-06 08:37 | 1.01 | 0 | 4.9944 | 0 | 1.1222 |  | 1.1222 | 1 | 12.6483 |  |  | SIN INFORMACION | 1.1222 | 1 | 12.6483 | 0 | - | LINARES,LONGAVI,SAN JAVIER | SIN INFORMACION
B2244C00850000843 | B2244C0085RE764113210843 | B2244C0085 | SI | 843 | EAF 321-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 1919 | S/E POZO ALMONTE | 22909 | S/E POZO ALMONTE E2 | El Carmelo | 2244 | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.99121 | 1.3 |  |  |  | 0.99121 | NO | 2022-08-08 09:29 | 2022-08-08 09:53 | 2022-08-08 10:00 | 0.51 | 0 | 0.50552 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | POZO ALMONTE | SIN INFORMACION
B2244C00850000843 | B2244C0085RE764113210843 | B2244C0085 | SI | 843 | EAF 321-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 1919 | S/E POZO ALMONTE | 22904 | S/E POZO ALMONTE E1 | Pampino | 2244 | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6423 | Clientes Regulados | 0 | 4.2698 | 5.6 |  |  |  | 4.2698 | NO | 2022-08-08 09:29 | 2022-08-08 09:53 | 2022-08-08 09:54 | 0.41 | 0 | 1.7506 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | POZO ALMONTE | SIN INFORMACION
B0417C01160000844 | B0417C0116RE760731620844 | B0417C0116 | SI | 844 | EAF 322-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 510 | S/E FRUTILLAR | 24239 | S/E FRUTILLAR E1 | Frutillar Alto | 417 | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3974 | Clientes Regulados | 0 | 2.8831 | 4.04 |  |  |  | 2.8831 | NO | 2022-08-10 12:02 | 2022-08-10 12:05 | 2022-08-10 12:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | FRUTILLAR | SIN INFORMACION
B0417C01160000844 | B0417C0116RE760731620844 | B0417C0116 | SI | 844 | EAF 322-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 510 | S/E FRUTILLAR | 14007 | S/E FRUTILLAR C2 | Frutillar Bajo | 417 | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 4361 | Clientes Regulados | 0 | 2.0125 | 2.82 |  |  |  | 2.0125 | NO | 2022-08-10 12:02 | 2022-08-10 12:05 | 2022-08-10 12:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | FRUTILLAR,LLANQUIHUE | SIN INFORMACION
B0417C01160000844 | B0417C0116RE760731620844 | B0417C0116 | SI | 844 | EAF 322-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 510 | S/E FRUTILLAR | 14008 | S/E FRUTILLAR C3 | Quilanto | 417 | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3736 | Clientes Regulados | 0 | 0.64942 | 0.91 |  |  |  | 0.64942 | NO | 2022-08-10 12:02 | 2022-08-10 12:05 | 2022-08-10 12:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | FRUTILLAR,PUERTO OCTAY | SIN INFORMACION
B1177C00990000844 | B1177C0099RE965315000844 | B1177C0099 | SI | 844 | EAF 322-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 14245 | S/E PURRANQUE C1 | Costa | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 437 | Clientes Regulados | 0 | 1.0096 | 0.5 |  |  |  | 1.0096 | NO | 2022-08-10 12:02 | 2022-08-10 12:08 | 2022-08-10 12:08 | 0.1 | 0 | 0.10096 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | PURRANQUE | SIN INFORMACION
B1177C00990000844 | B1177C0099RE965315000844 | B1177C0099 | SI | 844 | EAF 322-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 14246 | S/E PURRANQUE C2 | Oromo | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 808 | Clientes Regulados | 0 | 2.1606 | 1.07 |  |  |  | 2.1606 | NO | 2022-08-10 12:02 | 2022-08-10 12:08 | 2022-08-10 12:08 | 0.1 | 0 | 0.21606 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | FRUTILLAR,PUERTO OCTAY,PURRAQUE,RIO NEGRO | SIN INFORMACION
B1177C01160000844 | B1177C0116RE760731620844 | B1177C0116 | SI | 844 | EAF 322-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 14247 | S/E PURRANQUE C3 | Purranque Centro | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 5608 | Clientes Regulados | 0 | 2.0057 | 3.8 |  |  |  | 2.0057 | NO | 2022-08-10 12:02 | 2022-08-10 12:08 | 2022-08-10 12:08 | 0.1 | 0 | 0.20057 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | PURRANQUE | SIN INFORMACION
B1177C01160000844 | B1177C0116RE760731620844 | B1177C0116 | SI | 844 | EAF 322-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 14267 | S/E PURRANQUE ET2 | Río Negro | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1337 | Clientes Regulados | 0 | 1.0873 | 2.06 |  |  |  | 1.0873 | NO | 2022-08-10 12:02 | 2022-08-10 12:08 | 2022-08-10 12:08 | 0.1 | 0 | 0.10873 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | FRUTILLAR,PURRANQUE | SIN INFORMACION
B0206C00850000845 | B0206C0085RE764113210845 | B0206C0085 | NO | 845 | EAF 323-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 600 | S/E CHACAHUIN C3 | Cunaco | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1227 | Clientes Regulados | 0 | 1.042 | 1.06 |  |  |  | 1.042 | NO | 2022-08-10 23:55 | 2022-08-10 23:59 | 2022-08-10 23:59 | 0.06 | 0 | 0.062518 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | LINARES | SIN INFORMACION
B0206C00850000845 | B0206C0085RE764113210845 | B0206C0085 | NO | 845 | EAF 323-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 602 | S/E CHACAHUIN C5 | Maipú | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4228 | Clientes Regulados | 0 | 2.8507 | 2.9 |  |  |  | 2.8507 | NO | 2022-08-10 23:55 | 2022-08-10 23:59 | 2022-08-10 23:59 | 0.06 | 0 | 0.17104 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | LINARES | SIN INFORMACION
B0206C00850000845 | B0206C0085RE764113210845 | B0206C0085 | NO | 845 | EAF 323-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 603 | S/E CHACAHUIN C6 | Presidente Ibáñez | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7355 | Clientes Regulados | 0 | 3.0473 | 3.1 |  |  |  | 3.0473 | NO | 2022-08-10 23:55 | 2022-08-10 23:59 | 2022-08-10 23:59 | 0.06 | 0 | 0.18284 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | LINARES | SIN INFORMACION
B0206C00850000845 | B0206C0085RE764113210845 | B0206C0085 | NO | 845 | EAF 323-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 596 | S/E CHACAHUIN C1 | San Antonio | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9469 | Clientes Regulados | 0 | 3.8238 | 3.89 |  |  |  | 3.8238 | NO | 2022-08-10 23:55 | 2022-08-10 23:59 | 2022-08-10 23:59 | 0.06 | 0 | 0.22943 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | LINARES | SIN INFORMACION
B0206C00850000845 | B0206C0085RE764113210845 | B0206C0085 | NO | 845 | EAF 323-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 601 | S/E CHACAHUIN C4 | San Gabriel | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 15 | Clientes Regulados | 0 | 0.26541 | 0.27 |  |  |  | 0.26541 | NO | 2022-08-10 23:55 | 2022-08-10 23:59 | 2022-08-10 23:59 | 0.06 | 0 | 0.015924 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | LINARES YLONGAVI | SIN INFORMACION
B0206C00850000845 | B0206C0085RE764113210845 | B0206C0085 | NO | 845 | EAF 323-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 599 | S/E CHACAHUIN C2 | Yerbas Buenas | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5382 | Clientes Regulados | 0 | 3.0964 | 3.15 |  |  |  | 3.0964 | NO | 2022-08-10 23:55 | 2022-08-10 23:59 | 2022-08-10 23:59 | 0.06 | 0 | 0.18579 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | LINARES | SIN INFORMACION
B0216C00850000845 | B0216C0085RE764113210845 | B0216C0085 | SI | 845 | EAF 323-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 476 | S/E VILLA ALEGRE | 1691 | S/E VILLA ALEGRE C1 | Abate Molina | 216 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4883 | Clientes Regulados | 0 | 2.0948 | 2.49 |  |  |  | 2.0948 | NO | 2022-08-10 23:55 | 2022-08-10 23:58 | 2022-08-10 23:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | VILLA ALEGRE YSAN JAVIER | SIN INFORMACION
B0216C00850000845 | B0216C0085RE764113210845 | B0216C0085 | SI | 845 | EAF 323-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 476 | S/E VILLA ALEGRE | 1694 | S/E VILLA ALEGRE C2 | La Finca | 216 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 741 | Clientes Regulados | 0 | 0.7908 | 0.94 |  |  |  | 0.7908 | NO | 2022-08-10 23:55 | 2022-08-10 23:58 | 2022-08-10 23:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | VILLA ALEGRE YSAN JAVIER | SIN INFORMACION
B0616C00850000845 | B0616C0085RE764113210845 | B0616C0085 | NO | 845 | EAF 323-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 657 | S/E RETIRO | 16186 | S/E RETIRO C2 | Copihue /C1 | 616 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2576 | Clientes Regulados | 0 | 1.8783 | 1.36 |  |  |  | 1.8783 | SI | 2022-08-10 23:55 | 2022-08-10 23:59 | 2022-08-11 00:01 | 0.09 | 0 | 0.16905 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | RETIRO,LONGAVI | SIN INFORMACION
B1084C01140000845 | B1084C0114RE968844500845 | B1084C0114 | SI | 845 | EAF 323-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 26609 | S/E LINARES NORTE C2 | Industrial /C5 | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 1374 | Clientes Regulados | 0 | 2.5191 | 1.92 |  |  |  | 2.5191 | NO | 2022-08-10 23:55 | 2022-08-10 23:58 | 2022-08-11 00:05 | 0.16 | 0 | 0.40306 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1084C01140000845 | B1084C0114RE968844500845 | B1084C0114 | SI | 845 | EAF 323-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 26609 | S/E LINARES NORTE C2 | Linares Norte /C3 | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 10599 | Clientes Regulados | 0 | 5.9567 | 4.54 |  |  |  | 5.9567 | NO | 2022-08-10 23:55 | 2022-08-10 23:58 | 2022-08-10 23:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1084C01140000845 | B1084C0114RE968844500845 | B1084C0114 | SI | 845 | EAF 323-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 26609 | S/E LINARES NORTE C2 | Linares Sur /C4 | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 6203 | Clientes Regulados | 0 | 2.7947 | 2.13 |  |  |  | 2.7947 | NO | 2022-08-10 23:55 | 2022-08-10 23:58 | 2022-08-11 00:05 | 0.16 | 0 | 0.44715 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1087C01140000845 | B1087C0114RE968844500845 | B1087C0114 | SI | 845 | EAF 323-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 851 | S/E PANIMAVIDA | 31250 | S/E PANIMAVIDA C1 | Colbún | 1087 | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 3751 | Clientes Regulados | 0 | 2.0648 | 1.26 |  |  |  | 2.0648 | NO | 2022-08-10 23:55 | 2022-08-10 23:59 | 2022-08-10 23:59 | 0.06 | 0 | 0.12389 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1087C01140000845 | B1087C0114RE968844500845 | B1087C0114 | SI | 845 | EAF 323-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 851 | S/E PANIMAVIDA | 31249 | S/E PANIMAVIDA C2 | Panimávida | 1087 | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 2887 | Clientes Regulados | 0 | 1.8026 | 1.1 |  |  |  | 1.8026 | NO | 2022-08-10 23:55 | 2022-08-10 23:59 | 2022-08-10 23:59 | 0.06 | 0 | 0.10816 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1089C01260000845 | B1089C0126LT612160000845 | B1089C0126 | NO | 845 | EAF 323-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 934 | S/E LONGAVI (FFCC) | 7382 | S/E LONGAVI (FFCC) 152 | S/E Completa | 1089 | BA S/E LONGAVI BL1 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.090447 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.090447 | NO | 2022-08-10 23:55 | 2022-08-10 23:59 | 2022-08-10 23:59 | 0.06 | 0 | 0.0054268 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA |  |  |  |  | - | LONGAVI | SIN INFORMACION
B1090C01150000845 | B1090C0115RE968666800845 | B1090C0115 | NO | 845 | EAF 323-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 852 | S/E LONGAVI | 4875 | S/E LONGAVI C2 | Longaví Oriente | 1090 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 6216 | Clientes Regulados | 0 | 3.8931 | 2.91 |  |  |  | 3.8931 | NO | 2022-08-10 23:55 | 2022-08-10 23:59 | 2022-08-10 23:59 | 0.06 | 0 | 0.23358 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1090C01150000845 | B1090C0115RE968666800845 | B1090C0115 | NO | 845 | EAF 323-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 852 | S/E LONGAVI | 7369 | S/E LONGAVI C3 | Longaví Poniente | 1090 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 1138 | Clientes Regulados | 0 | 1.204 | 0.9 |  |  |  | 1.204 | NO | 2022-08-10 23:55 | 2022-08-10 23:59 | 2022-08-10 23:59 | 0.06 | 0 | 0.072242 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1163C01260000845 | B1163C0126LT612160000845 | B1163C0126 | NO | 845 | EAF 323-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 933 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) | 17509 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 152 | S/E Completa | 1163 | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.095526 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.095526 | NO | 2022-08-10 23:55 | 2022-08-10 23:58 | 2022-08-10 23:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA |  |  |  |  | - | VILLA ALEGRE | SIN INFORMACION
B1762C01140000845 | B1762C0114RE968844500845 | B1762C0114 | NO | 845 | EAF 323-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 1640 | S/E YERBAS BUENAS | 30521 | S/E YERBAS BUENAS C2 | Llano Blanco | 1762 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 4664 | Clientes Regulados | 0 | 3.7886 | 2.38 |  |  |  | 3.7886 | NO | 2022-08-10 23:55 | 2022-08-11 00:19 | 2022-08-11 00:19 | 0.39 | 0 | 1.4776 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1762C01140000845 | B1762C0114RE968844500845 | B1762C0114 | NO | 845 | EAF 323-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 1640 | S/E YERBAS BUENAS | 30520 | S/E YERBAS BUENAS C1 | Peñuelas | 1762 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 5030 | Clientes Regulados | 0 | 2.3082 | 1.45 |  |  |  | 2.3082 | NO | 2022-08-10 23:55 | 2022-08-11 00:19 | 2022-08-11 00:19 | 0.39 | 0 | 0.9002 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1866C04140000846 | B1866C0414LT783385700846 | B1866C0414 | NO | 846 | EAF 324-2022 | Forzado | TD | NO | SI | 1811 | S/E AGUAS BLANCAS | 21079 | S/E AGUAS BLANCAS BT1 | S/E Completa | 1866 | BA S/E AGUAS BLANCAS 13.8KV | 414 | ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | LT | 78338570 | 1 | Atacama Minerals Chile S.C.M | 2.2881 | 0 | 2 | 1 |  |  | 2.2881 | NO | 2022-08-11 00:26 | 2022-08-11 16:16 | 2022-08-11 01:25 | 0.98 | 0 | 2.2423 | 0 | 0.98 |  | 0.98 | 1 | 2.2423 |  |  | NO APLICA | 6.64 | 3 | 15.3957 | 2.2423 | - | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION | Tr | Tr
B0559C00850000847 | B0559C0085RE764113210847 | B0559C0085 | NO | 847 | EAF 325-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2900 | S/E CAUQUENES C2 | Pilén | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.599 | 6 |  |  |  | 4.599 | NO | 2022-08-11 20:05 | 2022-08-11 20:09 | 2022-08-11 20:09 | 0.06 | 0 | 0.27594 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0559C00850000847 | B0559C0085RE764113210847 | B0559C0085 | NO | 847 | EAF 325-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2902 | S/E CAUQUENES C1 | Pocillas | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.6863 | 2.2 |  |  |  | 1.6863 | NO | 2022-08-11 20:05 | 2022-08-11 20:09 | 2022-08-11 20:09 | 0.06 | 0 | 0.10118 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0559C00850000847 | B0559C0085RE764113210847 | B0559C0085 | NO | 847 | EAF 325-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2901 | S/E CAUQUENES C3 | Quella | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.68985 | 0.9 |  |  |  | 0.68985 | NO | 2022-08-11 20:05 | 2022-08-11 20:09 | 2022-08-11 20:09 | 0.06 | 0 | 0.041391 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0559C00850000847 | B0559C0085RE764113210847 | B0559C0085 | NO | 847 | EAF 325-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2903 | S/E CAUQUENES ET2 | Tabolguén | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.38325 | 0.5 |  |  |  | 0.38325 | NO | 2022-08-11 20:05 | 2022-08-11 20:09 | 2022-08-11 20:09 | 0.06 | 0 | 0.022995 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0584C00850000847 | B0584C0085RE764113210847 | B0584C0085 | NO | 847 | EAF 325-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 641 | S/E LA VEGA | 29000 | S/E LA VEGA E3 | El Durazno | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.7557 | 4.8 |  |  |  | 3.7557 | NO | 2022-08-11 20:05 | 2022-08-11 20:09 | 2022-08-11 20:09 | 0.06 | 0 | 0.22534 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0584C00850000847 | B0584C0085RE764113210847 | B0584C0085 | NO | 847 | EAF 325-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2978 | S/E LA VEGA E1 | Los Ruiles | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2022-08-11 20:05 | 2022-08-11 20:09 | 2022-08-11 20:09 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0584C00850000847 | B0584C0085RE764113210847 | B0584C0085 | NO | 847 | EAF 325-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2979 | S/E LA VEGA E2 | Triple U | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.15649 | 0.2 |  |  |  | 0.15649 | NO | 2022-08-11 20:05 | 2022-08-11 20:09 | 2022-08-11 20:09 | 0.06 | 0 | 0.0093892 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0604C00850000847 | B0604C0085RE764113210847 | B0604C0085 | SI | 847 | EAF 325-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 473 | S/E PARRAL | 13640 | S/E PARRAL C6 | Ajial | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.3287 | 5.4 |  |  |  | 2.3287 | NO | 2022-08-11 20:05 | 2022-08-11 20:09 | 2022-08-11 20:09 | 0.06 | 0 | 0.13972 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0604C00850000847 | B0604C0085RE764113210847 | B0604C0085 | SI | 847 | EAF 325-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 473 | S/E PARRAL | 3066 | S/E PARRAL C5 | Bullileo | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.8112 | 4.2 |  |  |  | 1.8112 | NO | 2022-08-11 20:05 | 2022-08-11 20:09 | 2022-08-11 20:09 | 0.06 | 0 | 0.10867 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0604C00850000847 | B0604C0085RE764113210847 | B0604C0085 | SI | 847 | EAF 325-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 473 | S/E PARRAL | 3064 | S/E PARRAL C2 | Pablo Neruda | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.035 | 2.4 |  |  |  | 1.035 | NO | 2022-08-11 20:05 | 2022-08-11 20:09 | 2022-08-11 20:09 | 0.06 | 0 | 0.062099 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0604C00850000847 | B0604C0085RE764113210847 | B0604C0085 | SI | 847 | EAF 325-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 473 | S/E PARRAL | 3063 | S/E PARRAL C1 | Retiro | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.81937 | 1.9 |  |  |  | 0.81937 | NO | 2022-08-11 20:05 | 2022-08-11 20:09 | 2022-08-11 20:09 | 0.06 | 0 | 0.049162 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0618C00850000847 | B0618C0085RE764113210847 | B0618C0085 | SI | 847 | EAF 325-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3123 | S/E SAN CARLOS CT1 | Alico /C3 | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.8903 | 2.2 |  |  |  | 1.8903 | NO | 2022-08-11 20:05 | 2022-08-11 20:09 | 2022-08-11 20:09 | 0.06 | 0 | 0.11342 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0618C00850000847 | B0618C0085RE764113210847 | B0618C0085 | SI | 847 | EAF 325-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3123 | S/E SAN CARLOS CT1 | Monte Blanco /C4 | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.085921 | 0.1 |  |  |  | 0.085921 | NO | 2022-08-11 20:05 | 2022-08-11 20:09 | 2022-08-11 20:09 | 0.06 | 0 | 0.0051552 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0618C00850000847 | B0618C0085RE764113210847 | B0618C0085 | SI | 847 | EAF 325-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3125 | S/E SAN CARLOS C2 | Violeta Parra | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 6.1863 | 7.2 |  |  |  | 6.1863 | NO | 2022-08-11 20:05 | 2022-08-11 20:09 | 2022-08-11 20:09 | 0.06 | 0 | 0.37118 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0618C01040000847 | B0618C0104RE802377000847 | B0618C0104 | SI | 847 | EAF 325-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | Copelec | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.795 | 3.1 |  |  |  | 2.795 | NO | 2022-08-11 20:05 | 2022-08-11 20:09 | 2022-08-11 20:09 | 0.06 | 0 | 0.1677 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1092C01150000847 | B1092C0115RE968666800847 | B1092C0115 | NO | 847 | EAF 325-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30698 | S/E SAN GREGORIO C2 | Ñiquén | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 4702 | Clientes Regulados | 0 | 0.52899 | 0.44 |  |  |  | 0.52899 | NO | 2022-08-11 20:05 | 2022-08-11 20:09 | 2022-08-11 20:09 | 0.06 | 0 | 0.031739 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | PARRAL | SIN INFORMACION
B1092C01150000847 | B1092C0115RE968666800847 | B1092C0115 | NO | 847 | EAF 325-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30697 | S/E SAN GREGORIO C1 | San Carlos | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 879 | Clientes Regulados | 0 | 2.4887 | 2.07 |  |  |  | 2.4887 | NO | 2022-08-11 20:05 | 2022-08-11 20:09 | 2022-08-11 20:09 | 0.06 | 0 | 0.14932 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | PARRAL | SIN INFORMACION
B1157C01260000847 | B1157C0126LT612160000847 | B1157C0126 | NO | 847 | EAF 325-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 935 | S/E NIQUEN (FFCC) | 7383 | S/E ÑIQUEN (FFCC) B1 | Sin Información | 1157 | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | SIN INFORMACION | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.076108 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.076108 | NO | 2022-08-11 20:05 | 2022-08-11 20:09 | 2022-08-11 20:09 | 0.06 | 0 | 0.0045665 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2566C01150000847 | B2566C0115RE968666800847 | B2566C0115 | NO | 847 | EAF 325-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 2029 | S/E PASO HONDO | 19227 | S/E PASO HONDO C1 | Cardo Verde | 2566 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 671 | Clientes Regulados | 0 | 0.7949 | 0.29 |  |  |  | 0.7949 | NO | 2022-08-11 20:05 | 2022-08-11 20:09 | 2022-08-11 20:09 | 0.06 | 0 | 0.047694 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | PARRAL | SIN INFORMACION
B2566C01150000847 | B2566C0115RE968666800847 | B2566C0115 | NO | 847 | EAF 325-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 2029 | S/E PASO HONDO | 19228 | S/E PASO HONDO C2 | Inicaven | 2566 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 701 | Clientes Regulados | 0 | 0.90454 | 0.33 |  |  |  | 0.90454 | NO | 2022-08-11 20:05 | 2022-08-11 20:09 | 2022-08-11 20:09 | 0.06 | 0 | 0.054273 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | PARRAL | SIN INFORMACION
B0160C00850000848 | B0160C0085RE764113210848 | B0160C0085 | NO | 848 | EAF 326-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 1556 | S/E SANTA ELVIRA C2 | Almagro | 160 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6433 | Clientes Regulados | 0 | 4.2849 | 4.9 |  |  |  | 4.2849 | NO | 2022-08-11 20:13 | 2022-08-11 20:22 | 2022-08-11 20:26 | 0.21 | 0 | 0.89983 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | CHILLAN | SIN INFORMACION
B0160C00850000848 | B0160C0085RE764113210848 | B0160C0085 | NO | 848 | EAF 326-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 1563 | S/E SANTA ELVIRA C4 | Gamero | 160 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2336 | Clientes Regulados | 0 | 3.323 | 3.8 |  |  |  | 3.323 | NO | 2022-08-11 20:13 | 2022-08-11 20:22 | 2022-08-11 20:45 | 0.39 | 0.13 | 1.296 | 0.43199 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.43199 | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | CHILLAN | SIN INFORMACION
B0160C00850000848 | B0160C0085RE764113210848 | B0160C0085 | NO | 848 | EAF 326-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 1558 | S/E SANTA ELVIRA C3 | O'Higgins | 160 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8669 | Clientes Regulados | 0 | 5.5092 | 6.3 |  |  |  | 5.5092 | NO | 2022-08-11 20:13 | 2022-08-11 20:22 | 2022-08-11 20:25 | 0.2 | 0 | 1.1018 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | CHILLAN | SIN INFORMACION
B0160C00850000848 | B0160C0085RE764113210848 | B0160C0085 | NO | 848 | EAF 326-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 16199 | S/E SANTA ELVIRA C7 | San Alberto | 160 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 666 | Clientes Regulados | 0 | 2.1862 | 2.5 |  |  |  | 2.1862 | NO | 2022-08-11 20:13 | 2022-08-11 20:22 | 2022-08-11 20:57 | 0.39 | 0.33 | 0.85261 | 0.72144 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.72144 | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | CHILLAN | SIN INFORMACION
B0160C00850000848 | B0160C0085RE764113210848 | B0160C0085 | NO | 848 | EAF 326-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 1555 | S/E SANTA ELVIRA C5 | Sangento Aldea | 160 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2871 | Clientes Regulados | 0 | 2.3611 | 2.7 |  |  |  | 2.3611 | NO | 2022-08-11 20:13 | 2022-08-11 20:22 | 2022-08-11 20:30 | 0.28 | 0 | 0.6611 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | CHILLAN | SIN INFORMACION
B0160C00850000848 | B0160C0085RE764113210848 | B0160C0085 | NO | 848 | EAF 326-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 1559 | S/E SANTA ELVIRA C1 | Vicente Méndez | 160 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6861 | Clientes Regulados | 0 | 6.5586 | 7.5 |  |  |  | 6.5586 | NO | 2022-08-11 20:13 | 2022-08-11 20:22 | 2022-08-11 20:25 | 0.2 | 0 | 1.3117 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | CHILLAN | SIN INFORMACION
B0213C00850000848 | B0213C0085RE764113210848 | B0213C0085 | SI | 848 | EAF 326-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 471 | S/E COCHARCAS (CGE) | 13637 | S/E COCHARCAS (CGE) CT | Rio Ñuble | 213 | BA S/E COCHARCAS (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 346 | Clientes Regulados | 0 | 2.6457 | 1.2 |  |  |  | 2.6457 | NO | 2022-08-11 20:13 | 2022-08-11 20:14 | 2022-08-11 20:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SAN NICOLAS,SAN CARLOS | SIN INFORMACION
B0578C00850000848 | B0578C0085RE764113210848 | B0578C0085 | NO | 848 | EAF 326-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 638 | S/E HUALTE | 15852 | S/E HUALTE CT2 | San Nicolás | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2320 | Clientes Regulados | 0 | 0.79985 | 1 |  |  |  | 0.79985 | NO | 2022-08-11 20:13 | 2022-08-11 20:14 | 2022-08-11 20:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SAN NICOLAS | SIN INFORMACION
B0578C01040000848 | B0578C0104RE802377000848 | B0578C0104 | NO | 848 | EAF 326-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 638 | S/E HUALTE | 15872 | S/E HUALTE CT3 | Copín | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 2855 | Clientes Regulados | 0 | 0.46488 | 0.9 |  |  |  | 0.46488 | NO | 2022-08-11 20:13 | 2022-08-11 20:14 | 2022-08-11 20:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0615C00850000848 | B0615C0085RE764113210848 | B0615C0085 | NO | 848 | EAF 326-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3107 | S/E QUIRIHUE E1 | Cobquecura | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3635 | Clientes Regulados | 0 | 1.352 | 1.3 |  |  |  | 1.352 | NO | 2022-08-11 20:13 | 2022-08-11 20:14 | 2022-08-11 20:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | QUIRIHUE,COBQUECURA,PELLUHUE | SIN INFORMACION
B0615C00850000848 | B0615C0085RE764113210848 | B0615C0085 | NO | 848 | EAF 326-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3109 | S/E QUIRIHUE C1 | Los Presidentes | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2079 | Clientes Regulados | 0 | 1.144 | 1.1 |  |  |  | 1.144 | NO | 2022-08-11 20:13 | 2022-08-11 20:14 | 2022-08-11 20:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | QUIRIHUE | SIN INFORMACION
B0615C00850000848 | B0615C0085RE764113210848 | B0615C0085 | NO | 848 | EAF 326-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 5884 | S/E QUIRIHUE E2 | Trehuaco | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1443 | Clientes Regulados | 0 | 0.624 | 0.6 |  |  |  | 0.624 | NO | 2022-08-11 20:13 | 2022-08-11 20:14 | 2022-08-11 20:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | QUIRIHUE,TREHUACO | SIN INFORMACION
B0615C00850000848 | B0615C0085RE764113210848 | B0615C0085 | NO | 848 | EAF 326-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3110 | S/E QUIRIHUE C2 | Vegas Verdes | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 262 | Clientes Regulados | 0 | 1.144 | 1.1 |  |  |  | 1.144 | NO | 2022-08-11 20:13 | 2022-08-11 20:14 | 2022-08-11 20:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | QUIRIHUE | SIN INFORMACION
B1055C01040000848 | B1055C0104RE802377000848 | B1055C0104 | SI | 848 | EAF 326-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 471 | S/E COCHARCAS (CGE) | 23898 | S/E COCHARCAS (CGE) C1 | Arranque Copelec | 1055 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 11289 | Clientes Regulados | 0 | 5.2478 | 6.8 |  |  |  | 5.2478 | NO | 2022-08-11 20:13 | 2022-08-11 20:14 | 2022-08-11 20:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1814C01260000848 | B1814C0126LT612160000848 | B1814C0126 | SI | 848 | EAF 326-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 936 | S/E COCHARCAS (FFCC) | 7432 | S/E COCHARCAS (FFCC) 152 | Sin Información | 1814 | BA S/E COCHARCAS (CGE) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.08351 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.08351 | NO | 2022-08-11 20:13 | 2022-08-11 20:14 | 2022-08-11 20:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0411C01160000849 | B0411C0116RE760731620849 | B0411C0116 | NO | 849 | EAF 327-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 502 | S/E CORRAL | 13980 | S/E CORRAL C2 | Corral | 411 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1731 | Clientes Regulados | 0 | 0.66775 | 0.54 |  |  |  | 0.66775 | NO | 2022-08-13 09:33 | 2022-08-13 11:28 | 2022-08-13 09:54 | 0.34 | 0 | 0.22704 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | CORRAL | SIN INFORMACION
B0411C01160000849 | B0411C0116RE760731620849 | B0411C0116 | NO | 849 | EAF 327-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 502 | S/E CORRAL | 13979 | S/E CORRAL C1 | La Aguada | 411 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 2 | Clientes Regulados | 0 | 0.55646 | 0.45 |  |  |  | 0.55646 | NO | 2022-08-13 09:33 | 2022-08-13 11:28 | 2022-08-13 11:32 | 1.98 | 0 | 1.1018 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | CORRAL | SIN INFORMACION
B0411C01160000849 | B0411C0116RE760731620849 | B0411C0116 | NO | 849 | EAF 327-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 502 | S/E CORRAL | 13981 | S/E CORRAL C3 | San Juan | 411 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 416 | Clientes Regulados | 0 | 0.11129 | 0.09 |  |  |  | 0.11129 | NO | 2022-08-13 09:33 | 2022-08-13 11:28 | 2022-08-13 09:47 | 0.23 | 0 | 0.025597 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | CORRAL | SIN INFORMACION
B1317C00850000850 | B1317C0085RE764113210850 | B1317C0085 | NO | 850 | EAF 328-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 486 | S/E PUCON | 1378 | S/E PUCON E4 | Costanera | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3779 | Clientes Regulados | 0 | 3.2115 | 3.9 |  |  |  | 3.2115 | NO | 2022-08-13 16:37 | 2022-08-13 20:31 | 2022-08-13 17:15 | 0.63 | 0 | 2.0232 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | PUCON | SIN INFORMACION
B1317C00850000850 | B1317C0085RE764113210850 | B1317C0085 | NO | 850 | EAF 328-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 486 | S/E PUCON | 1379 | S/E PUCON E5 | Curarrehue | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 991 | Clientes Regulados | 0 | 0.37879 | 0.46 |  |  |  | 0.37879 | NO | 2022-08-13 16:37 | 2022-08-13 20:14 | 2022-08-13 17:43 | 1.09 | 0 | 0.41288 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | PUCON,CURARREHUE | SIN INFORMACION
B1317C00850000850 | B1317C0085RE764113210850 | B1317C0085 | NO | 850 | EAF 328-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 486 | S/E PUCON | 1377 | S/E PUCON E3 | Antumalal | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2401 | Clientes Regulados | 0 | 3.7055 | 4.5 |  |  |  | 3.7055 | NO | 2022-08-13 16:37 | 2022-08-13 20:42 | 2022-08-13 18:35 | 1.96 | 0 | 7.2629 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | PUCON | SIN INFORMACION
B1317C00850000850 | B1317C0085RE764113210850 | B1317C0085 | NO | 850 | EAF 328-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 486 | S/E PUCON | 1379 | S/E PUCON E5 | Curarrehue | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 13661 | Clientes Regulados | 0 | 5.2207 | 6.34 |  |  |  | 5.2207 | NO | 2022-08-13 16:37 | 2022-08-13 20:14 | 2022-08-13 20:14 | 3.61 | 0 | 18.8467 | 0 | 2.2806 |  | 2.2806 | 1 | 28.5457 |  |  | SIN INFORMACION | 7.169 | 8 | 85.4758 | 28.5457 | - | PUCON,CURARREHUE | SIN INFORMACION | Tr y Fr | Fr
B1866C04140000851 | B1866C0414LT783385700851 | B1866C0414 | NO | 851 | EAF 329-2022 | Forzado | TD | NO | SI | 1811 | S/E AGUAS BLANCAS | 21079 | S/E AGUAS BLANCAS BT1 | S/E Completa | 1866 | BA S/E AGUAS BLANCAS 13.8KV | 414 | ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | LT | 78338570 | 1 | Atacama Minerals Chile S.C.M | 2.2881 | 0 | 2.2 | 1 |  |  | 2.2881 | NO | 2022-08-14 05:52 | 2022-08-14 15:22 | 2022-08-14 06:02 | 0.16 | 0 | 0.3661 | 0 | 0.16 |  | 0.16 | 1 | 0.3661 |  |  | NO APLICA | 6.8 | 4 | 15.7618 | 0.3661 | - | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION | Tr y Fr | Fr
B0615C00850000852 | B0615C0085RE764113210852 | B0615C0085 | NO | 852 | EAF 330-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3109 | S/E QUIRIHUE C1 | Los Presidentes | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2047 | Clientes Regulados | 0 | 2.132 | 0.6 |  |  |  | 2.132 | NO | 2022-08-15 00:41 | 2022-08-15 00:43 | 2022-08-15 00:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | QUIRIHUE | SIN INFORMACION
B0615C00850000852 | B0615C0085RE764113210852 | B0615C0085 | NO | 852 | EAF 330-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3110 | S/E QUIRIHUE C2 | Vegas Verdes | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2652 | Clientes Regulados | 0 | 2.132 | 0.6 |  |  |  | 2.132 | NO | 2022-08-15 00:41 | 2022-08-15 00:43 | 2022-08-15 00:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | COBQUECURA,QUIRIHUE,TREHUACO | SIN INFORMACION
B0615C00850000853 | B0615C0085RE764113210853 | B0615C0085 | NO | 853 | EAF 331-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3110 | S/E QUIRIHUE C2 | Vegas Verdes | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4699 | Clientes Regulados | 0 | 4.264 | 1.7 |  |  |  | 4.264 | NO | 2022-08-15 15:26 | 2022-08-15 21:14 | 2022-08-15 21:16 | 5.83 | 0 | 24.8592 | 0 | 5.83 |  | 5.83 | 1 | 24.8592 |  |  | SIN INFORMACION | 5.83 | 1 | 24.8592 | 0 | - | COBQUECURA,QUIRIHUE,TREHUACO | SIN INFORMACION
B2010C00850000854 | B2010C0085RE764113210854 | B2010C0085 | NO | 854 | SD2022074269 | Forzado | TZ | NO | NO | 1842 | S/E CERRO DRAGON | 21475 | S/E CERRO DRAGON C1 | Playa Brava/C18 | 2010 | BA S/E CERRO DRAGON 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 7.0047 | SIN INFORMACION |  |  |  | 7.0047 | NO | 2022-08-18 16:37 | 2022-08-18 18:45 | 2022-08-18 18:45 | 2.13 | 0 | 14.92 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2010C00850000854 | B2010C0085RE764113210854 | B2010C0085 | NO | 854 | SD2022074269 | Forzado | TZ | NO | NO | 1842 | S/E CERRO DRAGON | 21475 | S/E CERRO DRAGON C1 | Playa Brava/C18 | 2010 | BA S/E CERRO DRAGON 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.6201 | SIN INFORMACION |  |  |  | 3.6201 | NO | 2022-08-18 16:37 | 2022-08-18 19:52 | 2022-08-18 19:52 | 3.24 | 0 | 11.729 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2010C00850000854 | B2010C0085RE764113210854 | B2010C0085 | NO | 854 | SD2022074269 | Forzado | TZ | NO | NO | 1842 | S/E CERRO DRAGON | 21475 | S/E CERRO DRAGON C1 | Playa Brava/C18 | 2010 | BA S/E CERRO DRAGON 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.5619 | SIN INFORMACION |  |  |  | 4.5619 | NO | 2022-08-18 16:37 | 2022-08-18 20:24 | 2022-08-18 20:24 | 3.78 | 0 | 17.2439 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2010C00850000854 | B2010C0085RE764113210854 | B2010C0085 | NO | 854 | SD2022074269 | Forzado | TZ | NO | NO | 1842 | S/E CERRO DRAGON | 21475 | S/E CERRO DRAGON C1 | Playa Brava/C18 | 2010 | BA S/E CERRO DRAGON 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.58863 | SIN INFORMACION |  |  |  | 0.58863 | NO | 2022-08-18 16:37 | 2022-08-18 23:40 | 2022-08-18 23:40 | 7.04 | 0 | 4.1439 | 0 | 3.0451 |  | 3.0451 | 1 | 48.0367 |  |  | SIN INFORMACION | 3.6951 | 2 | 58.2758 | 0 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2229C00850000854 | B2229C0085RE764113210854 | B2229C0085 | NO | 854 | SD2022074269 | Forzado | TZ | NO | NO | 1915 | S/E PACIFICO | 22850 | S/E PACIFICO C1 | Mall Zofri | 2229 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.0215 | SIN INFORMACION |  |  |  | 1.0215 | NO | 2022-08-18 16:37 | 2022-08-18 17:03 | 2022-08-18 17:03 | 0.43 | 0 | 0.43923 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2229C00850000854 | B2229C0085RE764113210854 | B2229C0085 | NO | 854 | SD2022074269 | Forzado | TZ | NO | NO | 1915 | S/E PACIFICO | 22851 | S/E PACIFICO C2 | Centro | 2229 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.5751 | SIN INFORMACION |  |  |  | 3.5751 | NO | 2022-08-18 16:37 | 2022-08-18 17:03 | 2022-08-18 17:03 | 0.43 | 0 | 1.5373 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2229C00850000854 | B2229C0085RE764113210854 | B2229C0085 | NO | 854 | SD2022074269 | Forzado | TZ | NO | NO | 1915 | S/E PACIFICO | 22852 | S/E PACIFICO C3 | Puerto | 2229 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.4685 | SIN INFORMACION |  |  |  | 2.4685 | NO | 2022-08-18 16:37 | 2022-08-18 17:03 | 2022-08-18 17:03 | 0.43 | 0 | 1.0615 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2229C00850000854 | B2229C0085RE764113210854 | B2229C0085 | NO | 854 | SD2022074269 | Forzado | TZ | NO | NO | 1915 | S/E PACIFICO | 22854 | S/E PACIFICO C5 | Pesquero | 2229 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.85122 | SIN INFORMACION |  |  |  | 0.85122 | NO | 2022-08-18 16:37 | 2022-08-18 17:03 | 2022-08-18 17:03 | 0.43 | 0 | 0.36603 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2229C00850000854 | B2229C0085RE764113210854 | B2229C0085 | NO | 854 | SD2022074269 | Forzado | TZ | NO | NO | 1915 | S/E PACIFICO | 22857 | S/E PACIFICO C7 | J. Martinez | 2229 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.87676 | SIN INFORMACION |  |  |  | 0.87676 | NO | 2022-08-18 16:37 | 2022-08-18 17:31 | 2022-08-18 17:31 | 0.89 | 0 | 0.78032 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2229C00850000854 | B2229C0085RE764113210854 | B2229C0085 | NO | 854 | SD2022074269 | Forzado | TZ | NO | NO | 1915 | S/E PACIFICO | 22857 | S/E PACIFICO C7 | J. Martinez | 2229 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.2942 | SIN INFORMACION |  |  |  | 3.2942 | NO | 2022-08-18 16:37 | 2022-08-18 17:43 | 2022-08-18 17:43 | 1.09 | 0 | 3.5907 | 0 | 0.64324 |  | 0.64324 | 1 | 7.7751 |  |  | SIN INFORMACION | 3.1411 | 5 | 37.7243 | 7.7751 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | Fr | Fr
B2573C07120000855 | B2573C0712RE743796000855 | B2573C0712 | NO | 855 | SD2022070299 | Programado | TZ | NO | NO | 1826 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA | 21281 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA E2 | Putre | 2573 | BA S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA 13.2KV | 712 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SOCOROMA LTDA | RE | 74379600 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.28707 | SIN INFORMACION |  |  |  | 0.28707 | NO | 2022-08-20 08:35 | 2022-08-20 17:02 | 2022-08-20 17:02 | 8.44 | 0 | 2.4229 | 0 | 8.44 | 10.11 | 4.55 | 1 | 1.3062 |  |  | SIN INFORMACION | 4.55 | 1 | 1.3062 | 0 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0557C00850000856 | B0557C0085RE764113210856 | B0557C0085 | NO | 856 | SD2022069211 | Programado | TZ | NO | NO | 629 | S/E BOLLENAR | 2894 | S/E BOLLENAR C1 | Mallarauco | 557 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.7484 | SIN INFORMACION |  |  |  | 2.7484 | NO | 2022-08-21 04:56 | 2022-08-21 09:21 | 2022-08-21 09:21 | 4.41 | 0 | 12.1206 | 0 | 0 | 8.1925 | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0557C00850000856 | B0557C0085RE764113210856 | B0557C0085 | NO | 856 | SD2022069211 | Programado | TZ | NO | NO | 629 | S/E BOLLENAR | 2895 | S/E BOLLENAR C2 | San Jose | 557 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.079 | SIN INFORMACION |  |  |  | 3.079 | NO | 2022-08-21 04:56 | 2022-08-21 09:21 | 2022-08-21 09:21 | 4.41 | 0 | 13.5783 | 0 | 0 | 8.1925 | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0557C00850000856 | B0557C0085RE764113210856 | B0557C0085 | NO | 856 | SD2022069211 | Programado | TZ | NO | NO | 629 | S/E BOLLENAR | 2896 | S/E BOLLENAR C3 | Maria Pinto | 557 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.4915 | SIN INFORMACION |  |  |  | 2.4915 | NO | 2022-08-21 04:56 | 2022-08-21 11:03 | 2022-08-21 11:03 | 6.11 | 0 | 15.2229 | 0 | 0 | 8.1925 | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0557C00850000856 | B0557C0085RE764113210856 | B0557C0085 | NO | 856 | SD2022069211 | Programado | TZ | NO | NO | 629 | S/E BOLLENAR | 2897 | S/E BOLLENAR C4 | Chorombo | 557 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.2028 | SIN INFORMACION |  |  |  | 2.2028 | NO | 2022-08-21 04:56 | 2022-08-21 09:21 | 2022-08-21 09:21 | 4.41 | 0 | 9.7145 | 0 | 4.8125 | 8.1925 | 0.19255 | 1 | 2.026 |  |  | SIN INFORMACION | 1.8839 | 3 | 19.7148 | 0 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1037C00940000856 | B1037C0094RE968135200856 | B1037C0094 | SI | 856 | SD2022069211 | Programado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 4690 | S/E SAN ANTONIO C3 | Emporchi | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.078122 | SIN INFORMACION |  |  |  | 0.078122 | NO | 2022-08-21 04:56 | 2022-08-21 08:58 | 2022-08-21 08:58 | 4.03 | 0 | 0.31483 | 0 | 0 | 4.03 | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1037C00940000856 | B1037C0094RE968135200856 | B1037C0094 | SI | 856 | SD2022069211 | Programado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 4688 | S/E SAN ANTONIO C1 | San Juan | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 34.0611 | SIN INFORMACION |  |  |  | 34.0611 | NO | 2022-08-21 04:56 | 2022-08-21 08:58 | 2022-08-21 08:58 | 4.03 | 0 | 137.2664 | 0 | 0 | 4.03 | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1037C00940000856 | B1037C0094RE968135200856 | B1037C0094 | SI | 856 | SD2022069211 | Programado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 23791 | S/E SAN ANTONIO E3 | Puerto Central | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.11418 | SIN INFORMACION |  |  |  | 0.11418 | NO | 2022-08-21 04:56 | 2022-08-21 08:58 | 2022-08-21 08:58 | 4.03 | 0 | 0.46014 | 0 | 0 | 4.03 | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1037C00940000856 | B1037C0094RE968135200856 | B1037C0094 | SI | 856 | SD2022069211 | Programado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 23488 | S/E SAN ANTONIO E4 | Santo Domingo | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.0372 | SIN INFORMACION |  |  |  | 2.0372 | NO | 2022-08-21 04:56 | 2022-08-21 08:58 | 2022-08-21 08:58 | 4.03 | 0 | 8.2098 | 0 | 4.03 | 4.03 | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2315C00850000857 | B2315C0085RE764113210857 | B2315C0085 | SI | 857 | SD2022072608 | Programado | TD | NO | NO | 1951 | TAP OFF DOLORES | 24877 | S/E TAP OFF DOLORES C1 | Camiña | 2315 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.77493 | SIN INFORMACION |  |  |  | 0.77493 | NO | 2022-08-22 09:19 | 2022-08-22 16:15 | 2022-08-22 16:15 | 6.93 | 0 | 5.3702 | 0 | 6.93 | 6 | 0.93 | 1 | 0.72068 |  |  | SIN INFORMACION | 0.93 | 1 | 0.72068 | 0 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2485C00850000858 | B2485C0085RE764113210858 | B2485C0085 | SI | 858 | SD2022075325 | Forzado | TD | NO | NO | 574 | S/E HUASCO | 15697 | S/E CENTRAL HUASCO CT6 | Freirina | 2485 | BA S/E HUASCO 13.8KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.9922 | SIN INFORMACION |  |  |  | 1.9922 | NO | 2022-08-25 08:38 | 2022-08-25 15:26 | 2022-08-25 15:26 | 6.79 | 0 | 13.5272 | 0 | 6.79 |  | 6.79 | 1 | 13.5272 |  |  | SIN INFORMACION | 6.79 | 1 | 13.5272 | 9.5427 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | Tr | Tr
B1029C00940000859 | B1029C0094RE968135200859 | B1029C0094 | NO | 859 | SD2022068271 | Programado | TZ | NO | NO | 794 | S/E QUINTERO | 4658 | S/E QUINTERO C4 | Maitenes | 1029 | BA S/E QUINTERO CBP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 12.4825 | SIN INFORMACION |  |  |  | 12.4825 | NO | 2022-08-28 01:50 | 2022-08-28 12:21 | 2022-08-28 12:21 | 10.51 | 0 | 131.1912 | 0 | 10.51 | 10.86 | 7.37 | 1 | 91.9961 |  |  | SIN INFORMACION | 9.4034 | 2 | 117.2092 | 30.0002 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | Tr | Tr
B1152C01540000860 | B1152C0154LT968026900860 | B1152C0154 | NO | 860 | SD2022078024 | Forzado | TZ | NO | NO | 960 | S/E MAPAL | 5090 | S/E MAPAL CT1 | Sin Información | 1152 | BA S/E MAPAL 154KV | 154 | MASISA S.A. | LT | 96802690 | SIN INFORMACION | MASISA S.A. | 8.3071 | 0 | SIN INFORMACION | 1 |  |  | 8.3071 | NO | 2022-08-31 09:08 | 2022-08-31 09:58 | 2022-08-31 09:58 | 0.83 | 0 | 6.8949 | 0 | 0.83 |  | 0.83 | 1 | 6.8949 |  |  | NO APLICA | 3.99 | 2 | 32.8997 | 0 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0184C00850000861 | B0184C0085RE764113210861 | B0184C0085 | SI | 861 | EAF 332-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 424 | S/E LOMA COLORADA | 1077 | S/E LOMA COLORADA C1 | Industrias | 184 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 7.1937 | 4.24 |  |  |  | 7.1937 | NO | 2022-08-16 04:02 | 2022-08-16 04:06 | 2022-08-16 04:06 | 0.06 | 0 | 0.43162 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0184C00850000861 | B0184C0085RE764113210861 | B0184C0085 | SI | 861 | EAF 332-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 424 | S/E LOMA COLORADA | 1072 | S/E LOMA COLORADA C2 | El Parque | 184 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.8524 | 2.86 |  |  |  | 4.8524 | NO | 2022-08-16 04:02 | 2022-08-16 04:06 | 2022-08-16 04:06 | 0.06 | 0 | 0.29114 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0184C00850000861 | B0184C0085RE764113210861 | B0184C0085 | SI | 861 | EAF 332-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 424 | S/E LOMA COLORADA | 1074 | S/E LOMA COLORADA C3 | La Posada | 184 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.5948 | 0.94 |  |  |  | 1.5948 | NO | 2022-08-16 04:02 | 2022-08-16 04:06 | 2022-08-16 04:06 | 0.06 | 0 | 0.09569 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0184C00850000861 | B0184C0085RE764113210861 | B0184C0085 | SI | 861 | EAF 332-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 424 | S/E LOMA COLORADA | 1070 | S/E LOMA COLORADA C4 | Lagunillas | 184 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.6966 | 1 |  |  |  | 1.6966 | NO | 2022-08-16 04:02 | 2022-08-16 04:06 | 2022-08-16 04:06 | 0.06 | 0 | 0.1018 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B3165C00850000861 | B3165C0085RE764113210861 | B3165C0085 | SI | 861 | EAF 332-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 1525 | S/E SAN PEDRO (CGE) C1 | Santa Juana | 3165 | BA S/E SAN PEDRO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 5.8743 | 3.72 |  |  |  | 5.8743 | NO | 2022-08-16 04:02 | 2022-08-16 04:06 | 2022-08-16 04:06 | 0.06 | 0 | 0.35246 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B3165C00850000861 | B3165C0085RE764113210861 | B3165C0085 | SI | 861 | EAF 332-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 1529 | S/E SAN PEDRO (CGE) C2 | Los Batros | 3165 | BA S/E SAN PEDRO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.5056 | 2.22 |  |  |  | 3.5056 | NO | 2022-08-16 04:02 | 2022-08-16 04:06 | 2022-08-16 04:06 | 0.06 | 0 | 0.21034 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B3165C00850000861 | B3165C0085RE764113210861 | B3165C0085 | SI | 861 | EAF 332-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 1521 | S/E SAN PEDRO (CGE) C3 | Villa | 3165 | BA S/E SAN PEDRO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.7054 | 1.08 |  |  |  | 1.7054 | NO | 2022-08-16 04:02 | 2022-08-16 04:06 | 2022-08-16 04:06 | 0.06 | 0 | 0.10233 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0208C00850000862 | B0208C0085RE764113210862 | B0208C0085 | NO | 862 | EAF 333-2022 | Forzado | TD | NO | NO | 461 | S/E PIRQUE | 1350 | S/E PIRQUE C3 | Virginia Subercaseaux | 208 | BA S/E PIRQUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4676 | Clientes Regulados | 0 | 4.1157 | 3.8 |  |  |  | 4.1157 | NO | 2022-08-17 11:32 | 2022-08-17 12:00 | 2022-08-17 12:00 | 0.46 | 0 | 1.8932 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | PIRQUE | SIN INFORMACION
B0208C00850000862 | B0208C0085RE764113210862 | B0208C0085 | NO | 862 | EAF 333-2022 | Forzado | TD | NO | NO | 461 | S/E PIRQUE | 1351 | S/E PIRQUE C2 | Cruceral/C4 | 208 | BA S/E PIRQUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 49 | Clientes Regulados | 0 | 0.043323 | 0.04 |  |  |  | 0.043323 | NO | 2022-08-17 11:32 | 2022-08-17 12:00 | 2022-08-17 12:00 | 0.46 | 0 | 0.019928 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | PIRQUE | SIN INFORMACION
B0208C00850000862 | B0208C0085RE764113210862 | B0208C0085 | NO | 862 | EAF 333-2022 | Forzado | TD | NO | NO | 461 | S/E PIRQUE | 1351 | S/E PIRQUE C2 | Cruceral/C4 | 208 | BA S/E PIRQUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 812 | Clientes Regulados | 0 | 0.71483 | 0.66 |  |  |  | 0.71483 | NO | 2022-08-17 11:32 | 2022-08-17 12:23 | 2022-08-17 12:23 | 0.84 | 0 | 0.60045 | 0 | 0.51573 |  | 0.51573 | 1 | 2.5136 |  |  | SIN INFORMACION | 0.51573 | 1 | 2.5136 | 0 | - | PIRQUE | SIN INFORMACION
B1202C02230000862 | B1202C0223LT968531500862 | B1202C0223 | NO | 862 | EAF 333-2022 | Forzado | TD | NO | SI | 891 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | 13158 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) HT1 | Sin Información | 1202 | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV BP1 | 223 | PAPELES CORDILLERA SPA | LT | 96853150 | 1 | PAPELES CORDILLERA S.A. | 15.7525 | 0 | 11.22 | 1 |  |  | 15.7525 | NO | 2022-08-17 11:32 | 2022-08-17 15:17 | 2022-08-17 15:17 | 3.75 | 0 | 59.0717 | 0 | 3.75 |  | 3.75 | 1 | 59.0717 |  |  | NO APLICA | 3.75 | 1 | 59.0717 | 11.8143 | - | PUENTE ALTO | SIN INFORMACION | Tr | Tr
B1073C01120000863 | B1073C0112RE760731640863 | B1073C0112 | NO | 863 | EAF 334-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14364 | S/E IMPERIAL E1 | Imperial | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6425 | Clientes Regulados | 0 | 1.6525 | 2.56 |  |  |  | 1.6525 | NO | 2022-08-17 19:13 | 2022-08-17 19:16 | 2022-08-17 19:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | NUEVA IMPERIAL | SIN INFORMACION
B1073C01120000863 | B1073C0112RE760731640863 | B1073C0112 | NO | 863 | EAF 334-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | Chol Chol | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5597 | Clientes Regulados | 0 | 1.6848 | 2.61 |  |  |  | 1.6848 | NO | 2022-08-17 19:13 | 2022-08-17 19:18 | 2022-08-17 19:18 | 0.08 | 0 | 0.13479 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | TEMUCO,CARAHUE,GALVARINO,NUEVA IMPERIAL,CHOL CHOL,LUMACO,TRAIGEN | SIN INFORMACION
B1073C01120000863 | B1073C0112RE760731640863 | B1073C0112 | NO | 863 | EAF 334-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14366 | S/E IMPERIAL E3 | Barros Arana | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3288 | Clientes Regulados | 0 | 1.8591 | 2.88 |  |  |  | 1.8591 | NO | 2022-08-17 19:13 | 2022-08-17 19:16 | 2022-08-17 19:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | CARAHUEFREIRENUEVA IMPERIALPADRE DE LAS CASASTEODORO SCHIMIDT | SIN INFORMACION
B1073C01120000863 | B1073C0112RE760731640863 | B1073C0112 | NO | 863 | EAF 334-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | Puerto Saavedra | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8125 | Clientes Regulados | 0 | 2.8145 | 4.36 |  |  |  | 2.8145 | NO | 2022-08-17 19:13 | 2022-08-17 19:16 | 2022-08-17 19:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | CARAHUENUEVA IMPERIALSAAVEDRATEODORO SCHMIDT | SIN INFORMACION
B1073C01120000863 | B1073C0112RE760731640863 | B1073C0112 | NO | 863 | EAF 334-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | Carahue | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9353 | Clientes Regulados | 0 | 2.5111 | 3.89 |  |  |  | 2.5111 | NO | 2022-08-17 19:13 | 2022-08-17 19:16 | 2022-08-17 19:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01281 |  | 0.01281 | 1 | 0.13479 |  |  | SIN INFORMACION | 10.7466 | 12 | 108.2139 | 0.13479 | - | TIRUA,CARAHUE,NUEVA IMPERIAL,SAAVEDRA | SIN INFORMACION | Tr y Fr | Fr
B2352C04370000864 | B2352C0437LT965921900864 | B2352C0437 | NO | 864 | EAF 335-2022 | Forzado | TN | NO | NO | 1938 | S/E SUR VIEJO | 23042 | S/E SUR VIEJO B1 | S/E Completa | 2352 | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 96592190 | 1 | SQM Nitratos S.A. | 6.2162 | 0 | 7.5 | 0.5 |  |  | 3.1081 | NO | 2022-08-18 06:45 | 2022-08-18 07:47 | 2022-08-18 07:47 | 1.03 | 0 | 3.2013 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA |  |  |  |  | - | POZO ALMONTE | SIN INFORMACION
B2352C04370000864 | B2352C0437LT965921900864 | B2352C0437 | NO | 864 | EAF 335-2022 | Forzado | TN | NO | NO | 1895 | S/E LLAMARA | 22717 | S/E LLAMARA B1 | S/E Completa | 2352 | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 96592190 | 1 | SQM Nitratos S.A. | 6.2162 | 0 | 7.5 | 0.5 |  |  | 3.1081 | NO | 2022-08-18 06:45 | 2022-08-18 07:47 | 2022-08-18 07:47 | 1.03 | 0 | 3.2013 | 0 | 1.03 |  | 1.03 | 1 | 6.4026 |  |  | NO APLICA | 1.03 | 1 | 6.4026 | 0.18648 | - | POZO ALMONTE | SIN INFORMACION | Tr | Tr
B2328C03990000865 | B2328C0399LT796395700865 | B2328C0399 | NO | 865 | EAF 336-2022 | Forzado | TD | NO | SI | 1896 | S/E LLUTA | 23668 | S/E LLUTA C2 | Quiborax | 2328 | BA S/E TAP OFF EL AGUILA 13.8KV BP1 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 79639570 | 1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 2.5688 | 0 | 2.9 | 1 |  |  | 2.5688 | NO | 2022-08-23 22:11 | 2022-08-24 04:52 | 2022-08-24 04:52 | 6.68 | 0 | 17.1598 | 0 | 6.68 |  | 6.68 | 1 | 17.1598 |  |  | NO APLICA | 6.68 | 1 | 17.1598 | 9.4533 | - | ARICA | SIN INFORMACION | Tr | Tr
B2573C07120000865 | B2573C0712RE743796000865 | B2573C0712 | NO | 865 | EAF 336-2022 | Forzado | TD | NO | NO | 1826 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA | 21280 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA E1 | Chungará | 2573 | BA S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA 13.2KV | 712 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SOCOROMA LTDA | RE | 74379600 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.14353 | 0.4 |  |  |  | 0.14353 | NO | 2022-08-23 22:11 | 2022-08-24 04:52 | 2022-08-23 22:38 | 0.45 | 0 | 0.06459 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | PUTRE | SIN INFORMACION
B2573C07120000865 | B2573C0712RE743796000865 | B2573C0712 | NO | 865 | EAF 336-2022 | Forzado | TD | NO | NO | 1826 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA | 21281 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA E2 | Putre | 2573 | BA S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA 13.2KV | 712 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SOCOROMA LTDA | RE | 74379600 | 611 | Clientes Regulados | 0 | 0.14353 | 0.4 |  |  |  | 0.14353 | NO | 2022-08-23 22:11 | 2022-08-24 04:52 | 2022-08-23 22:38 | 0.45 | 0 | 0.06459 | 0 | 0.45 |  | 0.45 | 1 | 0.12918 |  |  | SIN INFORMACION | 0.45 | 1 | 0.12918 | 0 | - | PUTRE | SIN INFORMACION
B2408C02150000866 | B2408C0215LT617040000866 | B2408C0215 | NO | 866 | EAF 337-2022 | Forzado | TD | NO | NO | 1552 | TAP OFF CODELCO VENTANAS | 17447 | TAP OFF CODELCO VENTANAS L3 | Sin Información | 2408 | BA S/E CENTRAL MAITENES 110KV BP1 | 215 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 18.9186 | 0 | 11.565 | 0.5 |  |  | 9.4593 | NO | 2022-08-25 06:18 | 2022-08-25 08:22 | 2022-08-25 08:22 | 2.06 | 0 | 19.4862 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA |  |  |  |  | - | PUCHUNCAVI | SIN INFORMACION
B2408C02150000866 | B2408C0215LT617040000866 | B2408C0215 | NO | 866 | EAF 337-2022 | Forzado | TD | NO | NO | 1552 | TAP OFF CODELCO VENTANAS | 17447 | TAP OFF CODELCO VENTANAS L3 | Sin Información | 2408 | BA S/E CENTRAL MAITENES 110KV BP1 | 215 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 18.9186 | 0 | 11.565 | 0.5 |  |  | 9.4593 | NO | 2022-08-25 06:18 | 2022-08-25 08:22 | 2022-08-25 08:22 | 2.06 | 0 | 19.4862 | 0 | 2.06 |  | 2.06 | 1 | 38.9723 |  |  | NO APLICA | 4.22 | 2 | 122.6375 | 23.0807 | - | PUCHUNCAVI | SIN INFORMACION | Tr | Tr
B0351C00850000867 | B0351C0085RE764113210867 | B0351C0085 | SI | 867 | EAF 338-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 421 | S/E OVALLE | 15099 | S/E OVALLE E7 | Sotaquí | 351 | BA S/E OVALLE 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.99 | 2.4 |  |  |  | 4.99 | NO | 2022-08-28 09:08 | 2022-08-28 09:14 | 2022-08-28 09:14 | 0.09 | 0 | 0.4491 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0351C00850000867 | B0351C0085RE764113210867 | B0351C0085 | SI | 867 | EAF 338-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 421 | S/E OVALLE | 1263 | S/E OVALLE E2 | Hospital | 351 | BA S/E OVALLE 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.5741 | 2.2 |  |  |  | 4.5741 | NO | 2022-08-28 09:08 | 2022-08-28 09:14 | 2022-08-28 09:15 | 0.11 | 0 | 0.50315 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0351C00850000867 | B0351C0085RE764113210867 | B0351C0085 | SI | 867 | EAF 338-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 421 | S/E OVALLE | 1259 | S/E OVALLE E3 | Recoleta | 351 | BA S/E OVALLE 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 5.1979 | 2.5 |  |  |  | 5.1979 | NO | 2022-08-28 09:08 | 2022-08-28 09:14 | 2022-08-28 09:15 | 0.11 | 0 | 0.57177 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0351C00850000867 | B0351C0085RE764113210867 | B0351C0085 | SI | 867 | EAF 338-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 421 | S/E OVALLE | 1255 | S/E OVALLE E1 | Socos | 351 | BA S/E OVALLE 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 5.6137 | 2.7 |  |  |  | 5.6137 | NO | 2022-08-28 09:08 | 2022-08-28 09:14 | 2022-08-28 09:16 | 0.13 | 0 | 0.72978 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0351C00850000867 | B0351C0085RE764113210867 | B0351C0085 | SI | 867 | EAF 338-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 421 | S/E OVALLE | 28600 | S/E OVALLE 23KV BP1/BP2 | Barraza/E9 | 351 | BA S/E OVALLE 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 6.2375 | 3 |  |  |  | 6.2375 | NO | 2022-08-28 09:08 | 2022-08-28 09:14 | 2022-08-28 09:16 | 0.13 | 0 | 0.81087 | 0 | 0.11516 |  | 0.11516 | 1 | 3.0647 |  |  | SIN INFORMACION | 0.11516 | 1 | 3.0647 | 0 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0123C01120000868 | B0123C0112RE760731640868 | B0123C0112 | NO | 868 | EAF 339-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | Mina Victoria | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.0397 | 3.8 |  |  |  | 3.0397 | NO | 2022-08-30 12:52 | 2022-08-30 12:56 | 2022-08-30 12:56 | 0.06 | 0 | 0.18238 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0123C01120000868 | B0123C0112RE760731640868 | B0123C0112 | NO | 868 | EAF 339-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Lautaro | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.32797 | 0.41 |  |  |  | 0.32797 | NO | 2022-08-30 12:52 | 2022-08-30 12:56 | 2022-08-30 12:56 | 0.06 | 0 | 0.019678 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.20206 |  |  | SIN INFORMACION | 11.5784 | 11 | 37.3074 | 0.20206 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | Tr y Fr | Fr
B0145C01120000868 | B0145C0112RE760731640868 | B0145C0112 | SI | 868 | EAF 339-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 15347 | S/E CARAMPANGUE E2 | Arauco | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.0897 | 2.51 |  |  |  | 2.0897 | NO | 2022-08-30 12:52 | 2022-08-30 12:56 | 2022-08-30 12:56 | 0.06 | 0 | 0.12538 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0145C01120000868 | B0145C0112RE760731640868 | B0145C0112 | SI | 868 | EAF 339-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 13675 | S/E CARAMPANGUE ET1 | Tubul/E3 | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.3311 | 2.8 |  |  |  | 2.3311 | NO | 2022-08-30 12:52 | 2022-08-30 12:56 | 2022-08-30 12:56 | 0.06 | 0 | 0.13987 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0145C01120000868 | B0145C0112RE760731640868 | B0145C0112 | SI | 868 | EAF 339-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 15346 | S/E CARAMPANGUE CT2 | Frontel | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.4153 | 1.7 |  |  |  | 1.4153 | NO | 2022-08-30 12:52 | 2022-08-30 12:56 | 2022-08-30 12:56 | 0.06 | 0 | 0.08492 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.35017 |  |  | SIN INFORMACION | 7.6145 | 8 | 43.4681 | 0.35017 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | Tr y Fr | Fr
B0148C01120000868 | B0148C0112RE760731640868 | B0148C0112 | SI | 868 | EAF 339-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 387 | S/E CURANILAHUE | 775 | S/E CURANILAHUE C2 | Cólico Sur | 148 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.98283 | 1.3 |  |  |  | 0.98283 | NO | 2022-08-30 12:52 | 2022-08-30 12:56 | 2022-08-30 12:56 | 0.06 | 0 | 0.05897 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0148C01120000868 | B0148C0112RE760731640868 | B0148C0112 | SI | 868 | EAF 339-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 387 | S/E CURANILAHUE | 777 | S/E CURANILAHUE C5 | Los Héroes | 148 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.7162 | 2.27 |  |  |  | 1.7162 | NO | 2022-08-30 12:52 | 2022-08-30 12:56 | 2022-08-30 12:56 | 0.06 | 0 | 0.10297 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0148C01120000868 | B0148C0112RE760731640868 | B0148C0112 | SI | 868 | EAF 339-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 387 | S/E CURANILAHUE | 776 | S/E CURANILAHUE E1 | Foraction | 148 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.1959 | 5.55 |  |  |  | 4.1959 | NO | 2022-08-30 12:52 | 2022-08-30 12:56 | 2022-08-30 12:56 | 0.06 | 0 | 0.25176 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.4137 |  |  | SIN INFORMACION | 7.3515 | 6 | 50.7441 | 0.4137 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | Tr y Fr | Fr
B0175C01120000868 | B0175C0112RE760731640868 | B0175C0112 | SI | 868 | EAF 339-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 1658 | S/E TRES PINOS C3 | Pilpico | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.6709 | 3.2 |  |  |  | 1.6709 | NO | 2022-08-30 12:52 | 2022-08-30 12:56 | 2022-08-30 12:56 | 0.06 | 0 | 0.10026 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0175C01120000868 | B0175C0112RE760731640868 | B0175C0112 | SI | 868 | EAF 339-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 16511 | S/E TRES PINOS ET | Cañete | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.154 | 2.21 |  |  |  | 1.154 | NO | 2022-08-30 12:52 | 2022-08-30 12:56 | 2022-08-30 12:56 | 0.06 | 0 | 0.069239 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.16949 |  |  | SIN INFORMACION | 7.3722 | 6 | 20.5826 | 0.16949 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | Tr y Fr | Fr
B0235C00250000868 | B0235C0025LT934580000868 | B0235C0025 | SI | 868 | EAF 339-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 214 | S/E PLANTA ARAUCO | 86 | S/E PLANTA ARAUCO B | Celulosa Arauco | 235 | BA S/E HORCONES 66KV B1 | 25 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | LT | 93458000 | SIN INFORMACION | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | 2.5457 | 0 | 20.42 | 1 |  |  | 2.5457 | NO | 2022-08-30 12:52 | 2022-08-30 14:00 | 2022-08-30 14:00 | 1.13 | 0 | 2.8766 | 0 | 1.13 |  | 1.13 | 1 | 2.8766 |  |  | NO APLICA | 1.13 | 1 | 2.8766 | 0 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1339C01120000868 | B1339C0112RE760731640868 | B1339C0112 | NO | 868 | EAF 339-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirúa | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 10265 | Clientes Regulados | 0 | 2.8336 | 3.45 |  |  |  | 2.8336 | NO | 2022-08-30 12:52 | 2022-08-30 12:56 | 2022-08-30 12:56 | 0.06 | 0 | 0.17001 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | CAÑETECUNTULMOTIRUALUMACOPUREN | SIN INFORMACION
B1339C01120000868 | B1339C0112RE760731640868 | B1339C0112 | NO | 868 | EAF 339-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Cañete | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 11923 | Clientes Regulados | 0 | 4.2873 | 5.22 |  |  |  | 4.2873 | NO | 2022-08-30 12:52 | 2022-08-30 12:56 | 2022-08-30 12:56 | 0.06 | 0 | 0.25724 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.42725 |  |  | SIN INFORMACION | 7.1572 | 6 | 49.2351 | 0.42725 | - | CAÑETELOS ALAMOS | SIN INFORMACION | Tr y Fr | Fr
B1062C01050000869 | B1062C0105RE803133000869 | B1062C0105 | NO | 869 | EAF 340-2022 | Forzado | TD | NO | NO | 832 | S/E COSTANERA | 30293 | S/E COSTANERA C9 | San Carlos | 1062 | BA S/E COSTANERA 12KV | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | RE | 80313300 | 2969 | Clientes Regulados | 0 | 2.3806 | 3.4 |  |  |  | 2.3806 | NO | 2022-08-30 14:09 | 2022-08-30 14:45 | 2022-08-30 14:24 | 0.24 | 0 | 0.57135 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1062C01050000869 | B1062C0105RE803133000869 | B1062C0105 | NO | 869 | EAF 340-2022 | Forzado | TD | NO | NO | 832 | S/E COSTANERA | 30292 | S/E COSTANERA C5 | Eyzaguirre | 1062 | BA S/E COSTANERA 12KV | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | RE | 80313300 | 9882 | Clientes Regulados | 0 | 2.5907 | 3.7 |  |  |  | 2.5907 | NO | 2022-08-30 14:09 | 2022-08-30 14:45 | 2022-08-30 14:49 | 0.66 | 0 | 1.7099 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1062C01050000869 | B1062C0105RE803133000869 | B1062C0105 | NO | 869 | EAF 340-2022 | Forzado | TD | NO | NO | 832 | S/E COSTANERA | 30289 | S/E COSTANERA C6 | Circunvalación | 1062 | BA S/E COSTANERA 12KV | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | RE | 80313300 | 5233 | Clientes Regulados | 0 | 1.1203 | 1.6 |  |  |  | 1.1203 | NO | 2022-08-30 14:09 | 2022-08-30 14:45 | 2022-08-30 14:49 | 0.66 | 0 | 0.7394 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1062C01050000869 | B1062C0105RE803133000869 | B1062C0105 | NO | 869 | EAF 340-2022 | Forzado | TD | NO | NO | 832 | S/E COSTANERA | 30290 | S/E COSTANERA C7 | Aguirre Luco | 1062 | BA S/E COSTANERA 12KV | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | RE | 80313300 | 1221 | Clientes Regulados | 0 | 3.0108 | 4.3 |  |  |  | 3.0108 | NO | 2022-08-30 14:09 | 2022-08-30 14:45 | 2022-08-30 14:49 | 0.66 | 0 | 1.9871 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1062C01050000869 | B1062C0105RE803133000869 | B1062C0105 | NO | 869 | EAF 340-2022 | Forzado | TD | NO | NO | 832 | S/E COSTANERA | 30293 | S/E COSTANERA C9 | Industrial | 1062 | BA S/E COSTANERA 12KV | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | RE | 80313300 | 409 | Clientes Regulados | 0 | 3.0108 | 4.3 |  |  |  | 3.0108 | NO | 2022-08-30 14:09 | 2022-08-30 14:45 | 2022-08-30 14:49 | 0.66 | 0 | 1.9871 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1062C01050000869 | B1062C0105RE803133000869 | B1062C0105 | NO | 869 | EAF 340-2022 | Forzado | TD | NO | NO | 832 | S/E COSTANERA | 30400 | S/E COSTANERA C3 | Sargento Manadier | 1062 | BA S/E COSTANERA 12KV | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | RE | 80313300 | 3562 | Clientes Regulados | 0 | 0.3711 | 0.53 |  |  |  | 0.3711 | NO | 2022-08-30 14:09 | 2022-08-30 14:45 | 2022-08-30 15:47 | 0.85 | 0.78 | 0.31543 | 0.28946 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.28946 | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1062C01050000869 | B1062C0105RE803133000869 | B1062C0105 | NO | 869 | EAF 340-2022 | Forzado | TD | NO | NO | 832 | S/E COSTANERA | 30400 | S/E COSTANERA C3 | Sargento Manadier | 1062 | BA S/E COSTANERA 12KV | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | RE | 80313300 | 3562 | Clientes Regulados | 0 | 0.3711 | 0.53 |  |  |  | 0.3711 | NO | 2022-08-30 14:09 | 2022-08-30 14:45 | 2022-08-30 15:50 | 0.85 | 0.83 | 0.31543 | 0.30801 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.30801 | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1062C01050000869 | B1062C0105RE803133000869 | B1062C0105 | NO | 869 | EAF 340-2022 | Forzado | TD | NO | NO | 832 | S/E COSTANERA | 30400 | S/E COSTANERA C3 | Sargento Manadier | 1062 | BA S/E COSTANERA 12KV | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | RE | 80313300 | 3562 | Clientes Regulados | 0 | 0.3781 | 0.54 |  |  |  | 0.3781 | NO | 2022-08-30 14:09 | 2022-08-30 14:45 | 2022-08-30 16:20 | 0.85 | 1.33 | 0.32139 | 0.50287 | 0.60053 |  | 0.60053 | 1 | 7.9471 |  | 0.50287 | SIN INFORMACION | 0.60053 | 1 | 7.9471 | 0 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1064C00850000869 | B1064C0085RE764113210869 | B1064C0085 | NO | 869 | EAF 340-2022 | Forzado | TD | NO | NO | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 30403 | S/E PUENTE ALTO (TEC) C1 | Cerro La Ballena | 1064 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5893 | Clientes Regulados | 0 | 4.6865 | 2.7 |  |  |  | 4.6865 | NO | 2022-08-30 14:09 | 2022-08-30 14:44 | 2022-08-30 14:46 | 0.61 | 0 | 2.8588 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | PUENTE ALTOPIRQUE | SIN INFORMACION
B1064C00850000869 | B1064C0085RE764113210869 | B1064C0085 | NO | 869 | EAF 340-2022 | Forzado | TD | NO | NO | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 30404 | S/E PUENTE ALTO (TEC) C2 | Casas Viejas | 1064 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8668 | Clientes Regulados | 0 | 7.1166 | 4.1 |  |  |  | 7.1166 | NO | 2022-08-30 14:09 | 2022-08-30 14:44 | 2022-08-30 14:47 | 0.63 | 0 | 4.4835 | 0 | 0.62206 |  | 0.62206 | 1 | 7.3422 |  |  | SIN INFORMACION | 0.62206 | 1 | 7.3422 | 0 | - | PUENTE ALTOPIRQUESAN JOSE DE MAIPO | SIN INFORMACION
B1064C01050000869 | B1064C0105RE803133000869 | B1064C0105 | NO | 869 | EAF 340-2022 | Forzado | TD | NO | NO | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 30406 | S/E PUENTE ALTO (TEC) C4 | Pie Andino | 1064 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | RE | 80313300 | 5145 | Clientes Regulados | 0 | 2.2477 | 1.8 |  |  |  | 2.2477 | NO | 2022-08-30 14:09 | 2022-08-30 14:44 | 2022-08-30 14:46 | 0.61 | 0 | 1.3711 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1064C01050000869 | B1064C0105RE803133000869 | B1064C0105 | NO | 869 | EAF 340-2022 | Forzado | TD | NO | NO | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 30408 | S/E PUENTE ALTO (TEC) C6 | Camilo Henriquez | 1064 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | RE | 80313300 | 3155 | Clientes Regulados | 0 | 5.2447 | 4.2 |  |  |  | 5.2447 | NO | 2022-08-30 14:09 | 2022-08-30 14:44 | 2022-08-30 14:46 | 0.61 | 0 | 3.1993 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1064C01050000869 | B1064C0105RE803133000869 | B1064C0105 | NO | 869 | EAF 340-2022 | Forzado | TD | NO | NO | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 30405 | S/E PUENTE ALTO (TEC) C3 | Cajón del Maipo | 1064 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | RE | 80313300 | 4799 | Clientes Regulados | 0 | 1.3736 | 1.1 |  |  |  | 1.3736 | NO | 2022-08-30 14:09 | 2022-08-30 14:44 | 2022-08-30 14:47 | 0.63 | 0 | 0.86538 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1064C01050000869 | B1064C0105RE803133000869 | B1064C0105 | NO | 869 | EAF 340-2022 | Forzado | TD | NO | NO | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 30407 | S/E PUENTE ALTO (TEC) C5 | San Francisco | 1064 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | RE | 80313300 | 4915 | Clientes Regulados | 0 | 1.998 | 1.6 |  |  |  | 1.998 | NO | 2022-08-30 14:09 | 2022-08-30 14:44 | 2022-08-30 14:53 | 0.73 | 0 | 1.4585 | 0 | 0.6346 |  | 0.6346 | 1 | 6.8943 |  |  | SIN INFORMACION | 0.6346 | 1 | 6.8943 | 0 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2092C04190000870 | B2092C0419LT795872100870 | B2092C0419 | NO | 870 | EAF 341-2022 | Forzado | TD | NO | SI | 1869 | S/E ESCONDIDA | 17683 | S/E ESCONDIDA 13,8 KV | Sin Información | 2092 | BA S/E ESCONDIDA 220KV BP1 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | 1 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 88.5275 | 0 | 43 | 1 |  |  | 88.5275 | NO | 2022-09-02 20:26 | 2022-09-02 21:12 | 2022-09-02 21:12 | 0.76 | 0 | 67.2809 | 0 | 0.76 |  | 0.76 | 1 | 67.2809 |  |  | NO APLICA | 4.85 | 3 | 462.8933 | 67.2809 | - | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION | Tr | Tr
B1891C04130000871 | B1891C0413LT760796690871 | B1891C0413 | NO | 871 | EAF 342-2022 | Forzado | TD | NO | SI | 1818 | S/E ANTUCOYA | 21163 | S/E ANTUCOYA JT2 | Sin Información | 1891 | BA S/E ANTUCOYA 220KV BP | 413 | MINERA ANTUCOYA | LT | 76079669 | 1 | MINERA ANTUCOYA | 35.2021 | 0 | 44 | 1 |  |  | 35.2021 | NO | 2022-09-03 09:09 | 2022-09-03 09:34 | 2022-09-03 09:34 | 0.41 | 0 | 14.4329 | 0 | 0.41 |  | 0.41 | 1 | 14.4329 |  |  | NO APLICA | 1.94 | 2 | 68.6334 | 0 | - | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B1029C00940000872 | B1029C0094RE968135200872 | B1029C0094 | NO | 872 | EAF 343-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 794 | S/E QUINTERO | 4656 | S/E QUINTERO C2 | Quintero | 1029 | BA S/E QUINTERO CBP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 7674 | Clientes Regulados | 0 | 2.49 | 3.89 |  |  |  | 2.49 | NO | 2022-09-03 18:58 | 2022-09-03 19:29 | 2022-09-03 19:14 | 0.26 | 0 | 0.6474 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | QUINTERO | C
B1029C00940000872 | B1029C0094RE968135200872 | B1029C0094 | NO | 872 | EAF 343-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 794 | S/E QUINTERO | 4655 | S/E QUINTERO C1 | Puerto Ventanas | 1029 | BA S/E QUINTERO CBP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.25 | 0.29 |  |  |  | 0.25 | NO | 2022-09-03 18:58 | 2022-09-03 19:29 | 2022-09-03 19:31 | 0.55 | 0 | 0.1375 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | QUINTERO | SIN INFORMACION
B1029C00940000872 | B1029C0094RE968135200872 | B1029C0094 | NO | 872 | EAF 343-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 794 | S/E QUINTERO | 4657 | S/E QUINTERO C3 | Loncura | 1029 | BA S/E QUINTERO CBP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 10058 | Clientes Regulados | 0 | 1.8751 | 4.8 |  | 1.01 | 0 | 1.8751 | NO | 2022-09-03 18:58 | 2022-09-03 19:29 | 2022-09-03 19:31 | 0.55 | 0 | 1.0313 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9120 |  | 0 |  |  |  |  | - | PUCHUNCAVI | C
B1029C00940000872 | B1029C0094RE968135200872 | B1029C0094 | NO | 872 | EAF 343-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 794 | S/E QUINTERO | 4657 | S/E QUINTERO C3 | Loncura | 1029 | BA S/E QUINTERO CBP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 10058 | Clientes Regulados | 0 | 0.42396 | 4.8 |  | 0.23 | 0 | 0.42396 | NO | 2022-09-03 18:58 | 2022-09-03 19:29 | 2022-09-03 19:31 | 0.55 | 0 | 0.23318 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 934 |  | 0 |  |  |  |  | - | QUINTERO | C
B1029C00940000872 | B1029C0094LD995200000872 | B1029C0094 | NO | 872 | EAF 343-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 794 | S/E QUINTERO | 4656 | S/E QUINTERO C2 | Quintero | 1029 | BA S/E QUINTERO CBP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99520000 | 1 | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA | 0.335 | 0 | No Aplica | 1 |  |  | 0.335 | NO | 2022-09-03 18:58 | 2022-09-03 19:29 | 2022-09-03 20:30 | 0.76 | 0.76 | 0.2546 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA |  |  |  |  | - | QUINTERO | No Aplica
B1029C00940000872 | B1029C0094LD810954000872 | B1029C0094 | NO | 872 | EAF 343-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 794 | S/E QUINTERO | 4656 | S/E QUINTERO C2 | Quintero | 1029 | BA S/E QUINTERO CBP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 81095400 | 1 | SOCIEDAD NACIONAL DE OLEODUCTOS S.A. | 0.785 | 0 | No Aplica | 1 |  |  | 0.785 | NO | 2022-09-03 18:58 | 2022-09-03 19:29 | 2022-09-03 20:30 | 0.76 | 0.76 | 0.5966 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA |  |  |  |  | - | QUINTERO | No Aplica
B1029C00940000872 | B1029C0094LD966365200872 | B1029C0094 | NO | 872 | EAF 343-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 794 | S/E QUINTERO | 4656 | S/E QUINTERO C2 | Quintero | 1029 | BA S/E QUINTERO CBP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96636520 | 1 | GASMAR S.A. | 0.89 | 0 | No Aplica | 1 |  |  | 0.89 | NO | 2022-09-03 18:58 | 2022-09-03 19:29 | 2022-09-03 23:30 | 0.76 | 3.76 | 0.6764 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA |  |  |  |  | - | QUINTERO | No Aplica
B1029C00940000872 | B1029C0094LD803265000872 | B1029C0094 | NO | 872 | EAF 343-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 794 | S/E QUINTERO | 4656 | S/E QUINTERO C2 | Quintero | 1029 | BA S/E QUINTERO CBP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 80326500 | 1 | OXIQUIM S.A. | 0.59 | 0 | No Aplica | 1 |  |  | 0.59 | NO | 2022-09-03 18:58 | 2022-09-03 19:29 | 2022-09-03 23:30 | 0.76 | 3.76 | 0.4484 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA |  |  |  |  | - | QUINTERO | No Aplica
B1029C00940000872 | B1029C0094LD920110000872 | B1029C0094 | NO | 872 | EAF 343-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 794 | S/E QUINTERO | 4657 | S/E QUINTERO C3 | Loncura | 1029 | BA S/E QUINTERO CBP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 92011000 | 1 | EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A. | 0.19 | 0 | No Aplica | 1 |  |  | 0.19 | NO | 2022-09-03 18:58 | 2022-09-03 19:29 | 2022-09-03 19:30 | 0.53 | 0 | 0.1007 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA |  |  |  |  | - | PUCHUNCAVI | No Aplica
B1029C00940000872 | B1029C0094LD760007390872 | B1029C0094 | NO | 872 | EAF 343-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 794 | S/E QUINTERO | 4657 | S/E QUINTERO C3 | Loncura | 1029 | BA S/E QUINTERO CBP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | 1 | ESVAL S.A. | 0.395 | 0 | No Aplica | 1 |  |  | 0.395 | NO | 2022-09-03 18:58 | 2022-09-03 19:29 | 2022-09-03 19:30 | 0.53 | 0 | 0.20935 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA |  |  |  |  | - | PUCHUNCAVI | No Aplica
B1029C00940000872 | B1029C0094LD966026400872 | B1029C0094 | NO | 872 | EAF 343-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 794 | S/E QUINTERO | 4657 | S/E QUINTERO C3 | Loncura | 1029 | BA S/E QUINTERO CBP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96602640 | 1 | PUERTO VENTANAS S.A. | 0.05 | 0 | No Aplica | 1 |  |  | 0.05 | NO | 2022-09-03 18:58 | 2022-09-03 19:29 | 2022-09-03 19:30 | 0.53 | 0 | 0.0265 | 0 | 0.52718 |  | 0.52718 | 1 | 4.3619 | 1 |  | NO APLICA | 9.9306 | 3 | 121.5711 | 4.3619 | - | PUCHUNCAVI | No Aplica | Tr | Tr
B0253C01260000873 | B0253C0126LT612160000873 | B0253C0126 | NO | 873 | EAF 344-2022 | Forzado | TD | SI | SI | 2321 | S/E QUILACOYA | 30516 | S/E QUILACOYA B1 | Sin Información | 253 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV B1 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.12633 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.12633 | NO | 2022-09-04 05:36 | 2022-09-25 22:39 | 2022-09-25 22:39 | 521.05 | 0 | 65.8247 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA |  |  |  |  | - | CHIGUAYANTE | SIN INFORMACION
B1891C04130000874 | B1891C0413LT760796690874 | B1891C0413 | NO | 874 | EAF 345-2022 | Forzado | TD | NO | SI | 1818 | S/E ANTUCOYA | 21163 | S/E ANTUCOYA JT2 | Transformador N°2 220/23 kV | 1891 | BA S/E ANTUCOYA 220KV BP | 413 | MINERA ANTUCOYA | LT | 76079669 | 1 | MINERA ANTUCOYA | 35.2021 | 0 | 36 | 1 |  |  | 35.2021 | NO | 2022-09-04 07:39 | 2022-09-04 08:08 | 2022-09-04 08:08 | 0.48 | 0 | 16.897 | 0 | 0.48 |  | 0.48 | 1 | 16.897 |  |  | NO APLICA | 2.42 | 3 | 85.5304 | 0 | - | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B1092C01150000875 | B1092C0115RE968666800875 | B1092C0115 | NO | 875 | EAF 346-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30697 | S/E SAN GREGORIO C1 | San Carlos | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 879 | Clientes Regulados | 0 | 2.278 | 0.85 |  |  |  | 2.278 | NO | 2022-09-08 03:02 | 2022-09-08 05:15 | 2022-09-08 05:20 | 2.29 | 0 | 5.2166 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | ÑIQUEN | SIN INFORMACION
B1092C01150000875 | B1092C0115RE968666800875 | B1092C0115 | NO | 875 | EAF 346-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30698 | S/E SAN GREGORIO C2 | Ñiquén | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 4702 | Clientes Regulados | 0 | 0.67 | 0.25 |  |  |  | 0.67 | NO | 2022-09-08 03:02 | 2022-09-08 05:15 | 2022-09-08 05:20 | 2.29 | 0 | 1.5343 | 0 | 2.29 |  | 2.29 | 1 | 6.7509 |  |  | SIN INFORMACION | 2.29 | 1 | 6.7509 | 0 | - | ÑIQUEN | SIN INFORMACION
B0138C00850000876 | B0138C0085RE764113210876 | B0138C0085 | NO | 876 | EAF 347-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 377 | S/E ANDACOLLO | 488 | S/E ANDACOLLO C3 | Urmeneta | 138 | BA S/E ANDACOLLO 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1477 | Clientes Regulados | 0 | 1.0295 | 1 |  |  |  | 1.0295 | NO | 2022-09-09 10:13 | 2022-09-09 14:47 | 2022-09-09 14:47 | 4.56 | 0 | 4.6947 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | ANDACOLLO | SIN INFORMACION
B0138C00850000876 | B0138C0085RE764113210876 | B0138C0085 | NO | 876 | EAF 347-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 377 | S/E ANDACOLLO | 486 | S/E ANDACOLLO C2 | Los Negritos | 138 | BA S/E ANDACOLLO 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2425 | Clientes Regulados | 0 | 0.41182 | 0.4 |  |  |  | 0.41182 | NO | 2022-09-09 10:13 | 2022-09-09 14:47 | 2022-09-09 14:47 | 4.56 | 0 | 1.8779 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | ANDACOLLO | SIN INFORMACION
B0228C00850000876 | B0228C0085LD781261100876 | B0228C0085 | NO | 876 | EAF 347-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 377 | S/E ANDACOLLO | 489 | S/E ANDACOLLO ET2 | Dayton | 228 | BA S/E EL PEÑON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78126110 | 1 | COMPAÑÍA MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | 5.09 | 0 | 0.08 | 1 |  |  | 5.09 | NO | 2022-09-09 10:13 | 2022-09-09 14:47 | 2022-09-09 14:47 | 4.56 | 0 | 23.2104 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA |  |  |  |  | - | ANDACOLLO | SIN INFORMACION
B2231C00850000877 | B2231C0085RE764113210877 | B2231C0085 | NO | 877 | EAF 348-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 1916 | S/E PALAFITOS | 22867 | S/E PALAFITOS C8 | Orella | 2231 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6116 | Clientes Regulados | 0 | 3.1136 | 2.89 |  |  |  | 3.1136 | NO | 2022-09-11 01:49 | 2022-09-11 03:56 | 2022-09-11 02:07 | 0.29 | 0 | 0.90294 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | IQUIQUE | SIN INFORMACION
B2231C00850000877 | B2231C0085RE764113210877 | B2231C0085 | NO | 877 | EAF 348-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 1916 | S/E PALAFITOS | 22860 | S/E PALAFITOS C2 | 21 de mayo /C9 | 2231 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8221 | Clientes Regulados | 0 | 3.7808 | 3.4 |  |  |  | 3.7808 | NO | 2022-09-11 01:49 | 2022-09-11 03:56 | 2022-09-11 02:07 | 0.29 | 0 | 1.0964 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | IQUIQUE | SIN INFORMACION
B2231C00850000877 | B2231C0085RE764113210877 | B2231C0085 | NO | 877 | EAF 348-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 1916 | S/E PALAFITOS | 22860 | S/E PALAFITOS C2 | Industrial /C10 | 2231 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 127 | Clientes Regulados | 0 | 0.2224 | 0.2 |  |  |  | 0.2224 | NO | 2022-09-11 01:49 | 2022-09-11 03:56 | 2022-09-11 02:06 | 0.28 | 0 | 0.062272 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | IQUIQUE | SIN INFORMACION
B2231C00850000877 | B2231C0085RE764113210877 | B2231C0085 | NO | 877 | EAF 348-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 1916 | S/E PALAFITOS | 22860 | S/E PALAFITOS C2 | Interconexión 2 Pacífico/C11 | 2231 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1736 | Clientes Regulados | 0 | 0.6672 | 0.6 |  |  |  | 0.6672 | NO | 2022-09-11 01:49 | 2022-09-11 03:56 | 2022-09-11 02:06 | 0.28 | 0 | 0.18682 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | IQUIQUE | SIN INFORMACION
B2231C00850000877 | B2231C0085RE764113210877 | B2231C0085 | NO | 877 | EAF 348-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 1916 | S/E PALAFITOS | 22860 | S/E PALAFITOS C2 | Portales /C12 | 2231 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3921 | Clientes Regulados | 0 | 1.668 | 1.5 |  |  |  | 1.668 | NO | 2022-09-11 01:49 | 2022-09-11 03:56 | 2022-09-11 02:06 | 0.28 | 0 | 0.46704 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | IQUIQUE | SIN INFORMACION
B2231C00850000877 | B2231C0085RE764113210877 | B2231C0085 | NO | 877 | EAF 348-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 1916 | S/E PALAFITOS | 22860 | S/E PALAFITOS C2 | Norte /C14 | 2231 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 183 | Clientes Regulados | 0 | 0.2224 | 0.2 |  |  |  | 0.2224 | NO | 2022-09-11 01:49 | 2022-09-11 03:56 | 2022-09-11 02:06 | 0.28 | 0 | 0.062272 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | IQUIQUE | SIN INFORMACION
B2231C00850000877 | B2231C0085RE764113210877 | B2231C0085 | NO | 877 | EAF 348-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 1916 | S/E PALAFITOS | 22860 | S/E PALAFITOS C2 | Interconexión 1 Pacífico/C15 | 2231 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1368 | Clientes Regulados | 0 | 0.3336 | 0.3 |  |  |  | 0.3336 | NO | 2022-09-11 01:49 | 2022-09-11 03:56 | 2022-09-11 02:06 | 0.28 | 0 | 0.093408 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | IQUIQUE | SIN INFORMACION
B1491C01030000878 | B1491C0103RE813886000878 | B1491C0103 | SI | 878 | EAF 349-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 1717 | S/E LOS TAMBORES | 15622 | S/E LOS TAMBORES E2 | Rio Bueno | 1491 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 103 | COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA. | RE | 81388600 | 1812 | Clientes Regulados | 0 | 1.7246 | 1.2 |  |  |  | 1.7246 | NO | 2022-09-11 11:21 | 2022-09-11 11:43 | 2022-09-11 11:28 | 0.11 | 0 | 0.1897 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1491C01160000878 | B1491C0116RE760731620878 | B1491C0116 | SI | 878 | EAF 349-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 1717 | S/E LOS TAMBORES | 15622 | S/E LOS TAMBORES E2 | Rio Bueno | 1491 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 8244 | Clientes Regulados | 0 | 4.9579 | 4.76 |  |  |  | 4.9579 | NO | 2022-09-11 11:21 | 2022-09-11 11:43 | 2022-09-11 11:28 | 0.11 | 0 | 0.54536 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1491C01160000878 | B1491C0116RE760731620878 | B1491C0116 | SI | 878 | EAF 349-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 1717 | S/E LOS TAMBORES | 15621 | S/E LOS TAMBORES E1 | Los Tambores | 1491 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.99991 | 0.96 |  |  |  | 0.99991 | NO | 2022-09-11 11:21 | 2022-09-11 11:43 | 2022-09-11 11:43 | 0.36 | 0 | 0.35997 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | LA UNION,LAGO RANCO,RIO BUENO | SIN INFORMACION
B0344C00850000879 | B0344C0085RE764113210879 | B0344C0085 | NO | 879 | EAF 350-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 406 | S/E SAN JOAQUIN (CGE) | 28035 | S/E SAN JOAQUIN (CGE) C21 | Juan Soldado | 344 | BA S/E SAN JOAQUIN (CGE) 13.2KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2986 | Clientes Regulados | 0 | 10.2217 | 3 |  |  |  | 10.2217 | NO | 2022-09-11 18:41 | 2022-09-11 19:40 | 2022-09-12 01:11 | 1.23 | 5.26 | 12.5727 | 53.7661 | 0 |  | 0 |  |  |  | 53.7661 | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | LA SERENA | SIN INFORMACION
B0344C00850000879 | B0344C0085RE764113210879 | B0344C0085 | NO | 879 | EAF 350-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 406 | S/E SAN JOAQUIN (CGE) | 28036 | S/E SAN JOAQUIN (CGE) C22 | Avenida del Mar | 344 | BA S/E SAN JOAQUIN (CGE) 13.2KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8189 | Clientes Regulados | 0 | 10.2217 | 3 |  |  |  | 10.2217 | NO | 2022-09-11 18:41 | 2022-09-11 19:40 | 2022-09-11 19:40 | 0.98 | 0 | 10.0173 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | LA SERENA | SIN INFORMACION
B0344C00850000879 | B0344C0085RE764113210879 | B0344C0085 | NO | 879 | EAF 350-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 406 | S/E SAN JOAQUIN (CGE) | 28037 | S/E SAN JOAQUIN (CGE) C23 | Pampa | 344 | BA S/E SAN JOAQUIN (CGE) 13.2KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7151 | Clientes Regulados | 0 | 10.2217 | 3 |  |  |  | 10.2217 | NO | 2022-09-11 18:41 | 2022-09-11 19:40 | 2022-09-11 19:40 | 0.98 | 0 | 10.0173 | 0 | 1.0633 |  | 1.0633 | 1 | 32.6072 |  |  | SIN INFORMACION | 3.5432 | 4 | 110.8183 | 0 | - | LA SERENA | SIN INFORMACION
B0218C00850000880 | B0218C0085RE764113210880 | B0218C0085 | SI | 880 | EAF 351-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 949 | S/E ISLA DE MAIPO E1 | Carampangue | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6283 | Clientes Regulados | 0 | 3.5681 | 2.96 |  |  |  | 3.5681 | NO | 2022-09-11 23:44 | 2022-09-11 23:49 | 2022-09-11 23:49 | 0.08 | 0 | 0.28545 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | EL MONTE,TALAGANTE | SIN INFORMACION
B0218C00850000880 | B0218C0085RE764113210880 | B0218C0085 | SI | 880 | EAF 351-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 953 | S/E ISLA DE MAIPO E2 | Las Parcelas | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1511 | Clientes Regulados | 0 | 2.435 | 2.02 |  |  |  | 2.435 | NO | 2022-09-11 23:44 | 2022-09-11 23:49 | 2022-09-11 23:49 | 0.08 | 0 | 0.1948 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | ISLA DE MAIPO,TALAGANTE | SIN INFORMACION
B0218C00850000880 | B0218C0085RE764113210880 | B0218C0085 | SI | 880 | EAF 351-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 945 | S/E ISLA DE MAIPO C3 | Santelices | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1708 | Clientes Regulados | 0 | 3.4355 | 2.85 |  |  |  | 3.4355 | NO | 2022-09-11 23:44 | 2022-09-11 23:49 | 2022-09-11 23:49 | 0.08 | 0 | 0.27484 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | ISLA DE MAIPO,PAINE,TALAGANTE | SIN INFORMACION
B0218C00850000880 | B0218C0085RE764113210880 | B0218C0085 | SI | 880 | EAF 351-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 12309 | S/E ISLA DE MAIPO C6 | Miraflores | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8516 | Clientes Regulados | 0 | 5.8343 | 4.84 |  |  |  | 5.8343 | NO | 2022-09-11 23:44 | 2022-09-11 23:49 | 2022-09-11 23:49 | 0.08 | 0 | 0.46675 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | ISLA DE MAIPO | SIN INFORMACION
B0218C00850000880 | B0218C0085RE764113210880 | B0218C0085 | SI | 880 | EAF 351-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 944 | S/E ISLA DE MAIPO C4 | Trebulco | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 22 | Clientes Regulados | 0 | 4.0021 | 3.32 |  |  |  | 4.0021 | NO | 2022-09-11 23:44 | 2022-09-11 23:49 | 2022-09-11 23:49 | 0.08 | 0 | 0.32017 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | ISLA DE MAIPO,TALAGANTE | SIN INFORMACION
B0537C00850000881 | B0537C0085RE764113210881 | B0537C0085 | NO | 881 | SD2022080458 | Forzado | TZ | NO | NO | 618 | S/E CERRILLOS | 2816 | S/E CERRILLOS E1 | Sin Información | 537 | BA S/E CERRILLOS 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 6.2641 | SIN INFORMACION |  |  |  | 6.2641 | NO | 2022-09-08 06:55 | 2022-09-08 08:47 | 2022-09-08 08:47 | 1.86 | 0 | 11.6512 | 0 | 1.86 |  | 1.86 | 1 | 11.6512 |  |  | SIN INFORMACION | 2.53 | 3 | 20.9801 | 0 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0545C00850000881 | B0545C0085RE764113210881 | B0545C0085 | NO | 881 | SD2022080458 | Forzado | TZ | NO | NO | 622 | S/E LOS LOROS | 2848 | S/E LOS LOROS E1 | Sin Información | 545 | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.1914 | SIN INFORMACION |  |  |  | 2.1914 | NO | 2022-09-08 06:55 | 2022-09-08 08:47 | 2022-09-08 08:47 | 1.86 | 0 | 4.0759 | 0 | 1.86 |  | 1.86 | 1 | 4.0759 |  |  | SIN INFORMACION | 2.53 | 3 | 7.3705 | 0 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2326C05890000882 | B2326C0589LT850666000882 | B2326C0589 | NO | 882 | SD2022078607 | Programado | TZ | NO | NO | 1956 | TAP OFF EL NEGRO | 24150 | S/E TAP OFF EL NEGRO E1 | Sin Información | 2326 | BA S/E TAP OFF EL NEGRO 110KV BP | 589 | ALBEMARLE LTDA. | LT | 85066600 | SIN INFORMACION | ALBEMARLE LTDA | 6.3105 | 0 | SIN INFORMACION | 1 |  |  | 6.3105 | NO | 2022-09-08 07:56 | 2022-09-08 15:00 | 2022-09-08 15:00 | 7.06 | 0 | 44.5521 | 0 | 7.06 | 6 | 1.06 | 1 | 6.6891 |  |  | NO APLICA | 1.06 | 1 | 6.6891 | 0 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0228C00850000883 | B0228C0085RE764113210883 | B0228C0085 | NO | 883 | SD2022080869 | Forzado | TZ | NO | NO | 356 | S/E EL PEÑON | 840 | S/E EL PEÑON B1 | Sin Información | 228 | BA S/E EL PEÑON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 15.6122 | SIN INFORMACION |  |  |  | 15.6122 | NO | 2022-09-09 00:25 | 2022-09-09 01:48 | 2022-09-09 01:48 | 1.38 | 0 | 21.5449 | 0 | 1.38 |  | 1.38 | 1 | 21.5449 |  |  | SIN INFORMACION | 1.38 | 1 | 21.5449 | 0 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0537C00850000884 | B0537C0085RE764113210884 | B0537C0085 | NO | 884 | SD2022081117 | Forzado | TZ | NO | NO | 618 | S/E CERRILLOS | 2816 | S/E CERRILLOS E1 | Sin Información | 537 | BA S/E CERRILLOS 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 6.2641 | SIN INFORMACION |  |  |  | 6.2641 | NO | 2022-09-10 06:54 | 2022-09-10 08:06 | 2022-09-10 08:06 | 1.2 | 0 | 7.5169 | 0 | 1.2 |  | 1.2 | 1 | 7.5169 |  |  | SIN INFORMACION | 3.73 | 4 | 28.497 | 0 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0545C00850000884 | B0545C0085RE764113210884 | B0545C0085 | NO | 884 | SD2022081117 | Forzado | TZ | NO | NO | 622 | S/E LOS LOROS | 2848 | S/E LOS LOROS E1 | Sin Información | 545 | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.1914 | SIN INFORMACION |  |  |  | 2.1914 | NO | 2022-09-10 06:54 | 2022-09-10 08:06 | 2022-09-10 08:06 | 1.2 | 0 | 2.6296 | 0 | 1.2 |  | 1.2 | 1 | 2.6296 |  |  | SIN INFORMACION | 3.73 | 4 | 10.0001 | 0 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0488C00850000885 | B0488C0085RE764113210885 | B0488C0085 | NO | 885 | SD2022082528 | Forzado | TZ | NO | NO | 619 | S/E CHAÑARAL | 2822 | S/E CHAÑARAL C1 | Sin Información | 488 | BA S/E EL SALADO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.2177 | SIN INFORMACION |  |  |  | 4.2177 | NO | 2022-09-15 03:53 | 2022-09-15 07:02 | 2022-09-15 07:02 | 3.14 | 0 | 13.2437 | 0 | 3.14 |  | 3.14 | 1 | 13.2437 |  |  | SIN INFORMACION | 56.7222 | 5 | 259.6086 | 13.2437 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | Tr y Fr | Fr
B0490C01330000886 | B0490C0133LT946380000886 | B0490C0133 | SI | 886 | EAF 352-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 882 | S/E PELLETS | 4981 | S/E PELLETS H1 | Sin Información | 490 | BA S/E HUASCO 110KV BP1-1 | 133 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | LT | 94638000 | 1 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | 28.6427 | 0 | 27 | 1 |  |  | 28.6427 | NO | 2022-09-13 14:28 | 2022-09-13 15:15 | 2022-09-13 15:18 | 0.83 | 0 | 23.7734 | 0 | 0.83 |  | 0.83 | 1 | 23.7734 |  |  | NO APLICA | 0.83 | 1 | 23.7734 | 0 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2485C00850000886 | B2485C0085RE764113210886 | B2485C0085 | SI | 886 | EAF 352-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 574 | S/E HUASCO | 2512 | S/E HUASCO H1 | Sin Información | 2485 | BA S/E HUASCO 13.8KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4466 | Clientes Regulados | 0 | 1.9736 | 1.7 |  |  |  | 1.9736 | NO | 2022-09-13 14:28 | 2022-09-13 14:44 | 2022-09-13 14:44 | 0.26 | 0 | 0.51314 | 0 | 0.26 |  | 0.26 | 1 | 0.51314 |  |  | SIN INFORMACION | 0.26 | 1 | 0.51314 | 0 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2027C00850000887 | B2027C0085RE764113210887 | B2027C0085 | NO | 887 | EAF 353-2022 | Forzado | TN | NO | NO | 1847 | S/E CHINCHORRO | 21970 | S/E CHINCHORRO C1 | Centro/C8 | 2027 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6851 | Clientes Regulados | 0 | 3.4008 | 3 |  |  |  | 3.4008 | NO | 2022-09-15 02:34 | 2022-09-15 05:41 | 2022-09-15 05:20 | 2.76 | 0 | 9.3862 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | ARICA | SIN INFORMACION
B2027C00850000887 | B2027C0085RE764113210887 | B2027C0085 | NO | 887 | EAF 353-2022 | Forzado | TN | NO | NO | 1847 | S/E CHINCHORRO | 21974 | S/E CHINCHORRO C4 | Puerto/C11 | 2027 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6440 | Clientes Regulados | 0 | 3.4008 | 3 |  |  |  | 3.4008 | NO | 2022-09-15 02:34 | 2022-09-15 05:41 | 2022-09-15 05:31 | 2.95 | 0 | 10.0323 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | ARICA | SIN INFORMACION
B2027C00850000887 | B2027C0085RE764113210887 | B2027C0085 | NO | 887 | EAF 353-2022 | Forzado | TN | NO | NO | 1847 | S/E CHINCHORRO | 21970 | S/E CHINCHORRO C1 | Industrial/C9 | 2027 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4767 | Clientes Regulados | 0 | 3.7409 | 3.3 |  |  |  | 3.7409 | NO | 2022-09-15 02:34 | 2022-09-15 05:41 | 2022-09-15 06:23 | 3.36 | 0.45 | 12.5693 | 1.6834 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.6834 | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | ARICA | SIN INFORMACION
B2027C00850000887 | B2027C0085RE764113210887 | B2027C0085 | NO | 887 | EAF 353-2022 | Forzado | TN | NO | NO | 1847 | S/E CHINCHORRO | 21972 | S/E CHINCHORRO C2 | Chacalluta/C10 | 2027 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4524 | Clientes Regulados | 0 | 2.6073 | 2.3 |  |  |  | 2.6073 | SI | 2022-09-15 02:34 | 2022-09-15 05:41 | 2022-09-15 07:42 | 3.36 | 1.76 | 8.7604 | 4.5888 | 3.0342 |  | 3.0342 | 1 | 39.8987 |  | 4.5888 | SIN INFORMACION | 3.5342 | 2 | 46.6095 | 39.8987 | - | ARICA | SIN INFORMACION | Tr y Fr | Fr
B2246C00850000887 | B2246C0085RE764113210887 | B2246C0085 | NO | 887 | EAF 353-2022 | Forzado | TN | NO | NO | 1920 | S/E PUKARA | 22925 | S/E PUKARA C5 | Quiane | 2246 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8241 | Clientes Regulados | 0 | 5.7122 | 4.5 |  |  |  | 5.7122 | NO | 2022-09-15 02:34 | 2022-09-15 05:49 | 2022-09-15 05:54 | 3.33 | 0 | 19.0215 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | ARICA | SIN INFORMACION
B2246C00850000887 | B2246C0085RE764113210887 | B2246C0085 | NO | 887 | EAF 353-2022 | Forzado | TN | NO | NO | 1920 | S/E PUKARA | 22928 | S/E PUKARA C2 | Portales | 2246 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4982 | Clientes Regulados | 0 | 2.1579 | 1.7 |  |  |  | 2.1579 | NO | 2022-09-15 02:34 | 2022-09-15 05:49 | 2022-09-15 05:54 | 3.33 | 0 | 7.1859 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | ARICA | SIN INFORMACION
B2246C00850000887 | B2246C0085RE764113210887 | B2246C0085 | NO | 887 | EAF 353-2022 | Forzado | TN | NO | NO | 1920 | S/E PUKARA | 22924 | S/E PUKARA C3 | Pesquero | 2246 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6164 | Clientes Regulados | 0 | 4.062 | 3.2 |  |  |  | 4.062 | NO | 2022-09-15 02:34 | 2022-09-15 05:49 | 2022-09-15 05:56 | 3.36 | 0 | 13.6483 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | ARICA | SIN INFORMACION
B2246C00850000887 | B2246C0085RE764113210887 | B2246C0085 | NO | 887 | EAF 353-2022 | Forzado | TN | NO | NO | 1920 | S/E PUKARA | 22923 | S/E PUKARA C1 | Azapa | 2246 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3200 | Clientes Regulados | 0 | 4.062 | 3.2 |  |  |  | 4.062 | SI | 2022-09-15 02:34 | 2022-09-15 05:49 | 2022-09-15 07:37 | 3.49 | 1.55 | 14.1763 | 6.2961 | 0 |  | 0 |  |  |  | 6.2961 | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | ARICA | SIN INFORMACION
B2246C00850000887 | B2246C0085RE764113210887 | B2246C0085 | NO | 887 | EAF 353-2022 | Forzado | TN | NO | NO | 1920 | S/E PUKARA | 22929 | S/E PUKARA C4 | Tucapel | 2246 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9440 | Clientes Regulados | 0 | 3.0465 | 2.4 |  |  |  | 3.0465 | NO | 2022-09-15 02:34 | 2022-09-15 05:49 | 2022-09-15 07:41 | 3.49 | 1.61 | 10.6323 | 4.9049 | 3.3707 |  | 3.3707 | 1 | 64.1796 |  | 4.9049 | SIN INFORMACION | 3.8707 | 2 | 73.8571 | 64.1796 | - | ARICA | SIN INFORMACION | Tr y Fr | Fr
B3187C00850000887 | B3187C0085RE764113210887 | B3187C0085 | NO | 887 | EAF 353-2022 | Forzado | TN | NO | NO | 1924 | S/E QUIANI | 22955 | S/E QUIANI C1 | Lluta/C13 | 3187 | BA S/E QUIANI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1511 | Clientes Regulados | 0 | 2.4991 | 2.2 |  |  |  | 2.4991 | NO | 2022-09-15 02:34 | 2022-09-15 04:37 | 2022-09-15 04:37 | 2.05 | 0 | 5.1232 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | ARICA | SIN INFORMACION
B3187C00850000887 | B3187C0085RE764113210887 | B3187C0085 | NO | 887 | EAF 353-2022 | Forzado | TN | NO | NO | 1924 | S/E QUIANI | 22956 | S/E QUIANI C2 | Norte/C12 | 3187 | BA S/E QUIANI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8607 | Clientes Regulados | 0 | 2.2719 | 2 |  |  |  | 2.2719 | NO | 2022-09-15 02:34 | 2022-09-15 04:37 | 2022-09-15 04:37 | 2.05 | 0 | 4.6575 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | ARICA | SIN INFORMACION
B3187C00850000887 | B3187C0085RE764113210887 | B3187C0085 | NO | 887 | EAF 353-2022 | Forzado | TN | NO | NO | 1924 | S/E QUIANI | 22960 | S/E QUIANI C3 | Chungará/C14 | 3187 | BA S/E QUIANI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8273 | Clientes Regulados | 0 | 3.7487 | 3.3 |  |  |  | 3.7487 | NO | 2022-09-15 02:34 | 2022-09-15 04:37 | 2022-09-15 04:37 | 2.05 | 0 | 7.6848 | 0 | 2.05 |  | 2.05 | 1 | 17.4655 |  |  | SIN INFORMACION | 2.56 | 2 | 21.8632 | 17.4655 | - | ARICA | SIN INFORMACION | Tr y Fr | Fr
B0525C00850000888 | B0525C0085RE764113210888 | B0525C0085 | SI | 888 | EAF 354-2022 | Forzado | TD | NO | NO | 590 | S/E SAUZAL | 26335 | S/E SAUZAL C2 | Sin Información | 525 | BA S/E SAUZAL 110KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 923 | Clientes Regulados | 0 | 1.1575 | 1.12 |  |  |  | 1.1575 | NO | 2022-09-16 00:19 | 2022-09-16 04:34 | 2022-09-16 04:42 | 4.38 | 0 | 5.0701 | 0 | 4.38 |  | 4.38 | 1 | 5.0701 |  |  | SIN INFORMACION | 4.38 | 1 | 5.0701 | 2.755 | - | MACHALI,REQUINOA | SIN INFORMACION | Tr | Tr
B0310C00230000889 | B0310C0023LT965106700889 | B0310C0023 | SI | 889 | EAF 355-2022 | Forzado | TD | NO | SI | 1693 | S/E PLANTA MDP TENO | 15434 | S/E PLANTA MDP TENO CT | Sin Información | 310 | BA S/E TENO 154KV BP1 | 23 | MADERAS ARAUCO S.A. | LT | 96510670 | 1 | PANELES ARAUCO S.A. | 6.0244 | 0 | 6.6 | 1 |  |  | 6.0244 | NO | 2022-09-18 07:30 | 2022-09-18 12:35 | 2022-09-18 12:35 | 5.08 | 0 | 30.6039 | 0 | 5.08 |  | 5.08 | 1 | 30.6039 |  |  | NO APLICA | 5.08 | 1 | 30.6039 | 18.5551 | - | TENO | SIN INFORMACION | Tr | Tr
B0629C00850000890 | B0629C0085RE764113210890 | B0629C0085 | NO | 890 | EAF 356-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 669 | S/E SAN RAFAEL | 3170 | S/E SAN RAFAEL C1 | Camarico | 629 | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3015 | Clientes Regulados | 0 | 1.7118 | 1.1 |  |  |  | 1.7118 | NO | 2022-09-21 01:46 | 2022-09-21 02:28 | 2022-09-21 02:18 | 0.53 | 0 | 0.90725 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SAN RAFAEL,PELARCO | SIN INFORMACION
B0629C00850000890 | B0629C0085RE764113210890 | B0629C0085 | NO | 890 | EAF 356-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 669 | S/E SAN RAFAEL | 3168 | S/E SAN RAFAEL C2 | Botalcura | 629 | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7085 | Clientes Regulados | 0 | 4.2017 | 2.7 |  |  |  | 4.2017 | NO | 2022-09-21 01:46 | 2022-09-21 02:28 | 2022-09-21 02:28 | 0.7 | 0 | 2.9412 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SAN RAFAEL,PELARCO,TALCA,PENCAHUE | SIN INFORMACION
B0629C00850000890 | B0629C0085RE764113210890 | B0629C0085 | NO | 890 | EAF 356-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 669 | S/E SAN RAFAEL | 3137 | S/E SAN RAFAEL C3 | El Bajo | 629 | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1848 | Clientes Regulados | 0 | 0.46685 | 0.3 |  |  |  | 0.46685 | NO | 2022-09-21 01:46 | 2022-09-21 02:28 | 2022-09-21 02:28 | 0.7 | 0 | 0.3268 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SAN RAFAEL | SIN INFORMACION
B0657C00930000891 | B0657C0093RE968005700891 | B0657C0093 | NO | 891 | EAF 357-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 675 | S/E ALTAMIRANO | 3239 | S/E ALTAMIRANO C1 | B. Arana | 657 | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 10 | Clientes Regulados | 0 | 0.0091655 | 0.01 |  |  |  | 0.0091655 | NO | 2022-09-21 18:20 | 2022-09-21 19:32 | 2022-09-21 18:59 | 0.65 | 0 | 0.0059576 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | INDEPENDENCIA,RENCA,RECOLETA | SIN INFORMACION
B0657C00930000891 | B0657C0093RE968005700891 | B0657C0093 | NO | 891 | EAF 357-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 675 | S/E ALTAMIRANO | 3239 | S/E ALTAMIRANO C1 | Aldunate | 657 | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 8191 | Clientes Regulados | 0 | 4.7294 | 5.16 |  |  |  | 4.7294 | NO | 2022-09-21 18:20 | 2022-09-21 19:11 | 2022-09-21 19:11 | 0.84 | 0 | 3.9727 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | INDEPENDENCIA,RENCA,CONCHALI | SIN INFORMACION
B0657C00930000891 | B0657C0093RE968005700891 | B0657C0093 | NO | 891 | EAF 357-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 675 | S/E ALTAMIRANO | 3239 | S/E ALTAMIRANO C1 | B. Saravia | 657 | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 132 | Clientes Regulados | 0 | 3.6754 | 4.01 |  |  |  | 3.6754 | NO | 2022-09-21 18:20 | 2022-09-21 19:11 | 2022-09-21 19:11 | 0.84 | 0 | 3.0873 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | RENCA | SIN INFORMACION
B0657C00930000891 | B0657C0093RE968005700891 | B0657C0093 | NO | 891 | EAF 357-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 675 | S/E ALTAMIRANO | 3239 | S/E ALTAMIRANO C1 | Gambino | 657 | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 6796 | Clientes Regulados | 0 | 4.7936 | 5.23 |  |  |  | 4.7936 | NO | 2022-09-21 18:20 | 2022-09-21 19:11 | 2022-09-21 19:11 | 0.84 | 0 | 4.0266 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | INDEPENDENCIA,CONCHALI,RECOLETA,RENCA | SIN INFORMACION
B0657C00930000891 | B0657C0093RE968005700891 | B0657C0093 | NO | 891 | EAF 357-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 675 | S/E ALTAMIRANO | 3239 | S/E ALTAMIRANO C1 | La Unión | 657 | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 6646 | Clientes Regulados | 0 | 3.6021 | 3.93 |  |  |  | 3.6021 | NO | 2022-09-21 18:20 | 2022-09-21 19:11 | 2022-09-21 19:11 | 0.84 | 0 | 3.0257 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | CONCHALI,RENCA | SIN INFORMACION
B0657C00930000891 | B0657C0093RE968005700891 | B0657C0093 | NO | 891 | EAF 357-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 675 | S/E ALTAMIRANO | 3239 | S/E ALTAMIRANO C1 | Los Aromos | 657 | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 11323 | Clientes Regulados | 0 | 4.7936 | 5.23 |  |  |  | 4.7936 | NO | 2022-09-21 18:20 | 2022-09-21 19:11 | 2022-09-21 19:11 | 0.84 | 0 | 4.0266 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | RENCA | SIN INFORMACION
B0657C00930000891 | B0657C0093RE968005700891 | B0657C0093 | NO | 891 | EAF 357-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 675 | S/E ALTAMIRANO | 3239 | S/E ALTAMIRANO C1 | Vivaceta | 657 | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 4677 | Clientes Regulados | 0 | 4.4819 | 4.89 |  |  |  | 4.4819 | NO | 2022-09-21 18:20 | 2022-09-21 19:11 | 2022-09-21 19:11 | 0.84 | 0 | 3.7648 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | INDEPENDENCIA,RENCA | SIN INFORMACION
B0657C00930000891 | B0657C0093RE968005700891 | B0657C0093 | NO | 891 | EAF 357-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 675 | S/E ALTAMIRANO | 3239 | S/E ALTAMIRANO C1 | Yungay | 657 | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 687 | Clientes Regulados | 0 | 2.9513 | 3.22 |  |  |  | 2.9513 | NO | 2022-09-21 18:20 | 2022-09-21 19:11 | 2022-09-21 19:11 | 0.84 | 0 | 2.4791 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | CONCHALI,RENCA,INDEPENDENCIA | SIN INFORMACION
B0657C00930000891 | B0657C0093RE968005700891 | B0657C0093 | NO | 891 | EAF 357-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 675 | S/E ALTAMIRANO | 3239 | S/E ALTAMIRANO C1 | El Trabajo | 657 | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 1556 | Clientes Regulados | 0 | 4.3445 | 4.74 |  |  |  | 4.3445 | NO | 2022-09-21 18:20 | 2022-09-21 19:32 | 2022-09-21 19:33 | 1.21 | 0 | 5.2568 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | RENCA,CONCHALI | SIN INFORMACION
B0657C00930000891 | B0657C0093RE968005700891 | B0657C0093 | NO | 891 | EAF 357-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 675 | S/E ALTAMIRANO | 3239 | S/E ALTAMIRANO C1 | Hirmas | 657 | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 8330 | Clientes Regulados | 0 | 4.3903 | 4.79 |  |  |  | 4.3903 | NO | 2022-09-21 18:20 | 2022-09-21 19:32 | 2022-09-21 19:33 | 1.21 | 0 | 5.3123 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | INDEPENDENCIA,RENCA | SIN INFORMACION
B0657C00930000891 | B0657C0093RE968005700891 | B0657C0093 | NO | 891 | EAF 357-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 675 | S/E ALTAMIRANO | 3239 | S/E ALTAMIRANO C1 | Panamericana | 657 | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 348 | Clientes Regulados | 0 | 2.9421 | 3.21 |  |  |  | 2.9421 | NO | 2022-09-21 18:20 | 2022-09-21 19:32 | 2022-09-21 19:33 | 1.21 | 0 | 3.56 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | RENCA,INDEPENDENCIA | SIN INFORMACION
B0657C00930000891 | B0657C0093RE968005700891 | B0657C0093 | NO | 891 | EAF 357-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 675 | S/E ALTAMIRANO | 3239 | S/E ALTAMIRANO C1 | Renca | 657 | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 9133 | Clientes Regulados | 0 | 4.5094 | 4.92 |  |  |  | 4.5094 | NO | 2022-09-21 18:20 | 2022-09-21 19:32 | 2022-09-21 19:33 | 1.21 | 0 | 5.4564 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | RENCA,QUINTA NORMAL | SIN INFORMACION
B0657C00930000891 | B0657C0093RE968005700891 | B0657C0093 | NO | 891 | EAF 357-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 675 | S/E ALTAMIRANO | 3239 | S/E ALTAMIRANO C1 | Los Castaños | 657 | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 2.7772 | 3.03 |  |  |  | 2.7772 | NO | 2022-09-21 18:20 | 2022-09-21 19:32 | 2022-09-21 19:33 | 1.21 | 0 | 3.3604 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | RENCA | SIN INFORMACION
B0657C00930000891 | B0657C0093RE968005700891 | B0657C0093 | NO | 891 | EAF 357-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 675 | S/E ALTAMIRANO | 3239 | S/E ALTAMIRANO C1 | B. Arana | 657 | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 1878 | Clientes Regulados | 0 | 1.109 | 1.21 |  |  |  | 1.109 | NO | 2022-09-21 18:20 | 2022-09-21 19:32 | 2022-09-21 19:36 | 1.26 | 0 | 1.3974 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | INDEPENDENCIA,RENCA,RECOLETA | SIN INFORMACION
B0657C00930000891 | B0657C0093RE968005700891 | B0657C0093 | NO | 891 | EAF 357-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 675 | S/E ALTAMIRANO | 3239 | S/E ALTAMIRANO C1 | B. Arana | 657 | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 6232 | Clientes Regulados | 0 | 3.6754 | 4.01 |  |  |  | 3.6754 | NO | 2022-09-21 18:20 | 2022-09-21 19:32 | 2022-09-21 19:33 | 1.21 | 0 | 4.4472 | 0 | 1.0075 |  | 1.0075 | 1 | 53.1793 |  |  | SIN INFORMACION | 1.0675 | 2 | 56.4218 | 0 | - | INDEPENDENCIA,RENCA,RECOLETA | SIN INFORMACION
B0684C00930000891 | B0684C0093RE968005700891 | B0684C0093 | NO | 891 | EAF 357-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 679 | S/E BRASIL | 3359 | S/E BRASIL C1 | Artesano | 684 | BA S/E BRASIL 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 4061 | Clientes Regulados | 0 | 2.8251 | 3.01 |  |  |  | 2.8251 | NO | 2022-09-21 18:20 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:31 | 0.18 | 0 | 0.50852 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | RECOLETA,INDEPENDENCIA,SANTIAGO | SIN INFORMACION
B0684C00930000891 | B0684C0093RE968005700891 | B0684C0093 | NO | 891 | EAF 357-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 679 | S/E BRASIL | 3359 | S/E BRASIL C1 | Brasil | 684 | BA S/E BRASIL 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 5556 | Clientes Regulados | 0 | 2.0367 | 2.17 |  |  |  | 2.0367 | NO | 2022-09-21 18:20 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:31 | 0.18 | 0 | 0.36661 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SANTIAGO,RECOLETA,INDEPENDENCIA | SIN INFORMACION
B0684C00930000891 | B0684C0093RE968005700891 | B0684C0093 | NO | 891 | EAF 357-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 679 | S/E BRASIL | 3359 | S/E BRASIL C1 | Mapocho | 684 | BA S/E BRASIL 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 7068 | Clientes Regulados | 0 | 5.4813 | 5.84 |  |  |  | 5.4813 | NO | 2022-09-21 18:20 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:31 | 0.18 | 0 | 0.98663 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | INDEPENDENCIA,RECOLETA | SIN INFORMACION
B0684C00930000891 | B0684C0093RE968005700891 | B0684C0093 | NO | 891 | EAF 357-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 679 | S/E BRASIL | 3359 | S/E BRASIL C1 | República | 684 | BA S/E BRASIL 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 5769 | Clientes Regulados | 0 | 4.599 | 4.9 |  |  |  | 4.599 | NO | 2022-09-21 18:20 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:31 | 0.18 | 0 | 0.82782 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SANTIAGO | SIN INFORMACION
B0684C00930000891 | B0684C0093RE968005700891 | B0684C0093 | NO | 891 | EAF 357-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 679 | S/E BRASIL | 3359 | S/E BRASIL C1 | Riquelme | 684 | BA S/E BRASIL 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 2514 | Clientes Regulados | 0 | 3.8388 | 4.09 |  |  |  | 3.8388 | NO | 2022-09-21 18:20 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:31 | 0.18 | 0 | 0.69098 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SANTIAGO | SIN INFORMACION
B0684C00930000891 | B0684C0093RE968005700891 | B0684C0093 | NO | 891 | EAF 357-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 679 | S/E BRASIL | 3359 | S/E BRASIL C1 | Santo Domingo | 684 | BA S/E BRASIL 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 5497 | Clientes Regulados | 0 | 4.5333 | 4.83 |  |  |  | 4.5333 | NO | 2022-09-21 18:20 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:31 | 0.18 | 0 | 0.816 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SANTIAGO | SIN INFORMACION
B0684C00930000891 | B0684C0093RE968005700891 | B0684C0093 | NO | 891 | EAF 357-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 679 | S/E BRASIL | 3359 | S/E BRASIL C1 | Catedral | 684 | BA S/E BRASIL 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 9201 | Clientes Regulados | 0 | 4.3925 | 4.68 |  |  |  | 4.3925 | NO | 2022-09-21 18:20 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:31 | 0.18 | 0 | 0.79065 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SANTIAGO | SIN INFORMACION
B0684C00930000891 | B0684C0093RE968005700891 | B0684C0093 | NO | 891 | EAF 357-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 679 | S/E BRASIL | 3359 | S/E BRASIL C1 | Centro B1 | 684 | BA S/E BRASIL 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 1314 | Clientes Regulados | 0 | 1.6613 | 1.77 |  |  |  | 1.6613 | NO | 2022-09-21 18:20 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:31 | 0.18 | 0 | 0.29903 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SANTIAGO | SIN INFORMACION
B0684C00930000891 | B0684C0093RE968005700891 | B0684C0093 | NO | 891 | EAF 357-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 679 | S/E BRASIL | 3359 | S/E BRASIL C1 | Centro B2 | 684 | BA S/E BRASIL 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 1248 | Clientes Regulados | 0 | 0.96673 | 1.03 |  |  |  | 0.96673 | NO | 2022-09-21 18:20 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:31 | 0.18 | 0 | 0.17401 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SANTIAGO | SIN INFORMACION
B0684C00930000891 | B0684C0093RE968005700891 | B0684C0093 | NO | 891 | EAF 357-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 679 | S/E BRASIL | 3359 | S/E BRASIL C1 | Centro B3 | 684 | BA S/E BRASIL 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 1445 | Clientes Regulados | 0 | 2.0367 | 2.17 |  |  |  | 2.0367 | NO | 2022-09-21 18:20 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:31 | 0.18 | 0 | 0.36661 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SANTIAGO | SIN INFORMACION
B0684C00930000891 | B0684C0093RE968005700891 | B0684C0093 | NO | 891 | EAF 357-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 679 | S/E BRASIL | 3359 | S/E BRASIL C1 | Centro B4 | 684 | BA S/E BRASIL 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 833 | Clientes Regulados | 0 | 1.6237 | 1.73 |  |  |  | 1.6237 | NO | 2022-09-21 18:20 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:31 | 0.18 | 0 | 0.29227 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SANTIAGO | SIN INFORMACION
B0684C00930000891 | B0684C0093RE968005700891 | B0684C0093 | NO | 891 | EAF 357-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 679 | S/E BRASIL | 3359 | S/E BRASIL C1 | Centro B5 | 684 | BA S/E BRASIL 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 1594 | Clientes Regulados | 0 | 1.5674 | 1.67 |  |  |  | 1.5674 | NO | 2022-09-21 18:20 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:31 | 0.18 | 0 | 0.28214 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SANTIAGO | SIN INFORMACION
B0684C00930000891 | B0684C0093RE968005700891 | B0684C0093 | NO | 891 | EAF 357-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 679 | S/E BRASIL | 3359 | S/E BRASIL C1 | Cumming | 684 | BA S/E BRASIL 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 5809 | Clientes Regulados | 0 | 5.1622 | 5.5 |  |  |  | 5.1622 | NO | 2022-09-21 18:20 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:31 | 0.18 | 0 | 0.92919 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SANTIAGO | SIN INFORMACION
B0684C00930000891 | B0684C0093RE968005700891 | B0684C0093 | NO | 891 | EAF 357-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 679 | S/E BRASIL | 3359 | S/E BRASIL C1 | Agustinas | 684 | BA S/E BRASIL 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 1262 | Clientes Regulados | 0 | 2.8251 | 3.02 |  |  |  | 2.8251 | NO | 2022-09-21 18:20 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:31 | 0.18 | 0 | 0.50852 | 0 | 0.18 |  | 0.18 | 1 | 7.839 |  |  | SIN INFORMACION | 0.2647 | 2 | 11.5272 | 0 | - | SANTIAGO | SIN INFORMACION
B0698C00930000891 | B0698C0093RE968005700891 | B0698C0093 | NO | 891 | EAF 357-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 682 | S/E CARRASCAL | 3424 | S/E CARRASCAL C3 | Esperanza | 698 | BA S/E CARRASCAL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 7510 | Clientes Regulados | 0 | 3.687 | 4.02 |  |  |  | 3.687 | NO | 2022-09-21 18:20 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:31 | 0.18 | 0 | 0.66366 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SANTIAGO | SIN INFORMACION
B0698C00930000891 | B0698C0093RE968005700891 | B0698C0093 | NO | 891 | EAF 357-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 682 | S/E CARRASCAL | 3423 | S/E CARRASCAL C2 | Portales | 698 | BA S/E CARRASCAL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 4252 | Clientes Regulados | 0 | 4.485 | 4.89 |  |  |  | 4.485 | NO | 2022-09-21 18:20 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:31 | 0.18 | 0 | 0.80729 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SANTIAGO,QUINTA NORMAL,ESTACION CENTRAL | SIN INFORMACION
B0698C00930000891 | B0698C0093RE968005700891 | B0698C0093 | NO | 891 | EAF 357-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 682 | S/E CARRASCAL | 3422 | S/E CARRASCAL C1 | W. Martinez | 698 | BA S/E CARRASCAL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 8441 | Clientes Regulados | 0 | 1.7977 | 1.96 |  |  |  | 1.7977 | NO | 2022-09-21 18:20 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:31 | 0.18 | 0 | 0.32358 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | QUINTA NORMAL,SANTIAGO,RENCA | SIN INFORMACION
B0698C00930000891 | B0698C0093RE968005700891 | B0698C0093 | NO | 891 | EAF 357-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 682 | S/E CARRASCAL | 3426 | S/E CARRASCAL C5 | A. Barroso | 698 | BA S/E CARRASCAL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 8934 | Clientes Regulados | 0 | 3.6962 | 4.03 |  |  |  | 3.6962 | NO | 2022-09-21 18:20 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:31 | 0.18 | 0 | 0.66531 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SANTIAGO,QUINTA NORMAL | SIN INFORMACION
B0698C00930000891 | B0698C0093RE968005700891 | B0698C0093 | NO | 891 | EAF 357-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 682 | S/E CARRASCAL | 3425 | S/E CARRASCAL C4 | Carrascal | 698 | BA S/E CARRASCAL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 5768 | Clientes Regulados | 0 | 4.0722 | 4.44 |  |  |  | 4.0722 | NO | 2022-09-21 18:20 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:31 | 0.18 | 0 | 0.733 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | QUINTA NORMAL,RENCA | SIN INFORMACION
B0698C00930000891 | B0698C0093RE968005700891 | B0698C0093 | NO | 891 | EAF 357-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 682 | S/E CARRASCAL | 3427 | S/E CARRASCAL C6 | Lourdes | 698 | BA S/E CARRASCAL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 8057 | Clientes Regulados | 0 | 5.3654 | 5.85 |  |  |  | 5.3654 | NO | 2022-09-21 18:20 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:31 | 0.18 | 0 | 0.96578 | 0 | 0.18 |  | 0.18 | 1 | 4.1586 |  |  | SIN INFORMACION | 0.18 | 1 | 4.1586 | 0 | - | QUINTA NORMAL | SIN INFORMACION
B0813C00930000891 | B0813C0093RE968005700891 | B0813C0093 | SI | 891 | EAF 357-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 701 | S/E LORD COCHRANE | 3773 | S/E LORD COCHRANE C1 | A. Ovalle | 813 | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 10081 | Clientes Regulados | 0 | 8.6245 | 5.25 |  |  |  | 8.6245 | NO | 2022-09-21 18:20 | 2022-09-21 18:25 | 2022-09-21 18:25 | 0.08 | 0 | 0.68996 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SANTIAGO | SIN INFORMACION
B0813C00930000891 | B0813C0093RE968005700891 | B0813C0093 | SI | 891 | EAF 357-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 701 | S/E LORD COCHRANE | 3774 | S/E LORD COCHRANE C2 | Centro A | 813 | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 315 | Clientes Regulados | 0 | 2.5956 | 1.57 |  |  |  | 2.5956 | NO | 2022-09-21 18:20 | 2022-09-21 18:25 | 2022-09-21 18:25 | 0.08 | 0 | 0.20765 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SANTIAGO | SIN INFORMACION
B0813C00930000891 | B0813C0093RE968005700891 | B0813C0093 | SI | 891 | EAF 357-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 701 | S/E LORD COCHRANE | 3775 | S/E LORD COCHRANE C3 | Centro B | 813 | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 487 | Clientes Regulados | 0 | 4.1562 | 2.53 |  |  |  | 4.1562 | NO | 2022-09-21 18:20 | 2022-09-21 18:25 | 2022-09-21 18:25 | 0.08 | 0 | 0.3325 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SANTIAGO | SIN INFORMACION
B0813C00930000891 | B0813C0093RE968005700891 | B0813C0093 | SI | 891 | EAF 357-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 701 | S/E LORD COCHRANE | 3776 | S/E LORD COCHRANE C4 | Centro C | 813 | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 446 | Clientes Regulados | 0 | 3.2691 | 1.99 |  |  |  | 3.2691 | NO | 2022-09-21 18:20 | 2022-09-21 18:25 | 2022-09-21 18:25 | 0.08 | 0 | 0.26153 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SANTIAGO | SIN INFORMACION
B0813C00930000891 | B0813C0093RE968005700891 | B0813C0093 | SI | 891 | EAF 357-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 701 | S/E LORD COCHRANE | 3777 | S/E LORD COCHRANE C5 | Centro D | 813 | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 647 | Clientes Regulados | 0 | 2.2342 | 1.36 |  |  |  | 2.2342 | NO | 2022-09-21 18:20 | 2022-09-21 18:25 | 2022-09-21 18:25 | 0.08 | 0 | 0.17873 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SANTIAGO | SIN INFORMACION
B0813C00930000891 | B0813C0093RE968005700891 | B0813C0093 | SI | 891 | EAF 357-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 701 | S/E LORD COCHRANE | 3778 | S/E LORD COCHRANE C6 | Centro E | 813 | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 578 | Clientes Regulados | 0 | 2.4313 | 1.48 |  |  |  | 2.4313 | NO | 2022-09-21 18:20 | 2022-09-21 18:25 | 2022-09-21 18:25 | 0.08 | 0 | 0.1945 | 0 | 0.08 |  | 0.08 | 1 | 1.8649 |  |  | SIN INFORMACION | 1.04 | 3 | 23.478 | 1.8649 | - | SANTIAGO | SIN INFORMACION | Fr | Fr
B1121C01290000891 | B1121C0129LT612190000891 | B1121C0129 | SI | 891 | EAF 357-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 963 | S/E METRO | 5093 | S/E METRO | Metro | 1121 | BA S/E METRO BARRA 110KV A1 | 129 | EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | LT | 61219000 | 1 | EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | 10.1098 | 0 | 18.81 | 1 |  |  | 10.1098 | NO | 2022-09-21 18:20 | 2022-09-21 18:26 | 2022-09-21 18:26 | 0.09 | 0 | 0.90989 | 0 | 0.09 |  | 0.09 | 1 | 0.90989 |  |  | NO APLICA | 0.09 | 1 | 0.90989 | 0 | - | SANTIAGO | SIN INFORMACION
B1587C01120000892 | B1587C0112RE760731640892 | B1587C0112 | SI | 892 | EAF 358-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16592 | S/E NAHUELBUTA C1 | Roblería | 1587 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.5694 | 1.02 |  |  |  | 1.5694 | NO | 2022-09-22 01:34 | 2022-09-22 01:41 | 2022-09-22 01:41 | 0.11 | 0 | 0.17263 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1587C01120000892 | B1587C0112RE760731640892 | B1587C0112 | SI | 892 | EAF 358-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16593 | S/E NAHUELBUTA C2 | Parronal | 1587 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.72315 | 0.47 |  |  |  | 0.72315 | NO | 2022-09-22 01:34 | 2022-09-22 01:41 | 2022-09-22 01:41 | 0.11 | 0 | 0.079546 | 0 | 0.11 |  | 0.11 | 1 | 0.25218 |  |  | SIN INFORMACION | 1.03 | 8 | 2.4057 | 0.25218 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | Fr | Fr
B0206C00850000893 | B0206C0085RE764113210893 | B0206C0085 | NO | 893 | EAF 359-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 596 | S/E CHACAHUIN C1 | San Antonio | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9607 | Clientes Regulados | 0 | 3.6238 | 3.2 |  |  |  | 3.6238 | NO | 2022-09-23 00:12 | 2022-09-23 00:21 | 2022-09-23 00:21 | 0.14 | 0 | 0.50733 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | LINARES | SIN INFORMACION
B0206C00850000893 | B0206C0085RE764113210893 | B0206C0085 | NO | 893 | EAF 359-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 599 | S/E CHACAHUIN C2 | Yerbas Buenas | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5384 | Clientes Regulados | 0 | 3.0576 | 2.7 |  |  |  | 3.0576 | NO | 2022-09-23 00:12 | 2022-09-23 00:21 | 2022-09-23 00:21 | 0.14 | 0 | 0.42806 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | LINARES | SIN INFORMACION
B0206C00850000893 | B0206C0085RE764113210893 | B0206C0085 | NO | 893 | EAF 359-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 600 | S/E CHACAHUIN C3 | Cunaco | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1290 | Clientes Regulados | 0 | 1.1324 | 1 |  |  |  | 1.1324 | NO | 2022-09-23 00:12 | 2022-09-23 00:21 | 2022-09-23 00:21 | 0.14 | 0 | 0.15854 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | LINARES,VILLA ALEGRE | SIN INFORMACION
B0206C00850000893 | B0206C0085RE764113210893 | B0206C0085 | NO | 893 | EAF 359-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 601 | S/E CHACAHUIN C4 | San Gabriel | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 81 | Clientes Regulados | 0 | 0.45297 | 0.4 |  |  |  | 0.45297 | NO | 2022-09-23 00:12 | 2022-09-23 00:21 | 2022-09-23 00:21 | 0.14 | 0 | 0.063416 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | LINARES,LONGAVI | SIN INFORMACION
B0206C00850000893 | B0206C0085RE764113210893 | B0206C0085 | NO | 893 | EAF 359-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 602 | S/E CHACAHUIN C5 | Maipú | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4229 | Clientes Regulados | 0 | 2.9443 | 2.6 |  |  |  | 2.9443 | NO | 2022-09-23 00:12 | 2022-09-23 00:21 | 2022-09-23 00:21 | 0.14 | 0 | 0.4122 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | LINARES | SIN INFORMACION
B0206C00850000893 | B0206C0085RE764113210893 | B0206C0085 | NO | 893 | EAF 359-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 603 | S/E CHACAHUIN C6 | Presidente Ibáñez | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7373 | Clientes Regulados | 0 | 2.8311 | 2.5 |  |  |  | 2.8311 | NO | 2022-09-23 00:12 | 2022-09-23 00:21 | 2022-09-23 00:21 | 0.14 | 0 | 0.39635 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | LINARES | SIN INFORMACION
B0216C00850000893 | B0216C0085RE764113210893 | B0216C0085 | SI | 893 | EAF 359-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 476 | S/E VILLA ALEGRE | 1691 | S/E VILLA ALEGRE C1 | Abate Molina | 216 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4885 | Clientes Regulados | 0 | 2.271 | 2 |  |  |  | 2.271 | NO | 2022-09-23 00:12 | 2022-09-23 00:16 | 2022-09-23 00:16 | 0.06 | 0 | 0.13626 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | VILLA ALEGRE,SAN JAVIER | SIN INFORMACION
B0216C00850000893 | B0216C0085RE764113210893 | B0216C0085 | SI | 893 | EAF 359-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 476 | S/E VILLA ALEGRE | 1694 | S/E VILLA ALEGRE C2 | La Finca | 216 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 741 | Clientes Regulados | 0 | 0.56776 | 0.5 |  |  |  | 0.56776 | NO | 2022-09-23 00:12 | 2022-09-23 00:16 | 2022-09-23 00:16 | 0.06 | 0 | 0.034065 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | VILLA ALEGRE,SAN JAVIER | SIN INFORMACION
B1084C01140000893 | B1084C0114RE968844500893 | B1084C0114 | SI | 893 | EAF 359-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 4862 | S/E LINARES NORTE CT1 | Linares Norte/C3 | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 10599 | Clientes Regulados | 0 | 5.2196 | 3.1 |  |  |  | 5.2196 | NO | 2022-09-23 00:12 | 2022-09-23 00:21 | 2022-09-23 00:21 | 0.14 | 0 | 0.73074 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1084C01140000893 | B1084C0114RE968844500893 | B1084C0114 | SI | 893 | EAF 359-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 4863 | S/E LINARES NORTE CT2 | Industrial/C5 | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 1374 | Clientes Regulados | 0 | 2.5256 | 1.5 |  |  |  | 2.5256 | NO | 2022-09-23 00:12 | 2022-09-23 00:21 | 2022-09-23 00:21 | 0.14 | 0 | 0.35358 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1084C01140000893 | B1084C0114RE968844500893 | B1084C0114 | SI | 893 | EAF 359-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 26609 | S/E LINARES NORTE C2 | Linares Sur/C4 | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 6199 | Clientes Regulados | 0 | 3.0307 | 1.8 |  |  |  | 3.0307 | SI | 2022-09-23 00:12 | 2022-09-23 00:21 | 2022-09-23 00:54 | 0.39 | 0.3 | 1.182 | 0.90921 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.90921 | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1087C01140000893 | B1087C0114RE968844500893 | B1087C0114 | SI | 893 | EAF 359-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 851 | S/E PANIMAVIDA | 31250 | S/E PANIMAVIDA C1 | Colbún | 1087 | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 2879 | Clientes Regulados | 0 | 0.44518 | 1.3 |  |  |  | 0.44518 | NO | 2022-09-23 00:12 | 2022-09-23 00:21 | 2022-09-23 00:21 | 0.14 | 0 | 0.062326 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1087C01140000893 | B1087C0114RE968844500893 | B1087C0114 | SI | 893 | EAF 359-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 851 | S/E PANIMAVIDA | 31249 | S/E PANIMAVIDA C2 | Panimávida | 1087 | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 3750 | Clientes Regulados | 0 | 3.3218 | 9.7 |  |  |  | 3.3218 | NO | 2022-09-23 00:12 | 2022-09-23 00:21 | 2022-09-23 00:21 | 0.14 | 0 | 0.46505 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1762C01140000893 | B1762C0114RE968844500893 | B1762C0114 | NO | 893 | EAF 359-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 1640 | S/E YERBAS BUENAS | 30520 | S/E YERBAS BUENAS C1 | Lllano Blanco | 1762 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 5296 | Clientes Regulados | 0 | 4.919 | 3.1 |  |  |  | 4.919 | NO | 2022-09-23 00:12 | 2022-09-23 00:48 | 2022-09-23 00:48 | 0.6 | 0 | 2.9514 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1762C01140000893 | B1762C0114RE968844500893 | B1762C0114 | NO | 893 | EAF 359-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 1640 | S/E YERBAS BUENAS | 30521 | S/E YERBAS BUENAS C2 | Peñuelas | 1762 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 4525 | Clientes Regulados | 0 | 1.1107 | 0.7 |  |  |  | 1.1107 | NO | 2022-09-23 00:12 | 2022-09-23 00:48 | 2022-09-23 00:48 | 0.6 | 0 | 0.66644 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2358C04230000894 | B2358C0423LT965086700894 | B2358C0423 | NO | 894 | EAF 360-2022 | Forzado | TD | NO | SI | 1866 | S/E EL PEÑON (MINERA MERIDIAN) | 24034 | S/E EL PEÑON (MINERA MERIDIAN) CT | Sin Información | 2358 | BA S/E TAP OFF PALESTINA 220KV | 423 | MINERA MERIDIAN LTDA. | LT | 96508670 | 1 | MINERA MERIDIAN LIMITADA | 8.8366 | 0 | 9 | 0.69231 |  |  | 6.1177 | NO | 2022-09-25 10:03 | 2022-09-25 19:00 | 2022-09-25 10:30 | 0.45 | 0 | 2.7529 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA |  |  |  |  | - | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2358C04230000894 | B2358C0423LT965086700894 | B2358C0423 | NO | 894 | EAF 360-2022 | Forzado | TD | NO | SI | 1866 | S/E EL PEÑON (MINERA MERIDIAN) | 22439 | S/E EL PEÑON (MINERA MERIDIAN) BT | Sin Información | 2358 | BA S/E TAP OFF PALESTINA 220KV | 423 | MINERA MERIDIAN LTDA. | LT | 96508670 | 1 | MINERA MERIDIAN LIMITADA | 3.9274 | 0 | 4 | 0.30769 |  |  | 1.2084 | NO | 2022-09-25 10:03 | 2022-09-25 19:00 | 2022-09-25 19:00 | 8.95 | 0 | 10.8154 | 0 | 1.8521 |  | 1.8521 | 1 | 13.5684 |  |  | NO APLICA | 7.0121 | 2 | 77.5061 | 13.5684 | - | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION | Tr | Tr
B1760C00850000895 | B1760C0085RE764113210895 | B1760C0085 | NO | 895 | EAF 361-2022 | Forzado | TD | NO | NO | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 6170 | S/E TALTAL (ELECDA) HT1 | Taltal | 1760 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3959 | Clientes Regulados | 0 | 2.6688 | 2.3 |  |  |  | 2.6688 | NO | 2022-09-26 10:21 | 2022-09-26 11:28 | 2022-09-26 11:28 | 1.11 | 0 | 2.9624 | 0 | 1.11 |  | 1.11 | 1 | 2.9624 |  |  | SIN INFORMACION | 14.7232 | 6 | 40.8732 | 2.9624 | - | TALTAL | SIN INFORMACION | Tr y Fr | Fr
B1821C01750000895 | B1821C0175LT799632600895 | B1821C0175 | NO | 895 | EAF 361-2022 | Forzado | TD | NO | NO | 966 | S/E LAS LUCES | 5095 | S/E LAS LUCES H1 | S/E Completa | 1821 | BA S/E LAS LUCES 110KV | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | 1 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 5.0723 | 0 | 5.83 | 1 |  |  | 5.0723 | NO | 2022-09-26 10:21 | 2022-09-26 11:11 | 2022-09-26 11:11 | 0.83 | 0 | 4.21 | 0 | 0.83 |  | 0.83 | 1 | 4.21 |  |  | NO APLICA | 11.34 | 4 | 59.2984 | 4.21 | - | TALTAL | SIN INFORMACION | Tr y Fr | Fr
B1822C01750000895 | B1822C0175LT799632600895 | B1822C0175 | NO | 895 | EAF 361-2022 | Forzado | TD | NO | NO | 967 | S/E PLANTA OXIDO | 12727 | S/E PLANTA OXIDO HT1 | S/E Completa | 1822 | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | 1 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 3.0047 | 0 | 2.87 | 1 |  |  | 3.0047 | NO | 2022-09-26 10:21 | 2022-09-26 11:11 | 2022-09-26 11:11 | 0.83 | 0 | 2.4939 | 0 | 0.83 |  | 0.83 | 1 | 2.4939 |  |  | NO APLICA | 11.34 | 4 | 31.5851 | 2.4939 | - | TALTAL | SIN INFORMACION | Tr y Fr | Fr
B1911C00850000896 | B1911C0085RE764113210896 | B1911C0085 | NO | 896 | EAF 362-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 1823 | S/E CALAMA | 21247 | S/E CALAMA E24 | Grecia | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4686 | Clientes Regulados | 0 | 8.3497 | 4.75 |  |  |  | 8.3497 | NO | 2022-09-27 12:09 | 2022-09-27 12:14 | 2022-09-27 12:14 | 0.08 | 0 | 0.66798 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | CALAMA | SIN INFORMACION
B1911C00850000896 | B1911C0085RE764113210896 | B1911C0085 | NO | 896 | EAF 362-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 1823 | S/E CALAMA | 21254 | S/E CALAMA E25 | Poniente | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 15721 | Clientes Regulados | 0 | 6.0997 | 3.47 |  |  |  | 6.0997 | NO | 2022-09-27 12:09 | 2022-09-27 12:15 | 2022-09-27 12:15 | 0.09 | 0 | 0.54897 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | CALAMA | SIN INFORMACION
B1911C00850000896 | B1911C0085RE764113210896 | B1911C0085 | NO | 896 | EAF 362-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 1823 | S/E CALAMA | 21248 | S/E CALAMA E23 | Latorre | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9089 | Clientes Regulados | 0 | 12.0236 | 6.84 |  |  |  | 12.0236 | NO | 2022-09-27 12:09 | 2022-09-27 12:14 | 2022-09-27 12:16 | 0.11 | 0 | 1.3226 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | CALAMA | SIN INFORMACION
B1911C00850000896 | B1911C0085RE764113210896 | B1911C0085 | NO | 896 | EAF 362-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 1823 | S/E CALAMA | 23914 | S/E CALAMA E28 | Florida | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4328 | Clientes Regulados | 0 | 5.0626 | 2.88 |  |  |  | 5.0626 | NO | 2022-09-27 12:09 | 2022-09-27 12:14 | 2022-09-27 12:16 | 0.11 | 0 | 0.55688 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | CALAMA | SIN INFORMACION
B0206C00850000897 | B0206C0085RE764113210897 | B0206C0085 | NO | 897 | EAF 363-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 596 | S/E CHACAHUIN C1 | San Antonio | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9607 | Clientes Regulados | 0 | 3.6661 | 3.3 |  |  |  | 3.6661 | NO | 2022-09-28 00:04 | 2022-09-28 00:09 | 2022-09-28 00:09 | 0.08 | 0 | 0.29328 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | LINARES | SIN INFORMACION
B0206C00850000897 | B0206C0085RE764113210897 | B0206C0085 | NO | 897 | EAF 363-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 599 | S/E CHACAHUIN C2 | Yerbas Buenas | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5384 | Clientes Regulados | 0 | 3.0328 | 2.73 |  |  |  | 3.0328 | NO | 2022-09-28 00:04 | 2022-09-28 00:09 | 2022-09-28 00:09 | 0.08 | 0 | 0.24263 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | LINARES | SIN INFORMACION
B0206C00850000897 | B0206C0085RE764113210897 | B0206C0085 | NO | 897 | EAF 363-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 600 | S/E CHACAHUIN C3 | Cunaco | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1290 | Clientes Regulados | 0 | 1.322 | 1.19 |  |  |  | 1.322 | NO | 2022-09-28 00:04 | 2022-09-28 00:09 | 2022-09-28 00:09 | 0.08 | 0 | 0.10576 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | LINARES,VILLA ALEGRE | SIN INFORMACION
B0206C00850000897 | B0206C0085RE764113210897 | B0206C0085 | NO | 897 | EAF 363-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 601 | S/E CHACAHUIN C4 | San Gabriel | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 81 | Clientes Regulados | 0 | 0.31106 | 0.28 |  |  |  | 0.31106 | NO | 2022-09-28 00:04 | 2022-09-28 00:09 | 2022-09-28 00:09 | 0.08 | 0 | 0.024885 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | LINARES,LONGAVI | SIN INFORMACION
B0206C00850000897 | B0206C0085RE764113210897 | B0206C0085 | NO | 897 | EAF 363-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 602 | S/E CHACAHUIN C5 | Maipú | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4229 | Clientes Regulados | 0 | 2.8995 | 2.61 |  |  |  | 2.8995 | NO | 2022-09-28 00:04 | 2022-09-28 00:09 | 2022-09-28 00:09 | 0.08 | 0 | 0.23196 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | LINARES | SIN INFORMACION
B0206C00850000897 | B0206C0085RE764113210897 | B0206C0085 | NO | 897 | EAF 363-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 603 | S/E CHACAHUIN C6 | Presidente Ibáñez | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7373 | Clientes Regulados | 0 | 2.8106 | 2.53 |  |  |  | 2.8106 | NO | 2022-09-28 00:04 | 2022-09-28 00:09 | 2022-09-28 00:09 | 0.08 | 0 | 0.22485 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | LINARES | SIN INFORMACION
B0216C00850000897 | B0216C0085RE764113210897 | B0216C0085 | SI | 897 | EAF 363-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 476 | S/E VILLA ALEGRE | 1691 | S/E VILLA ALEGRE C1 | Abate Molina | 216 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4885 | Clientes Regulados | 0 | 2.3099 | 2.14 |  |  |  | 2.3099 | NO | 2022-09-28 00:04 | 2022-09-28 00:09 | 2022-09-28 00:09 | 0.08 | 0 | 0.18479 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | VILLA ALEGRE,SAN JAVIER | SIN INFORMACION
B0216C00850000897 | B0216C0085RE764113210897 | B0216C0085 | SI | 897 | EAF 363-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 476 | S/E VILLA ALEGRE | 1694 | S/E VILLA ALEGRE C2 | La Finca | 216 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 741 | Clientes Regulados | 0 | 0.5289 | 0.49 |  |  |  | 0.5289 | NO | 2022-09-28 00:04 | 2022-09-28 00:09 | 2022-09-28 00:09 | 0.08 | 0 | 0.042312 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | VILLA ALEGRE,SAN JAVIER | SIN INFORMACION
B1084C01140000897 | B1084C0114RE968844500897 | B1084C0114 | SI | 897 | EAF 363-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 4862 | S/E LINARES NORTE CT1 | Linares Norte/C3 | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 8108 | Clientes Regulados | 0 | 5.1229 | 2.9 |  |  |  | 5.1229 | NO | 2022-09-28 00:04 | 2022-09-28 00:09 | 2022-09-28 00:09 | 0.08 | 0 | 0.40984 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1084C01140000897 | B1084C0114RE968844500897 | B1084C0114 | SI | 897 | EAF 363-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 4863 | S/E LINARES NORTE CT2 | Linares Sur/C4 | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 6122 | Clientes Regulados | 0 | 3.1798 | 1.8 |  |  |  | 3.1798 | NO | 2022-09-28 00:04 | 2022-09-28 00:09 | 2022-09-28 00:09 | 0.08 | 0 | 0.25438 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1084C01140000897 | B1084C0114RE968844500897 | B1084C0114 | SI | 897 | EAF 363-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 4863 | S/E LINARES NORTE CT2 | Industrial/C5 | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 1463 | Clientes Regulados | 0 | 2.4731 | 1.4 |  |  |  | 2.4731 | NO | 2022-09-28 00:04 | 2022-09-28 00:09 | 2022-09-28 00:09 | 0.08 | 0 | 0.19785 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1087C01140000897 | B1087C0114RE968844500897 | B1087C0114 | SI | 897 | EAF 363-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 851 | S/E PANIMAVIDA | 31250 | S/E PANIMAVIDA C1 | Colbún | 1087 | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 4235 | Clientes Regulados | 0 | 1.9654 | 1.2 |  |  |  | 1.9654 | NO | 2022-09-28 00:04 | 2022-09-28 00:09 | 2022-09-28 00:09 | 0.08 | 0 | 0.15723 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1087C01140000897 | B1087C0114RE968844500897 | B1087C0114 | SI | 897 | EAF 363-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 851 | S/E PANIMAVIDA | 31249 | S/E PANIMAVIDA C2 | Panimávida | 1087 | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 5465 | Clientes Regulados | 0 | 1.8016 | 1.1 |  |  |  | 1.8016 | NO | 2022-09-28 00:04 | 2022-09-28 00:09 | 2022-09-28 00:09 | 0.08 | 0 | 0.14413 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1762C01140000897 | B1762C0114RE968844500897 | B1762C0114 | NO | 897 | EAF 363-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 1640 | S/E YERBAS BUENAS | 30520 | S/E YERBAS BUENAS C1 | Llano Blanco | 1762 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 4668 | Clientes Regulados | 0 | 2.9287 | 1.7 |  |  |  | 2.9287 | NO | 2022-09-28 00:04 | 2022-09-28 01:54 | 2022-09-28 01:27 | 1.38 | 0 | 4.0416 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1762C01140000897 | B1762C0114RE968844500897 | B1762C0114 | NO | 897 | EAF 363-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 1640 | S/E YERBAS BUENAS | 30521 | S/E YERBAS BUENAS C2 | Peñuelas | 1762 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 4528 | Clientes Regulados | 0 | 3.101 | 1.8 |  |  |  | 3.101 | NO | 2022-09-28 00:04 | 2022-09-28 01:54 | 2022-09-28 01:55 | 1.84 | 0 | 5.7058 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1411C01120000898 | B1411C0112RE760731640898 | B1411C0112 | NO | 898 | EAF 364-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces - Lumaco | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 159 | Clientes Regulados | 0 | 0.012243 | 0.01 |  |  |  | 0.012243 | NO | 2022-09-29 22:09 | 2022-09-30 17:40 | 2022-09-29 22:13 | 0.06 | 0 | 0.00073455 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | PUREN,TIRUA | SIN INFORMACION
B1411C01120000898 | B1411C0112RE760731640898 | B1411C0112 | NO | 898 | EAF 364-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces - Lumaco | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2584 | Clientes Regulados | 0 | 0.78352 | 0.64 |  |  |  | 0.78352 | NO | 2022-09-29 22:09 | 2022-09-30 17:40 | 2022-09-29 22:15 | 0.09 | 0 | 0.070517 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | LUMACO | SIN INFORMACION
B1411C01120000898 | B1411C0112RE760731640898 | B1411C0112 | NO | 898 | EAF 364-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces - Lumaco | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2375 | Clientes Regulados | 0 | 0.68558 | 0.56 |  |  |  | 0.68558 | NO | 2022-09-29 22:09 | 2022-09-30 17:40 | 2022-09-29 22:19 | 0.16 | 0 | 0.10969 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | LOS SAUCES | SIN INFORMACION
B1411C01120000898 | B1411C0112RE760731640898 | B1411C0112 | NO | 898 | EAF 364-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces - Lumaco | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 516 | Clientes Regulados | 0 | 0.085698 | 0.07 |  |  |  | 0.085698 | NO | 2022-09-29 22:09 | 2022-09-30 17:40 | 2022-09-29 22:20 | 0.18 | 0 | 0.015426 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | ANGOL,NACIMIENTO,TRAIGUEN | SIN INFORMACION
B1411C01120000898 | B1411C0112RE760731640898 | B1411C0112 | NO | 898 | EAF 364-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15324 | S/E LOS SAUCES E1 | Los Sauces - Purén | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1746 | Clientes Regulados | 0 | 0.5754 | 0.47 |  |  |  | 0.5754 | NO | 2022-09-29 22:09 | 2022-09-30 17:40 | 2022-09-29 22:20 | 0.18 | 0 | 0.10357 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | CAÑETE,TIRUA,CONTULMO | SIN INFORMACION
B1411C01120000898 | B1411C0112RE760731640898 | B1411C0112 | NO | 898 | EAF 364-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15324 | S/E LOS SAUCES E1 | Los Sauces - Purén | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4728 | Clientes Regulados | 0 | 1.261 | 1.03 |  |  |  | 1.261 | NO | 2022-09-29 22:09 | 2022-09-30 17:40 | 2022-09-29 22:22 | 0.21 | 0 | 0.26481 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | PUREN | SIN INFORMACION
B1411C01120000898 | B1411C0112RE760731640898 | B1411C0112 | NO | 898 | EAF 364-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15324 | S/E LOS SAUCES E1 | Los Sauces - Purén | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 91 | Clientes Regulados | 0 | 0.012243 | 0.01 |  |  |  | 0.012243 | NO | 2022-09-29 22:09 | 2022-09-30 17:40 | 2022-09-29 22:29 | 0.33 | 0 | 0.00404 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | LOS SAUCES | SIN INFORMACION
B1411C01120000898 | B1411C0112RE760731640898 | B1411C0112 | NO | 898 | EAF 364-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15325 | S/E LOS SAUCES E2 | Bosques Cautín | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2 | Clientes Regulados | 0 | 0.024485 | 0.02 |  |  |  | 0.024485 | NO | 2022-09-29 22:09 | 2022-09-30 17:40 | 2022-09-29 22:31 | 0.36 | 0 | 0.0088146 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | LOS SAUCES | SIN INFORMACION
B2027C00850000899 | B2027C0085RE764113210899 | B2027C0085 | NO | 899 | EAF 365-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1847 | S/E CHINCHORRO | 21970 | S/E CHINCHORRO C1 | Centro | 2027 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6851 | Clientes Regulados | 0 | 3.064 | 2.4 |  |  |  | 3.064 | NO | 2022-09-30 03:30 | 2022-09-30 03:40 | 2022-09-30 03:40 | 0.16 | 0 | 0.49024 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | ARICA | SIN INFORMACION
B2027C00850000899 | B2027C0085RE764113210899 | B2027C0085 | NO | 899 | EAF 365-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1847 | S/E CHINCHORRO | 21974 | S/E CHINCHORRO C4 | Puerto | 2027 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6440 | Clientes Regulados | 0 | 3.5747 | 2.8 |  |  |  | 3.5747 | NO | 2022-09-30 03:30 | 2022-09-30 03:40 | 2022-09-30 03:40 | 0.16 | 0 | 0.57195 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | ARICA | SIN INFORMACION
B2027C00850000899 | B2027C0085RE764113210899 | B2027C0085 | NO | 899 | EAF 365-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1847 | S/E CHINCHORRO | 21972 | S/E CHINCHORRO C2 | Industrial | 2027 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4767 | Clientes Regulados | 0 | 3.3193 | 2.6 |  |  |  | 3.3193 | NO | 2022-09-30 03:30 | 2022-09-30 03:40 | 2022-09-30 03:52 | 0.36 | 0 | 1.195 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | ARICA | SIN INFORMACION
B2027C00850000899 | B2027C0085RE764113210899 | B2027C0085 | NO | 899 | EAF 365-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1847 | S/E CHINCHORRO | 21971 | S/E CHINCHORRO C3 | Chacalluta | 2027 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4524 | Clientes Regulados | 0 | 3.1917 | 2.5 |  |  |  | 3.1917 | NO | 2022-09-30 03:30 | 2022-09-30 03:40 | 2022-09-30 03:52 | 0.36 | 0 | 1.149 | 0 | 0.25903 |  | 0.25903 | 1 | 3.4062 |  |  | SIN INFORMACION | 0.25903 | 1 | 3.4062 | 0 | - | ARICA | SIN INFORMACION
B2246C00850000899 | B2246C0085RE764113210899 | B2246C0085 | NO | 899 | EAF 365-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1920 | S/E PUKARA | 22923 | S/E PUKARA C1 | Azapa | 2246 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3200 | Clientes Regulados | 0 | 3.6575 | 3.4 |  |  |  | 3.6575 | NO | 2022-09-30 03:30 | 2022-09-30 03:40 | 2022-09-30 03:40 | 0.16 | 0 | 0.5852 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | ARICA | SIN INFORMACION
B2246C00850000899 | B2246C0085RE764113210899 | B2246C0085 | NO | 899 | EAF 365-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1920 | S/E PUKARA | 22928 | S/E PUKARA C2 | Portales | 2246 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4982 | Clientes Regulados | 0 | 1.8288 | 1.7 |  |  |  | 1.8288 | NO | 2022-09-30 03:30 | 2022-09-30 03:40 | 2022-09-30 03:40 | 0.16 | 0 | 0.2926 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | ARICA | SIN INFORMACION
B2246C00850000899 | B2246C0085RE764113210899 | B2246C0085 | NO | 899 | EAF 365-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1920 | S/E PUKARA | 22924 | S/E PUKARA C3 | Pesquero | 2246 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9603 | Clientes Regulados | 0 | 6.3469 | 5.9 |  |  |  | 6.3469 | NO | 2022-09-30 03:30 | 2022-09-30 03:40 | 2022-09-30 03:40 | 0.16 | 0 | 1.0155 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | ARICA | SIN INFORMACION
B2246C00850000899 | B2246C0085RE764113210899 | B2246C0085 | NO | 899 | EAF 365-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1920 | S/E PUKARA | 22929 | S/E PUKARA C4 | Tucapel | 2246 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9440 | Clientes Regulados | 0 | 2.3666 | 2.2 |  |  |  | 2.3666 | NO | 2022-09-30 03:30 | 2022-09-30 03:40 | 2022-09-30 03:40 | 0.16 | 0 | 0.37866 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | ARICA | SIN INFORMACION
B2246C00850000899 | B2246C0085RE764113210899 | B2246C0085 | NO | 899 | EAF 365-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1920 | S/E PUKARA | 22925 | S/E PUKARA C5 | Quiane | 2246 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8241 | Clientes Regulados | 0 | 4.8408 | 4.5 |  |  |  | 4.8408 | NO | 2022-09-30 03:30 | 2022-09-30 03:40 | 2022-09-30 03:40 | 0.16 | 0 | 0.77453 | 0 | 0.16 |  | 0.16 | 1 | 3.0465 |  |  | SIN INFORMACION | 1.19 | 2 | 23.0229 | 0 | - | ARICA | SIN INFORMACION
B3187C00850000899 | B3187C0085RE764113210899 | B3187C0085 | NO | 899 | EAF 365-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1924 | S/E QUIANI | 30655 | S/E QUIANI C7 | Lluta /C13 | 3187 | BA S/E QUIANI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1511 | Clientes Regulados | 0 | 2.7955 | 2.1 |  |  |  | 2.7955 | NO | 2022-09-30 03:30 | 2022-09-30 03:40 | 2022-09-30 03:40 | 0.16 | 0 | 0.44729 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | ARICA | SIN INFORMACION
B3187C00850000899 | B3187C0085RE764113210899 | B3187C0085 | NO | 899 | EAF 365-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1924 | S/E QUIANI | 30655 | S/E QUIANI C7 | Norte /C12 | 3187 | BA S/E QUIANI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8607 | Clientes Regulados | 0 | 3.9936 | 3 |  |  |  | 3.9936 | NO | 2022-09-30 03:30 | 2022-09-30 03:40 | 2022-09-30 03:40 | 0.16 | 0 | 0.63898 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | ARICA | SIN INFORMACION
B3187C00850000899 | B3187C0085RE764113210899 | B3187C0085 | NO | 899 | EAF 365-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1924 | S/E QUIANI | 30655 | S/E QUIANI C7 | Chungará /C14 | 3187 | BA S/E QUIANI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8273 | Clientes Regulados | 0 | 1.7306 | 1.3 |  |  |  | 1.7306 | NO | 2022-09-30 03:30 | 2022-09-30 03:40 | 2022-09-30 03:40 | 0.16 | 0 | 0.27689 | 0 | 0.16 |  | 0.16 | 1 | 1.3632 |  |  | SIN INFORMACION | 0.16 | 1 | 1.3632 | 0 | - | ARICA | SIN INFORMACION
B0129C00850000900 | B0129C0085RE764113210900 | B0129C0085 | SI | 900 | EAF 366-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 368 | S/E INCAHUASI | 936 | S/E INCAHUASI E1 | Domeyko | 129 | BA S/E INCAHUASI 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 505 | Clientes Regulados | 0 | 0.90214 | 0.2 |  |  |  | 0.90214 | NO | 2022-09-30 23:03 | 2022-09-30 23:44 | 2022-09-30 23:44 | 0.68 | 0 | 0.61345 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | VALLENAR | SIN INFORMACION
B0129C00850000900 | B0129C0085RE764113210900 | B0129C0085 | SI | 900 | EAF 366-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 368 | S/E INCAHUASI | 937 | S/E INCAHUASI E2 | La Higuera | 129 | BA S/E INCAHUASI 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 143 | Clientes Regulados | 0 | 0.90214 | 0.2 |  |  |  | 0.90214 | NO | 2022-09-30 23:03 | 2022-09-30 23:44 | 2022-09-30 23:44 | 0.68 | 0 | 0.61345 | 0 | 0.68 |  | 0.68 | 1 | 1.2269 |  |  | SIN INFORMACION | 1.08 | 2 | 1.9674 | 0 | - | LA HIGUERA,FREIRINA | SIN INFORMACION
B0485C01380000900 | B0485C0138LT892740000900 | B0485C0138 | NO | 900 | EAF 366-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 570 | S/E DOS AMIGOS | 2478 | S/E DOS AMIGOS CE2 | SIN INFORMACION | 485 | BA S/E DOS AMIGOS 23KV | 138 | COMPAÑÍA EXPLOTADORA DE MINAS S.C.M. | LT | 89274000 | 1 | COMPAÑÍA EXPLOTADORA DE MINAS S.C.M. | 0.20457 | 0 | 0.53 | 1 |  |  | 0.20457 | SI | 2022-09-30 23:03 | 2022-09-30 23:44 | 2022-09-30 23:44 | 0.68 | 0 | 0.13911 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0521C01330000900 | B0521C0133LT946380000900 | B0521C0133 | NO | 900 | EAF 366-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 886 | S/E ROMERAL (CMP) | 4983 | S/E ROMERAL (CMP) HT1 | SIN INFORMACION | 521 | BA S/E ROMERAL 110KV | 133 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | LT | 94638000 | 1 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | 8.0956 | 0 | 11 | 1 |  |  | 8.0956 | NO | 2022-09-30 23:03 | 2022-09-30 23:44 | 2022-09-30 23:44 | 0.68 | 0 | 5.505 | 0 | 0.68 |  | 0.68 | 1 | 5.505 |  |  | NO APLICA | 1.33 | 2 | 11.188 | 0 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1095C01330000900 | B1095C0133LT946380000900 | B1095C0133 | NO | 900 | EAF 366-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 884 | S/E ALGARROBO | 11622 | S/E ALGARROBO | SIN INFORMACION | 1095 | BA S/E ALGARROBO 110KV BP1 | 133 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | LT | 94638000 | 1 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | 0.39006 | 0 | 0.53 | 1 |  |  | 0.39006 | SI | 2022-09-30 23:03 | 2022-09-30 23:44 | 2022-09-30 23:44 | 0.68 | 0 | 0.26524 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B3029C01280000900 | B3029C0128LT826773000900 | B3029C0128 | NO | 900 | EAF 366-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 952 | S/E PAJONALES | 29620 | S/E PAJONALES E1 | SIN INFORMACION | 3029 | BA S/E CENTRAL PAJONALES 23KV BP1 | 128 | EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY | LT | 82677300 | 1 | EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY | 0.29019 | 0 | 0.53 | 1 |  |  | 0.29019 | NO | 2022-09-30 23:03 | 2022-09-30 23:44 | 2022-09-30 23:44 | 0.68 | 0 | 0.19733 | 0 | 0.68 |  | 0.68 | 1 | 0.19733 |  |  | NO APLICA | 0.68 | 1 | 0.19733 | 0 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1227C00850000901 | B1227C0085RE764113210901 | B1227C0085 | SI | 901 | EAF 367-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 621 | S/E HERNAN FUENTES | 2842 | S/E HERNAN FUENTES E1 | Bodega | 1227 | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8 | Clientes Regulados | 0 | 0.53258 | 0.52 |  |  |  | 0.53258 | NO | 2022-10-03 22:29 | 2022-10-03 22:38 | 2022-10-03 22:38 | 0.15 | 0 | 0.079887 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | COPIAPO | SIN INFORMACION
B1227C00850000901 | B1227C0085RE764113210901 | B1227C0085 | SI | 901 | EAF 367-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 621 | S/E HERNAN FUENTES | 2843 | S/E HERNAN FUENTES E2 | UDA | 1227 | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 375 | Clientes Regulados | 0 | 1.4646 | 1.43 |  |  |  | 1.4646 | NO | 2022-10-03 22:29 | 2022-10-03 22:38 | 2022-10-03 22:38 | 0.15 | 0 | 0.21969 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | COPIAPO | SIN INFORMACION
B1227C00850000901 | B1227C0085RE764113210901 | B1227C0085 | SI | 901 | EAF 367-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 621 | S/E HERNAN FUENTES | 2845 | S/E HERNAN FUENTES E4 | Piedra Colgada | 1227 | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 743 | Clientes Regulados | 0 | 3.4105 | 3.33 |  |  |  | 3.4105 | NO | 2022-10-03 22:29 | 2022-10-03 22:38 | 2022-10-03 22:38 | 0.15 | 0 | 0.51158 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | COPIAPO | SIN INFORMACION
B0562C00850000902 | B0562C0085RE764113210902 | B0562C0085 | NO | 902 | EAF 368-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 631 | S/E CHOCALAN | 2912 | S/E CHOCALAN C1 | Puente Marambio | 562 | BA S/E CHOCALAN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1558 | Clientes Regulados | 0 | 1.1105 | 0.7 |  |  |  | 1.1105 | NO | 2022-10-06 02:36 | 2022-10-06 02:40 | 2022-10-06 02:40 | 0.06 | 0 | 0.066629 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | MELIPILLA | SIN INFORMACION
B0562C00850000902 | B0562C0085RE764113210902 | B0562C0085 | NO | 902 | EAF 368-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 631 | S/E CHOCALAN | 2913 | S/E CHOCALAN C2 | Pabellón | 562 | BA S/E CHOCALAN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2368 | Clientes Regulados | 0 | 2.3796 | 1.5 |  |  |  | 2.3796 | NO | 2022-10-06 02:36 | 2022-10-06 02:40 | 2022-10-06 02:44 | 0.13 | 0 | 0.30935 | 0 | 0.10773 |  | 0.10773 | 1 | 0.37598 |  |  | SIN INFORMACION | 0.52316 | 4 | 1.9755 | 0 | - | MELIPILLA | SIN INFORMACION
B0178C01120000903 | B0178C0112RE760731640903 | B0178C0112 | SI | 903 | EAF 369-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 418 | S/E VICTORIA | 1681 | S/E VICTORIA C5 | Villa Alegre | 178 | BA S/E VICTORIA 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 6.7388 | 3.63 |  |  |  | 6.7388 | NO | 2022-10-07 14:51 | 2022-10-07 16:08 | 2022-10-07 16:09 | 1.3 | 0 | 8.7605 | 0 | 1.3 |  | 1.3 | 1 | 8.7605 |  |  | SIN INFORMACION | 3.43 | 3 | 17.7265 | 8.7605 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | Tr y Fr | Fr
B0791C00930000904 | B0791C0093RE968005700904 | B0791C0093 | SI | 904 | EAF 370-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 697 | S/E LO BOZA | 3703 | S/E LO BOZA E12 | Comdoro | 791 | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 36 | Clientes Regulados | 0 | 25.8434 | 4.89 |  |  |  | 25.8434 | NO | 2022-10-07 16:13 | 2022-10-07 16:17 | 2022-10-07 16:19 | 0.09 | 0 | 2.3259 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | PUDAHUEL,RENCA | SIN INFORMACION
B0791C00930000904 | B0791C0093RE968005700904 | B0791C0093 | SI | 904 | EAF 370-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 697 | S/E LO BOZA | 3702 | S/E LO BOZA E11 | El Cerro | 791 | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 142 | Clientes Regulados | 0 | 15.2735 | 2.89 |  |  |  | 15.2735 | NO | 2022-10-07 16:13 | 2022-10-07 16:17 | 2022-10-07 16:19 | 0.09 | 0 | 1.3746 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | RENCA,QUILICURA | SIN INFORMACION
B0791C00930000904 | B0791C0093RE968005700904 | B0791C0093 | SI | 904 | EAF 370-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 697 | S/E LO BOZA | 3701 | S/E LO BOZA E10 | Cordillera | 791 | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 12 | Clientes Regulados | 0 | 3.9637 | 0.75 |  |  |  | 3.9637 | NO | 2022-10-07 16:13 | 2022-10-07 16:17 | 2022-10-07 16:24 | 0.18 | 0 | 0.71347 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | QUILICURA,PUDAHUEL | SIN INFORMACION
B0791C00930000904 | B0791C0093RE968005700904 | B0791C0093 | SI | 904 | EAF 370-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 697 | S/E LO BOZA | 3701 | S/E LO BOZA E10 | Cordillera | 791 | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 41 | Clientes Regulados | 0 | 5.1792 | 0.98 |  |  |  | 5.1792 | NO | 2022-10-07 16:13 | 2022-10-07 16:17 | 2022-10-07 16:33 | 0.31 | 0.01 | 1.6056 | 0.051792 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.051792 | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | QUILICURA,PUDAHUEL | SIN INFORMACION
B0791C00930000904 | B0791C0093RE968005700904 | B0791C0093 | SI | 904 | EAF 370-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 697 | S/E LO BOZA | 3701 | S/E LO BOZA E10 | Cordillera | 791 | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 8 | Clientes Regulados | 0 | 0.1057 | 0.02 |  |  |  | 0.1057 | NO | 2022-10-07 16:13 | 2022-10-07 16:17 | 2022-10-07 18:54 | 0.31 | 2.36 | 0.032767 | 0.24945 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.24945 | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | QUILICURA,PUDAHUEL | SIN INFORMACION
B0791C00930000904 | B0791C0093RE968005700904 | B0791C0093 | SI | 904 | EAF 370-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 697 | S/E LO BOZA | 3701 | S/E LO BOZA E10 | Cordillera | 791 | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 24 | Clientes Regulados | 0 | 3.0653 | 0.58 |  |  |  | 3.0653 | NO | 2022-10-07 16:13 | 2022-10-07 16:17 | 2022-10-08 00:57 | 0.31 | 8.41 | 0.95023 | 25.7789 | 0.13106 |  | 0.13106 | 1 | 7.0026 |  | 25.7789 | SIN INFORMACION | 0.13106 | 1 | 7.0026 | 0 | - | QUILICURA,PUDAHUEL | SIN INFORMACION
B0727C00850000905 | B0727C0085RE764113210905 | B0727C0085 | SI | 905 | EAF 371-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 686 | S/E CURACAVI | 3511 | S/E CURACAVI C1 | Lolenco | 727 | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 5.2004 | 3.16 |  |  |  | 5.2004 | NO | 2022-10-09 07:08 | 2022-10-09 09:05 | 2022-10-09 09:05 | 1.94 | 0 | 10.0888 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | PUDAHUEL | SIN INFORMACION
B0727C00850000905 | B0727C0085RE764113210905 | B0727C0085 | SI | 905 | EAF 371-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 686 | S/E CURACAVI | 31226 | S/E CURACAVI E2 | Curacaví | 727 | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.9865 | 3.03 |  |  |  | 4.9865 | NO | 2022-10-09 07:08 | 2022-10-09 09:05 | 2022-10-09 09:05 | 1.94 | 0 | 9.6738 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | PUDAHUEL | SIN INFORMACION
B0788C00930000905 | B0788C0093RE968005700905 | B0788C0093 | SI | 905 | EAF 371-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 696 | S/E LO AGUIRRE | 13333 | S/E LO AGUIRRE AT1 | Barra N°1 12 kV | 788 | BA S/E LO AGUIRRE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 3877 | Clientes Regulados | 0 | 4.6626 | 3.04 |  |  |  | 4.6626 | NO | 2022-10-09 07:08 | 2022-10-09 09:05 | 2022-10-09 07:12 | 0.06 | 0 | 0.27976 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | PUDAHUEL | SIN INFORMACION
B0802C00930000905 | B0802C0093RE968005700905 | B0802C0093 | NO | 905 | EAF 371-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 699 | S/E LO PRADO | 3728 | S/E LO PRADO A1 | Barra N°1 44 kV | 802 | BA S/E LO PRADO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 4 | Clientes Regulados | 0 | 0.016761 | 0.25 |  |  |  | 0.016761 | NO | 2022-10-09 07:08 | 2022-10-09 09:05 | 2022-10-09 07:49 | 0.68 | 0 | 0.011397 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | PUDAHUEL | SIN INFORMACION
B0802C00930000905 | B0802C0093RE968005700905 | B0802C0093 | NO | 905 | EAF 371-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 699 | S/E LO PRADO | 3728 | S/E LO PRADO A1 | Barra N°1 44 kV | 802 | BA S/E LO PRADO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 98 | Clientes Regulados | 0 | 0.41567 | 6.2 |  |  |  | 0.41567 | NO | 2022-10-09 07:08 | 2022-10-09 09:05 | 2022-10-09 09:02 | 1.89 | 0 | 0.78562 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | PUDAHUEL | SIN INFORMACION
B0940C00930000905 | B0940C0093RE968005700905 | B0940C0093 | SI | 905 | EAF 371-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 721 | S/E SAN PABLO | 4262 | S/E SAN PABLO A2 | Barra N°2 23 kV | 940 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 1785 | Clientes Regulados | 0 | 56.4347 | 9.58 |  |  |  | 56.4347 | NO | 2022-10-09 07:08 | 2022-10-09 07:09 | 2022-10-09 07:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | PUDAHUEL | SIN INFORMACION
B1045C01130000906 | B1045C0113RE913440000906 | B1045C0113 | NO | 906 | EAF 372-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 802 | S/E SAN SEBASTIAN | 4735 | S/E SAN SEBASTIAN C1 | Cartagena | 1045 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 4338 | Clientes Regulados | 0 | 2.1994 | 4.3 |  |  |  | 2.1994 | NO | 2022-10-10 19:04 | 2022-10-10 19:07 | 2022-10-10 19:08 | 0.06 | 0 | 0.13196 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | CARTAGENA | SIN INFORMACION
B1045C01130000906 | B1045C0113RE913440000906 | B1045C0113 | NO | 906 | EAF 372-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 802 | S/E SAN SEBASTIAN | 4736 | S/E SAN SEBASTIAN C2 | El Tabo | 1045 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 8450 | Clientes Regulados | 0 | 1.1764 | 2.3 |  |  |  | 1.1764 | NO | 2022-10-10 19:04 | 2022-10-10 19:07 | 2022-10-10 19:08 | 0.06 | 0 | 0.070584 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | EL TABO | SIN INFORMACION
B1932C00850000907 | B1932C0085RE764113210907 | B1932C0085 | NO | 907 | EAF 373-2022 | Forzado | TD | SI | NO | 1827 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | 24721 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA C1 | Mall Plaza | 1932 | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 315 | Clientes Regulados | 0 | 1.5566 | 1.3 |  |  |  | 1.5566 | NO | 2022-10-12 07:27 | 2022-10-12 08:42 | 2022-10-12 08:46 | 1.31 | 0 | 2.0392 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | ARICA | SIN INFORMACION
B1075C01120000908 | B1075C0112RE760731640908 | B1075C0112 | NO | 908 | EAF 374-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 2302 | S/E LAS VIOLETAS | 30166 | S/E LAS VIOLETAS E1 | Almagro | 1075 | BA S/E LICANCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 5.7433 | 3.4 |  |  |  | 5.7433 | NO | 2022-10-13 06:08 | 2022-10-13 06:44 | 2022-10-13 06:44 | 0.59 | 0 | 3.3885 | 0 | 0.59 |  | 0.59 | 1 | 3.3885 |  |  | SIN INFORMACION | 10.6375 | 7 | 54.9134 | 3.3885 | - | NUEVA IMPERIAL | SIN INFORMACION | Tr y Fr | Fr
B0549C00850000909 | B0549C0085RE764113210909 | B0549C0085 | NO | 909 | EAF 375-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 624 | S/E TIERRA AMARILLA | 2867 | S/E TIERRA AMARILLA E2 | Viñitas | 549 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2861 | Clientes Regulados | 0 | 1.7951 | 1.47 |  |  |  | 1.7951 | NO | 2022-10-14 09:32 | 2022-10-14 10:30 | 2022-10-14 10:13 | 0.68 | 0 | 1.2207 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | TIERRA AMARILLA,COPIAPO | SIN INFORMACION
B0549C00850000909 | B0549C0085RE764113210909 | B0549C0085 | NO | 909 | EAF 375-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 624 | S/E TIERRA AMARILLA | 2866 | S/E TIERRA AMARILLA E1 | Complejo Minero | 549 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 15 | Clientes Regulados | 0 | 4.274 | 3.5 |  |  |  | 4.274 | NO | 2022-10-14 09:32 | 2022-10-14 10:30 | 2022-10-14 10:31 | 0.98 | 0 | 4.1885 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | TIERRA AMARILLA | SIN INFORMACION
B0549C00850000909 | B0549C0085RE764113210909 | B0549C0085 | NO | 909 | EAF 375-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 624 | S/E TIERRA AMARILLA | 2872 | S/E TIERRA AMARILLA E4 | Punta El Cobre | 549 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 11.2833 | 9.24 |  |  |  | 11.2833 | NO | 2022-10-14 09:32 | 2022-10-14 14:53 | 2022-10-16 09:08 | 5.59 | 42 | 63.0739 | 473.9004 | 3.9466 |  | 3.9466 | 1 | 68.483 |  | 473.9004 | SIN INFORMACION | 3.9466 | 1 | 68.483 | 0 | - | TIERRA AMARILLA | SIN INFORMACION
B2012C03940000910 | B2012C0394LT760009570910 | B2012C0394 | SI | 910 | EAF 376-2022 | Forzado | TD | NO | SI | 1952 | TAP OFF E.B. ALGORTA N°1 | 23084 | TAP OFF E.B. ALGORTA N1 33KV | Sin Información | 2012 | BA S/E CHACAYA 110KV BP1 | 394 | ALGORTA NORTE S.A. | LT | 76000957 | 1 | ALGORTA NORTE S.A. | 1.7778 | 0 | 0.1 | 0.33333 |  |  | 0.59261 | NO | 2022-10-14 09:42 | 2022-10-14 14:59 | 2022-10-14 14:59 | 5.28 | 0 | 3.129 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA |  |  |  |  | - | MEJILLONES | SIN INFORMACION
B2012C03940000910 | B2012C0394LT760009570910 | B2012C0394 | SI | 910 | EAF 376-2022 | Forzado | TD | NO | SI | 1952 | TAP OFF E.B. ALGORTA N°1 | 23084 | TAP OFF E.B. ALGORTA N1 33KV | Sin Información | 2012 | BA S/E CHACAYA 110KV BP1 | 394 | ALGORTA NORTE S.A. | LT | 76000957 | 1 | ALGORTA NORTE S.A. | 1.7778 | 0 | 0.1 | 0.33333 |  |  | 0.59261 | NO | 2022-10-14 09:42 | 2022-10-14 14:59 | 2022-10-14 14:59 | 5.28 | 0 | 3.129 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA |  |  |  |  | - | MEJILLONES | SIN INFORMACION
B2012C03940000910 | B2012C0394LT760009570910 | B2012C0394 | SI | 910 | EAF 376-2022 | Forzado | TD | NO | SI | 1952 | TAP OFF E.B. ALGORTA N°1 | 23084 | TAP OFF E.B. ALGORTA N1 33KV | Sin Información | 2012 | BA S/E CHACAYA 110KV BP1 | 394 | ALGORTA NORTE S.A. | LT | 76000957 | 1 | ALGORTA NORTE S.A. | 1.7778 | 0 | 0.1 | 0.33333 |  |  | 0.59261 | NO | 2022-10-14 09:42 | 2022-10-14 14:59 | 2022-10-14 14:59 | 5.28 | 0 | 3.129 | 0 | 5.28 |  | 5.28 | 1 | 9.3869 |  |  | NO APLICA | 5.28 | 1 | 9.3869 | 5.8313 | - | MEJILLONES | SIN INFORMACION | Tr | Tr
B2328C03990000911 | B2328C0399LT796395700911 | B2328C0399 | NO | 911 | EAF 377-2022 | Forzado | TD | SI | SI | 1896 | S/E LLUTA | 23668 | S/E LLUTA C2 | Quiborax | 2328 | BA S/E TAP OFF EL AGUILA 13.8KV BP1 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 79639570 | 1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 2.6128 | 0 | 3.1 | 1 |  |  | 2.6128 | NO | 2022-10-15 10:14 | 2022-10-15 10:56 | 2022-10-15 10:56 | 0.7 | 0 | 1.8289 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA |  |  |  |  | - | ARICA | SIN INFORMACION
B0990C01130000912 | B0990C0113RE913440000912 | B0990C0113 | NO | 912 | EAF 378-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 775 | S/E ALGARROBO NORTE | 4479 | S/E ALGARROBO NORTE C1 | Algarrobo Norte | 990 | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 5470 | Clientes Regulados | 0 | 1.6981 | 1.5 |  |  |  | 1.6981 | NO | 2022-10-15 12:23 | 2022-10-15 12:31 | 2022-10-15 12:31 | 0.13 | 0 | 0.22075 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | ALGARROBO | SIN INFORMACION
B1028C01130000912 | B1028C0113RE913440000912 | B1028C0113 | NO | 912 | EAF 378-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 793 | S/E QUINTAY | 4648 | S/E QUINTAY C1 | Quintay | 1028 | BA S/E QUINTAY 12KV | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 926 | Clientes Regulados | 0 | 0.38027 | 0.7 |  |  |  | 0.38027 | NO | 2022-10-15 12:23 | 2022-10-15 14:22 | 2022-10-15 14:22 | 1.98 | 0 | 0.75294 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | CASABLANCA | SIN INFORMACION
B1079C01130000912 | B1079C0113RE913440000912 | B1079C0113 | NO | 912 | EAF 378-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 845 | S/E EL TOTORAL | 4846 | S/E EL TOTORAL C2 | Esmeralda | 1079 | BA S/E EL TOTORAL 12KV BP | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 9157 | Clientes Regulados | 0 | 1.9107 | 1.41 |  |  |  | 1.9107 | NO | 2022-10-15 12:23 | 2022-10-15 12:30 | 2022-10-15 12:30 | 0.11 | 0 | 0.21017 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | EL TABO | SIN INFORMACION
B1079C01130000912 | B1079C0113RE913440000912 | B1079C0113 | NO | 912 | EAF 378-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 845 | S/E EL TOTORAL | 4845 | S/E EL TOTORAL C1 | Punta de Tralca | 1079 | BA S/E EL TOTORAL 12KV BP | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 6168 | Clientes Regulados | 0 | 1.9649 | 1.45 |  |  |  | 1.9649 | NO | 2022-10-15 12:23 | 2022-10-15 12:30 | 2022-10-15 12:30 | 0.11 | 0 | 0.21614 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | EL QUISCO | SIN INFORMACION
B1080C01130000912 | B1080C0113RE913440000912 | B1080C0113 | NO | 912 | EAF 378-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 846 | S/E LAS BALANDRAS | 4849 | S/E LAS BALANDRAS C1 | Balandras | 1080 | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 11862 | Clientes Regulados | 0 | 3.3509 | 3.74 |  |  |  | 3.3509 | NO | 2022-10-15 12:23 | 2022-10-15 12:30 | 2022-10-15 12:30 | 0.11 | 0 | 0.3686 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | ALGARROBO | SIN INFORMACION
B1080C01130000912 | B1080C0113RE913440000912 | B1080C0113 | NO | 912 | EAF 378-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 846 | S/E LAS BALANDRAS | 4848 | S/E LAS BALANDRAS C2 | Zañartu | 1080 | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 8595 | Clientes Regulados | 0 | 2.437 | 2.72 |  |  |  | 2.437 | NO | 2022-10-15 12:23 | 2022-10-15 12:30 | 2022-10-15 12:30 | 0.11 | 0 | 0.26807 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | EL QUISCO | SIN INFORMACION
B1081C01130000912 | B1081C0113RE913440000912 | B1081C0113 | NO | 912 | EAF 378-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 847 | S/E LAS PINATAS | 4853 | S/E LAS PIÑATAS C1 | Las Piñatas | 1081 | BA S/E LAS PINATAS 12KV | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 2062 | Clientes Regulados | 0 | 0.80023 | 0.89 |  |  |  | 0.80023 | NO | 2022-10-15 12:23 | 2022-10-15 12:30 | 2022-10-15 12:30 | 0.11 | 0 | 0.088026 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | ALGARROBO | SIN INFORMACION
B1082C01130000912 | B1082C0113RE913440000912 | B1082C0113 | NO | 912 | EAF 378-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 848 | S/E SAN JERONIMO | 4854 | S/E SAN JERONIMO C1 | San Jerónimo | 1082 | BA S/E SAN JERONIMO 12KV | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 4334 | Clientes Regulados | 0 | 0.85304 | 1.184 |  |  |  | 0.85304 | NO | 2022-10-15 12:23 | 2022-10-15 12:30 | 2022-10-15 12:30 | 0.11 | 0 | 0.093835 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | ALGARROBO | SIN INFORMACION
B0996C00940000913 | B0996C0094RE968135200913 | B0996C0094 | NO | 913 | EAF 379-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 778 | S/E CATEMU | 4504 | S/E CATEMU C1 | Sin Información | 996 | BA S/E CATEMU 12KV BP2 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 4513 | Clientes Regulados | 0 | 6.9648 | 7 |  |  |  | 6.9648 | NO | 2022-10-15 20:03 | 2022-10-15 20:04 | 2022-10-15 20:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1002C00940000913 | B1002C0094RE968135200913 | B1002C0094 | SI | 913 | EAF 379-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 783 | S/E JUNCAL PORTILLO | 4536 | S/E JUNCAL PORTILLO C1 | Portillo | 1002 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 16 | Clientes Regulados | 0 | 0.32 | 0.37 |  | 0.03 | 0 | 0.32 | NO | 2022-10-15 20:03 | 2022-10-15 20:09 | 2022-10-15 20:09 | 0.09 | 0 | 0.0288 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 15 |  | 0 |  |  |  |  | - | Los Andes | C
B1002C00940000913 | B1002C0094LD815833000913 | B1002C0094 | SI | 913 | EAF 379-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 783 | S/E JUNCAL PORTILLO | 4536 | S/E JUNCAL PORTILLO C1 | Portillo | 1002 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 81583300 | 1 | SKI PORTILLO S A | 0.14 | 0.14 | 0.37 | 1 |  |  | 0.14 | NO | 2022-10-15 20:03 | 2022-10-15 20:09 | 2022-10-15 20:09 | 0.09 | 0 | 0.0126 | 0 | 0.09 |  | 0.09 | 1 | 0.0414 | 1 |  | NO APLICA | 0.26 | 3 | 0.1006 | 0.0414 | - | Los Andes | C | Fr | Fr
B1020C00940000913 | B1020C0094RE968135200913 | B1020C0094 | SI | 913 | EAF 379-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 2215 | S/E NUEVA PANQUEHUE | 28464 | S/E NUEVA PANQUEHUE C1 | Sin Información | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 914 | Clientes Regulados | 0 | 6.202 | 5 |  |  |  | 6.202 | NO | 2022-10-15 20:03 | 2022-10-15 20:03 | 2022-10-15 20:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1034C00940000913 | B1034C0094RE968135200913 | B1034C0094 | SI | 913 | EAF 379-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 797 | S/E RIO BLANCO | 4679 | S/E RIO BLANCO C1 | Rio Blanco | 1034 | BA S/E RIO BLANCO 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 391 | Clientes Regulados | 0 | 0.22 | 0.24 |  | 0.02 | 0 | 0.22 | NO | 2022-10-15 20:03 | 2022-10-15 20:09 | 2022-10-15 20:09 | 0.09 | 0 | 0.0198 | 0 | 0.09 |  | 0.09 | 1 | 0.0198 | 391 |  | 0 | 0.26 | 3 | 0.061676 | 0.0198 | - | Los Andes | C | Fr | Fr
B1727C01770000913 | B1727C0177LT916140000913 | B1727C0177 | NO | 913 | EAF 379-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1651 | S/E CERRO NEGRO NORTE | 15176 | S/E CERRO NEGRO NORTE J1 | Sin Información | 1727 | BA S/E CATEMU 44KV BP1 | 177 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | LT | 91614000 | 1 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | 2.8857 | 0 | 2 | 1 |  |  | 2.8857 | NO | 2022-10-15 20:03 | 2022-10-15 20:03 | 2022-10-15 20:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0160C00850000914 | B0160C0085RE764113210914 | B0160C0085 | NO | 914 | EAF 380-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 1559 | S/E SANTA ELVIRA C1 | Vicente Méndez | 160 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 6.0395 | 3.3 |  |  |  | 6.0395 | NO | 2022-10-16 04:55 | 2022-10-16 04:56 | 2022-10-16 04:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0160C00850000914 | B0160C0085RE764113210914 | B0160C0085 | NO | 914 | EAF 380-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 1556 | S/E SANTA ELVIRA C2 | Almagro | 160 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.2093 | 2.3 |  |  |  | 4.2093 | NO | 2022-10-16 04:55 | 2022-10-16 04:56 | 2022-10-16 04:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0160C00850000914 | B0160C0085RE764113210914 | B0160C0085 | NO | 914 | EAF 380-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 16199 | S/E SANTA ELVIRA C7 | San Alberto | 160 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.6603 | 2 |  |  |  | 3.6603 | NO | 2022-10-16 04:55 | 2022-10-16 04:56 | 2022-10-16 04:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0160C00850000914 | B0160C0085RE764113210914 | B0160C0085 | NO | 914 | EAF 380-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 1558 | S/E SANTA ELVIRA C3 | O´Higgins | 160 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.3924 | 2.4 |  |  |  | 4.3924 | NO | 2022-10-16 04:55 | 2022-10-16 04:56 | 2022-10-16 04:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0160C00850000914 | B0160C0085RE764113210914 | B0160C0085 | NO | 914 | EAF 380-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 1563 | S/E SANTA ELVIRA C4 | Gamero | 160 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.6603 | 2 |  |  |  | 3.6603 | NO | 2022-10-16 04:55 | 2022-10-16 04:56 | 2022-10-16 04:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0160C00850000914 | B0160C0085RE764113210914 | B0160C0085 | NO | 914 | EAF 380-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 1555 | S/E SANTA ELVIRA C5 | Sargento Aldea | 160 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.1962 | 1.2 |  |  |  | 2.1962 | NO | 2022-10-16 04:55 | 2022-10-16 04:56 | 2022-10-16 04:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0213C00850000914 | B0213C0085RE764113210914 | B0213C0085 | SI | 914 | EAF 380-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 471 | S/E COCHARCAS (CGE) | 13637 | S/E COCHARCAS (CGE) CT | Rio Ñuble | 213 | BA S/E COCHARCAS (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.2838 | 1.17 |  |  |  | 2.2838 | NO | 2022-10-16 04:55 | 2022-10-16 04:56 | 2022-10-16 04:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0559C00850000914 | B0559C0085RE764113210914 | B0559C0085 | NO | 914 | EAF 380-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2902 | S/E CAUQUENES C1 | Pocillas/C7 | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.148 | 0.8 |  |  |  | 1.148 | NO | 2022-10-16 04:55 | 2022-10-16 05:00 | 2022-10-16 05:00 | 0.08 | 0 | 0.091842 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0559C00850000914 | B0559C0085RE764113210914 | B0559C0085 | NO | 914 | EAF 380-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2900 | S/E CAUQUENES C2 | Pilén/C8 | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.7266 | 1.9 |  |  |  | 2.7266 | NO | 2022-10-16 04:55 | 2022-10-16 05:00 | 2022-10-16 05:00 | 0.08 | 0 | 0.21812 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0559C00850000914 | B0559C0085RE764113210914 | B0559C0085 | NO | 914 | EAF 380-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2901 | S/E CAUQUENES C3 | Quella | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.0136 | 2.1 |  |  |  | 3.0136 | NO | 2022-10-16 04:55 | 2022-10-16 05:00 | 2022-10-16 05:00 | 0.08 | 0 | 0.24109 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0559C00850000914 | B0559C0085RE764113210914 | B0559C0085 | NO | 914 | EAF 380-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2903 | S/E CAUQUENES ET2 | Cabolguén | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.43051 | 0.3 |  |  |  | 0.43051 | NO | 2022-10-16 04:55 | 2022-10-16 05:00 | 2022-10-16 05:00 | 0.08 | 0 | 0.034441 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0578C00850000914 | B0578C0085RE764113210914 | B0578C0085 | NO | 914 | EAF 380-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 638 | S/E HUALTE | 15852 | S/E HUALTE CT2 | San Nicolás | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.74662 | 0 |  |  |  | 0.74662 | NO | 2022-10-16 04:55 | 2022-10-16 04:56 | 2022-10-16 04:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0578C01040000914 | B0578C0104RE802377000914 | B0578C0104 | NO | 914 | EAF 380-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 638 | S/E HUALTE | 5741 | S/E HUALTE | Hualte | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 2954 | Clientes Regulados | 0 | 0.0755 | 0.4 |  | 0 | 0 | 0.0755 | NO | 2022-10-16 04:55 | 2022-10-16 04:56 | 2022-10-16 04:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 662 |  | 0 |  |  |  |  | - | Ninhue | E
B0578C01040000914 | B0578C0104RE802377000914 | B0578C0104 | NO | 914 | EAF 380-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 638 | S/E HUALTE | 5741 | S/E HUALTE | Hualte | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 2954 | Clientes Regulados | 0 | 0.0002 | 0.4 |  | 0 | 0 | 0.0002 | NO | 2022-10-16 04:55 | 2022-10-16 04:56 | 2022-10-16 04:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 |  |  |  |  | - | Portezuelo | E
B0578C01040000914 | B0578C0104RE802377000914 | B0578C0104 | NO | 914 | EAF 380-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 638 | S/E HUALTE | 5741 | S/E HUALTE | Hualte | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 2954 | Clientes Regulados | 0 | 0.0261 | 0.4 |  | 0 | 0 | 0.0261 | NO | 2022-10-16 04:55 | 2022-10-16 04:56 | 2022-10-16 04:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 292 |  | 0 |  |  |  |  | - | San Carlos | E
B0578C01040000914 | B0578C0104RE802377000914 | B0578C0104 | NO | 914 | EAF 380-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 638 | S/E HUALTE | 5741 | S/E HUALTE | Hualte | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 2954 | Clientes Regulados | 0 | 0.3607 | 0.4 |  | 0.01 | 0 | 0.3607 | NO | 2022-10-16 04:55 | 2022-10-16 04:56 | 2022-10-16 04:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1869 |  | 0 |  |  |  |  | - | San NicolAs | E
B0584C00850000914 | B0584C0085RE764113210914 | B0584C0085 | NO | 914 | EAF 380-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2978 | S/E LA VEGA E1 | Los Ruiles | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2022-10-16 04:55 | 2022-10-16 05:00 | 2022-10-16 05:00 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0584C00850000914 | B0584C0085RE764113210914 | B0584C0085 | NO | 914 | EAF 380-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2979 | S/E LA VEGA E2 | Triple U | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.76015 | 0.6 |  |  |  | 0.76015 | NO | 2022-10-16 04:55 | 2022-10-16 05:00 | 2022-10-16 05:00 | 0.08 | 0 | 0.060812 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0584C00850000914 | B0584C0085RE764113210914 | B0584C0085 | NO | 914 | EAF 380-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 641 | S/E LA VEGA | 29000 | S/E LA VEGA E3 | El Durazno | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.1673 | 2.5 |  |  |  | 3.1673 | NO | 2022-10-16 04:55 | 2022-10-16 05:00 | 2022-10-16 05:00 | 0.08 | 0 | 0.25338 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0604C00850000914 | B0604C0085RE764113210914 | B0604C0085 | SI | 914 | EAF 380-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 473 | S/E PARRAL | 3064 | S/E PARRAL C2 | Pablo Neruda | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.4787 | 0.7 |  |  |  | 1.4787 | NO | 2022-10-16 04:55 | 2022-10-16 05:00 | 2022-10-16 05:00 | 0.08 | 0 | 0.1183 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0604C00850000914 | B0604C0085RE764113210914 | B0604C0085 | SI | 914 | EAF 380-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 473 | S/E PARRAL | 13640 | S/E PARRAL C6 | Ajial | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.6474 | 2.2 |  |  |  | 4.6474 | NO | 2022-10-16 04:55 | 2022-10-16 05:00 | 2022-10-16 05:00 | 0.08 | 0 | 0.37179 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0604C01150000914 | B0604C0115RE968666800914 | B0604C0115 | SI | 914 | EAF 380-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 473 | S/E PARRAL | 3063 | S/E PARRAL C1 | Retiro | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.1081 | 0.9 |  |  |  | 2.1081 | NO | 2022-10-16 04:55 | 2022-10-16 05:00 | 2022-10-16 05:00 | 0.08 | 0 | 0.16865 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0604C01150000914 | B0604C0115RE968666800914 | B0604C0115 | SI | 914 | EAF 380-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 473 | S/E PARRAL | 3066 | S/E PARRAL C5 | Bullileo | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 5.6217 | 2.4 |  |  |  | 5.6217 | NO | 2022-10-16 04:55 | 2022-10-16 05:00 | 2022-10-16 05:00 | 0.08 | 0 | 0.44974 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0615C00850000914 | B0615C0085RE764113210914 | B0615C0085 | NO | 914 | EAF 380-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3107 | S/E QUIRIHUE E1 | Cobquecura | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.037 | 0.7 |  |  |  | 1.037 | NO | 2022-10-16 04:55 | 2022-10-16 04:56 | 2022-10-16 04:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0615C00850000914 | B0615C0085RE764113210914 | B0615C0085 | NO | 914 | EAF 380-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 5884 | S/E QUIRIHUE E2 | Trehuaco | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.9259 | 1.3 |  |  |  | 1.9259 | NO | 2022-10-16 04:55 | 2022-10-16 04:56 | 2022-10-16 04:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0615C00850000914 | B0615C0085RE764113210914 | B0615C0085 | NO | 914 | EAF 380-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3109 | S/E QUIRIHUE C1 | Los presidentes | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.44443 | 0.3 |  |  |  | 0.44443 | NO | 2022-10-16 04:55 | 2022-10-16 04:56 | 2022-10-16 04:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0615C00850000914 | B0615C0085RE764113210914 | B0615C0085 | NO | 914 | EAF 380-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3110 | S/E QUIRIHUE C2 | Vegas Verdes | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.74072 | 0.5 |  |  |  | 0.74072 | NO | 2022-10-16 04:55 | 2022-10-16 04:56 | 2022-10-16 04:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0616C00850000914 | B0616C0085RE764113210914 | B0616C0085 | NO | 914 | EAF 380-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 657 | S/E RETIRO | 3120 | S/E RETIRO CT | Copihue | 616 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.2323 | 0.7 |  |  |  | 0.2323 | NO | 2022-10-16 04:55 | 2022-10-16 05:00 | 2022-10-16 05:00 | 0.08 | 0 | 0.018584 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0618C00850000914 | B0618C0085RE764113210914 | B0618C0085 | SI | 914 | EAF 380-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3125 | S/E SAN CARLOS C2 | Violeta Parra | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.3317 | 2.9 |  |  |  | 4.3317 | NO | 2022-10-16 04:55 | 2022-10-16 05:00 | 2022-10-16 05:00 | 0.08 | 0 | 0.34654 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0618C00850000914 | B0618C0085RE764113210914 | B0618C0085 | SI | 914 | EAF 380-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3125 | S/E SAN CARLOS C2 | Monte Blanco/C4 | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.89622 | 0.6 |  |  |  | 0.89622 | NO | 2022-10-16 04:55 | 2022-10-16 05:00 | 2022-10-16 05:00 | 0.08 | 0 | 0.071697 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0618C00850000914 | B0618C0085RE764113210914 | B0618C0085 | SI | 914 | EAF 380-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3125 | S/E SAN CARLOS C2 | Alico/C3 | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.7924 | 1.2 |  |  |  | 1.7924 | NO | 2022-10-16 04:55 | 2022-10-16 05:00 | 2022-10-16 05:00 | 0.08 | 0 | 0.14339 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0618C01040000914 | B0618C0104RE802377000914 | B0618C0104 | SI | 914 | EAF 380-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | San Carlos | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 7155 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2022-10-16 04:55 | 2022-10-16 05:00 | 2022-10-16 05:00 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 11 |  | 0 |  |  |  |  | - | Coihueco | E
B0618C01040000914 | B0618C0104RE802377000914 | B0618C0104 | SI | 914 | EAF 380-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | San Carlos | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 7155 | Clientes Regulados | 0 | 2.04 | 2 |  | 0.03 | 0 | 2.04 | NO | 2022-10-16 04:55 | 2022-10-16 05:00 | 2022-10-16 05:00 | 0.08 | 0 | 0.1632 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6086 |  | 0 |  |  |  |  | - | San Carlos | E
B0618C01040000914 | B0618C0104RE802377000914 | B0618C0104 | SI | 914 | EAF 380-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | San Carlos | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 7155 | Clientes Regulados | 0 | 0.06 | 2 |  | 0 | 0 | 0.06 | NO | 2022-10-16 04:55 | 2022-10-16 05:00 | 2022-10-16 05:00 | 0.08 | 0 | 0.0048 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 298 |  | 0 |  |  |  |  | - | San FabiAn | E
B0618C01040000914 | B0618C0104RE802377000914 | B0618C0104 | SI | 914 | EAF 380-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | San Carlos | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 7155 | Clientes Regulados | 0 | 0.04 | 2 |  | 0 | 0 | 0.04 | NO | 2022-10-16 04:55 | 2022-10-16 05:00 | 2022-10-16 05:00 | 0.08 | 0 | 0.0032 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 327 |  | 0 |  |  |  |  | - | San NicolAs | E
B1055C01040000914 | B1055C0104RE802377000914 | B1055C0104 | SI | 914 | EAF 380-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 826 | S/E COCHARCAS | 31248 | S/E COCHARCAS C1 | San Nicolás | 1055 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 4731 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 3.4 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2022-10-16 04:55 | 2022-10-16 04:56 | 2022-10-16 04:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 24 |  | 0 |  |  |  |  | - | Ninhue | E
B1055C01040000914 | B1055C0104RE802377000914 | B1055C0104 | SI | 914 | EAF 380-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 826 | S/E COCHARCAS | 31248 | S/E COCHARCAS C1 | San Nicolás | 1055 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 4731 | Clientes Regulados | 0 | 0.21 | 3.4 |  | 0 | 0 | 0.21 | NO | 2022-10-16 04:55 | 2022-10-16 04:56 | 2022-10-16 04:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1497 |  | 0 | [5 empty] | Portezuelo | E
B1055C01040000914 | B1055C0104RE802377000914 | B1055C0104 | SI | 914 | EAF 380-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 826 | S/E COCHARCAS | 31248 | S/E COCHARCAS C1 | San Nicolás | 1055 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 4731 | Clientes Regulados | 0 | 0.07 | 3.4 |  | 0 | 0 | 0.07 | NO | 2022-10-16 04:55 | 2022-10-16 04:56 | 2022-10-16 04:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 255 |  | 0 | [5 empty] | San Carlos | E
B1055C01040000914 | B1055C0104RE802377000914 | B1055C0104 | SI | 914 | EAF 380-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 826 | S/E COCHARCAS | 31248 | S/E COCHARCAS C1 | San Nicolás | 1055 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 4731 | Clientes Regulados | 0 | 0.77 | 3.4 |  | 0.01 | 0 | 0.77 | NO | 2022-10-16 04:55 | 2022-10-16 04:56 | 2022-10-16 04:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2640 |  | 0 | [5 empty] | San NicolAs | E
B1055C01040000914 | B1055C0104RE802377000914 | B1055C0104 | SI | 914 | EAF 380-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 826 | S/E COCHARCAS | 31248 | S/E COCHARCAS C1 | San Nicolás | 1055 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 4731 | Clientes Regulados | 0 | 0.02 | 3.4 |  | 0 | 0 | 0.02 | NO | 2022-10-16 04:55 | 2022-10-16 04:56 | 2022-10-16 04:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 157 |  | 0 | [5 empty] | Trehuaco | E
B1055C01040000914 | B1055C0104RE802377000914 | B1055C0104 | SI | 914 | EAF 380-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 826 | S/E COCHARCAS | 31225 | S/E COCHARCAS C2 | Ninquihue | 1055 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 1294 | Clientes Regulados | 0 | 0.56568 | 3.4 |  |  |  | 0.56568 | NO | 2022-10-16 04:55 | 2022-10-16 04:56 | 2022-10-16 04:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | COIHUECO,SAN NICOLAS,CHILLAN,SAN CARLOS | SIN INFORMACION
B1055C01040000914 | B1055C0104RE802377000914 | B1055C0104 | SI | 914 | EAF 380-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 826 | S/E COCHARCAS | 31227 | S/E COCHARCAS C3 | Cato | 1055 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 5457 | Clientes Regulados | 0 | 0.83 | 3.4 |  | 0.01 | 0 | 0.83 | NO | 2022-10-16 04:55 | 2022-10-16 04:56 | 2022-10-16 04:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1614 |  | 0 |  |  |  |  | - | ChillAn | E
B1055C01040000914 | B1055C0104RE802377000914 | B1055C0104 | SI | 914 | EAF 380-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 826 | S/E COCHARCAS | 31227 | S/E COCHARCAS C3 | Cato | 1055 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 5457 | Clientes Regulados | 0 | 0.76 | 3.4 |  | 0.01 | 0 | 0.76 | NO | 2022-10-16 04:55 | 2022-10-16 04:56 | 2022-10-16 04:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2655 |  | 0 | [5 empty] | Coihueco | E
B1055C01040000914 | B1055C0104RE802377000914 | B1055C0104 | SI | 914 | EAF 380-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 826 | S/E COCHARCAS | 31227 | S/E COCHARCAS C3 | Cato | 1055 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 5457 | Clientes Regulados | 0 | 0.13 | 3.4 |  | 0 | 0 | 0.13 | NO | 2022-10-16 04:55 | 2022-10-16 04:56 | 2022-10-16 04:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 989 |  | 0 | [5 empty] | San FabiAn | E
B1090C01150000914 | B1090C0115RE968666800914 | B1090C0115 | NO | 914 | EAF 380-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 852 | S/E LONGAVI | 4874 | S/E LONGAVI C1 | Longaví Oriente | 1090 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 6170 | Clientes Regulados | 0 | 3.7153 | 1.57 |  |  |  | 3.7153 | NO | 2022-10-16 04:55 | 2022-10-16 05:00 | 2022-10-16 05:00 | 0.08 | 0 | 0.29723 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1090C01150000914 | B1090C0115RE968666800914 | B1090C0115 | NO | 914 | EAF 380-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 852 | S/E LONGAVI | 4874 | S/E LONGAVI C1 | Longaví Poniente | 1090 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 1328 | Clientes Regulados | 0 | 1.2542 | 0.53 |  |  |  | 1.2542 | NO | 2022-10-16 04:55 | 2022-10-16 05:00 | 2022-10-16 05:00 | 0.08 | 0 | 0.10034 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1092C01150000914 | B1092C0115RE968666800914 | B1092C0115 | NO | 914 | EAF 380-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30697 | S/E SAN GREGORIO C1 | San Carlos | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 4761 | Clientes Regulados | 0 | 2.1778 | 0.94 |  |  |  | 2.1778 | NO | 2022-10-16 04:55 | 2022-10-16 05:00 | 2022-10-16 05:00 | 0.08 | 0 | 0.17422 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1092C01150000914 | B1092C0115RE968666800914 | B1092C0115 | NO | 914 | EAF 380-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30698 | S/E SAN GREGORIO C2 | Ñiquén | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 893 | Clientes Regulados | 0 | 0.74137 | 0.32 |  |  |  | 0.74137 | NO | 2022-10-16 04:55 | 2022-10-16 05:00 | 2022-10-16 05:00 | 0.08 | 0 | 0.05931 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1814C01260000914 | B1814C0126LT612160000914 | B1814C0126 | SI | 914 | EAF 380-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 936 | S/E COCHARCAS (FFCC) | 7432 | S/E COCHARCAS (FFCC) 152 | Sin información | 1814 | BA S/E COCHARCAS (CGE) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.081247 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.081247 | NO | 2022-10-16 04:55 | 2022-10-16 04:56 | 2022-10-16 04:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA |  |  |  |  | - | SAN CARLOS | SIN INFORMACION
B2566C01150000914 | B2566C0115RE968666800914 | B2566C0115 | NO | 914 | EAF 380-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 2029 | S/E PASO HONDO | 19227 | S/E PASO HONDO C1 | Cardo Verde | 2566 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 710 | Clientes Regulados | 0 | 1.046 | 0.6 |  |  |  | 1.046 | NO | 2022-10-16 04:55 | 2022-10-16 05:00 | 2022-10-16 05:00 | 0.08 | 0 | 0.083678 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2566C01150000914 | B2566C0115RE968666800914 | B2566C0115 | NO | 914 | EAF 380-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 2029 | S/E PASO HONDO | 19228 | S/E PASO HONDO C2 | Unicaven | 2566 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 707 | Clientes Regulados | 0 | 0.66245 | 0.38 |  |  |  | 0.66245 | NO | 2022-10-16 04:55 | 2022-10-16 05:00 | 2022-10-16 05:00 | 0.08 | 0 | 0.052996 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1902C05220000915 | B1902C0522LT761483380915 | B1902C0522 | NO | 915 | EAF 381-2022 | Forzado | TD | NO | NO | 2045 | S/E PLANTA MOLYB | 28766 | S/E PLANTA MOLYB E01 | Sin información | 1902 | BA S/E ATACAMA 23KV BP | 522 | Moly-Cop Chile S.A. | LT | 76148338 | 1 | MOLYB LTDA. | 3.0433 | 0 | 3.1 | 1 |  |  | 3.0433 | NO | 2022-10-17 11:19 | 2022-10-17 11:59 | 2022-10-17 11:59 | 0.66 | 0 | 2.0086 | 0 | 0.66 |  | 0.66 | 1 | 2.0086 |  |  | NO APLICA | 0.66 | 1 | 2.0086 | 0 | - | MEJILLONES | SIN INFORMACION
B0203C00850000916 | B0203C0085RE764113210916 | B0203C0085 | SI | 916 | EAF 382-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 443 | S/E VILLARRICA | 1705 | S/E VILLARRICA E1 | Volcán | 203 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7356 | Clientes Regulados | 0 | 3.031 | 2.5 |  |  |  | 3.031 | NO | 2022-10-17 13:05 | 2022-10-17 13:08 | 2022-10-17 13:09 | 0.06 | 0 | 0.18186 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | VILLARRICA, PUCON | SIN INFORMACION
B0203C00850000916 | B0203C0085RE764113210916 | B0203C0085 | SI | 916 | EAF 382-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 443 | S/E VILLARRICA | 1706 | S/E VILLARRICA E2 | Correntoso | 203 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3717 | Clientes Regulados | 0 | 1.5761 | 1.3 |  |  |  | 1.5761 | NO | 2022-10-17 13:05 | 2022-10-17 13:08 | 2022-10-17 13:09 | 0.06 | 0 | 0.094569 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | VILLARRICA | SIN INFORMACION
B0203C00850000916 | B0203C0085RE764113210916 | B0203C0085 | SI | 916 | EAF 382-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 443 | S/E VILLARRICA | 1699 | S/E VILLARRICA E3 | Colo Colo | 203 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7063 | Clientes Regulados | 0 | 6.1833 | 5.1 |  |  |  | 6.1833 | NO | 2022-10-17 13:05 | 2022-10-17 13:08 | 2022-10-17 13:09 | 0.06 | 0 | 0.371 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | VILLARRICA | SIN INFORMACION
B0203C00850000916 | B0203C0085RE764113210916 | B0203C0085 | SI | 916 | EAF 382-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 443 | S/E VILLARRICA | 1707 | S/E VILLARRICA E4 | Ñancul | 203 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6111 | Clientes Regulados | 0 | 0.66683 | 0.55 |  |  |  | 0.66683 | NO | 2022-10-17 13:05 | 2022-10-17 13:08 | 2022-10-17 13:09 | 0.06 | 0 | 0.04001 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | VILLARRICA, LONCOCHE | SIN INFORMACION
B0203C00850000916 | B0203C0085RE764113210916 | B0203C0085 | SI | 916 | EAF 382-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 443 | S/E VILLARRICA | 1695 | S/E VILLARRICA E5 | Candelaria | 203 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2863 | Clientes Regulados | 0 | 1.5761 | 1.3 |  |  |  | 1.5761 | NO | 2022-10-17 13:05 | 2022-10-17 13:08 | 2022-10-17 13:09 | 0.06 | 0 | 0.094569 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | VILLARRICA | SIN INFORMACION
B0565C00850000917 | B0565C0085RE764113210917 | B0565C0085 | NO | 917 | EAF 383-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 632 | S/E CONSTITUCION | 2928 | S/E CONSTITUCION E3 | Santa María | 565 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 11.1709 | 2.3 |  |  |  | 11.1709 | NO | 2022-10-17 14:32 | 2022-10-17 14:36 | 2022-10-17 14:36 | 0.06 | 0 | 0.67025 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.67025 |  |  | SIN INFORMACION | 2.1777 | 3 | 24.4913 | 0 | - | CONSTITUCION | SIN INFORMACION
B0030C00850000918 | B0030C0085RE764113210918 | B0030C0085 | SI | 918 | SD2022088620 | Forzado | TZ | NO | NO | 233 | S/E CENTRAL SAN CLEMENTE (COLBUN) | 8180 | S/E CENTRAL SAN CLEMENTE (COLBUN) B2 | Colbun | 30 | BA S/E COLBUN 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2062 | Clientes Regulados | 0 | 0.55122 | 0.51 |  |  |  | 0.55122 | NO | 2022-10-06 01:00 | 2022-10-06 05:47 | 2022-10-06 05:47 | 4.78 | 0 | 2.6348 | 0 | 4.78 |  | 4.78 | 1 | 2.6348 |  |  | SIN INFORMACION | 6.17 | 2 | 3.5087 | 1.7474 | - | COLBUN | E | Tr | Tr
B0549C00850000919 | B0549C0085RE764113210919 | B0549C0085 | NO | 919 | SD2022091641 | Forzado | TZ | NO | NO | 623 | S/E PLANTAS | 2855 | S/E PLANTAS C1 | Sin Informacion | 549 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 17.3524 | SIN INFORMACION |  |  |  | 17.3524 | NO | 2022-10-16 03:41 | 2022-10-16 05:44 | 2022-10-16 05:44 | 2.05 | 0 | 35.5724 | 0 | 2.05 |  | 2.05 | 1 | 35.5724 |  |  | SIN INFORMACION | 5.9966 | 2 | 104.0555 | 0 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0615C00850000920 | B0615C0085RE764113210920 | B0615C0085 | NO | 920 | SD2022080767 | Programado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3109 | S/E QUIRIHUE C1 | Sin Informacion | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.148 | SIN INFORMACION |  |  |  | 4.148 | NO | 2022-10-16 06:38 | 2022-10-16 13:13 | 2022-10-16 13:13 | 6.58 | 0 | 27.2939 | 0 | 6.58 | 6 | 0.58 | 1 | 2.4058 |  |  | SIN INFORMACION | 6.41 | 2 | 27.2651 | 0 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0155C01120000921 | B0155C0112RE760731640921 | B0155C0112 | SI | 921 | SD2022086623 | Programado | TZ | NO | NO | 394 | S/E COLLIPULLI | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | Sin Informacion | 155 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.3332 | SIN INFORMACION |  |  |  | 4.3332 | NO | 2022-10-16 07:53 | 2022-10-16 16:17 | 2022-10-16 16:17 | 8.39 | 0 | 36.3556 | 0 | 8.39 | 6 | 2.39 | 1 | 10.3564 |  |  | SIN INFORMACION | 4.5323 | 7 | 19.3777 | 10.3564 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | Tr y Fr | Fr
B2376C00850000922 | B2376C0085RE764113210922 | B2376C0085 | SI | 922 | SD2022088419 | Programado | TZ | NO | NO | 1985 | S/E TOCOPILLA | 23172 | S/E TOCOPILLA E1 | CENTRO TOC | 2376 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.494 | SIN INFORMACION |  |  |  | 4.494 | NO | 2022-10-28 07:00 | 2022-10-28 07:03 | 2022-10-28 07:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2519C00850000923 | B2519C0085RE764113210923 | B2519C0085 | SI | 923 | EAF 384-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 581 | S/E PAN DE AZUCAR | 12444 | S/E PAN DE AZUCAR C2 | Panamericana | 2519 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4316 | Clientes Regulados | 0 | 2.8422 | 2.11 |  |  |  | 2.8422 | NO | 2022-10-18 01:42 | 2022-10-18 03:01 | 2022-10-18 03:04 | 1.36 | 0 | 3.8654 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | COQUIMBO | SIN INFORMACION
B2519C00850000923 | B2519C0085RE764113210923 | B2519C0085 | SI | 923 | EAF 384-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 581 | S/E PAN DE AZUCAR | 12443 | S/E PAN DE AZUCAR C1 | Cantera | 2519 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6824 | Clientes Regulados | 0 | 1.9262 | 1.43 |  |  |  | 1.9262 | NO | 2022-10-18 01:42 | 2022-10-18 03:01 | 2022-10-18 03:05 | 1.38 | 0 | 2.6582 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | COQUIMBO | SIN INFORMACION
B2519C00850000923 | B2519C0085RE764113210923 | B2519C0085 | SI | 923 | EAF 384-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 581 | S/E PAN DE AZUCAR | 12447 | S/E PAN DE AZUCAR C5 | Peñuelas | 2519 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4860 | Clientes Regulados | 0 | 2.3977 | 1.78 |  |  |  | 2.3977 | NO | 2022-10-18 01:42 | 2022-10-18 03:01 | 2022-10-18 03:06 | 1.4 | 0 | 3.3567 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | COQUIMBO | SIN INFORMACION
B2519C00850000923 | B2519C0085RE764113210923 | B2519C0085 | SI | 923 | EAF 384-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 581 | S/E PAN DE AZUCAR | 12446 | S/E PAN DE AZUCAR C4 | San Carlos | 2519 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10180 | Clientes Regulados | 0 | 3.0981 | 2.3 |  |  |  | 3.0981 | NO | 2022-10-18 01:42 | 2022-10-18 03:01 | 2022-10-18 03:07 | 1.41 | 0 | 4.3683 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | COQUIMBO | SIN INFORMACION
B2519C00850000923 | B2519C0085RE764113210923 | B2519C0085 | SI | 923 | EAF 384-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 581 | S/E PAN DE AZUCAR | 12445 | S/E PAN DE AZUCAR C3 | San Ramón | 2519 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8297 | Clientes Regulados | 0 | 5.159 | 3.83 |  |  |  | 5.159 | NO | 2022-10-18 01:42 | 2022-10-18 03:01 | 2022-10-18 03:08 | 1.43 | 0 | 7.3774 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | COQUIMBO | SIN INFORMACION
B2519C00850000923 | B2519C0085RE764113210923 | B2519C0085 | SI | 923 | EAF 384-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 581 | S/E PAN DE AZUCAR | 12448 | S/E PAN DE AZUCAR C6 | Chañar | 2519 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4291 | Clientes Regulados | 0 | 3.9737 | 2.95 |  |  |  | 3.9737 | NO | 2022-10-18 01:42 | 2022-10-18 03:01 | 2022-10-18 03:09 | 1.45 | 0 | 5.7618 | 0 | 1.412 |  | 1.412 | 1 | 27.3879 |  |  | SIN INFORMACION | 1.412 | 1 | 27.3879 | 0 | - | COQUIMBO | SIN INFORMACION
B2380C04370000924 | B2380C0437LT930070000924 | B2380C0437 | NO | 924 | EAF 385-2022 | Forzado | TD | SI | SI | 1987 | S/E URIBE | 23183 | S/E URIBE HT1 | S/E completa /HT1 | 2380 | BA S/E URIBE 23KV | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | 1 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 6.7587 | 0 | 9 | 1 |  |  | 6.7587 | NO | 2022-10-19 02:02 | 2022-10-19 04:41 | 2022-10-19 04:41 | 2.65 | 0 | 17.9107 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA |  |  |  |  | - | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B0206C00850000925 | B0206C0085RE764113210925 | B0206C0085 | NO | 925 | EAF 386-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 596 | S/E CHACAHUIN C1 | SIN INFORMACION | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.6137 | 2 |  |  |  | 2.6137 | NO | 2022-10-19 05:42 | 2022-10-19 05:44 | 2022-10-19 05:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0206C00850000925 | B0206C0085RE764113210925 | B0206C0085 | NO | 925 | EAF 386-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 596 | S/E CHACAHUIN C1 | SIN INFORMACION | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.6137 | 2 |  |  |  | 2.6137 | NO | 2022-10-19 05:42 | 2022-10-19 05:44 | 2022-10-19 05:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0206C00850000925 | B0206C0085RE764113210925 | B0206C0085 | NO | 925 | EAF 386-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 596 | S/E CHACAHUIN C1 | SIN INFORMACION | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.3068 | 1 |  |  |  | 1.3068 | NO | 2022-10-19 05:42 | 2022-10-19 05:44 | 2022-10-19 05:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0206C00850000925 | B0206C0085RE764113210925 | B0206C0085 | NO | 925 | EAF 386-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 596 | S/E CHACAHUIN C1 | SIN INFORMACION | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.0909 | 1.6 |  |  |  | 2.0909 | NO | 2022-10-19 05:42 | 2022-10-19 05:44 | 2022-10-19 05:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0206C00850000925 | B0206C0085RE764113210925 | B0206C0085 | NO | 925 | EAF 386-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 596 | S/E CHACAHUIN C1 | SIN INFORMACION | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.6137 | 2 |  |  |  | 2.6137 | NO | 2022-10-19 05:42 | 2022-10-19 05:44 | 2022-10-19 05:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0206C00850000925 | B0206C0085RE764113210925 | B0206C0085 | NO | 925 | EAF 386-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 596 | S/E CHACAHUIN C1 | SIN INFORMACION | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.0057 | 2.3 |  |  |  | 3.0057 | NO | 2022-10-19 05:42 | 2022-10-19 05:44 | 2022-10-19 05:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0216C00850000925 | B0216C0085RE764113210925 | B0216C0085 | SI | 925 | EAF 386-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 476 | S/E VILLA ALEGRE | 1691 | S/E VILLA ALEGRE C1 | SIN INFORMACION | 216 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.4668 | 2 |  |  |  | 1.4668 | NO | 2022-10-19 05:42 | 2022-10-19 05:44 | 2022-10-19 05:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0216C00850000925 | B0216C0085RE764113210925 | B0216C0085 | SI | 925 | EAF 386-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 476 | S/E VILLA ALEGRE | 1691 | S/E VILLA ALEGRE C1 | SIN INFORMACION | 216 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.3934 | 1.9 |  |  |  | 1.3934 | NO | 2022-10-19 05:42 | 2022-10-19 05:44 | 2022-10-19 05:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1084C01140000925 | B1084C0114RE968844500925 | B1084C0114 | SI | 925 | EAF 386-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 26608 | S/E LINARES NORTE C1 | Linares Norte /C3 | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 7416 | Clientes Regulados | 0 | 2.5623 | 1.48 |  |  |  | 2.5623 | SI | 2022-10-19 05:42 | 2022-10-19 05:44 | 2022-10-19 05:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | LINARES | SIN INFORMACION
B1084C01140000925 | B1084C0114RE968844500925 | B1084C0114 | SI | 925 | EAF 386-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 26608 | S/E LINARES NORTE C1 | Industrial /C5 | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 1482 | Clientes Regulados | 0 | 5.0727 | 2.93 |  |  |  | 5.0727 | SI | 2022-10-19 05:42 | 2022-10-19 05:44 | 2022-10-19 05:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | LINARES | SIN INFORMACION
B1084C01140000925 | B1084C0114RE968844500925 | B1084C0114 | SI | 925 | EAF 386-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 26608 | S/E LINARES NORTE C1 | Linares Sur /C4 | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 6267 | Clientes Regulados | 0 | 3.4453 | 1.99 |  |  |  | 3.4453 | SI | 2022-10-19 05:42 | 2022-10-19 05:44 | 2022-10-19 07:44 | 0.28 | 1.75 | 0.96469 | 6.0293 | 0 |  | 0 |  |  |  | 6.0293 | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | LINARES | SIN INFORMACION
B1087C01140000925 | B1087C0114RE968844500925 | B1087C0114 | SI | 925 | EAF 386-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 851 | S/E PANIMAVIDA | 31250 | S/E PANIMAVIDA C1 | Colbún | 1087 | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 4316 | Clientes Regulados | 0 | 1.0082 | 0.96 |  |  |  | 1.0082 | NO | 2022-10-19 05:42 | 2022-10-19 05:44 | 2022-10-19 05:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | COLBUN | SIN INFORMACION
B1087C01140000925 | B1087C0114RE968844500925 | B1087C0114 | SI | 925 | EAF 386-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 851 | S/E PANIMAVIDA | 31249 | S/E PANIMAVIDA C2 | Panimávida | 1087 | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 6488 | Clientes Regulados | 0 | 2.7305 | 2.6 |  |  |  | 2.7305 | NO | 2022-10-19 05:42 | 2022-10-19 05:44 | 2022-10-19 05:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | COLBUN | SIN INFORMACION
B1762C01140000925 | B1762C0114RE968844500925 | B1762C0114 | NO | 925 | EAF 386-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 1640 | S/E YERBAS BUENAS | 30521 | S/E YERBAS BUENAS C2 | Llano Blanco | 1762 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 4780 | Clientes Regulados | 0 | 4.0492 | 2.1 |  |  |  | 4.0492 | NO | 2022-10-19 05:42 | 2022-10-19 06:01 | 2022-10-19 06:01 | 0.31 | 0 | 1.2553 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | YERBAS BUENAS | SIN INFORMACION
B1762C01140000925 | B1762C0114RE968844500925 | B1762C0114 | NO | 925 | EAF 386-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 1640 | S/E YERBAS BUENAS | 30520 | S/E YERBAS BUENAS C1 | Peñuelas | 1762 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 4602 | Clientes Regulados | 0 | 2.121 | 1.1 |  |  |  | 2.121 | NO | 2022-10-19 05:42 | 2022-10-19 06:01 | 2022-10-19 06:01 | 0.31 | 0 | 0.65752 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | YERBAS BUENAS | SIN INFORMACION
B0578C00850000926 | B0578C0085RE764113210926 | B0578C0085 | NO | 926 | EAF 387-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 638 | S/E HUALTE | 2962 | S/E HUALTE FT | Arranque 33kV /FT | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 898 | Clientes Regulados | 0 | 0.74134 | 0.36 |  |  |  | 0.74134 | NO | 2022-10-20 10:08 | 2022-10-20 15:53 | 2022-10-20 15:53 | 5.75 | 0 | 4.2627 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | NINHUE | SIN INFORMACION
B0615C00850000926 | B0615C0085RE764113210926 | B0615C0085 | NO | 926 | EAF 387-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 5884 | S/E QUIRIHUE E2 | Trehuaco | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1538 | Clientes Regulados | 0 | 0.80612 | 1.27 |  |  |  | 0.80612 | NO | 2022-10-20 10:08 | 2022-10-20 10:51 | 2022-10-20 10:12 | 0.06 | 0 | 0.048367 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | NINHUE,QUIRIHUE,TREHUACO | SIN INFORMACION
B0615C00850000926 | B0615C0085RE764113210926 | B0615C0085 | NO | 926 | EAF 387-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 5884 | S/E QUIRIHUE E2 | Trehuaco | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1538 | Clientes Regulados | 0 | 0.80612 | 1.27 |  |  |  | 0.80612 | NO | 2022-10-20 10:08 | 2022-10-20 10:51 | 2022-10-20 10:50 | 0.7 | 0 | 0.56428 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | NINHUE,QUIRIHUE,TREHUACO | SIN INFORMACION
B0615C00850000926 | B0615C0085RE764113210926 | B0615C0085 | NO | 926 | EAF 387-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3109 | S/E QUIRIHUE C1 | Los Presidentes | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 994 | Clientes Regulados | 0 | 0.26659 | 0.42 |  |  |  | 0.26659 | NO | 2022-10-20 10:08 | 2022-10-20 10:51 | 2022-10-20 10:52 | 0.73 | 0 | 0.19461 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | QUIRIHUE | SIN INFORMACION
B0615C00850000926 | B0615C0085RE764113210926 | B0615C0085 | NO | 926 | EAF 387-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3110 | S/E QUIRIHUE C2 | Vegas Verdes | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3203 | Clientes Regulados | 0 | 1.644 | 2.59 |  |  |  | 1.644 | NO | 2022-10-20 10:08 | 2022-10-20 10:51 | 2022-10-20 11:04 | 0.93 | 0 | 1.5289 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | COBQUECURA,QUIRIHUE,TREHUACO | SIN INFORMACION
B0615C00850000926 | B0615C0085RE764113210926 | B0615C0085 | NO | 926 | EAF 387-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3107 | S/E QUIRIHUE E1 | Cobquecura | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3808 | Clientes Regulados | 0 | 0.65378 | 1.03 |  |  |  | 0.65378 | NO | 2022-10-20 10:08 | 2022-10-20 10:51 | 2022-10-20 11:09 | 0.96 | 0.05 | 0.62763 | 0.032689 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.032689 | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | PELLUHUE,QUIRIHUE,TREHUACO | SIN INFORMACION
B0615C00850000927 | B0615C0085RE764113210927 | B0615C0085 | NO | 927 | EAF 388-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3107 | S/E QUIRIHUE E1 | Cobquecura | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3808 | Clientes Regulados | 0 | 0.78813 | 1.03 |  |  |  | 0.78813 | NO | 2022-10-20 18:04 | 2022-10-20 18:18 | 2022-10-20 18:18 | 0.23 | 0 | 0.18127 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | PELLUHUE,QUIRIHUE,TREHUACO | SIN INFORMACION
B0615C00850000927 | B0615C0085RE764113210927 | B0615C0085 | NO | 927 | EAF 388-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3109 | S/E QUIRIHUE C1 | Los Presidentes | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 994 | Clientes Regulados | 0 | 0.32137 | 0.42 |  |  |  | 0.32137 | NO | 2022-10-20 18:04 | 2022-10-20 18:18 | 2022-10-20 18:21 | 0.28 | 0 | 0.089984 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | QUIRIHUE | SIN INFORMACION
B0615C00850000927 | B0615C0085RE764113210927 | B0615C0085 | NO | 927 | EAF 388-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3110 | S/E QUIRIHUE C2 | Vegas Verdes | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3203 | Clientes Regulados | 0 | 1.7905 | 2.34 |  |  |  | 1.7905 | NO | 2022-10-20 18:04 | 2022-10-20 18:18 | 2022-10-20 18:22 | 0.29 | 0 | 0.51925 | 0 | 0.27259 |  | 0.27259 | 1 | 0.7905 |  |  | SIN INFORMACION | 6.6826 | 3 | 28.0556 | 0 | - | COBQUECURA,QUIRIHUE,TREHUACO | SIN INFORMACION
B1020C00940000928 | B1020C0094RE968135200928 | B1020C0094 | SI | 928 | EAF 389-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 4610 | S/E PANQUEHUE C1 | Paiquén | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.75333 | SIN INFORMACION |  |  |  | 0.75333 | NO | 2022-10-20 20:31 | 2022-10-20 20:36 | 2022-10-20 20:36 | 0.08 | 0 | 0.060267 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1020C00940000928 | B1020C0094RE968135200928 | B1020C0094 | SI | 928 | EAF 389-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 24153 | S/E PANQUEHUE C3 | Viña Errázuriz /C3 | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.75333 | SIN INFORMACION |  |  |  | 0.75333 | NO | 2022-10-20 20:31 | 2022-10-20 20:36 | 2022-10-20 20:36 | 0.08 | 0 | 0.060267 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1020C00940000928 | B1020C0094RE968135200928 | B1020C0094 | SI | 928 | EAF 389-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 6036 | S/E PANQUEHUE C2 | Panquehue | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.75333 | SIN INFORMACION |  |  |  | 0.75333 | NO | 2022-10-20 20:31 | 2022-10-20 20:36 | 2022-10-20 20:36 | 0.08 | 0 | 0.060267 | 0 | 0.08 |  | 0.08 | 1 | 0.1808 |  |  | SIN INFORMACION | 0.08 | 1 | 0.1808 | 0 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B3241C00940000928 | B3241C0094RE968135200928 | B3241C0094 | SI | 928 | EAF 389-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 2215 | S/E NUEVA PANQUEHUE | 28465 | S/E NUEVA PANQUEHUE C2 | Las Vertientes | 3241 | BA S/E NUEVA PANQUEHUE 12KV C1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 2083 | Clientes Regulados | 0 | 1.2713 | 3.13 |  | 0.75757 | 0 | 1.2713 | NO | 2022-10-20 20:31 | 2022-10-20 20:31 | 2022-10-20 20:39 | 0.13 | 0 | 0.16527 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2068 |  | 0 |  |  |  |  | - | PANQUEHUE | C
B3241C00940000928 | B3241C0094RE968135200928 | B3241C0094 | SI | 928 | EAF 389-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 2215 | S/E NUEVA PANQUEHUE | 28464 | S/E NUEVA PANQUEHUE C1 | Lo Campo | 3241 | BA S/E NUEVA PANQUEHUE 12KV C1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 343 | Clientes Regulados | 0 | 0.30066 | 1.52 |  | 0.33073 | 0 | 0.30066 | NO | 2022-10-20 20:31 | 2022-10-20 20:31 | 2022-10-20 20:41 | 0.16 | 0 | 0.048106 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 855 |  | 0 |  |  |  |  | - | CATEUMU | C
B3241C00940000928 | B3241C0094RE968135200928 | B3241C0094 | SI | 928 | EAF 389-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 2215 | S/E NUEVA PANQUEHUE | 28464 | S/E NUEVA PANQUEHUE C1 | Lo Campo | 3241 | BA S/E NUEVA PANQUEHUE 12KV C1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 343 | Clientes Regulados | 0 | 0.16055 | 1.52 |  | 0.1766 | 0 | 0.16055 | NO | 2022-10-20 20:31 | 2022-10-20 20:31 | 2022-10-20 20:41 | 0.16 | 0 | 0.025688 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 101 |  | 0 |  |  |  |  | - | LLAY-LLAY | C
B3241C00940000928 | B3241C0094RE968135200928 | B3241C0094 | SI | 928 | EAF 389-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 2215 | S/E NUEVA PANQUEHUE | 28464 | S/E NUEVA PANQUEHUE C1 | Lo Campo | 3241 | BA S/E NUEVA PANQUEHUE 12KV C1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 343 | Clientes Regulados | 0 | 0.096832 | 1.52 |  | 0.10651 | 0 | 0.096832 | NO | 2022-10-20 20:31 | 2022-10-20 20:31 | 2022-10-20 20:41 | 0.16 | 0 | 0.015493 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 70 |  | 0 |  |  |  |  | - | PANQUEHUE | C
B3241C00940000928 | B3241C0094LD966137500928 | B3241C0094 | SI | 928 | EAF 389-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 2215 | S/E NUEVA PANQUEHUE | 28465 | S/E NUEVA PANQUEHUE C2 | Las Vertientes | 3241 | BA S/E NUEVA PANQUEHUE 12KV C1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96613750 | 1 | CORPORA AGRICOLA S.A. | 0.15 | 0 | SIN INFORMACION | 1 |  |  | 0.15 | NO | 2022-10-20 20:31 | 2022-10-20 20:36 | 2022-10-20 20:36 | 0.08 | 0 | 0.012 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA |  |  |  |  | - | SAN FELIPE | C
B3241C00940000928 | B3241C0094LD966137500928 | B3241C0094 | SI | 928 | EAF 389-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 2215 | S/E NUEVA PANQUEHUE | 28464 | S/E NUEVA PANQUEHUE C1 | Lo Campo | 3241 | BA S/E NUEVA PANQUEHUE 12KV C1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96613750 | 1 | CORPORA AGRICOLA S.A. | 0.15 | 0 | SIN INFORMACION | 1 |  |  | 0.15 | NO | 2022-10-20 20:31 | 2022-10-20 20:41 | 2022-10-20 20:41 | 0.16 | 0 | 0.024 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA |  |  |  |  | - | PANQUEHUE | C
B3241C00940000928 | B3241C0094LD780235200928 | B3241C0094 | SI | 928 | EAF 389-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 2215 | S/E NUEVA PANQUEHUE | 28464 | S/E NUEVA PANQUEHUE C1 | Lo Campo | 3241 | BA S/E NUEVA PANQUEHUE 12KV C1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78023520 | 1 | JORGE SCHMIDT Y CIA LTDA. | 0.5 | 0 | SIN INFORMACION | 1 |  |  | 0.5 | NO | 2022-10-20 20:31 | 2022-10-20 20:41 | 2022-10-20 20:41 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA |  |  |  |  | - | PANQUEHUE | C
B3241C00940000928 | B3241C0094LD780235200928 | B3241C0094 | SI | 928 | EAF 389-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 2215 | S/E NUEVA PANQUEHUE | 28464 | S/E NUEVA PANQUEHUE C1 | Lo Campo | 3241 | BA S/E NUEVA PANQUEHUE 12KV C1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78023520 | 1 | JORGE SCHMIDT Y CIA LTDA. | 0.5 | 0 | SIN INFORMACION | 1 |  |  | 0.5 | NO | 2022-10-20 20:31 | 2022-10-20 20:41 | 2022-10-20 20:41 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.14398 |  | 0.14398 | 1 | 0.45056 | 1 |  | NO APLICA | 0.14398 | 1 | 0.45056 | 0 | - | CATEMU | C
B0206C00850000929 | B0206C0085RE764113210929 | B0206C0085 | NO | 929 | EAF 390-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 596 | S/E CHACAHUIN C1 | San Antonio | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.7293 | 1.9 |  |  |  | 2.7293 | NO | 2022-10-21 05:18 | 2022-10-21 05:20 | 2022-10-21 05:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0206C00850000929 | B0206C0085RE764113210929 | B0206C0085 | NO | 929 | EAF 390-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 599 | S/E CHACAHUIN C2 | Yerbas Buenas | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.7293 | 1.9 |  |  |  | 2.7293 | NO | 2022-10-21 05:18 | 2022-10-21 05:20 | 2022-10-21 05:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0206C00850000929 | B0206C0085RE764113210929 | B0206C0085 | NO | 929 | EAF 390-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 600 | S/E CHACAHUIN C3 | Cunaco | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.4365 | 1 |  |  |  | 1.4365 | NO | 2022-10-21 05:18 | 2022-10-21 05:20 | 2022-10-21 05:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0206C00850000929 | B0206C0085RE764113210929 | B0206C0085 | NO | 929 | EAF 390-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 601 | S/E CHACAHUIN C4 | San Gabriel | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.57459 | 0.4 |  |  |  | 0.57459 | NO | 2022-10-21 05:18 | 2022-10-21 05:20 | 2022-10-21 05:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0206C00850000929 | B0206C0085RE764113210929 | B0206C0085 | NO | 929 | EAF 390-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 602 | S/E CHACAHUIN C5 | Maipú | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.8729 | 2 |  |  |  | 2.8729 | NO | 2022-10-21 05:18 | 2022-10-21 05:20 | 2022-10-21 05:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0206C00850000929 | B0206C0085RE764113210929 | B0206C0085 | NO | 929 | EAF 390-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 603 | S/E CHACAHUIN C6 | Presidente Ibáñez | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.8674 | 1.3 |  |  |  | 1.8674 | NO | 2022-10-21 05:18 | 2022-10-21 05:20 | 2022-10-21 05:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0216C00850000929 | B0216C0085RE764113210929 | B0216C0085 | SI | 929 | EAF 390-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 476 | S/E VILLA ALEGRE | 1691 | S/E VILLA ALEGRE C1 | Abate Molina | 216 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.6533 | 0.4 |  |  |  | 1.6533 | NO | 2022-10-21 05:18 | 2022-10-21 05:20 | 2022-10-21 05:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0216C00850000929 | B0216C0085RE764113210929 | B0216C0085 | SI | 929 | EAF 390-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 476 | S/E VILLA ALEGRE | 1694 | S/E VILLA ALEGRE C2 | La Finca | 216 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.82667 | 0.2 |  |  |  | 0.82667 | NO | 2022-10-21 05:18 | 2022-10-21 05:20 | 2022-10-21 05:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1084C01140000929 | B1084C0114RE968844500929 | B1084C0114 | SI | 929 | EAF 390-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 26608 | S/E LINARES NORTE C1 | Linares Norte/C1 | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 7416 | Clientes Regulados | 0 | 1.6719 | 1.48 |  |  |  | 1.6719 | NO | 2022-10-21 05:18 | 2022-10-21 05:20 | 2022-10-21 05:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1084C01140000929 | B1084C0114RE968844500929 | B1084C0114 | SI | 929 | EAF 390-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 26608 | S/E LINARES NORTE C1 | Linares Sur/C1 | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 6267 | Clientes Regulados | 0 | 2.2481 | 1.99 |  |  |  | 2.2481 | SI | 2022-10-21 05:18 | 2022-10-21 05:20 | 2022-10-21 06:00 | 0.28 | 0.41 | 0.62946 | 0.92171 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.92171 | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1084C01140000929 | B1084C0114RE968844500929 | B1084C0114 | SI | 929 | EAF 390-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 26608 | S/E LINARES NORTE C1 | Industrial/C1 | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 1482 | Clientes Regulados | 0 | 3.31 | 2.93 |  |  |  | 3.31 | SI | 2022-10-21 05:18 | 2022-10-21 05:20 | 2022-10-21 05:59 | 0.28 | 0.4 | 0.9268 | 1.324 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.324 | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1087C01140000929 | B1087C0114RE968844500929 | B1087C0114 | SI | 929 | EAF 390-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 851 | S/E PANIMAVIDA | 31250 | S/E PANIMAVIDA C1 | Colbún | 1087 | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 4316 | Clientes Regulados | 0 | 0.84135 | 0.96 |  |  |  | 0.84135 | NO | 2022-10-21 05:18 | 2022-10-21 05:20 | 2022-10-21 05:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1087C01140000929 | B1087C0114RE968844500929 | B1087C0114 | SI | 929 | EAF 390-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 851 | S/E PANIMAVIDA | 31249 | S/E PANIMAVIDA C2 | Panimávida | 1087 | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 6488 | Clientes Regulados | 0 | 2.2787 | 2.6 |  |  |  | 2.2787 | NO | 2022-10-21 05:18 | 2022-10-21 05:20 | 2022-10-21 05:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1163C01260000929 | B1163C0126LT612160000929 | B1163C0126 | NO | 929 | EAF 390-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 933 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) | 17509 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 152 | S/E Completa | 1163 | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.1 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2022-10-21 05:18 | 2022-10-21 05:20 | 2022-10-21 05:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA |  |  |  |  | - | VILLA ALEGRE | SIN INFORMACION
B1762C01140000929 | B1762C0114RE968844500929 | B1762C0114 | NO | 929 | EAF 390-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 1640 | S/E YERBAS BUENAS | 30521 | S/E YERBAS BUENAS C2 | Llano Blanco | 1762 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 4780 | Clientes Regulados | 0 | 3.5175 | 2.1 |  |  |  | 3.5175 | NO | 2022-10-21 05:18 | 2022-10-21 06:57 | 2022-10-21 06:32 | 1.23 | 0 | 4.3265 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1762C01140000929 | B1762C0114RE968844500929 | B1762C0114 | NO | 929 | EAF 390-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 1640 | S/E YERBAS BUENAS | 30520 | S/E YERBAS BUENAS C1 | Peñuelas | 1762 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 4602 | Clientes Regulados | 0 | 1.8425 | 1.1 |  |  |  | 1.8425 | NO | 2022-10-21 05:18 | 2022-10-21 06:57 | 2022-10-21 06:57 | 1.64 | 0 | 3.0217 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1073C01120000930 | B1073C0112RE760731640930 | B1073C0112 | NO | 930 | EAF 391-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14364 | S/E IMPERIAL E1 | Imperial Ciudad | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6395 | Clientes Regulados | 0 | 2.3643 | 1.49 |  |  |  | 2.3643 | NO | 2022-10-21 06:15 | 2022-10-21 12:25 | 2022-10-21 06:42 | 0.45 | 0 | 1.0639 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | NUEVA IMPERIAL | SIN INFORMACION
B1073C01120000930 | B1073C0112RE760731640930 | B1073C0112 | NO | 930 | EAF 391-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | Chol Chol | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9414 | Clientes Regulados | 0 | 1.8565 | 1.17 |  |  |  | 1.8565 | NO | 2022-10-21 06:15 | 2022-10-21 12:25 | 2022-10-21 06:42 | 0.45 | 0 | 0.83544 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | TIRUA,CARAHUE,NUEVA IMPERIAL,SAAVEDRA | SIN INFORMACION
B1073C01120000930 | B1073C0112RE760731640930 | B1073C0112 | NO | 930 | EAF 391-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | Puerto Saavedra | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8145 | Clientes Regulados | 0 | 2.7927 | 1.76 |  |  |  | 2.7927 | NO | 2022-10-21 06:15 | 2022-10-21 12:25 | 2022-10-21 06:42 | 0.45 | 0 | 1.2567 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | CARAHUE,NUEVA IMPERIAL,SAAVEDRA,TEODORO SCHMIDT | SIN INFORMACION
B1073C01120000930 | B1073C0112RE760731640930 | B1073C0112 | NO | 930 | EAF 391-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | Puerto Saavedra | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5629 | Clientes Regulados | 0 | 2.5864 | 1.63 |  |  |  | 2.5864 | NO | 2022-10-21 06:15 | 2022-10-21 12:25 | 2022-10-21 06:42 | 0.45 | 0 | 1.1639 | 0 | 0.45 |  | 0.45 | 1 | 4.32 |  |  | SIN INFORMACION | 11.1128 | 12 | 111.7214 | 4.32 | - | CARAHUE,GALVARINO,NUEVA IMPERIAL,CHOL CHOL,LUMACO,TRAIGUEN | SIN INFORMACION | Tr y Fr | Fr
B1075C01120000930 | B1075C0112RE760731640930 | B1075C0112 | NO | 930 | EAF 391-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 840 | S/E LICANCO | 14380 | S/E LICANCO E1 | Quepe | 1075 | BA S/E LICANCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3905 | Clientes Regulados | 0 | 1.8686 | 1.88 |  |  |  | 1.8686 | NO | 2022-10-21 06:15 | 2022-10-21 12:25 | 2022-10-21 06:42 | 0.45 | 0 | 0.84085 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | FREIRE,PADRE LAS CASAS,NUEVA IMPERIAL | SIN INFORMACION
B1075C01120000930 | B1075C0112RE760731640930 | B1075C0112 | NO | 930 | EAF 391-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 840 | S/E LICANCO | 14381 | S/E LICANCO E2 | Padre Las Casas | 1075 | BA S/E LICANCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9524 | Clientes Regulados | 0 | 2.614 | 2.63 |  |  |  | 2.614 | NO | 2022-10-21 06:15 | 2022-10-21 12:25 | 2022-10-21 06:42 | 0.45 | 0 | 1.1763 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | TEMUCO,FREIRE,NUEVA IMPERIAL,PADRE LAS CASAS,GALVARINO,CHOL CHOL | SIN INFORMACION
B1075C01120000930 | B1075C0112RE760731640930 | B1075C0112 | NO | 930 | EAF 391-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 2302 | S/E LAS VIOLETAS | 30166 | S/E LAS VIOLETAS E1 | Almagro | 1075 | BA S/E LICANCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3 | Clientes Regulados | 0 | 0.41744 | 0.42 |  |  |  | 0.41744 | NO | 2022-10-21 06:15 | 2022-10-21 12:25 | 2022-10-21 06:42 | 0.45 | 0 | 0.18785 | 0 | 0.45 |  | 0.45 | 1 | 2.205 |  |  | SIN INFORMACION | 11.0875 | 8 | 57.1184 | 2.205 | - | NUEVA IMPERIAL,TEMUCO | SIN INFORMACION | Tr y Fr | Fr
B2163C00850000931 | B2163C0085RE764113210931 | B2163C0085 | SI | 931 | EAF 392-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1893 | S/E LAGUNAS | 22705 | S/E LAGUNAS E3 | Pintados | 2163 | BA S/E LAGUNAS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 82 | Clientes Regulados | 0 | 1.31 | 1.11 |  |  |  | 1.31 | NO | 2022-10-21 08:16 | 2022-10-21 08:29 | 2022-10-21 08:29 | 0.21 | 0 | 0.2751 | 0 | 0.21 |  | 0.21 | 1 | 0.2751 |  |  | SIN INFORMACION | 0.21 | 1 | 0.2751 | 0 | - | PICA | SIN INFORMACION
B2380C04370000932 | B2380C0437LT930070000932 | B2380C0437 | NO | 932 | EAF 393-2022 | Forzado | TD | NO | SI | 1987 | S/E URIBE | 23183 | S/E URIBE HT1 | Sin Información | 2380 | BA S/E URIBE 23KV | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | 1 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 6.23 | 0 | 8 | 1 |  |  | 6.23 | NO | 2022-10-23 07:43 | 2022-10-23 09:45 | 2022-10-23 09:45 | 2.03 | 0 | 12.6469 | 0 | 2.03 |  | 2.03 | 1 | 12.6469 |  |  | NO APLICA | 4.41 | 2 | 28.9043 | 8.7843 | - | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION | Tr | Tr
B1911C00850000933 | B1911C0085RE764113210933 | B1911C0085 | NO | 933 | EAF 394-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1823 | S/E CALAMA | 21246 | S/E CALAMA E21 | Riquelme | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 0 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2022-10-23 12:14 | 2022-10-23 13:27 | 2022-10-23 13:28 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | CALAMA | SIN INFORMACION
B1911C00850000933 | B1911C0085RE764113210933 | B1911C0085 | NO | 933 | EAF 394-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1823 | S/E CALAMA | 21253 | S/E CALAMA E22 | Balmaceda | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8039 | Clientes Regulados | 0 | 12.7989 | 6.3 |  |  |  | 12.7989 | NO | 2022-10-23 12:14 | 2022-10-23 13:27 | 2022-10-23 13:28 | 1.23 | 0 | 15.7427 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | CALAMA | SIN INFORMACION
B1911C00850000933 | B1911C0085RE764113210933 | B1911C0085 | NO | 933 | EAF 394-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1823 | S/E CALAMA | 23915 | S/E CALAMA E32 | Chorrillos | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8079 | Clientes Regulados | 0 | 6.5011 | 3.2 |  |  |  | 6.5011 | NO | 2022-10-23 12:14 | 2022-10-23 13:27 | 2022-10-23 14:30 | 1.46 | 0.79 | 9.4915 | 5.1358 | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.1358 | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | CALAMA | SIN INFORMACION
B1911C00850000933 | B1911C0085RE764113210933 | B1911C0085 | NO | 933 | EAF 394-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1823 | S/E CALAMA | 23915 | S/E CALAMA E32 | Chorrillos | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4470 | Clientes Regulados | 0 | 7.72 | 3.8 |  |  |  | 7.72 | NO | 2022-10-23 12:14 | 2022-10-23 13:27 | 2022-10-23 16:40 | 1.46 | 2.96 | 11.2712 | 22.8512 | 0 |  | 0 |  |  |  | 22.8512 | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | CALAMA | SIN INFORMACION
B1911C00850000933 | B1911C0085RE764113210933 | B1911C0085 | NO | 933 | EAF 394-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1823 | S/E CALAMA | 23916 | S/E CALAMA E33 | Chiu-Chiu | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 0 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2022-10-23 12:14 | 2022-10-23 13:27 | 2022-10-23 13:28 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 1.3511 |  | 1.3511 | 1 | 36.5054 |  |  | SIN INFORMACION | 2.6668 | 3 | 77.7843 | 0 | - | CALAMA | SIN INFORMACION
B2273C04350000934 | B2273C0435LT760815900934 | B2273C0435 | SI | 934 | EAF 395-2022 | Forzado | TN | NO | NO | 1930 | S/E SIERRA GORDA | 18029 | S/E SIERRA GORDA BP1 | Sin Información | 2273 | BA S/E SIERRA GORDA 220KV BP1 | 435 | SIERRA GORDA SCM | LT | 76081590 | 1 | Sierra Gorda S.C.M. | 115.42 | 0 | 20 | 1 |  |  | 115.42 | SI | 2022-10-25 11:39 | 2022-10-25 12:06 | 2022-10-25 12:06 | 0.44 | 0 | 50.7848 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA |  |  |  |  | - | SIERRA GORDA | SIN INFORMACION
B1932C00850000935 | B1932C0085RE764113210935 | B1932C0085 | NO | 935 | EAF 396-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1827 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | 24721 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA C1 | Mall Plaza | 1932 | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 315 | Clientes Regulados | 0 | 0.07 | 1.5 |  |  |  | 0.07 | NO | 2022-10-26 10:51 | 2022-10-26 20:15 | 2022-10-26 11:31 | 0.66 | 0 | 0.0462 | 0 | 0.66 |  | 0.66 | 1 | 0.0462 |  |  | SIN INFORMACION | 0.66 | 1 | 0.0462 | 0 | - | ARICA | SIN INFORMACION
B0189C00850000936 | B0189C0085RE764113210936 | B0189C0085 | NO | 936 | EAF 397-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 1143 | S/E MANSO DE VELASCO C1 | Colo Colo | 189 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2715 | Clientes Regulados | 0 | 0.082975 | 4.32 |  |  |  | 0.082975 | NO | 2022-10-28 15:52 | 2022-10-28 15:57 | 2022-10-28 15:59 | 0.11 | 0 | 0.0091273 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | LOS ANGELES | SIN INFORMACION
B0189C00850000936 | B0189C0085RE764113210936 | B0189C0085 | NO | 936 | EAF 397-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 1142 | S/E MANSO DE VELASCO C2 | Bulnes | 189 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5374 | Clientes Regulados | 0 | 0.093347 | 4.86 |  |  |  | 0.093347 | NO | 2022-10-28 15:52 | 2022-10-28 15:57 | 2022-10-28 16:01 | 0.14 | 0 | 0.013069 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | LOS ANGELES | SIN INFORMACION
B0189C00850000936 | B0189C0085RE764113210936 | B0189C0085 | NO | 936 | EAF 397-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 1150 | S/E MANSO DE VELASCO C3 | Alemania | 189 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8403 | Clientes Regulados | 0 | 0.1575 | 8.2 |  |  |  | 0.1575 | NO | 2022-10-28 15:52 | 2022-10-28 15:57 | 2022-10-28 16:00 | 0.13 | 0 | 0.020475 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | LOS ANGELES | SIN INFORMACION
B0189C00850000936 | B0189C0085RE764113210936 | B0189C0085 | NO | 936 | EAF 397-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 1146 | S/E MANSO DE VELASCO C4 | Villagrán | 189 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 12693 | Clientes Regulados | 0 | 0.11159 | 5.81 |  |  |  | 0.11159 | NO | 2022-10-28 15:52 | 2022-10-28 15:57 | 2022-10-28 16:06 | 0.23 | 0 | 0.025667 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | LOS ANGELES | SIN INFORMACION
B0189C00850000936 | B0189C0085RE764113210936 | B0189C0085 | NO | 936 | EAF 397-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 1151 | S/E MANSO DE VELASCO C5 | Quilque | 189 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.024585 | 1.28 |  |  |  | 0.024585 | NO | 2022-10-28 15:52 | 2022-10-28 15:57 | 2022-10-28 15:59 | 0.11 | 0 | 0.0027044 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION |  |  |  |  | - | LOS ANGELES | SIN INFORMACION
B1866C04140000937 | B1866C0414LT783385700937 | B1866C0414 | NO | 937 | EAF 398-2022 | Forzado | TD | NO | SI | 1811 | S/E AGUAS BLANCAS | 21079 | S/E AGUAS BLANCAS BT1 | S/E Completa/BT1 | 1866 | BA S/E AGUAS BLANCAS 13.8KV | 414 | ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | LT | 78338570 | 1 | Atacama Minerals Chile S.C.M | 2.25 | 0 | 2 | 1 |  |  | 2.25 | NO | 2022-10-29 04:45 | 2022-10-29 11:55 | 2022-10-29 05:25 | 0.66 | 0 | 1.485 | 0 | 0.66 |  | 0.66 | 1 | 1.485 |  |  | NO APLICA | 7.46 | 5 | 17.2468 | 1.485 |  | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION | Tr y Fr | Fr
B0168C00850000938 | B0168C0085RE764113210938 | B0168C0085 | NO | 938 | EAF 399-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 407 | S/E SAN MIGUEL | 1517 | S/E SAN MIGUEL C1 | Pehuenche | 168 | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.076667 | 2.35 |  |  |  | 0.076667 | NO | 2022-10-30 16:18 | 2022-10-30 16:25 | 2022-10-30 16:27 | 0.14 | 0 | 0.010733 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0168C00850000938 | B0168C0085RE764113210938 | B0168C0085 | NO | 938 | EAF 399-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 407 | S/E SAN MIGUEL | 1516 | S/E SAN MIGUEL C2 | San Clemente | 168 | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.076667 | 2.35 |  |  |  | 0.076667 | NO | 2022-10-30 16:18 | 2022-10-30 16:25 | 2022-10-30 16:27 | 0.14 | 0 | 0.010733 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0168C00850000938 | B0168C0085RE764113210938 | B0168C0085 | NO | 938 | EAF 399-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 407 | S/E SAN MIGUEL | 1518 | S/E SAN MIGUEL CT1 | Puertas Negras/ C3 | 168 | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.076667 | 2.35 |  |  |  | 0.076667 | NO | 2022-10-30 16:18 | 2022-10-30 16:25 | 2022-10-30 16:28 | 0.16 | 0 | 0.012267 | 0 | 0.14667 |  | 0.14667 | 1 | 0.033733 |  |  | SIN INFORMACION | 0.22667 | 2 | 0.7649 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1002C00940000939 | B1002C0094RE968135200939 | B1002C0094 | SI | 939 | EAF 400-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 797 | S/E RIO BLANCO | 4678 | S/E RIO BLANCO CT1 | Rio Blanco | 1002 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 392 | Clientes Regulados | 0 | 0.42027 | 0.4 |  |  |  | 0.42027 | NO | 2022-10-31 10:02 | 2022-10-31 14:52 | 2022-10-31 14:52 | 4.83 | 0 | 2.0299 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LOS ANDES | C
B1002C00940000939 | B1002C0094LD815833000939 | B1002C0094 | SI | 939 | EAF 400-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 783 | S/E JUNCAL PORTILLO | 4535 | S/E JUNCAL PORTILLO CT | Portillo | 1002 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 81583300 | 1 | SKI PORTILLO S A | 0.11 | 0 | 0.11 | 1 |  |  | 0.11 | NO | 2022-10-31 10:02 | 2022-10-31 14:51 | 2022-10-31 14:51 | 4.81 | 0 | 0.5291 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANDES | C
B1034C00940000939 | B1034C0094RE968135200939 | B1034C0094 | SI | 939 | EAF 400-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 783 | S/E JUNCAL PORTILLO | 4535 | S/E JUNCAL PORTILLO CT | Portillo | 1034 | BA S/E RIO BLANCO 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 15 | Clientes Regulados | 0 | 0.25281 | 0.2 |  |  |  | 0.25281 | NO | 2022-10-31 10:02 | 2022-10-31 14:21 | 2022-10-31 14:21 | 4.31 | 0 | 1.0896 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LOS ANDES | C
B0565C00850000940 | B0565C0085RE764113210940 | B0565C0085 | NO | 940 | EAF 401-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 632 | S/E CONSTITUCION | 2928 | S/E CONSTITUCION E3 | Santa María | 565 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5748 | Clientes Regulados | 0 | 3.6107 | 2.77 |  |  |  | 3.6107 | NO | 2022-10-31 22:05 | 2022-10-31 22:22 | 2022-10-31 22:22 | 0.28 | 0 | 1.011 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CONSTITUCION,CUREPTO,EMPEDRADO,SAN JAVIER,CAUQUENES | SIN INFORMACION
B0565C00850000940 | B0565C0085RE764113210940 | B0565C0085 | NO | 940 | EAF 401-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 632 | S/E CONSTITUCION | 2928 | S/E CONSTITUCION E3 | Purapel/E9 | 565 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5747 | Clientes Regulados | 0 | 2.8677 | 2.2 |  |  |  | 2.8677 | NO | 2022-10-31 22:05 | 2022-10-31 22:22 | 2022-10-31 22:22 | 0.28 | 0 | 0.80295 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CONSTITUCION,CUREPTO,EMPEDRADO,SAN JAVIER,CAUQUENES | SIN INFORMACION
B0565C00850000940 | B0565C0085RE764113210940 | B0565C0085 | NO | 940 | EAF 401-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 632 | S/E CONSTITUCION | 2928 | S/E CONSTITUCION E3 | Falucho/E10 | 565 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5747 | Clientes Regulados | 0 | 4.6926 | 3.6 |  |  |  | 4.6926 | NO | 2022-10-31 22:05 | 2022-10-31 22:22 | 2022-10-31 22:22 | 0.28 | 0 | 1.3139 | 0 | 0.28 |  | 0.28 | 1 | 3.1279 |  |  | SIN INFORMACION | 2.4577 | 4 | 27.6192 | 0 |  | CONSTITUCION,CUREPTO,EMPEDRADO,SAN JAVIER,CAUQUENES | SIN INFORMACION
B0565C01140000940 | B0565C0114RE968844500940 | B0565C0114 | NO | 940 | EAF 401-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 632 | S/E CONSTITUCION | 2925 | S/E CONSTITUCION ET2 | Energía Verde | 565 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 1900 | Clientes Regulados | 0 | 1.002 | 0.97 |  |  |  | 1.002 | NO | 2022-10-31 22:05 | 2022-10-31 22:22 | 2022-10-31 22:22 | 0.28 | 0 | 0.28055 | 0 | 0.28 |  | 0.28 | 1 | 0.28055 |  |  | SIN INFORMACION | 2.319 | 2 | 2.3905 | 0 |  | CONSTITUCION,CUREPTO,EMPEDRADO,SAN JAVIER,CAUQUENES | SIN INFORMACION
B0566C00250000940 | B0566C0025LT934580000940 | B0566C0025 | NO | 940 | EAF 401-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1616 | S/E PLANTA VIÑALES | 13682 | S/E PLANTA VIÑALES B1 | Sin información | 566 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 25 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | LT | 93458000 | 1 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | 0.09 | 0 | 4 | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2022-10-31 22:05 | 2022-11-01 01:09 | 2022-11-01 01:09 | 3.06 | 0 | 0.2754 | 0 | 3.06 |  | 3.06 | 1 | 0.2754 |  |  | NO APLICA | 3.06 | 1 | 0.2754 | 0 |  | CONSTITUCION | SIN INFORMACION
B2484C00850000940 | B2484C0085RE764113210940 | B2484C0085 | NO | 940 | EAF 401-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1613 | S/E NIRIVILO | 13623 | S/E NIRIVILO E1 | Los Naranjos | 2484 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4706 | Clientes Regulados | 0 | 0.77004 | 0.65 |  |  |  | 0.77004 | NO | 2022-10-31 22:05 | 2022-10-31 22:20 | 2022-10-31 22:20 | 0.24 | 0 | 0.18481 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CONSTITUCION,CUREPTO,EMPEDRADO,SAN JAVIER,CAUQUENES | SIN INFORMACION
B2484C00850000940 | B2484C0085RE764113210940 | B2484C0085 | NO | 940 | EAF 401-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1613 | S/E NIRIVILO | 13623 | S/E NIRIVILO E1 | Santa Olga/E2 | 2484 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4705 | Clientes Regulados | 0 | 2.1324 | 1.8 |  |  |  | 2.1324 | NO | 2022-10-31 22:05 | 2022-10-31 22:20 | 2022-10-31 22:20 | 0.24 | 0 | 0.51178 | 0 | 0.24 |  | 0.24 | 1 | 0.69659 |  |  | SIN INFORMACION | 0.24 | 1 | 0.69659 | 0 |  | CONSTITUCION,CUREPTO,EMPEDRADO,SAN JAVIER,CAUQUENES | SIN INFORMACION
B0565C00850000941 | B0565C0085RE764113210941 | B0565C0085 | NO | 941 | EAF 402-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 632 | S/E CONSTITUCION | 2928 | S/E CONSTITUCION E3 | Santa María | 565 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5748 | Clientes Regulados | 0 | 4.4393 | 2.75 |  |  |  | 4.4393 | NO | 2022-10-31 22:24 | 2022-10-31 22:45 | 2022-10-31 22:45 | 0.34 | 0 | 1.5094 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CONSTITUCION,CUREPTO,EMPEDRADO,SAN JAVIER,CAUQUENES | SIN INFORMACION
B0565C00850000941 | B0565C0085RE764113210941 | B0565C0085 | NO | 941 | EAF 402-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 632 | S/E CONSTITUCION | 2928 | S/E CONSTITUCION E3 | Purapel/E9 | 565 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5747 | Clientes Regulados | 0 | 3.1802 | 1.97 |  |  |  | 3.1802 | NO | 2022-10-31 22:24 | 2022-10-31 22:51 | 2022-10-31 22:51 | 0.44 | 0 | 1.3993 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CONSTITUCION,CUREPTO,EMPEDRADO,SAN JAVIER,CAUQUENES | SIN INFORMACION
B0565C00850000941 | B0565C0085RE764113210941 | B0565C0085 | NO | 941 | EAF 402-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 632 | S/E CONSTITUCION | 2928 | S/E CONSTITUCION E3 | Falucho/E10 | 565 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5747 | Clientes Regulados | 0 | 3.5514 | 2.2 |  |  |  | 3.5514 | NO | 2022-10-31 22:24 | 2022-10-31 22:51 | 2022-10-31 22:51 | 0.44 | 0 | 1.5626 | 0 | 0.40026 |  | 0.40026 | 1 | 4.4713 |  |  | SIN INFORMACION | 2.858 | 5 | 32.0905 | 4.4713 |  | CONSTITUCION,CUREPTO,EMPEDRADO,SAN JAVIER,CAUQUENES | SIN INFORMACION | Fr | Fr
B0565C01140000941 | B0565C0114RE968844500941 | B0565C0114 | NO | 941 | EAF 402-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 632 | S/E CONSTITUCION | 2925 | S/E CONSTITUCION ET2 | Energía Verde | 565 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 1900 | Clientes Regulados | 0 | 1.002 | 0.7 |  |  |  | 1.002 | NO | 2022-10-31 22:24 | 2022-10-31 23:32 | 2022-10-31 23:34 | 1.16 | 0 | 1.1623 | 0 | 1.16 |  | 1.16 | 1 | 1.1623 |  |  | SIN INFORMACION | 3.479 | 3 | 3.5528 | 0 |  | CONSTITUCION,CUREPTO,EMPEDRADO,SAN JAVIER,CAUQUENES | SIN INFORMACION
B2484C00850000941 | B2484C0085RE764113210941 | B2484C0085 | NO | 941 | EAF 402-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1613 | S/E NIRIVILO | 13623 | S/E NIRIVILO E1 | Los Naranjos | 2484 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4706 | Clientes Regulados | 0 | 0.83445 | 0.69 |  |  |  | 0.83445 | NO | 2022-10-31 22:24 | 2022-10-31 22:30 | 2022-10-31 22:30 | 0.09 | 0 | 0.075101 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CONSTITUCION,CUREPTO,EMPEDRADO,SAN JAVIER,CAUQUENES | SIN INFORMACION
B2484C00850000941 | B2484C0085RE764113210941 | B2484C0085 | NO | 941 | EAF 402-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1613 | S/E NIRIVILO | 13623 | S/E NIRIVILO E1 | Santa Olga/E2 | 2484 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4705 | Clientes Regulados | 0 | 2.068 | 1.71 |  |  |  | 2.068 | NO | 2022-10-31 22:24 | 2022-10-31 22:30 | 2022-10-31 22:30 | 0.09 | 0 | 0.18612 | 0 | 0.09 |  | 0.09 | 1 | 0.26122 |  |  | SIN INFORMACION | 0.33 | 2 | 0.95781 | 0 |  | CONSTITUCION,CUREPTO,EMPEDRADO,SAN JAVIER,CAUQUENES | SIN INFORMACION
B0192C00850000942 | B0192C0085RE764113210942 | B0192C0085 | SI | 942 | EAF 403-2022 | Forzado | TD | NO | NO | 432 | S/E MONTE PATRIA | 1243 | S/E MONTE PATRIA C1 | El Palqui | 192 | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 326 | Clientes Regulados | 0 | 0.92616 | 0.55 |  |  |  | 0.92616 | NO | 2022-11-01 03:33 | 2022-11-01 04:10 | 2022-11-01 04:10 | 0.61 | 0 | 0.56496 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | MONTE PATRIA | SIN INFORMACION
B0192C00850000942 | B0192C0085RE764113210942 | B0192C0085 | SI | 942 | EAF 403-2022 | Forzado | TD | NO | NO | 432 | S/E MONTE PATRIA | 1243 | S/E MONTE PATRIA C1 | El Palqui | 192 | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 93 | Clientes Regulados | 0 | 0.3873 | 0.23 |  |  |  | 0.3873 | NO | 2022-11-01 03:33 | 2022-11-01 04:10 | 2022-11-01 04:10 | 0.61 | 0 | 0.23625 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | OVALLE | SIN INFORMACION
B0192C00850000942 | B0192C0085RE764113210942 | B0192C0085 | SI | 942 | EAF 403-2022 | Forzado | TD | NO | NO | 432 | S/E MONTE PATRIA | 1242 | S/E MONTE PATRIA C2 | Tulahuén | 192 | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2018 | Clientes Regulados | 0 | 1.1787 | 0.7 |  |  |  | 1.1787 | NO | 2022-11-01 03:33 | 2022-11-01 04:10 | 2022-11-01 04:10 | 0.61 | 0 | 0.71903 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | MONTE PATRIA | SIN INFORMACION
B0192C00850000942 | B0192C0085RE764113210942 | B0192C0085 | SI | 942 | EAF 403-2022 | Forzado | TD | NO | NO | 432 | S/E MONTE PATRIA | 1240 | S/E MONTE PATRIA E1 | San Lorenzo | 192 | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3028 | Clientes Regulados | 0 | 1.9365 | 1.15 |  |  |  | 1.9365 | NO | 2022-11-01 03:33 | 2022-11-01 04:10 | 2022-11-01 04:10 | 0.61 | 0 | 1.1813 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | MONTE PATRIA | SIN INFORMACION
B0192C00850000942 | B0192C0085RE764113210942 | B0192C0085 | SI | 942 | EAF 403-2022 | Forzado | TD | NO | NO | 432 | S/E MONTE PATRIA | 1235 | S/E MONTE PATRIA E2 | Bellavista | 192 | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3112 | Clientes Regulados | 0 | 1.8018 | 1.07 |  |  |  | 1.8018 | NO | 2022-11-01 03:33 | 2022-11-01 04:10 | 2022-11-01 04:10 | 0.61 | 0 | 1.0991 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | MONTE PATRIA | SIN INFORMACION
B0192C00850000942 | B0192C0085RE764113210942 | B0192C0085 | SI | 942 | EAF 403-2022 | Forzado | TD | NO | NO | 2163 | S/E CENTRAL LOS MOLLES | 25938 | S/E CENTRAL LOS MOLLES C3 | Las Mollacas | 192 | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.016839 | 0.01 |  |  |  | 0.016839 | NO | 2022-11-01 03:33 | 2022-11-01 04:10 | 2022-11-06 12:30 | 0.86 | 128.08 | 0.014482 | 2.1568 | 0.61067 |  | 0.61067 | 1 | 3.8151 |  | 2.1568 | SIN INFORMACION | 0.61067 | 1 | 3.8151 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2238C04150000943 | B2238C0415LT946210000943 | B2238C0415 | SI | 943 | EAF 404-2022 | Forzado | TD | NO | SI | 1841 | S/E CERRO COLORADO | 21470 | S/E CERRO COLORADO CT1 | Sin informacion | 2238 | BA S/E POZO ALMONTE 110KV BP1 | 415 | COMPAÑÍA MINERA CERRO COLORADO LTDA | LT | 94621000 | 1 | CIA MINERA CERRO COLORADO LIMITADA | 23.7 | 0 | 6 | 1 |  |  | 23.7 | NO | 2022-11-01 18:16 | 2022-11-01 18:32 | 2022-11-01 18:32 | 0.26 | 0 | 6.162 | 0 | 0.26 |  | 0.26 | 1 | 6.162 |  |  | NO APLICA | 1.0139 | 2 | 12.9449 | 0 |  | POZO ALMONTE | SIN INFORMACION
B2290C04190000944 | B2290C0419LT795872100944 | B2290C0419 | SI | 944 | EAF 405-2022 | Forzado | TD | NO | SI | 1912 | S/E OLAP | 22844 | S/E OLAP BT1 | Transformador N°1 y N°2 | 2290 | BA S/E SULFUROS 220KV BP | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | 1 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 35.24 | 0 | 9.3 | 1 |  |  | 35.24 | NO | 2022-11-02 12:30 | 2022-11-02 13:37 | 2022-11-02 13:48 | 1.29 | 0 | 45.4596 | 0 | 1.29 |  | 1.29 | 1 | 45.4596 |  |  | NO APLICA | 1.29 | 1 | 45.4596 | 0 |  | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2194C01450000945 | B2194C0145LT922440000945 | B2194C0145 | NO | 945 | EAF 406-2022 | Forzado | TD | NO | SI | 1904 | S/E MOLYCOP | 17978 | S/E MOLYCOP 13,8 KV | SIN INFORMACION | 2194 | BA S/E MOLYCOP 220KV | 145 | MOLY-COP CHILE S.A. | LT | 92244000 | 1 | MOLYCOP CHILE S.A. | 8.7 | 0 | 2.7 | 1 |  |  | 8.7 | NO | 2022-11-03 02:05 | 2022-11-08 08:12 | 2022-11-08 08:12 | 126.11 | 0 | 1097.157 | 0 | 126.11 |  | 126.11 | 1 | 1097.157 |  |  | NO APLICA | 126.11 | 1 | 1097.157 | 1071.057 |  | MEJILLONES | SIN INFORMACION | Tr | Tr
B0531C00850000946 | B0531C0085RE764113210946 | B0531C0085 | NO | 946 | EAF 407-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 593 | S/E VALLENAR | 2791 | S/E VALLENAR C1 | Circuitos Astilla | 531 | BA S/E VALLENAR 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 21762 | Clientes Regulados | 0 | 7.8011 | 6.8 |  |  |  | 7.8011 | NO | 2022-11-06 06:39 | 2022-11-06 06:55 | 2022-11-06 06:55 | 0.26 | 0 | 2.0283 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | VALLENAR,FREIRINA | SIN INFORMACION
B0531C00850000946 | B0531C0085RE764113210946 | B0531C0085 | NO | 946 | EAF 407-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1044 | TAP OFF EL EDEN | 17241 | TAP OFF EL EDEN C7 | Enami | 531 | BA S/E VALLENAR 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 15 | Clientes Regulados | 0 | 1.3767 | 1.2 |  |  |  | 1.3767 | NO | 2022-11-06 06:39 | 2022-11-06 06:55 | 2022-11-06 06:55 | 0.26 | 0 | 0.35793 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | VALLENAR,ALTO DEL CARMEN | SIN INFORMACION
B0531C00850000946 | B0531C0085RE764113210946 | B0531C0085 | NO | 946 | EAF 407-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1044 | TAP OFF EL EDEN | 17242 | TAP OFF EL EDEN C8 | El Marañón | 531 | BA S/E VALLENAR 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 14 | Clientes Regulados | 0 | 1.4914 | 1.3 |  |  |  | 1.4914 | NO | 2022-11-06 06:39 | 2022-11-06 06:55 | 2022-11-06 06:55 | 0.26 | 0 | 0.38776 | 0 | 0.26 |  | 0.26 | 1 | 2.774 |  |  | SIN INFORMACION | 8.2968 | 4 | 86.0796 | 2.774 |  | VALLENAR,ALTO DEL CARMEN | SIN INFORMACION | Tr | Tr
B0533C00850000946 | B0533C0085RE764113210946 | B0533C0085 | NO | 946 | EAF 407-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 616 | S/E ALTO DEL CARMEN | 2804 | S/E ALTO DEL CARMEN C1 | San Félix | 533 | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1340 | Clientes Regulados | 0 | 0.35108 | 0.2 |  |  |  | 0.35108 | NO | 2022-11-06 06:39 | 2022-11-06 08:35 | 2022-11-06 08:35 | 1.93 | 0 | 0.67759 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | VALLENAR,ALTO DEL CARMEN | SIN INFORMACION
B0533C00850000946 | B0533C0085RE764113210946 | B0533C0085 | NO | 946 | EAF 407-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 616 | S/E ALTO DEL CARMEN | 2806 | S/E ALTO DEL CARMEN C3 | El Tránsito | 533 | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1340 | Clientes Regulados | 0 | 0.70217 | 0.4 |  |  |  | 0.70217 | NO | 2022-11-06 06:39 | 2022-11-06 08:35 | 2022-11-06 08:35 | 1.93 | 0 | 1.3552 | 0 | 1.93 |  | 1.93 | 1 | 2.0328 |  |  | SIN INFORMACION | 2.5644 | 3 | 2.7316 | 0 |  | VALLENAR,ALTO DEL CARMEN | SIN INFORMACION
B0403C00230000947 | B0403C0023LT965106700947 | B0403C0023 | NO | 947 | EAF 408-2022 | Forzado | TD | SI | NO | 305 | S/E CENTRAL CHOLGUAN | 12592 | S/E CENTRAL CHOLGUAN BT | Central Completa | 403 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 23 | MADERAS ARAUCO S.A. | LT | 96510670 | 1 | PANELES ARAUCO S.A. | 7.4876 | 0 | 3 | 1 |  |  | 7.4876 | NO | 2022-11-07 01:04 | 2022-11-07 19:48 | 2022-11-07 19:48 | 18.73 | 0 | 140.2421 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | YUNGAY | SIN INFORMACION
B0565C00850000948 | B0565C0085RE764113210948 | B0565C0085 | NO | 948 | EAF 409-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 632 | S/E CONSTITUCION | 2928 | S/E CONSTITUCION E3 | Santa María | 565 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9168 | Clientes Regulados | 0 | 11.1712 | 2.5 |  |  |  | 11.1712 | NO | 2022-11-07 08:56 | 2022-11-07 09:01 | 2022-11-07 09:02 | 0.09 | 0 | 1.0054 | 0 | 0.09 |  | 0.09 | 1 | 1.0054 |  |  | SIN INFORMACION | 2.948 | 6 | 33.0959 | 1.0054 |  | CONSTITUCION | SIN INFORMACION | Fr | Fr
B2517C00850000949 | B2517C0085RE764113210949 | B2517C0085 | SI | 949 | EAF 410-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 575 | S/E ITAHUE | 12431 | S/E ITAHUE C1 | Pulmodón | 2517 | BA S/E ITAHUE 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 641 | Clientes Regulados | 0 | 1.5556 | 2.91 |  |  |  | 1.5556 | NO | 2022-11-07 16:38 | 2022-11-07 16:56 | 2022-11-07 17:10 | 0.53 | 0 | 0.82444 | 0 | 0.53 |  | 0.53 | 1 | 0.82444 |  |  | SIN INFORMACION | 0.53 | 1 | 0.82444 | 0 |  | RIO CLARO,MOLINA | SIN INFORMACION
B0206C00850000950 | B0206C0085RE764113210950 | B0206C0085 | NO | 950 | EAF 411-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 596 | S/E CHACAHUIN C1 | San Antonio | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9972 | Clientes Regulados | 0 | 2.5984 | 1.8 |  |  |  | 2.5984 | NO | 2022-11-08 03:58 | 2022-11-08 04:01 | 2022-11-08 04:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LINARES | SIN INFORMACION
B0206C00850000950 | B0206C0085RE764113210950 | B0206C0085 | NO | 950 | EAF 411-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 599 | S/E CHACAHUIN C2 | Yerbas Buenas | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5669 | Clientes Regulados | 0 | 2.7427 | 1.9 |  |  |  | 2.7427 | NO | 2022-11-08 03:58 | 2022-11-08 04:01 | 2022-11-08 04:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LINARES | SIN INFORMACION
B0206C00850000950 | B0206C0085RE764113210950 | B0206C0085 | NO | 950 | EAF 411-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 600 | S/E CHACAHUIN C3 | Cunaco | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1316 | Clientes Regulados | 0 | 1.5879 | 1.1 |  |  |  | 1.5879 | NO | 2022-11-08 03:58 | 2022-11-08 04:01 | 2022-11-08 04:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LINARES,VILLA ALEGRE | SIN INFORMACION
B0206C00850000950 | B0206C0085RE764113210950 | B0206C0085 | NO | 950 | EAF 411-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 601 | S/E CHACAHUIN C4 | San Gabriel | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 62 | Clientes Regulados | 0 | 0.72176 | 0.5 |  |  |  | 0.72176 | NO | 2022-11-08 03:58 | 2022-11-08 04:01 | 2022-11-08 04:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LINARES,LONGAVI | SIN INFORMACION
B0206C00850000950 | B0206C0085RE764113210950 | B0206C0085 | NO | 950 | EAF 411-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 602 | S/E CHACAHUIN C5 | Maipú | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4882 | Clientes Regulados | 0 | 2.8871 | 2 |  |  |  | 2.8871 | NO | 2022-11-08 03:58 | 2022-11-08 04:01 | 2022-11-08 04:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LINARES | SIN INFORMACION
B0206C00850000950 | B0206C0085RE764113210950 | B0206C0085 | NO | 950 | EAF 411-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 603 | S/E CHACAHUIN C6 | Presidente Ibáñez | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7582 | Clientes Regulados | 0 | 1.7322 | 1.2 |  |  |  | 1.7322 | NO | 2022-11-08 03:58 | 2022-11-08 04:01 | 2022-11-08 04:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LINARES | SIN INFORMACION
B0216C00850000950 | B0216C0085RE764113210950 | B0216C0085 | SI | 950 | EAF 411-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 476 | S/E VILLA ALEGRE | 1691 | S/E VILLA ALEGRE C1 | Abate Molina | 216 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5049 | Clientes Regulados | 0 | 2.0583 | 2 |  |  |  | 2.0583 | NO | 2022-11-08 03:58 | 2022-11-08 04:01 | 2022-11-08 04:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | VILLA ALEGRE,SAN JAVIER | SIN INFORMACION
B0216C00850000950 | B0216C0085RE764113210950 | B0216C0085 | SI | 950 | EAF 411-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 476 | S/E VILLA ALEGRE | 1694 | S/E VILLA ALEGRE C2 | La Finca | 216 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 762 | Clientes Regulados | 0 | 0.41167 | 0.4 |  |  |  | 0.41167 | NO | 2022-11-08 03:58 | 2022-11-08 04:01 | 2022-11-08 04:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | VILLA ALEGRE,SAN JAVIER | SIN INFORMACION
B1084C01140000950 | B1084C0114RE968844500950 | B1084C0114 | SI | 950 | EAF 411-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 4860 | S/E LINARES NORTE BT1 | Linares Norte /C3 | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 7417 | Clientes Regulados | 0 | 1.848 | 1.81 |  |  |  | 1.848 | NO | 2022-11-08 03:58 | 2022-11-08 04:01 | 2022-11-08 04:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1084C01140000950 | B1084C0114RE968844500950 | B1084C0114 | SI | 950 | EAF 411-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 4860 | S/E LINARES NORTE BT1 | Linares Sur /C4 | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 6216 | Clientes Regulados | 0 | 2.7566 | 2.7 |  |  |  | 2.7566 | SI | 2022-11-08 03:58 | 2022-11-08 04:01 | 2022-11-08 04:34 | 0.29 | 0.3 | 0.79943 | 0.82699 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.82699 | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1084C01140000950 | B1084C0114RE968844500950 | B1084C0114 | SI | 950 | EAF 411-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 4861 | S/E LINARES NORTE BT2 | Industrial / C5 | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 1482 | Clientes Regulados | 0 | 2.6954 | 2.64 |  |  |  | 2.6954 | SI | 2022-11-08 03:58 | 2022-11-08 04:01 | 2022-11-08 04:33 | 0.29 | 0.28 | 0.78166 | 0.75471 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.75471 | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1087C01140000950 | B1087C0114RE968844500950 | B1087C0114 | SI | 950 | EAF 411-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 851 | S/E PANIMAVIDA | 31250 | S/E PANIMAVIDA C1 | Colbún | 1087 | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 4983 | Clientes Regulados | 0 | 1.2842 | 0.96 |  |  |  | 1.2842 | NO | 2022-11-08 03:58 | 2022-11-08 04:01 | 2022-11-08 04:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1087C01140000950 | B1087C0114RE968844500950 | B1087C0114 | SI | 950 | EAF 411-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 851 | S/E PANIMAVIDA | 31249 | S/E PANIMAVIDA C2 | Panimávida | 1087 | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 6490 | Clientes Regulados | 0 | 1.8058 | 1.35 |  |  |  | 1.8058 | NO | 2022-11-08 03:58 | 2022-11-08 04:01 | 2022-11-08 04:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1762C01140000950 | B1762C0114RE968844500950 | B1762C0114 | NO | 950 | EAF 411-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 1640 | S/E YERBAS BUENAS | 30521 | S/E YERBAS BUENAS C2 | Llano Blanco | 1762 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 2522 | Clientes Regulados | 0 | 2.0104 | 1.42 |  |  |  | 2.0104 | NO | 2022-11-08 03:58 | 2022-11-08 04:47 | 2022-11-08 04:28 | 0.5 | 0 | 1.0052 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1762C01140000950 | B1762C0114RE968844500950 | B1762C0114 | NO | 950 | EAF 411-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 1640 | S/E YERBAS BUENAS | 30521 | S/E YERBAS BUENAS C2 | Llano Blanco | 1762 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 2257 | Clientes Regulados | 0 | 1.6706 | 1.18 |  |  |  | 1.6706 | NO | 2022-11-08 03:58 | 2022-11-08 04:47 | 2022-11-08 04:51 | 0.88 | 0 | 1.4702 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1762C01140000950 | B1762C0114RE968844500950 | B1762C0114 | NO | 950 | EAF 411-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 1640 | S/E YERBAS BUENAS | 30520 | S/E YERBAS BUENAS C1 | Peñuelas | 1762 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 3934 | Clientes Regulados | 0 | 1.6989 | 1.2 |  |  |  | 1.6989 | NO | 2022-11-08 03:58 | 2022-11-08 04:47 | 2022-11-08 04:51 | 0.88 | 0 | 1.4951 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0147C00850000951 | B0147C0085RE764113210951 | B0147C0085 | NO | 951 | EAF 412-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 611 | S/E CHIGUAYANTE C2 | Manuel Rodríguez | 147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11517 | Clientes Regulados | 0 | 4.884 | 3.3 |  |  |  | 4.884 | NO | 2022-11-08 06:02 | 2022-11-08 06:27 | 2022-11-08 06:30 | 0.46 | 0 | 2.2466 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CHIGUAYANTE | SIN INFORMACION
B0147C00850000951 | B0147C0085RE764113210951 | B0147C0085 | NO | 951 | EAF 412-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 606 | S/E CHIGUAYANTE C3 | Bio Bio | 147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8864 | Clientes Regulados | 0 | 3.108 | 2.1 |  |  |  | 3.108 | NO | 2022-11-08 06:02 | 2022-11-08 06:27 | 2022-11-08 06:31 | 0.48 | 0 | 1.4918 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CHIGUAYANTE | SIN INFORMACION
B0147C00850000951 | B0147C0085RE764113210951 | B0147C0085 | NO | 951 | EAF 412-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 614 | S/E CHIGUAYANTE C4 | Hualqui | 147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 12403 | Clientes Regulados | 0 | 4.736 | 3.2 |  |  |  | 4.736 | NO | 2022-11-08 06:02 | 2022-11-08 06:27 | 2022-11-08 06:33 | 0.51 | 0 | 2.4154 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CHIGUAYANTE,HUALQUI | SIN INFORMACION
B0147C00850000951 | B0147C0085RE764113210951 | B0147C0085 | NO | 951 | EAF 412-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 612 | S/E CHIGUAYANTE C5 | Villuco | 147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3536 | Clientes Regulados | 0 | 1.776 | 1.2 |  |  |  | 1.776 | NO | 2022-11-08 06:02 | 2022-11-08 06:27 | 2022-11-08 06:34 | 0.53 | 0 | 0.94128 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CHIGUAYANTE,CONCEPCION | SIN INFORMACION
B0147C00850000951 | B0147C0085RE764113210951 | B0147C0085 | NO | 951 | EAF 412-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 616 | S/E CHIGUAYANTE C6 | Las Violetas | 147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 774 | Clientes Regulados | 0 | 0.296 | 0.2 |  |  |  | 0.296 | NO | 2022-11-08 06:02 | 2022-11-08 06:27 | 2022-11-08 06:34 | 0.53 | 0 | 0.15688 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CHIGUAYANTE | SIN INFORMACION
B0156C00850000951 | B0156C0085RE764113210951 | B0156C0085 | NO | 951 | EAF 412-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 395 | S/E COLO COLO | 718 | S/E COLO COLO C8 | Tres Pascualas | 156 | BA S/E COLO COLO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5312 | Clientes Regulados | 0 | 3.1628 | 2.5 |  |  |  | 3.1628 | NO | 2022-11-08 06:02 | 2022-11-08 06:33 | 2022-11-08 06:33 | 0.51 | 0 | 1.6131 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CONCEPCION | SIN INFORMACION
B0156C00850000951 | B0156C0085RE764113210951 | B0156C0085 | NO | 951 | EAF 412-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 395 | S/E COLO COLO | 729 | S/E COLO COLO C7 | Bulnes | 156 | BA S/E COLO COLO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5816 | Clientes Regulados | 0 | 2.4038 | 1.9 |  |  |  | 2.4038 | NO | 2022-11-08 06:02 | 2022-11-08 06:33 | 2022-11-08 06:34 | 0.53 | 0 | 1.274 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CONCEPCION | SIN INFORMACION
B0156C00850000951 | B0156C0085RE764113210951 | B0156C0085 | NO | 951 | EAF 412-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 395 | S/E COLO COLO | 731 | S/E COLO COLO C3 | Colo Colo | 156 | BA S/E COLO COLO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1241 | Clientes Regulados | 0 | 0.50606 | 0.4 |  |  |  | 0.50606 | NO | 2022-11-08 06:02 | 2022-11-08 06:33 | 2022-11-08 06:35 | 0.55 | 0 | 0.27833 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CONCEPCION | SIN INFORMACION
B0156C00850000951 | B0156C0085RE764113210951 | B0156C0085 | NO | 951 | EAF 412-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 395 | S/E COLO COLO | 727 | S/E COLO COLO C4 | Caupolicán | 156 | BA S/E COLO COLO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2242 | Clientes Regulados | 0 | 1.2651 | 1 |  |  |  | 1.2651 | NO | 2022-11-08 06:02 | 2022-11-08 06:33 | 2022-11-08 06:35 | 0.55 | 0 | 0.69583 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CONCEPCION | SIN INFORMACION
B0156C00850000951 | B0156C0085RE764113210951 | B0156C0085 | NO | 951 | EAF 412-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 395 | S/E COLO COLO | 730 | S/E COLO COLO C2 | Castellón | 156 | BA S/E COLO COLO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1128 | Clientes Regulados | 0 | 0.63257 | 0.5 |  |  |  | 0.63257 | NO | 2022-11-08 06:02 | 2022-11-08 06:33 | 2022-11-08 06:41 | 0.65 | 0 | 0.41117 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CONCEPCION | SIN INFORMACION
B0156C00850000951 | B0156C0085RE764113210951 | B0156C0085 | NO | 951 | EAF 412-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 395 | S/E COLO COLO | 724 | S/E COLO COLO C1 | Tucapel | 156 | BA S/E COLO COLO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3284 | Clientes Regulados | 0 | 1.2651 | 1 |  |  |  | 1.2651 | NO | 2022-11-08 06:02 | 2022-11-08 06:33 | 2022-11-08 06:44 | 0.7 | 0 | 0.8856 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CONCEPCION | SIN INFORMACION
B0156C00850000951 | B0156C0085RE764113210951 | B0156C0085 | NO | 951 | EAF 412-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 395 | S/E COLO COLO | 725 | S/E COLO COLO C6 | Rengo | 156 | BA S/E COLO COLO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1398 | Clientes Regulados | 0 | 1.5182 | 1.2 |  |  |  | 1.5182 | NO | 2022-11-08 06:02 | 2022-11-08 06:33 | 2022-11-08 06:45 | 0.71 | 0 | 1.0779 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CONCEPCION | SIN INFORMACION
B0156C00850000951 | B0156C0085RE764113210951 | B0156C0085 | NO | 951 | EAF 412-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 395 | S/E COLO COLO | 717 | S/E COLO COLO C5 | Pinto | 156 | BA S/E COLO COLO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1216 | Clientes Regulados | 0 | 0.50606 | 0.4 |  |  |  | 0.50606 | NO | 2022-11-08 06:02 | 2022-11-08 06:33 | 2022-11-08 06:46 | 0.73 | 0 | 0.36942 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CONCEPCION | SIN INFORMACION
B0156C00850000951 | B0156C0085RE764113210951 | B0156C0085 | NO | 951 | EAF 412-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 395 | S/E COLO COLO | 16225 | S/E COLO COLO C11 | Ongolmo | 156 | BA S/E COLO COLO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4373 | Clientes Regulados | 0 | 2.5303 | 2 |  |  |  | 2.5303 | NO | 2022-11-08 06:02 | 2022-11-08 06:33 | 2022-11-08 06:46 | 0.73 | 0 | 1.8471 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CONCEPCION | SIN INFORMACION
B0182C00850000951 | B0182C0085RE764113210951 | B0182C0085 | NO | 951 | EAF 412-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 422 | S/E LIRQUEN | 1044 | S/E LIRQUEN C2 | Indura Penco | 182 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2550 | Clientes Regulados | 0 | 1.286 | 1.6 |  |  |  | 1.286 | NO | 2022-11-08 06:02 | 2022-11-08 07:22 | 2022-11-08 07:22 | 1.33 | 0 | 1.7104 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PENCO | SIN INFORMACION
B0182C00850000951 | B0182C0085RE764113210951 | B0182C0085 | NO | 951 | EAF 412-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 422 | S/E LIRQUEN | 1046 | S/E LIRQUEN C3 | El Mirador | 182 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2015 | Clientes Regulados | 0 | 0.24113 | 0.3 |  |  |  | 0.24113 | NO | 2022-11-08 06:02 | 2022-11-08 07:22 | 2022-11-08 07:22 | 1.33 | 0 | 0.32071 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PENCO | SIN INFORMACION
B0182C00850000951 | B0182C0085RE764113210951 | B0182C0085 | NO | 951 | EAF 412-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 422 | S/E LIRQUEN | 28601 | S/E LIRQUEN C4 | Vipla 2 | 182 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2296 | Clientes Regulados | 0 | 1.8487 | 2.3 |  |  |  | 1.8487 | NO | 2022-11-08 06:02 | 2022-11-08 07:22 | 2022-11-08 07:22 | 1.33 | 0 | 2.4587 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PENCO | SIN INFORMACION
B0182C00850000951 | B0182C0085RE764113210951 | B0182C0085 | NO | 951 | EAF 412-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 422 | S/E LIRQUEN | 1039 | S/E LIRQUEN C6 | Vipla 1 | 182 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.88415 | 1.1 |  |  |  | 0.88415 | NO | 2022-11-08 06:02 | 2022-11-08 07:22 | 2022-11-08 07:22 | 1.33 | 0 | 1.1759 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PENCO | SIN INFORMACION
B0198C00850000951 | B0198C0085RE764113210951 | B0198C0085 | SI | 951 | EAF 412-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 438 | S/E PENCO | 1308 | S/E PENCO C1 | Infante | 198 | BA S/E PENCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1964 | Clientes Regulados | 0 | 2.2543 | 0.6 |  |  |  | 2.2543 | NO | 2022-11-08 06:02 | 2022-11-08 07:22 | 2022-11-08 07:22 | 1.33 | 0 | 2.9982 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PENCO,TOME,FLORIDA,CONCEPCION | SIN INFORMACION
B0198C00850000951 | B0198C0085RE764113210951 | B0198C0085 | SI | 951 | EAF 412-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 438 | S/E PENCO | 1312 | S/E PENCO C4 | D. Guzmán | 198 | BA S/E PENCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6824 | Clientes Regulados | 0 | 0.37571 | 0.1 |  |  |  | 0.37571 | NO | 2022-11-08 06:02 | 2022-11-08 07:22 | 2022-11-08 07:22 | 1.33 | 0 | 0.4997 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PENCO | SIN INFORMACION
B0321C00850000951 | B0321C0085RE764113210951 | B0321C0085 | SI | 951 | EAF 412-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 353 | S/E EJERCITO | 815 | S/E EJERCITO C4 | Prat | 321 | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4132 | Clientes Regulados | 0 | 3.0466 | 1.7 |  |  |  | 3.0466 | NO | 2022-11-08 06:02 | 2022-11-08 06:37 | 2022-11-08 06:37 | 0.58 | 0 | 1.767 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CONCEPCION,CHIGUAYANTE | SIN INFORMACION
B0321C00850000951 | B0321C0085RE764113210951 | B0321C0085 | SI | 951 | EAF 412-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 353 | S/E EJERCITO | 816 | S/E EJERCITO C6 | Paicaví | 321 | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3778 | Clientes Regulados | 0 | 4.8388 | 2.7 |  |  |  | 4.8388 | NO | 2022-11-08 06:02 | 2022-11-08 06:37 | 2022-11-08 06:38 | 0.6 | 0 | 2.9033 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CONCEPCION | SIN INFORMACION
B0321C00850000951 | B0321C0085RE764113210951 | B0321C0085 | SI | 951 | EAF 412-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 353 | S/E EJERCITO | 811 | S/E EJERCITO C7 | Pencopolitano | 321 | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3763 | Clientes Regulados | 0 | 5.3764 | 3 |  |  |  | 5.3764 | NO | 2022-11-08 06:02 | 2022-11-08 06:37 | 2022-11-08 06:39 | 0.61 | 0 | 3.2796 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CONCEPCION | SIN INFORMACION
B0321C00850000951 | B0321C0085RE764113210951 | B0321C0085 | SI | 951 | EAF 412-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 353 | S/E EJERCITO | 819 | S/E EJERCITO C5 | Argentina | 321 | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5977 | Clientes Regulados | 0 | 2.6882 | 1.5 |  |  |  | 2.6882 | NO | 2022-11-08 06:02 | 2022-11-08 06:37 | 2022-11-08 06:40 | 0.63 | 0 | 1.6936 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CONCEPCION | SIN INFORMACION
B1146C00850000951 | B1146C0085LD913350000951 | B1146C0085 | NO | 951 | EAF 412-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 959 | 0 | 5088 | S/E LIRQUEN INDURA BT1 | Sin Información | 1146 | BA S/E LIRQUEN INDURA 66kV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 91335000 | 1 | INDURA S.A | 4.27 | 0 | 4.4 | 1 |  |  | 4.27 | NO | 2022-11-08 06:02 | 2022-11-08 07:22 | 2022-11-08 07:22 | 1.33 | 0 | 5.6791 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2006C00850000952 | B2006C0085RE764113210952 | B2006C0085 | NO | 952 | EAF 413-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1840 | S/E CENTRO | 21461 | S/E CENTRO E3 | Carrizo | 2006 | BA S/E CENTRO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.022564 | 0.02 |  |  |  | 0.022564 | NO | 2022-11-08 07:02 | 2022-11-08 08:41 | 2022-11-08 08:41 | 1.64 | 0 | 0.037005 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2006C00850000952 | B2006C0085RE764113210952 | B2006C0085 | NO | 952 | EAF 413-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1840 | S/E CENTRO | 21462 | S/E CENTRO E2 | Circunvalación | 2006 | BA S/E CENTRO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5609 | Clientes Regulados | 0 | 4.9641 | 4.4 |  |  |  | 4.9641 | NO | 2022-11-08 07:02 | 2022-11-08 08:41 | 2022-11-08 08:41 | 1.64 | 0 | 8.1411 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2006C00850000952 | B2006C0085RE764113210952 | B2006C0085 | NO | 952 | EAF 413-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1840 | S/E CENTRO | 21464 | S/E CENTRO E5 | Alberto Hurtado | 2006 | BA S/E CENTRO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11896 | Clientes Regulados | 0 | 8.5743 | 7.6 |  |  |  | 8.5743 | NO | 2022-11-08 07:02 | 2022-11-08 08:41 | 2022-11-08 08:41 | 1.64 | 0 | 14.0618 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2006C00850000952 | B2006C0085RE764113210952 | B2006C0085 | NO | 952 | EAF 413-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1840 | S/E CENTRO | 21449 | S/E CENTRO C3 | Baquedano | 2006 | BA S/E CENTRO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6168 | Clientes Regulados | 0 | 3.6102 | 3.2 |  |  |  | 3.6102 | NO | 2022-11-08 07:02 | 2022-11-08 08:42 | 2022-11-08 08:42 | 1.66 | 0 | 5.993 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2006C00850000952 | B2006C0085RE764113210952 | B2006C0085 | NO | 952 | EAF 413-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1840 | S/E CENTRO | 21450 | S/E CENTRO C1 | Bolívar | 2006 | BA S/E CENTRO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4056 | Clientes Regulados | 0 | 3.723 | 3.3 |  |  |  | 3.723 | NO | 2022-11-08 07:02 | 2022-11-08 08:42 | 2022-11-08 08:42 | 1.66 | 0 | 6.1803 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2006C00850000952 | B2006C0085RE764113210952 | B2006C0085 | NO | 952 | EAF 413-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1840 | S/E CENTRO | 21451 | S/E CENTRO C4 | Interconexión 1 | 2006 | BA S/E CENTRO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6904 | Clientes Regulados | 0 | 2.5949 | 2.3 |  |  |  | 2.5949 | NO | 2022-11-08 07:02 | 2022-11-08 08:42 | 2022-11-08 08:42 | 1.66 | 0 | 4.3075 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2006C00850000952 | B2006C0085RE764113210952 | B2006C0085 | NO | 952 | EAF 413-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1840 | S/E CENTRO | 21455 | S/E CENTRO C6 | 21 de mayo | 2006 | BA S/E CENTRO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5941 | Clientes Regulados | 0 | 3.723 | 3.3 |  |  |  | 3.723 | NO | 2022-11-08 07:02 | 2022-11-08 08:42 | 2022-11-08 08:42 | 1.66 | 0 | 6.1803 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2006C00850000952 | B2006C0085RE764113210952 | B2006C0085 | NO | 952 | EAF 413-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1840 | S/E CENTRO | 21456 | S/E CENTRO C7 | Brasil | 2006 | BA S/E CENTRO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4378 | Clientes Regulados | 0 | 2.8205 | 2.5 |  |  |  | 2.8205 | NO | 2022-11-08 07:02 | 2022-11-08 08:42 | 2022-11-08 08:42 | 1.66 | 0 | 4.682 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2006C00850000952 | B2006C0085RE764113210952 | B2006C0085 | NO | 952 | EAF 413-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1840 | S/E CENTRO | 21457 | S/E CENTRO C5 | Interconexión 2 | 2006 | BA S/E CENTRO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 504 | Clientes Regulados | 0 | 3.0461 | 2.7 |  |  |  | 3.0461 | NO | 2022-11-08 07:02 | 2022-11-08 08:42 | 2022-11-08 08:42 | 1.66 | 0 | 5.0566 | 0 | 1.6518 |  | 1.6518 | 1 | 54.6395 |  |  | SIN INFORMACION | 1.6518 | 1 | 54.6395 | 0 |  | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2152C00850000952 | B2152C0085RE764113210952 | B2152C0085 | NO | 952 | EAF 413-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22645 | S/E LA PORTADA E31 | Alto La Chimba | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10424 | Clientes Regulados | 0 | 4.8011 | 4 |  |  |  | 4.8011 | NO | 2022-11-08 07:02 | 2022-11-08 08:25 | 2022-11-08 08:25 | 1.38 | 0 | 6.6255 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2152C00850000952 | B2152C0085RE764113210952 | B2152C0085 | NO | 952 | EAF 413-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22646 | S/E LA PORTADA E30 | Arenales | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11933 | Clientes Regulados | 0 | 5.7613 | 4.8 |  |  |  | 5.7613 | NO | 2022-11-08 07:02 | 2022-11-08 08:25 | 2022-11-08 08:25 | 1.38 | 0 | 7.9506 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2152C00850000952 | B2152C0085RE764113210952 | B2152C0085 | NO | 952 | EAF 413-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22636 | S/E LA PORTADA E11 | Aeropuerto | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2790 | Clientes Regulados | 0 | 2.7606 | 2.3 |  |  |  | 2.7606 | NO | 2022-11-08 07:02 | 2022-11-08 08:25 | 2022-11-08 08:25 | 1.38 | 0 | 3.8097 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2152C00850000952 | B2152C0085RE764113210952 | B2152C0085 | NO | 952 | EAF 413-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22637 | S/E LA PORTADA E12 | Ricaventura | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7244 | Clientes Regulados | 0 | 3.0007 | 2.5 |  |  |  | 3.0007 | NO | 2022-11-08 07:02 | 2022-11-08 08:25 | 2022-11-08 08:25 | 1.38 | 0 | 4.141 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2152C00850000952 | B2152C0085RE764113210952 | B2152C0085 | NO | 952 | EAF 413-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22638 | S/E LA PORTADA E13 | Trocadero | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11979 | Clientes Regulados | 0 | 4.441 | 3.7 |  |  |  | 4.441 | NO | 2022-11-08 07:02 | 2022-11-08 08:25 | 2022-11-08 08:25 | 1.38 | 0 | 6.1286 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2152C00850000952 | B2152C0085RE764113210952 | B2152C0085 | NO | 952 | EAF 413-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22639 | S/E LA PORTADA E14 | Adasa | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 17 | Clientes Regulados | 0 | 3.8409 | 3.2 |  |  |  | 3.8409 | NO | 2022-11-08 07:02 | 2022-11-08 08:25 | 2022-11-08 08:25 | 1.38 | 0 | 5.3004 | 0 | 1.38 |  | 1.38 | 1 | 33.9559 |  |  | SIN INFORMACION | 2.8453 | 5 | 69.6142 | 33.9559 |  | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION | Fr | Fr
B2295C00850000952 | B2295C0085RE764113210952 | B2295C0085 | NO | 952 | EAF 413-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1937 | S/E SUR | 23035 | S/E SUR C19 | Angamos | 2295 | BA S/E SUR 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6676 | Clientes Regulados | 0 | 3.584 | 3.6 |  |  |  | 3.584 | NO | 2022-11-08 07:02 | 2022-11-08 08:26 | 2022-11-08 08:26 | 1.4 | 0 | 5.0176 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2295C00850000952 | B2295C0085RE764113210952 | B2295C0085 | NO | 952 | EAF 413-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1937 | S/E SUR | 23036 | S/E SUR C18 | Argentina | 2295 | BA S/E SUR 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6162 | Clientes Regulados | 0 | 2.8871 | 2.9 |  |  |  | 2.8871 | NO | 2022-11-08 07:02 | 2022-11-08 08:26 | 2022-11-08 08:26 | 1.4 | 0 | 4.042 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2295C00850000952 | B2295C0085RE764113210952 | B2295C0085 | NO | 952 | EAF 413-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1937 | S/E SUR | 23037 | S/E SUR C17 | Coviefi | 2295 | BA S/E SUR 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3747 | Clientes Regulados | 0 | 2.2898 | 2.3 |  |  |  | 2.2898 | NO | 2022-11-08 07:02 | 2022-11-08 08:26 | 2022-11-08 08:26 | 1.4 | 0 | 3.2057 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2295C00850000952 | B2295C0085RE764113210952 | B2295C0085 | NO | 952 | EAF 413-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1937 | S/E SUR | 23038 | S/E SUR C16 | Huáscar | 2295 | BA S/E SUR 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2592 | Clientes Regulados | 0 | 1.3938 | 1.4 |  |  |  | 1.3938 | NO | 2022-11-08 07:02 | 2022-11-08 08:26 | 2022-11-08 08:26 | 1.4 | 0 | 1.9513 | 0 | 1.4 |  | 1.4 | 1 | 14.2166 |  |  | SIN INFORMACION | 1.4 | 1 | 14.2166 | 0 |  | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2380C00850000952 | B2380C0085RE764113210952 | B2380C0085 | NO | 952 | EAF 413-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1987 | S/E URIBE | 23184 | S/E URIBE E17 | Los Morros | 2380 | BA S/E URIBE 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 579 | Clientes Regulados | 0 | 0.93631 | 0.9 |  |  |  | 0.93631 | NO | 2022-11-08 07:02 | 2022-11-08 19:39 | 2022-11-08 10:58 | 3.93 | 0 | 3.6797 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2380C00850000952 | B2380C0085RE764113210952 | B2380C0085 | NO | 952 | EAF 413-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1987 | S/E URIBE | 23185 | S/E URIBE E16 | Minsal | 2380 | BA S/E URIBE 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10 | Clientes Regulados | 0 | 0.52017 | 0.5 |  |  |  | 0.52017 | NO | 2022-11-08 07:02 | 2022-11-08 19:39 | 2022-11-08 19:39 | 12.61 | 0 | 6.5594 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2380C00850000952 | B2380C0085RE764113210952 | B2380C0085 | NO | 952 | EAF 413-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1987 | S/E URIBE | 23184 | S/E URIBE E17 | Los Morros | 2380 | BA S/E URIBE 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 554 | Clientes Regulados | 0 | 0.93631 | 0.9 |  |  |  | 0.93631 | NO | 2022-11-08 07:02 | 2022-11-08 19:39 | 2022-11-08 21:58 | 12.86 | 2.06 | 12.041 | 1.9288 | 9.3113 |  | 9.3113 | 1 | 22.2801 |  | 1.9288 | SIN INFORMACION | 9.4353 | 2 | 22.5494 | 5.8272 |  | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION | Tr | Tr
B2380C04370000952 | B2380C0437LT930070000952 | B2380C0437 | NO | 952 | EAF 413-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1987 | S/E URIBE | 23187 | S/E URIBE E18 | SQM Salar | 2380 | BA S/E URIBE 23KV | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | 1 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 6.1443 | 0 | 0.4 | 1 |  |  | 6.1443 | NO | 2022-11-08 07:02 | 2022-11-08 19:39 | 2022-11-08 19:40 | 12.63 | 0 | 77.603 | 0 | 12.63 |  | 12.63 | 1 | 77.603 |  |  | NO APLICA | 12.76 | 2 | 78.491 | 35.3914 |  | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION | Tr | Tr
B0578C00850000953 | B0578C0085RE764113210953 | B0578C0085 | NO | 953 | EAF 414-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 638 | S/E HUALTE | 16131 | S/E HUALTE BT1 | Sin información | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 950 | Clientes Regulados | 0 | 0.653 | 0.3 |  |  |  | 0.653 | NO | 2022-11-08 10:02 | 2022-11-08 15:08 | 2022-11-08 15:08 | 5.1 | 0 | 3.3303 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | NINHUE,QUIRIHUE | SIN INFORMACION
B0615C00850000953 | B0615C0085RE764113210953 | B0615C0085 | NO | 953 | EAF 414-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 5884 | S/E QUIRIHUE E2 | Trehuaco | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4744 | Clientes Regulados | 0 | 2.1107 | 3.09 |  |  |  | 2.1107 | NO | 2022-11-08 10:02 | 2022-11-08 10:39 | 2022-11-08 10:08 | 0.09 | 0 | 0.18997 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | QUIRIHUE,TREHUACO,COELEMU | SIN INFORMACION
B0615C00850000953 | B0615C0085RE764113210953 | B0615C0085 | NO | 953 | EAF 414-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 5884 | S/E QUIRIHUE E2 | Trehuaco | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 317 | Clientes Regulados | 0 | 0.14345 | 0.21 |  |  |  | 0.14345 | NO | 2022-11-08 10:02 | 2022-11-08 10:39 | 2022-11-08 10:31 | 0.48 | 0 | 0.068855 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | QUIRIHUE,TREHUACO,COELEMU | SIN INFORMACION
B0615C00850000953 | B0615C0085RE764113210953 | B0615C0085 | NO | 953 | EAF 414-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3109 | S/E QUIRIHUE C1 | Los Presidentes | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2127 | Clientes Regulados | 0 | 0.47816 | 0.7 |  |  |  | 0.47816 | NO | 2022-11-08 10:02 | 2022-11-08 10:39 | 2022-11-08 10:40 | 0.63 | 0 | 0.30124 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | QUIRIHUE | SIN INFORMACION
B0615C00850000953 | B0615C0085RE764113210953 | B0615C0085 | NO | 953 | EAF 414-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3110 | S/E QUIRIHUE C2 | Vegas Verdes | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2706 | Clientes Regulados | 0 | 0.68308 | 1 |  |  |  | 0.68308 | NO | 2022-11-08 10:02 | 2022-11-08 10:39 | 2022-11-08 10:42 | 0.66 | 0 | 0.45084 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | QUIRIHUE,COBQUECURA | SIN INFORMACION
B0615C00850000953 | B0615C0085RE764113210953 | B0615C0085 | NO | 953 | EAF 414-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3107 | S/E QUIRIHUE E1 | Cobquecura | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4064 | Clientes Regulados | 0 | 0.75139 | 1.1 |  |  |  | 0.75139 | NO | 2022-11-08 10:02 | 2022-11-08 10:39 | 2022-11-08 10:54 | 0.86 | 0 | 0.6462 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | QUIRIHUE,COBQUECURA | SIN INFORMACION
B0401C01160000954 | B0401C0116RE760731620954 | B0401C0116 | NO | 954 | EAF 415-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 527 | S/E CASTRO | 13934 | S/E CASTRO E1 | Gamboa | 401 | BA S/E CASTRO 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 8371 | Clientes Regulados | 0 | 5.5696 | 6.77 |  |  |  | 5.5696 | NO | 2022-11-10 10:18 | 2022-11-10 10:23 | 2022-11-10 10:23 | 0.08 | 0 | 0.44557 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CASTRO,CHONCHI | SIN INFORMACION
B0401C01160000954 | B0401C0116RE760731620954 | B0401C0116 | NO | 954 | EAF 415-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 527 | S/E CASTRO | 13935 | S/E CASTRO E2 | Quinchen | 401 | BA S/E CASTRO 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 8437 | Clientes Regulados | 0 | 2.5504 | 3.1 |  |  |  | 2.5504 | NO | 2022-11-10 10:18 | 2022-11-10 10:23 | 2022-11-10 10:23 | 0.08 | 0 | 0.20403 | 0 | 0.08 |  | 0.08 | 1 | 0.6496 |  |  | SIN INFORMACION | 0.69 | 2 | 5.3007 | 0 |  | CASTRO | SIN INFORMACION
B0406C01160000954 | B0406C0116RE760731620954 | B0406C0116 | NO | 954 | EAF 415-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 505 | S/E CHONCHI | 13956 | S/E CHONCHI E1 | Chonchi Notuco | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 8843 | Clientes Regulados | 0 | 5.1601 | 7.78 |  |  |  | 5.1601 | NO | 2022-11-10 10:18 | 2022-11-10 10:23 | 2022-11-10 10:23 | 0.08 | 0 | 0.41281 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CHONCHI,PUQUELDON,QUEILEN | SIN INFORMACION
B0406C01160000954 | B0406C0116RE760731620954 | B0406C0116 | NO | 954 | EAF 415-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 505 | S/E CHONCHI | 13957 | S/E CHONCHI E2 | Chonchi Centro | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1787 | Clientes Regulados | 0 | 1.0877 | 1.64 |  |  |  | 1.0877 | NO | 2022-11-10 10:18 | 2022-11-10 10:23 | 2022-11-10 10:23 | 0.08 | 0 | 0.087018 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CHONCHI | SIN INFORMACION
B0406C01160000954 | B0406C0116RE760731620954 | B0406C0116 | NO | 954 | EAF 415-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 505 | S/E CHONCHI | 13958 | S/E CHONCHI E3 | Chonchi Rural | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 880 | Clientes Regulados | 0 | 1.5122 | 2.28 |  |  |  | 1.5122 | NO | 2022-11-10 10:18 | 2022-11-10 10:23 | 2022-11-10 10:23 | 0.08 | 0 | 0.12098 | 0 | 0.08 |  | 0.08 | 1 | 0.6208 |  |  | SIN INFORMACION | 0.69075 | 2 | 5.2936 | 0 |  | CHONCHI | SIN INFORMACION
B0452C01160000954 | B0452C0116RE760731620954 | B0452C0116 | NO | 954 | EAF 415-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 525 | S/E QUELLON | 14270 | S/E QUELLON E1 | Quellón Ciudad | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 4294 | Clientes Regulados | 0 | 2.2418 | 3.19 |  |  |  | 2.2418 | NO | 2022-11-10 10:18 | 2022-11-10 10:23 | 2022-11-10 10:23 | 0.08 | 0 | 0.17934 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | QUELLON | SIN INFORMACION
B0452C01160000954 | B0452C0116RE760731620954 | B0452C0116 | NO | 954 | EAF 415-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 525 | S/E QUELLON | 14271 | S/E QUELLON E2 | Ladrilleros | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 5863 | Clientes Regulados | 0 | 2.305 | 3.28 |  |  |  | 2.305 | NO | 2022-11-10 10:18 | 2022-11-10 10:23 | 2022-11-10 10:23 | 0.08 | 0 | 0.1844 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | QUELLON,QUEILEN | SIN INFORMACION
B0452C01160000954 | B0452C0116RE760731620954 | B0452C0116 | NO | 954 | EAF 415-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 525 | S/E QUELLON | 16795 | S/E QUELLON E4 | San Antonio | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1716 | Clientes Regulados | 0 | 6.6832 | 9.51 |  |  |  | 6.6832 | NO | 2022-11-10 10:18 | 2022-11-10 10:23 | 2022-11-10 10:23 | 0.08 | 0 | 0.53465 | 0 | 0.08 |  | 0.08 | 1 | 0.8984 |  |  | SIN INFORMACION | 0.69 | 2 | 7.8854 | 0 |  | QUELLON | SIN INFORMACION
B0559C00850000955 | B0559C0085RE764113210955 | B0559C0085 | NO | 955 | EAF 416-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 27964 | S/E CAUQUENES C7 | Pocillas | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5624 | Clientes Regulados | 0 | 0.96824 | 1.9 |  |  |  | 0.96824 | NO | 2022-11-11 15:44 | 2022-11-11 20:26 | 2022-11-11 20:26 | 4.7 | 0 | 4.5507 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PARRAL,SAN CARLOS,QUIRIHUE | SIN INFORMACION
B0559C00850000955 | B0559C0085RE764113210955 | B0559C0085 | NO | 955 | EAF 416-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 26593 | S/E CAUQUENES C8 | Pilén | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10196 | Clientes Regulados | 0 | 2.0894 | 4.1 |  |  |  | 2.0894 | NO | 2022-11-11 15:44 | 2022-11-11 20:26 | 2022-11-11 20:26 | 4.7 | 0 | 9.82 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CAUQUENES | SIN INFORMACION
B0559C00850000955 | B0559C0085RE764113210955 | B0559C0085 | NO | 955 | EAF 416-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2901 | S/E CAUQUENES C3 | Quella | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2045 | Clientes Regulados | 0 | 2.0384 | 4 |  |  |  | 2.0384 | NO | 2022-11-11 15:44 | 2022-11-11 20:26 | 2022-11-11 20:26 | 4.7 | 0 | 9.5805 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PARRAL,CAUQUENES | SIN INFORMACION
B0559C00850000955 | B0559C0085RE764113210955 | B0559C0085 | NO | 955 | EAF 416-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2903 | S/E CAUQUENES ET2 | Tabolguén | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2984 | Clientes Regulados | 0 | 1.274 | 2.5 |  |  |  | 1.274 | NO | 2022-11-11 15:44 | 2022-11-11 20:26 | 2022-11-11 20:26 | 4.7 | 0 | 5.9878 | 0 | 4.7 |  | 4.7 | 1 | 29.939 |  |  | SIN INFORMACION | 4.7 | 1 | 29.939 | 0 |  | CAUQUENES | SIN INFORMACION
B0584C00850000955 | B0584C0085RE764113210955 | B0584C0085 | NO | 955 | EAF 416-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2978 | S/E LA VEGA E1 | Los Ruiles | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 0 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2022-11-11 15:44 | 2022-11-11 20:27 | 2022-11-11 20:27 | 4.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0584C00850000955 | B0584C0085RE764113210955 | B0584C0085 | NO | 955 | EAF 416-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2979 | S/E LA VEGA E2 | Triple U | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 180 | Clientes Regulados | 0 | 0.015021 | 0.03 |  |  |  | 0.015021 | NO | 2022-11-11 15:44 | 2022-11-11 20:27 | 2022-11-11 20:27 | 4.71 | 0 | 0.070749 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CAUQUENES,CHANCO | SIN INFORMACION
B0584C00850000955 | B0584C0085RE764113210955 | B0584C0085 | NO | 955 | EAF 416-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 641 | S/E LA VEGA | 29000 | S/E LA VEGA E3 | El Durazno | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 17643 | Clientes Regulados | 0 | 1.0014 | 2 |  |  |  | 1.0014 | NO | 2022-11-11 15:44 | 2022-11-11 20:27 | 2022-11-11 17:07 | 1.38 | 0 | 1.3819 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CAUQUENES,CHANCO,PELLUHUE | SIN INFORMACION
B0584C00850000955 | B0584C0085RE764113210955 | B0584C0085 | NO | 955 | EAF 416-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 641 | S/E LA VEGA | 29000 | S/E LA VEGA E3 | El Durazno | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 17643 | Clientes Regulados | 0 | 2.5536 | 5.1 |  |  |  | 2.5536 | NO | 2022-11-11 15:44 | 2022-11-11 20:27 | 2022-11-11 20:27 | 4.71 | 0 | 12.0273 | 0 | 3.7759 |  | 3.7759 | 1 | 13.48 |  |  | SIN INFORMACION | 4.7059 | 3 | 16.9474 | 0 |  | CAUQUENES,CHANCO,PELLUHUE | SIN INFORMACION
B2566C01150000955 | B2566C0115RE968666800955 | B2566C0115 | NO | 955 | EAF 416-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 2029 | S/E PASO HONDO | 19228 | S/E PASO HONDO C2 | Unicaven | 2566 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 713 | Clientes Regulados | 0 | 1.2453 | 0.67 |  |  |  | 1.2453 | NO | 2022-11-11 15:44 | 2022-11-11 20:26 | 2022-11-11 15:56 | 0.2 | 0 | 0.24907 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PARRAL | SIN INFORMACION
B2566C01150000955 | B2566C0115RE968666800955 | B2566C0115 | NO | 955 | EAF 416-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 2029 | S/E PASO HONDO | 19227 | S/E PASO HONDO C1 | Cardo Verde | 2566 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 723 | Clientes Regulados | 0 | 0.46467 | 0.25 |  |  |  | 0.46467 | NO | 2022-11-11 15:44 | 2022-11-11 20:26 | 2022-11-11 17:27 | 1.71 | 0 | 0.79459 | 0 | 0.61033 |  | 0.61033 | 1 | 1.0437 |  |  | SIN INFORMACION | 0.61033 | 1 | 1.0437 | 0 |  | RETIRO | SIN INFORMACION
B1113C02240000956 | B1113C0224LT967318900956 | B1113C0224 | NO | 956 | EAF 417-2022 | Forzado | TD | SI | NO | 876 | S/E PROCART | 7579 | S/E PROCART | S/E Completa | 1113 | BA S/E PROCART 220KV BP1 | 224 | CARTULINAS CMPC SPA | LT | 96731890 | 1 | CARTULINAS CMPC S.A. | 25.24 | 0 | 49 | 1 |  |  | 25.24 | NO | 2022-11-12 18:22 | 2022-11-12 19:47 | 2022-11-12 19:47 | 1.41 | 0 | 35.5884 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | YERBAS BUENAS | SIN INFORMACION
B0123C01120000957 | B0123C0112RE760731640957 | B0123C0112 | NO | 957 | EAF 418-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | Santa Rosa | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1558 | Clientes Regulados | 0 | 0.94048 | 0.34 |  |  |  | 0.94048 | NO | 2022-11-12 23:25 | 2022-11-13 06:48 | 2022-11-13 01:40 | 2.25 | 0 | 2.1161 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LEBU | SIN INFORMACION
B0123C01120000957 | B0123C0112RE760731640957 | B0123C0112 | NO | 957 | EAF 418-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | La Fortuna | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 19126 | Clientes Regulados | 0 | 2.4895 | 0.9 |  |  |  | 2.4895 | NO | 2022-11-12 23:25 | 2022-11-13 06:48 | 2022-11-13 06:50 | 7.41 | 0 | 18.4473 | 0 | 5.9952 |  | 5.9952 | 1 | 20.5634 |  |  | SIN INFORMACION | 15.8358 | 10 | 52.4529 | 20.5634 |  | LEBU,LOS ALAMOS | SIN INFORMACION | Tr y Fr | Fr
B0119C00850000958 | B0119C0085RE764113210958 | B0119C0085 | SI | 958 | EAF 419-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 864 | S/E ESCUADRON (CGE) C1 | Schwager | 119 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.3719 | 1.8 |  |  |  | 1.3719 | NO | 2022-11-12 23:26 | 2022-11-13 01:09 | 2022-11-13 01:11 | 1.74 | 0 | 2.3872 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0119C00850000958 | B0119C0085RE764113210958 | B0119C0085 | SI | 958 | EAF 419-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 867 | S/E ESCUADRON (CGE) C4 | Av. Principal | 119 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.8658 | 3.76 |  |  |  | 2.8658 | NO | 2022-11-12 23:26 | 2022-11-13 01:09 | 2022-11-13 01:12 | 1.76 | 0 | 5.0438 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0119C00850000958 | B0119C0085RE764113210958 | B0119C0085 | SI | 958 | EAF 419-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 16245 | S/E ESCUADRON (CGE) C2 | Quiñenco | 119 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2022-11-12 23:26 | 2022-11-13 01:09 | 2022-11-13 01:15 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0119C00850000958 | B0119C0085RE764113210958 | B0119C0085 | SI | 958 | EAF 419-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 863 | S/E ESCUADRON (CGE) C5 | Carbonífera | 119 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.92225 | 1.21 |  |  |  | 0.92225 | NO | 2022-11-12 23:26 | 2022-11-13 01:09 | 2022-11-13 01:23 | 1.94 | 0 | 1.7892 | 0 | 1.7869 |  | 1.7869 | 1 | 9.2202 |  |  | SIN INFORMACION | 1.7869 | 1 | 9.2202 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1137C01530000959 | B1137C0153LT937970000959 | B1137C0153 | NO | 959 | EAF 420-2022 | Forzado | TZ | NO | SI | 980 | S/E OXY | 5115 | S/E OXY AT1 | Sin información/AT1 | 1137 | BA S/E OXY 154KV BP1 | 153 | OCCIDENTAL CHEMICAL CHILE LTDA. | LT | 93797000 | 1 | OCCIDENTAL CHEMICAL CHILE LIMITADA | 17.91 | 0 | 21 | 1 |  |  | 17.91 | NO | 2022-11-13 23:28 | 2022-11-14 11:17 | 2022-11-14 11:17 | 11.81 | 0 | 211.5171 | 0 | 11.81 |  | 11.81 | 1 | 211.5171 |  |  | NO APLICA | 11.81 | 1 | 211.5171 | 86.1471 |  | TALCAHUANO | SIN INFORMACION | Tr | Tr
B1144C01300000959 | B1144C0130LT995001400959 | B1144C0130 | NO | 959 | EAF 420-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 946 | S/E EKA CHILE | 7434 | S/E EKA CHILE A2 | Sin información/A2 | 1144 | BA S/E EKA CHILE 154KV BP1 | 130 | EKA CHILE S.A. | LT | 99500140 | 1 | EKA CHILE S.A. | 12.69 | 0 | 17 | 1 |  |  | 12.69 | NO | 2022-11-13 23:28 | 2022-11-14 11:17 | 2022-11-14 11:17 | 11.81 | 0 | 149.8689 | 0 | 11.81 |  | 11.81 | 1 | 149.8689 |  |  | NO APLICA | 11.81 | 1 | 149.8689 | 61.0389 |  | TALCAHUANO | SIN INFORMACION | Tr | Tr
B1762C01140000960 | B1762C0114RE968844500960 | B1762C0114 | NO | 960 | EAF 421-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 1640 | S/E YERBAS BUENAS | 30521 | S/E YERBAS BUENAS C2 | Llano Blanco | 1762 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 4727 | Clientes Regulados | 0 | 3.1081 | 1.97 |  |  |  | 3.1081 | NO | 2022-11-15 04:38 | 2022-11-15 04:46 | 2022-11-15 04:46 | 0.13 | 0 | 0.40405 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1762C01140000960 | B1762C0114RE968844500960 | B1762C0114 | NO | 960 | EAF 421-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 1640 | S/E YERBAS BUENAS | 30520 | S/E YERBAS BUENAS C1 | Peñuelas | 1762 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 3932 | Clientes Regulados | 0 | 2.2719 | 1.44 |  |  |  | 2.2719 | NO | 2022-11-15 04:38 | 2022-11-15 04:46 | 2022-11-15 04:46 | 0.13 | 0 | 0.29535 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0584C00850000961 | B0584C0085RE764113210961 | B0584C0085 | NO | 961 | EAF 422-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 641 | S/E LA VEGA | 29000 | S/E LA VEGA E3 | El Durazno | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11103 | Clientes Regulados | 0 | 3.57 | 2.3 |  |  |  | 3.57 | NO | 2022-11-15 05:32 | 2022-11-15 05:37 | 2022-11-15 05:37 | 0.08 | 0 | 0.2856 | 0 | 0.08 |  | 0.08 | 1 | 0.2856 |  |  | SIN INFORMACION | 4.7859 | 4 | 17.233 | 0 |  | PELLUHUE,CHANCO,COBQUECURA | SIN INFORMACION
B0391C00990000962 | B0391C0099RE965315000962 | B0391C0099 | NO | 962 | EAF 423-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 511 | S/E AIHUAPI | 13894 | S/E AIHUAPI E2 | Los Puentes | 391 | BA S/E AIHUAPI 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 1691 | Clientes Regulados | 0 | 4.15 | 2.24 |  |  |  | 4.15 | NO | 2022-11-15 09:38 | 2022-11-15 10:10 | 2022-11-15 10:02 | 0.4 | 0 | 1.66 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PUYEHYE,PUERTO OCTAY,PUERTO VARAS | SIN INFORMACION
B0391C01160000962 | B0391C0116RE760731620962 | B0391C0116 | NO | 962 | EAF 423-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 511 | S/E AIHUAPI | 13893 | S/E AIHUAPI E1 | Lago Ranco | 391 | BA S/E AIHUAPI 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 438 | Clientes Regulados | 0 | 0.21 | 1.97 |  |  |  | 0.21 | NO | 2022-11-15 09:38 | 2022-11-15 10:10 | 2022-11-15 10:02 | 0.4 | 0 | 0.084 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PUYEHUE | SIN INFORMACION
B0391C01160000962 | B0391C0116RE760731620962 | B0391C0116 | NO | 962 | EAF 423-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 507 | S/E LOS NEGROS | 14073 | S/E LOS NEGROS E2 | Los Negros - SAESA | 391 | BA S/E AIHUAPI 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 519 | Clientes Regulados | 0 | 0.21 | 1.63 |  |  |  | 0.21 | NO | 2022-11-15 09:38 | 2022-11-15 10:10 | 2022-11-15 10:02 | 0.4 | 0 | 0.084 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | OSORNO,PUYEHUE | SIN INFORMACION
B0427C00990000962 | B0427C0099RE965315000962 | B0427C0099 | NO | 962 | EAF 423-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 507 | S/E LOS NEGROS | 14411 | S/E LOS NEGROS E1 | Los Negros | 427 | BA S/E LOS NEGROS 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 625 | Clientes Regulados | 0 | 0.7 | 0.48 |  |  |  | 0.7 | NO | 2022-11-15 09:38 | 2022-11-15 10:10 | 2022-11-15 10:02 | 0.4 | 0 | 0.28 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | OSORNO,PUYEHUE | SIN INFORMACION
B1289C00990000962 | B1289C0099RE965315000962 | B1289C0099 | NO | 962 | EAF 423-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 1622 | S/E RIO BONITO | 14326 | S/E RIO BONITO E1 | El Cabrito | 1289 | BA S/E RIO BONITO 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 462 | Clientes Regulados | 0 | 0.13 | 0.14 |  |  |  | 0.13 | NO | 2022-11-15 09:38 | 2022-11-15 10:10 | 2022-11-15 10:11 | 0.55 | 0 | 0.0715 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PUERTO OCTAY | SIN INFORMACION
B2921C01160000962 | B2921C0116RE760731620962 | B2921C0116 | NO | 962 | EAF 423-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 2121 | S/E CHIRRE | 24522 | S/E CHIRRE E1 | Futahuente | 2921 | BA S/E CHIRRE 24KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3755 | Clientes Regulados | 0 | 1.1886 | 2.08 |  |  |  | 1.1886 | NO | 2022-11-15 09:38 | 2022-11-15 10:10 | 2022-11-15 10:11 | 0.55 | 0 | 0.65371 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LAGO RANGO,RIO BUENO | SIN INFORMACION
B2921C01160000962 | B2921C0116RE760731620962 | B2921C0116 | NO | 962 | EAF 423-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 2121 | S/E CHIRRE | 24523 | S/E CHIRRE E2 | Chiscaihue | 2921 | BA S/E CHIRRE 24KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1171 | Clientes Regulados | 0 | 1.1714 | 2.05 |  |  |  | 1.1714 | NO | 2022-11-15 09:38 | 2022-11-15 10:10 | 2022-11-15 10:11 | 0.55 | 0 | 0.64429 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PUYEHUE,RIO BUENO | SIN INFORMACION
B0175C01120000963 | B0175C0112RE760731640963 | B0175C0112 | SI | 963 | SD2022100714 | Forzado | TZ | NO | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 1654 | S/E TRES PINOS BT1 | Sin información | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.8076 | SIN INFORMACION |  |  |  | 2.8076 | NO | 2022-11-13 07:26 | 2022-11-13 07:34 | 2022-11-13 07:34 | 0.13 | 0 | 0.36499 | 0 | 0.13 |  | 0.13 | 1 | 0.36499 |  |  | SIN INFORMACION | 7.0957 | 6 | 19.8435 | 0.36499 |  | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION | Tr y Fr | Fr
B1760C00850000964 | B1760C0085RE764113210964 | B1760C0085 | NO | 964 | SD2022096549 | Programado | TZ | NO | NO | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 6170 | S/E TALTAL (ELECDA) HT1 | Sin información | 1760 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.6733 | SIN INFORMACION |  |  |  | 2.6733 | NO | 2022-11-17 21:37 | 2022-11-18 04:52 | 2022-11-18 04:52 | 7.25 | 0 | 19.3812 | 0 | 7.25 | 12 | 5.25 | 1 | 14.0347 |  |  | SIN INFORMACION | 19.8087 | 6 | 54.2518 | 14.0347 |  | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION | Tr y Fr | Fr
B1821C01750000964 | B1821C0175LT799632600964 | B1821C0175 | NO | 964 | SD2022096549 | Programado | TZ | NO | NO | 966 | S/E LAS LUCES | 5095 | S/E LAS LUCES H1 | Sin información | 1821 | BA S/E LAS LUCES 110KV | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | 1 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 5.0756 | 0 | SIN INFORMACION | 1 |  |  | 5.0756 | NO | 2022-11-17 21:37 | 2022-11-18 04:52 | 2022-11-18 04:52 | 7.25 | 0 | 36.798 | 0 | 7.25 | 12 | 5.25 | 1 | 26.6468 |  |  | NO APLICA | 45.65 | 4 | 236.9012 | 26.6468 |  | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION | Tr | Tr
B1822C01750000964 | B1822C0175LT799632600964 | B1822C0175 | NO | 964 | SD2022096549 | Programado | TZ | NO | NO | 967 | S/E PLANTA OXIDO | 12727 | S/E PLANTA OXIDO HT1 | Sin información | 1822 | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | 1 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 3.1107 | 0 | SIN INFORMACION | 1 |  |  | 3.1107 | NO | 2022-11-17 21:37 | 2022-11-18 04:52 | 2022-11-18 04:52 | 7.25 | 0 | 22.5528 | 0 | 7.25 | 12 | 5.25 | 1 | 16.3314 |  |  | NO APLICA | 45.65 | 4 | 129.2453 | 16.3314 |  | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION | Tr | Tr
B1045C01130000965 | B1045C0113RE913440000965 | B1045C0113 | NO | 965 | SD2022098568 | Programado | TZ | NO | NO | 802 | S/E SAN SEBASTIAN | 4733 | S/E SAN SEBASTIAN CT2 | Sin información | 1045 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.4204 | SIN INFORMACION |  |  |  | 3.4204 | NO | 2022-11-22 11:30 | 2022-11-22 17:30 | 2022-11-22 17:30 | 6 | 0 | 20.5222 | 0 | 6 | 6 | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B0202C00950000966 | B0202C0095RE783975300966 | B0202C0095 | SI | 966 | SD2022098475 | Programado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 16331 | S/E PITRUFQUEN CT3 | Quepe | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | RE | 78397530 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.8416 | SIN INFORMACION |  |  |  | 3.8416 | NO | 2022-11-26 07:53 | 2022-11-26 13:58 | 2022-11-26 13:58 | 6.08 | 0 | 23.3571 | 0 | 6.08 | 12 | 4.08 | 1 | 15.6739 |  |  | SIN INFORMACION | 14.41 | 8 | 55.9117 | 15.6739 |  | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION | Tr y Fr | Fr
B0615C00850000967 | B0615C0085RE764113210967 | B0615C0085 | NO | 967 | SD2022103141 | Programado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3109 | S/E QUIRIHUE C1 | Sin información | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.1668 | SIN INFORMACION |  |  |  | 4.1668 | NO | 2022-11-27 07:04 | 2022-11-27 13:25 | 2022-11-27 13:25 | 6.35 | 0 | 26.4593 | 0 | 6.35 | 12 | 4.35 | 1 | 18.1256 |  |  | SIN INFORMACION | 11.0326 | 4 | 46.1812 | 16.803 |  | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION | Tr | Tr
B0227C01020000968 | B0227C0102RE815859000968 | B0227C0102 | NO | 968 | SD2022101860 | Programado | TZ | NO | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 28528 | S/E EL AVELLANO E4 | Rarinco | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | RE | 81585900 | 161 | Clientes Regulados | 0 | 4.917 | 1.04 |  | 0.29592 | 0 | 4.917 | NO | 2022-11-27 08:00 | 2022-11-27 13:47 | 2022-11-27 13:47 | 5.78 | 0 | 28.4202 | 0 | 0 | 5.78 | 0 |  |  | 161 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B0227C01020000968 | B0227C0102LD967136800968 | B0227C0102 | NO | 968 | SD2022101860 | Programado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 28529 | S/E ESCUADRON (CGE) 15 KV | Rarinco | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | LD | 96713680 | 1 | LAMINADORA L.ANGELES S.A. | 0.46 | 0 | 0.288 | 1 |  |  | 0.46 | NO | 2022-11-27 08:00 | 2022-11-27 13:47 | 2022-11-27 13:47 | 5.78 | 0 | 2.6588 | 0 | 0 | 5.78 | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B0227C01020000968 | B0227C0102LD787609600968 | B0227C0102 | NO | 968 | SD2022101860 | Programado | TZ | NO | NO | 360 | S/E MOLINA | 28530 | S/E MOLINA C8 | Rarinco | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | LD | 78760960 | 1 | INGENIERIA, MADERAS Y CONSTRUCCIONES LIMITADA | 0.09 | 0 | 0.01 | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2022-11-27 08:00 | 2022-11-27 13:47 | 2022-11-27 13:47 | 5.78 | 0 | 0.5202 | 0 | 5.78 | 5.78 | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B0168C00850000969 | B0168C0085RE764113210969 | B0168C0085 | NO | 969 | EAF 424-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 407 | S/E SAN MIGUEL | 1517 | S/E SAN MIGUEL C1 | Pehuenche | 168 | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 666 | Clientes Regulados | 0 | 0.083922 | 0.12 |  |  |  | 0.083922 | NO | 2022-11-19 14:33 | 2022-11-19 14:36 | 2022-11-19 14:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TALCA | SIN INFORMACION
B0168C00850000969 | B0168C0085RE764113210969 | B0168C0085 | NO | 969 | EAF 424-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 407 | S/E SAN MIGUEL | 1516 | S/E SAN MIGUEL C2 | San Clemente | 168 | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7883 | Clientes Regulados | 0 | 7.4061 | 10.59 |  |  |  | 7.4061 | NO | 2022-11-19 14:33 | 2022-11-19 14:36 | 2022-11-19 14:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TALCA,SAN CLEMENTE | SIN INFORMACION
B0168C00850000969 | B0168C0085RE764113210969 | B0168C0085 | NO | 969 | EAF 424-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 407 | S/E SAN MIGUEL | 1518 | S/E SAN MIGUEL CT1 | Puertas Negras/CT1 | 168 | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2485 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2022-11-19 14:33 | 2022-11-19 14:36 | 2022-11-19 15:08 | 0.29 | 0.28 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TALCA | SIN INFORMACION
B2012C04920000970 | B2012C0492LT767270400970 | B2012C0492 | SI | 970 | EAF 425-2022 | Forzado | TD | NO | SI | 1978 | TAP OFF SAIRECABUR | 23147 | S/E TAP OFF SAIRECABUR HT1 | Sin Información/DT1 | 2012 | BA S/E CHACAYA 110KV BP1 | 492 | MINERA CENTINELA | LT | 76727040 | 1 | MINERA CENTINELA | 7.46 | 0 | 7.95 | 0.25 |  |  | 1.865 | NO | 2022-11-20 06:33 | 2022-11-20 09:55 | 2022-11-20 09:55 | 3.36 | 0 | 6.2664 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | MEJILLONES | SIN INFORMACION
B2012C04920000970 | B2012C0492LT767270400970 | B2012C0492 | SI | 970 | EAF 425-2022 | Forzado | TD | NO | SI | 1967 | TAP OFF LICANCABUR | 23130 | S/E TAP OFF LICANCABUR DT1 | Sin Información/DT1 | 2012 | BA S/E CHACAYA 110KV BP1 | 492 | MINERA CENTINELA | LT | 76727040 | 1 | MINERA CENTINELA | 7.46 | 0 | 7.95 | 0.25 |  |  | 1.865 | NO | 2022-11-20 06:33 | 2022-11-20 09:55 | 2022-11-20 09:55 | 3.36 | 0 | 6.2664 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | MEJILLONES | SIN INFORMACION
B2012C04920000970 | B2012C0492LT767270400970 | B2012C0492 | SI | 970 | EAF 425-2022 | Forzado | TD | NO | SI | 1818 | S/E ANTUCOYA | 21160 | S/E ANTUCOYA ET | Sin Información/ET | 2012 | BA S/E CHACAYA 110KV BP1 | 492 | MINERA CENTINELA | LT | 76727040 | 1 | MINERA CENTINELA | 7.46 | 0 | 7.95 | 0.25 |  |  | 1.865 | NO | 2022-11-20 06:33 | 2022-11-20 09:55 | 2022-11-20 09:55 | 3.36 | 0 | 6.2664 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | MEJILLONES | SIN INFORMACION
B2012C04920000970 | B2012C0492LT767270400970 | B2012C0492 | SI | 970 | EAF 425-2022 | Forzado | TD | NO | SI | 1879 | S/E GUAYAQUES | 22556 | S/E GUAYAQUES DT1 | Sin Información/DT1 | 2012 | BA S/E CHACAYA 110KV BP1 | 492 | MINERA CENTINELA | LT | 76727040 | 1 | MINERA CENTINELA | 7.46 | 0 | 7.95 | 0.25 |  |  | 1.865 | NO | 2022-11-20 06:33 | 2022-11-20 09:55 | 2022-11-20 09:55 | 3.36 | 0 | 6.2664 | 0 | 3.36 |  | 3.36 | 1 | 25.0656 |  |  | NO APLICA | 4.5 | 2 | 58.5003 | 18.65 |  | MARIA ELENA | SIN INFORMACION | Tr | Tr
B0189C00850000971 | B0189C0085RE764113210971 | B0189C0085 | NO | 971 | EAF 426-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 1143 | S/E MANSO DE VELASCO C1 | Colo Colo | 189 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2717 | Clientes Regulados | 0 | 3.907 | 4.9 |  |  |  | 3.907 | NO | 2022-11-20 16:46 | 2022-11-20 16:47 | 2022-11-20 16:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LOS ANGELES | SIN INFORMACION
B0189C00850000971 | B0189C0085RE764113210971 | B0189C0085 | NO | 971 | EAF 426-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 1142 | S/E MANSO DE VELASCO C2 | Bulnes | 189 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5376 | Clientes Regulados | 0 | 2.711 | 3.4 |  |  |  | 2.711 | NO | 2022-11-20 16:46 | 2022-11-20 16:47 | 2022-11-20 16:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LOS ANGELES | SIN INFORMACION
B0189C00850000971 | B0189C0085RE764113210971 | B0189C0085 | NO | 971 | EAF 426-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 1150 | S/E MANSO DE VELASCO C3 | Alemania | 189 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8404 | Clientes Regulados | 0 | 4.6246 | 5.8 |  |  |  | 4.6246 | NO | 2022-11-20 16:46 | 2022-11-20 16:47 | 2022-11-20 16:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LOS ANGELES | SIN INFORMACION
B0189C00850000971 | B0189C0085RE764113210971 | B0189C0085 | NO | 971 | EAF 426-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 1146 | S/E MANSO DE VELASCO C4 | Villagrán | 189 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 12869 | Clientes Regulados | 0 | 3.5083 | 4.4 |  |  |  | 3.5083 | NO | 2022-11-20 16:46 | 2022-11-20 16:47 | 2022-11-20 16:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LOS ANGELES | SIN INFORMACION
B0189C00850000971 | B0189C0085RE764113210971 | B0189C0085 | NO | 971 | EAF 426-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 1151 | S/E MANSO DE VELASCO C5 | Quilque | 189 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2717 | Clientes Regulados | 0 | 0.2392 | 0.3 |  |  |  | 0.2392 | NO | 2022-11-20 16:46 | 2022-11-20 16:47 | 2022-11-20 16:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LOS ANGELES | SIN INFORMACION
B0227C00850000971 | B0227C0085RE764113210971 | B0227C0085 | NO | 971 | EAF 426-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 827 | S/E EL AVELLANO E3 | Laja | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 521 | Clientes Regulados | 0 | 0.36314 | 0.75 |  |  |  | 0.36314 | NO | 2022-11-20 16:46 | 2022-11-20 16:47 | 2022-11-20 16:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LOS ANGELES | SIN INFORMACION
B0227C00850000971 | B0227C0085RE764113210971 | B0227C0085 | NO | 971 | EAF 426-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 830 | S/E EL AVELLANO E1 | La Mona | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.22572 | 0.37 |  |  |  | 0.22572 | SI | 2022-11-20 16:46 | 2022-11-20 16:47 | 2022-11-20 16:51 | 0.08 | 0 | 0.018058 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LOS ANGELES | SIN INFORMACION
B0227C00850000971 | B0227C0085RE764113210971 | B0227C0085 | NO | 971 | EAF 426-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 826 | S/E EL AVELLANO E2 | Sor Vicenta | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.53889 | 1 |  |  |  | 0.53889 | SI | 2022-11-20 16:46 | 2022-11-20 16:47 | 2022-11-20 16:52 | 0.09 | 0 | 0.0485 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LOS ANGELES | SIN INFORMACION
B0227C01020000971 | B0227C0102RE815859000971 | B0227C0102 | NO | 971 | EAF 426-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 28528 | S/E EL AVELLANO E4 | Rarinco | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | RE | 81585900 | 6239 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2022-11-20 16:46 | 2022-11-20 16:47 | 2022-11-20 16:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LOS ANGELES | SIN INFORMACION
B0230C01260000971 | B0230C0126LT612160000971 | B0230C0126 | SI | 971 | EAF 426-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1014 | TAP OFF RENAICO | 16922 | TAP OFF RENAICO B1 | Sin Información/B1 | 230 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.08 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2022-11-20 16:46 | 2022-11-20 16:50 | 2022-11-20 16:50 | 0.06 | 0 | 0.0048 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.0048 |  |  | NO APLICA | 0.06 | 1 | 0.0048 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1078C01120000971 | B1078C0112RE760731640971 | B1078C0112 | NO | 971 | EAF 426-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 11574 | Clientes Regulados | 0 | 4.021 | 4.42 |  |  |  | 4.021 | NO | 2022-11-20 16:46 | 2022-11-20 16:50 | 2022-11-20 16:50 | 0.06 | 0 | 0.24126 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | NEGRETE,NACIMIENTO,LOS ANGELES | SIN INFORMACION
B1078C01120000971 | B1078C0112RE760731640971 | B1078C0112 | NO | 971 | EAF 426-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14394 | S/E NEGRETE E3 | Mulchén | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2503 | Clientes Regulados | 0 | 0.76417 | 0.84 |  |  |  | 0.76417 | NO | 2022-11-20 16:46 | 2022-11-20 16:50 | 2022-11-20 16:50 | 0.06 | 0 | 0.04585 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | MULCHEN,NEGRETE | SIN INFORMACION
B1078C01120000971 | B1078C0112RE760731640971 | B1078C0112 | NO | 971 | EAF 426-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14392 | S/E NEGRETE E1 | Renaico | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1572 | Clientes Regulados | 0 | 0.45486 | 0.5 |  |  |  | 0.45486 | SI | 2022-11-20 16:46 | 2022-11-20 16:50 | 2022-11-20 16:52 | 0.09 | 0 | 0.040938 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.3144 |  |  | SIN INFORMACION | 1.0052 | 3 | 5.9534 | 0 |  | NEGRETE,RENAICO | SIN INFORMACION
B1571C00850000972 | B1571C0085RE764113210972 | B1571C0085 | SI | 972 | EAF 427-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 374 | S/E FATIMA | 17240 | S/E FATIMA C6 | Los Aromos | 1571 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 21915 | Clientes Regulados | 0 | 12.11 | 5.47 |  |  |  | 12.11 | NO | 2022-11-21 12:04 | 2022-11-21 12:04 | 2022-11-21 12:38 | 0.25 | 0.31 | 3.0275 | 3.7541 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.7541 | SIN INFORMACION | [5 empty] | BUIN | SIN INFORMACION
B1571C00850000972 | B1571C0085RE764113210972 | B1571C0085 | SI | 972 | EAF 427-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 374 | S/E FATIMA | 17240 | S/E FATIMA C6 | Los Aromos | 1571 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5140 | Clientes Regulados | 0 | 4.14 | 1.87 |  |  |  | 4.14 | NO | 2022-11-21 12:04 | 2022-11-21 12:04 | 2022-11-21 12:38 | 0.25 | 0.31 | 1.035 | 1.2834 | 0.25 |  | 0.25 | 1 | 4.0625 |  | 1.2834 | SIN INFORMACION | 0.25 | 1 | 4.0625 | 0 |  | PAINE | SIN INFORMACION
B1411C01120000973 | B1411C0112RE760731640973 | B1411C0112 | NO | 973 | EAF 428-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15324 | S/E LOS SAUCES E1 | Purén | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4731 | Clientes Regulados | 0 | 1.5383 | 1.57 |  |  |  | 1.5383 | NO | 2022-11-21 17:03 | 2022-11-21 17:08 | 2022-11-21 17:09 | 0.09 | 0 | 0.13845 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CONTULMO,LOS SAUCES,LUMACO,PUREN | SIN INFORMACION
B1411C01120000973 | B1411C0112RE760731640973 | B1411C0112 | NO | 973 | EAF 428-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Lumaco | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5623 | Clientes Regulados | 0 | 1.8617 | 1.9 |  |  |  | 1.8617 | NO | 2022-11-21 17:03 | 2022-11-21 17:08 | 2022-11-21 17:11 | 0.13 | 0 | 0.24202 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TRAIGUEN,PUREN,LUMACO,LOS SAUCES,ANGOL,NACIMIENTO,TIRUA | SIN INFORMACION
B1411C01120000973 | B1411C0112LD760258860973 | B1411C0112 | NO | 973 | EAF 428-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15325 | S/E LOS SAUCES E2 | Bosques Cautín | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76025886 | 1 | INDUSTRIAL BOSQUES CAUTIN S.A. | 0.11 | 0 | 0.05 | 1 |  |  | 0.11 | NO | 2022-11-21 17:03 | 2022-11-21 17:08 | 2022-11-21 17:12 | 0.14 | 0 | 0.0154 | 0 | 0.11278 |  | 0.11278 | 1 | 0.39587 |  |  | NO APLICA | 1.5503 | 9 | 5.0371 | 0.39587 |  | LOS SAUCES | SIN INFORMACION | Fr | Fr
B0123C01120000974 | B0123C0112RE760731640974 | B0123C0112 | NO | 974 | EAF 429-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1028 | S/E LEBU BT | S/E Completa/BT | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 13701 | Clientes Regulados | 0 | 3.43 | 4.3 |  |  |  | 3.43 | NO | 2022-11-22 11:22 | 2022-11-22 12:10 | 2022-11-22 12:10 | 0.79 | 0 | 2.7097 | 0 | 0.79 |  | 0.79 | 1 | 2.7097 |  |  | SIN INFORMACION | 16.6258 | 11 | 55.1626 | 2.7097 |  | ARAUCO,LEBU,LOS ALAMOS | SIN INFORMACION | Tr y Fr | Fr
B0175C01120000974 | B0175C0112RE760731640974 | B0175C0112 | SI | 974 | EAF 429-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 16280 | S/E TRES PINOS BT | S/E Completa/BT | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 10036 | Clientes Regulados | 0 | 2.65 | 10.4 |  |  |  | 2.65 | NO | 2022-11-22 11:22 | 2022-11-22 12:15 | 2022-11-22 12:15 | 0.88 | 0 | 2.332 | 0 | 0.88 |  | 0.88 | 1 | 2.332 |  |  | SIN INFORMACION | 7.9757 | 7 | 22.1755 | 2.332 |  | CURANILAHUE,LOS ALAMOS,CAÑETE,LEBU | SIN INFORMACION | Tr y Fr | Fr
B1339C01120000974 | B1339C0112RE760731640974 | B1339C0112 | NO | 974 | EAF 429-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1631 | S/E CANETE | 14968 | S/E CAÑETE BT1 | Tirúa | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 10750 | Clientes Regulados | 0 | 2.8616 | 3.38 |  |  |  | 2.8616 | NO | 2022-11-22 11:22 | 2022-11-22 12:12 | 2022-11-22 12:12 | 0.83 | 0 | 2.3751 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CAÑETE,CONTULMO,TIRUA,CARAHUE,LUMACO | SIN INFORMACION
B1339C01120000974 | B1339C0112RE760731640974 | B1339C0112 | NO | 974 | EAF 429-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1631 | S/E CANETE | 14969 | S/E CAÑETE ET1 | Cañete | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 20978 | Clientes Regulados | 0 | 4.0384 | 4.77 |  |  |  | 4.0384 | NO | 2022-11-22 11:22 | 2022-11-22 12:11 | 2022-11-22 12:11 | 0.81 | 0 | 3.2711 | 0 | 0.81829 |  | 0.81829 | 1 | 5.6462 |  |  | SIN INFORMACION | 7.6178 | 6 | 52.5969 | 5.6462 |  | CAÑETE,LOS ALAMOS | SIN INFORMACION | Tr y Fr | Fr
B0578C00850000975 | B0578C0085RE764113210975 | B0578C0085 | NO | 975 | EAF 430-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 638 | S/E HUALTE | 2963 | S/E HUALTE CT | Arranques MT/CT | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 950 | Clientes Regulados | 0 | 0.75 | 1.3 |  |  |  | 0.75 | NO | 2022-11-23 16:19 | 2022-11-23 17:50 | 2022-11-23 17:50 | 1.51 | 0 | 1.1325 | 0 | 1.51 |  | 1.51 | 1 | 1.1325 |  |  | SIN INFORMACION | 1.51 | 1 | 1.1325 | 0 |  | NINHUE,QUIRIHUE | SIN INFORMACION
B0615C00850000975 | B0615C0085RE764113210975 | B0615C0085 | NO | 975 | EAF 430-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3109 | S/E QUIRIHUE C1 | Cobquecura | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4041 | Clientes Regulados | 0 | 0.63043 | 1 |  |  |  | 0.63043 | NO | 2022-11-23 16:19 | 2022-11-23 17:45 | 2022-11-23 17:54 | 1.58 | 0 | 0.99609 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | QUIRIHUE,COBQUECURA,PELLUHUE | SIN INFORMACION
B0615C00850000975 | B0615C0085RE764113210975 | B0615C0085 | NO | 975 | EAF 430-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3110 | S/E QUIRIHUE C2 | Trehuaco | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1532 | Clientes Regulados | 0 | 1.0717 | 1.7 |  |  |  | 1.0717 | NO | 2022-11-23 16:19 | 2022-11-23 17:45 | 2022-11-23 17:50 | 1.51 | 0 | 1.6183 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | QUIRIHUE,TREHUACO | SIN INFORMACION
B0615C00850000975 | B0615C0085RE764113210975 | B0615C0085 | NO | 975 | EAF 430-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3107 | S/E QUIRIHUE E1 | Los Presidentes | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2128 | Clientes Regulados | 0 | 0.4413 | 0.7 |  |  |  | 0.4413 | NO | 2022-11-23 16:19 | 2022-11-23 17:52 | 2022-11-23 17:53 | 1.56 | 0 | 0.68843 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | QUIRIHUE | SIN INFORMACION
B0615C00850000975 | B0615C0085RE764113210975 | B0615C0085 | NO | 975 | EAF 430-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 5884 | S/E QUIRIHUE E2 | Vegas Verdes | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2706 | Clientes Regulados | 0 | 0.75652 | 1.2 |  |  |  | 0.75652 | NO | 2022-11-23 16:19 | 2022-11-23 17:52 | 2022-11-23 17:55 | 1.6 | 0 | 1.2104 | 0 | 1.5563 |  | 1.5563 | 1 | 4.5133 |  |  | SIN INFORMACION | 12.5889 | 5 | 50.6945 | 4.5133 |  | QUIRIHUE,COBQUECURA | SIN INFORMACION | Tr y Fr | Fr
B0123C01120000976 | B0123C0112RE760731640976 | B0123C0112 | NO | 976 | EAF 431-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 362 | S/E LEBU | 1028 | S/E LEBU BT | S/E Completa/BT | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 13728 | Clientes Regulados | 0 | 3.46 | 12 |  |  |  | 3.46 | NO | 2022-11-24 14:51 | 2022-11-24 15:10 | 2022-11-24 15:13 | 0.36 | 0 | 1.2456 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ARAUCO,LEBU,LOS ALAMOS | SIN INFORMACION
B0175C01120000976 | B0175C0112RE760731640976 | B0175C0112 | SI | 976 | EAF 431-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 16280 | S/E TRES PINOS BT | S/E Completa/BT | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 11297 | Clientes Regulados | 0 | 2.66 | 21.8 |  |  |  | 2.66 | NO | 2022-11-24 14:51 | 2022-11-24 15:10 | 2022-11-24 15:10 | 0.31 | 0 | 0.8246 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CURANILAHUE,LOS ALAMOS,CAÑETE,LEBU | SIN INFORMACION
B1339C01120000976 | B1339C0112RE760731640976 | B1339C0112 | NO | 976 | EAF 431-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirúa | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 10112 | Clientes Regulados | 0 | 2.9273 | 3.29 |  |  |  | 2.9273 | NO | 2022-11-24 14:51 | 2022-11-24 15:10 | 2022-11-24 15:11 | 0.33 | 0 | 0.96599 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CAÑETE,CONTULMO,TIRUA,CARAHUE,LUMACO | SIN INFORMACION
B1339C01120000976 | B1339C0112RE760731640976 | B1339C0112 | NO | 976 | EAF 431-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Cañete | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 12447 | Clientes Regulados | 0 | 4.0127 | 4.51 |  |  |  | 4.0127 | NO | 2022-11-24 14:51 | 2022-11-24 15:10 | 2022-11-24 15:11 | 0.33 | 0 | 1.3242 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CAÑETE,LOS ALAMOS | SIN INFORMACION
B0125C01120000977 | B0125C0112RE760731640977 | B0125C0112 | NO | 977 | EAF 432-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9523 | Clientes Regulados | 0 | 1.1472 | 1.67 |  |  |  | 1.1472 | NO | 2022-11-24 19:19 | 2022-11-24 21:16 | 2022-11-24 19:23 | 0.06 | 0 | 0.068831 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CURACAUTIN | SIN INFORMACION
B0125C01120000977 | B0125C0112RE760731640977 | B0125C0112 | NO | 977 | EAF 432-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6395 | Clientes Regulados | 0 | 0.76937 | 1.12 |  |  |  | 0.76937 | NO | 2022-11-24 19:19 | 2022-11-24 21:16 | 2022-11-24 19:30 | 0.18 | 0 | 0.13849 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CURACAUTIN | SIN INFORMACION
B0125C01120000977 | B0125C0112RE760731640977 | B0125C0112 | NO | 977 | EAF 432-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8446 | Clientes Regulados | 0 | 1.9234 | 2.8 |  |  |  | 1.9234 | NO | 2022-11-24 19:19 | 2022-11-24 21:18 | 2022-11-24 19:47 | 0.46 | 0 | 0.88478 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CURACAUTIN | SIN INFORMACION
B0125C01120000977 | B0125C0112LD782461800977 | B0125C0112 | NO | 977 | EAF 432-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78246180 | 1 | SALMONES CAPTREN S.A. | 0.29 | 0.29 | 0.01 | 1 |  |  | 0.29 | NO | 2022-11-24 19:19 | 2022-11-24 21:15 | 2022-11-24 19:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | CURACAUTIN | SIN INFORMACION
B0125C01120000977 | B0125C0112LD782461800977 | B0125C0112 | NO | 977 | EAF 432-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78246180 | 1 | SALMONES CAPTREN S.A. | 0.29 | 0.29 | 0.39 | 1 |  |  | 0.29 | NO | 2022-11-24 19:19 | 2022-11-24 21:18 | 2022-11-24 20:39 | 1.33 | 0 | 0.3857 | 0 | 0.33434 |  | 0.33434 | 1 | 1.4778 |  |  | NO APLICA | 6.3254 | 9 | 24.8608 | 1.4778 |  | CURACAUTIN | SIN INFORMACION | Fr | Fr
B1317C00850000978 | B1317C0085RE764113210978 | B1317C0085 | NO | 978 | EAF 433-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 486 | S/E PUCON | 1378 | S/E PUCON E4 | Costanera | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.2692 | 2.57 |  |  |  | 1.2692 | NO | 2022-11-27 12:17 | 2022-11-27 12:22 | 2022-11-27 12:31 | 0.23 | 0 | 0.29191 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PUCON,VILLARRICA | SIN INFORMACION
B1317C00850000978 | B1317C0085RE764113210978 | B1317C0085 | NO | 978 | EAF 433-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 486 | S/E PUCON | 1377 | S/E PUCON E3 | Antumalal | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.926 | 3.9 |  |  |  | 1.926 | NO | 2022-11-27 12:17 | 2022-11-27 12:22 | 2022-11-27 12:33 | 0.26 | 0 | 0.50075 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PUCON,VILLARRICA | SIN INFORMACION
B1317C00850000978 | B1317C0085RE764113210978 | B1317C0085 | NO | 978 | EAF 433-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 486 | S/E PUCON | 1378 | S/E PUCON E4 | Costanera | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.2692 | 2.57 |  |  |  | 1.2692 | NO | 2022-11-27 12:17 | 2022-11-27 12:22 | 2022-11-27 12:33 | 0.26 | 0 | 0.32998 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PUCON,VILLARRICA | SIN INFORMACION
B1317C00850000978 | B1317C0085RE764113210978 | B1317C0085 | NO | 978 | EAF 433-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 486 | S/E PUCON | 1379 | S/E PUCON E5 | Curarrehue | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 5.0865 | 10.3 |  |  |  | 5.0865 | NO | 2022-11-27 12:17 | 2022-11-27 12:22 | 2022-11-27 12:41 | 0.33 | 0.06 | 1.6786 | 0.30519 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.30519 | SIN INFORMACION | [5 empty] | PUCON,VILLARRICA | SIN INFORMACION
B1317C00850000978 | B1317C0085RE764113210978 | B1317C0085 | NO | 978 | EAF 433-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 486 | S/E PUCON | 1378 | S/E PUCON E4 | Costanera | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.2692 | 2.57 |  |  |  | 1.2692 | NO | 2022-11-27 12:17 | 2022-11-27 12:22 | 2022-11-27 12:55 | 0.33 | 0.3 | 0.41882 | 0.38075 | 0.2976 |  | 0.2976 | 1 | 3.22 |  | 0.38075 | SIN INFORMACION | 7.0766 | 7 | 84.489 | 3.22 |  | PUCON,VILLARRICA | SIN INFORMACION | Tr y Fr | Fr
B0253C01260000979 | B0253C0126LT612160000979 | B0253C0126 | NO | 979 | EAF 434-2022 | Forzado | TD | NO | SI | 2321 | S/E QUILACOYA | 30516 | S/E QUILACOYA B1 | SIN INFORMACION /B1 | 253 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV B1 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.12 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.12 | NO | 2022-11-27 17:12 | 2022-11-27 21:56 | 2022-11-27 21:56 | 4.73 | 0 | 0.5676 | 0 | 4.73 |  | 4.73 | 1 | 0.5676 |  |  | NO APLICA | 11.74 | 2 | 1.4966 | 0.5676 |  | CHIGUAYANTE | SIN INFORMACION | Tr | Tr
B0140C01120000980 | B0140C0112RE760731640980 | B0140C0112 | SI | 980 | EAF 435-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 513 | S/E ANGOL C1 | Angol Ciudad | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1453 | Clientes Regulados | 0 | 0.1769 | 0.2 |  |  |  | 0.1769 | NO | 2022-11-28 01:26 | 2022-11-28 01:34 | 2022-11-28 01:34 | 0.13 | 0 | 0.022997 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ANGOL | SIN INFORMACION
B0140C01120000980 | B0140C0112RE760731640980 | B0140C0112 | SI | 980 | EAF 435-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 506 | S/E ANGOL C2 | Deuco | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4713 | Clientes Regulados | 0 | 1.3267 | 1.5 |  |  |  | 1.3267 | NO | 2022-11-28 01:26 | 2022-11-28 01:34 | 2022-11-28 01:34 | 0.13 | 0 | 0.17248 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ANGOL | SIN INFORMACION
B0140C01120000980 | B0140C0112RE760731640980 | B0140C0112 | SI | 980 | EAF 435-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 508 | S/E ANGOL C3 | Angol - Tijeral | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 724 | Clientes Regulados | 0 | 0.8845 | 1 |  |  |  | 0.8845 | NO | 2022-11-28 01:26 | 2022-11-28 01:34 | 2022-11-28 01:34 | 0.13 | 0 | 0.11498 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ANGOL,COLLIPULLI,RENAICO | SIN INFORMACION
B0140C01120000980 | B0140C0112RE760731640980 | B0140C0112 | SI | 980 | EAF 435-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 514 | S/E ANGOL E1 | Angol - Los Sauces | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1302 | Clientes Regulados | 0 | 0.52185 | 0.59 |  |  |  | 0.52185 | NO | 2022-11-28 01:26 | 2022-11-28 01:34 | 2022-11-28 01:34 | 0.13 | 0 | 0.067841 | 0 | 0.13 |  | 0.13 | 1 | 0.3783 |  |  | SIN INFORMACION | 2.0335 | 10 | 8.3035 | 0.3783 |  | ANGOL,COLLIPULLI,ERCILLA,LOS SAUCES | SIN INFORMACION | Fr | Fr
B0155C01120000980 | B0155C0112RE760731640980 | B0155C0112 | SI | 980 | EAF 435-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 394 | S/E COLLIPULLI | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | Collipulli Ciudad | 155 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7683 | Clientes Regulados | 0 | 3.89 | 2.91 |  |  |  | 3.89 | NO | 2022-11-28 01:26 | 2022-11-28 01:40 | 2022-11-28 01:40 | 0.23 | 0 | 0.8947 | 0 | 0.23 |  | 0.23 | 1 | 0.8947 |  |  | SIN INFORMACION | 4.7623 | 8 | 20.2724 | 0.8947 |  | COLLIPULLI,CURACAUTIN,ERCILLA,MULCHEN | SIN INFORMACION | Tr y Fr | Fr
B1162C01260000980 | B1162C0126LT612160000980 | B1162C0126 | NO | 980 | EAF 435-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 941 | S/E COLLIPULLI (FFCC) | 7388 | S/E COLLIPULLI (FFCC) B1 | FFCC | 1162 | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0 | NO | 2022-11-28 01:26 | 2022-11-28 01:40 | 2022-11-28 01:40 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1411C01120000980 | B1411C0112RE760731640980 | B1411C0112 | NO | 980 | EAF 435-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15324 | S/E LOS SAUCES E1 | Los Sauces - Purén | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4734 | Clientes Regulados | 0 | 1.378 | 1.07 |  |  |  | 1.378 | NO | 2022-11-28 01:26 | 2022-11-28 01:34 | 2022-11-28 01:34 | 0.13 | 0 | 0.17914 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CONTULMO,LOS SAUCES,LUMACO,PUREN | SIN INFORMACION
B1411C01120000980 | B1411C0112RE760731640980 | B1411C0112 | NO | 980 | EAF 435-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces - Lumaco | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5628 | Clientes Regulados | 0 | 2.022 | 1.57 |  |  |  | 2.022 | NO | 2022-11-28 01:26 | 2022-11-28 01:34 | 2022-11-28 01:34 | 0.13 | 0 | 0.26286 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TRAIGUEN,PUREN,LUMACO,LOS SAUCES,ANGOL,NACIMIENTO,TIRUA | SIN INFORMACION
B1411C01120000980 | B1411C0112LD760258860980 | B1411C0112 | NO | 980 | EAF 435-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15325 | S/E LOS SAUCES E2 | Bosques - Cautín | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76025886 | 1 | INDUSTRIAL BOSQUES CAUTIN S.A. | 0.11 | 0 | 0.02 | 1 |  |  | 0.11 | NO | 2022-11-28 01:26 | 2022-11-28 01:34 | 2022-11-28 01:34 | 0.13 | 0 | 0.0143 | 0 | 0.13 |  | 0.13 | 1 | 0.4563 |  |  | NO APLICA | 1.6803 | 10 | 5.4934 | 0.4563 |  | LOS SAUCES | SIN INFORMACION | Fr | Fr
B1587C01120000980 | B1587C0112RE760731640980 | B1587C0112 | SI | 980 | EAF 435-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16592 | S/E NAHUELBUTA C1 | Roblería | 1587 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2884 | Clientes Regulados | 0 | 1.061 | 0.81 |  |  |  | 1.061 | NO | 2022-11-28 01:26 | 2022-11-28 01:29 | 2022-11-28 01:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | RENAICO | SIN INFORMACION
B1587C01120000980 | B1587C0112RE760731640980 | B1587C0112 | SI | 980 | EAF 435-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16593 | S/E NAHUELBUTA C2 | Parronal | 1587 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 929 | Clientes Regulados | 0 | 0.79901 | 0.61 |  |  |  | 0.79901 | NO | 2022-11-28 01:26 | 2022-11-28 01:29 | 2022-11-28 01:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ANGOL,RENAICO | SIN INFORMACION
B2847C01120000980 | B2847C0112RE760731640980 | B2847C0112 | NO | 980 | EAF 435-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 2103 | S/E DEUCO | 24087 | S/E DEUCO C1 | Rancagua | 2847 | BA S/E DEUCO 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7575 | Clientes Regulados | 0 | 3.5886 | 2.89 |  |  |  | 3.5886 | NO | 2022-11-28 01:26 | 2022-11-28 01:34 | 2022-11-28 01:34 | 0.13 | 0 | 0.46651 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ANGOL,RENAICO | SIN INFORMACION
B2847C01120000980 | B2847C0112RE760731640980 | B2847C0112 | NO | 980 | EAF 435-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 2103 | S/E DEUCO | 24088 | S/E DEUCO C2 | Campo de Marte | 2847 | BA S/E DEUCO 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5890 | Clientes Regulados | 0 | 2.7814 | 2.24 |  |  |  | 2.7814 | NO | 2022-11-28 01:26 | 2022-11-28 01:34 | 2022-11-28 01:34 | 0.13 | 0 | 0.36159 | 0 | 0.13 |  | 0.13 | 1 | 0.8281 |  |  | SIN INFORMACION | 1.63 | 10 | 9.8396 | 0.8281 |  | CHONCHI,PUQUELDON,QUEILEN | SIN INFORMACION | Fr | Fr
B0578C00850000981 | B0578C0085RE764113210981 | B0578C0085 | NO | 981 | EAF 436-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 638 | S/E HUALTE | 2963 | S/E HUALTE CT | Arranques MT | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 950 | Clientes Regulados | 0 | 0.75 | 3.7 |  |  |  | 0.75 | NO | 2022-11-29 09:35 | 2022-11-29 10:03 | 2022-11-29 10:03 | 0.46 | 0 | 0.345 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | NINHUE,QUIRIHUE | SIN INFORMACION
B0615C00850000981 | B0615C0085RE764113210981 | B0615C0085 | NO | 981 | EAF 436-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3109 | S/E QUIRIHUE C1 | Cobquecura | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4066 | Clientes Regulados | 0 | 0.59184 | 1 |  |  |  | 0.59184 | NO | 2022-11-29 09:35 | 2022-11-29 10:03 | 2022-11-29 10:03 | 0.46 | 0 | 0.27224 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | QUIRIHUE,COBQUECURA,PELLUHUE | SIN INFORMACION
B0615C00850000981 | B0615C0085RE764113210981 | B0615C0085 | NO | 981 | EAF 436-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3110 | S/E QUIRIHUE C2 | Trehuaco | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1533 | Clientes Regulados | 0 | 1.3435 | 2.27 |  |  |  | 1.3435 | NO | 2022-11-29 09:35 | 2022-11-29 10:03 | 2022-11-29 09:58 | 0.38 | 0 | 0.51052 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | QUIRIHUE,TREHUACO | SIN INFORMACION
B0615C00850000981 | B0615C0085RE764113210981 | B0615C0085 | NO | 981 | EAF 436-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3107 | S/E QUIRIHUE E1 | Los Presidentes | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2128 | Clientes Regulados | 0 | 0.38469 | 0.65 |  |  |  | 0.38469 | NO | 2022-11-29 09:35 | 2022-11-29 10:03 | 2022-11-29 10:03 | 0.46 | 0 | 0.17696 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | QUIRIHUE | SIN INFORMACION
B0615C00850000981 | B0615C0085RE764113210981 | B0615C0085 | NO | 981 | EAF 436-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 5884 | S/E QUIRIHUE E2 | Vegas Verdes | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2707 | Clientes Regulados | 0 | 0.58 | 0.98 |  |  |  | 0.58 | NO | 2022-11-29 09:35 | 2022-11-29 10:03 | 2022-11-29 10:03 | 0.46 | 0 | 0.2668 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | QUIRIHUE,COBQUECURA | SIN INFORMACION
B1092C01150000982 | B1092C0115RE968666800982 | B1092C0115 | NO | 982 | EAF 437-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30697 | S/E SAN GREGORIO C1 | San Carlos | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 4823 | Clientes Regulados | 0 | 2.0325 | 0.9 |  |  |  | 2.0325 | NO | 2022-11-29 18:03 | 2022-11-29 19:01 | 2022-11-29 19:04 | 1.01 | 0 | 2.0528 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ÑIQUEN | SIN INFORMACION
B1092C01150000982 | B1092C0115RE968666800982 | B1092C0115 | NO | 982 | EAF 437-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30698 | S/E SAN GREGORIO C2 | Niquén | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 1909 | Clientes Regulados | 0 | 0.6775 | 0.3 |  |  |  | 0.6775 | NO | 2022-11-29 18:03 | 2022-11-29 19:01 | 2022-11-29 19:03 | 0.99 | 0 | 0.67073 | 0 | 1.005 |  | 1.005 | 1 | 2.7235 |  |  | SIN INFORMACION | 3.295 | 2 | 9.4744 | 0 |  | ÑIQUEN | SIN INFORMACION
B2152C00850000983 | B2152C0085RE764113210983 | B2152C0085 | NO | 983 | EAF 438-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1858 | S/E CRUCERO | 22365 | S/E CRUCERO J7B | Alto La Chimba | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10267 | Clientes Regulados | 0 | 13.0869 | 5.13 |  |  |  | 13.0869 | NO | 2022-12-01 09:49 | 2022-12-01 09:49 | 2022-12-01 11:02 | 0.25 | 0.96 | 3.2717 | 12.5634 | 0 |  | 0 |  |  |  | 12.5634 | SIN INFORMACION | [5 empty] | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2152C00850000983 | B2152C0085RE764113210983 | B2152C0085 | NO | 983 | EAF 438-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1858 | S/E CRUCERO | 22365 | S/E CRUCERO J7B | Alto La Chimba | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6266 | Clientes Regulados | 0 | 6.4031 | 2.51 |  |  |  | 6.4031 | NO | 2022-12-01 09:49 | 2022-12-01 09:49 | 2022-12-01 11:49 | 0.25 | 1.74 | 1.6008 | 11.1414 | 0.25 |  | 0.25 | 1 | 4.8725 |  | 11.1414 | SIN INFORMACION | 3.0953 | 6 | 74.4867 | 4.8725 |  | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION | Fr | Fr
B0846C00850000984 | B0846C0085RE764113210984 | B0846C0085 | NO | 984 | EAF 439-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3903 | S/E MALLOCO E152-2 | Talagante/ C2 | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 236 | Clientes Regulados | 0 | 0.54 | 0.89 |  |  |  | 0.54 | NO | 2022-12-02 18:06 | 2022-12-02 18:10 | 2022-12-02 18:10 | 0.06 | 0 | 0.0324 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CALETA DE TANGO | SIN INFORMACION
B0846C00850000984 | B0846C0085RE764113210984 | B0846C0085 | NO | 984 | EAF 439-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3903 | S/E MALLOCO E152-2 | Talagante/ C2 | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 752 | Clientes Regulados | 0 | 1.7 | 2.81 |  |  |  | 1.7 | NO | 2022-12-02 18:06 | 2022-12-02 18:10 | 2022-12-02 18:10 | 0.06 | 0 | 0.102 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PEÑAFLOR | SIN INFORMACION
B0846C00850000984 | B0846C0085RE764113210984 | B0846C0085 | NO | 984 | EAF 439-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3903 | S/E MALLOCO E152-2 | Talagante/ C2 | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 647 | Clientes Regulados | 0 | 2.29 | 3.8 |  |  |  | 2.29 | NO | 2022-12-02 18:06 | 2022-12-02 18:10 | 2022-12-02 18:10 | 0.06 | 0 | 0.1374 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TALAGANTE | SIN INFORMACION
B0846C00850000984 | B0846C0085RE764113210984 | B0846C0085 | NO | 984 | EAF 439-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3902 | S/E MALLOCO E152-1 | Peñaflor/ C1 | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 29 | Clientes Regulados | 0 | 0.01 | 0.02 |  |  |  | 0.01 | NO | 2022-12-02 18:06 | 2022-12-02 18:10 | 2022-12-02 18:10 | 0.06 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PADRE HURTADO | SIN INFORMACION
B0846C00850000984 | B0846C0085RE764113210984 | B0846C0085 | NO | 984 | EAF 439-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3902 | S/E MALLOCO E152-1 | Peñaflor/ C1 | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 14889 | Clientes Regulados | 0 | 2.48 | 4.11 |  |  |  | 2.48 | NO | 2022-12-02 18:06 | 2022-12-02 18:10 | 2022-12-02 18:10 | 0.06 | 0 | 0.1488 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PEÑAFLOR | SIN INFORMACION
B0846C00850000984 | B0846C0085RE764113210984 | B0846C0085 | NO | 984 | EAF 439-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3906 | S/E MALLOCO E152-5 | Malloco/ C5 | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 16 | Clientes Regulados | 0 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.01 | NO | 2022-12-02 18:06 | 2022-12-02 18:10 | 2022-12-02 18:10 | 0.06 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CALETA DE TANGO | SIN INFORMACION
B0846C00850000984 | B0846C0085RE764113210984 | B0846C0085 | NO | 984 | EAF 439-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3906 | S/E MALLOCO E152-5 | Malloco/ C5 | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7431 | Clientes Regulados | 0 | 2.11 | 3.49 |  |  |  | 2.11 | NO | 2022-12-02 18:06 | 2022-12-02 18:10 | 2022-12-02 18:10 | 0.06 | 0 | 0.1266 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PADRE HURTADO | SIN INFORMACION
B0846C00850000984 | B0846C0085RE764113210984 | B0846C0085 | NO | 984 | EAF 439-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3906 | S/E MALLOCO E152-5 | Malloco/ C5 | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4781 | Clientes Regulados | 0 | 1.75 | 2.9 |  |  |  | 1.75 | NO | 2022-12-02 18:06 | 2022-12-02 18:10 | 2022-12-02 18:10 | 0.06 | 0 | 0.105 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PEÑAFLOR | SIN INFORMACION
B0846C00850000984 | B0846C0085RE764113210984 | B0846C0085 | NO | 984 | EAF 439-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3905 | S/E MALLOCO E152-4 | Manuel Castillo/ C4 | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4180 | Clientes Regulados | 0 | 4.53 | 7.5 |  |  |  | 4.53 | NO | 2022-12-02 18:06 | 2022-12-02 18:10 | 2022-12-02 18:10 | 0.06 | 0 | 0.2718 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CALERA DE TANGO | SIN INFORMACION
B0846C00850000984 | B0846C0085RE764113210984 | B0846C0085 | NO | 984 | EAF 439-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3905 | S/E MALLOCO E152-4 | Manuel Castillo/ C4 | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 173 | Clientes Regulados | 0 | 0.29 | 0.48 |  |  |  | 0.29 | NO | 2022-12-02 18:06 | 2022-12-02 18:10 | 2022-12-02 18:10 | 0.06 | 0 | 0.0174 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PEÑAFLOR | SIN INFORMACION
B0846C00850000984 | B0846C0085RE764113210984 | B0846C0085 | NO | 984 | EAF 439-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3905 | S/E MALLOCO E152-4 | Manuel Castillo/ C4 | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 547 | Clientes Regulados | 0 | 0.55 | 0.91 |  |  |  | 0.55 | NO | 2022-12-02 18:06 | 2022-12-02 18:10 | 2022-12-02 18:10 | 0.06 | 0 | 0.033 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TALAGANTE | SIN INFORMACION
B0846C00850000984 | B0846C0085RE764113210984 | B0846C0085 | NO | 984 | EAF 439-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3904 | S/E MALLOCO E152-3 | Loreto/ C3 | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8445 | Clientes Regulados | 0 | 3.74 | 6.19 |  |  |  | 3.74 | NO | 2022-12-02 18:06 | 2022-12-02 18:10 | 2022-12-02 18:10 | 0.06 | 0 | 0.2244 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PEÑAFLOR | SIN INFORMACION
B0846C00850000984 | B0846C0085RE764113210984 | B0846C0085 | NO | 984 | EAF 439-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3904 | S/E MALLOCO E152-3 | Loreto/ C3 | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 422 | Clientes Regulados | 0 | 0.19 | 0.31 |  |  |  | 0.19 | NO | 2022-12-02 18:06 | 2022-12-02 18:10 | 2022-12-02 18:10 | 0.06 | 0 | 0.0114 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TALAGANTE | SIN INFORMACION
B0846C00850000984 | B0846C0085RE764113210984 | B0846C0085 | NO | 984 | EAF 439-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3910 | S/E MALLOCO D4 | Cuesta Barriga/ E4 | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 427 | Clientes Regulados | 0 | 1.87 | 3.1 |  |  |  | 1.87 | NO | 2022-12-02 18:06 | 2022-12-02 18:10 | 2022-12-02 18:10 | 0.06 | 0 | 0.1122 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PEÑAFLOR | SIN INFORMACION
B0846C00850000984 | B0846C0085RE764113210984 | B0846C0085 | NO | 984 | EAF 439-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3909 | S/E MALLOCO D3 | El Trébol/ E3 | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 262 | Clientes Regulados | 0 | 1.11 | 1.84 |  |  |  | 1.11 | NO | 2022-12-02 18:06 | 2022-12-02 18:10 | 2022-12-02 18:10 | 0.06 | 0 | 0.0666 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CALERA DE TANGO | SIN INFORMACION
B0846C00850000984 | B0846C0085RE764113210984 | B0846C0085 | NO | 984 | EAF 439-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3909 | S/E MALLOCO D3 | El Trébol/ E3 | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 86 | Clientes Regulados | 0 | 0.82 | 1.36 |  |  |  | 0.82 | NO | 2022-12-02 18:06 | 2022-12-02 18:10 | 2022-12-02 18:10 | 0.06 | 0 | 0.0492 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PEÑAFLOR | SIN INFORMACION
B0846C00850000984 | B0846C0085RE764113210984 | B0846C0085 | NO | 984 | EAF 439-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3908 | S/E MALLOCO D2 | Autopista del Sol/ E2 | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 27 | Clientes Regulados | 0 | 0.34 | 0.57 |  |  |  | 0.34 | NO | 2022-12-02 18:06 | 2022-12-02 18:10 | 2022-12-02 18:10 | 0.06 | 0 | 0.0204 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PEÑAFLOR | SIN INFORMACION
B0846C00850000984 | B0846C0085RE764113210984 | B0846C0085 | NO | 984 | EAF 439-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3908 | S/E MALLOCO D2 | Autopista del Sol/ E2 | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8518 | Clientes Regulados | 0 | 3.76 | 6.23 |  |  |  | 3.76 | NO | 2022-12-02 18:06 | 2022-12-02 18:10 | 2022-12-02 18:10 | 0.06 | 0 | 0.2256 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TALAGANTE | SIN INFORMACION
B0846C00850000984 | B0846C0085RE764113210984 | B0846C0085 | NO | 984 | EAF 439-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3907 | S/E MALLOCO D1 | Ernos Malloco/ E1 | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 3.49 | 5.79 |  |  |  | 3.49 | NO | 2022-12-02 18:06 | 2022-12-02 18:10 | 2022-12-02 18:10 | 0.06 | 0 | 0.2094 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PEÑAFLOR | SIN INFORMACION
B0124C00850000985 | B0124C0085RE764113210985 | B0124C0085 | NO | 985 | EAF 440-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 363 | S/E GRANEROS | 893 | S/E GRANEROS C1 | La Compañía | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4203 | Clientes Regulados | 0 | 3.03 | 5.17 |  |  |  | 3.03 | NO | 2022-12-03 19:58 | 2022-12-03 20:02 | 2022-12-03 20:02 | 0.06 | 0 | 0.1818 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | GRANEROS,CODEGUA,RANCAGUA | SIN INFORMACION
B0124C00850000985 | B0124C0085RE764113210985 | B0124C0085 | NO | 985 | EAF 440-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 363 | S/E GRANEROS | 895 | S/E GRANEROS C2 | Santa Julia | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6166 | Clientes Regulados | 0 | 2.93 | 5 |  |  |  | 2.93 | NO | 2022-12-03 19:58 | 2022-12-03 20:02 | 2022-12-03 20:02 | 0.06 | 0 | 0.1758 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | GRANEROS,RANCAGUA | SIN INFORMACION
B0124C00850000985 | B0124C0085RE764113210985 | B0124C0085 | NO | 985 | EAF 440-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 363 | S/E GRANEROS | 896 | S/E GRANEROS C3 | Berríos | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3487 | Clientes Regulados | 0 | 1.76 | 3 |  |  |  | 1.76 | NO | 2022-12-03 19:58 | 2022-12-03 20:02 | 2022-12-03 20:02 | 0.06 | 0 | 0.1056 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | GRANEROS | SIN INFORMACION
B0124C00850000985 | B0124C0085RE764113210985 | B0124C0085 | NO | 985 | EAF 440-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 363 | S/E GRANEROS | 892 | S/E GRANEROS CT2 | Indura/CT2 | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 87 | Clientes Regulados | 0 | 1.17 | 2 |  |  |  | 1.17 | NO | 2022-12-03 19:58 | 2022-12-03 20:12 | 2022-12-03 20:13 | 0.25 | 0 | 0.2925 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | GRANEROS | SIN INFORMACION
B0124C00850000985 | B0124C0085RE764113210985 | B0124C0085 | NO | 985 | EAF 440-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 363 | S/E GRANEROS | 892 | S/E GRANEROS CT2 | Codegua/CT2 | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4032 | Clientes Regulados | 0 | 1.93 | 3.3 |  |  |  | 1.93 | NO | 2022-12-03 19:58 | 2022-12-03 20:12 | 2022-12-03 20:13 | 0.25 | 0 | 0.4825 | 0 | 0.11444 |  | 0.11444 | 1 | 1.2382 |  |  | SIN INFORMACION | 0.43574 | 3 | 6.5627 | 0 |  | GRANEROS,CODEGUA | SIN INFORMACION
B0127C00850000985 | B0127C0085RE764113210985 | B0127C0085 | SI | 985 | EAF 440-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 366 | S/E HOSPITAL | 15662 | S/E HOSPITAL BT2 | S/E Completa/BT2 | 127 | BA S/E HOSPITAL 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 6.97 | 12 |  |  |  | 6.97 | NO | 2022-12-03 19:58 | 2022-12-03 19:58 | 2022-12-03 19:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0166C00850000985 | B0166C0085RE764113210985 | B0166C0085 | SI | 985 | EAF 440-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 405 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 1482 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL BT2 | Transformador N°2/BT2 | 166 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.82 | 17 |  |  |  | 4.82 | NO | 2022-12-03 19:58 | 2022-12-03 19:58 | 2022-12-03 19:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1932C00850000986 | B1932C0085RE764113210986 | B1932C0085 | NO | 986 | EAF 441-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1827 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | 24721 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA C1 | Centro | 1932 | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.41 | 0.96 |  |  |  | 0.41 | NO | 2022-12-04 00:35 | 2022-12-04 01:46 | 2022-12-04 01:46 | 1.18 | 0 | 0.4838 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ARICA | SIN INFORMACION
B1932C00850000986 | B1932C0085RE764113210986 | B1932C0085 | NO | 986 | EAF 441-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1827 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | 24720 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA C2 | Industrial | 1932 | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.84 | 2 |  |  |  | 0.84 | NO | 2022-12-04 00:35 | 2022-12-04 01:46 | 2022-12-04 01:46 | 1.18 | 0 | 0.9912 | 0 | 1.18 |  | 1.18 | 1 | 1.475 |  |  | SIN INFORMACION | 1.84 | 2 | 1.5212 | 0 |  | ARICA | SIN INFORMACION
B0202C01120000987 | B0202C0112RE760731640987 | B0202C0112 | SI | 987 | EAF 442-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 14683 | S/E PITRUFQUEN E3 | Toltén | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 821 | Clientes Regulados | 0 | 0.093699 | 0.1 |  |  |  | 0.093699 | NO | 2022-12-05 07:27 | 2022-12-05 11:16 | 2022-12-05 07:43 | 0.26 | 0 | 0.024362 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | FREIRE | SIN INFORMACION
B0202C01120000987 | B0202C0112RE760731640987 | B0202C0112 | SI | 987 | EAF 442-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 15862 | S/E PITRUFQUEN E2 | Freire | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6352 | Clientes Regulados | 0 | 2.2019 | 2.35 |  |  |  | 2.2019 | NO | 2022-12-05 07:27 | 2022-12-05 11:16 | 2022-12-05 07:49 | 0.36 | 0 | 0.79269 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CUNCO,FREIRE,GORBEA,PITRUFQUEN,VILLARICA | SIN INFORMACION
B0202C01120000987 | B0202C0112RE760731640987 | B0202C0112 | SI | 987 | EAF 442-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 14683 | S/E PITRUFQUEN E3 | Toltén | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6126 | Clientes Regulados | 0 | 1.1244 | 1.2 |  |  |  | 1.1244 | NO | 2022-12-05 07:27 | 2022-12-05 11:16 | 2022-12-05 07:55 | 0.46 | 0 | 0.51722 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TEODORO SCHMIDT | SIN INFORMACION
B0202C01120000987 | B0202C0112RE760731640987 | B0202C0112 | SI | 987 | EAF 442-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 14683 | S/E PITRUFQUEN E3 | Toltén | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3506 | Clientes Regulados | 0 | 0.84329 | 0.9 |  |  |  | 0.84329 | NO | 2022-12-05 07:27 | 2022-12-05 11:16 | 2022-12-05 07:56 | 0.48 | 0 | 0.40478 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | GORBEA,PITRUFQUEN | SIN INFORMACION
B0202C01120000987 | B0202C0112RE760731640987 | B0202C0112 | SI | 987 | EAF 442-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | Gorbea | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1943 | Clientes Regulados | 0 | 1.6304 | 1.74 |  |  |  | 1.6304 | NO | 2022-12-05 07:27 | 2022-12-05 11:16 | 2022-12-05 08:04 | 0.61 | 0 | 0.99452 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | GORBEA | SIN INFORMACION
B0202C01120000987 | B0202C0112RE760731640987 | B0202C0112 | SI | 987 | EAF 442-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 14683 | S/E PITRUFQUEN E3 | Toltén | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 187 | Clientes Regulados | 0 | 0.01874 | 0.02 |  |  |  | 0.01874 | NO | 2022-12-05 07:27 | 2022-12-05 11:16 | 2022-12-05 08:05 | 0.63 | 0 | 0.011806 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SAAVEDRA | SIN INFORMACION
B0202C01120000987 | B0202C0112RE760731640987 | B0202C0112 | SI | 987 | EAF 442-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | Gorbea | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1642 | Clientes Regulados | 0 | 0.29047 | 0.31 |  |  |  | 0.29047 | NO | 2022-12-05 07:27 | 2022-12-05 11:16 | 2022-12-05 08:06 | 0.65 | 0 | 0.1888 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PITRUFQUEN | SIN INFORMACION
B0202C01120000987 | B0202C0112RE760731640987 | B0202C0112 | SI | 987 | EAF 442-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 14683 | S/E PITRUFQUEN E3 | Toltén | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3256 | Clientes Regulados | 0 | 0.63715 | 0.68 |  |  |  | 0.63715 | NO | 2022-12-05 07:27 | 2022-12-05 11:16 | 2022-12-05 08:11 | 0.73 | 0 | 0.46512 | 0 | 0.49697 |  | 0.49697 | 1 | 3.3993 |  |  | SIN INFORMACION | 7.3226 | 7 | 59.9478 | 3.3993 |  | TOLTEN | SIN INFORMACION | Tr y Fr | Fr
B0695C00930000988 | B0695C0093RE968005700988 | B0695C0093 | NO | 988 | EAF 443-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 681 | S/E CALEU | 3414 | S/E CALEU C1 | Alimentador Caleu | 695 | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 370 | Clientes Regulados | 0 | 0.14 | 0.1 |  |  |  | 0.14 | NO | 2022-12-05 16:06 | 2022-12-05 19:30 | 2022-12-05 19:33 | 3.45 | 0 | 0.483 | 0 | 3.45 |  | 3.45 | 1 | 0.483 |  |  | SIN INFORMACION | 7.53 | 2 | 1.0238 | 0.0742 |  | TILTIL | SIN INFORMACION | Tr | Tr
B0008C00850000989 | B0008C0085RE764113210989 | B0008C0085 | SI | 989 | EAF 444-2022 | Forzado | TD | NO | NO | 203 | S/E CENTRAL QUELTEHUES | 17590 | S/E CENTRAL QUELTEHUES C3 | San José de Maipo | 8 | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1964 | Clientes Regulados | 0 | 0.89167 | 2 |  |  |  | 0.89167 | NO | 2022-12-06 09:30 | 2022-12-06 11:46 | 2022-12-06 11:46 | 2.26 | 0 | 2.0152 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SAN JOSE DE MAIPO | SIN INFORMACION
B0008C00850000989 | B0008C0085RE764113210989 | B0008C0085 | SI | 989 | EAF 444-2022 | Forzado | TD | NO | NO | 203 | S/E CENTRAL QUELTEHUES | 17588 | S/E CENTRAL QUELTEHUES C1 | Volcán | 8 | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 17 | Clientes Regulados | 0 | 0.13375 | 0.3 |  |  |  | 0.13375 | NO | 2022-12-06 09:30 | 2022-12-06 11:46 | 2022-12-06 12:16 | 2.51 | 0.25 | 0.33571 | 0.033438 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.033438 | SIN INFORMACION | [5 empty] | SAN JOSE DE MAIPO | SIN INFORMACION
B0008C00850000989 | B0008C0085RE764113210989 | B0008C0085 | SI | 989 | EAF 444-2022 | Forzado | TD | NO | NO | 203 | S/E CENTRAL QUELTEHUES | 17589 | S/E CENTRAL QUELTEHUES C2 | Bocatoma | 8 | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10 | Clientes Regulados | 0 | 0.044583 | 0.1 |  |  |  | 0.044583 | NO | 2022-12-06 09:30 | 2022-12-06 11:46 | 2022-12-07 12:16 | 2.51 | 24.24 | 0.1119 | 1.0807 | 2.3017 |  | 2.3017 | 1 | 2.4628 |  | 1.0807 | SIN INFORMACION | 2.3017 | 1 | 2.4628 | 0.32278 |  | SAN JOSE DE MAIPO | SIN INFORMACION | Tr | Tr
B0253C01260000990 | B0253C0126LT612160000990 | B0253C0126 | NO | 990 | EAF 445-2022 | Forzado | TD | NO | SI | 2321 | S/E QUILACOYA | 30516 | S/E QUILACOYA B1 | Sin Información/B1 | 253 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV B1 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.1 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2022-12-06 09:42 | 2022-12-06 12:57 | 2022-12-06 12:57 | 3.24 | 0 | 0.324 | 0 | 3.24 |  | 3.24 | 1 | 0.324 |  |  | NO APLICA | 7.97 | 2 | 0.8916 | 0.324 |  | CHIGUAYANTE | SIN INFORMACION | Tr | Tr
B0253C01260000991 | B0253C0126LT612160000991 | B0253C0126 | NO | 991 | EAF 446-2022 | Forzado | TD | NO | SI | 2321 | S/E QUILACOYA | 30516 | S/E QUILACOYA B1 | Sin Información/B1 | 253 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV B1 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.1 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2022-12-07 13:46 | 2022-12-07 18:28 | 2022-12-07 18:28 | 4.69 | 0 | 0.469 | 0 | 4.69 |  | 4.69 | 1 | 0.469 |  |  | NO APLICA | 12.66 | 3 | 1.3606 | 0.469 |  | CHIGUAYANTE | SIN INFORMACION | Tr | Tr
B1762C01140000992 | B1762C0114RE968844500992 | B1762C0114 | NO | 992 | EAF 447-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 1640 | S/E YERBAS BUENAS | 30520 | S/E YERBAS BUENAS C1 | Peñuelas | 1762 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 4881 | Clientes Regulados | 0 | 2.3822 | 2.8 |  |  |  | 2.3822 | NO | 2022-12-09 01:24 | 2022-12-09 01:53 | 2022-12-09 01:54 | 0.5 | 0 | 1.1911 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1762C01140000992 | B1762C0114RE968844500992 | B1762C0114 | NO | 992 | EAF 447-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 1640 | S/E YERBAS BUENAS | 30521 | S/E YERBAS BUENAS C2 | Llano Blanco | 1762 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 1460 | Clientes Regulados | 0 | 2.9778 | 3.5 |  |  |  | 2.9778 | NO | 2022-12-09 01:24 | 2022-12-09 01:53 | 2022-12-09 01:54 | 0.5 | 0 | 1.4889 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0136C00850000993 | B0136C0085RE764113210993 | B0136C0085 | SI | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 375 | S/E CHILLAN | 636 | S/E CHILLAN C6 | Río Viejo | 136 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.8235 | 4.5 |  |  |  | 4.8235 | NO | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:25 | 2022-12-09 13:28 | 0.35 | 0 | 1.6882 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0136C00850000993 | B0136C0085RE764113210993 | B0136C0085 | SI | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 375 | S/E CHILLAN | 637 | S/E CHILLAN C7 | Limarí | 136 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0 | SIN INFORMACION |  |  |  | 0 | SI | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:25 | 2022-12-09 13:28 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0136C00850000993 | B0136C0085RE764113210993 | B0136C0085 | SI | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 375 | S/E CHILLAN | 625 | S/E CHILLAN C5 | Huambalí | 136 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 6.217 | 5.8 |  |  |  | 6.217 | NO | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:25 | 2022-12-09 13:29 | 0.36 | 0 | 2.2381 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0136C00850000993 | B0136C0085RE764113210993 | B0136C0085 | SI | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 375 | S/E CHILLAN | 23478 | S/E CHILLAN C10 | Vicuña Mackenna | 136 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 5.3595 | 5 |  |  |  | 5.3595 | NO | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:30 | 2022-12-09 13:30 | 0.38 | 0 | 2.0366 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0136C00850000993 | B0136C0085RE764113210993 | B0136C0085 | SI | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 375 | S/E CHILLAN | 23477 | S/E CHILLAN C9 | Los Puelches | 136 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0 | SIN INFORMACION |  |  |  | 0 | SI | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:30 | 2022-12-09 13:31 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.36359 |  | 0.36359 | 1 | 5.963 |  |  | SIN INFORMACION | 0.36359 | 1 | 5.963 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0136C01040000993 | B0136C0104RE802377000993 | B0136C0104 | SI | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 375 | S/E CHILLAN | 629 | S/E CHILLAN C2 | San Carlos | 136 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 11357 | Clientes Regulados | 0 | 3.3239 | 3.1 |  |  |  | 3.3239 | NO | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:32 | 2022-12-09 13:32 | 0.41 | 0 | 1.3628 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CHILLAN,COIHUECO | SIN INFORMACION
B0136C01040000993 | B0136C0104RE802377000993 | B0136C0104 | SI | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 375 | S/E CHILLAN | 626 | S/E CHILLAN C4 | Bulnes | 136 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 5506 | Clientes Regulados | 0 | 3.7528 | 3.5 |  |  |  | 3.7528 | NO | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:32 | 2022-12-09 13:32 | 0.41 | 0 | 1.5386 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CHILLAN,CHILLAN VIEJO,COIHUECO | SIN INFORMACION
B0136C01040000993 | B0136C0104RE802377000993 | B0136C0104 | SI | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 375 | S/E CHILLAN | 618 | S/E CHILLAN CT1 | Los Barriales/CT1 | 136 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 8532 | Clientes Regulados | 0 | 2.5733 | 2.4 |  |  |  | 2.5733 | NO | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:32 | 2022-12-09 13:32 | 0.41 | 0 | 1.0551 | 0 | 0.41 |  | 0.41 | 1 | 3.9565 |  |  | SIN INFORMACION | 0.41 | 1 | 3.9565 | 0 |  | CHILLAN,CHILLAN VIEJO,PINTO | SIN INFORMACION
B0160C00850000993 | B0160C0085RE764113210993 | B0160C0085 | NO | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 1559 | S/E SANTA ELVIRA C1 | Vicente Méndez | 160 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.1012 | 6.2 |  |  |  | 4.1012 | NO | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:21 | 2022-12-09 13:21 | 0.23 | 0 | 0.94328 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0160C00850000993 | B0160C0085RE764113210993 | B0160C0085 | NO | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 1556 | S/E SANTA ELVIRA C2 | Almagro | 160 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.85993 | 1.3 |  |  |  | 0.85993 | NO | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:21 | 2022-12-09 13:21 | 0.23 | 0 | 0.19778 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0160C00850000993 | B0160C0085RE764113210993 | B0160C0085 | NO | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 16199 | S/E SANTA ELVIRA C7 | San Alberto | 160 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.7782 | 4.2 |  |  |  | 2.7782 | NO | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:21 | 2022-12-09 13:21 | 0.23 | 0 | 0.63899 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0160C00850000993 | B0160C0085RE764113210993 | B0160C0085 | NO | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 1558 | S/E SANTA ELVIRA C3 | O'Higgins | 160 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.572 | 5.4 |  |  |  | 3.572 | NO | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:21 | 2022-12-09 13:21 | 0.23 | 0 | 0.82156 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0160C00850000993 | B0160C0085RE764113210993 | B0160C0085 | NO | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 1563 | S/E SANTA ELVIRA C4 | Gamero | 160 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.4981 | 6.8 |  |  |  | 4.4981 | NO | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:21 | 2022-12-09 13:21 | 0.23 | 0 | 1.0346 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0160C00850000993 | B0160C0085RE764113210993 | B0160C0085 | NO | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 1555 | S/E SANTA ELVIRA C5 | Sargento Aldea | 160 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.9105 | 4.4 |  |  |  | 2.9105 | NO | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:21 | 2022-12-09 13:21 | 0.23 | 0 | 0.66942 | 0 | 0.23 |  | 0.23 | 1 | 4.3056 |  |  | SIN INFORMACION | 0.25181 | 2 | 4.8015 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0206C00850000993 | B0206C0085RE764113210993 | B0206C0085 | NO | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 596 | S/E CHACAHUIN C1 | San Antonio | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.7022 | 3.5 |  |  |  | 4.7022 | NO | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:10 | 2022-12-09 13:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0206C00850000993 | B0206C0085RE764113210993 | B0206C0085 | NO | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 599 | S/E CHACAHUIN C2 | Yerbas Buenas | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.53739 | 0.4 |  |  |  | 0.53739 | NO | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:10 | 2022-12-09 13:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0206C00850000993 | B0206C0085RE764113210993 | B0206C0085 | NO | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 600 | S/E CHACAHUIN C3 | Cunaco | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:10 | 2022-12-09 13:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0206C00850000993 | B0206C0085RE764113210993 | B0206C0085 | NO | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 601 | S/E CHACAHUIN C4 | San Gabriel | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:10 | 2022-12-09 13:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0206C00850000993 | B0206C0085RE764113210993 | B0206C0085 | NO | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 602 | S/E CHACAHUIN C5 | Maipú | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 7.1204 | 5.3 |  |  |  | 7.1204 | NO | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:10 | 2022-12-09 13:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0206C00850000993 | B0206C0085RE764113210993 | B0206C0085 | NO | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 603 | S/E CHACAHUIN C6 | Presidente Ibáñez | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:10 | 2022-12-09 13:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0216C00850000993 | B0216C0085RE764113210993 | B0216C0085 | SI | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 476 | S/E VILLA ALEGRE | 1691 | S/E VILLA ALEGRE C1 | Abate Molina | 216 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:10 | 2022-12-09 13:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0216C00850000993 | B0216C0085RE764113210993 | B0216C0085 | SI | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 476 | S/E VILLA ALEGRE | 1694 | S/E VILLA ALEGRE C2 | La Finca | 216 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.46 | 0.4 |  |  |  | 2.46 | NO | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:10 | 2022-12-09 13:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0559C00850000993 | B0559C0085RE764113210993 | B0559C0085 | NO | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2904 | S/E CAUQUENES CT | Sin Información/CT | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.2853 | 5.7 |  |  |  | 3.2853 | NO | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:42 | 2022-12-09 13:42 | 0.58 | 0 | 1.9055 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0559C00850000993 | B0559C0085RE764113210993 | B0559C0085 | NO | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2901 | S/E CAUQUENES C3 | Sin Información | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.94663 | 1.87 |  |  |  | 0.94663 | SI | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:42 | 2022-12-09 13:51 | 0.73 | 0 | 0.69104 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CAUQUENES | SIN INFORMACION
B0559C00850000993 | B0559C0085RE764113210993 | B0559C0085 | NO | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2903 | S/E CAUQUENES ET2 | Sin Información | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.8679 | 3.69 |  |  |  | 1.8679 | SI | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:42 | 2022-12-09 14:35 | 0.83 | 0.63 | 1.5504 | 1.1768 | 0.58 |  | 0.58 | 1 | 3.5379 |  | 1.1768 | SIN INFORMACION | 5.28 | 2 | 33.4769 | 0 |  | CAUQUENES | SIN INFORMACION
B0578C00850000993 | B0578C0085RE764113210993 | B0578C0085 | NO | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 638 | S/E HUALTE | 15852 | S/E HUALTE CT2 | San Nicolás | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:47 | 2022-12-09 13:47 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0578C01040000993 | B0578C0104RE802377000993 | B0578C0104 | NO | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 638 | S/E HUALTE | 15852 | S/E HUALTE CT2 | Hualte/CT2 | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 2827 | Clientes Regulados | 0 | 0.81 | 0.87 |  |  |  | 0.81 | NO | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:47 | 2022-12-09 13:47 | 0.66 | 0 | 0.5346 | 0 | 0.66 |  | 0.66 | 1 | 0.5346 |  |  | SIN INFORMACION | 0.66 | 1 | 0.5346 | 0 |  | SAN NICOLAS | SIN INFORMACION
B0584C00850000993 | B0584C0085RE764113210993 | B0584C0085 | NO | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2978 | S/E LA VEGA E1 | Sin Información/ET | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.57 | 1.61 |  |  |  | 3.57 | NO | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:42 | 2022-12-09 13:42 | 0.58 | 0 | 2.0706 | 0 | 0.58 |  | 0.58 | 1 | 2.0706 |  |  | SIN INFORMACION | 5.3659 | 5 | 19.3036 | 2.0706 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | Fr | Fr
B0604C00850000993 | B0604C0085RE764113210993 | B0604C0085 | SI | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 473 | S/E PARRAL | 5752 | S/E PARRAL | Sin Información/CT1 | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 5.78 | 21.67 |  |  |  | 5.78 | NO | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:42 | 2022-12-09 13:42 | 0.58 | 0 | 3.3524 | 0 | 0.58 |  | 0.58 | 1 | 3.3524 |  |  | SIN INFORMACION | 0.58 | 1 | 3.3524 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0615C00850000993 | B0615C0085RE764113210993 | B0615C0085 | NO | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3109 | S/E QUIRIHUE C1 | Los Presidentes | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:47 | 2022-12-09 13:47 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0615C00850000993 | B0615C0085RE764113210993 | B0615C0085 | NO | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3110 | S/E QUIRIHUE C2 | Vegas Verdes | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.735 | 0.9 |  |  |  | 0.735 | NO | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:47 | 2022-12-09 13:47 | 0.66 | 0 | 0.4851 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0615C00850000993 | B0615C0085RE764113210993 | B0615C0085 | NO | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3107 | S/E QUIRIHUE E1 | Cobquecura | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.0617 | 1.3 |  |  |  | 1.0617 | NO | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:47 | 2022-12-09 13:47 | 0.66 | 0 | 0.7007 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0615C00850000993 | B0615C0085RE764113210993 | B0615C0085 | NO | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 5884 | S/E QUIRIHUE E2 | Trehuaco | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.1433 | 1.4 |  |  |  | 1.1433 | NO | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:47 | 2022-12-09 13:47 | 0.66 | 0 | 0.7546 | 0 | 0.66 |  | 0.66 | 1 | 1.9404 |  |  | SIN INFORMACION | 13.2489 | 6 | 52.6349 | 1.9404 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | Tr y Fr | Fr
B0616C00850000993 | B0616C0085RE764113210993 | B0616C0085 | NO | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 657 | S/E RETIRO | 32873 | S/E RETIRO C1 | Copihue | 616 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2709 | Clientes Regulados | 0 | 1.69 | 1.12 |  |  |  | 1.69 | SI | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:42 | 2022-12-09 13:48 | 0.68 | 0 | 1.1492 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | RETIRO | SIN INFORMACION
B0618C00850000993 | B0618C0085RE764113210993 | B0618C0085 | SI | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3123 | S/E SAN CARLOS CT1 | Sin Información/CT1 | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 6.57 | 2.1 |  |  |  | 6.57 | NO | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:42 | 2022-12-09 13:42 | 0.58 | 0 | 3.8106 | 0 | 0.58 |  | 0.58 | 1 | 3.8106 |  |  | SIN INFORMACION | 0.58 | 1 | 3.8106 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0618C01040000993 | B0618C0104RE802377000993 | B0618C0104 | SI | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | San Carlos | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 7158 | Clientes Regulados | 0 | 2.99 | 4.3 |  |  |  | 2.99 | NO | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:42 | 2022-12-09 13:42 | 0.58 | 0 | 1.7342 | 0 | 0.58 |  | 0.58 | 1 | 1.7342 |  |  | SIN INFORMACION | 0.58 | 1 | 1.7342 | 0 |  | SAN CARLOS,SAN FABIAN | SIN INFORMACION
B1055C01040000993 | B1055C0104RE802377000993 | B1055C0104 | SI | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 826 | S/E COCHARCAS | 31536 | S/E COCHARCAS CT6 | Río Ñuble/CT6 | 1055 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.86755 | 1.25 |  |  |  | 0.86755 | NO | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:47 | 2022-12-09 13:47 | 0.66 | 0 | 0.57258 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1055C01040000993 | B1055C0104RE802377000993 | B1055C0104 | SI | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 826 | S/E COCHARCAS | 31248 | S/E COCHARCAS C1 | San Nicolás | 1055 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 5447 | Clientes Regulados | 0 | 1.5963 | 2.3 |  |  |  | 1.5963 | NO | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:47 | 2022-12-09 13:47 | 0.66 | 0 | 1.0536 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PORTEZUELO,SAN CARLOS,SAN NICOLAS,TREHUACO | SIN INFORMACION
B1055C01040000993 | B1055C0104RE802377000993 | B1055C0104 | SI | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 826 | S/E COCHARCAS | 31225 | S/E COCHARCAS C2 | Ninquihue | 1055 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 1321 | Clientes Regulados | 0 | 0.62464 | 0.9 |  |  |  | 0.62464 | NO | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:47 | 2022-12-09 13:47 | 0.66 | 0 | 0.41226 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SAN CARLOS | SIN INFORMACION
B1055C01040000993 | B1055C0104RE802377000993 | B1055C0104 | SI | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 826 | S/E COCHARCAS | 31227 | S/E COCHARCAS C3 | Cato | 1055 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 4728 | Clientes Regulados | 0 | 2.1515 | 3.1 |  |  |  | 2.1515 | NO | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:47 | 2022-12-09 13:47 | 0.66 | 0 | 1.42 | 0 | 0.66 |  | 0.66 | 1 | 3.4584 |  |  | SIN INFORMACION | 0.66 | 1 | 3.4584 | 0 |  | CHILLAN,COIHUECO,SAN FABIAN | SIN INFORMACION
B1084C01140000993 | B1084C0114RE968844500993 | B1084C0114 | SI | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 26608 | S/E LINARES NORTE C1 | Linares Norte | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 7418 | Clientes Regulados | 0 | 2.9064 | 5.2 |  |  |  | 2.9064 | NO | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:10 | 2022-12-09 13:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1084C01140000993 | B1084C0114RE968844500993 | B1084C0114 | SI | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 26609 | S/E LINARES NORTE C2 | Linares Sur | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 6216 | Clientes Regulados | 0 | 2.6828 | 4.8 |  |  |  | 2.6828 | NO | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:10 | 2022-12-09 13:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1084C01140000993 | B1084C0114RE968844500993 | B1084C0114 | SI | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 4862 | S/E LINARES NORTE CT1 | Industrial/CT1 | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 1503 | Clientes Regulados | 0 | 1.6209 | 2.9 |  |  |  | 1.6209 | NO | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:10 | 2022-12-09 13:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1087C01140000993 | B1087C0114RE968844500993 | B1087C0114 | SI | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 851 | S/E PANIMAVIDA | 31250 | S/E PANIMAVIDA C1 | Colbún | 1087 | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 3849 | Clientes Regulados | 0 | 3.23 | 2.3 |  |  |  | 3.23 | NO | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:10 | 2022-12-09 13:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1087C01140000993 | B1087C0114RE968844500993 | B1087C0114 | SI | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 851 | S/E PANIMAVIDA | 31249 | S/E PANIMAVIDA C2 | Panimávida | 1087 | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 6492 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:10 | 2022-12-09 13:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1089C01260000993 | B1089C0126LT612160000993 | B1089C0126 | NO | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 934 | S/E LONGAVI (FFCC) | 7382 | S/E LONGAVI (FFCC) 152 | Sin Información | 1089 | BA S/E LONGAVI BL1 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 2709 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.09 | 0 | 0.2 | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:42 | 2022-12-09 13:42 | 0.58 | 0 | 0.0522 | 0 | 0.58 |  | 0.58 | 1 | 0.0522 |  |  | NO APLICA | 0.58 | 1 | 0.0522 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1090C01150000993 | B1090C0115RE968666800993 | B1090C0115 | NO | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 852 | S/E LONGAVI | 4874 | S/E LONGAVI C1 | Longaví Oriente | 1090 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 6381 | Clientes Regulados | 0 | 3.0029 | 6.2 |  |  |  | 3.0029 | NO | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:42 | 2022-12-09 13:42 | 0.58 | 0 | 1.7417 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1090C01150000993 | B1090C0115RE968666800993 | B1090C0115 | NO | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 852 | S/E LONGAVI | 4875 | S/E LONGAVI C2 | Longaví Poniente | 1090 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 1157 | Clientes Regulados | 0 | 1.0171 | 2.1 |  |  |  | 1.0171 | NO | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:42 | 2022-12-09 13:42 | 0.58 | 0 | 0.58992 | 0 | 0.58 |  | 0.58 | 1 | 2.3316 |  |  | SIN INFORMACION | 0.58 | 1 | 2.3316 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1092C01150000993 | B1092C0115RE968666800993 | B1092C0115 | NO | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30697 | S/E SAN GREGORIO C1 | San Carlos | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 4823 | Clientes Regulados | 0 | 0.41211 | 0.3 |  |  |  | 0.41211 | NO | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:42 | 2022-12-09 13:42 | 0.58 | 0 | 0.23902 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1092C01150000993 | B1092C0115RE968666800993 | B1092C0115 | NO | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30698 | S/E SAN GREGORIO C2 | Ñiquén | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 1909 | Clientes Regulados | 0 | 2.1979 | 1.6 |  |  |  | 2.1979 | NO | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:42 | 2022-12-09 13:42 | 0.58 | 0 | 1.2748 | 0 | 0.58 |  | 0.58 | 1 | 1.5138 |  |  | SIN INFORMACION | 3.875 | 3 | 10.9882 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1157C01260000993 | B1157C0126LT612160000993 | B1157C0126 | NO | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 935 | S/E NIQUEN (FFCC) | 7383 | S/E ÑIQUEN (FFCC) B1 | Sin Información | 1157 | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | SIN INFORMACION | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.08 | 0 | 2.61 | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:42 | 2022-12-09 13:42 | 0.58 | 0 | 0.0464 | 0 | 0.58 |  | 0.58 | 1 | 0.0464 |  |  | NO APLICA | 0.58 | 1 | 0.0464 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1163C01260000993 | B1163C0126LT612160000993 | B1163C0126 | NO | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 933 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) | 17509 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 152 | Sin Información | 1163 | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.1 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:10 | 2022-12-09 13:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2566C01150000993 | B2566C0115RE968666800993 | B2566C0115 | NO | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 2029 | S/E PASO HONDO | 19227 | S/E PASO HONDO C1 | Cardo Verde | 2566 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 723 | Clientes Regulados | 0 | 1.247 | 2.9 |  |  |  | 1.247 | NO | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:42 | 2022-12-09 13:42 | 0.58 | 0 | 0.72326 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2566C01150000993 | B2566C0115RE968666800993 | B2566C0115 | NO | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 2029 | S/E PASO HONDO | 19228 | S/E PASO HONDO C2 | Unicaven | 2566 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 1870 | Clientes Regulados | 0 | 0.473 | 1.1 |  |  |  | 0.473 | NO | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:42 | 2022-12-09 13:42 | 0.58 | 0 | 0.27434 | 0 | 0.58 |  | 0.58 | 1 | 0.9976 |  |  | SIN INFORMACION | 1.1903 | 2 | 2.0413 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0206C00850000994 | B0206C0085RE764113210994 | B0206C0085 | NO | 994 | EAF 449-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 596 | S/E CHACAHUIN C1 | San Antonio | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.0079 | 2.8 |  |  |  | 2.0079 | NO | 2022-12-09 13:19 | 2022-12-09 13:52 | 2022-12-09 13:52 | 0.55 | 0 | 1.1044 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0206C00850000994 | B0206C0085RE764113210994 | B0206C0085 | NO | 994 | EAF 449-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 599 | S/E CHACAHUIN C2 | Yerbas Buenas | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.6071 | 5.03 |  |  |  | 3.6071 | NO | 2022-12-09 13:19 | 2022-12-09 13:52 | 2022-12-09 13:52 | 0.55 | 0 | 1.9839 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0206C00850000994 | B0206C0085RE764113210994 | B0206C0085 | NO | 994 | EAF 449-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 600 | S/E CHACAHUIN C3 | Cunaco | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.9936 | 2.78 |  |  |  | 1.9936 | NO | 2022-12-09 13:19 | 2022-12-09 13:52 | 2022-12-09 13:52 | 0.55 | 0 | 1.0965 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0206C00850000994 | B0206C0085RE764113210994 | B0206C0085 | NO | 994 | EAF 449-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 601 | S/E CHACAHUIN C4 | San Gabriel | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.14342 | 0.2 |  |  |  | 0.14342 | NO | 2022-12-09 13:19 | 2022-12-09 13:52 | 2022-12-09 13:52 | 0.55 | 0 | 0.078884 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0206C00850000994 | B0206C0085RE764113210994 | B0206C0085 | NO | 994 | EAF 449-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 602 | S/E CHACAHUIN C5 | Maipú | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.9402 | 4.1 |  |  |  | 2.9402 | NO | 2022-12-09 13:19 | 2022-12-09 13:52 | 2022-12-09 13:52 | 0.55 | 0 | 1.6171 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0206C00850000994 | B0206C0085RE764113210994 | B0206C0085 | NO | 994 | EAF 449-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 603 | S/E CHACAHUIN C6 | Presidente Ibáñez | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.5777 | 2.2 |  |  |  | 1.5777 | NO | 2022-12-09 13:19 | 2022-12-09 13:52 | 2022-12-09 13:52 | 0.55 | 0 | 0.86772 | 0 | 0.55 |  | 0.55 | 1 | 6.7485 |  |  | SIN INFORMACION | 0.55 | 1 | 6.7485 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0216C00850000994 | B0216C0085RE764113210994 | B0216C0085 | SI | 994 | EAF 449-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 476 | S/E VILLA ALEGRE | 13051 | S/E VILLA ALEGRE CT1 | Abate Molina/CT1 | 216 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.3137 | 5.92 |  |  |  | 2.3137 | NO | 2022-12-09 13:19 | 2022-12-09 13:47 | 2022-12-09 13:47 | 0.46 | 0 | 1.0643 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0216C00850000994 | B0216C0085RE764113210994 | B0216C0085 | SI | 994 | EAF 449-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 476 | S/E VILLA ALEGRE | 13051 | S/E VILLA ALEGRE CT1 | La Finca/CT1 | 216 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.15633 | 0.4 |  |  |  | 0.15633 | NO | 2022-12-09 13:19 | 2022-12-09 13:47 | 2022-12-09 13:47 | 0.46 | 0 | 0.071911 | 0 | 0.46 |  | 0.46 | 1 | 1.1362 |  |  | SIN INFORMACION | 0.46 | 1 | 1.1362 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0622C00850000994 | B0622C0085RE764113210994 | B0622C0085 | SI | 994 | EAF 449-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 660 | S/E SAN JAVIER | 17222 | S/E SAN JAVIER E1 | Vaquería | 622 | BA S/E SAN JAVIER 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.1 | 0 |  |  |  | 0.1 | NO | 2022-12-09 13:19 | 2022-12-09 13:33 | 2022-12-09 13:33 | 0.23 | 0 | 0.023 | 0 | 0.23 |  | 0.23 | 1 | 0.023 |  |  | SIN INFORMACION | 0.23 | 1 | 0.023 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1084C01140000994 | B1084C0114RE968844500994 | B1084C0114 | SI | 994 | EAF 449-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 4862 | S/E LINARES NORTE CT1 | Transformador 1 y 2/CT1 | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 7.3 | 20.54 |  |  |  | 7.3 | NO | 2022-12-09 13:19 | 2022-12-09 13:47 | 2022-12-09 13:47 | 0.46 | 0 | 3.358 | 0 | 0.46 |  | 0.46 | 1 | 3.358 |  |  | SIN INFORMACION | 1.5822 | 2 | 16.0063 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1087C01140000994 | B1087C0114RE968844500994 | B1087C0114 | SI | 994 | EAF 449-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 851 | S/E PANIMAVIDA | 4869 | S/E PANIMAVIDA CT1 | T1 y T2 66/13,8 kV/BT1 | 1087 | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.09 | 8.48 |  |  |  | 3.09 | NO | 2022-12-09 13:19 | 2022-12-09 13:52 | 2022-12-09 13:52 | 0.55 | 0 | 1.6995 | 0 | 0.55 |  | 0.55 | 1 | 1.6995 |  |  | SIN INFORMACION | 0.55 | 1 | 1.6995 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1163C01260000994 | B1163C0126LT612160000994 | B1163C0126 | NO | 994 | EAF 449-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 933 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) | 17509 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 152 | EFE Villa Alegre | 1163 | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | SIN INFORMACION | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.1 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2022-12-09 13:19 | 2022-12-09 13:47 | 2022-12-09 13:47 | 0.46 | 0 | 0.046 | 0 | 0.46 |  | 0.46 | 1 | 0.046 |  |  | NO APLICA | 0.46 | 1 | 0.046 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0565C00850000995 | B0565C0085RE764113210995 | B0565C0085 | NO | 995 | EAF 450-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 632 | S/E CONSTITUCION | 32794 | S/E CONSTITUCION E9 | Purapel | 565 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 7.47 | 7 |  |  |  | 7.47 | SI | 2022-12-09 13:36 | 2022-12-09 13:50 | 2022-12-09 13:50 | 0.23 | 0 | 1.7181 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0206C00850000996 | B0206C0085RE764113210996 | B0206C0085 | NO | 996 | EAF 451-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 595 | S/E CHACAHUIN CT2 | S/E Chacahuín/ CT2 | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 28428 | Clientes Regulados | 0 | 5.0356 | 11 |  |  |  | 5.0356 | NO | 2022-12-09 13:52 | 2022-12-09 15:19 | 2022-12-09 15:19 | 1.45 | 0 | 7.3016 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0206C00850000996 | B0206C0085RE764113210996 | B0206C0085 | NO | 996 | EAF 451-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 599 | S/E CHACAHUIN C2 | C2 | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1296 | Clientes Regulados | 0 | 1.1444 | 2.5 |  |  |  | 1.1444 | NO | 2022-12-09 13:52 | 2022-12-09 16:50 | 2022-12-09 17:04 | 3.19 | 0 | 3.6508 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0206C00850000996 | B0206C0085RE764113210996 | B0206C0085 | NO | 996 | EAF 451-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 595 | S/E CHACAHUIN CT2 | S/E Chacahuín/ CT2 | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 28428 | Clientes Regulados | 0 | 5.0356 | 11 |  |  |  | 5.0356 | NO | 2022-12-09 13:52 | 2022-12-09 15:19 | 2022-12-09 16:50 | 1.7 | 1.26 | 8.5604 | 6.3448 | 0 |  | 0 |  |  |  | 6.3448 | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0206C00850000996 | B0206C0085RE764113210996 | B0206C0085 | NO | 996 | EAF 451-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 599 | S/E CHACAHUIN C2 | S/E Chacahuín/ C2 | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1296 | Clientes Regulados | 0 | 1.1444 | 2.5 |  |  |  | 1.1444 | NO | 2022-12-09 13:52 | 2022-12-09 16:50 | 2022-12-09 17:46 | 3.21 | 0.68 | 3.6737 | 0.77822 | 1.8759 |  | 1.8759 | 1 | 23.1864 |  | 0.77822 | SIN INFORMACION | 2.4259 | 2 | 29.9349 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0559C00850000996 | B0559C0085RE764113210996 | B0559C0085 | NO | 996 | EAF 451-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 5736 | S/E CAUQUENES | S/E Completa | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 6.49 | 8.41 |  |  |  | 6.49 | NO | 2022-12-09 13:52 | 2022-12-09 15:02 | 2022-12-09 15:02 | 1.16 | 0 | 7.5284 | 0 | 1.16 |  | 1.16 | 1 | 7.5284 |  |  | SIN INFORMACION | 6.44 | 3 | 41.0053 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0578C00850000996 | B0578C0085RE764113210996 | B0578C0085 | NO | 996 | EAF 451-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 638 | S/E HUALTE | 5741 | S/E HUALTE | S/E Completa | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.5 | 0.56 |  |  |  | 0.5 | NO | 2022-12-09 13:52 | 2022-12-09 15:01 | 2022-12-09 15:01 | 1.15 | 0 | 0.575 | 0 | 1.15 |  | 1.15 | 1 | 0.575 |  |  | SIN INFORMACION | 2.66 | 2 | 1.7075 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0578C01040000996 | B0578C0104RE802377000996 | B0578C0104 | NO | 996 | EAF 451-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 638 | S/E HUALTE | 5741 | S/E HUALTE | S/E Completa | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.81 | 0.56 |  |  |  | 0.81 | NO | 2022-12-09 13:52 | 2022-12-09 15:01 | 2022-12-09 15:01 | 1.15 | 0 | 0.9315 | 0 | 1.15 |  | 1.15 | 1 | 0.9315 |  |  | SIN INFORMACION | 1.81 | 2 | 1.4661 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0584C00850000996 | B0584C0085RE764113210996 | B0584C0085 | NO | 996 | EAF 451-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 641 | S/E LA VEGA | 13112 | S/E LA VEGA 66 KV | S/E Completa | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.57 | 0.43 |  |  |  | 3.57 | NO | 2022-12-09 13:52 | 2022-12-09 15:02 | 2022-12-09 15:02 | 1.16 | 0 | 4.1412 | 0 | 1.16 |  | 1.16 | 1 | 4.1412 |  |  | SIN INFORMACION | 6.5259 | 6 | 23.4448 | 4.1412 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | Fr | Fr
B0604C00850000996 | B0604C0085RE764113210996 | B0604C0085 | SI | 996 | EAF 451-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 473 | S/E PARRAL | 5752 | S/E PARRAL | S/E Completa | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 5.78 | 17.99 |  |  |  | 5.78 | NO | 2022-12-09 13:52 | 2022-12-09 15:02 | 2022-12-09 15:02 | 1.16 | 0 | 6.7048 | 0 | 1.16 |  | 1.16 | 1 | 6.7048 |  |  | SIN INFORMACION | 1.74 | 2 | 10.0572 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0615C00850000996 | B0615C0085RE764113210996 | B0615C0085 | NO | 996 | EAF 451-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 31451 | S/E QUIRIHUE | S/E Completa | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.94 | 4.04 |  |  |  | 2.94 | NO | 2022-12-09 13:52 | 2022-12-09 15:01 | 2022-12-09 15:01 | 1.15 | 0 | 3.381 | 0 | 1.15 |  | 1.15 | 1 | 3.381 |  |  | SIN INFORMACION | 14.3989 | 7 | 56.0159 | 3.381 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | Tr y Fr | Fr
B0616C00850000996 | B0616C0085RE764113210996 | B0616C0085 | NO | 996 | EAF 451-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 657 | S/E RETIRO | 13575 | S/E RETIRO | S/E Completa | 616 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.69 | 1.75 |  |  |  | 1.69 | NO | 2022-12-09 13:52 | 2022-12-09 15:02 | 2022-12-09 15:02 | 1.16 | 0 | 1.9604 | 0 | 1.16 |  | 1.16 | 1 | 1.9604 |  |  | SIN INFORMACION | 1.16 | 1 | 1.9604 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0618C00850000996 | B0618C0085RE764113210996 | B0618C0085 | SI | 996 | EAF 451-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3127 | S/E SAN CARLOS BT1 | S/E Completa | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 6.57 | 4.98 |  |  |  | 6.57 | NO | 2022-12-09 13:52 | 2022-12-09 15:02 | 2022-12-09 15:02 | 1.16 | 0 | 7.6212 | 0 | 1.16 |  | 1.16 | 1 | 7.6212 |  |  | SIN INFORMACION | 1.74 | 2 | 11.4318 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0618C01040000996 | B0618C0104RE802377000996 | B0618C0104 | SI | 996 | EAF 451-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | COPELEC | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.99 | 4.98 |  |  |  | 2.99 | NO | 2022-12-09 13:52 | 2022-12-09 15:02 | 2022-12-09 15:02 | 1.16 | 0 | 3.4684 | 0 | 1.16 |  | 1.16 | 1 | 3.4684 |  |  | SIN INFORMACION | 1.74 | 2 | 5.2026 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1055C01040000996 | B1055C0104RE802377000996 | B1055C0104 | SI | 996 | EAF 451-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 826 | S/E COCHARCAS | 31536 | S/E COCHARCAS CT6 | S/E Completa | 1055 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 5.24 | 0.53 |  |  |  | 5.24 | NO | 2022-12-09 13:52 | 2022-12-09 15:01 | 2022-12-09 15:01 | 1.15 | 0 | 6.026 | 0 | 1.15 |  | 1.15 | 1 | 6.026 |  |  | SIN INFORMACION | 1.81 | 2 | 9.4844 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1087C01140000996 | B1087C0114RE968844500996 | B1087C0114 | SI | 996 | EAF 451-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 851 | S/E PANIMAVIDA | 7368 | S/E PANIMAVIDA | S/E Completa | 1087 | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.23 | 10.9 |  |  |  | 3.23 | NO | 2022-12-09 13:52 | 2022-12-09 15:19 | 2022-12-09 15:19 | 1.45 | 0 | 4.6835 | 0 | 1.45 |  | 1.45 | 1 | 4.6835 |  |  | SIN INFORMACION | 2 | 2 | 6.383 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1090C01150000996 | B1090C0115RE968666800996 | B1090C0115 | NO | 996 | EAF 451-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 852 | S/E LONGAVI | 4873 | S/E LONGAVI BT1 | S/E Completa | 1090 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.02 | 9.15 |  |  |  | 4.02 | NO | 2022-12-09 13:52 | 2022-12-09 15:02 | 2022-12-09 15:02 | 1.16 | 0 | 4.6632 | 0 | 1.16 |  | 1.16 | 1 | 4.6632 |  |  | SIN INFORMACION | 1.74 | 2 | 6.9948 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1092C01150000996 | B1092C0115RE968666800996 | B1092C0115 | NO | 996 | EAF 451-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 4877 | S/E SAN GREGORIO BT1 | S/E Completa | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.61 | 5.36 |  |  |  | 2.61 | NO | 2022-12-09 13:52 | 2022-12-09 15:02 | 2022-12-09 15:02 | 1.16 | 0 | 3.0276 | 0 | 1.16 |  | 1.16 | 1 | 3.0276 |  |  | SIN INFORMACION | 5.035 | 4 | 14.0158 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1157C01260000996 | B1157C0126LT612160000996 | B1157C0126 | NO | 996 | EAF 451-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 935 | S/E NIQUEN (FFCC) | 7383 | S/E ÑIQUEN (FFCC) B1 | FFCC | 1157 | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | SIN INFORMACION | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.08 | 0 | 3.68 | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2022-12-09 13:52 | 2022-12-09 15:02 | 2022-12-09 15:02 | 1.16 | 0 | 0.0928 | 0 | 1.16 |  | 1.16 | 1 | 0.0928 |  |  | NO APLICA | 1.74 | 2 | 0.1392 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2566C01150000996 | B2566C0115RE968666800996 | B2566C0115 | NO | 996 | EAF 451-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 2029 | S/E PASO HONDO | 19224 | S/E PASO HONDO | S/E Completa | 2566 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.72 | 2.63 |  |  |  | 1.72 | NO | 2022-12-09 13:52 | 2022-12-09 15:02 | 2022-12-09 15:02 | 1.16 | 0 | 1.9952 | 0 | 1.16 |  | 1.16 | 1 | 1.9952 |  |  | SIN INFORMACION | 2.3503 | 3 | 4.0365 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0620C00850000997 | B0620C0085RE764113210997 | B0620C0085 | NO | 997 | EAF 452-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 659 | S/E SAN CLEMENTE | 3129 | S/E SAN CLEMENTE C1 | Huamachuco | 620 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1264 | Clientes Regulados | 0 | 5.58 | 2 |  |  |  | 5.58 | NO | 2022-12-09 21:33 | 2022-12-09 21:51 | 2022-12-09 21:52 | 0.31 | 0 | 1.7298 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SAN CLEMENTE | SIN INFORMACION
B0620C00850000997 | B0620C0085RE764113210997 | B0620C0085 | NO | 997 | EAF 452-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 659 | S/E SAN CLEMENTE | 3130 | S/E SAN CLEMENTE C2 | El Canelo | 620 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8342 | Clientes Regulados | 0 | 5.58 | 5.2 |  |  |  | 5.58 | NO | 2022-12-09 21:33 | 2022-12-09 21:51 | 2022-12-09 21:54 | 0.34 | 0 | 1.8972 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SAN CLEMENTE,RIO CLARO | SIN INFORMACION
B0620C00850000997 | B0620C0085RE764113210997 | B0620C0085 | NO | 997 | EAF 452-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 659 | S/E SAN CLEMENTE | 32880 | S/E SAN CLEMENTE C4 | Trafalgar | 620 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1941 | Clientes Regulados | 0 | 5.58 | 2.6 |  |  |  | 5.58 | NO | 2022-12-09 21:33 | 2022-12-09 21:51 | 2022-12-09 21:54 | 0.34 | 0 | 1.8972 | 0 | 0.33 |  | 0.33 | 1 | 5.5242 |  |  | SIN INFORMACION | 0.33 | 1 | 5.5242 | 0 |  | SAN CLEMENTE,MAULE | SIN INFORMACION
B0996C00940000998 | B0996C0094LD771223110998 | B0996C0094 | NO | 998 | EAF 453-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | San Vicente | 996 | BA S/E CATEMU 12KV BP2 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 77122311 | SIN INFORMACION | PERSEA OPCO SPA | 0.17 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.17 | SI | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:39 | 0.06 | 0 | 0.0102 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | San Esteban | C
B1042C00940000998 | B1042C0094RE968135200998 | B1042C0094 | SI | 998 | EAF 453-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4726 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C3 | Los Andes | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 9522 | Clientes Regulados | 0 | 1.816 | 3.6 |  | 0.12106 | 0 | 1.816 | SI | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:39 | 0.06 | 0 | 0.10896 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4656 |  | 0 | [5 empty] | Calle Larga | C
B1042C00940000998 | B1042C0094RE968135200998 | B1042C0094 | SI | 998 | EAF 453-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4726 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C3 | Los Andes | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 9522 | Clientes Regulados | 0 | 1.7854 | 3.6 |  | 0.11903 | 0 | 1.7854 | SI | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:39 | 0.06 | 0 | 0.10713 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4556 |  | 0 | [5 empty] | Los Andes | C
B1042C00940000998 | B1042C0094RE968135200998 | B1042C0094 | SI | 998 | EAF 453-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4726 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C3 | Los Andes | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 9522 | Clientes Regulados | 0 | 0.16842 | 3.6 |  | 0.011228 | 0 | 0.16842 | SI | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:39 | 0.06 | 0 | 0.010105 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 308 |  | 0 | [5 empty] | Rinconada | C
B1042C00940000998 | B1042C0094RE968135200998 | B1042C0094 | SI | 998 | EAF 453-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | San Vicente | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 6664 | Clientes Regulados | 0 | 0.0039064 | 2.6 |  | 0.00026042 | 0 | 0.0039064 | SI | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:39 | 0.06 | 0 | 0.00023438 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 48 |  | 0 | [5 empty] | Calle Larga | C
B1042C00940000998 | B1042C0094RE968135200998 | B1042C0094 | SI | 998 | EAF 453-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | San Vicente | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 6664 | Clientes Regulados | 0 | 2.8744 | 2.6 |  | 0.19162 | 0 | 2.8744 | SI | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:39 | 0.06 | 0 | 0.17246 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6331 |  | 0 | [5 empty] | Los Andes | C
B1042C00940000998 | B1042C0094RE968135200998 | B1042C0094 | SI | 998 | EAF 453-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | San Vicente | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 6664 | Clientes Regulados | 0 | 0.11794 | 2.6 |  | 0.0078628 | 0 | 0.11794 | SI | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:39 | 0.06 | 0 | 0.0070765 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 279 |  | 0 | [5 empty] | San Esteban | C
B1042C00940000998 | B1042C0094RE968135200998 | B1042C0094 | SI | 998 | EAF 453-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4725 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C2 | Las Juntas | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 6560 | Clientes Regulados | 0 | 0.0527 | 3.5 |  | 0.0035133 | 0 | 0.0527 | SI | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:39 | 0.06 | 0 | 0.003162 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 343 |  | 0 | [5 empty] | Los Andes | C
B1042C00940000998 | B1042C0094RE968135200998 | B1042C0094 | SI | 998 | EAF 453-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4725 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C2 | Las Juntas | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 6560 | Clientes Regulados | 0 | 2.2349 | 3.5 |  | 0.14899 | 0 | 2.2349 | SI | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:39 | 0.06 | 0 | 0.13409 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4624 |  | 0 | [5 empty] | San Esteban | C
B1042C00940000998 | B1042C0094RE968135200998 | B1042C0094 | SI | 998 | EAF 453-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4725 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C2 | Las Juntas | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 6560 | Clientes Regulados | 0 | 0.93562 | 3.5 |  | 0.062375 | 0 | 0.93562 | SI | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:39 | 0.06 | 0 | 0.056137 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1590 |  | 0 | [5 empty] | Santa María | C
B1042C00940000998 | B1042C0094RE968135200998 | B1042C0094 | SI | 998 | EAF 453-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4725 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C2 | San Rafael | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 3147 | Clientes Regulados | 0 | 0.4932 | 2.6 |  | 0.03288 | 0 | 0.4932 | SI | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:39 | 0.06 | 0 | 0.029592 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1375 |  | 0 | [5 empty] | Los Andes | C
B1042C00940000998 | B1042C0094RE968135200998 | B1042C0094 | SI | 998 | EAF 453-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4725 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C2 | San Rafael | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 3147 | Clientes Regulados | 0 | 2.7552 | 2.6 |  | 0.18368 | 0 | 2.7552 | SI | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:39 | 0.06 | 0 | 0.16531 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1768 |  | 0 | [5 empty] | San Felipe | C
B1042C00940000998 | B1042C0094LD969103000998 | B1042C0094 | SI | 998 | EAF 453-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4725 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C2 | Las Juntas | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96910300 | SIN INFORMACION | EXPORTADORA DE MOSTOS Y VINOS JUCOSOL SOCIEDAD ANONIMA | 0.14 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.14 | SI | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:39 | 0.06 | 0 | 0.0084 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | Santa María | C
B1042C00940000998 | B1042C0094LD760007390998 | B1042C0094 | SI | 998 | EAF 453-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4725 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C2 | Las Juntas | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | SIN INFORMACION | ESVAL S.A. | 1.02 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 1.02 | SI | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:39 | 0.06 | 0 | 0.0612 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | San Esteban | C
B1042C00940000998 | B1042C0094LD760007390998 | B1042C0094 | SI | 998 | EAF 453-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4725 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C2 | Las Juntas | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | SIN INFORMACION | ESVAL S.A. | 1.02 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 1.02 | SI | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:39 | 0.06 | 0 | 0.0612 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | Santa María | C
B1042C00940000998 | B1042C0094LD755880660998 | B1042C0094 | SI | 998 | EAF 453-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4726 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C3 | Los Andes | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 75588066 | SIN INFORMACION | SOC ADMINISTRADORA DE CENTROS COMERCIALES SPA | 0.58 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.58 | SI | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:39 | 0.06 | 0 | 0.0348 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | Los Andes | C
B1042C00940000998 | B1042C0094LD861626000998 | B1042C0094 | SI | 998 | EAF 453-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4725 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C2 | San Rafael | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 86162600 | SIN INFORMACION | AGRICOLA RIO BLANCO S.A. | 0.07 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.07 | SI | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:39 | 0.06 | 0 | 0.0042 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | Los Andes | C
B1042C00940000998 | B1042C0094LD965250400998 | B1042C0094 | SI | 998 | EAF 453-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4725 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C2 | San Rafael | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96525040 | SIN INFORMACION | AGRICOLA MONCURI SPA | 0.05 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.05 | SI | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:39 | 0.06 | 0 | 0.003 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | San Felipe | C
B1042C00940000998 | B1042C0094LD760007390998 | B1042C0094 | SI | 998 | EAF 453-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4725 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C2 | San Rafael | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | SIN INFORMACION | ESVAL S.A. | 1.02 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 1.02 | SI | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:39 | 0.06 | 0 | 0.0612 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | San Felipe | C
B1042C00940000998 | B1042C0094LD760007390998 | B1042C0094 | SI | 998 | EAF 453-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4725 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C2 | San Rafael | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | SIN INFORMACION | ESVAL S.A. | 1.02 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 1.02 | SI | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:39 | 0.06 | 0 | 0.0612 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | Los Andes | C
B1042C00940000998 | B1042C0094LD760007390998 | B1042C0094 | SI | 998 | EAF 453-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | San Vicente | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | SIN INFORMACION | ESVAL S.A. | 1.02 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 1.02 | SI | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:39 | 0.06 | 0 | 0.0612 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | San Esteban | C
B1042C00940000998 | B1042C0094LD760007390998 | B1042C0094 | SI | 998 | EAF 453-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | San Vicente | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | SIN INFORMACION | ESVAL S.A. | 1.02 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 1.02 | SI | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:39 | 0.06 | 0 | 0.0612 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | Los Andes | C
B1042C00940000998 | B1042C0094LD763655450998 | B1042C0094 | SI | 998 | EAF 453-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | San Vicente | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76365545 | SIN INFORMACION | MN AGRICOLA LIMITADA | 0.17 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.17 | SI | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:39 | 0.06 | 0 | 0.0102 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | Los Andes | C
B1042C00940000998 | B1042C0094LD995941800998 | B1042C0094 | SI | 998 | EAF 453-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | San Vicente | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99594180 | SIN INFORMACION | PUERTO TERRESTRE LOS ANDES SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 0.29 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.29 | SI | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:39 | 0.06 | 0 | 0.0174 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | Los Andes | C
B1042C00940000998 | B1042C0094LD763655450998 | B1042C0094 | SI | 998 | EAF 453-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | San Vicente | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76365545 | SIN INFORMACION | MN AGRICOLA LIMITADA | 0.17 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.17 | SI | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:39 | 0.06 | 0 | 0.0102 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | Los Andes | C
B0963C00930000999 | B0963C0093RE968005700999 | B0963C0093 | SI | 999 | EAF 454-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 724 | S/E SANTA RAQUEL | 4355 | S/E SANTA RAQUEL ET4 | Barra 110 kV N°2/ET4 | 963 | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 15.4362 | 23.4 |  |  |  | 15.4362 | NO | 2022-12-10 13:27 | 2022-12-10 13:27 | 2022-12-10 13:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0963C00930000999 | B0963C0093RE968005700999 | B0963C0093 | SI | 999 | EAF 454-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 725 | S/E SANTA ROSA SUR | 25812 | S/E SANTA ROSA SUR HT6 | Barra 110 kV N°2/HT6 | 963 | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 15.3702 | 23.3 |  |  |  | 15.3702 | NO | 2022-12-10 13:27 | 2022-12-10 13:27 | 2022-12-10 13:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0963C00930000999 | B0963C0093RE968005700999 | B0963C0093 | SI | 999 | EAF 454-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 692 | S/E LA PINTANA | 3587 | S/E LA PINTANA ET2 | Barra 110 kV N°2/ET4 | 963 | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 9.3936 | 14.24 |  |  |  | 9.3936 | NO | 2022-12-10 13:27 | 2022-12-10 13:27 | 2022-12-10 13:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1344C00850000999 | B1344C0085RE764113210999 | B1344C0085 | SI | 999 | EAF 454-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1634 | S/E MARISCAL | 15042 | S/E MARISCAL C4 | Los Pétalos | 1344 | BA S/E MARISCAL 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10882 | Clientes Regulados | 0 | 2.6458 | 3.01 |  |  |  | 2.6458 | NO | 2022-12-10 13:27 | 2022-12-10 13:31 | 2022-12-10 13:31 | 0.06 | 0 | 0.15875 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LA PINTANA,SAN BERNARDO | SIN INFORMACION
B1344C00850000999 | B1344C0085RE764113210999 | B1344C0085 | SI | 999 | EAF 454-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1634 | S/E MARISCAL | 15041 | S/E MARISCAL C3 | Mahuidanche | 1344 | BA S/E MARISCAL 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 13855 | Clientes Regulados | 0 | 9.2471 | 10.52 |  |  |  | 9.2471 | NO | 2022-12-10 13:27 | 2022-12-10 13:31 | 2022-12-10 13:31 | 0.06 | 0 | 0.55482 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | EL BOSQUE,SAN BERNARDO,LA PINTANA,PUENTE ALTO | SIN INFORMACION
B1344C00850000999 | B1344C0085RE764113210999 | B1344C0085 | SI | 999 | EAF 454-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1634 | S/E MARISCAL | 15040 | S/E MARISCAL C2 | Las Haras | 1344 | BA S/E MARISCAL 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5719 | Clientes Regulados | 0 | 3.0589 | 3.48 |  |  |  | 3.0589 | NO | 2022-12-10 13:27 | 2022-12-10 13:31 | 2022-12-10 13:31 | 0.06 | 0 | 0.18354 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SAN BERNARDO | SIN INFORMACION
B1344C00850000999 | B1344C0085RE764113210999 | B1344C0085 | SI | 999 | EAF 454-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1634 | S/E MARISCAL | 23598 | S/E MARISCAL C5 | Vulco | 1344 | BA S/E MARISCAL 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.60651 | 0.69 |  |  |  | 0.60651 | NO | 2022-12-10 13:27 | 2022-12-10 13:31 | 2022-12-10 13:31 | 0.06 | 0 | 0.036391 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SAN BERNARDO | SIN INFORMACION
B1344C00850000999 | B1344C0085RE764113210999 | B1344C0085 | SI | 999 | EAF 454-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1634 | S/E MARISCAL | 15039 | S/E MARISCAL C1 | Los Ríos | 1344 | BA S/E MARISCAL 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9691 | Clientes Regulados | 0 | 4.6147 | 5.25 |  |  |  | 4.6147 | NO | 2022-12-10 13:27 | 2022-12-10 13:31 | 2022-12-10 13:31 | 0.06 | 0 | 0.27688 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 1.2104 |  |  | SIN INFORMACION | 4.2596 | 6 | 124.6465 | 1.2104 |  | EL BOSQUE,SAN BERNARDO,LA PINTANA | SIN INFORMACION | Tr y Fr | Fr
B0253C01260001000 | B0253C0126LT612160001000 | B0253C0126 | NO | 1000 | EAF 455-2022 | Forzado | TD | NO | SI | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 16223 | S/E CHIGUAYANTE B1 | Quilacoya | 253 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV B1 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.1 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2022-12-10 16:35 | 2022-12-11 05:37 | 2022-12-11 05:37 | 13.03 | 0 | 1.303 | 0 | 13.03 |  | 13.03 | 1 | 1.303 |  |  | NO APLICA | 25.69 | 4 | 2.6636 | 1.303 |  | CHIGUAYANTE | SIN INFORMACION | Tr y Fr | Fr
B0144C00850001001 | B0144C0085RE764113211001 | B0144C0085 | SI | 1001 | EAF 456-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 559 | S/E CACHAPOAL C1 | La Vinilla | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8505 | Clientes Regulados | 0 | 9.5581 | 5.76 |  |  |  | 9.5581 | NO | 2022-12-10 16:49 | 2022-12-10 17:31 | 2022-12-10 17:31 | 0.7 | 0 | 6.6907 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | MACHALI,RANCAGUA | SIN INFORMACION
B0144C00850001001 | B0144C0085RE764113211001 | B0144C0085 | SI | 1001 | EAF 456-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 573 | S/E CACHAPOAL C2 | El Guindal | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9991 | Clientes Regulados | 0 | 9.9896 | 6.02 |  |  |  | 9.9896 | NO | 2022-12-10 16:49 | 2022-12-10 17:31 | 2022-12-10 17:32 | 0.71 | 0 | 7.0926 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | MACHALI | SIN INFORMACION
B0144C00850001001 | B0144C0085RE764113211001 | B0144C0085 | SI | 1001 | EAF 456-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 575 | S/E CACHAPOAL C3 | Nogales | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 907 | Clientes Regulados | 0 | 4.8123 | 2.9 |  |  |  | 4.8123 | NO | 2022-12-10 16:49 | 2022-12-10 17:31 | 2022-12-10 17:32 | 0.71 | 0 | 3.4167 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | MACHALI | SIN INFORMACION
B0618C00850001002 | B0618C0085RE764113211002 | B0618C0085 | SI | 1002 | EAF 457-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3125 | S/E SAN CARLOS C2 | Violeta Parra | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 13398 | Clientes Regulados | 0 | 6.57 | 5.1 |  |  |  | 6.57 | NO | 2022-12-11 13:30 | 2022-12-11 14:02 | 2022-12-11 14:02 | 0.53 | 0 | 3.4821 | 0 | 0.53 |  | 0.53 | 1 | 3.4821 |  |  | SIN INFORMACION | 2.27 | 3 | 14.9139 | 3.4821 |  | SAN CARLOS | SIN INFORMACION | Fr | Fr
B0390C00850001003 | B0390C0085RE764113211003 | B0390C0085 | NO | 1003 | EAF 458-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 499 | S/E ALHUE | 1753 | S/E ALHUE E1 | Polulo | 390 | BA S/E ALHUE 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2200 | Clientes Regulados | 0 | 0.018452 | 0.1 |  |  |  | 0.018452 | NO | 2022-12-11 18:19 | 2022-12-11 19:40 | 2022-12-11 19:44 | 1.41 | 0 | 0.026018 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ALHUE | SIN INFORMACION
B0390C00850001003 | B0390C0085RE764113211003 | B0390C0085 | NO | 1003 | EAF 458-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 499 | S/E ALHUE | 1754 | S/E ALHUE E2 | Cantillana | 390 | BA S/E ALHUE 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5 | Clientes Regulados | 0 | 1.2215 | 6.62 |  |  |  | 1.2215 | NO | 2022-12-11 18:19 | 2022-12-11 19:40 | 2022-12-11 19:44 | 1.41 | 0 | 1.7224 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ALHUE | SIN INFORMACION
B0390C00850001003 | B0390C0085LD765911601003 | B0390C0085 | NO | 1003 | EAF 458-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 499 | S/E ALHUE | 1755 | S/E ALHUE E3 | Minera Florida | 390 | BA S/E ALHUE 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76591160 | 1 | MINERA FLORIDA LTDA | 7.54 | 0 | 2.33 | 1 |  |  | 7.54 | NO | 2022-12-11 18:19 | 2022-12-11 19:40 | 2022-12-12 00:35 | 1.6 | 4.66 | 12.064 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | ALHHUE | SIN INFORMACION
B0574C00850001003 | B0574C0085RE764113211003 | B0574C0085 | NO | 1003 | EAF 458-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 636 | S/E EL PEUMO | 2949 | S/E EL PEUMO E2 | Entel Ico | 574 | BA S/E EL PEUMO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.080439 | 0.86 |  |  |  | 0.080439 | NO | 2022-12-11 18:19 | 2022-12-11 19:40 | 2022-12-11 19:41 | 1.36 | 0 | 0.1094 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SAN PEDRO | SIN INFORMACION
B0574C00850001003 | B0574C0085RE764113211003 | B0574C0085 | NO | 1003 | EAF 458-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 636 | S/E EL PEUMO | 16786 | S/E EL PEUMO E3 | Longovilo(Loyca) | 574 | BA S/E EL PEUMO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 216 | Clientes Regulados | 0 | 0.17117 | 1.83 |  |  |  | 0.17117 | NO | 2022-12-11 18:19 | 2022-12-11 19:40 | 2022-12-11 19:41 | 1.36 | 0 | 0.23279 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ALHUE | SIN INFORMACION
B0574C00850001003 | B0574C0085RE764113211003 | B0574C0085 | NO | 1003 | EAF 458-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 636 | S/E EL PEUMO | 16786 | S/E EL PEUMO E3 | Longovilo (Loyca) | 574 | BA S/E EL PEUMO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 902 | Clientes Regulados | 0 | 0.57523 | 6.15 |  |  |  | 0.57523 | NO | 2022-12-11 18:19 | 2022-12-11 19:40 | 2022-12-11 19:41 | 1.36 | 0 | 0.78232 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LAS CABRAS | SIN INFORMACION
B0574C00850001003 | B0574C0085RE764113211003 | B0574C0085 | NO | 1003 | EAF 458-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 636 | S/E EL PEUMO | 16786 | S/E EL PEUMO E3 | Longovilo (Loyca) | 574 | BA S/E EL PEUMO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2022-12-11 18:19 | 2022-12-11 19:40 | 2022-12-11 19:41 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LITUECHE | SIN INFORMACION
B0574C00850001003 | B0574C0085RE764113211003 | B0574C0085 | NO | 1003 | EAF 458-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 636 | S/E EL PEUMO | 16786 | S/E EL PEUMO E3 | Longovilo (Loyca) | 574 | BA S/E EL PEUMO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 657 | Clientes Regulados | 0 | 1.4732 | 15.75 |  |  |  | 1.4732 | NO | 2022-12-11 18:19 | 2022-12-11 19:40 | 2022-12-11 19:41 | 1.36 | 0 | 2.0035 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SAN PEDRO | SIN INFORMACION
B0586C00850001003 | B0586C0085RE764113211003 | B0586C0085 | SI | 1003 | EAF 458-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 642 | S/E LAS ARAÑAS | 2993 | S/E LAS ARAÑAS E1 | Super Pollo | 586 | BA S/E LAS ARAÑAS 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 14 | Clientes Regulados | 0 | 0.88588 | 3.64 |  |  |  | 0.88588 | NO | 2022-12-11 18:19 | 2022-12-11 19:40 | 2022-12-11 19:40 | 1.35 | 0 | 1.1959 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SAN PEDRO | SIN INFORMACION
B0586C00850001003 | B0586C0085RE764113211003 | B0586C0085 | SI | 1003 | EAF 458-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 642 | S/E LAS ARAÑAS | 2985 | S/E LAS ARAÑAS C1 | San Pedro | 586 | BA S/E LAS ARAÑAS 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1472 | Clientes Regulados | 0 | 0.45024 | 1.85 |  |  |  | 0.45024 | NO | 2022-12-11 18:19 | 2022-12-11 19:40 | 2022-12-11 19:40 | 1.35 | 0 | 0.60783 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SAN PEDRO | SIN INFORMACION
B0586C00850001003 | B0586C0085RE764113211003 | B0586C0085 | SI | 1003 | EAF 458-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 642 | S/E LAS ARAÑAS | 2985 | S/E LAS ARAÑAS C1 | San Pedro | 586 | BA S/E LAS ARAÑAS 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 13 | Clientes Regulados | 0 | 0.0048675 | 0.02 |  |  |  | 0.0048675 | NO | 2022-12-11 18:19 | 2022-12-11 19:40 | 2022-12-11 19:40 | 1.35 | 0 | 0.0065711 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SANTO DOMINGO | SIN INFORMACION
B0586C00850001003 | B0586C0085RE764113211003 | B0586C0085 | SI | 1003 | EAF 458-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 642 | S/E LAS ARAÑAS | 2986 | S/E LAS ARAÑAS C2 | Entel Ariztía | 586 | BA S/E LAS ARAÑAS 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 24 | Clientes Regulados | 0 | 0.10465 | 0.43 |  |  |  | 0.10465 | NO | 2022-12-11 18:19 | 2022-12-11 19:40 | 2022-12-11 19:40 | 1.35 | 0 | 0.14128 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SAN PEDRO | SIN INFORMACION
B0586C00850001003 | B0586C0085RE764113211003 | B0586C0085 | SI | 1003 | EAF 458-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 642 | S/E LAS ARAÑAS | 16787 | S/E LAS ARAÑAS C3 | Los Culenes | 586 | BA S/E LAS ARAÑAS 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 811 | Clientes Regulados | 0 | 0.57436 | 2.36 |  |  |  | 0.57436 | NO | 2022-12-11 18:19 | 2022-12-11 19:40 | 2022-12-11 19:40 | 1.35 | 0 | 0.77539 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SAN PEDRO, MELIPILLA | SIN INFORMACION
B0624C00850001003 | B0624C0085RE764113211003 | B0624C0085 | SI | 1003 | EAF 458-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 661 | S/E SANTA ROSA (CGE) | 3141 | S/E SANTA ROSA (CGE) E1 | Lo Sierra | 624 | BA S/E SANTA ROSA (CGE) 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 62 | Clientes Regulados | 0 | 0.37078 | 4.81 |  |  |  | 0.37078 | NO | 2022-12-11 18:19 | 2022-12-11 19:40 | 2022-12-11 19:41 | 1.36 | 0 | 0.50426 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SAN PEDRO | SIN INFORMACION
B0624C00850001003 | B0624C0085RE764113211003 | B0624C0085 | SI | 1003 | EAF 458-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 661 | S/E SANTA ROSA (CGE) | 3142 | S/E SANTA ROSA (CGE) E2 | Lo Chacón | 624 | BA S/E SANTA ROSA (CGE) 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 87 | Clientes Regulados | 0 | 0.019271 | 0.25 |  |  |  | 0.019271 | NO | 2022-12-11 18:19 | 2022-12-11 19:40 | 2022-12-11 19:41 | 1.36 | 0 | 0.026209 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SAN PEDRO | SIN INFORMACION
B0624C00850001003 | B0624C0085RE764113211003 | B0624C0085 | SI | 1003 | EAF 458-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 661 | S/E SANTA ROSA (CGE) | 3143 | S/E SANTA ROSA (CGE) E3 | El Membrillo | 624 | BA S/E SANTA ROSA (CGE) 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 423 | Clientes Regulados | 0 | 0.14415 | 1.87 |  |  |  | 0.14415 | NO | 2022-12-11 18:19 | 2022-12-11 19:40 | 2022-12-11 19:41 | 1.36 | 0 | 0.19604 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ALHUE | SIN INFORMACION
B0624C00850001003 | B0624C0085RE764113211003 | B0624C0085 | SI | 1003 | EAF 458-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 661 | S/E SANTA ROSA (CGE) | 3143 | S/E SANTA ROSA (CGE) E3 | El Membrillo | 624 | BA S/E SANTA ROSA (CGE) 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 16 | Clientes Regulados | 0 | 0.92426 | 11.99 |  |  |  | 0.92426 | NO | 2022-12-11 18:19 | 2022-12-11 19:40 | 2022-12-11 19:41 | 1.36 | 0 | 1.257 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SAN PEDRO | SIN INFORMACION
B0624C00850001003 | B0624C0085RE764113211003 | B0624C0085 | SI | 1003 | EAF 458-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 661 | S/E SANTA ROSA (CGE) | 3143 | S/E SANTA ROSA (CGE) E3 | El Membrillo | 624 | BA S/E SANTA ROSA (CGE) 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 28 | Clientes Regulados | 0 | 0.0015417 | 0.02 |  |  |  | 0.0015417 | NO | 2022-12-11 18:19 | 2022-12-11 19:40 | 2022-12-11 19:41 | 1.36 | 0 | 0.0020967 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ALHUE | SIN INFORMACION
B0390C00850001004 | B0390C0085RE764113211004 | B0390C0085 | NO | 1004 | EAF 459-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 499 | S/E ALHUE | 1753 | S/E ALHUE E1 | Polulo | 390 | BA S/E ALHUE 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.24 | 0.1 |  |  |  | 1.24 | NO | 2022-12-11 21:24 | 2022-12-11 21:30 | 2022-12-11 21:30 | 0.09 | 0 | 0.1116 | 0 | 0.09 |  | 0.09 | 1 | 0.1116 |  |  | SIN INFORMACION | 0.09 | 1 | 0.1116 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0574C00850001004 | B0574C0085RE764113211004 | B0574C0085 | NO | 1004 | EAF 459-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 636 | S/E EL PEUMO | 2949 | S/E EL PEUMO E2 | Entel-Ico | 574 | BA S/E EL PEUMO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.23523 | 0.9 |  |  |  | 0.23523 | NO | 2022-12-11 21:24 | 2022-12-11 21:30 | 2022-12-11 21:30 | 0.09 | 0 | 0.02117 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0574C00850001004 | B0574C0085RE764113211004 | B0574C0085 | NO | 1004 | EAF 459-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 636 | S/E EL PEUMO | 16786 | S/E EL PEUMO E3 | Longovilo | 574 | BA S/E EL PEUMO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.0648 | 7.9 |  |  |  | 2.0648 | NO | 2022-12-11 21:24 | 2022-12-11 21:30 | 2022-12-11 21:30 | 0.09 | 0 | 0.18583 | 0 | 0.09 |  | 0.09 | 1 | 0.207 |  |  | SIN INFORMACION | 0.09 | 1 | 0.207 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0582C00850001004 | B0582C0085RE764113211004 | B0582C0085 | NO | 1004 | EAF 459-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 640 | S/E LA MANGA | 2969 | S/E LA MANGA C1 | Navidad | 582 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.6163 | 3 |  |  |  | 1.6163 | NO | 2022-12-11 21:24 | 2022-12-11 21:30 | 2022-12-11 21:30 | 0.09 | 0 | 0.14547 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0582C00850001004 | B0582C0085RE764113211004 | B0582C0085 | NO | 1004 | EAF 459-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 640 | S/E LA MANGA | 2970 | S/E LA MANGA C2 | Maitenlahue | 582 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.4547 | 2.7 |  |  |  | 1.4547 | NO | 2022-12-11 21:24 | 2022-12-11 21:30 | 2022-12-11 21:30 | 0.09 | 0 | 0.13092 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0582C00850001004 | B0582C0085RE764113211004 | B0582C0085 | NO | 1004 | EAF 459-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 640 | S/E LA MANGA | 2971 | S/E LA MANGA C3 | El Prado | 582 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.32327 | 0.6 |  |  |  | 0.32327 | NO | 2022-12-11 21:24 | 2022-12-11 21:30 | 2022-12-11 21:30 | 0.09 | 0 | 0.029094 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0582C00850001004 | B0582C0085RE764113211004 | B0582C0085 | NO | 1004 | EAF 459-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 640 | S/E LA MANGA | 2972 | S/E LA MANGA C4 | Corneche | 582 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.8857 | 3.5 |  |  |  | 1.8857 | NO | 2022-12-11 21:24 | 2022-12-11 21:30 | 2022-12-11 21:30 | 0.09 | 0 | 0.16971 | 0 | 0.09 |  | 0.09 | 1 | 0.4752 |  |  | SIN INFORMACION | 1.8895 | 3 | 17.0778 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0586C00850001004 | B0586C0085RE764113211004 | B0586C0085 | SI | 1004 | EAF 459-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 642 | S/E LAS ARAÑAS | 2993 | S/E LAS ARAÑAS E1 | Superpollo | 586 | BA S/E LAS ARAÑAS 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.55724 | 1.6 |  |  |  | 0.55724 | NO | 2022-12-11 21:24 | 2022-12-11 21:30 | 2022-12-11 21:30 | 0.09 | 0 | 0.050152 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0586C00850001004 | B0586C0085RE764113211004 | B0586C0085 | SI | 1004 | EAF 459-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 642 | S/E LAS ARAÑAS | 2985 | S/E LAS ARAÑAS C1 | San Pedro | 586 | BA S/E LAS ARAÑAS 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.41793 | 1.2 |  |  |  | 0.41793 | NO | 2022-12-11 21:24 | 2022-12-11 21:30 | 2022-12-11 21:30 | 0.09 | 0 | 0.037614 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0586C00850001004 | B0586C0085RE764113211004 | B0586C0085 | SI | 1004 | EAF 459-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 642 | S/E LAS ARAÑAS | 2986 | S/E LAS ARAÑAS C2 | Entel-Aristía | 586 | BA S/E LAS ARAÑAS 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.27862 | 0.8 |  |  |  | 0.27862 | NO | 2022-12-11 21:24 | 2022-12-11 21:30 | 2022-12-11 21:30 | 0.09 | 0 | 0.025076 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0586C00850001004 | B0586C0085RE764113211004 | B0586C0085 | SI | 1004 | EAF 459-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 642 | S/E LAS ARAÑAS | 16787 | S/E LAS ARAÑAS C3 | Los Culenes | 586 | BA S/E LAS ARAÑAS 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.76621 | 2.2 |  |  |  | 0.76621 | NO | 2022-12-11 21:24 | 2022-12-11 21:30 | 2022-12-11 21:30 | 0.09 | 0 | 0.068959 | 0 | 0.09 |  | 0.09 | 1 | 0.1818 |  |  | SIN INFORMACION | 0.09 | 1 | 0.1818 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0611C00850001004 | B0611C0085RE764113211004 | B0611C0085 | SI | 1004 | EAF 459-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 653 | S/E QUELENTARO | 3096 | S/E QUELENTARO C1 | Litueche | 611 | BA S/E QUELENTARO 13.2KV BP | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.9533 | 4 |  |  |  | 1.9533 | NO | 2022-12-11 21:24 | 2022-12-11 21:30 | 2022-12-11 21:30 | 0.09 | 0 | 0.1758 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0611C00850001004 | B0611C0085RE764113211004 | B0611C0085 | SI | 1004 | EAF 459-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 653 | S/E QUELENTARO | 3097 | S/E QUELENTARO C2 | Los Quillayes | 611 | BA S/E QUELENTARO 13.2KV BP | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.97667 | 2 |  |  |  | 0.97667 | NO | 2022-12-11 21:24 | 2022-12-11 21:30 | 2022-12-11 21:30 | 0.09 | 0 | 0.0879 | 0 | 0.09 |  | 0.09 | 1 | 0.2637 |  |  | SIN INFORMACION | 0.17 | 2 | 0.59737 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0624C00850001004 | B0624C0085RE764113211004 | B0624C0085 | SI | 1004 | EAF 459-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 661 | S/E SANTA ROSA (CGE) | 3141 | S/E SANTA ROSA (CGE) E1 | Lo Sierra | 624 | BA S/E SANTA ROSA (CGE) 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.048667 | 0.1 |  |  |  | 0.048667 | NO | 2022-12-11 21:24 | 2022-12-11 21:30 | 2022-12-11 21:30 | 0.09 | 0 | 0.00438 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0624C00850001004 | B0624C0085RE764113211004 | B0624C0085 | SI | 1004 | EAF 459-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 661 | S/E SANTA ROSA (CGE) | 3142 | S/E SANTA ROSA (CGE) E2 | Lo Chacón | 624 | BA S/E SANTA ROSA (CGE) 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.53533 | 1.1 |  |  |  | 0.53533 | NO | 2022-12-11 21:24 | 2022-12-11 21:30 | 2022-12-11 21:30 | 0.09 | 0 | 0.04818 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0624C00850001004 | B0624C0085RE764113211004 | B0624C0085 | SI | 1004 | EAF 459-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 661 | S/E SANTA ROSA (CGE) | 3143 | S/E SANTA ROSA (CGE) E3 | El Membrillo | 624 | BA S/E SANTA ROSA (CGE) 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.876 | 1.8 |  |  |  | 0.876 | NO | 2022-12-11 21:24 | 2022-12-11 21:30 | 2022-12-11 21:30 | 0.09 | 0 | 0.07884 | 0 | 0.09 |  | 0.09 | 1 | 0.1314 |  |  | SIN INFORMACION | 0.09 | 1 | 0.1314 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0207C00850001005 | B0207C0085RE764113211005 | B0207C0085 | NO | 1005 | EAF 460-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 833 | S/E EL MANZANO (CGE) C2 | El Estero | 207 | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 19800 | Clientes Regulados | 0 | 2.9742 | 9.54 |  |  |  | 2.9742 | NO | 2022-12-12 20:26 | 2022-12-12 22:54 | 2022-12-12 22:54 | 2.46 | 0 | 7.3164 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LAS CABRAS,PICHIDEGUA | SIN INFORMACION
B0207C00850001005 | B0207C0085RE764113211005 | B0207C0085 | NO | 1005 | EAF 460-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 835 | S/E EL MANZANO (CGE) C1 | El Cisne | 207 | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7045 | Clientes Regulados | 0 | 1.2158 | 3.9 |  |  |  | 1.2158 | NO | 2022-12-12 20:26 | 2022-12-12 22:54 | 2022-12-12 22:55 | 2.48 | 0 | 3.0153 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LAS CABRAS | SIN INFORMACION
B0207C00850001005 | B0207C0085RE764113211005 | B0207C0085 | NO | 1005 | EAF 460-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 835 | S/E EL MANZANO (CGE) C1 | El Cisne | 207 | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7045 | Clientes Regulados | 0 | 1.2158 | 3.9 |  |  |  | 1.2158 | NO | 2022-12-12 20:26 | 2022-12-12 22:54 | 2022-12-12 22:55 | 2.48 | 0 | 3.0153 | 0 | 2.469 |  | 2.469 | 1 | 13.347 |  |  | SIN INFORMACION | 2.469 | 1 | 13.347 | 0 |  | LAS CABRAS | SIN INFORMACION
B0554C00850001006 | B0554C0085RE764113211006 | B0554C0085 | NO | 1006 | EAF 461-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 628 | S/E BAJO MELIPILLA | 2884 | S/E BAJO MELIPILLA C2 | Puangue | 554 | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 124 | Clientes Regulados | 0 | 0.034666 | 0.05 |  |  |  | 0.034666 | NO | 2022-12-12 21:09 | 2022-12-12 21:26 | 2022-12-12 21:26 | 0.28 | 0 | 0.0097066 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | MELIPILLA | SIN INFORMACION
B0554C00850001006 | B0554C0085RE764113211006 | B0554C0085 | NO | 1006 | EAF 461-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 628 | S/E BAJO MELIPILLA | 2885 | S/E BAJO MELIPILLA C3 | Mackenna | 554 | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 91111 | Clientes Regulados | 0 | 3.3349 | 4.81 |  |  |  | 3.3349 | NO | 2022-12-12 21:09 | 2022-12-12 21:26 | 2022-12-12 21:26 | 0.28 | 0 | 0.93377 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | MELIPILLA | SIN INFORMACION
B0554C00850001006 | B0554C0085RE764113211006 | B0554C0085 | NO | 1006 | EAF 461-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 628 | S/E BAJO MELIPILLA | 2887 | S/E BAJO MELIPILLA C5 | Huechún | 554 | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8561 | Clientes Regulados | 0 | 4.0421 | 5.83 |  |  |  | 4.0421 | NO | 2022-12-12 21:09 | 2022-12-12 21:26 | 2022-12-12 21:26 | 0.28 | 0 | 1.1318 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | MELIPILLA | SIN INFORMACION
B0554C00850001006 | B0554C0085RE764113211006 | B0554C0085 | NO | 1006 | EAF 461-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 628 | S/E BAJO MELIPILLA | 2883 | S/E BAJO MELIPILLA C1 | Barros Arana | 554 | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3194 | Clientes Regulados | 0 | 2.6138 | 3.77 |  |  |  | 2.6138 | NO | 2022-12-12 21:09 | 2022-12-12 21:26 | 2022-12-12 21:26 | 0.28 | 0 | 0.73187 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | MELIPILLA | SIN INFORMACION
B0554C00850001006 | B0554C0085RE764113211006 | B0554C0085 | NO | 1006 | EAF 461-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 628 | S/E BAJO MELIPILLA | 2886 | S/E BAJO MELIPILLA C4 | Industrial | 554 | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2612 | Clientes Regulados | 0 | 1.5045 | 2.17 |  |  |  | 1.5045 | NO | 2022-12-12 21:09 | 2022-12-12 21:26 | 2022-12-12 21:26 | 0.28 | 0 | 0.42126 | 0 | 0.28 |  | 0.28 | 1 | 3.2284 |  |  | SIN INFORMACION | 0.28 | 1 | 3.2284 | 0 |  | MELIPILLA | SIN INFORMACION
B0557C00850001006 | B0557C0085RE764113211006 | B0557C0085 | NO | 1006 | EAF 461-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 629 | S/E BOLLENAR | 2894 | S/E BOLLENAR C1 | Mallarauco | 557 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2451 | Clientes Regulados | 0 | 1.0031 | 2.97 |  |  |  | 1.0031 | NO | 2022-12-12 21:09 | 2022-12-12 21:29 | 2022-12-12 21:29 | 0.33 | 0 | 0.33102 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | MELIPILLA | SIN INFORMACION
B0557C00850001006 | B0557C0085RE764113211006 | B0557C0085 | NO | 1006 | EAF 461-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 629 | S/E BOLLENAR | 2895 | S/E BOLLENAR C2 | San José | 557 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2772 | Clientes Regulados | 0 | 1.5232 | 4.51 |  |  |  | 1.5232 | NO | 2022-12-12 21:09 | 2022-12-12 21:29 | 2022-12-12 21:29 | 0.33 | 0 | 0.50266 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | MARIA PINTO,MELIPILLA | SIN INFORMACION
B0557C00850001006 | B0557C0085RE764113211006 | B0557C0085 | NO | 1006 | EAF 461-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 629 | S/E BOLLENAR | 2896 | S/E BOLLENAR C3 | María Pinto | 557 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1760 | Clientes Regulados | 0 | 2.6377 | 7.81 |  |  |  | 2.6377 | NO | 2022-12-12 21:09 | 2022-12-12 21:29 | 2022-12-12 21:29 | 0.33 | 0 | 0.87045 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CURACAVI,MARIA PINTO,MELIPILLA | SIN INFORMACION
B0557C00850001006 | B0557C0085RE764113211006 | B0557C0085 | NO | 1006 | EAF 461-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 629 | S/E BOLLENAR | 2897 | S/E BOLLENAR C4 | Chorombo | 557 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1820 | Clientes Regulados | 0 | 1.226 | 3.63 |  |  |  | 1.226 | NO | 2022-12-12 21:09 | 2022-12-12 21:29 | 2022-12-12 21:29 | 0.33 | 0 | 0.40458 | 0 | 0.33 |  | 0.33 | 1 | 2.1087 |  |  | SIN INFORMACION | 0.52255 | 2 | 4.1347 | 0 |  | CARTAGENA,MARIA PINTO,MELIPILLA | SIN INFORMACION
B0562C00850001006 | B0562C0085RE764113211006 | B0562C0085 | NO | 1006 | EAF 461-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 631 | S/E CHOCALAN | 2912 | S/E CHOCALAN C1 | Pte. Marambio | 562 | BA S/E CHOCALAN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1566 | Clientes Regulados | 0 | 0.8926 | 2.44 |  |  |  | 0.8926 | NO | 2022-12-12 21:09 | 2022-12-12 21:26 | 2022-12-12 21:26 | 0.28 | 0 | 0.24993 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | MELIPILLA | SIN INFORMACION
B0562C00850001006 | B0562C0085RE764113211006 | B0562C0085 | NO | 1006 | EAF 461-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 631 | S/E CHOCALAN | 2913 | S/E CHOCALAN C2 | Pabellón | 562 | BA S/E CHOCALAN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2374 | Clientes Regulados | 0 | 1.6974 | 4.64 |  |  |  | 1.6974 | NO | 2022-12-12 21:09 | 2022-12-12 21:26 | 2022-12-12 21:26 | 0.28 | 0 | 0.47527 | 0 | 0.28 |  | 0.28 | 1 | 0.7252 |  |  | SIN INFORMACION | 0.72099 | 4 | 2.3662 | 0 |  | MELIPILLA | SIN INFORMACION
B0568C00850001006 | B0568C0085RE764113211006 | B0568C0085 | SI | 1006 | EAF 461-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 633 | S/E EL MAITEN | 2936 | S/E EL MAITEN C2 | Lumbreras | 568 | BA S/E EL MAITEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1717 | Clientes Regulados | 0 | 1.2294 | 2.1 |  |  |  | 1.2294 | NO | 2022-12-12 21:09 | 2022-12-12 21:26 | 2022-12-12 21:26 | 0.28 | 0 | 0.34424 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | MELIPILLA | SIN INFORMACION
B0568C00850001006 | B0568C0085RE764113211006 | B0568C0085 | SI | 1006 | EAF 461-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 633 | S/E EL MAITEN | 2937 | S/E EL MAITEN C3 | Pomaire | 568 | BA S/E EL MAITEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1850 | Clientes Regulados | 0 | 1.7797 | 3.04 |  |  |  | 1.7797 | NO | 2022-12-12 21:09 | 2022-12-12 21:26 | 2022-12-12 21:26 | 0.28 | 0 | 0.49833 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | MELIPILLA | SIN INFORMACION
B0568C00850001006 | B0568C0085RE764113211006 | B0568C0085 | SI | 1006 | EAF 461-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 633 | S/E EL MAITEN | 2938 | S/E EL MAITEN C4 | Chiñigüe | 568 | BA S/E EL MAITEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1042 | Clientes Regulados | 0 | 0.93085 | 1.59 |  |  |  | 0.93085 | NO | 2022-12-12 21:09 | 2022-12-12 21:26 | 2022-12-12 21:26 | 0.28 | 0 | 0.26064 | 0 | 0.28 |  | 0.28 | 1 | 1.1032 |  |  | SIN INFORMACION | 0.28 | 1 | 1.1032 | 0 |  | EL MONTE,MELIPILLA | SIN INFORMACION
B0571C00850001006 | B0571C0085RE764113211006 | B0571C0085 | SI | 1006 | EAF 461-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 634 | S/E EL MONTE | 2942 | S/E EL MONTE C1 | Santa Cecilia | 571 | BA S/E EL MONTE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4073 | Clientes Regulados | 0 | 1.8835 | 3.38 |  |  |  | 1.8835 | NO | 2022-12-12 21:09 | 2022-12-12 21:26 | 2022-12-12 21:26 | 0.28 | 0 | 0.52738 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | EL MONTE,TALAGANTE | SIN INFORMACION
B0571C00850001006 | B0571C0085RE764113211006 | B0571C0085 | SI | 1006 | EAF 461-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 634 | S/E EL MONTE | 2943 | S/E EL MONTE C2 | Naltagua | 571 | BA S/E EL MONTE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 842 | Clientes Regulados | 0 | 1.1424 | 2.05 |  |  |  | 1.1424 | NO | 2022-12-12 21:09 | 2022-12-12 21:26 | 2022-12-12 21:26 | 0.28 | 0 | 0.31986 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | EL MONTE,TALAGANTE,ISLA DE MAIPO | SIN INFORMACION
B0571C00850001006 | B0571C0085RE764113211006 | B0571C0085 | SI | 1006 | EAF 461-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 634 | S/E EL MONTE | 2944 | S/E EL MONTE C3 | Tegualda | 571 | BA S/E EL MONTE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4762 | Clientes Regulados | 0 | 1.3541 | 2.43 |  |  |  | 1.3541 | NO | 2022-12-12 21:09 | 2022-12-12 21:26 | 2022-12-12 21:26 | 0.28 | 0 | 0.37915 | 0 | 0.28 |  | 0.28 | 1 | 1.2264 |  |  | SIN INFORMACION | 0.28 | 1 | 1.2264 | 0 |  | TALAGANTE,ISLA DE MAIPO | SIN INFORMACION
B0572C00850001006 | B0572C0085RE764113211006 | B0572C0085 | SI | 1006 | EAF 461-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 635 | S/E EL PAICO | 15109 | S/E EL PAICO C1 | Nazario | 572 | BA S/E EL PAICO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 293 | Clientes Regulados | 0 | 1.3 | 3.08 |  |  |  | 1.3 | NO | 2022-12-12 21:09 | 2022-12-12 21:26 | 2022-12-12 21:26 | 0.28 | 0 | 0.364 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | EL MONTE | SIN INFORMACION
B0572C00850001006 | B0572C0085RE764113211006 | B0572C0085 | SI | 1006 | EAF 461-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 635 | S/E EL PAICO | 15110 | S/E EL PAICO C2 | Los Libertadores | 572 | BA S/E EL PAICO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8406 | Clientes Regulados | 0 | 3.44 | 8.15 |  |  |  | 3.44 | NO | 2022-12-12 21:09 | 2022-12-12 21:26 | 2022-12-12 21:26 | 0.28 | 0 | 0.9632 | 0 | 0.28 |  | 0.28 | 1 | 1.3272 |  |  | SIN INFORMACION | 0.28 | 1 | 1.3272 | 0 |  | EL MONTE,MELIPILLA | SIN INFORMACION
B0595C00850001006 | B0595C0085RE764113211006 | B0595C0085 | SI | 1006 | EAF 461-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 646 | S/E MANDINGA | 3031 | S/E MANDINGA C1 | Tantehue | 595 | BA S/E MANDINGA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 766 | Clientes Regulados | 0 | 1.66 | 3.54 |  |  |  | 1.66 | NO | 2022-12-12 21:09 | 2022-12-12 21:26 | 2022-12-12 21:26 | 0.28 | 0 | 0.4648 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | MELIPILLA | SIN INFORMACION
B0595C00850001006 | B0595C0085RE764113211006 | B0595C0085 | SI | 1006 | EAF 461-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 646 | S/E MANDINGA | 3032 | S/E MANDINGA C2 | San Manuel | 595 | BA S/E MANDINGA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3061 | Clientes Regulados | 0 | 1.66 | 3.54 |  |  |  | 1.66 | NO | 2022-12-12 21:09 | 2022-12-12 21:26 | 2022-12-12 22:18 | 0.53 | 0.61 | 0.8798 | 1.0126 | 0.405 |  | 0.405 | 1 | 1.3446 |  | 1.0126 | SIN INFORMACION | 0.405 | 1 | 1.3446 | 0 |  | MELIPILLA | SIN INFORMACION
B1209C01440001007 | B1209C0144LT617030001007 | B1209C0144 | SI | 1007 | EAF 462-2022 | Forzado | TD | NO | SI | 278 | S/E PLANTA MATTA | 332 | S/E PLANTA MATTA HT | Flotación, Chancado y Pique Los Sauces/HT | 1209 | BA S/E CARDONES 110KV | 144 | EMPRESA NACIONAL DE MINERÍA, FUNDICIÓN HERNÁN VIDELA LIRA | LT | 61703000 | 1 | ENAMI Paipote | 22.15 | 0 | 7.9 | 1 |  |  | 22.15 | NO | 2022-12-13 09:11 | 2022-12-13 09:53 | 2022-12-13 09:53 | 0.7 | 0 | 15.505 | 0 | 0.7 |  | 0.7 | 1 | 15.505 |  |  | NO APLICA | 14.52 | 3 | 330.4678 | 15.505 |  | COPIAPO | SIN INFORMACION | Tr y Fr | Fr
B1002C00940001008 | B1002C0094RE968135201008 | B1002C0094 | SI | 1008 | EAF 463-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 783 | S/E JUNCAL PORTILLO | 4536 | S/E JUNCAL PORTILLO C1 | Portillo | 1002 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 16 | Clientes Regulados | 0 | 0.34 | 0.2 |  | 0.04 | 0 | 0.34 | NO | 2022-12-13 14:33 | 2022-12-13 14:43 | 2022-12-13 14:43 | 0.16 | 0 | 0.0544 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 15 |  | 0 | [5 empty] | Los Andes | C
B1002C00940001008 | B1002C0094LD815833001008 | B1002C0094 | SI | 1008 | EAF 463-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 783 | S/E JUNCAL PORTILLO | 4535 | S/E JUNCAL PORTILLO CT | Portillo | 1002 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 81583300 | SIN INFORMACION | SKI PORTILLO S A | 0.14 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.14 | NO | 2022-12-13 14:33 | 2022-12-13 14:40 | 2022-12-13 14:41 | 0.13 | 0 | 0.0182 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | Los Andes | No aplica
B1020C00940001008 | B1020C0094RE968135201008 | B1020C0094 | SI | 1008 | EAF 463-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 24153 | S/E PANQUEHUE C3 | V. Errázuriz | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 18 | Clientes Regulados | 0 | 0.23 | 5.89 |  | 0 | 0 | 0.23 | NO | 2022-12-13 14:33 | 2022-12-13 14:40 | 2022-12-13 14:41 | 0.13 | 0 | 0.0299 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 11 |  | 0 | [5 empty] | Panquehue | C
B1020C00940001008 | B1020C0094RE968135201008 | B1020C0094 | SI | 1008 | EAF 463-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 6036 | S/E PANQUEHUE C2 | Panquehue | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 632 | Clientes Regulados | 0 | 0.31 | 3.75 |  | 0.1 | 0 | 0.31 | NO | 2022-12-13 14:33 | 2022-12-13 14:40 | 2022-12-13 14:41 | 0.13 | 0 | 0.0403 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 630 |  | 0 | [5 empty] | Panquehue | C
B1020C00940001008 | B1020C0094RE968135201008 | B1020C0094 | SI | 1008 | EAF 463-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 4610 | S/E PANQUEHUE C1 | Paiquén | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 249 | Clientes Regulados | 0 | 0.03 | 2.9 |  | 0.04 | 0 | 0.03 | NO | 2022-12-13 14:33 | 2022-12-13 14:40 | 2022-12-13 14:41 | 0.13 | 0 | 0.0039 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 245 |  | 0 | [5 empty] | Panquehue | C
B1020C00940001008 | B1020C0094LD894581001008 | B1020C0094 | SI | 1008 | EAF 463-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 4610 | S/E PANQUEHUE C1 | Paiquen | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 89458100 | SIN INFORMACION | VINA ERRAZURIZ S.A | 0.39 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.39 | NO | 2022-12-13 14:33 | 2022-12-13 14:40 | 2022-12-13 14:41 | 0.13 | 0 | 0.0507 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | Panquehue | No aplica
B1020C00940001008 | B1020C0094LD995401201008 | B1020C0094 | SI | 1008 | EAF 463-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 4610 | S/E PANQUEHUE C1 | Paiquen | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99540120 | SIN INFORMACION | AGRICOLA LA ENSENADA S.A. | 0.41 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.41 | NO | 2022-12-13 14:33 | 2022-12-13 14:40 | 2022-12-13 14:41 | 0.13 | 0 | 0.0533 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | Panquehue | No aplica
B1020C00940001008 | B1020C0094LD764842201008 | B1020C0094 | SI | 1008 | EAF 463-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 4610 | S/E PANQUEHUE C1 | Paiquen | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76484220 | SIN INFORMACION | AGRICOLA VALLE DEL ACONCAGUA LTDA | 0.48 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.48 | NO | 2022-12-13 14:33 | 2022-12-13 14:40 | 2022-12-13 14:41 | 0.13 | 0 | 0.0624 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | Panquehue | No aplica
B1020C00940001008 | B1020C0094LD966137501008 | B1020C0094 | SI | 1008 | EAF 463-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 6036 | S/E PANQUEHUE C2 | Panquehue | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96613750 | SIN INFORMACION | CORPORA AGRICOLA S.A. | 0.4 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.4 | NO | 2022-12-13 14:33 | 2022-12-13 14:40 | 2022-12-13 14:41 | 0.13 | 0 | 0.052 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | San Felipe | No aplica
B1020C00940001008 | B1020C0094LD760271181008 | B1020C0094 | SI | 1008 | EAF 463-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 24153 | S/E PANQUEHUE C3 | Viña Errazuriz | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76027118 | SIN INFORMACION | AGRICOLA ENSENADA GRANDE LTDA | 0.25 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.25 | NO | 2022-12-13 14:33 | 2022-12-13 14:40 | 2022-12-13 14:41 | 0.13 | 0 | 0.0325 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | Panquehue | No aplica
B1020C00940001008 | B1020C0094LD894581001008 | B1020C0094 | SI | 1008 | EAF 463-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 24153 | S/E PANQUEHUE C3 | Viña Errazuriz | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 89458100 | SIN INFORMACION | VINA ERRAZURIZ S.A | 0.39 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.39 | NO | 2022-12-13 14:33 | 2022-12-13 14:40 | 2022-12-13 14:41 | 0.13 | 0 | 0.0507 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | Panquehue | No aplica
B1020C00940001008 | B1020C0094LD760269631008 | B1020C0094 | SI | 1008 | EAF 463-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 24153 | S/E PANQUEHUE C3 | Viña Errazuriz | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76026963 | SIN INFORMACION | AGRICOLA ALTO PANQUEHUE LTDA | 0.44 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.44 | NO | 2022-12-13 14:33 | 2022-12-13 14:40 | 2022-12-13 14:41 | 0.13 | 0 | 0.0572 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | Panquehue | No aplica
B1020C00940001008 | B1020C0094LD761443661008 | B1020C0094 | SI | 1008 | EAF 463-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 24153 | S/E PANQUEHUE C3 | Viña Errazuriz | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76144366 | SIN INFORMACION | AGRICOLA LA PUNTILLA | 0.16 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.16 | NO | 2022-12-13 14:33 | 2022-12-13 14:40 | 2022-12-13 14:41 | 0.13 | 0 | 0.0208 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | Panquehue | No aplica
B1020C00940001008 | B1020C0094LD761096461008 | B1020C0094 | SI | 1008 | EAF 463-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 24153 | S/E PANQUEHUE C3 | Viña Errazuriz | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76109646 | SIN INFORMACION | AGRICOLA DOÑA NENA LIMITADA | 0.3 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.3 | NO | 2022-12-13 14:33 | 2022-12-13 14:40 | 2022-12-13 14:41 | 0.13 | 0 | 0.039 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | Panquehue | No aplica
B1020C00940001008 | B1020C0094LD761680641008 | B1020C0094 | SI | 1008 | EAF 463-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 24153 | S/E PANQUEHUE C3 | Viña Errazuriz | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76168064 | SIN INFORMACION | AGRICOLA DOÑA BLANCA LTDA. | 0.22 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.22 | NO | 2022-12-13 14:33 | 2022-12-13 14:40 | 2022-12-13 14:41 | 0.13 | 0 | 0.0286 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | Panquehue | No aplica
B1034C00940001008 | B1034C0094RE968135201008 | B1034C0094 | SI | 1008 | EAF 463-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 797 | S/E RIO BLANCO | 4679 | S/E RIO BLANCO C1 | Río Blanco | 1034 | BA S/E RIO BLANCO 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 392 | Clientes Regulados | 0 | 0.82 | 0.2 |  | 0.03 | 0 | 0.82 | NO | 2022-12-13 14:33 | 2022-12-13 14:43 | 2022-12-13 14:43 | 0.16 | 0 | 0.1312 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 392 |  | 0 | [5 empty] | Los Andes | C
B1040C00940001008 | B1040C0094LD995086701008 | B1040C0094 | SI | 1008 | EAF 463-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 6036 | S/E PANQUEHUE C2 | Panquehue | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99508670 | SIN INFORMACION | ALTO ACONCAGUA S.A. | 0.5 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.5 | NO | 2022-12-13 14:33 | 2022-12-13 14:40 | 2022-12-13 14:41 | 0.13 | 0 | 0.065 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | Panquehue | No aplica
B1002C00940001009 | B1002C0094RE968135201009 | B1002C0094 | SI | 1009 | EAF 464-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 783 | S/E JUNCAL PORTILLO | 4536 | S/E JUNCAL PORTILLO C1 | Portillo | 1002 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 16 | Clientes Regulados | 0 | 0.30729 | 0.15 |  | 0.020486 | 0 | 0.30729 | NO | 2022-12-14 07:12 | 2022-12-14 07:15 | 2022-12-14 07:16 | 0.06 | 0 | 0.018437 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 15 |  | 0 | [5 empty] | Los Andes | C
B1002C00940001009 | B1002C0094LD815833001009 | B1002C0094 | SI | 1009 | EAF 464-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 783 | S/E JUNCAL PORTILLO | 4535 | S/E JUNCAL PORTILLO CT | Portillo | 1002 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 81583300 | SIN INFORMACION | SKI PORTILLO S A | 0.14 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.14 | NO | 2022-12-14 07:12 | 2022-12-14 07:15 | 2022-12-14 07:16 | 0.06 | 0 | 0.0084 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | Los Andes | No aplica
B1020C00940001009 | B1020C0094RE968135201009 | B1020C0094 | SI | 1009 | EAF 464-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 6036 | S/E PANQUEHUE C2 | Panquehue | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 632 | Clientes Regulados | 0 | 0.82087 | 1.4 |  | 0.041044 | 0 | 0.82087 | NO | 2022-12-14 07:12 | 2022-12-14 07:14 | 2022-12-14 07:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 630 |  | 0 | [5 empty] | Panquehue | C
B1020C00940001009 | B1020C0094RE968135201009 | B1020C0094 | SI | 1009 | EAF 464-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 4610 | S/E PANQUEHUE C1 | Paiquén | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 250 | Clientes Regulados | 0 | 0.34214 | 2.6 |  | 0.017107 | 0 | 0.34214 | NO | 2022-12-14 07:12 | 2022-12-14 07:14 | 2022-12-14 07:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 245 |  | 0 | [5 empty] | Panquehue | C
B1020C00940001009 | B1020C0094RE968135201009 | B1020C0094 | SI | 1009 | EAF 464-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 24153 | S/E PANQUEHUE C3 | V. Errázuriz | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 20 | Clientes Regulados | 0 | 0.028706 | 4.45 |  | 0.0023922 | 0 | 0.028706 | NO | 2022-12-14 07:12 | 2022-12-14 07:14 | 2022-12-14 07:17 | 0.08 | 0 | 0.0022965 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 11 |  | 0 | [5 empty] | Panquehue | C
B1020C00940001009 | B1020C0094LD894581001009 | B1020C0094 | SI | 1009 | EAF 464-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 4610 | S/E PANQUEHUE C1 | Paiquen | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 89458100 | SIN INFORMACION | VINA ERRAZURIZ S.A | 0.39 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.39 | NO | 2022-12-14 07:12 | 2022-12-14 07:14 | 2022-12-14 07:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | Panquehue | No aplica
B1020C00940001009 | B1020C0094LD995401201009 | B1020C0094 | SI | 1009 | EAF 464-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 4610 | S/E PANQUEHUE C1 | Paiquen | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99540120 | SIN INFORMACION | AGRICOLA LA ENSENADA S.A. | 0.41 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.41 | NO | 2022-12-14 07:12 | 2022-12-14 07:14 | 2022-12-14 07:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | Panquehue | No aplica
B1020C00940001009 | B1020C0094LD764842201009 | B1020C0094 | SI | 1009 | EAF 464-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 4610 | S/E PANQUEHUE C1 | Paiquen | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76484220 | SIN INFORMACION | AGRICOLA VALLE DEL ACONCAGUA LTDA | 0.48 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.48 | NO | 2022-12-14 07:12 | 2022-12-14 07:14 | 2022-12-14 07:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | Panquehue | No aplica
B1020C00940001009 | B1020C0094LD995401201009 | B1020C0094 | SI | 1009 | EAF 464-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 4610 | S/E PANQUEHUE C1 | Paiquen | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99540120 | SIN INFORMACION | AGRICOLA LA ENSENADA S.A. | 0.41 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.41 | NO | 2022-12-14 07:12 | 2022-12-14 07:14 | 2022-12-14 07:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | Panquehue | No aplica
B1020C00940001009 | B1020C0094LD966137501009 | B1020C0094 | SI | 1009 | EAF 464-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 6036 | S/E PANQUEHUE C2 | Panquehue | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96613750 | SIN INFORMACION | CORPORA AGRICOLA S.A. | 0.4 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.4 | NO | 2022-12-14 07:12 | 2022-12-14 07:14 | 2022-12-14 07:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | San Felipe | No aplica
B1020C00940001009 | B1020C0094LD760271181009 | B1020C0094 | SI | 1009 | EAF 464-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 24153 | S/E PANQUEHUE C3 | Viña Errazuriz | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76027118 | SIN INFORMACION | AGRICOLA ENSENADA GRANDE LTDA | 0.25 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.25 | NO | 2022-12-14 07:12 | 2022-12-14 07:14 | 2022-12-14 07:17 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | Panquehue | No aplica
B1020C00940001009 | B1020C0094LD894581001009 | B1020C0094 | SI | 1009 | EAF 464-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 24153 | S/E PANQUEHUE C3 | Viña Errazuriz | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 89458100 | SIN INFORMACION | VINA ERRAZURIZ S.A | 0.39 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.39 | NO | 2022-12-14 07:12 | 2022-12-14 07:14 | 2022-12-14 07:17 | 0.08 | 0 | 0.0312 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | Panquehue | No aplica
B1020C00940001009 | B1020C0094LD760269631009 | B1020C0094 | SI | 1009 | EAF 464-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 24153 | S/E PANQUEHUE C3 | Viña Errazuriz | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76026963 | SIN INFORMACION | AGRICOLA ALTO PANQUEHUE LTDA | 0.44 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.44 | NO | 2022-12-14 07:12 | 2022-12-14 07:14 | 2022-12-14 07:17 | 0.08 | 0 | 0.0352 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | Panquehue | No aplica
B1020C00940001009 | B1020C0094LD761443661009 | B1020C0094 | SI | 1009 | EAF 464-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 24153 | S/E PANQUEHUE C3 | Viña Errazuriz | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76144366 | SIN INFORMACION | AGRICOLA LA PUNTILLA | 0.16 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.16 | NO | 2022-12-14 07:12 | 2022-12-14 07:14 | 2022-12-14 07:17 | 0.08 | 0 | 0.0128 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | Panquehue | No aplica
B1020C00940001009 | B1020C0094LD760269631009 | B1020C0094 | SI | 1009 | EAF 464-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 24153 | S/E PANQUEHUE C3 | Viña Errazuriz | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76026963 | SIN INFORMACION | AGRICOLA ALTO PANQUEHUE LTDA | 0.44 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.44 | NO | 2022-12-14 07:12 | 2022-12-14 07:14 | 2022-12-14 07:17 | 0.08 | 0 | 0.0352 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | Panquehue | No aplica
B1020C00940001009 | B1020C0094LD761096461009 | B1020C0094 | SI | 1009 | EAF 464-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 24153 | S/E PANQUEHUE C3 | Viña Errazuriz | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76109646 | SIN INFORMACION | AGRICOLA DOÑA NENA LIMITADA | 0.3 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.3 | NO | 2022-12-14 07:12 | 2022-12-14 07:14 | 2022-12-14 07:17 | 0.08 | 0 | 0.024 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | Panquehue | No aplica
B1020C00940001009 | B1020C0094LD761680641009 | B1020C0094 | SI | 1009 | EAF 464-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 24153 | S/E PANQUEHUE C3 | Viña Errazuriz | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76168064 | SIN INFORMACION | AGRICOLA DOÑA BLANCA LTDA. | 0.22 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.22 | NO | 2022-12-14 07:12 | 2022-12-14 07:14 | 2022-12-14 07:17 | 0.08 | 0 | 0.0176 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | Panquehue | No aplica
B1034C00940001009 | B1034C0094RE968135201009 | B1034C0094 | SI | 1009 | EAF 464-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 797 | S/E RIO BLANCO | 4679 | S/E RIO BLANCO C1 | Río Blanco | 1034 | BA S/E RIO BLANCO 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 392 | Clientes Regulados | 0 | 0.22953 | 0.3 |  | 0.015302 | 0 | 0.22953 | NO | 2022-12-14 07:12 | 2022-12-14 07:15 | 2022-12-14 07:16 | 0.06 | 0 | 0.013772 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 392 |  | 0 | [5 empty] | Los Andes | C
B1040C00940001009 | B1040C0094LD995086701009 | B1040C0094 | SI | 1009 | EAF 464-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 6036 | S/E PANQUEHUE C2 | Panquehue | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99508670 | SIN INFORMACION | ALTO ACONCAGUA S.A. | 0.5 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.5 | NO | 2022-12-14 07:12 | 2022-12-14 07:14 | 2022-12-14 07:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | Panquehue | No aplica
B0134C00850001010 | B0134C0085RE764113211010 | B0134C0085 | NO | 1010 | EAF 465-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 373 | S/E ALAMEDA | 452 | S/E ALAMEDA C1 | Av. España | 134 | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5692 | Clientes Regulados | 0 | 1.8438 | 3.7 |  |  |  | 1.8438 | NO | 2022-12-14 15:19 | 2022-12-14 15:38 | 2022-12-14 15:38 | 0.31 | 0 | 0.57158 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | RANCAGUA | SIN INFORMACION
B0134C00850001010 | B0134C0085RE764113211010 | B0134C0085 | NO | 1010 | EAF 465-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 373 | S/E ALAMEDA | 463 | S/E ALAMEDA C2 | Trapiche | 134 | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6754 | Clientes Regulados | 0 | 4.2357 | 8.5 |  |  |  | 4.2357 | NO | 2022-12-14 15:19 | 2022-12-14 15:38 | 2022-12-14 15:38 | 0.31 | 0 | 1.3131 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | RANCAGUA | SIN INFORMACION
B0134C00850001010 | B0134C0085RE764113211010 | B0134C0085 | NO | 1010 | EAF 465-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 373 | S/E ALAMEDA | 469 | S/E ALAMEDA C3 | Rep. De Chile | 134 | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3929 | Clientes Regulados | 0 | 1.1461 | 2.3 |  |  |  | 1.1461 | NO | 2022-12-14 15:19 | 2022-12-14 15:38 | 2022-12-14 15:38 | 0.31 | 0 | 0.3553 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | RANCAGUA | SIN INFORMACION
B0134C00850001010 | B0134C0085RE764113211010 | B0134C0085 | NO | 1010 | EAF 465-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 373 | S/E ALAMEDA | 464 | S/E ALAMEDA C4 | Membrillar | 134 | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3991 | Clientes Regulados | 0 | 3.5879 | 7.2 |  |  |  | 3.5879 | NO | 2022-12-14 15:19 | 2022-12-14 15:38 | 2022-12-14 15:38 | 0.31 | 0 | 1.1123 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | RANCAGUA | SIN INFORMACION
B0134C00850001010 | B0134C0085RE764113211010 | B0134C0085 | NO | 1010 | EAF 465-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 373 | S/E ALAMEDA | 459 | S/E ALAMEDA C5 | Sanchina | 134 | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8154 | Clientes Regulados | 0 | 3.3388 | 6.7 |  |  |  | 3.3388 | NO | 2022-12-14 15:19 | 2022-12-14 15:38 | 2022-12-14 15:38 | 0.31 | 0 | 1.035 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | RANCAGUA | SIN INFORMACION
B0134C00850001010 | B0134C0085RE764113211010 | B0134C0085 | NO | 1010 | EAF 465-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 373 | S/E ALAMEDA | 466 | S/E ALAMEDA C6 | La Palma | 134 | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3081 | Clientes Regulados | 0 | 2.9401 | 5.9 |  |  |  | 2.9401 | NO | 2022-12-14 15:19 | 2022-12-14 15:38 | 2022-12-14 15:38 | 0.31 | 0 | 0.91143 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | GRANEROS,RANCAGUA | SIN INFORMACION
B0134C00850001010 | B0134C0085RE764113211010 | B0134C0085 | NO | 1010 | EAF 465-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 373 | S/E ALAMEDA | 451 | S/E ALAMEDA C7 | Tuncahue | 134 | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 13797 | Clientes Regulados | 0 | 3.2889 | 6.6 |  |  |  | 3.2889 | NO | 2022-12-14 15:19 | 2022-12-14 15:38 | 2022-12-14 15:38 | 0.31 | 0 | 1.0196 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | RANCAGUA | SIN INFORMACION
B0134C00850001010 | B0134C0085RE764113211010 | B0134C0085 | NO | 1010 | EAF 465-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 373 | S/E ALAMEDA | 462 | S/E ALAMEDA C8 | Diego Portales | 134 | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11013 | Clientes Regulados | 0 | 1.8936 | 3.8 |  |  |  | 1.8936 | NO | 2022-12-14 15:19 | 2022-12-14 15:38 | 2022-12-14 15:38 | 0.31 | 0 | 0.58702 | 0 | 0.31 |  | 0.31 | 1 | 6.9053 |  |  | SIN INFORMACION | 0.31 | 1 | 6.9053 | 0 |  | RANCAGUA | SIN INFORMACION
B0144C00850001010 | B0144C0085RE764113211010 | B0144C0085 | SI | 1010 | EAF 465-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 559 | S/E CACHAPOAL C1 | El Cobre | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3574 | Clientes Regulados | 0 | 2.3473 | 4.5 |  |  |  | 2.3473 | NO | 2022-12-14 15:19 | 2022-12-14 15:46 | 2022-12-14 15:46 | 0.45 | 0 | 1.0563 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | RANCAGUA | SIN INFORMACION
B0144C00850001010 | B0144C0085RE764113211010 | B0144C0085 | SI | 1010 | EAF 465-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 573 | S/E CACHAPOAL C2 | Brasil | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5503 | Clientes Regulados | 0 | 3.9122 | 7.5 |  |  |  | 3.9122 | NO | 2022-12-14 15:19 | 2022-12-14 15:46 | 2022-12-14 15:46 | 0.45 | 0 | 1.7605 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | RANCAGUA | SIN INFORMACION
B0144C00850001010 | B0144C0085RE764113211010 | B0144C0085 | SI | 1010 | EAF 465-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 575 | S/E CACHAPOAL C3 | Astorga | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6977 | Clientes Regulados | 0 | 3.0254 | 5.8 |  |  |  | 3.0254 | NO | 2022-12-14 15:19 | 2022-12-14 15:46 | 2022-12-14 15:46 | 0.45 | 0 | 1.3614 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | RANCAGUA | SIN INFORMACION
B0144C00850001010 | B0144C0085RE764113211010 | B0144C0085 | SI | 1010 | EAF 465-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 16033 | S/E CACHAPOAL C10 | La Granja | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4630 | Clientes Regulados | 0 | 2.9733 | 5.7 |  |  |  | 2.9733 | NO | 2022-12-14 15:19 | 2022-12-14 15:46 | 2022-12-14 15:46 | 0.45 | 0 | 1.338 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | RANCAGUA | SIN INFORMACION
B0144C00850001010 | B0144C0085RE764113211010 | B0144C0085 | SI | 1010 | EAF 465-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 564 | S/E CACHAPOAL C4 | Lo Conty | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2847 | Clientes Regulados | 0 | 2.869 | 5.5 |  |  |  | 2.869 | NO | 2022-12-14 15:19 | 2022-12-14 15:46 | 2022-12-14 15:46 | 0.45 | 0 | 1.291 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | EL OLIVAR | SIN INFORMACION
B0144C00850001010 | B0144C0085RE764113211010 | B0144C0085 | SI | 1010 | EAF 465-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 574 | S/E CACHAPOAL C5 | El Olivar | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1694 | Clientes Regulados | 0 | 1.5649 | 3 |  |  |  | 1.5649 | NO | 2022-12-14 15:19 | 2022-12-14 15:46 | 2022-12-14 15:46 | 0.45 | 0 | 0.7042 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | EL OLIVAR | SIN INFORMACION
B0144C00850001010 | B0144C0085RE764113211010 | B0144C0085 | SI | 1010 | EAF 465-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 570 | S/E CACHAPOAL C6 | Requínoa | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1766 | Clientes Regulados | 0 | 4.3817 | 8.4 |  |  |  | 4.3817 | NO | 2022-12-14 15:19 | 2022-12-14 15:46 | 2022-12-14 15:46 | 0.45 | 0 | 1.9718 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | RANCAGUA,REQUINOA | SIN INFORMACION
B0144C00850001010 | B0144C0085RE764113211010 | B0144C0085 | SI | 1010 | EAF 465-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 16032 | S/E CACHAPOAL C9 | La Puente Alta | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11747 | Clientes Regulados | 0 | 3.2863 | 6.3 |  |  |  | 3.2863 | NO | 2022-12-14 15:19 | 2022-12-14 15:46 | 2022-12-14 15:46 | 0.45 | 0 | 1.4788 | 0 | 0.45 |  | 0.45 | 1 | 10.962 |  |  | SIN INFORMACION | 0.45 | 1 | 10.962 | 0 |  | RANCAGUA | SIN INFORMACION
B1829C00850001010 | B1829C0085RE764113211010 | B1829C0085 | SI | 1010 | EAF 465-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 489 | S/E MACHALI | 16058 | S/E MACHALI C1 | La Vinilla | 1829 | BA S/E MACHALI 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8440 | Clientes Regulados | 0 | 4.7967 | 7 |  |  |  | 4.7967 | NO | 2022-12-14 15:19 | 2022-12-14 15:46 | 2022-12-14 15:46 | 0.45 | 0 | 2.1585 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | MACHALI,RANCAGUA | SIN INFORMACION
B1829C00850001010 | B1829C0085RE764113211010 | B1829C0085 | SI | 1010 | EAF 465-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 489 | S/E MACHALI | 16059 | S/E MACHALI C2 | El Guindal | 1829 | BA S/E MACHALI 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9951 | Clientes Regulados | 0 | 4.1457 | 6.05 |  |  |  | 4.1457 | NO | 2022-12-14 15:19 | 2022-12-14 15:46 | 2022-12-14 15:46 | 0.45 | 0 | 1.8656 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | MACHALI | SIN INFORMACION
B1829C00850001010 | B1829C0085RE764113211010 | B1829C0085 | SI | 1010 | EAF 465-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 489 | S/E MACHALI | 16060 | S/E MACHALI C3 | Nogales | 1829 | BA S/E MACHALI 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 907 | Clientes Regulados | 0 | 1.5075 | 2.2 |  |  |  | 1.5075 | NO | 2022-12-14 15:19 | 2022-12-14 15:46 | 2022-12-14 15:46 | 0.45 | 0 | 0.67839 | 0 | 0.45 |  | 0.45 | 1 | 4.7025 |  |  | SIN INFORMACION | 0.45 | 1 | 4.7025 | 0 |  | MACHALI | SIN INFORMACION
B1157C01260001011 | B1157C0126LT612160001011 | B1157C0126 | NO | 1011 | EAF 466-2022 | Forzado | TD | NO | SI | 935 | S/E NIQUEN (FFCC) | 7383 | S/E ÑIQUEN (FFCC) B1 | S/E Ñiquén (FFCC)/B1 | 1157 | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.08 | 0 | 0.01 | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2022-12-14 23:44 | 2022-12-18 18:00 | 2022-12-18 18:00 | 90.26 | 0 | 7.2208 | 0 | 90.26 |  | 90.26 | 1 | 7.2208 |  |  | NO APLICA | 90.26 | 1 | 7.2208 | 6.9808 |  | ÑIQUEN | SIN INFORMACION | Tr | Tr
B0239C00850001012 | B0239C0085RE764113211012 | B0239C0085 | SI | 1012 | EAF 467-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 371 | S/E LAS COMPAÑIAS | 26582 | S/E LAS COMPAÑIAS C5 | Alemania | 239 | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.6793 | 2.4 |  |  |  | 1.6793 | NO | 2022-12-15 12:06 | 2022-12-15 13:12 | 2022-12-15 12:59 | 0.88 | 0 | 1.4778 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0239C00850001012 | B0239C0085RE764113211012 | B0239C0085 | SI | 1012 | EAF 467-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 371 | S/E LAS COMPAÑIAS | 980 | S/E LAS COMPAÑIAS C2 | Santo Domingo | 239 | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.1774 | 5.97 |  |  |  | 4.1774 | NO | 2022-12-15 12:06 | 2022-12-15 13:12 | 2022-12-15 13:13 | 1.11 | 0 | 4.6369 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0239C00850001012 | B0239C0085RE764113211012 | B0239C0085 | SI | 1012 | EAF 467-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 371 | S/E LAS COMPAÑIAS | 982 | S/E LAS COMPAÑIAS C3 | Toqui | 239 | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.2385 | 1.77 |  |  |  | 1.2385 | NO | 2022-12-15 12:06 | 2022-12-15 13:12 | 2022-12-15 13:13 | 1.11 | 0 | 1.3747 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0239C00850001012 | B0239C0085RE764113211012 | B0239C0085 | SI | 1012 | EAF 467-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 371 | S/E LAS COMPAÑIAS | 26581 | S/E LAS COMPAÑIAS C4 | Pinamar | 239 | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.0648 | 4.38 |  |  |  | 3.0648 | NO | 2022-12-15 12:06 | 2022-12-15 13:12 | 2022-12-15 13:14 | 1.13 | 0 | 3.4632 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0602C00850001013 | B0602C0085RE764113211013 | B0602C0085 | SI | 1013 | EAF 468-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 3056 | S/E PANIAHUE C1 | Cunaco | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1228 | Clientes Regulados | 0 | 0.33918 | 1.75 |  | 0.33918 | 0 | 0.33918 | NO | 2022-12-15 15:41 | 2022-12-15 16:06 | 2022-12-15 16:42 | 0.66 | 0.35 | 0.22386 | 0.11871 | 0 |  | 0 |  |  | 1050 | 0.11871 | NO INFORMADO | [5 empty] | Palmilla | E
B0602C00850001013 | B0602C0085RE764113211013 | B0602C0085 | SI | 1013 | EAF 468-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 3056 | S/E PANIAHUE C1 | Cunaco | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 761 | Clientes Regulados | 0 | 0.48688 | 4.07 |  | 0.48688 | 0 | 0.48688 | NO | 2022-12-15 15:41 | 2022-12-15 16:06 | 2022-12-15 17:01 | 0.66 | 0.66 | 0.32134 | 0.32134 | 0 |  | 0 |  |  | 930 | 0.32134 | NO INFORMADO | [5 empty] | Santa Cruz | E
B0602C00850001013 | B0602C0085RE764113211013 | B0602C0085 | SI | 1013 | EAF 468-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 3057 | S/E PANIAHUE C2 | Santa Cruz | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6559 | Clientes Regulados | 0 | 0.65983 | 9.66 |  | 0.65983 | 0 | 0.65983 | NO | 2022-12-15 15:41 | 2022-12-15 16:06 | 2022-12-15 16:40 | 0.66 | 0.31 | 0.43549 | 0.20455 | 0 |  | 0 |  |  | 2202 | 0.20455 | NO INFORMADO | [5 empty] | Lolol | E
B0602C00850001013 | B0602C0085RE764113211013 | B0602C0085 | SI | 1013 | EAF 468-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 3057 | S/E PANIAHUE C2 | Santa Cruz | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6559 | Clientes Regulados | 0 | 0.024496 | 9.66 |  | 0.024496 | 0 | 0.024496 | NO | 2022-12-15 15:41 | 2022-12-15 16:06 | 2022-12-15 16:40 | 0.66 | 0.31 | 0.016167 | 0.0075937 | 0 |  | 0 |  |  | 81 | 0.0075937 | NO INFORMADO | [5 empty] | Palmilla | E
B0602C00850001013 | B0602C0085RE764113211013 | B0602C0085 | SI | 1013 | EAF 468-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 3057 | S/E PANIAHUE C2 | Santa Cruz | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6559 | Clientes Regulados | 0 | 1.3777 | 9.66 |  | 1.3777 | 0 | 1.3777 | NO | 2022-12-15 15:41 | 2022-12-15 16:06 | 2022-12-15 16:40 | 0.66 | 0.31 | 0.90927 | 0.42708 | 0 |  | 0 |  |  | 4238 | 0.42708 | NO INFORMADO | [5 empty] | Santa Cruz | E
B0602C00850001013 | B0602C0085RE764113211013 | B0602C0085 | SI | 1013 | EAF 468-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 3058 | S/E PANIAHUE C3 | Santa Cruz | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5954 | Clientes Regulados | 0 | 2.4668 | 3.77 |  | 2.4668 | 0 | 2.4668 | NO | 2022-12-15 15:41 | 2022-12-15 16:06 | 2022-12-15 16:40 | 0.66 | 0.31 | 1.6281 | 0.7647 | 0 |  | 0 |  |  | 6235 | 0.7647 | NO INFORMADO | [5 empty] | Santa Cruz | E
B0602C00850001013 | B0602C0085RE764113211013 | B0602C0085 | SI | 1013 | EAF 468-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 3059 | S/E PANIAHUE C4 | Chépica | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6835 | Clientes Regulados | 0 | 0.70256 | 7.97 |  | 0.70256 | 0 | 0.70256 | NO | 2022-12-15 15:41 | 2022-12-15 16:06 | 2022-12-15 16:40 | 0.66 | 0.31 | 0.46369 | 0.21779 | 0 |  | 0 |  |  | 2426 | 0.21779 | NO INFORMADO | [5 empty] | Chepica | E
B0602C00850001013 | B0602C0085RE764113211013 | B0602C0085 | SI | 1013 | EAF 468-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 3059 | S/E PANIAHUE C4 | Chépica | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6835 | Clientes Regulados | 0 | 1.0186 | 7.97 |  | 1.0186 | 0 | 1.0186 | NO | 2022-12-15 15:41 | 2022-12-15 16:06 | 2022-12-15 16:40 | 0.66 | 0.31 | 0.67225 | 0.31575 | 0 |  | 0 |  |  | 4100 | 0.31575 | NO INFORMADO | [5 empty] | Santa Cruz | E
B0602C00850001013 | B0602C0085RE764113211013 | B0602C0085 | SI | 1013 | EAF 468-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 3059 | S/E PANIAHUE C4 | Chépica | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6835 | Clientes Regulados | 0 | 0.26195 | 7.97 |  | 0.26195 | 0 | 0.26195 | NO | 2022-12-15 15:41 | 2022-12-15 16:06 | 2022-12-15 22:31 | 0.66 | 6.16 | 0.17288 | 1.6136 | 0 |  | 0 |  |  | 927 | 1.6136 | NO INFORMADO | [5 empty] | Chepica | E
B0602C00850001013 | B0602C0085LD616021481013 | B0602C0085 | SI | 1013 | EAF 468-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 3058 | S/E PANIAHUE C3 | Santa Cruz | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 61602148 | SIN INFORMACION | SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ | 0.16 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.16 | NO | 2022-12-15 15:41 | 2022-12-15 16:06 | 2022-12-15 16:40 | 0.66 | 0.31 | 0.1056 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | Santa Cruz | E
B0602C00850001013 | B0602C0085LD967036901013 | B0602C0085 | SI | 1013 | EAF 468-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 3056 | S/E PANIAHUE C1 | Cunaco | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96703690 | SIN INFORMACION | LAPOSTOLLE WINES SPA | 0.1 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2022-12-15 15:41 | 2022-12-15 16:06 | 2022-12-15 16:40 | 0.66 | 0.31 | 0.066 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | Santa Cruz | E
B0602C00850001013 | B0602C0085LD767462261013 | B0602C0085 | SI | 1013 | EAF 468-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 3056 | S/E PANIAHUE C1 | Cunaco | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76746226 | SIN INFORMACION | CLOS APALTA SPA | 0.07 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.07 | NO | 2022-12-15 15:41 | 2022-12-15 16:06 | 2022-12-15 16:40 | 0.66 | 0.31 | 0.0462 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | Santa Cruz | E
B0602C00850001013 | B0602C0085LD995404601013 | B0602C0085 | SI | 1013 | EAF 468-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 3056 | S/E PANIAHUE C1 | Cunaco | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99540460 | SIN INFORMACION | VINA APALTAGUA LIMITADA | 0.03 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.03 | NO | 2022-12-15 15:41 | 2022-12-15 16:06 | 2022-12-15 16:40 | 0.66 | 0.31 | 0.0198 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | Santa Cruz | E
B1762C01140001014 | B1762C0114RE968844501014 | B1762C0114 | NO | 1014 | EAF 469-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1640 | S/E YERBAS BUENAS | 30520 | S/E YERBAS BUENAS C1 | Peñuelas | 1762 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 4367 | Clientes Regulados | 0 | 2.4738 | 3 |  |  |  | 2.4738 | NO | 2022-12-16 02:17 | 2022-12-16 02:50 | 2022-12-16 02:50 | 0.55 | 0 | 1.3606 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | YERBAS BUENAS | SIN INFORMACION
B1762C01140001014 | B1762C0114RE968844501014 | B1762C0114 | NO | 1014 | EAF 469-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1640 | S/E YERBAS BUENAS | 30521 | S/E YERBAS BUENAS C2 | Llano Blanco | 1762 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 4959 | Clientes Regulados | 0 | 2.8862 | 3.5 |  |  |  | 2.8862 | NO | 2022-12-16 02:17 | 2022-12-16 02:50 | 2022-12-16 02:50 | 0.55 | 0 | 1.5874 | 0 | 0.55 |  | 0.55 | 1 | 2.948 |  |  | SIN INFORMACION | 0.55 | 1 | 2.948 | 0 |  | YERBAS BUENAS | SIN INFORMACION
B0160C00850001015 | B0160C0085RE764113211015 | B0160C0085 | NO | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 1559 | S/E SANTA ELVIRA C1 | Vicente Méndez | 160 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.3247 | 3.41 |  |  |  | 2.3247 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:04 | 2022-12-16 10:04 | 0.14 | 0 | 0.32545 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0160C00850001015 | B0160C0085RE764113211015 | B0160C0085 | NO | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 1556 | S/E SANTA ELVIRA C2 | Almagro | 160 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.4337 | 3.57 |  |  |  | 2.4337 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:04 | 2022-12-16 10:04 | 0.14 | 0 | 0.34072 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0160C00850001015 | B0160C0085RE764113211015 | B0160C0085 | NO | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 16199 | S/E SANTA ELVIRA C7 | San Alberto | 160 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.4312 | 6.5 |  |  |  | 4.4312 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:04 | 2022-12-16 10:04 | 0.14 | 0 | 0.62036 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0160C00850001015 | B0160C0085RE764113211015 | B0160C0085 | NO | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 1558 | S/E SANTA ELVIRA C3 | O'Higgins | 160 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.1223 | 4.58 |  |  |  | 3.1223 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:04 | 2022-12-16 10:04 | 0.14 | 0 | 0.43712 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0160C00850001015 | B0160C0085RE764113211015 | B0160C0085 | NO | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 1563 | S/E SANTA ELVIRA C4 | Gamero | 160 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.0221 | 5.9 |  |  |  | 4.0221 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:04 | 2022-12-16 10:04 | 0.14 | 0 | 0.5631 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0160C00850001015 | B0160C0085RE764113211015 | B0160C0085 | NO | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 1555 | S/E SANTA ELVIRA C5 | Sargento Aldea | 160 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.386 | 3.5 |  |  |  | 2.386 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:04 | 2022-12-16 10:04 | 0.14 | 0 | 0.33404 | 0 | 0.14 |  | 0.14 | 1 | 2.6208 |  |  | SIN INFORMACION | 0.39181 | 3 | 7.4223 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0206C00850001015 | B0206C0085RE764113211015 | B0206C0085 | NO | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 596 | S/E CHACAHUIN C1 | San Antonio | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.2563 | 2.6 |  |  |  | 1.2563 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:00 | 0.08 | 0 | 0.1005 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LINARES,LONGAVI,VILLA ALEGRE | SIN INFORMACION
B0206C00850001015 | B0206C0085RE764113211015 | B0206C0085 | NO | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 599 | S/E CHACAHUIN C2 | Yerbas Buenas | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.6672 | 5.52 |  |  |  | 2.6672 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:00 | 0.08 | 0 | 0.21338 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LINARES,LONGAVI,VILLA ALEGRE | SIN INFORMACION
B0206C00850001015 | B0206C0085RE764113211015 | B0206C0085 | NO | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 600 | S/E CHACAHUIN C3 | Cunaco | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 5.5277 | 11.44 |  |  |  | 5.5277 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:00 | 0.08 | 0 | 0.44222 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LINARES,LONGAVI,VILLA ALEGRE | SIN INFORMACION
B0206C00850001015 | B0206C0085RE764113211015 | B0206C0085 | NO | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 601 | S/E CHACAHUIN C4 | San Gabriel | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:00 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LINARES,LONGAVI,VILLA ALEGRE | SIN INFORMACION
B0206C00850001015 | B0206C0085RE764113211015 | B0206C0085 | NO | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 602 | S/E CHACAHUIN C5 | Maipú | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.8844 | 3.9 |  |  |  | 1.8844 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:00 | 0.08 | 0 | 0.15076 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LINARES,LONGAVI,VILLA ALEGRE | SIN INFORMACION
B0206C00850001015 | B0206C0085RE764113211015 | B0206C0085 | NO | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 603 | S/E CHACAHUIN C6 | Presidente Ibáñez | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.0244 | 2.12 |  |  |  | 1.0244 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:00 | 0.08 | 0 | 0.081949 | 0 | 0.08 |  | 0.08 | 1 | 0.9888 |  |  | SIN INFORMACION | 2.5059 | 3 | 30.9237 | 0 |  | LINARES,LONGAVI,VILLA ALEGRE | SIN INFORMACION
B0213C00850001015 | B0213C0085RE764113211015 | B0213C0085 | SI | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 471 | S/E COCHARCAS (CGE) | 688 | S/E COCHARCAS (CGE) CT1 | Río Ñuble | 213 | BA S/E COCHARCAS (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.34 | 0.56 |  |  |  | 0.34 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:04 | 2022-12-16 10:04 | 0.14 | 0 | 0.0476 | 0 | 0.14 |  | 0.14 | 1 | 0.0476 |  |  | SIN INFORMACION | 0.14 | 1 | 0.0476 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0216C00850001015 | B0216C0085RE764113211015 | B0216C0085 | SI | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 476 | S/E VILLA ALEGRE | 1691 | S/E VILLA ALEGRE C1 | Abate Molina | 216 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.1298 | 2.58 |  |  |  | 2.1298 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:00 | 0.08 | 0 | 0.17038 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0216C00850001015 | B0216C0085RE764113211015 | B0216C0085 | SI | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 476 | S/E VILLA ALEGRE | 1694 | S/E VILLA ALEGRE C2 | La Finca | 216 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.328 | 0.4 |  |  |  | 0.328 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:00 | 0.08 | 0 | 0.02624 | 0 | 0.08 |  | 0.08 | 1 | 0.19662 |  |  | SIN INFORMACION | 0.54 | 2 | 1.3328 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0559C00850001015 | B0559C0085RE764113211015 | B0559C0085 | NO | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 26593 | S/E CAUQUENES C8 | Pilén | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.209 | 4.35 |  |  |  | 2.209 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:00 | 0.08 | 0 | 0.17672 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0559C00850001015 | B0559C0085RE764113211015 | B0559C0085 | NO | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 27964 | S/E CAUQUENES C7 | Pocillas | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5732 | Clientes Regulados | 0 | 1.2594 | 2.48 |  |  |  | 1.2594 | SI | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 11:03 | 0.33 | 0.8 | 0.4156 | 1.0075 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.0075 | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0559C00850001015 | B0559C0085RE764113211015 | B0559C0085 | NO | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2901 | S/E CAUQUENES C3 | Quella | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2050 | Clientes Regulados | 0 | 0.76682 | 1.51 |  |  |  | 0.76682 | SI | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 11:03 | 0.33 | 0.8 | 0.25305 | 0.61345 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.61345 | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0559C00850001015 | B0559C0085RE764113211015 | B0559C0085 | NO | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2903 | S/E CAUQUENES ET2 | Tabolguén | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 793 | Clientes Regulados | 0 | 2.2547 | 4.44 |  |  |  | 2.2547 | SI | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 11:04 | 0.33 | 0.81 | 0.74406 | 1.8263 | 0.08 |  | 0.08 | 1 | 0.5192 |  | 1.8263 | SIN INFORMACION | 6.52 | 4 | 41.5245 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0578C00850001015 | B0578C0085RE764113211015 | B0578C0085 | NO | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 638 | S/E HUALTE | 15852 | S/E HUALTE CT2 | San Nicolás | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.5 | 0 |  |  |  | 0.5 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:04 | 2022-12-16 10:04 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.14 |  | 0.14 | 1 | 0.07 |  |  | SIN INFORMACION | 2.8 | 3 | 1.7775 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0578C01040001015 | B0578C0104RE802377001015 | B0578C0104 | NO | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 638 | S/E HUALTE | 5741 | S/E HUALTE | Hualte | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 2954 | Clientes Regulados | 0 | 0.0712 | 0.58 |  | 0.011867 | 0 | 0.0712 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:04 | 2022-12-16 10:04 | 0.14 | 0 | 0.009968 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 658 |  | 0 | [5 empty] | NINHUE | E
B0578C01040001015 | B0578C0104RE802377001015 | B0578C0104 | NO | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 638 | S/E HUALTE | 5741 | S/E HUALTE | Hualte | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 2954 | Clientes Regulados | 0 | 0.0003 | 0.58 |  | 5e-05 | 0 | 0.0003 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:04 | 2022-12-16 10:04 | 0.14 | 0 | 4.2e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 | [5 empty] | PORTEZUELO | E
B0578C01040001015 | B0578C0104RE802377001015 | B0578C0104 | NO | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 638 | S/E HUALTE | 5741 | S/E HUALTE | Hualte | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 2954 | Clientes Regulados | 0 | 0.0248 | 0.58 |  | 0.0041333 | 0 | 0.0248 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:04 | 2022-12-16 10:04 | 0.14 | 0 | 0.003472 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 290 |  | 0 | [5 empty] | SAN CARLOS | E
B0578C01040001015 | B0578C0104RE802377001015 | B0578C0104 | NO | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 638 | S/E HUALTE | 5741 | S/E HUALTE | Hualte | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 2954 | Clientes Regulados | 0 | 0.2781 | 0.58 |  | 0.04635 | 0 | 0.2781 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:04 | 2022-12-16 10:04 | 0.14 | 0 | 0.038934 | 0 | 0.14 |  | 0.14 | 1 | 0.052416 | 2002 |  | 0 | 1.95 | 3 | 1.5185 | 0 |  | SAN NICOLAS | E
B0584C00850001015 | B0584C0085RE764113211015 | B0584C0085 | NO | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2978 | S/E LA VEGA E1 | Los Ruiles | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.5363 | 11.55 |  |  |  | 3.5363 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:00 | 0.08 | 0 | 0.28291 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0584C00850001015 | B0584C0085RE764113211015 | B0584C0085 | NO | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2979 | S/E LA VEGA E2 | Triple U | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.033679 | 0.11 |  |  |  | 0.033679 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:00 | 0.08 | 0 | 0.0026943 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0584C00850001015 | B0584C0085RE764113211015 | B0584C0085 | NO | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 641 | S/E LA VEGA | 29000 | S/E LA VEGA E3 | El Durazno | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:00 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |  | 0.08 | 1 | 0.2856 |  |  | SIN INFORMACION | 6.6059 | 7 | 23.7304 | 0.2856 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | Fr | Fr
B0604C00850001015 | B0604C0085RE764113211015 | B0604C0085 | SI | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 473 | S/E PARRAL | 3064 | S/E PARRAL C2 | Pablo Neruda | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.3934 | 1.62 |  |  |  | 1.3934 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:00 | 0.08 | 0 | 0.11147 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0604C00850001015 | B0604C0085RE764113211015 | B0604C0085 | SI | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 473 | S/E PARRAL | 13640 | S/E PARRAL C6 | El Ajial | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.3866 | 5.1 |  |  |  | 4.3866 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:00 | 0.08 | 0 | 0.35093 | 0 | 0.08 |  | 0.08 | 1 | 0.4624 |  |  | SIN INFORMACION | 1.82 | 3 | 10.5196 | 0.4624 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | Fr | Fr
B0604C01150001015 | B0604C0115RE968666801015 | B0604C0115 | SI | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 473 | S/E PARRAL | 3063 | S/E PARRAL C1 | Retiro | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.1597 | 7.66 |  |  |  | 3.1597 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:00 | 0.08 | 0 | 0.25278 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0604C01150001015 | B0604C0115RE968666801015 | B0604C0115 | SI | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 473 | S/E PARRAL | 3066 | S/E PARRAL C5 | Bullileo | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.1803 | 7.71 |  |  |  | 3.1803 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:00 | 0.08 | 0 | 0.25442 | 0 | 0.08 |  | 0.08 | 1 | 0.5072 |  |  | SIN INFORMACION | 0.08 | 1 | 0.5072 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0615C00850001015 | B0615C0085RE764113211015 | B0615C0085 | NO | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3109 | S/E QUIRIHUE C1 | Los Presidentes | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:04 | 2022-12-16 10:04 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0615C00850001015 | B0615C0085RE764113211015 | B0615C0085 | NO | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3110 | S/E QUIRIHUE C2 | Vegas Verdes | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.74055 | 1 |  |  |  | 0.74055 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:04 | 2022-12-16 10:04 | 0.14 | 0 | 0.10368 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0615C00850001015 | B0615C0085RE764113211015 | B0615C0085 | NO | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3107 | S/E QUIRIHUE E1 | Cobquecura | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.74055 | 1 |  |  |  | 0.74055 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:04 | 2022-12-16 10:04 | 0.14 | 0 | 0.10368 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0615C00850001015 | B0615C0085RE764113211015 | B0615C0085 | NO | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 5884 | S/E QUIRIHUE E2 | Trehuaco | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.4589 | 1.97 |  |  |  | 1.4589 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:04 | 2022-12-16 10:04 | 0.14 | 0 | 0.20424 | 0 | 0.14 |  | 0.14 | 1 | 0.4116 |  |  | SIN INFORMACION | 14.5389 | 8 | 56.4275 | 0.4116 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | Tr y Fr | Fr
B0616C00850001015 | B0616C0085RE764113211015 | B0616C0085 | NO | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 657 | S/E RETIRO | 32873 | S/E RETIRO C1 | Copihue | 616 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2709 | Clientes Regulados | 0 | 1.69 | 2.63 |  |  |  | 1.69 | SI | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 11:02 | 0.33 | 0.78 | 0.5577 | 1.3182 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.3182 | SIN INFORMACION | [5 empty] | LONGAVI,RETIRO | SIN INFORMACION
B0618C00850001015 | B0618C0085RE764113211015 | B0618C0085 | SI | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3125 | S/E SAN CARLOS C2 | Violeta Parra | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.2018 | 5.39 |  |  |  | 3.2018 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:00 | 0.08 | 0 | 0.25615 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0618C00850001015 | B0618C0085RE764113211015 | B0618C0085 | SI | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 32876 | S/E SAN CARLOS C4 | Monte Blanco | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.2336 | 3.76 |  |  |  | 2.2336 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:00 | 0.08 | 0 | 0.17868 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0618C00850001015 | B0618C0085RE764113211015 | B0618C0085 | SI | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 32875 | S/E SAN CARLOS C3 | Alico | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.1346 | 1.91 |  |  |  | 1.1346 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:00 | 0.08 | 0 | 0.090768 | 0 | 0.08 |  | 0.08 | 1 | 0.5256 |  |  | SIN INFORMACION | 2.35 | 4 | 15.4395 | 0.5256 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | Fr | Fr
B0618C01040001015 | B0618C0104RE802377001015 | B0618C0104 | SI | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | San Carlos | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 7154 | Clientes Regulados | 0 | 2.99 | 4.95 |  | 0.00056833 | 0 | 2.99 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:25 | 2022-12-16 10:25 | 0.5 | 0 | 1.495 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 0 | [5 empty] | COIHUECO | E
B0618C01040001015 | B0618C0104RE802377001015 | B0618C0104 | SI | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | San Carlos | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 7154 | Clientes Regulados | 0 | 2.99 | 4.95 |  | 1.0783 | 0 | 2.99 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:25 | 2022-12-16 10:25 | 0.5 | 0 | 1.495 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6477 |  | 0 | [5 empty] | SAN CARLOS | E
B0618C01040001015 | B0618C0104RE802377001015 | B0618C0104 | SI | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | San Carlos | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 7154 | Clientes Regulados | 0 | 2.99 | 4.95 |  | 0.031207 | 0 | 2.99 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:25 | 2022-12-16 10:25 | 0.5 | 0 | 1.495 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 317 |  | 0 | [5 empty] | SAN FABIAN | E
B0618C01040001015 | B0618C0104RE802377001015 | B0618C0104 | SI | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | San Carlos | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 7154 | Clientes Regulados | 0 | 2.99 | 4.95 |  | 0.019065 | 0 | 2.99 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:25 | 2022-12-16 10:25 | 0.5 | 0 | 1.495 | 0 | 0.5 |  | 0.5 | 1 | 5.98 | 348 |  | 0 | 2.24 | 3 | 11.1826 | 5.98 |  | SAN NICOLAS | E | Fr | Fr
B1055C01040001015 | B1055C0104RE802377001015 | B1055C0104 | SI | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 826 | S/E COCHARCAS | 31248 | S/E COCHARCAS C1 | San Nicolás | 1055 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 4730 | Clientes Regulados | 0 | 1.8762 | 2.27 |  |  |  | 1.8762 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:04 | 2022-12-16 10:04 | 0.14 | 0 | 0.26266 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | COIHUECO, SAN FABIAN,SAN NICOLAS,CHILLAN,SAN CARLOS | SIN INFORMACION
B1055C01040001015 | B1055C0104RE802377001015 | B1055C0104 | SI | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 826 | S/E COCHARCAS | 31225 | S/E COCHARCAS C2 | Ninquihue | 1055 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 1322 | Clientes Regulados | 0 | 1.215 | 1.47 |  |  |  | 1.215 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:04 | 2022-12-16 10:04 | 0.14 | 0 | 0.17009 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | COIHUECO, SAN FABIAN,SAN NICOLAS,CHILLAN,SAN CARLOS | SIN INFORMACION
B1055C01040001015 | B1055C0104RE802377001015 | B1055C0104 | SI | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 826 | S/E COCHARCAS | 31227 | S/E COCHARCAS C3 | Cato | 1055 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 5472 | Clientes Regulados | 0 | 2.1489 | 2.6 |  |  |  | 2.1489 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:04 | 2022-12-16 10:04 | 0.14 | 0 | 0.30085 | 0 | 0.14 |  | 0.14 | 1 | 0.7336 |  |  | SIN INFORMACION | 1.95 | 3 | 10.218 | 0.7336 |  | COIHUECO, SAN FABIAN,SAN NICOLAS,CHILLAN,SAN CARLOS | SIN INFORMACION | Fr | Fr
B1084C01140001015 | B1084C0114RE968844501015 | B1084C0114 | SI | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 26608 | S/E LINARES NORTE C1 | Linares Norte | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 7418 | Clientes Regulados | 0 | 1.4435 | 3.79 |  |  |  | 1.4435 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:00 | 0.08 | 0 | 0.11548 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LINARES | SIN INFORMACION
B1084C01140001015 | B1084C0114RE968844501015 | B1084C0114 | SI | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 26609 | S/E LINARES NORTE C2 | Linares Sur | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 6216 | Clientes Regulados | 0 | 3.5917 | 9.43 |  |  |  | 3.5917 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:00 | 0.08 | 0 | 0.28733 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LINARES | SIN INFORMACION
B1084C01140001015 | B1084C0114RE968844501015 | B1084C0114 | SI | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 4862 | S/E LINARES NORTE CT1 | Industrial /CT1 | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 1503 | Clientes Regulados | 0 | 2.1748 | 5.71 |  |  |  | 2.1748 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:00 | 0.08 | 0 | 0.17398 | 0 | 0.08 |  | 0.08 | 1 | 0.5768 |  |  | SIN INFORMACION | 1.6622 | 3 | 16.5831 | 0.5768 |  | LINARES | SIN INFORMACION | Fr | Fr
B1087C01140001015 | B1087C0114RE968844501015 | B1087C0114 | SI | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 851 | S/E PANIMAVIDA | 31250 | S/E PANIMAVIDA C1 | Colbún | 1087 | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 4370 | Clientes Regulados | 0 | 1.3708 | 2.75 |  |  |  | 1.3708 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:00 | 0.08 | 0 | 0.10966 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | COLBUN | SIN INFORMACION
B1087C01140001015 | B1087C0114RE968844501015 | B1087C0114 | SI | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 851 | S/E PANIMAVIDA | 31249 | S/E PANIMAVIDA C2 | Panimávida | 1087 | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 6492 | Clientes Regulados | 0 | 1.8592 | 3.73 |  |  |  | 1.8592 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:00 | 0.08 | 0 | 0.14874 | 0 | 0.08 |  | 0.08 | 1 | 0.2584 |  |  | SIN INFORMACION | 2.08 | 3 | 6.6414 | 0.2584 |  | COLBUN | SIN INFORMACION | Fr | Fr
B1089C01260001015 | B1089C0126LT612160001015 | B1089C0126 | NO | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 934 | S/E LONGAVI (FFCC) | 7382 | S/E LONGAVI (FFCC) 152 | Sin Información | 1089 | BA S/E LONGAVI BL1 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:00 | 0.08 | 0 | 0.0072 | 0 | 0.08 |  | 0.08 | 1 | 0.0072 |  |  | NO APLICA | 0.66 | 2 | 0.0594 | 0 |  | LONGAVI | SIN INFORMACION
B1090C01150001015 | B1090C0115RE968666801015 | B1090C0115 | NO | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 852 | S/E LONGAVI | 4874 | S/E LONGAVI C1 | Longaví Oriente | 1090 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 5795 | Clientes Regulados | 0 | 2.5498 | 8.62 |  |  |  | 2.5498 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:00 | 0.08 | 0 | 0.20399 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LONGAVI | SIN INFORMACION
B1090C01150001015 | B1090C0115RE968666801015 | B1090C0115 | NO | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 852 | S/E LONGAVI | 4875 | S/E LONGAVI C2 | Longaví Poniente | 1090 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 1157 | Clientes Regulados | 0 | 1.4702 | 4.97 |  |  |  | 1.4702 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:00 | 0.08 | 0 | 0.11761 | 0 | 0.08 |  | 0.08 | 1 | 0.3216 |  |  | SIN INFORMACION | 1.82 | 3 | 7.3164 | 0 |  | LONGAVI | SIN INFORMACION
B1092C01150001015 | B1092C0115RE968666801015 | B1092C0115 | NO | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30697 | S/E SAN GREGORIO C1 | San Carlos | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 4823 | Clientes Regulados | 0 | 2.2744 | 5.49 |  |  |  | 2.2744 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:00 | 0.08 | 0 | 0.18195 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ÑIQUEN | SIN INFORMACION
B1092C01150001015 | B1092C0115RE968666801015 | B1092C0115 | NO | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30698 | S/E SAN GREGORIO C2 | Ñiquén | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 1909 | Clientes Regulados | 0 | 0.33557 | 0.81 |  |  |  | 0.33557 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:00 | 0.08 | 0 | 0.026846 | 0 | 0.08 |  | 0.08 | 1 | 0.2088 |  |  | SIN INFORMACION | 5.115 | 5 | 14.2246 | 0.2088 |  | ÑIQUEN | SIN INFORMACION | Fr | Fr
B2566C01150001015 | B2566C0115RE968666801015 | B2566C0115 | NO | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 2029 | S/E PASO HONDO | 19227 | S/E PASO HONDO C1 | Cardo Verde | 2566 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 723 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:00 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PARRAL | SIN INFORMACION
B2566C01150001015 | B2566C0115RE968666801015 | B2566C0115 | NO | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 2029 | S/E PASO HONDO | 19228 | S/E PASO HONDO C2 | Unicaven | 2566 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 1870 | Clientes Regulados | 0 | 1.72 | 4.15 |  |  |  | 1.72 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:00 | 0.08 | 0 | 0.1376 | 0 | 0.08 |  | 0.08 | 1 | 0.1376 |  |  | SIN INFORMACION | 2.4303 | 4 | 4.1741 | 0 |  | PARRAL | SIN INFORMACION
B0206C00850001016 | B0206C0085RE764113211016 | B0206C0085 | NO | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 596 | S/E CHACAHUIN C1 | San Antonio | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.0049 | 1.2 |  |  |  | 3.0049 | NO | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:04 | 2022-12-16 10:04 | 0.06 | 0 | 0.18029 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LINARES,LONGAVI,VILLA ALEGRE | SIN INFORMACION
B0206C00850001016 | B0206C0085RE764113211016 | B0206C0085 | NO | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 599 | S/E CHACAHUIN C2 | Yerbas Buenas | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.7545 | 1.1 |  |  |  | 2.7545 | NO | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:04 | 2022-12-16 10:04 | 0.06 | 0 | 0.16527 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LINARES,LONGAVI,VILLA ALEGRE | SIN INFORMACION
B0206C00850001016 | B0206C0085RE764113211016 | B0206C0085 | NO | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 600 | S/E CHACAHUIN C3 | Cunaco | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:04 | 2022-12-16 10:04 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LINARES,LONGAVI,VILLA ALEGRE | SIN INFORMACION
B0206C00850001016 | B0206C0085RE764113211016 | B0206C0085 | NO | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 601 | S/E CHACAHUIN C4 | San Gabriel | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.25041 | 0.1 |  |  |  | 0.25041 | NO | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:04 | 2022-12-16 10:04 | 0.06 | 0 | 0.015024 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LINARES,LONGAVI,VILLA ALEGRE | SIN INFORMACION
B0206C00850001016 | B0206C0085RE764113211016 | B0206C0085 | NO | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 602 | S/E CHACAHUIN C5 | Maipú | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.2569 | 1.7 |  |  |  | 4.2569 | NO | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:04 | 2022-12-16 10:04 | 0.06 | 0 | 0.25542 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LINARES,LONGAVI,VILLA ALEGRE | SIN INFORMACION
B0206C00850001016 | B0206C0085RE764113211016 | B0206C0085 | NO | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 603 | S/E CHACAHUIN C6 | Presidente Ibáñez | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.0033 | 0.8 |  |  |  | 2.0033 | NO | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:04 | 2022-12-16 10:04 | 0.06 | 0 | 0.1202 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.7362 |  |  | SIN INFORMACION | 2.5659 | 4 | 31.6599 | 0 |  | LINARES,LONGAVI,VILLA ALEGRE | SIN INFORMACION
B0216C00850001016 | B0216C0085RE764113211016 | B0216C0085 | SI | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 476 | S/E VILLA ALEGRE | 1691 | S/E VILLA ALEGRE C1 | Abate Molina | 216 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.482 | 0.3 |  |  |  | 1.482 | NO | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:04 | 2022-12-16 10:04 | 0.06 | 0 | 0.08892 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0216C00850001016 | B0216C0085RE764113211016 | B0216C0085 | SI | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 476 | S/E VILLA ALEGRE | 1694 | S/E VILLA ALEGRE C2 | La Finca | 216 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.988 | 0.2 |  |  |  | 0.988 | NO | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:04 | 2022-12-16 10:04 | 0.06 | 0 | 0.05928 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.1482 |  |  | SIN INFORMACION | 0.6 | 3 | 1.481 | 0.1482 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | Fr | Fr
B0559C00850001016 | B0559C0085RE764113211016 | B0559C0085 | NO | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 26593 | S/E CAUQUENES C8 | Pilén | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 6.37 | 4.35 |  |  |  | 6.37 | NO | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:11 | 2022-12-16 10:11 | 0.18 | 0 | 1.1466 | 0 | 0.18 |  | 0.18 | 1 | 1.1466 |  |  | SIN INFORMACION | 6.7 | 5 | 42.6711 | 1.1466 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | Fr | Fr
B0584C00850001016 | B0584C0085RE764113211016 | B0584C0085 | NO | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2978 | S/E LA VEGA E1 | Los Ruiles | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.5363 | 11.55 |  |  |  | 3.5363 | NO | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:11 | 2022-12-16 10:11 | 0.18 | 0 | 0.63654 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0584C00850001016 | B0584C0085RE764113211016 | B0584C0085 | NO | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2979 | S/E LA VEGA E2 | Triple U | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.033679 | 0.11 |  |  |  | 0.033679 | NO | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:11 | 2022-12-16 10:11 | 0.18 | 0 | 0.0060623 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0584C00850001016 | B0584C0085RE764113211016 | B0584C0085 | NO | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 641 | S/E LA VEGA | 29000 | S/E LA VEGA E3 | El Durazno | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:11 | 2022-12-16 10:11 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.18 |  | 0.18 | 1 | 0.6426 |  |  | SIN INFORMACION | 6.7859 | 8 | 24.373 | 0.6426 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | Fr | Fr
B0604C00850001016 | B0604C0085RE764113211016 | B0604C0085 | SI | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 473 | S/E PARRAL | 3064 | S/E PARRAL C2 | Pablo Neruda | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.41362 | 1.62 |  |  |  | 0.41362 | NO | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:30 | 2022-12-16 10:30 | 0.5 | 0 | 0.20681 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0604C00850001016 | B0604C0085RE764113211016 | B0604C0085 | SI | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 473 | S/E PARRAL | 13640 | S/E PARRAL C6 | El Ajial | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.3021 | 5.1 |  |  |  | 1.3021 | NO | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:30 | 2022-12-16 10:30 | 0.5 | 0 | 0.65106 | 0 | 0.5 |  | 0.5 | 1 | 0.85787 |  |  | SIN INFORMACION | 2.32 | 4 | 11.3775 | 0.85787 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | Fr | Fr
B0604C01150001016 | B0604C0115RE968666801016 | B0604C0115 | SI | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 473 | S/E PARRAL | 3063 | S/E PARRAL C1 | Retiro | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.9557 | 7.66 |  |  |  | 1.9557 | NO | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:30 | 2022-12-16 10:46 | 0.75 | 0.01 | 1.4668 | 0.019557 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.019557 | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0604C01150001016 | B0604C0115RE968666801016 | B0604C0115 | SI | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 473 | S/E PARRAL | 3066 | S/E PARRAL C5 | Bullileo | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.9685 | 7.71 |  |  |  | 1.9685 | NO | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:30 | 2022-12-16 11:07 | 0.75 | 0.36 | 1.4764 | 0.70866 | 0.75 |  | 0.75 | 1 | 2.9432 |  | 0.70866 | SIN INFORMACION | 0.83 | 2 | 3.4504 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0618C00850001016 | B0618C0085RE764113211016 | B0618C0085 | SI | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 32876 | S/E SAN CARLOS C4 | Monte Blanco | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.2308 | 3.76 |  |  |  | 4.2308 | NO | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:11 | 2022-12-16 10:11 | 0.18 | 0 | 0.76155 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0618C00850001016 | B0618C0085RE764113211016 | B0618C0085 | SI | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 32875 | S/E SAN CARLOS C3 | Alico | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.1492 | 1.91 |  |  |  | 2.1492 | NO | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:11 | 2022-12-16 10:11 | 0.18 | 0 | 0.38685 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0618C00850001016 | B0618C0085RE764113211016 | B0618C0085 | SI | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3125 | S/E SAN CARLOS C2 | Violeta Parra | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.83851 | 5.39 |  |  |  | 0.83851 | NO | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:16 | 2022-12-16 10:16 | 0.26 | 0 | 0.21801 | 0 | 0.18929 |  | 0.18929 | 1 | 1.3664 |  |  | SIN INFORMACION | 2.5393 | 5 | 16.8059 | 1.3664 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | Fr | Fr
B0618C01040001016 | B0618C0104RE802377001016 | B0618C0104 | SI | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | San Carlos | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 7154 | Clientes Regulados | 0 | 2.0115 | 12.93 |  |  |  | 2.0115 | NO | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:16 | 2022-12-16 10:16 | 0.26 | 0 | 0.52299 | 0 | 0.26 |  | 0.26 | 1 | 0.52299 |  |  | SIN INFORMACION | 2.5 | 4 | 11.7056 | 0.52299 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | Fr | Fr
B1084C01140001016 | B1084C0114RE968844501016 | B1084C0114 | SI | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 26608 | S/E LINARES NORTE C1 | Linares Norte | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 7418 | Clientes Regulados | 0 | 1.4615 | 3.79 |  |  |  | 1.4615 | NO | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:04 | 2022-12-16 10:04 | 0.06 | 0 | 0.087693 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LINARES | SIN INFORMACION
B1084C01140001016 | B1084C0114RE968844501016 | B1084C0114 | SI | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 26609 | S/E LINARES NORTE C2 | Linares Sur | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 6216 | Clientes Regulados | 0 | 3.6365 | 9.43 |  |  |  | 3.6365 | NO | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:04 | 2022-12-16 10:04 | 0.06 | 0 | 0.21819 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LINARES | SIN INFORMACION
B1084C01140001016 | B1084C0114RE968844501016 | B1084C0114 | SI | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 5138 | S/E LINARES NORTE | Industrial | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 1503 | Clientes Regulados | 0 | 2.202 | 5.71 |  |  |  | 2.202 | NO | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:04 | 2022-12-16 10:04 | 0.06 | 0 | 0.13212 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.438 |  |  | SIN INFORMACION | 1.7222 | 4 | 17.0211 | 0.438 |  | LINARES | SIN INFORMACION | Fr | Fr
B1087C01140001016 | B1087C0114RE968844501016 | B1087C0114 | SI | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 851 | S/E PANIMAVIDA | 31250 | S/E PANIMAVIDA C1 | Colbún | 1087 | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 4370 | Clientes Regulados | 0 | 1.3113 | 2.75 |  |  |  | 1.3113 | NO | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:04 | 2022-12-16 10:04 | 0.06 | 0 | 0.078681 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | COLBUN | SIN INFORMACION
B1087C01140001016 | B1087C0114RE968844501016 | B1087C0114 | SI | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 851 | S/E PANIMAVIDA | 31249 | S/E PANIMAVIDA C2 | Panimávida | 1087 | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 6492 | Clientes Regulados | 0 | 1.7787 | 3.73 |  |  |  | 1.7787 | NO | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:04 | 2022-12-16 10:04 | 0.06 | 0 | 0.10672 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.1854 |  |  | SIN INFORMACION | 2.14 | 4 | 6.8268 | 0.1854 |  | COLBUN | SIN INFORMACION | Fr | Fr
B1089C01260001016 | B1089C0126LT612160001016 | B1089C0126 | NO | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 934 | S/E LONGAVI (FFCC) | 7382 | S/E LONGAVI (FFCC) 152 | SIN INFORMACION | 1089 | BA S/E LONGAVI BL1 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.09 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:04 | 2022-12-16 10:04 | 0.06 | 0 | 0.0054 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.0054 |  |  | NO APLICA | 0.72 | 3 | 0.0648 | 0 |  | LONGAVI | SIN INFORMACION
B1090C01150001016 | B1090C0115RE968666801016 | B1090C0115 | NO | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 852 | S/E LONGAVI | 4874 | S/E LONGAVI C1 | Longaví Ote. | 1090 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 5795 | Clientes Regulados | 0 | 2.4991 | 8.62 |  |  |  | 2.4991 | NO | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:04 | 2022-12-16 10:04 | 0.06 | 0 | 0.14995 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LONGAVI | SIN INFORMACION
B1090C01150001016 | B1090C0115RE968666801016 | B1090C0115 | NO | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 852 | S/E LONGAVI | 4875 | S/E LONGAVI C2 | Longaví Pte. | 1090 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 1157 | Clientes Regulados | 0 | 1.4409 | 4.97 |  |  |  | 1.4409 | NO | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:04 | 2022-12-16 10:04 | 0.06 | 0 | 0.086454 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.2364 |  |  | SIN INFORMACION | 1.88 | 4 | 7.5528 | 0 |  | LONGAVI | SIN INFORMACION
B1092C01150001016 | B1092C0115RE968666801016 | B1092C0115 | NO | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30697 | S/E SAN GREGORIO C1 | San Carlos | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 4823 | Clientes Regulados | 0 | 2.3616 | 5.49 |  |  |  | 2.3616 | NO | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:16 | 2022-12-16 10:16 | 0.26 | 0 | 0.61401 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ÑIQUEN | SIN INFORMACION
B1092C01150001016 | B1092C0115RE968666801016 | B1092C0115 | NO | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30698 | S/E SAN GREGORIO C2 | Ñiquén | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 1909 | Clientes Regulados | 0 | 0.34843 | 0.81 |  |  |  | 0.34843 | NO | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:16 | 2022-12-16 10:16 | 0.26 | 0 | 0.090591 | 0 | 0.26 |  | 0.26 | 1 | 0.7046 |  |  | SIN INFORMACION | 5.375 | 6 | 14.9292 | 0.7046 |  | ÑIQUEN | SIN INFORMACION | Fr | Fr
B1157C01260001016 | B1157C0126LT612160001016 | B1157C0126 | NO | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1004 | TAP OFF NIQUEN | 13559 | TAP OFF ÑIQUEN | SIN INFORMACION | 1157 | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.08 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:16 | 2022-12-16 10:16 | 0.26 | 0 | 0.0208 | 0 | 0.26 |  | 0.26 | 1 | 0.0208 |  |  | NO APLICA | 2 | 3 | 0.16 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2566C01150001016 | B2566C0115RE968666801016 | B2566C0115 | NO | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 2029 | S/E PASO HONDO | 19227 | S/E PASO HONDO C1 | Cardo Verde | 2566 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 723 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:11 | 2022-12-16 10:11 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PARRAL | SIN INFORMACION
B2566C01150001016 | B2566C0115RE968666801016 | B2566C0115 | NO | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 2029 | S/E PASO HONDO | 19228 | S/E PASO HONDO C2 | Unicaven | 2566 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 1870 | Clientes Regulados | 0 | 1.71 | 4.15 |  |  |  | 1.71 | NO | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:11 | 2022-12-16 10:11 | 0.18 | 0 | 0.3078 | 0 | 0.18 |  | 0.18 | 1 | 0.3078 |  |  | SIN INFORMACION | 2.6103 | 5 | 4.4819 | 0.3078 |  | PARRAL | SIN INFORMACION | Fr | Fr
B0542C00850001017 | B0542C0085RE764113211017 | B0542C0085 | SI | 1017 | EAF 472-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 620 | S/E COPIAPO | 2833 | S/E COPIAPO C4 | Ojanco | 542 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6527 | Clientes Regulados | 0 | 17.86 | 4.06 |  |  |  | 17.86 | NO | 2022-12-16 10:01 | 2022-12-16 10:01 | 2022-12-16 10:34 | 0.25 | 0.3 | 4.465 | 5.358 | 0.25 |  | 0.25 | 1 | 4.465 |  | 5.358 | SIN INFORMACION | 0.25 | 1 | 4.465 | 0 |  | COPIAPO | SIN INFORMACION
B0206C00850001018 | B0206C0085RE764113211018 | B0206C0085 | NO | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 596 | S/E CHACAHUIN C1 | San Antonio | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.7603 | 3.24 |  |  |  | 1.7603 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:21 | 2022-12-16 11:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B0206C00850001018 | B0206C0085RE764113211018 | B0206C0085 | NO | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 599 | S/E CHACAHUIN C2 | Yerbas Buenas | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.3036 | 4.24 |  |  |  | 2.3036 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:21 | 2022-12-16 11:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B0206C00850001018 | B0206C0085RE764113211018 | B0206C0085 | NO | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 600 | S/E CHACAHUIN C3 | Cunaco | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.7487 | 6.9 |  |  |  | 3.7487 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:21 | 2022-12-16 11:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B0206C00850001018 | B0206C0085RE764113211018 | B0206C0085 | NO | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 601 | S/E CHACAHUIN C4 | San Gabriel | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.5107 | 0.94 |  |  |  | 0.5107 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:21 | 2022-12-16 11:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B0206C00850001018 | B0206C0085RE764113211018 | B0206C0085 | NO | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 602 | S/E CHACAHUIN C5 | Maipú | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.8414 | 5.23 |  |  |  | 2.8414 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:21 | 2022-12-16 11:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B0206C00850001018 | B0206C0085RE764113211018 | B0206C0085 | NO | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 603 | S/E CHACAHUIN C6 | Presidente Ibañez | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.1953 | 2.2 |  |  |  | 1.1953 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:21 | 2022-12-16 11:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B0216C00850001018 | B0216C0085RE764113211018 | B0216C0085 | SI | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 476 | S/E VILLA ALEGRE | 1691 | S/E VILLA ALEGRE C1 | Abate Molina | 216 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.1874 | 3.29 |  |  |  | 2.1874 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:21 | 2022-12-16 11:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B0216C00850001018 | B0216C0085RE764113211018 | B0216C0085 | SI | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 476 | S/E VILLA ALEGRE | 1694 | S/E VILLA ALEGRE C2 | La Finca | 216 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.27259 | 0.41 |  |  |  | 0.27259 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:21 | 2022-12-16 11:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B0559C00850001018 | B0559C0085RE764113211018 | B0559C0085 | NO | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 26593 | S/E CAUQUENES C8 | Pilén | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.3143 | 4.6 |  |  |  | 2.3143 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:22 | 2022-12-16 11:22 | 0.06 | 0 | 0.13886 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B0559C00850001018 | B0559C0085RE764113211018 | B0559C0085 | NO | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 27964 | S/E CAUQUENES C7 | Pocillas | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.2578 | 2.5 |  |  |  | 1.2578 | SI | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:22 | 2022-12-16 11:40 | 0.31 | 0.04 | 0.3899 | 0.05031 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.05031 | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B0559C00850001018 | B0559C0085RE764113211018 | B0559C0085 | NO | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2907 | S/E CAUQUENES C4 | Tabolguén | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.90558 | 1.8 |  |  |  | 0.90558 | SI | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:22 | 2022-12-16 11:40 | 0.31 | 0.04 | 0.28073 | 0.036223 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.036223 | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B0559C00850001018 | B0559C0085RE764113211018 | B0559C0085 | NO | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2901 | S/E CAUQUENES C3 | Quella | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.0124 | 4 |  |  |  | 2.0124 | SI | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:22 | 2022-12-16 11:40 | 0.31 | 0.04 | 0.62384 | 0.080496 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.3894 |  | 0.080496 | SIN INFORMACION | 6.76 | 6 | 43.0605 | 0.3894 |  | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION | Fr | Fr
B0584C00850001018 | B0584C0085RE764113211018 | B0584C0085 | NO | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2978 | S/E LA VEGA E1 | Los Ruiles | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.5325 | 9.41 |  |  |  | 3.5325 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:22 | 2022-12-16 11:22 | 0.06 | 0 | 0.21195 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B0584C00850001018 | B0584C0085RE764113211018 | B0584C0085 | NO | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2979 | S/E LA VEGA E2 | Triple U | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.037539 | 0.1 |  |  |  | 0.037539 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:22 | 2022-12-16 11:22 | 0.06 | 0 | 0.0022524 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B0584C00850001018 | B0584C0085RE764113211018 | B0584C0085 | NO | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 641 | S/E LA VEGA | 29000 | S/E LA VEGA E3 | El Durazno | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:22 | 2022-12-16 11:22 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.2142 |  |  | SIN INFORMACION | 6.8459 | 9 | 24.5872 | 0.2142 |  | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION | Fr | Fr
B0604C00850001018 | B0604C0085RE764113211018 | B0604C0085 | SI | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 473 | S/E PARRAL | 3063 | S/E PARRAL C1 | Retiro | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.7081 | 6.2 |  |  |  | 1.7081 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:40 | 2022-12-16 11:40 | 0.36 | 0 | 0.61492 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B0604C00850001018 | B0604C0085RE764113211018 | B0604C0085 | SI | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 473 | S/E PARRAL | 3064 | S/E PARRAL C2 | Pablo Neruda | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.46835 | 1.7 |  |  |  | 0.46835 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:40 | 2022-12-16 11:40 | 0.36 | 0 | 0.16861 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B0604C00850001018 | B0604C0085RE764113211018 | B0604C0085 | SI | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 473 | S/E PARRAL | 3066 | S/E PARRAL C5 | Bullileo | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.5704 | 5.7 |  |  |  | 1.5704 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:40 | 2022-12-16 11:40 | 0.36 | 0 | 0.56533 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B0604C00850001018 | B0604C0085RE764113211018 | B0604C0085 | SI | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 473 | S/E PARRAL | 13640 | S/E PARRAL C6 | El Ajial | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.0332 | 7.38 |  |  |  | 2.0332 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:40 | 2022-12-16 11:40 | 0.36 | 0 | 0.73195 | 0 | 0.36 |  | 0.36 | 1 | 2.0808 |  |  | SIN INFORMACION | 2.68 | 5 | 13.4583 | 2.0808 |  | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION | Fr | Fr
B0616C00850001018 | B0616C0085RE764113211018 | B0616C0085 | NO | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 657 | S/E RETIRO | 32873 | S/E RETIRO C1 | Copihue / C1 | 616 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.69 | 1.4 |  |  |  | 1.69 | SI | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:21 | 2022-12-16 11:40 | 0.29 | 0.06 | 0.4901 | 0.1014 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.1014 | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B0618C00850001018 | B0618C0085RE764113211018 | B0618C0085 | SI | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3125 | S/E SAN CARLOS C2 | Violeta Parra | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.7875 | 5.3 |  |  |  | 1.7875 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:22 | 2022-12-16 11:22 | 0.06 | 0 | 0.10725 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B0618C00850001018 | B0618C0085RE764113211018 | B0618C0085 | SI | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 32876 | S/E SAN CARLOS C4 | Monte Blanco / C4 | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.7201 | 5.1 |  |  |  | 1.7201 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:22 | 2022-12-16 11:22 | 0.06 | 0 | 0.1032 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B0618C00850001018 | B0618C0085RE764113211018 | B0618C0085 | SI | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 32875 | S/E SAN CARLOS C3 | Alico / C3 | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.0624 | 9.08 |  |  |  | 3.0624 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:22 | 2022-12-16 11:22 | 0.06 | 0 | 0.18374 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.3942 |  |  | SIN INFORMACION | 2.5993 | 6 | 17.2001 | 0.3942 |  | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION | Fr | Fr
B0618C01040001018 | B0618C0104RE802377001018 | B0618C0104 | SI | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | San Carlos | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 7154 | Clientes Regulados | 0 | 0.0011 | 10.84 |  | 0.000135 | 0 | 0.0011 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:21 | 2022-12-16 11:22 | 0.06 | 0 | 6.6e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 0 | [5 empty] | COIHUECO | E
B0618C01040001018 | B0618C0104RE802377001018 | B0618C0104 | SI | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | San Carlos | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 7154 | Clientes Regulados | 0 | 2.0871 | 10.84 |  | 0.1926 | 0 | 2.0871 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:21 | 2022-12-16 11:22 | 0.06 | 0 | 0.12523 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6477 |  | 0 | [5 empty] | SAN CARLOS | E
B0618C01040001018 | B0618C0104RE802377001018 | B0618C0104 | SI | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | San Carlos | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 7154 | Clientes Regulados | 0 | 0.0604 | 10.84 |  | 0.00577 | 0 | 0.0604 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:21 | 2022-12-16 11:22 | 0.06 | 0 | 0.003624 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 317 |  | 0 | [5 empty] | SAN FABIAN | E
B0618C01040001018 | B0618C0104RE802377001018 | B0618C0104 | SI | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | San Carlos | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 7154 | Clientes Regulados | 0 | 0.0369 | 10.84 |  | 0.0036383 | 0 | 0.0369 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:21 | 2022-12-16 11:22 | 0.06 | 0 | 0.002214 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.13113 | 348 |  | 0 | 2.56 | 5 | 11.8367 | 0.13113 |  | SAN NICOLAS | E | Fr | Fr
B1084C01140001018 | B1084C0114RE968844501018 | B1084C0114 | SI | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 26608 | S/E LINARES NORTE C1 | Linares Norte / C3 | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 7418 | Clientes Regulados | 0 | 0.90235 | 2.06 |  |  |  | 0.90235 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:21 | 2022-12-16 11:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B1084C01140001018 | B1084C0114RE968844501018 | B1084C0114 | SI | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 26608 | S/E LINARES NORTE C1 | Linares Sur / C4 | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 6216 | Clientes Regulados | 0 | 3.5787 | 8.17 |  |  |  | 3.5787 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:21 | 2022-12-16 11:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B1084C01140001018 | B1084C0114RE968844501018 | B1084C0114 | SI | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 26609 | S/E LINARES NORTE C2 | Industrial / C5 | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 1503 | Clientes Regulados | 0 | 2.7289 | 6.23 |  |  |  | 2.7289 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:21 | 2022-12-16 11:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B1087C01140001018 | B1087C0114RE968844501018 | B1087C0114 | SI | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 851 | S/E PANIMAVIDA | 31250 | S/E PANIMAVIDA C1 | Colbún | 1087 | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 4370 | Clientes Regulados | 0 | 1.4275 | 3.73 |  |  |  | 1.4275 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:21 | 2022-12-16 11:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B1087C01140001018 | B1087C0114RE968844501018 | B1087C0114 | SI | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 851 | S/E PANIMAVIDA | 31249 | S/E PANIMAVIDA C2 | Panimávida | 1087 | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 6492 | Clientes Regulados | 0 | 1.8025 | 4.71 |  |  |  | 1.8025 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:21 | 2022-12-16 11:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B1089C01260001018 | B1089C0126LT612160001018 | B1089C0126 | NO | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 934 | S/E LONGAVI (FFCC) | 7382 | S/E LONGAVI (FFCC) 152 | S/E COMPLETA | 1089 | BA S/E LONGAVI BL1 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.09 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:21 | 2022-12-16 11:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B1090C01150001018 | B1090C0115RE968666801018 | B1090C0115 | NO | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 852 | S/E LONGAVI | 4874 | S/E LONGAVI C1 | Longaví Oriente | 1090 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 5795 | Clientes Regulados | 0 | 2.5179 | 7.61 |  |  |  | 2.5179 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:21 | 2022-12-16 11:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B1090C01150001018 | B1090C0115RE968666801018 | B1090C0115 | NO | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 852 | S/E LONGAVI | 4875 | S/E LONGAVI C2 | Longaví Poniente | 1090 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 1157 | Clientes Regulados | 0 | 1.5021 | 4.54 |  |  |  | 1.5021 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:21 | 2022-12-16 11:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B1092C01150001018 | B1092C0115RE968666801018 | B1092C0115 | NO | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30697 | S/E SAN GREGORIO C1 | San Carlos | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 4823 | Clientes Regulados | 0 | 1.4488 | 4.03 |  |  |  | 1.4488 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:21 | 2022-12-16 11:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B1092C01150001018 | B1092C0115RE968666801018 | B1092C0115 | NO | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30698 | S/E SAN GREGORIO C2 | Ñiquén | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 1909 | Clientes Regulados | 0 | 1.1612 | 3.23 |  |  |  | 1.1612 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:21 | 2022-12-16 11:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B1163C01260001018 | B1163C0126LT612160001018 | B1163C0126 | NO | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 933 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) | 17509 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 152 | S/E COMPLETA | 1163 | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.1 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:21 | 2022-12-16 11:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B2566C01150001018 | B2566C0115RE968666801018 | B2566C0115 | NO | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 2029 | S/E PASO HONDO | 19227 | S/E PASO HONDO C1 | Cardo Verde | 2566 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 423 | Clientes Regulados | 0 | 0.88121 | 1.87 |  |  |  | 0.88121 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:21 | 2022-12-16 11:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B2566C01150001018 | B2566C0115RE968666801018 | B2566C0115 | NO | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 2029 | S/E PASO HONDO | 19228 | S/E PASO HONDO C2 | Unicaven | 2566 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 1870 | Clientes Regulados | 0 | 0.83879 | 1.78 |  |  |  | 0.83879 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:21 | 2022-12-16 11:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B0207C00850001019 | B0207C0085RE764113211019 | B0207C0085 | NO | 1019 | EAF 474-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 833 | S/E EL MANZANO (CGE) C2 | El Estero | 207 | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2184 | Clientes Regulados | 0 | 4.19 | 3.34 |  |  |  | 4.19 | NO | 2022-12-17 17:18 | 2022-12-17 17:28 | 2022-12-17 17:28 | 0.16 | 0 | 0.6704 | 0 | 0.16 |  | 0.16 | 1 | 0.6704 |  |  | SIN INFORMACION | 2.629 | 2 | 14.0174 | 0 |  | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B0616C00850001020 | B0616C0085RE764113211020 | B0616C0085 | NO | 1020 | EAF 475-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 657 | S/E RETIRO | 3120 | S/E RETIRO CT | Copihue / C1 | 616 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.69 | 0.95 |  |  |  | 1.69 | NO | 2022-12-18 01:40 | 2022-12-18 03:17 | 2022-12-18 02:11 | 0.51 | 0 | 0.8619 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B1089C01260001020 | B1089C0126LT612160001020 | B1089C0126 | NO | 1020 | EAF 475-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 934 | S/E LONGAVI (FFCC) | 7382 | S/E LONGAVI (FFCC) 152 | EFE Longaví | 1089 | BA S/E LONGAVI BL1 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.09 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2022-12-18 01:40 | 2022-12-18 03:17 | 2022-12-18 03:17 | 1.61 | 0 | 0.1449 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B1090C01150001020 | B1090C0115RE968666801020 | B1090C0115 | NO | 1020 | EAF 475-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 852 | S/E LONGAVI | 4875 | S/E LONGAVI C2 | Longaví Oriente | 1090 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 2120 | Clientes Regulados | 0 | 0.635 | 1.27 |  |  |  | 0.635 | NO | 2022-12-18 01:40 | 2022-12-18 03:17 | 2022-12-18 01:56 | 0.26 | 0 | 0.1651 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B1090C01150001020 | B1090C0115RE968666801020 | B1090C0115 | NO | 1020 | EAF 475-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 852 | S/E LONGAVI | 4875 | S/E LONGAVI C2 | Longaví Oriente | 1090 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 5795 | Clientes Regulados | 0 | 1.73 | 3.46 |  |  |  | 1.73 | NO | 2022-12-18 01:40 | 2022-12-18 03:17 | 2022-12-18 03:18 | 1.63 | 0 | 2.8199 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B1090C01150001020 | B1090C0115RE968666801020 | B1090C0115 | NO | 1020 | EAF 475-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 852 | S/E LONGAVI | 7369 | S/E LONGAVI C3 | Longaví Poniente | 1090 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 1157 | Clientes Regulados | 0 | 1.655 | 3.31 |  |  |  | 1.655 | NO | 2022-12-18 01:40 | 2022-12-18 03:17 | 2022-12-18 03:19 | 1.64 | 0 | 2.7142 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B0552C00850001021 | B0552C0085RE764113211021 | B0552C0085 | NO | 1021 | EAF 476-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 627 | S/E ALCONES | 26440 | S/E ALCONES E3 | Pichilemu | 552 | BA S/E ALCONES BARRA 1 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.9694 | 1.37 |  |  |  | 1.9694 | NO | 2022-12-18 07:42 | 2022-12-18 07:55 | 2022-12-18 07:55 | 0.21 | 0 | 0.41357 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B0552C00850001021 | B0552C0085RE764113211021 | B0552C0085 | NO | 1021 | EAF 476-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 627 | S/E ALCONES | 26438 | S/E ALCONES E1 | Mallermo | 552 | BA S/E ALCONES BARRA 1 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.3206 | 2.31 |  |  |  | 3.3206 | NO | 2022-12-18 07:42 | 2022-12-18 07:55 | 2022-12-18 07:55 | 0.21 | 0 | 0.69733 | 0 | 0.21 |  | 0.21 | 1 | 1.1109 |  |  | SIN INFORMACION | 8.88 | 4 | 52.2835 | 1.1109 |  | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION | Tr | Tr
B0593C00850001021 | B0593C0085RE764113211021 | B0593C0085 | SI | 1021 | EAF 476-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 645 | S/E LIHUEIMO | 3021 | S/E LIHUEIMO C1 | Arboleda | 593 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.2198 | 1.25 |  |  |  | 1.2198 | NO | 2022-12-18 07:42 | 2022-12-18 07:55 | 2022-12-18 07:55 | 0.21 | 0 | 0.25615 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B0593C00850001021 | B0593C0085RE764113211021 | B0593C0085 | SI | 1021 | EAF 476-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 645 | S/E LIHUEIMO | 3024 | S/E LIHUEIMO C2 | El Barco | 593 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.171 | 1.2 |  |  |  | 1.171 | NO | 2022-12-18 07:42 | 2022-12-18 07:55 | 2022-12-18 07:55 | 0.21 | 0 | 0.24591 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B0593C00850001021 | B0593C0085RE764113211021 | B0593C0085 | SI | 1021 | EAF 476-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 645 | S/E LIHUEIMO | 3025 | S/E LIHUEIMO C3 | Molineros | 593 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.0492 | 2.1 |  |  |  | 2.0492 | NO | 2022-12-18 07:42 | 2022-12-18 07:55 | 2022-12-18 07:55 | 0.21 | 0 | 0.43034 | 0 | 0.21 |  | 0.21 | 1 | 0.9324 |  |  | SIN INFORMACION | 8.87 | 4 | 47.0265 | 0.9324 |  | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION | Tr y Fr | Fr
B0597C00850001021 | B0597C0085RE764113211021 | B0597C0085 | SI | 1021 | EAF 476-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 647 | S/E MARCHIGÜE | 3038 | S/E MARCHIGÜE C1 | Peralillo | 597 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.75214 | 0.96 |  |  |  | 0.75214 | NO | 2022-12-18 07:42 | 2022-12-18 07:55 | 2022-12-18 07:55 | 0.21 | 0 | 0.15795 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B0597C00850001021 | B0597C0085RE764113211021 | B0597C0085 | SI | 1021 | EAF 476-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 647 | S/E MARCHIGÜE | 3039 | S/E MARCHIGÜE C2 | La Estrella | 597 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.78348 | 1 |  |  |  | 0.78348 | NO | 2022-12-18 07:42 | 2022-12-18 07:55 | 2022-12-18 07:55 | 0.21 | 0 | 0.16453 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B0597C00850001021 | B0597C0085RE764113211021 | B0597C0085 | SI | 1021 | EAF 476-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 647 | S/E MARCHIGÜE | 15602 | S/E MARCHIGUE E1 | Peñablanca | 597 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.2144 | 1.55 |  |  |  | 1.2144 | NO | 2022-12-18 07:42 | 2022-12-18 07:55 | 2022-12-18 07:55 | 0.21 | 0 | 0.25502 | 0 | 0.21 |  | 0.21 | 1 | 0.5775 |  |  | SIN INFORMACION | 8.8769 | 4 | 38.3085 | 0.5775 |  | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION | Tr y Fr | Fr
B0600C00850001021 | B0600C0085RE764113211021 | B0600C0085 | SI | 1021 | EAF 476-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 648 | S/E NANCAGUA | 3049 | S/E NANCAGUA C1 | Nancagua | 600 | BA S/E NANCAGUA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.3342 | 2.6 |  |  |  | 2.3342 | NO | 2022-12-18 07:42 | 2022-12-18 07:55 | 2022-12-18 07:55 | 0.21 | 0 | 0.49019 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B0600C00850001021 | B0600C0085RE764113211021 | B0600C0085 | SI | 1021 | EAF 476-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 648 | S/E NANCAGUA | 3050 | S/E NANCAGUA C2 | Puquillay | 600 | BA S/E NANCAGUA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.7058 | 1.9 |  |  |  | 1.7058 | NO | 2022-12-18 07:42 | 2022-12-18 07:55 | 2022-12-18 07:55 | 0.21 | 0 | 0.35821 | 0 | 0.21 |  | 0.21 | 1 | 0.8484 |  |  | SIN INFORMACION | 0.61 | 3 | 2.8375 | 0.8484 |  | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION | Fr | Fr
B0602C00850001021 | B0602C0085RE764113211021 | B0602C0085 | SI | 1021 | EAF 476-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 3056 | S/E PANIAHUE C1 | Cunaco | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.4588 | 1.8 |  |  |  | 2.4588 | NO | 2022-12-18 07:42 | 2022-12-18 07:55 | 2022-12-18 07:55 | 0.21 | 0 | 0.51634 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B0602C00850001021 | B0602C0085RE764113211021 | B0602C0085 | SI | 1021 | EAF 476-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 3057 | S/E PANIAHUE C2 | Santa Cruz 2 | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.4041 | 1.76 |  |  |  | 2.4041 | NO | 2022-12-18 07:42 | 2022-12-18 07:55 | 2022-12-18 07:55 | 0.21 | 0 | 0.50487 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B0602C00850001021 | B0602C0085RE764113211021 | B0602C0085 | SI | 1021 | EAF 476-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 3058 | S/E PANIAHUE C3 | Santa Cruz 1 | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.1856 | 1.6 |  |  |  | 2.1856 | NO | 2022-12-18 07:42 | 2022-12-18 07:55 | 2022-12-18 07:55 | 0.21 | 0 | 0.45897 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B0602C00850001021 | B0602C0085RE764113211021 | B0602C0085 | SI | 1021 | EAF 476-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 3059 | S/E PANIAHUE C4 | Chépica | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.5515 | 2.6 |  |  |  | 3.5515 | NO | 2022-12-18 07:42 | 2022-12-18 07:55 | 2022-12-18 07:55 | 0.21 | 0 | 0.74582 | 0 | 0.21 |  | 0.21 | 1 | 2.226 |  |  | SIN INFORMACION | 2.9727 | 5 | 36.518 | 2.226 |  | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION | Fr | Fr
B0607C00850001021 | B0607C0085RE764113211021 | B0607C0085 | SI | 1021 | EAF 476-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 651 | S/E PLACILLA | 3079 | S/E PLACILLA C1 | Placilla | 607 | BA S/E PLACILLA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.3886 | 1.2 |  |  |  | 1.3886 | NO | 2022-12-18 07:42 | 2022-12-18 08:21 | 2022-12-18 08:21 | 0.65 | 0 | 0.90257 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B0607C00850001021 | B0607C0085RE764113211021 | B0607C0085 | SI | 1021 | EAF 476-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 651 | S/E PLACILLA | 3080 | S/E PLACILLA C2 | Peñuelas | 607 | BA S/E PLACILLA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.0414 | 0.9 |  |  |  | 1.0414 | NO | 2022-12-18 07:42 | 2022-12-18 08:21 | 2022-12-18 08:21 | 0.65 | 0 | 0.67693 | 0 | 0.65 |  | 0.65 | 1 | 1.5795 |  |  | SIN INFORMACION | 2.3237 | 5 | 7.0465 | 1.5795 |  | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION | Fr | Fr
B1092C01150001022 | B1092C0115RE968666801022 | B1092C0115 | NO | 1022 | EAF 477-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30697 | S/E SAN GREGORIO C1 | San Carlos | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 4823 | Clientes Regulados | 0 | 1.9575 | 1.2 |  |  |  | 1.9575 | NO | 2022-12-18 07:45 | 2022-12-18 08:12 | 2022-12-18 07:50 | 0.08 | 0 | 0.1566 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1092C01150001022 | B1092C0115RE968666801022 | B1092C0115 | NO | 1022 | EAF 477-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30698 | S/E SAN GREGORIO C2 | Ñiquén | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 1909 | Clientes Regulados | 0 | 0.6525 | 0.4 |  |  |  | 0.6525 | NO | 2022-12-18 07:45 | 2022-12-18 08:12 | 2022-12-18 07:50 | 0.08 | 0 | 0.0522 | 0 | 0.08 |  | 0.08 | 1 | 0.2088 |  |  | SIN INFORMACION | 5.455 | 7 | 15.138 | 0.2088 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | Fr | Fr
B1317C00850001023 | B1317C0085RE764113211023 | B1317C0085 | NO | 1023 | EAF 478-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 486 | S/E PUCON | 1379 | S/E PUCON E5 | Curarrehue | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 17843 | Clientes Regulados | 0 | 10.91 | 6.3 |  |  |  | 10.91 | NO | 2022-12-18 08:06 | 2022-12-18 09:17 | 2022-12-18 09:20 | 1.23 | 0 | 13.4193 | 0 | 1.23 |  | 1.23 | 1 | 13.4193 |  |  | SIN INFORMACION | 8.3066 | 8 | 97.9083 | 13.4193 |  | CURARREHUE,PUCON | SIN INFORMACION | Tr y Fr | Fr
B0124C00850001024 | B0124C0085RE764113211024 | B0124C0085 | NO | 1024 | EAF 479-2022 | Forzado | TD | SI | NO | 363 | S/E GRANEROS | 895 | S/E GRANEROS C2 | Santa Julia | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6166 | Clientes Regulados | 0 | 2.1459 | 3.2 |  |  |  | 2.1459 | NO | 2022-12-20 02:01 | 2022-12-20 05:06 | 2022-12-20 04:49 | 2.8 | 0 | 6.0085 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | GRANEROS,RANCAGUA | SIN INFORMACION
B0124C00850001024 | B0124C0085RE764113211024 | B0124C0085 | NO | 1024 | EAF 479-2022 | Forzado | TD | SI | NO | 363 | S/E GRANEROS | 896 | S/E GRANEROS C3 | Berríos | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3499 | Clientes Regulados | 0 | 2.0453 | 3.05 |  |  |  | 2.0453 | NO | 2022-12-20 02:01 | 2022-12-20 05:06 | 2022-12-20 05:00 | 2.98 | 0 | 6.095 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | GRANEROS | SIN INFORMACION
B0124C00850001024 | B0124C0085RE764113211024 | B0124C0085 | NO | 1024 | EAF 479-2022 | Forzado | TD | SI | NO | 363 | S/E GRANEROS | 893 | S/E GRANEROS C1 | La Compañía | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4205 | Clientes Regulados | 0 | 2.6153 | 3.9 |  |  |  | 2.6153 | NO | 2022-12-20 02:01 | 2022-12-20 05:06 | 2022-12-20 05:38 | 3.33 | 0.28 | 8.7089 | 0.73228 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.73228 | SIN INFORMACION | [5 empty] | GRANEROS,CODEGUA | SIN INFORMACION
B0124C00850001024 | B0124C0085RE764113211024 | B0124C0085 | NO | 1024 | EAF 479-2022 | Forzado | TD | SI | NO | 363 | S/E GRANEROS | 29260 | S/E GRANEROS C7 | Codegua | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4022 | Clientes Regulados | 0 | 2.0118 | 3 |  |  |  | 2.0118 | NO | 2022-12-20 02:01 | 2022-12-20 05:06 | 2022-12-20 06:10 | 3.33 | 0.81 | 6.6992 | 1.6295 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.6295 | SIN INFORMACION | [5 empty] | GRANEROS,CODEGUA | SIN INFORMACION
B0124C00850001024 | B0124C0085RE764113211024 | B0124C0085 | NO | 1024 | EAF 479-2022 | Forzado | TD | SI | NO | 363 | S/E GRANEROS | 29259 | S/E GRANEROS C6 | Indura | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 84 | Clientes Regulados | 0 | 2.0118 | 3 |  |  |  | 2.0118 | NO | 2022-12-20 02:01 | 2022-12-20 05:06 | 2022-12-20 08:14 | 3.33 | 2.88 | 6.6992 | 5.7939 | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.7939 | SIN INFORMACION | [5 empty] | GRANEROS | SIN INFORMACION
B0127C00850001024 | B0127C0085RE764113211024 | B0127C0085 | SI | 1024 | EAF 479-2022 | Forzado | TD | SI | NO | 366 | S/E HOSPITAL | 919 | S/E HOSPITAL C1 | Angostura | 127 | BA S/E HOSPITAL 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1273 | Clientes Regulados | 0 | 1.3867 | 1.89 |  |  |  | 1.3867 | NO | 2022-12-20 02:01 | 2022-12-20 03:41 | 2022-12-20 03:41 | 1.66 | 0 | 2.3019 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PAINE | SIN INFORMACION
B0127C00850001024 | B0127C0085RE764113211024 | B0127C0085 | SI | 1024 | EAF 479-2022 | Forzado | TD | SI | NO | 366 | S/E HOSPITAL | 918 | S/E HOSPITAL C2 | Champa | 127 | BA S/E HOSPITAL 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5022 | Clientes Regulados | 0 | 2.832 | 3.86 |  |  |  | 2.832 | NO | 2022-12-20 02:01 | 2022-12-20 03:41 | 2022-12-20 03:41 | 1.66 | 0 | 4.7012 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PAINE | SIN INFORMACION
B0127C00850001024 | B0127C0085RE764113211024 | B0127C0085 | SI | 1024 | EAF 479-2022 | Forzado | TD | SI | NO | 366 | S/E HOSPITAL | 33030 | S/E HOSPITAL C3 | Challay | 127 | BA S/E HOSPITAL 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2643 | Clientes Regulados | 0 | 2.7513 | 3.75 |  |  |  | 2.7513 | NO | 2022-12-20 02:01 | 2022-12-20 03:41 | 2022-12-20 03:41 | 1.66 | 0 | 4.5672 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PAINE | SIN INFORMACION
B0166C00850001024 | B0166C0085RE764113211024 | B0166C0085 | SI | 1024 | EAF 479-2022 | Forzado | TD | SI | NO | 405 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 1480 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL C3 | Santa Blanca | 166 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3562 | Clientes Regulados | 0 | 1.9156 | 5.54 |  |  |  | 1.9156 | NO | 2022-12-20 02:01 | 2022-12-20 03:41 | 2022-12-20 03:41 | 1.66 | 0 | 3.1798 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | MOSTAZAL,GRANEROS | SIN INFORMACION
B0166C00850001024 | B0166C0085RE764113211024 | B0166C0085 | SI | 1024 | EAF 479-2022 | Forzado | TD | SI | NO | 405 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 1481 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL C4 | Río Peuco | 166 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 818 | Clientes Regulados | 0 | 1.0719 | 3.1 |  |  |  | 1.0719 | NO | 2022-12-20 02:01 | 2022-12-20 03:41 | 2022-12-20 03:41 | 1.66 | 0 | 1.7793 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | MOSTAZAL | SIN INFORMACION
B0166C00850001024 | B0166C0085RE764113211024 | B0166C0085 | SI | 1024 | EAF 479-2022 | Forzado | TD | SI | NO | 405 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 12285 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL C5 | Pilay | 166 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 777 | Clientes Regulados | 0 | 1.8326 | 5.3 |  |  |  | 1.8326 | NO | 2022-12-20 02:01 | 2022-12-20 03:41 | 2022-12-20 03:41 | 1.66 | 0 | 3.0421 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | MOSTAZAL | SIN INFORMACION
B0236C01260001024 | B0236C0126LT612160001024 | B0236C0126 | SI | 1024 | EAF 479-2022 | Forzado | TD | SI | SI | 924 | S/E HOSPITAL (FFCC) | 7373 | S/E HOSPITAL (FFCC) B1 | Sin Información | 236 | BA S/E HOSPITAL 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.3 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.3 | NO | 2022-12-20 02:01 | 2022-12-20 03:41 | 2022-12-20 03:41 | 1.66 | 0 | 0.498 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | PAINE | SIN INFORMACION
B1827C00850001024 | B1827C0085LD913350001024 | B1827C0085 | NO | 1024 | EAF 479-2022 | Forzado | TD | SI | NO | 958 | S/E GRANEROS INDURA | 7754 | S/E GRANEROS INDURA BT1 | Sin Información/BT1 | 1827 | BA S/E GRANEROS INDURA 66kV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 91335000 | 1 | INDURA S.A | 4.5 | 0 | 6.96 | 1 |  |  | 4.5 | NO | 2022-12-20 02:01 | 2022-12-20 07:11 | 2022-12-20 07:11 | 5.16 | 0 | 23.22 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | GRANEROS | SIN INFORMACION
B1002C00940001026 | B1002C0094RE968135201026 | B1002C0094 | SI | 1026 | SD2022103834 | Programado | TZ | NO | NO | 783 | S/E JUNCAL PORTILLO | 4535 | S/E JUNCAL PORTILLO CT | Portillo | 1002 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 17 | Clientes Regulados | 0 | 0.31 | 0.5 |  | 1.69 | 0 | 0.31 | NO | 2022-12-06 09:11 | 2022-12-06 14:45 | 2022-12-06 14:45 | 5.56 | 0 | 1.7236 | 0 | 0 | 5.56 | 0 |  |  | 15 |  | 0 | [5 empty] | Los Andes | C
B1002C00940001026 | B1002C0094LD815833001026 | B1002C0094 | SI | 1026 | SD2022103834 | Programado | TZ | NO | NO | 783 | S/E JUNCAL PORTILLO | 4535 | S/E JUNCAL PORTILLO CT | Portillo | 1002 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 81583300 | SIN INFORMACION | SKI PORTILLO S A | 0.14 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.14 | NO | 2022-12-06 09:11 | 2022-12-06 14:45 | 2022-12-06 14:45 | 5.56 | 0 | 0.7784 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | Los Andes | NO APLICA
B0549C00850001027 | B0549C0085RE764113211027 | B0549C0085 | NO | 1027 | SD2022114988 | Programado | TZ | NO | NO | 623 | S/E PLANTAS | 2862 | S/E PLANTAS C8 | Tierra Amarilla | 549 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2906 | Clientes Regulados | 0 | 0.37024 | 7 |  |  |  | 0.37024 | NO | 2022-12-29 03:43 | 2022-12-29 21:00 | 2022-12-29 21:00 | 17.28 | 0 | 6.3978 | 0 | 0 | 6 | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | COPIAPO | SIN INFORMACION
B0549C00850001027 | B0549C0085RE764113211027 | B0549C0085 | NO | 1027 | SD2022114988 | Programado | TZ | NO | NO | 623 | S/E PLANTAS | 2857 | S/E PLANTAS C3 | Los Carrera | 549 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5776 | Clientes Regulados | 0 | 0.7359 | 7 |  |  |  | 0.7359 | NO | 2022-12-29 03:43 | 2022-12-29 21:00 | 2022-12-29 21:00 | 17.28 | 0 | 12.7164 | 0 | 0 | 6 | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | COPIAPO | SIN INFORMACION
B0549C00850001027 | B0549C0085RE764113211027 | B0549C0085 | NO | 1027 | SD2022114988 | Programado | TZ | NO | NO | 623 | S/E PLANTAS | 2854 | S/E PLANTAS CT2 | Inacesa | 549 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 94 | Clientes Regulados | 0 | 0.011976 | 7 |  |  |  | 0.011976 | NO | 2022-12-29 03:43 | 2022-12-29 21:00 | 2022-12-29 21:00 | 17.28 | 0 | 0.20695 | 0 | 0 | 6 | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | COPIAPO | SIN INFORMACION
B0549C00850001027 | B0549C0085RE764113211027 | B0549C0085 | NO | 1027 | SD2022114988 | Programado | TZ | NO | NO | 623 | S/E PLANTAS | 2855 | S/E PLANTAS C1 | El Inca | 549 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5031 | Clientes Regulados | 0 | 0.64098 | 7 |  |  |  | 0.64098 | NO | 2022-12-29 03:43 | 2022-12-29 21:00 | 2022-12-29 21:00 | 17.28 | 0 | 11.0762 | 0 | 0 | 6 | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | COPIAPO | SIN INFORMACION
B0549C00850001027 | B0549C0085RE764113211027 | B0549C0085 | NO | 1027 | SD2022114988 | Programado | TZ | NO | NO | 623 | S/E PLANTAS | 2858 | S/E PLANTAS C4 | Biocobre | 549 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7 | Clientes Regulados | 0 | 0.00089185 | 7 |  |  |  | 0.00089185 | NO | 2022-12-29 03:43 | 2022-12-29 21:00 | 2022-12-29 21:00 | 17.28 | 0 | 0.015411 | 0 | 17.28 | 6 | 11.28 | 1 | 19.8528 |  |  | SIN INFORMACION | 17.2766 | 3 | 123.9083 | 18.0868 |  | COPIAPO | SIN INFORMACION | Tr | Tr
B0008C00850001028 | B0008C0085RE764113211028 | B0008C0085 | SI | 1028 | SD2022111692 | Programado | TD | NO | NO | 203 | S/E CENTRAL QUELTEHUES | 17588 | S/E CENTRAL QUELTEHUES C1 | Sin Información | 8 | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.535 | 0.3 |  |  |  | 0.535 | NO | 2022-12-29 09:18 | 2022-12-29 17:40 | 2022-12-29 17:40 | 8.36 | 0 | 4.4726 | 0 | 0 | 6 | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0008C00850001028 | B0008C0085RE764113211028 | B0008C0085 | SI | 1028 | SD2022111692 | Programado | TD | NO | NO | 203 | S/E CENTRAL QUELTEHUES | 17589 | S/E CENTRAL QUELTEHUES C2 | Sin Información | 8 | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.535 | 0.3 |  |  |  | 0.535 | NO | 2022-12-29 09:18 | 2022-12-29 17:40 | 2022-12-29 17:40 | 8.36 | 0 | 4.4726 | 0 | 8.36 | 6 | 2.36 | 1 | 2.5252 |  |  | SIN INFORMACION | 4.6617 | 2 | 4.988 | 2.5252 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | Tr | Tr
B0565C00850001030 | B0565C0085RE764113211030 | B0565C0085 | NO | 1030 | EAF 482-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 632 | S/E CONSTITUCION | 2928 | S/E CONSTITUCION E3 | Santa María | 565 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 12760 | Clientes Regulados | 0 | 2.8845 | 1.97 |  |  |  | 2.8845 | SI | 2022-12-21 03:41 | 2022-12-21 03:46 | 2022-12-21 04:17 | 0.33 | 0.26 | 0.95189 | 0.74997 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.74997 | SIN INFORMACION | [5 empty] | CONSTITUCION | SIN INFORMACION
B0565C00850001030 | B0565C0085RE764113211030 | B0565C0085 | NO | 1030 | EAF 482-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 632 | S/E CONSTITUCION | 32794 | S/E CONSTITUCION E9 | Purapel/E2 | 565 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1265 | Clientes Regulados | 0 | 4.6855 | 3.2 |  |  |  | 4.6855 | SI | 2022-12-21 03:41 | 2022-12-21 03:46 | 2022-12-21 03:47 | 0.09 | 0 | 0.42169 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CONSTITUCION | SIN INFORMACION
B2484C00850001030 | B2484C0085RE764113211030 | B2484C0085 | NO | 1030 | EAF 482-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 1613 | S/E NIRIVILO | 13623 | S/E NIRIVILO E1 | Los Naranjos | 2484 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3671 | Clientes Regulados | 0 | 0.74272 | 0.81 |  |  |  | 0.74272 | NO | 2022-12-21 03:41 | 2022-12-21 03:44 | 2022-12-21 03:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | EMPEDRADO,SAN JAVIER | SIN INFORMACION
B2484C00850001030 | B2484C0085RE764113211030 | B2484C0085 | NO | 1030 | EAF 482-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 1613 | S/E NIRIVILO | 32851 | S/E NIRIVILO E2 | Sta. Olga | 2484 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2648 | Clientes Regulados | 0 | 2.1273 | 2.32 |  |  |  | 2.1273 | NO | 2022-12-21 03:41 | 2022-12-21 03:44 | 2022-12-21 03:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | EMPEDRADO,SAN JAVIER,CONSTITUCION | SIN INFORMACION
B0602C00850001031 | B0602C0085RE764113211031 | B0602C0085 | SI | 1031 | EAF 483-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 3059 | S/E PANIAHUE C4 | Chépica | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 10.67 | 5.6 |  |  |  | 10.67 | NO | 2022-12-21 12:30 | 2022-12-21 13:16 | 2022-12-21 13:16 | 0.76 | 0 | 8.1092 | 0 | 0.76 |  | 0.76 | 1 | 8.1092 |  |  | SIN INFORMACION | 3.7327 | 6 | 44.6272 | 8.1092 |  | CHEPICA,SANTA CRUZ | SIN INFORMACION | Tr y Fr | Fr
B1059C01040001032 | B1059C0104RE802377001032 | B1059C0104 | NO | 1032 | EAF 484-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | BULNES | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 9135 | Clientes Regulados | 0 | 0.28 | 3.43 |  | 0.41 | 0 | 0.28 | NO | 2022-12-22 05:34 | 2022-12-22 07:00 | 2022-12-22 07:00 | 1.43 | 0 | 0.4004 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1338 |  | 0 | [5 empty] | CHILLAN | E
B1059C01040001032 | B1059C0104RE802377001032 | B1059C0104 | NO | 1032 | EAF 484-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | LAS BRISAS | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 9135 | Clientes Regulados | 0 | 0.41 | 3.43 |  | 0.59 | 0 | 0.41 | NO | 2022-12-22 05:34 | 2022-12-22 07:00 | 2022-12-22 07:00 | 1.43 | 0 | 0.5863 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2442 |  | 0 | [5 empty] | QUILLON | E
B1059C01040001032 | B1059C0104RE802377001032 | B1059C0104 | NO | 1032 | EAF 484-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | CONFLUENCIA | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 9135 | Clientes Regulados | 0 | 0.28 | 3.43 |  | 0.41 | 0 | 0.28 | NO | 2022-12-22 05:34 | 2022-12-22 07:00 | 2022-12-22 07:00 | 1.43 | 0 | 0.4004 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1063 |  | 0 | [5 empty] | CHILLAN | E
B1059C01040001032 | B1059C0104RE802377001032 | B1059C0104 | NO | 1032 | EAF 484-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | CONFLUENCIA | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 9135 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 3.43 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2022-12-22 05:34 | 2022-12-22 07:00 | 2022-12-22 07:00 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7 |  | 0 | [5 empty] | COBQUECURA | E
B1059C01040001032 | B1059C0104RE802377001032 | B1059C0104 | NO | 1032 | EAF 484-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | CONFLUENCIA | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 9135 | Clientes Regulados | 0 | 0.22 | 3.43 |  | 0.32 | 0 | 0.22 | NO | 2022-12-22 05:34 | 2022-12-22 07:00 | 2022-12-22 07:00 | 1.43 | 0 | 0.3146 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1396 |  | 0 | [5 empty] | COELEMU | E
B1059C01040001032 | B1059C0104RE802377001032 | B1059C0104 | NO | 1032 | EAF 484-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | CONFLUENCIA | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 9135 | Clientes Regulados | 0 | 0.01 | 3.43 |  | 0.01 | 0 | 0.01 | NO | 2022-12-22 05:34 | 2022-12-22 07:00 | 2022-12-22 07:00 | 1.43 | 0 | 0.0143 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 62 |  | 0 | [5 empty] | FLORIDA | E
B1059C01040001032 | B1059C0104RE802377001032 | B1059C0104 | NO | 1032 | EAF 484-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | CONFLUENCIA | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 9135 | Clientes Regulados | 0 | 0.05 | 3.43 |  | 0.07 | 0 | 0.05 | NO | 2022-12-22 05:34 | 2022-12-22 07:00 | 2022-12-22 07:00 | 1.43 | 0 | 0.0715 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 332 |  | 0 | [5 empty] | PORTEZUELO | E
B1059C01040001032 | B1059C0104RE802377001032 | B1059C0104 | NO | 1032 | EAF 484-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | CONFLUENCIA | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 9135 | Clientes Regulados | 0 | 0.37 | 3.43 |  | 0.53 | 0 | 0.37 | NO | 2022-12-22 05:34 | 2022-12-22 07:00 | 2022-12-22 07:00 | 1.43 | 0 | 0.5291 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2063 |  | 0 | [5 empty] | RANQUIL | E
B1059C01040001032 | B1059C0104RE802377001032 | B1059C0104 | NO | 1032 | EAF 484-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | CONFLUENCIA | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 9135 | Clientes Regulados | 0 | 0.03 | 3.43 |  | 0.05 | 0 | 0.03 | NO | 2022-12-22 05:34 | 2022-12-22 07:00 | 2022-12-22 07:00 | 1.43 | 0 | 0.0429 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 166 |  | 0 | [5 empty] | TOME | E
B1059C01040001032 | B1059C0104RE802377001032 | B1059C0104 | NO | 1032 | EAF 484-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | CONFLUENCIA | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 9135 | Clientes Regulados | 0 | 0.03 | 3.43 |  | 0.05 | 0 | 0.03 | NO | 2022-12-22 05:34 | 2022-12-22 07:00 | 2022-12-22 07:00 | 1.43 | 0 | 0.0429 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 266 |  | 0 | [5 empty] | TREHUACO | E
B1059C01040001032 | B1059C0104LD520002881032 | B1059C0104 | NO | 1032 | EAF 484-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | CONFLUENCIA | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | LD | 52000288 | 9135 | FORESTAL Y ASERRADEROS LEONERA LIMITADA | 0.45 | 0 | 0.54 | 1 |  |  | 0.45 | NO | 2022-12-22 05:34 | 2022-12-22 07:00 | 2022-12-22 07:00 | 1.43 | 0 | 0.6435 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | NO APLICA | [5 empty] | RANQUIL | NO APLICA
B1870C00850001033 | B1870C0085RE764113211033 | B1870C0085 | NO | 1033 | EAF 485-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 21081 | S/E ALTO HOSPICIO HT1 | Alto Molle/ HT1 | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1767 | Clientes Regulados | 0 | 0.40243 | 3.3 |  | 0.033647 | 0 | 0.40243 | NO | 2022-12-22 10:14 | 2022-12-22 10:18 | 2022-12-22 10:19 | 0.08 | 0 | 0.032194 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1767 |  | 0 | [5 empty] | ALTO HOSPICIO | A
B1870C00850001033 | B1870C0085RE764113211033 | B1870C0085 | NO | 1033 | EAF 485-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 21082 | S/E ALTO HOSPICIO C29 | Interconexión Dragón | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 0 | Clientes Regulados | 0 | 0.00055274 | 0 |  | 4.6524e-05 | 0 | 0.00055274 | NO | 2022-12-22 10:14 | 2022-12-22 10:18 | 2022-12-22 10:19 | 0.08 | 0 | 4.4219e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | ALTO HOSPICIO | A
B1870C00850001033 | B1870C0085RE764113211033 | B1870C0085 | NO | 1033 | EAF 485-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 21087 | S/E ALTO HOSPICIO C32 | Interconexión Dragón 2 | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 0 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2022-12-22 10:14 | 2022-12-22 10:18 | 2022-12-22 10:19 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ALTO HOSPICIO | SIN INFORMACION
B1870C00850001033 | B1870C0085RE764113211033 | B1870C0085 | NO | 1033 | EAF 485-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 26634 | S/E ALTO HOSPICIO C31 | Costanera | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6861 | Clientes Regulados | 0 | 1.9694 | 2.7 |  | 0.16466 | 0 | 1.9694 | NO | 2022-12-22 10:14 | 2022-12-22 10:18 | 2022-12-22 10:19 | 0.08 | 0 | 0.15755 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6861 |  | 0 | [5 empty] | ALTO HOSPICIO | A
B1870C00850001033 | B1870C0085RE764113211033 | B1870C0085 | NO | 1033 | EAF 485-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 21085 | S/E ALTO HOSPICIO C28 | Aromos | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6244 | Clientes Regulados | 0 | 1.9073 | 2.1 |  | 0.15894 | 0 | 1.9073 | NO | 2022-12-22 10:14 | 2022-12-22 10:18 | 2022-12-22 10:19 | 0.08 | 0 | 0.15259 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6244 |  | 0 | [5 empty] | ALTO HOSPICIO | A
B1870C00850001033 | B1870C0085RE764113211033 | B1870C0085 | NO | 1033 | EAF 485-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 21083 | S/E ALTO HOSPICIO C27 | Parcelas | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1165 | Clientes Regulados | 0 | 0.62922 | 1.6 |  | 0.053132 | 0 | 0.62922 | NO | 2022-12-22 10:14 | 2022-12-22 10:18 | 2022-12-22 10:19 | 0.08 | 0 | 0.050338 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1165 |  | 0 | [5 empty] | ALTO HOSPICIO | A
B1870C00850001033 | B1870C0085RE764113211033 | B1870C0085 | NO | 1033 | EAF 485-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 26633 | S/E ALTO HOSPICIO C26 | Boro | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2962 | Clientes Regulados | 0 | 0.81541 | 2.12 |  | 0.06931 | 0 | 0.81541 | NO | 2022-12-22 10:14 | 2022-12-22 10:18 | 2022-12-22 10:19 | 0.08 | 0 | 0.065233 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2962 |  | 0 | [5 empty] | ALTO HOSPICIO | A
B1870C00850001033 | B1870C0085RE764113211033 | B1870C0085 | NO | 1033 | EAF 485-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 21084 | S/E ALTO HOSPICIO C30 | Álamos | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6181 | Clientes Regulados | 0 | 2.0142 | 3.2 |  | 0.67139 | 1.5778 | 2.0142 | NO | 2022-12-22 10:14 | 2022-12-22 10:18 | 2022-12-22 11:21 | 0.31 | 0.79 | 0.62439 | 1.5912 | 0 |  | 0 |  |  | 6181 | 1.5912 | 6181 | [5 empty] | ALTO HOSPICIO | A
B1870C00850001033 | B1870C0085LD812010001033 | B1870C0085 | NO | 1033 | EAF 485-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 21084 | S/E ALTO HOSPICIO C30 | Álamos | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81201000 | 1 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 0.06 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.06 | NO | 2022-12-22 10:14 | 2022-12-22 10:18 | 2022-12-22 11:21 | 0.31 | 0.79 | 0.0186 | 0 | 0.14117 |  | 0.14117 | 1 | 1.1009 | 1 |  | NO APLICA | 0.79117 | 2 | 10.7541 | 0 |  | ALTO HOSPICIO | A
B0620C00850001034 | B0620C0085RE764113211034 | B0620C0085 | NO | 1034 | EAF 486-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 659 | S/E SAN CLEMENTE | 3129 | S/E SAN CLEMENTE C1 | Huamachuco | 620 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1865 | Clientes Regulados | 0 | 0.50289 | 2.4 |  | 0.033528 | 0 | 0.50289 | NO | 2022-12-22 12:23 | 2022-12-22 12:26 | 2022-12-22 12:27 | 0.06 | 0 | 0.030174 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1628 |  | 0 | [5 empty] | SAN CLEMENTE | E
B0620C00850001034 | B0620C0085RE764113211034 | B0620C0085 | NO | 1034 | EAF 486-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 659 | S/E SAN CLEMENTE | 3129 | S/E SAN CLEMENTE C1 | Huamachuco | 620 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1865 | Clientes Regulados | 0 | 0.059254 | 2.4 |  | 0.0039505 | 0 | 0.059254 | NO | 2022-12-22 12:23 | 2022-12-22 12:26 | 2022-12-22 12:27 | 0.06 | 0 | 0.0035552 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 158 |  | 0 | [5 empty] | TALCA | E
B0620C00850001034 | B0620C0085RE764113211034 | B0620C0085 | NO | 1034 | EAF 486-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 659 | S/E SAN CLEMENTE | 3130 | S/E SAN CLEMENTE C2 | El Canelo | 620 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8218 | Clientes Regulados | 0 | 0.011743 | 6.7 |  | 0.075546 | 0 | 0.011743 | NO | 2022-12-22 12:23 | 2022-12-22 12:26 | 2022-12-22 18:49 | 0.29 | 6.13 | 0.0034054 | 0.071984 | 0 |  | 0 |  |  | 40 | 0.071984 | NO INFORMADO | [5 empty] | MAULE | E
B0620C00850001034 | B0620C0085RE764113211034 | B0620C0085 | NO | 1034 | EAF 486-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 659 | S/E SAN CLEMENTE | 3130 | S/E SAN CLEMENTE C2 | El Canelo | 620 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8218 | Clientes Regulados | 0 | 0.00068699 | 6.7 |  | 0.0044196 | 0 | 0.00068699 | NO | 2022-12-22 12:23 | 2022-12-22 12:26 | 2022-12-22 18:49 | 0.29 | 6.13 | 0.00019923 | 0.0042112 | 0 |  | 0 |  |  | 114 | 0.0042112 | NO INFORMADO | [5 empty] | PELARCO | E
B0620C00850001034 | B0620C0085RE764113211034 | B0620C0085 | NO | 1034 | EAF 486-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 659 | S/E SAN CLEMENTE | 3130 | S/E SAN CLEMENTE C2 | El Canelo | 620 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8218 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 6.7 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2022-12-22 12:23 | 2022-12-22 12:26 | 2022-12-22 18:49 | 0.29 | 6.13 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | RIO CLARO | E
B0620C00850001034 | B0620C0085RE764113211034 | B0620C0085 | NO | 1034 | EAF 486-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 659 | S/E SAN CLEMENTE | 3130 | S/E SAN CLEMENTE C2 | El Canelo | 620 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8218 | Clientes Regulados | 0 | 1.502 | 6.7 |  | 9.2134 | 0 | 1.502 | NO | 2022-12-22 12:23 | 2022-12-22 12:26 | 2022-12-22 18:41 | 0.29 | 5.99 | 0.43557 | 8.9968 | 0 |  | 0 |  |  | 7468 | 8.9968 | NO INFORMADO | [5 empty] | SAN CLEMENTE | E
B0620C00850001034 | B0620C0085RE764113211034 | B0620C0085 | NO | 1034 | EAF 486-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 659 | S/E SAN CLEMENTE | 3130 | S/E SAN CLEMENTE C2 | El Canelo | 620 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8218 | Clientes Regulados | 0 | 0.13098 | 6.7 |  | 0.84262 | 0 | 0.13098 | NO | 2022-12-22 12:23 | 2022-12-22 12:26 | 2022-12-22 18:49 | 0.29 | 6.13 | 0.037984 | 0.80289 | 0 |  | 0 |  |  | 558 | 0.80289 | NO INFORMADO | [5 empty] | TALCA | E
B0620C00850001034 | B0620C0085RE764113211034 | B0620C0085 | NO | 1034 | EAF 486-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 659 | S/E SAN CLEMENTE | 3130 | S/E SAN CLEMENTE C2 | El Canelo | 620 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8218 | Clientes Regulados | 0 | 0.022245 | 6.7 |  | 0.11382 | 0 | 0.022245 | NO | 2022-12-22 12:23 | 2022-12-22 12:26 | 2022-12-22 18:47 | 0.29 | 6.09 | 0.0064512 | 0.13547 | 0 |  | 0 |  |  | 111 | 0.13547 | NO INFORMADO | [5 empty] | SAN CLEMENTE | E
B0620C00850001034 | B0620C0085RE764113211034 | B0620C0085 | NO | 1034 | EAF 486-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 659 | S/E SAN CLEMENTE | 3130 | S/E SAN CLEMENTE C2 | Trafalgar | 620 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 994 | Clientes Regulados | 0 | 0.1246 | 1.9 |  | 0.058146 | 0 | 0.1246 | NO | 2022-12-22 12:23 | 2022-12-22 12:26 | 2022-12-22 12:51 | 0.29 | 0.16 | 0.036133 | 0.019936 | 0 |  | 0 |  |  | 325 | 0.019936 | NO INFORMADO | [5 empty] | MAULE | E
B0620C00850001034 | B0620C0085RE764113211034 | B0620C0085 | NO | 1034 | EAF 486-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 659 | S/E SAN CLEMENTE | 3130 | S/E SAN CLEMENTE C2 | Trafalgar | 620 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 994 | Clientes Regulados | 0 | 0.12241 | 1.9 |  | 0.057123 | 0 | 0.12241 | NO | 2022-12-22 12:23 | 2022-12-22 12:26 | 2022-12-22 12:51 | 0.29 | 0.16 | 0.035498 | 0.019585 | 0 |  | 0 |  |  | 490 | 0.019585 | NO INFORMADO | [5 empty] | SAN CLEMENTE | E
B0620C00850001034 | B0620C0085RE764113211034 | B0620C0085 | NO | 1034 | EAF 486-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 659 | S/E SAN CLEMENTE | 3130 | S/E SAN CLEMENTE C2 | Trafalgar | 620 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 994 | Clientes Regulados | 0 | 0.012209 | 1.9 |  | 0.078545 | 0 | 0.012209 | NO | 2022-12-22 12:23 | 2022-12-22 12:26 | 2022-12-22 18:49 | 0.29 | 6.13 | 0.0035406 | 0.074842 | 0.23805 |  | 0.23805 | 1 | 0.59251 | 48 | 0.074842 | NO INFORMADO | 0.56805 | 2 | 6.1167 | 0 |  | TALCA | E
B0630C00850001035 | B0630C0085RE764113211035 | B0630C0085 | SI | 1035 | EAF 487-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 411 | S/E TALCA | 28573 | S/E TALCA C12 | Duao | 630 | BA S/E TALCA 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9659 | Clientes Regulados | 0 | 17.5438 | 5.9 |  |  |  | 17.5438 | NO | 2022-12-23 00:33 | 2022-12-23 01:02 | 2022-12-23 01:04 | 0.51 | 0 | 8.9474 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TALCA,MAULE | SIN INFORMACION
B0630C00850001035 | B0630C0085RE764113211035 | B0630C0085 | SI | 1035 | EAF 487-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 411 | S/E TALCA | 23482 | S/E TALCA C14 | Varoli | 630 | BA S/E TALCA 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 488 | Clientes Regulados | 0 | 0.89206 | 0.3 |  |  |  | 0.89206 | NO | 2022-12-23 00:33 | 2022-12-23 01:02 | 2022-12-23 02:06 | 0.73 | 0.81 | 0.6512 | 0.72257 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.72257 | SIN INFORMACION | [5 empty] | TALCA | SIN INFORMACION
B0630C00850001035 | B0630C0085RE764113211035 | B0630C0085 | SI | 1035 | EAF 487-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 411 | S/E TALCA | 23482 | S/E TALCA C14 | Varoli | 630 | BA S/E TALCA 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1719 | Clientes Regulados | 0 | 2.9735 | 1 |  |  |  | 2.9735 | NO | 2022-12-23 00:33 | 2022-12-23 01:02 | 2022-12-23 02:26 | 0.73 | 1.15 | 2.1707 | 3.4196 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.4196 | SIN INFORMACION | [5 empty] | TALCA | SIN INFORMACION
B0630C00850001035 | B0630C0085RE764113211035 | B0630C0085 | SI | 1035 | EAF 487-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 411 | S/E TALCA | 23482 | S/E TALCA C14 | Varoli | 630 | BA S/E TALCA 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 8.9206 | 3 |  |  |  | 8.9206 | NO | 2022-12-23 00:33 | 2022-12-23 01:02 | 2022-12-23 03:34 | 0.73 | 2.28 | 6.512 | 20.3389 | 0 |  | 0 |  |  |  | 20.3389 | SIN INFORMACION | [5 empty] | TALCA | SIN INFORMACION
B0140C01120001036 | B0140C0112RE760731641036 | B0140C0112 | SI | 1036 | EAF 488-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 513 | S/E ANGOL C1 | O'Higgins | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.45267 | 0.7 |  |  |  | 0.45267 | NO | 2022-12-23 00:42 | 2022-12-23 00:48 | 2022-12-23 00:48 | 0.09 | 0 | 0.04074 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ANGOL,LOS SAUCES | SIN INFORMACION
B0140C01120001036 | B0140C0112RE760731641036 | B0140C0112 | SI | 1036 | EAF 488-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 506 | S/E ANGOL C2 | Deuco | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.90533 | 1.4 |  |  |  | 0.90533 | NO | 2022-12-23 00:42 | 2022-12-23 00:48 | 2022-12-23 00:48 | 0.09 | 0 | 0.08148 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ANGOL,LOS SAUCES | SIN INFORMACION
B0140C01120001036 | B0140C0112RE760731641036 | B0140C0112 | SI | 1036 | EAF 488-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 508 | S/E ANGOL C3 | Tijeral | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.90533 | 1.4 |  |  |  | 0.90533 | NO | 2022-12-23 00:42 | 2022-12-23 00:48 | 2022-12-23 00:48 | 0.09 | 0 | 0.08148 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TIJERAL | SIN INFORMACION
B0140C01120001036 | B0140C0112RE760731641036 | B0140C0112 | SI | 1036 | EAF 488-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 514 | S/E ANGOL E1 | Los Sauces | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.64667 | 1 |  |  |  | 0.64667 | NO | 2022-12-23 00:42 | 2022-12-23 00:48 | 2022-12-23 00:48 | 0.09 | 0 | 0.0582 | 0 | 0.09 |  | 0.09 | 1 | 0.2619 |  |  | SIN INFORMACION | 1.17 | 9 | 4.6112 | 0.2619 |  | ANGOL,LOS SAUCES | SIN INFORMACION | Fr | Fr
B1078C01120001036 | B1078C0112RE760731641036 | B1078C0112 | NO | 1036 | EAF 488-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14392 | S/E NEGRETE E1 | Renaico | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1587 | Clientes Regulados | 0 | 0.24229 | 0.6 |  |  |  | 0.24229 | NO | 2022-12-23 00:42 | 2022-12-23 00:47 | 2022-12-23 00:47 | 0.08 | 0 | 0.019383 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | NEGRETE,RENAICO | SIN INFORMACION
B1078C01120001036 | B1078C0112RE760731641036 | B1078C0112 | NO | 1036 | EAF 488-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 11581 | Clientes Regulados | 0 | 1.8293 | 4.53 |  |  |  | 1.8293 | NO | 2022-12-23 00:42 | 2022-12-23 00:47 | 2022-12-23 00:47 | 0.08 | 0 | 0.14634 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | NEGRETE,NACIMIENTO,LOS ANGELES | SIN INFORMACION
B1078C01120001036 | B1078C0112RE760731641036 | B1078C0112 | NO | 1036 | EAF 488-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14394 | S/E NEGRETE E3 | Mulchén | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2500 | Clientes Regulados | 0 | 3.2184 | 7.97 |  |  |  | 3.2184 | NO | 2022-12-23 00:42 | 2022-12-23 00:47 | 2022-12-23 00:47 | 0.08 | 0 | 0.25747 | 0 | 0.08 |  | 0.08 | 1 | 0.4232 |  |  | SIN INFORMACION | 0.5418 | 3 | 3.2374 | 0 |  | MULCHEN,NEGRETE | SIN INFORMACION
B1411C01120001036 | B1411C0112RE760731641036 | B1411C0112 | NO | 1036 | EAF 488-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15324 | S/E LOS SAUCES E1 | Los Sauces - Purén | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5541 | Clientes Regulados | 0 | 1.2935 | 1.12 |  |  |  | 1.2935 | NO | 2022-12-23 00:42 | 2022-12-23 00:48 | 2022-12-23 00:48 | 0.09 | 0 | 0.11641 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CONTULMO,LOS SAUCES,LUMACO,PUREN | SIN INFORMACION
B1411C01120001036 | B1411C0112RE760731641036 | B1411C0112 | NO | 1036 | EAF 488-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15325 | S/E LOS SAUCES E2 | Bosques Cautín | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2 | Clientes Regulados | 0 | 0.28872 | 0.25 |  |  |  | 0.28872 | NO | 2022-12-23 00:42 | 2022-12-23 00:48 | 2022-12-23 00:48 | 0.09 | 0 | 0.025985 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LOS SAUCES | SIN INFORMACION
B1411C01120001036 | B1411C0112RE760731641036 | B1411C0112 | NO | 1036 | EAF 488-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15325 | S/E LOS SAUCES E2 | Los Sauces - Lumaco | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6001 | Clientes Regulados | 0 | 1.8478 | 1.6 |  |  |  | 1.8478 | NO | 2022-12-23 00:42 | 2022-12-23 00:48 | 2022-12-23 00:48 | 0.09 | 0 | 0.1663 | 0 | 0.09 |  | 0.09 | 1 | 0.3087 |  |  | SIN INFORMACION | 1.2749 | 10 | 4.2202 | 0.3087 |  | TRAIGUEN,PUREN,LUMACO,LOS SAUCES,ANGOL,NACIMIENTO,TIRUA | SIN INFORMACION | Fr | Fr
B1587C01120001036 | B1587C0112RE760731641036 | B1587C0112 | SI | 1036 | EAF 488-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16592 | S/E NAHUELBUTA C1 | Roblería | 1587 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3108 | Clientes Regulados | 0 | 0.89402 | 1.2 |  |  |  | 0.89402 | NO | 2022-12-23 00:42 | 2022-12-23 00:48 | 2022-12-23 00:48 | 0.09 | 0 | 0.080462 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | RENAICO | SIN INFORMACION
B1587C01120001036 | B1587C0112RE760731641036 | B1587C0112 | SI | 1036 | EAF 488-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16593 | S/E NAHUELBUTA C2 | Parronal | 1587 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1016 | Clientes Regulados | 0 | 0.97598 | 1.31 |  |  |  | 0.97598 | NO | 2022-12-23 00:42 | 2022-12-23 00:48 | 2022-12-23 00:48 | 0.09 | 0 | 0.087838 | 0 | 0.09 |  | 0.09 | 1 | 0.1683 |  |  | SIN INFORMACION | 0.58 | 8 | 1.3155 | 0.1683 |  | ANGOL,RENAICO | SIN INFORMACION | Fr | Fr
B2847C01120001036 | B2847C0112RE760731641036 | B2847C0112 | NO | 1036 | EAF 488-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 2103 | S/E DEUCO | 24087 | S/E DEUCO C1 | Rancagua | 2847 | BA S/E DEUCO 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9237 | Clientes Regulados | 0 | 3.8388 | 3.21 |  |  |  | 3.8388 | NO | 2022-12-23 00:42 | 2022-12-23 00:48 | 2022-12-23 00:48 | 0.09 | 0 | 0.34549 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ANGOL | SIN INFORMACION
B2847C01120001036 | B2847C0112RE760731641036 | B2847C0112 | NO | 1036 | EAF 488-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 2103 | S/E DEUCO | 24088 | S/E DEUCO C2 | Campo de Marte | 2847 | BA S/E DEUCO 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6376 | Clientes Regulados | 0 | 2.5712 | 2.15 |  |  |  | 2.5712 | NO | 2022-12-23 00:42 | 2022-12-23 00:48 | 2022-12-23 00:48 | 0.09 | 0 | 0.23141 | 0 | 0.09 |  | 0.09 | 1 | 0.5769 |  |  | SIN INFORMACION | 1.12 | 9 | 6.8753 | 0.5769 |  | ANGOL | SIN INFORMACION | Fr | Fr
B1773C01360001037 | B1773C0136LT953040001037 | B1773C0136 | NO | 1037 | EAF 489-2022 | Forzado | TD | NO | NO | 889 | S/E CELULOSA PACIFICO | 13718 | S/E CELULOSA PACIFICO JT2 | ERCO / C2 | 1773 | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV BP1 | 136 | CMPC MADERAS SPA | LT | 95304000 | 1 | CMPC MADERAS S.A. | 36.8 | 0 | 36.8 | 0.81887 |  |  | 30.1344 | NO | 2022-12-23 02:47 | 2022-12-23 03:55 | 2022-12-23 04:59 | 1.38 | 0.81 | 41.5855 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | COLLIPULLI | SIN INFORMACION
B1773C01360001037 | B1773C0136LT953040001037 | B1773C0136 | NO | 1037 | EAF 489-2022 | Forzado | TD | NO | NO | 889 | S/E CELULOSA PACIFICO | 13718 | S/E CELULOSA PACIFICO JT2 | PLYWOOD / C1 | 1773 | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV BP1 | 136 | CMPC MADERAS SPA | LT | 95304000 | 1 | CMPC MADERAS S.A. | 7.5 | 0 | 7.5 | 0.16689 |  |  | 1.2517 | NO | 2022-12-23 02:47 | 2022-12-23 03:55 | 2022-12-23 06:34 | 1.38 | 2.39 | 1.7273 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | COLLIPULLI | SIN INFORMACION
B1773C01360001037 | B1773C0136LT953040001037 | B1773C0136 | NO | 1037 | EAF 489-2022 | Forzado | TD | NO | NO | 889 | S/E CELULOSA PACIFICO | 13718 | S/E CELULOSA PACIFICO JT2 | INDURA/C6 | 1773 | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV BP1 | 136 | CMPC MADERAS SPA | LT | 95304000 | 1 | CMPC MADERAS S.A. | 0.64 | 0 | 0.64 | 0.014241 |  |  | 0.0091144 | NO | 2022-12-23 02:47 | 2022-12-23 03:55 | 2022-12-23 09:31 | 1.38 | 5.34 | 0.012578 | 0 | 1.38 |  | 1.38 | 1 | 43.3254 |  |  | NO APLICA | 1.38 | 1 | 43.3254 | 0 |  | COLLIPULLI | SIN INFORMACION
B1762C01140001038 | B1762C0114RE968844501038 | B1762C0114 | NO | 1038 | EAF 490-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 1640 | S/E YERBAS BUENAS | 30521 | S/E YERBAS BUENAS C2 | Llano Blanco | 1762 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 4959 | Clientes Regulados | 0 | 3.0888 | 3.4 |  |  |  | 3.0888 | NO | 2022-12-23 04:52 | 2022-12-23 05:44 | 2022-12-23 05:44 | 0.86 | 0 | 2.6564 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1762C01140001038 | B1762C0114RE968844501038 | B1762C0114 | NO | 1038 | EAF 490-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 1640 | S/E YERBAS BUENAS | 30520 | S/E YERBAS BUENAS C1 | Peñuelas | 1762 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 4367 | Clientes Regulados | 0 | 2.2712 | 2.5 |  |  |  | 2.2712 | NO | 2022-12-23 04:52 | 2022-12-23 05:44 | 2022-12-23 05:44 | 0.86 | 0 | 1.9532 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0990C01130001039 | B0990C0113RE913440001039 | B0990C0113 | NO | 1039 | EAF 491-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 775 | S/E ALGARROBO NORTE | 4479 | S/E ALGARROBO NORTE C1 | Algarrobo Norte | 990 | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 5470 | Clientes Regulados | 0 | 1.68 | 1.72 |  | 0.38 | 0 | 1.68 | NO | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 | 2022-12-23 13:46 | 0.33 | 0 | 0.5544 | 0 | 0.33 |  | 0.33 | 1 | 0.5544 | 5492 |  | 0 | 0.79 | 2 | 1.349 | 0 |  | ALGARROBO | C
B0994C01090001039 | B0994C0109LD762410211039 | B0994C0109 | NO | 1039 | EAF 491-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4492 | S/E CASABLANCA C1 | Casablanca | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 109 | EMPRESA ELÉCTRICA DE CASABLANCA S.A. | LD | 76241021 | 1 | EURAM | 0.14 | 0 | 0.02 | 1 |  |  | 0.14 | NO | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 | 2022-12-23 13:46 | 0.33 | 0 | 0.0462 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CASABLANCA | C
B0994C01090001039 | B0994C0109LD967629901039 | B0994C0109 | NO | 1039 | EAF 491-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4494 | S/E CASABLANCA C3 | Corpora | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 109 | EMPRESA ELÉCTRICA DE CASABLANCA S.A. | LD | 96762990 | 1 | VERAMONTES | 0.11 | 0 | 0.27 | 1 |  |  | 0.11 | NO | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 | 2022-12-23 13:46 | 0.33 | 0 | 0.0363 | 0 | 0.33 |  | 0.33 | 1 | 0.0825 | 1 |  | NO APLICA | 2.2402 | 2 | 4.5456 | 0 |  | CASABLANCA | C
B0994C02130001039 | B0994C0213RE967661101039 | B0994C0213 | NO | 1039 | EAF 491-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4494 | S/E CASABLANCA C3 | Corpora | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | RE | 96766110 | 1499 | Clientes Regulados | 0 | 0.07 | 1.36 |  | 0.02 | 0 | 0.07 | NO | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 | 2022-12-23 13:46 | 0.33 | 0 | 0.0231 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 101 |  | 0 | [5 empty] | CARTAGENA | C
B0994C02130001039 | B0994C0213RE967661101039 | B0994C0213 | NO | 1039 | EAF 491-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4494 | S/E CASABLANCA C3 | Corpora | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | RE | 96766110 | 1499 | Clientes Regulados | 0 | 2 | 1.36 |  | 0.67 | 0 | 2 | NO | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 | 2022-12-23 13:46 | 0.33 | 0 | 0.66 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1378 |  | 0 | [5 empty] | CASABLANCA | C
B0994C02130001039 | B0994C0213RE967661101039 | B0994C0213 | NO | 1039 | EAF 491-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4494 | S/E CASABLANCA C3 | Corpora | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | RE | 96766110 | 1499 | Clientes Regulados | 0 | 0.02 | 1.36 |  | 0.01 | 0 | 0.02 | NO | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 | 2022-12-23 13:46 | 0.33 | 0 | 0.0066 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6 |  | 0 | [5 empty] | CURACAVI | C
B0994C02130001039 | B0994C0213RE967661101039 | B0994C0213 | NO | 1039 | EAF 491-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4493 | S/E CASABLANCA C2 | Cooperativa | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | RE | 96766110 | 2324 | Clientes Regulados | 0 | 1.63 | 4.33 |  | 0.54 | 0 | 1.63 | NO | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 | 2022-12-23 13:46 | 0.33 | 0 | 0.5379 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2306 |  | 0 | [5 empty] | CASABLANCA | C
B0994C02130001039 | B0994C0213RE967661101039 | B0994C0213 | NO | 1039 | EAF 491-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4492 | S/E CASABLANCA C1 | Casablanca | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | RE | 96766110 | 2026 | Clientes Regulados | 0 | 1.63 | 4.52 |  | 0.54 | 0 | 1.63 | NO | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 | 2022-12-23 13:46 | 0.33 | 0 | 0.5379 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2365 |  | 0 | [5 empty] | CASABLANCA | C
B0994C02130001039 | B0994C0213RE967661101039 | B0994C0213 | NO | 1039 | EAF 491-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4492 | S/E CASABLANCA C1 | Casablanca | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | RE | 96766110 | 2026 | Clientes Regulados | 0 | 0.24 | 4.52 |  | 0.08 | 0 | 0.24 | NO | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 | 2022-12-23 13:46 | 0.33 | 0 | 0.0792 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 623 |  | 0 | [5 empty] | ALGARROBO | C
B0994C02130001039 | B0994C0213LD766557501039 | B0994C0213 | NO | 1039 | EAF 491-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4492 | S/E CASABLANCA C1 | Casablanca | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | LD | 76655750 | 1 | MULTIFRIGO CASABLANCA S.A. | 0.33 | 0 | 0.56 | 1 |  |  | 0.33 | NO | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 | 2022-12-23 13:46 | 0.33 | 0 | 0.1089 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CASABLANCA | C
B0994C02130001039 | B0994C0213LD781872301039 | B0994C0213 | NO | 1039 | EAF 491-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4492 | S/E CASABLANCA C1 | Casablanca | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | LD | 78187230 | 1 | AGRICOLA CASAS DEL BOSQUE LTDA. | 0.17 | 0 | 0.24 | 1 |  |  | 0.17 | NO | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 | 2022-12-23 13:46 | 0.33 | 0 | 0.0561 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CASABLANCA | C
B0994C02130001039 | B0994C0213LD761838701039 | B0994C0213 | NO | 1039 | EAF 491-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4492 | S/E CASABLANCA C1 | Casablanca | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | LD | 76183870 | 1 | AGRICOLA IZARO LIMITADA | 0.1 | 0 | 0.16 | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 | 2022-12-23 13:46 | 0.33 | 0 | 0.033 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CASABLANCA | C
B0994C02130001039 | B0994C0213LD768336101039 | B0994C0213 | NO | 1039 | EAF 491-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4493 | S/E CASABLANCA C2 | Cooperativa | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | LD | 76833610 | 1 | POLYGAL SUD S.A. | 1.12 | 0 | 1.26 | 1 |  |  | 1.12 | NO | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 | 2022-12-23 13:46 | 0.33 | 0 | 0.3696 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CASABLANCA | C
B0994C02130001039 | B0994C0213LD763880641039 | B0994C0213 | NO | 1039 | EAF 491-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4494 | S/E CASABLANCA C3 | Corpora | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | LD | 76388064 | 1 | TRES MONTES S.A. | 1.26 | 0 | 0.47 | 1 |  |  | 1.26 | NO | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 | 2022-12-23 13:46 | 0.33 | 0 | 0.4158 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CASABLANCA | C
B0994C02130001039 | B0994C0213LD883902001039 | B0994C0213 | NO | 1039 | EAF 491-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4493 | S/E CASABLANCA C2 | Cooperativa | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | LD | 88390200 | 1 | ECKART ALIMENTOS SPA | 0.1 | 0 | 0.08 | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 | 2022-12-23 13:46 | 0.33 | 0 | 0.033 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CASABLANCA | C
B0994C02130001039 | B0994C0213LD900600001039 | B0994C0213 | NO | 1039 | EAF 491-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4493 | S/E CASABLANCA C2 | Cooperativa | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | LD | 90060000 | 1 | COMPAÑÍA MOLINERA SAN CRISTÓBAL S.A. | 0.32 | 0 | 0.18 | 1 |  |  | 0.32 | NO | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 | 2022-12-23 13:46 | 0.33 | 0 | 0.1056 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CASABLANCA | C
B0994C02130001039 | B0994C0213LD886805001039 | B0994C0213 | NO | 1039 | EAF 491-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4494 | S/E CASABLANCA C3 | Corpora | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | LD | 88680500 | 1 | AGRICOLA SUPER LTDA | 1.1 | 0 | 0.03 | 1 |  |  | 1.1 | NO | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 | 2022-12-23 13:46 | 0.33 | 0 | 0.363 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CASABLANCA | C
B0994C02130001039 | B0994C0213LD995686001039 | B0994C0213 | NO | 1039 | EAF 491-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4494 | S/E CASABLANCA C3 | Corpora | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | LD | 99568600 | 1 | VINA INDOMITA SPA | 0.08 | 0 | 0.32 | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 | 2022-12-23 13:46 | 0.33 | 0 | 0.0264 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CASABLANCA | C
B0994C02130001039 | B0994C0213LD761463661039 | B0994C0213 | NO | 1039 | EAF 491-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4494 | S/E CASABLANCA C3 | Corpora | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | LD | 76146366 | 1 | QUANTUM INTEGRAL S.A. | 0.19 | 0 | 0.04 | 1 |  |  | 0.19 | NO | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 | 2022-12-23 13:46 | 0.33 | 0 | 0.0627 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CASABLANCA | C
B0994C02130001039 | B0994C0213LD760674931039 | B0994C0213 | NO | 1039 | EAF 491-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4494 | S/E CASABLANCA C3 | Corpora | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | LD | 76067493 | 1 | AGRICOLA CERES LTDA | 0.11 | 0 | 0.21 | 1 |  |  | 0.11 | NO | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 | 2022-12-23 13:46 | 0.33 | 0 | 0.0363 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CASABLANCA | C
B0994C02130001039 | B0994C0213LD763880641039 | B0994C0213 | NO | 1039 | EAF 491-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4494 | S/E CASABLANCA C3 | Corpora | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | LD | 76388064 | 1 | TRES MONTES S.A. | 1.26 | 0 | 1.11 | 1 |  |  | 1.26 | NO | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 | 2022-12-23 13:46 | 0.33 | 0 | 0.4158 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CASABLANCA | C
B0994C02130001039 | B0994C0213LD966122301039 | B0994C0213 | NO | 1039 | EAF 491-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4492 | S/E CASABLANCA C1 | Casablanca | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | LD | 96612230 | 1 | CAIMI S.A.C | 0.08 | 0 | 0.13 | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 | 2022-12-23 13:46 | 0.33 | 0 | 0.0264 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CASABLANCA | C
B0994C02130001039 | B0994C0213LD902860001039 | B0994C0213 | NO | 1039 | EAF 491-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4492 | S/E CASABLANCA C1 | Casablanca | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | LD | 90286000 | 1 | BRITISH AMERICAN TOBACCO CHILE OPERACIONES S.A. | 1.3 | 0 | 2.08 | 1 |  |  | 1.3 | NO | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 | 2022-12-23 13:46 | 0.33 | 0 | 0.429 | 0 | 0.33 |  | 0.33 | 1 | 4.3263 | 1 |  | NO APLICA | 0.33 | 1 | 4.3263 | 0 |  | CASABLANCA | C
B1028C01130001039 | B1028C0113RE913440001039 | B1028C0113 | NO | 1039 | EAF 491-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 793 | S/E QUINTAY | 4648 | S/E QUINTAY C1 | Quintay | 1028 | BA S/E QUINTAY 12KV | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 926 | Clientes Regulados | 0 | 0.38 | 0.65 |  | 0.1 | 0 | 0.38 | NO | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 | 2022-12-23 13:46 | 0.33 | 0 | 0.1254 | 0 | 0.33 |  | 0.33 | 1 | 0.1254 | 930 |  | 0 | 5.87 | 2 | 2.2021 | 0 |  | CASABLANCA | C
B1079C01130001039 | B1079C0113RE913440001039 | B1079C0113 | NO | 1039 | EAF 491-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 845 | S/E EL TOTORAL | 4846 | S/E EL TOTORAL C2 | Esmeralda | 1079 | BA S/E EL TOTORAL 12KV BP | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 9157 | Clientes Regulados | 0 | 2.6342 | 3.43 |  | 0.43 | 0 | 2.6342 | NO | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 | 2022-12-23 13:46 | 0.33 | 0 | 0.8693 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8666 |  | 0 | [5 empty] | EL TABO | C
B1079C01130001039 | B1079C0113RE913440001039 | B1079C0113 | NO | 1039 | EAF 491-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 845 | S/E EL TOTORAL | 4846 | S/E EL TOTORAL C2 | Esmeralda | 1079 | BA S/E EL TOTORAL 12KV BP | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 9157 | Clientes Regulados | 0 | 0.13056 | 0.17 |  | 0.04 | 0 | 0.13056 | NO | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 | 2022-12-23 13:46 | 0.33 | 0 | 0.043085 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 430 |  | 0 | [5 empty] | EL QUISCO | C
B1079C01130001039 | B1079C0113RE913440001039 | B1079C0113 | NO | 1039 | EAF 491-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 845 | S/E EL TOTORAL | 4845 | S/E EL TOTORAL C1 | Punta de Tralca | 1079 | BA S/E EL TOTORAL 12KV BP | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 6168 | Clientes Regulados | 0 | 1.0752 | 1.4 |  | 0.36 | 0 | 1.0752 | NO | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 | 2022-12-23 13:46 | 0.33 | 0 | 0.35482 | 0 | 0.33 |  | 0.33 | 1 | 1.2672 | 6197 |  | 0 | 0.51 | 2 | 1.9359 | 0 |  | EL QUISCO | C
B1080C01130001039 | B1080C0113RE913440001039 | B1080C0113 | NO | 1039 | EAF 491-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 846 | S/E LAS BALANDRAS | 4849 | S/E LAS BALANDRAS C1 | Balandras | 1080 | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 11862 | Clientes Regulados | 0 | 2.577 | 2.75 |  | 0.75 | 0 | 2.577 | NO | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 | 2022-12-23 13:46 | 0.33 | 0 | 0.85042 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9117 |  | 0 | [5 empty] | ALGARROBO | C
B1080C01130001039 | B1080C0113RE913440001039 | B1080C0113 | NO | 1039 | EAF 491-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 846 | S/E LAS BALANDRAS | 4849 | S/E LAS BALANDRAS C1 | Balandras | 1080 | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 11862 | Clientes Regulados | 0 | 0.77779 | 0.83 |  | 0.15 | 0 | 0.77779 | NO | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 | 2022-12-23 13:46 | 0.33 | 0 | 0.25667 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2739 |  | 0 | [5 empty] | EL QUISCO | C
B1080C01130001039 | B1080C0113RE913440001039 | B1080C0113 | NO | 1039 | EAF 491-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 846 | S/E LAS BALANDRAS | 4848 | S/E LAS BALANDRAS C2 | Zañartu | 1080 | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 8595 | Clientes Regulados | 0 | 2.4552 | 2.62 |  | 0.68 | 0 | 2.4552 | NO | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 | 2022-12-23 13:46 | 0.33 | 0 | 0.81021 | 0 | 0.33 |  | 0.33 | 1 | 1.9173 | 8518 |  | 0 | 0.51 | 2 | 2.9192 | 0 |  | EL QUISCO | C
B1081C01130001039 | B1081C0113RE913440001039 | B1081C0113 | NO | 1039 | EAF 491-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 847 | S/E LAS PINATAS | 4853 | S/E LAS PIÑATAS C1 | Las Piñatas | 1081 | BA S/E LAS PINATAS 12KV | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 2062 | Clientes Regulados | 0 | 0.72 | 0.63 |  | 0.14 | 0 | 0.72 | NO | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 | 2022-12-23 13:46 | 0.33 | 0 | 0.2376 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1168 |  | 0 | [5 empty] | ALGARROBO | C
B1081C01130001039 | B1081C0113RE913440001039 | B1081C0113 | NO | 1039 | EAF 491-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 847 | S/E LAS PINATAS | 4853 | S/E LAS PIÑATAS C1 | Las Piñatas | 1081 | BA S/E LAS PINATAS 12KV | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 2062 | Clientes Regulados | 0 | 0.08 | 0.07 |  | 0 | 0 | 0.08 | NO | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 | 2022-12-23 13:46 | 0.33 | 0 | 0.0264 | 0 | 0.33 |  | 0.33 | 1 | 0.264 | 129 |  | 0 | 0.51 | 2 | 0.40215 | 0 |  | EL QUISCO | C
B1082C01130001039 | B1082C0113RE913440001039 | B1082C0113 | NO | 1039 | EAF 491-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 848 | S/E SAN JERONIMO | 4854 | S/E SAN JERONIMO C1 | San Jerónimo | 1082 | BA S/E SAN JERONIMO 12KV | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 4334 | Clientes Regulados | 0 | 0.88 | 3.94 |  | 0.36 | 0 | 0.88 | NO | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 | 2022-12-23 13:46 | 0.33 | 0 | 0.2904 | 0 | 0.33 |  | 0.33 | 1 | 0.2904 | 5055 |  | 0 | 0.51 | 2 | 0.43217 | 0 |  | ALGARROBO | C
B0253C01260001040 | B0253C0126LT612160001040 | B0253C0126 | NO | 1040 | EAF 492-2022 | Forzado | TD | NO | SI | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 16223 | S/E CHIGUAYANTE B1 | SIN INFORMACION/ B1 | 253 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV B1 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.1 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2022-12-24 18:29 | 2022-12-24 22:24 | 2022-12-24 22:24 | 3.91 | 0 | 0.391 | 0 | 3.91 |  | 3.91 | 1 | 0.391 |  |  | NO APLICA | 29.6 | 5 | 3.0546 | 0.391 |  | CHIGUAYANTE | SIN INFORMACION | Tr y Fr | Fr
B3441C01120001041 | B3441C0112RE760731641041 | B3441C0112 | NO | 1041 | EAF 493-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 2302 | S/E LAS VIOLETAS | 30166 | S/E LAS VIOLETAS E1 | Almagro | 3441 | BA S/E LAS VIOLETAS 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9995 | Clientes Regulados | 0 | 0.031072 | 7 |  | 0.0053487 | 0 | 0.031072 | NO | 2022-12-25 11:15 | 2022-12-25 11:23 | 2022-12-25 11:25 | 0.16 | 0 | 0.0049715 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 87 |  | 0 | [5 empty] | CARAHUE | F
B3441C01120001041 | B3441C0112RE760731641041 | B3441C0112 | NO | 1041 | EAF 493-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 2302 | S/E LAS VIOLETAS | 30166 | S/E LAS VIOLETAS E1 | Almagro | 3441 | BA S/E LAS VIOLETAS 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9995 | Clientes Regulados | 0 | 0.11008 | 7 |  | 0.019408 | 0 | 0.11008 | NO | 2022-12-25 11:15 | 2022-12-25 11:23 | 2022-12-25 11:25 | 0.16 | 0 | 0.017612 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 916 |  | 0 | [5 empty] | FREIRE | F
B3441C01120001041 | B3441C0112RE760731641041 | B3441C0112 | NO | 1041 | EAF 493-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 2302 | S/E LAS VIOLETAS | 30166 | S/E LAS VIOLETAS E1 | Almagro | 3441 | BA S/E LAS VIOLETAS 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9995 | Clientes Regulados | 0 | 0.67924 | 7 |  | 0.09067 | 0 | 0.67924 | NO | 2022-12-25 11:15 | 2022-12-25 11:23 | 2022-12-25 11:25 | 0.16 | 0 | 0.10868 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2280 |  | 0 | [5 empty] | NUEVA IMPERIAL | F
B3441C01120001041 | B3441C0112RE760731641041 | B3441C0112 | NO | 1041 | EAF 493-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 2302 | S/E LAS VIOLETAS | 30166 | S/E LAS VIOLETAS E1 | Almagro | 3441 | BA S/E LAS VIOLETAS 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9995 | Clientes Regulados | 0 | 0.017072 | 7 |  | 0.0017499 | 0 | 0.017072 | NO | 2022-12-25 11:15 | 2022-12-25 11:23 | 2022-12-25 11:25 | 0.16 | 0 | 0.0027316 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 187 |  | 0 | [5 empty] | SAAVEDRA | F
B3441C01120001041 | B3441C0112RE760731641041 | B3441C0112 | NO | 1041 | EAF 493-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 2302 | S/E LAS VIOLETAS | 30166 | S/E LAS VIOLETAS E1 | Almagro | 3441 | BA S/E LAS VIOLETAS 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9995 | Clientes Regulados | 0 | 1.0152 | 7 |  | 0.16314 | 0 | 1.0152 | NO | 2022-12-25 11:15 | 2022-12-25 11:23 | 2022-12-25 11:25 | 0.16 | 0 | 0.16243 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5625 |  | 0 | [5 empty] | TEODORO SCHMIDT | F
B3441C01120001041 | B3441C0112RE760731641041 | B3441C0112 | NO | 1041 | EAF 493-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 2302 | S/E LAS VIOLETAS | 30166 | S/E LAS VIOLETAS E1 | Almagro | 3441 | BA S/E LAS VIOLETAS 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9995 | Clientes Regulados | 0 | 0.043382 | 7 |  | 0.0078329 | 0 | 0.043382 | NO | 2022-12-25 11:15 | 2022-12-25 11:23 | 2022-12-25 11:25 | 0.16 | 0 | 0.0069411 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 372 |  | 0 | [5 empty] | TOLTEN | F
B3441C01120001041 | B3441C0112LD788920501041 | B3441C0112 | NO | 1041 | EAF 493-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 2302 | S/E LAS VIOLETAS | 30166 | S/E LAS VIOLETAS E1 | Almagro | 3441 | BA S/E LAS VIOLETAS 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78892050 | SIN INFORMACION | MOLDURAS E INSUMOS LIMITADA | 0 | 0 | 0.044122 | 1 | 0 | 0 | 0 | NO | 2022-12-25 11:15 | 2022-12-25 11:23 | 2022-12-25 11:25 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | NUEVA IMPERIAL | F
B3441C01120001041 | B3441C0112LD788920501041 | B3441C0112 | NO | 1041 | EAF 493-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 2302 | S/E LAS VIOLETAS | 30166 | S/E LAS VIOLETAS E1 | Almagro | 3441 | BA S/E LAS VIOLETAS 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78892050 | SIN INFORMACION | MOLDURAS E INSUMOS LIMITADA | 0 | 0 | 0.066167 | 1 | 0 | 0 | 0 | NO | 2022-12-25 11:15 | 2022-12-25 11:23 | 2022-12-25 11:25 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.16 |  | 0.16 | 1 | 0.30337 | 1 |  | NO APLICA | 0.16 | 1 | 0.30337 | 0 |  | NUEVA IMPERIAL | F
B2840C01120001042 | B2840C0112RE760731641042 | B2840C0112 | NO | 1042 | EAF 494-2022 | Forzado | TN | SI | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24069 | S/E CUNCO E1 | San Ramón | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1936 | Clientes Regulados | 0 | 0.35 | 0.72 |  | 0.14 | 0 | 0.35 | NO | 2022-12-25 13:24 | 2022-12-25 19:40 | 2022-12-25 16:03 | 2.64 | 0 | 0.924 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1859 |  | 0 | [5 empty] | Cunco | E
B2840C01120001042 | B2840C0112RE760731641042 | B2840C0112 | NO | 1042 | EAF 494-2022 | Forzado | TN | SI | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24069 | S/E CUNCO E1 | San Ramón | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1936 | Clientes Regulados | 0 | 0.03 | 0.72 |  | 0.01 | 0 | 0.03 | NO | 2022-12-25 13:24 | 2022-12-25 19:40 | 2022-12-25 16:03 | 2.64 | 0 | 0.0792 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 47 |  | 0 | [5 empty] | Lonquimay | E
B2840C01120001042 | B2840C0112RE760731641042 | B2840C0112 | NO | 1042 | EAF 494-2022 | Forzado | TN | SI | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24069 | S/E CUNCO E1 | San Ramón | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1936 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0.72 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2022-12-25 13:24 | 2022-12-25 19:40 | 2022-12-25 16:03 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 30 |  | 0 | [5 empty] | Melipeuco | E
B2840C01120001042 | B2840C0112RE760731641042 | B2840C0112 | NO | 1042 | EAF 494-2022 | Forzado | TN | SI | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24070 | S/E CUNCO E2 | Las Hortencias | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8061 | Clientes Regulados | 0 | 1.31 | 4.54 |  | 2.97 | 0 | 1.31 | NO | 2022-12-25 13:24 | 2022-12-25 19:40 | 2022-12-25 16:03 | 2.64 | 0 | 3.4584 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4686 |  | 0 | [5 empty] | Cunco | E
B2840C01120001042 | B2840C0112RE760731641042 | B2840C0112 | NO | 1042 | EAF 494-2022 | Forzado | TN | SI | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24070 | S/E CUNCO E2 | Las Hortencias | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8061 | Clientes Regulados | 0 | 0.08 | 4.54 |  | 0.04 | 0 | 0.08 | NO | 2022-12-25 13:24 | 2022-12-25 19:40 | 2022-12-25 16:03 | 2.64 | 0 | 0.2112 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 694 |  | 0 | [5 empty] | Freire | E
B2840C01120001042 | B2840C0112RE760731641042 | B2840C0112 | NO | 1042 | EAF 494-2022 | Forzado | TN | SI | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24070 | S/E CUNCO E2 | Las Hortencias | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8061 | Clientes Regulados | 0 | 1.07 | 4.54 |  | 2.03 | 0 | 1.07 | NO | 2022-12-25 13:24 | 2022-12-25 19:40 | 2022-12-25 16:03 | 2.64 | 0 | 2.8248 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2681 |  | 0 | [5 empty] | Vilcun | E
B2840C01120001042 | B2840C0112LD789287801042 | B2840C0112 | NO | 1042 | EAF 494-2022 | Forzado | TN | SI | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24070 | S/E CUNCO E2 | Las Hortencias | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78928780 | SIN INFORMACION | SOC COMERC AGRIC Y FOREST NALCAHUE LTDA | 0.37 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.37 | NO | 2022-12-25 13:24 | 2022-12-25 19:40 | 2022-12-25 16:03 | 2.64 | 0 | 0.9768 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | Melipeuco | E
B2840C01120001042 | B2840C0112LD798724201042 | B2840C0112 | NO | 1042 | EAF 494-2022 | Forzado | TN | SI | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24070 | S/E CUNCO E2 | Las Hortencias | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 79872420 | SIN INFORMACION | EXPORTADORA LOS FIORDOS LIMITADA | 0.27 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.27 | NO | 2022-12-25 13:24 | 2022-12-25 19:40 | 2022-12-25 16:03 | 2.64 | 0 | 0.7128 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | Melipeuco | E
B0253C01260001043 | B0253C0126LT612160001043 | B0253C0126 | NO | 1043 | EAF 495-2022 | Forzado | TD | NO | SI | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 16223 | S/E CHIGUAYANTE B1 | Sin Información/B1 | 253 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV B1 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.1 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2022-12-25 21:44 | 2022-12-26 06:44 | 2022-12-26 06:44 | 9 | 0 | 0.9 | 0 | 9 |  | 9 | 1 | 0.9 |  |  | NO APLICA | 38.6 | 6 | 3.9546 | 0.9 |  | CHIGUAYANTE | SIN INFORMACION | Tr y Fr | Fr
B0123C01120001044 | B0123C0112RE760731641044 | B0123C0112 | NO | 1044 | EAF 496-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa - Lebu | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 10 | Clientes Regulados | 0 | 0.0011561 | 0 |  | 0.00012974 | 0 | 0.0011561 | NO | 2022-12-26 14:25 | 2022-12-26 16:03 | 2022-12-26 14:31 | 0.09 | 0 | 0.00010405 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10 |  | 0 | [5 empty] | Los Alamos | E
B0123C01120001044 | B0123C0112RE760731641044 | B0123C0112 | NO | 1044 | EAF 496-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa - Lebu | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1554 | Clientes Regulados | 0 | 0.35193 | 0.35 |  | 0.1161 | 0 | 0.35193 | NO | 2022-12-26 14:25 | 2022-12-26 16:03 | 2022-12-26 14:44 | 0.31 | 0 | 0.1091 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1554 |  | 0 | [5 empty] | Lebu | E
B0123C01120001044 | B0123C0112RE760731641044 | B0123C0112 | NO | 1044 | EAF 496-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 10616 | Clientes Regulados | 0 | 3.4691 | 3.47 |  | 3.2358 | 0 | 3.4691 | NO | 2022-12-26 14:25 | 2022-12-26 16:03 | 2022-12-26 15:20 | 0.91 | 0 | 3.1569 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10616 |  | 0 | [5 empty] | Lebu | E
B0123C01120001044 | B0123C0112RE760731641044 | B0123C0112 | NO | 1044 | EAF 496-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 101 | Clientes Regulados | 0 | 0.015028 | 0.02 |  | 0.02655 | 0 | 0.015028 | NO | 2022-12-26 14:25 | 2022-12-26 16:03 | 2022-12-26 16:11 | 1.76 | 0 | 0.02645 | 0 | 0.85805 |  | 0.85805 | 1 | 3.2926 | 101 |  | 0 | 17.4838 | 12 | 58.4552 | 3.2926 |  | Arauco | E | Tr y Fr | Fr
B0576C00850001045 | B0576C0085RE764113211045 | B0576C0085 | NO | 1045 | EAF 497-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 637 | S/E HUALANE | 2957 | S/E HUALAÑE C1 | Barandica | 576 | BA S/E HUALANE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.804 | 0.6 |  |  |  | 0.804 | NO | 2022-12-26 16:29 | 2022-12-26 18:24 | 2022-12-26 18:27 | 1.96 | 0 | 1.5758 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CUREPTO,SAN RAFAEL,HUALAÑE,LICANTEN,RAUCO,SAGRADA FAMILIA,VICHUQUEN,PICHILEMU,PAREDONES,LOLOL,PUMANQUE | SIN INFORMACION
B0576C00850001045 | B0576C0085RE764113211045 | B0576C0085 | NO | 1045 | EAF 497-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 637 | S/E HUALANE | 2958 | S/E HUALAÑE C2 | Docamávida | 576 | BA S/E HUALANE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.536 | 0.4 |  |  |  | 0.536 | NO | 2022-12-26 16:29 | 2022-12-26 18:28 | 2022-12-26 18:28 | 1.98 | 0 | 1.0613 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CUREPTO,SAN RAFAEL,HUALAÑE,LICANTEN,RAUCO,SAGRADA FAMILIA,VICHUQUEN,PICHILEMU,PAREDONES,LOLOL,PUMANQUE | SIN INFORMACION
B0605C00850001045 | B0605C0085RE764113211045 | B0605C0085 | NO | 1045 | EAF 497-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 650 | S/E PARRONAL | 12578 | S/E PARRONAL CT | Los Coipos | 605 | BA S/E PARRONAL 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.8 | 0.7 |  |  |  | 0.8 | NO | 2022-12-26 16:29 | 2022-12-26 18:26 | 2022-12-26 18:26 | 1.95 | 0 | 1.56 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CUREPTO,SAN RAFAEL,HUALAÑE,LICANTEN,RAUCO,SAGRADA FAMILIA,VICHUQUEN,PICHILEMU,PAREDONES,LOLOL,PUMANQUE | SIN INFORMACION
B0627C00850001045 | B0627C0085RE764113211045 | B0627C0085 | NO | 1045 | EAF 497-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 662 | S/E VILLA PRAT | 3148 | S/E VILLA PRAT CT | Peteroa | 627 | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.33 | 0.24 |  |  |  | 3.33 | NO | 2022-12-26 16:29 | 2022-12-26 18:28 | 2022-12-26 18:28 | 1.98 | 0 | 6.5934 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CUREPTO,SAN RAFAEL,HUALAÑE,LICANTEN,RAUCO,SAGRADA FAMILIA,VICHUQUEN,PICHILEMU,PAREDONES,LOLOL,PUMANQUE | SIN INFORMACION
B0633C00850001045 | B0633C0085RE764113211045 | B0633C0085 | NO | 1045 | EAF 497-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 655 | S/E RANGUILI | 3114 | S/E RANGUILI C1 | Paredones | 633 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.4241 | 0.45 |  |  |  | 1.4241 | NO | 2022-12-26 16:29 | 2022-12-26 18:28 | 2022-12-26 18:28 | 1.98 | 0 | 2.8198 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CUREPTO,SAN RAFAEL,HUALAÑE,LICANTEN,RAUCO,SAGRADA FAMILIA,VICHUQUEN,PICHILEMU,PAREDONES,LOLOL,PUMANQUE | SIN INFORMACION
B0633C00850001045 | B0633C0085RE764113211045 | B0633C0085 | NO | 1045 | EAF 497-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 655 | S/E RANGUILI | 3115 | S/E RANGUILI C2 | Patacón | 633 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.2659 | 0.4 |  |  |  | 1.2659 | NO | 2022-12-26 16:29 | 2022-12-26 18:28 | 2022-12-26 18:28 | 1.98 | 0 | 2.5064 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CUREPTO,SAN RAFAEL,HUALAÑE,LICANTEN,RAUCO,SAGRADA FAMILIA,VICHUQUEN,PICHILEMU,PAREDONES,LOLOL,PUMANQUE | SIN INFORMACION
B1835C00850001045 | B1835C0085RE764113211045 | B1835C0085 | NO | 1045 | EAF 497-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 644 | S/E LICANTEN | 3008 | S/E LICANTEN E1 | Vichuquén | 1835 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.1223 | 1.35 |  |  |  | 1.1223 | NO | 2022-12-26 16:29 | 2022-12-26 18:28 | 2022-12-26 17:37 | 1.13 | 0 | 1.2682 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CUREPTO,SAN RAFAEL,HUALAÑE,LICANTEN,RAUCO,SAGRADA FAMILIA,VICHUQUEN,PICHILEMU,PAREDONES,LOLOL,PUMANQUE | SIN INFORMACION
B1835C00850001045 | B1835C0085RE764113211045 | B1835C0085 | NO | 1045 | EAF 497-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 644 | S/E LICANTEN | 3011 | S/E LICANTEN C2 | Paraguay | 1835 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.52375 | 0.63 |  |  |  | 0.52375 | NO | 2022-12-26 16:29 | 2022-12-26 18:26 | 2022-12-26 18:26 | 1.95 | 0 | 1.0213 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CUREPTO,SAN RAFAEL,HUALAÑE,LICANTEN,RAUCO,SAGRADA FAMILIA,VICHUQUEN,PICHILEMU,PAREDONES,LOLOL,PUMANQUE | SIN INFORMACION
B1835C00850001045 | B1835C0085RE764113211045 | B1835C0085 | NO | 1045 | EAF 497-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 644 | S/E LICANTEN | 24717 | S/E LICANTEN C4 | Iloca | 1835 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.8539 | 2.23 |  |  |  | 1.8539 | NO | 2022-12-26 16:29 | 2022-12-26 18:26 | 2022-12-26 18:26 | 1.95 | 0 | 3.6151 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CUREPTO,SAN RAFAEL,HUALAÑE,LICANTEN,RAUCO,SAGRADA FAMILIA,VICHUQUEN,PICHILEMU,PAREDONES,LOLOL,PUMANQUE | SIN INFORMACION
B0129C00850001046 | B0129C0085RE764113211046 | B0129C0085 | SI | 1046 | EAF 498-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 368 | S/E INCAHUASI | 936 | S/E INCAHUASI E1 | Domeyko | 129 | BA S/E INCAHUASI 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 477 | Clientes Regulados | 0 | 1.3285 | 0.44 |  |  |  | 1.3285 | NO | 2022-12-28 12:47 | 2022-12-28 13:04 | 2022-12-28 13:04 | 0.28 | 0 | 0.37197 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | VALLENAR | SIN INFORMACION
B0129C00850001046 | B0129C0085RE764113211046 | B0129C0085 | SI | 1046 | EAF 498-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 368 | S/E INCAHUASI | 937 | S/E INCAHUASI E2 | La Higuera | 129 | BA S/E INCAHUASI 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2133 | Clientes Regulados | 0 | 0.24154 | 0.08 |  |  |  | 0.24154 | NO | 2022-12-28 12:47 | 2022-12-28 13:04 | 2022-12-28 13:04 | 0.28 | 0 | 0.067631 | 0 | 0.28 |  | 0.28 | 1 | 0.4396 |  |  | SIN INFORMACION | 1.36 | 3 | 2.407 | 0.4396 |  | LA HIGUERA,FREIRINA | SIN INFORMACION | Fr | Fr
B0239C00850001046 | B0239C0085RE764113211046 | B0239C0085 | SI | 1046 | EAF 498-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 371 | S/E LAS COMPAÑIAS | 984 | S/E LAS COMPAÑIAS C1 | Baquedano | 239 | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8811 | Clientes Regulados | 0 | 4.5987 | 4.3 |  |  |  | 4.5987 | NO | 2022-12-28 12:47 | 2022-12-28 13:04 | 2022-12-28 13:04 | 0.28 | 0 | 1.2876 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LA SERENA | SIN INFORMACION
B0239C00850001046 | B0239C0085RE764113211046 | B0239C0085 | SI | 1046 | EAF 498-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 371 | S/E LAS COMPAÑIAS | 980 | S/E LAS COMPAÑIAS C2 | Santo Domingo | 239 | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10272 | Clientes Regulados | 0 | 2.9945 | 2.8 |  |  |  | 2.9945 | NO | 2022-12-28 12:47 | 2022-12-28 13:04 | 2022-12-28 13:04 | 0.28 | 0 | 0.83847 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LA SERENA | SIN INFORMACION
B0239C00850001046 | B0239C0085RE764113211046 | B0239C0085 | SI | 1046 | EAF 498-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 371 | S/E LAS COMPAÑIAS | 982 | S/E LAS COMPAÑIAS C3 | El Toqui | 239 | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2529 | Clientes Regulados | 0 | 2.032 | 1.9 |  |  |  | 2.032 | NO | 2022-12-28 12:47 | 2022-12-28 13:04 | 2022-12-28 13:04 | 0.28 | 0 | 0.56896 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LA SERENA | SIN INFORMACION
B0239C00850001046 | B0239C0085RE764113211046 | B0239C0085 | SI | 1046 | EAF 498-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 371 | S/E LAS COMPAÑIAS | 26582 | S/E LAS COMPAÑIAS C5 | Alemania | 239 | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6499 | Clientes Regulados | 0 | 0.53474 | 0.5 |  |  |  | 0.53474 | NO | 2022-12-28 12:47 | 2022-12-28 13:04 | 2022-12-28 13:04 | 0.28 | 0 | 0.14973 | 0 | 0.28 |  | 0.28 | 1 | 2.8448 |  |  | SIN INFORMACION | 0.28 | 1 | 2.8448 | 0 |  | LA SERENA | SIN INFORMACION
B0485C01380001046 | B0485C0138LT892740001046 | B0485C0138 | NO | 1046 | EAF 498-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 570 | S/E DOS AMIGOS | 7405 | S/E DOS AMIGOS | SIN INFORMACION | 485 | BA S/E DOS AMIGOS 23KV | 138 | COMPAÑÍA EXPLOTADORA DE MINAS S.C.M. | LT | 89274000 | 1 | COMPAÑÍA EXPLOTADORA DE MINAS S.C.M. | 0.21 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | NO | 2022-12-28 12:47 | 2022-12-28 13:04 | 2022-12-28 13:04 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0521C01330001046 | B0521C0133LT946380001046 | B0521C0133 | NO | 1046 | EAF 498-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 886 | S/E ROMERAL (CMP) | 4985 | S/E ROMERAL (CMP) HL | SIN INFORMACION | 521 | BA S/E ROMERAL 110KV | 133 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | LT | 94638000 | 1 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | 8.5 | 0 | 6.1 | 1 |  |  | 8.5 | NO | 2022-12-28 12:47 | 2022-12-28 13:04 | 2022-12-28 13:04 | 0.28 | 0 | 2.38 | 0 | 0.28 |  | 0.28 | 1 | 2.38 |  |  | NO APLICA | 1.61 | 3 | 13.568 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1095C01330001046 | B1095C0133LT946380001046 | B1095C0133 | NO | 1046 | EAF 498-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 884 | S/E ALGARROBO | 4975 | S/E ALGARROBO H1 | SIN INFORMACION | 1095 | BA S/E ALGARROBO 110KV BP1 | 133 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | LT | 94638000 | 1 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | NO | 2022-12-28 12:47 | 2022-12-28 13:04 | 2022-12-28 13:04 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B3029C01280001046 | B3029C0128LT826773001046 | B3029C0128 | NO | 1046 | EAF 498-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 952 | S/E PAJONALES | 29620 | S/E PAJONALES E1 | SIN INFORMACION | 3029 | BA S/E CENTRAL PAJONALES 23KV BP1 | 128 | EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY | LT | 82677300 | 1 | EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY | 0.29 | 0 | 0.32 | 1 |  |  | 0.29 | NO | 2022-12-28 12:47 | 2022-12-28 13:04 | 2022-12-28 13:04 | 0.28 | 0 | 0.0812 | 0 | 0.28 |  | 0.28 | 1 | 0.0812 |  |  | NO APLICA | 0.96 | 2 | 0.27853 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0695C00930001047 | B0695C0093RE968005701047 | B0695C0093 | NO | 1047 | EAF 499-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 681 | S/E CALEU | 3414 | S/E CALEU C1 | Caleu/C1 | 695 | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 370 | Clientes Regulados | 0 | 0.13457 | 0.17 |  | 1.0632 | 0 | 0.13457 | NO | 2022-12-29 16:01 | 2022-12-29 23:55 | 2022-12-29 23:57 | 7.93 | 0 | 1.0671 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 210 |  | 0 | [5 empty] | TIL TIL | C
B0693C00850001048 | B0693C0085RE764113211048 | B0693C0085 | SI | 1048 | EAF 500-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 539 | S/E BUIN (CGE) C4 | Los Guindos | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.1335 | 4.23 |  |  |  | 4.1335 | NO | 2022-12-31 14:44 | 2022-12-31 14:52 | 2022-12-31 14:52 | 0.13 | 0 | 0.53736 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0693C00850001048 | B0693C0085RE764113211048 | B0693C0085 | SI | 1048 | EAF 500-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 541 | S/E BUIN (CGE) C5 | Arturo Pratt | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.0814 | 2.13 |  |  |  | 2.0814 | NO | 2022-12-31 14:44 | 2022-12-31 14:52 | 2022-12-31 14:52 | 0.13 | 0 | 0.27058 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0693C00850001048 | B0693C0085RE764113211048 | B0693C0085 | SI | 1048 | EAF 500-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 535 | S/E BUIN (CGE) C6 | Maipo | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 5.9609 | 6.1 |  |  |  | 5.9609 | NO | 2022-12-31 14:44 | 2022-12-31 14:52 | 2022-12-31 14:52 | 0.13 | 0 | 0.77491 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0693C00850001048 | B0693C0085RE764113211048 | B0693C0085 | SI | 1048 | EAF 500-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 538 | S/E BUIN (CGE) C7 | Villaseca | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.6742 | 3.76 |  |  |  | 3.6742 | NO | 2022-12-31 14:44 | 2022-12-31 14:52 | 2022-12-31 14:52 | 0.13 | 0 | 0.47765 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1571C00850001048 | B1571C0085RE764113211048 | B1571C0085 | SI | 1048 | EAF 500-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 374 | S/E FATIMA | 887 | S/E FATIMA C1 | La Colonia | 1571 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.76681 | 0.73 |  |  |  | 0.76681 | NO | 2022-12-31 14:44 | 2022-12-31 14:58 | 2022-12-31 14:58 | 0.23 | 0 | 0.17637 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1571C00850001048 | B1571C0085RE764113211048 | B1571C0085 | SI | 1048 | EAF 500-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 374 | S/E FATIMA | 883 | S/E FATIMA C2 | Viluco | 1571 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.7836 | 2.65 |  |  |  | 2.7836 | NO | 2022-12-31 14:44 | 2022-12-31 14:58 | 2022-12-31 14:58 | 0.23 | 0 | 0.64023 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1571C00850001048 | B1571C0085RE764113211048 | B1571C0085 | SI | 1048 | EAF 500-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 374 | S/E FATIMA | 17240 | S/E FATIMA C6 | Los Aromos | 1571 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.2773 | 3.12 |  |  |  | 3.2773 | NO | 2022-12-31 14:44 | 2022-12-31 14:58 | 2022-12-31 14:58 | 0.23 | 0 | 0.75378 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1571C00850001048 | B1571C0085RE764113211048 | B1571C0085 | SI | 1048 | EAF 500-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 374 | S/E FATIMA | 889 | S/E FATIMA C3 | Paine | 1571 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 9.1702 | 8.73 |  |  |  | 9.1702 | NO | 2022-12-31 14:44 | 2022-12-31 14:58 | 2022-12-31 14:58 | 0.23 | 0 | 2.1091 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1571C00850001048 | B1571C0085RE764113211048 | B1571C0085 | SI | 1048 | EAF 500-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 374 | S/E FATIMA | 881 | S/E FATIMA C4 | Linderos | 1571 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.2521 | 0.24 |  |  |  | 0.2521 | NO | 2022-12-31 14:44 | 2022-12-31 14:58 | 2022-12-31 14:58 | 0.23 | 0 | 0.057983 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1571C00850001048 | B1571C0085RE764113211048 | B1571C0085 | SI | 1048 | EAF 500-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 374 | S/E FATIMA | 17239 | S/E FATIMA C5 | La Cervera | 1571 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2022-12-31 14:44 | 2022-12-31 14:58 | 2022-12-31 14:58 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0602C00850001049 | B0602C0085RE764113211049 | B0602C0085 | SI | 1049 | EAF 501-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 3058 | S/E PANIAHUE C3 | Lolol/ C3 | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6478 | Clientes Regulados | 0 | 6.3937 | 2.66 |  |  |  | 6.3937 | NO | 2022-12-31 23:47 | 2023-01-01 00:37 | 2023-01-01 00:10 | 0.38 | 0 | 2.4296 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SANTA CRUZ | SIN INFORMACION
B0602C00850001049 | B0602C0085RE764113211049 | B0602C0085 | SI | 1049 | EAF 501-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 3058 | S/E PANIAHUE C3 | Palmilla/ C3 | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3202 | Clientes Regulados | 0 | 4.2063 | 1.75 |  |  |  | 4.2063 | NO | 2022-12-31 23:47 | 2023-01-01 00:37 | 2023-01-01 00:43 | 0.93 | 0 | 3.9119 | 0 | 0.59825 |  | 0.59825 | 1 | 6.3415 |  |  | SIN INFORMACION | 4.331 | 7 | 50.9687 | 6.3415 |  | SANTA CRUZ,PALMILLA | SIN INFORMACION | Tr y Fr | Fr
B0846C00850001050 | B0846C0085RE764113211050 | B0846C0085 | NO | 1050 | EAF 001-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3902 | S/E MALLOCO E152-1 | Peñaflor | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.8479 | 1.76 |  |  |  | 3.8479 | NO | 2023-01-03 07:23 | 2023-01-03 09:33 | 2023-01-03 09:50 | 2.41 | 0.03 | 9.2734 | 0.11544 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.11544 | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0846C00850001050 | B0846C0085RE764113211050 | B0846C0085 | NO | 1050 | EAF 001-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3907 | S/E MALLOCO D1 | Cuesta Barriga | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.4819 | 2.05 |  |  |  | 4.4819 | NO | 2023-01-03 07:23 | 2023-01-03 07:23 | 2023-01-03 14:09 | 0.25 | 6.51 | 1.1205 | 29.1771 | 0 |  | 0 |  |  |  | 29.1771 | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0846C00850001050 | B0846C0085RE764113211050 | B0846C0085 | NO | 1050 | EAF 001-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3903 | S/E MALLOCO E152-2 | Talagante | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.24504 | 0.71279 |  | 1.8664 | 0.093932 | 0.24504 | NO | 2023-01-03 07:23 | 2023-01-03 09:33 | 2023-01-03 15:23 | 2.41 | 5.58 | 0.59054 | 1.3673 | 0 |  | 0 |  |  | 236 | 1.3673 | 236 | [5 empty] | CALERA DE TANGO | D
B0846C00850001050 | B0846C0085RE764113211050 | B0846C0085 | NO | 1050 | EAF 001-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3903 | S/E MALLOCO E152-2 | Talagante | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.69677 | 2.0268 |  | 5.3071 | 0.2671 | 0.69677 | NO | 2023-01-03 07:23 | 2023-01-03 09:33 | 2023-01-03 15:23 | 2.41 | 5.58 | 1.6792 | 3.888 | 0 |  | 0 |  |  | 752 | 3.888 | 752 | [5 empty] | PEÑAFLOR | D
B0846C00850001050 | B0846C0085RE764113211050 | B0846C0085 | NO | 1050 | EAF 001-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3903 | S/E MALLOCO E152-2 | Talagante | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.97301 | 2.8304 |  | 7.4111 | 0.37299 | 0.97301 | NO | 2023-01-03 07:23 | 2023-01-03 09:33 | 2023-01-03 15:23 | 2.41 | 5.58 | 2.3449 | 5.4294 | 0 |  | 0 |  |  | 647 | 5.4294 | 647 | [5 empty] | TALAGANTE | D
B0846C00850001050 | B0846C0085RE764113211050 | B0846C0085 | NO | 1050 | EAF 001-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3906 | S/E MALLOCO E152-5 | Malloco | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.0054789 | 0.0043912 |  | 0.041731 | 0.0021002 | 0.0054789 | NO | 2023-01-03 07:23 | 2023-01-03 09:33 | 2023-01-03 15:41 | 2.41 | 5.88 | 0.013204 | 0.032216 | 0 |  | 0 |  |  | 16 | 0.032216 | 16 | [5 empty] | CALERA DE TANGO | D
B0846C00850001050 | B0846C0085RE764113211050 | B0846C0085 | NO | 1050 | EAF 001-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3906 | S/E MALLOCO E152-5 | Malloco | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.6309 | 2.1086 |  | 20.0383 | 1.0085 | 2.6309 | NO | 2023-01-03 07:23 | 2023-01-03 09:33 | 2023-01-03 15:41 | 2.41 | 5.88 | 6.3404 | 15.4694 | 0 |  | 0 |  |  | 7431 | 15.4694 | 7431 | [5 empty] | PADRE HURTADO | D
B0846C00850001050 | B0846C0085RE764113211050 | B0846C0085 | NO | 1050 | EAF 001-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3906 | S/E MALLOCO E152-5 | Malloco | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.1049 | 1.6871 |  | 16.0326 | 0.80689 | 2.1049 | NO | 2023-01-03 07:23 | 2023-01-03 09:33 | 2023-01-03 15:41 | 2.41 | 5.88 | 5.0729 | 12.377 | 0 |  | 0 |  |  | 4781 | 12.377 | 4781 | [5 empty] | PEÑAFLOR | D
B0846C00850001050 | B0846C0085RE764113211050 | B0846C0085 | NO | 1050 | EAF 001-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3902 | S/E MALLOCO E152-1 | Peñaflor | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.023486 | 0.019125 |  | 0.17888 | 0.032489 | 0.023486 | NO | 2023-01-03 07:23 | 2023-01-03 09:33 | 2023-01-03 16:23 | 2.41 | 6.58 | 0.056601 | 0.15454 | 0 |  | 0 |  |  | 29 | 0.15454 | 29 | [5 empty] | PADRE HURTADO | D
B0846C00850001050 | B0846C0085RE764113211050 | B0846C0085 | NO | 1050 | EAF 001-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3902 | S/E MALLOCO E152-1 | Peñaflor | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.9429 | 3.2109 |  | 30.0126 | 5.429 | 3.9429 | NO | 2023-01-03 07:23 | 2023-01-03 09:33 | 2023-01-03 16:24 | 2.41 | 6.59 | 9.5024 | 25.9838 | 0 |  | 0 |  |  | 14111 | 25.9838 | 14111 | [5 empty] | PEÑAFLOR | D
B0846C00850001050 | B0846C0085LD889344001050 | B0846C0085 | NO | 1050 | EAF 001-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3908 | S/E MALLOCO D2 | TALAGANTE | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 88934400 | SIN INFORMACIÓN | SOC AGRICOLA SAN JOAQUIN DEL OLIVETO S.A. | 0.13 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.13 | NO | 2023-01-03 07:23 | 2023-01-03 09:33 | 2023-01-03 15:23 | 2.41 | 5.58 | 0.3133 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TALAGANTE | D
B0846C00850001050 | B0846C0085LD966654601050 | B0846C0085 | NO | 1050 | EAF 001-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3908 | S/E MALLOCO D2 | TALAGANTE | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96665460 | SIN INFORMACIÓN | GOOD FOOD S A. | 0.31 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.31 | NO | 2023-01-03 07:23 | 2023-01-03 09:33 | 2023-01-03 15:23 | 2.41 | 5.58 | 0.7471 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PEÑAFLOR | D
B0846C00850001050 | B0846C0085LD921170001050 | B0846C0085 | NO | 1050 | EAF 001-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3908 | S/E MALLOCO D2 | TALAGANTE | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 92117000 | SIN INFORMACIÓN | CHAMPION S. A. | 1.1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1.1 | NO | 2023-01-03 07:23 | 2023-01-03 09:33 | 2023-01-03 15:23 | 2.41 | 5.58 | 2.651 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PEÑAFLOR | D
B0846C00850001050 | B0846C0085LD921170001050 | B0846C0085 | NO | 1050 | EAF 001-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3908 | S/E MALLOCO D2 | TALAGANTE | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 92117000 | SIN INFORMACIÓN | CHAMPION S. A. | 1.1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1.1 | NO | 2023-01-03 07:23 | 2023-01-03 09:33 | 2023-01-03 15:23 | 2.41 | 5.58 | 2.651 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PEÑAFLOR | D
B0846C00850001050 | B0846C0085LD900600001050 | B0846C0085 | NO | 1050 | EAF 001-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3909 | S/E MALLOCO D3 | MALLOCO | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 90060000 | SIN INFORMACIÓN | COMPAÑÍA MOLINERA SAN CRISTÓBAL S.A. | 0.07 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.07 | NO | 2023-01-03 07:23 | 2023-01-03 09:33 | 2023-01-03 15:23 | 2.41 | 5.58 | 0.1687 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PEÑAFLOR | D
B0133C00850001051 | B0133C0085RE764113211051 | B0133C0085 | SI | 1051 | EAF 002-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 372 | S/E LATORRE | 1010 | S/E LATORRE C1 | Partal | 133 | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 568 | Clientes Regulados | 0 | 0.45104 | 0.71 |  | 0.037585 | 0 | 0.45104 | NO | 2023-01-04 13:16 | 2023-01-04 13:21 | 2023-01-04 13:21 | 0.08 | 0 | 0.036083 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 560 |  | 0 | [5 empty] | TALCAHUANO | E
B0133C00850001051 | B0133C0085RE764113211051 | B0133C0085 | SI | 1051 | EAF 002-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 372 | S/E LATORRE | 1005 | S/E LATORRE C2 | La Marina | 133 | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 640 | Clientes Regulados | 0 | 0.45574 | 0.58 |  | 0.037977 | 0 | 0.45574 | NO | 2023-01-04 13:16 | 2023-01-04 13:21 | 2023-01-04 13:21 | 0.08 | 0 | 0.036459 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 572 |  | 0 | [5 empty] | TALCAHUANO | E
B0133C00850001051 | B0133C0085RE764113211051 | B0133C0085 | SI | 1051 | EAF 002-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 372 | S/E LATORRE | 1002 | S/E LATORRE C3 | Riquelme | 133 | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3313 | Clientes Regulados | 0 | 0.87858 | 1.54 |  | 0.073212 | 0 | 0.87858 | NO | 2023-01-04 13:16 | 2023-01-04 13:21 | 2023-01-04 13:21 | 0.08 | 0 | 0.070286 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2982 |  | 0 | [5 empty] | TALCAHUANO | E
B0133C00850001051 | B0133C0085RE764113211051 | B0133C0085 | SI | 1051 | EAF 002-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 372 | S/E LATORRE | 1012 | S/E LATORRE C4 | Valdivia | 133 | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1902 | Clientes Regulados | 0 | 1.1175 | 2.46 |  | 0.093122 | 0 | 1.1175 | NO | 2023-01-04 13:16 | 2023-01-04 13:21 | 2023-01-04 13:21 | 0.08 | 0 | 0.089401 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1874 |  | 0 | [5 empty] | TALCAHUANO | E
B0133C00850001051 | B0133C0085RE764113211051 | B0133C0085 | SI | 1051 | EAF 002-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 372 | S/E LATORRE | 1001 | S/E LATORRE C5 | Puerto | 133 | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3463 | Clientes Regulados | 0 | 1.0864 | 2.16 |  | 0.090526 | 0 | 1.0864 | NO | 2023-01-04 13:16 | 2023-01-04 13:21 | 2023-01-04 13:21 | 0.08 | 0 | 0.086909 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3502 |  | 0 | [5 empty] | TALCAHUANO | E
B0133C00850001051 | B0133C0085LD765402461051 | B0133C0085 | SI | 1051 | EAF 002-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 372 | S/E LATORRE | 1002 | S/E LATORRE C3 | RIQUELME | 133 | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76540246 | SIN INFORMACIÓN | EL MORRO SPA | 0.02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.02 | NO | 2023-01-04 13:16 | 2023-01-04 13:21 | 2023-01-04 13:21 | 0.08 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.08 |  | 0.08 | 1 | 0.32074 | 1 |  | NO APLICA | 0.08 | 1 | 0.32074 | 0 |  | TALCAHUANO | E
B0176C00850001051 | B0176C0085RE764113211051 | B0176C0085 | NO | 1051 | EAF 002-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 416 | S/E TUMBES | 1662 | S/E TUMBES C1 | Base Naval | 176 | BA S/E TUMBES 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5456 | Clientes Regulados | 0 | 1.4473 | 2.2 |  | 0.1206 | 0 | 1.4473 | NO | 2023-01-04 13:16 | 2023-01-04 13:21 | 2023-01-04 13:21 | 0.08 | 0 | 0.11578 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4951 |  | 0 | [5 empty] | TALCAHUANO | E
B0176C00850001051 | B0176C0085RE764113211051 | B0176C0085 | NO | 1051 | EAF 002-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 416 | S/E TUMBES | 1661 | S/E TUMBES C2 | Asmar | 176 | BA S/E TUMBES 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4 | Clientes Regulados | 0 | 0.13339 | 1.6 |  | 0.011116 | 0 | 0.13339 | NO | 2023-01-04 13:16 | 2023-01-04 13:21 | 2023-01-04 13:21 | 0.08 | 0 | 0.010671 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | TALCAHUANO | E
B0176C00850001051 | B0176C0085RE764113211051 | B0176C0085 | NO | 1051 | EAF 002-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 416 | S/E TUMBES | 1665 | S/E TUMBES C3 | Hospital Naval | 176 | BA S/E TUMBES 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.18589 | 0.27 |  | 0.01549 | 0 | 0.18589 | NO | 2023-01-04 13:16 | 2023-01-04 13:21 | 2023-01-04 13:21 | 0.08 | 0 | 0.014871 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | TALCAHUANO | E
B0176C00850001051 | B0176C0085RE764113211051 | B0176C0085 | NO | 1051 | EAF 002-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 416 | S/E TUMBES | 1659 | S/E TUMBES C4 | Michimalongo | 176 | BA S/E TUMBES 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1346 | Clientes Regulados | 0 | 0.59014 | 0.7 |  | 0.049177 | 0 | 0.59014 | NO | 2023-01-04 13:16 | 2023-01-04 13:21 | 2023-01-04 13:21 | 0.08 | 0 | 0.047211 | 0 | 0.08 |  | 0.08 | 1 | 0.18854 | 1176 |  | 0 | 0.08 | 1 | 0.18854 | 0 |  | TALCAHUANO | E
B0199C00850001051 | B0199C0085RE764113211051 | B0199C0085 | SI | 1051 | EAF 002-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 439 | S/E PERALES | 1320 | S/E PERALES C1 | Reconquista | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5372 | Clientes Regulados | 0 | 1.0018 | 4.25 |  | 0.083479 | 0 | 1.0018 | NO | 2023-01-04 13:16 | 2023-01-04 13:21 | 2023-01-04 13:21 | 0.08 | 0 | 0.080143 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4155 |  | 0 | [5 empty] | HUALPEN | E
B0199C00850001051 | B0199C0085RE764113211051 | B0199C0085 | SI | 1051 | EAF 002-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 439 | S/E PERALES | 1320 | S/E PERALES C1 | Reconquista | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5372 | Clientes Regulados | 0 | 0.35221 | 4.25 |  | 0.02935 | 0 | 0.35221 | NO | 2023-01-04 13:16 | 2023-01-04 13:21 | 2023-01-04 13:21 | 0.08 | 0 | 0.028177 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1194 |  | 0 | [5 empty] | TALCAHUANO | E
B0199C00850001051 | B0199C0085RE764113211051 | B0199C0085 | SI | 1051 | EAF 002-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 439 | S/E PERALES | 1333 | S/E PERALES C2 | Hualpencillo | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6761 | Clientes Regulados | 0 | 2.2603 | 4.78 |  | 0.18835 | 0 | 2.2603 | NO | 2023-01-04 13:16 | 2023-01-04 13:21 | 2023-01-04 13:21 | 0.08 | 0 | 0.18082 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6020 |  | 0 | [5 empty] | HUALPEN | E
B0199C00850001051 | B0199C0085RE764113211051 | B0199C0085 | SI | 1051 | EAF 002-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 439 | S/E PERALES | 1333 | S/E PERALES C2 | Hualpencillo | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6761 | Clientes Regulados | 0 | 0.1456 | 4.78 |  | 0.012133 | 0 | 0.1456 | NO | 2023-01-04 13:16 | 2023-01-04 13:21 | 2023-01-04 13:21 | 0.08 | 0 | 0.011648 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 585 |  | 0 | [5 empty] | TALCAHUANO | E
B0199C00850001051 | B0199C0085RE764113211051 | B0199C0085 | SI | 1051 | EAF 002-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 439 | S/E PERALES | 1326 | S/E PERALES C3 | Gran Bretaña | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4992 | Clientes Regulados | 0 | 0.6763 | 1.99 |  | 0.056356 | 0 | 0.6763 | NO | 2023-01-04 13:16 | 2023-01-04 13:21 | 2023-01-04 13:21 | 0.08 | 0 | 0.054104 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2296 |  | 0 | [5 empty] | HUALPEN | E
B0199C00850001051 | B0199C0085RE764113211051 | B0199C0085 | SI | 1051 | EAF 002-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 439 | S/E PERALES | 1326 | S/E PERALES C3 | Gran Bretaña | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4992 | Clientes Regulados | 0 | 0.41063 | 1.99 |  | 0.034218 | 0 | 0.41063 | NO | 2023-01-04 13:16 | 2023-01-04 13:21 | 2023-01-04 13:21 | 0.08 | 0 | 0.03285 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1179 |  | 0 | [5 empty] | TALCAHUANO | E
B0199C00850001051 | B0199C0085RE764113211051 | B0199C0085 | SI | 1051 | EAF 002-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 439 | S/E PERALES | 1329 | S/E PERALES C8 | Golondrinas | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8261 | Clientes Regulados | 0 | 2.2572 | 4.29 |  | 0.18809 | 0 | 2.2572 | NO | 2023-01-04 13:16 | 2023-01-04 13:21 | 2023-01-04 13:21 | 0.08 | 0 | 0.18057 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8302 |  | 0 | [5 empty] | HUALPEN | E
B0199C00850001051 | B0199C0085RE764113211051 | B0199C0085 | SI | 1051 | EAF 002-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 439 | S/E PERALES | 1329 | S/E PERALES C8 | Golondrinas | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8261 | Clientes Regulados | 0 | 0.3331 | 4.29 |  | 0.027757 | 0 | 0.3331 | NO | 2023-01-04 13:16 | 2023-01-04 13:21 | 2023-01-04 13:21 | 0.08 | 0 | 0.026648 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1104 |  | 0 | [5 empty] | TALCAHUANO | E
B0199C00850001051 | B0199C0085RE764113211051 | B0199C0085 | SI | 1051 | EAF 002-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 439 | S/E PERALES | 1323 | S/E PERALES C4 | Parque Central | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3040 | Clientes Regulados | 0 | 0.048952 | 5.06 |  | 0.0040792 | 0 | 0.048952 | NO | 2023-01-04 13:16 | 2023-01-04 13:21 | 2023-01-04 13:21 | 0.08 | 0 | 0.0039162 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | CONCEPCION | E
B0199C00850001051 | B0199C0085RE764113211051 | B0199C0085 | SI | 1051 | EAF 002-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 439 | S/E PERALES | 1323 | S/E PERALES C4 | Parque Central | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3040 | Clientes Regulados | 0 | 1.0097 | 5.06 |  | 0.084142 | 0 | 1.0097 | NO | 2023-01-04 13:16 | 2023-01-04 13:21 | 2023-01-04 13:21 | 0.08 | 0 | 0.080779 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1930 |  | 0 | [5 empty] | HUALPEN | E
B0199C00850001051 | B0199C0085RE764113211051 | B0199C0085 | SI | 1051 | EAF 002-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 439 | S/E PERALES | 1323 | S/E PERALES C4 | Parque Central | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3040 | Clientes Regulados | 0 | 0.46167 | 5.06 |  | 0.038471 | 0 | 0.46167 | NO | 2023-01-04 13:16 | 2023-01-04 13:21 | 2023-01-04 13:21 | 0.08 | 0 | 0.036934 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 999 |  | 0 | [5 empty] | TALCAHUANO | E
B0199C00850001051 | B0199C0085RE764113211051 | B0199C0085 | SI | 1051 | EAF 002-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 439 | S/E PERALES | 1325 | S/E PERALES C5 | Salinas | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11576 | Clientes Regulados | 0 | 3.9477 | 4.7 |  | 0.32896 | 0 | 3.9477 | NO | 2023-01-04 13:16 | 2023-01-04 13:21 | 2023-01-04 13:21 | 0.08 | 0 | 0.31582 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 11536 |  | 0 | [5 empty] | TALCAHUANO | E
B0199C00850001051 | B0199C0085RE764113211051 | B0199C0085 | SI | 1051 | EAF 002-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 439 | S/E PERALES | 1324 | S/E PERALES C7 | Casino | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 861 | Clientes Regulados | 0 | 0.071998 | 0.1 |  |  |  | 0.071998 | NO | 2023-01-04 13:16 | 2023-01-04 13:21 | 2023-01-04 13:21 | 0.08 | 0 | 0.0057599 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TALCAHUANO | SIN INFORMACION
B0199C00850001051 | B0199C0085RE764113211051 | B0199C0085 | SI | 1051 | EAF 002-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 439 | S/E PERALES | 16265 | S/E PERALES C9 | Autopista | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2872 | Clientes Regulados | 0 | 0.99373 | 0.1 |  | 0.082807 | 0 | 0.99373 | NO | 2023-01-04 13:16 | 2023-01-04 13:21 | 2023-01-04 13:21 | 0.08 | 0 | 0.079498 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2917 |  | 0 | [5 empty] | TALCAHUANO | E
B0199C00850001051 | B0199C0085LD715401001051 | B0199C0085 | SI | 1051 | EAF 002-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 439 | S/E PERALES | 16265 | S/E PERALES C9 | AUTOPISTA | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 71540100 | SIN INFORMACIÓN | UNIVERSIDAD NACIONAL ANDRES BELLO | 0.15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.15 | NO | 2023-01-04 13:16 | 2023-01-04 13:21 | 2023-01-04 13:21 | 0.08 | 0 | 0.012 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TALCAHUANO | E
B0199C00850001051 | B0199C0085LD781298701051 | B0199C0085 | SI | 1051 | EAF 002-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 439 | S/E PERALES | 16265 | S/E PERALES C9 | AUTOPISTA | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78129870 | SIN INFORMACIÓN | COMERCIAL YOLANDA LIMITADA | 0.27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.27 | NO | 2023-01-04 13:16 | 2023-01-04 13:21 | 2023-01-04 13:21 | 0.08 | 0 | 0.0216 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TALCAHUANO | E
B0199C00850001051 | B0199C0085LD760189921051 | B0199C0085 | SI | 1051 | EAF 002-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 439 | S/E PERALES | 1323 | S/E PERALES C4 | PARQUE CENTRAL | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76018992 | SIN INFORMACIÓN | CLÍNICA UNIVERSITARIA DE CONCEPCIÓN S.A. | 0.16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.16 | NO | 2023-01-04 13:16 | 2023-01-04 13:21 | 2023-01-04 13:21 | 0.08 | 0 | 0.0128 | 0 | 0.08 |  | 0.08 | 1 | 1.1641 | 1 |  | NO APLICA | 0.08 | 1 | 1.1641 | 0 |  | HUALPEN | E
B0275C00850001051 | B0275C0085RE764113211051 | B0275C0085 | SI | 1051 | EAF 002-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 412 | S/E TALCAHUANO | 1587 | S/E TALCAHUANO C6 | Lenga | 275 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5559 | Clientes Regulados | 0 | 1.8201 | 5.6 |  | 0.15167 | 0 | 1.8201 | NO | 2023-01-04 13:16 | 2023-01-04 13:21 | 2023-01-04 13:21 | 0.08 | 0 | 0.14561 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5171 |  | 0 | [5 empty] | HUALPEN | E
B0275C00850001051 | B0275C0085RE764113211051 | B0275C0085 | SI | 1051 | EAF 002-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 412 | S/E TALCAHUANO | 1587 | S/E TALCAHUANO C6 | Lenga | 275 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5559 | Clientes Regulados | 0 | 0.36013 | 5.6 |  | 0.03001 | 0 | 0.36013 | NO | 2023-01-04 13:16 | 2023-01-04 13:21 | 2023-01-04 13:21 | 0.08 | 0 | 0.02881 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 15 |  | 0 | [5 empty] | TALCAHUANO | E
B0275C00850001051 | B0275C0085RE764113211051 | B0275C0085 | SI | 1051 | EAF 002-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 412 | S/E TALCAHUANO | 1588 | S/E TALCAHUANO C7 | Chome | 275 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1261 | Clientes Regulados | 0 | 0.3129 | 1.57 |  | 0.026074 | 0 | 0.3129 | NO | 2023-01-04 13:16 | 2023-01-04 13:21 | 2023-01-04 13:21 | 0.08 | 0 | 0.025032 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1169 |  | 0 | [5 empty] | HUALPEN | E
B0275C00850001051 | B0275C0085RE764113211051 | B0275C0085 | SI | 1051 | EAF 002-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 412 | S/E TALCAHUANO | 1588 | S/E TALCAHUANO C7 | Chome | 275 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1261 | Clientes Regulados | 0 | 0.69768 | 1.57 |  | 0.058137 | 0 | 0.69768 | NO | 2023-01-04 13:16 | 2023-01-04 13:21 | 2023-01-04 13:21 | 0.08 | 0 | 0.055814 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 66 |  | 0 | [5 empty] | TALCAHUANO | E
B0275C00850001051 | B0275C0085RE764113211051 | B0275C0085 | SI | 1051 | EAF 002-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 412 | S/E TALCAHUANO | 1606 | S/E TALCAHUANO C8 | Higueras | 275 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8732 | Clientes Regulados | 0 | 3.0996 | 4.75 |  | 0.25829 | 0 | 3.0996 | NO | 2023-01-04 13:16 | 2023-01-04 13:21 | 2023-01-04 13:21 | 0.08 | 0 | 0.24797 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8694 |  | 0 | [5 empty] | TALCAHUANO | E
B0275C00850001051 | B0275C0085LD915100001051 | B0275C0085 | SI | 1051 | EAF 002-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 412 | S/E TALCAHUANO | 1587 | S/E TALCAHUANO C6 | LENGA | 275 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 91510000 | SIN INFORMACIÓN | EDYCE METALURGICA S.A. | 0.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | NO | 2023-01-04 13:16 | 2023-01-04 13:21 | 2023-01-04 13:21 | 0.08 | 0 | 0.032 | 0 | 0.08 |  | 0.08 | 1 | 0.53523 | 1 |  | NO APLICA | 0.08 | 1 | 0.53523 | 0 |  | TALCAHUANO | E
B0124C00850001052 | B0124C0085RE764113211052 | B0124C0085 | NO | 1052 | EAF 003-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 363 | S/E GRANEROS | 29259 | S/E GRANEROS C6 | Indura | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.93194 | 1.82 |  |  |  | 0.93194 | NO | 2023-01-04 15:13 | 2023-01-04 15:38 | 2023-01-04 15:38 | 0.41 | 0 | 0.3821 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0124C00850001052 | B0124C0085RE764113211052 | B0124C0085 | NO | 1052 | EAF 003-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 363 | S/E GRANEROS | 29260 | S/E GRANEROS C7 | Codegua | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.9392 | 5.74 |  |  |  | 2.9392 | NO | 2023-01-04 15:13 | 2023-01-04 15:38 | 2023-01-04 15:38 | 0.41 | 0 | 1.2051 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0124C00850001052 | B0124C0085RE764113211052 | B0124C0085 | NO | 1052 | EAF 003-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 363 | S/E GRANEROS | 893 | S/E GRANEROS C1 | La Compañía | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.482 | 6.8 |  | 1.0188 | 0 | 3.482 | NO | 2023-01-04 15:13 | 2023-01-04 15:53 | 2023-01-04 15:53 | 0.66 | 0 | 2.2981 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3612 |  | 0 | [5 empty] | CODEGUA | E
B0124C00850001052 | B0124C0085RE764113211052 | B0124C0085 | NO | 1052 | EAF 003-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 363 | S/E GRANEROS | 893 | S/E GRANEROS C1 | La Compañía | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.482 | 6.8 |  | 0.30792 | 0 | 3.482 | NO | 2023-01-04 15:13 | 2023-01-04 15:53 | 2023-01-04 15:53 | 0.66 | 0 | 2.2981 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 593 |  | 0 | [5 empty] | GRANEROS | E
B0124C00850001052 | B0124C0085RE764113211052 | B0124C0085 | NO | 1052 | EAF 003-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 363 | S/E GRANEROS | 893 | S/E GRANEROS C1 | La Compañía | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.482 | 6.8 |  | 0.00047073 | 0 | 3.482 | NO | 2023-01-04 15:13 | 2023-01-04 15:53 | 2023-01-04 15:53 | 0.66 | 0 | 2.2981 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | RANCAGUA | E
B0124C00850001052 | B0124C0085RE764113211052 | B0124C0085 | NO | 1052 | EAF 003-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 363 | S/E GRANEROS | 895 | S/E GRANEROS C2 | Santa Julia | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.4886 | 4.86 |  | 0.03606 | 0 | 2.4886 | NO | 2023-01-04 15:13 | 2023-01-04 15:53 | 2023-01-04 15:53 | 0.66 | 0 | 1.6425 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 57 |  | 0 | [5 empty] | CODEGUA | E
B0124C00850001052 | B0124C0085RE764113211052 | B0124C0085 | NO | 1052 | EAF 003-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 363 | S/E GRANEROS | 895 | S/E GRANEROS C2 | Santa Julia | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.4886 | 4.86 |  | 1.1085 | 0 | 2.4886 | NO | 2023-01-04 15:13 | 2023-01-04 15:53 | 2023-01-04 15:53 | 0.66 | 0 | 1.6425 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5368 |  | 0 | [5 empty] | GRANEROS | E
B0124C00850001052 | B0124C0085RE764113211052 | B0124C0085 | NO | 1052 | EAF 003-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 363 | S/E GRANEROS | 895 | S/E GRANEROS C2 | Santa Julia | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.4886 | 4.86 |  | 0.21354 | 0 | 2.4886 | NO | 2023-01-04 15:13 | 2023-01-04 15:53 | 2023-01-04 15:53 | 0.66 | 0 | 1.6425 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 746 |  | 0 | [5 empty] | MOSTAZAL | E
B0124C00850001052 | B0124C0085RE764113211052 | B0124C0085 | NO | 1052 | EAF 003-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 363 | S/E GRANEROS | 896 | S/E GRANEROS C3 | Berríos | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.98827 | 1.93 |  | 0.46948 | 0 | 0.98827 | NO | 2023-01-04 15:13 | 2023-01-04 15:53 | 2023-01-04 15:53 | 0.66 | 0 | 0.65226 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3487 |  | 0 | [5 empty] | GRANEROS | E
B1260C01260001052 | B1260C0126LT612160001052 | B1260C0126 | NO | 1052 | EAF 003-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 925 | S/E GRANEROS (FFCC) | 7374 | S/E GRANEROS (FFCC) B1 | Sin información | 1260 | BA TAP GRANEROS 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.26 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.26 | NO | 2023-01-04 15:13 | 2023-01-04 15:38 | 2023-01-04 15:38 | 0.41 | 0 | 0.1066 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1827C00850001052 | B1827C0085LD913350001052 | B1827C0085 | NO | 1052 | EAF 003-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 958 | S/E GRANEROS INDURA | 7754 | S/E GRANEROS INDURA BT1 | Sin información | 1827 | BA S/E GRANEROS INDURA 66kV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 91335000 | 1 | INDURA S.A | 4.5 | 0 | 3.93 | 1 |  |  | 4.5 | NO | 2023-01-04 15:13 | 2023-01-04 15:38 | 2023-01-04 15:38 | 0.41 | 0 | 1.845 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0127C00850001053 | B0127C0085RE764113211053 | B0127C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 366 | S/E HOSPITAL | 919 | S/E HOSPITAL C1 | Angostura | 127 | BA S/E HOSPITAL 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.0050586 | 2.74 |  | 0.0090211 | 0 | 0.0050586 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 18:19 | 2023-01-04 18:19 | 1.78 | 0 | 0.0090042 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | MOSTAZAL | E
B0127C00850001053 | B0127C0085RE764113211053 | B0127C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 366 | S/E HOSPITAL | 919 | S/E HOSPITAL C1 | Angostura | 127 | BA S/E HOSPITAL 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.77056 | 2.74 |  | 1.3742 | 0 | 0.77056 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 18:19 | 2023-01-04 18:19 | 1.78 | 0 | 1.3716 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1354 |  | 0 | [5 empty] | PAINE | E
B0127C00850001053 | B0127C0085RE764113211053 | B0127C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 366 | S/E HOSPITAL | 918 | S/E HOSPITAL C2 | Champa | 127 | BA S/E HOSPITAL 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.0038202 | 6.19 |  | 0.023431 | 0 | 0.0038202 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 18:19 | 2023-01-04 18:19 | 1.78 | 0 | 0.0068 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 | [5 empty] | BUIN | E
B0127C00850001053 | B0127C0085RE764113211053 | B0127C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 366 | S/E HOSPITAL | 918 | S/E HOSPITAL C2 | Champa | 127 | BA S/E HOSPITAL 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.252 | 6.19 |  | 19.9454 | 0 | 3.252 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 18:19 | 2023-01-04 18:19 | 1.78 | 0 | 5.7885 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5436 |  | 0 | [5 empty] | PAINE | E
B0127C00850001053 | B0127C0085RE764113211053 | B0127C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 366 | S/E HOSPITAL | 33030 | S/E HOSPITAL C3 | Challay | 127 | BA S/E HOSPITAL 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.387 | 3.45 |  | 4.3067 | 0 | 2.387 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 18:19 | 2023-01-04 18:19 | 1.78 | 0 | 4.2489 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3379 |  | 0 | [5 empty] | PAINE | E
B0127C00850001053 | B0127C0085RE764113211053 | B0127C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 366 | S/E HOSPITAL | 33030 | S/E HOSPITAL C3 | Challay | 127 | BA S/E HOSPITAL 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.34706 | 3.45 |  | 2.1286 | 0 | 0.34706 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 18:19 | 2023-01-04 18:19 | 1.78 | 0 | 0.61776 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 513 |  | 0 | [5 empty] | BUIN | E
B0127C00850001053 | B0127C0085RE764113211053 | B0127C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 366 | S/E HOSPITAL | 33031 | S/E HOSPITAL C4 | Aculeo | 127 | BA S/E HOSPITAL 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 7.05 | 0 |  |  |  | 7.05 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 18:19 | 2023-01-04 18:19 | 1.78 | 0 | 12.549 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0127C00850001053 | B0127C0085LD782951501053 | B0127C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 366 | S/E HOSPITAL | 919 | S/E HOSPITAL C1 | CHALLAY | 127 | BA S/E HOSPITAL 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78295150 | SIN INFORMACIÓN | AGRICOLA LLAHUEN | 0.12 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.12 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 18:19 | 2023-01-04 18:19 | 1.78 | 0 | 0.2136 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PAINE | E
B0127C00850001053 | B0127C0085LD967205901053 | B0127C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 366 | S/E HOSPITAL | 919 | S/E HOSPITAL C1 | CHALLAY | 127 | BA S/E HOSPITAL 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96720590 | SIN INFORMACIÓN | HACIENDA CHADA S.A. | 0.09 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 18:19 | 2023-01-04 18:19 | 1.78 | 0 | 0.1602 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PAINE | E
B0127C00850001053 | B0127C0085LD968882201053 | B0127C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 374 | S/E FATIMA | 881 | S/E FATIMA C4 | LINDEROS | 127 | BA S/E HOSPITAL 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96888220 | SIN INFORMACIÓN | EXTRUDER S A | 0.44 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.44 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 18:19 | 2023-01-04 18:19 | 1.78 | 0 | 0.7832 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PAINE | E
B0127C00850001053 | B0127C0085LD771480701053 | B0127C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 366 | S/E HOSPITAL | 918 | S/E HOSPITAL C2 | CHAMPA | 127 | BA S/E HOSPITAL 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77148070 | SIN INFORMACIÓN | VINEDOS Y BODEGAS LAS PIRCAS LTDA | 0.1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 18:19 | 2023-01-04 22:40 | 2.03 | 4.1 | 0.203 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PAINE | E
B0163C00850001053 | B0163C0085RE764113211053 | B0163C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 402 | S/E RENGO | 1453 | S/E RENGO C1 | Las Nieves | 163 | BA S/E RENGO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.1181 | 1.8 |  |  |  | 1.1181 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 16:36 | 2023-01-04 16:36 | 0.06 | 0 | 0.067086 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0163C00850001053 | B0163C0085RE764113211053 | B0163C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 402 | S/E RENGO | 1459 | S/E RENGO C2 | Esmeralda | 163 | BA S/E RENGO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 5.2178 | 8.4 |  |  |  | 5.2178 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 16:36 | 2023-01-04 16:36 | 0.06 | 0 | 0.31307 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0163C00850001053 | B0163C0085RE764113211053 | B0163C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 402 | S/E RENGO | 1454 | S/E RENGO C3 | Panquehue | 163 | BA S/E RENGO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.7454 | 1.2 |  |  |  | 0.7454 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 16:36 | 2023-01-04 16:36 | 0.06 | 0 | 0.044724 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0163C00850001053 | B0163C0085RE764113211053 | B0163C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 402 | S/E RENGO | 1455 | S/E RENGO C4 | Condell | 163 | BA S/E RENGO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.4287 | 2.3 |  |  |  | 1.4287 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 16:36 | 2023-01-04 16:36 | 0.06 | 0 | 0.085721 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0166C00850001053 | B0166C0085RE764113211053 | B0166C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 405 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 1480 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL C3 | Santa Blanca | 166 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.10197 | 0 |  | 0.17336 | 0 | 0.10197 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 18:19 | 2023-01-04 18:19 | 1.78 | 0 | 0.18151 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 36 |  | 0 | [5 empty] | CODEGUA | E
B0166C00850001053 | B0166C0085RE764113211053 | B0166C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 405 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 1480 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL C3 | Santa Blanca | 166 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.5748 | 0 |  | 2.6771 | 0 | 1.5748 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 18:19 | 2023-01-04 18:19 | 1.78 | 0 | 2.8031 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3332 |  | 0 | [5 empty] | MOSTAZAL | E
B0166C00850001053 | B0166C0085RE764113211053 | B0166C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 405 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 1481 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL C4 | Río Peuco | 166 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.68921 | 2.2 |  | 1.1717 | 0 | 0.68921 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 18:19 | 2023-01-04 18:19 | 1.78 | 0 | 1.2268 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 815 |  | 0 | [5 empty] | MOSTAZAL | E
B0166C00850001053 | B0166C0085RE764113211053 | B0166C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 405 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 12285 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL C5 | Pilay | 166 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.731 | 0 |  | 1.2427 | 0 | 0.731 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 18:19 | 2023-01-04 18:19 | 1.78 | 0 | 1.3012 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 771 |  | 0 | [5 empty] | MOSTAZAL | E
B0188C00850001053 | B0188C0085RE764113211053 | B0188C0085 | NO | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 428 | S/E MALLOA | 1132 | S/E MALLOA C1 | Santo Domingo | 188 | BA S/E MALLOA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.7 | 0 |  |  |  | 2.7 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 16:36 | 2023-01-04 16:36 | 0.06 | 0 | 0.162 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0188C00850001053 | B0188C0085RE764113211053 | B0188C0085 | NO | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 428 | S/E MALLOA | 1134 | S/E MALLOA C2 | Santa Inés | 188 | BA S/E MALLOA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.7 | 3.2 |  |  |  | 2.7 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 16:36 | 2023-01-04 16:36 | 0.06 | 0 | 0.162 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0197C00850001053 | B0197C0085RE764113211053 | B0197C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 437 | S/E PELEQUEN | 1305 | S/E PELEQUEN CT1 | Santa Rosa | 197 | BA S/E PELEQUEN 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.85 | 0.2 |  |  |  | 1.85 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 16:36 | 2023-01-04 16:36 | 0.06 | 0 | 0.111 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0218C00850001053 | B0218C0085RE764113211053 | B0218C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 946 | S/E ISLA DE MAIPO C2 | Santa Blanca | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 18:19 | 2023-01-04 18:19 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0218C00850001053 | B0218C0085RE764113211053 | B0218C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 945 | S/E ISLA DE MAIPO C3 | Santélices | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.8639 | 2.81 |  | 5.1074 | 0 | 2.8639 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 18:19 | 2023-01-04 18:19 | 1.78 | 0 | 5.0978 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6353 |  | 0 | [5 empty] | ISLA DE MAIPO | E
B0218C00850001053 | B0218C0085RE764113211053 | B0218C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 945 | S/E ISLA DE MAIPO C3 | Santélices | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.004737 | 2.81 |  | 0.0084476 | 0 | 0.004737 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 18:19 | 2023-01-04 18:19 | 1.78 | 0 | 0.0084318 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 15 |  | 0 | [5 empty] | PAINE | E
B0218C00850001053 | B0218C0085RE764113211053 | B0218C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 945 | S/E ISLA DE MAIPO C3 | Santélices | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.020987 | 2.81 |  | 0.037427 | 0 | 0.020987 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 18:19 | 2023-01-04 18:19 | 1.78 | 0 | 0.037357 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 38 |  | 0 | [5 empty] | TALAGANTE | D
B0218C00850001053 | B0218C0085RE764113211053 | B0218C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 944 | S/E ISLA DE MAIPO C4 | Trebulco | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.00075342 | 6.17 |  | 0.0013436 | 0 | 0.00075342 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 18:19 | 2023-01-04 18:19 | 1.78 | 0 | 0.0013411 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | ISLA DE MAIPO | E
B0218C00850001053 | B0218C0085RE764113211053 | B0218C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 944 | S/E ISLA DE MAIPO C4 | Trebulco | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.024502 | 6.17 |  | 0.043695 | 0 | 0.024502 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 18:19 | 2023-01-04 18:19 | 1.78 | 0 | 0.043613 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 20 |  | 0 | [5 empty] | TALAGANTE | D
B0218C00850001053 | B0218C0085RE764113211053 | B0218C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 12309 | S/E ISLA DE MAIPO C6 | Miraflores | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.2147 | 5.63 |  | 2.1662 | 0 | 1.2147 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 18:19 | 2023-01-04 18:19 | 1.78 | 0 | 2.1622 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3647 |  | 0 | [5 empty] | ISLA DE MAIPO | E
B0218C00850001053 | B0218C0085RE764113211053 | B0218C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 949 | S/E ISLA DE MAIPO E1 | Carampangue | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.00056027 | 8.13 |  | 0.00099915 | 0 | 0.00056027 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 18:19 | 2023-01-04 18:19 | 1.78 | 0 | 0.00099729 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | EL MONTE | E
B0218C00850001053 | B0218C0085RE764113211053 | B0218C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 949 | S/E ISLA DE MAIPO E1 | Carampangue | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.0313 | 8.13 |  | 5.4058 | 0 | 3.0313 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 18:19 | 2023-01-04 18:19 | 1.78 | 0 | 5.3957 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6656 |  | 0 | [5 empty] | TALAGANTE | D
B0218C00850001053 | B0218C0085RE764113211053 | B0218C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 953 | S/E ISLA DE MAIPO E2 | Las Parcelas | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.51987 | 3.83 |  | 0.9271 | 0 | 0.51987 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 18:19 | 2023-01-04 18:19 | 1.78 | 0 | 0.92537 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 484 |  | 0 | [5 empty] | ISLA DE MAIPO | E
B0218C00850001053 | B0218C0085RE764113211053 | B0218C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 953 | S/E ISLA DE MAIPO E2 | Las Parcelas | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.558 | 3.83 |  | 2.7785 | 0 | 1.558 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 18:19 | 2023-01-04 18:19 | 1.78 | 0 | 2.7733 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1715 |  | 0 | [5 empty] | TALAGANTE | D
B0218C00850001053 | B0218C0085LD891367001053 | B0218C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 945 | S/E ISLA DE MAIPO C3 | SANTELICES | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 89136700 | SIN INFORMACIÓN | AGRICOLA LOS TILOS | 0.22 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.22 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 18:19 | 2023-01-04 18:19 | 1.78 | 0 | 0.3916 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ISLA DE MAIPO | E
B0218C00850001053 | B0218C0085LD933070001053 | B0218C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 945 | S/E ISLA DE MAIPO C3 | SANTELICES | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 93307000 | SIN INFORMACIÓN | SUPERMERCADOS MONTSERRAT S.A.C. | 0.02 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.02 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 18:19 | 2023-01-04 18:19 | 1.78 | 0 | 0.0356 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ISLA DE MAIPO | E
B0218C00850001053 | B0218C0085LD919420001053 | B0218C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 953 | S/E ISLA DE MAIPO E2 | LAS PARCELAS | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 91942000 | SIN INFORMACIÓN | MALTEXCO S A | 0.49 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.49 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 18:19 | 2023-01-04 18:19 | 1.78 | 0 | 0.8722 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TALAGANTE | D
B0218C00850001053 | B0218C0085LD762714251053 | B0218C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 949 | S/E ISLA DE MAIPO E1 | CARAMPANGUE | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76271425 | SIN INFORMACIÓN | SANTIAGO AGRISUPPLY SPA | 0.33 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.33 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 18:19 | 2023-01-04 18:19 | 1.78 | 0 | 0.5874 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TALAGANTE | D
B0236C01260001053 | B0236C0126LT612160001053 | B0236C0126 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 924 | S/E HOSPITAL (FFCC) | 7373 | S/E HOSPITAL (FFCC) B1 | Arranque EFE | 236 | BA S/E HOSPITAL 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.3 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.3 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 18:19 | 2023-01-04 18:19 | 1.78 | 0 | 0.534 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | PAINE | SIN INFORMACION
B0266C01260001053 | B0266C0126LT612160001053 | B0266C0126 | NO | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 927 | S/E RENGO (FFCC) | 7376 | S/E RENGO (FFCC) 152 | Arranque EFE | 266 | BA S/E RENGO 66KV BP1 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.16 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.16 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 16:36 | 2023-01-04 16:36 | 0.06 | 0 | 0.0096 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | RENGO | SIN INFORMACION
B0693C00850001053 | B0693C0085RE764113211053 | B0693C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 539 | S/E BUIN (CGE) C4 | Los Guindos | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.495 | 4.99 |  | 0.1495 | 0 | 1.495 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 16:37 | 2023-01-04 16:37 | 0.08 | 0 | 0.1196 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1678 |  | 0 | [5 empty] | BUIN | E
B0693C00850001053 | B0693C0085RE764113211053 | B0693C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 541 | S/E BUIN (CGE) C5 | Arturo Prat | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.6608 | 3 |  | 0.16608 | 0 | 1.6608 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 16:37 | 2023-01-04 16:37 | 0.08 | 0 | 0.13287 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4103 |  | 0 | [5 empty] | BUIN | E
B0693C00850001053 | B0693C0085RE764113211053 | B0693C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 535 | S/E BUIN (CGE) C6 | Maipo | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.8502 | 9.51 |  | 5.3205 | 0 | 2.8502 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 16:37 | 2023-01-04 18:30 | 0.33 | 1.63 | 0.94058 | 4.6459 | 0 |  | 0 |  |  | 7809 | 4.6459 | NO INFORMADO | [5 empty] | BUIN | E
B0693C00850001053 | B0693C0085RE764113211053 | B0693C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 538 | S/E BUIN (CGE) C7 | Villaseca | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 16:37 | 2023-01-04 16:37 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0693C00850001053 | B0693C0085LD965847401053 | B0693C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 539 | S/E BUIN (CGE) C4 | GUINDOS | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96584740 | SIN INFORMACIÓN | FRIOFORT S.A. | 1.08 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1.08 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 16:37 | 2023-01-04 16:38 | 0.1 | 0 | 0.108 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | BUIN | E
B0693C00850001053 | B0693C0085LD880432001053 | B0693C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 539 | S/E BUIN (CGE) C4 | GUINDOS | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 88043200 | SIN INFORMACIÓN | FRUTERA LINDEROS LIMITADA | 0.1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 16:37 | 2023-01-04 16:38 | 0.1 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | BUIN | E
B0693C00850001053 | B0693C0085LD965122301053 | B0693C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 535 | S/E BUIN (CGE) C6 | MAIPO | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96512230 | SIN INFORMACIÓN | Molinera del Maipo S.A. | 0.4 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.4 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 16:37 | 2023-01-04 18:30 | 0.33 | 1.63 | 0.132 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | BUIN | E
B0693C00850001053 | B0693C0085LD618080001053 | B0693C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 535 | S/E BUIN (CGE) C6 | MAIPO | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 61808000 | SIN INFORMACIÓN | AGUAS ANDINAS S.A. | 0.88 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.88 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 16:37 | 2023-01-04 18:30 | 0.33 | 1.63 | 0.2904 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | BUIN | E
B0693C00850001053 | B0693C0085LD815376001053 | B0693C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 535 | S/E BUIN (CGE) C6 | MAIPO | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81537600 | SIN INFORMACIÓN | RENDIC HERMANOS S.A. | 0.08 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 16:37 | 2023-01-04 18:30 | 0.33 | 1.63 | 0.0264 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | BUIN | E
B1571C00850001053 | B1571C0085RE764113211053 | B1571C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 374 | S/E FATIMA | 17240 | S/E FATIMA C6 | Los Aromos | 1571 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.080548 | 5.6 |  | 0.14364 | 0 | 0.080548 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 18:19 | 2023-01-04 18:19 | 1.78 | 0 | 0.14337 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 104 |  | 0 | [5 empty] | BUIN | E
B1571C00850001053 | B1571C0085RE764113211053 | B1571C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 374 | S/E FATIMA | 17240 | S/E FATIMA C6 | Los Aromos | 1571 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.34033 | 5.6 |  | 0.60692 | 0 | 0.34033 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 18:19 | 2023-01-04 18:19 | 1.78 | 0 | 0.60578 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 598 |  | 0 | [5 empty] | PAINE | E
B1571C00850001053 | B1571C0085RE764113211053 | B1571C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 374 | S/E FATIMA | 887 | S/E FATIMA C1 | La Colonia | 1571 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.0088216 | 2.1 |  | 0.015732 | 0 | 0.0088216 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 18:19 | 2023-01-04 18:19 | 1.78 | 0 | 0.015702 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 14 |  | 0 | [5 empty] | BUIN | E
B1571C00850001053 | B1571C0085RE764113211053 | B1571C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 374 | S/E FATIMA | 887 | S/E FATIMA C1 | La Colonia | 1571 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.2603 | 2.1 |  | 2.2476 | 0 | 1.2603 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 18:19 | 2023-01-04 18:19 | 1.78 | 0 | 2.2434 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3232 |  | 0 | [5 empty] | PAINE | E
B1571C00850001053 | B1571C0085RE764113211053 | B1571C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 374 | S/E FATIMA | 883 | S/E FATIMA C2 | Viluco | 1571 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.65 | 0 |  | 2.9424 | 0 | 1.65 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 18:19 | 2023-01-04 18:19 | 1.78 | 0 | 2.937 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2100 |  | 0 | [5 empty] | BUIN | E
B1571C00850001053 | B1571C0085RE764113211053 | B1571C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 374 | S/E FATIMA | 883 | S/E FATIMA C2 | Viluco | 1571 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.036994 | 0 |  | 0.065972 | 0 | 0.036994 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 18:19 | 2023-01-04 18:19 | 1.78 | 0 | 0.065849 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 67 |  | 0 | [5 empty] | PAINE | E
B1571C00850001053 | B1571C0085RE764113211053 | B1571C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 374 | S/E FATIMA | 889 | S/E FATIMA C3 | Paine | 1571 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.5255 | 9.97 |  | 6.2871 | 0 | 3.5255 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 18:19 | 2023-01-04 18:19 | 1.78 | 0 | 6.2753 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7748 |  | 0 | [5 empty] | PAINE | E
B1571C00850001053 | B1571C0085RE764113211053 | B1571C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 374 | S/E FATIMA | 881 | S/E FATIMA C4 | Linderos | 1571 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.16533 | 2.14 |  | 0.29484 | 0 | 0.16533 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 18:19 | 2023-01-04 18:19 | 1.78 | 0 | 0.29429 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 230 |  | 0 | [5 empty] | BUIN | E
B1571C00850001053 | B1571C0085RE764113211053 | B1571C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 374 | S/E FATIMA | 881 | S/E FATIMA C4 | Linderos | 1571 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.59864 | 2.14 |  | 1.0676 | 0 | 0.59864 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 18:19 | 2023-01-04 18:19 | 1.78 | 0 | 1.0656 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 221 |  | 0 | [5 empty] | PAINE | E
B1571C00850001053 | B1571C0085RE764113211053 | B1571C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 374 | S/E FATIMA | 17239 | S/E FATIMA C5 | La Cervera | 1571 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 18:19 | 2023-01-04 18:19 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1571C00850001053 | B1571C0085LD855671001053 | B1571C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 374 | S/E FATIMA | 883 | S/E FATIMA C2 | VILUCO | 1571 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 85567100 | SIN INFORMACIÓN | IDAL S.A. | 0.06 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.06 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 18:19 | 2023-01-04 18:19 | 1.78 | 0 | 0.1068 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | BUIN | E
B1571C00850001053 | B1571C0085LD770150531053 | B1571C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 374 | S/E FATIMA | 881 | S/E FATIMA C4 | LINDEROS | 1571 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77015053 | SIN INFORMACIÓN | PACKING MERQUEN SPA | 0.87 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.87 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 18:19 | 2023-01-04 18:19 | 1.78 | 0 | 1.5486 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PAINE | E
B1571C00850001053 | B1571C0085LD762109761053 | B1571C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 374 | S/E FATIMA | 881 | S/E FATIMA C4 | LINDEROS | 1571 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76210976 | SIN INFORMACIÓN | FABRICA DE PLASTICOS JCK SPA | 0.73 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.73 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 18:19 | 2023-01-04 18:19 | 1.78 | 0 | 1.2994 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PAINE | E
B1571C00850001053 | B1571C0085LD788524801053 | B1571C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 374 | S/E FATIMA | 881 | S/E FATIMA C4 | LINDEROS | 1571 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78852480 | SIN INFORMACIÓN | PLASTICOS KENDY S.A.. | 0.59 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.59 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 18:19 | 2023-01-04 18:19 | 1.78 | 0 | 1.0502 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PAINE | E
B1571C00850001053 | B1571C0085LD966946801053 | B1571C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 374 | S/E FATIMA | 881 | S/E FATIMA C4 | LINDEROS | 1571 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96694680 | SIN INFORMACIÓN | DIANA FOOD CHILE SPA | 0.37 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.37 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 18:19 | 2023-01-04 18:19 | 1.78 | 0 | 0.6586 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | BUIN | E
B1571C00850001053 | B1571C0085LD933070001053 | B1571C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 374 | S/E FATIMA | 889 | S/E FATIMA C3 | PAINE | 1571 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 93307000 | SIN INFORMACIÓN | SUPERMERCADOS MONTSERRAT S.A.C. | 0.01 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.01 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 18:19 | 2023-01-04 18:19 | 1.78 | 0 | 0.0178 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PAINE | E
B1571C00850001053 | B1571C0085LD772090701053 | B1571C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 374 | S/E FATIMA | 889 | S/E FATIMA C3 | PAINE | 1571 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77209070 | SIN INFORMACIÓN | Viña Cousiño Macul S.A | 0.12 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.12 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 18:19 | 2023-01-04 18:19 | 1.78 | 0 | 0.2136 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PAINE | E
B1571C00850001053 | B1571C0085LD921470001053 | B1571C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 374 | S/E FATIMA | 889 | S/E FATIMA C3 | PAINE | 1571 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 92147000 | SIN INFORMACIÓN | WENCO S.A. | 1.08 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1.08 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 18:19 | 2023-01-04 18:19 | 1.78 | 0 | 1.9224 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PAINE | E
B0213C00850001054 | B0213C0085RE764113211054 | B0213C0085 | SI | 1054 | EAF 005-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 471 | S/E COCHARCAS (CGE) | 13637 | S/E COCHARCAS (CGE) CT | Río Ñuble | 213 | BA S/E COCHARCAS (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 360 | Clientes Regulados | 0 | 0.33 | 3.35 |  |  |  | 0.33 | NO | 2023-01-04 20:47 | 2023-01-04 21:01 | 2023-01-04 21:01 | 0.23 | 0 | 0.0759 | 0 | 0.23 |  | 0.23 | 1 | 0.0759 |  |  | SIN INFORMACION | 0.37 | 2 | 0.1235 | 0 |  | SAN CARLOS,SAN NICOLAS | SIN INFORMACION
B0578C00850001054 | B0578C0085RE764113211054 | B0578C0085 | NO | 1054 | EAF 005-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 638 | S/E HUALTE | 15853 | S/E HUALTE FT1 | Arranque 33 kV/FT1 | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 951 | Clientes Regulados | 0 | 0.43011 | 1.5 |  |  |  | 0.43011 | NO | 2023-01-04 20:47 | 2023-01-04 21:01 | 2023-01-04 21:01 | 0.23 | 0 | 0.098925 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | NINHUE,QUIRIHUE | SIN INFORMACION
B0578C00850001054 | B0578C0085RE764113211054 | B0578C0085 | NO | 1054 | EAF 005-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 638 | S/E HUALTE | 15852 | S/E HUALTE CT2 | San Nicolás | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2432 | Clientes Regulados | 0 | 0.36989 | 1.29 |  |  |  | 0.36989 | NO | 2023-01-04 20:47 | 2023-01-04 21:01 | 2023-01-04 21:01 | 0.23 | 0 | 0.085075 | 0 | 0.23 |  | 0.23 | 1 | 0.184 |  |  | SIN INFORMACION | 3.03 | 4 | 1.9615 | 0 |  | SAN NICOLAS,NINHUE | SIN INFORMACION
B0615C00850001054 | B0615C0085RE764113211054 | B0615C0085 | NO | 1054 | EAF 005-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 5884 | S/E QUIRIHUE E2 | Trehuaco | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1534 | Clientes Regulados | 0 | 0.98186 | 1.58 |  |  |  | 0.98186 | NO | 2023-01-04 20:47 | 2023-01-04 21:01 | 2023-01-04 21:01 | 0.23 | 0 | 0.22583 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | QUIRIHUE,TREHUACO | SIN INFORMACION
B0615C00850001054 | B0615C0085RE764113211054 | B0615C0085 | NO | 1054 | EAF 005-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3107 | S/E QUIRIHUE E1 | Cobquecura | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4066 | Clientes Regulados | 0 | 0.80786 | 1.3 |  |  |  | 0.80786 | NO | 2023-01-04 20:47 | 2023-01-04 21:01 | 2023-01-04 21:01 | 0.23 | 0 | 0.18581 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | QUIRIHUE,COBQUECURA,PELLUHUE | SIN INFORMACION
B0615C00850001054 | B0615C0085RE764113211054 | B0615C0085 | NO | 1054 | EAF 005-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3109 | S/E QUIRIHUE C1 | Los Presidentes | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2131 | Clientes Regulados | 0 | 0.37286 | 0.6 |  |  |  | 0.37286 | NO | 2023-01-04 20:47 | 2023-01-04 21:01 | 2023-01-04 21:01 | 0.23 | 0 | 0.085757 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | QUIRIHUE | SIN INFORMACION
B0615C00850001054 | B0615C0085RE764113211054 | B0615C0085 | NO | 1054 | EAF 005-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3110 | S/E QUIRIHUE C2 | Vegas Verdes | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2708 | Clientes Regulados | 0 | 0.44743 | 0.72 |  |  |  | 0.44743 | NO | 2023-01-04 20:47 | 2023-01-04 21:01 | 2023-01-04 21:01 | 0.23 | 0 | 0.10291 | 0 | 0.23 |  | 0.23 | 1 | 0.6003 |  |  | SIN INFORMACION | 14.7689 | 9 | 57.0278 | 0.6003 |  | QUIRIHUE | SIN INFORMACION | Tr y Fr | Fr
B0618C00850001054 | B0618C0085RE764113211054 | B0618C0085 | SI | 1054 | EAF 005-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3125 | S/E SAN CARLOS C2 | Violeta Parra | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 13400 | Clientes Regulados | 0 | 1.6885 | 4.08 |  |  |  | 1.6885 | NO | 2023-01-04 20:47 | 2023-01-04 21:27 | 2023-01-04 21:27 | 0.66 | 0 | 1.1144 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SAN CARLOS,SAN NICOLAS | SIN INFORMACION
B0618C00850001054 | B0618C0085RE764113211054 | B0618C0085 | SI | 1054 | EAF 005-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 32875 | S/E SAN CARLOS C3 | Alico | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3165 | Clientes Regulados | 0 | 0.86907 | 2.1 |  |  |  | 0.86907 | NO | 2023-01-04 20:47 | 2023-01-04 21:27 | 2023-01-04 21:27 | 0.66 | 0 | 0.57358 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ÑIQUEN,SAN CARLOS,SAN FABIAN | SIN INFORMACION
B0618C00850001054 | B0618C0085RE764113211054 | B0618C0085 | SI | 1054 | EAF 005-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 32876 | S/E SAN CARLOS C4 | Monte Blanco | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 49 | Clientes Regulados | 0 | 0.31866 | 0.77 |  |  |  | 0.31866 | NO | 2023-01-04 20:47 | 2023-01-04 21:27 | 2023-01-04 21:27 | 0.66 | 0 | 0.21031 | 0 | 0.66 |  | 0.66 | 1 | 1.8983 |  |  | SIN INFORMACION | 3.2593 | 7 | 19.0984 | 1.8983 |  | SAN CARLOS | SIN INFORMACION | Tr y Fr | Fr
B0618C01040001054 | B0618C0104RE802377001054 | B0618C0104 | SI | 1054 | EAF 005-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | San Carlos | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 7198 | Clientes Regulados | 0 | 3.1038 | 7.5 |  |  |  | 3.1038 | NO | 2023-01-04 20:47 | 2023-01-04 21:27 | 2023-01-04 21:27 | 0.66 | 0 | 2.0485 | 0 | 0.66 |  | 0.66 | 1 | 2.0485 |  |  | SIN INFORMACION | 3.22 | 6 | 13.8852 | 2.0485 |  | COIHUECO,ÑIQUEN,SAN CARLOS,SAN FABIAN,SAN NICOLAS | SIN INFORMACION | Tr y Fr | Fr
B1055C01040001054 | B1055C0104RE802377001054 | B1055C0104 | SI | 1054 | EAF 005-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 826 | S/E COCHARCAS | 31248 | S/E COCHARCAS C1 | San Nicolás | 1055 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 4730 | Clientes Regulados | 0 | 1.7519 | 3.05 |  |  |  | 1.7519 | NO | 2023-01-04 20:47 | 2023-01-04 21:01 | 2023-01-04 21:01 | 0.23 | 0 | 0.40293 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | NINHUE,PORTEZUELO,SAN CARLOS,SAN NICOLAS,TREHUACO | SIN INFORMACION
B1055C01040001054 | B1055C0104RE802377001054 | B1055C0104 | SI | 1054 | EAF 005-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 826 | S/E COCHARCAS | 31225 | S/E COCHARCAS C2 | Ninquihue | 1055 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 1322 | Clientes Regulados | 0 | 1.0339 | 1.8 |  |  |  | 1.0339 | NO | 2023-01-04 20:47 | 2023-01-04 21:01 | 2023-01-04 21:01 | 0.23 | 0 | 0.2378 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SAN CARLOS | SIN INFORMACION
B1055C01040001054 | B1055C0104RE802377001054 | B1055C0104 | SI | 1054 | EAF 005-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 826 | S/E COCHARCAS | 31227 | S/E COCHARCAS C3 | Cato | 1055 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 5472 | Clientes Regulados | 0 | 1.9242 | 3.35 |  |  |  | 1.9242 | NO | 2023-01-04 20:47 | 2023-01-04 21:01 | 2023-01-04 21:01 | 0.23 | 0 | 0.44257 | 0 | 0.23 |  | 0.23 | 1 | 1.0833 |  |  | SIN INFORMACION | 2.18 | 4 | 11.3013 | 1.0833 |  | CHILLAN,COIHUECO,SAN FABIAN | SIN INFORMACION | Fr | Fr
B1092C01150001054 | B1092C0115RE968666801054 | B1092C0115 | NO | 1054 | EAF 005-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30697 | S/E SAN GREGORIO C1 | San Carlos | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 4823 | Clientes Regulados | 0 | 1.2346 | 3.23 |  |  |  | 1.2346 | NO | 2023-01-04 20:47 | 2023-01-04 21:27 | 2023-01-04 21:27 | 0.66 | 0 | 0.81482 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ÑIQUEN | SIN INFORMACION
B1092C01150001054 | B1092C0115RE968666801054 | B1092C0115 | NO | 1054 | EAF 005-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30698 | S/E SAN GREGORIO C2 | Ñiquén | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 1909 | Clientes Regulados | 0 | 1.3454 | 3.52 |  |  |  | 1.3454 | NO | 2023-01-04 20:47 | 2023-01-04 21:27 | 2023-01-04 21:27 | 0.66 | 0 | 0.88798 | 0 | 0.66 |  | 0.66 | 1 | 1.7028 |  |  | SIN INFORMACION | 6.115 | 8 | 16.8408 | 1.7028 |  | ÑIQUEN | SIN INFORMACION | Fr | Fr
B0559C00850001055 | B0559C0085RE764113211055 | B0559C0085 | NO | 1055 | EAF 006-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2900 | S/E CAUQUENES C2 | Pilén | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11216 | Clientes Regulados | 0 | 2.9442 | 4.4 |  | 0.19629 | 0 | 2.9442 | NO | 2023-01-04 21:36 | 2023-01-04 21:40 | 2023-01-04 21:40 | 0.06 | 0 | 0.17665 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 11216 |  | 0 | [5 empty] | CAUQUENES | E
B0559C00850001055 | B0559C0085RE764113211055 | B0559C0085 | NO | 1055 | EAF 006-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2902 | S/E CAUQUENES C1 | Pocillas | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5705 | Clientes Regulados | 0 | 0.77651 | 2.3 |  | 0.05177 | 0 | 0.77651 | NO | 2023-01-04 21:36 | 2023-01-04 21:40 | 2023-01-04 21:40 | 0.06 | 0 | 0.04659 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5653 |  | 0 | [5 empty] | CAUQUENES | E
B0559C00850001055 | B0559C0085RE764113211055 | B0559C0085 | NO | 1055 | EAF 006-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2902 | S/E CAUQUENES C1 | Pocillas | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5705 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 2.3 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2023-01-04 21:36 | 2023-01-04 21:40 | 2023-01-04 21:40 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 48 |  | 0 | [5 empty] | QUIRIHUE | E
B0559C00850001055 | B0559C0085RE764113211055 | B0559C0085 | NO | 1055 | EAF 006-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2902 | S/E CAUQUENES C1 | Pocillas | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5705 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 2.3 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2023-01-04 21:36 | 2023-01-04 21:40 | 2023-01-04 21:40 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 | [5 empty] | SAN CARLOS | E
B0559C00850001055 | B0559C0085RE764113211055 | B0559C0085 | NO | 1055 | EAF 006-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2901 | S/E CAUQUENES C3 | Quella | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1910 | Clientes Regulados | 0 | 0.5123 | 5.5 |  | 0.034155 | 0 | 0.5123 | NO | 2023-01-04 21:36 | 2023-01-04 21:40 | 2023-01-04 21:40 | 0.06 | 0 | 0.030738 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1776 |  | 0 | [5 empty] | CAUQUENES | E
B0559C00850001055 | B0559C0085RE764113211055 | B0559C0085 | NO | 1055 | EAF 006-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2901 | S/E CAUQUENES C3 | Quella | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1910 | Clientes Regulados | 0 | 0.016916 | 5.5 |  | 0.0011278 | 0 | 0.016916 | NO | 2023-01-04 21:36 | 2023-01-04 21:40 | 2023-01-04 21:40 | 0.06 | 0 | 0.0010149 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 134 |  | 0 | [5 empty] | PARRAL | E
B0559C00850001055 | B0559C0085RE764113211055 | B0559C0085 | NO | 1055 | EAF 006-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2903 | S/E CAUQUENES ET2 | Tabolguén | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1887 | Clientes Regulados | 0 | 0.40866 | 1.5 |  | 0.027246 | 0 | 0.40866 | NO | 2023-01-04 21:36 | 2023-01-04 21:40 | 2023-01-04 21:40 | 0.06 | 0 | 0.02452 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1885 |  | 0 | [5 empty] | CAUQUENES | E
B0559C00850001055 | B0559C0085RE764113211055 | B0559C0085 | NO | 1055 | EAF 006-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2903 | S/E CAUQUENES ET2 | Tabolguén | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1887 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2023-01-04 21:36 | 2023-01-04 21:40 | 2023-01-04 21:40 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | SAN CARLOS | E
B0559C00850001055 | B0559C0085RE764113211055 | B0559C0085 | NO | 1055 | EAF 006-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2903 | S/E CAUQUENES ET2 | Tabolguén | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1887 | Clientes Regulados | 0 | 0.0012339 | 1.5 |  | 8.2264e-05 | 0 | 0.0012339 | NO | 2023-01-04 21:36 | 2023-01-04 21:40 | 2023-01-04 21:40 | 0.06 | 0 | 7.4034e-05 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.27959 | 1 |  | 0 | 6.82 | 7 | 43.3401 | 0.27959 |  | SAN JAVIER | E | Fr | Fr
B0584C00850001055 | B0584C0085RE764113211055 | B0584C0085 | NO | 1055 | EAF 006-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2978 | S/E LA VEGA E1 | Los Ruiles | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11018 | Clientes Regulados | 0 | 0.0082413 | 5.4 |  | 0.00054945 | 0 | 0.0082413 | NO | 2023-01-04 21:36 | 2023-01-04 21:40 | 2023-01-04 21:40 | 0.06 | 0 | 0.00049448 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 76 |  | 0 | [5 empty] | CAUQUENES | E
B0584C00850001055 | B0584C0085RE764113211055 | B0584C0085 | NO | 1055 | EAF 006-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2978 | S/E LA VEGA E1 | Los Ruiles | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11018 | Clientes Regulados | 0 | 0.72425 | 5.4 |  | 0.048286 | 0 | 0.72425 | NO | 2023-01-04 21:36 | 2023-01-04 21:40 | 2023-01-04 21:40 | 0.06 | 0 | 0.043455 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3932 |  | 0 | [5 empty] | CHANCO | E
B0584C00850001055 | B0584C0085RE764113211055 | B0584C0085 | NO | 1055 | EAF 006-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2978 | S/E LA VEGA E1 | Los Ruiles | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11018 | Clientes Regulados | 0 | 0.0006887 | 5.4 |  | 4.5916e-05 | 0 | 0.0006887 | NO | 2023-01-04 21:36 | 2023-01-04 21:40 | 2023-01-04 21:40 | 0.06 | 0 | 4.1322e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 28 |  | 0 | [5 empty] | COBQUECURA | E
B0584C00850001055 | B0584C0085RE764113211055 | B0584C0085 | NO | 1055 | EAF 006-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2978 | S/E LA VEGA E1 | Los Ruiles | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11018 | Clientes Regulados | 0 | 0.00026279 | 5.4 |  | 1.752e-05 | 0 | 0.00026279 | NO | 2023-01-04 21:36 | 2023-01-04 21:40 | 2023-01-04 21:40 | 0.06 | 0 | 1.5767e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 | [5 empty] | EMPEDRADO | E
B0584C00850001055 | B0584C0085RE764113211055 | B0584C0085 | NO | 1055 | EAF 006-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2978 | S/E LA VEGA E1 | Los Ruiles | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11018 | Clientes Regulados | 0 | 1.1936 | 5.4 |  | 0.07958 | 0 | 1.1936 | NO | 2023-01-04 21:36 | 2023-01-04 21:40 | 2023-01-04 21:40 | 0.06 | 0 | 0.071618 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6977 |  | 0 | [5 empty] | PELLUHUE | E
B0584C00850001055 | B0584C0085RE764113211055 | B0584C0085 | NO | 1055 | EAF 006-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2978 | S/E LA VEGA E1 | Los Ruiles | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11018 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 5.4 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2023-01-04 21:36 | 2023-01-04 21:40 | 2023-01-04 21:40 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | CONSTITUCION | E
B0584C00850001055 | B0584C0085RE764113211055 | B0584C0085 | NO | 1055 | EAF 006-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2979 | S/E LA VEGA E2 | Triple U | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 264 | Clientes Regulados | 0 | 0.014721 | 0.2 |  | 0.00098147 | 0 | 0.014721 | NO | 2023-01-04 21:36 | 2023-01-04 21:40 | 2023-01-04 21:40 | 0.06 | 0 | 0.00088328 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 129 |  | 0 | [5 empty] | CAUQUENES | E
B0584C00850001055 | B0584C0085RE764113211055 | B0584C0085 | NO | 1055 | EAF 006-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2979 | S/E LA VEGA E2 | Triple U | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 264 | Clientes Regulados | 0 | 0.026197 | 0.2 |  | 0.0017465 | 0 | 0.026197 | NO | 2023-01-04 21:36 | 2023-01-04 21:40 | 2023-01-04 21:40 | 0.06 | 0 | 0.0015718 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 134 |  | 0 | [5 empty] | CHANCO | E
B0584C00850001055 | B0584C0085RE764113211055 | B0584C0085 | NO | 1055 | EAF 006-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2979 | S/E LA VEGA E2 | Triple U | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 264 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2023-01-04 21:36 | 2023-01-04 21:40 | 2023-01-04 21:40 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.11808 | 1 |  | 0 | 6.9059 | 10 | 24.7053 | 0.11808 |  | PELLUHUE | E | Fr | Fr
B0604C00850001055 | B0604C0085RE764113211055 | B0604C0085 | SI | 1055 | EAF 006-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 473 | S/E PARRAL | 13640 | S/E PARRAL C6 | Ajial | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9129 | Clientes Regulados | 0 | 2.7897 | 6.8 |  | 0.51144 | 0 | 2.7897 | NO | 2023-01-04 21:36 | 2023-01-04 21:40 | 2023-01-04 21:47 | 0.18 | 0 | 0.50215 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8885 |  | 0 | [5 empty] | PARRAL | E
B0604C00850001055 | B0604C0085RE764113211055 | B0604C0085 | SI | 1055 | EAF 006-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 473 | S/E PARRAL | 13640 | S/E PARRAL C6 | Ajial | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9129 | Clientes Regulados | 0 | 0.095844 | 6.8 |  | 0.017571 | 0 | 0.095844 | NO | 2023-01-04 21:36 | 2023-01-04 21:40 | 2023-01-04 21:47 | 0.18 | 0 | 0.017252 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 244 |  | 0 | [5 empty] | RETIRO | E
B0604C00850001055 | B0604C0085RE764113211055 | B0604C0085 | SI | 1055 | EAF 006-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 473 | S/E PARRAL | 3064 | S/E PARRAL C2 | Pablo Neruda | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6350 | Clientes Regulados | 0 | 0.64321 | 2.1 |  | 0.11792 | 0 | 0.64321 | NO | 2023-01-04 21:36 | 2023-01-04 21:40 | 2023-01-04 21:47 | 0.18 | 0 | 0.11578 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2303 |  | 0 | [5 empty] | RETIRO | E
B0604C00850001055 | B0604C0085RE764113211055 | B0604C0085 | SI | 1055 | EAF 006-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 473 | S/E PARRAL | 3064 | S/E PARRAL C2 | Pablo Neruda | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6350 | Clientes Regulados | 0 | 1.3601 | 2.1 |  | 0.24935 | 0 | 1.3601 | NO | 2023-01-04 21:36 | 2023-01-04 21:40 | 2023-01-04 21:47 | 0.18 | 0 | 0.24482 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4047 |  | 0 | [5 empty] | PARRAL | E
B0604C00850001055 | B0604C0085LD100929431055 | B0604C0085 | SI | 1055 | EAF 006-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 473 | S/E PARRAL | 13640 | S/E PARRAL C6 | AJIAL | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 10092943 | SIN INFORMACIÓN | JUAN SEPULVEDA SEGURA | 0.12 | 2.7897 | 0 | 1 |  |  | 0.12 | NO | 2023-01-04 21:36 | 2023-01-04 21:40 | 2023-01-04 21:47 | 0.18 | 0 | 0.0216 | 0 | 0.18 |  | 0.18 | 1 | 0.9016 | 1 |  | NO APLICA | 2.86 | 6 | 14.3599 | 0.9016 |  | RETIRO | E | Fr | Fr
B0604C01150001055 | B0604C0115RE968666801055 | B0604C0115 | SI | 1055 | EAF 006-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 473 | S/E PARRAL | 3063 | S/E PARRAL C1 | Retiro | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.185 | 7.3 |  |  |  | 3.185 | NO | 2023-01-04 21:36 | 2023-01-04 21:47 | 2023-01-04 22:00 | 0.39 | 0 | 1.2422 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0604C01150001055 | B0604C0115RE968666801055 | B0604C0115 | SI | 1055 | EAF 006-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 473 | S/E PARRAL | 3066 | S/E PARRAL C5 | Bullileo | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.185 | 7.3 |  |  |  | 3.185 | NO | 2023-01-04 21:36 | 2023-01-04 21:47 | 2023-01-04 22:16 | 0.43 | 0.23 | 1.3696 | 0.73255 | 0.41 |  | 0.41 | 1 | 2.6117 |  | 0.73255 | SIN INFORMACION | 1.24 | 3 | 6.0621 | 2.6117 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | Fr | Fr
B0618C00850001055 | B0618C0085RE764113211055 | B0618C0085 | SI | 1055 | EAF 006-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 32875 | S/E SAN CARLOS C3 | Alico | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3941 | Clientes Regulados | 0 | 0.2235 | 2 |  | 0.040974 | 0 | 0.2235 | NO | 2023-01-04 21:36 | 2023-01-04 21:40 | 2023-01-04 21:40 | 0.06 | 0 | 0.01341 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 777 |  | 0 | [5 empty] | ÑIQUEN | E
B0618C00850001055 | B0618C0085RE764113211055 | B0618C0085 | SI | 1055 | EAF 006-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 32875 | S/E SAN CARLOS C3 | Alico | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3941 | Clientes Regulados | 0 | 0.0023121 | 2 |  | 0.00042388 | 0 | 0.0023121 | NO | 2023-01-04 21:36 | 2023-01-04 21:40 | 2023-01-04 21:40 | 0.06 | 0 | 0.00013873 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 11 |  | 0 | [5 empty] | PARRAL | E
B0618C00850001055 | B0618C0085RE764113211055 | B0618C0085 | SI | 1055 | EAF 006-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 32875 | S/E SAN CARLOS C3 | Alico | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3941 | Clientes Regulados | 0 | 0.80191 | 2 |  | 0.054083 | 0 | 0.80191 | NO | 2023-01-04 21:36 | 2023-01-04 21:40 | 2023-01-04 21:40 | 0.06 | 0 | 0.048115 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1896 |  | 0 | [5 empty] | SAN CARLOS | E
B0618C00850001055 | B0618C0085RE764113211055 | B0618C0085 | SI | 1055 | EAF 006-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 32875 | S/E SAN CARLOS C3 | Alico | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3941 | Clientes Regulados | 0 | 0.27968 | 2 |  | 0.018646 | 0 | 0.27968 | NO | 2023-01-04 21:36 | 2023-01-04 21:40 | 2023-01-04 21:40 | 0.06 | 0 | 0.016781 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1257 |  | 0 | [5 empty] | SAN FABIAN | E
B0618C00850001055 | B0618C0085RE764113211055 | B0618C0085 | SI | 1055 | EAF 006-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 32876 | S/E SAN CARLOS C4 | Monte Blanco | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 49 | Clientes Regulados | 0 | 0.022073 | 0.3 |  | 0.0014716 | 0 | 0.022073 | NO | 2023-01-04 21:36 | 2023-01-04 21:40 | 2023-01-04 21:40 | 0.06 | 0 | 0.0013244 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 49 |  | 0 | [5 empty] | SAN CARLOS | E
B0618C00850001055 | B0618C0085RE764113211055 | B0618C0085 | SI | 1055 | EAF 006-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3125 | S/E SAN CARLOS C2 | Violeta Parra | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 13295 | Clientes Regulados | 0 | 3.7163 | 6 |  | 0.24777 | 0 | 3.7163 | NO | 2023-01-04 21:36 | 2023-01-04 21:40 | 2023-01-04 21:47 | 0.18 | 0 | 0.66894 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 13295 |  | 0 | [5 empty] | SAN CARLOS | E
B0618C00850001055 | B0618C0085LD995200001055 | B0618C0085 | SI | 1055 | EAF 006-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3125 | S/E SAN CARLOS C2 | VIOLETA PARRA | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99520000 | SIN INFORMACIÓN | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA | 0.09 | 0.095844 | 0 | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2023-01-04 21:36 | 2023-01-04 21:40 | 2023-01-04 21:40 | 0.06 | 0 | 0.0054 | 0 | 0.14683 |  | 0.14683 | 1 | 0.7541 | 1 |  | NO APLICA | 3.4061 | 8 | 19.8525 | 0.7541 |  | SAN CARLOS | E | Tr y Fr | Fr
B0618C01040001055 | B0618C0104RE802377001055 | B0618C0104 | SI | 1055 | EAF 006-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | San Carlos | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 7198 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 7.5 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2023-01-04 21:36 | 2023-01-04 21:40 | 2023-01-04 21:42 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8 |  | 0 | [5 empty] | Coihueco | E
B0618C01040001055 | B0618C0104RE802377001055 | B0618C0104 | SI | 1055 | EAF 006-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | San Carlos | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 7198 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 7.5 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2023-01-04 21:36 | 2023-01-04 21:40 | 2023-01-04 21:42 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | Ñiquen | E
B0618C01040001055 | B0618C0104RE802377001055 | B0618C0104 | SI | 1055 | EAF 006-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | San Carlos | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 7198 | Clientes Regulados | 0 | 1.31 | 7.5 |  | 0.13 | 0 | 1.31 | NO | 2023-01-04 21:36 | 2023-01-04 21:40 | 2023-01-04 21:42 | 0.09 | 0 | 0.1179 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6513 |  | 0 | [5 empty] | San Carlos | E
B0618C01040001055 | B0618C0104RE802377001055 | B0618C0104 | SI | 1055 | EAF 006-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | San Carlos | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 7198 | Clientes Regulados | 0 | 0.06 | 7.5 |  | 0.01 | 0 | 0.06 | NO | 2023-01-04 21:36 | 2023-01-04 21:40 | 2023-01-04 21:42 | 0.09 | 0 | 0.0054 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 308 |  | 0 | [5 empty] | San Fabián | E
B0618C01040001055 | B0618C0104RE802377001055 | B0618C0104 | SI | 1055 | EAF 006-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | San Carlos | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 7198 | Clientes Regulados | 0 | 0.04 | 7.5 |  | 0 | 0 | 0.04 | NO | 2023-01-04 21:36 | 2023-01-04 21:40 | 2023-01-04 21:42 | 0.09 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.09 |  | 0.09 | 1 | 0.1269 | 367 |  | 0 | 3.31 | 7 | 14.0121 | 0.1269 |  | San Nicolás | E | Tr y Fr | Fr
B1092C01150001055 | B1092C0115RE968666801055 | B1092C0115 | NO | 1055 | EAF 006-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30697 | S/E SAN GREGORIO C1 | San Carlos | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 4823 | Clientes Regulados | 0 | 1.2143 | 2.61 |  |  |  | 1.2143 | NO | 2023-01-04 21:36 | 2023-01-04 21:40 | 2023-01-04 21:40 | 0.06 | 0 | 0.072857 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1092C01150001055 | B1092C0115RE968666801055 | B1092C0115 | NO | 1055 | EAF 006-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30698 | S/E SAN GREGORIO C2 | Ñiquén | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 1909 | Clientes Regulados | 0 | 1.3957 | 3 |  |  |  | 1.3957 | NO | 2023-01-04 21:36 | 2023-01-04 21:40 | 2023-01-04 21:40 | 0.06 | 0 | 0.083743 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.1566 |  |  | SIN INFORMACION | 6.175 | 9 | 16.9974 | 0.1566 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | Fr | Fr
B1157C01260001055 | B1157C0126LT612160001055 | B1157C0126 | NO | 1055 | EAF 006-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1004 | TAP OFF NIQUEN | 13559 | TAP OFF ÑIQUEN | EFE | 1157 | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.06 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.06 | NO | 2023-01-04 21:36 | 2023-01-04 21:40 | 2023-01-04 21:40 | 0.06 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.0036 |  |  | NO APLICA | 2.06 | 4 | 0.1636 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2566C01150001055 | B2566C0115RE968666801055 | B2566C0115 | NO | 1055 | EAF 006-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2029 | S/E PASO HONDO | 19227 | S/E PASO HONDO C1 | Cardo Verde | 2566 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 723 | Clientes Regulados | 0 | 0.90759 | 2.58 |  |  |  | 0.90759 | NO | 2023-01-04 21:36 | 2023-01-04 21:40 | 2023-01-04 21:40 | 0.06 | 0 | 0.054455 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2566C01150001055 | B2566C0115RE968666801055 | B2566C0115 | NO | 1055 | EAF 006-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2029 | S/E PASO HONDO | 19228 | S/E PASO HONDO C2 | Unicaven | 2566 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 1870 | Clientes Regulados | 0 | 0.87241 | 2.48 |  |  |  | 0.87241 | NO | 2023-01-04 21:36 | 2023-01-04 21:40 | 2023-01-04 21:40 | 0.06 | 0 | 0.052345 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.1068 |  |  | SIN INFORMACION | 2.6703 | 6 | 4.5887 | 0.1068 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | Fr | Fr
B0519C01600001056 | B0519C0160LT967902401056 | B0519C0160 | SI | 1056 | EAF 007-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 975 | S/E MAURO | 13468 | S/E MAURO ET4 | S/E Completa/ET4 | 519 | BA S/E QUILLOTA 220KV BP1-1 | 160 | MINERA LOS PELAMBRES | LT | 96790240 | 1 | MINERA LOS PELAMBRES | 115.17 | 0 | 1.8 | 0.024255 |  |  | 2.7935 | NO | 2023-01-05 09:53 | 2023-01-05 10:06 | 2023-01-05 10:45 | 0.46 | 0.4 | 1.285 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0519C01600001056 | B0519C0160LT967902401056 | B0519C0160 | SI | 1056 | EAF 007-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 974 | S/E LOS PIUQUENES | 5104 | S/E LOS PIUQUENES JT1 | Transformador N°1 220/23 kV/JT1 | 519 | BA S/E QUILLOTA 220KV BP1-1 | 160 | MINERA LOS PELAMBRES | LT | 96790240 | 1 | MINERA LOS PELAMBRES | 115.17 | 0 | 24.34 | 0.32799 |  |  | 37.7744 | NO | 2023-01-05 09:53 | 2023-01-05 10:06 | 2023-01-05 10:22 | 0.46 | 0.01 | 17.3762 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0519C01600001056 | B0519C0160LT967902401056 | B0519C0160 | SI | 1056 | EAF 007-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 974 | S/E LOS PIUQUENES | 5105 | S/E LOS PIUQUENES JT2 | Transformador N°2 220/23 kV/JT2 | 519 | BA S/E QUILLOTA 220KV BP1-1 | 160 | MINERA LOS PELAMBRES | LT | 96790240 | 1 | MINERA LOS PELAMBRES | 115.17 | 0 | 24.41 | 0.32893 |  |  | 37.883 | NO | 2023-01-05 09:53 | 2023-01-05 10:06 | 2023-01-05 13:04 | 0.46 | 2.71 | 17.4262 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0519C01600001056 | B0519C0160LT967902401056 | B0519C0160 | SI | 1056 | EAF 007-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 974 | S/E LOS PIUQUENES | 5106 | S/E LOS PIUQUENES JT3 | Transformador N°3 220/23 kV/JT3 | 519 | BA S/E QUILLOTA 220KV BP1-1 | 160 | MINERA LOS PELAMBRES | LT | 96790240 | 1 | MINERA LOS PELAMBRES | 115.17 | 0 | 23.66 | 0.31882 |  |  | 36.7191 | NO | 2023-01-05 09:53 | 2023-01-05 10:06 | 2023-01-05 19:55 | 0.46 | 9.56 | 16.8908 | 0 | 0.46 |  | 0.46 | 1 | 52.9782 |  |  | NO APLICA | 0.46 | 1 | 52.9782 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0513C01250001057 | B0513C0125LT777629401057 | B0513C0125 | SI | 1057 | EAF 008-2023 | Forzado | TD | SI | NO | 860 | S/E PHI | 4930 | S/E PHI B-01 | Sin Información/B-01 | 513 | BA S/E POLPAICO (TRANSELEC) 220KV BP1 | 125 | ANGLO AMERICAN CHAGRES | LT | 77762940 | 1 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 198.22 | 0 | 74 | 1 |  |  | 198.22 | NO | 2023-01-05 15:44 | 2023-01-05 17:12 | 2023-01-05 17:12 | 1.46 | 0 | 289.4012 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B3237C02940001058 | B3237C0294LT853060001058 | B3237C0294 | NO | 1058 | EAF 009-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 606 | S/E PUNTA COLORADA | 2701 | S/E PUNTA COLORADA J2 | Barra 23 kV/J2 | 3237 | BA S/E TRES QUEBRADAS 220KV BP | 294 | COMPAÑÍA MINERA NEVADA SPA. | LT | 85306000 | 1 | MINERA VELADERO SPA | 4.4 | 0 | 12.4 | 1 |  |  | 4.4 | NO | 2023-01-05 18:47 | 2023-01-06 04:45 | 2023-01-06 15:59 | 10.21 | 10.98 | 44.924 | 0 | 10.21 |  | 10.21 | 1 | 44.924 |  |  | NO APLICA | 10.21 | 1 | 44.924 | 31.724 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | Tr | Tr
B0123C01120001059 | B0123C0112RE760731641059 | B0123C0112 | NO | 1059 | EAF 010-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 362 | S/E LEBU | 12877 | S/E LEBU CT1 | Tr1/CT1 | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.49 | 3.6 |  |  |  | 3.49 | NO | 2023-01-06 21:24 | 2023-01-06 21:37 | 2023-01-06 21:37 | 0.21 | 0 | 0.7329 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LEBU | SIN INFORMACION
B0175C01120001059 | B0175C0112RE760731641059 | B0175C0112 | SI | 1059 | EAF 010-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 1657 | S/E TRES PINOS CT1 | Tr1/CT1 | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.54082 | 0.5 |  |  |  | 0.54082 | NO | 2023-01-06 21:24 | 2023-01-06 21:37 | 2023-01-06 21:37 | 0.21 | 0 | 0.11357 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LOS ALAMOS | SIN INFORMACION
B0175C01120001059 | B0175C0112RE760731641059 | B0175C0112 | SI | 1059 | EAF 010-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 1657 | S/E TRES PINOS CT1 | Tr2 y Tr3/CT1 | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.1092 | 1.95 |  |  |  | 2.1092 | NO | 2023-01-06 21:24 | 2023-01-06 21:37 | 2023-01-06 21:37 | 0.21 | 0 | 0.44293 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LOS ALAMOS | SIN INFORMACION
B1339C01120001059 | B1339C0112RE760731641059 | B1339C0112 | NO | 1059 | EAF 010-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirúa | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 10311 | Clientes Regulados | 0 | 3.2453 | 3.42 |  |  |  | 3.2453 | NO | 2023-01-06 21:24 | 2023-01-06 21:37 | 2023-01-06 21:37 | 0.21 | 0 | 0.68152 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CAÑETE,CONTULMO,TIRUA,CARAHUE,LUMACO,PUREN | SIN INFORMACION
B1339C01120001059 | B1339C0112RE760731641059 | B1339C0112 | NO | 1059 | EAF 010-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Cañete | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 11988 | Clientes Regulados | 0 | 3.8147 | 4.02 |  |  |  | 3.8147 | NO | 2023-01-06 21:24 | 2023-01-06 21:37 | 2023-01-06 21:37 | 0.21 | 0 | 0.80108 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CAÑETE,LOS ALAMOS | SIN INFORMACION
B1672C01450001060 | B1672C0145LT922440001060 | B1672C0145 | SI | 1060 | EAF 011-2023 | Forzado | TD | SI | NO | 589 | S/E SAN VICENTE | 12504 | S/E SAN VICENTE C2 | Alimentador Molycop/C2 | 1672 | BA S/E SAN VICENTE 154KV BP2-1 | 145 | MOLY-COP CHILE S.A. | LT | 92244000 | 1 | MOLYCOP CHILE S.A. | 4.41 | 0 | 1.2 | 1 |  |  | 4.41 | NO | 2023-01-08 23:12 | 2023-01-09 11:27 | 2023-01-09 11:27 | 12.24 | 0 | 53.9784 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | TALCAHUANO | SIN INFORMACION
B1052C01260001061 | B1052C0126LT612160001061 | B1052C0126 | NO | 1061 | EAF 012-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 937 | S/E BULNES (FFCC) | 17507 | S/E BULNES (FFCC) 152 | SIN INFORMACION/152 | 1052 | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | NO | 2023-01-09 07:06 | 2023-01-09 07:13 | 2023-01-09 07:13 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | BULNES | SIN INFORMACION
B1053C01040001061 | B1053C0104RE802377001061 | B1053C0104 | NO | 1061 | EAF 012-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 825 | S/E TRES ESQUINAS | 4767 | S/E TRES ESQUINAS B1 | SIN INFORMACION/B1 | 1053 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 6.28 | 5.2 |  |  |  | 6.28 | NO | 2023-01-09 07:06 | 2023-01-09 07:13 | 2023-01-09 07:13 | 0.11 | 0 | 0.6908 | 0 | 0.11 |  | 0.11 | 1 | 0.6908 |  |  | SIN INFORMACION | 0.11 | 1 | 0.6908 | 0 |  | RANQUIL | SIN INFORMACION
B3052C01040001061 | B3052C0104RE802377001061 | B3052C0104 | NO | 1061 | EAF 012-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2150 | S/E LOS TILOS BULNES | 25699 | S/E LOS TILOS BULNES BT1 | SIN INFORMACION/BT1 | 3052 | BA S/E LOS TILOS BULNES 13,8KV B1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.94 | 3.33 |  |  |  | 1.94 | NO | 2023-01-09 07:06 | 2023-01-09 07:13 | 2023-01-09 07:13 | 0.11 | 0 | 0.2134 | 0 | 0.11 |  | 0.11 | 1 | 0.2134 |  |  | SIN INFORMACION | 0.11 | 1 | 0.2134 | 0 |  | RANQUIL | SIN INFORMACION
B1045C01130001062 | B1045C0113RE913440001062 | B1045C0113 | NO | 1062 | EAF 013-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 802 | S/E SAN SEBASTIAN | 4736 | S/E SAN SEBASTIAN C2 | Litoral / C2 | 1045 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 12599 | Clientes Regulados | 0 | 1.93 | 3.15 |  | 0.45 | 0 | 1.93 | SI | 2023-01-09 13:49 | 2023-01-09 14:04 | 2023-01-09 14:04 | 0.24 | 0 | 0.4632 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 12559 |  | 0 | [5 empty] | EL TABO | C
B0411C01160001063 | B0411C0116RE760731621063 | B0411C0116 | NO | 1063 | EAF 014-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 502 | S/E CORRAL | 13979 | S/E CORRAL C1 | La Aguada / C1 | 411 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 2 | Clientes Regulados | 0 | 0.029302 | 0.03 |  |  |  | 0.029302 | NO | 2023-01-09 17:18 | 2023-01-09 17:54 | 2023-01-09 17:55 | 0.61 | 0 | 0.017874 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CORRAL | SIN INFORMACION
B0411C01160001063 | B0411C0116RE760731621063 | B0411C0116 | NO | 1063 | EAF 014-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 502 | S/E CORRAL | 13980 | S/E CORRAL C2 | Corral / C2 | 411 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 2255 | Clientes Regulados | 0 | 0.70326 | 0.72 |  |  |  | 0.70326 | NO | 2023-01-09 17:18 | 2023-01-09 17:54 | 2023-01-09 17:55 | 0.61 | 0 | 0.42899 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CORRAL | SIN INFORMACION
B0411C01160001063 | B0411C0116RE760731621063 | B0411C0116 | NO | 1063 | EAF 014-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 502 | S/E CORRAL | 13981 | S/E CORRAL C3 | San Juan / C3 | 411 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 438 | Clientes Regulados | 0 | 0.10744 | 0.11 |  |  |  | 0.10744 | NO | 2023-01-09 17:18 | 2023-01-09 17:54 | 2023-01-09 17:56 | 0.63 | 0 | 0.067688 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CORRAL | SIN INFORMACION
B0525C00850001064 | B0525C0085RE764113211064 | B0525C0085 | SI | 1064 | SD2022116213 | Programado | TD | NO | NO | 863 | S/E LOS MAITENES | 15076 | S/E LOS MAITENES CT1 | Pueblo Maitenes/CT1 | 525 | BA S/E SAUZAL 110KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 35 | Clientes Regulados | 0 | 0.83 | 0.1 |  |  |  | 0.83 | NO | 2023-01-05 09:08 | 2023-01-05 15:52 | 2023-01-05 15:52 | 6.73 | 0 | 5.5859 | 0 | 6.73 | 6 | 0.73 | 1 | 0.6059 |  |  | SIN INFORMACION | 5.11 | 2 | 5.676 | 0.6059 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | Tr | Tr
B2326C05890001065 | B2326C0589LT850666001065 | B2326C0589 | NO | 1065 | SD2023002428 | Forzado | TD | NO | NO | 1956 | TAP OFF EL NEGRO | 23101 | S/E TAP OFF EL NEGRO ET1 | Sin Información/ET1 | 2326 | BA S/E TAP OFF EL NEGRO 110KV BP | 589 | ALBEMARLE LTDA. | LT | 85066600 | 1 | ALBEMARLE LTDA | 6.76 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | NO | 2023-01-11 07:26 | 2023-01-11 15:44 | 2023-01-11 15:44 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1152C01540001066 | B1152C0154LT968026901066 | B1152C0154 | NO | 1066 | SD2023003233 | Forzado | TZ | NO | NO | 960 | S/E MAPAL | 5089 | S/E MAPAL AT1 | Sin Información/AT1 | 1152 | BA S/E MAPAL 154KV BP | 154 | MASISA S.A. | LT | 96802690 | 1 | MASISA S.A. | 8.16 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | NO | 2023-01-12 13:21 | 2023-01-12 17:01 | 2023-01-12 17:01 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0048C01030001067 | B0048C0103RE813886001067 | B0048C0103 | SI | 1067 | SD2023001179 | Programado | TZ | NO | NO | 237 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 26325 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN CT6 | Cooprel | 48 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 103 | COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA. | RE | 81388600 | 2649 | Clientes Regulados | 0 | 0.6 | 4.5 |  | 3.18 | 0 | 0.6 | NO | 2023-01-22 10:07 | 2023-01-22 15:57 | 2023-01-22 15:57 | 5.83 | 0 | 3.498 | 0 | 5.83 | 5.83 | 0 |  |  | 2633 |  | 0 | [5 empty] | RIO BUENO | F
B1760C00850001068 | B1760C0085RE764113211068 | B1760C0085 | NO | 1068 | EAF 015-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 5352 | S/E TALTAL (ELECDA) C1 | Taltal | 1760 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3781 | Clientes Regulados | 0 | 0.037241 | 4.29 |  | 0.088 | 0 | 0.037241 | NO | 2023-01-11 06:53 | 2023-01-11 13:18 | 2023-01-11 08:42 | 1.81 | 0 | 0.067407 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 256 |  | 0 | [5 empty] | TALTAL | B
B1760C00850001068 | B1760C0085RE764113211068 | B1760C0085 | NO | 1068 | EAF 015-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 5352 | S/E TALTAL (ELECDA) C1 | Taltal | 1760 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3781 | Clientes Regulados | 0 | 0.13034 | 4.29 |  | 0.312 | 0 | 0.13034 | NO | 2023-01-11 06:53 | 2023-01-11 13:18 | 2023-01-11 08:42 | 1.81 | 0 | 0.23592 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 364 |  | 0 | [5 empty] | TALTAL | B
B1760C00850001068 | B1760C0085RE764113211068 | B1760C0085 | NO | 1068 | EAF 015-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 5352 | S/E TALTAL (ELECDA) C1 | Taltal | 1760 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3781 | Clientes Regulados | 0 | 0.023426 | 4.29 |  | 0.057 | 0 | 0.023426 | NO | 2023-01-11 06:53 | 2023-01-11 13:18 | 2023-01-11 08:42 | 1.81 | 0 | 0.042401 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 329 |  | 0 | [5 empty] | TALTAL | B
B1760C00850001068 | B1760C0085RE764113211068 | B1760C0085 | NO | 1068 | EAF 015-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 5352 | S/E TALTAL (ELECDA) C1 | Taltal | 1760 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3781 | Clientes Regulados | 0 | 0.87547 | 4.29 |  | 2.459 | 0 | 0.87547 | NO | 2023-01-11 06:53 | 2023-01-11 13:18 | 2023-01-11 08:42 | 1.81 | 0 | 1.5846 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2307 |  | 0 | [5 empty] | TALTAL | B
B1760C00850001068 | B1760C0085RE764113211068 | B1760C0085 | NO | 1068 | EAF 015-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 5352 | S/E TALTAL (ELECDA) C1 | Taltal | 1760 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3781 | Clientes Regulados | 0 | 0.030874 | 4.29 |  | 0.091 | 0 | 0.030874 | NO | 2023-01-11 06:53 | 2023-01-11 13:18 | 2023-01-11 08:42 | 1.81 | 0 | 0.055882 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 488 |  | 0 | [5 empty] | TALTAL | B
B1760C00850001068 | B1760C0085RE764113211068 | B1760C0085 | NO | 1068 | EAF 015-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 5352 | S/E TALTAL (ELECDA) C1 | Taltal | 1760 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3781 | Clientes Regulados | 0 | 0.028532 | 4.29 |  | 0.086 | 0 | 0.028532 | NO | 2023-01-11 06:53 | 2023-01-11 13:18 | 2023-01-11 08:42 | 1.81 | 0 | 0.051642 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 409 |  | 0 | [5 empty] | TALTAL | B
B1760C00850001068 | B1760C0085RE764113211068 | B1760C0085 | NO | 1068 | EAF 015-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 5352 | S/E TALTAL (ELECDA) C1 | Taltal | 1760 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3781 | Clientes Regulados | 0 | 0.003604 | 4.29 |  | 0.013 | 0 | 0.003604 | NO | 2023-01-11 06:53 | 2023-01-11 13:18 | 2023-01-11 08:42 | 1.81 | 0 | 0.0065232 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | TALTAL | B
B1760C00850001068 | B1760C0085RE764113211068 | B1760C0085 | NO | 1068 | EAF 015-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 5352 | S/E TALTAL (ELECDA) C1 | Taltal | 1760 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 420 | Clientes Regulados | 0 | 0.33637 | 0.48 |  | 3.8084 | 0 | 0.33637 | NO | 2023-01-11 06:53 | 2023-01-11 13:18 | 2023-01-11 13:23 | 6.49 | 0 | 2.1831 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 | [5 empty] | TALTAL | B
B1760C00850001068 | B1760C0085LD617030001068 | B1760C0085 | NO | 1068 | EAF 015-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 5352 | S/E TALTAL (ELECDA) C1 | Taltal | 1760 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 61703000 | SIN INFORMACION | ENAMI Paipote | 1.14 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 1.14 | NO | 2023-01-11 06:53 | 2023-01-11 13:18 | 2023-01-11 13:23 | 6.49 | 0 | 7.3986 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TALTAL | B
B1760C00850001068 | B1760C0085LD617030001068 | B1760C0085 | NO | 1068 | EAF 015-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 5352 | S/E TALTAL (ELECDA) C1 | Taltal | 1760 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 61703000 | SIN INFORMACION | ENAMI Paipote | 1.14 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 1.14 | NO | 2023-01-11 06:53 | 2023-01-11 13:18 | 2023-01-11 13:23 | 6.49 | 0 | 7.3986 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TALTAL | B
B0411C01160001069 | B0411C0116RE760731621069 | B0411C0116 | NO | 1069 | EAF 016-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 502 | S/E CORRAL | 13979 | S/E CORRAL C1 | La Aguada / C1 | 411 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 2 | Clientes Regulados | 0 | 0.012537 | 0.02 |  |  |  | 0.012537 | NO | 2023-01-11 16:55 | 2023-01-12 23:09 | 2023-01-11 18:08 | 1.21 | 0 | 0.01517 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CORRAL | SIN INFORMACION
B0411C01160001069 | B0411C0116RE760731621069 | B0411C0116 | NO | 1069 | EAF 016-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 502 | S/E CORRAL | 13980 | S/E CORRAL C2 | Corral / C2 | 411 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 2255 | Clientes Regulados | 0 | 0.74597 | 1.19 |  |  |  | 0.74597 | NO | 2023-01-11 16:55 | 2023-01-12 23:09 | 2023-01-11 18:08 | 1.21 | 0 | 0.90262 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CORRAL | SIN INFORMACION
B0411C01160001069 | B0411C0116RE760731621069 | B0411C0116 | NO | 1069 | EAF 016-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 502 | S/E CORRAL | 13981 | S/E CORRAL C3 | San Juan / C3 | 411 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 438 | Clientes Regulados | 0 | 0.081493 | 0.13 |  |  |  | 0.081493 | NO | 2023-01-11 16:55 | 2023-01-12 23:09 | 2023-01-11 18:08 | 1.21 | 0 | 0.098606 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CORRAL | SIN INFORMACION
B1029C00940001070 | B1029C0094RE968135201070 | B1029C0094 | NO | 1070 | EAF 017-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 794 | S/E QUINTERO | 4656 | S/E QUINTERO C2 | Quintero | 1029 | BA S/E QUINTERO CBP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 7685 | Clientes Regulados | 0 | 2.508 | 4.86 |  | 1.7556 | 0.58165 | 2.508 | NO | 2023-01-12 06:42 | 2023-01-12 07:24 | 2023-01-12 18:56 | 0.95 | 11.28 | 2.3826 | 28.29 | 0 |  | 0 |  |  | 7691 | 28.29 | 1 | [5 empty] | Quintero | C
B1029C00940001070 | B1029C0094RE968135201070 | B1029C0094 | NO | 1070 | EAF 017-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 794 | S/E QUINTERO | 4657 | S/E QUINTERO C3 | Loncura | 1029 | BA S/E QUINTERO CBP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 10164 | Clientes Regulados | 0 | 0.41973 | 3.61 |  | 0.29381 | 0 | 0.41973 | NO | 2023-01-12 06:42 | 2023-01-12 07:24 | 2023-01-12 07:25 | 0.71 | 0 | 0.29801 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 944 |  | 0 | [5 empty] | Quintero | C
B1029C00940001070 | B1029C0094RE968135201070 | B1029C0094 | NO | 1070 | EAF 017-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 794 | S/E QUINTERO | 4657 | S/E QUINTERO C3 | Loncura | 1029 | BA S/E QUINTERO CBP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 10164 | Clientes Regulados | 0 | 1.8836 | 3.61 |  | 1.3185 | 0 | 1.8836 | NO | 2023-01-12 06:42 | 2023-01-12 07:24 | 2023-01-12 07:25 | 0.71 | 0 | 1.3374 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9228 |  | 0 | [5 empty] | Puchuncaví | C
B1029C00940001070 | B1029C0094LD966026401070 | B1029C0094 | NO | 1070 | EAF 017-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 794 | S/E QUINTERO | 4655 | S/E QUINTERO C1 | Puerto Ventanas | 1029 | BA S/E QUINTERO CBP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96602640 | 1 | PUERTO VENTANAS S.A. | 0.05 | 0 | 0.2 | 1 |  |  | 0.05 | NO | 2023-01-12 06:42 | 2023-01-12 07:24 | 2023-01-12 07:26 | 0.73 | 0 | 0.0365 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | QUINTERO | No aplica
B1029C00940001070 | B1029C0094LD966365201070 | B1029C0094 | NO | 1070 | EAF 017-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 794 | S/E QUINTERO | 4657 | S/E QUINTERO C3 | Loncura | 1029 | BA S/E QUINTERO CBP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96636520 | SIN INFORMACION | GASMAR S.A. | 0.86 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.86 | NO | 2023-01-12 06:42 | 2023-01-12 07:24 | 2023-01-12 06:54 | 0.19 | 0 | 0.1634 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | Quintero | No aplica
B1029C00940001070 | B1029C0094LD920110001070 | B1029C0094 | NO | 1070 | EAF 017-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 794 | S/E QUINTERO | 4657 | S/E QUINTERO C3 | Loncura | 1029 | BA S/E QUINTERO CBP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 92011000 | SIN INFORMACION | EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A. | 0.21 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.21 | NO | 2023-01-12 06:42 | 2023-01-12 07:24 | 2023-01-12 07:25 | 0.71 | 0 | 0.1491 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | Puchuncaví | No aplica
B1029C00940001070 | B1029C0094LD760007391070 | B1029C0094 | NO | 1070 | EAF 017-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 794 | S/E QUINTERO | 4657 | S/E QUINTERO C3 | Loncura | 1029 | BA S/E QUINTERO CBP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | SIN INFORMACION | ESVAL S.A. | 0.32 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.32 | NO | 2023-01-12 06:42 | 2023-01-12 07:24 | 2023-01-12 07:25 | 0.71 | 0 | 0.2272 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | Puchuncaví | No aplica
B1029C00940001070 | B1029C0094LD966026401070 | B1029C0094 | NO | 1070 | EAF 017-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 794 | S/E QUINTERO | 4657 | S/E QUINTERO C3 | Loncura | 1029 | BA S/E QUINTERO CBP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96602640 | SIN INFORMACION | PUERTO VENTANAS S.A. | 0.05 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.05 | NO | 2023-01-12 06:42 | 2023-01-12 07:24 | 2023-01-12 07:25 | 0.71 | 0 | 0.0355 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | Puchuncaví | No aplica
B1029C00940001070 | B1029C0094LD760007391070 | B1029C0094 | NO | 1070 | EAF 017-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 794 | S/E QUINTERO | 4656 | S/E QUINTERO C2 | Quintero | 1029 | BA S/E QUINTERO CBP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | SIN INFORMACION | ESVAL S.A. | 0.32 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.32 | NO | 2023-01-12 06:42 | 2023-01-12 07:24 | 2023-01-12 07:13 | 0.51 | 0 | 0.1632 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | Quintero | No aplica
B1029C00940001070 | B1029C0094LD995200001070 | B1029C0094 | NO | 1070 | EAF 017-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 794 | S/E QUINTERO | 4656 | S/E QUINTERO C2 | Quintero | 1029 | BA S/E QUINTERO CBP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99520000 | SIN INFORMACION | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA | 0.32 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.32 | NO | 2023-01-12 06:42 | 2023-01-12 07:24 | 2023-01-12 08:50 | 0.95 | 1.18 | 0.304 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | Quintero | No aplica
B1029C00940001070 | B1029C0094LD810954001070 | B1029C0094 | NO | 1070 | EAF 017-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 794 | S/E QUINTERO | 4656 | S/E QUINTERO C2 | Quintero | 1029 | BA S/E QUINTERO CBP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 81095400 | SIN INFORMACION | SOCIEDAD NACIONAL DE OLEODUCTOS S.A. | 0.84 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.84 | NO | 2023-01-12 06:42 | 2023-01-12 07:24 | 2023-01-12 08:50 | 0.95 | 1.18 | 0.798 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | Quintero | No aplica
B1029C00940001070 | B1029C0094LD966365201070 | B1029C0094 | NO | 1070 | EAF 017-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 794 | S/E QUINTERO | 4656 | S/E QUINTERO C2 | Quintero | 1029 | BA S/E QUINTERO CBP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96636520 | SIN INFORMACION | GASMAR S.A. | 0.86 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.86 | NO | 2023-01-12 06:42 | 2023-01-12 07:24 | 2023-01-12 13:08 | 0.95 | 5.48 | 0.817 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | Puchuncaví | No aplica
B1029C00940001070 | B1029C0094LD803265001070 | B1029C0094 | NO | 1070 | EAF 017-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 794 | S/E QUINTERO | 4656 | S/E QUINTERO C2 | Quintero | 1029 | BA S/E QUINTERO CBP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 80326500 | SIN INFORMACION | OXIQUIM S.A. | 0.57 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.57 | NO | 2023-01-12 06:42 | 2023-01-12 07:24 | 2023-01-12 13:08 | 0.95 | 5.48 | 0.5415 | 0 | 0.78744 |  | 0.78744 | 1 | 7.2534 | 1 |  | NO APLICA | 10.718 | 4 | 128.8245 | 7.2534 |  | Quintero | No aplica | Tr | Tr
B1484C01120001071 | B1484C0112RE760731641071 | B1484C0112 | SI | 1071 | EAF 018-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2242 | S/E FAENAS PANGUE | 26311 | S/E FAENAS PANGUE CT11 | Ralco/CT11 | 1484 | BA S/E DUQUECO 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 37 | Clientes Regulados | 0 | 0.02 | 0.02 |  | 0.01 | 0 | 0.02 | NO | 2023-01-12 10:40 | 2023-01-12 15:35 | 2023-01-12 11:00 | 0.33 | 0 | 0.0066 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 37 |  | 0 | [5 empty] | Santa Bárbara | E
B1484C01120001071 | B1484C0112RE760731641071 | B1484C0112 | SI | 1071 | EAF 018-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2242 | S/E FAENAS PANGUE | 26311 | S/E FAENAS PANGUE CT11 | Ralco/CT11 | 1484 | BA S/E DUQUECO 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 774 | Clientes Regulados | 0 | 0.2 | 0.2 |  | 0.09 | 0 | 0.2 | NO | 2023-01-12 10:40 | 2023-01-12 15:35 | 2023-01-12 11:07 | 0.44 | 0 | 0.088 | 0 | 0.43 |  | 0.43 | 1 | 0.0946 | 774 |  | 0 | 0.43 | 1 | 0.0946 | 0 |  | Alto Biobío | E
B3802C00970001071 | B3802C0097RE802380001071 | B3802C0097 | NO | 1071 | EAF 018-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2242 | S/E FAENAS PANGUE | 26319 | S/E FAENAS PANGUE C4 | Sin Información | 3802 | BA S/E FAENAS PANGUE 13.2KV | 97 | COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | RE | 80238000 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.16 | 1.5 |  |  |  | 0.16 | NO | 2023-01-12 10:40 | 2023-01-12 15:35 | 2023-01-12 15:35 | 4.91 | 0 | 0.7856 | 0 | 4.91 |  | 4.91 | 1 | 0.7856 |  |  | SIN INFORMACION | 62.98 | 9 | 10.7439 | 0.7856 |  | ALTO BIOBIO | SIN INFORMACION | Tr y Fr | Fr
B0206C00850001072 | B0206C0085RE764113211072 | B0206C0085 | NO | 1072 | EAF 019-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 596 | S/E CHACAHUIN C1 | San Antonio | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10092 | Clientes Regulados | 0 | 3.5482 | 4.12 |  |  |  | 3.5482 | NO | 2023-01-15 23:27 | 2023-01-15 23:30 | 2023-01-15 23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LINARES | SIN INFORMACION
B0206C00850001072 | B0206C0085RE764113211072 | B0206C0085 | NO | 1072 | EAF 019-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 599 | S/E CHACAHUIN C2 | Yerbas Buenas | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5611 | Clientes Regulados | 0 | 2.532 | 2.94 |  |  |  | 2.532 | NO | 2023-01-15 23:27 | 2023-01-15 23:30 | 2023-01-15 23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LINARES | SIN INFORMACION
B0206C00850001072 | B0206C0085RE764113211072 | B0206C0085 | NO | 1072 | EAF 019-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 600 | S/E CHACAHUIN C3 | Cunaco | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1331 | Clientes Regulados | 0 | 1.1626 | 1.35 |  |  |  | 1.1626 | NO | 2023-01-15 23:27 | 2023-01-15 23:30 | 2023-01-15 23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LINARES,VILLA ALEGRE | SIN INFORMACION
B0206C00850001072 | B0206C0085RE764113211072 | B0206C0085 | NO | 1072 | EAF 019-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 601 | S/E CHACAHUIN C4 | San Gabriel | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 62 | Clientes Regulados | 0 | 0.94733 | 1.1 |  |  |  | 0.94733 | NO | 2023-01-15 23:27 | 2023-01-15 23:30 | 2023-01-15 23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LINARES,LONGAVI | SIN INFORMACION
B0206C00850001072 | B0206C0085RE764113211072 | B0206C0085 | NO | 1072 | EAF 019-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 602 | S/E CHACAHUIN C5 | Maipú | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4774 | Clientes Regulados | 0 | 2.4114 | 2.8 |  |  |  | 2.4114 | NO | 2023-01-15 23:27 | 2023-01-15 23:30 | 2023-01-15 23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LINARES | SIN INFORMACION
B0206C00850001072 | B0206C0085RE764113211072 | B0206C0085 | NO | 1072 | EAF 019-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 603 | S/E CHACAHUIN C6 | P. Ibáñez | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7588 | Clientes Regulados | 0 | 1.8085 | 2.1 |  |  |  | 1.8085 | NO | 2023-01-15 23:27 | 2023-01-15 23:30 | 2023-01-15 23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LINARES | SIN INFORMACION
B0216C00850001072 | B0216C0085RE764113211072 | B0216C0085 | SI | 1072 | EAF 019-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 476 | S/E VILLA ALEGRE | 1691 | S/E VILLA ALEGRE C1 | Abate Molina | 216 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5042 | Clientes Regulados | 0 | 2.1049 | 2.71 |  |  |  | 2.1049 | NO | 2023-01-15 23:27 | 2023-01-15 23:30 | 2023-01-15 23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | VILLA ALEGRE,SAN JAVIER | SIN INFORMACION
B0216C00850001072 | B0216C0085RE764113211072 | B0216C0085 | SI | 1072 | EAF 019-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 476 | S/E VILLA ALEGRE | 1694 | S/E VILLA ALEGRE C2 | La Finca | 216 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 748 | Clientes Regulados | 0 | 0.36506 | 0.47 |  |  |  | 0.36506 | NO | 2023-01-15 23:27 | 2023-01-15 23:30 | 2023-01-15 23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | VILLA ALEGRE,SAN JAVIER | SIN INFORMACION
B0616C00850001072 | B0616C0085RE764113211072 | B0616C0085 | NO | 1072 | EAF 019-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 657 | S/E RETIRO | 32873 | S/E RETIRO C1 | Copihue | 616 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2711 | Clientes Regulados | 0 | 1.64 | 1.4 |  |  |  | 1.64 | SI | 2023-01-15 23:27 | 2023-01-15 23:30 | 2023-01-15 23:33 | 0.09 | 0 | 0.1476 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | RETIRO,LONGAVI | SIN INFORMACION
B1084C01140001072 | B1084C0114RE968844501072 | B1084C0114 | SI | 1072 | EAF 019-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 4862 | S/E LINARES NORTE CT1 | Linares Norte | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 10599 | Clientes Regulados | 0 | 3.3676 | 3.5 |  |  |  | 3.3676 | NO | 2023-01-15 23:27 | 2023-01-15 23:30 | 2023-01-15 23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LINARES | SIN INFORMACION
B1084C01140001072 | B1084C0114RE968844501072 | B1084C0114 | SI | 1072 | EAF 019-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 4862 | S/E LINARES NORTE CT1 | Linares Sur | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 6203 | Clientes Regulados | 0 | 2.0205 | 2.1 |  |  |  | 2.0205 | NO | 2023-01-15 23:27 | 2023-01-15 23:30 | 2023-01-15 23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LINARES | SIN INFORMACION
B1084C01140001072 | B1084C0114RE968844501072 | B1084C0114 | SI | 1072 | EAF 019-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 4863 | S/E LINARES NORTE CT2 | Industrial | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 1374 | Clientes Regulados | 0 | 1.7319 | 1.8 |  |  |  | 1.7319 | NO | 2023-01-15 23:27 | 2023-01-15 23:30 | 2023-01-15 23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LINARES | SIN INFORMACION
B1087C01140001072 | B1087C0114RE968844501072 | B1087C0114 | SI | 1072 | EAF 019-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 851 | S/E PANIMAVIDA | 31250 | S/E PANIMAVIDA C1 | Colbún | 1087 | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 4268 | Clientes Regulados | 0 | 1.2366 | 1.5 |  |  |  | 1.2366 | NO | 2023-01-15 23:27 | 2023-01-15 23:30 | 2023-01-15 23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | COLBUN | SIN INFORMACION
B1087C01140001072 | B1087C0114RE968844501072 | B1087C0114 | SI | 1072 | EAF 019-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 851 | S/E PANIMAVIDA | 31249 | S/E PANIMAVIDA C2 | Panimávida | 1087 | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 5501 | Clientes Regulados | 0 | 2.1434 | 2.6 |  |  |  | 2.1434 | NO | 2023-01-15 23:27 | 2023-01-15 23:30 | 2023-01-15 23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | COLBUN | SIN INFORMACION
B1090C01150001072 | B1090C0115RE968666801072 | B1090C0115 | NO | 1072 | EAF 019-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 852 | S/E LONGAVI | 7369 | S/E LONGAVI C3 | Longaví Pte. | 1090 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 1310 | Clientes Regulados | 0 | 0.79742 | 0.6 |  |  |  | 0.79742 | NO | 2023-01-15 23:27 | 2023-01-15 23:30 | 2023-01-15 23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LONGAVI | SIN INFORMACION
B1090C01150001072 | B1090C0115RE968666801072 | B1090C0115 | NO | 1072 | EAF 019-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 852 | S/E LONGAVI | 4875 | S/E LONGAVI C2 | Longaví Ote. | 1090 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 7353 | Clientes Regulados | 0 | 3.3226 | 2.5 |  |  |  | 3.3226 | NO | 2023-01-15 23:27 | 2023-01-15 23:30 | 2023-01-15 23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LONGAVI | SIN INFORMACION
B1762C01140001072 | B1762C0114RE968844501072 | B1762C0114 | NO | 1072 | EAF 019-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1640 | S/E YERBAS BUENAS | 30520 | S/E YERBAS BUENAS C1 | Peñuelas | 1762 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 4386 | Clientes Regulados | 0 | 2.2881 | 2.5 |  |  |  | 2.2881 | NO | 2023-01-15 23:27 | 2023-01-15 23:44 | 2023-01-15 23:45 | 0.3 | 0 | 0.68644 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | YERBAS BUENAS | SIN INFORMACION
B1762C01140001072 | B1762C0114RE968844501072 | B1762C0114 | NO | 1072 | EAF 019-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1640 | S/E YERBAS BUENAS | 30521 | S/E YERBAS BUENAS C2 | Llano Blanco | 1762 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 4970 | Clientes Regulados | 0 | 3.1119 | 3.4 |  |  |  | 3.1119 | NO | 2023-01-15 23:27 | 2023-01-15 23:44 | 2023-01-15 23:46 | 0.31 | 0 | 0.96468 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | YERBAS BUENAS | SIN INFORMACION
B0123C01120001073 | B0123C0112RE760731641073 | B0123C0112 | NO | 1073 | EAF 020-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 15326 | Clientes Regulados | 0 | 0.015028 | 1.5 |  | 0.0048216 | 0 | 0.015028 | NO | 2023-01-16 07:53 | 2023-01-16 13:40 | 2023-01-16 13:40 | 5.78 | 0 | 0.086863 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 101 |  | 0 | [5 empty] | ARAUCO | E
B0123C01120001073 | B0123C0112RE760731641073 | B0123C0112 | NO | 1073 | EAF 020-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 15326 | Clientes Regulados | 0 | 4.6421 | 1.5 |  | 2.8254 | 0 | 4.6421 | NO | 2023-01-16 07:53 | 2023-01-16 13:40 | 2023-01-16 13:40 | 5.78 | 0 | 26.8312 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 15225 |  | 0 | [5 empty] | LEBU | E
B0123C01120001073 | B0123C0112RE760731641073 | B0123C0112 | NO | 1073 | EAF 020-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2520 | Clientes Regulados | 0 | 0.55762 | 0.2 |  | 0.79331 | 0 | 0.55762 | NO | 2023-01-16 07:53 | 2023-01-16 13:40 | 2023-01-16 13:40 | 5.78 | 0 | 3.2231 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2509 |  | 0 | [5 empty] | LEBU | E
B0123C01120001073 | B0123C0112RE760731641073 | B0123C0112 | NO | 1073 | EAF 020-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2520 | Clientes Regulados | 0 | 0.0011561 | 0.2 |  | 0.0001185 | 0 | 0.0011561 | NO | 2023-01-16 07:53 | 2023-01-16 13:40 | 2023-01-16 13:40 | 5.78 | 0 | 0.0066825 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10 |  | 0 | [5 empty] | LOS ALAMOS | E
B0123C01120001073 | B0123C0112LD768333001073 | B0123C0112 | NO | 1073 | EAF 020-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.15 | 0.15 | 0.02 | 1 | 0.0001185 | 0 | 0.15 | NO | 2023-01-16 07:53 | 2023-01-16 13:40 | 2023-01-16 13:40 | 5.78 | 0 | 0.867 | 0 | 5.78 |  | 5.78 | 1 | 31.0148 | 1 |  | NO APLICA | 23.2638 | 13 | 89.47 | 31.0148 |  | LEBU | E | Tr y Fr | Fr
B0578C00850001074 | B0578C0085RE764113211074 | B0578C0085 | NO | 1074 | EAF 021-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 638 | S/E HUALTE | 15853 | S/E HUALTE FT1 | 52FT1 | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 951 | Clientes Regulados | 0 | 0.32121 | 4 |  |  |  | 0.32121 | NO | 2023-01-17 11:28 | 2023-01-17 12:35 | 2023-01-17 12:35 | 1.11 | 0 | 0.35655 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | NINHUE,QUIRIHUE | SIN INFORMACION
B0578C00850001074 | B0578C0085RE764113211074 | B0578C0085 | NO | 1074 | EAF 021-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 638 | S/E HUALTE | 15852 | S/E HUALTE CT2 | San Nicolás | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2432 | Clientes Regulados | 0 | 0.32121 | 2.6 |  |  |  | 0.32121 | NO | 2023-01-17 11:28 | 2023-01-17 12:35 | 2023-01-17 12:35 | 1.11 | 0 | 0.35655 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | NINHUE,SAN NICOLAS | SIN INFORMACION
B0578C01040001074 | B0578C0104RE802377001074 | B0578C0104 | NO | 1074 | EAF 021-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 638 | S/E HUALTE | 15872 | S/E HUALTE CT3 | Coipín | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 3035 | Clientes Regulados | 0 | 0.0791 | 0.98 |  | 0.088328 | 0 | 0.0791 | NO | 2023-01-17 11:28 | 2023-01-17 12:35 | 2023-01-17 12:35 | 1.11 | 0 | 0.087801 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 676 |  | 0 | [5 empty] | Ninhue | E
B0578C01040001074 | B0578C0104RE802377001074 | B0578C0104 | NO | 1074 | EAF 021-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 638 | S/E HUALTE | 15872 | S/E HUALTE CT3 | Coipín | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 3035 | Clientes Regulados | 0 | 0.0003 | 0.98 |  | 0.000335 | 0 | 0.0003 | NO | 2023-01-17 11:28 | 2023-01-17 12:35 | 2023-01-17 12:35 | 1.11 | 0 | 0.000333 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 | [5 empty] | Portezuelo | E
B0578C01040001074 | B0578C0104RE802377001074 | B0578C0104 | NO | 1074 | EAF 021-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 638 | S/E HUALTE | 15872 | S/E HUALTE CT3 | Coipín | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 3035 | Clientes Regulados | 0 | 0.0272 | 0.98 |  | 0.030373 | 0 | 0.0272 | NO | 2023-01-17 11:28 | 2023-01-17 12:35 | 2023-01-17 12:35 | 1.11 | 0 | 0.030192 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 298 |  | 0 | [5 empty] | San Carlos | E
B0578C01040001074 | B0578C0104RE802377001074 | B0578C0104 | NO | 1074 | EAF 021-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 638 | S/E HUALTE | 15872 | S/E HUALTE CT3 | Coipín | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 3035 | Clientes Regulados | 0 | 0.3909 | 0.98 |  | 0.4365 | 0 | 0.3909 | NO | 2023-01-17 11:28 | 2023-01-17 12:35 | 2023-01-17 12:35 | 1.11 | 0 | 0.4339 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2057 |  | 0 | [5 empty] | San Nicolás | E
B0615C00850001074 | B0615C0085RE764113211074 | B0615C0085 | NO | 1074 | EAF 021-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3109 | S/E QUIRIHUE C1 | Los Presidentes | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2132 | Clientes Regulados | 0 | 0.39186 | 0.8 |  |  |  | 0.39186 | NO | 2023-01-17 11:28 | 2023-01-17 12:35 | 2023-01-17 12:39 | 1.18 | 0 | 0.4624 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | QUIRIHUE | SIN INFORMACION
B0615C00850001074 | B0615C0085RE764113211074 | B0615C0085 | NO | 1074 | EAF 021-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3110 | S/E QUIRIHUE C2 | Vegas Verdes | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2707 | Clientes Regulados | 0 | 1.4205 | 2.9 |  |  |  | 1.4205 | NO | 2023-01-17 11:28 | 2023-01-17 12:35 | 2023-01-17 12:39 | 1.18 | 0 | 1.6762 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | QUIRIHUE,COBQUECURA | SIN INFORMACION
B0615C00850001074 | B0615C0085RE764113211074 | B0615C0085 | NO | 1074 | EAF 021-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3107 | S/E QUIRIHUE E1 | Cobquecura | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4069 | Clientes Regulados | 0 | 0.63678 | 1.3 |  |  |  | 0.63678 | NO | 2023-01-17 11:28 | 2023-01-17 12:35 | 2023-01-17 12:38 | 1.16 | 0 | 0.73866 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | QUIRIHUE,COBQUECURA,PELLUHUE | SIN INFORMACION
B0615C00850001074 | B0615C0085RE764113211074 | B0615C0085 | NO | 1074 | EAF 021-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 5884 | S/E QUIRIHUE E2 | Trehuaco | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1534 | Clientes Regulados | 0 | 0.44085 | 0.9 |  |  |  | 0.44085 | NO | 2023-01-17 11:28 | 2023-01-17 12:35 | 2023-01-17 12:40 | 1.2 | 0 | 0.52902 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | QUIRIHUE,TREHUACO | SIN INFORMACION
B0120C00850001075 | B0120C0085RE764113211075 | B0120C0085 | NO | 1075 | EAF 022-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 359 | S/E RAUQUEN | 1450 | S/E RAUQUEN C2 | Los Vidales / C2 | 120 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6504 | Clientes Regulados | 0 | 2.3378 | 5 |  |  |  | 2.3378 | NO | 2023-01-18 18:56 | 18-01-2023 19:08 | 2023-01-18 19:08 | 0.19 | 0 | 0.44418 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CURICO | SIN INFORMACION
B0120C00850001075 | B0120C0085RE764113211075 | B0120C0085 | NO | 1075 | EAF 022-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 359 | S/E RAUQUEN | 1451 | S/E RAUQUEN C3 | Romeral / C3 | 120 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3800 | Clientes Regulados | 0 | 2.4313 | 5.2 |  |  |  | 2.4313 | NO | 2023-01-18 18:56 | 18-01-2023 19:08 | 2023-01-18 19:08 | 0.19 | 0 | 0.46195 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CURICO,ROMERAL | SIN INFORMACION
B0120C00850001075 | B0120C0085RE764113211075 | B0120C0085 | NO | 1075 | EAF 022-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 359 | S/E RAUQUEN | 1452 | S/E RAUQUEN C4 | Quilvo / C4 | 120 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2264 | Clientes Regulados | 0 | 3.5067 | 7.5 |  |  |  | 3.5067 | NO | 2023-01-18 18:56 | 18-01-2023 19:08 | 2023-01-18 19:08 | 0.19 | 0 | 0.66627 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CURICO,ROMERAL | SIN INFORMACION
B0120C00850001075 | B0120C0085RE764113211075 | B0120C0085 | NO | 1075 | EAF 022-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 359 | S/E RAUQUEN | 32868 | S/E RAUQUEN C6 | Cavalín / C6 | 120 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7086 | Clientes Regulados | 0 | 5.7042 | 12.2 |  |  |  | 5.7042 | NO | 2023-01-18 18:56 | 18-01-2023 19:27 | 2023-01-18 19:08 | 0.19 | 0 | 1.0838 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CURICO,ROMERAL | SIN INFORMACION
B0212C00850001075 | B0212C0085RE764113211075 | B0212C0085 | SI | 1075 | EAF 022-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 470 | S/E TENO | 1616 | S/E TENO C1 | Comalle / C1 | 212 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3839 | Clientes Regulados | 0 | 0.40294 | 2.5 |  |  |  | 0.40294 | NO | 2023-01-18 18:56 | 18-01-2023 19:27 | 2023-01-18 19:29 | 0.54 | 0 | 0.21759 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TENO | SIN INFORMACION
B0212C00850001075 | B0212C0085RE764113211075 | B0212C0085 | SI | 1075 | EAF 022-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 470 | S/E TENO | 1630 | S/E TENO C2 | Vista Hermosa / C2 | 212 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2035 | Clientes Regulados | 0 | 0.75753 | 4.7 |  |  |  | 0.75753 | NO | 2023-01-18 18:56 | 18-01-2023 19:27 | 2023-01-18 19:31 | 0.58 | 0 | 0.43937 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TENO | SIN INFORMACION
B0212C00850001075 | B0212C0085RE764113211075 | B0212C0085 | SI | 1075 | EAF 022-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 470 | S/E TENO | 1631 | S/E TENO C3 | Agrozzi / C3 | 212 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 23 | Clientes Regulados | 0 | 0.41906 | 2.6 |  |  |  | 0.41906 | NO | 2023-01-18 18:56 | 18-01-2023 19:27 | 2023-01-18 19:33 | 0.61 | 0 | 0.25563 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TENO | SIN INFORMACION
B0212C00850001075 | B0212C0085RE764113211075 | B0212C0085 | SI | 1075 | EAF 022-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 470 | S/E TENO | 14508 | S/E TENO C7 | El Quelmén / C7 | 212 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 286 | Clientes Regulados | 0 | 2.5305 | 15.7 |  |  |  | 2.5305 | NO | 2023-01-18 18:56 | 18-01-2023 19:27 | 2023-01-18 19:32 | 0.59 | 0 | 1.493 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TENO,CHIMBARONGO | SIN INFORMACION
B0212C00980001075 | B0212C0098RE702879001075 | B0212C0098 | SI | 1075 | EAF 022-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 470 | S/E TENO | 33192 | S/E TENO C8 | Laguna / C8 | 212 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | RE | 70287900 | 2037 | Clientes Regulados | 0 | 0.62499 | 1.1189 |  |  |  | 0.62499 | NO | 2023-01-18 18:56 | 18-01-2023 19:27 | 2023-01-18 19:42 | 0.76 | 0 | 0.47499 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0212C00980001075 | B0212C0098RE702879001075 | B0212C0098 | SI | 1075 | EAF 022-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 470 | S/E TENO | 26599 | S/E TENO C9 | Los Queñes / C9 | 212 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | RE | 70287900 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.955 | 3.5 |  |  |  | 1.955 | NO | 2023-01-18 18:56 | 18-01-2023 19:27 | 2023-01-18 19:39 | 0.71 | 0 | 1.3881 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0310C00230001075 | B0310C0023LT965106701075 | B0310C0023 | SI | 1075 | EAF 022-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1693 | S/E PLANTA MDP TENO | 15433 | S/E PLANTA MDP TENO A1 | Sin Información/A1 | 310 | BA S/E TENO 154KV BP1 | 23 | MADERAS ARAUCO S.A. | LT | 96510670 | 1 | PANELES ARAUCO S.A. | 6.05 | 0 | 7.4 | 1 |  |  | 6.05 | NO | 2023-01-18 18:56 | 18-01-2023 19:27 | 2023-01-18 20:07 | 1.18 | 0.41 | 7.139 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | TENO | SIN INFORMACION
B1214C00850001075 | B1214C0085RE764113211075 | B1214C0085 | SI | 1075 | EAF 022-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 469 | S/E CURICO | 23551 | S/E CURICO C13 | Rucatremo / C13 | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4295 | Clientes Regulados | 0 | 25.51 | 3.3 |  |  |  | 25.51 | NO | 2023-01-18 18:56 | 18-01-2023 19:01 | 2023-01-18 19:01 | 0.08 | 0 | 2.0408 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CURICO | SIN INFORMACION
B1214C00980001075 | B1214C0098RE702879001075 | B1214C0098 | SI | 1075 | EAF 022-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 469 | S/E CURICO | 23549 | S/E CURICO C11 | Cooperativa / C11 | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | RE | 70287900 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.56572 | 2.6 |  |  |  | 0.56572 | NO | 2023-01-18 18:56 | 18-01-2023 19:01 | 2023-01-18 19:01 | 0.08 | 0 | 0.045258 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1450C00980001075 | B1450C0098RE702879001075 | B1450C0098 | SI | 1075 | EAF 022-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 469 | S/E CURICO | 16699 | S/E CURICO C6 | Zapallar La Obra / C6 | 1450 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | RE | 70287900 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.9148 | 8.8 |  |  |  | 1.9148 | NO | 2023-01-18 18:56 | 18-01-2023 19:01 | 2023-01-18 19:01 | 0.08 | 0 | 0.15318 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1450C00980001075 | B1450C0098RE702879001075 | B1450C0098 | SI | 1075 | EAF 022-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 469 | S/E CURICO | 16700 | S/E CURICO C7 | Los Niches / C7 | 1450 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | RE | 70287900 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.9148 | 8.8 |  |  |  | 1.9148 | NO | 2023-01-18 18:56 | 18-01-2023 19:01 | 2023-01-18 19:01 | 0.08 | 0 | 0.15318 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1450C00980001075 | B1450C0098RE702879001075 | B1450C0098 | SI | 1075 | EAF 022-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 469 | S/E CURICO | 16701 | S/E CURICO C8 | Industrial / C8 | 1450 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | RE | 70287900 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.9148 | 8.8 |  |  |  | 1.9148 | NO | 2023-01-18 18:56 | 18-01-2023 19:01 | 2023-01-18 19:01 | 0.08 | 0 | 0.15318 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0120C00850001076 | B0120C0085RE764113211076 | B0120C0085 | NO | 1076 | EAF 023-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 359 | S/E RAUQUEN | 1451 | S/E RAUQUEN C3 | Romeral / C3 | 120 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2325 | Clientes Regulados | 0 | 6.8479 | 2.92 |  |  |  | 6.8479 | NO | 2023-01-19 01:55 | 2023-01-26 12:00 | 2023-01-19 07:53 | 5.96 | 0 | 40.8133 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CURICO,ROMERAL | SIN INFORMACION
B0120C00850001076 | B0120C0085RE764113211076 | B0120C0085 | NO | 1076 | EAF 023-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 359 | S/E RAUQUEN | 1451 | S/E RAUQUEN C3 | Romeral / C3 | 120 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1377 | Clientes Regulados | 0 | 5.1359 | 2.19 |  |  |  | 5.1359 | NO | 2023-01-19 01:55 | 2023-01-26 12:00 | 2023-01-19 09:23 | 7.46 | 0 | 38.3138 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ROMERAL | SIN INFORMACION
B0120C00850001076 | B0120C0085RE764113211076 | B0120C0085 | NO | 1076 | EAF 023-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 359 | S/E RAUQUEN | 1451 | S/E RAUQUEN C3 | Romeral / C3 | 120 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 99 | Clientes Regulados | 0 | 2.5562 | 1.09 |  |  |  | 2.5562 | NO | 2023-01-19 01:55 | 2023-01-26 12:00 | 2023-01-19 12:46 | 10.85 | 0 | 27.7351 | 0 | 7.3495 |  | 7.3495 | 1 | 106.8622 |  |  | SIN INFORMACION | 7.3495 | 1 | 106.8622 | 5.0822 |  | ROMERAL | SIN INFORMACION | Tr | Tr
B0280C00850001077 | B0280C0085RE764113211077 | B0280C0085 | NO | 1077 | EAF 024-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 419 | S/E VICUÑA | 1685 | S/E VICUÑA E1 | Diaguitas 52E1 | 280 | BA S/E VICUNA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2458 | Clientes Regulados | 0 | 0.84172 | 0.71 |  | 5.7255 | 0 | 0.84172 | NO | 2023-01-19 16:51 | 2023-01-19 23:39 | 2023-01-19 23:39 | 6.8 | 0 | 5.7237 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2101 |  | 0 | [5 empty] | VICUÑA | B
B0280C00850001077 | B0280C0085RE764113211077 | B0280C0085 | NO | 1077 | EAF 024-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 419 | S/E VICUÑA | 1690 | S/E VICUÑA E2 | Rivadavia 52E2 | 280 | BA S/E VICUNA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3602 | Clientes Regulados | 0 | 0.75288 | 6.138 |  | 5.8844 | 0 | 0.75288 | NO | 2023-01-19 16:51 | 2023-01-19 23:39 | 2023-01-20 00:38 | 7.05 | 0.73 | 5.3078 | 0.54961 | 0 |  | 0 |  |  | 2095 | 0.54961 | NO INFORMADO | [5 empty] | PAIHUANO | B
B0280C00850001077 | B0280C0085RE764113211077 | B0280C0085 | NO | 1077 | EAF 024-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 419 | S/E VICUÑA | 1690 | S/E VICUÑA E2 | Rivadavia 52E2 | 280 | BA S/E VICUNA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3602 | Clientes Regulados | 0 | 0.6172 | 5.022 |  | 4.8239 | 0 | 0.6172 | NO | 2023-01-19 16:51 | 2023-01-19 23:39 | 2023-01-20 00:38 | 7.05 | 0.73 | 4.3513 | 0.45056 | 6.9549 |  | 6.9549 | 1 | 15.3828 | 1071 | 0.45056 | NO INFORMADO | 6.9549 | 1 | 15.3828 | 0 |  | VICUÑA | B
B0578C00850001078 | B0578C0085RE764113211078 | B0578C0085 | NO | 1078 | EAF 025-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 638 | S/E HUALTE | 15853 | S/E HUALTE FT1 | Línea 33 kV Hualte - Quirihue 52FT1 | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 951 | Clientes Regulados | 0 | 0.49 | 3.9 |  |  |  | 0.49 | NO | 2023-01-20 19:04 | 2023-01-20 20:05 | 2023-01-20 20:05 | 1.01 | 0 | 0.4949 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | NINHUE,QUIRIHUE | SIN INFORMACION
B0578C00850001078 | B0578C0085RE764113211078 | B0578C0085 | NO | 1078 | EAF 025-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 638 | S/E HUALTE | 15852 | S/E HUALTE CT2 | San Nicolás 52CT2 | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2432 | Clientes Regulados | 0 | 0.17 | 1.37 |  |  |  | 0.17 | NO | 2023-01-20 19:04 | 2023-01-20 20:05 | 2023-01-20 20:05 | 1.01 | 0 | 0.1717 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | NINHUE,SAN NICOLAS | SIN INFORMACION
B0578C01040001078 | B0578C0104RE802377001078 | B0578C0104 | NO | 1078 | EAF 025-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 638 | S/E HUALTE | 15872 | S/E HUALTE CT3 | Coipín 52CT3 | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 3034 | Clientes Regulados | 0 | 0.09 | 0.76 |  | 0.08 | 0 | 0.09 | NO | 2023-01-20 19:04 | 2023-01-20 20:05 | 2023-01-20 20:05 | 1.01 | 0 | 0.0909 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 672 |  | 0 | [5 empty] | NINHUE | E
B0578C01040001078 | B0578C0104RE802377001078 | B0578C0104 | NO | 1078 | EAF 025-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 638 | S/E HUALTE | 15872 | S/E HUALTE CT3 | Coipín 52CT3 | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 3034 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0.76 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2023-01-20 19:04 | 2023-01-20 20:05 | 2023-01-20 20:05 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 | [5 empty] | PORTEZUELO | E
B0578C01040001078 | B0578C0104RE802377001078 | B0578C0104 | NO | 1078 | EAF 025-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 638 | S/E HUALTE | 15872 | S/E HUALTE CT3 | Coipín 52CT3 | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 3034 | Clientes Regulados | 0 | 0.03 | 0.76 |  | 0.03 | 0 | 0.03 | NO | 2023-01-20 19:04 | 2023-01-20 20:05 | 2023-01-20 20:05 | 1.01 | 0 | 0.0303 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 296 |  | 0 | [5 empty] | SAN CARLOS | E
B0578C01040001078 | B0578C0104RE802377001078 | B0578C0104 | NO | 1078 | EAF 025-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 638 | S/E HUALTE | 15872 | S/E HUALTE CT3 | Coipín 52CT3 | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 3034 | Clientes Regulados | 0 | 0.43 | 0.76 |  | 0.39 | 0 | 0.43 | NO | 2023-01-20 19:04 | 2023-01-20 20:05 | 2023-01-20 20:05 | 1.01 | 0 | 0.4343 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2063 |  | 0 | [5 empty] | SAN NICOLAS | E
B0615C00850001078 | B0615C0085RE764113211078 | B0615C0085 | NO | 1078 | EAF 025-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3109 | S/E QUIRIHUE C1 | Los Presidentes 52C1 | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2132 | Clientes Regulados | 0 | 0.22 | 0.6 |  |  |  | 0.22 | NO | 2023-01-20 19:04 | 2023-01-20 20:05 | 2023-01-20 20:05 | 1.01 | 0 | 0.2222 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | QUIRIHUE | SIN INFORMACION
B0615C00850001078 | B0615C0085RE764113211078 | B0615C0085 | NO | 1078 | EAF 025-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3110 | S/E QUIRIHUE C2 | Vegas Verdes 52C2 | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2709 | Clientes Regulados | 0 | 2 | 5.49 |  |  |  | 2 | NO | 2023-01-20 19:04 | 2023-01-20 20:05 | 2023-01-20 20:05 | 1.01 | 0 | 2.02 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | QUIRIHUE,COBQUECURA | SIN INFORMACION
B0615C00850001078 | B0615C0085RE764113211078 | B0615C0085 | NO | 1078 | EAF 025-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3107 | S/E QUIRIHUE E1 | Cobquecura 52E1 | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4069 | Clientes Regulados | 0 | 0.47 | 1.3 |  |  |  | 0.47 | NO | 2023-01-20 19:04 | 2023-01-20 20:05 | 2023-01-20 20:05 | 1.01 | 0 | 0.4747 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | QUIRIHUE,COBQUECURA,PELLUHUE | SIN INFORMACION
B0615C00850001078 | B0615C0085RE764113211078 | B0615C0085 | NO | 1078 | EAF 025-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 5884 | S/E QUIRIHUE E2 | Trehuaco 52E2 | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1217 | Clientes Regulados | 0 | 0.11 | 0.3 |  |  |  | 0.11 | NO | 2023-01-20 19:04 | 2023-01-20 20:05 | 2023-01-20 19:08 | 0.06 | 0 | 0.0066 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | QUIRIHUE,TREHUACO | SIN INFORMACION
B0615C00850001078 | B0615C0085RE764113211078 | B0615C0085 | NO | 1078 | EAF 025-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 5884 | S/E QUIRIHUE E2 | Trehuaco 52E2 | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 317 | Clientes Regulados | 0 | 0.07 | 0.2 |  |  |  | 0.07 | NO | 2023-01-20 19:04 | 2023-01-20 20:05 | 2023-01-20 20:05 | 1.01 | 0 | 0.0707 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | QUIRIHUE,TREHUACO | SIN INFORMACION
B0118C00850001079 | B0118C0085RE764113211079 | B0118C0085 | SI | 1079 | EAF 026-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 357 | S/E EL SAUCE | 859 | S/E EL SAUCE C1 | Quilatapia | 118 | BA S/E EL SAUCE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1207 | Clientes Regulados | 0 | 0.11754 | 0.38 |  | 0.043097 | 0 | 0.11754 | NO | 2023-01-21 17:05 | 2023-01-21 17:27 | 2023-01-21 17:27 | 0.36 | 0 | 0.042313 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1207 |  | 0 | [5 empty] | COMBARBALA | B
B0191C00850001079 | B0191C0085RE764113211079 | B0191C0085 | SI | 1079 | EAF 026-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 431 | S/E PUNITAQUI | 1410 | S/E PUNITAQUI C2 | El Hinojo | 191 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3243 | Clientes Regulados | 0 | 0.23973 | 2.97 |  | 0.084906 | 0 | 0.23973 | NO | 2023-01-21 17:05 | 2023-01-21 17:27 | 2023-01-21 17:27 | 0.36 | 0 | 0.086303 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 625 |  | 0 | [5 empty] | OVALLE | B
B0191C00850001079 | B0191C0085RE764113211079 | B0191C0085 | SI | 1079 | EAF 026-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 431 | S/E PUNITAQUI | 1410 | S/E PUNITAQUI C2 | El Hinojo | 191 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3243 | Clientes Regulados | 0 | 0.88308 | 2.97 |  | 0.31276 | 0 | 0.88308 | NO | 2023-01-21 17:05 | 2023-01-21 17:27 | 2023-01-21 17:27 | 0.36 | 0 | 0.31791 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2618 |  | 0 | [5 empty] | PUNITAQUI | B
B0191C00850001079 | B0191C0085RE764113211079 | B0191C0085 | SI | 1079 | EAF 026-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 431 | S/E PUNITAQUI | 1412 | S/E PUNITAQUI C3 | Huaquelón | 191 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2052 | Clientes Regulados | 0 | 0.20236 | 5.12 |  | 0.072569 | 0 | 0.20236 | NO | 2023-01-21 17:05 | 2023-01-21 17:27 | 2023-01-21 17:27 | 0.36 | 0 | 0.07285 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 663 |  | 0 | [5 empty] | COMBARBALA | B
B0191C00850001079 | B0191C0085RE764113211079 | B0191C0085 | SI | 1079 | EAF 026-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 431 | S/E PUNITAQUI | 1412 | S/E PUNITAQUI C3 | Huaquelón | 191 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2052 | Clientes Regulados | 0 | 0.30196 | 5.12 |  | 0.10829 | 0 | 0.30196 | NO | 2023-01-21 17:05 | 2023-01-21 17:27 | 2023-01-21 17:27 | 0.36 | 0 | 0.10871 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1115 |  | 0 | [5 empty] | MONTE PATRIA | B
B0191C00850001079 | B0191C0085RE764113211079 | B0191C0085 | SI | 1079 | EAF 026-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 431 | S/E PUNITAQUI | 1412 | S/E PUNITAQUI C3 | Huaquelón | 191 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2052 | Clientes Regulados | 0 | 0.00014874 | 5.12 |  | 5.3341e-05 | 0 | 0.00014874 | NO | 2023-01-21 17:05 | 2023-01-21 17:27 | 2023-01-21 17:27 | 0.36 | 0 | 5.3548e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5 |  | 0 | [5 empty] | OVALLE | B
B0191C00850001079 | B0191C0085RE764113211079 | B0191C0085 | SI | 1079 | EAF 026-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 431 | S/E PUNITAQUI | 1412 | S/E PUNITAQUI C3 | Huaquelón | 191 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2052 | Clientes Regulados | 0 | 0.041159 | 5.12 |  | 0.01476 | 0 | 0.041159 | NO | 2023-01-21 17:05 | 2023-01-21 17:27 | 2023-01-21 17:27 | 0.36 | 0 | 0.014817 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 269 |  | 0 | [5 empty] | PUNITAQUI | B
B0191C00850001079 | B0191C0085RE764113211079 | B0191C0085 | SI | 1079 | EAF 026-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 431 | S/E PUNITAQUI | 1415 | S/E PUNITAQUI C4 | Los Mantos | 191 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2400 | Clientes Regulados | 0 | 0.5161 | 2.2 |  | 0.18279 | 0 | 0.5161 | NO | 2023-01-21 17:05 | 2023-01-21 17:27 | 2023-01-21 17:27 | 0.36 | 0 | 0.1858 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 787 |  | 0 | [5 empty] | OVALLE | B
B0191C00850001079 | B0191C0085RE764113211079 | B0191C0085 | SI | 1079 | EAF 026-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 431 | S/E PUNITAQUI | 1415 | S/E PUNITAQUI C4 | Los Mantos | 191 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2400 | Clientes Regulados | 0 | 0.27167 | 2.2 |  | 0.096218 | 0 | 0.27167 | NO | 2023-01-21 17:05 | 2023-01-21 17:27 | 2023-01-21 17:27 | 0.36 | 0 | 0.097802 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1613 |  | 0 | [5 empty] | PUNITAQUI | B
B0192C00850001079 | B0192C0085RE764113211079 | B0192C0085 | SI | 1079 | EAF 026-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 432 | S/E MONTE PATRIA | 1240 | S/E MONTE PATRIA E1 | San Lorenzo | 192 | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3029 | Clientes Regulados | 0 | 1.008 | 3.96 |  | 0.39591 | 0 | 1.008 | NO | 2023-01-21 17:05 | 2023-01-21 17:29 | 2023-01-21 17:29 | 0.4 | 0 | 0.40319 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3029 |  | 0 | [5 empty] | MONTE PATRIA | B
B0192C00850001079 | B0192C0085RE764113211079 | B0192C0085 | SI | 1079 | EAF 026-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 432 | S/E MONTE PATRIA | 1235 | S/E MONTE PATRIA E2 | Bellavista | 192 | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3138 | Clientes Regulados | 0 | 0.78211 | 1.5 |  | 0.30307 | 0 | 0.78211 | NO | 2023-01-21 17:05 | 2023-01-21 17:29 | 2023-01-21 17:29 | 0.4 | 0 | 0.31284 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3138 |  | 0 | [5 empty] | MONTE PATRIA | B
B0192C00850001079 | B0192C0085RE764113211079 | B0192C0085 | SI | 1079 | EAF 026-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 432 | S/E MONTE PATRIA | 1243 | S/E MONTE PATRIA C1 | El Palqui | 192 | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2317 | Clientes Regulados | 0 | 0.1059 | 1.4 |  | 0.041035 | 0 | 0.1059 | NO | 2023-01-21 17:05 | 2023-01-21 17:29 | 2023-01-21 17:29 | 0.4 | 0 | 0.042359 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 327 |  | 0 | [5 empty] | MONTE PATRIA | B
B0192C00850001079 | B0192C0085RE764113211079 | B0192C0085 | SI | 1079 | EAF 026-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 432 | S/E MONTE PATRIA | 1243 | S/E MONTE PATRIA C1 | El Palqui | 192 | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2317 | Clientes Regulados | 0 | 0.038084 | 1.4 |  | 0.014757 | 0 | 0.038084 | NO | 2023-01-21 17:05 | 2023-01-21 17:29 | 2023-01-21 17:29 | 0.4 | 0 | 0.015233 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 93 |  | 0 | [5 empty] | OVALLE | B
B0192C00850001079 | B0192C0085RE764113211079 | B0192C0085 | SI | 1079 | EAF 026-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 432 | S/E MONTE PATRIA | 1243 | S/E MONTE PATRIA C1 | El Palqui | 192 | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2317 | Clientes Regulados | 0 | 0.9542 | 1.4 |  | 0.34219 | 0 | 0.9542 | NO | 2023-01-21 17:05 | 2023-01-21 17:29 | 2023-01-21 17:29 | 0.4 | 0 | 0.38168 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1897 |  | 0 | [5 empty] | MONTE PATRIA | B
B0192C00850001079 | B0192C0085RE764113211079 | B0192C0085 | SI | 1079 | EAF 026-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 432 | S/E MONTE PATRIA | 1242 | S/E MONTE PATRIA C2 | Tulahén | 192 | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2028 | Clientes Regulados | 0 | 0.88869 | 1.4 |  | 0.34437 | 0 | 0.88869 | NO | 2023-01-21 17:05 | 2023-01-21 17:29 | 2023-01-21 17:29 | 0.4 | 0 | 0.35547 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2028 |  | 0 | [5 empty] | MONTE PATRIA | B
B0192C00850001079 | B0192C0085RE764113211079 | B0192C0085 | SI | 1079 | EAF 026-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 2163 | S/E CENTRAL LOS MOLLES | 25938 | S/E CENTRAL LOS MOLLES C3 | Las Mollacas | 192 | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 15 | Clientes Regulados | 0 | 0.0020596 | 0.01 |  | 0.00082379 | 0 | 0.0020596 | NO | 2023-01-21 17:05 | 2023-01-21 17:29 | 2023-01-21 17:29 | 0.4 | 0 | 0.00082384 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 15 |  | 0 | [5 empty] | MONTE PATRIA | B
B0351C00850001079 | B0351C0085RE764113211079 | B0351C0085 | SI | 1079 | EAF 026-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 421 | S/E OVALLE | 1255 | S/E OVALLE E1 | Socos | 351 | BA S/E OVALLE 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5587 | Clientes Regulados | 0 | 1.6187 | 1.51 |  | 0.53733 | 0 | 1.6187 | NO | 2023-01-21 17:05 | 2023-01-21 17:25 | 2023-01-21 17:25 | 0.33 | 0 | 0.53419 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5513 |  | 0 | [5 empty] | OVALLE | B
B0351C00850001079 | B0351C0085RE764113211079 | B0351C0085 | SI | 1079 | EAF 026-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 421 | S/E OVALLE | 1255 | S/E OVALLE E1 | Socos | 351 | BA S/E OVALLE 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5587 | Clientes Regulados | 0 | 0.011532 | 1.51 |  | 0.0038279 | 0 | 0.011532 | NO | 2023-01-21 17:05 | 2023-01-21 17:25 | 2023-01-21 17:25 | 0.33 | 0 | 0.0038055 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 74 |  | 0 | [5 empty] | PUNITAQUI | B
B0351C00850001079 | B0351C0085RE764113211079 | B0351C0085 | SI | 1079 | EAF 026-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 421 | S/E OVALLE | 15099 | S/E OVALLE E7 | Sotaqui | 351 | BA S/E OVALLE 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4666 | Clientes Regulados | 0 | 1.7082 | 4.42 |  | 0.54805 | 0 | 1.7082 | NO | 2023-01-21 17:05 | 2023-01-21 17:25 | 2023-01-21 17:25 | 0.33 | 0 | 0.56371 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4666 |  | 0 | [5 empty] | OVALLE | B
B0351C00850001079 | B0351C0085RE764113211079 | B0351C0085 | SI | 1079 | EAF 026-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 421 | S/E OVALLE | 1262 | S/E OVALLE E4 | Quebrada seca | 351 | BA S/E OVALLE 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6486 | Clientes Regulados | 0 | 2.3149 | 3.87 |  | 0.74488 | 0 | 2.3149 | NO | 2023-01-21 17:05 | 2023-01-21 17:25 | 2023-01-21 17:25 | 0.33 | 0 | 0.76391 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6486 |  | 0 | [5 empty] | OVALLE | B
B0351C00850001079 | B0351C0085RE764113211079 | B0351C0085 | SI | 1079 | EAF 026-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 421 | S/E OVALLE | 1248 | S/E OVALLE E5 | Delta | 351 | BA S/E OVALLE 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 97 | Clientes Regulados | 0 | 0.38088 | 3.33 |  | 0.1222 | 0 | 0.38088 | NO | 2023-01-21 17:05 | 2023-01-21 17:25 | 2023-01-21 17:25 | 0.33 | 0 | 0.12569 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 97 |  | 0 | [5 empty] | OVALLE | B
B0351C00850001079 | B0351C0085RE764113211079 | B0351C0085 | SI | 1079 | EAF 026-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 421 | S/E OVALLE | 15100 | S/E OVALLE E8 | San Luis | 351 | BA S/E OVALLE 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9227 | Clientes Regulados | 0 | 1.7709 | 2.37 |  | 0.56814 | 0 | 1.7709 | NO | 2023-01-21 17:05 | 2023-01-21 17:25 | 2023-01-21 17:25 | 0.33 | 0 | 0.58438 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9227 |  | 0 | [5 empty] | OVALLE | B
B0351C00850001079 | B0351C0085RE764113211079 | B0351C0085 | SI | 1079 | EAF 026-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 421 | S/E OVALLE | 1263 | S/E OVALLE E2 | Hospital | 351 | BA S/E OVALLE 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7486 | Clientes Regulados | 0 | 2.8228 | 21.9 |  | 1.048 | 0 | 2.8228 | NO | 2023-01-21 17:05 | 2023-01-21 17:25 | 2023-01-21 17:28 | 0.38 | 0 | 1.0726 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7486 |  | 0 | [5 empty] | OVALLE | B
B0351C00850001079 | B0351C0085RE764113211079 | B0351C0085 | SI | 1079 | EAF 026-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 421 | S/E OVALLE | 1258 | S/E OVALLE E6 | Benavente | 351 | BA S/E OVALLE 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2588 | Clientes Regulados | 0 | 1.3511 | 4.45 |  | 0.52354 | 0 | 1.3511 | NO | 2023-01-21 17:05 | 2023-01-21 17:25 | 2023-01-21 17:29 | 0.4 | 0 | 0.54043 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2588 |  | 0 | [5 empty] | OVALLE | B
B0351C00850001079 | B0351C0085RE764113211079 | B0351C0085 | SI | 1079 | EAF 026-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 421 | S/E OVALLE | 1259 | S/E OVALLE E3 | Recoleta | 351 | BA S/E OVALLE 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5449 | Clientes Regulados | 0 | 0.0051737 | 7.14 |  | 0.0028671 | 0 | 0.0051737 | NO | 2023-01-21 17:05 | 2023-01-21 17:25 | 2023-01-21 17:38 | 0.55 | 0 | 0.0028456 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 32 |  | 0 | [5 empty] | ANDACOLLO | B
B0351C00850001079 | B0351C0085RE764113211079 | B0351C0085 | SI | 1079 | EAF 026-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 421 | S/E OVALLE | 1259 | S/E OVALLE E3 | Recoleta | 351 | BA S/E OVALLE 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5449 | Clientes Regulados | 0 | 1.3308 | 7.14 |  | 0.73749 | 0 | 1.3308 | NO | 2023-01-21 17:05 | 2023-01-21 17:25 | 2023-01-21 17:38 | 0.55 | 0 | 0.73195 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3281 |  | 0 | [5 empty] | OVALLE | B
B0351C00850001079 | B0351C0085RE764113211079 | B0351C0085 | SI | 1079 | EAF 026-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 421 | S/E OVALLE | 1259 | S/E OVALLE E3 | Recoleta | 351 | BA S/E OVALLE 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5449 | Clientes Regulados | 0 | 0.46306 | 7.14 |  | 0.25661 | 0 | 0.46306 | NO | 2023-01-21 17:05 | 2023-01-21 17:25 | 2023-01-21 17:38 | 0.55 | 0 | 0.25468 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2136 |  | 0 | [5 empty] | RÍO HURTADO | B
B2514C03480001079 | B2514C0348LT760994631079 | B2514C0348 | NO | 1079 | EAF 026-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 431 | S/E PUNITAQUI | 15684 | S/E PUNITAQUI C6 | MAP | 2514 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV BP2 | 348 | MINERA ALTOS DE PUNITAQUI LTDA | LT | 76099463 | 1 | MINERA ALTOS DE PUNITAQUI LTDA | 3.64 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 3.64 | NO | 2023-01-21 17:05 | 2023-01-21 17:27 | 2023-01-21 17:27 | 0.36 | 0 | 1.3104 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | COMBARBALA | SIN INFORMACION
B1289C00990001080 | B1289C0099RE965315001080 | B1289C0099 | NO | 1080 | EAF 027-2023 | Forzado | TD | SI | NO | 1622 | S/E RIO BONITO | 14326 | S/E RIO BONITO E1 | El Cabrito | 1289 | BA S/E RIO BONITO 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 468 | Clientes Regulados | 0 | 0.11471 | 0.15 |  |  |  | 0.11471 | NO | 2023-01-23 23:44 | 2023-01-24 21:18 | 2023-01-24 00:35 | 0.84 | 0 | 0.096353 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PUERTO OCTAY | SIN INFORMACION
B1289C00990001080 | B1289C0099RE965315001080 | B1289C0099 | NO | 1080 | EAF 027-2023 | Forzado | TD | SI | NO | 1622 | S/E RIO BONITO | 14326 | S/E RIO BONITO E1 | El Cabrito | 1289 | BA S/E RIO BONITO 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 56 | Clientes Regulados | 0 | 0.015294 | 0.02 |  |  |  | 0.015294 | NO | 2023-01-23 23:44 | 2023-01-24 21:18 | 2023-01-24 21:21 | 21.61 | 0 | 0.33051 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PUERTO OCTAY | SIN INFORMACION
B0230C01260001081 | B0230C0126LT612160001081 | B0230C0126 | SI | 1081 | EAF 028-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 869 | S/E ESCUADRON (CGE) B2 | Rectificadora Escuadron EFE | 230 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.38 | 0 | 0.6 | 1 |  |  | 0.38 | NO | 2023-01-24 00:06 | 2023-01-24 06:42 | 2023-01-24 06:42 | 6.6 | 0 | 2.508 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0123C01120001082 | B0123C0112RE760731641082 | B0123C0112 | NO | 1082 | EAF 029-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 362 | S/E LEBU | 12877 | S/E LEBU CT1 | SIN INFORMACION/ CT1 | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.47 | 2.46 |  |  |  | 3.47 | NO | 2023-01-24 22:26 | 2023-01-24 22:35 | 2023-01-24 22:35 | 0.14 | 0 | 0.4858 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0175C01120001082 | B0175C0112RE760731641082 | B0175C0112 | SI | 1082 | EAF 029-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 1657 | S/E TRES PINOS CT1 | SIN INFORMACION/ CT1 | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.66 | 1.22 |  |  |  | 2.66 | NO | 2023-01-24 22:26 | 2023-01-24 22:35 | 2023-01-24 22:35 | 0.14 | 0 | 0.3724 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1339C01120001082 | B1339C0112RE760731641082 | B1339C0112 | NO | 1082 | EAF 029-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Cañete | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 10311 | Clientes Regulados | 0 | 3.2022 | 4.36 |  |  |  | 3.2022 | NO | 2023-01-24 22:26 | 2023-01-24 22:35 | 2023-01-24 22:35 | 0.14 | 0 | 0.44831 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CAÑETE,CONTULMO,TIRUA,CARAHUE,LUMACO,PUREN | SIN INFORMACION
B1339C01120001082 | B1339C0112RE760731641082 | B1339C0112 | NO | 1082 | EAF 029-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirua | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 11988 | Clientes Regulados | 0 | 3.7678 | 5.13 |  |  |  | 3.7678 | NO | 2023-01-24 22:26 | 2023-01-24 22:35 | 2023-01-24 22:35 | 0.14 | 0 | 0.52749 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CAÑETE,LOS ALAMOS | SIN INFORMACION
B0157C00850001083 | B0157C0085RE764113211083 | B0157C0085 | SI | 1083 | EAF 030-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 396 | S/E COMBARBALA | 734 | S/E COMBARBALA C2 | Industrial | 157 | BA S/E COMBARBALA 13.2KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1654 | Clientes Regulados | 0 | 0.3 | 1.65 |  | 0.08 | 0 | 0.3 | NO | 2023-01-26 09:03 | 2023-01-26 09:20 | 2023-01-26 09:20 | 0.28 | 0 | 0.084 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1452 |  | 0 | [5 empty] | COMBARBALA | B
B0157C00850001083 | B0157C0085RE764113211083 | B0157C0085 | SI | 1083 | EAF 030-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 396 | S/E COMBARBALA | 733 | S/E COMBARBALA C1 | Ciudad | 157 | BA S/E COMBARBALA 13.2KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3177 | Clientes Regulados | 0 | 0.55 | 0.05 |  | 0.17 | 0 | 0.55 | NO | 2023-01-26 09:03 | 2023-01-26 09:21 | 2023-01-26 09:21 | 0.29 | 0 | 0.1595 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2716 |  | 0 | [5 empty] | COMBARBALA | B
B0136C01040001084 | B0136C0104RE802377001084 | B0136C0104 | SI | 1084 | EAF 031-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 375 | S/E CHILLAN | 626 | S/E CHILLAN C4 | Los Barriales | 136 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 1016 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0.8 |  | 0.01 | 0 | 0 | NO | 2023-01-27 23:35 | 2023-01-28 01:35 | 2023-01-28 01:35 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8 |  | 0 | [5 empty] | CHILLAN | E
B0136C01040001084 | B0136C0104RE802377001084 | B0136C0104 | SI | 1084 | EAF 031-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 375 | S/E CHILLAN | 626 | S/E CHILLAN C4 | Los Barriales | 136 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 1016 | Clientes Regulados | 0 | 0.23 | 0.8 |  | 0.46 | 0 | 0.23 | NO | 2023-01-27 23:35 | 2023-01-28 01:35 | 2023-01-28 01:35 | 1.99 | 0 | 0.4577 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 972 |  | 0 | [5 empty] | PINTO | E
B0136C01040001084 | B0136C0104RE802377001084 | B0136C0104 | SI | 1084 | EAF 031-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 375 | S/E CHILLAN | 626 | S/E CHILLAN C4 | Los Barriales | 136 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 1016 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0.8 |  | 0.01 | 0 | 0 | NO | 2023-01-27 23:35 | 2023-01-28 01:35 | 2023-01-28 01:35 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 36 |  | 0 | [5 empty] | SAN IGNACIO | E
B1053C01040001084 | B1053C0104RE802377001084 | B1053C0104 | NO | 1084 | EAF 031-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 825 | S/E TRES ESQUINAS | 4765 | S/E TRES ESQUINAS BT | Las Brisas | 1053 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 3533 | Clientes Regulados | 0 | 0.0084 | 1.95 |  | 0.02114 | 0 | 0.0084 | NO | 2023-01-27 23:35 | 2023-01-28 02:07 | 2023-01-28 02:07 | 2.53 | 0 | 0.021252 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 42 |  | 0 | [5 empty] | CHILLAN | E
B1053C01040001084 | B1053C0104RE802377001084 | B1053C0104 | NO | 1084 | EAF 031-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 825 | S/E TRES ESQUINAS | 4765 | S/E TRES ESQUINAS BT | Las Brisas | 1053 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 3533 | Clientes Regulados | 0 | 0.8033 | 1.95 |  | 2.0216 | 0 | 0.8033 | NO | 2023-01-27 23:35 | 2023-01-28 02:07 | 2023-01-28 02:07 | 2.53 | 0 | 2.0323 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3468 |  | 0 | [5 empty] | QUILLON | E
B1053C01040001084 | B1053C0104RE802377001084 | B1053C0104 | NO | 1084 | EAF 031-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 825 | S/E TRES ESQUINAS | 4765 | S/E TRES ESQUINAS BT | Las Brisas | 1053 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 3533 | Clientes Regulados | 0 | 0.0208 | 1.95 |  | 0.052347 | 0 | 0.0208 | NO | 2023-01-27 23:35 | 2023-01-28 02:07 | 2023-01-28 02:07 | 2.53 | 0 | 0.052624 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 23 |  | 0 | [5 empty] | RANQUIL | E
B1056C01040001084 | B1056C0104RE802377001084 | B1056C0104 | NO | 1084 | EAF 031-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 828 | S/E RECINTO | 4778 | S/E RECINTO F-F1 | Invernada | 1056 | BA S/E RECINTO 23KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 2979 | Clientes Regulados | 0 | 0.02 | 1.66 |  | 0.03 | 0 | 0.02 | NO | 2023-01-27 23:35 | 2023-01-28 01:35 | 2023-01-28 01:35 | 1.99 | 0 | 0.0398 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 40 |  | 0 | [5 empty] | EL CARMEN | E
B1056C01040001084 | B1056C0104RE802377001084 | B1056C0104 | NO | 1084 | EAF 031-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 828 | S/E RECINTO | 4778 | S/E RECINTO F-F1 | Invernada | 1056 | BA S/E RECINTO 23KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 2979 | Clientes Regulados | 0 | 0.78 | 1.66 |  | 1.56 | 0 | 0.78 | NO | 2023-01-27 23:35 | 2023-01-28 01:35 | 2023-01-28 01:35 | 1.99 | 0 | 1.5522 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2939 |  | 0 | [5 empty] | PINTO | E
B1057C01040001084 | B1057C0104RE802377001084 | B1057C0104 | NO | 1084 | EAF 031-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1716 | S/E CIRUELITO | 15657 | S/E CIRUELITO F1 | Recinto | 1057 | BA S/E CIRUELITO 13.2KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 2186 | Clientes Regulados | 0 | 0.16 | 1.19 |  | 0.32 | 0 | 0.16 | NO | 2023-01-27 23:35 | 2023-01-28 01:35 | 2023-01-28 01:35 | 1.99 | 0 | 0.3184 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 739 |  | 0 | [5 empty] | COIHUECO | E
B1057C01040001084 | B1057C0104RE802377001084 | B1057C0104 | NO | 1084 | EAF 031-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1716 | S/E CIRUELITO | 15657 | S/E CIRUELITO F1 | Recinto | 1057 | BA S/E CIRUELITO 13.2KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 2186 | Clientes Regulados | 0 | 0.24 | 1.19 |  | 0.49 | 0 | 0.24 | NO | 2023-01-27 23:35 | 2023-01-28 01:35 | 2023-01-28 01:35 | 1.99 | 0 | 0.4776 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1313 |  | 0 | [5 empty] | PINTO | E
B1057C01040001084 | B1057C0104RE802377001084 | B1057C0104 | NO | 1084 | EAF 031-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1716 | S/E CIRUELITO | 15657 | S/E CIRUELITO F1 | Recinto | 1057 | BA S/E CIRUELITO 13.2KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 2186 | Clientes Regulados | 0 | 0.03 | 1.19 |  | 0.06 | 0 | 0.03 | NO | 2023-01-27 23:35 | 2023-01-28 01:35 | 2023-01-28 01:35 | 1.99 | 0 | 0.0597 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 134 |  | 0 | [5 empty] | SAN IGNACIO | E
B1059C01040001084 | B1059C0104RE802377001084 | B1059C0104 | NO | 1084 | EAF 031-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 5386 | Clientes Regulados | 0 | 0.4863 | 3.95 |  | 1.2239 | 0 | 0.4863 | NO | 2023-01-27 23:35 | 2023-01-28 02:07 | 2023-01-28 02:07 | 2.53 | 0 | 1.2303 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1073 |  | 0 | [5 empty] | CHILLAN | E
B1059C01040001084 | B1059C0104RE802377001084 | B1059C0104 | NO | 1084 | EAF 031-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 5386 | Clientes Regulados | 0 | 0.0004 | 3.95 |  | 0.0010067 | 0 | 0.0004 | NO | 2023-01-27 23:35 | 2023-01-28 02:07 | 2023-01-28 02:07 | 2.53 | 0 | 0.001012 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6 |  | 0 | [5 empty] | CHILLAN | E
B1059C01040001084 | B1059C0104RE802377001084 | B1059C0104 | NO | 1084 | EAF 031-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 5386 | Clientes Regulados | 0 | 0.2183 | 3.95 |  | 0.54939 | 0 | 0.2183 | NO | 2023-01-27 23:35 | 2023-01-28 02:07 | 2023-01-28 02:07 | 2.53 | 0 | 0.5523 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1399 |  | 0 | [5 empty] | CHILLAN | E
B1059C01040001084 | B1059C0104RE802377001084 | B1059C0104 | NO | 1084 | EAF 031-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 5386 | Clientes Regulados | 0 | 0.0098 | 3.95 |  | 0.024663 | 0 | 0.0098 | NO | 2023-01-27 23:35 | 2023-01-28 02:07 | 2023-01-28 02:07 | 2.53 | 0 | 0.024794 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 62 |  | 0 | [5 empty] | CHILLAN | E
B1059C01040001084 | B1059C0104RE802377001084 | B1059C0104 | NO | 1084 | EAF 031-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 5386 | Clientes Regulados | 0 | 0.0455 | 3.95 |  | 0.11451 | 0 | 0.0455 | NO | 2023-01-27 23:35 | 2023-01-28 02:07 | 2023-01-28 02:07 | 2.53 | 0 | 0.11512 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 331 |  | 0 | [5 empty] | CHILLAN | E
B1059C01040001084 | B1059C0104RE802377001084 | B1059C0104 | NO | 1084 | EAF 031-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 5386 | Clientes Regulados | 0 | 0.3826 | 3.95 |  | 0.96288 | 0 | 0.3826 | NO | 2023-01-27 23:35 | 2023-01-28 02:07 | 2023-01-28 02:07 | 2.53 | 0 | 0.96798 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2082 |  | 0 | [5 empty] | CHILLAN | E
B1059C01040001084 | B1059C0104RE802377001084 | B1059C0104 | NO | 1084 | EAF 031-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 5386 | Clientes Regulados | 0 | 0.034 | 3.95 |  | 0.085567 | 0 | 0.034 | NO | 2023-01-27 23:35 | 2023-01-28 02:07 | 2023-01-28 02:07 | 2.53 | 0 | 0.08602 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 167 |  | 0 | [5 empty] | CHILLAN | E
B1059C01040001084 | B1059C0104RE802377001084 | B1059C0104 | NO | 1084 | EAF 031-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 5386 | Clientes Regulados | 0 | 0.0568 | 3.95 |  | 0.14295 | 0 | 0.0568 | NO | 2023-01-27 23:35 | 2023-01-28 02:07 | 2023-01-28 02:07 | 2.53 | 0 | 0.1437 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 266 |  | 0 | [5 empty] | CHILLAN | E
B0163C00850001085 | B0163C0085RE764113211085 | B0163C0085 | SI | 1085 | EAF 032-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 402 | S/E RENGO | 1453 | S/E RENGO C1 | Las Nieves | 163 | BA S/E RENGO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 21254 | Clientes Regulados | 0 | 4.2932 | 9.7 |  |  |  | 4.2932 | NO | 2023-01-28 18:02 | 2023-01-28 18:23 | 2023-01-28 18:23 | 0.35 | 0 | 1.5026 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0163C00850001085 | B0163C0085RE764113211085 | B0163C0085 | SI | 1085 | EAF 032-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 402 | S/E RENGO | 1459 | S/E RENGO C2 | Esmeralda | 163 | BA S/E RENGO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 21254 | Clientes Regulados | 0 | 0.75242 | 1.7 |  |  |  | 0.75242 | NO | 2023-01-28 18:02 | 2023-01-28 18:23 | 2023-01-28 18:23 | 0.35 | 0 | 0.26335 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0163C00850001085 | B0163C0085RE764113211085 | B0163C0085 | SI | 1085 | EAF 032-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 402 | S/E RENGO | 1454 | S/E RENGO C3 | Panquehue | 163 | BA S/E RENGO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 21254 | Clientes Regulados | 0 | 2.6379 | 5.96 |  |  |  | 2.6379 | NO | 2023-01-28 18:02 | 2023-01-28 18:23 | 2023-01-28 18:23 | 0.35 | 0 | 0.92326 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0163C00850001085 | B0163C0085RE764113211085 | B0163C0085 | SI | 1085 | EAF 032-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 402 | S/E RENGO | 1455 | S/E RENGO C4 | Condell | 163 | BA S/E RENGO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 21254 | Clientes Regulados | 0 | 1.1065 | 2.5 |  |  |  | 1.1065 | NO | 2023-01-28 18:02 | 2023-01-28 18:23 | 2023-01-28 18:23 | 0.35 | 0 | 0.38727 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0197C00850001085 | B0197C0085RE764113211085 | B0197C0085 | SI | 1085 | EAF 032-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 437 | S/E PELEQUEN | 1305 | S/E PELEQUEN CT1 | Santa Rosa | 197 | BA S/E PELEQUEN 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 21254 | Clientes Regulados | 0 | 1.85 | 2.86 |  |  |  | 1.85 | NO | 2023-01-28 18:02 | 2023-01-28 18:23 | 2023-01-28 18:23 | 0.35 | 0 | 0.6475 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0266C01260001085 | B0266C0126LT612160001085 | B0266C0126 | NO | 1085 | EAF 032-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 927 | S/E RENGO (FFCC) | 7376 | S/E RENGO (FFCC) 152 | Sin Información/ Rengo (FFCC) | 266 | BA S/E RENGO 66KV BP1 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.21 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.21 | NO | 2023-01-28 18:02 | 2023-01-28 18:23 | 2023-01-28 18:23 | 0.35 | 0 | 0.0735 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0123C01120001086 | B0123C0112RE760731641086 | B0123C0112 | NO | 1086 | EAF 033-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 362 | S/E LEBU | 5803 | S/E LEBU | Sin Información | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.49 | 4.78 |  |  |  | 3.49 | NO | 2023-01-29 07:37 | 2023-01-29 07:43 | 2023-01-29 07:43 | 0.09 | 0 | 0.3141 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0148C01120001086 | B0148C0112RE760731641086 | B0148C0112 | SI | 1086 | EAF 033-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 387 | S/E CURANILAHUE | 5801 | S/E CURANILAHUE | Sin Información | 148 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4 | 3.8 |  |  |  | 4 | NO | 2023-01-29 07:37 | 2023-01-29 07:43 | 2023-01-29 07:43 | 0.09 | 0 | 0.36 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0175C01120001086 | B0175C0112RE760731641086 | B0175C0112 | SI | 1086 | EAF 033-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 5802 | S/E TRES PINOS | Sin Información | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.65 | 2.27 |  |  |  | 2.65 | NO | 2023-01-29 07:37 | 2023-01-29 07:43 | 2023-01-29 07:43 | 0.09 | 0 | 0.2385 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1339C01120001086 | B1339C0112RE760731641086 | B1339C0112 | NO | 1086 | EAF 033-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirua | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 10311 | Clientes Regulados | 0 | 3.2979 | 2.06 |  |  |  | 3.2979 | NO | 2023-01-29 07:37 | 2023-01-29 07:43 | 2023-01-29 07:43 | 0.09 | 0 | 0.29681 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CAÑETE,CONTUMO,TIRUA,CARAHUE,LUMACO,PUREN | SIN INFORMACION
B1339C01120001086 | B1339C0112RE760731641086 | B1339C0112 | NO | 1086 | EAF 033-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Cañete | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 11988 | Clientes Regulados | 0 | 3.7621 | 2.35 |  |  |  | 3.7621 | NO | 2023-01-29 07:37 | 2023-01-29 07:43 | 2023-01-29 07:43 | 0.09 | 0 | 0.33859 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CAÑETE,LOS ALAMOS | SIN INFORMACION
B3237C02940001087 | B3237C0294LT853060001087 | B3237C0294 | NO | 1087 | EAF 034-2023 | Forzado | TD | SI | SI | 606 | S/E PUNTA COLORADA | 2701 | S/E PUNTA COLORADA J2 | Barra 23 kV | 3237 | BA S/E TRES QUEBRADAS 220KV BP | 294 | COMPAÑÍA MINERA NEVADA SPA. | LT | 85306000 | 1 | MINERA VELADERO SPA | 4.4 | 0 | 13 | 1 |  |  | 4.4 | NO | 2023-01-30 18:32 | 2023-01-31 01:51 | 2023-01-31 01:51 | 7.31 | 0 | 32.164 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0125C01120001088 | B0125C0112RE760731641088 | B0125C0112 | NO | 1088 | EAF 035-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.1556 | 0.2 |  |  |  | 0.1556 | NO | 2023-01-30 20:15 | 2023-01-30 22:52 | 2023-01-30 20:38 | 0.38 | 0 | 0.059128 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CURACAUTIN | SIN INFORMACION
B0125C01120001088 | B0125C0112RE760731641088 | B0125C0112 | NO | 1088 | EAF 035-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.1945 | 0.25 |  |  |  | 0.1945 | NO | 2023-01-30 20:15 | 2023-01-30 22:52 | 2023-01-30 20:39 | 0.4 | 0 | 0.0778 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CURACAUTIN | SIN INFORMACION
B0125C01120001088 | B0125C0112RE760731641088 | B0125C0112 | NO | 1088 | EAF 035-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.1945 | 0.25 |  |  |  | 0.1945 | NO | 2023-01-30 20:15 | 2023-01-30 22:52 | 2023-01-30 20:40 | 0.41 | 0 | 0.079745 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CURACAUTIN | SIN INFORMACION
B0125C01120001088 | B0125C0112RE760731641088 | B0125C0112 | NO | 1088 | EAF 035-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.71576 | 0.92 |  |  |  | 0.71576 | NO | 2023-01-30 20:15 | 2023-01-30 22:52 | 2023-01-30 21:23 | 1.13 | 0 | 0.80881 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CURACAUTIN | SIN INFORMACION
B0125C01120001088 | B0125C0112RE760731641088 | B0125C0112 | NO | 1088 | EAF 035-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.84024 | 1.08 |  |  |  | 0.84024 | NO | 2023-01-30 20:15 | 2023-01-30 22:52 | 2023-01-30 21:55 | 1.66 | 0 | 1.3948 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CURACAUTIN | SIN INFORMACION
B0125C01120001088 | B0125C0112RE760731641088 | B0125C0112 | NO | 1088 | EAF 035-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.7894 | 2.3 |  |  |  | 1.7894 | NO | 2023-01-30 20:15 | 2023-01-30 22:52 | 2023-01-30 23:03 | 2.8 | 0 | 5.0103 | 0 | 1.9102 |  | 1.9102 | 1 | 7.4306 |  |  | SIN INFORMACION | 7.5886 | 8 | 29.8605 | 7.4306 |  | CURACAUTIN | SIN INFORMACION | Tr y Fr | Fr
B0559C00850001089 | B0559C0085RE764113211089 | B0559C0085 | NO | 1089 | EAF 036-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 26593 | S/E CAUQUENES C8 | Pilén | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.7818 | 5 |  |  |  | 1.7818 | NO | 2023-01-30 20:26 | 2023-01-30 20:30 | 2023-01-30 20:30 | 0.06 | 0 | 0.10691 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CAUQUENES | SIN INFORMACION
B0559C00850001089 | B0559C0085RE764113211089 | B0559C0085 | NO | 1089 | EAF 036-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 27964 | S/E CAUQUENES C7 | Pocillas | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.0691 | 3 |  |  |  | 1.0691 | NO | 2023-01-30 20:26 | 2023-01-30 20:30 | 2023-01-30 20:30 | 0.06 | 0 | 0.064146 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CAUQUENES,QUIRIHUE,SAN CARLOS | SIN INFORMACION
B0559C00850001089 | B0559C0085RE764113211089 | B0559C0085 | NO | 1089 | EAF 036-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2901 | S/E CAUQUENES C3 | Quella | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.63 | 7.38 |  |  |  | 2.63 | NO | 2023-01-30 20:26 | 2023-01-30 20:30 | 2023-01-30 20:30 | 0.06 | 0 | 0.1578 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CAUQUENES,PARRAL | SIN INFORMACION
B0559C00850001089 | B0559C0085RE764113211089 | B0559C0085 | NO | 1089 | EAF 036-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2907 | S/E CAUQUENES C4 | Tabolguén | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.0691 | 3 |  |  |  | 1.0691 | NO | 2023-01-30 20:26 | 2023-01-30 20:30 | 2023-01-30 20:30 | 0.06 | 0 | 0.064146 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.393 |  |  | SIN INFORMACION | 6.88 | 8 | 43.7331 | 0.393 |  | CAUQUENES,SAN CARLOS,PARRAL | SIN INFORMACION | Fr | Fr
B0584C00850001089 | B0584C0085RE764113211089 | B0584C0085 | NO | 1089 | EAF 036-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2978 | S/E LA VEGA E1 | Los Ruiles | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.4287 | 6.8 |  |  |  | 3.4287 | NO | 2023-01-30 20:26 | 2023-01-30 20:30 | 2023-01-30 20:30 | 0.06 | 0 | 0.20572 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CAUQUENES,CHANCO,COBQUECURA,EMPEDRADO,PELLUHUE,CONSTITUCION | SIN INFORMACION
B0584C00850001089 | B0584C0085RE764113211089 | B0584C0085 | NO | 1089 | EAF 036-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2979 | S/E LA VEGA E2 | Triple U | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.15127 | 0.3 |  |  |  | 0.15127 | NO | 2023-01-30 20:26 | 2023-01-30 20:30 | 2023-01-30 20:30 | 0.06 | 0 | 0.0090761 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.2148 |  |  | SIN INFORMACION | 6.4859 | 10 | 23.156 | 0.2148 |  | CAUQUENES,CHANCO,PELLUHUE | SIN INFORMACION | Fr | Fr
B0604C00850001089 | B0604C0085RE764113211089 | B0604C0085 | SI | 1089 | EAF 036-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 473 | S/E PARRAL | 13640 | S/E PARRAL C6 | Ajial | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.6598 | 6.67 |  |  |  | 1.6598 | NO | 2023-01-30 20:26 | 2023-01-30 20:30 | 2023-01-30 20:30 | 0.06 | 0 | 0.099585 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | RETIRO,PARRAL | SIN INFORMACION
B0604C00850001089 | B0604C0085RE764113211089 | B0604C0085 | SI | 1089 | EAF 036-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 473 | S/E PARRAL | 3064 | S/E PARRAL C2 | Pablo Neruda | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.49768 | 2 |  |  |  | 0.49768 | NO | 2023-01-30 20:26 | 2023-01-30 20:30 | 2023-01-30 20:30 | 0.06 | 0 | 0.029861 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.12945 |  |  | SIN INFORMACION | 2.92 | 7 | 14.4893 | 0.12945 |  | RETIRO,PARRAL | SIN INFORMACION | Fr | Fr
B0604C01150001089 | B0604C0115RE968666801089 | B0604C0115 | SI | 1089 | EAF 036-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 473 | S/E PARRAL | 3066 | S/E PARRAL C5 | Bullileo | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.9907 | 8 |  |  |  | 1.9907 | NO | 2023-01-30 20:26 | 2023-01-30 20:30 | 2023-01-30 20:30 | 0.06 | 0 | 0.11944 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0604C01150001089 | B0604C0115RE968666801089 | B0604C0115 | SI | 1089 | EAF 036-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 473 | S/E PARRAL | 3063 | S/E PARRAL C1 | Retiro | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.7419 | 7 |  |  |  | 1.7419 | NO | 2023-01-30 20:26 | 2023-01-30 20:30 | 2023-01-30 20:30 | 0.06 | 0 | 0.10451 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.22395 |  |  | SIN INFORMACION | 1.3 | 4 | 6.286 | 0.22395 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | Fr | Fr
B0618C00850001089 | B0618C0085RE764113211089 | B0618C0085 | SI | 1089 | EAF 036-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 32875 | S/E SAN CARLOS C3 | Alico | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.7285 | 3 |  |  |  | 1.7285 | NO | 2023-01-30 20:26 | 2023-01-30 20:30 | 2023-01-30 20:30 | 0.06 | 0 | 0.10371 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PARRAL,SAN CARLOS,SAN FABIAN | SIN INFORMACION
B0618C00850001089 | B0618C0085RE764113211089 | B0618C0085 | SI | 1089 | EAF 036-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 32876 | S/E SAN CARLOS C4 | Monte Blanco | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.3944 | 2.42 |  |  |  | 1.3944 | NO | 2023-01-30 20:26 | 2023-01-30 20:30 | 2023-01-30 20:30 | 0.06 | 0 | 0.083662 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SAN CARLOS | SIN INFORMACION
B0618C00850001089 | B0618C0085RE764113211089 | B0618C0085 | SI | 1089 | EAF 036-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3125 | S/E SAN CARLOS C2 | Violeta Parra | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.4571 | 6 |  |  |  | 3.4571 | NO | 2023-01-30 20:26 | 2023-01-30 20:30 | 2023-01-30 20:30 | 0.06 | 0 | 0.20743 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.3948 |  |  | SIN INFORMACION | 3.4661 | 9 | 20.2473 | 0.3948 |  | SAN CARLOS | SIN INFORMACION | Tr y Fr | Fr
B0618C01040001089 | B0618C0104RE802377001089 | B0618C0104 | SI | 1089 | EAF 036-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | San Carlos / C1 | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 7257 | Clientes Regulados | 0 | 0.0007 | 9.23 |  | 0.00011667 | 0 | 0.0007 | NO | 2023-01-30 20:26 | 2023-01-30 20:30 | 2023-01-30 20:36 | 0.16 | 0 | 0.000112 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8 |  | 0 | [5 empty] | COIHUECO | E
B0618C01040001089 | B0618C0104RE802377001089 | B0618C0104 | SI | 1089 | EAF 036-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | San Carlos / C1 | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 7257 | Clientes Regulados | 0 | 0.0013 | 9.23 |  | 0.00021667 | 0 | 0.0013 | NO | 2023-01-30 20:26 | 2023-01-30 20:30 | 2023-01-30 20:36 | 0.16 | 0 | 0.000208 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | ÑIQUEN | E
B0618C01040001089 | B0618C0104RE802377001089 | B0618C0104 | SI | 1089 | EAF 036-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | San Carlos / C1 | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 7257 | Clientes Regulados | 0 | 2.0554 | 9.23 |  | 0.34257 | 0 | 2.0554 | NO | 2023-01-30 20:26 | 2023-01-30 20:30 | 2023-01-30 20:36 | 0.16 | 0 | 0.32886 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6570 |  | 0 | [5 empty] | SAN CARLOS | E
B0618C01040001089 | B0618C0104RE802377001089 | B0618C0104 | SI | 1089 | EAF 036-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | San Carlos / C1 | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 7257 | Clientes Regulados | 0 | 0.056 | 9.23 |  | 0.0093333 | 0 | 0.056 | NO | 2023-01-30 20:26 | 2023-01-30 20:30 | 2023-01-30 20:36 | 0.16 | 0 | 0.00896 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 307 |  | 0 | [5 empty] | SAN FABIAN | E
B0618C01040001089 | B0618C0104RE802377001089 | B0618C0104 | SI | 1089 | EAF 036-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | San Carlos / C1 | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 7257 | Clientes Regulados | 0 | 0.0424 | 9.23 |  | 0.0070667 | 0 | 0.0424 | NO | 2023-01-30 20:26 | 2023-01-30 20:30 | 2023-01-30 20:36 | 0.16 | 0 | 0.006784 | 0 | 0.16 |  | 0.16 | 1 | 0.34493 | 370 |  | 0 | 3.47 | 8 | 14.3571 | 0.34493 |  | SAN NICOLAS | E | Tr y Fr | Fr
B1092C01150001089 | B1092C0115RE968666801089 | B1092C0115 | NO | 1089 | EAF 036-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30697 | S/E SAN GREGORIO C1 | San Carlos | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 4823 | Clientes Regulados | 0 | 1.5442 | 4.68 |  |  |  | 1.5442 | NO | 2023-01-30 20:26 | 2023-01-30 20:30 | 2023-01-30 20:30 | 0.06 | 0 | 0.092653 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1092C01150001089 | B1092C0115RE968666801089 | B1092C0115 | NO | 1089 | EAF 036-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30698 | S/E SAN GREGORIO C2 | Ñiquén | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 1909 | Clientes Regulados | 0 | 1.0658 | 3.23 |  |  |  | 1.0658 | NO | 2023-01-30 20:26 | 2023-01-30 20:30 | 2023-01-30 20:30 | 0.06 | 0 | 0.063947 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.1566 |  |  | SIN INFORMACION | 6.235 | 10 | 17.154 | 0.1566 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | Fr | Fr
B1157C01260001089 | B1157C0126LT612160001089 | B1157C0126 | NO | 1089 | EAF 036-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 935 | S/E NIQUEN (FFCC) | 7383 | S/E ÑIQUEN (FFCC) B1 | Sin Información / (FFCC) | 1157 | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.08 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2023-01-30 20:26 | 2023-01-30 20:30 | 2023-01-30 20:30 | 0.06 | 0 | 0.0048 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.0048 |  |  | NO APLICA | 2.12 | 5 | 0.1684 | 0.0048 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | Fr | Fr
B2566C01150001089 | B2566C0115RE968666801089 | B2566C0115 | NO | 1089 | EAF 036-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2029 | S/E PASO HONDO | 19227 | S/E PASO HONDO C1 | Cardo Verde | 2566 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 723 | Clientes Regulados | 0 | 1.0446 | 3.21 |  |  |  | 1.0446 | NO | 2023-01-30 20:26 | 2023-01-30 20:30 | 2023-01-30 20:30 | 0.06 | 0 | 0.062674 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2566C01150001089 | B2566C0115RE968666801089 | B2566C0115 | NO | 1089 | EAF 036-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2029 | S/E PASO HONDO | 19228 | S/E PASO HONDO C2 | Unicaven | 2566 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 1870 | Clientes Regulados | 0 | 0.73543 | 2.26 |  |  |  | 0.73543 | NO | 2023-01-30 20:26 | 2023-01-30 20:30 | 2023-01-30 20:30 | 0.06 | 0 | 0.044126 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.1068 |  |  | SIN INFORMACION | 2.7303 | 7 | 4.6955 | 0.1068 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | Fr | Fr
B0101C01470001090 | B0101C0147LT877565001090 | B0101C0147 | NO | 1090 | EAF 037-2023 | Forzado | NO APLICA | SI | NO | 312 | S/E PETROPOWER | 31589 | S/E PETROPOWER AT1 | Enap Bio Bio-J1165 /Cab.29A Enap Bio Bio-OLE /Cab.23 | 101 | BA S/E PETROPOWER 66KV BP1 | 147 | ENAP REFINERÍAS S.A. | LT | 87756500 | 1 | ENAP REFINERIAS S.A. | 4.9 | 0 | 0.195 | 1 |  |  | 4.9 | SI | 2023-01-31 16:29 | 2023-01-31 16:33 | 2023-01-31 16:33 | 0.06 | 0 | 0.294 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0120C00850001090 | B0120C0085RE764113211090 | B0120C0085 | NO | 1090 | EAF 037-2023 | Forzado | NO APLICA | SI | NO | 359 | S/E RAUQUEN | 1452 | S/E RAUQUEN C4 | Quilvo / C4 | 120 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1878 | Clientes Regulados | 0 | 14.53 | 8.44 |  |  |  | 14.53 | SI | 2023-01-31 16:29 | 2023-01-31 16:36 | 2023-01-31 16:36 | 0.11 | 0 | 1.5983 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CURICO,ROMERAL | SIN INFORMACION
B0159C00850001090 | B0159C0085RE764113211090 | B0159C0085 | NO | 1090 | EAF 037-2023 | Forzado | NO APLICA | SI | NO | 398 | S/E CASAS VIEJAS | 32910 | S/E CASAS VIEJAS CT3 | Catapilco / CT3 | 159 | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2012 | Clientes Regulados | 0 | 4.24 | 1 |  |  |  | 4.24 | SI | 2023-01-31 16:29 | 31-01-2023 16:43 | 2023-01-31 16:43 | 0.23 | 0 | 0.9752 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ZAPALLAR | SIN INFORMACION
B0189C00850001090 | B0189C0085RE764113211090 | B0189C0085 | NO | 1090 | EAF 037-2023 | Forzado | NO APLICA | SI | NO | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 1151 | S/E MANSO DE VELASCO C5 | Quilque / C5 | 189 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 15.67 | 2.1 |  |  |  | 15.67 | SI | 2023-01-31 16:29 | 2023-01-31 16:38 | 2023-01-31 16:38 | 0.15 | 0 | 2.3505 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LOS ANGELES | SIN INFORMACION
B0190C00850001090 | B0190C0085RE764113211090 | B0190C0085 | NO | 1090 | EAF 037-2023 | Forzado | NO APLICA | SI | NO | 430 | S/E MARQUESA | 1201 | S/E MARQUESA E1 | Las Rojas / E1 | 190 | BA S/E MARQUESA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4757 | Clientes Regulados | 0 | 5.2609 | 5.44 |  |  |  | 5.2609 | SI | 2023-01-31 16:29 | 31-01-2023 16:45 | 2023-01-31 16:45 | 0.26 | 0 | 1.3678 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LA SERENA,VICUÑA | SIN INFORMACION
B0190C00850001090 | B0190C0085RE764113211090 | B0190C0085 | NO | 1090 | EAF 037-2023 | Forzado | NO APLICA | SI | NO | 430 | S/E MARQUESA | 1197 | S/E MARQUESA E4 | Tambo / E4 | 190 | BA S/E MARQUESA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 694 | Clientes Regulados | 0 | 0.90906 | 0.94 |  |  |  | 0.90906 | SI | 2023-01-31 16:29 | 31-01-2023 17:15 | 2023-01-31 17:15 | 0.76 | 0 | 0.69089 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | VICUÑA | SIN INFORMACION
B0193C00850001090 | B0193C0085RE764113211090 | B0193C0085 | SI | 1090 | EAF 037-2023 | Forzado | NO APLICA | SI | NO | 433 | S/E PUMAHUE | 1397 | S/E PUMAHUE C3 | Pueblo Nuevo / C3 | 193 | BA S/E PUMAHUE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 12.91 | 4.4 |  |  |  | 12.91 | SI | 2023-01-31 16:29 | 2023-01-31 16:38 | 2023-01-31 16:38 | 0.15 | 0 | 1.9365 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0275C00850001090 | B0275C0085RE764113211090 | B0275C0085 | SI | 1090 | EAF 037-2023 | Forzado | NO APLICA | SI | NO | 412 | S/E TALCAHUANO | 1588 | S/E TALCAHUANO C7 | Chome / C7 | 275 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1261 | Clientes Regulados | 0 | 9.15 | 1.44 |  |  |  | 9.15 | SI | 2023-01-31 16:29 | 31-01-2023 16:36 | 2023-01-31 16:36 | 0.11 | 0 | 1.0065 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | HUALPEN,TALCAHUANO | SIN INFORMACION
B0324C00850001090 | B0324C0085RE764113211090 | B0324C0085 | SI | 1090 | EAF 037-2023 | Forzado | NO APLICA | SI | NO | 367 | S/E ILLAPEL | 932 | S/E ILLAPEL E3 | Plan de Hornos / E3 | 324 | BA S/E ILLAPEL 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1122 | Clientes Regulados | 0 | 6.74 | 4.67 |  |  |  | 6.74 | SI | 2023-01-31 16:29 | 31-01-2023 16:42 | 2023-01-31 16:42 | 0.21 | 0 | 1.4154 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ILLAPEL | SIN INFORMACION
B0513C01370001090 | B0513C0137LT777629401090 | B0513C0137 | SI | 1090 | EAF 037-2023 | Forzado | NO APLICA | SI | NO | 864 | S/E SAN FRANCISCO | 4942 | S/E SAN FRANCISCO B-T1 | Los Bronces y Romana /BT1 | 513 | BA S/E POLPAICO (TRANSELEC) 220KV BP1 | 137 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | LT | 77762940 | 1 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 200.1 | 0 | 7.41 | 1 |  |  | 200.1 | SI | 2023-01-31 16:29 | 31-01-2023 17:04 | 2023-01-31 17:04 | 0.58 | 0 | 116.058 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0549C00850001090 | B0549C0085RE764113211090 | B0549C0085 | NO | 1090 | EAF 037-2023 | Forzado | NO APLICA | SI | NO | 623 | S/E PLANTAS | 2861 | S/E PLANTAS C7 | Alicanto / C7 | 549 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3426 | Clientes Regulados | 0 | 1.81 | 1.3 |  |  |  | 1.81 | SI | 2023-01-31 16:29 | 2023-01-31 16:38 | 2023-01-31 16:38 | 0.15 | 0 | 0.2715 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | COPIAPO | SIN INFORMACION
B0557C00850001090 | B0557C0085RE764113211090 | B0557C0085 | NO | 1090 | EAF 037-2023 | Forzado | NO APLICA | SI | NO | 629 | S/E BOLLENAR | 2894 | S/E BOLLENAR C1 | Mallarauco / 52C1 | 557 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2456 | Clientes Regulados | 0 | 6.37 | 2.82 |  |  |  | 6.37 | SI | 2023-01-31 16:29 | 31-01-2023 16:42 | 2023-01-31 16:42 | 0.21 | 0 | 1.3377 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | MELIPILLA | SIN INFORMACION
B0616C00850001090 | B0616C0085RE764113211090 | B0616C0085 | NO | 1090 | EAF 037-2023 | Forzado | NO APLICA | SI | NO | 657 | S/E RETIRO | 32873 | S/E RETIRO C1 | Copihue / C1 | 616 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2677 | Clientes Regulados | 0 | 1.58 | 1.9 |  |  |  | 1.58 | SI | 2023-01-31 16:29 | 2023-01-31 16:39 | 2023-01-31 16:39 | 0.16 | 0 | 0.2528 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | RETIRO,LONGAVI | SIN INFORMACION
B0630C00850001090 | B0630C0085RE764113211090 | B0630C0085 | SI | 1090 | EAF 037-2023 | Forzado | NO APLICA | SI | NO | 411 | S/E TALCA | 1585 | S/E TALCA C4 | Tabaco / C4 | 630 | BA S/E TALCA 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7976 | Clientes Regulados | 0 | 30.96 | 4.85 |  |  |  | 30.96 | SI | 2023-01-31 16:29 | 2023-01-31 16:38 | 2023-01-31 16:38 | 0.15 | 0 | 4.644 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TALCA,MAULE | SIN INFORMACION
B0994C00940001090 | B0994C0094RE968135201090 | B0994C0094 | NO | 1090 | EAF 037-2023 | Forzado | NO APLICA | SI | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 25729 | S/E CASABLANCA C4 | Emelca / C4 | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 1.1014 | 3 |  |  |  | 1.1014 | SI | 2023-01-31 16:29 | 31-01-2023 16:37 | 2023-01-31 16:36 | 0.11 | 0 | 0.12115 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1018C00850001090 | B1018C0085RE764113211090 | B1018C0085 | SI | 1090 | EAF 037-2023 | Forzado | NO APLICA | SI | NO | 788 | S/E MIRAFLORES | 4604 | S/E MIRAFLORES C4 | Sausalito / 52C4 | 1018 | BA S/E MIRAFLORES 12KV BP2 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6278 | Clientes Regulados | 0 | 8.18 | 2.5 |  |  |  | 8.18 | SI | 2023-01-31 16:29 | 31-01-2023 16:41 | 2023-01-31 16:41 | 0.2 | 0 | 1.636 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | VIÑA DEL MAR | SIN INFORMACION
B1022C00940001090 | B1022C0094RE968135201090 | B1022C0094 | SI | 1090 | EAF 037-2023 | Forzado | NO APLICA | SI | NO | 791 | S/E PLAYA ANCHA | 4622 | S/E PLAYA ANCHA C1 | Tomás Ramos /C1 | 1022 | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 1276 | Clientes Regulados | 0 | 11.35 | 3.7 |  |  |  | 11.35 | SI | 2023-01-31 16:29 | 31-01-2023 16:37 | 2023-01-31 16:37 | 0.13 | 0 | 1.4755 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | VALPARAISO | SIN INFORMACION
B1024C00940001090 | B1024C0094RE968135201090 | B1024C0094 | SI | 1090 | EAF 037-2023 | Forzado | NO APLICA | SI | NO | 792 | S/E QUILPUE | 4640 | S/E QUILPUE C4 | Quilpué / C4 | 1024 | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 4163 | Clientes Regulados | 0 | 28.77 | 5.32 |  |  |  | 28.77 | SI | 2023-01-31 16:29 | 31-01-2023 16:37 | 2023-01-31 16:37 | 0.13 | 0 | 3.7401 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | QUILPUE | SIN INFORMACION
B1037C00940001090 | B1037C0094RE968135201090 | B1037C0094 | SI | 1090 | EAF 037-2023 | Forzado | NO APLICA | SI | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 4693 | S/E SAN ANTONIO C6 | Barrancas / C6 | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 7385 | Clientes Regulados | 0 | 22.05 | 3.86 |  |  |  | 22.05 | SI | 2023-01-31 16:29 | 31-01-2023 16:37 | 2023-01-31 16:37 | 0.13 | 0 | 2.8665 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SAN ANTONIO | SIN INFORMACION
B1121C01290001090 | B1121C0129LT612190001090 | B1121C0129 | SI | 1090 | EAF 037-2023 | Forzado | NO APLICA | SI | NO | 963 | S/E METRO | 5093 | S/E METRO | Linea 1 | 1121 | BA S/E METRO BARRA 110KV A1 | 129 | EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | LT | 61219000 | 1 | EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | 5.3577 | 0 | 1.4 | 0.53846 |  |  | 2.8849 | SI | 2023-01-31 16:29 | 2023-01-31 16:30 | 2023-01-31 16:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | REGION METROPOLITANA | SIN INFORMACION
B1121C01290001090 | B1121C0129LT612190001090 | B1121C0129 | SI | 1090 | EAF 037-2023 | Forzado | NO APLICA | SI | NO | 963 | S/E METRO | 5093 | S/E METRO | Linea 2 | 1121 | BA S/E METRO BARRA 110KV A1 | 129 | EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | LT | 61219000 | 1 | EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | 3.4442 | 0 | 0.9 | 0.34615 |  |  | 1.1922 | SI | 2023-01-31 16:29 | 2023-01-31 16:30 | 2023-01-31 16:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | REGION METROPOLITANA | SIN INFORMACION
B1121C01290001090 | B1121C0129LT612190001090 | B1121C0129 | SI | 1090 | EAF 037-2023 | Forzado | NO APLICA | SI | NO | 963 | S/E METRO | 5093 | S/E METRO | Linea 5 | 1121 | BA S/E METRO BARRA 110KV A1 | 129 | EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | LT | 61219000 | 1 | EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | 1.1481 | 0 | 0.3 | 0.11538 |  |  | 0.13247 | SI | 2023-01-31 16:29 | 2023-01-31 16:30 | 2023-01-31 16:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | REGION METROPOLITANA | SIN INFORMACION
B1202C02230001090 | B1202C0223LT968531501090 | B1202C0223 | NO | 1090 | EAF 037-2023 | Forzado | NO APLICA | SI | NO | 891 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | 26027 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) C6 | Camilo Enríquez/C6 | 1202 | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV BP1 | 223 | PAPELES CORDILLERA SPA | LT | 96853150 | 1 | PAPELES CORDILLERA S.A. | 8.85 | 0 | 0.81 | 1 |  |  | 8.85 | SI | 2023-01-31 16:29 | 2023-01-31 17:14 | 2023-01-31 17:14 | 0.75 | 0 | 6.6375 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | PUENTE ALTO | SIN INFORMACION
B1214C00980001090 | B1214C0098RE702879001090 | B1214C0098 | SI | 1090 | EAF 037-2023 | Forzado | NO APLICA | SI | NO | 469 | S/E CURICO | 16699 | S/E CURICO C6 | La Obra-Zapallar / 52C6 | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | RE | 70287900 | 2978 | Clientes Regulados | 0 | 6.26 | 6.87 |  |  |  | 6.26 | SI | 2023-01-31 16:29 | 31-01-2023 16:46 | 2023-01-31 16:46 | 0.28 | 0 | 1.7528 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CURICO | SIN INFORMACION
B1409C01330001090 | B1409C0133LT946380001090 | B1409C0133 | NO | 1090 | EAF 037-2023 | Forzado | NO APLICA | SI | NO | 1651 | S/E CERRO NEGRO NORTE | 15422 | S/E CERRO NEGRO NORTE | Chancado 1° 2° y 3° /- | 1409 | BA S/E CERRO NEGRO NORTE 220KV BP1 | 133 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | LT | 94638000 | 1 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | 20.2 | 0 | 2.7 | 1 |  |  | 20.2 | SI | 2023-01-31 16:29 | 31-01-2023 16:41 | 2023-01-31 16:41 | 0.2 | 0 | 4.04 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | COPIAPO | SIN INFORMACION
B1672C01430001090 | B1672C0143LT946370001090 | B1672C0143 | SI | 1090 | EAF 037-2023 | Forzado | NO APLICA | SI | NO | 589 | S/E SAN VICENTE | 2733 | S/E SAN VICENTE A9 | EAM-1/Celda 009 | 1672 | BA S/E SAN VICENTE 154KV BP2-1 | 143 | COMPAÑÍA SIDERURGICA HUACHIPATO S.A. | LT | 94637000 | 1 | CÍA.SIDERURGICA HUACHIPATO S.A. | 28 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | SI | 2023-01-31 16:29 | 31-01-2023 16:54 | 2023-01-31 16:54 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | TALCAHUANO | SIN INFORMACION
B1672C01430001090 | B1672C0143LT946370001090 | B1672C0143 | SI | 1090 | EAF 037-2023 | Forzado | NO APLICA | SI | NO | 589 | S/E SAN VICENTE | 2730 | S/E SAN VICENTE A6 | EAM-2 / Celda 3A | 1672 | BA S/E SAN VICENTE 154KV BP2-1 | 143 | COMPAÑÍA SIDERURGICA HUACHIPATO S.A. | LT | 94637000 | 1 | CÍA.SIDERURGICA HUACHIPATO S.A. | 28 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | SI | 2023-01-31 16:29 | 31-01-2023 16:54 | 2023-01-31 16:54 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | TALCAHUANO | SIN INFORMACION
B1803C01510001090 | B1803C0151LT775625101090 | B1803C0151 | SI | 1090 | EAF 037-2023 | Forzado | NO APLICA | SI | NO | 982 | S/E PAPELERA BIO BIO | 5117 | S/E PAPELERA BIO BIO QT1 | Barra A 66 kV | 1803 | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 151 | BO PAPER BIO-BIO S.A. | LT | 77562510 | 1 | PAPELES NORSKE SKOG BÍO BÍO LTDA. | 9.41 | 0 | 0.14 | 1 |  |  | 9.41 | SI | 2023-01-31 16:29 | 31-01-2023 17:20 | 2023-01-31 17:20 | 0.84 | 0 | 7.9044 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN PEDRO DE LA PAZ | SIN INFORMACION
B1825C00850001090 | B1825C0085RE764113211090 | B1825C0085 | SI | 1090 | EAF 037-2023 | Forzado | NO APLICA | SI | NO | 1777 | S/E CENTRAL FLORIDA 2 (SCM) | 24625 | S/E CENTRAL FLORIDA 2 C1 | El Canelo / C1 | 1825 | BA S/E FLORIDA 12KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9710 | Clientes Regulados | 0 | 4.2 | 7.4 |  |  |  | 4.2 | SI | 2023-01-31 16:29 | 31-01-2023 17:06 | 2023-01-31 17:06 | 0.61 | 0 | 2.562 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PUENTE ALTO | SIN INFORMACION
B2073C04170001090 | B2073C0417LT967013401090 | B2073C0417 | NO | 1090 | EAF 037-2023 | Forzado | NO APLICA | SI | NO | 1862 | S/E EL ABRA | 22415 | S/E EL ABRA E1 | Rectificadores Nro. 4 | 2073 | BA S/E EL ABRA 220KV BP | 417 | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA EL ABRA | LT | 96701340 | 1 | Sociedad Contractual Minera El Abra | 76.49 | 0 | 10 | 1 |  |  | 76.49 | SI | 2023-01-31 16:29 | 2023-01-31 16:42 | 2023-01-31 16:42 | 0.21 | 0 | 16.0629 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | CALAMA | SIN INFORMACION
B2092C04190001090 | B2092C0419LT795872101090 | B2092C0419 | NO | 1090 | EAF 037-2023 | Forzado | NO APLICA | SI | NO | 1869 | S/E ESCONDIDA | 22499 | S/E ESCONDIDA B1 | 52B25 | 2092 | BA S/E ESCONDIDA 220KV BP1 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | 1 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 32.2033 | 0 | 20 | 0.33333 |  |  | 10.7344 | SI | 2023-01-31 16:29 | 31-01-2023 16:53 | 2023-01-31 16:53 | 0.4 | 0 | 4.2938 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2092C04190001090 | B2092C0419LT795872101090 | B2092C0419 | NO | 1090 | EAF 037-2023 | Forzado | NO APLICA | SI | NO | 1869 | S/E ESCONDIDA | 22499 | S/E ESCONDIDA B1 | Correas Chancado / 52B38 | 2092 | BA S/E ESCONDIDA 220KV BP1 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | 1 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 32.2033 | 0 | 20 | 0.33333 |  |  | 10.7344 | SI | 2023-01-31 16:29 | 31-01-2023 16:53 | 2023-01-31 16:53 | 0.4 | 0 | 4.2938 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2092C04190001090 | B2092C0419LT795872101090 | B2092C0419 | NO | 1090 | EAF 037-2023 | Forzado | NO APLICA | SI | NO | 1800 | S/E 401 | 24061 | S/E 401 CT1 | 52B04 | 2092 | BA S/E ESCONDIDA 220KV BP1 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | 1 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 32.2033 | 0 | 20 | 0.33333 |  |  | 10.7344 | SI | 2023-01-31 16:29 | 31-01-2023 16:53 | 2023-01-31 16:53 | 0.4 | 0 | 4.2938 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2172C05450001090 | B2172C0545LT617040001090 | B2172C0545 | SI | 1090 | EAF 037-2023 | Forzado | NO APLICA | SI | NO | 1898 | S/E MMH | 22770 | S/E MMH JT1 | Alimentador / E32 | 2172 | BA S/E MMH 220KV BP1 | 545 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 63.51 | 0 | 40 | 1 |  |  | 63.51 | SI | 2023-01-31 16:29 | 31-01-2023 16:45 | 2023-01-31 16:45 | 0.26 | 0 | 16.5126 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | CALAMA | SIN INFORMACION
B2273C04350001090 | B2273C0435LT760815901090 | B2273C0435 | SI | 1090 | EAF 037-2023 | Forzado | NO APLICA | SI | NO | 1930 | S/E SIERRA GORDA | 25616 | S/E SIERRA GORDA EH03 | E03 | 2273 | BA S/E SIERRA GORDA 220KV BP1 | 435 | SIERRA GORDA SCM | LT | 76081590 | 1 | Sierra Gorda S.C.M. | 106.52 | 0 | 3.8 | 1 |  |  | 106.52 | SI | 2023-01-31 16:29 | 31-01-2023 16:47 | 2023-01-31 16:47 | 0.3 | 0 | 31.956 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2384C04270001090 | B2384C0427LT857586001090 | B2384C0427 | SI | 1090 | EAF 037-2023 | Forzado | NO APLICA | SI | NO | 1989 | S/E ZALDIVAR | 17746 | S/E ZALDIVAR 23 KV | Sin Información | 2384 | BA S/E ZALDIVAR 220KV BP1 | 427 | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR SPA | LT | 85758600 | 1 | Compañía Minera Zaldívar | 45.6 | 0 | 0.2 | 1 |  |  | 45.6 | SI | 2023-01-31 16:29 | 31-01-2023 18:04 | 2023-01-31 18:04 | 1.58 | 0 | 72.048 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B3165C00850001090 | B3165C0085RE764113211090 | B3165C0085 | SI | 1090 | EAF 037-2023 | Forzado | NO APLICA | SI | NO | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 1521 | S/E SAN PEDRO (CGE) C3 | Villa / C3 | 3165 | BA S/E SAN PEDRO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6924 | Clientes Regulados | 0 | 9.73 | 1.33 |  |  |  | 9.73 | SI | 2023-01-31 16:29 | 2023-01-31 16:36 | 2023-01-31 16:36 | 0.11 | 0 | 1.0703 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SAN PEDRO DE LA PAZ | SIN INFORMACION
B3533C01680001090 | B3533C0168LT903310001090 | B3533C0168 | NO | 1090 | EAF 037-2023 | Forzado | NO APLICA | SI | NO | 917 | S/E CRISTALERIAS | 11774 | S/E CRISTALERIAS ET1 | Barra 12 kV /ET1 | 3533 | BA S/E CRISTALERIAS 110KV BP1 | 168 | CRISTALERÍAS DE CHILE S.A. | LT | 90331000 | 1 | CRISTALERIAS DE CHILE S.A. | 13.06 | 0 | 3.2 | 1 |  |  | 13.06 | SI | 2023-01-31 16:29 | 31-01-2023 16:52 | 2023-01-31 16:52 | 0.38 | 0 | 4.9628 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | LLAY LLAY | SIN INFORMACION
B2215C04190001091 | B2215C0419LT795872101091 | B2215C0419 | SI | 1091 | EAF 038-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 1911 | S/E OGP1 | 22812 | S/E OGP1 ET3 | ET3 | 2215 | BA S/E OGP1 220KV BP1 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | 1 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 122.58 | 0 | 40 | 0.33333 |  |  | 40.86 | NO | 2023-02-01 03:44 | 2023-02-01 07:20 | 2023-02-01 07:20 | 3.6 | 0 | 147.096 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2215C04190001091 | B2215C0419LT795872101091 | B2215C0419 | SI | 1091 | EAF 038-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 1911 | S/E OGP1 | 22815 | S/E OGP1 ET1 | ET1 | 2215 | BA S/E OGP1 220KV BP1 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | 1 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 122.58 | 0 | 40 | 0.33333 |  |  | 40.86 | NO | 2023-02-01 03:44 | 2023-02-01 07:52 | 2023-02-01 07:52 | 4.13 | 0 | 168.7518 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2215C04190001091 | B2215C0419LT795872101091 | B2215C0419 | SI | 1091 | EAF 038-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 1911 | S/E OGP1 | 22817 | S/E OGP1 ET2 | ET2 | 2215 | BA S/E OGP1 220KV BP1 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | 1 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 122.58 | 0 | 40 | 0.33333 |  |  | 40.86 | NO | 2023-02-01 03:44 | 2023-02-01 07:52 | 2023-02-01 07:52 | 4.13 | 0 | 168.7518 | 0 | 3.9533 |  | 3.9533 | 1 | 484.5996 |  |  | NO APLICA | 3.9533 | 1 | 484.5996 | 239.4396 |  | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION | Tr | Tr
B2357C04370001092 | B2357C0437LT965921901092 | B2357C0437 | NO | 1092 | EAF 039-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 1972 | S/E TAP OFF OESTE | 17744 | S/E TAP OFF OESTE J1 | SIN INFORMACION/J1 | 2357 | BA S/E TAP OFF OESTE 220KV | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 96592190 | 1 | SQM Nitratos S.A. | 19.42 | 0 | 9.8 | 1 |  |  | 19.42 | NO | 2023-02-01 05:20 | 2023-02-01 07:49 | 2023-02-01 07:49 | 2.48 | 0 | 48.1616 | 0 | 2.48 |  | 2.48 | 1 | 48.1616 |  |  | NO APLICA | 3.62 | 2 | 73.8582 | 12.0404 |  | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION | Tr | Tr
B2384C04270001093 | B2384C0427LT857586001093 | B2384C0427 | SI | 1093 | EAF 040-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 1989 | S/E ZALDIVAR | 23204 | S/E ZALDIVAR JT1 | Sin Información/JT1 | 2384 | BA S/E ZALDIVAR 220KV BP1 | 427 | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR SPA | LT | 85758600 | 1 | Compañía Minera Zaldívar | 45.6 | 0 | 41 | 1 |  |  | 45.6 | NO | 2023-02-01 05:33 | 2023-02-01 17:22 | 2023-02-01 17:22 | 11.81 | 0 | 538.536 | 0 | 11.81 |  | 11.81 | 1 | 538.536 |  |  | NO APLICA | 11.81 | 1 | 538.536 | 447.336 |  | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION | Tr | Tr
B2290C04190001094 | B2290C0419LT795872101094 | B2290C0419 | SI | 1094 | EAF 041-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 1936 | S/E SULFUROS | 23027 | S/E SULFUROS BT1 | Transformador T1 | 2290 | BA S/E SULFUROS 220KV BP | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | 1 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 70.03 | 0 | 17 | 0.30357 |  |  | 21.2591 | NO | 2023-02-01 05:49 | 2023-02-01 08:26 | 2023-02-01 08:26 | 2.61 | 0 | 55.4863 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2290C04190001094 | B2290C0419LT795872101094 | B2290C0419 | SI | 1094 | EAF 041-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 1936 | S/E SULFUROS | 23028 | S/E SULFUROS BT2 | Transformador T2 | 2290 | BA S/E SULFUROS 220KV BP | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | 1 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 70.03 | 0 | 33 | 0.58929 |  |  | 41.2677 | NO | 2023-02-01 05:49 | 2023-02-01 08:27 | 2023-02-01 08:27 | 2.63 | 0 | 108.534 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2290C04190001094 | B2290C0419LT795872101094 | B2290C0419 | SI | 1094 | EAF 041-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 1936 | S/E SULFUROS | 23032 | S/E SULFUROS BT3 | Transformador T3 | 2290 | BA S/E SULFUROS 220KV BP | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | 1 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 70.03 | 0 | 6 | 0.10714 |  |  | 7.5032 | NO | 2023-02-01 05:49 | 2023-02-01 08:34 | 2023-02-01 08:34 | 2.75 | 0 | 20.6338 | 0 | 2.6368 |  | 2.6368 | 1 | 184.6541 |  |  | NO APLICA | 3.9268 | 2 | 230.1137 | 134.9328 |  | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION | Tr | Tr
B1073C01120001095 | B1073C0112RE760731641095 | B1073C0112 | NO | 1095 | EAF 042-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | Carahue | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 76 | Clientes Regulados | 0 | 0.0090883 | 0.01 |  |  |  | 0.0090883 | NO | 2023-02-01 10:50 | 2023-02-01 18:50 | 2023-02-01 10:57 | 0.11 | 0 | 0.00099971 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TEMUCO | SIN INFORMACION
B1073C01120001095 | B1073C0112RE760731641095 | B1073C0112 | NO | 1095 | EAF 042-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | Carahue | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 989 | Clientes Regulados | 0 | 0.090883 | 0.1 |  |  |  | 0.090883 | NO | 2023-02-01 10:50 | 2023-02-01 18:50 | 2023-02-01 10:58 | 0.13 | 0 | 0.011815 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | GALVARINO | SIN INFORMACION
B1073C01120001095 | B1073C0112RE760731641095 | B1073C0112 | NO | 1095 | EAF 042-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | Carahue | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 221 | Clientes Regulados | 0 | 0.018177 | 0.02 |  |  |  | 0.018177 | NO | 2023-02-01 10:50 | 2023-02-01 18:50 | 2023-02-01 10:59 | 0.14 | 0 | 0.0025447 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CARAHUE,LUMACO,TRAIGUEN | SIN INFORMACION
B1073C01120001095 | B1073C0112RE760731641095 | B1073C0112 | NO | 1095 | EAF 042-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | Carahue | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5337 | Clientes Regulados | 0 | 1.445 | 1.59 |  |  |  | 1.445 | NO | 2023-02-01 10:50 | 2023-02-01 18:50 | 2023-02-01 11:01 | 0.18 | 0 | 0.26011 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | NUEVA IMPERIAL | SIN INFORMACION
B1073C01120001095 | B1073C0112RE760731641095 | B1073C0112 | NO | 1095 | EAF 042-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | Imperial P. Saavedra | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 17 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2023-02-01 10:50 | 2023-02-01 18:50 | 2023-02-01 11:02 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TEODORO SCHMIDT | SIN INFORMACION
B1073C01120001095 | B1073C0112RE760731641095 | B1073C0112 | NO | 1095 | EAF 042-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | Carahue | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 135 | Clientes Regulados | 0 | 0.0090883 | 0.01 |  |  |  | 0.0090883 | NO | 2023-02-01 10:50 | 2023-02-01 18:50 | 2023-02-01 11:17 | 0.44 | 0 | 0.0039988 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TIRUA | SIN INFORMACION
B1073C01120001095 | B1073C0112RE760731641095 | B1073C0112 | NO | 1095 | EAF 042-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | Carahue | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3798 | Clientes Regulados | 0 | 0.75433 | 0.83 |  |  |  | 0.75433 | NO | 2023-02-01 10:50 | 2023-02-01 18:50 | 2023-02-01 11:20 | 0.49 | 0 | 0.36962 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CHOLCHOL | SIN INFORMACION
B1073C01120001095 | B1073C0112RE760731641095 | B1073C0112 | NO | 1095 | EAF 042-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | Imperial P. Saavedra | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 10681 | Clientes Regulados | 0 | 2.1176 | 2.33 |  |  |  | 2.1176 | NO | 2023-02-01 10:50 | 2023-02-01 18:50 | 2023-02-01 11:21 | 0.51 | 0 | 1.08 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SAAVEDRA | SIN INFORMACION
B1073C01120001095 | B1073C0112RE760731641095 | B1073C0112 | NO | 1095 | EAF 042-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 2302 | S/E LAS VIOLETAS | 30166 | S/E LAS VIOLETAS E1 | Carahue | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 11013 | Clientes Regulados | 0 | 2.0994 | 2.31 |  |  |  | 2.0994 | NO | 2023-02-01 10:50 | 2023-02-01 18:50 | 2023-02-01 11:49 | 0.98 | 0 | 2.0574 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CARAHUE | SIN INFORMACION
B1073C01120001095 | B1073C0112RE760731641095 | B1073C0112 | NO | 1095 | EAF 042-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 2302 | S/E LAS VIOLETAS | 30166 | S/E LAS VIOLETAS E1 | Imperial Ciudad | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5952 | Clientes Regulados | 0 | 1.5632 | 1.72 |  |  |  | 1.5632 | NO | 2023-02-01 10:50 | 2023-02-01 18:50 | 2023-02-01 12:56 | 2.1 | 0 | 3.2827 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | NUEVA IMPERIAL | SIN INFORMACION
B1073C01120001095 | B1073C0112RE760731641095 | B1073C0112 | NO | 1095 | EAF 042-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | Carahue | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1546 | Clientes Regulados | 0 | 0.21812 | 0.24 |  |  |  | 0.21812 | NO | 2023-02-01 10:50 | 2023-02-01 18:50 | 2023-02-01 13:04 | 2.23 | 0 | 0.4864 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CHOLCHOL,NUEVA IMPERIAL | SIN INFORMACION
B1073C01120001095 | B1073C0112RE760731641095 | B1073C0112 | NO | 1095 | EAF 042-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | Imperial P. Saavedra | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4648 | Clientes Regulados | 0 | 0.82703 | 0.91 |  |  |  | 0.82703 | NO | 2023-02-01 10:50 | 2023-02-01 18:50 | 2023-02-01 14:48 | 3.96 | 0 | 3.275 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CARAHUE | SIN INFORMACION
B1073C01120001095 | B1073C0112RE760731641095 | B1073C0112 | NO | 1095 | EAF 042-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | Imperial P. Saavedra | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 736 | Clientes Regulados | 0 | 0.21812 | 0.24 |  |  |  | 0.21812 | NO | 2023-02-01 10:50 | 2023-02-01 18:50 | 2023-02-01 18:47 | 7.94 | 0 | 1.7319 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | NUEVA IMPERIAL | SIN INFORMACION
B3441C01120001095 | B3441C0112RE760731641095 | B3441C0112 | NO | 1095 | EAF 042-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 2302 | S/E LAS VIOLETAS | 30166 | S/E LAS VIOLETAS E1 | Almagro | 3441 | BA S/E LAS VIOLETAS 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 398 | Clientes Regulados | 0 | 0.25053 | 0.06 |  |  |  | 0.25053 | NO | 2023-02-01 10:50 | 2023-02-01 18:50 | 2023-02-01 11:27 | 0.61 | 0 | 0.15282 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | FREIRE,PADRE DE LAS CASAS | SIN INFORMACION
B3441C01120001095 | B3441C0112RE760731641095 | B3441C0112 | NO | 1095 | EAF 042-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | Almagro | 3441 | BA S/E LAS VIOLETAS 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1025 | Clientes Regulados | 0 | 2.1295 | 0.51 |  |  |  | 2.1295 | NO | 2023-02-01 10:50 | 2023-02-01 18:50 | 2023-02-01 12:05 | 1.24 | 0 | 2.6405 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | NUEVA IMPERIAL | SIN INFORMACION
B0390C00850001096 | B0390C0085RE764113211096 | B0390C0085 | NO | 1096 | EAF 043-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 499 | S/E ALHUE | 1753 | S/E ALHUE E1 | Polulo | 390 | BA S/E ALHUE 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2200 | Clientes Regulados | 0 | 0.01456 | 0.15 |  |  |  | 0.01456 | NO | 2023-02-01 16:41 | 2023-02-01 17:23 | 2023-02-01 17:23 | 0.7 | 0 | 0.010192 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ALHUE | SIN INFORMACION
B0390C00850001096 | B0390C0085RE764113211096 | B0390C0085 | NO | 1096 | EAF 043-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 499 | S/E ALHUE | 1754 | S/E ALHUE E2 | Cantillana | 390 | BA S/E ALHUE 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2 | Clientes Regulados | 0 | 0.7251 | 7.47 |  |  |  | 0.7251 | NO | 2023-02-01 16:41 | 2023-02-01 17:23 | 2023-02-01 17:23 | 0.7 | 0 | 0.50757 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ALHUE | SIN INFORMACION
B0390C00850001096 | B0390C0085RE764113211096 | B0390C0085 | NO | 1096 | EAF 043-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 499 | S/E ALHUE | 1755 | S/E ALHUE E3 | Minera Florida | 390 | BA S/E ALHUE 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.22034 | 2.27 |  |  |  | 0.22034 | NO | 2023-02-01 16:41 | 2023-02-01 17:23 | 2023-02-01 17:23 | 0.7 | 0 | 0.15424 | 0 | 0.7 |  | 0.7 | 1 | 0.672 |  |  | SIN INFORMACION | 0.79 | 2 | 0.7836 | 0 |  | ALHUE | SIN INFORMACION
B0574C00850001096 | B0574C0085RE764113211096 | B0574C0085 | NO | 1096 | EAF 043-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 636 | S/E EL PEUMO | 2949 | S/E EL PEUMO E2 | Entel Ico | 574 | BA S/E EL PEUMO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.23518 | 1.1 |  |  |  | 0.23518 | NO | 2023-02-01 16:41 | 2023-02-01 17:23 | 2023-02-01 17:23 | 0.7 | 0 | 0.16463 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SAN PEDRO | SIN INFORMACION
B0574C00850001096 | B0574C0085RE764113211096 | B0574C0085 | NO | 1096 | EAF 043-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 636 | S/E EL PEUMO | 16786 | S/E EL PEUMO E3 | Longovilo (Loyca) | 574 | BA S/E EL PEUMO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 216 | Clientes Regulados | 0 | 0.82954 | 3.88 |  |  |  | 0.82954 | NO | 2023-02-01 16:41 | 2023-02-01 17:23 | 2023-02-01 17:23 | 0.7 | 0 | 0.58068 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ALHUE | SIN INFORMACION
B0574C00850001096 | B0574C0085RE764113211096 | B0574C0085 | NO | 1096 | EAF 043-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 636 | S/E EL PEUMO | 16786 | S/E EL PEUMO E3 | Longovilo (Loyca) | 574 | BA S/E EL PEUMO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 904 | Clientes Regulados | 0 | 0.60292 | 2.82 |  |  |  | 0.60292 | NO | 2023-02-01 16:41 | 2023-02-01 17:23 | 2023-02-01 17:23 | 0.7 | 0 | 0.42204 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LAS CABRAS | SIN INFORMACION
B0574C00850001096 | B0574C0085RE764113211096 | B0574C0085 | NO | 1096 | EAF 043-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 636 | S/E EL PEUMO | 16786 | S/E EL PEUMO E3 | Longovilo (Loyca) | 574 | BA S/E EL PEUMO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2023-02-01 16:41 | 2023-02-01 17:23 | 2023-02-01 17:23 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LITUECHE | SIN INFORMACION
B0574C00850001096 | B0574C0085RE764113211096 | B0574C0085 | NO | 1096 | EAF 043-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 636 | S/E EL PEUMO | 16786 | S/E EL PEUMO E3 | Longovilo (Loyca) | 574 | BA S/E EL PEUMO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 657 | Clientes Regulados | 0 | 0.53236 | 2.49 |  |  |  | 0.53236 | NO | 2023-02-01 16:41 | 2023-02-01 17:23 | 2023-02-01 17:23 | 0.7 | 0 | 0.37265 | 0 | 0.7 |  | 0.7 | 1 | 1.54 |  |  | SIN INFORMACION | 0.79 | 2 | 1.747 | 0 |  | SAN PEDRO | SIN INFORMACION
B0624C00850001096 | B0624C0085RE764113211096 | B0624C0085 | SI | 1096 | EAF 043-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 661 | S/E SANTA ROSA (CGE) | 3141 | S/E SANTA ROSA (CGE) E1 | Lo Sierra | 624 | BA S/E SANTA ROSA (CGE) 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 64 | Clientes Regulados | 0 | 0.47845 | 1.77 |  |  |  | 0.47845 | NO | 2023-02-01 16:41 | 2023-02-01 17:23 | 2023-02-01 17:23 | 0.7 | 0 | 0.33492 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SAN PEDRO | SIN INFORMACION
B0624C00850001096 | B0624C0085RE764113211096 | B0624C0085 | SI | 1096 | EAF 043-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 661 | S/E SANTA ROSA (CGE) | 3142 | S/E SANTA ROSA (CGE) E2 | Lo Chacón | 624 | BA S/E SANTA ROSA (CGE) 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 87 | Clientes Regulados | 0 | 0.27572 | 1.02 |  |  |  | 0.27572 | NO | 2023-02-01 16:41 | 2023-02-01 17:23 | 2023-02-01 17:23 | 0.7 | 0 | 0.193 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SAN PEDRO | SIN INFORMACION
B0624C00850001096 | B0624C0085RE764113211096 | B0624C0085 | SI | 1096 | EAF 043-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 661 | S/E SANTA ROSA (CGE) | 3143 | S/E SANTA ROSA (CGE) E3 | El Membrillo | 624 | BA S/E SANTA ROSA (CGE) 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 423 | Clientes Regulados | 0 | 0.88933 | 3.29 |  |  |  | 0.88933 | NO | 2023-02-01 16:41 | 2023-02-01 17:23 | 2023-02-01 17:23 | 0.7 | 0 | 0.62253 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ALHUE | SIN INFORMACION
B0624C00850001096 | B0624C0085RE764113211096 | B0624C0085 | SI | 1096 | EAF 043-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 661 | S/E SANTA ROSA (CGE) | 3143 | S/E SANTA ROSA (CGE) E3 | El Membrillo | 624 | BA S/E SANTA ROSA (CGE) 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 16 | Clientes Regulados | 0 | 0.0865 | 0.32 |  |  |  | 0.0865 | NO | 2023-02-01 16:41 | 2023-02-01 17:23 | 2023-02-01 17:23 | 0.7 | 0 | 0.06055 | 0 | 0.7 |  | 0.7 | 1 | 1.211 |  |  | SIN INFORMACION | 0.79 | 2 | 1.3424 | 0 |  | SAN PEDRO | SIN INFORMACION
B2892C01020001097 | B2892C0102RE815859001097 | B2892C0102 | NO | 1097 | EAF 044-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2018 | S/E SANTA BARBARA | 17597 | S/E SANTA BARBARA C2 | Santa Bárbara / C2 | 2892 | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | RE | 81585900 | 1343 | Clientes Regulados | 0 | 0.436 | 1.19 |  | 0.04 | 0 | 0.436 | NO | 2023-02-02 20:05 | 2023-02-02 20:08 | 2023-02-02 20:11 | 0.09 | 0 | 0.03924 | 0 | 0.09 |  | 0.09 | 1 | 0.03924 | 1343 |  | 0 | 0.09 | 1 | 0.03924 | 0 |  | SANTA BARBARA | E
B2892C01120001097 | B2892C0112RE760731641097 | B2892C0112 | NO | 1097 | EAF 044-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2018 | S/E SANTA BARBARA | 17596 | S/E SANTA BARBARA C1 | Quilaco / C1 | 2892 | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5419 | Clientes Regulados | 0 | 1.71 | 2.58 |  |  |  | 1.71 | NO | 2023-02-02 20:05 | 2023-02-02 20:08 | 2023-02-02 20:13 | 0.13 | 0 | 0.2223 | 0 | 0.13 |  | 0.13 | 1 | 0.2223 |  |  | SIN INFORMACION | 25.86 | 7 | 43.4734 | 0.2223 |  | SANTA BARBARA,QUILACO | SIN INFORMACION | Tr y Fr | Fr
B0253C01260001098 | B0253C0126LT612160001098 | B0253C0126 | NO | 1098 | EAF 045-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 2321 | S/E QUILACOYA | 30516 | S/E QUILACOYA B1 | SIN INFORMACION | 253 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV B1 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.09 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2023-02-03 14:15 | 2023-02-04 14:34 | 2023-02-04 14:34 | 24.31 | 0 | 2.1879 | 0 | 24.31 |  | 24.31 | 1 | 2.1879 |  |  | NO APLICA | 62.91 | 7 | 6.1425 | 2.1879 |  | CHIGUAYANTE | SIN INFORMACION | Tr y Fr | Fr
B0187C00850001099 | B0187C0085RE764113211099 | B0187C0085 | NO | 1099 | EAF 046-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 427 | S/E MAHNS | 1128 | S/E MAHNS C1 | Interconexión | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.6813 | 0.82 |  |  |  | 0.6813 | NO | 2023-02-03 23:40 | 2023-02-04 02:53 | 2023-02-04 02:53 | 3.21 | 0 | 2.187 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TOME | SIN INFORMACION
B0187C00850001099 | B0187C0085RE764113211099 | B0187C0085 | NO | 1099 | EAF 046-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 427 | S/E MAHNS | 1126 | S/E MAHNS C4 | Linos | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2023-02-03 23:40 | 2023-02-04 02:53 | 2023-02-04 02:53 | 3.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TOME | SIN INFORMACION
B0187C00850001099 | B0187C0085RE764113211099 | B0187C0085 | NO | 1099 | EAF 046-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 427 | S/E MAHNS | 26487 | S/E MAHNS C5 | Nogueira | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.908 | 3.5 |  |  |  | 2.908 | NO | 2023-02-03 23:40 | 2023-02-04 00:18 | 2023-02-04 00:20 | 0.66 | 0 | 1.9193 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TOME | SIN INFORMACION
B0187C00850001099 | B0187C0085RE764113211099 | B0187C0085 | NO | 1099 | EAF 046-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 427 | S/E MAHNS | 26488 | S/E MAHNS C6 | Lirquén | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.0801 | 1.3 |  |  |  | 1.0801 | NO | 2023-02-03 23:40 | 2023-02-04 00:18 | 2023-02-04 00:20 | 0.66 | 0 | 0.71288 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TOME | SIN INFORMACION
B0187C00850001099 | B0187C0085RE764113211099 | B0187C0085 | NO | 1099 | EAF 046-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 427 | S/E MAHNS | 26489 | S/E MAHNS C7 | Dichato | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.6006 | 3.13 |  |  |  | 2.6006 | NO | 2023-02-03 23:40 | 2023-02-04 00:18 | 2023-02-04 00:40 | 0.88 | 0.11 | 2.2885 | 0.28606 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.28606 | SIN INFORMACION | [5 empty] | TOME | SIN INFORMACION
B2073C04170001100 | B2073C0417LT967013401100 | B2073C0417 | NO | 1100 | EAF 047-2023 | Forzado | TD | SI | NO | 1862 | S/E EL ABRA | 22418 | S/E EL ABRA J8 | Sin Información/ J8 | 2073 | BA S/E EL ABRA 220KV BP | 417 | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA EL ABRA | LT | 96701340 | 1 | Sociedad Contractual Minera El Abra | 72.12 | 0 | 62 | 1 |  |  | 72.12 | NO | 2023-02-04 12:20 | 2023-02-04 15:32 | 2023-02-04 15:32 | 3.19 | 0 | 230.0628 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | CALAMA | SIN INFORMACION
B0203C00850001101 | B0203C0085RE764113211101 | B0203C0085 | SI | 1101 | EAF 048-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 443 | S/E VILLARRICA | 1706 | S/E VILLARRICA E2 | Correntoso | 203 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4442 | Clientes Regulados | 0 | 1.7779 | 2.38 |  |  |  | 1.7779 | NO | 2023-02-04 18:01 | 2023-02-04 19:16 | 2023-02-04 18:57 | 0.93 | 0 | 1.6534 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | VILLARRICA,PUCON | SIN INFORMACION
B0203C00850001101 | B0203C0085RE764113211101 | B0203C0085 | SI | 1101 | EAF 048-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 443 | S/E VILLARRICA | 1699 | S/E VILLARRICA E3 | Colo Colo | 203 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7085 | Clientes Regulados | 0 | 4.4896 | 6.01 |  |  |  | 4.4896 | NO | 2023-02-04 18:01 | 2023-02-04 19:16 | 2023-02-04 19:21 | 1.33 | 0 | 5.9711 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | VILLARRICA | SIN INFORMACION
B0203C00850001101 | B0203C0085RE764113211101 | B0203C0085 | SI | 1101 | EAF 048-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 443 | S/E VILLARRICA | 1705 | S/E VILLARRICA E1 | Volcán | 203 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8425 | Clientes Regulados | 0 | 3.5633 | 4.77 |  |  |  | 3.5633 | NO | 2023-02-04 18:01 | 2023-02-04 19:16 | 2023-02-04 19:25 | 1.4 | 0 | 4.9886 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | VILLARRICA,PUCON | SIN INFORMACION
B0203C00850001101 | B0203C0085RE764113211101 | B0203C0085 | SI | 1101 | EAF 048-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 443 | S/E VILLARRICA | 1695 | S/E VILLARRICA E5 | Candelaria | 203 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2256 | Clientes Regulados | 0 | 1.001 | 1.34 |  |  |  | 1.001 | NO | 2023-02-04 18:01 | 2023-02-04 19:16 | 2023-02-04 21:56 | 1.49 | 2.41 | 1.4915 | 2.4124 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.4124 | SIN INFORMACION | [5 empty] | VILLARRICA | SIN INFORMACION
B0203C00850001101 | B0203C0085RE764113211101 | B0203C0085 | SI | 1101 | EAF 048-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 443 | S/E VILLARRICA | 1707 | S/E VILLARRICA E4 | Ñancul | 203 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4691 | Clientes Regulados | 0 | 2.4353 | 3.26 |  |  |  | 2.4353 | NO | 2023-02-04 18:01 | 2023-02-04 19:16 | 2023-02-04 23:10 | 1.49 | 3.65 | 3.6286 | 8.8887 | 1.3366 |  | 1.3366 | 1 | 17.7332 |  | 8.8887 | SIN INFORMACION | 3.1545 | 4 | 39.3748 | 17.7332 |  | VILLARRICA | SIN INFORMACION | Tr y Fr | Fr
B1317C00850001102 | B1317C0085RE764113211102 | B1317C0085 | NO | 1102 | EAF 049-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 486 | S/E PUCON | 1377 | S/E PUCON E3 | Antumalal | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 766 | Clientes Regulados | 0 | 0.37394 | 0.61 |  |  |  | 0.37394 | NO | 2023-02-04 18:08 | 2023-02-04 18:11 | 2023-02-04 18:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PUCON | SIN INFORMACION
B1317C00850001102 | B1317C0085RE764113211102 | B1317C0085 | NO | 1102 | EAF 049-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 486 | S/E PUCON | 1378 | S/E PUCON E4 | Costanera | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3339 | Clientes Regulados | 0 | 2.1149 | 3.45 |  |  |  | 2.1149 | NO | 2023-02-04 18:08 | 2023-02-04 18:11 | 2023-02-04 18:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PUCON | SIN INFORMACION
B1317C00850001102 | B1317C0085RE764113211102 | B1317C0085 | NO | 1102 | EAF 049-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 486 | S/E PUCON | 1379 | S/E PUCON E5 | Curarregue | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 17397 | Clientes Regulados | 0 | 8.4412 | 13.77 |  |  |  | 8.4412 | NO | 2023-02-04 18:08 | 2023-02-04 18:11 | 2023-02-04 18:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CURARREHUE,PUCON | SIN INFORMACION
B2273C04350001103 | B2273C0435LT760815901103 | B2273C0435 | SI | 1103 | EAF 050-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 1902 | S/E MEJILLONES | 22744 | S/E MEJILLONES HT | SIN INFORMACION | 2273 | BA S/E SIERRA GORDA 220KV BP1 | 435 | SIERRA GORDA SCM | LT | 76081590 | 1 | Sierra Gorda S.C.M. | 117.27 | 0 | 32.4 | 0.92571 |  |  | 108.5585 | NO | 2023-02-05 11:44 | 2023-02-05 12:58 | 2023-02-05 14:10 | 1.48 | 0.95 | 160.6666 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2273C04350001103 | B2273C0435LT760815901103 | B2273C0435 | SI | 1103 | EAF 050-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 1833 | S/E CENTRAL MEJILLONES | 17642 | S/E CENTRAL MEJILLONES 115 KV | SIN INFORMACION | 2273 | BA S/E SIERRA GORDA 220KV BP1 | 435 | SIERRA GORDA SCM | LT | 76081590 | 1 | Sierra Gorda S.C.M. | 117.27 | 0 | 2.6 | 0.074286 |  |  | 8.7115 | NO | 2023-02-05 11:44 | 2023-02-05 12:58 | 2023-02-05 13:36 | 1.48 | 0.38 | 12.893 | 0 | 1.48 |  | 1.48 | 1 | 173.5596 |  |  | NO APLICA | 1.48 | 1 | 173.5596 | 0 |  | MEJILLONES | SIN INFORMACION
B0178C00950001104 | B0178C0095RE783975301104 | B0178C0095 | SI | 1104 | EAF 051-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 418 | S/E VICTORIA | 1678 | S/E VICTORIA C2 | Selva Oscura | 178 | BA S/E VICTORIA 13.2KV BP1 | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | RE | 78397530 | 1605 | Clientes Regulados | 0 | 1 | 0.74 |  |  |  | 1 | NO | 2023-02-06 02:16 | 2023-02-06 08:21 | 2023-02-06 08:32 | 6.26 | 0 | 6.26 | 0 | 6.26 |  | 6.26 | 1 | 6.26 |  |  | SIN INFORMACION | 8.39 | 3 | 7.6668 | 6.26 |  | VICTORIA | SIN INFORMACION | Tr y Fr | Fr
B0178C01120001104 | B0178C0112RE760731641104 | B0178C0112 | SI | 1104 | EAF 051-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 418 | S/E VICTORIA | 1677 | S/E VICTORIA C4 | Ercilla | 178 | BA S/E VICTORIA 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 5.2313 | 3.1 |  |  |  | 5.2313 | NO | 2023-02-06 02:16 | 2023-02-06 08:21 | 2023-02-06 02:57 | 0.68 | 0 | 3.5572 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0178C01120001104 | B0178C0112RE760731641104 | B0178C0112 | SI | 1104 | EAF 051-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 418 | S/E VICTORIA | 1677 | S/E VICTORIA C4 | Ercilla | 178 | BA S/E VICTORIA 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.16875 | 0.1 |  |  |  | 0.16875 | NO | 2023-02-06 02:16 | 2023-02-06 08:21 | 2023-02-06 08:23 | 6.11 | 0 | 1.0311 | 0 | 0.84969 |  | 0.84969 | 1 | 4.5883 |  |  | SIN INFORMACION | 4.2797 | 4 | 22.3148 | 4.5883 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | Tr y Fr | Fr
B0620C00850001105 | B0620C0085RE764113211105 | B0620C0085 | NO | 1105 | EAF 052-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 659 | S/E SAN CLEMENTE | 3129 | S/E SAN CLEMENTE C1 | Huamachuco | 620 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5 | Clientes Regulados | 0 | 0.035125 | 0.01 |  |  |  | 0.035125 | NO | 2023-02-06 03:09 | 2023-02-06 05:13 | 2023-02-06 05:13 | 2.06 | 0 | 0.072357 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SAN CLEMENTE | SIN INFORMACION
B0620C00850001105 | B0620C0085RE764113211105 | B0620C0085 | NO | 1105 | EAF 052-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 659 | S/E SAN CLEMENTE | 3130 | S/E SAN CLEMENTE C2 | El Canelo | 620 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1530 | Clientes Regulados | 0 | 1.2645 | 0.36 |  |  |  | 1.2645 | NO | 2023-02-06 03:09 | 2023-02-06 05:13 | 2023-02-06 05:14 | 2.08 | 0 | 2.6302 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SAN CLEMENTE | SIN INFORMACION
B0620C00850001105 | B0620C0085RE764113211105 | B0620C0085 | NO | 1105 | EAF 052-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 659 | S/E SAN CLEMENTE | 32880 | S/E SAN CLEMENTE C4 | Trafalgar | 620 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1467 | Clientes Regulados | 0 | 4.3204 | 1.23 |  |  |  | 4.3204 | NO | 2023-02-06 03:09 | 2023-02-06 05:13 | 2023-02-06 05:15 | 2.1 | 0 | 9.0728 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SAN CLEMENTE | SIN INFORMACION
B0253C01260001106 | B0253C0126LT612160001106 | B0253C0126 | NO | 1106 | EAF 053-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 2321 | S/E QUILACOYA | 30516 | S/E QUILACOYA B1 | Sin Información/B1 | 253 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV B1 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.1 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2023-02-06 08:51 | 2023-02-10 07:12 | 2023-02-10 07:12 | 94.35 | 0 | 9.435 | 0 | 94.35 |  | 94.35 | 1 | 9.435 |  |  | NO APLICA | 157.26 | 8 | 15.5775 | 9.435 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | Tr y Fr | Fr
B1214C00850001107 | B1214C0085RE764113211107 | B1214C0085 | SI | 1107 | EAF 054-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 469 | S/E CURICO | 23545 | S/E CURICO CT5 | Aguas Negras | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7068 | Clientes Regulados | 0 | 1.6315 | 2.77 |  |  |  | 1.6315 | NO | 2023-02-06 17:01 | 2023-02-06 18:34 | 2023-02-06 18:38 | 1.61 | 0 | 2.6267 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CURICO | SIN INFORMACION
B1214C00850001107 | B1214C0085RE764113211107 | B1214C0085 | SI | 1107 | EAF 054-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 469 | S/E CURICO | 793 | S/E CURICO C0 | Zapallar | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 832 | Clientes Regulados | 0 | 3.2512 | 5.52 |  |  |  | 3.2512 | NO | 2023-02-06 17:01 | 2023-02-06 18:41 | 2023-02-06 18:43 | 1.7 | 0 | 5.5271 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CURICO,MOLINA | SIN INFORMACION
B1214C00850001107 | B1214C0085RE764113211107 | B1214C0085 | SI | 1107 | EAF 054-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 469 | S/E CURICO | 799 | S/E CURICO C2 | Yungay | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1625 | Clientes Regulados | 0 | 3.0686 | 5.21 |  |  |  | 3.0686 | NO | 2023-02-06 17:01 | 2023-02-06 18:41 | 2023-02-06 18:43 | 1.7 | 0 | 5.2167 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CURICO | SIN INFORMACION
B1214C00850001107 | B1214C0085RE764113211107 | B1214C0085 | SI | 1107 | EAF 054-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 469 | S/E CURICO | 785 | S/E CURICO C1 | Rauco | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10683 | Clientes Regulados | 0 | 3.1334 | 5.32 |  |  |  | 3.1334 | NO | 2023-02-06 17:01 | 2023-02-06 18:41 | 2023-02-06 18:44 | 1.71 | 0 | 5.3581 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CURICO,MOLINA | SIN INFORMACION
B1214C00850001107 | B1214C0085RE764113211107 | B1214C0085 | SI | 1107 | EAF 054-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 469 | S/E CURICO | 798 | S/E CURICO C4 | Bombero Garrido | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3837 | Clientes Regulados | 0 | 3.4456 | 5.85 |  |  |  | 3.4456 | NO | 2023-02-06 17:01 | 2023-02-06 18:34 | 2023-02-06 18:45 | 1.73 | 0 | 5.9609 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CURICO | SIN INFORMACION
B1214C00850001107 | B1214C0085RE764113211107 | B1214C0085 | SI | 1107 | EAF 054-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 469 | S/E CURICO | 14543 | S/E CURICO C9 | Tutuquén | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10396 | Clientes Regulados | 0 | 5.5424 | 9.41 |  |  |  | 5.5424 | NO | 2023-02-06 17:01 | 2023-02-06 18:34 | 2023-02-06 18:45 | 1.73 | 0 | 9.5883 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CURICO | SIN INFORMACION
B1214C00850001107 | B1214C0085RE764113211107 | B1214C0085 | SI | 1107 | EAF 054-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 469 | S/E CURICO | 14544 | S/E CURICO C10 | Mataquito | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10296 | Clientes Regulados | 0 | 6.1373 | 10.42 |  |  |  | 6.1373 | NO | 2023-02-06 17:01 | 2023-02-06 18:34 | 2023-02-06 19:38 | 1.79 | 0.81 | 10.9857 | 4.9712 | 1.727 |  | 1.727 | 1 | 45.2635 |  | 4.9712 | SIN INFORMACION | 1.727 | 1 | 45.2635 | 0 |  | CURICO,RAUCO | SIN INFORMACION
B2840C01120001108 | B2840C0112RE760731641108 | B2840C0112 | NO | 1108 | EAF 055-2023 | Forzado | TD | SI | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24069 | S/E CUNCO E1 | San Ramón | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2341 | Clientes Regulados | 0 | 0.47532 | 0.74 |  |  |  | 0.47532 | NO | 2023-02-06 18:05 | 2023-02-06 22:12 | 2023-02-06 19:09 | 1.06 | 0 | 0.50384 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CUNCO,FREIRE,VILCUN | SIN INFORMACION
B2840C01120001108 | B2840C0112RE760731641108 | B2840C0112 | NO | 1108 | EAF 055-2023 | Forzado | TD | SI | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24069 | S/E CUNCO E1 | San Ramón | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2341 | Clientes Regulados | 0 | 0.16058 | 0.25 |  |  |  | 0.16058 | NO | 2023-02-06 18:05 | 2023-02-06 22:12 | 2023-02-06 20:12 | 2.11 | 0 | 0.33882 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CUNCO,FREIRE,VILCUN | SIN INFORMACION
B2840C01120001108 | B2840C0112RE760731641108 | B2840C0112 | NO | 1108 | EAF 055-2023 | Forzado | TD | SI | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24070 | S/E CUNCO E2 | Las Hortensias | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8782 | Clientes Regulados | 0 | 2.094 | 3.26 |  |  |  | 2.094 | NO | 2023-02-06 18:05 | 2023-02-06 22:12 | 2023-02-06 19:09 | 1.06 | 0 | 2.2196 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CUNCO,LONQUIMAY,MELIPEUCO | SIN INFORMACION
B2840C01120001108 | B2840C0112RE760731641108 | B2840C0112 | NO | 1108 | EAF 055-2023 | Forzado | TD | SI | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24070 | S/E CUNCO E2 | Las Hortensias | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8782 | Clientes Regulados | 0 | 0.70013 | 1.09 |  |  |  | 0.70013 | NO | 2023-02-06 18:05 | 2023-02-06 22:12 | 2023-02-06 20:12 | 2.11 | 0 | 1.4773 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CUNCO,LONQUIMAY,MELIPEUCO | SIN INFORMACION
B0618C01040001109 | B0618C0104RE802377001109 | B0618C0104 | SI | 1109 | SD2023005572 | Programado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | Sin Información | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 6435 | Clientes Regulados | 0 | 3.03 | 3 |  | 0 | 0 | 3.03 | NO | 2023-02-19 07:56 | 2023-02-19 11:02 | 2023-02-19 11:02 | 3.09 | 0 | 9.3627 | 0 | 0 | 3.09 | 0 |  |  | 8 |  | 0 | [5 empty] | COIHUECO | E
B0618C01040001109 | B0618C0104RE802377001109 | B0618C0104 | SI | 1109 | SD2023005572 | Programado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | Sin Información | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 6435 | Clientes Regulados | 0 | 3.03 | 3 |  | 0 | 0 | 3.03 | NO | 2023-02-19 07:56 | 2023-02-19 11:02 | 2023-02-19 11:02 | 3.09 | 0 | 9.3627 | 0 | 0 | 3.09 | 0 |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | ÑIQUEN | E
B0618C01040001109 | B0618C0104RE802377001109 | B0618C0104 | SI | 1109 | SD2023005572 | Programado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | Sin Información | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 6435 | Clientes Regulados | 0 | 3.03 | 3 |  | 5.59 | 0 | 3.03 | NO | 2023-02-19 07:56 | 2023-02-19 11:02 | 2023-02-19 11:02 | 3.09 | 0 | 9.3627 | 0 | 0 | 3.09 | 0 |  |  | 5857 |  | 0 | [5 empty] | SAN CARLOS | E
B0618C01040001109 | B0618C0104RE802377001109 | B0618C0104 | SI | 1109 | SD2023005572 | Programado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | Sin Información | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 6435 | Clientes Regulados | 0 | 3.03 | 3 |  | 0.17 | 0 | 3.03 | NO | 2023-02-19 07:56 | 2023-02-19 11:02 | 2023-02-19 11:02 | 3.09 | 0 | 9.3627 | 0 | 0 | 3.09 | 0 |  |  | 307 |  | 0 | [5 empty] | SAN FABIAN | E
B0618C01040001109 | B0618C0104RE802377001109 | B0618C0104 | SI | 1109 | SD2023005572 | Programado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | Sin Información | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 6435 | Clientes Regulados | 0 | 3.03 | 3 |  | 0.11 | 0 | 3.03 | NO | 2023-02-19 07:56 | 2023-02-19 11:02 | 2023-02-19 11:02 | 3.09 | 0 | 9.3627 | 0 | 3.09 | 3.09 | 0 |  |  | 309 |  | 0 | [5 empty] | SAN NICOLAS | E
B0525C00850001110 | B0525C0085RE764113211110 | B0525C0085 | SI | 1110 | EAF 056-2023 | Forzado | TD | SI | NO | 590 | S/E SAUZAL | 12103 | S/E SAUZAL C1 | Sauzal Coya | 525 | BA S/E SAUZAL 110KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 945 | Clientes Regulados | 0 | 0.83 | 0.87 |  |  |  | 0.83 | NO | 2023-02-07 02:53 | 2023-02-07 16:19 | 2023-02-07 05:06 | 2.21 | 0 | 1.8343 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | MACHALI,REQUINOA | SIN INFORMACION
B2229C00850001111 | B2229C0085RE764113211111 | B2229C0085 | NO | 1111 | EAF 057-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1915 | S/E PACIFICO | 22850 | S/E PACIFICO C1 | Mall Zofri | 2229 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 53 | Clientes Regulados | 0 | 1.0911 | 2.4 |  |  |  | 1.0911 | NO | 2023-02-07 13:17 | 2023-02-07 13:21 | 2023-02-07 13:21 | 0.06 | 0 | 0.065467 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | IQUIQUE | SIN INFORMACION
B2229C00850001111 | B2229C0085RE764113211111 | B2229C0085 | NO | 1111 | EAF 057-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1915 | S/E PACIFICO | 22851 | S/E PACIFICO C2 | Centro | 2229 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3758 | Clientes Regulados | 0 | 2.5005 | 5.5 |  |  |  | 2.5005 | NO | 2023-02-07 13:17 | 2023-02-07 13:21 | 2023-02-07 13:21 | 0.06 | 0 | 0.15003 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | IQUIQUE | SIN INFORMACION
B2229C00850001111 | B2229C0085RE764113211111 | B2229C0085 | NO | 1111 | EAF 057-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1915 | S/E PACIFICO | 22852 | S/E PACIFICO C3 | Puerto | 2229 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3242 | Clientes Regulados | 0 | 1.864 | 4.1 |  |  |  | 1.864 | NO | 2023-02-07 13:17 | 2023-02-07 13:21 | 2023-02-07 13:21 | 0.06 | 0 | 0.11184 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | IQUIQUE | SIN INFORMACION
B2229C00850001111 | B2229C0085RE764113211111 | B2229C0085 | NO | 1111 | EAF 057-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1915 | S/E PACIFICO | 22853 | S/E PACIFICO C4 | Victoria | 2229 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 0 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2023-02-07 13:17 | 2023-02-07 13:21 | 2023-02-07 13:21 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | IQUIQUE | SIN INFORMACION
B2229C00850001111 | B2229C0085RE764113211111 | B2229C0085 | NO | 1111 | EAF 057-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1915 | S/E PACIFICO | 22854 | S/E PACIFICO C5 | Pesquero | 2229 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 71 | Clientes Regulados | 0 | 1.273 | 2.8 |  |  |  | 1.273 | NO | 2023-02-07 13:17 | 2023-02-07 13:21 | 2023-02-07 13:21 | 0.06 | 0 | 0.076379 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | IQUIQUE | SIN INFORMACION
B2229C00850001111 | B2229C0085RE764113211111 | B2229C0085 | NO | 1111 | EAF 057-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1915 | S/E PACIFICO | 22855 | S/E PACIFICO C6 | Las Cabras | 2229 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 0 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2023-02-07 13:17 | 2023-02-07 13:21 | 2023-02-07 13:21 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | IQUIQUE | SIN INFORMACION
B2229C00850001111 | B2229C0085RE764113211111 | B2229C0085 | NO | 1111 | EAF 057-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1915 | S/E PACIFICO | 22857 | S/E PACIFICO C7 | Juan Martinez | 2229 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7063 | Clientes Regulados | 0 | 2.5914 | 5.7 |  |  |  | 2.5914 | NO | 2023-02-07 13:17 | 2023-02-07 13:21 | 2023-02-07 13:21 | 0.06 | 0 | 0.15548 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.5592 |  |  | SIN INFORMACION | 3.2011 | 6 | 38.2835 | 0.5592 |  | IQUIQUE | SIN INFORMACION | Fr | Fr
B2152C00850001112 | B2152C0085RE764113211112 | B2152C0085 | NO | 1112 | EAF 058-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22645 | S/E LA PORTADA E31 | Alto La Chimba | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7278 | Clientes Regulados | 0 | 19.7 | 3.62 |  |  |  | 19.7 | NO | 2023-02-08 07:30 | 2023-02-08 07:30 | 2023-02-08 07:48 | 0.25 | 0.04 | 4.925 | 0.788 | 0.25 |  | 0.25 | 1 | 4.925 |  | 0.788 | SIN INFORMACION | 3.3453 | 7 | 79.4117 | 4.925 |  | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION | Fr | Fr
B2840C01120001113 | B2840C0112RE760731641113 | B2840C0112 | NO | 1113 | EAF 059-2023 | Forzado | TD | SI | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24069 | S/E CUNCO E1 | San Ramón | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2341 | Clientes Regulados | 0 | 0.27385 | 0.4 |  |  |  | 0.27385 | NO | 2023-02-08 15:19 | 2023-02-08 18:15 | 2023-02-08 15:37 | 0.29 | 0 | 0.079417 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CUNCO,FREIRE,VILCUN | SIN INFORMACION
B2840C01120001113 | B2840C0112RE760731641113 | B2840C0112 | NO | 1113 | EAF 059-2023 | Forzado | TD | SI | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24069 | S/E CUNCO E1 | San Ramón | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2341 | Clientes Regulados | 0 | 0.020539 | 0.03 |  |  |  | 0.020539 | NO | 2023-02-08 15:19 | 2023-02-08 18:15 | 2023-02-08 17:31 | 2.2 | 0 | 0.045186 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CUNCO,FREIRE,VILCUN | SIN INFORMACION
B2840C01120001113 | B2840C0112RE760731641113 | B2840C0112 | NO | 1113 | EAF 059-2023 | Forzado | TD | SI | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24070 | S/E CUNCO E2 | Las Hortensias | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8782 | Clientes Regulados | 0 | 2.9165 | 4.26 |  |  |  | 2.9165 | NO | 2023-02-08 15:19 | 2023-02-08 18:15 | 2023-02-08 15:37 | 0.29 | 0 | 0.84579 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CUNCO,LONQUIMAY,MELIPEUCO | SIN INFORMACION
B2840C01120001113 | B2840C0112RE760731641113 | B2840C0112 | NO | 1113 | EAF 059-2023 | Forzado | TD | SI | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24070 | S/E CUNCO E2 | Las Hortensias | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8782 | Clientes Regulados | 0 | 0.21908 | 0.32 |  |  |  | 0.21908 | NO | 2023-02-08 15:19 | 2023-02-08 18:15 | 2023-02-08 17:31 | 2.2 | 0 | 0.48198 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CUNCO,LONQUIMAY,MELIPEUCO | SIN INFORMACION
B0131C00850001114 | B0131C0085RE764113211114 | B0131C0085 | NO | 1114 | EAF 060-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 370 | S/E LAS CABRAS | 978 | S/E LAS CABRAS C1 | La Rosa | 131 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3780 | Clientes Regulados | 0 | 2.3527 | 5.89 |  |  |  | 2.3527 | NO | 2023-02-09 19:48 | 2023-02-09 23:15 | 2023-02-09 23:15 | 3.45 | 0 | 8.117 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LAS CABRAS,PEUMO,PICHIDEGUA | SIN INFORMACION
B0131C00850001114 | B0131C0085RE764113211114 | B0131C0085 | NO | 1114 | EAF 060-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 370 | S/E LAS CABRAS | 972 | S/E LAS CABRAS C2 | Cocalán | 131 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5016 | Clientes Regulados | 0 | 1.7336 | 4.34 |  |  |  | 1.7336 | NO | 2023-02-09 19:48 | 2023-02-09 23:15 | 2023-02-09 23:15 | 3.45 | 0 | 5.9809 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LAS CABRAS,PEUMO | SIN INFORMACION
B0131C00850001114 | B0131C0085RE764113211114 | B0131C0085 | NO | 1114 | EAF 060-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 370 | S/E LAS CABRAS | 973 | S/E LAS CABRAS C5 | El Carmen | 131 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3206 | Clientes Regulados | 0 | 1.6937 | 4.24 |  |  |  | 1.6937 | NO | 2023-02-09 19:48 | 2023-02-09 23:15 | 2023-02-09 23:15 | 3.45 | 0 | 5.8431 | 0 | 3.45 |  | 3.45 | 1 | 19.941 |  |  | SIN INFORMACION | 3.45 | 1 | 19.941 | 0 |  | LAS CABRAS,PEUMO,PICHIDEGUA | SIN INFORMACION
B0207C00850001114 | B0207C0085RE764113211114 | B0207C0085 | NO | 1114 | EAF 060-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 835 | S/E EL MANZANO (CGE) C1 | Los Cisnes | 207 | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2121 | Clientes Regulados | 0 | 1.4485 | 2.06 |  |  |  | 1.4485 | NO | 2023-02-09 19:48 | 2023-02-09 23:15 | 2023-02-09 23:15 | 3.45 | 0 | 4.9973 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LAS CABRAS | SIN INFORMACION
B0207C00850001114 | B0207C0085RE764113211114 | B0207C0085 | NO | 1114 | EAF 060-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 833 | S/E EL MANZANO (CGE) C2 | El Estero | 207 | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2744 | Clientes Regulados | 0 | 2.7915 | 3.97 |  |  |  | 2.7915 | NO | 2023-02-09 19:48 | 2023-02-09 23:15 | 2023-02-09 23:15 | 3.45 | 0 | 9.6307 | 0 | 3.45 |  | 3.45 | 1 | 14.628 |  |  | SIN INFORMACION | 6.079 | 3 | 28.6454 | 0 |  | LAS CABRAS,PICHIDEGUA | SIN INFORMACION
B0169C00850001115 | B0169C0085RE764113211115 | B0169C0085 | NO | 1115 | EAF 061-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 408 | S/E LAUTARO | 1016 | S/E LAUTARO C3 | Pillán | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2186 | Clientes Regulados | 0 | 0.62 | 0.49 |  |  |  | 0.62 | NO | 2023-02-09 20:40 | 2023-02-09 21:13 | 2023-02-09 21:13 | 0.55 | 0 | 0.341 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LAUTARO | SIN INFORMACION
B0169C00950001115 | B0169C0095RE783975301115 | B0169C0095 | NO | 1115 | EAF 061-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 408 | S/E LAUTARO | 15414 | S/E LAUTARO CT4 | Perquenco | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | RE | 78397530 | 2591 | Clientes Regulados | 0 | 0.63 | 1.03 |  |  |  | 0.63 | NO | 2023-02-09 20:40 | 2023-02-09 21:13 | 2023-02-09 22:27 | 0.8 | 0.98 | 0.504 | 0.6174 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.6174 | SIN INFORMACION | [5 empty] | LAUTARO,VICTORIA,VILCUN | SIN INFORMACION
B0169C01120001115 | B0169C0112RE760731641115 | B0169C0112 | NO | 1115 | EAF 061-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 408 | S/E LAUTARO | 1022 | S/E LAUTARO C1 | Freire | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 15701 | Clientes Regulados | 0 | 1.4179 | 1.01 |  |  |  | 1.4179 | NO | 2023-02-09 20:40 | 2023-02-09 21:13 | 2023-02-09 21:13 | 0.55 | 0 | 0.77984 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LAUTARO | SIN INFORMACION
B0169C01120001115 | B0169C0112RE760731641115 | B0169C0112 | NO | 1115 | EAF 061-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 408 | S/E LAUTARO | 1018 | S/E LAUTARO C2 | Futuro | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 15701 | Clientes Regulados | 0 | 0.23865 | 0.17 |  |  |  | 0.23865 | NO | 2023-02-09 20:40 | 2023-02-09 21:13 | 2023-02-09 21:13 | 0.55 | 0 | 0.13126 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LAUTARO | SIN INFORMACION
B0169C01120001115 | B0169C0112RE760731641115 | B0169C0112 | NO | 1115 | EAF 061-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 408 | S/E LAUTARO | 1024 | S/E LAUTARO E1 | Louisiana Pacific | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 15701 | Clientes Regulados | 0 | 0.028077 | 0.02 |  |  |  | 0.028077 | NO | 2023-02-09 20:40 | 2023-02-09 21:13 | 2023-02-09 21:13 | 0.55 | 0 | 0.015442 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LAUTARO | SIN INFORMACION
B0169C01120001115 | B0169C0112RE760731641115 | B0169C0112 | NO | 1115 | EAF 061-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 408 | S/E LAUTARO | 1025 | S/E LAUTARO E2 | Quillem | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 15701 | Clientes Regulados | 0 | 2.569 | 1.83 |  |  |  | 2.569 | NO | 2023-02-09 20:40 | 2023-02-09 21:13 | 2023-02-09 21:13 | 0.55 | 0 | 1.413 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LAUTARO | SIN INFORMACION
B0169C01120001115 | B0169C0112RE760731641115 | B0169C0112 | NO | 1115 | EAF 061-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 408 | S/E LAUTARO | 15856 | S/E LAUTARO E3 | Barrio Industrial | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 15701 | Clientes Regulados | 0 | 0.12635 | 0.09 |  |  |  | 0.12635 | NO | 2023-02-09 20:40 | 2023-02-09 21:13 | 2023-02-09 21:13 | 0.55 | 0 | 0.06949 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LAUTARO | SIN INFORMACION
B1162C01260001115 | B1162C0126LT612160001115 | B1162C0126 | NO | 1115 | EAF 061-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1016 | TAP OFF LAUTARO FFCC | 13550 | TAP OFF LAUTARO BFCF (FFCC) | Sin Información | 1162 | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0 | NO | 2023-02-09 20:40 | 2023-02-09 21:13 | 2023-02-09 21:13 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | LAUTARO | SIN INFORMACION
B0378C03530001116 | B0378C0353LT965293101116 | B0378C0353 | SI | 1116 | EAF 062-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 1636 | S/E PAPELERA TALAGANTE | 17584 | S/E PAPELERA TALAGANTE G1 | SIN INFORMACION | 378 | BA S/E ISLA DE MAIPO B1 66KV | 353 | CMPC TISSUE S.A. | LT | 96529310 | 1 | CMPC TISSUE S.A. | 1.19 | 0 | 3.8 | 1 |  |  | 1.19 | NO | 2023-02-09 21:25 | 2023-02-09 22:35 | 2023-02-09 22:35 | 1.16 | 0 | 1.3804 | 0 | 1.16 |  | 1.16 | 1 | 1.3804 |  |  | NO APLICA | 1.16 | 1 | 1.3804 | 0.1904 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | Tr | Tr
B0931C00930001116 | B0931C0093RE968005701116 | B0931C0093 | SI | 1116 | EAF 062-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 720 | S/E SAN JOSE | 4229 | S/E SAN JOSE AT4 | Transformador N°4 110/12,5 kV | 931 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 50.67 | 24.1 |  |  |  | 50.67 | SI | 2023-02-09 21:25 | 2023-02-09 21:27 | 2023-02-09 21:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1322C01580001116 | B1322C0158LT965954001116 | B1322C0158 | SI | 1116 | EAF 062-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 979 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 16983 | S/E MINERA VALLE CENTRAL ET3 | Transformadores 154/4,16kV N°1, 2 y 3 | 1322 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV BP1 | 158 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | LT | 96595400 | 1 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | 37.97 | 0 | 36.55 | 1 |  |  | 37.97 | NO | 2023-02-09 21:25 | 2023-02-09 22:23 | 2023-02-09 22:23 | 0.96 | 0 | 36.4512 | 0 | 0.96 |  | 0.96 | 1 | 36.4512 |  |  | NO APLICA | 0.96 | 1 | 36.4512 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2215C04190001117 | B2215C0419LT795872101117 | B2215C0419 | SI | 1117 | EAF 063-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 1880 | S/E HAMBURGO | 22561 | S/E HAMBURGO DT2 | SIN INFORMACION | 2215 | BA S/E OGP1 220KV BP1 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | 1 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 124.7467 | 0 | 0.2 | 1 |  |  | 124.7467 | NO | 2023-02-10 16:14 | 2023-02-10 18:02 | 2023-02-10 18:02 | 1.79 | 0 | 223.2965 | 0 | 1.79 |  | 1.79 | 1 | 223.2965 |  |  | NO APLICA | 5.7433 | 2 | 707.8961 | 223.2965 |  | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION | Tr | Tr
B0411C01160001118 | B0411C0116RE760731621118 | B0411C0116 | NO | 1118 | EAF 064-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 502 | S/E CORRAL | 13979 | S/E CORRAL C1 | La Aguada | 411 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.52186 | 1.32 |  |  |  | 0.52186 | NO | 2023-02-11 04:28 | 2023-02-11 13:46 | 2023-02-11 05:11 | 0.71 | 0 | 0.37052 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CORRAL | SIN INFORMACION
B0411C01160001118 | B0411C0116RE760731621118 | B0411C0116 | NO | 1118 | EAF 064-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 502 | S/E CORRAL | 13980 | S/E CORRAL C2 | Corral | 411 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.15814 | 0.4 |  |  |  | 0.15814 | NO | 2023-02-11 04:28 | 2023-02-11 13:46 | 2023-02-11 05:11 | 0.71 | 0 | 0.11228 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CORRAL | SIN INFORMACION
B0411C01160001118 | B0411C0116RE760731621118 | B0411C0116 | NO | 1118 | EAF 064-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 502 | S/E CORRAL | 13981 | S/E CORRAL C3 | San Juan | 411 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.027674 | 0.07 |  |  |  | 0.027674 | NO | 2023-02-11 04:28 | 2023-02-11 13:46 | 2023-02-11 05:11 | 0.71 | 0 | 0.019649 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CORRAL | SIN INFORMACION
B0411C01160001118 | B0411C0116RE760731621118 | B0411C0116 | NO | 1118 | EAF 064-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 502 | S/E CORRAL | 13979 | S/E CORRAL C1 | La Aguada | 411 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.10674 | 0.27 |  |  |  | 0.10674 | NO | 2023-02-11 04:28 | 2023-02-11 13:46 | 2023-02-11 06:23 | 1.91 | 0 | 0.20388 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CORRAL | SIN INFORMACION
B0411C01160001118 | B0411C0116RE760731621118 | B0411C0116 | NO | 1118 | EAF 064-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 502 | S/E CORRAL | 13980 | S/E CORRAL C2 | Corral | 411 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.031628 | 0.08 |  |  |  | 0.031628 | NO | 2023-02-11 04:28 | 2023-02-11 13:46 | 2023-02-11 06:23 | 1.91 | 0 | 0.060409 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CORRAL | SIN INFORMACION
B0411C01160001118 | B0411C0116RE760731621118 | B0411C0116 | NO | 1118 | EAF 064-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 502 | S/E CORRAL | 13981 | S/E CORRAL C3 | San Juan | 411 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.0039535 | 0.01 |  |  |  | 0.0039535 | NO | 2023-02-11 04:28 | 2023-02-11 13:46 | 2023-02-11 06:23 | 1.91 | 0 | 0.0075512 | 0 | 0.91093 |  | 0.91093 | 1 | 0.77429 |  |  | SIN INFORMACION | 10.2899 | 5 | 13.183 | 0.77429 |  | CORRAL | SIN INFORMACION | Tr y Fr | Fr
B0230C01260001119 | B0230C0126LT612160001119 | B0230C0126 | SI | 1119 | EAF 065-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 869 | S/E ESCUADRON (CGE) B2 | SIN INFORMACION/ BT1 | 230 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.38 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.38 | NO | 2023-02-12 04:53 | 2023-02-12 16:05 | 2023-02-12 16:05 | 11.2 | 0 | 4.256 | 0 | 11.2 |  | 11.2 | 1 | 4.256 |  |  | NO APLICA | 11.26 | 2 | 4.2608 | 3.1388 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | Tr | Tr
B0147C00850001120 | B0147C0085RE764113211120 | B0147C0085 | NO | 1120 | EAF 066-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 612 | S/E CHIGUAYANTE C5 | Villuco | 147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.9447 | 1.7 |  |  |  | 1.9447 | NO | 2023-02-12 10:54 | 2023-02-12 11:40 | 2023-02-12 11:40 | 0.76 | 0 | 1.478 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CHIGUAYANTE,HUALQUI | SIN INFORMACION
B0147C00850001120 | B0147C0085RE764113211120 | B0147C0085 | NO | 1120 | EAF 066-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 616 | S/E CHIGUAYANTE C6 | Las Violetas | 147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.41182 | 0.36 |  |  |  | 0.41182 | NO | 2023-02-12 10:54 | 2023-02-12 11:40 | 2023-02-12 11:44 | 0.83 | 0 | 0.34181 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CHIGUAYANTE,HUALQUI | SIN INFORMACION
B0147C00850001120 | B0147C0085RE764113211120 | B0147C0085 | NO | 1120 | EAF 066-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 614 | S/E CHIGUAYANTE C4 | Hualqui | 147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.919 | 4.3 |  |  |  | 4.919 | NO | 2023-02-12 10:54 | 2023-02-12 11:40 | 2023-02-12 12:12 | 1.01 | 0.28 | 4.9682 | 1.3773 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.3773 | SIN INFORMACION | [5 empty] | CHIGUAYANTE,HUALQUI | SIN INFORMACION
B0147C00850001120 | B0147C0085RE764113211120 | B0147C0085 | NO | 1120 | EAF 066-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 606 | S/E CHIGUAYANTE C3 | BioBío | 147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.5462 | 3.1 |  |  |  | 3.5462 | NO | 2023-02-12 10:54 | 2023-02-12 12:03 | 2023-02-12 12:24 | 1.39 | 0.1 | 4.9293 | 0.35462 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.35462 | SIN INFORMACION | [5 empty] | CHIGUAYANTE,HUALQUI | SIN INFORMACION
B0147C00850001120 | B0147C0085RE764113211120 | B0147C0085 | NO | 1120 | EAF 066-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 611 | S/E CHIGUAYANTE C2 | Manuel Rodríguez | 147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.1182 | 3.6 |  |  |  | 4.1182 | NO | 2023-02-12 10:54 | 2023-02-12 12:03 | 2023-02-12 15:35 | 1.39 | 3.28 | 5.7243 | 13.5078 | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.5078 | SIN INFORMACION | [5 empty] | CHIGUAYANTE,HUALQUI | SIN INFORMACION
B0253C01260001120 | B0253C0126LT612160001120 | B0253C0126 | NO | 1120 | EAF 066-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 16223 | S/E CHIGUAYANTE B1 | EFE Quilacoya/ B1 | 253 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV B1 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.09 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2023-02-12 10:54 | 2023-02-12 18:54 | 2023-02-12 18:59 | 8.08 | 0 | 0.7272 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | CHIGUAYANTE,HUALQUI | SIN INFORMACION
B0693C00850001121 | B0693C0085RE764113211121 | B0693C0085 | SI | 1121 | EAF 067-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 536 | S/E BUIN (CGE) C1 | Javiera Carrera | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3004 | Clientes Regulados | 0 | 2.8843 | 5 |  |  |  | 2.8843 | NO | 2023-02-12 11:31 | 2023-02-12 12:46 | 2023-02-12 12:46 | 1.25 | 0 | 3.6054 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | BUIN | SIN INFORMACION
B0693C00850001121 | B0693C0085RE764113211121 | B0693C0085 | SI | 1121 | EAF 067-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 543 | S/E BUIN (CGE) C2 | Alto Jahuel | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4950 | Clientes Regulados | 0 | 2.071 | 3.59 |  |  |  | 2.071 | NO | 2023-02-12 11:31 | 2023-02-12 12:46 | 2023-02-12 12:46 | 1.25 | 0 | 2.5887 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | BUIN | SIN INFORMACION
B0693C00850001121 | B0693C0085RE764113211121 | B0693C0085 | SI | 1121 | EAF 067-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 543 | S/E BUIN (CGE) C2 | Alto Jahuel | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 739 | Clientes Regulados | 0 | 0.58264 | 1.01 |  |  |  | 0.58264 | NO | 2023-02-12 11:31 | 2023-02-12 12:46 | 2023-02-12 12:46 | 1.25 | 0 | 0.7283 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PAINE | SIN INFORMACION
B0693C00850001121 | B0693C0085RE764113211121 | B0693C0085 | SI | 1121 | EAF 067-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 530 | S/E BUIN (CGE) C3 | Corpora | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 17 | Clientes Regulados | 0 | 2.1921 | 3.8 |  |  |  | 2.1921 | NO | 2023-02-12 11:31 | 2023-02-12 12:46 | 2023-02-12 12:46 | 1.25 | 0 | 2.7401 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | BUIN | SIN INFORMACION
B0693C00850001121 | B0693C0085RE764113211121 | B0693C0085 | SI | 1121 | EAF 067-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 12283 | S/E BUIN (CGE) C10 | Bajo Matte | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6207 | Clientes Regulados | 0 | 1.2114 | 2.1 |  |  |  | 1.2114 | NO | 2023-02-12 11:31 | 2023-02-12 12:46 | 2023-02-12 12:46 | 1.25 | 0 | 1.5143 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | BUIN | SIN INFORMACION
B0693C00850001121 | B0693C0085RE764113211121 | B0693C0085 | SI | 1121 | EAF 067-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 539 | S/E BUIN (CGE) C4 | Los Guindos | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1678 | Clientes Regulados | 0 | 2.5382 | 4.4 |  |  |  | 2.5382 | NO | 2023-02-12 11:31 | 2023-02-12 12:46 | 2023-02-12 12:46 | 1.25 | 0 | 3.1728 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | BUIN | SIN INFORMACION
B0693C00850001121 | B0693C0085RE764113211121 | B0693C0085 | SI | 1121 | EAF 067-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 541 | S/E BUIN (CGE) C5 | Arturo Prat | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4104 | Clientes Regulados | 0 | 1.096 | 1.9 |  |  |  | 1.096 | NO | 2023-02-12 11:31 | 2023-02-12 12:46 | 2023-02-12 12:46 | 1.25 | 0 | 1.3701 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | BUIN | SIN INFORMACION
B0693C00850001121 | B0693C0085RE764113211121 | B0693C0085 | SI | 1121 | EAF 067-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 535 | S/E BUIN (CGE) C6 | Maipo | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7340 | Clientes Regulados | 0 | 3.6343 | 6.3 |  |  |  | 3.6343 | NO | 2023-02-12 11:31 | 2023-02-12 12:46 | 2023-02-12 12:46 | 1.25 | 0 | 4.5428 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | BUIN | SIN INFORMACION
B0156C00850001122 | B0156C0085RE764113211122 | B0156C0085 | NO | 1122 | EAF 068-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 395 | S/E COLO COLO | 729 | S/E COLO COLO C7 | Bulnes | 156 | BA S/E COLO COLO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5818 | Clientes Regulados | 0 | 14.07 | 1.6 |  |  |  | 14.07 | NO | 2023-02-13 05:27 | 2023-02-13 05:27 | 2023-02-13 06:23 | 0.25 | 0.68 | 3.5175 | 9.5676 | 0.25 |  | 0.25 | 1 | 3.5175 |  | 9.5676 | SIN INFORMACION | 0.25 | 1 | 3.5175 | 0 |  | CONCEPCION | SIN INFORMACION
B0559C00850001123 | B0559C0085RE764113211123 | B0559C0085 | NO | 1123 | EAF 069-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 27964 | S/E CAUQUENES C7 | Pocillas | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5631 | Clientes Regulados | 0 | 0.8756 | 1.2 |  |  |  | 0.8756 | NO | 2023-02-13 06:29 | 2023-02-13 12:37 | 2023-02-13 12:37 | 6.13 | 0 | 5.3675 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CAUQUENES,SAN CARLOS,QUIRIHUE | SIN INFORMACION
B0559C00850001123 | B0559C0085RE764113211123 | B0559C0085 | NO | 1123 | EAF 069-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 26593 | S/E CAUQUENES C8 | Pilen | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11302 | Clientes Regulados | 0 | 1.6782 | 2.3 |  |  |  | 1.6782 | NO | 2023-02-13 06:29 | 2023-02-13 12:37 | 2023-02-13 12:37 | 6.13 | 0 | 10.2876 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CAUQUENES | SIN INFORMACION
B0559C00850001123 | B0559C0085RE764113211123 | B0559C0085 | NO | 1123 | EAF 069-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2901 | S/E CAUQUENES C3 | Quella | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2054 | Clientes Regulados | 0 | 2.8457 | 3.9 |  |  |  | 2.8457 | NO | 2023-02-13 06:29 | 2023-02-13 12:37 | 2023-02-13 12:37 | 6.13 | 0 | 17.4442 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CAUQUENES | SIN INFORMACION
B0559C00850001123 | B0559C0085RE764113211123 | B0559C0085 | NO | 1123 | EAF 069-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2907 | S/E CAUQUENES C4 | Tobolquen | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 798 | Clientes Regulados | 0 | 1.2404 | 1.7 |  |  |  | 1.2404 | NO | 2023-02-13 06:29 | 2023-02-13 12:37 | 2023-02-13 12:37 | 6.13 | 0 | 7.6039 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CAUQUENES,PARRAL | SIN INFORMACION
B0584C00850001123 | B0584C0085RE764113211123 | B0584C0085 | NO | 1123 | EAF 069-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2978 | S/E LA VEGA E1 | Los Ruiles | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5745 | Clientes Regulados | 0 | 1.775 | 1.6 |  |  |  | 1.775 | NO | 2023-02-13 06:29 | 2023-02-13 12:39 | 2023-02-13 06:45 | 0.26 | 0 | 0.4615 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PELLUHUE,CHANCO,COBQUECURA | SIN INFORMACION
B0584C00850001123 | B0584C0085RE764113211123 | B0584C0085 | NO | 1123 | EAF 069-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2978 | S/E LA VEGA E1 | Los Ruiles | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5385 | Clientes Regulados | 0 | 1.6641 | 1.5 |  |  |  | 1.6641 | NO | 2023-02-13 06:29 | 2023-02-13 12:39 | 2023-02-13 12:39 | 6.16 | 0 | 10.2506 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PELLUHUE,CHANCO,COBQUECURA | SIN INFORMACION
B0584C00850001123 | B0584C0085RE764113211123 | B0584C0085 | NO | 1123 | EAF 069-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2979 | S/E LA VEGA E2 | Triple U | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1273 | Clientes Regulados | 0 | 0.11094 | 0.1 |  |  |  | 0.11094 | NO | 2023-02-13 06:29 | 2023-02-13 12:39 | 2023-02-13 12:39 | 6.16 | 0 | 0.68337 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CAUQUENES | SIN INFORMACION
B2566C01150001123 | B2566C0115RE968666801123 | B2566C0115 | NO | 1123 | EAF 069-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 2029 | S/E PASO HONDO | 19227 | S/E PASO HONDO C1 | Cardo Verde | 2566 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 992 | Clientes Regulados | 0 | 0.90014 | 1.37 |  |  |  | 0.90014 | NO | 2023-02-13 06:29 | 2023-02-13 12:45 | 2023-02-13 06:49 | 0.33 | 0 | 0.29705 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | RETIRO,PARRAL | SIN INFORMACION
B2566C01150001123 | B2566C0115RE968666801123 | B2566C0115 | NO | 1123 | EAF 069-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 2029 | S/E PASO HONDO | 19228 | S/E PASO HONDO C2 | Unicaven | 2566 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 1878 | Clientes Regulados | 0 | 0.91986 | 1.4 |  |  |  | 0.91986 | NO | 2023-02-13 06:29 | 2023-02-13 12:45 | 2023-02-13 06:49 | 0.33 | 0 | 0.30355 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | RETIRO,PARRAL | SIN INFORMACION
B2867C00850001124 | B2867C0085RE764113211124 | B2867C0085 | SI | 1124 | EAF 070-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 400 | S/E PUNTA DE CORTES | 33170 | S/E PUNTA DE CORTES C1 | Punta de Fierro | 2867 | BA S/E PUNTA DE CORTES 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.63 | 1 |  |  |  | 0.63 | NO | 2023-02-13 09:20 | 2023-02-13 09:26 | 2023-02-13 09:26 | 0.09 | 0 | 0.0567 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2867C00850001124 | B2867C0085RE764113211124 | B2867C0085 | SI | 1124 | EAF 070-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 400 | S/E PUNTA DE CORTES | 33171 | S/E PUNTA DE CORTES C2 | El Chaco | 2867 | BA S/E PUNTA DE CORTES 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.26 | 2 |  |  |  | 1.26 | NO | 2023-02-13 09:20 | 2023-02-13 09:26 | 2023-02-13 09:26 | 0.09 | 0 | 0.1134 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2867C00850001124 | B2867C0085RE764113211124 | B2867C0085 | SI | 1124 | EAF 070-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 400 | S/E PUNTA DE CORTES | 33172 | S/E PUNTA DE CORTES C3 | Av. Lourdes | 2867 | BA S/E PUNTA DE CORTES 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2023-02-13 09:20 | 2023-02-13 09:26 | 2023-02-13 09:26 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |  | 0.09 | 1 | 0.1701 |  |  | SIN INFORMACION | 0.09 | 1 | 0.1701 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0190C00850001125 | B0190C0085RE764113211125 | B0190C0085 | NO | 1125 | EAF 071-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 430 | S/E MARQUESA | 1197 | S/E MARQUESA E4 | Tambo | 190 | BA S/E MARQUESA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 694 | Clientes Regulados | 0 | 0.94804 | 1.83 |  |  |  | 0.94804 | NO | 2023-02-13 12:07 | 2023-02-13 12:55 | 2023-02-13 12:50 | 0.71 | 0 | 0.67311 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | VICUÑA | SIN INFORMACION
B0190C00850001125 | B0190C0085RE764113211125 | B0190C0085 | NO | 1125 | EAF 071-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 430 | S/E MARQUESA | 1201 | S/E MARQUESA E1 | Las Rojas | 190 | BA S/E MARQUESA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4758 | Clientes Regulados | 0 | 3.4865 | 6.73 |  |  |  | 3.4865 | NO | 2023-02-13 12:07 | 2023-02-13 12:55 | 2023-02-13 12:55 | 0.79 | 0 | 2.7543 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | VICUÑA | SIN INFORMACION
B0190C00850001125 | B0190C0085RE764113211125 | B0190C0085 | NO | 1125 | EAF 071-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 430 | S/E MARQUESA | 1202 | S/E MARQUESA E3 | Dos Pinos | 190 | BA S/E MARQUESA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 480 | Clientes Regulados | 0 | 1.2951 | 2.5 |  |  |  | 1.2951 | NO | 2023-02-13 12:07 | 2023-02-13 12:55 | 2023-02-13 12:57 | 0.83 | 0 | 1.075 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | VICUÑA | SIN INFORMACION
B0190C00850001125 | B0190C0085RE764113211125 | B0190C0085 | NO | 1125 | EAF 071-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 430 | S/E MARQUESA | 1200 | S/E MARQUESA E2 | Talcuna | 190 | BA S/E MARQUESA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 22 | Clientes Regulados | 0 | 0.44034 | 0.85 |  |  |  | 0.44034 | NO | 2023-02-13 12:07 | 2023-02-13 12:55 | 2023-02-13 13:49 | 1.04 | 0.64 | 0.45796 | 0.28182 | 0.80395 |  | 0.80395 | 1 | 4.9603 |  | 0.28182 | SIN INFORMACION | 0.80395 | 1 | 4.9603 | 0 |  | VICUÑA | SIN INFORMACION
B0846C00850001126 | B0846C0085RE764113211126 | B0846C0085 | NO | 1126 | EAF 072-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3903 | S/E MALLOCO E152-2 | Talagante | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 236 | Clientes Regulados | 0 | 0.4737 | 0.9 |  |  |  | 0.4737 | NO | 2023-02-13 21:12 | 2023-02-14 06:16 | 2023-02-14 06:20 | 9.13 | 0 | 4.3249 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CALERA DE TANGO | SIN INFORMACION
B0846C00850001126 | B0846C0085RE764113211126 | B0846C0085 | NO | 1126 | EAF 072-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3903 | S/E MALLOCO E152-2 | Talagante | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 998 | Clientes Regulados | 0 | 1.7685 | 3.36 |  |  |  | 1.7685 | NO | 2023-02-13 21:12 | 2023-02-14 06:16 | 2023-02-14 06:20 | 9.13 | 0 | 16.1462 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PEÑAFLOR | SIN INFORMACION
B0846C00850001126 | B0846C0085RE764113211126 | B0846C0085 | NO | 1126 | EAF 072-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3903 | S/E MALLOCO E152-2 | Talagante | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 703 | Clientes Regulados | 0 | 2.1053 | 4 |  |  |  | 2.1053 | NO | 2023-02-13 21:12 | 2023-02-14 06:16 | 2023-02-14 06:20 | 9.13 | 0 | 19.2217 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TALAGANTE | SIN INFORMACION
B0846C00850001126 | B0846C0085RE764113211126 | B0846C0085 | NO | 1126 | EAF 072-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3902 | S/E MALLOCO E152-1 | Peñaflor | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 29 | Clientes Regulados | 0 | 0.01579 | 0.03 |  |  |  | 0.01579 | NO | 2023-02-13 21:12 | 2023-02-14 06:16 | 2023-02-14 06:20 | 9.13 | 0 | 0.14416 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PADRE HURTADO | SIN INFORMACION
B0846C00850001126 | B0846C0085RE764113211126 | B0846C0085 | NO | 1126 | EAF 072-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3902 | S/E MALLOCO E152-1 | Peñaflor | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 14798 | Clientes Regulados | 0 | 3.6001 | 6.84 |  |  |  | 3.6001 | NO | 2023-02-13 21:12 | 2023-02-14 06:16 | 2023-02-14 06:20 | 9.13 | 0 | 32.8691 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PEÑAFLOR | SIN INFORMACION
B0846C00850001126 | B0846C0085RE764113211126 | B0846C0085 | NO | 1126 | EAF 072-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3906 | S/E MALLOCO E152-5 | Malloco | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 16 | Clientes Regulados | 0 | 0.010527 | 0.02 |  |  |  | 0.010527 | NO | 2023-02-13 21:12 | 2023-02-14 06:16 | 2023-02-14 06:20 | 9.13 | 0 | 0.096108 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CALERA DE TANGO | SIN INFORMACION
B0846C00850001126 | B0846C0085RE764113211126 | B0846C0085 | NO | 1126 | EAF 072-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3906 | S/E MALLOCO E152-5 | Malloco | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7320 | Clientes Regulados | 0 | 3.8685 | 7.35 |  |  |  | 3.8685 | NO | 2023-02-13 21:12 | 2023-02-14 06:16 | 2023-02-14 06:20 | 9.13 | 0 | 35.3198 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PADRE HURTADO | SIN INFORMACION
B0846C00850001126 | B0846C0085RE764113211126 | B0846C0085 | NO | 1126 | EAF 072-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3906 | S/E MALLOCO E152-5 | Malloco | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4718 | Clientes Regulados | 0 | 3.2369 | 6.15 |  |  |  | 3.2369 | NO | 2023-02-13 21:12 | 2023-02-14 06:16 | 2023-02-14 06:20 | 9.13 | 0 | 29.5533 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PEÑAFLOR | SIN INFORMACION
B0846C00850001126 | B0846C0085RE764113211126 | B0846C0085 | NO | 1126 | EAF 072-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3904 | S/E MALLOCO E152-3 | Loreto | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8196 | Clientes Regulados | 0 | 3.8791 | 7.37 |  |  |  | 3.8791 | NO | 2023-02-13 21:12 | 2023-02-14 06:16 | 2023-02-14 06:20 | 9.13 | 0 | 35.4159 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PEÑAFLOR | SIN INFORMACION
B0846C00850001126 | B0846C0085RE764113211126 | B0846C0085 | NO | 1126 | EAF 072-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3904 | S/E MALLOCO E152-3 | Loreto | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 367 | Clientes Regulados | 0 | 0.14737 | 0.28 |  |  |  | 0.14737 | NO | 2023-02-13 21:12 | 2023-02-14 06:16 | 2023-02-14 06:20 | 9.13 | 0 | 1.3455 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TALAGANTE | SIN INFORMACION
B0846C00850001126 | B0846C0085RE764113211126 | B0846C0085 | NO | 1126 | EAF 072-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3907 | S/E MALLOCO D1 | Cuesta Barriga | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 490 | Clientes Regulados | 0 | 3.3948 | 6.45 |  |  |  | 3.3948 | NO | 2023-02-13 21:12 | 2023-02-14 06:16 | 2023-02-14 06:20 | 9.13 | 0 | 30.9949 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PEÑAFLOR | SIN INFORMACION
B0846C00850001126 | B0846C0085RE764113211126 | B0846C0085 | NO | 1126 | EAF 072-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3908 | S/E MALLOCO D2 | El Trébol | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 241 | Clientes Regulados | 0 | 0.28948 | 0.55 |  |  |  | 0.28948 | NO | 2023-02-13 21:12 | 2023-02-14 06:16 | 2023-02-14 06:20 | 9.13 | 0 | 2.643 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CALERA DE TANGO | SIN INFORMACION
B0846C00850001126 | B0846C0085RE764113211126 | B0846C0085 | NO | 1126 | EAF 072-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3908 | S/E MALLOCO D2 | El Trébol | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 86 | Clientes Regulados | 0 | 0.23685 | 0.45 |  |  |  | 0.23685 | NO | 2023-02-13 21:12 | 2023-02-14 06:16 | 2023-02-14 06:20 | 9.13 | 0 | 2.1624 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PEÑAFLOR | SIN INFORMACION
B0846C00850001126 | B0846C0085RE764113211126 | B0846C0085 | NO | 1126 | EAF 072-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3897 | S/E MALLOCO AT3 | Autopista del Sol / E2 | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 27 | Clientes Regulados | 0 | 0.30001 | 0.57 |  |  |  | 0.30001 | NO | 2023-02-13 21:12 | 2023-02-14 06:16 | 2023-02-14 06:20 | 9.13 | 0 | 2.7391 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PEÑAFLOR | SIN INFORMACION
B0846C00850001126 | B0846C0085RE764113211126 | B0846C0085 | NO | 1126 | EAF 072-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3897 | S/E MALLOCO AT3 | Autopista del Sol / E2 | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8517 | Clientes Regulados | 0 | 3.1527 | 5.99 |  |  |  | 3.1527 | NO | 2023-02-13 21:12 | 2023-02-14 06:16 | 2023-02-14 06:20 | 9.13 | 0 | 28.7845 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TALAGANTE | SIN INFORMACION
B0846C00850001126 | B0846C0085RE764113211126 | B0846C0085 | NO | 1126 | EAF 072-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3905 | S/E MALLOCO E152-4 | Manuel Castillo | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2251 | Clientes Regulados | 0 | 3.2369 | 6.15 |  |  |  | 3.2369 | NO | 2023-02-13 21:12 | 2023-02-14 06:16 | 2023-02-14 06:30 | 9.3 | 0 | 30.1036 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CALERA DE TANGO | SIN INFORMACION
B0846C00850001126 | B0846C0085RE764113211126 | B0846C0085 | NO | 1126 | EAF 072-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3905 | S/E MALLOCO E152-4 | Manuel Castillo | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 174 | Clientes Regulados | 0 | 0.34212 | 0.65 |  |  |  | 0.34212 | NO | 2023-02-13 21:12 | 2023-02-14 06:16 | 2023-02-14 06:30 | 9.3 | 0 | 3.1817 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PEÑAFLOR | SIN INFORMACION
B0846C00850001126 | B0846C0085RE764113211126 | B0846C0085 | NO | 1126 | EAF 072-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3905 | S/E MALLOCO E152-4 | Manuel Castillo | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 547 | Clientes Regulados | 0 | 0.60002 | 1.14 |  |  |  | 0.60002 | NO | 2023-02-13 21:12 | 2023-02-14 06:16 | 2023-02-14 06:30 | 9.3 | 0 | 5.5802 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TALAGANTE | SIN INFORMACION
B0118C00850001127 | B0118C0085RE764113211127 | B0118C0085 | SI | 1127 | EAF 073-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 357 | S/E EL SAUCE | 859 | S/E EL SAUCE C1 | Quilatapia | 118 | BA S/E EL SAUCE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1221 | Clientes Regulados | 0 | 0.19 | 0.4 |  |  |  | 0.19 | NO | 2023-02-14 12:55 | 2023-02-14 13:00 | 2023-02-14 13:00 | 0.08 | 0 | 0.0152 | 0 | 0.08 |  | 0.08 | 1 | 0.0152 |  |  | SIN INFORMACION | 6.19 | 3 | 1.1555 | 0.0152 |  | COMBARBALA | SIN INFORMACION | Tr y Fr | Fr
B0166C00850001128 | B0166C0085RE764113211128 | B0166C0085 | SI | 1128 | EAF 074-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 405 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 1480 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL C3 | Santa Blanca | 166 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3564 | Clientes Regulados | 0 | 4.84 | 5.3 |  |  |  | 4.84 | NO | 2023-02-14 14:07 | 2023-02-14 15:57 | 2023-02-14 15:57 | 1.83 | 0 | 8.8572 | 0 | 1.83 |  | 1.83 | 1 | 8.8572 |  |  | SIN INFORMACION | 1.83 | 1 | 8.8572 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1037C00940001129 | B1037C0094RE968135201129 | B1037C0094 | SI | 1129 | EAF 075-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 4688 | S/E SAN ANTONIO C1 | San Juan/ C1 | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 5879 | Clientes Regulados | 0 | 15.417 | 7.52 |  | 0.082509 | 0 | 15.417 | NO | 2023-02-16 02:13 | 2023-02-16 02:13 | 2023-02-16 02:25 | 0.2 | 0 | 3.0834 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1373 |  | 0 | [5 empty] | San Antonio | C
B1037C00940001129 | B1037C0094RE968135201129 | B1037C0094 | SI | 1129 | EAF 075-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 4688 | S/E SAN ANTONIO C1 | San Juan/ C1 | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 5879 | Clientes Regulados | 0 | 15.417 | 7.52 |  | 0.52062 | 0 | 15.417 | NO | 2023-02-16 02:13 | 2023-02-16 02:13 | 2023-02-16 02:25 | 0.2 | 0 | 3.0834 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4512 |  | 0 | [5 empty] | Santo Domingo | C
B1037C00940001129 | B1037C0094RE968135201129 | B1037C0094 | SI | 1129 | EAF 075-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 4685 | S/E SAN ANTONIO CT1 | Santo Domingo/ CT1 | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 344 | Clientes Regulados | 0 | 6.663 | 3.25 |  | 0.023993 | 0 | 6.663 | NO | 2023-02-16 02:13 | 2023-02-16 02:13 | 2023-02-16 02:25 | 0.2 | 0 | 1.3326 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 22 |  | 0 | [5 empty] | Cartagena | C
B1037C00940001129 | B1037C0094RE968135201129 | B1037C0094 | SI | 1129 | EAF 075-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 4685 | S/E SAN ANTONIO CT1 | Santo Domingo/ CT1 | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 344 | Clientes Regulados | 0 | 6.663 | 3.25 |  | 0.19077 | 0 | 6.663 | NO | 2023-02-16 02:13 | 2023-02-16 02:13 | 2023-02-16 02:25 | 0.2 | 0 | 1.3326 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 312 |  | 0 | [5 empty] | San Antonio | C
B1037C00940001129 | B1037C0094LD760007391129 | B1037C0094 | SI | 1129 | EAF 075-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 23789 | S/E SAN ANTONIO E1 | San Juan | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | SIN INFORMACIÓN | ESVAL S.A. | 1.79 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 1.79 | NO | 2023-02-16 02:13 | 2023-02-16 02:13 | 2023-02-16 02:25 | 0.2 | 0 | 0.358 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | San Antonio | No aplica
B1037C00940001129 | B1037C0094LD966883401129 | B1037C0094 | SI | 1129 | EAF 075-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 23789 | S/E SAN ANTONIO E1 | San Juan | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96688340 | SIN INFORMACIÓN | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S A | 0.04 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.04 | NO | 2023-02-16 02:13 | 2023-02-16 02:13 | 2023-02-16 02:25 | 0.2 | 0 | 0.008 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | San Antonio | No aplica
B1037C00940001129 | B1037C0094LD700117301129 | B1037C0094 | SI | 1129 | EAF 075-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 23789 | S/E SAN ANTONIO E1 | San Juan | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 70011730 | SIN INFORMACIÓN | COOPERATIVA DE AGUA POTABLE STO DOMINGO | 0.16 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.16 | NO | 2023-02-16 02:13 | 2023-02-16 02:13 | 2023-02-16 02:25 | 0.2 | 0 | 0.032 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | Santo Domingo | No aplica
B1037C00940001129 | B1037C0094LD995875201129 | B1037C0094 | SI | 1129 | EAF 075-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 23789 | S/E SAN ANTONIO E1 | San Juan | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99587520 | SIN INFORMACIÓN | CEMENTOS LA UNIÓN S.A. | 1.68 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 1.68 | NO | 2023-02-16 02:13 | 2023-02-16 02:13 | 2023-02-16 02:25 | 0.2 | 0 | 0.336 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | San Antonio | No aplica
B1037C00940001129 | B1037C0094LD761642781129 | B1037C0094 | SI | 1129 | EAF 075-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 23789 | S/E SAN ANTONIO E1 | San Juan | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76164278 | SIN INFORMACIÓN | SOCIEDAD AGRICOLA EL RANCHO LTDA | 0.2 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.2 | NO | 2023-02-16 02:13 | 2023-02-16 02:13 | 2023-02-16 02:25 | 0.2 | 0 | 0.04 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | Santo Domingo | No aplica
B1037C00940001129 | B1037C0094LD995945301129 | B1037C0094 | SI | 1129 | EAF 075-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 23789 | S/E SAN ANTONIO E1 | San Juan | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99594530 | SIN INFORMACIÓN | AGRICOLA LAS CRUZADAS LIMITADA | 0.15 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.15 | NO | 2023-02-16 02:13 | 2023-02-16 02:13 | 2023-02-16 02:25 | 0.2 | 0 | 0.03 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | Santo Domingo | No aplica
B1037C00940001129 | B1037C0094LD825570001129 | B1037C0094 | SI | 1129 | EAF 075-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 23790 | S/E SAN ANTONIO E2 | Santo Domingo | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 82557000 | SIN INFORMACIÓN | AGRICOLA ARIZTIA LIMITADA | 0.43 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.43 | NO | 2023-02-16 02:13 | 2023-02-16 02:13 | 2023-02-16 02:25 | 0.2 | 0 | 0.086 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | San Antonio | No aplica
B1037C00940001129 | B1037C0094LD760388071129 | B1037C0094 | SI | 1129 | EAF 075-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 23790 | S/E SAN ANTONIO E2 | Santo Domingo | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76038807 | SIN INFORMACIÓN | FRIGORIFICOS DEL PUERTO S.A. | 0.25 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.25 | NO | 2023-02-16 02:13 | 2023-02-16 02:13 | 2023-02-16 02:25 | 0.2 | 0 | 0.05 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | San Antonio | No aplica
B1037C00940001129 | B1037C0094LD995772101129 | B1037C0094 | SI | 1129 | EAF 075-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 23790 | S/E SAN ANTONIO E2 | Santo Domingo | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99577210 | SIN INFORMACIÓN | FRIOMOR SA | 0.28 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.28 | NO | 2023-02-16 02:13 | 2023-02-16 02:13 | 2023-02-16 02:25 | 0.2 | 0 | 0.056 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | Cartagena | No aplica
B1037C00940001129 | B1037C0094LD965009501129 | B1037C0094 | SI | 1129 | EAF 075-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 23790 | S/E SAN ANTONIO E2 | Santo Domingo | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96500950 | SIN INFORMACIÓN | SITRANS SERVICIOS INTEGRADOS DE TRANSPORTES LIMITADA | 0.14 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.14 | NO | 2023-02-16 02:13 | 2023-02-16 02:13 | 2023-02-16 02:25 | 0.2 | 0 | 0.028 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | San Antonio | No aplica
B1037C00940001129 | B1037C0094LD966625401129 | B1037C0094 | SI | 1129 | EAF 075-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 23790 | S/E SAN ANTONIO E2 | Santo Domingo | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96662540 | SIN INFORMACIÓN | CONTAINER OPERATORS S.A. | 0.14 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.14 | NO | 2023-02-16 02:13 | 2023-02-16 02:13 | 2023-02-16 02:25 | 0.2 | 0 | 0.028 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | San Antonio | No aplica
B1037C00940001129 | B1037C0094LD761725951129 | B1037C0094 | SI | 1129 | EAF 075-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 23790 | S/E SAN ANTONIO E2 | Santo Domingo | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76172595 | SIN INFORMACIÓN | MEDLOG CHILE S.A | 0.08 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2023-02-16 02:13 | 2023-02-16 02:13 | 2023-02-16 02:25 | 0.2 | 0 | 0.016 | 0 | 0.2 |  | 0.2 | 1 | 9.9 | 1 |  | NO APLICA | 0.2 | 1 | 9.9 | 0 |  | San Antonio | No aplica
B0565C00850001130 | B0565C0085RE764113211130 | B0565C0085 | NO | 1130 | EAF 076-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 632 | S/E CONSTITUCION | 2925 | S/E CONSTITUCION ET2 | Energía Verde | 565 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.37365 | 0.9 |  |  |  | 0.37365 | SI | 2023-02-16 11:45 | 16-02-2023 13:00 | 2023-02-16 13:00 | 1.24 | 0 | 0.46333 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CONSTITUCION,EMPEDRADO,CAUQUENES,SAN JAVIER | SIN INFORMACION
B0565C00850001130 | B0565C0085RE764113211130 | B0565C0085 | NO | 1130 | EAF 076-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 632 | S/E CONSTITUCION | 32794 | S/E CONSTITUCION E9 | Purapel | 565 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.9856 | 9.6 |  |  |  | 3.9856 | SI | 2023-02-16 11:45 | 16-02-2023 12:59 | 2023-02-16 13:05 | 1.33 | 0 | 5.3009 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CONSTITUCION,EMPEDRADO,CAUQUENES,SAN JAVIER | SIN INFORMACION
B0565C00850001130 | B0565C0085RE764113211130 | B0565C0085 | NO | 1130 | EAF 076-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 632 | S/E CONSTITUCION | 2928 | S/E CONSTITUCION E3 | Santa María | 565 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.1174 | 5.1 |  |  |  | 2.1174 | SI | 2023-02-16 11:45 | 16-02-2023 12:59 | 2023-02-16 13:13 | 1.46 | 0 | 3.0913 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CONSTITUCION,EMPEDRADO,CAUQUENES,SAN JAVIER | SIN INFORMACION
B0565C00850001130 | B0565C0085RE764113211130 | B0565C0085 | NO | 1130 | EAF 076-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 632 | S/E CONSTITUCION | 32789 | S/E CONSTITUCION E10 | Falucho | 565 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.91337 | 2.2 |  |  |  | 0.91337 | SI | 2023-02-16 11:45 | 16-02-2023 12:59 | 2023-02-16 13:13 | 1.46 | 0 | 1.3335 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CONSTITUCION,EMPEDRADO,CAUQUENES,SAN JAVIER | SIN INFORMACION
B2484C00850001130 | B2484C0085RE764113211130 | B2484C0085 | NO | 1130 | EAF 076-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1613 | S/E NIRIVILO | 13623 | S/E NIRIVILO E1 | Los Naranjos | 2484 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.5078 | 4.93 |  |  |  | 2.5078 | NO | 2023-02-16 11:45 | 16-02-2023 12:56 | 2023-02-16 12:56 | 1.18 | 0 | 2.9592 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CONSTITUCION,EMPEDRADO,CAUQUENES,SAN JAVIER | SIN INFORMACION
B2484C00850001130 | B2484C0085RE764113211130 | B2484C0085 | NO | 1130 | EAF 076-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1613 | S/E NIRIVILO | 32851 | S/E NIRIVILO E2 | Santa Olga | 2484 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.4222 | 0.83 |  |  |  | 0.4222 | NO | 2023-02-16 11:45 | 16-02-2023 12:56 | 2023-02-16 12:56 | 1.18 | 0 | 0.4982 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CONSTITUCION,EMPEDRADO,CAUQUENES,SAN JAVIER | SIN INFORMACION
B0253C01260001131 | B0253C0126LT612160001131 | B0253C0126 | NO | 1131 | EAF 077-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 2321 | S/E QUILACOYA | 30516 | S/E QUILACOYA B1 | SIN INFORMACION | 253 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV B1 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.09 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2023-02-16 20:09 | 2023-03-09 23:59 | 2023-03-09 23:59 | 507.83 | 0 | 45.7047 | 0 | 507.83 |  | 507.83 | 1 | 45.7047 |  |  | NO APLICA | 665.09 | 9 | 61.2822 | 45.7047 |  | CHIGUAYANTE | SIN INFORMACION | Tr y Fr | Fr
B0184C00850001132 | B0184C0085RE764113211132 | B0184C0085 | SI | 1132 | EAF 078-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 424 | S/E LOMA COLORADA | 1077 | S/E LOMA COLORADA C1 | Industrias | 184 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9776 | Clientes Regulados | 0 | 4.8018 | 5.4 |  |  |  | 4.8018 | NO | 2023-02-17 08:26 | 2023-02-17 09:32 | 2023-02-17 09:32 | 1.09 | 0 | 5.234 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0184C00850001132 | B0184C0085RE764113211132 | B0184C0085 | SI | 1132 | EAF 078-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 424 | S/E LOMA COLORADA | 1074 | S/E LOMA COLORADA C3 | La Posada | 184 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5201 | Clientes Regulados | 0 | 1.8674 | 2.1 |  |  |  | 1.8674 | NO | 2023-02-17 08:26 | 2023-02-17 09:32 | 2023-02-17 09:32 | 1.09 | 0 | 2.0354 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0184C00850001132 | B0184C0085RE764113211132 | B0184C0085 | SI | 1132 | EAF 078-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 424 | S/E LOMA COLORADA | 1070 | S/E LOMA COLORADA C4 | Lagunillas | 184 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6708 | Clientes Regulados | 0 | 2.1342 | 2.4 |  |  |  | 2.1342 | NO | 2023-02-17 08:26 | 2023-02-17 09:32 | 2023-02-17 09:32 | 1.09 | 0 | 2.3262 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0184C00850001132 | B0184C0085RE764113211132 | B0184C0085 | SI | 1132 | EAF 078-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 424 | S/E LOMA COLORADA | 1072 | S/E LOMA COLORADA C2 | El Parque | 184 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11581 | Clientes Regulados | 0 | 2.7566 | 3.1 |  |  |  | 2.7566 | NO | 2023-02-17 08:26 | 2023-02-17 09:32 | 2023-02-17 09:33 | 1.11 | 0 | 3.0598 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0230C01260001132 | B0230C0126LT612160001132 | B0230C0126 | SI | 1132 | EAF 078-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 869 | S/E ESCUADRON (CGE) B2 | SIN INFORMACION/B2 | 230 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.38 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.38 | NO | 2023-02-17 08:26 | 2023-02-17 09:32 | 2023-02-17 10:31 | 1.34 | 0.73 | 0.5092 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0466C01620001133 | B0466C0162LT789283801133 | B0466C0162 | NO | 1133 | EAF 079-2023 | Forzado | TD | SI | SI | 969 | S/E LA COIPA | 5503 | S/E LA COIPA DT1 | SIN INFORMACION | 466 | BA S/E CARRERA PINTO 220KV BP1-1 | 162 | CIA. MINERA MANTOS DE ORO | LT | 78928380 | 1 | COMPAÑIA MINERA MANTOS DE ORO | 10.76 | 0 | 12.5 | 1 |  |  | 10.76 | NO | 2023-02-17 18:02 | 2023-02-17 19:29 | 2023-02-17 19:29 | 1.45 | 0 | 15.602 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0466C01620001134 | B0466C0162LT789283801134 | B0466C0162 | NO | 1134 | EAF 080-2023 | Forzado | TD | SI | SI | 969 | S/E LA COIPA | 5503 | S/E LA COIPA DT1 | SIN INFORMACION | 466 | BA S/E CARRERA PINTO 220KV BP1-1 | 162 | CIA. MINERA MANTOS DE ORO | LT | 78928380 | 1 | COMPAÑIA MINERA MANTOS DE ORO | 10.76 | 0 | 12 | 1 |  |  | 10.76 | NO | 2023-02-18 17:53 | 2023-02-18 21:02 | 2023-02-18 21:02 | 3.14 | 0 | 33.7864 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2140C04260001135 | B2140C0426LT865421001135 | B2140C0426 | SI | 1135 | EAF 081-2023 | Forzado | TD | SI | NO | 2180 | S/E BOMBEO 3 (SGO) | 26061 | S/E BOMBEO 3 (SGO) DT1 | SIN INFORMACION | 2140 | BA S/E KAPATUR 220KV BP1 | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | 1 | MINERA SPENCE | 23.32 | 0 | 6.11 | 1 |  |  | 23.32 | NO | 2023-02-18 23:06 | 2023-02-18 23:16 | 2023-02-18 23:16 | 0.16 | 0 | 3.7312 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | MEJILLONES | SIN INFORMACION
B2380C00850001136 | B2380C0085RE764113211136 | B2380C0085 | NO | 1136 | EAF 082-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1987 | S/E URIBE | 23184 | S/E URIBE E17 | Los Morros | 2380 | BA S/E URIBE 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 579 | Clientes Regulados | 0 | 1.1692 | 1 |  |  |  | 1.1692 | NO | 2023-02-19 06:05 | 2023-02-19 13:21 | 2023-02-19 06:49 | 0.73 | 0 | 0.85354 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2380C00850001136 | B2380C0085RE764113211136 | B2380C0085 | NO | 1136 | EAF 082-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1987 | S/E URIBE | 23185 | S/E URIBE E16 | Minsal | 2380 | BA S/E URIBE 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10 | Clientes Regulados | 0 | 0.35077 | 0.3 |  |  |  | 0.35077 | NO | 2023-02-19 06:05 | 2023-02-19 13:21 | 2023-02-19 10:21 | 4.26 | 0 | 1.4943 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2380C04370001136 | B2380C0437LT930070001136 | B2380C0437 | NO | 1136 | EAF 082-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1987 | S/E URIBE | 23187 | S/E URIBE E18 | SQM | 2380 | BA S/E URIBE 23KV | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | SIN INFORMACION | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 4.41 | 0 | SIN INFORMACION | 1 |  |  | 4.41 | NO | 2023-02-19 06:05 | 2023-02-19 13:21 | 2023-02-19 13:21 | 7.26 | 0 | 32.0166 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2408C02150001137 | B2408C0215LT617040001137 | B2408C0215 | NO | 1137 | EAF 083-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1552 | TAP OFF CODELCO VENTANAS | 17447 | TAP OFF CODELCO VENTANAS L3 | SIN INFORMACION | 2408 | BA S/E CENTRAL MAITENES 110KV BP1 | 215 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 30.01 | 0 | 41.89 | 1 |  |  | 30.01 | NO | 2023-02-19 17:15 | 2023-02-19 19:27 | 2023-02-19 19:34 | 2.31 | 0 | 69.3231 | 0 | 2.31 |  | 2.31 | 1 | 69.3231 |  |  | NO APLICA | 2.97 | 2 | 94.5305 | 0 |  | PUCHUNCAVI | SIN INFORMACION
B0176C00850001138 | B0176C0085RE764113211138 | B0176C0085 | NO | 1138 | EAF 084-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 416 | S/E TUMBES | 1662 | S/E TUMBES C1 | Base Naval | 176 | BA S/E TUMBES 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5457 | Clientes Regulados | 0 | 1.7931 | 2.24 |  |  |  | 1.7931 | NO | 2023-02-20 00:24 | 2023-02-20 00:27 | 2023-02-20 00:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TALCAHUANO | SIN INFORMACION
B0176C00850001138 | B0176C0085RE764113211138 | B0176C0085 | NO | 1138 | EAF 084-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 416 | S/E TUMBES | 1661 | S/E TUMBES C2 | Asmar | 176 | BA S/E TUMBES 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4 | Clientes Regulados | 0 | 0.96056 | 1.2 |  |  |  | 0.96056 | NO | 2023-02-20 00:24 | 2023-02-20 00:27 | 2023-02-20 00:28 | 0.06 | 0 | 0.057634 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TALCAHUANO | SIN INFORMACION
B0176C00850001138 | B0176C0085RE764113211138 | B0176C0085 | NO | 1138 | EAF 084-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 416 | S/E TUMBES | 1665 | S/E TUMBES C3 | Hospital Naval | 176 | BA S/E TUMBES 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.096056 | 0.12 |  |  |  | 0.096056 | NO | 2023-02-20 00:24 | 2023-02-20 00:27 | 2023-02-20 00:28 | 0.06 | 0 | 0.0057634 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TALCAHUANO | SIN INFORMACION
B0176C00850001138 | B0176C0085RE764113211138 | B0176C0085 | NO | 1138 | EAF 084-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 416 | S/E TUMBES | 1659 | S/E TUMBES C4 | Michimalonco | 176 | BA S/E TUMBES 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1347 | Clientes Regulados | 0 | 0.56033 | 0.7 |  |  |  | 0.56033 | NO | 2023-02-20 00:24 | 2023-02-20 00:27 | 2023-02-20 00:28 | 0.06 | 0 | 0.03362 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TALCAHUANO | SIN INFORMACION
B0411C01160001139 | B0411C0116RE760731621139 | B0411C0116 | NO | 1139 | EAF 085-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 502 | S/E CORRAL | 13980 | S/E CORRAL C2 | Corral | 411 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 5575 | Clientes Regulados | 0 | 0.30357 | 0.8 |  |  |  | 0.30357 | NO | 2023-02-20 16:03 | 2023-02-20 20:24 | 2023-02-20 16:07 | 0.06 | 0 | 0.018214 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CORRAL | SIN INFORMACION
B0411C01160001139 | B0411C0116RE760731621139 | B0411C0116 | NO | 1139 | EAF 085-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 502 | S/E CORRAL | 13981 | S/E CORRAL C3 | San Juan | 411 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 739 | Clientes Regulados | 0 | 0.04933 | 0.13 |  |  |  | 0.04933 | NO | 2023-02-20 16:03 | 2023-02-20 20:24 | 2023-02-20 16:11 | 0.13 | 0 | 0.0064129 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CORRAL | SIN INFORMACION
B0411C01160001139 | B0411C0116LD808604001139 | B0411C0116 | NO | 1139 | EAF 085-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 502 | S/E CORRAL | 13979 | S/E CORRAL C1 | La Aguada | 411 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 80860400 | 2 | BLUMAR S.A. | 0.47 | 0 | 2.11 | 1 |  |  | 0.47 | NO | 2023-02-20 16:03 | 2023-02-20 20:24 | 2023-02-20 20:24 | 4.35 | 0 | 2.0445 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | CORRAL | SIN INFORMACION
B0552C00850001140 | B0552C0085RE764113211140 | B0552C0085 | NO | 1140 | EAF 086-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 627 | S/E ALCONES | 26440 | S/E ALCONES E3 | Pichilemu | 552 | BA S/E ALCONES BARRA 1 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.3678 | 4.7 |  |  |  | 4.3678 | NO | 2023-02-20 18:05 | 2023-02-20 20:58 | 2023-02-20 20:58 | 2.88 | 0 | 12.5791 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0552C00850001140 | B0552C0085RE764113211140 | B0552C0085 | NO | 1140 | EAF 086-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 627 | S/E ALCONES | 26438 | S/E ALCONES E1 | Mallermo | 552 | BA S/E ALCONES BARRA 1 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.0222 | 1.1 |  |  |  | 1.0222 | NO | 2023-02-20 18:05 | 2023-02-20 20:58 | 2023-02-20 20:58 | 2.88 | 0 | 2.9441 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0593C00850001140 | B0593C0085RE764113211140 | B0593C0085 | SI | 1140 | EAF 086-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 645 | S/E LIHUEIMO | 3021 | S/E LIHUEIMO C1 | Arboleda | 593 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.5988 | 3 |  |  |  | 1.5988 | NO | 2023-02-20 18:05 | 2023-02-20 20:58 | 2023-02-20 20:58 | 2.88 | 0 | 4.6046 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0593C00850001140 | B0593C0085RE764113211140 | B0593C0085 | SI | 1140 | EAF 086-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 645 | S/E LIHUEIMO | 3024 | S/E LIHUEIMO C2 | El Barco | 593 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.7054 | 3.2 |  |  |  | 1.7054 | NO | 2023-02-20 18:05 | 2023-02-20 20:58 | 2023-02-20 20:58 | 2.88 | 0 | 4.9116 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0593C00850001140 | B0593C0085RE764113211140 | B0593C0085 | SI | 1140 | EAF 086-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 645 | S/E LIHUEIMO | 3025 | S/E LIHUEIMO C3 | Molinero | 593 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.2258 | 2.3 |  |  |  | 1.2258 | NO | 2023-02-20 18:05 | 2023-02-20 20:58 | 2023-02-20 20:58 | 2.88 | 0 | 3.5302 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0597C00850001140 | B0597C0085RE764113211140 | B0597C0085 | SI | 1140 | EAF 086-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 647 | S/E MARCHIGÜE | 13643 | S/E MARCHIGUE BT1 | Peralillo | 597 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.76757 | 1 |  |  |  | 0.76757 | NO | 2023-02-20 18:05 | 2023-02-20 20:58 | 2023-02-20 20:58 | 2.88 | 0 | 2.2106 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0597C00850001140 | B0597C0085RE764113211140 | B0597C0085 | SI | 1140 | EAF 086-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 647 | S/E MARCHIGÜE | 13643 | S/E MARCHIGUE BT1 | La Estrella | 597 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.99784 | 1.3 |  |  |  | 0.99784 | NO | 2023-02-20 18:05 | 2023-02-20 20:58 | 2023-02-20 20:58 | 2.88 | 0 | 2.8738 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0597C00850001140 | B0597C0085RE764113211140 | B0597C0085 | SI | 1140 | EAF 086-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 647 | S/E MARCHIGÜE | 15602 | S/E MARCHIGUE E1 | Peñablanca | 597 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.0746 | 1.4 |  |  |  | 1.0746 | NO | 2023-02-20 18:05 | 2023-02-20 20:58 | 2023-02-20 20:58 | 2.88 | 0 | 3.0948 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0602C00850001140 | B0602C0085RE764113211140 | B0602C0085 | SI | 1140 | EAF 086-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 3057 | S/E PANIAHUE C2 | Cunaco | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.6676 | 1.9 |  |  |  | 1.6676 | NO | 2023-02-20 18:05 | 2023-02-20 18:33 | 2023-02-20 18:33 | 0.46 | 0 | 0.7671 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0602C00850001140 | B0602C0085RE764113211140 | B0602C0085 | SI | 1140 | EAF 086-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 3058 | S/E PANIAHUE C3 | Santa Cruz Urbano 2 | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2023-02-20 18:05 | 2023-02-20 18:33 | 2023-02-20 18:33 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0602C00850001140 | B0602C0085RE764113211140 | B0602C0085 | SI | 1140 | EAF 086-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 3059 | S/E PANIAHUE C4 | Santa Cruz Urbano 1 | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 5.0028 | 5.7 |  |  |  | 5.0028 | NO | 2023-02-20 18:05 | 2023-02-20 18:33 | 2023-02-20 18:33 | 0.46 | 0 | 2.3013 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0602C00850001140 | B0602C0085RE764113211140 | B0602C0085 | SI | 1140 | EAF 086-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 3059 | S/E PANIAHUE C4 | Chépica | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.9496 | 4.5 |  |  |  | 3.9496 | NO | 2023-02-20 18:05 | 2023-02-20 18:33 | 2023-02-20 18:33 | 0.46 | 0 | 1.8168 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1189C00850001140 | B1189C0085RE764113211140 | B1189C0085 | SI | 1140 | EAF 086-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 652 | S/E PORTEZUELO | 16021 | S/E PORTEZUELO E1 | Guadalao | 1189 | BA S/E PORTEZUELO 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.15 | 1.1 |  |  |  | 0.15 | NO | 2023-02-20 18:05 | 2023-02-20 20:58 | 2023-02-20 20:58 | 2.88 | 0 | 0.432 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2107C00850001140 | B2107C0085RE764113211140 | B2107C0085 | NO | 1140 | EAF 086-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 639 | S/E LA ESPERANZA | 2966 | S/E LA ESPERANZA C1 | Calleuque | 2107 | BA S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.56615 | 2.3 |  |  |  | 0.56615 | NO | 2023-02-20 18:05 | 2023-02-20 20:58 | 2023-02-20 20:58 | 2.88 | 0 | 1.6305 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2107C00850001140 | B2107C0085RE764113211140 | B2107C0085 | NO | 1140 | EAF 086-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 639 | S/E LA ESPERANZA | 2967 | S/E LA ESPERANZA C2 | Las Chacras | 2107 | BA S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.2554 | 5.1 |  |  |  | 1.2554 | NO | 2023-02-20 18:05 | 2023-02-20 20:58 | 2023-02-20 20:58 | 2.88 | 0 | 3.6155 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2107C00850001140 | B2107C0085RE764113211140 | B2107C0085 | NO | 1140 | EAF 086-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 639 | S/E LA ESPERANZA | 15114 | S/E LA ESPERANZA C3 | Los Olivos | 2107 | BA S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.098462 | 0.4 |  |  |  | 0.098462 | NO | 2023-02-20 18:05 | 2023-02-20 20:58 | 2023-02-20 20:58 | 2.88 | 0 | 0.28357 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B3626C00850001140 | B3626C0085RE764113211140 | B3626C0085 | NO | 1140 | EAF 086-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 2363 | S/E SANTA CRUZ | 31244 | S/E SANTA CRUZ C1 | Palmilla | 3626 | BA S/E SANTA CRUZ 17.5KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.6 | 1 |  |  |  | 0.6 | NO | 2023-02-20 18:05 | 2023-02-20 20:58 | 2023-02-20 20:58 | 2.88 | 0 | 1.728 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B3626C00850001140 | B3626C0085RE764113211140 | B3626C0085 | NO | 1140 | EAF 086-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 2363 | S/E SANTA CRUZ | 31245 | S/E SANTA CRUZ C2 | Lolol | 3626 | BA S/E SANTA CRUZ 17.5KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.6 | 1 |  |  |  | 0.6 | NO | 2023-02-20 18:05 | 2023-02-20 20:58 | 2023-02-20 19:03 | 0.96 | 0 | 0.576 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1317C00850001141 | B1317C0085RE764113211141 | B1317C0085 | NO | 1141 | EAF 087-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 486 | S/E PUCON | 1379 | S/E PUCON E5 | Curarrehue | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 15815 | Clientes Regulados | 0 | 7.207 | 11.3 |  |  |  | 7.207 | NO | 2023-02-21 15:35 | 2023-02-21 15:38 | 2023-02-21 15:40 | 0.08 | 0 | 0.57656 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PUCON,CURARREHUE | SIN INFORMACION
B1317C00850001141 | B1317C0085RE764113211141 | B1317C0085 | NO | 1141 | EAF 087-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 486 | S/E PUCON | 1378 | S/E PUCON E4 | Costanera | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3445 | Clientes Regulados | 0 | 2.8701 | 4.5 |  |  |  | 2.8701 | NO | 2023-02-21 15:35 | 2023-02-21 15:38 | 2023-02-21 15:41 | 0.09 | 0 | 0.25831 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PUCON | SIN INFORMACION
B1317C00850001141 | B1317C0085RE764113211141 | B1317C0085 | NO | 1141 | EAF 087-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 486 | S/E PUCON | 1377 | S/E PUCON E3 | Antumalal | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 983 | Clientes Regulados | 0 | 0.89291 | 1.4 |  |  |  | 0.89291 | NO | 2023-02-21 15:35 | 2023-02-21 15:38 | 2023-02-21 15:43 | 0.13 | 0 | 0.11608 | 0 | 0.086686 |  | 0.086686 | 1 | 0.95095 |  |  | SIN INFORMACION | 6.071 | 6 | 72.5642 | 0.95095 |  | PUCON,VILLARICA | SIN INFORMACION | Fr | Fr
B0170C00850001142 | B0170C0085RE764113211142 | B0170C0085 | SI | 1142 | EAF 088-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 1541 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C1 | Pencahue | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.9949 | 3.3 |  |  |  | 1.9949 | NO | 2023-02-21 20:44 | 2023-02-21 20:45 | 2023-02-21 20:50 | 0.09 | 0 | 0.17954 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0170C00850001142 | B0170C0085RE764113211142 | B0170C0085 | SI | 1142 | EAF 088-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 1541 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C1 | Pencahue | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.5112 | 2.5 |  |  |  | 1.5112 | NO | 2023-02-21 20:44 | 2023-02-21 20:45 | 2023-02-21 20:55 | 0.18 | 0 | 0.27203 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0170C00850001142 | B0170C0085RE764113211142 | B0170C0085 | SI | 1142 | EAF 088-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 1542 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA CT1 | Los Maitenes/C2 | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.6547 | 7.7 |  |  |  | 4.6547 | NO | 2023-02-21 20:44 | 2023-02-21 20:45 | 2023-02-21 20:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0170C00850001142 | B0170C0085RE764113211142 | B0170C0085 | SI | 1142 | EAF 088-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 28572 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C6 | German Riesco | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.9293 | 6.5 |  |  |  | 3.9293 | NO | 2023-02-21 20:44 | 2023-02-21 20:45 | 2023-02-21 20:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03735 |  | 0.03735 | 1 | 0.45156 |  |  | SIN INFORMACION | 0.03735 | 1 | 0.45156 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0184C00850001143 | B0184C0085RE764113211143 | B0184C0085 | SI | 1143 | EAF 089-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 424 | S/E LOMA COLORADA | 1077 | S/E LOMA COLORADA C1 | Industrias | 184 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9374 | Clientes Regulados | 0 | 4.9989 | 6.4 |  |  |  | 4.9989 | NO | 2023-02-22 14:15 | 2023-02-22 14:44 | 2023-02-22 14:44 | 0.48 | 0 | 2.3995 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SAN PEDRO DE LA PAZ | SIN INFORMACION
B0184C00850001143 | B0184C0085RE764113211143 | B0184C0085 | SI | 1143 | EAF 089-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 424 | S/E LOMA COLORADA | 1072 | S/E LOMA COLORADA C2 | El Parque | 184 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9632 | Clientes Regulados | 0 | 3.5149 | 4.5 |  |  |  | 3.5149 | NO | 2023-02-22 14:15 | 2023-02-22 14:44 | 2023-02-22 14:44 | 0.48 | 0 | 1.6871 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SAN PEDRO DE LA PAZ | SIN INFORMACION
B0184C00850001143 | B0184C0085RE764113211143 | B0184C0085 | SI | 1143 | EAF 089-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 424 | S/E LOMA COLORADA | 1074 | S/E LOMA COLORADA C3 | La Posada | 184 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4846 | Clientes Regulados | 0 | 1.4841 | 1.9 |  |  |  | 1.4841 | NO | 2023-02-22 14:15 | 2023-02-22 14:44 | 2023-02-22 14:44 | 0.48 | 0 | 0.71235 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SAN PEDRO DE LA PAZ | SIN INFORMACION
B0184C00850001143 | B0184C0085RE764113211143 | B0184C0085 | SI | 1143 | EAF 089-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 424 | S/E LOMA COLORADA | 1070 | S/E LOMA COLORADA C4 | Lagunillas | 184 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6594 | Clientes Regulados | 0 | 1.5622 | 2 |  |  |  | 1.5622 | NO | 2023-02-22 14:15 | 2023-02-22 14:44 | 2023-02-22 14:44 | 0.48 | 0 | 0.74984 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SAN PEDRO DE LA PAZ | SIN INFORMACION
B0230C01260001143 | B0230C0126LT612160001143 | B0230C0126 | SI | 1143 | EAF 089-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 869 | S/E ESCUADRON (CGE) B2 | Sin Información/B2 | 230 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.38 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.38 | NO | 2023-02-22 14:15 | 2023-02-22 14:44 | 2023-02-22 14:44 | 0.48 | 0 | 0.1824 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | CORONEL | SIN INFORMACION
B0123C01120001144 | B0123C0112RE760731641144 | B0123C0112 | NO | 1144 | EAF 090-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2333 | Clientes Regulados | 0 | 0.68458 | 0.51 |  |  |  | 0.68458 | NO | 2023-02-22 15:21 | 2023-02-22 16:52 | 2023-02-22 15:34 | 0.21 | 0 | 0.14376 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0123C01120001144 | B0123C0112RE760731641144 | B0123C0112 | NO | 1144 | EAF 090-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2333 | Clientes Regulados | 0 | 0.12081 | 0.09 |  |  |  | 0.12081 | NO | 2023-02-22 15:21 | 2023-02-22 16:52 | 2023-02-22 15:34 | 0.21 | 0 | 0.02537 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0123C01120001144 | B0123C0112RE760731641144 | B0123C0112 | NO | 1144 | EAF 090-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5373 | Clientes Regulados | 0 | 1.5839 | 1.18 |  |  |  | 1.5839 | NO | 2023-02-22 15:21 | 2023-02-22 16:52 | 2023-02-22 15:37 | 0.26 | 0 | 0.41182 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0123C01120001144 | B0123C0112RE760731641144 | B0123C0112 | NO | 1144 | EAF 090-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5373 | Clientes Regulados | 0 | 0.29531 | 0.22 |  |  |  | 0.29531 | NO | 2023-02-22 15:21 | 2023-02-22 16:52 | 2023-02-22 15:37 | 0.26 | 0 | 0.07678 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0123C01120001144 | B0123C0112RE760731641144 | B0123C0112 | NO | 1144 | EAF 090-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2271 | Clientes Regulados | 0 | 0.67115 | 0.5 |  |  |  | 0.67115 | NO | 2023-02-22 15:21 | 2023-02-22 16:52 | 2023-02-22 16:52 | 1.51 | 0 | 1.0134 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0123C01120001144 | B0123C0112RE760731641144 | B0123C0112 | NO | 1144 | EAF 090-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2271 | Clientes Regulados | 0 | 0.13423 | 0.1 |  |  |  | 0.13423 | NO | 2023-02-22 15:21 | 2023-02-22 16:52 | 2023-02-22 16:52 | 1.51 | 0 | 0.20269 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0600C00850001145 | B0600C0085RE764113211145 | B0600C0085 | SI | 1145 | EAF 091-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 648 | S/E NANCAGUA | 3049 | S/E NANCAGUA C1 | Nancagua | 600 | BA S/E NANCAGUA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2301 | Clientes Regulados | 0 | 2.0908 | 4 |  |  |  | 2.0908 | NO | 2023-02-22 20:23 | 2023-02-22 22:36 | 2023-02-22 22:33 | 2.16 | 0 | 4.5161 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | NANCAGUA | SIN INFORMACION
B0600C00850001145 | B0600C0085RE764113211145 | B0600C0085 | SI | 1145 | EAF 091-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 648 | S/E NANCAGUA | 3050 | S/E NANCAGUA C2 | Puquillay | 600 | BA S/E NANCAGUA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3557 | Clientes Regulados | 0 | 1.3067 | 2.5 |  |  |  | 1.3067 | NO | 2023-02-22 20:23 | 2023-02-22 22:36 | 2023-02-23 01:34 | 2.46 | 2.71 | 3.2146 | 3.5413 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.5413 | SIN INFORMACION | [5 empty] | CHEPICA | SIN INFORMACION
B0600C00850001145 | B0600C0085RE764113211145 | B0600C0085 | SI | 1145 | EAF 091-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 648 | S/E NANCAGUA | 3050 | S/E NANCAGUA C2 | Puquillay | 600 | BA S/E NANCAGUA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 96 | Clientes Regulados | 0 | 0.026135 | 0.05 |  |  |  | 0.026135 | NO | 2023-02-22 20:23 | 2023-02-22 22:36 | 2023-02-23 01:34 | 2.46 | 2.71 | 0.064292 | 0.070826 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.070826 | SIN INFORMACION | [5 empty] | CHIMBARONGO | SIN INFORMACION
B0600C00850001145 | B0600C0085RE764113211145 | B0600C0085 | SI | 1145 | EAF 091-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 648 | S/E NANCAGUA | 3050 | S/E NANCAGUA C2 | Puquillay | 600 | BA S/E NANCAGUA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1295 | Clientes Regulados | 0 | 0.60633 | 1.16 |  |  |  | 0.60633 | NO | 2023-02-22 20:23 | 2023-02-22 22:36 | 2023-02-23 01:34 | 2.46 | 2.71 | 1.4916 | 1.6432 | 2.3044 |  | 2.3044 | 1 | 9.2866 |  | 1.6432 | SIN INFORMACION | 2.7044 | 3 | 11.0914 | 9.2866 |  | NANCAGUA | SIN INFORMACION | Fr | Fr
B1317C00850001146 | B1317C0085RE764113211146 | B1317C0085 | NO | 1146 | EAF 092-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 486 | S/E PUCON | 1377 | S/E PUCON E3 | Antumalal | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 670 | Clientes Regulados | 0 | 0.80118 | 1.3 |  |  |  | 0.80118 | NO | 2023-02-23 14:20 | 2023-02-23 14:25 | 2023-02-23 14:26 | 0.1 | 0 | 0.080118 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | VILLARICA,PUCON | SIN INFORMACION
B1317C00850001146 | B1317C0085RE764113211146 | B1317C0085 | NO | 1146 | EAF 092-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 486 | S/E PUCON | 1378 | S/E PUCON E4 | Costanera | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3445 | Clientes Regulados | 0 | 2.7733 | 4.5 |  |  |  | 2.7733 | NO | 2023-02-23 14:20 | 2023-02-23 14:25 | 2023-02-23 14:27 | 0.11 | 0 | 0.30506 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PUCON | SIN INFORMACION
B1317C00850001146 | B1317C0085RE764113211146 | B1317C0085 | NO | 1146 | EAF 092-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 486 | S/E PUCON | 1379 | S/E PUCON E5 | Curarrehue | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 15783 | Clientes Regulados | 0 | 7.3955 | 12 |  |  |  | 7.3955 | NO | 2023-02-23 14:20 | 2023-02-23 14:25 | 2023-02-23 14:26 | 0.1 | 0 | 0.73955 | 0 | 0.10253 |  | 0.10253 | 1 | 1.1247 |  |  | SIN INFORMACION | 6.1735 | 7 | 73.6889 | 1.1247 |  | PUCON,CURARREHUE | SIN INFORMACION | Fr | Fr
B1762C01140001147 | B1762C0114RE968844501147 | B1762C0114 | NO | 1147 | EAF 093-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1640 | S/E YERBAS BUENAS | 30521 | S/E YERBAS BUENAS C2 | Llanos Blancos | 1762 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 2034 | Clientes Regulados | 0 | 1.3535 | 1.45 |  |  |  | 1.3535 | NO | 2023-02-25 03:47 | 2023-02-25 05:24 | 2023-02-25 04:10 | 0.38 | 0 | 0.51433 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | YERBAS BUENAS | SIN INFORMACION
B1762C01140001147 | B1762C0114RE968844501147 | B1762C0114 | NO | 1147 | EAF 093-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1640 | S/E YERBAS BUENAS | 30520 | S/E YERBAS BUENAS C1 | Peñuelas | 1762 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 4986 | Clientes Regulados | 0 | 2.4083 | 2.58 |  |  |  | 2.4083 | NO | 2023-02-25 03:47 | 2023-02-25 05:24 | 2023-02-25 04:10 | 0.38 | 0 | 0.91515 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | YERBAS BUENAS | SIN INFORMACION
B1762C01140001147 | B1762C0114RE968844501147 | B1762C0114 | NO | 1147 | EAF 093-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1640 | S/E YERBAS BUENAS | 30521 | S/E YERBAS BUENAS C2 | Llanos Blancos | 1762 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 2356 | Clientes Regulados | 0 | 1.5682 | 1.68 |  |  |  | 1.5682 | NO | 2023-02-25 03:47 | 2023-02-25 05:24 | 2023-02-25 05:34 | 1.78 | 0 | 2.7914 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | YERBAS BUENAS | SIN INFORMACION
B0171C00850001148 | B0171C0085RE764113211148 | B0171C0085 | NO | 1148 | EAF 094-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 410 | S/E PUCHOCO | 1371 | S/E PUCHOCO C2 | Chollín | 171 | BA S/E PUCHOCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1396 | Clientes Regulados | 0 | 1.2706 | 3.7 |  |  |  | 1.2706 | NO | 2023-02-25 06:51 | 2023-02-25 09:26 | 2023-02-25 07:55 | 1.06 | 0 | 1.3468 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CORONEL | SIN INFORMACION
B0171C00850001148 | B0171C0085RE764113211148 | B0171C0085 | NO | 1148 | EAF 094-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 410 | S/E PUCHOCO | 1370 | S/E PUCHOCO C1 | Lo Rojas | 171 | BA S/E PUCHOCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 349 | Clientes Regulados | 0 | 0.54943 | 1.6 |  |  |  | 0.54943 | NO | 2023-02-25 06:51 | 2023-02-25 09:26 | 2023-02-25 09:31 | 2.66 | 0 | 1.4615 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CORONEL | SIN INFORMACION
B1932C00850001149 | B1932C0085RE764113211149 | B1932C0085 | NO | 1149 | EAF 095-2023 | Forzado | TD | SI | NO | 1827 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | 24721 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA C1 | Mall Plaza | 1932 | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 316 | Clientes Regulados | 0 | 1.27 | 1.2 |  |  |  | 1.27 | NO | 2023-02-25 07:59 | 2023-02-25 09:17 | 2023-02-25 09:21 | 1.36 | 0 | 1.7272 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ARICA | SIN INFORMACION
B0187C00850001150 | B0187C0085RE764113211150 | B0187C0085 | NO | 1150 | EAF 096-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 427 | S/E MAHNS | 1128 | S/E MAHNS C1 | Interconexión | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1394 | Clientes Regulados | 0 | 0.5508 | 0.85 |  |  |  | 0.5508 | NO | 2023-02-27 16:11 | 2023-02-27 16:21 | 2023-02-27 18:51 | 0.41 | 2.24 | 0.22583 | 1.2338 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.2338 | SIN INFORMACION | [5 empty] | TOME | SIN INFORMACION
B0187C00850001150 | B0187C0085RE764113211150 | B0187C0085 | NO | 1150 | EAF 096-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 427 | S/E MAHNS | 1126 | S/E MAHNS C4 | Linos | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.648 | 1 |  |  |  | 0.648 | NO | 2023-02-27 16:11 | 2023-02-27 16:21 | 2023-02-27 18:51 | 0.41 | 2.24 | 0.26568 | 1.4515 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.4515 | SIN INFORMACION | [5 empty] | TOME | SIN INFORMACION
B0187C00850001150 | B0187C0085RE764113211150 | B0187C0085 | NO | 1150 | EAF 096-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 427 | S/E MAHNS | 26487 | S/E MAHNS C5 | Nogueira | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7910 | Clientes Regulados | 0 | 3.1752 | 4.9 |  |  |  | 3.1752 | NO | 2023-02-27 16:11 | 2023-02-27 16:21 | 2023-02-27 16:39 | 0.41 | 0.04 | 1.3018 | 0.12701 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.12701 | SIN INFORMACION | [5 empty] | TOME | SIN INFORMACION
B0187C00850001150 | B0187C0085RE764113211150 | B0187C0085 | NO | 1150 | EAF 096-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 427 | S/E MAHNS | 26488 | S/E MAHNS C6 | Lirquén | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2863 | Clientes Regulados | 0 | 0.9072 | 1.4 |  |  |  | 0.9072 | NO | 2023-02-27 16:11 | 2023-02-27 16:21 | 2023-02-27 16:19 | 0.13 | 0 | 0.11794 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TOME | SIN INFORMACION
B0187C00850001150 | B0187C0085RE764113211150 | B0187C0085 | NO | 1150 | EAF 096-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 427 | S/E MAHNS | 26489 | S/E MAHNS C7 | Dichato | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10092 | Clientes Regulados | 0 | 2.0088 | 3.1 |  |  |  | 2.0088 | NO | 2023-02-27 16:11 | 2023-02-27 16:21 | 2023-02-27 18:00 | 0.41 | 1.39 | 0.82361 | 2.7922 | 0.37516 |  | 0.37516 | 1 | 2.7349 |  | 2.7922 | SIN INFORMACION | 2.5673 | 3 | 22.8118 | 0 |  | TOME | SIN INFORMACION
B0276C00850001150 | B0276C0085RE764113211150 | B0276C0085 | NO | 1150 | EAF 096-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 413 | S/E TOME | 13230 | S/E TOME E3 | Rafael | 276 | BA S/E TOME 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1130 | Clientes Regulados | 0 | 0.306 | 0.3 |  |  |  | 0.306 | NO | 2023-02-27 16:11 | 2023-02-27 17:30 | 2023-02-27 17:34 | 1.38 | 0 | 0.42228 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TOME | SIN INFORMACION
B0276C00850001150 | B0276C0085RE764113211150 | B0276C0085 | NO | 1150 | EAF 096-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 413 | S/E TOME | 15866 | S/E TOME E2 | Coelemu | 276 | BA S/E TOME 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.142 | 2.1 |  |  |  | 2.142 | NO | 2023-02-27 16:11 | 2023-02-27 17:30 | 2023-02-27 16:20 | 0.14 | 0 | 0.29988 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TOME | SIN INFORMACION
B0276C00850001150 | B0276C0085RE764113211150 | B0276C0085 | NO | 1150 | EAF 096-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 413 | S/E TOME | 15866 | S/E TOME E2 | Coelemu | 276 | BA S/E TOME 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.102 | 0.1 |  |  |  | 0.102 | NO | 2023-02-27 16:11 | 2023-02-27 17:30 | 2023-02-27 17:42 | 1.51 | 0 | 0.15402 | 0 | 0.3436 |  | 0.3436 | 1 | 0.87618 |  |  | SIN INFORMACION | 9.5149 | 3 | 35.2949 | 0.87618 |  | TOME | SIN INFORMACION | Tr | Tr
B0186C00850001151 | B0186C0085RE764113211151 | B0186C0085 | SI | 1151 | EAF 097-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 1103 | S/E LOS ANGELES (CGE) C4 | Alcázar | 186 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4030 | Clientes Regulados | 0 | 2.4933 | 1.87 |  |  |  | 2.4933 | NO | 2023-03-01 05:51 | 2023-03-01 05:57 | 2023-03-01 05:57 | 0.09 | 0 | 0.2244 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LOS ANGELES | SIN INFORMACION
B0186C00850001151 | B0186C0085RE764113211151 | B0186C0085 | SI | 1151 | EAF 097-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 1102 | S/E LOS ANGELES (CGE) C5 | Paillihue | 186 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 15104 | Clientes Regulados | 0 | 5.1067 | 3.83 |  |  |  | 5.1067 | NO | 2023-03-01 05:51 | 2023-03-01 05:57 | 2023-03-01 05:57 | 0.09 | 0 | 0.4596 | 0 | 0.09 |  | 0.09 | 1 | 0.684 |  |  | SIN INFORMACION | 0.2 | 2 | 2.0179 | 0 |  | LOS ANGELES | SIN INFORMACION
B2027C00850001152 | B2027C0085RE764113211152 | B2027C0085 | NO | 1152 | EAF 098-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1847 | S/E CHINCHORRO | 21970 | S/E CHINCHORRO C1 | Centro | 2027 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6913 | Clientes Regulados | 0 | 3.4098 | 6.4 |  |  |  | 3.4098 | NO | 2023-03-02 10:47 | 2023-03-02 10:59 | 2023-03-02 10:59 | 0.19 | 0 | 0.64786 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ARICA | SIN INFORMACION
B2027C00850001152 | B2027C0085RE764113211152 | B2027C0085 | NO | 1152 | EAF 098-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1847 | S/E CHINCHORRO | 21972 | S/E CHINCHORRO C2 | Industrial | 2027 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4781 | Clientes Regulados | 0 | 2.1844 | 4.1 |  |  |  | 2.1844 | NO | 2023-03-02 10:47 | 2023-03-02 10:59 | 2023-03-02 10:59 | 0.19 | 0 | 0.41503 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ARICA | SIN INFORMACION
B2027C00850001152 | B2027C0085RE764113211152 | B2027C0085 | NO | 1152 | EAF 098-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1847 | S/E CHINCHORRO | 21971 | S/E CHINCHORRO C3 | Chacalluta | 2027 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4540 | Clientes Regulados | 0 | 1.7049 | 3.2 |  |  |  | 1.7049 | NO | 2023-03-02 10:47 | 2023-03-02 10:59 | 2023-03-02 10:59 | 0.19 | 0 | 0.32393 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ARICA | SIN INFORMACION
B2027C00850001152 | B2027C0085RE764113211152 | B2027C0085 | NO | 1152 | EAF 098-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1847 | S/E CHINCHORRO | 21974 | S/E CHINCHORRO C4 | Puerto | 2027 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6497 | Clientes Regulados | 0 | 2.2909 | 4.3 |  |  |  | 2.2909 | NO | 2023-03-02 10:47 | 2023-03-02 10:59 | 2023-03-02 10:59 | 0.19 | 0 | 0.43528 | 0 | 0.19 |  | 0.19 | 1 | 1.8221 |  |  | SIN INFORMACION | 0.44903 | 2 | 5.2283 | 0 |  | ARICA | SIN INFORMACION
B2246C00850001152 | B2246C0085RE764113211152 | B2246C0085 | NO | 1152 | EAF 098-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1920 | S/E PUKARA | 22923 | S/E PUKARA C1 | Azapa | 2246 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3370 | Clientes Regulados | 0 | 4.0631 | 6.4 |  |  |  | 4.0631 | NO | 2023-03-02 10:47 | 2023-03-02 10:58 | 2023-03-02 10:58 | 0.18 | 0 | 0.73135 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ARICA | SIN INFORMACION
B2246C00850001152 | B2246C0085RE764113211152 | B2246C0085 | NO | 1152 | EAF 098-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1920 | S/E PUKARA | 22928 | S/E PUKARA C2 | Portales | 2246 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4847 | Clientes Regulados | 0 | 1.3967 | 2.2 |  |  |  | 1.3967 | NO | 2023-03-02 10:47 | 2023-03-02 10:58 | 2023-03-02 10:58 | 0.18 | 0 | 0.2514 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ARICA | SIN INFORMACION
B2246C00850001152 | B2246C0085RE764113211152 | B2246C0085 | NO | 1152 | EAF 098-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1920 | S/E PUKARA | 22924 | S/E PUKARA C3 | Pesquero | 2246 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6458 | Clientes Regulados | 0 | 2.222 | 3.5 |  |  |  | 2.222 | NO | 2023-03-02 10:47 | 2023-03-02 10:58 | 2023-03-02 10:58 | 0.18 | 0 | 0.39996 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ARICA | SIN INFORMACION
B2246C00850001152 | B2246C0085RE764113211152 | B2246C0085 | NO | 1152 | EAF 098-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1920 | S/E PUKARA | 22929 | S/E PUKARA C4 | Tucapel | 2246 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9515 | Clientes Regulados | 0 | 2.1585 | 3.4 |  |  |  | 2.1585 | NO | 2023-03-02 10:47 | 2023-03-02 10:58 | 2023-03-02 10:58 | 0.18 | 0 | 0.38853 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ARICA | SIN INFORMACION
B2246C00850001152 | B2246C0085RE764113211152 | B2246C0085 | NO | 1152 | EAF 098-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1920 | S/E PUKARA | 22925 | S/E PUKARA C5 | Quiane | 2246 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8823 | Clientes Regulados | 0 | 3.6187 | 5.7 |  |  |  | 3.6187 | NO | 2023-03-02 10:47 | 2023-03-02 10:58 | 2023-03-02 10:58 | 0.18 | 0 | 0.65136 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ARICA | SIN INFORMACION
B2246C00850001152 | B2246C0085RE764113211152 | B2246C0085 | NO | 1152 | EAF 098-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1920 | S/E PUKARA | 22935 | S/E PUKARA C6 | Livilcar | 2246 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2874 | Clientes Regulados | 0 | 1.8411 | 2.9 |  |  |  | 1.8411 | NO | 2023-03-02 10:47 | 2023-03-02 10:58 | 2023-03-02 10:58 | 0.18 | 0 | 0.33139 | 0 | 0.18 |  | 0.18 | 1 | 2.754 |  |  | SIN INFORMACION | 1.37 | 3 | 25.7769 | 0 |  | ARICA | SIN INFORMACION
B3187C00850001152 | B3187C0085RE764113211152 | B3187C0085 | NO | 1152 | EAF 098-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1924 | S/E QUIANI | 30655 | S/E QUIANI C7 | Lluta | 3187 | BA S/E QUIANI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1672 | Clientes Regulados | 0 | 2.2367 | 2.8 |  |  |  | 2.2367 | NO | 2023-03-02 10:47 | 2023-03-02 10:59 | 2023-03-02 10:59 | 0.19 | 0 | 0.42498 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ARICA | SIN INFORMACION
B3187C00850001152 | B3187C0085RE764113211152 | B3187C0085 | NO | 1152 | EAF 098-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1924 | S/E QUIANI | 26623 | S/E QUIANI C5 | Norte | 3187 | BA S/E QUIANI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8753 | Clientes Regulados | 0 | 1.6776 | 2.1 |  |  |  | 1.6776 | NO | 2023-03-02 10:47 | 2023-03-02 10:59 | 2023-03-02 10:59 | 0.19 | 0 | 0.31874 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ARICA | SIN INFORMACION
B3187C00850001152 | B3187C0085RE764113211152 | B3187C0085 | NO | 1152 | EAF 098-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1924 | S/E QUIANI | 26624 | S/E QUIANI C6 | Chungará | 3187 | BA S/E QUIANI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8286 | Clientes Regulados | 0 | 2.9557 | 3.7 |  |  |  | 2.9557 | NO | 2023-03-02 10:47 | 2023-03-02 10:59 | 2023-03-02 10:59 | 0.19 | 0 | 0.56158 | 0 | 0.19 |  | 0.19 | 1 | 1.3053 |  |  | SIN INFORMACION | 0.35 | 2 | 2.6685 | 0 |  | ARICA | SIN INFORMACION
B2298C00850001153 | B2298C0085RE764113211153 | B2298C0085 | NO | 1153 | EAF 099-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 1939 | S/E TAMARUGAL | 23048 | S/E TAMARUGAL E1 | Hospicio | 2298 | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2 | Clientes Regulados | 0 | 0.91671 | 2.14 |  |  |  | 0.91671 | NO | 2023-03-02 20:20 | 2023-03-02 20:46 | 2023-03-02 20:46 | 0.43 | 0 | 0.39418 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | POZO ALMONTE | SIN INFORMACION
B2298C00850001153 | B2298C0085RE764113211153 | B2298C0085 | NO | 1153 | EAF 099-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 1939 | S/E TAMARUGAL | 23049 | S/E TAMARUGAL E3 | Pica | 2298 | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2515 | Clientes Regulados | 0 | 0.88244 | 2.06 |  |  |  | 0.88244 | NO | 2023-03-02 20:20 | 2023-03-02 20:46 | 2023-03-02 20:46 | 0.43 | 0 | 0.37945 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PICA,POZO ALMONTE | SIN INFORMACION
B2298C00850001153 | B2298C0085RE764113211153 | B2298C0085 | NO | 1153 | EAF 099-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 1939 | S/E TAMARUGAL | 23050 | S/E TAMARUGAL E4 | Huara | 2298 | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.00085673 | 0.002 |  |  |  | 0.00085673 | NO | 2023-03-02 20:20 | 2023-03-02 20:46 | 2023-03-02 20:46 | 0.43 | 0 | 0.0003684 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | POZO ALMONTE | SIN INFORMACION
B2298C00850001153 | B2298C0085LD762156341153 | B2298C0085 | NO | 1153 | EAF 099-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 1939 | S/E TAMARUGAL | 23052 | S/E TAMARUGAL E5 | Aguas Del Altiplano | 2298 | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76215634 | 1 | Aguas del Altiplano S.A. | 1.81 | 0 | 1.9 | 1 |  |  | 1.81 | NO | 2023-03-02 20:20 | 2023-03-02 20:46 | 2023-03-02 20:46 | 0.43 | 0 | 0.7783 | 0 | 0.43 |  | 0.43 | 1 | 1.5523 |  |  | NO APLICA | 0.43 | 1 | 1.5523 | 0 |  | POZO ALMONTE | SIN INFORMACION
B2027C00850001154 | B2027C0085RE764113211154 | B2027C0085 | NO | 1154 | EAF 100-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1847 | S/E CHINCHORRO | 21970 | S/E CHINCHORRO C1 | Centro/C1 | 2027 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6913 | Clientes Regulados | 0 | 3.3088 | 5.9 |  |  |  | 3.3088 | NO | 2023-03-03 11:04 | 2023-03-03 11:34 | 2023-03-03 11:34 | 0.5 | 0 | 1.6544 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B2027C00850001154 | B2027C0085RE764113211154 | B2027C0085 | NO | 1154 | EAF 100-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1847 | S/E CHINCHORRO | 21972 | S/E CHINCHORRO C2 | Industrial/C2 | 2027 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4686 | Clientes Regulados | 0 | 1.9629 | 3.5 |  |  |  | 1.9629 | NO | 2023-03-03 11:04 | 2023-03-03 11:34 | 2023-03-03 11:34 | 0.5 | 0 | 0.98143 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B2027C00850001154 | B2027C0085RE764113211154 | B2027C0085 | NO | 1154 | EAF 100-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1847 | S/E CHINCHORRO | 21971 | S/E CHINCHORRO C3 | Chacalluta/C3 | 2027 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4540 | Clientes Regulados | 0 | 1.7946 | 3.2 |  |  |  | 1.7946 | NO | 2023-03-03 11:04 | 2023-03-03 11:34 | 2023-03-03 11:34 | 0.5 | 0 | 0.89731 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B2027C00850001154 | B2027C0085RE764113211154 | B2027C0085 | NO | 1154 | EAF 100-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1847 | S/E CHINCHORRO | 21974 | S/E CHINCHORRO C4 | Puerto/C4 | 2027 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6497 | Clientes Regulados | 0 | 2.5237 | 4.5 |  |  |  | 2.5237 | NO | 2023-03-03 11:04 | 2023-03-03 11:34 | 2023-03-03 11:34 | 0.5 | 0 | 1.2618 | 0 | 0.5 |  | 0.5 | 1 | 4.795 |  |  | SIN INFORMACION | 0.94903 | 3 | 10.0233 | 0 |  | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B2246C00850001154 | B2246C0085RE764113211154 | B2246C0085 | NO | 1154 | EAF 100-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1920 | S/E PUKARA | 22923 | S/E PUKARA C1 | Azapa / C1 | 2246 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3370 | Clientes Regulados | 0 | 4.1123 | 6.8 |  |  |  | 4.1123 | NO | 2023-03-03 11:04 | 2023-03-03 11:34 | 2023-03-03 11:34 | 0.5 | 0 | 2.0561 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B2246C00850001154 | B2246C0085RE764113211154 | B2246C0085 | NO | 1154 | EAF 100-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1920 | S/E PUKARA | 22928 | S/E PUKARA C2 | Portales / C2 | 2246 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4847 | Clientes Regulados | 0 | 1.3909 | 2.3 |  |  |  | 1.3909 | NO | 2023-03-03 11:04 | 2023-03-03 11:34 | 2023-03-03 11:34 | 0.5 | 0 | 0.69545 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B2246C00850001154 | B2246C0085RE764113211154 | B2246C0085 | NO | 1154 | EAF 100-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1920 | S/E PUKARA | 22924 | S/E PUKARA C3 | Pesquero / C3 | 2246 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6458 | Clientes Regulados | 0 | 1.8747 | 3.1 |  |  |  | 1.8747 | NO | 2023-03-03 11:04 | 2023-03-03 11:34 | 2023-03-03 11:34 | 0.5 | 0 | 0.93735 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B2246C00850001154 | B2246C0085RE764113211154 | B2246C0085 | NO | 1154 | EAF 100-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1920 | S/E PUKARA | 22929 | S/E PUKARA C4 | Tucapel / C4 | 2246 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9006 | Clientes Regulados | 0 | 2.1771 | 3.6 |  |  |  | 2.1771 | NO | 2023-03-03 11:04 | 2023-03-03 11:34 | 2023-03-03 11:34 | 0.5 | 0 | 1.0885 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B2246C00850001154 | B2246C0085RE764113211154 | B2246C0085 | NO | 1154 | EAF 100-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1920 | S/E PUKARA | 22925 | S/E PUKARA C5 | Quiane / C5 | 2246 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8823 | Clientes Regulados | 0 | 3.6889 | 6.1 |  |  |  | 3.6889 | NO | 2023-03-03 11:04 | 2023-03-03 11:34 | 2023-03-03 11:34 | 0.5 | 0 | 1.8445 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B2246C00850001154 | B2246C0085RE764113211154 | B2246C0085 | NO | 1154 | EAF 100-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1920 | S/E PUKARA | 22935 | S/E PUKARA C6 | Livilcar / C6 | 2246 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3561 | Clientes Regulados | 0 | 2.0561 | 3.4 |  |  |  | 2.0561 | NO | 2023-03-03 11:04 | 2023-03-03 11:34 | 2023-03-03 11:34 | 0.5 | 0 | 1.0281 | 0 | 0.5 |  | 0.5 | 1 | 7.65 |  |  | SIN INFORMACION | 1.87 | 4 | 33.4269 | 0 |  | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B3187C00850001154 | B3187C0085RE764113211154 | B3187C0085 | NO | 1154 | EAF 100-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1924 | S/E QUIANI | 30655 | S/E QUIANI C7 | Lluta/C7 | 3187 | BA S/E QUIANI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1680 | Clientes Regulados | 0 | 1.4964 | 2.2 |  |  |  | 1.4964 | NO | 2023-03-03 11:04 | 2023-03-03 11:34 | 2023-03-03 11:34 | 0.5 | 0 | 0.74822 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B3187C00850001154 | B3187C0085RE764113211154 | B3187C0085 | NO | 1154 | EAF 100-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1924 | S/E QUIANI | 26623 | S/E QUIANI C5 | Norte/C5 | 3187 | BA S/E QUIANI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8753 | Clientes Regulados | 0 | 1.8365 | 2.7 |  |  |  | 1.8365 | NO | 2023-03-03 11:04 | 2023-03-03 11:34 | 2023-03-03 11:34 | 0.5 | 0 | 0.91827 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B3187C00850001154 | B3187C0085RE764113211154 | B3187C0085 | NO | 1154 | EAF 100-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1924 | S/E QUIANI | 26624 | S/E QUIANI C6 | Chungará/C6 | 3187 | BA S/E QUIANI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8286 | Clientes Regulados | 0 | 3.537 | 5.2 |  |  |  | 3.537 | NO | 2023-03-03 11:04 | 2023-03-03 11:34 | 2023-03-03 11:34 | 0.5 | 0 | 1.7685 | 0 | 0.5 |  | 0.5 | 1 | 3.435 |  |  | SIN INFORMACION | 0.85 | 3 | 6.1035 | 0 |  | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B1672C01450001155 | B1672C0145LT922440001155 | B1672C0145 | SI | 1155 | EAF 101-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 589 | S/E SAN VICENTE | 12504 | S/E SAN VICENTE C2 | Molycop | 1672 | BA S/E SAN VICENTE 154KV BP2-1 | 145 | MOLY-COP CHILE S.A. | LT | 92244000 | 1 | MOLYCOP CHILE S.A. | 4.6 | 0 | 1.2 | 1 |  |  | 4.6 | NO | 2023-03-04 23:49 | 2023-03-05 06:32 | 2023-03-05 06:32 | 6.71 | 0 | 30.866 | 0 | 6.71 |  | 6.71 | 1 | 30.866 |  |  | NO APLICA | 6.71 | 1 | 30.866 | 21.666 |  | TALCAHUANO | SIN INFORMACION | Tr | Tr
B0153C00850001156 | B0153C0085RE764113211156 | B0153C0085 | NO | 1156 | EAF 102-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 392 | S/E COLCHAGUA | 692 | S/E COLCHAGUA C3 | Enap | 153 | BA S/E COLCHAGUA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3050 | Clientes Regulados | 0 | 9.94 | 1.81 |  |  |  | 9.94 | NO | 2023-03-05 03:13 | 2023-03-05 03:17 | 2023-03-05 03:17 | 0.06 | 0 | 0.5964 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.5964 |  |  | SIN INFORMACION | 0.06 | 1 | 0.5964 | 0 |  | SAN FERNANDO | SIN INFORMACION
B1757C00850001157 | B1757C0085RE764113211157 | B1757C0085 | SI | 1157 | EAF 103-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 404 | S/E SAN FERNANDO | 16663 | S/E SAN FERNANDO C1 | Tres Montes | 1757 | BA S/E SAN FERNANDO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6936 | Clientes Regulados | 0 | 2.3579 | 6.94 |  |  |  | 2.3579 | NO | 2023-03-05 18:05 | 2023-03-05 18:35 | 2023-03-05 18:42 | 0.61 | 0 | 1.4383 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SAN FERNANDO | SIN INFORMACION
B1757C00850001157 | B1757C0085RE764113211157 | B1757C0085 | SI | 1157 | EAF 103-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 404 | S/E SAN FERNANDO | 28570 | S/E SAN FERNANDO C2 | El Patriota | 1757 | BA S/E SAN FERNANDO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2238 | Clientes Regulados | 0 | 3.4621 | 10.19 |  |  |  | 3.4621 | NO | 2023-03-05 18:05 | 2023-03-05 18:35 | 2023-03-05 18:42 | 0.61 | 0 | 2.1119 | 0 | 0.61 |  | 0.61 | 1 | 3.5502 |  |  | SIN INFORMACION | 0.61 | 1 | 3.5502 | 0 |  | SAN FERNANDO | SIN INFORMACION
B0171C00850001158 | B0171C0085RE764113211158 | B0171C0085 | NO | 1158 | EAF 104-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 410 | S/E PUCHOCO | 1370 | S/E PUCHOCO C1 | Lo Rojas | 171 | BA S/E PUCHOCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 488 | Clientes Regulados | 0 | 1.0748 | 2.44 |  |  |  | 1.0748 | NO | 2023-03-06 04:21 | 2023-03-06 12:01 | 2023-03-06 06:40 | 2.31 | 0 | 2.4827 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CORONEL | SIN INFORMACION
B0171C00850001158 | B0171C0085RE764113211158 | B0171C0085 | NO | 1158 | EAF 104-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 410 | S/E PUCHOCO | 1371 | S/E PUCHOCO C2 | Chollín | 171 | BA S/E PUCHOCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1396 | Clientes Regulados | 0 | 0.77524 | 1.76 |  |  |  | 0.77524 | NO | 2023-03-06 04:21 | 2023-03-06 12:01 | 2023-03-06 12:01 | 7.66 | 0 | 5.9383 | 0 | 4.5519 |  | 4.5519 | 1 | 8.421 |  |  | SIN INFORMACION | 4.5519 | 1 | 8.421 | 0 |  | CORONEL | SIN INFORMACION
B3261C01120001159 | B3261C0112RE760731641159 | B3261C0112 | NO | 1159 | EAF 105-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2231 | S/E LARQUI | 28716 | S/E LARQUI E1 | Bulnes Ciudad | 3261 | BA S/E LARQUI 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4538 | Clientes Regulados | 0 | 1.99 | 2.66 |  |  |  | 1.99 | NO | 2023-03-06 15:19 | 2023-03-06 15:26 | 2023-03-06 15:27 | 0.13 | 0 | 0.2587 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | BULNES,CHILLAN VIEJO | SIN INFORMACION
B3261C01120001159 | B3261C0112RE760731641159 | B3261C0112 | NO | 1159 | EAF 105-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2231 | S/E LARQUI | 28717 | S/E LARQUI E2 | Quillón | 3261 | BA S/E LARQUI 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 10066 | Clientes Regulados | 0 | 3.19 | 4.26 |  |  |  | 3.19 | NO | 2023-03-06 15:19 | 2023-03-06 15:26 | 2023-03-06 15:27 | 0.13 | 0 | 0.4147 | 0 | 0.13 |  | 0.13 | 1 | 0.6734 |  |  | SIN INFORMACION | 0.51 | 2 | 2.5019 | 0 |  | BULNES,QUILLON,RANQUIL,FLORIDA,TOME | SIN INFORMACION
B0101C01470001160 | B0101C0147LT877565001160 | B0101C0147 | NO | 1160 | EAF 106-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 950 | S/E ERBB | 5068 | S/E ERBB BT-1 | S/E Completa | 101 | BA S/E PETROPOWER 66KV BP1 | 147 | ENAP REFINERÍAS S.A. | LT | 87756500 | 1 | ENAP REFINERIAS S.A. | 4.9 | 0 | 8.5 | 0.5 |  |  | 2.45 | NO | 2023-03-06 15:41 | 2023-03-06 15:49 | 2023-03-06 15:49 | 0.13 | 0 | 0.3185 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | HUALPEN | SIN INFORMACION
B0101C01470001160 | B0101C0147LT877565001160 | B0101C0147 | NO | 1160 | EAF 106-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 950 | S/E ERBB | 5069 | S/E ERBB BT-2 | S/E Completa | 101 | BA S/E PETROPOWER 66KV BP1 | 147 | ENAP REFINERÍAS S.A. | LT | 87756500 | 1 | ENAP REFINERIAS S.A. | 4.9 | 0 | 8.5 | 0.5 |  |  | 2.45 | NO | 2023-03-06 15:41 | 2023-03-06 15:49 | 2023-03-06 15:49 | 0.13 | 0 | 0.3185 | 0 | 0.13 |  | 0.13 | 1 | 0.637 |  |  | NO APLICA | 0.13 | 1 | 0.637 | 0 |  | HUALPEN | SIN INFORMACION
B0186C00850001161 | B0186C0085RE764113211161 | B0186C0085 | SI | 1161 | EAF 107-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 1103 | S/E LOS ANGELES (CGE) C4 | Alcázar | 186 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4030 | Clientes Regulados | 0 | 2.099 | 2.9 |  |  |  | 2.099 | NO | 2023-03-06 21:02 | 2023-03-06 21:07 | 2023-03-06 21:07 | 0.08 | 0 | 0.16792 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LOS ANGELES | SIN INFORMACION
B0186C00850001161 | B0186C0085RE764113211161 | B0186C0085 | SI | 1161 | EAF 107-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 1102 | S/E LOS ANGELES (CGE) C5 | Paillihue | 186 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 15106 | Clientes Regulados | 0 | 5.501 | 7.6 |  |  |  | 5.501 | NO | 2023-03-06 21:02 | 2023-03-06 21:07 | 2023-03-06 21:07 | 0.08 | 0 | 0.44008 | 0 | 0.08 |  | 0.08 | 1 | 0.608 |  |  | SIN INFORMACION | 0.28 | 3 | 2.6259 | 0.608 |  | LOS ANGELES | SIN INFORMACION | Fr | Fr
B0171C00850001162 | B0171C0085RE764113211162 | B0171C0085 | NO | 1162 | EAF 108-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 410 | S/E PUCHOCO | 1370 | S/E PUCHOCO C1 | Lo Rojas | 171 | BA S/E PUCHOCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 515 | Clientes Regulados | 0 | 1.0742 | 3.6 |  |  |  | 1.0742 | NO | 2023-03-07 05:20 | 2023-03-07 12:42 | 2023-03-07 07:41 | 2.35 | 0 | 2.5244 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CORONEL | SIN INFORMACION
B0171C00850001162 | B0171C0085RE764113211162 | B0171C0085 | NO | 1162 | EAF 108-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 410 | S/E PUCHOCO | 1371 | S/E PUCHOCO C2 | Chollín | 171 | BA S/E PUCHOCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1396 | Clientes Regulados | 0 | 0.77581 | 2.6 |  |  |  | 0.77581 | NO | 2023-03-07 05:20 | 2023-03-07 12:42 | 2023-03-07 07:41 | 2.35 | 0 | 1.8231 | 0 | 2.35 |  | 2.35 | 1 | 4.3475 |  |  | SIN INFORMACION | 6.9019 | 2 | 12.7685 | 0 |  | CORONEL | SIN INFORMACION
B0230C01260001163 | B0230C0126LT612160001163 | B0230C0126 | SI | 1163 | EAF 109-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 28529 | S/E ESCUADRON (CGE) 15 KV | SIN INFORMACION | 230 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.37 | 0 | 0.6 | 1 |  |  | 0.37 | NO | 2023-03-07 08:01 | 2023-03-07 09:46 | 2023-03-07 09:46 | 1.75 | 0 | 0.6475 | 0 | 1.75 |  | 1.75 | 1 | 0.6475 |  |  | NO APLICA | 13.01 | 3 | 4.9083 | 0.6475 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | Tr y Fr | Fr
B0133C00850001164 | B0133C0085RE764113211164 | B0133C0085 | SI | 1164 | EAF 110-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 372 | S/E LATORRE | 1010 | S/E LATORRE C1 | Partal | 133 | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 568 | Clientes Regulados | 0 | 1.4539 | 3.2 |  |  |  | 1.4539 | NO | 2023-03-07 12:00 | 2023-03-07 12:04 | 2023-03-07 12:04 | 0.06 | 0 | 0.087231 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TALCAHUANO | SIN INFORMACIÓN
B0133C00850001164 | B0133C0085RE764113211164 | B0133C0085 | SI | 1164 | EAF 110-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 372 | S/E LATORRE | 1005 | S/E LATORRE C2 | La Marina | 133 | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 641 | Clientes Regulados | 0 | 0.18173 | 0.4 |  |  |  | 0.18173 | NO | 2023-03-07 12:00 | 2023-03-07 12:04 | 2023-03-07 12:04 | 0.06 | 0 | 0.010904 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TALCAHUANO | SIN INFORMACIÓN
B0133C00850001164 | B0133C0085RE764113211164 | B0133C0085 | SI | 1164 | EAF 110-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 372 | S/E LATORRE | 1002 | S/E LATORRE C3 | Riquelme | 133 | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3329 | Clientes Regulados | 0 | 0.8178 | 1.8 |  |  |  | 0.8178 | NO | 2023-03-07 12:00 | 2023-03-07 12:04 | 2023-03-07 12:04 | 0.06 | 0 | 0.049068 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TALCAHUANO | SIN INFORMACIÓN
B0133C00850001164 | B0133C0085RE764113211164 | B0133C0085 | SI | 1164 | EAF 110-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 372 | S/E LATORRE | 1012 | S/E LATORRE C4 | Valdivia | 133 | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2395 | Clientes Regulados | 0 | 1.2267 | 2.7 |  |  |  | 1.2267 | NO | 2023-03-07 12:00 | 2023-03-07 12:04 | 2023-03-07 12:04 | 0.06 | 0 | 0.073602 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TALCAHUANO | SIN INFORMACIÓN
B0133C00850001164 | B0133C0085RE764113211164 | B0133C0085 | SI | 1164 | EAF 110-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 372 | S/E LATORRE | 1001 | S/E LATORRE C5 | Puerto | 133 | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3037 | Clientes Regulados | 0 | 2.0899 | 4.6 |  |  |  | 2.0899 | NO | 2023-03-07 12:00 | 2023-03-07 12:04 | 2023-03-07 12:04 | 0.06 | 0 | 0.1254 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.3462 |  |  | SIN INFORMACION | 0.14 | 2 | 0.66694 | 0 |  | TALCAHUANO | SIN INFORMACIÓN
B1001C00940001165 | B1001C0094RE968135201165 | B1001C0094 | NO | 1165 | EAF 111-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 781 | S/E EL MELON | 4527 | S/E EL MELON C1 | Nogales | 1001 | BA S/E EL MELON 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 4484 | Clientes Regulados | 0 | 2.103 | 3.93 |  | 0.2103 | 0 | 2.103 | NO | 2023-03-07 15:20 | 2023-03-07 15:25 | 2023-03-07 15:26 | 0.09 | 0 | 0.18927 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3925 |  | 0 | [5 empty] | Nogales | C
B1001C00940001165 | B1001C0094RE968135201165 | B1001C0094 | NO | 1165 | EAF 111-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 781 | S/E EL MELON | 4527 | S/E EL MELON C1 | Nogales | 1001 | BA S/E EL MELON 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 4484 | Clientes Regulados | 0 | 0.12979 | 3.93 |  | 0.012979 | 0 | 0.12979 | NO | 2023-03-07 15:20 | 2023-03-07 15:25 | 2023-03-07 15:26 | 0.09 | 0 | 0.011681 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 559 |  | 0 | [5 empty] | Puchuncaví | C
B1001C00940001165 | B1001C0094RE968135201165 | B1001C0094 | NO | 1165 | EAF 111-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 781 | S/E EL MELON | 4526 | S/E EL MELON C2 | Patagua | 1001 | BA S/E EL MELON 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 3711 | Clientes Regulados | 0 | 1.1854 | 2.58 |  | 0.11854 | 0 | 1.1854 | NO | 2023-03-07 15:20 | 2023-03-07 15:25 | 2023-03-07 15:26 | 0.09 | 0 | 0.10668 | 0 | 0.09 |  | 0.09 | 1 | 0.30764 | 3711 |  | 0 | 0.09 | 1 | 0.30764 | 0 |  | Nogales | C
B1004C00940001165 | B1004C0094RE968135201165 | B1004C0094 | SI | 1165 | EAF 111-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 784 | S/E LA CALERA | 4552 | S/E LA CALERA C1 | La Calera | 1004 | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV BP2 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 4436 | Clientes Regulados | 0 | 2.2886 | 7.08 |  | 0.22886 | 0 | 2.2886 | NO | 2023-03-07 15:20 | 2023-03-07 15:25 | 2023-03-07 15:26 | 0.09 | 0 | 0.20598 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4177 |  | 0 | [5 empty] | Calera | C
B1004C00940001165 | B1004C0094RE968135201165 | B1004C0094 | SI | 1165 | EAF 111-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 784 | S/E LA CALERA | 4552 | S/E LA CALERA C1 | La Calera | 1004 | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV BP2 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 4436 | Clientes Regulados | 0 | 0.10591 | 7.08 |  | 0.010591 | 0 | 0.10591 | NO | 2023-03-07 15:20 | 2023-03-07 15:25 | 2023-03-07 15:26 | 0.09 | 0 | 0.0095322 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 255 |  | 0 | [5 empty] | Hijuelas | C
B1004C00940001165 | B1004C0094RE968135201165 | B1004C0094 | SI | 1165 | EAF 111-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 784 | S/E LA CALERA | 4552 | S/E LA CALERA C1 | La Calera | 1004 | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV BP2 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 4436 | Clientes Regulados | 0 | 0.045963 | 7.08 |  | 0.0045963 | 0 | 0.045963 | NO | 2023-03-07 15:20 | 2023-03-07 15:25 | 2023-03-07 15:26 | 0.09 | 0 | 0.0041366 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 | [5 empty] | La Cruz | C
B1004C00940001165 | B1004C0094RE968135201165 | B1004C0094 | SI | 1165 | EAF 111-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 784 | S/E LA CALERA | 4553 | S/E LA CALERA C2 | La Cruz | 1004 | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV BP2 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 13162 | Clientes Regulados | 0 | 3.5018 | 6.46 |  | 0.35018 | 0 | 3.5018 | NO | 2023-03-07 15:20 | 2023-03-07 15:25 | 2023-03-07 15:26 | 0.09 | 0 | 0.31516 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 11834 |  | 0 | [5 empty] | Calera | C
B1004C00940001165 | B1004C0094RE968135201165 | B1004C0094 | SI | 1165 | EAF 111-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 784 | S/E LA CALERA | 4553 | S/E LA CALERA C2 | La Cruz | 1004 | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV BP2 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 13162 | Clientes Regulados | 0 | 0.86782 | 6.46 |  | 0.086782 | 0 | 0.86782 | NO | 2023-03-07 15:20 | 2023-03-07 15:25 | 2023-03-07 15:26 | 0.09 | 0 | 0.078103 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1312 |  | 0 | [5 empty] | La Cruz | C
B1004C00940001165 | B1004C0094RE968135201165 | B1004C0094 | SI | 1165 | EAF 111-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 784 | S/E LA CALERA | 4553 | S/E LA CALERA C2 | La Cruz | 1004 | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV BP2 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 13162 | Clientes Regulados | 0 | 0.24119 | 6.46 |  | 0.024119 | 0 | 0.24119 | NO | 2023-03-07 15:20 | 2023-03-07 15:25 | 2023-03-07 15:26 | 0.09 | 0 | 0.021708 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 16 |  | 0 | [5 empty] | Nogales | C
B1004C00940001165 | B1004C0094LD760007391165 | B1004C0094 | SI | 1165 | EAF 111-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 784 | S/E LA CALERA | 4552 | S/E LA CALERA C1 | La Calera | 1004 | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV BP2 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | 1 | ESVAL S.A. | 0.23 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.23 | NO | 2023-03-07 15:20 | 2023-03-07 15:25 | 2023-03-07 15:26 | 0.09 | 0 | 0.0207 | 0 | 0.09 |  | 0.09 | 1 | 0.65532 | 1 |  | NO APLICA | 0.09 | 1 | 0.65532 | 0 |  | Calera | No aplica
B1047C00940001165 | B1047C0094LD765747871165 | B1047C0094 | NO | 1165 | EAF 111-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 803 | S/E TUNEL EL MELON | 4738 | S/E TUNEL EL MELON CT | Túnel El Melón/ CT | 1047 | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76574787 | 1 | SOCIEDAD CONCESIONARIA TUNEL EL MELON II S.A. | 0.34 | 0 | 0.3 | 1 |  |  | 0.34 | NO | 2023-03-07 15:20 | 2023-03-07 15:25 | 2023-03-07 15:25 | 0.08 | 0 | 0.0272 | 0 | 0.08 |  | 0.08 | 1 | 0.0272 | 1 |  | NO APLICA | 0.19 | 2 | 0.069967 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B1823C01250001165 | B1823C0125LT777629401165 | B1823C0125 | SI | 1165 | EAF 111-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 857 | S/E FUNDICION CHAGRES | 4891 | S/E FUNDICION CHAGRES CT12 | El Cobre/ CT12 | 1823 | BA S/E LA CALERA 110KV BP1 | 125 | ANGLO AMERICAN CHAGRES | LT | 77762940 | 1 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 25.72 | 0 | 26 | 1 |  |  | 25.72 | NO | 2023-03-07 15:20 | 2023-03-07 15:26 | 2023-03-07 15:26 | 0.09 | 0 | 2.3148 | 0 | 0.09 |  | 0.09 | 1 | 2.3148 |  |  | NO APLICA | 0.09 | 1 | 2.3148 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0885C00930001166 | B0885C0093RE968005701166 | B0885C0093 | SI | 1166 | EAF 112-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 713 | S/E QUILICURA | 31598 | S/E QUILICURA C27 | Alimentador Granada/C27 | 885 | BA S/E QUILICURA 12KV BA2 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 4141 | Clientes Regulados | 0 | 3.6752 | 3.72 |  |  |  | 3.6752 | NO | 2023-03-07 17:06 | 2023-03-07 19:06 | 2023-03-07 17:10 | 0.06 | 0 | 0.22051 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CONCHALI,HUECHURABA,QUILICURA | SIN INFORMACIÓN
B0885C00930001166 | B0885C0093RE968005701166 | B0885C0093 | SI | 1166 | EAF 112-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 713 | S/E QUILICURA | 31598 | S/E QUILICURA C27 | Alimentador Granada/C27 | 885 | BA S/E QUILICURA 12KV BA2 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 646 | Clientes Regulados | 0 | 0.57302 | 0.58 |  |  |  | 0.57302 | NO | 2023-03-07 17:06 | 2023-03-07 19:06 | 2023-03-07 17:23 | 0.28 | 0 | 0.16044 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CONCHALI,HUECHURABA,QUILICURA | SIN INFORMACIÓN
B0885C00930001166 | B0885C0093RE968005701166 | B0885C0093 | SI | 1166 | EAF 112-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 713 | S/E QUILICURA | 31598 | S/E QUILICURA C27 | Alimentador Granada/C27 | 885 | BA S/E QUILICURA 12KV BA2 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 542 | Clientes Regulados | 0 | 0.4841 | 0.49 |  |  |  | 0.4841 | NO | 2023-03-07 17:06 | 2023-03-07 19:06 | 2023-03-07 19:52 | 2.24 | 0.51 | 1.0844 | 0.24689 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.24689 | SIN INFORMACION | [5 empty] | CONCHALI,HUECHURABA,QUILICURA | SIN INFORMACIÓN
B0885C00930001166 | B0885C0093RE968005701166 | B0885C0093 | SI | 1166 | EAF 112-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 713 | S/E QUILICURA | 31598 | S/E QUILICURA C27 | Alimentador Granada/C27 | 885 | BA S/E QUILICURA 12KV BA2 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 1178 | Clientes Regulados | 0 | 1.0472 | 1.06 |  |  |  | 1.0472 | NO | 2023-03-07 17:06 | 2023-03-07 19:06 | 2023-03-07 19:53 | 2.24 | 0.53 | 2.3458 | 0.55504 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.55504 | SIN INFORMACION | [5 empty] | CONCHALI,HUECHURABA,QUILICURA | SIN INFORMACIÓN
B0885C00930001166 | B0885C0093RE968005701166 | B0885C0093 | SI | 1166 | EAF 112-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 713 | S/E QUILICURA | 31598 | S/E QUILICURA C27 | Alimentador Granada/C27 | 885 | BA S/E QUILICURA 12KV BA2 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 303 | Clientes Regulados | 0 | 0.26675 | 0.27 |  |  |  | 0.26675 | NO | 2023-03-07 17:06 | 2023-03-07 19:06 | 2023-03-07 20:10 | 2.24 | 0.81 | 0.59752 | 0.21607 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.21607 | SIN INFORMACION | [5 empty] | CONCHALI,HUECHURABA,QUILICURA | SIN INFORMACIÓN
B0885C00930001166 | B0885C0093RE968005701166 | B0885C0093 | SI | 1166 | EAF 112-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 713 | S/E QUILICURA | 31598 | S/E QUILICURA C27 | Alimentador Granada/C27 | 885 | BA S/E QUILICURA 12KV BA2 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 98 | Clientes Regulados | 0 | 0.088916 | 0.09 |  |  |  | 0.088916 | NO | 2023-03-07 17:06 | 2023-03-07 19:06 | 2023-03-07 20:44 | 2.24 | 1.38 | 0.19917 | 0.1227 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.1227 | SIN INFORMACION | [5 empty] | CONCHALI,HUECHURABA,QUILICURA | SIN INFORMACIÓN
B0885C00930001166 | B0885C0093RE968005701166 | B0885C0093 | SI | 1166 | EAF 112-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 713 | S/E QUILICURA | 31598 | S/E QUILICURA C27 | Alimentador Granada/C27 | 885 | BA S/E QUILICURA 12KV BA2 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 649 | Clientes Regulados | 0 | 0.57302 | 0.58 |  |  |  | 0.57302 | NO | 2023-03-07 17:06 | 2023-03-07 19:06 | 2023-03-08 00:15 | 2.24 | 4.9 | 1.2836 | 2.8078 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.8078 | SIN INFORMACION | [5 empty] | CONCHALI,HUECHURABA,QUILICURA | SIN INFORMACIÓN
B0885C00930001166 | B0885C0093RE968005701166 | B0885C0093 | SI | 1166 | EAF 112-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 713 | S/E QUILICURA | 31600 | S/E QUILICURA C30 | Alimentador El Cortijo/C30 | 885 | BA S/E QUILICURA 12KV BA2 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 2502 | Clientes Regulados | 0 | 3.7246 | 3.77 |  |  |  | 3.7246 | NO | 2023-03-07 17:06 | 2023-03-07 19:06 | 2023-03-07 19:06 | 1.99 | 0 | 7.412 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CONCHALI,HUECHURABA,QUILICURA | SIN INFORMACIÓN
B0885C00930001166 | B0885C0093RE968005701166 | B0885C0093 | SI | 1166 | EAF 112-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 713 | S/E QUILICURA | 31599 | S/E QUILICURA C29 | Alimentador Las Esteras/C29 | 885 | BA S/E QUILICURA 12KV BA2 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 2 | Clientes Regulados | 0 | 2.4798 | 2.51 |  |  |  | 2.4798 | NO | 2023-03-07 17:06 | 2023-03-07 19:06 | 2023-03-07 19:06 | 1.99 | 0 | 4.9348 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CONCHALI,HUECHURABA,QUILICURA | SIN INFORMACIÓN
B0885C00930001166 | B0885C0093RE968005701166 | B0885C0093 | SI | 1166 | EAF 112-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 713 | S/E QUILICURA | 31597 | S/E QUILICURA C25 | Alimentador Peralillo/C25 | 885 | BA S/E QUILICURA 12KV BA2 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 5771 | Clientes Regulados | 0 | 3.4974 | 3.54 |  |  |  | 3.4974 | NO | 2023-03-07 17:06 | 2023-03-07 19:06 | 2023-03-07 19:06 | 1.99 | 0 | 6.9598 | 0 | 1.5355 |  | 1.5355 | 1 | 25.1979 |  |  | SIN INFORMACION | 1.5355 | 1 | 25.1979 | 0 |  | CONCHALI,HUECHURABA,QUILICURA | SIN INFORMACIÓN
B0199C00850001167 | B0199C0085RE764113211167 | B0199C0085 | SI | 1167 | EAF 113-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 439 | S/E PERALES | 1320 | S/E PERALES C1 | Reconquista | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3955 | Clientes Regulados | 0 | 3.1914 | 4.7 |  |  |  | 3.1914 | NO | 2023-03-07 23:57 | 2023-03-08 00:04 | 2023-03-08 00:04 | 0.11 | 0 | 0.35106 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TALCAHUANO,HUALPEN | SIN INFORMACION
B0199C00850001167 | B0199C0085RE764113211167 | B0199C0085 | SI | 1167 | EAF 113-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 439 | S/E PERALES | 1329 | S/E PERALES C8 | Golondrinas | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8263 | Clientes Regulados | 0 | 2.8519 | 4.2 |  |  |  | 2.8519 | NO | 2023-03-07 23:57 | 2023-03-08 00:04 | 2023-03-08 00:04 | 0.11 | 0 | 0.31371 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TALCAHUANO,HUALPEN | SIN INFORMACION
B0199C00850001167 | B0199C0085RE764113211167 | B0199C0085 | SI | 1167 | EAF 113-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 439 | S/E PERALES | 1333 | S/E PERALES C2 | Hualpencillo | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8180 | Clientes Regulados | 0 | 2.784 | 4.1 |  |  |  | 2.784 | NO | 2023-03-07 23:57 | 2023-03-08 00:04 | 2023-03-08 00:04 | 0.11 | 0 | 0.30624 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TALCAHUANO,HUALPEN | SIN INFORMACION
B0199C00850001167 | B0199C0085RE764113211167 | B0199C0085 | SI | 1167 | EAF 113-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 439 | S/E PERALES | 1326 | S/E PERALES C3 | Gran Bretaña | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4992 | Clientes Regulados | 0 | 1.3581 | 2 |  |  |  | 1.3581 | NO | 2023-03-07 23:57 | 2023-03-08 00:04 | 2023-03-08 00:04 | 0.11 | 0 | 0.14939 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TALCAHUANO,HUALPEN | SIN INFORMACION
B0199C00850001167 | B0199C0085RE764113211167 | B0199C0085 | SI | 1167 | EAF 113-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 439 | S/E PERALES | 1323 | S/E PERALES C4 | Parque Central | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3078 | Clientes Regulados | 0 | 2.3087 | 3.4 |  |  |  | 2.3087 | NO | 2023-03-07 23:57 | 2023-03-08 00:04 | 2023-03-08 00:04 | 0.11 | 0 | 0.25396 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TALCAHUANO,HUALPEN | SIN INFORMACION
B0199C00850001167 | B0199C0085RE764113211167 | B0199C0085 | SI | 1167 | EAF 113-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 439 | S/E PERALES | 1325 | S/E PERALES C5 | Salinas | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11578 | Clientes Regulados | 0 | 2.9877 | 4.4 |  |  |  | 2.9877 | NO | 2023-03-07 23:57 | 2023-03-08 00:04 | 2023-03-08 00:04 | 0.11 | 0 | 0.32865 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TALCAHUANO | SIN INFORMACION
B0199C00850001167 | B0199C0085RE764113211167 | B0199C0085 | SI | 1167 | EAF 113-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 439 | S/E PERALES | 1319 | S/E PERALES C6 | Gricelda | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 861 | Clientes Regulados | 0 | 1.0185 | 1.5 |  |  |  | 1.0185 | NO | 2023-03-07 23:57 | 2023-03-08 00:04 | 2023-03-08 00:04 | 0.11 | 0 | 0.11204 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TALCAHUANO | SIN INFORMACION
B0199C00850001167 | B0199C0085RE764113211167 | B0199C0085 | SI | 1167 | EAF 113-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 439 | S/E PERALES | 1324 | S/E PERALES C7 | Casino | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.95064 | 1.4 |  |  |  | 0.95064 | NO | 2023-03-07 23:57 | 2023-03-08 00:04 | 2023-03-08 00:04 | 0.11 | 0 | 0.10457 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TALCAHUANO | SIN INFORMACION
B0199C00850001167 | B0199C0085RE764113211167 | B0199C0085 | SI | 1167 | EAF 113-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 439 | S/E PERALES | 16265 | S/E PERALES C9 | Autopista | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2930 | Clientes Regulados | 0 | 0.67903 | 1 |  |  |  | 0.67903 | NO | 2023-03-07 23:57 | 2023-03-08 00:04 | 2023-03-08 00:04 | 0.11 | 0 | 0.074693 | 0 | 0.11 |  | 0.11 | 1 | 1.9943 |  |  | SIN INFORMACION | 0.19 | 2 | 3.1584 | 0 |  | TALCAHUANO | SIN INFORMACION
B1059C01040001168 | B1059C0104RE802377001168 | B1059C0104 | NO | 1168 | EAF 114-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2157 | S/E QUILMO II | 25786 | S/E QUILMO II F1 | 52F1 | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 5177 | Clientes Regulados | 0 | 3.61 | 1.81 |  |  |  | 3.61 | NO | 2023-03-08 04:35 | 2023-03-08 05:44 | 2023-03-08 05:44 | 1.15 | 0 | 4.1515 | 0 | 1.15 |  | 1.15 | 1 | 4.1515 |  |  | SIN INFORMACION | 3.18 | 2 | 8.4031 | 0 |  | PINTO,RECINTO | SIN INFORMACION
B0187C00850001169 | B0187C0085RE764113211169 | B0187C0085 | NO | 1169 | EAF 115-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 427 | S/E MAHNS | 26488 | S/E MAHNS C6 | Lirquén | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2863 | Clientes Regulados | 0 | 0.88256 | 1.4 |  |  |  | 0.88256 | NO | 2023-03-08 13:13 | 2023-03-08 14:02 | 2023-03-08 13:39 | 0.43 | 0 | 0.3795 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TOME,PENCO | SIN INFORMACION
B0187C00850001169 | B0187C0085RE764113211169 | B0187C0085 | NO | 1169 | EAF 115-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 427 | S/E MAHNS | 26487 | S/E MAHNS C5 | Nogueira | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8010 | Clientes Regulados | 0 | 3.2781 | 5.2 |  |  |  | 3.2781 | NO | 2023-03-08 13:13 | 2023-03-08 14:02 | 2023-03-08 13:44 | 0.51 | 0 | 1.6718 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TOME | SIN INFORMACION
B0187C00850001169 | B0187C0085RE764113211169 | B0187C0085 | NO | 1169 | EAF 115-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 427 | S/E MAHNS | 26489 | S/E MAHNS C7 | Dichato | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10095 | Clientes Regulados | 0 | 1.9542 | 3.1 |  |  |  | 1.9542 | NO | 2023-03-08 13:13 | 2023-03-08 14:02 | 2023-03-08 13:46 | 0.55 | 0 | 1.0748 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TOME | SIN INFORMACION
B0187C00850001169 | B0187C0085RE764113211169 | B0187C0085 | NO | 1169 | EAF 115-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 427 | S/E MAHNS | 1128 | S/E MAHNS C1 | Interconexión | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1394 | Clientes Regulados | 0 | 0.55475 | 0.88 |  |  |  | 0.55475 | NO | 2023-03-08 13:13 | 2023-03-08 14:02 | 2023-03-08 14:02 | 0.81 | 0 | 0.44935 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TOME | SIN INFORMACION
B0187C00850001169 | B0187C0085RE764113211169 | B0187C0085 | NO | 1169 | EAF 115-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 427 | S/E MAHNS | 1126 | S/E MAHNS C4 | Linos | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.6304 | 1 |  |  |  | 0.6304 | NO | 2023-03-08 13:13 | 2023-03-08 14:02 | 2023-03-08 14:02 | 0.81 | 0 | 0.51062 | 0 | 0.55974 |  | 0.55974 | 1 | 4.0861 |  |  | SIN INFORMACION | 3.1271 | 4 | 26.8979 | 0 |  | TOME | SIN INFORMACION
B0276C00850001169 | B0276C0085RE764113211169 | B0276C0085 | NO | 1169 | EAF 115-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 413 | S/E TOME | 15866 | S/E TOME E2 | Coelemu | 276 | BA S/E TOME 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.1894 | 2.8 |  |  |  | 2.1894 | NO | 2023-03-08 13:13 | 2023-03-08 14:02 | 2023-03-08 13:30 | 0.28 | 0 | 0.61303 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0276C00850001169 | B0276C0085RE764113211169 | B0276C0085 | NO | 1169 | EAF 115-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 413 | S/E TOME | 13230 | S/E TOME E3 | Rafael | 276 | BA S/E TOME 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1112 | Clientes Regulados | 0 | 0.32059 | 0.41 |  |  |  | 0.32059 | NO | 2023-03-08 13:13 | 2023-03-08 14:02 | 2023-03-08 14:03 | 0.83 | 0 | 0.26609 | 0 | 0.35025 |  | 0.35025 | 1 | 0.87913 |  |  | SIN INFORMACION | 9.8651 | 4 | 36.174 | 0.87913 |  | TOME | SIN INFORMACION | Tr | Tr
B2357C04370001170 | B2357C0437LT930070001170 | B2357C0437 | NO | 1170 | EAF 116-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 1903 | S/E MINSAL | 22760 | S/E MINSAL E1 | SIN INFORMACION | 2357 | BA S/E TAP OFF OESTE 220KV | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | 1 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 17.78 | 0 | 8 | 1 |  |  | 17.78 | NO | 2023-03-08 14:40 | 2023-03-08 18:43 | 2023-03-08 18:43 | 4.05 | 0 | 72.009 | 0 | 4.05 |  | 4.05 | 1 | 72.009 |  |  | NO APLICA | 7.67 | 3 | 145.8672 | 72.009 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | Tr | Tr
B1001C00940001171 | B1001C0094RE968135201171 | B1001C0094 | NO | 1171 | SD2023012731 | Programado | TZ | NO | NO | 781 | S/E EL MELON | 4526 | S/E EL MELON C2 | Nogales | 1001 | BA S/E EL MELON 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 709 | Clientes Regulados | 0 | 2.13 | 2 |  | 12.27 | 0 | 2.13 | NO | 2023-03-12 06:42 | 2023-03-12 12:18 | 2023-03-12 12:18 | 5.59 | 0 | 11.9067 | 0 | 0 | 11.589 | 0 |  |  | 3926 |  | 0 | [5 empty] | NOGALES | C
B1001C00940001171 | B1001C0094RE968135201171 | B1001C0094 | NO | 1171 | SD2023012731 | Programado | TZ | NO | NO | 781 | S/E EL MELON | 4526 | S/E EL MELON C2 | Nogales | 1001 | BA S/E EL MELON 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 709 | Clientes Regulados | 0 | 0.13 | 2 |  | 0.76 | 0 | 0.13 | NO | 2023-03-12 06:42 | 2023-03-12 12:18 | 2023-03-12 12:18 | 5.59 | 0 | 0.7267 | 0 | 0 | 11.589 | 0 |  |  | 565 |  | 0 | [5 empty] | NOGALES | C
B1001C00940001171 | B1001C0094RE968135201171 | B1001C0094 | NO | 1171 | SD2023012731 | Programado | TZ | NO | NO | 781 | S/E EL MELON | 4527 | S/E EL MELON C1 | La Patagua | 1001 | BA S/E EL MELON 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 3710 | Clientes Regulados | 0 | 1.19 | 2 |  | 6.86 | 0 | 1.19 | NO | 2023-03-12 06:42 | 2023-03-12 12:18 | 2023-03-12 12:30 | 5.79 | 0 | 6.8901 | 0 | 5.659 | 11.589 | 3.589 | 1 | 12.382 | 3713 |  | 0 | 3.679 | 2 | 12.6896 | 0 |  | PUCHUNCAVI | C
B1047C00940001171 | B1047C0094LD765747871171 | B1047C0094 | NO | 1171 | SD2023012731 | Programado | TZ | NO | NO | 803 | S/E TUNEL EL MELON | 4738 | S/E TUNEL EL MELON CT | Túnel | 1047 | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76574787 | 1 | SOCIEDAD CONCESIONARIA TUNEL EL MELON II S.A. | 0.34 | 0 | 2 | 1 |  |  | 0.34 | NO | 2023-03-12 06:42 | 2023-03-12 12:18 | 2023-03-12 12:18 | 5.59 | 0 | 1.9006 | 0 | 5.59 | 5.59 | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0620C00850001172 | B0620C0085RE764113211172 | B0620C0085 | NO | 1172 | EAF 117-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 659 | S/E SAN CLEMENTE | 3129 | S/E SAN CLEMENTE C1 | Huamachuco | 620 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2023-03-10 02:35 | 2023-03-10 03:53 | 2023-03-10 03:53 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SAN CLEMENTE | SIN INFORMACION
B0620C00850001172 | B0620C0085RE764113211172 | B0620C0085 | NO | 1172 | EAF 117-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 659 | S/E SAN CLEMENTE | 3130 | S/E SAN CLEMENTE C2 | El Canelo | 620 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7589 | Clientes Regulados | 0 | 3.4237 | 2.45 |  |  |  | 3.4237 | NO | 2023-03-10 02:35 | 2023-03-10 03:53 | 2023-03-10 03:53 | 1.3 | 0 | 4.4508 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SAN CLEMENTE | SIN INFORMACION
B0620C00850001172 | B0620C0085RE764113211172 | B0620C0085 | NO | 1172 | EAF 117-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 659 | S/E SAN CLEMENTE | 32880 | S/E SAN CLEMENTE C4 | Trafalgar | 620 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1417 | Clientes Regulados | 0 | 2.0263 | 1.45 |  |  |  | 2.0263 | NO | 2023-03-10 02:35 | 2023-03-10 03:53 | 2023-03-10 03:53 | 1.3 | 0 | 2.6342 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SAN CLEMENTE | SIN INFORMACION
B0230C01260001173 | B0230C0126LT612160001173 | B0230C0126 | SI | 1173 | EAF 118-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 5602 | S/E ESCUADRON (CGE) | S/E Completa | 230 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.37 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.37 | NO | 2023-03-10 07:23 | 2023-03-10 12:43 | 2023-03-10 12:43 | 5.33 | 0 | 1.9721 | 0 | 5.33 |  | 5.33 | 1 | 1.9721 |  |  | NO APLICA | 18.34 | 4 | 6.8804 | 1.9721 |  | CORONEL | SIN INFORMACION | Tr y Fr | Fr
B2484C00850001174 | B2484C0085RE764113211174 | B2484C0085 | NO | 1174 | EAF 119-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1613 | S/E NIRIVILO | 13623 | S/E NIRIVILO E1 | Los Naranjos | 2484 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3632 | Clientes Regulados | 0 | 1.1368 | 0.79 |  |  |  | 1.1368 | NO | 2023-03-11 03:20 | 2023-03-11 03:24 | 2023-03-11 03:24 | 0.06 | 0 | 0.06821 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SAN JAVIER,CONSTITUCION,EMPEDRADO | SIN INFORMACION
B2484C00850001174 | B2484C0085RE764113211174 | B2484C0085 | NO | 1174 | EAF 119-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1613 | S/E NIRIVILO | 32851 | S/E NIRIVILO E2 | Santa Olga | 2484 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2588 | Clientes Regulados | 0 | 1.8132 | 1.26 |  |  |  | 1.8132 | NO | 2023-03-11 03:20 | 2023-03-11 03:24 | 2023-03-11 03:24 | 0.06 | 0 | 0.10879 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.177 |  |  | SIN INFORMACION | 0.39 | 3 | 1.1348 | 0 |  | SAN JAVIER,CAUQUENES,EMPEDRADO | SIN INFORMACION
B0490C01330001175 | B0490C0133LT946380001175 | B0490C0133 | SI | 1175 | EAF 120-2023 | Forzado | TZ | NO | SI | 882 | S/E PELLETS | 29834 | S/E PELLETS CT1 | SIN INFORMACION | 490 | BA S/E HUASCO 110KV BP1-1 | 133 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | LT | 94638000 | 1 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | 32.97 | 0 | 38.7 | 1 |  |  | 32.97 | NO | 2023-03-12 05:45 | 2023-03-12 06:04 | 2023-03-12 06:04 | 0.31 | 0 | 10.2207 | 0 | 0.31 |  | 0.31 | 1 | 10.2207 |  |  | NO APLICA | 1.14 | 2 | 33.9941 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0153C00850001176 | B0153C0085RE764113211176 | B0153C0085 | NO | 1176 | EAF 121-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 392 | S/E COLCHAGUA | 697 | S/E COLCHAGUA C6 | Antivero | 153 | BA S/E COLCHAGUA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 14273 | Clientes Regulados | 0 | 3.7207 | 6.45 |  |  |  | 3.7207 | NO | 2023-03-12 20:28 | 2023-03-13 00:05 | 2023-03-12 21:03 | 0.58 | 0 | 2.158 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SAN FERNANDO | SIN INFORMACION
B0153C00850001176 | B0153C0085RE764113211176 | B0153C0085 | NO | 1176 | EAF 121-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 392 | S/E COLCHAGUA | 691 | S/E COLCHAGUA C2 | Tinguiririca | 153 | BA S/E COLCHAGUA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1965 | Clientes Regulados | 0 | 1.2345 | 2.14 |  |  |  | 1.2345 | NO | 2023-03-12 20:28 | 2023-03-13 00:04 | 2023-03-12 21:30 | 1.03 | 0 | 1.2715 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CHIMBARONGO, SAN FERNANDO | SIN INFORMACION
B0153C00850001176 | B0153C0085RE764113211176 | B0153C0085 | NO | 1176 | EAF 121-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 392 | S/E COLCHAGUA | 699 | S/E COLCHAGUA C4 | O'higgins | 153 | BA S/E COLCHAGUA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 841 | Clientes Regulados | 0 | 1.096 | 1.9 |  |  |  | 1.096 | NO | 2023-03-12 20:28 | 2023-03-13 00:05 | 2023-03-12 21:51 | 1.38 | 0 | 1.5125 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PLACILLA,CHIMBARONGO,SAN FERNANDO | SIN INFORMACION
B0153C00850001176 | B0153C0085RE764113211176 | B0153C0085 | NO | 1176 | EAF 121-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 392 | S/E COLCHAGUA | 700 | S/E COLCHAGUA C5 | Maggi | 153 | BA S/E COLCHAGUA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1256 | Clientes Regulados | 0 | 1.4883 | 2.58 |  |  |  | 1.4883 | NO | 2023-03-12 20:28 | 2023-03-13 00:05 | 2023-03-12 22:01 | 1.54 | 0 | 2.292 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SAN FERNANDO | SIN INFORMACION
B0153C00850001176 | B0153C0085RE764113211176 | B0153C0085 | NO | 1176 | EAF 121-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 392 | S/E COLCHAGUA | 700 | S/E COLCHAGUA C5 | Maggi | 153 | BA S/E COLCHAGUA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 719 | Clientes Regulados | 0 | 0.84798 | 1.47 |  |  |  | 0.84798 | NO | 2023-03-12 20:28 | 2023-03-13 00:05 | 2023-03-12 22:23 | 1.91 | 0 | 1.6196 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SAN FERNANDO | SIN INFORMACION
B0153C00850001176 | B0153C0085RE764113211176 | B0153C0085 | NO | 1176 | EAF 121-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 392 | S/E COLCHAGUA | 692 | S/E COLCHAGUA C3 | ENAP | 153 | BA S/E COLCHAGUA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2391 | Clientes Regulados | 0 | 1.2806 | 2.22 |  |  |  | 1.2806 | NO | 2023-03-12 20:28 | 2023-03-13 00:04 | 2023-03-12 22:47 | 2.31 | 0 | 2.9582 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SAN FERNANDO | SIN INFORMACION
B0153C00850001176 | B0153C0085RE764113211176 | B0153C0085 | NO | 1176 | EAF 121-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 392 | S/E COLCHAGUA | 692 | S/E COLCHAGUA C3 | ENAP | 153 | BA S/E COLCHAGUA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 660 | Clientes Regulados | 0 | 0.35188 | 0.61 |  |  |  | 0.35188 | NO | 2023-03-12 20:28 | 2023-03-13 00:04 | 2023-03-12 23:01 | 2.54 | 0 | 0.89378 | 0 | 1.268 |  | 1.268 | 1 | 12.7057 |  |  | SIN INFORMACION | 1.328 | 2 | 13.3021 | 0 |  | SAN FERNANDO | SIN INFORMACION
B0153C00850001177 | B0153C0085RE764113211177 | B0153C0085 | NO | 1177 | EAF 122-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 392 | S/E COLCHAGUA | 697 | S/E COLCHAGUA C6 | Antivero | 153 | BA S/E COLCHAGUA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 14273 | Clientes Regulados | 0 | 2.6682 | 2.78 |  |  |  | 2.6682 | NO | 2023-03-13 02:47 | 2023-03-13 04:10 | 2023-03-13 03:17 | 0.5 | 0 | 1.3341 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SAN FERNANDO | SIN INFORMACION
B0153C00850001177 | B0153C0085RE764113211177 | B0153C0085 | NO | 1177 | EAF 122-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 392 | S/E COLCHAGUA | 699 | S/E COLCHAGUA C4 | O'higgins | 153 | BA S/E COLCHAGUA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 842 | Clientes Regulados | 0 | 2.8025 | 2.92 |  |  |  | 2.8025 | NO | 2023-03-13 02:47 | 2023-03-13 04:10 | 2023-03-13 03:34 | 0.78 | 0 | 2.186 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PLACILLA,CHIMBARONGO,SAN FERNANDO | SIN INFORMACION
B0153C00850001177 | B0153C0085RE764113211177 | B0153C0085 | NO | 1177 | EAF 122-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 392 | S/E COLCHAGUA | 692 | S/E COLCHAGUA C3 | ENAP | 153 | BA S/E COLCHAGUA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3051 | Clientes Regulados | 0 | 1.1133 | 1.16 |  |  |  | 1.1133 | NO | 2023-03-13 02:47 | 2023-03-13 03:52 | 2023-03-13 03:53 | 1.1 | 0 | 1.2247 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SAN FERNANDO | SIN INFORMACION
B0153C00850001177 | B0153C0085RE764113211177 | B0153C0085 | NO | 1177 | EAF 122-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 392 | S/E COLCHAGUA | 691 | S/E COLCHAGUA C2 | Tinguiririca | 153 | BA S/E COLCHAGUA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1965 | Clientes Regulados | 0 | 0.64305 | 0.67 |  |  |  | 0.64305 | NO | 2023-03-13 02:47 | 2023-03-13 03:52 | 2023-03-13 03:54 | 1.11 | 0 | 0.71378 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CHIMBARONGO,SAN FERNANDO | SIN INFORMACION
B0153C00850001177 | B0153C0085RE764113211177 | B0153C0085 | NO | 1177 | EAF 122-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 392 | S/E COLCHAGUA | 700 | S/E COLCHAGUA C5 | Maggi | 153 | BA S/E COLCHAGUA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1975 | Clientes Regulados | 0 | 2.7929 | 2.91 |  |  |  | 2.7929 | NO | 2023-03-13 02:47 | 2023-03-13 04:10 | 2023-03-13 04:11 | 1.4 | 0 | 3.9101 | 0 | 0.93499 |  | 0.93499 | 1 | 9.3686 |  |  | SIN INFORMACION | 2.263 | 3 | 22.6707 | 0 |  | SAN FERNANDO | SIN INFORMACION
B1317C00850001178 | B1317C0085RE764113211178 | B1317C0085 | NO | 1178 | EAF 123-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 486 | S/E PUCON | 1377 | S/E PUCON E3 | Antumalal | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 981 | Clientes Regulados | 0 | 0.88676 | 1.14 |  |  |  | 0.88676 | NO | 2023-03-13 12:59 | 2023-03-13 13:11 | 2023-03-13 13:13 | 0.23 | 0 | 0.20395 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | VILLARICA,PUCON | SIN INFORMACIÓN
B1317C00850001178 | B1317C0085RE764113211178 | B1317C0085 | NO | 1178 | EAF 123-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 486 | S/E PUCON | 1378 | S/E PUCON E4 | Costanera | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3446 | Clientes Regulados | 0 | 2.5591 | 3.29 |  |  |  | 2.5591 | NO | 2023-03-13 12:59 | 2023-03-13 13:11 | 2023-03-13 13:12 | 0.21 | 0 | 0.53742 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PUCON | SIN INFORMACIÓN
B1317C00850001178 | B1317C0085RE764113211178 | B1317C0085 | NO | 1178 | EAF 123-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 486 | S/E PUCON | 1379 | S/E PUCON E5 | Curarrehue | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 16069 | Clientes Regulados | 0 | 7.6541 | 9.84 |  |  |  | 7.6541 | NO | 2023-03-13 12:59 | 2023-03-13 13:11 | 2023-03-13 13:16 | 0.28 | 0 | 2.1431 | 0 | 0.25987 |  | 0.25987 | 1 | 2.8845 |  |  | SIN INFORMACION | 6.4334 | 8 | 76.5735 | 2.8845 |  | PUCON,CURARREHUE | SIN INFORMACIÓN | Fr | Fr
B2475C02150001179 | B2475C0215LT617040001179 | B2475C0215 | SI | 1179 | EAF 124-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 300 | S/E LOS MAQUIS | 16475 | S/E LOS MAQUIS J4 | SIN INFORMACION | 2475 | BA S/E MINERO 115KV BP1 | 215 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 6.9136 | 0 | 9 | 0.20455 |  |  | 1.4142 | NO | 2023-03-13 16:21 | 2023-03-13 18:21 | 2023-03-13 18:21 | 1.99 | 0 | 2.8142 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2475C02150001179 | B2475C0215LT617040001179 | B2475C0215 | SI | 1179 | EAF 124-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 300 | S/E LOS MAQUIS | 16475 | S/E LOS MAQUIS J4 | SIN INFORMACION | 2475 | BA S/E MINERO 115KV BP1 | 215 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 26.8864 | 0 | 35 | 0.79545 |  |  | 21.3869 | NO | 2023-03-13 16:21 | 2023-03-13 18:21 | 2023-03-13 18:21 | 1.99 | 0 | 42.5599 | 0 | 1.99 |  | 1.99 | 1 | 45.3741 |  |  | NO APLICA | 1.99 | 1 | 45.3741 | 22.573 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | Tr | Tr
B0996C00940001180 | B0996C0094LD771223111180 | B0996C0094 | NO | 1180 | EAF 125-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | San Vicente | 996 | BA S/E CATEMU 12KV BP2 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 77122311 | 6797 | PERSEA OPCO SPA | 0.18 | 0 | 5.75 | 1 | 0 | 0 | 0.18 | SI | 2023-03-13 16:33 | 2023-03-13 17:25 | 2023-03-13 17:25 | 0.86 | 0 | 0.1548 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN VICENTE | SIN INFORMACIÓN
B1040C00940001180 | B1040C0094RE968135201180 | B1040C0094 | SI | 1180 | EAF 125-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 16808 | S/E SAN FELIPE C6 | Traslaviña | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 3972 | Clientes Regulados | 0 | 2.48 | 6 |  | 1.78 | 0 | 2.48 | SI | 2023-03-13 16:33 | 2023-03-13 17:14 | 2023-03-13 17:17 | 0.73 | 0 | 1.8104 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3987 |  | 0 | [5 empty] | SAN FELIPE | C
B1040C00940001180 | B1040C0094RE968135201180 | B1040C0094 | SI | 1180 | EAF 125-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4708 | S/E SAN FELIPE C4 | Tocornal | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 5473 | Clientes Regulados | 0 | 0.33 | 2.35 |  | 0.29 | 0 | 0.33 | SI | 2023-03-13 16:33 | 2023-03-13 17:24 | 2023-03-13 17:26 | 0.88 | 0 | 0.2904 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 797 |  | 0 | [5 empty] | SAN FELIPE | C
B1040C00940001180 | B1040C0094RE968135201180 | B1040C0094 | SI | 1180 | EAF 125-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4708 | S/E SAN FELIPE C4 | Tocornal | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 5473 | Clientes Regulados | 0 | 2.02 | 2.35 |  | 1.78 | 0 | 2.02 | SI | 2023-03-13 16:33 | 2023-03-13 17:24 | 2023-03-13 17:26 | 0.88 | 0 | 1.7776 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4683 |  | 0 | [5 empty] | SANTA MARIA | C
B1040C00940001180 | B1040C0094RE968135201180 | B1040C0094 | SI | 1180 | EAF 125-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4709 | S/E SAN FELIPE C3 | San Felipe | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 8203 | Clientes Regulados | 0 | 2.31 | 4.41 |  | 1.66 | 0 | 2.31 | SI | 2023-03-13 16:33 | 2023-03-13 17:14 | 2023-03-13 17:16 | 0.71 | 0 | 1.6401 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8152 |  | 0 | [5 empty] | SAN FELIPE | C
B1040C00940001180 | B1040C0094RE968135201180 | B1040C0094 | SI | 1180 | EAF 125-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4706 | S/E SAN FELIPE C1 | Palomar | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 6545 | Clientes Regulados | 0 | 0.34 | 4.91 |  | 0.26 | 0 | 0.34 | SI | 2023-03-13 16:33 | 2023-03-13 17:24 | 2023-03-13 17:26 | 0.88 | 0 | 0.2992 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 237 |  | 0 | [5 empty] | PANQUEHUE | C
B1040C00940001180 | B1040C0094RE968135201180 | B1040C0094 | SI | 1180 | EAF 125-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4706 | S/E SAN FELIPE C1 | Palomar | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 6545 | Clientes Regulados | 0 | 1.65 | 4.91 |  | 1.27 | 0 | 1.65 | SI | 2023-03-13 16:33 | 2023-03-13 17:24 | 2023-03-13 17:26 | 0.88 | 0 | 1.452 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6316 |  | 0 | [5 empty] | SAN FELIPE | C
B1040C00940001180 | B1040C0094RE968135201180 | B1040C0094 | SI | 1180 | EAF 125-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4710 | S/E SAN FELIPE C5 | Bucalemu | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 1010 | Clientes Regulados | 0 | 0.02 | 3.98 |  | 0.01 | 0 | 0.02 | SI | 2023-03-13 16:33 | 2023-03-13 17:24 | 2023-03-13 17:26 | 0.88 | 0 | 0.0176 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 0 | [5 empty] | RINCONADA | C
B1040C00940001180 | B1040C0094RE968135201180 | B1040C0094 | SI | 1180 | EAF 125-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4710 | S/E SAN FELIPE C5 | Bucalemu | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 1010 | Clientes Regulados | 0 | 1.07 | 3.98 |  | 0.82 | 0 | 1.07 | SI | 2023-03-13 16:33 | 2023-03-13 17:24 | 2023-03-13 17:26 | 0.88 | 0 | 0.9416 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 992 |  | 0 | [5 empty] | SAN FELIPE | C
B1040C00940001180 | B1040C0094LD760007391180 | B1040C0094 | SI | 1180 | EAF 125-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4708 | S/E SAN FELIPE C4 | Tocornal | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | 5473 | ESVAL S.A. | 0.99 | 0 | 2.35 | 1 | 0 | 0 | 0.99 | SI | 2023-03-13 16:33 | 2023-03-13 17:24 | 2023-03-13 17:26 | 0.88 | 0 | 0.8712 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SANTA MARIA | SIN INFORMACIÓN
B1040C00940001180 | B1040C0094LD967924301180 | B1040C0094 | SI | 1180 | EAF 125-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4708 | S/E SAN FELIPE C4 | Tocornal | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96792430 | 5473 | SODIMAC S.A. | 0.09 | 0 | 2.35 | 1 | 0 | 0 | 0.09 | SI | 2023-03-13 16:33 | 2023-03-13 17:24 | 2023-03-13 17:26 | 0.88 | 0 | 0.0792 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | SIN INFORMACIÓN
B1040C00940001180 | B1040C0094LD892588001180 | B1040C0094 | SI | 1180 | EAF 125-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4709 | S/E SAN FELIPE C3 | San Felipe | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 89258800 | 8203 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS SPA | 0.14 | 0 | 4.41 | 1 | 0 | 0 | 0.14 | SI | 2023-03-13 16:33 | 2023-03-13 17:14 | 2023-03-13 17:16 | 0.71 | 0 | 0.0994 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | SIN INFORMACIÓN
B1040C00940001180 | B1040C0094LD796255801180 | B1040C0094 | SI | 1180 | EAF 125-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4706 | S/E SAN FELIPE C1 | Palomar | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 79625580 | 6545 | CABRINI HERMANOS LIMITADA | 0.1 | 0 | 4.91 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | SI | 2023-03-13 16:33 | 2023-03-13 17:24 | 2023-03-13 17:26 | 0.88 | 0 | 0.088 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PANQUEHUE | SIN INFORMACIÓN
B1040C00940001180 | B1040C0094LD922790001180 | B1040C0094 | SI | 1180 | EAF 125-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4706 | S/E SAN FELIPE C1 | Palomar | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 92279000 | 6545 | CONSERVERA PENTZKE S.A. | 0.35 | 0 | 4.91 | 1 | 0 | 0 | 0.35 | SI | 2023-03-13 16:33 | 2023-03-13 17:24 | 2023-03-13 17:26 | 0.88 | 0 | 0.308 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PANQUEHUE | SIN INFORMACIÓN
B1040C00940001180 | B1040C0094LD780209001180 | B1040C0094 | SI | 1180 | EAF 125-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4710 | S/E SAN FELIPE C5 | Bucalemu | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78020900 | 1010 | AGRICOLA CERRO MAUCO LIMITADA | 0.22 | 0 | 3.98 | 1 | 0 | 0 | 0.22 | SI | 2023-03-13 16:33 | 2023-03-13 17:24 | 2023-03-13 17:26 | 0.88 | 0 | 0.1936 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | SIN INFORMACIÓN
B1042C00940001180 | B1042C0094RE968135201180 | B1042C0094 | SI | 1180 | EAF 125-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4726 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C3 | Los Andes | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 9631 | Clientes Regulados | 0 | 1.85 | 7.52 |  | 1.36 | 0 | 1.85 | SI | 2023-03-13 16:33 | 2023-03-13 17:14 | 2023-03-13 17:17 | 0.73 | 0 | 1.3505 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4660 |  | 0 | [5 empty] | CALLE LARGA | C
B1042C00940001180 | B1042C0094RE968135201180 | B1042C0094 | SI | 1180 | EAF 125-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4726 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C3 | Los Andes | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 9631 | Clientes Regulados | 0 | 1.81 | 7.52 |  | 1.32 | 0 | 1.81 | SI | 2023-03-13 16:33 | 2023-03-13 17:14 | 2023-03-13 17:17 | 0.73 | 0 | 1.3213 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4683 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANDES | C
B1042C00940001180 | B1042C0094RE968135201180 | B1042C0094 | SI | 1180 | EAF 125-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4726 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C3 | Los Andes | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 9631 | Clientes Regulados | 0 | 0.17 | 7.52 |  | 0.12 | 0 | 0.17 | SI | 2023-03-13 16:33 | 2023-03-13 17:14 | 2023-03-13 17:17 | 0.73 | 0 | 0.1241 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 309 |  | 0 | [5 empty] | RINCONADA | C
B1042C00940001180 | B1042C0094RE968135201180 | B1042C0094 | SI | 1180 | EAF 125-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4724 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C1 | Cormecánica | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 4 | Clientes Regulados | 0 | 0.11 | 2.21 |  | 0.1 | 0 | 0.11 | SI | 2023-03-13 16:33 | 2023-03-13 17:25 | 2023-03-13 17:26 | 0.88 | 0 | 0.0968 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANDES | C
B1042C00940001180 | B1042C0094RE968135201180 | B1042C0094 | SI | 1180 | EAF 125-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4725 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C2 | San Rafael | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 3140 | Clientes Regulados | 0 | 0.48 | 5.42 |  | 0.34 | 0 | 0.48 | SI | 2023-03-13 16:33 | 2023-03-13 17:14 | 2023-03-13 17:16 | 0.71 | 0 | 0.3408 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1371 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANDES | C
B1042C00940001180 | B1042C0094RE968135201180 | B1042C0094 | SI | 1180 | EAF 125-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4725 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C2 | San Rafael | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 3140 | Clientes Regulados | 0 | 2.24 | 5.42 |  | 1.6 | 0 | 2.24 | SI | 2023-03-13 16:33 | 2023-03-13 17:14 | 2023-03-13 17:16 | 0.71 | 0 | 1.5904 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1776 |  | 0 | [5 empty] | SAN FELIPE | C
B1042C00940001180 | B1042C0094RE968135201180 | B1042C0094 | SI | 1180 | EAF 125-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | San Vicente | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 6797 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 5.75 |  | 0 | 0 | 0 | SI | 2023-03-13 16:33 | 2023-03-13 17:25 | 2023-03-13 17:25 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 78 |  | 0 | [5 empty] | CALLE LARGA | C
B1042C00940001180 | B1042C0094RE968135201180 | B1042C0094 | SI | 1180 | EAF 125-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | San Vicente | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 6797 | Clientes Regulados | 0 | 2.91 | 5.75 |  | 2.52 | 0 | 2.91 | SI | 2023-03-13 16:33 | 2023-03-13 17:25 | 2023-03-13 17:25 | 0.86 | 0 | 2.5026 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6457 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANDES | C
B1042C00940001180 | B1042C0094RE968135201180 | B1042C0094 | SI | 1180 | EAF 125-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | San Vicente | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 6797 | Clientes Regulados | 0 | 0.11 | 5.75 |  | 0.1 | 0 | 0.11 | SI | 2023-03-13 16:33 | 2023-03-13 17:25 | 2023-03-13 17:25 | 0.86 | 0 | 0.0946 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 282 |  | 0 | [5 empty] | SAN ESTEBAN | C
B1042C00940001180 | B1042C0094RE968135201180 | B1042C0094 | SI | 1180 | EAF 125-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 31151 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) E2 | Las Juntas | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 6607 | Clientes Regulados | 0 | 0.06 | 7.26 |  | 0.06 | 0 | 0.06 | SI | 2023-03-13 16:33 | 2023-03-13 17:25 | 2023-03-13 17:26 | 0.88 | 0 | 0.0528 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 345 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANDES | C
B1042C00940001180 | B1042C0094RE968135201180 | B1042C0094 | SI | 1180 | EAF 125-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 31151 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) E2 | Las Juntas | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 6607 | Clientes Regulados | 0 | 2.21 | 7.26 |  | 1.95 | 0 | 2.21 | SI | 2023-03-13 16:33 | 2023-03-13 17:25 | 2023-03-13 17:26 | 0.88 | 0 | 1.9448 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4660 |  | 0 | [5 empty] | SAN ESTEBAN | C
B1042C00940001180 | B1042C0094RE968135201180 | B1042C0094 | SI | 1180 | EAF 125-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 31151 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) E2 | Las Juntas | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 6607 | Clientes Regulados | 0 | 0.89 | 7.26 |  | 0.78 | 0 | 0.89 | SI | 2023-03-13 16:33 | 2023-03-13 17:25 | 2023-03-13 17:26 | 0.88 | 0 | 0.7832 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1608 |  | 0 | [5 empty] | SANTA MARIA | C
B1042C00940001180 | B1042C0094RE968135201180 | B1042C0094 | SI | 1180 | EAF 125-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 6164 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C6 | Centenario | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 12204 | Clientes Regulados | 0 | 0.6 | 8.75 |  | 0.52 | 0 | 0.6 | SI | 2023-03-13 16:33 | 2023-03-13 17:25 | 2023-03-13 17:25 | 0.86 | 0 | 0.516 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1431 |  | 0 | [5 empty] | CALLE LARGA | C
B1042C00940001180 | B1042C0094RE968135201180 | B1042C0094 | SI | 1180 | EAF 125-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 6164 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C6 | Centenario | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 12204 | Clientes Regulados | 0 | 3.31 | 8.75 |  | 2.87 | 0 | 3.31 | SI | 2023-03-13 16:33 | 2023-03-13 17:25 | 2023-03-13 17:25 | 0.86 | 0 | 2.8466 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10810 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANDES | C
B1042C00940001180 | B1042C0094LD755880661180 | B1042C0094 | SI | 1180 | EAF 125-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4726 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C3 | Los Andes | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 75588066 | 9631 | SOC ADMINISTRADORA DE CENTROS COMERCIALES SPA | 0.84 | 0 | 7.52 | 1 | 0 | 0 | 0.84 | SI | 2023-03-13 16:33 | 2023-03-13 17:14 | 2023-03-13 17:17 | 0.73 | 0 | 0.6132 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANDES | SIN INFORMACIÓN
B1042C00940001180 | B1042C0094LD995941801180 | B1042C0094 | SI | 1180 | EAF 125-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | San Vicente | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99594180 | 6797 | PUERTO TERRESTRE LOS ANDES SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 0.3 | 0 | 5.75 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | SI | 2023-03-13 16:33 | 2023-03-13 17:25 | 2023-03-13 17:25 | 0.86 | 0 | 0.258 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN VICENTE | SIN INFORMACIÓN
B1042C00940001180 | B1042C0094LD760007391180 | B1042C0094 | SI | 1180 | EAF 125-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 31151 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) E2 | Las Juntas | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | 6607 | ESVAL S.A. | 1.03 | 0 | 7.26 | 1 | 0 | 0 | 1.03 | SI | 2023-03-13 16:33 | 2023-03-13 17:25 | 2023-03-13 17:26 | 0.88 | 0 | 0.9064 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SANTA MARIA | SIN INFORMACIÓN
B1042C00940001180 | B1042C0094LD995928201180 | B1042C0094 | SI | 1180 | EAF 125-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 6164 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C6 | Centenario | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99592820 | 12204 | AGRÍCOLA TRIPLE A S.A. | 0.11 | 0 | 8.75 | 1 | 0 | 0 | 0.11 | SI | 2023-03-13 16:33 | 2023-03-13 17:25 | 2023-03-13 17:25 | 0.86 | 0 | 0.0946 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CALLE LARGA | SIN INFORMACIÓN
B1042C00940001180 | B1042C0094LD786272101180 | B1042C0094 | SI | 1180 | EAF 125-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 6164 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C6 | Centenario | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78627210 | 12204 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | 0.18 | 0 | 8.75 | 1 | 0 | 0 | 0.18 | SI | 2023-03-13 16:33 | 2023-03-13 17:25 | 2023-03-13 17:25 | 0.86 | 0 | 0.1548 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANDES | SIN INFORMACIÓN
B1153C02210001180 | B1153C0221LT617040001180 | B1153C0221 | SI | 1180 | EAF 125-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 897 | S/E SALADILLO | 26167 | S/E SALADILLO BS | SIN INFORMACION/ BS | 1153 | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 24.31 | 0 | 21 | 0.84 |  |  | 20.4204 | NO | 2023-03-13 16:33 | 2023-03-13 17:21 | 2023-03-13 17:21 | 0.79 | 0 | 16.1321 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANDES | SIN INFORMACIÓN
B1153C02210001180 | B1153C0221LT617040001180 | B1153C0221 | SI | 1180 | EAF 125-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 897 | S/E SALADILLO | 26167 | S/E SALADILLO BS | SIN INFORMACION/ BS | 1153 | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 24.31 | 0 | 4 | 0.16 |  |  | 3.8896 | NO | 2023-03-13 16:33 | 2023-03-13 17:21 | 2023-03-13 17:21 | 0.79 | 0 | 3.0728 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANDES | SIN INFORMACIÓN
B2917C00940001180 | B2917C0094LD969285101180 | B2917C0094 | NO | 1180 | EAF 125-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4706 | S/E SAN FELIPE C1 | Palomar | 2917 | BA S/E CONCON 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96928510 | 6545 | EMPRESAS LIPIGAS S.A. | 0.11 | 0 | 4.91 | 1 | 0 | 0 | 0.11 | SI | 2023-03-13 16:33 | 2023-03-13 17:24 | 2023-03-13 17:26 | 0.88 | 0 | 0.0968 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PANQUEHUE | SIN INFORMACIÓN
B1084C01140001181 | B1084C0114RE968844501181 | B1084C0114 | SI | 1181 | EAF 126-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 4863 | S/E LINARES NORTE CT2 | Linares Sur / C4 | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 8627 | Clientes Regulados | 0 | 5.6627 | 7.98 |  |  |  | 5.6627 | NO | 2023-03-13 19:07 | 2023-03-13 20:15 | 2023-03-13 20:17 | 1.16 | 0 | 6.5688 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LINARES,LONGAVI,SAN JAVIER | SIN INFORMACION
B1084C01140001181 | B1084C0114RE968844501181 | B1084C0114 | SI | 1181 | EAF 126-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 4863 | S/E LINARES NORTE CT2 | Industrial / C5 | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 1510 | Clientes Regulados | 0 | 1.4973 | 2.11 |  |  |  | 1.4973 | NO | 2023-03-13 19:07 | 2023-03-13 20:15 | 2023-03-13 20:16 | 1.15 | 0 | 1.7219 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LINARES,LONGAVI,SAN JAVIER | SIN INFORMACION
B0119C00850001182 | B0119C0085RE764113211182 | B0119C0085 | SI | 1182 | EAF 127-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 864 | S/E ESCUADRON (CGE) C1 | Schwager / C1 | 119 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 110 | Clientes Regulados | 0 | 3.4804 | 6.47 |  |  |  | 3.4804 | NO | 2023-03-14 10:43 | 2023-03-14 10:56 | 2023-03-14 10:56 | 0.21 | 0 | 0.73089 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CORONEL | SIN INFORMACIÓN
B0119C00850001182 | B0119C0085RE764113211182 | B0119C0085 | SI | 1182 | EAF 127-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 16245 | S/E ESCUADRON (CGE) C2 | Quiñenco / C2 | 119 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 20 | Clientes Regulados | 0 | 0.91448 | 1.7 |  |  |  | 0.91448 | NO | 2023-03-14 10:43 | 2023-03-14 10:56 | 2023-03-14 10:56 | 0.21 | 0 | 0.19204 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CORONEL | SIN INFORMACIÓN
B0119C00850001182 | B0119C0085RE764113211182 | B0119C0085 | SI | 1182 | EAF 127-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 867 | S/E ESCUADRON (CGE) C4 | Av. Principal / C4 | 119 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2141 | Clientes Regulados | 0 | 1.0436 | 1.94 |  |  |  | 1.0436 | NO | 2023-03-14 10:43 | 2023-03-14 10:56 | 2023-03-14 10:56 | 0.21 | 0 | 0.21915 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CORONEL | SIN INFORMACIÓN
B0119C00850001182 | B0119C0085RE764113211182 | B0119C0085 | SI | 1182 | EAF 127-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 863 | S/E ESCUADRON (CGE) C5 | Carbonífera / C5 | 119 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 43 | Clientes Regulados | 0 | 0.80152 | 1.49 |  |  |  | 0.80152 | NO | 2023-03-14 10:43 | 2023-03-14 10:56 | 2023-03-14 10:56 | 0.21 | 0 | 0.16832 | 0 | 0.21 |  | 0.21 | 1 | 1.3104 |  |  | SIN INFORMACION | 1.9969 | 2 | 10.5306 | 0 |  | CORONEL | SIN INFORMACIÓN
B0141C00850001182 | B0141C0085RE764113211182 | B0141C0085 | SI | 1182 | EAF 127-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 484 | S/E CORONEL | 747 | S/E CORONEL C1 | Montt / C1 | 141 | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9263 | Clientes Regulados | 0 | 1.3423 | 2.48 |  |  |  | 1.3423 | NO | 2023-03-14 10:43 | 2023-03-14 10:55 | 2023-03-14 10:55 | 0.19 | 0 | 0.25504 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CORONEL | SIN INFORMACIÓN
B0141C00850001182 | B0141C0085RE764113211182 | B0141C0085 | SI | 1182 | EAF 127-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 484 | S/E CORONEL | 745 | S/E CORONEL C2 | Maule / C2 | 141 | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4949 | Clientes Regulados | 0 | 1.8781 | 3.47 |  |  |  | 1.8781 | NO | 2023-03-14 10:43 | 2023-03-14 10:55 | 2023-03-14 10:55 | 0.19 | 0 | 0.35685 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CORONEL | SIN INFORMACIÓN
B0141C00850001182 | B0141C0085RE764113211182 | B0141C0085 | SI | 1182 | EAF 127-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 484 | S/E CORONEL | 740 | S/E CORONEL C3 | Los Héroes / C3 | 141 | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1613 | Clientes Regulados | 0 | 3.7996 | 7.02 |  |  |  | 3.7996 | NO | 2023-03-14 10:43 | 2023-03-14 10:55 | 2023-03-14 10:55 | 0.19 | 0 | 0.72192 | 0 | 0.19 |  | 0.19 | 1 | 1.3338 |  |  | SIN INFORMACION | 0.19 | 1 | 1.3338 | 0 |  | CORONEL | SIN INFORMACIÓN
B0171C00850001182 | B0171C0085RE764113211182 | B0171C0085 | NO | 1182 | EAF 127-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 864 | S/E ESCUADRON (CGE) C1 | Chollín / C1 | 171 | BA S/E PUCHOCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1395 | Clientes Regulados | 0 | 0.64184 | 1.7 |  |  |  | 0.64184 | NO | 2023-03-14 10:43 | 2023-03-14 10:55 | 2023-03-14 10:55 | 0.19 | 0 | 0.12195 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CORONEL | SIN INFORMACIÓN
B0171C00850001182 | B0171C0085RE764113211182 | B0171C0085 | NO | 1182 | EAF 127-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 16245 | S/E ESCUADRON (CGE) C2 | Lo Rojas / C2 | 171 | BA S/E PUCHOCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 321 | Clientes Regulados | 0 | 1.2082 | 3.2 |  |  |  | 1.2082 | NO | 2023-03-14 10:43 | 2023-03-14 10:55 | 2023-03-14 10:55 | 0.19 | 0 | 0.22955 | 0 | 0.19 |  | 0.19 | 1 | 0.3515 |  |  | SIN INFORMACION | 7.0919 | 3 | 13.12 | 0.17002 |  | CORONEL | SIN INFORMACIÓN | Tr | Tr
B0316C00850001182 | B0316C0085RE764113211182 | B0316C0085 | SI | 1182 | EAF 127-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 484 | S/E CORONEL | 747 | S/E CORONEL C1 | Calabozo / C1 | 316 | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7085 | Clientes Regulados | 0 | 1.8207 | 3.35 |  |  |  | 1.8207 | SI | 2023-03-14 10:43 | 2023-03-14 10:55 | 2023-03-14 11:02 | 0.31 | 0 | 0.5644 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CORONEL | SIN INFORMACIÓN
B0316C00850001182 | B0316C0085RE764113211182 | B0316C0085 | SI | 1182 | EAF 127-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 484 | S/E CORONEL | 745 | S/E CORONEL C2 | Pesqueras / C2 | 316 | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1690 | Clientes Regulados | 0 | 2.0652 | 3.8 |  |  |  | 2.0652 | NO | 2023-03-14 10:43 | 2023-03-14 10:55 | 2023-03-14 10:55 | 0.19 | 0 | 0.39239 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CORONEL | SIN INFORMACIÓN
B0316C00850001182 | B0316C0085RE764113211182 | B0316C0085 | SI | 1182 | EAF 127-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 484 | S/E CORONEL | 741 | S/E CORONEL C4 | Hospital / C4 | 316 | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.3859 | 2.55 |  |  |  | 1.3859 | NO | 2023-03-14 10:43 | 2023-03-14 10:55 | 2023-03-14 10:55 | 0.19 | 0 | 0.26332 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0316C00850001182 | B0316C0085RE764113211182 | B0316C0085 | SI | 1182 | EAF 127-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 484 | S/E CORONEL | 751 | S/E CORONEL C5 | La Obra / C5 | 316 | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 573 | Clientes Regulados | 0 | 1.6033 | 2.95 |  |  |  | 1.6033 | SI | 2023-03-14 10:43 | 2023-03-14 10:55 | 2023-03-14 10:55 | 0.19 | 0 | 0.30462 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CORONEL | SIN INFORMACIÓN
B0316C00850001182 | B0316C0085RE764113211182 | B0316C0085 | SI | 1182 | EAF 127-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 484 | S/E CORONEL | 16233 | S/E CORONEL C6 | Lumaco / C6 | 316 | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.4402 | 2.65 |  |  |  | 1.4402 | NO | 2023-03-14 10:43 | 2023-03-14 10:55 | 2023-03-14 10:55 | 0.19 | 0 | 0.27364 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0316C00850001182 | B0316C0085RE764113211182 | B0316C0085 | SI | 1182 | EAF 127-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 484 | S/E CORONEL | 748 | S/E CORONEL CT1 | Yobilo / C7 | 316 | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.18478 | 0.34 |  |  |  | 0.18478 | NO | 2023-03-14 10:43 | 2023-03-14 10:55 | 2023-03-14 10:55 | 0.19 | 0 | 0.035109 | 0 | 0.19 |  | 0.19 | 1 | 1.615 |  |  | SIN INFORMACION | 0.19 | 1 | 1.615 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0316C01120001182 | B0316C0112RE760731641182 | B0316C0112 | SI | 1182 | EAF 127-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 484 | S/E CORONEL | 740 | S/E CORONEL C3 | Colcura / C3 | 316 | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.17 | 3.8 |  |  |  | 0.17 | NO | 2023-03-14 10:43 | 2023-03-14 10:55 | 2023-03-14 10:55 | 0.19 | 0 | 0.0323 | 0 | 0.19 |  | 0.19 | 1 | 0.0323 |  |  | SIN INFORMACION | 0.19 | 1 | 0.0323 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B1751C01400001182 | B1751C0140LT913370001182 | B1751C0140 | NO | 1182 | EAF 127-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 462 | S/E POLPAICO (CEMENTO POLPAICO) | 1367 | S/E POLPAICO (CEMENTO POLPAICO) BT1 | SIN INFORMACION | 1751 | BA S/E POLPAICO(CEMENTOS POLPAICO) 66KV | 140 | CEMENTO POLPAICO S.A. | LT | 91337000 | 1 | CEMENTO POLPAICO S.A. | 2.39 | 0 | 7.09 | 1 |  |  | 2.39 | NO | 2023-03-14 10:43 | 2023-03-14 10:55 | 2023-03-14 10:55 | 0.19 | 0 | 0.4541 | 0 | 0.19 |  | 0.19 | 1 | 0.4541 |  |  | NO APLICA | 0.19 | 1 | 0.4541 | 0 |  | CORONEL | SIN INFORMACIÓN
B2357C04370001183 | B2357C0437LT930070001183 | B2357C0437 | NO | 1183 | EAF 128-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1903 | S/E MINSAL | 22759 | S/E MINSAL H1 | SIN INFORMACION | 2357 | BA S/E TAP OFF OESTE 220KV | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | 1 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 17.78 | 0 | 15 | 1 |  |  | 17.78 | NO | 2023-03-14 12:40 | 2023-03-14 13:30 | 2023-03-14 13:30 | 0.83 | 0 | 14.7574 | 0 | 0.83 |  | 0.83 | 1 | 14.7574 |  |  | NO APLICA | 0.83 | 1 | 14.7574 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0576C00850001184 | B0576C0085RE764113211184 | B0576C0085 | NO | 1184 | EAF 129-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 637 | S/E HUALANE | 2957 | S/E HUALAÑE C1 | Barandica | 576 | BA S/E HUALANE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1133 | Clientes Regulados | 0 | 0.82531 | 0.57 |  |  |  | 0.82531 | NO | 2023-03-14 15:08 | 2023-03-14 19:36 | 2023-03-14 19:36 | 4.46 | 0 | 3.6809 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | HUALAÑE | SIN INFORMACION
B0576C00850001184 | B0576C0085RE764113211184 | B0576C0085 | NO | 1184 | EAF 129-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 637 | S/E HUALANE | 2958 | S/E HUALAÑE C2 | Docamávida | 576 | BA S/E HUALANE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3082 | Clientes Regulados | 0 | 0.56469 | 0.39 |  |  |  | 0.56469 | NO | 2023-03-14 15:08 | 2023-03-14 19:36 | 2023-03-14 19:36 | 4.46 | 0 | 2.5185 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | HUALAÑE,CUREPTO,LICANTEN | SIN INFORMACION
B0605C00850001184 | B0605C0085RE764113211184 | B0605C0085 | NO | 1184 | EAF 129-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 650 | S/E PARRONAL | 12578 | S/E PARRONAL CT | Los Coipos | 605 | BA S/E PARRONAL 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2006 | Clientes Regulados | 0 | 0.84 | 1.32 |  |  |  | 0.84 | NO | 2023-03-14 15:08 | 2023-03-14 19:36 | 2023-03-14 19:36 | 4.46 | 0 | 3.7464 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | HUALAÑE,RAUCO | SIN INFORMACION
B0627C00850001184 | B0627C0085RE764113211184 | B0627C0085 | NO | 1184 | EAF 129-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 662 | S/E VILLA PRAT | 3148 | S/E VILLA PRAT CT | Peteroa | 627 | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4970 | Clientes Regulados | 0 | 3.5 | 3.82 |  |  |  | 3.5 | NO | 2023-03-14 15:08 | 2023-03-14 19:36 | 2023-03-14 21:46 | 4.71 | 1.91 | 16.485 | 6.685 | 0 |  | 0 |  |  |  | 6.685 | SIN INFORMACION | [5 empty] | SAGRADA FAMILIA,RAUCO,CUREPTO | SIN INFORMACION
B0633C00850001184 | B0633C0085RE764113211184 | B0633C0085 | NO | 1184 | EAF 129-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 655 | S/E RANGUILI | 3114 | S/E RANGUILI C1 | Paredones | 633 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5686 | Clientes Regulados | 0 | 2.5067 | 6.73 |  |  |  | 2.5067 | NO | 2023-03-14 15:08 | 2023-03-14 19:36 | 2023-03-14 19:36 | 4.46 | 0 | 11.18 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PICHILEMU,HUALAÑE,LOLOL,VICHUQUEN,PAREDONES,PUMAHUE | SIN INFORMACION
B0633C00850001184 | B0633C0085RE764113211184 | B0633C0085 | NO | 1184 | EAF 129-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 655 | S/E RANGUILI | 3115 | S/E RANGUILI C2 | Patacón | 633 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 24 | Clientes Regulados | 0 | 0.25328 | 0.68 |  |  |  | 0.25328 | NO | 2023-03-14 15:08 | 2023-03-14 19:36 | 2023-03-14 19:36 | 4.46 | 0 | 1.1296 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LOLOL,HUALAÑE | SIN INFORMACION
B1835C00850001184 | B1835C0085RE764113211184 | B1835C0085 | NO | 1184 | EAF 129-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 644 | S/E LICANTEN | 3011 | S/E LICANTEN C2 | Paraguay | 1835 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1482 | Clientes Regulados | 0 | 0.58846 | 0.6 |  |  |  | 0.58846 | NO | 2023-03-14 15:08 | 2023-03-14 19:36 | 2023-03-14 19:36 | 4.46 | 0 | 2.6245 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LICANTEN,CUREPTO | SIN INFORMACION
B1835C00850001184 | B1835C0085RE764113211184 | B1835C0085 | NO | 1184 | EAF 129-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 644 | S/E LICANTEN | 24717 | S/E LICANTEN C4 | Iloca | 1835 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6254 | Clientes Regulados | 0 | 1.9615 | 2 |  |  |  | 1.9615 | NO | 2023-03-14 15:08 | 2023-03-14 19:36 | 2023-03-14 19:36 | 4.46 | 0 | 8.7485 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LICANTEN,CUREPTO,VICHUQUEN,PENCAHUE | SIN INFORMACION
B1835C00850001184 | B1835C0085RE764113211184 | B1835C0085 | NO | 1184 | EAF 129-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 644 | S/E LICANTEN | 3008 | S/E LICANTEN E1 | Vichuquén | 1835 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2664 | Clientes Regulados | 0 | 1.02 | 1.04 |  |  |  | 1.02 | NO | 2023-03-14 15:08 | 2023-03-14 19:36 | 2023-03-14 19:36 | 4.46 | 0 | 4.5492 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LICANTEN,VICHUQUEN,HUALAÑE | SIN INFORMACION
B0566C00250001185 | B0566C0025LT934580001185 | B0566C0025 | NO | 1185 | EAF 130-2023 | Forzado | TD | SI | NO | 213 | S/E PLANTA CONSTITUCION | 30052 | S/E PLANTA CONSTITUCION B1 | SIN INFORMACION | 566 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 25 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | LT | 93458000 | 1 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | 0.24 | 0 | 3 | 1 |  |  | 0.24 | NO | 2023-03-16 14:47 | 2023-03-16 17:08 | 2023-03-16 17:08 | 2.34 | 0 | 0.5616 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | CONSTITUCION | SIN INFORMACION
B0480C03790001186 | B0480C0379LT774185801186 | B0480C0379 | SI | 1186 | EAF 131-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 870 | S/E MANTO VERDE | 5481 | S/E MANTO VERDE | SIN INFORMACION | 480 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV BP1-1 | 379 | MANTOVERDE S.A. | LT | 77418580 | 1 | MANTOS COPPER S.A. | 21.28 | 0 | 7.4667 | 0.33333 |  |  | 7.0933 | NO | 2023-03-18 07:08 | 2023-03-18 07:49 | 2023-03-18 07:49 | 0.68 | 0 | 4.8235 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | CHAÑARAL | SIN INFORMACION
B0480C03790001186 | B0480C0379LT774185801186 | B0480C0379 | SI | 1186 | EAF 131-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 1701 | S/E BOMBEO 2 | 15482 | S/E BOMBEO 2 HT2 | SIN INFORMACION | 480 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV BP1-1 | 379 | MANTOVERDE S.A. | LT | 77418580 | 1 | MANTOS COPPER S.A. | 21.28 | 0 | 7.4667 | 0.33333 |  |  | 7.0933 | NO | 2023-03-18 07:08 | 2023-03-18 07:49 | 2023-03-18 07:49 | 0.68 | 0 | 4.8235 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | CHAÑARAL | SIN INFORMACION
B0480C03790001186 | B0480C0379LT774185801186 | B0480C0379 | SI | 1186 | EAF 131-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 1699 | S/E PLANTA DESALADORA Y BOMBEO N°1 | 15489 | S/E PLANTA DESALADORA Y BOMBEO N1 H1 | SIN INFORMACION | 480 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV BP1-1 | 379 | MANTOVERDE S.A. | LT | 77418580 | 1 | MANTOS COPPER S.A. | 21.28 | 0 | 7.4667 | 0.33333 |  |  | 7.0933 | NO | 2023-03-18 07:08 | 2023-03-18 07:49 | 2023-03-18 07:49 | 0.68 | 0 | 4.8235 | 0 | 0.68 |  | 0.68 | 1 | 14.4704 |  |  | NO APLICA | 0.68 | 1 | 14.4704 | 0 |  | CHAÑARAL | SIN INFORMACION
B1835C00850001187 | B1835C0085RE764113211187 | B1835C0085 | NO | 1187 | EAF 132-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 644 | S/E LICANTEN | 3011 | S/E LICANTEN C2 | Paraguay | 1835 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1482 | Clientes Regulados | 0 | 0.595 | 0.5 |  |  |  | 0.595 | NO | 2023-03-18 08:14 | 2023-03-18 12:20 | 2023-03-18 08:19 | 0.08 | 0 | 0.0476 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LICANTEN,CUREPTO | SIN INFORMACION
B1835C00850001187 | B1835C0085RE764113211187 | B1835C0085 | NO | 1187 | EAF 132-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 644 | S/E LICANTEN | 24717 | S/E LICANTEN C4 | Iloca | 1835 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6264 | Clientes Regulados | 0 | 1.904 | 1.6 |  |  |  | 1.904 | NO | 2023-03-18 08:14 | 2023-03-18 12:20 | 2023-03-18 08:20 | 0.09 | 0 | 0.17136 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LICANTEN,CUREPTO,VICHUQUEN | SIN INFORMACION
B1835C00850001187 | B1835C0085RE764113211187 | B1835C0085 | NO | 1187 | EAF 132-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 644 | S/E LICANTEN | 3008 | S/E LICANTEN E1 | Vichuquén | 1835 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2906 | Clientes Regulados | 0 | 1.071 | 0.9 |  |  |  | 1.071 | NO | 2023-03-18 08:14 | 2023-03-18 12:20 | 2023-03-18 10:53 | 2.65 | 0 | 2.8382 | 0 | 0.85633 |  | 0.85633 | 1 | 3.0571 |  |  | SIN INFORMACION | 16.9509 | 5 | 59.2166 | 3.0571 |  | VICHUQUEN | SIN INFORMACION | Tr y Fr | Fr
B0369C00850001188 | B0369C0085RE764113211188 | B0369C0085 | NO | 1188 | EAF 133-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 356 | S/E EL PEÑON | 848 | S/E EL PEÑON E1 | Las Tacas | 369 | BA S/E EL PEÑON 13.2KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 195 | Clientes Regulados | 0 | 1.2329 | 1.6 |  |  |  | 1.2329 | NO | 2023-03-19 03:11 | 2023-03-19 03:27 | 2023-03-19 03:28 | 0.28 | 0 | 0.34522 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | COQUIMBO | SIN INFORMACION
B0369C00850001188 | B0369C0085RE764113211188 | B0369C0085 | NO | 1188 | EAF 133-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 356 | S/E EL PEÑON | 844 | S/E EL PEÑON E5 | Guanaqueros | 369 | BA S/E EL PEÑON 13.2KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 195 | Clientes Regulados | 0 | 3.8529 | 5 |  |  |  | 3.8529 | NO | 2023-03-19 03:11 | 2023-03-19 03:27 | 2023-03-19 03:28 | 0.28 | 0 | 1.0788 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | COQUIMBO | SIN INFORMACION
B0369C00850001188 | B0369C0085RE764113211188 | B0369C0085 | NO | 1188 | EAF 133-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 356 | S/E EL PEÑON | 850 | S/E EL PEÑON E2 | Bombas CDA | 369 | BA S/E EL PEÑON 13.2KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 195 | Clientes Regulados | 0 | 2.7741 | 3.6 |  |  |  | 2.7741 | NO | 2023-03-19 03:11 | 2023-03-19 03:27 | 2023-03-19 03:29 | 0.29 | 0 | 0.80449 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | COQUIMBO | SIN INFORMACION
B0157C00850001189 | B0157C0085RE764113211189 | B0157C0085 | SI | 1189 | EAF 134-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 396 | S/E COMBARBALA | 733 | S/E COMBARBALA C1 | Ciudad | 157 | BA S/E COMBARBALA 13.2KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2716 | Clientes Regulados | 0 | 0.15736 | 0.35 |  |  |  | 0.15736 | NO | 2023-03-21 09:27 | 2023-03-21 09:31 | 2023-03-21 09:31 | 0.06 | 0 | 0.0094419 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | COMBARBALA | SIN INFORMACION
B0157C00850001189 | B0157C0085RE764113211189 | B0157C0085 | SI | 1189 | EAF 134-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 396 | S/E COMBARBALA | 734 | S/E COMBARBALA C2 | Industrial | 157 | BA S/E COMBARBALA 13.2KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1460 | Clientes Regulados | 0 | 1.0026 | 2.23 |  |  |  | 1.0026 | NO | 2023-03-21 09:27 | 2023-03-21 09:31 | 2023-03-21 09:31 | 0.06 | 0 | 0.060158 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.0696 |  |  | SIN INFORMACION | 0.06 | 1 | 0.0696 | 0 |  | COMBARBALA | SIN INFORMACION
B1154C01260001190 | B1154C0126LT612160001190 | B1154C0126 | NO | 1190 | EAF 135-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 943 | S/E CONCEPCION (FFCC) | 7433 | S/E CONCEPCION (FFCC) | S/E Completa | 1154 | BA S/E CONCEPCION (FFCC) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.55 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.55 | NO | 2023-03-21 21:41 | 2023-03-21 22:19 | 2023-03-21 22:11 | 0.5 | 0 | 0.275 | 0 | 0.5 |  | 0.5 | 1 | 0.275 |  |  | NO APLICA | 0.5 | 1 | 0.275 | 0 |  | CONCEPCION | SIN INFORMACION
B0618C00850001191 | B0618C0085RE764113211191 | B0618C0085 | SI | 1191 | EAF 136-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3125 | S/E SAN CARLOS C2 | Violeta Parra | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 13308 | Clientes Regulados | 0 | 2.7288 | 6 |  |  |  | 2.7288 | NO | 2023-03-22 18:49 | 2023-03-22 19:04 | 2023-03-22 19:04 | 0.24 | 0 | 0.65491 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SAN CARLOS,SAN NICOLAS | SIN INFORMACION
B0618C00850001191 | B0618C0085RE764113211191 | B0618C0085 | SI | 1191 | EAF 136-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 32875 | S/E SAN CARLOS C3 | Alico | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3946 | Clientes Regulados | 0 | 2.8971 | 6.37 |  |  |  | 2.8971 | NO | 2023-03-22 18:49 | 2023-03-22 19:04 | 2023-03-22 19:04 | 0.24 | 0 | 0.6953 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SAN CARLOS,ÑIQUEN,SAN FABIAN,COIHUECO | SIN INFORMACION
B0618C00850001191 | B0618C0085RE764113211191 | B0618C0085 | SI | 1191 | EAF 136-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 32876 | S/E SAN CARLOS C4 | Monte Blanco | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 49 | Clientes Regulados | 0 | 0.86412 | 1.9 |  |  |  | 0.86412 | NO | 2023-03-22 18:49 | 2023-03-22 19:04 | 2023-03-22 19:04 | 0.24 | 0 | 0.20739 | 0 | 0.24 |  | 0.24 | 1 | 1.5576 |  |  | SIN INFORMACION | 3.7061 | 10 | 21.8049 | 1.5576 |  | SAN CARLOS | SIN INFORMACION | Tr y Fr | Fr
B0618C01040001191 | B0618C0104RE802377001191 | B0618C0104 | SI | 1191 | EAF 136-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | San Carlos | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 7333 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 2.48 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2023-03-22 18:49 | 2023-03-22 19:04 | 2023-03-22 19:04 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8 |  | 0 | [5 empty] | COIHUECO | E
B0618C01040001191 | B0618C0104RE802377001191 | B0618C0104 | SI | 1191 | EAF 136-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | San Carlos | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 7333 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 2.48 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2023-03-22 18:49 | 2023-03-22 19:04 | 2023-03-22 19:04 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | ÑIQUEN | E
B0618C01040001191 | B0618C0104RE802377001191 | B0618C0104 | SI | 1191 | EAF 136-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | San Carlos | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 7333 | Clientes Regulados | 0 | 2.16 | 2.48 |  | 0.54 | 0 | 2.16 | NO | 2023-03-22 18:49 | 2023-03-22 19:04 | 2023-03-22 19:04 | 0.24 | 0 | 0.5184 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6646 |  | 0 | [5 empty] | SAN CARLOS | E
B0618C01040001191 | B0618C0104RE802377001191 | B0618C0104 | SI | 1191 | EAF 136-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | San Carlos | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 7333 | Clientes Regulados | 0 | 0.06 | 2.48 |  | 0.02 | 0 | 0.06 | NO | 2023-03-22 18:49 | 2023-03-22 19:04 | 2023-03-22 19:04 | 0.24 | 0 | 0.0144 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 311 |  | 0 | [5 empty] | SAN FABIAN | E
B0618C01040001191 | B0618C0104RE802377001191 | B0618C0104 | SI | 1191 | EAF 136-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | San Carlos | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 7333 | Clientes Regulados | 0 | 0.05 | 2.48 |  | 0.01 | 0 | 0.05 | NO | 2023-03-22 18:49 | 2023-03-22 19:04 | 2023-03-22 19:04 | 0.24 | 0 | 0.012 | 0 | 0.24 |  | 0.24 | 1 | 0.5448 | 366 |  | 0 | 3.71 | 9 | 14.9019 | 0.5448 |  | SAN NICOLAS | E | Tr y Fr | Fr
B1092C01150001191 | B1092C0115RE968666801191 | B1092C0115 | NO | 1191 | EAF 136-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30697 | S/E SAN GREGORIO C1 | San Carlos | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 4856 | Clientes Regulados | 0 | 2.0123 | 2.15 |  |  |  | 2.0123 | NO | 2023-03-22 18:49 | 2023-03-22 19:33 | 2023-03-22 19:33 | 0.73 | 0 | 1.469 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1092C01150001191 | B1092C0115RE968666801191 | B1092C0115 | NO | 1191 | EAF 136-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30698 | S/E SAN GREGORIO C2 | Ñiquén | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 966 | Clientes Regulados | 0 | 0.61772 | 0.66 |  |  |  | 0.61772 | NO | 2023-03-22 18:49 | 2023-03-22 19:33 | 2023-03-22 19:33 | 0.73 | 0 | 0.45094 | 0 | 0.73 |  | 0.73 | 1 | 1.9199 |  |  | SIN INFORMACION | 6.965 | 11 | 19.0739 | 1.9199 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | Fr | Fr
B1157C01260001191 | B1157C0126LT612160001191 | B1157C0126 | NO | 1191 | EAF 136-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 935 | S/E NIQUEN (FFCC) | 7383 | S/E ÑIQUEN (FFCC) B1 | SIN INFORMACION* | 1157 | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.08 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2023-03-22 18:49 | 2023-03-22 19:04 | 2023-03-22 19:04 | 0.24 | 0 | 0.0192 | 0 | 0.24 |  | 0.24 | 1 | 0.0192 |  |  | NO APLICA | 2.36 | 6 | 0.1876 | 0.0192 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | Fr | Fr
B0791C00930001192 | B0791C0093RE968005701192 | B0791C0093 | SI | 1192 | EAF 137-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 697 | S/E LO BOZA | 3713 | S/E LO BOZA E32 | Quilicura /E32 | 791 | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 3 | Clientes Regulados | 0 | 8.11 | 3.07 |  |  |  | 8.11 | NO | 2023-03-22 21:23 | 2023-03-22 21:28 | 2023-03-22 21:29 | 0.09 | 0 | 0.7299 | 0 | 0.09 |  | 0.09 | 1 | 0.7299 |  |  | SIN INFORMACION | 0.22106 | 2 | 7.7325 | 0 |  | RENCA | SIN INFORMACION
B0677C00930001193 | B0677C0093RE968005701193 | B0677C0093 | NO | 1193 | EAF 138-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 678 | S/E BATUCO | 29051 | S/E BATUCO E20 | Liray /E20 | 677 | BA S/E BATUCO 23KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 266 | Clientes Regulados | 0 | 1.1344 | 1.06 |  |  |  | 1.1344 | NO | 2023-03-24 15:40 | 2023-03-24 19:21 | 2023-03-24 15:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | COLINA,LAMPA,HUECHURABA | SIN INFORMACION
B0677C00930001193 | B0677C0093RE968005701193 | B0677C0093 | NO | 1193 | EAF 138-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 678 | S/E BATUCO | 29052 | S/E BATUCO E21 | Colina /E21 | 677 | BA S/E BATUCO 23KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 638 | Clientes Regulados | 0 | 1.7979 | 1.68 |  |  |  | 1.7979 | NO | 2023-03-24 15:40 | 2023-03-24 19:21 | 2023-03-24 15:44 | 0.06 | 0 | 0.10787 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | COLINA,LAMPA,HUECHURABA | SIN INFORMACION
B0677C00930001193 | B0677C0093RE968005701193 | B0677C0093 | NO | 1193 | EAF 138-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 678 | S/E BATUCO | 29051 | S/E BATUCO E20 | Liray /E20 | 677 | BA S/E BATUCO 23KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 563 | Clientes Regulados | 0 | 0.58379 | 1.84 |  | 2.2511 | 0 | 0.58379 | NO | 2023-03-24 15:40 | 2023-03-24 19:21 | 2023-03-24 15:53 | 0.21 | 0 | 0.1226 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 517 |  | 0 | [5 empty] | COLINA | D
B0677C00930001193 | B0677C0093RE968005701193 | B0677C0093 | NO | 1193 | EAF 138-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 678 | S/E BATUCO | 29050 | S/E BATUCO E19 | Chicureo /E19 | 677 | BA S/E BATUCO 23KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 1951 | Clientes Regulados | 0 | 2.6685 | 7.98 |  | 10.0231 | 0 | 2.6685 | NO | 2023-03-24 15:40 | 2023-03-24 19:21 | 2023-03-24 15:49 | 0.15 | 0 | 0.40027 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1458 |  | 0 | [5 empty] | COLINA | D
B0677C00930001193 | B0677C0093RE968005701193 | B0677C0093 | NO | 1193 | EAF 138-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 678 | S/E BATUCO | 29052 | S/E BATUCO E21 | Colina /E21 | 677 | BA S/E BATUCO 23KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 440 | Clientes Regulados | 0 | 1.54 | 1.18 |  | 5.9899 | 0 | 1.54 | NO | 2023-03-24 15:40 | 2023-03-24 19:21 | 2023-03-24 15:51 | 0.19 | 0 | 0.29261 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 853 |  | 0 | [5 empty] | COLINA | D
B0677C00930001193 | B0677C0093RE968005701193 | B0677C0093 | NO | 1193 | EAF 138-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 678 | S/E BATUCO | 29051 | S/E BATUCO E20 | Liray /E20 | 677 | BA S/E BATUCO 23KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 92 | Clientes Regulados | 0 | 0.032186 | 0.59 |  | 0.12411 | 0 | 0.032186 | NO | 2023-03-24 15:40 | 2023-03-24 19:21 | 2023-03-24 15:51 | 0.18 | 0 | 0.0057936 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | TIL TIL | D
B0677C00930001193 | B0677C0093RE968005701193 | B0677C0093 | NO | 1193 | EAF 138-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 678 | S/E BATUCO | 29053 | S/E BATUCO E22 | Cacique /E22 | 677 | BA S/E BATUCO 23KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 5480 | Clientes Regulados | 0 | 2.6519 | 2.9 |  | 0.63497 | 0 | 2.6519 | NO | 2023-03-24 15:40 | 2023-03-24 19:21 | 2023-03-24 15:55 | 0.24 | 0 | 0.63645 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6794 |  | 0 | [5 empty] | LAMPA | D
B0677C00930001193 | B0677C0093RE968005701193 | B0677C0093 | NO | 1193 | EAF 138-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 678 | S/E BATUCO | 29053 | S/E BATUCO E22 | Cacique /E22 | 677 | BA S/E BATUCO 23KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 3019 | Clientes Regulados | 0 | 1.2735 | 1.19 |  |  |  | 1.2735 | NO | 2023-03-24 15:40 | 2023-03-24 19:21 | 2023-03-24 15:56 | 0.26 | 0 | 0.33111 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | COLINA,LAMPA,HUECHURABA | SIN INFORMACION
B0677C00930001193 | B0677C0093RE968005701193 | B0677C0093 | NO | 1193 | EAF 138-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 678 | S/E BATUCO | 29053 | S/E BATUCO E22 | Batuco /E22 | 677 | BA S/E BATUCO 23KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 476 | Clientes Regulados | 0 | 0.076994 | 3.32 |  | 0.29818 | 0 | 0.076994 | NO | 2023-03-24 15:40 | 2023-03-24 19:21 | 2023-03-24 16:49 | 1.15 | 0 | 0.088544 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 59 |  | 0 | [5 empty] | COLINA | D
B0677C00930001193 | B0677C0093RE968005701193 | B0677C0093 | NO | 1193 | EAF 138-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 678 | S/E BATUCO | 29051 | S/E BATUCO E20 | Liray /E20 | 677 | BA S/E BATUCO 23KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 147 | Clientes Regulados | 0 | 0.5672 | 0.53 |  |  |  | 0.5672 | NO | 2023-03-24 15:40 | 2023-03-24 19:21 | 2023-03-24 16:49 | 1.14 | 0 | 0.6466 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | COLINA,LAMPA,HUECHURABA | SIN INFORMACION
B0677C00930001193 | B0677C0093RE968005701193 | B0677C0093 | NO | 1193 | EAF 138-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 678 | S/E BATUCO | 29053 | S/E BATUCO E22 | Batuco /E22 | 677 | BA S/E BATUCO 23KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 721 | Clientes Regulados | 0 | 2.0022 | 0.86 |  | 7.754 | 0 | 2.0022 | NO | 2023-03-24 15:40 | 2023-03-24 19:21 | 2023-03-24 16:49 | 1.14 | 0 | 2.2825 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 877 |  | 0 | [5 empty] | LAMPA | D
B0677C00930001193 | B0677C0093RE968005701193 | B0677C0093 | NO | 1193 | EAF 138-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 678 | S/E BATUCO | 29051 | S/E BATUCO E20 | Liray /E20 | 677 | BA S/E BATUCO 23KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 2820 | Clientes Regulados | 0 | 3.4849 | 3.23 |  | 13.438 | 0 | 3.4849 | NO | 2023-03-24 15:40 | 2023-03-24 19:21 | 2023-03-24 16:51 | 1.18 | 0 | 4.1121 | 0 | 0.50672 |  | 0.50672 | 1 | 9.0265 | 2801 |  | 0 | 0.50672 | 1 | 9.0265 | 0 |  | LAMPA | D
B0253C01260001194 | B0253C0126LT612160001194 | B0253C0126 | NO | 1194 | EAF 139-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 2321 | S/E QUILACOYA | 30516 | S/E QUILACOYA B1 | SIN INFORMACION/B1 | 253 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV B1 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.09 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2023-03-25 10:12 | 2023-03-25 14:56 | 2023-03-25 14:56 | 4.73 | 0 | 0.4257 | 0 | 4.73 |  | 4.73 | 1 | 0.4257 |  |  | NO APLICA | 669.82 | 10 | 61.7079 | 0.4257 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | Tr y Fr | Fr
B0124C00850001195 | B0124C0085RE764113211195 | B0124C0085 | NO | 1195 | EAF 140-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 363 | S/E GRANEROS | 893 | S/E GRANEROS C1 | La Compañía | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 563 | Clientes Regulados | 0 | 0.72237 | 0.83 |  |  |  | 0.72237 | NO | 2023-03-27 03:16 | 2023-03-27 05:46 | 2023-03-27 05:26 | 2.16 | 0 | 1.5603 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | GRANEROS | SIN INFORMACIÓN
B0124C00850001195 | B0124C0085RE764113211195 | B0124C0085 | NO | 1195 | EAF 140-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 363 | S/E GRANEROS | 893 | S/E GRANEROS C1 | La Compañía | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3587 | Clientes Regulados | 0 | 1.7668 | 2.03 |  |  |  | 1.7668 | NO | 2023-03-27 03:16 | 2023-03-27 05:46 | 2023-03-27 05:26 | 2.16 | 0 | 3.8162 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CODEGUA | SIN INFORMACIÓN
B0124C00850001195 | B0124C0085RE764113211195 | B0124C0085 | NO | 1195 | EAF 140-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 363 | S/E GRANEROS | 895 | S/E GRANEROS C2 | Santa Julia | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5969 | Clientes Regulados | 0 | 1.9321 | 2.22 |  |  |  | 1.9321 | NO | 2023-03-27 03:16 | 2023-03-27 05:46 | 2023-03-27 03:55 | 0.65 | 0 | 1.2559 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | GRANEROS | SIN INFORMACIÓN
B0124C00850001195 | B0124C0085RE764113211195 | B0124C0085 | NO | 1195 | EAF 140-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 363 | S/E GRANEROS | 895 | S/E GRANEROS C2 | Santa Julia | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 750 | Clientes Regulados | 0 | 0.31332 | 0.36 |  |  |  | 0.31332 | NO | 2023-03-27 03:16 | 2023-03-27 05:46 | 2023-03-27 03:55 | 0.65 | 0 | 0.20366 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | MOSTAZAL | SIN INFORMACIÓN
B0124C00850001195 | B0124C0085RE764113211195 | B0124C0085 | NO | 1195 | EAF 140-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 363 | S/E GRANEROS | 895 | S/E GRANEROS C2 | Santa Julia | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 57 | Clientes Regulados | 0 | 0.087033 | 0.1 |  |  |  | 0.087033 | NO | 2023-03-27 03:16 | 2023-03-27 05:46 | 2023-03-27 03:55 | 0.65 | 0 | 0.056571 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CODEGUA | SIN INFORMACIÓN
B0124C00850001195 | B0124C0085RE764113211195 | B0124C0085 | NO | 1195 | EAF 140-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 363 | S/E GRANEROS | 896 | S/E GRANEROS C3 | Berríos | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3208 | Clientes Regulados | 0 | 1.906 | 2.19 |  |  |  | 1.906 | NO | 2023-03-27 03:16 | 2023-03-27 05:46 | 2023-03-27 04:17 | 1.01 | 0 | 1.9251 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | GRANEROS | SIN INFORMACIÓN
B0124C00850001195 | B0124C0085RE764113211195 | B0124C0085 | NO | 1195 | EAF 140-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 363 | S/E GRANEROS | 29259 | S/E GRANEROS C6 | Indura | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 86 | Clientes Regulados | 0 | 1.7494 | 2.01 |  |  |  | 1.7494 | NO | 2023-03-27 03:16 | 2023-03-27 05:46 | 2023-03-27 04:05 | 0.81 | 0 | 1.417 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | GRANEROS | SIN INFORMACIÓN
B0124C00850001195 | B0124C0085RE764113211195 | B0124C0085 | NO | 1195 | EAF 140-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 363 | S/E GRANEROS | 29260 | S/E GRANEROS C7 | Codegua | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3180 | Clientes Regulados | 0 | 0.99217 | 1.14 |  |  |  | 0.99217 | NO | 2023-03-27 03:16 | 2023-03-27 05:46 | 2023-03-27 04:19 | 1.04 | 0 | 1.0319 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CODEGUA | SIN INFORMACIÓN
B0124C00850001195 | B0124C0085RE764113211195 | B0124C0085 | NO | 1195 | EAF 140-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 363 | S/E GRANEROS | 29260 | S/E GRANEROS C7 | Codegua | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3483 | Clientes Regulados | 0 | 1.4012 | 1.61 |  |  |  | 1.4012 | NO | 2023-03-27 03:16 | 2023-03-27 05:46 | 2023-03-27 04:19 | 1.04 | 0 | 1.4573 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | MOSTAZAL | SIN INFORMACIÓN
B0124C00850001195 | B0124C0085RE764113211195 | B0124C0085 | NO | 1195 | EAF 140-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 363 | S/E GRANEROS | 29260 | S/E GRANEROS C7 | Codegua | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 12 | Clientes Regulados | 0 | 0.069626 | 0.08 |  |  |  | 0.069626 | NO | 2023-03-27 03:16 | 2023-03-27 05:46 | 2023-03-27 04:19 | 1.04 | 0 | 0.072411 | 0 | 1.1697 |  | 1.1697 | 1 | 12.7962 |  |  | SIN INFORMACION | 1.2841 | 2 | 14.0344 | 0 |  | GRANEROS | SIN INFORMACIÓN
B1260C01260001195 | B1260C0126LT612160001195 | B1260C0126 | NO | 1195 | EAF 140-2023 | Forzado | TZ | NO | SI | 925 | S/E GRANEROS (FFCC) | 31463 | S/E GRANEROS (FFCC) 152 | No informado/152 | 1260 | BA TAP GRANEROS 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.26 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.26 | NO | 2023-03-27 03:16 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 524.73 | 0 | 136.4298 | 0 | 524.73 |  | 524.73 | 1 | 136.4298 |  |  | NO APLICA | 524.73 | 1 | 136.4298 | 134.6098 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN | Tr | Tr
B1827C00850001195 | B1827C0085LD913350001195 | B1827C0085 | NO | 1195 | EAF 140-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 999 | TAP OFF GRANEROS | 17453 | TAP OFF GRANEROS B2 | No informado/B2 | 1827 | BA S/E GRANEROS INDURA 66kV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 91335000 | 1 | INDURA S.A | 4.27 | 0 | 3.32 | 1 |  |  | 4.27 | NO | 2023-03-27 03:16 | 2023-03-27 05:46 | 2023-03-27 05:46 | 2.49 | 0 | 10.6323 | 0 | 2.49 |  | 2.49 | 1 | 10.6323 |  |  | NO APLICA | 2.49 | 1 | 10.6323 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0077C01410001196 | B0077C0141LT761097791196 | B0077C0141 | SI | 1196 | EAF 141-2023 | Forzado | TD | SI | NO | 877 | S/E CEMENTO MELON | 8003 | S/E CEMENTO MELON B1 | SIN INFORMACION | 77 | BA S/E CALERA CENTRO 62KV | 141 | MELON S.A | LT | 76109779 | 1 | MELON S.A. | 11.25 | 0 | 21 | 1 |  |  | 11.25 | NO | 2023-03-27 06:45 | 2023-03-27 08:37 | 2023-03-27 08:37 | 1.86 | 0 | 20.925 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1484C01120001197 | B1484C0112RE760731641197 | B1484C0112 | SI | 1197 | EAF 142-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 2242 | S/E FAENAS PANGUE | 26320 | S/E FAENAS PANGUE C2 | Ralco/C2 | 1484 | BA S/E DUQUECO 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 38 | Clientes Regulados | 0 | 0.051304 | 0.02 |  |  |  | 0.051304 | NO | 2023-03-27 10:36 | 2023-03-27 13:53 | 2023-03-27 10:44 | 0.13 | 0 | 0.0066696 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ALTO BIOBIO,SANTA BARBARA | SIN INFORMACION
B1484C01120001197 | B1484C0112RE760731641197 | B1484C0112 | SI | 1197 | EAF 142-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 2242 | S/E FAENAS PANGUE | 26320 | S/E FAENAS PANGUE C2 | Ralco/C2 | 1484 | BA S/E DUQUECO 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 770 | Clientes Regulados | 0 | 0.5387 | 0.21 |  |  |  | 0.5387 | NO | 2023-03-27 10:36 | 2023-03-27 13:53 | 2023-03-27 12:03 | 1.45 | 0 | 0.78111 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ALTO BIOBIO,SANTA BARBARA | SIN INFORMACION
B2892C01020001197 | B2892C0102RE815859001197 | B2892C0102 | NO | 1197 | EAF 142-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 2018 | S/E SANTA BARBARA | 17597 | S/E SANTA BARBARA C2 | Santa Bárbara | 2892 | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | RE | 81585900 | 1360 | Clientes Regulados | 0 | 0.443 | 0.67 |  | 0.09 | 0 | 0.443 | NO | 2023-03-27 10:36 | 2023-03-27 13:53 | 2023-03-27 10:48 | 0.19 | 0 | 0.08417 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1360 |  | 0 | [5 empty] | SANTA BARBARA | E
B2892C01120001197 | B2892C0112RE760731641197 | B2892C0112 | NO | 1197 | EAF 142-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 2018 | S/E SANTA BARBARA | 17596 | S/E SANTA BARBARA C1 | Quilaco | 2892 | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4892 | Clientes Regulados | 0 | 1.71 | 1.25 |  |  |  | 1.71 | NO | 2023-03-27 10:36 | 2023-03-27 13:53 | 2023-03-27 10:40 | 0.06 | 0 | 0.1026 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SANTA BARBARA,QUILACO | SIN INFORMACION
B3802C00970001197 | B3802C0097RE802380001197 | B3802C0097 | NO | 1197 | EAF 142-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 2242 | S/E FAENAS PANGUE | 26320 | S/E FAENAS PANGUE C2 | Biobio/52E200 y Queuco/52E201 / C2 | 3802 | BA S/E FAENAS PANGUE 13.2KV | 97 | COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | RE | 80238000 | 914 | Clientes Regulados | 0 | 0.18 | 0.5 |  |  |  | 0.18 | NO | 2023-03-27 10:36 | 2023-03-27 13:53 | 2023-03-27 13:53 | 3.28 | 0 | 0.5904 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ALTO BIOBIO | SIN INFORMACION
B2152C00850001198 | B2152C0085RE764113211198 | B2152C0085 | NO | 1198 | EAF 143-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22636 | S/E LA PORTADA E11 | Aeropuerto | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2849 | Clientes Regulados | 0 | 2.0061 | 3.07 |  |  |  | 2.0061 | NO | 2023-03-27 23:12 | 2023-03-28 00:03 | 2023-03-28 00:03 | 0.84 | 0 | 1.6852 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2152C00850001198 | B2152C0085RE764113211198 | B2152C0085 | NO | 1198 | EAF 143-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22637 | S/E LA PORTADA E12 | Ricaventura | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7447 | Clientes Regulados | 0 | 2.3982 | 3.67 |  |  |  | 2.3982 | NO | 2023-03-27 23:12 | 2023-03-28 00:03 | 2023-03-28 00:03 | 0.84 | 0 | 2.0145 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2152C00850001198 | B2152C0085RE764113211198 | B2152C0085 | NO | 1198 | EAF 143-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22638 | S/E LA PORTADA E13 | Trocadero | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 12336 | Clientes Regulados | 0 | 3.9861 | 6.1 |  |  |  | 3.9861 | NO | 2023-03-27 23:12 | 2023-03-28 00:03 | 2023-03-28 00:03 | 0.84 | 0 | 3.3484 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2152C00850001198 | B2152C0085RE764113211198 | B2152C0085 | NO | 1198 | EAF 143-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22639 | S/E LA PORTADA E14 | Adasa | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 18 | Clientes Regulados | 0 | 2.7184 | 4.16 |  |  |  | 2.7184 | NO | 2023-03-27 23:12 | 2023-03-28 00:03 | 2023-03-28 00:03 | 0.84 | 0 | 2.2835 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2152C00850001198 | B2152C0085RE764113211198 | B2152C0085 | NO | 1198 | EAF 143-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22646 | S/E LA PORTADA E30 | Arenales | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 12104 | Clientes Regulados | 0 | 3.9208 | 6 |  |  |  | 3.9208 | NO | 2023-03-27 23:12 | 2023-03-28 00:03 | 2023-03-28 00:03 | 0.84 | 0 | 3.2935 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2152C00850001198 | B2152C0085RE764113211198 | B2152C0085 | NO | 1198 | EAF 143-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22645 | S/E LA PORTADA E31 | Alto La Chimba | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10206 | Clientes Regulados | 0 | 4.7703 | 7.3 |  |  |  | 4.7703 | NO | 2023-03-27 23:12 | 2023-03-28 00:03 | 2023-03-28 00:03 | 0.84 | 0 | 4.007 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2177C03790001199 | B2177C0379LT774185801199 | B2177C0379 | SI | 1199 | EAF 144-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 1899 | S/E MANTOS BLANCOS | 24809 | S/E MANTOS BLANCOS E4 | Barra 23 kV | 2177 | BA S/E MANTOS BLANCOS 23KV | 379 | MANTOVERDE S.A. | LT | 77418580 | 1 | MANTOS COPPER S.A. | 27.57 | 0 | 23 | 1 |  |  | 27.57 | NO | 2023-03-28 08:11 | 2023-03-28 16:30 | 2023-03-28 16:30 | 8.31 | 0 | 229.1067 | 0 | 8.31 |  | 8.31 | 1 | 229.1067 |  |  | NO APLICA | 8.31 | 1 | 229.1067 | 173.9667 |  | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION | Tr | Tr
B2152C00850001200 | B2152C0085RE764113211200 | B2152C0085 | NO | 1200 | EAF 145-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22636 | S/E LA PORTADA E11 | Aeropuerto | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2849 | Clientes Regulados | 0 | 4.35 | 2.9 |  |  |  | 4.35 | NO | 2023-03-29 06:48 | 2023-03-29 08:05 | 2023-03-29 08:09 | 1.35 | 0 | 5.8725 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2152C00850001200 | B2152C0085RE764113211200 | B2152C0085 | NO | 1200 | EAF 145-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22637 | S/E LA PORTADA E12 | Ricaventura | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7447 | Clientes Regulados | 0 | 4.35 | 2.9 |  |  |  | 4.35 | NO | 2023-03-29 06:48 | 2023-03-29 08:05 | 2023-03-29 08:09 | 1.35 | 0 | 5.8725 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2152C00850001200 | B2152C0085RE764113211200 | B2152C0085 | NO | 1200 | EAF 145-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22638 | S/E LA PORTADA E13 | Trocadero | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 12336 | Clientes Regulados | 0 | 4.05 | 2.7 |  |  |  | 4.05 | NO | 2023-03-29 06:48 | 2023-03-29 08:05 | 2023-03-29 08:34 | 1.53 | 0.23 | 6.1965 | 0.9315 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.9315 | SIN INFORMACION | [5 empty] | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2152C00850001200 | B2152C0085RE764113211200 | B2152C0085 | NO | 1200 | EAF 145-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22639 | S/E LA PORTADA E14 | Adasa | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 18 | Clientes Regulados | 0 | 7.05 | 4.7 |  |  |  | 7.05 | NO | 2023-03-29 06:48 | 2023-03-29 08:05 | 2023-03-29 12:32 | 1.53 | 4.2 | 10.7865 | 29.61 | 1.4509 |  | 1.4509 | 1 | 28.728 |  | 29.61 | SIN INFORMACION | 4.661 | 7 | 104.8645 | 28.728 |  | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION | Fr | Fr
B0176C00850001201 | B0176C0085RE764113211201 | B0176C0085 | NO | 1201 | EAF 146-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 416 | S/E TUMBES | 1662 | S/E TUMBES C1 | Base Naval | 176 | BA S/E TUMBES 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5460 | Clientes Regulados | 0 | 1.5814 | 2 |  |  |  | 1.5814 | NO | 2023-03-29 07:14 | 2023-03-29 11:05 | 2023-03-29 08:39 | 1.41 | 0 | 2.2298 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TALCAHUANO | SIN INFORMACION
B0176C00850001201 | B0176C0085RE764113211201 | B0176C0085 | NO | 1201 | EAF 146-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 416 | S/E TUMBES | 1659 | S/E TUMBES C4 | Michimalongo | 176 | BA S/E TUMBES 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 584 | Clientes Regulados | 0 | 0.55349 | 0.7 |  |  |  | 0.55349 | NO | 2023-03-29 07:14 | 2023-03-29 11:05 | 2023-03-29 09:09 | 1.91 | 0 | 1.0572 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TALCAHUANO | SIN INFORMACION
B0176C00850001201 | B0176C0085RE764113211201 | B0176C0085 | NO | 1201 | EAF 146-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 416 | S/E TUMBES | 1665 | S/E TUMBES C3 | Hospital Naval | 176 | BA S/E TUMBES 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.15814 | 0.2 |  |  |  | 0.15814 | NO | 2023-03-29 07:14 | 2023-03-29 11:05 | 2023-03-29 09:10 | 1.93 | 0 | 0.30521 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TALCAHUANO | SIN INFORMACION
B0176C00850001201 | B0176C0085RE764113211201 | B0176C0085 | NO | 1201 | EAF 146-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 416 | S/E TUMBES | 1661 | S/E TUMBES C2 | Asmar | 176 | BA S/E TUMBES 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4 | Clientes Regulados | 0 | 1.107 | 1.4 |  |  |  | 1.107 | NO | 2023-03-29 07:14 | 2023-03-29 11:05 | 2023-03-29 09:14 | 2 | 0 | 2.214 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TALCAHUANO | SIN INFORMACION
B0415C01160001202 | B0415C0116RE760731621202 | B0415C0116 | SI | 1202 | EAF 147-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 508 | S/E EL EMPALME | 13994 | S/E EL EMPALME E2 | Misquilhue | 415 | BA S/E EL EMPALME 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 2820 | Clientes Regulados | 0 | 2.74 | 2.62 |  |  |  | 2.74 | NO | 2023-03-29 15:14 | 2023-03-29 15:21 | 2023-03-29 15:21 | 0.11 | 0 | 0.3014 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PUERTO MONTT,CALBUCO,LOS MUERMOS, MAULLIN | SIN INFORMACION
B0415C01160001202 | B0415C0116RE760731621202 | B0415C0116 | SI | 1202 | EAF 147-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 508 | S/E EL EMPALME | 14005 | S/E EL EMPALME E3 | Cemento Melón | 415 | BA S/E EL EMPALME 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 141 | Clientes Regulados | 0 | 2.74 | 2.74 |  |  |  | 2.74 | NO | 2023-03-29 15:14 | 2023-03-29 15:21 | 2023-03-29 15:21 | 0.11 | 0 | 0.3014 | 0 | 0.11 |  | 0.11 | 1 | 0.6028 |  |  | SIN INFORMACION | 0.24 | 2 | 1.7352 | 0 |  | PUERTO MONTT,CALBUCO,MAULLIN | SIN INFORMACION
B0199C00850001203 | B0199C0085RE764113211203 | B0199C0085 | SI | 1203 | EAF 148-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 439 | S/E PERALES | 16265 | S/E PERALES C9 | Autopista | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3173 | Clientes Regulados | 0 | 1.086 | 3.3 |  | 0.0724 | 0 | 1.086 | NO | 2023-03-30 13:07 | 2023-03-30 13:07 | 2023-03-30 13:11 | 0.06 | 0 | 0.06516 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.06516 | 3160 |  | 0 | 0.25 | 3 | 3.2235 | 0.06516 |  | TALCAHUANO | E | Fr | Fr
B0147C00850001204 | B0147C0085RE764113211204 | B0147C0085 | NO | 1204 | EAF 149-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 606 | S/E CHIGUAYANTE C3 | Biobio | 147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8844 | Clientes Regulados | 0 | 2.773 | 3.2 |  | 2.1676 | 0 | 2.773 | NO | 2023-03-31 09:11 | 2023-03-31 09:55 | 2023-03-31 09:57 | 0.76 | 0 | 2.1075 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8816 |  | 0 | [5 empty] | CHIGUAYANTE | E
B0147C00850001204 | B0147C0085RE764113211204 | B0147C0085 | NO | 1204 | EAF 149-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 614 | S/E CHIGUAYANTE C4 | Hualqui | 147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11946 | Clientes Regulados | 0 | 2.183 | 4.3 |  | 2.2558 | 0 | 2.183 | NO | 2023-03-31 09:11 | 2023-03-31 10:11 | 2023-03-31 10:12 | 1.01 | 0 | 2.2048 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7326 |  | 0 | [5 empty] | HUALQUI | E
B0147C00850001204 | B0147C0085RE764113211204 | B0147C0085 | NO | 1204 | EAF 149-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 614 | S/E CHIGUAYANTE C4 | Hualqui | 147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11946 | Clientes Regulados | 0 | 1.403 | 4.3 |  | 1.4264 | 0 | 1.403 | NO | 2023-03-31 09:11 | 2023-03-31 10:11 | 2023-03-31 10:12 | 1.01 | 0 | 1.417 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4574 |  | 0 | [5 empty] | CHIGUAYANTE | E
B0147C00850001204 | B0147C0085RE764113211204 | B0147C0085 | NO | 1204 | EAF 149-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 616 | S/E CHIGUAYANTE C6 | Las Violetas | 147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 774 | Clientes Regulados | 0 | 0.318 | 0.4 |  | 0.2597 | 0 | 0.318 | NO | 2023-03-31 09:11 | 2023-03-31 10:11 | 2023-03-31 10:00 | 0.81 | 0 | 0.25758 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 770 |  | 0 | [5 empty] | CHIGUAYANTE | E
B0147C00850001204 | B0147C0085RE764113211204 | B0147C0085 | NO | 1204 | EAF 149-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 611 | S/E CHIGUAYANTE C2 | Manuel Rodriguez | 147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11625 | Clientes Regulados | 0 | 3.323 | 4.2 |  | 2.4922 | 0 | 3.323 | NO | 2023-03-31 09:11 | 2023-03-31 09:55 | 2023-03-31 09:56 | 0.75 | 0 | 2.4922 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 11511 |  | 0 | [5 empty] | CHIGUAYANTE | E
B0147C00850001204 | B0147C0085RE764113211204 | B0147C0085 | NO | 1204 | EAF 149-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 612 | S/E CHIGUAYANTE C5 | Viluco | 147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3541 | Clientes Regulados | 0 | 2.049 | 2.2 |  | 1.2635 | 0 | 2.049 | NO | 2023-03-31 09:11 | 2023-03-31 10:11 | 2023-03-31 11:21 | 1.25 | 0.91 | 2.5612 | 1.8646 | 0 |  | 0 |  |  | 3441 | 1.8646 | NO INFORMADO | [5 empty] | CHIGUAYANTE | E
B0147C00850001204 | B0147C0085RE764113211204 | B0147C0085 | NO | 1204 | EAF 149-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 612 | S/E CHIGUAYANTE C5 | Viluco | 147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3541 | Clientes Regulados | 0 | 0.071 | 2.2 |  | 0.04378 | 0 | 0.071 | NO | 2023-03-31 09:11 | 2023-03-31 10:11 | 2023-03-31 11:21 | 1.25 | 0.91 | 0.08875 | 0.06461 | 0 |  | 0 |  |  | 74 | 0.06461 | NO INFORMADO | [5 empty] | CONCEPCION | E
B0253C01260001204 | B0253C0126LT612160001204 | B0253C0126 | NO | 1204 | EAF 149-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 16223 | S/E CHIGUAYANTE B1 | EFE Quilacoya/ B1 | 253 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV B1 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.09 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2023-03-31 09:11 | 2023-03-31 09:55 | 2023-03-31 09:55 | 0.73 | 0 | 0.0657 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1202C03530001205 | B1202C0353LT965293101205 | B1202C0353 | NO | 1205 | EAF 150-2023 | Forzado | TD | SI | NO | 891 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | 13157 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) H1 | Softys | 1202 | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV BP1 | 353 | CMPC TISSUE S.A. | LT | 96529310 | 1 | CMPC TISSUE S.A. | 8.5 | 0 | 3.2 | 1 |  |  | 8.5 | NO | 2023-03-31 20:36 | 2023-03-31 23:07 | 2023-03-31 21:36 | 1 | 0 | 8.5 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | PUENTE ALTO | SIN INFORMACION
B0124C00850001206 | B0124C0085RE764113211206 | B0124C0085 | NO | 1206 | EAF 151-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 363 | S/E GRANEROS | 895 | S/E GRANEROS C2 | Santa Julia | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 57 | Clientes Regulados | 0 | 0.08 | 0.24 |  | 0.1837 | 0 | 0.08 | NO | 2023-04-01 18:01 | 2023-04-01 18:55 | 2023-04-01 18:33 | 0.53 | 0 | 0.0424 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 751 |  | 0 | [5 empty] | MOSTAZAL | E
B0124C00850001206 | B0124C0085RE764113211206 | B0124C0085 | NO | 1206 | EAF 151-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 363 | S/E GRANEROS | 895 | S/E GRANEROS C2 | Santa Julia | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5974 | Clientes Regulados | 0 | 2.035 | 6.15 |  | 1.1193 | 0 | 2.035 | NO | 2023-04-01 18:01 | 2023-04-01 18:55 | 2023-04-01 18:33 | 0.53 | 0 | 1.0785 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5974 |  | 0 | [5 empty] | GRANEROS | E
B0124C00850001206 | B0124C0085RE764113211206 | B0124C0085 | NO | 1206 | EAF 151-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 363 | S/E GRANEROS | 895 | S/E GRANEROS C2 | Santa Julia | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 751 | Clientes Regulados | 0 | 0.334 | 1 |  | 0.044 | 0 | 0.334 | NO | 2023-04-01 18:01 | 2023-04-01 18:55 | 2023-04-01 18:33 | 0.53 | 0 | 0.17702 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 57 |  | 0 | [5 empty] | CODEGUA | E
B0124C00850001206 | B0124C0085RE764113211206 | B0124C0085 | NO | 1206 | EAF 151-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 363 | S/E GRANEROS | 894 | S/E GRANEROS C4 | La Compañía | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 598 | Clientes Regulados | 0 | 0.647 | 1.84 |  | 1.5273 | 0 | 0.647 | NO | 2023-04-01 18:01 | 2023-04-01 18:55 | 2023-04-01 18:58 | 0.94 | 0 | 0.60818 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3644 |  | 0 | [5 empty] | CODGEUA | E
B0124C00850001206 | B0124C0085RE764113211206 | B0124C0085 | NO | 1206 | EAF 151-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 363 | S/E GRANEROS | 16048 | S/E GRANEROS CS | La Compañía | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3644 | Clientes Regulados | 0 | 1.58 | 4.41 |  | 0.62543 | 0 | 1.58 | NO | 2023-04-01 18:01 | 2023-04-01 18:55 | 2023-04-01 18:58 | 0.94 | 0 | 1.4852 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 598 |  | 0 | [5 empty] | GRANEROS | E
B0124C00850001206 | B0124C0085RE764113211206 | B0124C0085 | NO | 1206 | EAF 151-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 363 | S/E GRANEROS | 893 | S/E GRANEROS C1 | La Compañía | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.011 | 0.03 |  | 0.01063 | 0 | 0.011 | NO | 2023-04-01 18:01 | 2023-04-01 18:55 | 2023-04-01 18:58 | 0.94 | 0 | 0.01034 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | RANCAGUA | E
B0124C00850001206 | B0124C0085RE764113211206 | B0124C0085 | NO | 1206 | EAF 151-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 363 | S/E GRANEROS | 896 | S/E GRANEROS C3 | Berríos | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3497 | Clientes Regulados | 0 | 1.275 | 3 |  | 1.2747 | 0 | 1.275 | NO | 2023-04-01 18:01 | 2023-04-01 18:55 | 2023-04-01 18:59 | 0.96 | 0 | 1.224 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3497 |  | 0 | [5 empty] | GRANEROS | E
B0124C00850001206 | B0124C0085RE764113211206 | B0124C0085 | NO | 1206 | EAF 151-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 363 | S/E GRANEROS | 29260 | S/E GRANEROS C7 | Codegua | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 581 | Clientes Regulados | 0 | 0.61 | 0.6 |  | 0.59983 | 0 | 0.61 | NO | 2023-04-01 18:01 | 2023-04-01 18:55 | 2023-04-01 18:59 | 0.96 | 0 | 0.5856 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 581 |  | 0 | [5 empty] | CODEGUA | E
B0124C00850001206 | B0124C0085RE764113211206 | B0124C0085 | NO | 1206 | EAF 151-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 363 | S/E GRANEROS | 894 | S/E GRANEROS C4 | Codegua | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3485 | Clientes Regulados | 0 | 1.869 | 1.89 |  | 1.8378 | 0 | 1.869 | NO | 2023-04-01 18:01 | 2023-04-01 18:55 | 2023-04-01 18:59 | 0.96 | 0 | 1.7942 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3485 |  | 0 | [5 empty] | MOSTAZAL | E
B0124C00850001206 | B0124C0085RE764113211206 | B0124C0085 | NO | 1206 | EAF 151-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 363 | S/E GRANEROS | 29259 | S/E GRANEROS C6 | Indura | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 86 | Clientes Regulados | 0 | 0.119 | 1.7 |  | 0.24792 | 0 | 0.119 | NO | 2023-04-01 18:01 | 2023-04-01 18:55 | 2023-04-01 20:05 | 1.14 | 0.91 | 0.13566 | 0.10829 | 0 |  | 0 |  |  | 86 | 0.10829 | NO INFORMADO | [5 empty] | GRANEROS | E
B0124C00850001206 | B0124C0085LD965843001206 | B0124C0085 | NO | 1206 | EAF 151-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 363 | S/E GRANEROS | 16048 | S/E GRANEROS CS | INDURA | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96584300 | SIN INFORMACIÓN | INTERNATIONAL PAPER CARTONES LIMITADA | 0.85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.85 | NO | 2023-04-01 18:01 | 2023-04-01 18:55 | 2023-04-01 20:05 | 1.14 | 0.91 | 0.969 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | GRANEROS | E
B1260C01260001206 | B1260C0126LT612160001206 | B1260C0126 | NO | 1206 | EAF 151-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 925 | S/E GRANEROS (FFCC) | 31463 | S/E GRANEROS (FFCC) 152 | No informado/152 | 1260 | BA TAP GRANEROS 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.26 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.26 | NO | 2023-04-01 18:01 | 2023-04-01 18:55 | 2023-04-01 18:55 | 0.89 | 0 | 0.2314 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | GRANEROS | SIN INFORMACIÓN
B1827C00850001206 | B1827C0085LD913350001206 | B1827C0085 | NO | 1206 | EAF 151-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 999 | TAP OFF GRANEROS | 17453 | TAP OFF GRANEROS B2 | No informado/B2 | 1827 | BA S/E GRANEROS INDURA 66kV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 91335000 | 1 | INDURA S.A | 4.27 | 0 | 4 | 1 |  |  | 4.27 | NO | 2023-04-01 18:01 | 2023-04-01 18:55 | 2023-04-01 18:55 | 0.89 | 0 | 3.8003 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | GRANEROS | SIN INFORMACIÓN
B0781C00850001207 | B0781C0085RE764113211207 | B0781C0085 | SI | 1207 | EAF 152-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 695 | S/E LAS ACACIAS | 3660 | S/E LAS ACACIAS DT1 | Puerta Sur /E1 | 781 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.021503 | 0.02 |  |  |  | 0.021503 | NO | 2023-04-02 21:03 | 2023-04-02 22:03 | 2023-04-02 22:06 | 1.04 | 0 | 0.022363 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | MAIPU | SIN INFORMACION
B0781C00850001207 | B0781C0085RE764113211207 | B0781C0085 | SI | 1207 | EAF 152-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 695 | S/E LAS ACACIAS | 3660 | S/E LAS ACACIAS DT1 | Puerta Sur/ E1 | 781 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 1.8707 | 1.74 |  |  |  | 1.8707 | NO | 2023-04-02 21:03 | 2023-04-02 22:03 | 2023-04-02 22:06 | 1.04 | 0 | 1.9456 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PADRE HURTADO | SIN INFORMACION
B0781C00850001207 | B0781C0085RE764113211207 | B0781C0085 | SI | 1207 | EAF 152-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 695 | S/E LAS ACACIAS | 3660 | S/E LAS ACACIAS DT1 | Puerta Sur/ E1 | 781 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 138 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2023-04-02 21:03 | 2023-04-02 22:03 | 2023-04-02 22:06 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SAN BERNARDO | SIN INFORMACION
B0781C00850001207 | B0781C0085RE764113211207 | B0781C0085 | SI | 1207 | EAF 152-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 695 | S/E LAS ACACIAS | 3660 | S/E LAS ACACIAS DT1 | Puerta Sur/ E1 | 781 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 101 | Clientes Regulados | 0 | 0.25803 | 0.24 |  |  |  | 0.25803 | NO | 2023-04-02 21:03 | 2023-04-02 22:03 | 2023-04-02 22:06 | 1.04 | 0 | 0.26835 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CALERA DE TANGO | SIN INFORMACION
B0781C00850001207 | B0781C0085RE764113211207 | B0781C0085 | SI | 1207 | EAF 152-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 695 | S/E LAS ACACIAS | 3660 | S/E LAS ACACIAS DT1 | Florencia / E2 | 781 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3848 | Clientes Regulados | 0 | 5.2682 | 4.9 |  |  |  | 5.2682 | NO | 2023-04-02 21:03 | 2023-04-02 22:03 | 2023-04-02 22:06 | 1.04 | 0 | 5.4789 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SAN BERNARDO | SIN INFORMACION
B0781C00850001207 | B0781C0085RE764113211207 | B0781C0085 | SI | 1207 | EAF 152-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 695 | S/E LAS ACACIAS | 3660 | S/E LAS ACACIAS DT1 | Madeindal / E3 | 781 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 1.688 | 1.57 |  |  |  | 1.688 | NO | 2023-04-02 21:03 | 2023-04-02 22:03 | 2023-04-02 23:12 | 1.24 | 0.9 | 2.0931 | 1.5192 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.5192 | SIN INFORMACION | [5 empty] | LO ESPEJO | SIN INFORMACION
B0781C00850001207 | B0781C0085RE764113211207 | B0781C0085 | SI | 1207 | EAF 152-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 695 | S/E LAS ACACIAS | 3660 | S/E LAS ACACIAS DT1 | Madeindal / E3 | 781 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 24 | Clientes Regulados | 0 | 0.56982 | 0.53 |  |  |  | 0.56982 | NO | 2023-04-02 21:03 | 2023-04-02 22:03 | 2023-04-02 23:12 | 1.24 | 0.9 | 0.70658 | 0.51284 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.51284 | SIN INFORMACION | [5 empty] | SAN BERNARDO | SIN INFORMACION
B0781C00850001207 | B0781C0085RE764113211207 | B0781C0085 | SI | 1207 | EAF 152-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 695 | S/E LAS ACACIAS | 3660 | S/E LAS ACACIAS DT1 | San Eugenio / E4 | 781 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 33 | Clientes Regulados | 0 | 0.021503 | 0.02 |  |  |  | 0.021503 | NO | 2023-04-02 21:03 | 2023-04-02 22:03 | 2023-04-02 22:06 | 1.04 | 0 | 0.022363 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LA PINTANA | SIN INFORMACION
B0781C00850001207 | B0781C0085RE764113211207 | B0781C0085 | SI | 1207 | EAF 152-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 695 | S/E LAS ACACIAS | 3660 | S/E LAS ACACIAS DT1 | San Eugenio / E4 | 781 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 97 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2023-04-02 21:03 | 2023-04-02 22:03 | 2023-04-02 22:06 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SAN RAMON | SIN INFORMACION
B0781C00850001207 | B0781C0085RE764113211207 | B0781C0085 | SI | 1207 | EAF 152-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 695 | S/E LAS ACACIAS | 3660 | S/E LAS ACACIAS DT1 | San Eugenio / E4 | 781 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 21313 | Clientes Regulados | 0 | 9.0849 | 8.45 |  |  |  | 9.0849 | NO | 2023-04-02 21:03 | 2023-04-02 22:03 | 2023-04-02 22:06 | 1.04 | 0 | 9.4483 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | EL BOSQUE | SIN INFORMACION
B0781C00850001207 | B0781C0085RE764113211207 | B0781C0085 | SI | 1207 | EAF 152-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 695 | S/E LAS ACACIAS | 3660 | S/E LAS ACACIAS DT1 | San Eugenio / E4 | 781 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1141 | Clientes Regulados | 0 | 0.053757 | 0.05 |  |  |  | 0.053757 | NO | 2023-04-02 21:03 | 2023-04-02 22:03 | 2023-04-02 22:06 | 1.04 | 0 | 0.055907 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SAN BERNARDO | SIN INFORMACION
B0781C00850001207 | B0781C0085RE764113211207 | B0781C0085 | SI | 1207 | EAF 152-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 695 | S/E LAS ACACIAS | 3660 | S/E LAS ACACIAS DT1 | San Eugenio / E4 | 781 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 30 | Clientes Regulados | 0 | 0.010751 | 0.01 |  |  |  | 0.010751 | NO | 2023-04-02 21:03 | 2023-04-02 22:03 | 2023-04-02 22:06 | 1.04 | 0 | 0.011181 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LA CISTERNA | SIN INFORMACION
B0781C00850001207 | B0781C0085RE764113211207 | B0781C0085 | SI | 1207 | EAF 152-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 695 | S/E LAS ACACIAS | 3660 | S/E LAS ACACIAS DT1 | San Eugenio / E4 | 781 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 13 | Clientes Regulados | 0 | 0.61283 | 0.57 |  |  |  | 0.61283 | NO | 2023-04-02 21:03 | 2023-04-02 22:03 | 2023-04-02 22:06 | 1.04 | 0 | 0.63734 | 0 | 1.0632 |  | 1.0632 | 1 | 20.69 |  |  | SIN INFORMACION | 1.0632 | 1 | 20.69 | 0 |  | SAN JOAQUIN | SIN INFORMACION
B0615C00850001208 | B0615C0085RE764113211208 | B0615C0085 | NO | 1208 | EAF 153-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 5884 | S/E QUIRIHUE E2 | Trehuaco | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1526 | Clientes Regulados | 0 | 0.276 | 0.45 |  | 0.0322 | 0 | 0.276 | NO | 2023-04-03 09:31 | 2023-04-03 14:14 | 2023-04-03 09:38 | 0.11 | 0 | 0.03036 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1249 |  | 0 | [5 empty] | Trehuaco | E
B0615C00850001208 | B0615C0085RE764113211208 | B0615C0085 | NO | 1208 | EAF 153-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 5884 | S/E QUIRIHUE E2 | Trehuaco | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1526 | Clientes Regulados | 0 | 0.001 | 0.45 |  | 0.00012 | 0 | 0.001 | NO | 2023-04-03 09:31 | 2023-04-03 14:14 | 2023-04-03 09:38 | 0.11 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10 |  | 0 | [5 empty] | Ninhue | E
B0615C00850001208 | B0615C0085RE764113211208 | B0615C0085 | NO | 1208 | EAF 153-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 5884 | S/E QUIRIHUE E2 | Trehuaco | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1526 | Clientes Regulados | 0 | 0.04 | 0.45 |  | 0.00482 | 0 | 0.04 | NO | 2023-04-03 09:31 | 2023-04-03 14:14 | 2023-04-03 09:38 | 0.12 | 0 | 0.0048 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 266 |  | 0 | [5 empty] | Quirihue | E
B0615C00850001208 | B0615C0085RE764113211208 | B0615C0085 | NO | 1208 | EAF 153-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3109 | S/E QUIRIHUE C1 | Los Presidentes | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2136 | Clientes Regulados | 0 | 0.53 | 0.4 |  | 0.65367 | 0 | 0.53 | NO | 2023-04-03 09:31 | 2023-04-03 14:14 | 2023-04-03 10:45 | 1.23 | 0 | 0.6519 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2136 |  | 0 | [5 empty] | Quirihue | E
B0615C00850001208 | B0615C0085RE764113211208 | B0615C0085 | NO | 1208 | EAF 153-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3110 | S/E QUIRIHUE C2 | Vegas Verdes | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2642 | Clientes Regulados | 0 | 0.005 | 1 |  | 0.00892 | 0 | 0.005 | NO | 2023-04-03 09:31 | 2023-04-03 14:14 | 2023-04-03 11:18 | 1.78 | 0 | 0.0089 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 74 |  | 0 | [5 empty] | Cobquecura | E
B0615C00850001208 | B0615C0085RE764113211208 | B0615C0085 | NO | 1208 | EAF 153-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3110 | S/E QUIRIHUE C2 | Vegas Verdes | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2642 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2023-04-03 09:31 | 2023-04-03 14:14 | 2023-04-03 11:18 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8 |  | 0 | [5 empty] | Trehuaco | E
B0615C00850001208 | B0615C0085RE764113211208 | B0615C0085 | NO | 1208 | EAF 153-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3110 | S/E QUIRIHUE C2 | Vegas Verdes | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2642 | Clientes Regulados | 0 | 0.6 | 1 |  | 1.07 | 0 | 0.6 | NO | 2023-04-03 09:31 | 2023-04-03 14:14 | 2023-04-03 11:18 | 1.78 | 0 | 1.068 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2560 |  | 0 | [5 empty] | Quirihue | E
B0615C00850001208 | B0615C0085RE764113211208 | B0615C0085 | NO | 1208 | EAF 153-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3107 | S/E QUIRIHUE E1 | Cobquecura | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 522 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2023-04-03 09:31 | 2023-04-03 14:14 | 2023-04-03 11:31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | Cauquenes | E
B0615C00850001208 | B0615C0085RE764113211208 | B0615C0085 | NO | 1208 | EAF 153-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3107 | S/E QUIRIHUE E1 | Cobquecura | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3616 | Clientes Regulados | 0 | 0.126 | 0.8 |  | 0.25204 | 0 | 0.126 | NO | 2023-04-03 09:31 | 2023-04-03 14:14 | 2023-04-03 11:31 | 2 | 0 | 0.252 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 519 |  | 0 | [5 empty] | Quirihue | E
B0615C00850001208 | B0615C0085RE764113211208 | B0615C0085 | NO | 1208 | EAF 153-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3107 | S/E QUIRIHUE E1 | Cobquecura | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3616 | Clientes Regulados | 0 | 0.65 | 0.8 |  | 1.3616 | 0 | 0.65 | NO | 2023-04-03 09:31 | 2023-04-03 14:14 | 2023-04-03 11:37 | 2.09 | 0 | 1.3585 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3561 |  | 0 | [5 empty] | Cobquecura | E
B0615C00850001208 | B0615C0085RE764113211208 | B0615C0085 | NO | 1208 | EAF 153-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3107 | S/E QUIRIHUE E1 | Cobquecura | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3616 | Clientes Regulados | 0 | 0.011 | 0.8 |  | 0.0231 | 0 | 0.011 | NO | 2023-04-03 09:31 | 2023-04-03 14:14 | 2023-04-03 11:37 | 2.1 | 0 | 0.0231 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 55 |  | 0 | [5 empty] | Pelluhue | E
B0615C00850001208 | B0615C0085RE764113211208 | B0615C0085 | NO | 1208 | EAF 153-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 638 | S/E HUALTE | 2963 | S/E HUALTE CT | Arranque 33 kV/CT | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 954 | Clientes Regulados | 0 | 0.085 | 0.4 |  | 0.40099 | 0 | 0.085 | NO | 2023-04-03 09:31 | 2023-04-03 14:05 | 2023-04-03 14:14 | 4.71 | 0 | 0.40035 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 798 |  | 0 | [5 empty] | Ninhue | E
B0615C00850001208 | B0615C0085RE764113211208 | B0615C0085 | NO | 1208 | EAF 153-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 638 | S/E HUALTE | 2963 | S/E HUALTE CT | Arranque 33 kV/CT | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 954 | Clientes Regulados | 0 | 0.001 | 0.4 |  | 0.00472 | 0 | 0.001 | NO | 2023-04-03 09:31 | 2023-04-03 14:05 | 2023-04-03 14:14 | 4.71 | 0 | 0.00471 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6 |  | 0 | [5 empty] | San Carlos | E
B0615C00850001208 | B0615C0085RE764113211208 | B0615C0085 | NO | 1208 | EAF 153-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 638 | S/E HUALTE | 2963 | S/E HUALTE CT | Arranque 33 kV/CT | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 954 | Clientes Regulados | 0 | 0.004 | 0.4 |  | 0.01887 | 0 | 0.004 | NO | 2023-04-03 09:31 | 2023-04-03 14:05 | 2023-04-03 14:14 | 4.71 | 0 | 0.01884 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 24 |  | 0 | [5 empty] | Trehuaco | E
B0615C00850001208 | B0615C0085RE764113211208 | B0615C0085 | NO | 1208 | EAF 153-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 638 | S/E HUALTE | 2963 | S/E HUALTE CT | Arranque 33 kV/CT | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 954 | Clientes Regulados | 0 | 0.025 | 0.4 |  | 0.11794 | 0 | 0.025 | NO | 2023-04-03 09:31 | 2023-04-03 14:05 | 2023-04-03 14:14 | 4.71 | 0 | 0.11775 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 126 |  | 0 | [5 empty] | Quirihue | E
B0615C00850001208 | B0615C0085LD773372001208 | B0615C0085 | NO | 1208 | EAF 153-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 5884 | S/E QUIRIHUE E2 | Trehuaco | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77337200 | 1 | COMERCIAL GUIVAR LIMITADA | 0.17 | 0 | 1.55 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | NO | 2023-04-03 09:31 | 2023-04-03 14:14 | 2023-04-03 09:38 | 0.11 | 0 | 0.0187 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | Trehuaco | E
B0465C01640001209 | B0465C0164LT852728001209 | B0465C0164 | SI | 1209 | EAF 154-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 965 | S/E MINERA LA CANDELARIA | 5094 | S/E MINERA LA CANDELARIA J1 | S/E Completa | 465 | BA S/E CARDONES 220KV BP1-1 | 164 | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | LT | 85272800 | 1 | CÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | 84.29 | 0 | 98 | 1 |  |  | 84.29 | NO | 2023-04-03 22:53 | 2023-04-04 04:07 | 2023-04-04 04:07 | 5.23 | 0 | 440.8367 | 0 | 5.23 |  | 5.23 | 1 | 440.8367 |  |  | NO APLICA | 5.23 | 1 | 440.8367 | 272.2567 |  | TIERRA AMARILLA | SIN INFORMACION | Tr | Tr
B0494C01120001210 | B0494C0112RE760731641210 | B0494C0112 | NO | 1210 | EAF 155-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 577 | S/E LAJA | 13274 | S/E LAJA CT1 | Laja - San Rosendo | 494 | BA S/E LAJA 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1708 | Clientes Regulados | 0 | 0.50392 | 0.41 |  |  |  | 0.50392 | NO | 2023-04-04 11:41 | 2023-04-04 11:51 | 2023-04-04 11:51 | 0.16 | 0 | 0.080627 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LOS ANGELES,SAN ROSENDO | SIN INFORMACION
B0494C01120001210 | B0494C0112RE760731641210 | B0494C0112 | NO | 1210 | EAF 155-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 577 | S/E LAJA | 13274 | S/E LAJA CT1 | Laja - San Rosendo | 494 | BA S/E LAJA 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7300 | Clientes Regulados | 0 | 2.1017 | 1.71 |  |  |  | 2.1017 | NO | 2023-04-04 11:41 | 2023-04-04 11:51 | 2023-04-04 11:53 | 0.19 | 0 | 0.39933 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CURANILAHUE,NACIMIENTO,SANTA JUANA | SIN INFORMACION
B0494C01120001210 | B0494C0112RE760731641210 | B0494C0112 | NO | 1210 | EAF 155-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 577 | S/E LAJA | 13274 | S/E LAJA CT1 | Laja - San Rosendo | 494 | BA S/E LAJA 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8998 | Clientes Regulados | 0 | 2.9621 | 2.41 |  |  |  | 2.9621 | NO | 2023-04-04 11:41 | 2023-04-04 11:51 | 2023-04-04 11:54 | 0.21 | 0 | 0.62203 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LAJA | SIN INFORMACION
B0494C01120001210 | B0494C0112RE760731641210 | B0494C0112 | NO | 1210 | EAF 155-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 577 | S/E LAJA | 13274 | S/E LAJA CT1 | Laja - San Rosendo | 494 | BA S/E LAJA 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 56 | Clientes Regulados | 0 | 0.012291 | 0.01 |  |  |  | 0.012291 | NO | 2023-04-04 11:41 | 2023-04-04 11:51 | 2023-04-04 11:56 | 0.24 | 0 | 0.0029498 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | YUMBEL | SIN INFORMACION
B2497C01260001210 | B2497C0126LT612160001210 | B2497C0126 | NO | 1210 | EAF 155-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 939 | S/E LAJA (FFCC) | 7386 | S/E LAJA (FFCC) | SIN INFORMACION/(FFCC) | 2497 | BA S/E LAJA (FFCC) 66KV B1 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.04 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.04 | NO | 2023-04-04 11:41 | 2023-04-04 11:51 | 2023-04-04 11:56 | 0.24 | 0 | 0.0096 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0120C00850001211 | B0120C0085RE764113211211 | B0120C0085 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 359 | S/E RAUQUEN | 1452 | S/E RAUQUEN C4 | Quilvo / C4 | 120 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1341 | Clientes Regulados | 0 | 14.67 | 0.8 |  |  |  | 14.67 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:54 | 0.45 | 0 | 6.6015 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ROMERAL | SIN INFORMACION
B0124C00850001211 | B0124C0085RE764113211211 | B0124C0085 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 363 | S/E GRANEROS | 893 | S/E GRANEROS C1 | La Compañía / C1 | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3950 | Clientes Regulados | 0 | 11.1 | 3.34 |  |  |  | 11.1 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:41 | 0.23 | 0 | 2.553 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CODEGUA,RANCAGUA,GRANEROS | SIN INFORMACION
B0139C00850001211 | B0139C0085RE764113211211 | B0139C0085 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 378 | S/E ANDALIEN | 503 | S/E ANDALIEN C1 | Cosmito / C1 | 139 | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 13516 | Clientes Regulados | 0 | 20.82 | 5.06 |  |  |  | 20.82 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:52 | 0.41 | 0 | 8.5362 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PENCO,CONCEPCION | SIN INFORMACION
B0147C00850001211 | B0147C0085RE764113211211 | B0147C0085 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 606 | S/E CHIGUAYANTE C3 | Biobío / C3 | 147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9128 | Clientes Regulados | 0 | 14.96 | 3.45 |  |  |  | 14.96 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:49 | 0.36 | 0 | 5.3856 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CHIGUAYANTE | SIN INFORMACION
B0153C00850001211 | B0153C0085RE764113211211 | B0153C0085 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 392 | S/E COLCHAGUA | 691 | S/E COLCHAGUA C2 | Tinguiririca / C2 | 153 | BA S/E COLCHAGUA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2077 | Clientes Regulados | 0 | 10.02 | 1.83 |  |  |  | 10.02 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:42 | 0.25 | 0 | 2.505 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CHIMBARONGO,SAN FERNANDO | SIN INFORMACION
B0159C00850001211 | B0159C0085RE764113211211 | B0159C0085 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 398 | S/E CASAS VIEJAS | 584 | S/E CASAS VIEJAS C1 | Zapallar | 159 | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2521 | Clientes Regulados | 0 | 1.885 | 1 |  |  |  | 1.885 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:36 | 0.14 | 0 | 0.26389 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ZAPALLAR | SIN INFORMACION
B0159C00850001211 | B0159C0085RE764113211211 | B0159C0085 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 398 | S/E CASAS VIEJAS | 32910 | S/E CASAS VIEJAS CT3 | Catapilco | 159 | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1904 | Clientes Regulados | 0 | 2.375 | 1.26 |  |  |  | 2.375 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:36 | 0.14 | 0 | 0.33251 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ZAPALLAR | SIN INFORMACION
B0183C00850001211 | B0183C0085RE764113211211 | B0183C0085 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 423 | S/E LO MIRANDA | 1053 | S/E LO MIRANDA C2 | Plazuela / C2 | 183 | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 820 | Clientes Regulados | 0 | 4.23 | 4.42 |  |  |  | 4.23 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:40 | 0.21 | 0 | 0.8883 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | DOÑIHUE | SIN INFORMACION
B0186C01020001211 | B0186C0102RE815859001211 | B0186C0102 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 32523 | S/E LOS ANGELES CTP | Dicahue-Pedregal / C21 | 186 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | RE | 81585900 | 956 | Clientes Regulados | 0 | 1.25 | 0.25 |  |  |  | 1.25 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 18:02 | 0.58 | 0 | 0.725 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LOS ANGELES | SIN INFORMACION
B0186C01020001211 | B0186C0102RE815859001211 | B0186C0102 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 32523 | S/E LOS ANGELES CTP | Las Trancas / C12 | 186 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | RE | 81585900 | 1031 | Clientes Regulados | 0 | 2.45 | 0.49 |  |  |  | 2.45 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 18:02 | 0.58 | 0 | 1.421 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LOS ANGELES | SIN INFORMACION
B0186C01020001211 | B0186C0102RE815859001211 | B0186C0102 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 32523 | S/E LOS ANGELES CTP | Coyanco / C18 | 186 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | RE | 81585900 | 1315 | Clientes Regulados | 0 | 4.8 | 0.96 |  |  |  | 4.8 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 18:03 | 0.6 | 0 | 2.88 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LOS ANGELES | SIN INFORMACION
B0189C00850001211 | B0189C0085RE764113211211 | B0189C0085 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 1151 | S/E MANSO DE VELASCO C5 | Quilque | 189 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 15.8 | 1.66 |  |  |  | 15.8 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 18:01 | 0.56 | 0 | 8.848 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LOS ANGELES | SIN INFORMACION
B0190C00850001211 | B0190C0085RE764113211211 | B0190C0085 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 430 | S/E MARQUESA | 1201 | S/E MARQUESA E1 | Las Rojas | 190 | BA S/E MARQUESA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4843 | Clientes Regulados | 0 | 5.1876 | 6.39 |  |  |  | 5.1876 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:33 | 0.09 | 0 | 0.46688 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LA SERENA | SIN INFORMACION
B0190C00850001211 | B0190C0085RE764113211211 | B0190C0085 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 430 | S/E MARQUESA | 1197 | S/E MARQUESA E4 | El Tambo | 190 | BA S/E MARQUESA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 683 | Clientes Regulados | 0 | 0.85242 | 1.05 |  |  |  | 0.85242 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:56 | 0.48 | 0 | 0.40916 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | VICUÑA | SIN INFORMACION
B0193C00850001211 | B0193C0085RE764113211211 | B0193C0085 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 433 | S/E PUMAHUE | 1397 | S/E PUMAHUE C3 | Pueblo Nuevo | 193 | BA S/E PUMAHUE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9104 | Clientes Regulados | 0 | 12.82 | 3.6 |  |  |  | 12.82 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:59 | 0.53 | 0 | 6.7946 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TEMUCO | SIN INFORMACION
B0200C00850001211 | B0200C0085RE764113211211 | B0200C0085 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 440 | S/E PIDUCO | 1337 | S/E PIDUCO C1 | El Prado | 200 | BA S/E PIDUCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9248 | Clientes Regulados | 0 | 12.1473 | 3.7 |  |  |  | 12.1473 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:52 | 0.41 | 0 | 4.9804 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TALCA | SIN INFORMACION
B0200C00850001211 | B0200C0085RE764113211211 | B0200C0085 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 440 | S/E PIDUCO | 1335 | S/E PIDUCO C3 | Arenal | 200 | BA S/E PIDUCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8556 | Clientes Regulados | 0 | 5.4827 | 1.67 |  |  |  | 5.4827 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:52 | 0.41 | 0 | 2.2479 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TALCA,PENCAHUE | SIN INFORMACION
B0203C00850001211 | B0203C0085RE764113211211 | B0203C0085 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 443 | S/E VILLARRICA | 1707 | S/E VILLARRICA E4 | Ñancul | 203 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4558 | Clientes Regulados | 0 | 12.88 | 2.93 |  |  |  | 12.88 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:59 | 0.53 | 0 | 6.8264 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PUCON,VILLARRICA | SIN INFORMACION
B0212C02180001211 | B0212C0218LT967180101211 | B0212C0218 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 470 | S/E TENO | 32899 | S/E TENO C6 | Cementos Biobío / C6 | 212 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 218 | CEMENTOS BÍO BÍO CENTRO S.A. | LT | 96718010 | 1 | BIO BIO CEMENTOS S.A. | 6.42 | 0 | 6 | 1 |  |  | 6.42 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 18:07 | 0.66 | 0 | 4.2372 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | TENO | SIN INFORMACION
B0227C00850001211 | B0227C0085RE764113211211 | B0227C0085 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 826 | S/E EL AVELLANO E2 | Sor Vicenta / E2 | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2797 | Clientes Regulados | 0 | 2.28 | 1.31 |  |  |  | 2.28 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 18:00 | 0.55 | 0 | 1.254 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LOS ANGELES | SIN INFORMACION
B0275C00850001211 | B0275C0085RE764113211211 | B0275C0085 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 412 | S/E TALCAHUANO | 1604 | S/E TALCAHUANO C2 | Gaete / C2 | 275 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 7.1922 | 5.6 |  |  |  | 7.1922 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:51 | 0.4 | 0 | 2.8769 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TALCAHUANO | SIN INFORMACION
B0275C00850001211 | B0275C0085RE764113211211 | B0275C0085 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 412 | S/E TALCAHUANO | 1588 | S/E TALCAHUANO C7 | Chome / C7 | 275 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1263 | Clientes Regulados | 0 | 1.9778 | 1.54 |  |  |  | 1.9778 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:50 | 0.38 | 0 | 0.75158 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TALCAHUANO,HUALPEN | SIN INFORMACION
B0310C00230001211 | B0310C0023LT965106701211 | B0310C0023 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 1693 | S/E PLANTA MDP TENO | 15434 | S/E PLANTA MDP TENO CT | Maderas Arauco | 310 | BA S/E TENO 154KV BP1 | 23 | MADERAS ARAUCO S.A. | LT | 96510670 | 1 | PANELES ARAUCO S.A. | 6.06 | 0 | 1.5 | 1 |  |  | 6.06 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:50 | 0.38 | 0 | 2.3028 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0316C00850001211 | B0316C0085RE764113211211 | B0316C0085 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 484 | S/E CORONEL | 747 | S/E CORONEL C1 | Calabozo / C1 | 316 | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9699 | Clientes Regulados | 0 | 8.5 | 4.42 |  |  |  | 8.5 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:47 | 0.33 | 0 | 2.805 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CORONEL | SIN INFORMACION
B0324C00850001211 | B0324C0085RE764113211211 | B0324C0085 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 367 | S/E ILLAPEL | 932 | S/E ILLAPEL E3 | Plan de Hornos | 324 | BA S/E ILLAPEL 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1102 | Clientes Regulados | 0 | 6.78 | 7.08 |  |  |  | 6.78 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:38 | 0.18 | 0 | 1.2204 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ILLAPEL | SIN INFORMACION
B0351C00850001211 | B0351C0085RE764113211211 | B0351C0085 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 421 | S/E OVALLE | 15099 | S/E OVALLE E7 | Sotaquí | 351 | BA S/E OVALLE 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4636 | Clientes Regulados | 0 | 20.01 | 8.46 |  |  |  | 20.01 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:46 | 0.31 | 0 | 6.2031 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | OVALLE | SIN INFORMACION
B0364C00850001211 | B0364C0085RE764113211211 | B0364C0085 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 475 | S/E QUEREO | 1433 | S/E QUEREO E3 | Quilimari | 364 | BA S/E QUEREO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4014 | Clientes Regulados | 0 | 5.07 | 10.5 |  |  |  | 5.07 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:39 | 0.2 | 0 | 1.014 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LOS VILOS | SIN INFORMACION
B0403C00230001211 | B0403C0023LT965106701211 | B0403C0023 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 13947 | S/E CHOLGUAN (STS) C4 | SIN INFORMACION | 403 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 23 | MADERAS ARAUCO S.A. | LT | 96510670 | 1 | PANELES ARAUCO S.A. | 5.35 | 0 | 0.22 | 1 |  |  | 5.35 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:59 | 0.53 | 0 | 2.8355 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0440C01160001211 | B0440C0116RE760731621211 | B0440C0116 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 518 | S/E PICARTE | 14156 | S/E PICARTE E7 | Picarte Sur / E7 | 440 | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 9859 | Clientes Regulados | 0 | 19.31 | 3.96 |  |  |  | 19.31 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:31 | 0.06 | 0 | 1.1586 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | VALDIVIA,PAILLACO | SIN INFORMACION
B0447C01160001211 | B0447C0116RE760731621211 | B0447C0116 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 518 | S/E PICARTE | 14162 | S/E PICARTE E2 | Piruquina / E2 | 447 | BA S/E PID PID 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1117 | Clientes Regulados | 0 | 0.35584 | 0.4 |  |  |  | 0.35584 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:31 | 0.06 | 0 | 0.02135 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CASTRO,DALCAHUE | SIN INFORMACION
B0447C01160001211 | B0447C0116RE760731621211 | B0447C0116 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 518 | S/E PICARTE | 14161 | S/E PICARTE E1 | Castro Alto / E1 | 447 | BA S/E PID PID 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1592 | Clientes Regulados | 0 | 2.4642 | 2.77 |  |  |  | 2.4642 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:31 | 0.06 | 0 | 0.14785 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CASTRO,DALCAHUE | SIN INFORMACION
B0480C02190001211 | B0480C0219LT617040001211 | B0480C0219 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 909 | S/E POTRERILLOS | 8038 | S/E POTRERILLOS 110 KV BP | Codelco | 480 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV BP1-1 | 219 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 43.8 | 0 | 8 | 1 |  |  | 43.8 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:42 | 0.25 | 0 | 10.95 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | DIEGO DE ALMAGRO | SIN INFORMACION
B0513C01250001211 | B0513C0125LT777629401211 | B0513C0125 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 862 | S/E LOS BRONCES | 4903 | S/E LOS BRONCES B-21 | Anglo American - Los Bronces | 513 | BA S/E POLPAICO (TRANSELEC) 220KV BP1 | 125 | ANGLO AMERICAN CHAGRES | LT | 77762940 | 1 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 195.07 | 0 | 13 | 0.34211 |  |  | 66.7345 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 18:30 | 1.05 | 0 | 70.0712 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0513C01250001211 | B0513C0125LT777629401211 | B0513C0125 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 864 | S/E SAN FRANCISCO | 4944 | S/E SAN FRANCISCO C1-T1 | Anglo American - Los Bronces | 513 | BA S/E POLPAICO (TRANSELEC) 220KV BP1 | 125 | ANGLO AMERICAN CHAGRES | LT | 77762940 | 1 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 195.07 | 0 | 10 | 0.26316 |  |  | 51.3342 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 18:30 | 1.05 | 0 | 53.9009 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0513C01250001211 | B0513C0125LT777629401211 | B0513C0125 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 864 | S/E SAN FRANCISCO | 4944 | S/E SAN FRANCISCO C1-T1 | Anglo American - Los Bronces | 513 | BA S/E POLPAICO (TRANSELEC) 220KV BP1 | 125 | ANGLO AMERICAN CHAGRES | LT | 77762940 | 1 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 195.07 | 0 | 15 | 0.39474 |  |  | 77.0013 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 18:30 | 1.05 | 0 | 80.8514 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0519C01600001211 | B0519C0160LT967902401211 | B0519C0160 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 974 | S/E LOS PIUQUENES | 5104 | S/E LOS PIUQUENES JT1 | Minera Los Pelambres | 519 | BA S/E QUILLOTA 220KV BP1-1 | 160 | MINERA LOS PELAMBRES | LT | 96790240 | 1 | MINERA LOS PELAMBRES | 114.82 | 0 | 40 | 1 |  |  | 114.82 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | SALAMANCA | SIN INFORMACION
B0531C00850001211 | B0531C0085RE764113211211 | B0531C0085 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 593 | S/E VALLENAR | 2789 | S/E VALLENAR C2 | Torreblanca / C2 | 531 | BA S/E VALLENAR 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7341 | Clientes Regulados | 0 | 8.39 | 3.63 |  |  |  | 8.39 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 18:16 | 0.81 | 0 | 6.7959 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | VALLENAR | SIN INFORMACION
B0549C00850001211 | B0549C0085RE764113211211 | B0549C0085 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 623 | S/E PLANTAS | 2855 | S/E PLANTAS C1 | El Inca | 549 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5036 | Clientes Regulados | 0 | 0.71217 | 2.7 |  |  |  | 0.71217 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:48 | 0.35 | 0 | 0.24926 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | COPIAPO | SIN INFORMACION
B0549C00850001211 | B0549C0085RE764113211211 | B0549C0085 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 623 | S/E PLANTAS | 2861 | S/E PLANTAS C7 | Alicanto | 549 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5776 | Clientes Regulados | 0 | 0.71217 | 2.7 |  |  |  | 0.71217 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:47 | 0.33 | 0 | 0.23502 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | COPIAPO | SIN INFORMACION
B0549C00850001211 | B0549C0085RE764113211211 | B0549C0085 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 623 | S/E PLANTAS | 2862 | S/E PLANTAS C8 | Tierra Amarilla | 549 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1844 | Clientes Regulados | 0 | 0.39565 | 1.5 |  |  |  | 0.39565 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:47 | 0.33 | 0 | 0.13057 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TIERRA AMARILLA,COPIAPO | SIN INFORMACION
B0554C00850001211 | B0554C0085RE764113211211 | B0554C0085 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 628 | S/E BAJO MELIPILLA | 2887 | S/E BAJO MELIPILLA C5 | Huechún | 554 | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8591 | Clientes Regulados | 0 | 11.62 | 1.94 |  |  |  | 11.62 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:49 | 0.36 | 0 | 4.1832 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | MELIPILLA | SIN INFORMACION
B0557C00850001211 | B0557C0085RE764113211211 | B0557C0085 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 629 | S/E BOLLENAR | 2894 | S/E BOLLENAR C1 | Mallarauco | 557 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2477 | Clientes Regulados | 0 | 6.41 | 1.05 |  |  |  | 6.41 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:49 | 0.36 | 0 | 2.3076 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | MELIPILLA | SIN INFORMACION
B0559C00850001211 | B0559C0085RE764113211211 | B0559C0085 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2901 | S/E CAUQUENES C3 | Quella | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2230 | Clientes Regulados | 0 | 3.1974 | 0.9 |  |  |  | 3.1974 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:58 | 0.51 | 0 | 1.6307 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CAUQUENES,PARRAL | SIN INFORMACION
B0559C00850001211 | B0559C0085RE764113211211 | B0559C0085 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 27964 | S/E CAUQUENES C7 | Pocillas | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3844 | Clientes Regulados | 0 | 3.5526 | 1 |  |  |  | 3.5526 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:58 | 0.51 | 0 | 1.8118 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CAUQUENES,SAN CARLOS | SIN INFORMACION
B0582C00850001211 | B0582C0085RE764113211211 | B0582C0085 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 640 | S/E LA MANGA | 2970 | S/E LA MANGA C2 | Maitenlahue | 582 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 130 | Clientes Regulados | 0 | 5.38 | 2.65 |  |  |  | 5.38 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:51 | 0.4 | 0 | 2.152 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | MELIPILLA | SIN INFORMACION
B0616C00850001211 | B0616C0085RE764113211211 | B0616C0085 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 657 | S/E RETIRO | 32873 | S/E RETIRO C1 | Copihue / C1 | 616 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2697 | Clientes Regulados | 0 | 1.53 | 5.28 |  |  |  | 1.53 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 18:54 | 1.45 | 0 | 2.2185 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | RETIRO,LONGAVI | SIN INFORMACION
B0630C00850001211 | B0630C0085RE764113211211 | B0630C0085 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 411 | S/E TALCA | 1585 | S/E TALCA C4 | Tabaco | 630 | BA S/E TALCA 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8641 | Clientes Regulados | 0 | 30.2545 | 3.2 |  |  |  | 30.2545 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:51 | 0.4 | 0 | 12.1018 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TALCA,MAULE | SIN INFORMACION
B0630C00850001211 | B0630C0085RE764113211211 | B0630C0085 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 411 | S/E TALCA | 14641 | S/E TALCA C10 | Piedras Blancas | 630 | BA S/E TALCA 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1789 | Clientes Regulados | 0 | 0.94545 | 0.1 |  |  |  | 0.94545 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 18:22 | 0.91 | 0 | 0.86036 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TALCA,MAULE | SIN INFORMACION
B0657C00930001211 | B0657C0093RE968005701211 | B0657C0093 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 675 | S/E ALTAMIRANO | 3254 | S/E ALTAMIRANO C16 | Hirmas | 657 | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 18.7148 | 5.52 |  |  |  | 18.7148 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:32 | 0.08 | 0 | 1.4972 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0657C00930001211 | B0657C0093RE968005701211 | B0657C0093 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 675 | S/E ALTAMIRANO | 3248 | S/E ALTAMIRANO C10 | Vivaceta | 657 | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 18.5452 | 5.47 |  |  |  | 18.5452 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:32 | 0.08 | 0 | 1.4836 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0670C00930001211 | B0670C0093RE968005701211 | B0670C0093 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 677 | S/E APOQUINDO | 7283 | S/E APOQUINDO | Manquehue | 670 | BA S/E APOQUINDO 12KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 25.7771 | 3.85 |  |  |  | 25.7771 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:31 | 0.06 | 0 | 1.5466 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0670C00930001211 | B0670C0093RE968005701211 | B0670C0093 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 677 | S/E APOQUINDO | 7283 | S/E APOQUINDO | Azucenas | 670 | BA S/E APOQUINDO 12KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 33.3429 | 4.98 |  |  |  | 33.3429 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:31 | 0.06 | 0 | 2.0006 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0693C00850001211 | B0693C0085RE764113211211 | B0693C0085 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 536 | S/E BUIN (CGE) C1 | Javiera Carrera / C1 | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8646 | Clientes Regulados | 0 | 16.29 | 3 |  |  |  | 16.29 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:32 | 0.08 | 0 | 1.3032 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | BUIN | SIN INFORMACION
B0720C00930001211 | B0720C0093RE968005701211 | B0720C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 685 | S/E CLUB HIPICO | 3486 | S/E CLUB HIPICO C3 | Unión Americana | 720 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.8672 | 3.74 |  |  |  | 3.8672 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:31 | 0.06 | 0 | 0.23203 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0720C00930001211 | B0720C0093RE968005701211 | B0720C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 685 | S/E CLUB HIPICO | 3504 | S/E CLUB HIPICO C21 | Grajales | 720 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.7224 | 3.6 |  |  |  | 3.7224 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:31 | 0.06 | 0 | 0.22335 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0720C00930001211 | B0720C0093RE968005701211 | B0720C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 685 | S/E CLUB HIPICO | 3510 | S/E CLUB HIPICO C22 | Chiloé | 720 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 5.0356 | 4.87 |  |  |  | 5.0356 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:31 | 0.06 | 0 | 0.30214 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0720C00930001211 | B0720C0093RE968005701211 | B0720C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 685 | S/E CLUB HIPICO | 3475 | S/E CLUB HIPICO CT2 | Viel /CT2 | 720 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.8642 | 2.77 |  |  |  | 2.8642 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:31 | 0.06 | 0 | 0.17185 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0720C00930001211 | B0720C0093RE968005701211 | B0720C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 685 | S/E CLUB HIPICO | 3475 | S/E CLUB HIPICO CT2 | Nataniel /CT2 | 720 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.071 | 2.97 |  |  |  | 3.071 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:31 | 0.06 | 0 | 0.18426 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0720C00930001211 | B0720C0093RE968005701211 | B0720C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 685 | S/E CLUB HIPICO | 3503 | S/E CLUB HIPICO C20 | Aconcagua | 720 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 5.9042 | 5.71 |  |  |  | 5.9042 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:31 | 0.06 | 0 | 0.35425 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0720C00930001211 | B0720C0093RE968005701211 | B0720C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 685 | S/E CLUB HIPICO | 3501 | S/E CLUB HIPICO C18 | Beaucheff | 720 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.9469 | 2.85 |  |  |  | 2.9469 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:31 | 0.06 | 0 | 0.17682 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0720C00930001211 | B0720C0093RE968005701211 | B0720C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 685 | S/E CLUB HIPICO | 3502 | S/E CLUB HIPICO C19 | Tupper | 720 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.5496 | 4.4 |  |  |  | 4.5496 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:31 | 0.06 | 0 | 0.27298 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0720C00930001211 | B0720C0093RE968005701211 | B0720C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 685 | S/E CLUB HIPICO | 3475 | S/E CLUB HIPICO CT2 | E. Central /CT2 | 720 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 6.0386 | 5.84 |  |  |  | 6.0386 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:32 | 0.08 | 0 | 0.48309 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0720C00930001211 | B0720C0093RE968005701211 | B0720C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 685 | S/E CLUB HIPICO | 3475 | S/E CLUB HIPICO CT2 | Huamachuco /CT2 | 720 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.1981 | 4.06 |  |  |  | 4.1981 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:32 | 0.08 | 0 | 0.33585 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0720C00930001211 | B0720C0093RE968005701211 | B0720C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 685 | S/E CLUB HIPICO | 3485 | S/E CLUB HIPICO C2 | Lincoyán | 720 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.102 | 3 |  |  |  | 3.102 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:32 | 0.08 | 0 | 0.24816 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0746C00930001211 | B0746C0093RE968005701211 | B0746C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 33374 | S/E LA CISTERNA E1 | José Joaquín Prieto | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.9759 | 1.97 |  |  |  | 1.9759 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0746C00930001211 | B0746C0093RE968005701211 | B0746C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 33368 | S/E LA CISTERNA E4 | El Parrón | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 5.6671 | 5.65 |  |  |  | 5.6671 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0746C00930001211 | B0746C0093RE968005701211 | B0746C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 33372 | S/E LA CISTERNA E3 | La Granja | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.8215 | 3.81 |  |  |  | 3.8215 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0746C00930001211 | B0746C0093RE968005701211 | B0746C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 33373 | S/E LA CISTERNA E2 | General Freire | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 5.8275 | 5.81 |  |  |  | 5.8275 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0746C00930001211 | B0746C0093RE968005701211 | B0746C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 33366 | S/E LA CISTERNA E6 | Cisterna | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 6.1485 | 6.13 |  |  |  | 6.1485 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0746C00930001211 | B0746C0093RE968005701211 | B0746C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 33367 | S/E LA CISTERNA E5 | Lo Espejo | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.4033 | 4.39 |  |  |  | 4.4033 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0746C00930001211 | B0746C0093RE968005701211 | B0746C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 33378 | S/E LA CISTERNA E10 | José Miguel Carrera | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 5.4364 | 5.42 |  |  |  | 5.4364 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0746C00930001211 | B0746C0093RE968005701211 | B0746C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 33377 | S/E LA CISTERNA E9 | Uruguay | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.8346 | 4.82 |  |  |  | 4.8346 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0746C00930001211 | B0746C0093RE968005701211 | B0746C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 33380 | S/E LA CISTERNA E12 | Ciencias | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.6008 | 3.59 |  |  |  | 3.6008 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0746C00930001211 | B0746C0093RE968005701211 | B0746C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 33365 | S/E LA CISTERNA E7 | Dávila | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.5276 | 2.52 |  |  |  | 2.5276 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0746C00930001211 | B0746C0093RE968005701211 | B0746C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 33379 | S/E LA CISTERNA E11 | Fernández Albano | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 5.5768 | 5.56 |  |  |  | 5.5768 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0764C00850001211 | B0764C0085RE764113211211 | B0764C0085 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 33591 | S/E LA PINTANA E2 | Vizcachas | 764 | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 6.0411 | 4.15 |  |  |  | 6.0411 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0764C00850001211 | B0764C0085RE764113211211 | B0764C0085 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 33592 | S/E LA PINTANA E3 | Quitalmahue | 764 | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 6.7689 | 4.65 |  |  |  | 6.7689 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:32 | 0.08 | 0 | 0.54151 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0805C00930001211 | B0805C0093RE968005701211 | B0805C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 700 | S/E LO VALLEDOR | 33599 | S/E LO VALLEDOR E6 | Zúrich / NI | 805 | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 25.71 | 5.26 |  |  |  | 25.71 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:33 | 0.09 | 0 | 2.3139 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0840C00930001211 | B0840C0093RE968005701211 | B0840C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 705 | S/E MAIPU | 3883 | S/E MAIPU C8 | La Blanca | 840 | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.5193 | 2.02 |  |  |  | 2.5193 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:32 | 0.08 | 0 | 0.20155 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0840C00930001211 | B0840C0093RE968005701211 | B0840C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 705 | S/E MAIPU | 3885 | S/E MAIPU C10 | Las Parcelas | 840 | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.2948 | 1.84 |  |  |  | 2.2948 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:32 | 0.08 | 0 | 0.18359 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0840C00930001211 | B0840C0093RE968005701211 | B0840C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 705 | S/E MAIPU | 3878 | S/E MAIPU C3 | A. Llona | 840 | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 5.1758 | 4.15 |  |  |  | 5.1758 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:32 | 0.08 | 0 | 0.41407 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0855C00930001211 | B0855C0093RE968005701211 | B0855C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 708 | S/E OCHAGAVIA | 3927 | S/E OCHAGAVIA C3 | Gran Avenida | 855 | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 21.42 | 4.81 |  |  |  | 21.42 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0870C00930001211 | B0870C0093RE968005701211 | B0870C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 710 | S/E PANAMERICANA | 3990 | S/E PANAMERICANA C6 | Frontera | 870 | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.55 | 1.78 |  |  |  | 0.55 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:32 | 0.08 | 0 | 0.044 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0890C00930001211 | B0890C0093RE968005701211 | B0890C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 714 | S/E RECOLETA | 33319 | S/E RECOLETA E30 | Aguirre Luco | 890 | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 7.8754 | 6.03 |  |  |  | 7.8754 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0890C00930001211 | B0890C0093RE968005701211 | B0890C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 714 | S/E RECOLETA | 4061 | S/E RECOLETA E4 | Zapadores | 890 | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 7.0917 | 5.43 |  |  |  | 7.0917 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0890C00930001211 | B0890C0093RE968005701211 | B0890C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 714 | S/E RECOLETA | 4066 | S/E RECOLETA C9 | Juan Cristobal | 890 | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 5.2633 | 4.03 |  |  |  | 5.2633 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0890C00930001211 | B0890C0093RE968005701211 | B0890C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 714 | S/E RECOLETA | 33318 | S/E RECOLETA ET4 | Las canteras | 890 | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 8.5545 | 6.55 |  |  |  | 8.5545 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:32 | 0.08 | 0 | 0.68436 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0890C00930001211 | B0890C0093RE968005701211 | B0890C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 714 | S/E RECOLETA | 33316 | S/E RECOLETA E28 | Recoleta /ET4 | 890 | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 5.3547 | 4.1 |  |  |  | 5.3547 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:32 | 0.08 | 0 | 0.42838 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0890C00930001211 | B0890C0093RE968005701211 | B0890C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 714 | S/E RECOLETA | 33321 | S/E RECOLETA E32 | Nahuelbuta | 890 | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 5.407 | 4.14 |  |  |  | 5.407 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:32 | 0.08 | 0 | 0.43256 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0890C00930001211 | B0890C0093RE968005701211 | B0890C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 714 | S/E RECOLETA | 33314 | S/E RECOLETA E26 | Principal | 890 | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 5.7335 | 4.39 |  |  |  | 5.7335 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:32 | 0.08 | 0 | 0.45868 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0902C00850001211 | B0902C0085RE764113211211 | B0902C0085 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 717 | S/E SAN BERNARDO | 4108 | S/E SAN BERNARDO C8 | Barrancón | 902 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 9.911 | 5.8 |  |  |  | 9.911 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0902C00850001211 | B0902C0085RE764113211211 | B0902C0085 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 717 | S/E SAN BERNARDO | 4112 | S/E SAN BERNARDO C12 | Palmeras | 902 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 7.8262 | 4.58 |  |  |  | 7.8262 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0902C00850001211 | B0902C0085RE764113211211 | B0902C0085 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 717 | S/E SAN BERNARDO | 4110 | S/E SAN BERNARDO C10 | Balmaceda | 902 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 5.7928 | 3.39 |  |  |  | 5.7928 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0920C00930001211 | B0920C0093RE968005701211 | B0920C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 4189 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) C10 | Los Copihues | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 12.1979 | 4.74 |  |  |  | 12.1979 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:32 | 0.08 | 0 | 0.97583 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0920C00930001211 | B0920C0093RE968005701211 | B0920C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 4188 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) C9 | San Joaquin | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 11.8376 | 4.6 |  |  |  | 11.8376 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:32 | 0.08 | 0 | 0.94701 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0920C00930001211 | B0920C0093RE968005701211 | B0920C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 4199 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) C20 | Cabildo | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 10.8083 | 4.2 |  |  |  | 10.8083 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:32 | 0.08 | 0 | 0.86466 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0920C00930001211 | B0920C0093RE968005701211 | B0920C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 4205 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) C26 | San Isidro | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 15.4661 | 6.01 |  |  |  | 15.4661 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:32 | 0.08 | 0 | 1.2373 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0920C00930001211 | B0920C0093RE968005701211 | B0920C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 4204 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) C25 | Sumar Nylon | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:32 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0931C00930001211 | B0931C0093RE968005701211 | B0931C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 720 | S/E SAN JOSE | 26714 | S/E SAN JOSE E2 | Barrancas | 931 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 6.2352 | 5.68 |  |  |  | 6.2352 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:31 | 0.06 | 0 | 0.37411 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0931C00930001211 | B0931C0093RE968005701211 | B0931C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 720 | S/E SAN JOSE | 26715 | S/E SAN JOSE E3 | Porto Seguro | 931 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 6.5755 | 5.99 |  |  |  | 6.5755 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:31 | 0.06 | 0 | 0.39453 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0931C00930001211 | B0931C0093RE968005701211 | B0931C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 720 | S/E SAN JOSE | 4243 | S/E SAN JOSE C7 | Valdovinos | 931 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.414 | 3.11 |  |  |  | 3.414 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:31 | 0.06 | 0 | 0.20484 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0931C00930001211 | B0931C0093RE968005701211 | B0931C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 720 | S/E SAN JOSE | 4245 | S/E SAN JOSE C9 | J. J. Perez | 931 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 6.4767 | 5.9 |  |  |  | 6.4767 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:31 | 0.06 | 0 | 0.3886 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0931C00930001211 | B0931C0093RE968005701211 | B0931C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 720 | S/E SAN JOSE | 4242 | S/E SAN JOSE C6 | Pajaritos | 931 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.404 | 2.19 |  |  |  | 2.404 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:31 | 0.06 | 0 | 0.14424 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0931C00930001211 | B0931C0093RE968005701211 | B0931C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 720 | S/E SAN JOSE | 4240 | S/E SAN JOSE C4 | Las Rejas | 931 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.4239 | 4.03 |  |  |  | 4.4239 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:31 | 0.06 | 0 | 0.26543 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0946C00930001211 | B0946C0093RE968005701211 | B0946C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 4302 | S/E SANTA ELENA E29 | Villa Olímpica | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 28.263 | 6.37 |  |  |  | 28.263 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:32 | 0.08 | 0 | 2.261 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0946C00930001211 | B0946C0093RE968005701211 | B0946C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 4299 | S/E SANTA ELENA E26 | Sucre | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 26.577 | 5.99 |  |  |  | 26.577 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:32 | 0.08 | 0 | 2.1262 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0957C00930001211 | B0957C0093RE968005701211 | B0957C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 723 | S/E SANTA MARTA | 32320 | S/E SANTA MARTA D3 | Galaxia / NI | 957 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 13.08 | 4.15 |  |  |  | 13.08 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:31 | 0.06 | 0 | 0.7848 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0958C00930001211 | B0958C0093RE968005701211 | B0958C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 1654 | S/E CENTRAL SANTA MARTA | 23423 | S/E CENTRAL SANTA MARTA E2 | Carvallo / NI | 958 | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 5.4562 | 3.99 |  |  |  | 5.4562 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0958C00930001211 | B0958C0093RE968005701211 | B0958C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 1654 | S/E CENTRAL SANTA MARTA | 23422 | S/E CENTRAL SANTA MARTA E1 | Satélite / NI | 958 | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.7195 | 2.72 |  |  |  | 3.7195 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0958C00930001211 | B0958C0093RE968005701211 | B0958C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 1654 | S/E CENTRAL SANTA MARTA | 23424 | S/E CENTRAL SANTA MARTA E3 | Las Naciones / NI | 958 | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 6.5912 | 4.82 |  |  |  | 6.5912 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0958C00930001211 | B0958C0093RE968005701211 | B0958C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 1654 | S/E CENTRAL SANTA MARTA | 23426 | S/E CENTRAL SANTA MARTA E5 | Agua Santa / NI | 958 | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 6.263 | 4.58 |  |  |  | 6.263 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:31 | 0.06 | 0 | 0.37578 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0970C00850001211 | B0970C0085RE764113211211 | B0970C0085 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 725 | S/E SANTA ROSA SUR | 33414 | S/E SANTA ROSA SUR E3 | Concha y Toro | 970 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 12.3177 | 5.03 |  |  |  | 12.3177 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:32 | 0.08 | 0 | 0.98541 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0970C00850001211 | B0970C0085RE764113211211 | B0970C0085 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 725 | S/E SANTA ROSA SUR | 33413 | S/E SANTA ROSA SUR E4 | Gabriela | 970 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 9.1587 | 3.74 |  |  |  | 9.1587 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:32 | 0.08 | 0 | 0.73269 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0970C00850001211 | B0970C0085RE764113211211 | B0970C0085 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 725 | S/E SANTA ROSA SUR | 33415 | S/E SANTA ROSA SUR E2 | Lo Martinez | 970 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 9.9423 | 4.06 |  |  |  | 9.9423 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:32 | 0.08 | 0 | 0.79538 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0970C00850001211 | B0970C0085RE764113211211 | B0970C0085 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 725 | S/E SANTA ROSA SUR | 13384 | S/E SANTA ROSA SUR AT1 | El Peñón /AT1 | 970 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 8.7913 | 3.59 |  |  |  | 8.7913 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:32 | 0.08 | 0 | 0.70331 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0980C00930001211 | B0980C0093RE968005701211 | B0980C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 726 | S/E VITACURA | 4429 | S/E VITACURA C13 | Napoleón / NI | 980 | BA S/E VITACURA 12KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 12.5496 | 4.93 |  |  |  | 12.5496 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:31 | 0.06 | 0 | 0.75298 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0980C00930001211 | B0980C0093RE968005701211 | B0980C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 726 | S/E VITACURA | 4432 | S/E VITACURA C16 | Carmencita / NI | 980 | BA S/E VITACURA 12KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 12.015 | 4.72 |  |  |  | 12.015 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:31 | 0.06 | 0 | 0.7209 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0980C00930001211 | B0980C0093RE968005701211 | B0980C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 726 | S/E VITACURA | 4430 | S/E VITACURA C14 | Presidente Riesco / NI | 980 | BA S/E VITACURA 12KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 7.433 | 2.92 |  |  |  | 7.433 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:31 | 0.06 | 0 | 0.44598 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0980C00930001211 | B0980C0093RE968005701211 | B0980C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 726 | S/E VITACURA | 4431 | S/E VITACURA C15 | Andres Bello / NI | 980 | BA S/E VITACURA 12KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 12.1423 | 4.77 |  |  |  | 12.1423 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:31 | 0.06 | 0 | 0.72854 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0994C00940001211 | B0994C0094RE968135201211 | B0994C0094 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 25729 | S/E CASABLANCA C4 | Emelca / C4 | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.05 | 0.27 |  |  |  | 0.05 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:49 | 0.36 | 0 | 0.018 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1004C00940001211 | B1004C0094RE968135201211 | B1004C0094 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 784 | S/E LA CALERA | 4554 | S/E LA CALERA C3 | La Palmilla / C3 | 1004 | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV BP2 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 2705 | Clientes Regulados | 0 | 0.037408 | 1.84 |  | 0.01434 | 0 | 0.037408 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:50 | 0.38 | 0 | 0.014215 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 25 |  | 0 | [5 empty] | Calera | C
B1004C00940001211 | B1004C0094RE968135201211 | B1004C0094 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 784 | S/E LA CALERA | 4554 | S/E LA CALERA C3 | La Palmilla / C3 | 1004 | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV BP2 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 2705 | Clientes Regulados | 0 | 1.5062 | 1.84 |  | 0.5774 | 0 | 1.5062 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:50 | 0.38 | 0 | 0.57237 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2680 |  | 0 | [5 empty] | La Cruz | C
B1011C00940001211 | B1011C0094RE968135201211 | B1011C0094 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 785 | S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) | 23493 | S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) C5 | Pachacama / C5 | 1011 | BA S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) CBP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 2679 | Clientes Regulados | 0 | 2.4365 | 3.01 |  | 0.89338 | 0 | 2.4365 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:49 | 0.36 | 0 | 0.87714 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2672 |  | 0 | [5 empty] | Hijuelas | C
B1011C00940001211 | B1011C0094RE968135201211 | B1011C0094 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 785 | S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) | 23493 | S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) C5 | Pachacama / C5 | 1011 | BA S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) CBP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 2679 | Clientes Regulados | 0 | 0.015487 | 3.01 |  | 0.0056785 | 0 | 0.015487 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:49 | 0.36 | 0 | 0.0055753 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6 |  | 0 | [5 empty] | LlayLlay | C
B1011C00940001211 | B1011C0094LD760007391211 | B1011C0094 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 785 | S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) | 23493 | S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) C5 | Pachacama | 1011 | BA S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) CBP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | SIN INFORMACIÓN | ESVAL S.A. | 0.87 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.87 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:49 | 0.36 | 0 | 0.3132 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | Hijuelas | No aplica
B1017C00940001211 | B1017C0094RE968135201211 | B1017C0094 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 788 | S/E MIRAFLORES | 23756 | S/E MIRAFLORES C11 | Viña del Mar Alto / C11 | 1017 | BA S/E MIRAFLORES 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 6471 | Clientes Regulados | 0 | 2.0379 | 2.93 |  | 0.71328 | 0 | 2.0379 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:33 | 0.09 | 0 | 0.18341 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6458 |  | 0 | [5 empty] | Valparaíso | C
B1017C00940001211 | B1017C0094RE968135201211 | B1017C0094 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 788 | S/E MIRAFLORES | 23756 | S/E MIRAFLORES C11 | Viña del Mar Alto / C11 | 1017 | BA S/E MIRAFLORES 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 6471 | Clientes Regulados | 0 | 0.00096588 | 2.93 |  | 0.00033806 | 0 | 0.00096588 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:33 | 0.09 | 0 | 8.6929e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 0 | [5 empty] | Viña del Mar | C
B1017C00940001211 | B1017C0094LD760007391211 | B1017C0094 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 4180 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) C1 | Viña del Mar Alto | 1017 | BA S/E MIRAFLORES 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | SIN INFORMACIÓN | ESVAL S.A. | 1.14 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 1.14 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | Valparaíso | No aplica
B1018C00850001211 | B1018C0085RE764113211211 | B1018C0085 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 788 | S/E MIRAFLORES | 4604 | S/E MIRAFLORES C4 | Sausalito | 1018 | BA S/E MIRAFLORES 12KV BP2 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5730 | Clientes Regulados | 0 | 8.13 | 2.6 |  |  |  | 8.13 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 18:14 | 0.78 | 0 | 6.3414 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | VIÑA DEL MAR | SIN INFORMACION
B1022C00940001211 | B1022C0094RE968135201211 | B1022C0094 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 791 | S/E PLAYA ANCHA | 4624 | S/E PLAYA ANCHA C3 | La Pólvora / C3 | 1022 | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 8364 | Clientes Regulados | 0 | 2.3791 | 3.4 |  | 0.78776 | 0 | 2.3791 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:31 | 0.06 | 0 | 0.14275 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8363 |  | 0 | [5 empty] | Valparaíso | C
B1022C00940001211 | B1022C0094RE968135201211 | B1022C0094 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 791 | S/E PLAYA ANCHA | 4623 | S/E PLAYA ANCHA C2 | Tomás Ramos / C2 | 1022 | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 10209 | Clientes Regulados | 0 | 2.3303 | 3.3 |  | 0.77996 | 0 | 2.3303 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:31 | 0.06 | 0 | 0.13982 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10208 |  | 0 | [5 empty] | Valparaíso | C
B1022C00940001211 | B1022C0094LD760007391211 | B1022C0094 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 791 | S/E PLAYA ANCHA | 4623 | S/E PLAYA ANCHA C2 | Tomás Ramos | 1022 | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | SIN INFORMACIÓN | ESVAL S.A. | 0.59 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.59 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:47 | 0.33 | 0 | 0.1947 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | Valparaíso | No aplica
B1024C00940001211 | B1024C0094RE968135201211 | B1024C0094 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 792 | S/E QUILPUE | 4637 | S/E QUILPUE C1 | Peñablanca /C1 | 1024 | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 9093 | Clientes Regulados | 0 | 2.5595 | 3.94 |  | 0.81051 | 0 | 2.5595 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:46 | 0.31 | 0 | 0.79345 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7630 |  | 0 | [5 empty] | Quilpué | C
B1024C00940001211 | B1024C0094RE968135201211 | B1024C0094 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 792 | S/E QUILPUE | 4637 | S/E QUILPUE C1 | Peñablanca /C1 | 1024 | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 9093 | Clientes Regulados | 0 | 0.29772 | 3.94 |  | 0.094279 | 0 | 0.29772 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:46 | 0.31 | 0 | 0.092295 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1460 |  | 0 | [5 empty] | Villa Alemana | C
B1024C00940001211 | B1024C0094RE968135201211 | B1024C0094 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 792 | S/E QUILPUE | 4639 | S/E QUILPUE C3 | Belloto / C3 | 1024 | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 7217 | Clientes Regulados | 0 | 2.0454 | 4.19 |  | 0.6477 | 0 | 2.0454 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:46 | 0.31 | 0 | 0.63407 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7213 |  | 0 | [5 empty] | Quilpué | C
B1024C00940001211 | B1024C0094RE968135201211 | B1024C0094 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 792 | S/E QUILPUE | 4640 | S/E QUILPUE C4 | Quilpué / C4 | 1024 | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 11052 | Clientes Regulados | 0 | 3.6786 | 5.26 |  | 1.1036 | 0 | 3.6786 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:42 | 0.25 | 0 | 0.91966 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 11048 |  | 0 | [5 empty] | Quilpué | C
B1024C00940001211 | B1024C0094RE968135201211 | B1024C0094 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 792 | S/E QUILPUE | 4641 | S/E QUILPUE C5 | Marga Marga / C5 | 1024 | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 10599 | Clientes Regulados | 0 | 1.5882 | 2.35 |  | 0.50291 | 0 | 1.5882 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:46 | 0.31 | 0 | 0.49233 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3352 |  | 0 | [5 empty] | Quilpué | C
B1024C00940001211 | B1024C0094RE968135201211 | B1024C0094 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 792 | S/E QUILPUE | 4641 | S/E QUILPUE C5 | Marga Marga / C5 | 1024 | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 10599 | Clientes Regulados | 0 | 1.5351 | 2.35 |  | 0.48612 | 0 | 1.5351 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:46 | 0.31 | 0 | 0.47589 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7246 |  | 0 | [5 empty] | Villa Alemana | C
B1024C00940001211 | B1024C0094LD810954001211 | B1024C0094 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 792 | S/E QUILPUE | 4641 | S/E QUILPUE C5 | Marga Marga | 1024 | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 81095400 | SIN INFORMACIÓN | SOCIEDAD NACIONAL DE OLEODUCTOS S.A. | 0.11 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.11 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:46 | 0.31 | 0 | 0.0341 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | Quilpué | No aplica
B1024C00940001211 | B1024C0094LD760007391211 | B1024C0094 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 792 | S/E QUILPUE | 4640 | S/E QUILPUE C4 | Quilpué | 1024 | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | SIN INFORMACIÓN | ESVAL S.A. | 0.46 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.46 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | Quilpué | No aplica
B1024C00940001211 | B1024C0094LD768798101211 | B1024C0094 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 792 | S/E QUILPUE | 4640 | S/E QUILPUE C4 | Quilpué | 1024 | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76879810 | SIN INFORMACIÓN | RIPLEY STORE LTDA. | 0.15 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.15 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:45 | 0.3 | 0 | 0.045 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | Quilpué | No aplica
B1024C00940001211 | B1024C0094LD769483611211 | B1024C0094 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 792 | S/E QUILPUE | 4640 | S/E QUILPUE C4 | Quilpué | 1024 | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76948361 | SIN INFORMACIÓN | INMOBILIARIA HCQ SPA | 0.02 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.02 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:45 | 0.3 | 0 | 0.006 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | Quilpué | No aplica
B1024C00940001211 | B1024C0094LD816756001211 | B1024C0094 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 792 | S/E QUILPUE | 4640 | S/E QUILPUE C4 | Quilpué | 1024 | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 81675600 | SIN INFORMACIÓN | COMERCIALIZADORA S.A. | 0.06 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.06 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:45 | 0.3 | 0 | 0.018 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | Quilpué | No aplica
B1024C00940001211 | B1024C0094LD964390001211 | B1024C0094 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 792 | S/E QUILPUE | 4639 | S/E QUILPUE C3 | Belloto | 1024 | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96439000 | SIN INFORMACIÓN | WALMART CHILE S.A. | 0.63 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.63 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:46 | 0.31 | 0 | 0.1953 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | Quilpué | No aplica
B1024C00940001211 | B1024C0094LD784089901211 | B1024C0094 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 792 | S/E QUILPUE | 4639 | S/E QUILPUE C3 | Belloto | 1024 | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78408990 | SIN INFORMACIÓN | ADM.CENTRO COM.ALTO LAS CONDES LTDA. | 0.26 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.26 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:46 | 0.31 | 0 | 0.0806 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | Quilpué | No aplica
B1024C00940001211 | B1024C0094LD812010001211 | B1024C0094 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 792 | S/E QUILPUE | 4639 | S/E QUILPUE C3 | Belloto | 1024 | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 81201000 | SIN INFORMACIÓN | CENCOSUD RETAIL S.A. | 0.61 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.61 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:46 | 0.31 | 0 | 0.1891 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | Quilpué | No aplica
B1024C00940001211 | B1024C0094LD810941001211 | B1024C0094 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 792 | S/E QUILPUE | 4637 | S/E QUILPUE C1 | Peñablanca | 1024 | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 81094100 | SIN INFORMACIÓN | COOP AGRICOLA Y LECHERA DE LA UNION LTDA | 0.1 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.1 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:46 | 0.31 | 0 | 0.031 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | Quilpué | No aplica
B1024C00940001211 | B1024C0094LD766671601211 | B1024C0094 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 792 | S/E QUILPUE | 4637 | S/E QUILPUE C1 | Peñablanca | 1024 | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76667160 | SIN INFORMACIÓN | PRODUCTORA ALYSA SPA | 0.13 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.13 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:46 | 0.31 | 0 | 0.0403 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | Quilpué | No aplica
B1024C00940001211 | B1024C0094LD775107801211 | B1024C0094 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 792 | S/E QUILPUE | 4637 | S/E QUILPUE C1 | Peñablanca | 1024 | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 77510780 | SIN INFORMACIÓN | DESERT KING CHILE S.A. | 0.22 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.22 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:46 | 0.31 | 0 | 0.0682 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | Quilpué | No aplica
B1037C00940001211 | B1037C0094RE968135201211 | B1037C0094 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 4693 | S/E SAN ANTONIO C6 | Barrancas / C6 | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 7540 | Clientes Regulados | 0 | 2.2592 | 3.36 |  | 0.71541 | 0 | 2.2592 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:46 | 0.31 | 0 | 0.70035 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4691 |  | 0 | [5 empty] | San Antonio | C
B1037C00940001211 | B1037C0094RE968135201211 | B1037C0094 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 4693 | S/E SAN ANTONIO C6 | Barrancas / C6 | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 7540 | Clientes Regulados | 0 | 1.0987 | 3.36 |  | 0.34793 | 0 | 1.0987 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:46 | 0.31 | 0 | 0.3406 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2848 |  | 0 | [5 empty] | Santo Domingo | C
B1037C00940001211 | B1037C0094RE968135201211 | B1037C0094 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 4690 | S/E SAN ANTONIO C3 | Emporchi / C3 | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 13 | Clientes Regulados | 0 | 0.029887 | 1.56 |  | 0.0089661 | 0 | 0.029887 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:45 | 0.3 | 0 | 0.0089661 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 0 | [5 empty] | San Antonio | C
B1037C00940001211 | B1037C0094RE968135201211 | B1037C0094 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 4691 | S/E SAN ANTONIO C4 | Llolleo / C4 | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 7438 | Clientes Regulados | 0 | 1.6509 | 2.15 |  | 0.52279 | 0 | 1.6509 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:46 | 0.31 | 0 | 0.51179 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7436 |  | 0 | [5 empty] | San Antonio | C
B1037C00940001211 | B1037C0094RE968135201211 | B1037C0094 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 4689 | S/E SAN ANTONIO C2 | San Antonio / C2 | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 8932 | Clientes Regulados | 0 | 0.30496 | 4.18 |  | 0.091487 | 0 | 0.30496 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:45 | 0.3 | 0 | 0.091487 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1464 |  | 0 | [5 empty] | Cartagena | C
B1037C00940001211 | B1037C0094RE968135201211 | B1037C0094 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 4689 | S/E SAN ANTONIO C2 | San Antonio / C2 | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 8932 | Clientes Regulados | 0 | 2.3915 | 4.18 |  | 0.71746 | 0 | 2.3915 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:45 | 0.3 | 0 | 0.71746 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7466 |  | 0 | [5 empty] | San Antonio | C
B1037C00940001211 | B1037C0094LD969089701211 | B1037C0094 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 4690 | S/E SAN ANTONIO C3 | Emporchi | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96908970 | SIN INFORMACIÓN | SAN ANTONIO TERMINAL INTERNACIONAL | 1.82 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 1.82 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:45 | 0.3 | 0 | 0.546 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | San Antonio | No aplica
B1037C00940001211 | B1037C0094LD780353901211 | B1037C0094 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 4689 | S/E SAN ANTONIO C2 | San Antonio | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78035390 | SIN INFORMACIÓN | CLINICA SAN ANTONIO S.A. | 0.11 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.11 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:45 | 0.3 | 0 | 0.033 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | San Antonio | No aplica
B1037C00940001211 | B1037C0094LD964390001211 | B1037C0094 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 4691 | S/E SAN ANTONIO C4 | Llolleo | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96439000 | SIN INFORMACIÓN | WALMART CHILE S.A. | 0.23 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.23 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:46 | 0.31 | 0 | 0.0713 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | San Antonio | No aplica
B1037C00940001211 | B1037C0094LD965009501211 | B1037C0094 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 4693 | S/E SAN ANTONIO C6 | Barrancas | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96500950 | SIN INFORMACIÓN | SITRANS SERVICIOS INTEGRADOS DE TRANSPORTES LIMITADA | 0.13 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.13 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:46 | 0.31 | 0 | 0.0403 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | San Antonio | No aplica
B1040C00940001211 | B1040C0094RE968135201211 | B1040C0094 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4708 | S/E SAN FELIPE C4 | Tocornal / C4 | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 5496 | Clientes Regulados | 0 | 0.33038 | 2.15 |  | 0.12664 | 0 | 0.33038 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:50 | 0.38 | 0 | 0.12554 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 797 |  | 0 | [5 empty] | San Felipe | C
B1040C00940001211 | B1040C0094RE968135201211 | B1040C0094 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4708 | S/E SAN FELIPE C4 | Tocornal / C4 | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 5496 | Clientes Regulados | 0 | 2.0174 | 2.15 |  | 0.77335 | 0 | 2.0174 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:50 | 0.38 | 0 | 0.76663 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4697 |  | 0 | [5 empty] | Santa María | C
B1040C00940001211 | B1040C0094LD760007391211 | B1040C0094 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4708 | S/E SAN FELIPE C4 | Tocornal | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | SIN INFORMACIÓN | ESVAL S.A. | 0.99 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.99 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:50 | 0.38 | 0 | 0.3762 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | Santa María | No aplica
B1040C00940001211 | B1040C0094LD967924301211 | B1040C0094 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4708 | S/E SAN FELIPE C4 | Tocornal | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96792430 | SIN INFORMACIÓN | SODIMAC S.A. | 0.09 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.09 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:50 | 0.38 | 0 | 0.0342 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | San Felipe | No aplica
B1064C01050001211 | B1064C0105RE803133001211 | B1064C0105 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 30408 | S/E PUENTE ALTO (TEC) C6 | Camilo Henríquez | 1064 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | RE | 80313300 | 11422 | Clientes Regulados | 0 | 3.8 | 4.5 |  | 0.19 | 0 | 3.8 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 11422 |  | 0 | [5 empty] | PUENTE ALTO | D
B1064C01050001211 | B1064C0105LD761006251211 | B1064C0105 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 30408 | S/E PUENTE ALTO (TEC) C6 | Camilo Henríquez | 1064 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 76100625 | SIN INFORMACION | RENTAS PATIO I SPA | 0.06 | 0 | 0.06 | 1 | 0 | 0 | 0.06 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUENTE ALTO | NO APLICA
B1068C01120001211 | B1068C0112RE760731641211 | B1068C0112 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 837 | S/E CABRERO | 14346 | S/E CABRERO E3 | Cabrero / E3 | 1068 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5738 | Clientes Regulados | 0 | 6.32 | 2.02 |  |  |  | 6.32 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:33 | 0.09 | 0 | 0.5688 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CABRERO | SIN INFORMACION
B1078C01120001211 | B1078C0112RE760731641211 | B1078C0112 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14392 | S/E NEGRETE E1 | Renaico / E1 | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1592 | Clientes Regulados | 0 | 5.4 | 0.2 |  |  |  | 5.4 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:32 | 0.08 | 0 | 0.432 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | NEGRETE,RENAICO | SIN INFORMACION
B1080C01130001211 | B1080C0113RE913440001211 | B1080C0113 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 846 | S/E LAS BALANDRAS | 4848 | S/E LAS BALANDRAS C2 | Zañartu / C2 | 1080 | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 8705 | Clientes Regulados | 0 | 2.27 | 2.23 |  | 1.06 | 0 | 2.27 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:55 | 0.46 | 0 | 1.0442 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8705 |  | 0 | [5 empty] | EL QUISCO | C
B1082C01130001211 | B1082C0113RE913440001211 | B1082C0113 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 848 | S/E SAN JERONIMO | 4854 | S/E SAN JERONIMO C1 | San Jerónimo / C1 | 1082 | BA S/E SAN JERONIMO 12KV | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 4363 | Clientes Regulados | 0 | 1.03 | 2.58 |  | 0.5 | 0 | 1.03 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:56 | 0.48 | 0 | 0.4944 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4363 |  | 0 | [5 empty] | ALGARROBO | C
B1093C00980001211 | B1093C0098RE702879001211 | B1093C0098 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 388 | S/E CHIMBARONGO | 643 | S/E CHIMBARONGO BT | Morza / C1 | 1093 | BA S/E QUINTA 13.2KV | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | RE | 70287900 | 930 | Clientes Regulados | 0 | 1.51 | 1.1 |  |  |  | 1.51 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:33 | 0.09 | 0 | 0.1359 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TENO,CHIMBARONGO | SIN INFORMACION
B1110C02240001211 | B1110C0224LT967318901211 | B1110C0224 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 875 | S/E CHUMPULLO | 12718 | S/E CHUMPULLO BT1 | CMPC Cartulinas | 1110 | BA S/E CHUMPULLO 66KV | 224 | CARTULINAS CMPC SPA | LT | 96731890 | 1 | CARTULINAS CMPC S.A. | 6.72 | 0 | 7.1 | 1 |  |  | 6.72 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 18:22 | 0.91 | 0 | 6.1152 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1202C02230001211 | B1202C0223LT968531501211 | B1202C0223 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 891 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | 16353 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) HT3 | Chimolsa | 1202 | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV BP1 | 223 | PAPELES CORDILLERA SPA | LT | 96853150 | 1 | PAPELES CORDILLERA S.A. | 12.86 | 0 | 1.23 | 0.32115 |  |  | 4.13 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 18:08 | 0.68 | 0 | 2.8084 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1202C02230001211 | B1202C0223LT968531501211 | B1202C0223 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 891 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | 16353 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) HT3 | Tissue Puente Alto | 1202 | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV BP1 | 223 | PAPELES CORDILLERA SPA | LT | 96853150 | 1 | PAPELES CORDILLERA S.A. | 12.86 | 0 | 2.6 | 0.67885 |  |  | 8.73 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 18:12 | 0.75 | 0 | 6.5475 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1214C00850001211 | B1214C0085RE764113211211 | B1214C0085 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 469 | S/E CURICO | 23551 | S/E CURICO C13 | Rucatremo | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1492 | Clientes Regulados | 0 | 26.55 | 2.8 |  |  |  | 26.55 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 18:19 | 0.86 | 0 | 22.833 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CURICO | SIN INFORMACION
B1322C01580001211 | B1322C0158LT965954001211 | B1322C0158 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 979 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 5236 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | Minera Valle Central | 1322 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV BP1 | 158 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | LT | 96595400 | 1 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | 12.6318 | 0 | 2.81 | 0.32981 |  |  | 4.1661 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:47 | 0.33 | 0 | 1.3748 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1322C01580001211 | B1322C0158LT965954001211 | B1322C0158 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 979 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 5236 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | Minera Valle Central | 1322 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV BP1 | 158 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | LT | 96595400 | 1 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | 8.1365 | 0 | 1.81 | 0.21244 |  |  | 1.7285 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:43 | 0.26 | 0 | 0.44942 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1322C01580001211 | B1322C0158LT965954001211 | B1322C0158 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 979 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 5236 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | Minera Valle Central | 1322 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV BP1 | 158 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | LT | 96595400 | 1 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | 17.5317 | 0 | 3.9 | 0.45775 |  |  | 8.0251 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:44 | 0.28 | 0 | 2.247 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1355C01160001211 | B1355C0116RE760731621211 | B1355C0116 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 530 | S/E VALDIVIA (STS) | 14303 | S/E VALDIVIA (STS) E3 | Las Ánimas / E3 | 1355 | BA S/E VALDIVIA (STS) 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 11452 | Clientes Regulados | 0 | 14.1 | 7.61 |  |  |  | 14.1 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:33 | 0.09 | 0 | 1.269 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | VALDIVIA,MAFIL,MARIQUINA | SIN INFORMACION
B1355C01160001211 | B1355C0116RE760731621211 | B1355C0116 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 530 | S/E VALDIVIA (STS) | 14285 | S/E VALDIVIA (STS) C2 | Balmaceda / C2 | 1355 | BA S/E VALDIVIA (STS) 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 0 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 18:13 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1589C01160001211 | B1589C0116RE760731621211 | B1589C0116 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 1772 | S/E DALCAHUE | 16601 | S/E DALCAHUE E1 | Piruquina Industrial / E1 | 1589 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 275 | Clientes Regulados | 0 | 2.715 | 2.22 |  |  |  | 2.715 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 18:00 | 0.55 | 0 | 1.4932 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CASTRO,DALCAHUE | SIN INFORMACION
B1589C01160001211 | B1589C0116RE760731621211 | B1589C0116 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 1772 | S/E DALCAHUE | 16601 | S/E DALCAHUE E1 | Piruquina Industrial / E1 | 1589 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 275 | Clientes Regulados | 0 | 2.715 | 2.22 |  |  |  | 2.715 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 18:00 | 0.55 | 0 | 1.4932 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CASTRO,DALCAHUE | SIN INFORMACION
B1672C01430001211 | B1672C0143LT946370001211 | B1672C0143 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 873 | S/E HUACHIPATO | 13450 | S/E HUACHIPATO CT1 | SWG EAM-1 /CT1 | 1672 | BA S/E SAN VICENTE 154KV BP2-1 | 143 | COMPAÑÍA SIDERURGICA HUACHIPATO S.A. | LT | 94637000 | 1 | CÍA.SIDERURGICA HUACHIPATO S.A. | 28.82 | 0 | 11.35 | 0.51591 |  |  | 14.8685 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:50 | 0.38 | 0 | 5.65 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | TALCAHUANO | SIN INFORMACION
B1672C01430001211 | B1672C0143LT946370001211 | B1672C0143 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 873 | S/E HUACHIPATO | 13450 | S/E HUACHIPATO CT1 | SWG EAM-2 /CT1 | 1672 | BA S/E SAN VICENTE 154KV BP2-1 | 143 | COMPAÑÍA SIDERURGICA HUACHIPATO S.A. | LT | 94637000 | SIN INFORMACION | CÍA.SIDERURGICA HUACHIPATO S.A. | 28.82 | 0 | 10.65 | 0.48409 |  |  | 13.9515 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:50 | 0.38 | 0 | 5.3016 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | TALCAHUANO | SIN INFORMACION
B1725C00940001211 | B1725C0094RE968135201211 | B1725C0094 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 1692 | S/E BOSQUEMAR | 15429 | S/E BOSQUEMAR C6 | Lilenes / C6 | 1725 | BA S/E BOSQUEMAR 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 12151 | Clientes Regulados | 0 | 3.5612 | 4.03 |  | 1.5432 | 0 | 3.5612 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:39 | 0.2 | 0 | 0.71224 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 12150 |  | 0 | [5 empty] | Concón | C
B1725C00940001211 | B1725C0094RE968135201211 | B1725C0094 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 1692 | S/E BOSQUEMAR | 15428 | S/E BOSQUEMAR C5 | Manantiales / C5 | 1725 | BA S/E BOSQUEMAR 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 7287 | Clientes Regulados | 0 | 2.5105 | 3 |  | 1.0879 | 0 | 2.5105 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:53 | 0.43 | 0 | 1.0795 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7287 |  | 0 | [5 empty] | Concón | C
B1725C00940001211 | B1725C0094LD760420141211 | B1725C0094 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 1692 | S/E BOSQUEMAR | 15429 | S/E BOSQUEMAR C6 | Lilenes | 1725 | BA S/E BOSQUEMAR 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76042014 | SIN INFORMACIÓN | WALMART CHILE S.A. | 0.21 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.21 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | Concón | No aplica
B1770C01360001211 | B1770C0136LT953040001211 | B1770C0136 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 889 | S/E CELULOSA PACIFICO | 13716 | S/E CELULOSA PACIFICO JL2 | Planta Erco | 1770 | BA S/E CELULOSA LAJA 220KV BP1 | 136 | CMPC MADERAS SPA | LT | 95304000 | 1 | CMPC MADERAS S.A. | 61.21 | 0 | 35.2 | 0.9681 |  |  | 59.2572 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 18:24 | 0.95 | 0 | 56.2943 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1770C01360001211 | B1770C0136LT953040001211 | B1770C0136 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 887 | S/E CELULOSA SANTA FE | 16764 | S/E CELULOSA SANTA FE JL2 | Planta AMSA | 1770 | BA S/E CELULOSA LAJA 220KV BP1 | 136 | CMPC MADERAS SPA | LT | 95304000 | 1 | CMPC MADERAS S.A. | 61.21 | 0 | 1.16 | 0.031903 |  |  | 1.9528 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 18:06 | 0.65 | 0 | 1.2693 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1770C02160001211 | B1770C0216LT965323301211 | B1770C0216 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 889 | S/E CELULOSA PACIFICO | 13716 | S/E CELULOSA PACIFICO JL2 | Planta Plywood | 1770 | BA S/E CELULOSA LAJA 220KV BP1 | 216 | CMPC PULP SPA. | LT | 96532330 | 1 | CMPC CELULOSA S.A. | 61.21 | 0 | 1.36 | 0.098551 |  |  | 6.0323 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 18:07 | 0.66 | 0 | 3.9813 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1770C02160001211 | B1770C0216LT965323301211 | B1770C0216 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 887 | S/E CELULOSA SANTA FE | 16764 | S/E CELULOSA SANTA FE JL2 | Planta AGA | 1770 | BA S/E CELULOSA LAJA 220KV BP1 | 216 | CMPC PULP SPA. | LT | 96532330 | 1 | CMPC CELULOSA S.A. | 61.21 | 0 | 3.34 | 0.24203 |  |  | 14.8146 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 18:15 | 0.79 | 0 | 11.7035 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1770C02160001211 | B1770C0216LT965323301211 | B1770C0216 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 887 | S/E CELULOSA SANTA FE | 16764 | S/E CELULOSA SANTA FE JL2 | Planta Santa Fe | 1770 | BA S/E CELULOSA LAJA 220KV BP1 | 216 | CMPC PULP SPA. | LT | 96532330 | 1 | CMPC CELULOSA S.A. | 61.21 | 0 | 9.1 | 0.65942 |  |  | 40.3631 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 18:50 | 1.38 | 0 | 55.7011 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1803C01510001211 | B1803C0151LT775625101211 | B1803C0151 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 982 | S/E PAPELERA BIO BIO | 5117 | S/E PAPELERA BIO BIO QT1 | Papelera Biobío | 1803 | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 151 | BO PAPER BIO-BIO S.A. | LT | 77562510 | 1 | PAPELES NORSKE SKOG BÍO BÍO LTDA. | 9.51 | 0 | 0.5 | 1 |  |  | 9.51 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 18:13 | 0.76 | 0 | 7.2276 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2012C04920001211 | B2012C0492LT767270401211 | B2012C0492 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 1906 | S/E MUELLE | 17986 | S/E MUELLE 23 KV | Minera Centinela | 2012 | BA S/E CHACAYA 110KV BP1 | 492 | MINERA CENTINELA | LT | 76727040 | 1 | MINERA CENTINELA | 30.65 | 0 | 12 | 1 |  |  | 30.65 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 18:40 | 1.21 | 0 | 37.0865 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2031C04850001211 | B2031C0485LT617040001211 | B2031C0485 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 1848 | S/E CHUQUICAMATA | 17664 | S/E CHUQUICAMATA 220KV BP1 | Codelco | 2031 | BA S/E CHUQUICAMATA 220KV BP1 | 485 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 121.16 | 0 | 43.8 | 1 |  |  | 121.16 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 18:20 | 0.88 | 0 | 106.6208 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | CALAMA | SIN INFORMACION
B2092C04190001211 | B2092C0419LT795872101211 | B2092C0419 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 1869 | S/E ESCONDIDA | 17684 | S/E ESCONDIDA 220 KV BP1 | Minera Escondida | 2092 | BA S/E ESCONDIDA 220KV BP1 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | 1 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 95.38 | 0 | 0.03 | 0.007109 |  |  | 0.67806 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 18:41 | 1.23 | 0 | 0.83401 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2092C04190001211 | B2092C0419LT795872101211 | B2092C0419 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 1869 | S/E ESCONDIDA | 17684 | S/E ESCONDIDA 220 KV BP1 | Minera Escondida | 2092 | BA S/E ESCONDIDA 220KV BP1 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | 1 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 95.38 | 0 | 0.19 | 0.045024 |  |  | 4.2944 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 18:41 | 1.23 | 0 | 5.2821 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2092C04190001211 | B2092C0419LT795872101211 | B2092C0419 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 1869 | S/E ESCONDIDA | 17684 | S/E ESCONDIDA 220 KV BP1 | SE 401 Minera Escondida | 2092 | BA S/E ESCONDIDA 220KV BP1 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | 1 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 95.38 | 0 | 4 | 0.94787 |  |  | 90.4076 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 18:41 | 1.23 | 0 | 111.2013 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2107C04920001211 | B2107C0492LT767270401211 | B2107C0492 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 1872 | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | 17911 | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) 23KV BP1 | Minera Centinela | 2107 | BA S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) 23KV BP1 | 492 | MINERA CENTINELA | LT | 76727040 | 1 | MINERA CENTINELA | 102.55 | 0 | 22 | 1 |  |  | 102.55 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 18:40 | 1.21 | 0 | 124.0855 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2172C05450001211 | B2172C0545LT617040001211 | B2172C0545 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 1898 | S/E MMH | 28953 | S/E MMH JBP1/JBP2 | Codelco | 2172 | BA S/E MMH 220KV BP1 | 545 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 60.61 | 0 | 40 | 1 |  |  | 60.61 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 19:49 | 1.46 | 0.89 | 88.4906 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | CALAMA | SIN INFORMACION
B2752C00940001211 | B2752C0094RE968135201211 | B2752C0094 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 2071 | S/E MAYACA | 23466 | S/E MAYACA C1 | Prat / C1 | 2752 | BA S/E MAYACA 12KV BP | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 9372 | Clientes Regulados | 0 | 3.3851 | 4.65 |  | 1.1848 | 0 | 3.3851 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:48 | 0.35 | 0 | 1.1848 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9371 |  | 0 | [5 empty] | Quillota | C
B2752C00940001211 | B2752C0094RE968135201211 | B2752C0094 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 2071 | S/E MAYACA | 23468 | S/E MAYACA C3 | Pocochay / C3 | 2752 | BA S/E MAYACA 12KV BP | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 6936 | Clientes Regulados | 0 | 1.7324 | 2.85 |  | 1.0394 | 0 | 1.7324 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:31 | 0.06 | 0 | 0.10394 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5490 |  | 0 | [5 empty] | La Cruz | C
B2752C00940001211 | B2752C0094RE968135201211 | B2752C0094 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 2071 | S/E MAYACA | 23468 | S/E MAYACA C3 | Pocochay / C3 | 2752 | BA S/E MAYACA 12KV BP | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 6936 | Clientes Regulados | 0 | 0.80739 | 2.85 |  | 0.48443 | 0 | 0.80739 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:31 | 0.06 | 0 | 0.048443 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1442 |  | 0 | [5 empty] | Quillota | C
B2752C00940001211 | B2752C0094LD760007391211 | B2752C0094 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 2071 | S/E MAYACA | 23468 | S/E MAYACA C3 | Pocochay | 2752 | BA S/E MAYACA 12KV BP | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | SIN INFORMACIÓN | ESVAL S.A. | 0.19 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.19 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | La Cruz | No aplica
B2752C00940001211 | B2752C0094LD770667591211 | B2752C0094 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 2071 | S/E MAYACA | 23468 | S/E MAYACA C3 | Pocochay | 2752 | BA S/E MAYACA 12KV BP | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 77066759 | SIN INFORMACIÓN | PUNTOBERRY CHILE SPA | 0.12 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.12 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 18:03 | 0.6 | 0 | 0.072 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | La Cruz | No aplica
B2917C00940001211 | B2917C0094RE968135201211 | B2917C0094 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 795 | S/E REÑACA | 4670 | S/E REÑACA C5 | Montemar / C5 | 2917 | BA S/E CONCON 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 3726 | Clientes Regulados | 0 | 1.7287 | 1.73 |  | 0.57623 | 0 | 1.7287 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:37 | 0.16 | 0 | 0.27659 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3726 |  | 0 | [5 empty] | Viña del Mar | C
B3165C00850001211 | B3165C0085RE764113211211 | B3165C0085 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 1521 | S/E SAN PEDRO (CGE) C3 | Villa / C3 | 3165 | BA S/E SAN PEDRO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6798 | Clientes Regulados | 0 | 9.72 | 1.44 |  |  |  | 9.72 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:46 | 0.31 | 0 | 3.0132 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SAN PEDRO DE LA PAZ | SIN INFORMACION
B3533C01680001211 | B3533C0168LT903310001211 | B3533C0168 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 917 | S/E CRISTALERIAS | 11774 | S/E CRISTALERIAS ET1 | Cristalerías de Chile | 3533 | BA S/E CRISTALERIAS 110KV BP1 | 168 | CRISTALERÍAS DE CHILE S.A. | LT | 90331000 | 1 | CRISTALERIAS DE CHILE S.A. | 13.12 | 0 | 2.4 | 1 |  |  | 13.12 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 18:17 | 0.83 | 0 | 10.8896 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B3410C04260001212 | B3410C0426LT865421001212 | B3410C0426 | SI | 1212 | EAF 157-2023 | Forzado | TD | SI | SI | 2112 | S/E SGO | 24252 | S/E SGO J2 | Planta Concentradora | 3410 | BA S/E PALLATA 220KV BP1 | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | 1 | MINERA SPENCE | 130.05 | 0 | 11.39 | 0.27519 |  |  | 35.7881 | NO | 2023-04-04 17:29 | 2023-04-04 23:32 | 2023-04-04 23:32 | 6.04 | 0 | 216.1601 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | SIERRA GORDA | SIN INFORMACION
B3410C04260001212 | B3410C0426LT865421001212 | B3410C0426 | SI | 1212 | EAF 157-2023 | Forzado | TD | SI | SI | 1935 | S/E SPENCE | 18039 | S/E SPENCE 220 KV | Planta de Catodos | 3410 | BA S/E PALLATA 220KV BP1 | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | 1 | MINERA SPENCE | 130.05 | 0 | 30 | 0.72481 |  |  | 94.2619 | NO | 2023-04-04 17:29 | 2023-04-04 23:32 | 2023-04-04 23:32 | 6.04 | 0 | 569.3419 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | SIERRA GORDA | SIN INFORMACION
B0123C01120001213 | B0123C0112RE760731641213 | B0123C0112 | NO | 1213 | EAF 158-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 102 | Clientes Regulados | 0 | 0.014664 | 0.02 |  |  |  | 0.014664 | NO | 2023-04-05 01:15 | 2023-04-05 03:49 | 2023-04-05 01:34 | 0.31 | 0 | 0.0045458 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ARAUCO | SIN INFORMACION
B0123C01120001213 | B0123C0112RE760731641213 | B0123C0112 | NO | 1213 | EAF 158-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 10 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2023-04-05 01:15 | 2023-04-05 03:49 | 2023-04-05 01:35 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LOS ALAMOS | SIN INFORMACION
B0123C01120001213 | B0123C0112RE760731641213 | B0123C0112 | NO | 1213 | EAF 158-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 13299 | Clientes Regulados | 0 | 3.0647 | 4.18 |  |  |  | 3.0647 | NO | 2023-04-05 01:15 | 2023-04-05 03:49 | 2023-04-05 01:40 | 0.41 | 0 | 1.2565 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LEBU | SIN INFORMACION
B0123C01120001213 | B0123C0112RE760731641213 | B0123C0112 | NO | 1213 | EAF 158-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2515 | Clientes Regulados | 0 | 0.41059 | 0.56 |  |  |  | 0.41059 | NO | 2023-04-05 01:15 | 2023-04-05 03:49 | 2023-04-05 02:32 | 1.28 | 0 | 0.52555 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LEBU | SIN INFORMACION
B0123C01120001213 | B0123C0112LD768333001213 | B0123C0112 | NO | 1213 | EAF 158-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.15 | 0 | 0.15 | 1 |  |  | 0.15 | NO | 2023-04-05 01:15 | 2023-04-05 03:49 | 2023-04-05 01:35 | 0.33 | 0 | 0.0495 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | LEBU | SIN INFORMACION
B1794C01730001214 | B1794C0173LT767880801214 | B1794C0173 | NO | 1214 | EAF 159-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 956 | S/E GNL QUINTERO | 31224 | S/E GNL QUINTERO D2 | Transformador N°2 110/6.6 kV | 1794 | BA S/E CENTRAL QUINTERO 220KV BP1 | 173 | GNL QUINTERO S.A. | LT | 76788080 | 1 | GNL QUINTERO S.A. | 3 | 0 | 3.4 | 1 |  |  | 3 | NO | 2023-04-05 05:03 | 2023-04-05 05:38 | 2023-04-05 05:38 | 0.58 | 0 | 1.74 | 0 | 0.58 |  | 0.58 | 1 | 1.74 |  |  | NO APLICA | 0.58 | 1 | 1.74 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2079C00850001215 | B2079C0085RE764113211215 | B2079C0085 | NO | 1215 | EAF 160-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 1864 | S/E EL LINCE | 22437 | S/E EL LINCE HT | Michilla / Celda N°4/HT | 2079 | BA S/E EL LINCE 23KV BP | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 73 | Clientes Regulados | 0 | 0.03 | 0.03 |  | 0.044 | 0 | 0.03 | NO | 2023-04-05 07:00 | 2023-04-05 07:00 | 2023-04-05 08:22 | 0.25 | 1.11 | 0.0075 | 0.0333 | 0.25 |  | 0.25 | 1 | 0.0075 | 73 | 0.0333 | NO INFORMADO | 7.06 | 2 | 0.24081 | 0.0075 |  | MEJILLONES | A | Tr | Tr
B2308C04100001216 | B2308C0410LT995654001216 | B2308C0410 | SI | 1216 | EAF 161-2023 | Forzado | TD | SI | NO | 1900 | S/E MANTOS DE LA LUNA | 22731 | S/E MANTOS DE LA LUNA HT1 | Barra 23 kV /HT1 | 2308 | BA S/E TAP OFF BARRILES 220KV BP | 410 | GRACE S.A. | LT | 99565400 | 1 | Grace S.A | 6.29 | 0 | 6 | 1 |  |  | 6.29 | NO | 2023-04-05 15:20 | 2023-04-05 17:36 | 2023-04-05 17:36 | 2.26 | 0 | 14.2154 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | MARIA ELENA | SIN INFORMACION
B2340C04370001216 | B2340C0437LT965921901216 | B2340C0437 | SI | 1216 | EAF 161-2023 | Forzado | TD | SI | NO | 1965 | TAP OFF LA CRUZ | 23114 | S/E TAP OFF LA CRUZ JT1 | Transformador N°1 220/66/23 kV/JT1 | 2340 | BA S/E TAP OFF LA CRUZ 220KV BP | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 96592190 | 1 | SQM Nitratos S.A. | 5.44 | 0 | 4 | 1 |  |  | 5.44 | NO | 2023-04-05 15:20 | 2023-04-06 07:00 | 2023-04-06 07:00 | 15.66 | 0 | 85.1904 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | MARIA ELENA | SIN INFORMACION
B0129C00850001217 | B0129C0085RE764113211217 | B0129C0085 | SI | 1217 | EAF 162-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 368 | S/E INCAHUASI | 936 | S/E INCAHUASI E1 | Domeyko | 129 | BA S/E INCAHUASI 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 476 | Clientes Regulados | 0 | 0.154 | 0.62 |  | 0.1456 | 0 | 0.154 | NO | 2023-04-06 06:51 | 2023-04-06 07:06 | 2023-04-06 07:06 | 0.24 | 0 | 0.03696 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 476 |  | 0 | [5 empty] | Vallenar | B
B0129C00850001217 | B0129C0085RE764113211217 | B0129C0085 | SI | 1217 | EAF 162-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 368 | S/E INCAHUASI | 937 | S/E INCAHUASI E2 | La Higuera | 129 | BA S/E INCAHUASI 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 331 | Clientes Regulados | 0 | 0.067 | 0.1 |  | 0.01675 | 0 | 0.067 | NO | 2023-04-06 06:51 | 2023-04-06 07:06 | 2023-04-06 07:06 | 0.24 | 0 | 0.01608 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 331 |  | 0 | [5 empty] | Freirina | B
B0129C00850001217 | B0129C0085RE764113211217 | B0129C0085 | SI | 1217 | EAF 162-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 368 | S/E INCAHUASI | 937 | S/E INCAHUASI E2 | La Higuera | 129 | BA S/E INCAHUASI 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.024 | 0.04 |  | 0.006 | 0 | 0.024 | NO | 2023-04-06 06:51 | 2023-04-06 07:06 | 2023-04-06 07:06 | 0.24 | 0 | 0.00576 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | Vallenar | B
B0129C00850001217 | B0129C0085RE764113211217 | B0129C0085 | SI | 1217 | EAF 162-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 368 | S/E INCAHUASI | 937 | S/E INCAHUASI E2 | La Higuera | 129 | BA S/E INCAHUASI 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1837 | Clientes Regulados | 0 | 0.735 | 1.07 |  | 0.18375 | 0 | 0.735 | NO | 2023-04-06 06:51 | 2023-04-06 07:06 | 2023-04-06 07:06 | 0.24 | 0 | 0.1764 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1837 |  | 0 | [5 empty] | La Higuera | B
B0129C00850001217 | B0129C0085RE764113211217 | B0129C0085 | SI | 1217 | EAF 162-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 368 | S/E INCAHUASI | 937 | S/E INCAHUASI E2 | La Higuera | 129 | BA S/E INCAHUASI 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4 | Clientes Regulados | 0 | 0.001 | 0 |  | 0.00025 | 0 | 0.001 | NO | 2023-04-06 06:51 | 2023-04-06 07:06 | 2023-04-06 07:06 | 0.24 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 | [5 empty] | La Serena | B
B0485C01380001217 | B0485C0138LT892740001217 | B0485C0138 | NO | 1217 | EAF 162-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 570 | S/E DOS AMIGOS | 2480 | S/E DOS AMIGOS HT1 | SIN INFORMACION /HT1 | 485 | BA S/E DOS AMIGOS 23KV | 138 | COMPAÑÍA EXPLOTADORA DE MINAS S.C.M. | LT | 89274000 | 1 | COMPAÑÍA EXPLOTADORA DE MINAS S.C.M. | 0.18 | 0 | 0.7 | 1 |  |  | 0.18 | NO | 2023-04-06 06:51 | 2023-04-06 07:06 | 2023-04-06 07:06 | 0.24 | 0 | 0.0432 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | VALLENAR | SIN INFORMACION
B0521C01330001217 | B0521C0133LT946380001217 | B0521C0133 | NO | 1217 | EAF 162-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 886 | S/E ROMERAL (CMP) | 4985 | S/E ROMERAL (CMP) HL | SIN INFORMACION /HL | 521 | BA S/E ROMERAL 110KV | 133 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | LT | 94638000 | 1 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | 8.81 | 0 | 11 | 1 |  |  | 8.81 | NO | 2023-04-06 06:51 | 2023-04-06 07:06 | 2023-04-06 07:06 | 0.24 | 0 | 2.1144 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | LA SERENA | SIN INFORMACION
B3029C01280001217 | B3029C0128LT826773001217 | B3029C0128 | NO | 1217 | EAF 162-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 952 | S/E PAJONALES | 5076 | S/E PAJONALES HT | SIN INFORMACION /HT | 3029 | BA S/E CENTRAL PAJONALES 23KV BP1 | 128 | EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY | LT | 82677300 | 1 | EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY | 0.3 | 0 | 1.2 | 1 |  |  | 0.3 | NO | 2023-04-06 06:51 | 2023-04-06 07:06 | 2023-04-06 07:06 | 0.24 | 0 | 0.072 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | LA HIGUERA | SIN INFORMACION
B1794C01730001218 | B1794C0173LT767880801218 | B1794C0173 | NO | 1218 | EAF 163-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 256 | S/E CENTRAL QUINTERO | 16769 | S/E CENTRAL QUINTERO JT2 | Transformador N°2 110/6.6 kV | 1794 | BA S/E CENTRAL QUINTERO 220KV BP1 | 173 | GNL QUINTERO S.A. | LT | 76788080 | 1 | GNL QUINTERO S.A. | 3 | 0 | 4 | 1 |  |  | 3 | NO | 2023-04-07 09:43 | 2023-04-07 10:12 | 2023-04-07 10:12 | 0.48 | 0 | 1.44 | 0 | 0.48 |  | 0.48 | 1 | 1.44 |  |  | NO APLICA | 1.06 | 2 | 3.18 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0990C01130001219 | B0990C0113RE913440001219 | B0990C0113 | NO | 1219 | EAF 164-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 775 | S/E ALGARROBO NORTE | 4479 | S/E ALGARROBO NORTE C1 | Algarrobo Norte | 990 | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 5689 | Clientes Regulados | 0 | 1.2638 | 2.8 |  | 0.08425 | 0 | 1.2638 | NO | 2023-04-07 19:34 | 2023-04-07 19:37 | 2023-04-07 19:38 | 0.06 | 0 | 0.075825 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.075825 | 5689 |  | 0 | 0.85 | 3 | 1.4248 | 0 |  | ALGARROBO | C
B0990C02130001219 | B0990C0213RE967661101219 | B0990C0213 | NO | 1219 | EAF 164-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 775 | S/E ALGARROBO NORTE | 4479 | S/E ALGARROBO NORTE C1 | Algarrobo Norte | 990 | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | RE | 96766110 | 91 | Clientes Regulados | 0 | 0.039608 | 0.07 |  | 0.0026405 | 0 | 0.039608 | NO | 2023-04-07 19:34 | 2023-04-07 19:37 | 2023-04-07 19:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 91 |  | 0 | [5 empty] | ALGARROBO | C
B1028C01130001219 | B1028C0113RE913440001219 | B1028C0113 | NO | 1219 | EAF 164-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 793 | S/E QUINTAY | 4648 | S/E QUINTAY C1 | Quintay | 1028 | BA S/E QUINTAY 12KV | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 1028 | Clientes Regulados | 0 | 0.33009 | 1 |  | 1.7495 | 0 | 0.33009 | NO | 2023-04-07 19:34 | 2023-04-08 00:52 | 2023-04-08 00:52 | 5.29 | 0 | 1.7462 | 0 | 5.29 |  | 5.29 | 1 | 1.7462 | 1028 |  | 0 | 11.16 | 3 | 3.9483 | 1.3732 |  | CASABLANCA | C | Tr | Tr
B1045C00940001219 | B1045C0094RE968135201219 | B1045C0094 | NO | 1219 | EAF 164-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 802 | S/E SAN SEBASTIAN | 4729 | S/E SAN SEBASTIAN B1 | Barrancas/B1 | 1045 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 8686 | Clientes Regulados | 0 | 3.07 | 4.65 |  |  |  | 3.07 | NO | 2023-04-07 19:34 | 2023-04-07 19:45 | 2023-04-07 20:04 | 0.43 | 0.06 | 1.3201 | 0.1842 | 0.43 |  | 0.43 | 1 | 1.3201 |  | 0.1842 | SIN INFORMACION | 0.43 | 1 | 1.3201 | 0 |  | SAN ANTONIO | SIN INFORMACION
B1045C01130001219 | B1045C0113RE913440001219 | B1045C0113 | NO | 1219 | EAF 164-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 802 | S/E SAN SEBASTIAN | 4735 | S/E SAN SEBASTIAN C1 | Cartagena | 1045 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 4410 | Clientes Regulados | 0 | 0.66727 | 11.53 |  | 0.12233 | 0 | 0.66727 | NO | 2023-04-07 19:34 | 2023-04-07 19:45 | 2023-04-07 19:45 | 0.18 | 0 | 0.12011 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4004 |  | 0 | [5 empty] | CARTAGENA | C
B1045C01130001219 | B1045C0113RE913440001219 | B1045C0113 | NO | 1219 | EAF 164-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 802 | S/E SAN SEBASTIAN | 4735 | S/E SAN SEBASTIAN C1 | Cartagena | 1045 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 4410 | Clientes Regulados | 0 | 0.085839 | 11.53 |  | 0.015737 | 0 | 0.085839 | NO | 2023-04-07 19:34 | 2023-04-07 19:45 | 2023-04-07 19:45 | 0.18 | 0 | 0.015451 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 406 |  | 0 | [5 empty] | EL TABO | C
B1045C01130001219 | B1045C0113RE913440001219 | B1045C0113 | NO | 1219 | EAF 164-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 802 | S/E SAN SEBASTIAN | 4736 | S/E SAN SEBASTIAN C2 | El Tabo | 1045 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 12538 | Clientes Regulados | 0 | 2.129 | 5.48 |  | 0.39032 | 0 | 2.129 | NO | 2023-04-07 19:34 | 2023-04-07 19:45 | 2023-04-07 19:45 | 0.18 | 0 | 0.38322 | 0 | 0.18 |  | 0.18 | 1 | 0.51878 | 12538 |  | 0 | 0.18 | 1 | 0.51878 | 0 |  | EL TABO | C
B1079C01130001219 | B1079C0113RE913440001219 | B1079C0113 | NO | 1219 | EAF 164-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 845 | S/E EL TOTORAL | 4846 | S/E EL TOTORAL C2 | Esmeralda | 1079 | BA S/E EL TOTORAL 12KV BP | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 9429 | Clientes Regulados | 0 | 1.6036 | 2.77 |  | 4.891 | 0 | 1.6036 | NO | 2023-04-07 19:34 | 2023-04-07 22:37 | 2023-04-07 22:37 | 3.04 | 0 | 4.875 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8999 |  | 0 | [5 empty] | EL TABO | C
B1079C01130001219 | B1079C0113RE913440001219 | B1079C0113 | NO | 1219 | EAF 164-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 845 | S/E EL TOTORAL | 4846 | S/E EL TOTORAL C2 | Esmeralda | 1079 | BA S/E EL TOTORAL 12KV BP | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 9429 | Clientes Regulados | 0 | 0.10102 | 2.77 |  | 0.30813 | 0 | 0.10102 | NO | 2023-04-07 19:34 | 2023-04-07 22:37 | 2023-04-07 22:37 | 3.04 | 0 | 0.30711 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 430 |  | 0 | [5 empty] | EL QUISCO | C
B1079C01130001219 | B1079C0113RE913440001219 | B1079C0113 | NO | 1219 | EAF 164-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 845 | S/E EL TOTORAL | 4845 | S/E EL TOTORAL C1 | Punta de Tralca | 1079 | BA S/E EL TOTORAL 12KV BP | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 6271 | Clientes Regulados | 0 | 1.1837 | 2.75 |  | 4.9517 | 0 | 1.1837 | NO | 2023-04-07 19:34 | 2023-04-07 22:37 | 2023-04-07 23:45 | 3.29 | 0.88 | 3.8943 | 1.0416 | 3.1425 |  | 3.1425 | 1 | 9.0764 | 6271 | 1.0416 | NO INFORMADO | 3.6525 | 3 | 11.0123 | 0 |  | EL QUISCO | C
B1080C01130001219 | B1080C0113RE913440001219 | B1080C0113 | NO | 1219 | EAF 164-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 846 | S/E LAS BALANDRAS | 4849 | S/E LAS BALANDRAS C1 | Balandras | 1080 | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 12104 | Clientes Regulados | 0 | 2.4594 | 4.46 |  | 7.5011 | 0 | 2.4594 | NO | 2023-04-07 19:34 | 2023-04-07 22:37 | 2023-04-07 22:37 | 3.04 | 0 | 7.4765 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9359 |  | 0 | [5 empty] | ALGARROBO | C
B1080C01130001219 | B1080C0113RE913440001219 | B1080C0113 | NO | 1219 | EAF 164-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 846 | S/E LAS BALANDRAS | 4849 | S/E LAS BALANDRAS C1 | Balandras | 1080 | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 12104 | Clientes Regulados | 0 | 0.47685 | 4.46 |  | 1.4544 | 0 | 0.47685 | NO | 2023-04-07 19:34 | 2023-04-07 22:37 | 2023-04-07 22:37 | 3.04 | 0 | 1.4496 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2745 |  | 0 | [5 empty] | EL QUISCO | C
B1080C01130001219 | B1080C0113RE913440001219 | B1080C0113 | NO | 1219 | EAF 164-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 846 | S/E LAS BALANDRAS | 4848 | S/E LAS BALANDRAS C2 | Zañartu | 1080 | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 8705 | Clientes Regulados | 0 | 2.2674 | 5.76 |  | 6.9155 | 0 | 2.2674 | NO | 2023-04-07 19:34 | 2023-04-07 22:37 | 2023-04-07 22:37 | 3.04 | 0 | 6.8929 | 0 | 3.04 |  | 3.04 | 1 | 15.819 | 8705 |  | 0 | 3.55 | 3 | 18.7382 | 0 |  | EL QUISCO | C
B1081C01130001219 | B1081C0113RE913440001219 | B1081C0113 | NO | 1219 | EAF 164-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 847 | S/E LAS PINATAS | 4853 | S/E LAS PIÑATAS C1 | Las Piñatas | 1081 | BA S/E LAS PINATAS 12KV | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 2075 | Clientes Regulados | 0 | 0.64167 | 1.24 |  | 2.0533 | 0 | 0.64167 | NO | 2023-04-07 19:34 | 2023-04-07 22:37 | 2023-04-07 22:46 | 3.19 | 0 | 2.0469 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1971 |  | 0 | [5 empty] | ALGARROBO | C
B1081C01130001219 | B1081C0113RE913440001219 | B1081C0113 | NO | 1219 | EAF 164-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 847 | S/E LAS PINATAS | 4853 | S/E LAS PIÑATAS C1 | Las Piñatas | 1081 | BA S/E LAS PINATAS 12KV | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 2075 | Clientes Regulados | 0 | 0.03266 | 1.24 |  | 0.10451 | 0 | 0.03266 | NO | 2023-04-07 19:34 | 2023-04-07 22:37 | 2023-04-07 22:46 | 3.19 | 0 | 0.10418 | 0 | 3.19 |  | 3.19 | 1 | 2.1511 | 104 |  | 0 | 3.7 | 3 | 2.5533 | 0 |  | EL QUISCO | C
B1082C01130001219 | B1082C0113RE913440001219 | B1082C0113 | NO | 1219 | EAF 164-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 848 | S/E SAN JERONIMO | 4854 | S/E SAN JERONIMO C1 | San Jerónimo | 1082 | BA S/E SAN JERONIMO 12KV | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 4363 | Clientes Regulados | 0 | 1.0331 | 2.06 |  | 3.1509 | 0 | 1.0331 | NO | 2023-04-07 19:34 | 2023-04-07 22:37 | 2023-04-07 22:37 | 3.04 | 0 | 3.1405 | 0 | 3.04 |  | 3.04 | 1 | 3.1405 | 4363 |  | 0 | 3.55 | 3 | 3.5727 | 0 |  | ALGARROBO | C
B1411C01120001220 | B1411C0112RE760731641220 | B1411C0112 | NO | 1220 | EAF 165-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15324 | S/E LOS SAUCES E1 | Los Sauces | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1462 | Clientes Regulados | 0 | 3.35 | 0.5 |  |  |  | 3.35 | NO | 2023-04-09 13:40 | 2023-04-09 13:53 | 2023-04-09 13:58 | 0.29 | 0 | 0.9715 | 0 | 0.29 |  | 0.29 | 1 | 0.9715 |  |  | SIN INFORMACION | 1.0528 | 8 | 3.5453 | 0.9715 |  | LOS SAUCES,ANGOL | SIN INFORMACION | Fr | Fr
B0695C00930001221 | B0695C0093RE968005701221 | B0695C0093 | NO | 1221 | SD2023030245 | Programado | TZ | NO | NO | 681 | S/E CALEU | 3414 | S/E CALEU C1 | Caleu | 695 | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 343 | Clientes Regulados | 0 | 0.14 | 0.69 |  | 0.961 | 0 | 0.14 | NO | 2023-04-16 08:56 | 2023-04-16 16:14 | 2023-04-16 16:16 | 7.33 | 0 | 1.0262 | 0 | 7.33 | 12 | 5.33 | 1 | 0.7462 | 210 |  | 0 | 12.86 | 3 | 1.77 | 0.7462 |  | TIL TIL | C | Tr | Tr
B2504C00930001221 | B2504C0093RE968005701221 | B2504C0093 | SI | 1221 | SD2023030245 | Programado | TZ | NO | NO | 2015 | TAP OFF ENTEL | 30630 | TAP OFF ENTEL CT1 | Entel | 2504 | BA TAP ENTEL 12KV | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0.69 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2023-04-16 08:56 | 2023-04-16 16:14 | 2023-04-16 16:16 | 7.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | TIL TIL | C
B0169C01120001222 | B0169C0112RE760731641222 | B0169C0112 | NO | 1222 | SD2023028765 | Programado | TZ | NO | NO | 408 | S/E LAUTARO | 1022 | S/E LAUTARO C1 | Freire/C1 | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5693 | Clientes Regulados | 0 | 1.9644 | 2 |  |  |  | 1.9644 | NO | 2023-04-16 07:58 | 2023-04-16 20:29 | 2023-04-16 20:29 | 12.51 | 0 | 24.5752 | 0 | 0 | 12 | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0169C01120001222 | B0169C0112RE760731641222 | B0169C0112 | NO | 1222 | SD2023028765 | Programado | TZ | NO | NO | 408 | S/E LAUTARO | 1018 | S/E LAUTARO C2 | Lautaro Norte/C2 | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2 | Clientes Regulados | 0 | 2.4556 | 2.5 |  |  |  | 2.4556 | NO | 2023-04-16 07:58 | 2023-04-16 20:29 | 2023-04-16 20:29 | 12.51 | 0 | 30.719 | 0 | 12.51 | 12 | 10.51 | 1 | 46.4542 |  |  | SIN INFORMACION | 11.27 | 2 | 54.2357 | 18.8734 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | Tr | Tr
B2372C00850001223 | B2372C0085RE764113211223 | B2372C0085 | SI | 1223 | SD2023030006 | Programado | TZ | NO | NO | 1984 | S/E TARAPACA | 32769 | S/E TARAPACA JP2 | Patillos | 2372 | BA S/E TARAPACA 220KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 557 | Clientes Regulados | 0 | 0.198 | 2.2 |  | 1.096 | 0 | 0.198 | NO | 2023-04-28 08:47 | 2023-04-28 13:57 | 2023-04-28 14:47 | 5.41 | 0.58 | 1.0712 | 0.11484 | 5.41 | 5.41 | 0 |  |  | 558 | 0.11484 | NO INFORMADO | [5 empty] | IQUIQUE | A
B2152C00850001224 | B2152C0085RE764113211224 | B2152C0085 | NO | 1224 | SD2023038185 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22636 | S/E LA PORTADA E11 | AEROPUERTO | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 45353 | Clientes Regulados | 0 | 1.56 | 26 |  | 3.926 | 0 | 1.56 | NO | 2023-04-28 02:00 | 2023-04-28 04:24 | 2023-04-28 04:31 | 2.51 | 0 | 3.9156 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2851 |  | 0 | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2152C00850001224 | B2152C0085RE764113211224 | B2152C0085 | NO | 1224 | SD2023038185 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22637 | S/E LA PORTADA E12 | RICAVENTURA | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 45353 | Clientes Regulados | 0 | 2.52 | 26 |  | 6.3434 | 0 | 2.52 | NO | 2023-04-28 02:00 | 2023-04-28 04:24 | 2023-04-28 04:31 | 2.51 | 0 | 6.3252 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7467 |  | 0 | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2152C00850001224 | B2152C0085RE764113211224 | B2152C0085 | NO | 1224 | SD2023038185 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22638 | S/E LA PORTADA E13 | TROCADERO | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 45353 | Clientes Regulados | 0 | 3.569 | 26 |  | 8.982 | 0 | 3.569 | NO | 2023-04-28 02:00 | 2023-04-28 04:24 | 2023-04-28 04:31 | 2.51 | 0 | 8.9582 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 12339 |  | 0 | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2152C00850001224 | B2152C0085RE764113211224 | B2152C0085 | NO | 1224 | SD2023038185 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22646 | S/E LA PORTADA E30 | LOS ARENALES | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 45353 | Clientes Regulados | 0 | 4.102 | 26 |  | 10.3234 | 0 | 4.102 | NO | 2023-04-28 02:00 | 2023-04-28 04:24 | 2023-04-28 04:31 | 2.51 | 0 | 10.296 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 12107 |  | 0 | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2152C00850001224 | B2152C0085RE764113211224 | B2152C0085 | NO | 1224 | SD2023038185 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22645 | S/E LA PORTADA E31 | ALTO LA CHIMBA | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 45353 | Clientes Regulados | 0 | 3.347 | 26 |  | 8.4233 | 0 | 3.347 | NO | 2023-04-28 02:00 | 2023-04-28 04:24 | 2023-04-28 04:31 | 2.51 | 0 | 8.401 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10207 |  | 0 | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2152C00850001224 | B2152C0085LD761006251224 | B2152C0085 | NO | 1224 | SD2023038185 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22638 | S/E LA PORTADA E13 | TROCADERO | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76100625 | SIN INFORMACIÓN | RENTAS PATIO I SPA | 0.09 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.09 | NO | 2023-04-28 02:00 | 2023-04-28 04:24 | 2023-04-28 04:31 | 2.51 | 0 | 0.2259 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2152C00850001224 | B2152C0085LD812010001224 | B2152C0085 | NO | 1224 | SD2023038185 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22638 | S/E LA PORTADA E13 | TROCADERO | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81201000 | SIN INFORMACIÓN | CENCOSUD RETAIL S.A. | 0.34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.34 | NO | 2023-04-28 02:00 | 2023-04-28 04:24 | 2023-04-28 04:31 | 2.51 | 0 | 0.8534 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2152C00850001224 | B2152C0085LD818975001224 | B2152C0085 | NO | 1224 | SD2023038185 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22637 | S/E LA PORTADA E12 | RICAVENTURA | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81897500 | SIN INFORMACIÓN | SOC PRO AYUDA DEL NINO LISIADO | 0.01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.01 | NO | 2023-04-28 02:00 | 2023-04-28 04:24 | 2023-04-28 04:31 | 2.51 | 0 | 0.0251 | 0 | 2.51 |  | 2.51 | 1 | 39.0004 | 1 |  | NO APLICA | 6.1709 | 6 | 119.589 | 39.0004 |  | ANTOFAGASTA | A | Fr | Fr
B2344C00850001225 | B2344C0085RE764113211225 | B2344C0085 | NO | 1225 | SD2023036221 | Forzado | TZ | NO | NO | 1966 | TAP OFF LA NEGRA | 23117 | S/E TAP OFF LA NEGRA E7 | Portezuelo | 2344 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.84 | 0.5 |  |  |  | 2.84 | NO | 2023-04-22 18:23 | 2023-04-22 18:35 | 2023-04-22 18:35 | 0.19 | 0 | 0.5396 | 0 | 0.19 |  | 0.19 | 1 | 0.5396 |  |  | SIN INFORMACION | 1.5773 | 2 | 9.1808 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2344C00850001226 | B2344C0085RE764113211226 | B2344C0085 | NO | 1226 | SD2023036227 | Forzado | TZ | NO | NO | 1966 | TAP OFF LA NEGRA | 23117 | S/E TAP OFF LA NEGRA E7 | Portezuelo | 2344 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.84 | 0.5 |  |  |  | 2.84 | NO | 2023-04-22 23:16 | 2023-04-22 23:20 | 2023-04-22 23:20 | 0.06 | 0 | 0.1704 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.1704 |  |  | SIN INFORMACION | 1.6373 | 3 | 9.3512 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1911C00850001227 | B1911C0085RE764113211227 | B1911C0085 | NO | 1227 | EAF 166-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1823 | S/E CALAMA | 21247 | S/E CALAMA E24 | Grecia | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 12491 | Clientes Regulados | 0 | 3.6714 | 4.45 |  |  |  | 3.6714 | NO | 2023-04-12 11:34 | 2023-04-12 11:40 | 2023-04-12 11:40 | 0.09 | 0 | 0.33043 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CALAMA | SIN INFORMACION
B1911C00850001227 | B1911C0085RE764113211227 | B1911C0085 | NO | 1227 | EAF 166-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1823 | S/E CALAMA | 21248 | S/E CALAMA E23 | Latorre | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8182 | Clientes Regulados | 0 | 5.272 | 6.39 |  |  |  | 5.272 | NO | 2023-04-12 11:34 | 2023-04-12 11:40 | 2023-04-12 11:40 | 0.09 | 0 | 0.47448 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CALAMA | SIN INFORMACION
B1911C00850001227 | B1911C0085RE764113211227 | B1911C0085 | NO | 1227 | EAF 166-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1823 | S/E CALAMA | 23914 | S/E CALAMA E28 | Florida | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7959 | Clientes Regulados | 0 | 3.1434 | 3.81 |  |  |  | 3.1434 | NO | 2023-04-12 11:34 | 2023-04-12 11:40 | 2023-04-12 11:40 | 0.09 | 0 | 0.28291 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CALAMA | SIN INFORMACION
B1911C00850001227 | B1911C0085RE764113211227 | B1911C0085 | NO | 1227 | EAF 166-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1823 | S/E CALAMA | 21254 | S/E CALAMA E25 | Poniente | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5198 | Clientes Regulados | 0 | 2.4504 | 2.97 |  |  |  | 2.4504 | NO | 2023-04-12 11:34 | 2023-04-12 11:40 | 2023-04-12 11:40 | 0.09 | 0 | 0.22053 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CALAMA | SIN INFORMACION
B1911C00850001227 | B1911C0085RE764113211227 | B1911C0085 | NO | 1227 | EAF 166-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1823 | S/E CALAMA | 21253 | S/E CALAMA E22 | Balmaceda | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8023 | Clientes Regulados | 0 | 6.4023 | 7.76 |  |  |  | 6.4023 | NO | 2023-04-12 11:34 | 2023-04-12 11:40 | 2023-04-12 11:40 | 0.09 | 0 | 0.57621 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CALAMA | SIN INFORMACION
B1911C00850001227 | B1911C0085RE764113211227 | B1911C0085 | NO | 1227 | EAF 166-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1823 | S/E CALAMA | 23915 | S/E CALAMA E32 | Chorrillos | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8068 | Clientes Regulados | 0 | 5.7505 | 6.97 |  |  |  | 5.7505 | NO | 2023-04-12 11:34 | 2023-04-12 11:40 | 2023-04-12 11:40 | 0.09 | 0 | 0.51755 | 0 | 0.09 |  | 0.09 | 1 | 2.4021 |  |  | SIN INFORMACION | 1.883 | 3 | 52.8946 | 0 |  | CALAMA | SIN INFORMACION
B0187C00850001228 | B0187C0085RE764113211228 | B0187C0085 | NO | 1228 | EAF 167-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 427 | S/E MAHNS | 26488 | S/E MAHNS C6 | Lirquén | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2879 | Clientes Regulados | 0 | 1.0392 | 1.22 |  |  |  | 1.0392 | NO | 2023-04-12 12:52 | 2023-04-12 16:14 | 2023-04-12 12:58 | 0.09 | 0 | 0.093529 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TOME | SIN INFORMACION
B0187C00850001228 | B0187C0085RE764113211228 | B0187C0085 | NO | 1228 | EAF 167-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 427 | S/E MAHNS | 26487 | S/E MAHNS C5 | Nogueira | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8028 | Clientes Regulados | 0 | 2.8365 | 3.33 |  |  |  | 2.8365 | NO | 2023-04-12 12:52 | 2023-04-12 16:14 | 2023-04-12 13:15 | 0.38 | 0 | 1.0779 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TOME | SIN INFORMACION
B0187C00850001228 | B0187C0085RE764113211228 | B0187C0085 | NO | 1228 | EAF 167-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 427 | S/E MAHNS | 26489 | S/E MAHNS C7 | Dichato | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10039 | Clientes Regulados | 0 | 2.0869 | 2.45 |  |  |  | 2.0869 | NO | 2023-04-12 12:52 | 2023-04-12 16:14 | 2023-04-12 13:35 | 0.71 | 0 | 1.4817 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TOME | SIN INFORMACION
B0187C00850001228 | B0187C0085RE764113211228 | B0187C0085 | NO | 1228 | EAF 167-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 427 | S/E MAHNS | 1128 | S/E MAHNS C1 | Interconexión | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1395 | Clientes Regulados | 0 | 0.66441 | 0.78 |  |  |  | 0.66441 | NO | 2023-04-12 12:52 | 2023-04-12 16:14 | 2023-04-12 13:50 | 0.96 | 0 | 0.63783 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TOME | SIN INFORMACION
B0187C00850001228 | B0187C0085RE764113211228 | B0187C0085 | NO | 1228 | EAF 167-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 427 | S/E MAHNS | 1126 | S/E MAHNS C4 | Linos | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.67293 | 0.79 |  |  |  | 0.67293 | NO | 2023-04-12 12:52 | 2023-04-12 16:14 | 2023-04-12 13:50 | 0.96 | 0 | 0.64601 | 0 | 0.53931 |  | 0.53931 | 1 | 3.937 |  |  | SIN INFORMACION | 3.6664 | 5 | 30.8349 | 3.937 |  | TOME | SIN INFORMACION | Fr | Fr
B0276C00850001228 | B0276C0085RE764113211228 | B0276C0085 | NO | 1228 | EAF 167-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 413 | S/E TOME | 15866 | S/E TOME E2 | Coelemu | 276 | BA S/E TOME 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4394 | Clientes Regulados | 0 | 2.3317 | 5.23 |  |  |  | 2.3317 | NO | 2023-04-12 12:52 | 2023-04-12 16:16 | 2023-04-12 12:56 | 0.06 | 0 | 0.1399 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TOME,COELEMU,TREHUACO | SIN INFORMACION
B0276C00850001228 | B0276C0085RE764113211228 | B0276C0085 | NO | 1228 | EAF 167-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 413 | S/E TOME | 13230 | S/E TOME E3 | Rafael | 276 | BA S/E TOME 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1534 | Clientes Regulados | 0 | 0.17833 | 0.4 |  |  |  | 0.17833 | NO | 2023-04-12 12:52 | 2023-04-12 16:16 | 2023-04-12 16:27 | 3.58 | 0 | 0.63842 | 0 | 0.31009 |  | 0.31009 | 1 | 0.77832 |  |  | SIN INFORMACION | 2.4752 | 4 | 7.9278 | 0 |  | TOME,FLORIDA | SIN INFORMACION
B1209C01590001229 | B1209C0159LT780958901229 | B1209C0159 | SI | 1229 | EAF 168-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 972 | S/E MINERA MARICUNGA | 26571 | S/E MINERA MARICUNGA HBP1 | SSEE Completa | 1209 | BA S/E CARDONES 110KV | 159 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | LT | 78095890 | 1 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | 0.42 | 0 | 0.4 | 1 |  |  | 0.42 | NO | 2023-04-13 07:22 | 2023-04-13 10:54 | 2023-04-13 10:54 | 3.53 | 0 | 1.4826 | 0 | 3.53 |  | 3.53 | 1 | 1.4826 |  |  | NO APLICA | 30.03 | 5 | 14.3927 | 1.4826 |  | TIERRA AMARILLA | SIN INFORMACION | Tr y Fr | Fr
B1886C04350001230 | B1886C0435LT760815901230 | B1886C0435 | SI | 1230 | EAF 169-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 1844 | S/E CHACAYA | 31484 | S/E CHACAYA 110kV BP2 | Sierra Gorda | 1886 | BA S/E ANGAMOS 220KV BP2 | 435 | SIERRA GORDA SCM | LT | 76081590 | 1 | Sierra Gorda S.C.M. | 27.56 | 0 | 2.6 | 1 |  |  | 27.56 | NO | 2023-04-13 17:07 | 2023-04-13 17:36 | 2023-04-13 17:36 | 0.48 | 0 | 13.2288 | 0 | 0.48 |  | 0.48 | 1 | 13.2288 |  |  | NO APLICA | 0.48 | 1 | 13.2288 | 0 |  | MEJILLONES | SIN INFORMACION
B0166C00850001231 | B0166C0085RE764113211231 | B0166C0085 | SI | 1231 | EAF 170-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 405 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 1480 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL C3 | Santa Blanca | 166 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3481 | Clientes Regulados | 0 | 2.02 | 2.77 |  | 4.1692 | 0 | 2.02 | NO | 2023-04-15 01:43 | 2023-04-15 02:57 | 2023-04-15 03:09 | 1.43 | 0 | 2.8886 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3484 |  | 0 | [5 empty] | MOSTAZAL | E
B0166C00850001231 | B0166C0085RE764113211231 | B0166C0085 | SI | 1231 | EAF 170-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 405 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 1480 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL C3 | Santa Blanca | 166 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 41 | Clientes Regulados | 0 | 0.1 | 0.03 |  | 0.205 | 0 | 0.1 | NO | 2023-04-15 01:43 | 2023-04-15 02:57 | 2023-04-15 03:09 | 1.43 | 0 | 0.143 | 0 | 1.43 |  | 1.43 | 1 | 3.0316 | 41 |  | 0 | 3.26 | 2 | 11.8888 | 0.5512 |  | CODEGUA | E | Tr | Tr
B2079C00850001232 | B2079C0085RE764113211232 | B2079C0085 | NO | 1232 | EAF 171-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 1864 | S/E EL LINCE | 24868 | S/E EL LINCE HT1 | Caleta Michilla /HT1 | 2079 | BA S/E EL LINCE 23KV BP | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.02 | SIN INFORMACION |  | 0.03 | 0 | 0.02 | NO | 2023-04-15 04:57 | 2023-04-15 05:56 | 2023-04-15 06:24 | 1.23 | 0.21 | 0.0246 | 0.0042 | 1.23 |  | 1.23 | 1 | 0.0246 | 73 | 0.0042 | NO INFORMADO | 8.29 | 3 | 0.26541 | 0.0246 |  | MEJILLONES | A | Tr | Tr
B2079C04110001232 | B2079C0411LT969555601232 | B2079C0411 | NO | 1232 | EAF 171-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 1864 | S/E EL LINCE | 24868 | S/E EL LINCE HT1 | No Aplica | 2079 | BA S/E EL LINCE 23KV BP | 411 | HALDEMAN MINING COMPANY S.A. | LT | 96955560 | 1 | Haldeman Mining Company S.A. | 7.16 | 0 | 9 | 1 |  |  | 7.16 | NO | 2023-04-15 04:57 | 2023-04-15 05:56 | 2023-04-15 05:56 | 0.98 | 0 | 7.0168 | 0 | 0.98 |  | 0.98 | 1 | 7.0168 |  |  | NO APLICA | 0.98 | 1 | 7.0168 | 0 |  | MEJILLONES | SIN INFORMACION
B3237C02940001233 | B3237C0294LT853060001233 | B3237C0294 | NO | 1233 | EAF 172-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 606 | S/E PUNTA COLORADA | 2701 | S/E PUNTA COLORADA J2 | No Aplica | 3237 | BA S/E TRES QUEBRADAS 220KV BP | 294 | COMPAÑÍA MINERA NEVADA SPA. | LT | 85306000 | 1 | MINERA VELADERO SPA | 4.4 | 0 | 13 | 1 |  |  | 4.4 | NO | 2023-04-16 14:04 | 2023-04-16 15:54 | 2023-04-16 17:30 | 2.08 | 1.34 | 9.152 | 0 | 2.08 |  | 2.08 | 1 | 9.152 |  |  | NO APLICA | 12.29 | 2 | 54.076 | 9.152 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | Tr | Tr
B0147C00850001234 | B0147C0085RE764113211234 | B0147C0085 | NO | 1234 | EAF 173-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 611 | S/E CHIGUAYANTE C2 | Manuel Rodríguez | 147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11639 | Clientes Regulados | 0 | 3.32 | 4.6 |  | 0.3878 | 0 | 3.32 | NO | 2023-04-16 15:41 | 2023-04-16 15:49 | 2023-04-16 15:49 | 0.13 | 0 | 0.4316 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 11639 |  | 0 | [5 empty] | CHIGUAYANTE | E
B0147C00850001234 | B0147C0085RE764113211234 | B0147C0085 | NO | 1234 | EAF 173-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 606 | S/E CHIGUAYANTE C3 | Bio Bio | 147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9130 | Clientes Regulados | 0 | 2.86 | 3.8 |  | 0.33332 | 0 | 2.86 | NO | 2023-04-16 15:41 | 2023-04-16 15:49 | 2023-04-16 15:49 | 0.13 | 0 | 0.3718 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9130 |  | 0 | [5 empty] | CHIGUAYANTE | E
B0147C00850001234 | B0147C0085RE764113211234 | B0147C0085 | NO | 1234 | EAF 173-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 614 | S/E CHIGUAYANTE C4 | Hualqui | 147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 12257 | Clientes Regulados | 0 | 1.5 | 5.2 |  | 0.17547 | 0 | 1.5 | NO | 2023-04-16 15:41 | 2023-04-16 15:49 | 2023-04-16 15:49 | 0.13 | 0 | 0.195 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4821 |  | 0 | [5 empty] | CHIGUAYANTE | E
B0147C00850001234 | B0147C0085RE764113211234 | B0147C0085 | NO | 1234 | EAF 173-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 614 | S/E CHIGUAYANTE C4 | Hualqui | 147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 12257 | Clientes Regulados | 0 | 2.27 | 5.2 |  | 0.2653 | 0 | 2.27 | NO | 2023-04-16 15:41 | 2023-04-16 15:49 | 2023-04-16 15:49 | 0.13 | 0 | 0.2951 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7689 |  | 0 | [5 empty] | HUALQUI | E
B0147C00850001234 | B0147C0085RE764113211234 | B0147C0085 | NO | 1234 | EAF 173-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 616 | S/E CHIGUAYANTE C6 | Las Violetas | 147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 775 | Clientes Regulados | 0 | 0.33 | 0.4 |  | 0.03792 | 0 | 0.33 | NO | 2023-04-16 15:41 | 2023-04-16 15:49 | 2023-04-16 15:49 | 0.13 | 0 | 0.0429 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 775 |  | 0 | [5 empty] | CHIGUAYANTE | E
B0147C00850001234 | B0147C0085LD812010001234 | B0147C0085 | NO | 1234 | EAF 173-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 606 | S/E CHIGUAYANTE C3 | Bio Bio | 147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81201000 | SIN INFORMACION | CENCOSUD RETAIL S.A. | 0.08 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2023-04-16 15:41 | 2023-04-16 15:49 | 2023-04-16 15:49 | 0.13 | 0 | 0.0104 | 0 | 0.13 |  | 0.13 | 1 | 1.3468 | 1 |  | NO APLICA | 0.13 | 1 | 1.3468 | 0 |  | CHIGUAYANTE | E
B0169C01120001235 | B0169C0112RE760731641235 | B0169C0112 | NO | 1235 | EAF 174-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 408 | S/E LAUTARO | 1022 | S/E LAUTARO C1 | FRONTEL FREIRE | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 1.2017 | 1.74 |  |  |  | 1.2017 | NO | 2023-04-17 08:43 | 2023-04-17 08:43 | 2023-04-17 08:50 | 0.11 | 0 | 0.13219 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LAUTARO | SIN INFORMACION
B0169C01120001235 | B0169C0112RE760731641235 | B0169C0112 | NO | 1235 | EAF 174-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 408 | S/E LAUTARO | 1022 | S/E LAUTARO C1 | FRONTEL FREIRE | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 12178 | Clientes Regulados | 0 | 2.8385 | 4.11 |  |  |  | 2.8385 | NO | 2023-04-17 08:43 | 2023-04-17 08:43 | 2023-04-17 08:53 | 0.16 | 0 | 0.45415 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LAUTARO | SIN INFORMACION
B0169C01120001235 | B0169C0112RE760731641235 | B0169C0112 | NO | 1235 | EAF 174-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 408 | S/E LAUTARO | 1022 | S/E LAUTARO C1 | FRONTEL FREIRE | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.31769 | 0.46 |  |  |  | 0.31769 | NO | 2023-04-17 08:43 | 2023-04-17 08:43 | 2023-04-17 08:57 | 0.23 | 0 | 0.073068 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LAUTARO | SIN INFORMACION
B0169C01120001235 | B0169C0112RE760731641235 | B0169C0112 | NO | 1235 | EAF 174-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 408 | S/E LAUTARO | 1022 | S/E LAUTARO C1 | FRONTEL FREIRE | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 55 | Clientes Regulados | 0 | 0.020719 | 0.03 |  |  |  | 0.020719 | NO | 2023-04-17 08:43 | 2023-04-17 08:43 | 2023-04-17 09:13 | 0.25 | 0.25 | 0.0051797 | 0.0051797 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.0051797 | SIN INFORMACION | [5 empty] | LAUTARO,PERQUENCO,VICTORIA | SIN INFORMACION
B0169C01120001235 | B0169C0112RE760731641235 | B0169C0112 | NO | 1235 | EAF 174-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 408 | S/E LAUTARO | 1022 | S/E LAUTARO C1 | FRONTEL FREIRE | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 430 | Clientes Regulados | 0 | 0.041438 | 0.06 |  |  |  | 0.041438 | NO | 2023-04-17 08:43 | 2023-04-17 08:43 | 2023-04-17 09:15 | 0.25 | 0.28 | 0.010359 | 0.011602 | 0.1527 |  | 0.1527 | 1 | 0.67495 |  | 0.011602 | SIN INFORMACION | 11.4227 | 3 | 54.9107 | 0.67495 |  | VILCUN | SIN INFORMACION | Tr | Tr
B1209C01590001236 | B1209C0159LT780958901236 | B1209C0159 | SI | 1236 | EAF 175-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 972 | S/E MINERA MARICUNGA | 26571 | S/E MINERA MARICUNGA HBP1 | No Aplica | 1209 | BA S/E CARDONES 110KV | 159 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | LT | 78095890 | 1 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | 0.44 | 0 | 0.35 | 1 |  |  | 0.44 | NO | 2023-04-20 06:05 | 2023-04-20 09:08 | 2023-04-20 09:08 | 3.05 | 0 | 1.342 | 0 | 3.05 |  | 3.05 | 1 | 1.342 |  |  | NO APLICA | 33.08 | 6 | 15.7347 | 1.342 |  | TIERRA AMARILLA | SIN INFORMACION | Tr y Fr | Fr
B1110C02240001237 | B1110C0224LT967318901237 | B1110C0224 | NO | 1237 | EAF 176-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 875 | S/E CHUMPULLO | 12718 | S/E CHUMPULLO BT1 | S/E Completa | 1110 | BA S/E CHUMPULLO 66KV | 224 | CARTULINAS CMPC SPA | LT | 96731890 | 1 | CARTULINAS CMPC S.A. | 6.72 | 0 | 4.2 | 1 |  |  | 6.72 | NO | 2023-04-21 17:48 | 2023-04-21 19:15 | 2023-04-21 19:15 | 1.45 | 0 | 9.744 | 0 | 1.45 |  | 1.45 | 1 | 9.744 |  |  | NO APLICA | 1.45 | 1 | 9.744 | 0 |  | VALDIVIA | SIN INFORMACION
B0192C00850001238 | B0192C0085RE764113211238 | B0192C0085 | SI | 1238 | EAF 177-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 432 | S/E MONTE PATRIA | 1243 | S/E MONTE PATRIA C1 | El Palqui | 192 | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2421 | Clientes Regulados | 0 | 3.3692 | 1.5 |  |  |  | 3.3692 | NO | 2023-04-23 07:15 | 2023-04-23 07:18 | 2023-04-23 07:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | MONTE PATRIA,OVALLE | SIN INFORMACION
B0192C00850001238 | B0192C0085RE764113211238 | B0192C0085 | SI | 1238 | EAF 177-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 432 | S/E MONTE PATRIA | 1242 | S/E MONTE PATRIA C2 | Tulahuén | 192 | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1990 | Clientes Regulados | 0 | 2.4708 | 1.1 |  |  |  | 2.4708 | NO | 2023-04-23 07:15 | 2023-04-23 07:18 | 2023-04-23 07:19 | 0.06 | 0 | 0.14825 | 0 | 0.025385 |  | 0.025385 | 1 | 0.14825 |  |  | SIN INFORMACION | 0.025385 | 1 | 0.14825 | 0 |  | MONTE PATRIA | SIN INFORMACION
B0192C00850001239 | B0192C0085RE764113211239 | B0192C0085 | SI | 1239 | EAF 178-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 432 | S/E MONTE PATRIA | 1242 | S/E MONTE PATRIA C2 | Tulahuén /C2 | 192 | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1990 | Clientes Regulados | 0 | 2.4181 | 1.06 |  |  |  | 2.4181 | NO | 2023-04-23 07:23 | 2023-04-23 07:43 | 2023-04-23 07:45 | 0.36 | 0 | 0.87053 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | MONTE PATRIA | SIN INFORMACION
B0192C00850001239 | B0192C0085RE764113211239 | B0192C0085 | SI | 1239 | EAF 178-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 432 | S/E MONTE PATRIA | 1243 | S/E MONTE PATRIA C1 | El Palqui | 192 | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2328 | Clientes Regulados | 0 | 2.7375 | 1.2 |  |  |  | 2.7375 | NO | 2023-04-23 07:23 | 2023-04-23 07:43 | 2023-04-23 09:34 | 0.58 | 1.59 | 1.5877 | 4.3526 | 0 |  | 0 |  |  |  | 4.3526 | SIN INFORMACION | [5 empty] | MONTE PATRIA,OVALLE | SIN INFORMACION
B0192C00850001239 | B0192C0085RE764113211239 | B0192C0085 | SI | 1239 | EAF 178-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 432 | S/E MONTE PATRIA | 1243 | S/E MONTE PATRIA C1 | El Palqui | 192 | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 93 | Clientes Regulados | 0 | 0.68438 | 0.3 |  |  |  | 0.68438 | NO | 2023-04-23 07:23 | 2023-04-23 07:43 | 2023-04-23 13:31 | 0.58 | 5.55 | 0.39694 | 3.7983 | 0.48891 |  | 0.48891 | 1 | 2.8552 |  | 3.7983 | SIN INFORMACION | 0.51429 | 2 | 3.0035 | 0 |  | MONTE PATRIA,OVALLE | SIN INFORMACION
B0846C00850001240 | B0846C0085RE764113211240 | B0846C0085 | NO | 1240 | EAF 179-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3902 | S/E MALLOCO E152-1 | Peñaflor | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 14756 | Clientes Regulados | 0 | 3.9934 | 6.19 |  |  |  | 3.9934 | NO | 2023-04-23 10:38 | 2023-04-23 11:00 | 2023-04-23 11:00 | 0.36 | 0 | 1.4376 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PADRE HURTADO,PEÑAFLOR | SIN INFORMACION
B0846C00850001240 | B0846C0085RE764113211240 | B0846C0085 | NO | 1240 | EAF 179-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3903 | S/E MALLOCO E152-2 | Talagante | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1907 | Clientes Regulados | 0 | 4.3353 | 6.72 |  |  |  | 4.3353 | NO | 2023-04-23 10:38 | 2023-04-23 11:00 | 2023-04-23 11:00 | 0.36 | 0 | 1.5607 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CALERA DE TANGO,PEÑAFLOR | SIN INFORMACION
B0846C00850001240 | B0846C0085RE764113211240 | B0846C0085 | NO | 1240 | EAF 179-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3906 | S/E MALLOCO E152-5 | Malloco | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11533 | Clientes Regulados | 0 | 3.7418 | 5.8 |  |  |  | 3.7418 | NO | 2023-04-23 10:38 | 2023-04-23 11:00 | 2023-04-23 11:00 | 0.36 | 0 | 1.347 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CALERA DE TANGO,PADRE HURTADO | SIN INFORMACION
B0846C00850001240 | B0846C0085RE764113211240 | B0846C0085 | NO | 1240 | EAF 179-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3904 | S/E MALLOCO E152-3 | Loreto | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8112 | Clientes Regulados | 0 | 2.7289 | 4.23 |  |  |  | 2.7289 | NO | 2023-04-23 10:38 | 2023-04-23 11:00 | 2023-04-23 11:00 | 0.36 | 0 | 0.9824 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PEÑAFLOR,TALAGANTE | SIN INFORMACION
B0846C00850001240 | B0846C0085RE764113211240 | B0846C0085 | NO | 1240 | EAF 179-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3905 | S/E MALLOCO E152-4 | Manuel Castillo | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2708 | Clientes Regulados | 0 | 4.6191 | 7.16 |  |  |  | 4.6191 | NO | 2023-04-23 10:38 | 2023-04-23 11:00 | 2023-04-23 11:00 | 0.36 | 0 | 1.6629 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CALERA DE TANGO,PEÑAFLOR | SIN INFORMACION
B0846C00850001240 | B0846C0085RE764113211240 | B0846C0085 | NO | 1240 | EAF 179-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3909 | S/E MALLOCO D3 | Emos Malloco | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3 | Clientes Regulados | 0 | 4.5611 | 7.07 |  |  |  | 4.5611 | NO | 2023-04-23 10:38 | 2023-04-23 11:00 | 2023-04-23 11:00 | 0.36 | 0 | 1.642 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PEÑAFLOR | SIN INFORMACION
B0846C00850001240 | B0846C0085RE764113211240 | B0846C0085 | NO | 1240 | EAF 179-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3910 | S/E MALLOCO D4 | Autopista del Sol | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7804 | Clientes Regulados | 0 | 4.3998 | 6.82 |  |  |  | 4.3998 | NO | 2023-04-23 10:38 | 2023-04-23 11:00 | 2023-04-23 11:00 | 0.36 | 0 | 1.5839 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PEÑAFLOR,TALAGANTE | SIN INFORMACION
B0846C00850001240 | B0846C0085RE764113211240 | B0846C0085 | NO | 1240 | EAF 179-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3908 | S/E MALLOCO D2 | El Trébol | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 347 | Clientes Regulados | 0 | 0.64513 | 1 |  |  |  | 0.64513 | NO | 2023-04-23 10:38 | 2023-04-23 11:00 | 2023-04-23 11:00 | 0.36 | 0 | 0.23225 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CALERA DE TANGO,PEÑAFLOR | SIN INFORMACION
B0846C00850001240 | B0846C0085RE764113211240 | B0846C0085 | NO | 1240 | EAF 179-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3907 | S/E MALLOCO D1 | Cuesta Barriga | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 526 | Clientes Regulados | 0 | 4.0256 | 6.24 |  |  |  | 4.0256 | NO | 2023-04-23 10:38 | 2023-04-23 11:00 | 2023-04-23 11:00 | 0.36 | 0 | 1.4492 | 0 | 0.36 |  | 0.36 | 1 | 11.898 |  |  | SIN INFORMACION | 2.44 | 2 | 86.3648 | 0 |  | PADRE HURTADO,PEÑAFLOR | SIN INFORMACION
B0695C00930001241 | B0695C0093RE968005701241 | B0695C0093 | NO | 1241 | EAF 180-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 681 | S/E CALEU | 3414 | S/E CALEU C1 | Caleu | 695 | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 370 | Clientes Regulados | 0 | 0.14 | 0.14 |  | 0.67651 | 0 | 0.14 | NO | 2023-04-24 07:00 | 2023-04-24 15:48 | 2023-04-24 16:25 | 9.05 | 0.36 | 1.267 | 0.0504 | 9.05 |  | 9.05 | 1 | 1.267 | 210 | 0.0504 | NO INFORMADO | 21.91 | 4 | 3.037 | 1.267 |  | TILTIL | C | Tr | Tr
B0899C00930001241 | B0899C0093RE968005701241 | B0899C0093 | NO | 1241 | EAF 180-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 716 | S/E RUNGUE | 4090 | S/E RUNGUE C1 | Rungue | 899 | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 32 | Clientes Regulados | 0 | 0.6 | 0.68 |  | 5.3575 | 0 | 0.6 | NO | 2023-04-24 07:00 | 2023-04-24 15:48 | 2023-04-24 09:32 | 2.53 | 0 | 1.518 | 0 | 2.53 |  | 2.53 | 1 | 1.518 | 46 |  | 0 | 2.53 | 1 | 1.518 | 0 |  | TILTIL | C
B2079C00850001242 | B2079C0085RE764113211242 | B2079C0085 | NO | 1242 | EAF 181-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 1864 | S/E EL LINCE | 24868 | S/E EL LINCE HT1 | Caleta Michilla /HT1 | 2079 | BA S/E EL LINCE 23KV BP | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.04 | SIN INFORMACION |  |  |  | 0.04 | NO | 2023-04-25 04:54 | 2023-04-25 05:14 | 2023-04-25 05:14 | 0.33 | 0 | 0.0132 | 0 | 0.33 |  | 0.33 | 1 | 0.0132 |  |  | SIN INFORMACION | 8.62 | 4 | 0.27861 | 0.0132 |  | MEJILLONES | SIN INFORMACION | Tr y Fr | Fr
B2079C04110001242 | B2079C0411LT969555601242 | B2079C0411 | NO | 1242 | EAF 181-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 1864 | S/E EL LINCE | 24868 | S/E EL LINCE HT1 | No Aplica | 2079 | BA S/E EL LINCE 23KV BP | 411 | HALDEMAN MINING COMPANY S.A. | LT | 96955560 | 1 | Haldeman Mining Company S.A. | 7.2 | 0 | 9 | 1 |  |  | 7.2 | NO | 2023-04-25 04:54 | 2023-04-25 05:14 | 2023-04-25 05:20 | 0.43 | 0 | 3.096 | 0 | 0.43 |  | 0.43 | 1 | 3.096 |  |  | NO APLICA | 1.41 | 2 | 10.1128 | 0 |  | MEJILLONES | SIN INFORMACION
B1587C01120001243 | B1587C0112RE760731641243 | B1587C0112 | SI | 1243 | EAF 182-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16593 | S/E NAHUELBUTA C2 | Parronal | 1587 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 882 | Clientes Regulados | 0 | 0.96968 | 0.94 |  |  |  | 0.96968 | NO | 2023-04-28 05:23 | 2023-04-28 05:32 | 2023-04-28 05:31 | 0.13 | 0 | 0.12606 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ANGOL,RENAICO | SIN INFORMACION
B1587C01120001243 | B1587C0112RE760731641243 | B1587C0112 | SI | 1243 | EAF 182-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16592 | S/E NAHUELBUTA C1 | Roblería | 1587 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2881 | Clientes Regulados | 0 | 0.99032 | 0.96 |  |  |  | 0.99032 | NO | 2023-04-28 05:23 | 2023-04-28 05:32 | 2023-04-28 05:32 | 0.14 | 0 | 0.13864 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | RENAICO | SIN INFORMACION
B1587C01120001243 | B1587C0112LD760316021243 | B1587C0112 | SI | 1243 | EAF 182-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16593 | S/E NAHUELBUTA C2 | Parronal | 1587 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76031602 | 1 | SAN CLEMENTE FOODS S.A | 0.42 | 0 | 0.42 | 1 |  |  | 0.42 | NO | 2023-04-28 05:23 | 2023-04-28 05:32 | 2023-04-28 05:32 | 0.14 | 0 | 0.0588 | 0 | 0.13593 |  | 0.13593 | 1 | 0.3235 |  |  | NO APLICA | 0.49593 | 6 | 1.1216 | 0.3235 |  | RENAICO | SIN INFORMACION | Fr | Fr
B1078C01120001244 | B1078C0112RE760731641244 | B1078C0112 | NO | 1244 | EAF 183-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14394 | S/E NEGRETE E3 | Mulchén | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2315 | Clientes Regulados | 0 | 0.71932 | 0.71 |  |  |  | 0.71932 | NO | 2023-04-28 06:04 | 2023-04-28 06:07 | 2023-04-28 06:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | MULCHEN,NEGRETE,RENAICO | SIN INFORMACION
B1078C01120001244 | B1078C0112RE760731641244 | B1078C0112 | NO | 1244 | EAF 183-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 10754 | Clientes Regulados | 0 | 4.2045 | 4.15 |  |  |  | 4.2045 | NO | 2023-04-28 06:04 | 2023-04-28 06:07 | 2023-04-28 06:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LOS ANGELES,NACIMIENTO,NEGRETE | SIN INFORMACION
B1078C01120001244 | B1078C0112RE760731641244 | B1078C0112 | NO | 1244 | EAF 183-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14392 | S/E NEGRETE E1 | Renaico | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1508 | Clientes Regulados | 0 | 0.47617 | 0.47 |  |  |  | 0.47617 | NO | 2023-04-28 06:04 | 2023-04-28 06:07 | 2023-04-28 06:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | NEGRETE,RENAICO | SIN INFORMACION
B1587C01120001244 | B1587C0112RE760731641244 | B1587C0112 | SI | 1244 | EAF 183-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16593 | S/E NAHUELBUTA C2 | Parronal | 1587 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 883 | Clientes Regulados | 0 | 1.149 | 1.36 |  |  |  | 1.149 | NO | 2023-04-28 06:04 | 2023-04-28 06:07 | 2023-04-28 06:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ANGOL,RENAICO | SIN INFORMACION
B1587C01120001244 | B1587C0112RE760731641244 | B1587C0112 | SI | 1244 | EAF 183-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16592 | S/E NAHUELBUTA C1 | Roblería | 1587 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2881 | Clientes Regulados | 0 | 0.81103 | 0.96 |  |  |  | 0.81103 | NO | 2023-04-28 06:04 | 2023-04-28 06:07 | 2023-04-28 06:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | RENAICO | SIN INFORMACION
B0187C00850001245 | B0187C0085RE764113211245 | B0187C0085 | NO | 1245 | EAF 184-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 427 | S/E MAHNS | 5793 | S/E MAHNS B1 | Interconexión | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1395 | Clientes Regulados | 0 | 0.407 | 0.8 |  | 0.23063 | 0 | 0.407 | NO | 2023-04-28 09:45 | 2023-04-28 10:19 | 2023-04-28 10:19 | 0.56 | 0 | 0.22792 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1383 |  | 0 | [5 empty] | TOME | E
B0187C00850001245 | B0187C0085RE764113211245 | B0187C0085 | NO | 1245 | EAF 184-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 427 | S/E MAHNS | 26487 | S/E MAHNS C5 | Nogueira | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8030 | Clientes Regulados | 0 | 2.215 | 3.9 |  | 1.8618 | 0 | 2.215 | NO | 2023-04-28 09:45 | 2023-04-28 10:19 | 2023-04-28 10:35 | 0.81 | 0.02 | 1.7941 | 0.0443 | 0 |  | 0 |  |  | 8005 | 0.0443 | NO INFORMADO | [5 empty] | TOME | E
B0187C00850001245 | B0187C0085RE764113211245 | B0187C0085 | NO | 1245 | EAF 184-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 427 | S/E MAHNS | 26488 | S/E MAHNS C6 | Lirquén | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2880 | Clientes Regulados | 0 | 1.136 | 1.3 |  | 0.18933 | 0 | 1.136 | NO | 2023-04-28 09:45 | 2023-04-28 10:19 | 2023-04-28 09:55 | 0.16 | 0 | 0.18176 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2870 |  | 0 | [5 empty] | TOME | E
B0187C00850001245 | B0187C0085RE764113211245 | B0187C0085 | NO | 1245 | EAF 184-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 427 | S/E MAHNS | 26488 | S/E MAHNS C6 | Lirquén | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2880 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2023-04-28 09:45 | 2023-04-28 10:19 | 2023-04-28 09:55 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | PENCO | E
B0187C00850001245 | B0187C0085RE764113211245 | B0187C0085 | NO | 1245 | EAF 184-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 427 | S/E MAHNS | 26489 | S/E MAHNS C7 | Dichato | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10043 | Clientes Regulados | 0 | 2.599 | 2.9 |  | 42.3341 | 0 | 2.599 | NO | 2023-04-28 09:45 | 2023-04-28 10:19 | 2023-04-29 02:02 | 0.81 | 15.47 | 2.1052 | 40.2065 | 0 |  | 0 |  |  | 10015 | 40.2065 | NO INFORMADO | [5 empty] | TOME | E
B0276C00850001245 | B0276C0085RE764113211245 | B0276C0085 | NO | 1245 | EAF 184-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 413 | S/E TOME | 15866 | S/E TOME E2 | Coelemu | 276 | BA S/E TOME 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 362 | Clientes Regulados | 0 | 0.087 | 2.2 |  | 0.01015 | 0 | 0.087 | NO | 2023-04-28 09:45 | 2023-04-29 18:55 | 2023-04-28 09:52 | 0.11 | 0 | 0.00957 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 362 |  | 0 | [5 empty] | TREHUACO | E
B0276C00850001245 | B0276C0085RE764113211245 | B0276C0085 | NO | 1245 | EAF 184-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 413 | S/E TOME | 15866 | S/E TOME E2 | Coelemu | 276 | BA S/E TOME 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3942 | Clientes Regulados | 0 | 1.235 | 2.2 |  | 0.15094 | 0 | 1.235 | NO | 2023-04-28 09:45 | 2023-04-29 18:55 | 2023-04-28 09:52 | 0.11 | 0 | 0.13585 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3942 |  | 0 | [5 empty] | COELEMU | E
B0276C00850001245 | B0276C0085RE764113211245 | B0276C0085 | NO | 1245 | EAF 184-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 413 | S/E TOME | 15866 | S/E TOME E2 | Coelemu | 276 | BA S/E TOME 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 75 | Clientes Regulados | 0 | 0.043 | SIN INFORMACION |  | 0.03082 | 0 | 0.043 | NO | 2023-04-28 09:45 | 2023-04-29 18:55 | 2023-04-28 10:28 | 0.71 | 0 | 0.03053 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 75 |  | 0 | [5 empty] | TOME | E
B0276C00850001245 | B0276C0085RE764113211245 | B0276C0085 | NO | 1245 | EAF 184-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 413 | S/E TOME | 13230 | S/E TOME E3 | Rafael | 276 | BA S/E TOME 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1529 | Clientes Regulados | 0 | 0.016 | 0.62 |  | 0.02293 | 0 | 0.016 | NO | 2023-04-28 09:45 | 2023-04-29 18:55 | 2023-04-29 18:56 | 33.18 | 0 | 0.53088 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 74 |  | 0 | [5 empty] | COELEMU | E
B0276C00850001245 | B0276C0085RE764113211245 | B0276C0085 | NO | 1245 | EAF 184-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 413 | S/E TOME | 13230 | S/E TOME E3 | Rafael | 276 | BA S/E TOME 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1529 | Clientes Regulados | 0 | 0.275 | 0.62 |  | 0.39417 | 0 | 0.275 | NO | 2023-04-28 09:45 | 2023-04-29 18:55 | 2023-04-29 18:56 | 33.18 | 0 | 9.1245 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1455 |  | 0 | [5 empty] | TOME | E
B3441C01120001246 | B3441C0112RE760731641246 | B3441C0112 | NO | 1246 | EAF 185-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2302 | S/E LAS VIOLETAS | 30166 | S/E LAS VIOLETAS E1 | Almagro | 3441 | BA S/E LAS VIOLETAS 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.14 | 3 |  |  |  | 2.14 | NO | 2023-04-28 11:04 | 2023-04-28 11:16 | 2023-04-28 11:45 | 0.45 | 0.23 | 0.963 | 0.4922 | 0.45 |  | 0.45 | 1 | 0.963 |  | 0.4922 | SIN INFORMACION | 0.61 | 2 | 1.2664 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0578C00850001247 | B0578C0085RE764113211247 | B0578C0085 | NO | 1247 | EAF 186-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 638 | S/E HUALTE | 2963 | S/E HUALTE CT | LINEA 33KV COCHARCAS QUIRIHUE | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 950 | Clientes Regulados | 0 | 0.025 | 0.25 |  | 0.1575 | 0 | 0.025 | NO | 2023-04-28 12:19 | 2023-04-28 18:37 | 2023-04-28 18:38 | 6.31 | 0 | 0.15775 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 126 |  | 0 | [5 empty] | QUIRIHUE | E
B0578C00850001247 | B0578C0085RE764113211247 | B0578C0085 | NO | 1247 | EAF 186-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 638 | S/E HUALTE | 2963 | S/E HUALTE CT | LINEA 33KV COCHARCAS QUIRIHUE | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 950 | Clientes Regulados | 0 | 0.004 | 0.04 |  | 0.0252 | 0 | 0.004 | NO | 2023-04-28 12:19 | 2023-04-28 18:37 | 2023-04-28 18:38 | 6.31 | 0 | 0.02524 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 24 |  | 0 | [5 empty] | TREHUACO | E
B0578C00850001247 | B0578C0085RE764113211247 | B0578C0085 | NO | 1247 | EAF 186-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 638 | S/E HUALTE | 2963 | S/E HUALTE CT | LINEA 33KV COCHARCAS QUIRIHUE | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 950 | Clientes Regulados | 0 | 0.091 | 0.91 |  | 0.5733 | 0 | 0.091 | NO | 2023-04-28 12:19 | 2023-04-28 18:37 | 2023-04-28 18:38 | 6.31 | 0 | 0.57421 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 800 |  | 0 | [5 empty] | Ninhue | E
B0615C00850001247 | B0615C0085RE764113211247 | B0615C0085 | NO | 1247 | EAF 186-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3107 | S/E QUIRIHUE E1 | Cobquecura | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4124 | Clientes Regulados | 0 | 0.125 | 0.29965 |  | 0.78774 | 0 | 0.125 | NO | 2023-04-28 12:19 | 2023-04-28 18:38 | 2023-04-28 18:38 | 6.31 | 0 | 0.78875 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 519 |  | 0 | [5 empty] | QUIRIHUE | E
B0615C00850001247 | B0615C0085RE764113211247 | B0615C0085 | NO | 1247 | EAF 186-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3107 | S/E QUIRIHUE E1 | Cobquecura | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4124 | Clientes Regulados | 0 | 0.649 | 0.86953 |  | 2.2859 | 0 | 0.649 | NO | 2023-04-28 12:19 | 2023-04-28 18:38 | 2023-04-28 15:51 | 3.53 | 0 | 2.291 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3547 |  | 0 | [5 empty] | COBQUECURA | E
B0615C00850001247 | B0615C0085RE764113211247 | B0615C0085 | NO | 1247 | EAF 186-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3107 | S/E QUIRIHUE E1 | Cobquecura | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4124 | Clientes Regulados | 0 | 0.011 | 0.030823 |  | 0.08103 | 0 | 0.011 | NO | 2023-04-28 12:19 | 2023-04-28 18:38 | 2023-04-28 19:42 | 6.56 | 0.81 | 0.07216 | 0.00891 | 0 |  | 0 |  |  | 55 | 0.00891 | NO INFORMADO | [5 empty] | PELLUHUE | E
B0615C00850001247 | B0615C0085RE764113211247 | B0615C0085 | NO | 1247 | EAF 186-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3107 | S/E QUIRIHUE E1 | Cobquecura | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4124 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2023-04-28 12:19 | 2023-04-28 18:38 | 2023-04-28 18:38 | 6.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | CAUQUENES | E
B0615C00850001247 | B0615C0085RE764113211247 | B0615C0085 | NO | 1247 | EAF 186-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3109 | S/E QUIRIHUE C1 | Los Presidentes | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2137 | Clientes Regulados | 0 | 0.529 | 0.74 |  | 3.3327 | 0 | 0.529 | NO | 2023-04-28 12:19 | 2023-04-28 18:38 | 2023-04-28 18:38 | 6.31 | 0 | 3.338 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2137 |  | 0 | [5 empty] | QUIRIHUE | E
B0615C00850001247 | B0615C0085RE764113211247 | B0615C0085 | NO | 1247 | EAF 186-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 5884 | S/E QUIRIHUE E2 | Trehuaco | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1611 | Clientes Regulados | 0 | 0.363 | 0.57222 |  | 2.3171 | 0 | 0.363 | NO | 2023-04-28 12:19 | 2023-04-28 18:43 | 2023-04-28 18:43 | 6.4 | 0 | 2.3232 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1611 |  | 0 | [5 empty] | TREHUACO | E
B0615C00850001247 | B0615C0085RE764113211247 | B0615C0085 | NO | 1247 | EAF 186-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 5884 | S/E QUIRIHUE E2 | Trehuaco | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3904 | Clientes Regulados | 0 | 1.215 | 1.5631 |  | 6.3298 | 0 | 1.215 | NO | 2023-04-28 12:19 | 2023-04-28 17:33 | 2023-04-28 17:33 | 5.22 | 0 | 6.3423 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3904 |  | 0 | [5 empty] | COELEMU | E
B0615C00850001247 | B0615C0085RE764113211247 | B0615C0085 | NO | 1247 | EAF 186-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 5884 | S/E QUIRIHUE E2 | Trehuaco | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10 | Clientes Regulados | 0 | 0.001 | 0.0015755 |  | 0.00638 | 0 | 0.001 | NO | 2023-04-28 12:19 | 2023-04-28 18:43 | 2023-04-28 18:43 | 6.4 | 0 | 0.0064 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10 |  | 0 | [5 empty] | NINHUE | E
B0615C00850001247 | B0615C0085RE764113211247 | B0615C0085 | NO | 1247 | EAF 186-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 5884 | S/E QUIRIHUE E2 | Trehuaco | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 266 | Clientes Regulados | 0 | 0.04 | 0.063054 |  | 0.25533 | 0 | 0.04 | NO | 2023-04-28 12:19 | 2023-04-28 18:43 | 2023-04-28 18:43 | 6.4 | 0 | 0.256 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 266 |  | 0 | [5 empty] | QUIRIHUE | E
B0615C00850001247 | B0615C0085RE764113211247 | B0615C0085 | NO | 1247 | EAF 186-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3110 | S/E QUIRIHUE C2 | Vegas Verdes | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2643 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2023-04-28 12:19 | 2023-04-28 18:38 | 2023-04-28 18:38 | 6.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8 |  | 0 | [5 empty] | TREHUACO | E
B0615C00850001247 | B0615C0085RE764113211247 | B0615C0085 | NO | 1247 | EAF 186-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3110 | S/E QUIRIHUE C2 | Vegas Verdes | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2643 | Clientes Regulados | 0 | 0.598 | 1.2889 |  | 3.6596 | 0 | 0.598 | NO | 2023-04-28 12:19 | 2023-04-28 18:27 | 2023-04-28 18:27 | 6.13 | 0 | 3.6657 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2561 |  | 0 | [5 empty] | QUIRIHUE | E
B0615C00850001247 | B0615C0085RE764113211247 | B0615C0085 | NO | 1247 | EAF 186-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3110 | S/E QUIRIHUE C2 | Vegas Verdes | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2643 | Clientes Regulados | 0 | 0.005 | 0.011094 |  | 0.0315 | 0 | 0.005 | NO | 2023-04-28 12:19 | 2023-04-28 18:38 | 2023-04-28 18:38 | 6.31 | 0 | 0.03155 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 74 |  | 0 | [5 empty] | COBQUECURA | E
B0615C00850001247 | B0615C0085LD773372001247 | B0615C0085 | NO | 1247 | EAF 186-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 5884 | S/E QUIRIHUE E2 | Trehuaco | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77337200 | 1 | COMERCIAL GUIVAR LIMITADA | 0.16 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.16 | NO | 2023-04-28 12:19 | 2023-04-28 18:43 | 2023-04-28 18:43 | 6.4 | 0 | 1.024 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TREHUACO | E
B0206C00850001248 | B0206C0085RE764113211248 | B0206C0085 | NO | 1248 | EAF 187-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 600 | S/E CHACAHUIN C3 | Cunaco | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 872 | Clientes Regulados | 0 | 0.004 | 1.7 |  | 0.01 | 0 | 0.004 | NO | 2023-04-28 13:20 | 2023-04-28 13:35 | 2023-04-28 13:35 | 0.24 | 0 | 0.00096 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8 |  | 0 | [5 empty] | YERBAS BUENAS | E
B0206C00850001248 | B0206C0085RE764113211248 | B0206C0085 | NO | 1248 | EAF 187-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 600 | S/E CHACAHUIN C3 | Cunaco | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 872 | Clientes Regulados | 0 | 0.37 | 1.7 |  | 0.61 | 0 | 0.37 | NO | 2023-04-28 13:20 | 2023-04-28 13:35 | 2023-04-28 13:46 | 0.43 | 0 | 0.1591 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 884 |  | 0 | [5 empty] | LINARES | E
B0206C00850001248 | B0206C0085RE764113211248 | B0206C0085 | NO | 1248 | EAF 187-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 600 | S/E CHACAHUIN C3 | Cunaco | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 872 | Clientes Regulados | 0 | 0.103 | 1.7 |  | 0.15 | 0 | 0.103 | NO | 2023-04-28 13:20 | 2023-04-28 13:35 | 2023-04-28 13:35 | 0.24 | 0 | 0.02472 | 0 | 0.38738 |  | 0.38738 | 1 | 0.18478 | 267 |  | 0 | 2.9533 | 5 | 31.8447 | 0.18478 |  | VILLA ALEGRE | E | Fr | Fr
B0253C01260001249 | B0253C0126LT612160001249 | B0253C0126 | NO | 1249 | EAF 188-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 16223 | S/E CHIGUAYANTE B1 | EFE Quilacoya/ B1 | 253 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV B1 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.09 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2023-04-28 13:38 | 2023-04-28 18:58 | 2023-04-28 18:58 | 5.33 | 0 | 0.4797 | 0 | 5.33 |  | 5.33 | 1 | 0.4797 |  |  | NO APLICA | 675.15 | 11 | 62.1876 | 0.4797 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | Tr y Fr | Fr
B3165C00850001250 | B3165C0085RE764113211250 | B3165C0085 | SI | 1250 | EAF 189-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 1529 | S/E SAN PEDRO (CGE) C2 | LOS BATROS | 3165 | BA S/E SAN PEDRO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4645 | Clientes Regulados | 0 | 1.423 | 4.5 |  | 0.07115 | 0 | 1.423 | NO | 2023-04-28 14:08 | 2023-04-28 14:11 | 2023-04-28 14:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4624 |  | 0 | [5 empty] | SAN PEDRO DE LA PAZ | E
B3165C00850001250 | B3165C0085RE764113211250 | B3165C0085 | SI | 1250 | EAF 189-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 1525 | S/E SAN PEDRO (CGE) C1 | SANTA JUANA | 3165 | BA S/E SAN PEDRO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4923 | Clientes Regulados | 0 | 2.7 | 4.6 |  | 0.135 | 0 | 2.7 | NO | 2023-04-28 14:08 | 2023-04-28 14:11 | 2023-04-28 14:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4905 |  | 0 | [5 empty] | SAN PEDRO DE LA PAZ | E
B3165C00850001250 | B3165C0085RE764113211250 | B3165C0085 | SI | 1250 | EAF 189-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 1521 | S/E SAN PEDRO (CGE) C3 | VILLA | 3165 | BA S/E SAN PEDRO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6584 | Clientes Regulados | 0 | 2.504 | 2 |  | 0.1252 | 0 | 2.504 | NO | 2023-04-28 14:08 | 2023-04-28 14:11 | 2023-04-28 14:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6560 |  | 0 | [5 empty] | SAN PEDRO DE LA PAZ | E
B3165C00850001250 | B3165C0085LD812010001250 | B3165C0085 | SI | 1250 | EAF 189-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 1525 | S/E SAN PEDRO (CGE) C1 | SANTA JUANA | 3165 | BA S/E SAN PEDRO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81201000 | SIN INFORMACIÓN | CENCOSUD RETAIL S.A. | 0.08 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2023-04-28 14:08 | 2023-04-28 14:11 | 2023-04-28 14:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN PEDRO DE LA PAZ | E
B0187C00850001251 | B0187C0085RE764113211251 | B0187C0085 | NO | 1251 | EAF 190-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 427 | S/E MAHNS | 26489 | S/E MAHNS C7 | DICHATO | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.599 | 2.9 |  | 42.3341 | 0 | 2.599 | NO | 2023-04-28 14:43 | 2023-04-28 16:05 | 2023-04-29 02:02 | 1.61 | 9.7 | 4.1844 | 25.2103 | 0 |  | 0 |  |  | 10015 | 25.2103 | NO INFORMADO | [5 empty] | TOME | E
B0187C00850001251 | B0187C0085RE764113211251 | B0187C0085 | NO | 1251 | EAF 190-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 427 | S/E MAHNS | 26489 | S/E MAHNS C7 | DICHATO | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.128 | 1.7 |  | 1.5792 | 0 | 1.128 | NO | 2023-04-28 14:43 | 2023-04-28 16:05 | 2023-04-28 16:07 | 1.4 | 0 | 1.5792 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4416 |  | 0 | [5 empty] | TOME | E
B0187C00850001251 | B0187C0085RE764113211251 | B0187C0085 | NO | 1251 | EAF 190-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 427 | S/E MAHNS | 26489 | S/E MAHNS C7 | DICHATO | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.194 | 0.77 |  | 1.1543 | 0 | 0.194 | NO | 2023-04-28 14:43 | 2023-04-28 16:05 | 2023-04-29 19:06 | 1.61 | 26.76 | 0.31234 | 5.1914 | 0 |  | 0 |  |  | 692 | 5.1914 | NO INFORMADO | [5 empty] | TOME | E
B0187C00850001251 | B0187C0085RE764113211251 | B0187C0085 | NO | 1251 | EAF 190-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 427 | S/E MAHNS | 1128 | S/E MAHNS C1 | INTERCONEXION | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.407 | 0.8 |  | 0.23063 | 0 | 0.407 | NO | 2023-04-28 14:43 | 2023-04-28 16:10 | 2023-04-28 10:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1383 |  | 0 | [5 empty] | TOME | E
B0187C00850001251 | B0187C0085RE764113211251 | B0187C0085 | NO | 1251 | EAF 190-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 427 | S/E MAHNS | 1128 | S/E MAHNS C1 | INTERCONEXION | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.387 | 0.56 |  | 0.56115 | 0 | 0.387 | NO | 2023-04-28 14:43 | 2023-04-28 16:10 | 2023-04-28 16:10 | 1.45 | 0 | 0.56115 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1343 |  | 0 | [5 empty] | TOME | E
B0187C00850001251 | B0187C0085RE764113211251 | B0187C0085 | NO | 1251 | EAF 190-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 427 | S/E MAHNS | 26488 | S/E MAHNS C6 | LIRQUEN | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.136 | 1.3 |  | 0.18933 | 0 | 1.136 | NO | 2023-04-28 14:43 | 2023-04-28 16:05 | 2023-04-28 09:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2870 |  | 0 | [5 empty] | TOME | E
B0187C00850001251 | B0187C0085RE764113211251 | B0187C0085 | NO | 1251 | EAF 190-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 427 | S/E MAHNS | 26488 | S/E MAHNS C6 | LIRQUEN | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0 | 2.1 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2023-04-28 14:43 | 2023-04-28 16:05 | 2023-04-28 09:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | PENCO | E
B0187C00850001251 | B0187C0085RE764113211251 | B0187C0085 | NO | 1251 | EAF 190-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 427 | S/E MAHNS | 26487 | S/E MAHNS C5 | NOGUEIRA | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.215 | 3.9 |  | 1.8618 | 0 | 2.215 | NO | 2023-04-28 14:43 | 2023-04-28 16:05 | 2023-04-28 10:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8005 |  | 0 | [5 empty] | TOME | E
B0187C00850001251 | B0187C0085RE764113211251 | B0187C0085 | NO | 1251 | EAF 190-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 427 | S/E MAHNS | 26487 | S/E MAHNS C5 | NOGUEIRA | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.085 | 3 |  | 2.8843 | 0 | 2.085 | NO | 2023-04-28 14:43 | 2023-04-28 16:05 | 2023-04-28 16:06 | 1.38 | 0 | 2.8773 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7510 |  | 0 | [5 empty] | TOME | E
B0187C00850001251 | B0187C0085RE764113211251 | B0187C0085 | NO | 1251 | EAF 190-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 427 | S/E MAHNS | 26487 | S/E MAHNS C5 | NOGUEIRA | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.25 | 0.008 |  | 0.55417 | 0 | 0.25 | NO | 2023-04-28 14:43 | 2023-04-28 16:05 | 2023-04-28 21:29 | 1.61 | 5.14 | 0.4025 | 1.285 | 0 |  | 0 |  |  | 992 | 1.285 | NO INFORMADO | [5 empty] | TOME | E
B0187C00850001251 | B0187C0085RE764113211251 | B0187C0085 | NO | 1251 | EAF 190-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 427 | S/E MAHNS | 26487 | S/E MAHNS C5 | NOGUEIRA | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.353 | 1.33 |  | 1.7709 | 0 | 0.353 | NO | 2023-04-28 14:43 | 2023-04-28 16:05 | 2023-04-29 19:05 | 1.61 | 26.75 | 0.56833 | 9.4428 | 0 |  | 0 |  |  | 1422 | 9.4428 | NO INFORMADO | [5 empty] | TOME | E
B0396C01160001252 | B0396C0116RE760731621252 | B0396C0116 | NO | 1252 | EAF 191-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 503 | S/E ANCUD | 13905 | S/E ANCUD E2 | Degañ | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 522 | Clientes Regulados | 0 | 0.24 | 0.08 |  |  |  | 0.24 | NO | 2023-04-29 00:26 | 2023-04-29 00:27 | 2023-04-29 00:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ANCUD | SIN INFORMACION
B0396C01160001252 | B0396C0116RE760731621252 | B0396C0116 | NO | 1252 | EAF 191-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 503 | S/E ANCUD | 13907 | S/E ANCUD E4 | Quetalmahue | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 10502 | Clientes Regulados | 0 | 2.11 | 0.7 |  |  |  | 2.11 | NO | 2023-04-29 00:26 | 2023-04-29 00:27 | 2023-04-29 00:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ANCUD | SIN INFORMACION
B0396C01160001252 | B0396C0116RE760731621252 | B0396C0116 | NO | 1252 | EAF 191-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 503 | S/E ANCUD | 13904 | S/E ANCUD E1 | Pudeto | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 4469 | Clientes Regulados | 0 | 4.37 | 1.45 |  |  |  | 4.37 | NO | 2023-04-29 00:26 | 2023-04-29 00:27 | 2023-04-29 00:30 | 0.06 | 0 | 0.2622 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ANCUD | SIN INFORMACION
B0427C00990001253 | B0427C0099RE965315001253 | B0427C0099 | NO | 1253 | EAF 192-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 507 | S/E LOS NEGROS | 14411 | S/E LOS NEGROS E1 | Los Negros | 427 | BA S/E LOS NEGROS 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 570 | Clientes Regulados | 0 | 1.13 | 0.49 |  |  |  | 1.13 | NO | 2023-04-29 01:35 | 2023-04-30 07:57 | 2023-04-29 01:42 | 0.11 | 0 | 0.1243 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | OSORNO,PUYEHUE | SIN INFORMACION
B0427C01160001253 | B0427C0116RE760731621253 | B0427C0116 | NO | 1253 | EAF 192-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 507 | S/E LOS NEGROS | 14073 | S/E LOS NEGROS E2 | Los Negros - Saesa | 427 | BA S/E LOS NEGROS 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 924 | Clientes Regulados | 0 | 1.06 | 1.48 |  |  |  | 1.06 | NO | 2023-04-29 01:35 | 2023-04-30 07:57 | 2023-04-29 01:42 | 0.11 | 0 | 0.1166 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | OSORNO,PUYEHUE | SIN INFORMACION
B0970C00850001254 | B0970C0085RE764113211254 | B0970C0085 | SI | 1254 | EAF 193-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 725 | S/E SANTA ROSA SUR | 4389 | S/E SANTA ROSA SUR C6 | Lo Martínez | 970 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8844 | Clientes Regulados | 0 | 1.75 | 2.46 |  | 3.21 | 0 | 1.75 | NO | 2023-04-29 06:17 | 2023-04-29 08:11 | 2023-04-29 08:11 | 1.89 | 0 | 3.3075 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6038 |  | 0 | [5 empty] | Puente Alto | D
B0970C00850001254 | B0970C0085RE764113211254 | B0970C0085 | SI | 1254 | EAF 193-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 725 | S/E SANTA ROSA SUR | 4389 | S/E SANTA ROSA SUR C6 | Lo Martínez | 970 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8844 | Clientes Regulados | 0 | 0.79 | 2.46 |  | 1.45 | 0 | 0.79 | NO | 2023-04-29 06:17 | 2023-04-29 08:11 | 2023-04-29 08:11 | 1.89 | 0 | 1.4931 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2806 |  | 0 | [5 empty] | La Pintana | D
B0970C00850001254 | B0970C0085RE764113211254 | B0970C0085 | SI | 1254 | EAF 193-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 725 | S/E SANTA ROSA SUR | 4390 | S/E SANTA ROSA SUR C7 | Gabriela | 970 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6742 | Clientes Regulados | 0 | 2.36 | 2.4 |  | 4.32 | 0 | 2.36 | NO | 2023-04-29 06:17 | 2023-04-29 08:11 | 2023-04-29 08:11 | 1.89 | 0 | 4.4604 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6495 |  | 0 | [5 empty] | La Pintana | D
B0970C00850001254 | B0970C0085RE764113211254 | B0970C0085 | SI | 1254 | EAF 193-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 725 | S/E SANTA ROSA SUR | 4390 | S/E SANTA ROSA SUR C7 | Gabriela | 970 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6742 | Clientes Regulados | 0 | 0.11 | 2.4 |  | 0.21 | 0 | 0.11 | NO | 2023-04-29 06:17 | 2023-04-29 08:11 | 2023-04-29 08:11 | 1.89 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 247 |  | 0 | [5 empty] | Puente Alto | D
B0970C00850001254 | B0970C0085RE764113211254 | B0970C0085 | SI | 1254 | EAF 193-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 725 | S/E SANTA ROSA SUR | 4391 | S/E SANTA ROSA SUR C8 | Concha y Toro | 970 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11318 | Clientes Regulados | 0 | 3.35 | 2.63 |  | 6.14 | 0 | 3.35 | NO | 2023-04-29 06:17 | 2023-04-29 08:11 | 2023-04-29 08:11 | 1.89 | 0 | 6.3315 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 11318 |  | 0 | [5 empty] | Puente Alto | D
B0970C00850001254 | B0970C0085RE764113211254 | B0970C0085 | SI | 1254 | EAF 193-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 725 | S/E SANTA ROSA SUR | 4392 | S/E SANTA ROSA SUR C9 | Lo Blanco | 970 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4069 | Clientes Regulados | 0 | 0.26 | 1.79 |  | 0.47 | 0 | 0.26 | NO | 2023-04-29 06:17 | 2023-04-29 08:11 | 2023-04-29 08:11 | 1.89 | 0 | 0.4914 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 982 |  | 0 | [5 empty] | Puente Alto | D
B0970C00850001254 | B0970C0085RE764113211254 | B0970C0085 | SI | 1254 | EAF 193-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 725 | S/E SANTA ROSA SUR | 4392 | S/E SANTA ROSA SUR C9 | Lo Blanco | 970 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4069 | Clientes Regulados | 0 | 1.1 | 1.79 |  | 2.01 | 0 | 1.1 | NO | 2023-04-29 06:17 | 2023-04-29 08:11 | 2023-04-29 08:11 | 1.89 | 0 | 2.079 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3087 |  | 0 | [5 empty] | La Pintana | D
B0970C00850001254 | B0970C0085RE764113211254 | B0970C0085 | SI | 1254 | EAF 193-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 725 | S/E SANTA ROSA SUR | 4393 | S/E SANTA ROSA SUR C10 | La Cumbre | 970 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7200 | Clientes Regulados | 0 | 1.75 | 2.14 |  | 3.22 | 0 | 1.75 | NO | 2023-04-29 06:17 | 2023-04-29 08:11 | 2023-04-29 08:11 | 1.89 | 0 | 3.3075 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6498 |  | 0 | [5 empty] | La Pintana | D
B0970C00850001254 | B0970C0085RE764113211254 | B0970C0085 | SI | 1254 | EAF 193-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 725 | S/E SANTA ROSA SUR | 4393 | S/E SANTA ROSA SUR C10 | La Cumbre | 970 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7200 | Clientes Regulados | 0 | 0.18 | 2.14 |  | 0.33 | 0 | 0.18 | NO | 2023-04-29 06:17 | 2023-04-29 08:11 | 2023-04-29 08:11 | 1.89 | 0 | 0.3402 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 702 |  | 0 | [5 empty] | Puente Alto | D
B0970C00850001254 | B0970C0085RE764113211254 | B0970C0085 | SI | 1254 | EAF 193-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 725 | S/E SANTA ROSA SUR | 4394 | S/E SANTA ROSA SUR C11 | Luis Matte | 970 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6739 | Clientes Regulados | 0 | 2 | 1.88 |  | 3.66 | 0 | 2 | NO | 2023-04-29 06:17 | 2023-04-29 08:11 | 2023-04-29 08:11 | 1.89 | 0 | 3.78 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6739 |  | 0 | [5 empty] | Puente Alto | D
B0970C00850001254 | B0970C0085RE764113211254 | B0970C0085 | SI | 1254 | EAF 193-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 725 | S/E SANTA ROSA SUR | 4395 | S/E SANTA ROSA SUR C12 | Primavera | 970 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4144 | Clientes Regulados | 0 | 1.03 | 0.79 |  | 1.88 | 0 | 1.03 | NO | 2023-04-29 06:17 | 2023-04-29 08:11 | 2023-04-29 08:11 | 1.89 | 0 | 1.9467 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4144 |  | 0 | [5 empty] | Puente Alto | D
B0970C00850001254 | B0970C0085RE764113211254 | B0970C0085 | SI | 1254 | EAF 193-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 725 | S/E SANTA ROSA SUR | 4397 | S/E SANTA ROSA SUR C14 | El Peñón | 970 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6555 | Clientes Regulados | 0 | 2.34 | 1.64 |  | 4.3 | 0 | 2.34 | NO | 2023-04-29 06:17 | 2023-04-29 08:11 | 2023-04-29 08:11 | 1.89 | 0 | 4.4226 | 0 | 1.89 |  | 1.89 | 1 | 32.1678 | 6555 |  | 0 | 4.22 | 2 | 136.1826 | 20.7644 |  | Puente Alto | D | Tr | Tr
B0008C00850001255 | B0008C0085RE764113211255 | B0008C0085 | SI | 1255 | EAF 194-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 203 | S/E CENTRAL QUELTEHUES | 17590 | S/E CENTRAL QUELTEHUES C3 | San José de Maipo | 8 | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1990 | Clientes Regulados | 0 | 0.94 | 1.5 |  | 5.1 | 0 | 0.94 | NO | 2023-04-29 08:02 | 2023-04-29 12:01 | 2023-04-29 12:05 | 4.04 | 0 | 3.7976 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1923 |  | 0 | [5 empty] | San Jose de Maipo | D
B0008C00850001255 | B0008C0085RE764113211255 | B0008C0085 | SI | 1255 | EAF 194-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 203 | S/E CENTRAL QUELTEHUES | 17590 | S/E CENTRAL QUELTEHUES C3 | Volcán | 8 | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1990 | Clientes Regulados | 0 | 0.01 | 1.5 |  | 0.02 | 0 | 0.01 | NO | 2023-04-29 08:02 | 2023-04-29 12:01 | 2023-04-29 12:05 | 4.04 | 0 | 0.0404 | 0 | 4.04 |  | 4.04 | 1 | 3.838 | 15 |  | 0 | 8.7017 | 3 | 8.826 | 3.838 |  | San Jose de Maipo | D | Tr y Fr | Fr
B0781C00850001256 | B0781C0085RE764113211256 | B0781C0085 | SI | 1256 | EAF 195-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 695 | S/E LAS ACACIAS | 3665 | S/E LAS ACACIAS C3 | Florencia | 781 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3848 | Clientes Regulados | 0 | 1.586 | 5.62 |  | 0.46258 | 0 | 1.586 | NO | 2023-04-29 10:44 | 2023-04-29 11:02 | 2023-04-29 11:02 | 0.3 | 0 | 0.4758 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3847 |  | 0 | [5 empty] | SAN BERNARDO | D
B0781C00850001256 | B0781C0085RE764113211256 | B0781C0085 | SI | 1256 | EAF 195-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 695 | S/E LAS ACACIAS | 3668 | S/E LAS ACACIAS C6 | La Vara | 781 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3615 | Clientes Regulados | 0 | 1.84 | 4.04 |  | 12.1215 | 0 | 1.84 | NO | 2023-04-29 10:44 | 2023-04-29 11:46 | 2023-04-29 17:20 | 1.28 | 5.31 | 2.3552 | 9.7704 | 0 |  | 0 |  |  | 3615 | 9.7704 | NO INFORMADO | [5 empty] | SAN BERNARDO | D
B0781C00850001256 | B0781C0085RE764113211256 | B0781C0085 | SI | 1256 | EAF 195-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 695 | S/E LAS ACACIAS | 3668 | S/E LAS ACACIAS C6 | La Vara | 781 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1348 | Clientes Regulados | 0 | 0.399 | 0.87 |  | 2.7109 | 0 | 0.399 | NO | 2023-04-29 10:44 | 2023-04-29 11:46 | 2023-04-29 17:20 | 1.28 | 5.31 | 0.51072 | 2.1187 | 0 |  | 0 |  |  | 1348 | 2.1187 | NO INFORMADO | [5 empty] | EL BOSQUE | D
B0781C00850001256 | B0781C0085RE764113211256 | B0781C0085 | SI | 1256 | EAF 195-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 695 | S/E LAS ACACIAS | 3663 | S/E LAS ACACIAS C1 | Madeindal | 781 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.001 | 0.01 |  | 0.00028 | 0 | 0.001 | NO | 2023-04-29 10:44 | 2023-04-29 11:02 | 2023-04-29 11:02 | 0.3 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | LO ESPEJO | SIN INFORMACION
B0781C00850001256 | B0781C0085RE764113211256 | B0781C0085 | SI | 1256 | EAF 195-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 695 | S/E LAS ACACIAS | 3663 | S/E LAS ACACIAS C1 | Madeindal | 781 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 20 | Clientes Regulados | 0 | 0.188 | 2.29 |  | 0.05327 | 0 | 0.188 | NO | 2023-04-29 10:44 | 2023-04-29 11:02 | 2023-04-29 11:02 | 0.3 | 0 | 0.0564 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 20 |  | 0 | [5 empty] | SAN BERNARDO | D
B0781C00850001256 | B0781C0085RE764113211256 | B0781C0085 | SI | 1256 | EAF 195-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 695 | S/E LAS ACACIAS | 3664 | S/E LAS ACACIAS C2 | Puerta Sur | 781 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 138 | Clientes Regulados | 0 | 0.597 | 3.51 |  | 0.16915 | 0 | 0.597 | NO | 2023-04-29 10:44 | 2023-04-29 11:02 | 2023-04-29 11:02 | 0.3 | 0 | 0.1791 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 138 |  | 0 | [5 empty] | SAN BERNARDO | D
B0781C00850001256 | B0781C0085RE764113211256 | B0781C0085 | SI | 1256 | EAF 195-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 695 | S/E LAS ACACIAS | 3664 | S/E LAS ACACIAS C2 | Puerta Sur | 781 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 35 | Clientes Regulados | 0 | 0.024 | 0.14 |  | 0.0068 | 0 | 0.024 | NO | 2023-04-29 10:44 | 2023-04-29 11:02 | 2023-04-29 11:02 | 0.3 | 0 | 0.0072 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 35 |  | 0 | [5 empty] | CALERA DE TANGO | D
B0781C00850001256 | B0781C0085RE764113211256 | B0781C0085 | SI | 1256 | EAF 195-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 695 | S/E LAS ACACIAS | 3666 | S/E LAS ACACIAS C4 | San Eugenio | 781 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11510 | Clientes Regulados | 0 | 0.506 | 3.39 |  | 0.59033 | 0 | 0.506 | NO | 2023-04-29 10:44 | 2023-04-29 11:46 | 2023-04-29 11:55 | 1.18 | 0 | 0.59708 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1237 |  | 0 | [5 empty] | SAN BERNARDO | D
B0781C00850001256 | B0781C0085RE764113211256 | B0781C0085 | SI | 1256 | EAF 195-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 695 | S/E LAS ACACIAS | 3666 | S/E LAS ACACIAS C4 | San Eugenio | 781 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1237 | Clientes Regulados | 0 | 3.992 | 0.43 |  | 4.6573 | 0 | 3.992 | NO | 2023-04-29 10:44 | 2023-04-29 11:46 | 2023-04-29 11:55 | 1.18 | 0 | 4.7106 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 11510 |  | 0 | [5 empty] | EL BOSQUE | D
B0781C00850001256 | B0781C0085RE764113211256 | B0781C0085 | SI | 1256 | EAF 195-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 695 | S/E LAS ACACIAS | 3667 | S/E LAS ACACIAS C5 | Santa Josefina | 781 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 57 | Clientes Regulados | 0 | 0.64 | 6.52 |  | 2.3893 | 0 | 0.64 | NO | 2023-04-29 10:44 | 2023-04-29 11:46 | 2023-04-29 14:29 | 1.28 | 2.46 | 0.8192 | 1.5744 | 0 |  | 0 |  |  | 57 | 1.5744 | NO INFORMADO | [5 empty] | SAN BERNARDO | D
B0781C00850001256 | B0781C0085LD767664441256 | B0781C0085 | SI | 1256 | EAF 195-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 695 | S/E LAS ACACIAS | 3666 | S/E LAS ACACIAS C4 | San Eugenio | 781 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76766444 | SIN INFORMACIÓN | C.D. LAS ACACIAS S.A. | 0.24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.24 | NO | 2023-04-29 10:44 | 2023-04-29 11:46 | 2023-04-29 11:55 | 1.18 | 0 | 0.2832 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN BERNARDO | D
B0902C00850001256 | B0902C0085LD939260001256 | B0902C0085 | SI | 1256 | EAF 195-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 695 | S/E LAS ACACIAS | 3665 | S/E LAS ACACIAS C3 | Florencia | 902 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 93926000 | SIN INFORMACIÓN | ACEROS CHILE S.A. | 0.84 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.84 | NO | 2023-04-29 10:44 | 2023-04-29 11:02 | 2023-04-29 11:03 | 0.3 | 0 | 0.252 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN BERNARDO | D
B2012C04920001257 | B2012C0492LT767270401257 | B2012C0492 | SI | 1257 | EAF 196-2023 | Forzado | TD | SI | SI | 1978 | TAP OFF SAIRECABUR | 23147 | S/E TAP OFF SAIRECABUR HT1 | SIN INFORMACION | 2012 | BA S/E CHACAYA 110KV BP1 | 492 | MINERA CENTINELA | LT | 76727040 | 1 | MINERA CENTINELA | 30.65 | 0 | 31 | 0.33333 |  |  | 10.2167 | NO | 2023-04-29 20:20 | 2023-04-29 21:37 | 2023-04-29 21:37 | 1.28 | 0 | 13.0773 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | MEJILLONES | SIN INFORMACION
B2012C04920001257 | B2012C0492LT767270401257 | B2012C0492 | SI | 1257 | EAF 196-2023 | Forzado | TD | SI | SI | 1967 | TAP OFF LICANCABUR | 23128 | S/E TAP OFF LICANCABUR HT1 | SIN INFORMACION | 2012 | BA S/E CHACAYA 110KV BP1 | 492 | MINERA CENTINELA | LT | 76727040 | 1 | MINERA CENTINELA | 30.65 | 0 | 31 | 0.33333 |  |  | 10.2167 | NO | 2023-04-29 20:20 | 2023-04-29 21:38 | 2023-04-29 21:38 | 1.3 | 0 | 13.2817 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | MEJILLONES | SIN INFORMACION
B2012C04920001257 | B2012C0492LT767270401257 | B2012C0492 | SI | 1257 | EAF 196-2023 | Forzado | TD | SI | SI | 1879 | S/E GUAYAQUES | 17924 | S/E GUAYAQUES 110 KV | SIN INFORMACION | 2012 | BA S/E CHACAYA 110KV BP1 | 492 | MINERA CENTINELA | LT | 76727040 | 1 | MINERA CENTINELA | 30.65 | 0 | 31 | 0.33333 |  |  | 10.2167 | NO | 2023-04-29 20:20 | 2023-04-29 21:39 | 2023-04-29 21:39 | 1.31 | 0 | 13.3838 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | MARIA ELENA | SIN INFORMACION
B0149C00850001258 | B0149C0085RE764113211258 | B0149C0085 | NO | 1258 | EAF 197-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 388 | S/E CHIMBARONGO | 641 | S/E CHIMBARONGO C1 | San Enrique | 149 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2763 | Clientes Regulados | 0 | 2.294 | 2.79 |  |  |  | 2.294 | NO | 2023-04-30 00:36 | 2023-04-30 01:50 | 2023-04-30 01:50 | 1.23 | 0 | 2.8216 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CHIMBARONGO | SIN INFORMACION
B0149C00850001258 | B0149C0085RE764113211258 | B0149C0085 | NO | 1258 | EAF 197-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 388 | S/E CHIMBARONGO | 16038 | S/E CHIMBARONGO C3 | Huemul | 149 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1995 | Clientes Regulados | 0 | 1.1018 | 1.34 |  |  |  | 1.1018 | NO | 2023-04-30 00:36 | 2023-04-30 01:50 | 2023-04-30 01:50 | 1.23 | 0 | 1.3552 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CHIMBARONGO,TENO | SIN INFORMACION
B0149C00850001258 | B0149C0085RE764113211258 | B0149C0085 | NO | 1258 | EAF 197-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 388 | S/E CHIMBARONGO | 638 | S/E CHIMBARONGO C2 | Niebla | 149 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6446 | Clientes Regulados | 0 | 2.8942 | 3.52 |  |  |  | 2.8942 | NO | 2023-04-30 00:36 | 2023-04-30 01:50 | 2023-04-30 01:50 | 1.23 | 0 | 3.5599 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CHIMBARONGO | SIN INFORMACION
B1093C00980001258 | B1093C0098RE702879001258 | B1093C0098 | NO | 1258 | EAF 197-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 822 | S/E QUINTA | 4764 | S/E QUINTA CT2 | Morza /CT2 | 1093 | BA S/E QUINTA 13.2KV | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | RE | 70287900 | 1792 | Clientes Regulados | 0 | 1.51 | 2.61 |  |  |  | 1.51 | NO | 2023-04-30 00:36 | 2023-04-30 02:17 | 2023-04-30 01:13 | 0.61 | 0 | 0.9211 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CHIMBARONGO,TENO | SIN INFORMACION
B1243C01260001258 | B1243C0126LT612160001258 | B1243C0126 | NO | 1258 | EAF 197-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 929 | S/E QUINTA (FFCC) | 7378 | S/E QUINTA (FFCC) B1 | EFE Quinta | 1243 | BA S/E QUINTA 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.08 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2023-04-30 00:36 | 2023-04-30 02:17 | 2023-04-30 02:17 | 1.68 | 0 | 0.1344 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | CHIMBARONGO | SIN INFORMACION
B2079C00850001259 | B2079C0085RE764113211259 | B2079C0085 | NO | 1259 | EAF 198-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 1864 | S/E EL LINCE | 24868 | S/E EL LINCE HT1 | Caleta Michilla /HT1 | 2079 | BA S/E EL LINCE 23KV BP | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.024 | SIN INFORMACION |  | 0.01 | 0 | 0.024 | NO | 2023-05-01 05:42 | 2023-05-01 06:07 | 2023-05-01 06:07 | 0.41 | 0 | 0.00984 | 0 | 0.41 |  | 0.41 | 1 | 0.00984 | 73 |  | 0 | 9.03 | 5 | 0.28845 | 0.00984 |  | MEJILLONES | A | Tr y Fr | Fr
B2079C04110001259 | B2079C0411LT969555601259 | B2079C0411 | NO | 1259 | EAF 198-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 1864 | S/E EL LINCE | 24868 | S/E EL LINCE HT1 | No Aplica | 2079 | BA S/E EL LINCE 23KV BP | 411 | HALDEMAN MINING COMPANY S.A. | LT | 96955560 | 1 | Haldeman Mining Company S.A. | 7.2 | 0 | 9 | 1 |  |  | 7.2 | NO | 2023-05-01 05:42 | 2023-05-01 06:07 | 2023-05-01 06:07 | 0.41 | 0 | 2.952 | 0 | 0.41 |  | 0.41 | 1 | 2.952 |  |  | NO APLICA | 1.82 | 3 | 13.0648 | 0 |  | MEJILLONES | SIN INFORMACION
B0488C00850001260 | B0488C0085RE764113211260 | B0488C0085 | NO | 1260 | EAF 199-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 571 | S/E EL SALADO | 14953 | S/E EL SALADO BARRA 23 KV | Salar | 488 | BA S/E EL SALADO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 384 | Clientes Regulados | 0 | 0.086 | 2.88 |  | 0.01003 | 0 | 0.086 | NO | 2023-05-02 20:55 | 2023-05-02 21:02 | 2023-05-02 21:02 | 0.11 | 0 | 0.00946 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 384 |  | 0 | [5 empty] | CHAÑARAL | B
B0488C00850001260 | B0488C0085RE764113211260 | B0488C0085 | NO | 1260 | EAF 199-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 619 | S/E CHAÑARAL | 2822 | S/E CHAÑARAL C1 | La Puntilla | 488 | BA S/E EL SALADO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2201 | Clientes Regulados | 0 | 0.086 | 1.0328 |  | 0.05756 | 0 | 0.086 | NO | 2023-05-02 20:55 | 2023-05-02 21:02 | 2023-05-02 21:02 | 0.11 | 0 | 0.00946 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2201 |  | 0 | [5 empty] | CHAÑARAL | B
B0488C00850001260 | B0488C0085RE764113211260 | B0488C0085 | NO | 1260 | EAF 199-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 619 | S/E CHAÑARAL | 2823 | S/E CHAÑARAL C2 | Barquitos | 488 | BA S/E EL SALADO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2662 | Clientes Regulados | 0 | 0.086 | 1.4097 |  | 0.08455 | 0 | 0.086 | NO | 2023-05-02 20:55 | 2023-05-02 21:02 | 2023-05-02 21:02 | 0.11 | 0 | 0.00946 | 0 | 0.11 |  | 0.11 | 1 | 0.02838 | 2662 |  | 0 | 55.5822 | 5 | 253.7095 | 0.02838 |  | CHAÑARAL | B | Tr y Fr | Fr
B2408C02200001261 | B2408C0220LT617040001261 | B2408C0220 | NO | 1261 | EAF 200-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 915 | S/E CODELCO VENTANAS 1 | 8043 | S/E CODELCO VENTANAS 1 HSM2 | SIN INFORMACION | 2408 | BA S/E CENTRAL MAITENES 110KV BP1 | 220 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN VENTANAS | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 29.79 | 0 | 25 | 0.5 |  |  | 14.895 | NO | 2023-05-03 22:34 | 2023-05-04 00:31 | 2023-05-04 00:31 | 1.94 | 0 | 28.8963 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2408C02200001261 | B2408C0220LT617040001261 | B2408C0220 | NO | 1261 | EAF 200-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1122 | S/E CODELCO VENTANAS 2 | 13555 | S/E CODELCO VENTANAS 2 | SIN INFORMACION | 2408 | BA S/E CENTRAL MAITENES 110KV BP1 | 220 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN VENTANAS | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 29.79 | 0 | 25 | 0.5 |  |  | 14.895 | NO | 2023-05-03 22:34 | 2023-05-04 00:31 | 2023-05-04 00:31 | 1.94 | 0 | 28.8963 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0525C00850001262 | B0525C0085RE764113211262 | B0525C0085 | SI | 1262 | EAF 201-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 590 | S/E SAUZAL | 12103 | S/E SAUZAL C1 | SAUZAL COYA | 525 | BA S/E SAUZAL 110KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 940 | Clientes Regulados | 0 | 0.433 | 1.19 |  | 0.38248 | 0 | 0.433 | NO | 2023-05-04 21:02 | 2023-05-04 21:55 | 2023-05-04 21:55 | 0.88 | 0 | 0.38104 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 940 |  | 0 | [5 empty] | MACHALI | E
B0525C00850001262 | B0525C0085RE764113211262 | B0525C0085 | SI | 1262 | EAF 201-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 590 | S/E SAUZAL | 12103 | S/E SAUZAL C1 | SAUZAL COYA | 525 | BA S/E SAUZAL 110KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10 | Clientes Regulados | 0 | 0.263 | 0.01 |  | 0.23232 | 0 | 0.263 | NO | 2023-05-04 21:02 | 2023-05-04 21:55 | 2023-05-04 21:55 | 0.88 | 0 | 0.23144 | 0 | 0.88 |  | 0.88 | 1 | 0.61248 | 10 |  | 0 | 5.99 | 3 | 6.2884 | 0.61248 |  | REQUINOA | E | Tr y Fr | Fr
B2152C00850001263 | B2152C0085RE764113211263 | B2152C0085 | NO | 1263 | EAF 202-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22638 | S/E LA PORTADA E13 | Trocadero | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1280 | Clientes Regulados | 0 | 0.038 | 0.03 |  | 0.021 | 0 | 0.038 | NO | 2023-05-05 02:50 | 2023-05-05 02:50 | 2023-05-05 03:23 | 0.25 | 0.3 | 0.0095 | 0.0114 | 0.25 |  | 0.25 | 1 | 0.0095 | 6 | 0.0114 | NO INFORMADO | 6.4209 | 7 | 119.5985 | 0.0095 |  | ANTOFAGASTA | A | Fr | Fr
B0123C01120001264 | B0123C0112RE760731641264 | B0123C0112 | NO | 1264 | EAF 203-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 102 | Clientes Regulados | 0 | 0.023444 | 0.02 |  |  |  | 0.023444 | NO | 2023-05-06 16:12 | 2023-05-06 16:17 | 2023-05-06 16:17 | 0.08 | 0 | 0.0018755 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ARAUCO | SIN INFORMACION
B0123C01120001264 | B0123C0112RE760731641264 | B0123C0112 | NO | 1264 | EAF 203-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7011 | Clientes Regulados | 0 | 2.6843 | 2.29 |  |  |  | 2.6843 | NO | 2023-05-06 16:12 | 2023-05-06 16:17 | 2023-05-06 16:17 | 0.08 | 0 | 0.21474 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LEBU | SIN INFORMACION
B0123C01120001264 | B0123C0112RE760731641264 | B0123C0112 | NO | 1264 | EAF 203-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2508 | Clientes Regulados | 0 | 0.65642 | 0.56 |  |  |  | 0.65642 | NO | 2023-05-06 16:12 | 2023-05-06 16:17 | 2023-05-06 16:17 | 0.08 | 0 | 0.052514 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LEBU | SIN INFORMACION
B0123C01120001264 | B0123C0112RE760731641264 | B0123C0112 | NO | 1264 | EAF 203-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 10 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2023-05-06 16:12 | 2023-05-06 16:17 | 2023-05-06 16:17 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LOS ALAMOS | SIN INFORMACION
B0123C01120001264 | B0123C0112RE760731641264 | B0123C0112 | NO | 1264 | EAF 203-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.17583 | 0.15 |  |  |  | 0.17583 | NO | 2023-05-06 16:12 | 2023-05-06 16:17 | 2023-05-06 16:17 | 0.08 | 0 | 0.014066 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LEBU | SIN INFORMACION
B0175C01120001264 | B0175C0112RE760731641264 | B0175C0112 | SI | 1264 | EAF 203-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 1658 | S/E TRES PINOS C3 | Cerro Alto | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 256 | Clientes Regulados | 0 | 0.090213 | 0.08 |  |  |  | 0.090213 | NO | 2023-05-06 16:12 | 2023-05-06 16:17 | 2023-05-06 16:17 | 0.08 | 0 | 0.007217 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CURANILAHUE | SIN INFORMACION
B0175C01120001264 | B0175C0112RE760731641264 | B0175C0112 | SI | 1264 | EAF 203-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 1658 | S/E TRES PINOS C3 | Cerro Alto | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2341 | Clientes Regulados | 0 | 0.66532 | 0.59 |  |  |  | 0.66532 | NO | 2023-05-06 16:12 | 2023-05-06 16:17 | 2023-05-06 16:17 | 0.08 | 0 | 0.053226 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LOS ALAMOS | SIN INFORMACION
B0175C01120001264 | B0175C0112RE760731641264 | B0175C0112 | SI | 1264 | EAF 203-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 1658 | S/E TRES PINOS C3 | Cerro Alto | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.078936 | 0.07 |  |  |  | 0.078936 | NO | 2023-05-06 16:12 | 2023-05-06 16:17 | 2023-05-06 16:17 | 0.08 | 0 | 0.0063149 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LOS ALAMOS | SIN INFORMACION
B0175C01120001264 | B0175C0112RE760731641264 | B0175C0112 | SI | 1264 | EAF 203-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 1653 | S/E TRES PINOS C2 | Los Álamos | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 10 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2023-05-06 16:12 | 2023-05-06 16:17 | 2023-05-06 16:17 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CAÑETE | SIN INFORMACION
B0175C01120001264 | B0175C0112RE760731641264 | B0175C0112 | SI | 1264 | EAF 203-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 1653 | S/E TRES PINOS C2 | Los Álamos | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 164 | Clientes Regulados | 0 | 0.045106 | 0.04 |  |  |  | 0.045106 | NO | 2023-05-06 16:12 | 2023-05-06 16:17 | 2023-05-06 16:17 | 0.08 | 0 | 0.0036085 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LEBU | SIN INFORMACION
B0175C01120001264 | B0175C0112RE760731641264 | B0175C0112 | SI | 1264 | EAF 203-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 1653 | S/E TRES PINOS C2 | Los Álamos | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6019 | Clientes Regulados | 0 | 1.6689 | 1.48 |  |  |  | 1.6689 | NO | 2023-05-06 16:12 | 2023-05-06 16:17 | 2023-05-06 16:17 | 0.08 | 0 | 0.13351 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LOS ALAMOS | SIN INFORMACION
B0175C01120001264 | B0175C0112RE760731641264 | B0175C0112 | SI | 1264 | EAF 203-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 1653 | S/E TRES PINOS C2 | Los Álamos | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.10149 | 0.09 |  |  |  | 0.10149 | NO | 2023-05-06 16:12 | 2023-05-06 16:17 | 2023-05-06 16:17 | 0.08 | 0 | 0.0081191 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LOS ALAMOS | SIN INFORMACION
B1339C01120001264 | B1339C0112RE760731641264 | B1339C0112 | NO | 1264 | EAF 203-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirúa | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 69 | Clientes Regulados | 0 | 0.014928 | 0.01 |  |  |  | 0.014928 | NO | 2023-05-06 16:12 | 2023-05-06 16:17 | 2023-05-06 16:17 | 0.08 | 0 | 0.0011942 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CARAHUE | SIN INFORMACION
B1339C01120001264 | B1339C0112RE760731641264 | B1339C0112 | NO | 1264 | EAF 203-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirúa | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2466 | Clientes Regulados | 0 | 0.5374 | 0.36 |  |  |  | 0.5374 | NO | 2023-05-06 16:12 | 2023-05-06 16:17 | 2023-05-06 16:17 | 0.08 | 0 | 0.042992 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CAÑETE | SIN INFORMACION
B1339C01120001264 | B1339C0112RE760731641264 | B1339C0112 | NO | 1264 | EAF 203-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirúa | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2351 | Clientes Regulados | 0 | 0.86581 | 0.58 |  |  |  | 0.86581 | NO | 2023-05-06 16:12 | 2023-05-06 16:17 | 2023-05-06 16:17 | 0.08 | 0 | 0.069265 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CONTULMO | SIN INFORMACION
B1339C01120001264 | B1339C0112RE760731641264 | B1339C0112 | NO | 1264 | EAF 203-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirúa | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2023-05-06 16:12 | 2023-05-06 16:17 | 2023-05-06 16:17 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LUMACO | SIN INFORMACION
B1339C01120001264 | B1339C0112RE760731641264 | B1339C0112 | NO | 1264 | EAF 203-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirúa | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 12 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2023-05-06 16:12 | 2023-05-06 16:17 | 2023-05-06 16:17 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PUREN | SIN INFORMACION
B1339C01120001264 | B1339C0112RE760731641264 | B1339C0112 | NO | 1264 | EAF 203-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirúa | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2958 | Clientes Regulados | 0 | 0.76132 | 0.51 |  |  |  | 0.76132 | NO | 2023-05-06 16:12 | 2023-05-06 16:17 | 2023-05-06 16:17 | 0.08 | 0 | 0.060906 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TIRUA | SIN INFORMACION
B1339C01120001264 | B1339C0112RE760731641264 | B1339C0112 | NO | 1264 | EAF 203-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Cañete | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.10449 | 0.07 |  |  |  | 0.10449 | NO | 2023-05-06 16:12 | 2023-05-06 16:17 | 2023-05-06 16:18 | 0.09 | 0 | 0.0094045 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CAÑETE | SIN INFORMACION
B1339C01120001264 | B1339C0112RE760731641264 | B1339C0112 | NO | 1264 | EAF 203-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Cañete | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 11345 | Clientes Regulados | 0 | 4.553 | 3.05 |  |  |  | 4.553 | NO | 2023-05-06 16:12 | 2023-05-06 16:17 | 2023-05-06 16:19 | 0.11 | 0 | 0.50083 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CAÑETE | SIN INFORMACION
B1339C01120001264 | B1339C0112RE760731641264 | B1339C0112 | NO | 1264 | EAF 203-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Cañete | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.25377 | 0.17 |  |  |  | 0.25377 | NO | 2023-05-06 16:12 | 2023-05-06 16:17 | 2023-05-06 16:19 | 0.11 | 0 | 0.027915 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CAÑETE | SIN INFORMACION
B1339C01120001264 | B1339C0112RE760731641264 | B1339C0112 | NO | 1264 | EAF 203-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Cañete | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 509 | Clientes Regulados | 0 | 0.14928 | 0.1 |  |  |  | 0.14928 | NO | 2023-05-06 16:12 | 2023-05-06 16:17 | 2023-05-06 16:20 | 0.13 | 0 | 0.019406 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LOS ALAMOS | SIN INFORMACION
B0125C01120001265 | B0125C0112RE760731641265 | B0125C0112 | NO | 1265 | EAF 204-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8768 | Clientes Regulados | 0 | 1.62 | 1.64 |  |  |  | 1.62 | NO | 2023-05-07 17:26 | 2023-05-07 22:34 | 2023-05-07 17:43 | 0.28 | 0 | 0.4536 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CURACAUTIN | SIN INFORMACION
B0125C01120001265 | B0125C0112RE760731641265 | B0125C0112 | NO | 1265 | EAF 204-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8854 | Clientes Regulados | 0 | 1.11 | 1.12 |  |  |  | 1.11 | NO | 2023-05-07 17:26 | 2023-05-07 22:34 | 2023-05-07 18:01 | 0.58 | 0 | 0.6438 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CURACAUTIN | SIN INFORMACION
B0125C01120001265 | B0125C0112RE760731641265 | B0125C0112 | NO | 1265 | EAF 204-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6184 | Clientes Regulados | 0 | 1.15 | 1.16 |  |  |  | 1.15 | NO | 2023-05-07 17:26 | 2023-05-07 22:34 | 2023-05-07 19:22 | 1.93 | 0 | 2.2195 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LONQUIMAY | SIN INFORMACION
B0600C00850001266 | B0600C0085RE764113211266 | B0600C0085 | SI | 1266 | EAF 205-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 648 | S/E NANCAGUA | 3049 | S/E NANCAGUA C1 | Nancagua | 600 | BA S/E NANCAGUA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3301 | Clientes Regulados | 0 | 1.064 | 4.15 |  | 1.1172 | 0 | 1.064 | NO | 2023-05-07 21:23 | 2023-05-07 22:26 | 2023-05-07 22:26 | 1.04 | 0 | 1.1066 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3301 |  | 0 | [5 empty] | NANCAGUA | E
B0600C00850001266 | B0600C0085RE764113211266 | B0600C0085 | SI | 1266 | EAF 205-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 648 | S/E NANCAGUA | 3050 | S/E NANCAGUA C2 | Puquillay | 600 | BA S/E NANCAGUA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 97 | Clientes Regulados | 0 | 0.023 | 0.03 |  | 0.02798 | 0 | 0.023 | NO | 2023-05-07 21:23 | 2023-05-07 22:26 | 2023-05-07 22:36 | 1.21 | 0 | 0.02783 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 97 |  | 0 | [5 empty] | CHIMBARONGO | E
B0600C00850001266 | B0600C0085RE764113211266 | B0600C0085 | SI | 1266 | EAF 205-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 648 | S/E NANCAGUA | 3050 | S/E NANCAGUA C2 | Puquillay | 600 | BA S/E NANCAGUA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4040 | Clientes Regulados | 0 | 1.439 | 1.65 |  | 1.7508 | 0 | 1.439 | NO | 2023-05-07 21:23 | 2023-05-07 22:26 | 2023-05-07 22:36 | 1.21 | 0 | 1.7412 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4040 |  | 0 | [5 empty] | CHEPICA | E
B0600C00850001266 | B0600C0085RE764113211266 | B0600C0085 | SI | 1266 | EAF 205-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 648 | S/E NANCAGUA | 3050 | S/E NANCAGUA C2 | Puquillay | 600 | BA S/E NANCAGUA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1319 | Clientes Regulados | 0 | 0.636 | 0.73 |  | 0.7738 | 0 | 0.636 | NO | 2023-05-07 21:23 | 2023-05-07 22:26 | 2023-05-07 22:36 | 1.21 | 0 | 0.76956 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1319 |  | 0 | [5 empty] | NANCAGUA | E
B0607C00850001266 | B0607C0085RE764113211266 | B0607C0085 | SI | 1266 | EAF 205-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 651 | S/E PLACILLA | 3079 | S/E PLACILLA C1 | Placilla | 607 | BA S/E PLACILLA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1148 | Clientes Regulados | 0 | 0.285 | 0.88 |  | 0.55575 | 0 | 0.285 | NO | 2023-05-07 21:23 | 2023-05-07 23:20 | 2023-05-07 23:20 | 1.94 | 0 | 0.5529 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1147 |  | 0 | [5 empty] | NANCAGUA | E
B0607C00850001266 | B0607C0085RE764113211266 | B0607C0085 | SI | 1266 | EAF 205-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 651 | S/E PLACILLA | 3079 | S/E PLACILLA C1 | Placilla | 607 | BA S/E PLACILLA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1148 | Clientes Regulados | 0 | 0.015 | 0.88 |  | 0.02925 | 0 | 0.015 | NO | 2023-05-07 21:23 | 2023-05-07 23:20 | 2023-05-07 23:20 | 1.94 | 0 | 0.0291 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | SAN VICENTE | E
B0607C00850001266 | B0607C0085RE764113211266 | B0607C0085 | SI | 1266 | EAF 205-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 651 | S/E PLACILLA | 3079 | S/E PLACILLA C1 | Placilla | 607 | BA S/E PLACILLA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 367 | Clientes Regulados | 0 | 0.175 | 0.51 |  | 0.34125 | 0 | 0.175 | NO | 2023-05-07 21:23 | 2023-05-07 23:20 | 2023-05-07 23:20 | 1.94 | 0 | 0.3395 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 367 |  | 0 | [5 empty] | PLACILLA | E
B0607C00850001266 | B0607C0085RE764113211266 | B0607C0085 | SI | 1266 | EAF 205-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 651 | S/E PLACILLA | 3080 | S/E PLACILLA C2 | Peñuela | 607 | BA S/E PLACILLA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3244 | Clientes Regulados | 0 | 1.159 | 2 |  | 2.2601 | 0 | 1.159 | NO | 2023-05-07 21:23 | 2023-05-07 23:20 | 2023-05-07 23:20 | 1.94 | 0 | 2.2485 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3199 |  | 0 | [5 empty] | PLACILLA | E
B0607C00850001266 | B0607C0085RE764113211266 | B0607C0085 | SI | 1266 | EAF 205-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 651 | S/E PLACILLA | 3080 | S/E PLACILLA C2 | Peñuela | 607 | BA S/E PLACILLA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3244 | Clientes Regulados | 0 | 0.009 | 2 |  | 0.01755 | 0 | 0.009 | NO | 2023-05-07 21:23 | 2023-05-07 23:20 | 2023-05-07 23:20 | 1.94 | 0 | 0.01746 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 45 |  | 0 | [5 empty] | NANCAGUA | E
B0480C02190001267 | B0480C0219LT617040001267 | B0480C0219 | SI | 1267 | EAF 206-2023 | Forzado | TD | SI | SI | 910 | S/E LLANTA | 5451 | S/E LLANTA | SIN INFORMACION | 480 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV BP1-1 | 219 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 44.93 | 0 | 3 | 1 |  |  | 44.93 | NO | 2023-05-09 12:19 | 2023-05-09 14:37 | 2023-05-09 23:00 | 2.54 | 8.13 | 114.1222 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | DIEGO DE ALMAGRO | SIN INFORMACION
B1870C00850001268 | B1870C0085RE764113211268 | B1870C0085 | NO | 1268 | EAF 207-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 21084 | S/E ALTO HOSPICIO C30 | Álamos | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5909 | Clientes Regulados | 0 | 2.055 | 3 |  | 0.4795 | 0 | 2.055 | NO | 2023-05-11 08:46 | 2023-05-11 08:58 | 2023-05-11 09:01 | 0.25 | 0 | 0.51375 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5909 |  | 0 | [5 empty] | ALTO HOSPICIO | A
B1870C00850001268 | B1870C0085RE764113211268 | B1870C0085 | NO | 1268 | EAF 207-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 31504 | S/E ALTO HOSPICIO C33 | Alto Molle | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9012 | Clientes Regulados | 0 | 2.623 | 4.31 |  | 0.54665 | 0 | 2.623 | NO | 2023-05-11 08:46 | 2023-05-11 08:58 | 2023-05-11 08:59 | 0.21 | 0 | 0.55083 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9012 |  | 0 | [5 empty] | ALTO HOSPICIO | A
B1870C00850001268 | B1870C0085RE764113211268 | B1870C0085 | NO | 1268 | EAF 207-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 21085 | S/E ALTO HOSPICIO C28 | Aromos | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6267 | Clientes Regulados | 0 | 2.011 | 2 |  | 0.00195 | 0 | 2.011 | NO | 2023-05-11 08:46 | 2023-05-11 08:58 | 2023-05-11 08:59 | 0.21 | 0 | 0.42231 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6267 |  | 0 | [5 empty] | IQUIQUE | A
B1870C00850001268 | B1870C0085RE764113211268 | B1870C0085 | NO | 1268 | EAF 207-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 26633 | S/E ALTO HOSPICIO C26 | Boro | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2970 | Clientes Regulados | 0 | 0.844 | 1.87 |  | 0.18287 | 0 | 0.844 | NO | 2023-05-11 08:46 | 2023-05-11 08:58 | 2023-05-11 08:59 | 0.21 | 0 | 0.17724 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2970 |  | 0 | [5 empty] | ALTO HOSPICIO | A
B1870C00850001268 | B1870C0085RE764113211268 | B1870C0085 | NO | 1268 | EAF 207-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 26634 | S/E ALTO HOSPICIO C31 | Costanera | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7025 | Clientes Regulados | 0 | 1.577 | 2.69 |  | 0.34168 | 0 | 1.577 | NO | 2023-05-11 08:46 | 2023-05-11 08:58 | 2023-05-11 08:59 | 0.21 | 0 | 0.33117 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7025 |  | 0 | [5 empty] | ALTO HOSPICIO | A
B1870C00850001268 | B1870C0085RE764113211268 | B1870C0085 | NO | 1268 | EAF 207-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 21082 | S/E ALTO HOSPICIO C29 | Interconexión | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0.03 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2023-05-11 08:46 | 2023-05-11 08:58 | 2023-05-11 09:00 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | ALTO HOSPICIO | A
B1870C00850001268 | B1870C0085RE764113211268 | B1870C0085 | NO | 1268 | EAF 207-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 21083 | S/E ALTO HOSPICIO C27 | Parcela | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1172 | Clientes Regulados | 0 | 0.74 | 1.49 |  | 0.16033 | 0 | 0.74 | NO | 2023-05-11 08:46 | 2023-05-11 08:58 | 2023-05-11 09:00 | 0.23 | 0 | 0.1702 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1172 |  | 0 | [5 empty] | ALTO HOSPICIO | A
B1870C00850001268 | B1870C0085LD812010001268 | B1870C0085 | NO | 1268 | EAF 207-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 21084 | S/E ALTO HOSPICIO C30 | ALAMOS | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81201000 | SIN INFORMACION | CENCOSUD RETAIL S.A. | 0.06 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.06 | NO | 2023-05-11 08:46 | 2023-05-11 08:58 | 2023-05-11 09:00 | 0.23 | 0 | 0.0138 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ALTO HOSPICIO | A
B0174C00950001269 | B0174C0095RE783975301269 | B0174C0095 | NO | 1269 | EAF 208-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 16343 | S/E TRAIGUEN C1 | Chufquén C1 | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | RE | 78397530 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.33 | 1.4 |  |  |  | 0.33 | NO | 2023-05-12 08:26 | 2023-05-12 09:31 | 2023-05-12 09:58 | 1.33 | 0.2 | 0.4389 | 0.066 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.066 | SIN INFORMACION | [5 empty] | TRAIGUEN | SIN INFORMACION
B0174C01120001269 | B0174C0112RE760731641269 | B0174C0112 | NO | 1269 | EAF 208-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | Urrutia C2 | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6050 | Clientes Regulados | 0 | 0.00043129 | 1.9 |  | 5.2233e-05 | 0 | 0.00043129 | NO | 2023-05-12 08:26 | 2023-05-12 09:31 | 2023-05-12 08:31 | 0.08 | 0 | 3.4503e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | ERCILLA | E
B0174C01120001269 | B0174C0112RE760731641269 | B0174C0112 | NO | 1269 | EAF 208-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | Urrutia C2 | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6050 | Clientes Regulados | 0 | 0.037048 | 1.9 |  | 0.0050531 | 0 | 0.037048 | NO | 2023-05-12 08:26 | 2023-05-12 09:31 | 2023-05-12 08:32 | 0.1 | 0 | 0.0037048 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 246 |  | 0 | [5 empty] | LOS SAUCES | E
B0174C01120001269 | B0174C0112RE760731641269 | B0174C0112 | NO | 1269 | EAF 208-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | Urrutia C2 | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6050 | Clientes Regulados | 0 | 0.043719 | 1.9 |  | 0.0052948 | 0 | 0.043719 | NO | 2023-05-12 08:26 | 2023-05-12 09:31 | 2023-05-12 08:31 | 0.08 | 0 | 0.0034975 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 199 |  | 0 | [5 empty] | LUMACO | E
B0174C01120001269 | B0174C0112RE760731641269 | B0174C0112 | NO | 1269 | EAF 208-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | Urrutia C2 | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6050 | Clientes Regulados | 0 | 9.9543e-05 | 1.9 |  | 1.2056e-05 | 0 | 9.9543e-05 | NO | 2023-05-12 08:26 | 2023-05-12 09:31 | 2023-05-12 08:31 | 0.08 | 0 | 7.9635e-06 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 | [5 empty] | PUREN | E
B0174C01120001269 | B0174C0112RE760731641269 | B0174C0112 | NO | 1269 | EAF 208-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | Urrutia C2 | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6050 | Clientes Regulados | 0 | 1.6949 | 1.9 |  | 1.3632 | 0 | 1.6949 | NO | 2023-05-12 08:26 | 2023-05-12 09:31 | 2023-05-12 09:12 | 0.77 | 0 | 1.3051 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5563 |  | 0 | [5 empty] | TRAIGUEN | E
B0174C01120001269 | B0174C0112RE760731641269 | B0174C0112 | NO | 1269 | EAF 208-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | Urrutia C2 | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6050 | Clientes Regulados | 0 | 0.0072727 | 1.9 |  | 0.0060267 | 0 | 0.0072727 | NO | 2023-05-12 08:26 | 2023-05-12 09:31 | 2023-05-12 09:14 | 0.79 | 0 | 0.0057454 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 35 |  | 0 | [5 empty] | VICTORIA | E
B0174C01120001269 | B0174C0112RE760731641269 | B0174C0112 | NO | 1269 | EAF 208-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 1648 | S/E TRAIGUEN C4 | Galvarino C4 | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4701 | Clientes Regulados | 0 | 0.8646 | 1.2 |  | 0.089568 | 0 | 0.8646 | NO | 2023-05-12 08:26 | 2023-05-12 09:31 | 2023-05-12 08:30 | 0.07 | 0 | 0.060522 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3180 |  | 0 | [5 empty] | GALVARINO | E
B0174C01120001269 | B0174C0112RE760731641269 | B0174C0112 | NO | 1269 | EAF 208-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 1648 | S/E TRAIGUEN C4 | Galvarino C4 | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4701 | Clientes Regulados | 0 | 0.35678 | 1.2 |  | 0.12416 | 0 | 0.35678 | NO | 2023-05-12 08:26 | 2023-05-12 09:31 | 2023-05-12 08:45 | 0.31 | 0 | 0.1106 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1521 |  | 0 | [5 empty] | TRAIGUEN | E
B1162C01260001269 | B1162C0126LT612160001269 | B1162C0126 | NO | 1269 | EAF 208-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 942 | S/E VICTORIA (FFCC) | 7389 | S/E VICTORIA (FFCC) B1 | S/E Completa | 1162 | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0 | 0 | 0.5 | 1 |  |  | 0 | NO | 2023-05-12 08:26 | 2023-05-12 09:31 | 2023-05-12 09:31 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | VICTORIA | SIN INFORMACION
B1209C01590001270 | B1209C0159LT780958901270 | B1209C0159 | SI | 1270 | EAF 209-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 972 | S/E MINERA MARICUNGA | 26571 | S/E MINERA MARICUNGA HBP1 | S/E Completa | 1209 | BA S/E CARDONES 110KV | 159 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | LT | 78095890 | 1 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | 0.44 | 0 | 0.7 | 1 |  |  | 0.44 | NO | 2023-05-13 08:10 | 2023-05-13 09:36 | 2023-05-13 09:36 | 1.43 | 0 | 0.6292 | 0 | 1.43 |  | 1.43 | 1 | 0.6292 |  |  | NO APLICA | 30.59 | 5 | 14.1465 | 0.6292 |  | TIERRA AMARILLA | SIN INFORMACION | Tr y Fr | Fr
B0140C01120001271 | B0140C0112RE760731641271 | B0140C0112 | SI | 1271 | EAF 210-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 514 | S/E ANGOL E1 | Los Sauces | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.98 | 0.5 |  |  |  | 2.98 | NO | 2023-05-14 04:53 | 2023-05-14 04:58 | 2023-05-14 04:58 | 0.08 | 0 | 0.2384 | 0 | 0.08 |  | 0.08 | 1 | 0.2384 |  |  | SIN INFORMACION | 0.65 | 6 | 2.3458 | 0.2384 |  | ANGOL,LOS SAUCES | SIN INFORMACION | Fr | Fr
B1209C01590001272 | B1209C0159LT780958901272 | B1209C0159 | SI | 1272 | EAF 211-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 972 | S/E MINERA MARICUNGA | 5101 | S/E MINERA MARICUNGA H101-A | S/E Completa | 1209 | BA S/E CARDONES 110KV | 159 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | LT | 78095890 | 1 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | 0.44 | 0 | 0.7 | 1 |  |  | 0.44 | NO | 2023-05-14 05:37 | 2023-05-14 09:05 | 2023-05-14 09:05 | 3.46 | 0 | 1.5224 | 0 | 3.46 |  | 3.46 | 1 | 1.5224 |  |  | NO APLICA | 34.05 | 6 | 15.6689 | 1.5224 |  | TIERRA AMARILLA | SIN INFORMACION | Tr y Fr | Fr
B0996C00940001273 | B0996C0094RE968135201273 | B0996C0094 | NO | 1273 | SD2023038008 | Programado | TZ | NO | NO | 778 | S/E CATEMU | 4504 | S/E CATEMU C1 | Enami | 996 | BA S/E CATEMU 12KV BP2 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 17 | Clientes Regulados | 0 | 0.17 | 5.65 |  | 0.65 | 0 | 0.17 | NO | 2023-05-06 06:41 | 2023-05-06 07:47 | 2023-05-06 07:47 | 1.1 | 0 | 0.187 | 0 | 0 | 3.8058 | 0 |  |  | 553 |  | 0 | [5 empty] | CATEMU | C
B0996C00940001273 | B0996C0094RE968135201273 | B0996C0094 | NO | 1273 | SD2023038008 | Programado | TZ | NO | NO | 778 | S/E CATEMU | 4505 | S/E CATEMU C2 | Catemu | 996 | BA S/E CATEMU 12KV BP2 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 1626 | Clientes Regulados | 0 | 2.16 | 9.62 |  | 8.8 | 0 | 2.16 | NO | 2023-05-06 06:41 | 2023-05-06 09:14 | 2023-05-06 09:14 | 2.55 | 0 | 5.508 | 0 | 0 | 3.8058 | 0 |  |  | 4023 |  | 0 | [5 empty] | CATEMU | C
B0996C00940001273 | B0996C0094LD771223111273 | B0996C0094 | NO | 1273 | SD2023038008 | Programado | TZ | NO | NO | 778 | S/E CATEMU | 4505 | S/E CATEMU C2 | Catemu | 996 | BA S/E CATEMU 12KV BP2 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 77122311 | SIN INFORMACION | PERSEA OPCO SPA | 0.2 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.2 | NO | 2023-05-06 06:41 | 2023-05-06 11:20 | 2023-05-06 11:20 | 4.64 | 0 | 0.928 | 0 | 0 | 3.8058 | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CATEMU | No aplica
B0996C00940001273 | B0996C0094LD851681001273 | B0996C0094 | NO | 1273 | SD2023038008 | Programado | TZ | NO | NO | 778 | S/E CATEMU | 4504 | S/E CATEMU C1 | Enami | 996 | BA S/E CATEMU 12KV BP2 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 85168100 | SIN INFORMACION | CÍA MINERA AMALIA LTDA. | 4.02 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 4.02 | NO | 2023-05-06 06:41 | 2023-05-06 11:20 | 2023-05-06 11:20 | 4.64 | 0 | 18.6528 | 0 | 0 | 3.8058 | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CATEMU | No aplica
B0996C00940001273 | B0996C0094LD760007391273 | B0996C0094 | NO | 1273 | SD2023038008 | Programado | TZ | NO | NO | 778 | S/E CATEMU | 4505 | S/E CATEMU C2 | Catemu | 996 | BA S/E CATEMU 12KV BP2 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | SIN INFORMACION | ESVAL S.A. | 0.1 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2023-05-06 06:41 | 2023-05-06 07:01 | 2023-05-06 07:01 | 0.33 | 0 | 0.033 | 0 | 3.8058 | 3.8058 | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CATEMU | No aplica
B0136C01040001274 | B0136C0104RE802377001274 | B0136C0104 | SI | 1274 | SD2023039469 | Programado | TZ | NO | NO | 375 | S/E CHILLAN | 626 | S/E CHILLAN C4 | Los Barriales | 136 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0 | 2.2 |  | 0.027044 | 0 | 0 | NO | 2023-05-18 09:50 | 2023-05-18 16:00 | 2023-05-18 16:00 | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |  |  | 7 |  | 0 | [5 empty] | CHILLAN | E
B0136C01040001274 | B0136C0104RE802377001274 | B0136C0104 | SI | 1274 | SD2023039469 | Programado | TZ | NO | NO | 375 | S/E CHILLAN | 626 | S/E CHILLAN C4 | Los Barriales | 136 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.086529 | 2.2 |  | 0.51918 | 0 | 0.086529 | NO | 2023-05-18 09:50 | 2023-05-18 16:00 | 2023-05-18 16:00 | 6.16 | 0 | 0.53302 | 0 | 0 | 6 | 0 |  |  | 339 |  | 0 | [5 empty] | COIHUECO | E
B0136C01040001274 | B0136C0104RE802377001274 | B0136C0104 | SI | 1274 | SD2023039469 | Programado | TZ | NO | NO | 375 | S/E CHILLAN | 626 | S/E CHILLAN C4 | Los Barriales | 136 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.23678 | 2.2 |  | 1.4207 | 0 | 0.23678 | NO | 2023-05-18 09:50 | 2023-05-18 16:00 | 2023-05-18 16:00 | 6.16 | 0 | 1.4586 | 0 | 0 | 6 | 0 |  |  | 989 |  | 0 | [5 empty] | PINTO | E
B0136C01040001274 | B0136C0104RE802377001274 | B0136C0104 | SI | 1274 | SD2023039469 | Programado | TZ | NO | NO | 375 | S/E CHILLAN | 626 | S/E CHILLAN C4 | Los Barriales | 136 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.0036809 | 2.2 |  | 0.022085 | 0 | 0.0036809 | NO | 2023-05-18 09:50 | 2023-05-18 16:00 | 2023-05-18 16:00 | 6.16 | 0 | 0.022674 | 0 | 0 | 6 | 0 |  |  | 34 |  | 0 | [5 empty] | SAN IGNACIO | E
B0136C01040001274 | B0136C0104LD761006251274 | B0136C0104 | SI | 1274 | SD2023039469 | Programado | TZ | NO | NO | 375 | S/E CHILLAN | 626 | S/E CHILLAN C4 | Los Barriales | 136 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | LD | 76100625 | SIN INFORMACION | RENTAS PATIO I SPA | 0.08 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2023-05-18 09:50 | 2023-05-18 16:00 | 2023-05-18 16:00 | 6.16 | 0 | 0.4928 | 0 | 6.16 | 6 | 0.16 | 1 | 0.065118 | 1 |  | NO APLICA | 0.57 | 2 | 4.0216 | 0 |  | CHILLÁN | No aplica
B1056C01040001274 | B1056C0104RE802377001274 | B1056C0104 | NO | 1274 | SD2023039469 | Programado | TZ | NO | NO | 828 | S/E RECINTO | 4778 | S/E RECINTO F-F1 | Invernada | 1056 | BA S/E RECINTO 23KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.051712 | 2.2 |  | 0.31027 | 0 | 0.051712 | NO | 2023-05-18 09:50 | 2023-05-18 16:00 | 2023-05-18 16:00 | 6.16 | 0 | 0.31855 | 0 | 0 | 6 | 0 |  |  | 197 |  | 0 | [5 empty] | CHILLAN | E
B1056C01040001274 | B1056C0104RE802377001274 | B1056C0104 | NO | 1274 | SD2023039469 | Programado | TZ | NO | NO | 828 | S/E RECINTO | 4778 | S/E RECINTO F-F1 | Invernada | 1056 | BA S/E RECINTO 23KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.013689 | 2.2 |  | 0.082135 | 0 | 0.013689 | NO | 2023-05-18 09:50 | 2023-05-18 16:00 | 2023-05-18 16:00 | 6.16 | 0 | 0.084325 | 0 | 0 | 6 | 0 |  |  | 40 |  | 0 | [5 empty] | EL CARMEN | E
B1056C01040001274 | B1056C0104RE802377001274 | B1056C0104 | NO | 1274 | SD2023039469 | Programado | TZ | NO | NO | 828 | S/E RECINTO | 4778 | S/E RECINTO F-F1 | Invernada | 1056 | BA S/E RECINTO 23KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.59224 | 2.2 |  | 3.5535 | 0 | 0.59224 | NO | 2023-05-18 09:50 | 2023-05-18 16:00 | 2023-05-18 16:00 | 6.16 | 0 | 3.6482 | 0 | 0 | 6 | 0 |  |  | 2536 |  | 0 | [5 empty] | PINTO | E
B1056C01040001274 | B1056C0104LD769146021274 | B1056C0104 | NO | 1274 | SD2023039469 | Programado | TZ | NO | NO | 828 | S/E RECINTO | 4778 | S/E RECINTO F-F1 | Invernada | 1056 | BA S/E RECINTO 23KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | LD | 76914602 | SIN INFORMACION | SOCIEDAD HOTELERA TERMAS DE CHILLAN SPA | 0.14 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.14 | NO | 2023-05-18 09:50 | 2023-05-18 16:00 | 2023-05-18 16:00 | 6.16 | 0 | 0.8624 | 0 | 6.16 | 6 | 0.16 | 1 | 0.12762 | 1 |  | NO APLICA | 1.1 | 2 | 1.0697 | 0 |  | PINTO | No aplica
B1057C01040001274 | B1057C0104RE802377001274 | B1057C0104 | NO | 1274 | SD2023039469 | Programado | TZ | NO | NO | 1716 | S/E CIRUELITO | 15657 | S/E CIRUELITO F1 | Recinto | 1057 | BA S/E CIRUELITO 13.2KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.16727 | 2.2 |  | 1.0036 | 0 | 0.16727 | NO | 2023-05-18 09:50 | 2023-05-18 16:00 | 2023-05-18 16:00 | 6.16 | 0 | 1.0304 | 0 | 0 | 6 | 0 |  |  | 743 |  | 0 | [5 empty] | COIHUECO | E
B1057C01040001274 | B1057C0104RE802377001274 | B1057C0104 | NO | 1274 | SD2023039469 | Programado | TZ | NO | NO | 1716 | S/E CIRUELITO | 15657 | S/E CIRUELITO F1 | Recinto | 1057 | BA S/E CIRUELITO 13.2KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.24248 | 2.2 |  | 1.4549 | 0 | 0.24248 | NO | 2023-05-18 09:50 | 2023-05-18 16:00 | 2023-05-18 16:00 | 6.16 | 0 | 1.4937 | 0 | 0 | 6 | 0 |  |  | 1321 |  | 0 | [5 empty] | PINTO | E
B1057C01040001274 | B1057C0104RE802377001274 | B1057C0104 | NO | 1274 | SD2023039469 | Programado | TZ | NO | NO | 1716 | S/E CIRUELITO | 15657 | S/E CIRUELITO F1 | Recinto | 1057 | BA S/E CIRUELITO 13.2KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.02791 | 2.2 |  | 0.16746 | 0 | 0.02791 | NO | 2023-05-18 09:50 | 2023-05-18 16:00 | 2023-05-18 16:00 | 6.16 | 0 | 0.17192 | 0 | 6.16 | 6 | 0.16 | 1 | 0.070025 | 139 |  | 0 | 1.1 | 2 | 0.70398 | 0 |  | SAN IGNACIO | E
B0525C00850001275 | B0525C0085RE764113211275 | B0525C0085 | SI | 1275 | SD2023044512 | Programado | TD | NO | NO | 201 | S/E CENTRAL MAITENES | 24264 | S/E CENTRAL MAITENES ET1 | Cámara de agua | 525 | BA S/E SAUZAL 110KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 35 | Clientes Regulados | 0 | 0.029842 | 0.1 |  | 0.20094 | 0 | 0.029842 | NO | 2023-05-25 08:50 | 2023-05-25 09:45 | 2023-05-25 09:45 | 0.91 | 0 | 0.027156 | 0 | 0.91 | 6.91 | 0 |  |  | 21 |  | 0 | [5 empty] | SAN JOSE DE MAIPO | D
B0174C00950001276 | B0174C0095RE783975301276 | B0174C0095 | NO | 1276 | SD2023043464 | Programado | TZ | NO | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 16343 | S/E TRAIGUEN C1 | Chufquén | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | RE | 78397530 | 329 | Clientes Regulados | 0 | 0.33 | 0.3 |  |  |  | 0.33 | NO | 2023-05-28 08:45 | 2023-05-28 15:02 | 2023-05-28 15:02 | 6.28 | 0 | 2.0724 | 0 | 6.28 | 6 | 0.28 | 1 | 0.0924 |  |  | SIN INFORMACION | 0.28 | 1 | 0.0924 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0174C01120001276 | B0174C0112RE760731641276 | B0174C0112 | NO | 1276 | SD2023043464 | Programado | TZ | NO | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | Urrutia | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6683 | Clientes Regulados | 0 | 2.3209 | 2.3 |  |  |  | 2.3209 | NO | 2023-05-28 08:45 | 2023-05-28 15:02 | 2023-05-28 15:02 | 6.28 | 0 | 14.5753 | 0 | 0 | 6 | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0174C01120001276 | B0174C0112RE760731641276 | B0174C0112 | NO | 1276 | SD2023043464 | Programado | TZ | NO | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 1648 | S/E TRAIGUEN C4 | Galvarino | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1821 | Clientes Regulados | 0 | 1.2109 | 1.2 |  |  |  | 1.2109 | NO | 2023-05-28 08:45 | 2023-05-28 15:02 | 2023-05-28 15:02 | 6.28 | 0 | 7.6045 | 0 | 6.28 | 6 | 0.28 | 1 | 0.98891 |  |  | SIN INFORMACION | 0.28 | 1 | 0.98891 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0549C00850001277 | B0549C0085RE764113211277 | B0549C0085 | NO | 1277 | SD2023045515 | Programado | TZ | NO | NO | 623 | S/E PLANTAS | 2858 | S/E PLANTAS C4 | Biocobre | 549 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2 | Clientes Regulados | 0 | 0.001 | 2.2 |  | 0.004 | 0 | 0.001 | NO | 2023-05-31 09:56 | 2023-05-31 13:30 | 2023-05-31 13:30 | 3.56 | 0 | 0.00356 | 0 | 3.56 | 9.56 | 1.56 | 1 | 0.00156 | 1 |  | 0 | 18.8366 | 4 | 123.9099 | 0.00156 |  | COPIAPO | B | Tr | Tr
B0549C00850001278 | B0549C0085RE764113211278 | B0549C0085 | NO | 1278 | SD2023045523 | Programado | TZ | NO | NO | 623 | S/E PLANTAS | 2854 | S/E PLANTAS CT2 | Inacesa | 549 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 88 | Clientes Regulados | 0 | 0.205 | 3.2 |  | 1.093 | 0 | 0.205 | NO | 2023-05-31 13:56 | 2023-05-31 19:48 | 2023-05-31 19:48 | 5.86 | 0 | 1.2013 | 0 | 5.86 | 15.42 | 5.86 | 1 | 1.2013 | 88 |  | 0 | 24.6966 | 5 | 125.1112 | 1.2013 |  | COPIAPO | B | Tr y Fr | Fr
B3237C02940001279 | B3237C0294LT853060001279 | B3237C0294 | NO | 1279 | EAF 212-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 606 | S/E PUNTA COLORADA | 2701 | S/E PUNTA COLORADA J2 | No Aplica | 3237 | BA S/E TRES QUEBRADAS 220KV BP | 294 | COMPAÑÍA MINERA NEVADA SPA. | LT | 85306000 | 1 | MINERA VELADERO SPA | 4.4 | 0 | 9.4 | 1 |  |  | 4.4 | NO | 2023-05-17 10:35 | 2023-05-29 18:10 | 2023-05-29 18:10 | 295.58 | 0 | 1300.552 | 0 | 295.58 |  | 295.58 | 1 | 1300.552 |  |  | NO APLICA | 307.87 | 3 | 1354.628 | 1300.552 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | Tr | Tr
B0157C00850001280 | B0157C0085RE764113211280 | B0157C0085 | SI | 1280 | EAF 213-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 396 | S/E COMBARBALA | 734 | S/E COMBARBALA C2 | INDUSTRIAL | 157 | BA S/E COMBARBALA 13.2KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1669 | Clientes Regulados | 0 | 0.332 | 0.3 |  | 0.28773 | 0 | 0.332 | NO | 2023-05-18 08:11 | 2023-05-18 09:00 | 2023-05-18 09:03 | 0.86 | 0 | 0.28552 | 0 | 0.86 |  | 0.86 | 1 | 0.28552 | 1669 |  | 0 | 0.92 | 2 | 0.35512 | 0 |  | COMBARBALA | B
B1001C00940001281 | B1001C0094RE968135201281 | B1001C0094 | NO | 1281 | EAF 214-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 781 | S/E EL MELON | 4526 | S/E EL MELON C2 | Nogales | 1001 | BA S/E EL MELON 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 3933 | Clientes Regulados | 0 | 2.1938 | 3.48 |  | 5.777 | 0 | 2.1938 | NO | 2023-05-18 10:45 | 2023-05-18 13:20 | 2023-05-18 13:21 | 2.6 | 0 | 5.7039 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3933 |  | 0 | [5 empty] | NOGALES | C
B1001C00940001281 | B1001C0094RE968135201281 | B1001C0094 | NO | 1281 | EAF 214-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 781 | S/E EL MELON | 4526 | S/E EL MELON C2 | Nogales | 1001 | BA S/E EL MELON 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 567 | Clientes Regulados | 0 | 0.13655 | 3.48 |  | 0.35957 | 0 | 0.13655 | NO | 2023-05-18 10:45 | 2023-05-18 13:20 | 2023-05-18 13:21 | 2.6 | 0 | 0.35502 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 567 |  | 0 | [5 empty] | PUCHUNCAVÍ | C
B1001C00940001281 | B1001C0094RE968135201281 | B1001C0094 | NO | 1281 | EAF 214-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 781 | S/E EL MELON | 4527 | S/E EL MELON C1 | La Patagua | 1001 | BA S/E EL MELON 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 3727 | Clientes Regulados | 0 | 1.2031 | 2.21 |  | 3.1681 | 0 | 1.2031 | NO | 2023-05-18 10:45 | 2023-05-18 13:20 | 2023-05-18 13:21 | 2.6 | 0 | 3.128 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3721 |  | 0 | [5 empty] | NOGALES | C
B1047C00940001281 | B1047C0094LD765747871281 | B1047C0094 | NO | 1281 | EAF 214-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 803 | S/E TUNEL EL MELON | 4738 | S/E TUNEL EL MELON CT | Túnel El Melón/ CT | 1047 | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76574787 | 1 | SOCIEDAD CONCESIONARIA TUNEL EL MELON II S.A. | 0.34 | 0 | 0.51 | 1 |  |  | 0.34 | NO | 2023-05-18 10:45 | 2023-05-18 13:23 | 2023-05-18 13:23 | 2.63 | 0 | 0.8942 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0559C00850001282 | B0559C0085RE764113211282 | B0559C0085 | NO | 1282 | EAF 215-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2900 | S/E CAUQUENES C2 | PILEN | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 47 | Clientes Regulados | 0 | 0.003 | 0.0035303 |  | 0.00275 | 0 | 0.003 | NO | 2023-05-18 10:46 | 2023-05-18 11:41 | 2023-05-18 11:41 | 0.91 | 0 | 0.00273 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 47 |  | 0 | [5 empty] | QUIRIHUE | E
B0559C00850001282 | B0559C0085RE764113211282 | B0559C0085 | NO | 1282 | EAF 215-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2900 | S/E CAUQUENES C2 | PILEN | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 14788 | Clientes Regulados | 0 | 3.994 | 5.7 |  | 3.6667 | 0 | 3.994 | NO | 2023-05-18 10:46 | 2023-05-18 11:41 | 2023-05-18 11:41 | 0.91 | 0 | 3.6345 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 14788 |  | 0 | [5 empty] | CAUQUENES | E
B0559C00850001282 | B0559C0085RE764113211282 | B0559C0085 | NO | 1282 | EAF 215-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2902 | S/E CAUQUENES C1 | POCILLAS | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2659 | Clientes Regulados | 0 | 0.457 | 0.8 |  | 0.41904 | 0 | 0.457 | NO | 2023-05-18 10:46 | 2023-05-18 11:41 | 2023-05-18 11:41 | 0.91 | 0 | 0.41587 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2659 |  | 0 | [5 empty] | CAUQUENES | E
B0559C00850001282 | B0559C0085RE764113211282 | B0559C0085 | NO | 1282 | EAF 215-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2902 | S/E CAUQUENES C1 | POCILLAS | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2023-05-18 10:46 | 2023-05-18 11:41 | 2023-05-18 11:41 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | QUIRIHUE | E
B0559C00850001282 | B0559C0085RE764113211282 | B0559C0085 | NO | 1282 | EAF 215-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2902 | S/E CAUQUENES C1 | POCILLAS | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2023-05-18 10:46 | 2023-05-18 11:41 | 2023-05-18 11:41 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | SAN CARLOS | E
B0559C00850001282 | B0559C0085RE764113211282 | B0559C0085 | NO | 1282 | EAF 215-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2901 | S/E CAUQUENES C3 | QUELLA | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2023-05-18 10:46 | 2023-05-18 11:41 | 2023-05-18 11:41 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | PELLUHUE | E
B0559C00850001282 | B0559C0085RE764113211282 | B0559C0085 | NO | 1282 | EAF 215-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2901 | S/E CAUQUENES C3 | QUELLA | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.001 | 0.0001475 |  | 0.00092 | 0 | 0.001 | NO | 2023-05-18 10:46 | 2023-05-18 11:41 | 2023-05-18 11:41 | 0.91 | 0 | 0.00091 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | SAN JAVIER | E
B0559C00850001282 | B0559C0085RE764113211282 | B0559C0085 | NO | 1282 | EAF 215-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2901 | S/E CAUQUENES C3 | QUELLA | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 134 | Clientes Regulados | 0 | 0.018 | 0.0026471 |  | 0.01651 | 0 | 0.018 | NO | 2023-05-18 10:46 | 2023-05-18 11:41 | 2023-05-18 11:41 | 0.91 | 0 | 0.01638 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 134 |  | 0 | [5 empty] | PARRAL | E
B0559C00850001282 | B0559C0085RE764113211282 | B0559C0085 | NO | 1282 | EAF 215-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2901 | S/E CAUQUENES C3 | QUELLA | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2103 | Clientes Regulados | 0 | 0.661 | 0.097205 |  | 0.60628 | 0 | 0.661 | NO | 2023-05-18 10:46 | 2023-05-18 11:41 | 2023-05-18 11:41 | 0.91 | 0 | 0.60151 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2103 |  | 0 | [5 empty] | CAUQUENES | E
B0559C00850001282 | B0559C0085RE764113211282 | B0559C0085 | NO | 1282 | EAF 215-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2903 | S/E CAUQUENES ET2 | TABOLGUEN | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2023-05-18 10:46 | 2023-05-18 11:41 | 2023-05-18 11:41 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | SAN CARLOS | E
B0559C00850001282 | B0559C0085RE764113211282 | B0559C0085 | NO | 1282 | EAF 215-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2903 | S/E CAUQUENES ET2 | TABOLGUEN | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1228 | Clientes Regulados | 0 | 0.533 | 0.2 |  | 0.48858 | 0 | 0.533 | NO | 2023-05-18 10:46 | 2023-05-18 11:41 | 2023-05-18 11:41 | 0.91 | 0 | 0.48503 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1228 |  | 0 | [5 empty] | CAUQUENES | E
B0584C00850001282 | B0584C0085RE764113211282 | B0584C0085 | NO | 1282 | EAF 215-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2978 | S/E LA VEGA E1 | LOS RUILES | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.001 | 0.001181 |  | 0.00092 | 0 | 0.001 | NO | 2023-05-18 10:46 | 2023-05-18 11:41 | 2023-05-18 11:41 | 0.91 | 0 | 0.00091 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | CONSTITUCION | E
B0584C00850001282 | B0584C0085RE764113211282 | B0584C0085 | NO | 1282 | EAF 215-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2978 | S/E LA VEGA E1 | LOS RUILES | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2023-05-18 10:46 | 2023-05-18 11:41 | 2023-05-18 11:41 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | EMPEDRADO | E
B0584C00850001282 | B0584C0085RE764113211282 | B0584C0085 | NO | 1282 | EAF 215-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2978 | S/E LA VEGA E1 | LOS RUILES | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4056 | Clientes Regulados | 0 | 1.016 | 1.1934 |  | 0.92964 | 0 | 1.016 | NO | 2023-05-18 10:46 | 2023-05-18 11:41 | 2023-05-18 11:41 | 0.91 | 0 | 0.92456 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4056 |  | 0 | [5 empty] | CHANCO | E
B0584C00850001282 | B0584C0085RE764113211282 | B0584C0085 | NO | 1282 | EAF 215-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2978 | S/E LA VEGA E1 | LOS RUILES | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7131 | Clientes Regulados | 0 | 1.524 | 1.7901 |  | 1.3945 | 0 | 1.524 | NO | 2023-05-18 10:46 | 2023-05-18 11:41 | 2023-05-18 11:41 | 0.91 | 0 | 1.3868 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7131 |  | 0 | [5 empty] | PELLUHUE | E
B0584C00850001282 | B0584C0085RE764113211282 | B0584C0085 | NO | 1282 | EAF 215-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2978 | S/E LA VEGA E1 | LOS RUILES | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 76 | Clientes Regulados | 0 | 0.01 | 0.011746 |  | 0.00915 | 0 | 0.01 | NO | 2023-05-18 10:46 | 2023-05-18 11:41 | 2023-05-18 11:41 | 0.91 | 0 | 0.0091 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 76 |  | 0 | [5 empty] | CAUQUENES | E
B0584C00850001282 | B0584C0085RE764113211282 | B0584C0085 | NO | 1282 | EAF 215-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2978 | S/E LA VEGA E1 | LOS RUILES | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 28 | Clientes Regulados | 0 | 0.003 | 0.0035303 |  | 0.00275 | 0 | 0.003 | NO | 2023-05-18 10:46 | 2023-05-18 11:41 | 2023-05-18 11:41 | 0.91 | 0 | 0.00273 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 28 |  | 0 | [5 empty] | COBQUECURA | E
B0584C00850001282 | B0584C0085RE764113211282 | B0584C0085 | NO | 1282 | EAF 215-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2979 | S/E LA VEGA E2 | TRIPLE U | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 134 | Clientes Regulados | 0 | 0.029 | 0.006445 |  | 0.02656 | 0 | 0.029 | NO | 2023-05-18 10:46 | 2023-05-18 11:41 | 2023-05-18 11:41 | 0.91 | 0 | 0.02639 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 134 |  | 0 | [5 empty] | CHANCO | E
B0584C00850001282 | B0584C0085RE764113211282 | B0584C0085 | NO | 1282 | EAF 215-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2979 | S/E LA VEGA E2 | TRIPLE U | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2023-05-18 10:46 | 2023-05-18 11:41 | 2023-05-18 11:41 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | PELLUHUE | E
B0584C00850001282 | B0584C0085RE764113211282 | B0584C0085 | NO | 1282 | EAF 215-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2979 | S/E LA VEGA E2 | TRIPLE U | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 128 | Clientes Regulados | 0 | 0.016 | 0.003555 |  | 0.01465 | 0 | 0.016 | NO | 2023-05-18 10:46 | 2023-05-18 11:41 | 2023-05-18 11:41 | 0.91 | 0 | 0.01456 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 128 |  | 0 | [5 empty] | CAUQUENES | E
B2566C01150001282 | B2566C0115RE968666801282 | B2566C0115 | NO | 1282 | EAF 215-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 2029 | S/E PASO HONDO | 19227 | S/E PASO HONDO C1 | Cardo Verde / C1 | 2566 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 783 | Clientes Regulados | 0 | 1.2788 | 0.76 |  |  |  | 1.2788 | NO | 2023-05-18 10:46 | 2023-05-18 11:41 | 2023-05-18 11:46 | 0.99 | 0 | 1.2661 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | RETIRO,PARRAL | SIN INFORMACION
B2566C01150001282 | B2566C0115RE968666801282 | B2566C0115 | NO | 1282 | EAF 215-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 2029 | S/E PASO HONDO | 19228 | S/E PASO HONDO C2 | Unicaven / C2 | 2566 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 767 | Clientes Regulados | 0 | 1.75 | 0.28 |  |  |  | 1.75 | NO | 2023-05-18 10:46 | 2023-05-18 11:41 | 2023-05-18 11:46 | 0.99 | 0 | 1.7325 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | RETIRO,PARRAL | SIN INFORMACION
B0123C01120001283 | B0123C0112RE760731641283 | B0123C0112 | NO | 1283 | EAF 216-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Sta Rosa-Lebu | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2491 | Clientes Regulados | 0 | 0.5509 | 4.4 |  | 0.11018 | 0 | 0.5509 | NO | 2023-05-18 22:25 | 2023-05-18 22:37 | 2023-05-18 22:37 | 0.19 | 0 | 0.10467 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2480 |  | 0 | [5 empty] | LEBU | E
B0123C01120001283 | B0123C0112RE760731641283 | B0123C0112 | NO | 1283 | EAF 216-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Sta Rosa-Lebu | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2491 | Clientes Regulados | 0 | 0.0010983 | 4.4 |  | 0.00021966 | 0 | 0.0010983 | NO | 2023-05-18 22:25 | 2023-05-18 22:37 | 2023-05-18 22:37 | 0.19 | 0 | 0.00020868 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10 |  | 0 | [5 empty] | LOS ALAMOS | E
B0145C01120001283 | B0145C0112RE760731641283 | B0145C0112 | SI | 1283 | EAF 216-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 13675 | S/E CARAMPANGUE ET1 | Tubul | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7073 | Clientes Regulados | 0 | 1.8602 | 5.6 |  | 0.38998 | 0 | 1.8602 | NO | 2023-05-18 22:25 | 2023-05-18 22:37 | 2023-05-18 22:38 | 0.2 | 0 | 0.37204 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7072 |  | 0 | [5 empty] | ARAUCO | E
B0145C01120001283 | B0145C0112RE760731641283 | B0145C0112 | SI | 1283 | EAF 216-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 13675 | S/E CARAMPANGUE ET1 | Tubul | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7073 | Clientes Regulados | 0 | 8.4599e-05 | 5.6 |  | 1.692e-05 | 0 | 8.4599e-05 | NO | 2023-05-18 22:25 | 2023-05-18 22:37 | 2023-05-18 22:37 | 0.19 | 0 | 1.6074e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | CURANILAHUE | E
B0145C01120001283 | B0145C0112RE760731641283 | B0145C0112 | SI | 1283 | EAF 216-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 15347 | S/E CARAMPANGUE E2 | Carampangue Arauco | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5174 | Clientes Regulados | 0 | 1.7378 | 1.4 |  | 0.34757 | 0 | 1.7378 | NO | 2023-05-18 22:25 | 2023-05-18 22:37 | 2023-05-18 22:37 | 0.19 | 0 | 0.33019 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5173 |  | 0 | [5 empty] | ARAUCO | E
B0145C01120001283 | B0145C0112RE760731641283 | B0145C0112 | SI | 1283 | EAF 216-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 5800 | S/E CARAMPANGUE E1 | Laraquete | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5174 | Clientes Regulados | 0 | 1.2152 | 1.4 |  | 0.24305 | 0 | 1.2152 | NO | 2023-05-18 22:25 | 2023-05-18 22:37 | 2023-05-18 22:37 | 0.19 | 0 | 0.23089 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3238 |  | 0 | [5 empty] | ARAUCO | E
B0145C01120001283 | B0145C0112RE760731641283 | B0145C0112 | SI | 1283 | EAF 216-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 5800 | S/E CARAMPANGUE E1 | Laraquete | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5174 | Clientes Regulados | 0 | 0.069457 | 1.4 |  | 0.013891 | 0 | 0.069457 | NO | 2023-05-18 22:25 | 2023-05-18 22:37 | 2023-05-18 22:37 | 0.19 | 0 | 0.013197 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 115 |  | 0 | [5 empty] | LOTA | E
B0145C01120001283 | B0145C0112LD768333001283 | B0145C0112 | SI | 1283 | EAF 216-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 15347 | S/E CARAMPANGUE E2 | Carampangue Arauco | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | SIN INFORMACION | ESSBIO S.A. | 0.08 | 0.18237 | 0.036474 | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2023-05-18 22:25 | 2023-05-18 22:37 | 2023-05-18 22:37 | 0.19 | 0 | 0.0152 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ARAUCO | E
B0148C01120001283 | B0148C0112RE760731641283 | B0148C0112 | SI | 1283 | EAF 216-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 387 | S/E CURANILAHUE | 777 | S/E CURANILAHUE C5 | Curanilahue | 148 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7877 | Clientes Regulados | 0 | 1.4207 | 3.7 |  | 0.3671 | 0 | 1.4207 | NO | 2023-05-18 22:25 | 2023-05-18 22:37 | 2023-05-18 22:41 | 0.25 | 0 | 0.35518 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5372 |  | 0 | [5 empty] | CURANILAHUE | E
B0148C01120001283 | B0148C0112RE760731641283 | B0148C0112 | SI | 1283 | EAF 216-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 387 | S/E CURANILAHUE | 775 | S/E CURANILAHUE C2 | Curanilahue-Enacar | 148 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7877 | Clientes Regulados | 0 | 0.8928 | 3.7 |  | 0.17856 | 0 | 0.8928 | NO | 2023-05-18 22:25 | 2023-05-18 22:37 | 2023-05-18 22:37 | 0.19 | 0 | 0.16963 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2505 |  | 0 | [5 empty] | CURANILAHUE | E
B0148C01120001283 | B0148C0112RE760731641283 | B0148C0112 | SI | 1283 | EAF 216-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 387 | S/E CURANILAHUE | 776 | S/E CURANILAHUE E1 | Curanilahue-ForAction | 148 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2971 | Clientes Regulados | 0 | 0.0099641 | 4.5 |  | 0.0019928 | 0 | 0.0099641 | NO | 2023-05-18 22:25 | 2023-05-18 22:37 | 2023-05-18 22:37 | 0.19 | 0 | 0.0018932 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 50 |  | 0 | [5 empty] | ARAUCO | E
B0148C01120001283 | B0148C0112RE760731641283 | B0148C0112 | SI | 1283 | EAF 216-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 387 | S/E CURANILAHUE | 776 | S/E CURANILAHUE E1 | Curanilahue-ForAction | 148 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2971 | Clientes Regulados | 0 | 0.79821 | 4.5 |  | 0.15964 | 0 | 0.79821 | NO | 2023-05-18 22:25 | 2023-05-18 22:37 | 2023-05-18 22:37 | 0.19 | 0 | 0.15166 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2918 |  | 0 | [5 empty] | CURANILAHUE | E
B0148C01120001283 | B0148C0112LD965109701283 | B0148C0112 | SI | 1283 | EAF 216-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 387 | S/E CURANILAHUE | 776 | S/E CURANILAHUE E1 | Curanilahue-ForAction | 148 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96510970 | SIN INFORMACION | Maderas Arauco S.A. | 1.48 | 1.4751 | 0.29502 | 1 |  |  | 1.48 | NO | 2023-05-18 22:25 | 2023-05-18 22:37 | 2023-05-18 22:37 | 0.19 | 0 | 0.2812 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CURANILAHUE | E
B0148C01120001283 | B0148C0112LD968764601283 | B0148C0112 | SI | 1283 | EAF 216-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 387 | S/E CURANILAHUE | 776 | S/E CURANILAHUE E1 | Curanilahue-ForAction | 148 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96876460 | SIN INFORMACION | FORACTION CHILI S.A. | 1.26 | 1.2639 | 0.25277 | 1 |  |  | 1.26 | NO | 2023-05-18 22:25 | 2023-05-18 22:37 | 2023-05-18 22:37 | 0.19 | 0 | 0.2394 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CURANILAHUE | E
B0175C01120001283 | B0175C0112RE760731641283 | B0175C0112 | SI | 1283 | EAF 216-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 1658 | S/E TRES PINOS C3 | Tres Pinos-Cerro Alto | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2635 | Clientes Regulados | 0 | 0.080516 | 1.1 |  | 0.016103 | 0 | 0.080516 | NO | 2023-05-18 22:25 | 2023-05-18 22:37 | 2023-05-18 22:37 | 0.19 | 0 | 0.015298 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 258 |  | 0 | [5 empty] | CURANILAHUE | E
B0175C01120001283 | B0175C0112RE760731641283 | B0175C0112 | SI | 1283 | EAF 216-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 1658 | S/E TRES PINOS C3 | Tres Pinos-Cerro Alto | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2635 | Clientes Regulados | 0 | 0.59551 | 1.1 |  | 0.1191 | 0 | 0.59551 | NO | 2023-05-18 22:25 | 2023-05-18 22:37 | 2023-05-18 22:37 | 0.19 | 0 | 0.11315 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2376 |  | 0 | [5 empty] | LOS ALAMOS | E
B0175C01120001283 | B0175C0112RE760731641283 | B0175C0112 | SI | 1283 | EAF 216-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 1653 | S/E TRES PINOS C2 | Tres Pinos-Los Álamos | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6176 | Clientes Regulados | 0 | 0.00074499 | 2.2 |  | 0.000149 | 0 | 0.00074499 | NO | 2023-05-18 22:25 | 2023-05-18 22:37 | 2023-05-18 22:37 | 0.19 | 0 | 0.00014155 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9 |  | 0 | [5 empty] | CAÑETE | E
B0175C01120001283 | B0175C0112RE760731641283 | B0175C0112 | SI | 1283 | EAF 216-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 1653 | S/E TRES PINOS C2 | Tres Pinos-Los Álamos | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6176 | Clientes Regulados | 0 | 0.035869 | 2.2 |  | 0.0071738 | 0 | 0.035869 | NO | 2023-05-18 22:25 | 2023-05-18 22:37 | 2023-05-18 22:37 | 0.19 | 0 | 0.0068151 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 164 |  | 0 | [5 empty] | LEBU | E
B0175C01120001283 | B0175C0112RE760731641283 | B0175C0112 | SI | 1283 | EAF 216-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 1653 | S/E TRES PINOS C2 | Tres Pinos-Los Álamos | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6176 | Clientes Regulados | 0 | 1.4742 | 2.2 |  | 0.30513 | 0 | 1.4742 | NO | 2023-05-18 22:25 | 2023-05-18 22:37 | 2023-05-18 22:37 | 0.2 | 0 | 0.29484 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6002 |  | 0 | [5 empty] | LOS ALAMOS | E
B0175C01120001283 | B0175C0112LD768333001283 | B0175C0112 | SI | 1283 | EAF 216-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 1653 | S/E TRES PINOS C2 | Tres Pinos-Los Alamos | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | SIN INFORMACION | ESSBIO S.A. | 0.16 | 0.090001 | 0.042 | 1 |  |  | 0.16 | NO | 2023-05-18 22:25 | 2023-05-18 22:37 | 2023-05-18 22:37 | 0.19 | 0 | 0.0304 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ALAMOS | E
B0235C00250001283 | B0235C0025LT934580001283 | B0235C0025 | SI | 1283 | EAF 216-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 214 | S/E PLANTA ARAUCO | 15464 | S/E PLANTA ARAUCO (47) Y (49) | Planta Arauco | 235 | BA S/E HORCONES 66KV B1 | 25 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | LT | 93458000 | 1 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | 2.22 | 0 | 20 | 1 |  |  | 2.22 | NO | 2023-05-18 22:25 | 2023-05-18 23:25 | 2023-05-18 23:25 | 1 | 0 | 2.22 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1076C01120001283 | B1076C0112RE760731641283 | B1076C0112 | NO | 1283 | EAF 216-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 841 | S/E LOTA | 14388 | S/E LOTA C3 | Lota El Roble | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4862 | Clientes Regulados | 0 | 1.8938 | 2.57 |  | 0.40983 | 0 | 1.8938 | NO | 2023-05-18 22:25 | 2023-05-18 22:37 | 2023-05-18 22:38 | 0.21 | 0 | 0.3977 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4862 |  | 0 | [5 empty] | LOTA | E
B1076C01120001283 | B1076C0112RE760731641283 | B1076C0112 | NO | 1283 | EAF 216-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 841 | S/E LOTA | 14387 | S/E LOTA C2 | Lota Alto | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7843 | Clientes Regulados | 0 | 0.081871 | 3.42 |  | 0.016374 | 0 | 0.081871 | NO | 2023-05-18 22:25 | 2023-05-18 22:37 | 2023-05-18 22:37 | 0.19 | 0 | 0.015556 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 154 |  | 0 | [5 empty] | CORONEL | E
B1076C01120001283 | B1076C0112RE760731641283 | B1076C0112 | NO | 1283 | EAF 216-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 841 | S/E LOTA | 14387 | S/E LOTA C2 | Lota Alto | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7843 | Clientes Regulados | 0 | 1.6619 | 3.42 |  | 0.33239 | 0 | 1.6619 | NO | 2023-05-18 22:25 | 2023-05-18 22:37 | 2023-05-18 22:37 | 0.19 | 0 | 0.31577 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7689 |  | 0 | [5 empty] | LOTA | E
B1076C01120001283 | B1076C0112RE760731641283 | B1076C0112 | NO | 1283 | EAF 216-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 841 | S/E LOTA | 14386 | S/E LOTA C1 | Lota Centro | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1704 | Clientes Regulados | 0 | 0.41002 | 2.81 |  | 0.082003 | 0 | 0.41002 | NO | 2023-05-18 22:25 | 2023-05-18 22:37 | 2023-05-18 22:37 | 0.19 | 0 | 0.077903 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1703 |  | 0 | [5 empty] | LOTA | E
B1076C01120001283 | B1076C0112RE760731641283 | B1076C0112 | NO | 1283 | EAF 216-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 841 | S/E LOTA | 14388 | S/E LOTA C3 | Lota Colcura | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 587 | Clientes Regulados | 0 | 0.76097 | 1.81 |  | 0.15219 | 0 | 0.76097 | NO | 2023-05-18 22:25 | 2023-05-18 22:37 | 2023-05-18 22:37 | 0.19 | 0 | 0.14458 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 586 |  | 0 | [5 empty] | LOTA | E
B1076C01120001283 | B1076C0112LD995792301283 | B1076C0112 | NO | 1283 | EAF 216-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 841 | S/E LOTA | 14386 | S/E LOTA C1 | Lota-Centro | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 99579230 | SIN INFORMACION | INDUSTRIAS ISLA QUIHUA S.A | 0.59 | 0.57988 | 0.11598 | 1 |  |  | 0.59 | NO | 2023-05-18 22:25 | 2023-05-18 22:37 | 2023-05-18 22:37 | 0.19 | 0 | 0.1121 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOTA | E
B1076C01120001283 | B1076C0112LD966643601283 | B1076C0112 | NO | 1283 | EAF 216-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 841 | S/E LOTA | 14388 | S/E LOTA C3 | Lota-Colcura | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96664360 | SIN INFORMACION | TULSA S.A. | 1.88 | 1.3967 | 0.27933 | 1 |  |  | 1.88 | NO | 2023-05-18 22:25 | 2023-05-18 22:37 | 2023-05-18 22:37 | 0.19 | 0 | 0.3572 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOTA | E
B1339C01120001283 | B1339C0112RE760731641283 | B1339C0112 | NO | 1283 | EAF 216-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Cañete | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 11856 | Clientes Regulados | 0 | 3.0342 | 5.11 |  | 0.74393 | 0 | 3.0342 | NO | 2023-05-18 22:25 | 2023-05-18 22:37 | 2023-05-18 22:40 | 0.24 | 0 | 0.72822 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 11345 |  | 0 | [5 empty] | CAÑETE | E
B1339C01120001283 | B1339C0112RE760731641283 | B1339C0112 | NO | 1283 | EAF 216-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Cañete | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 11856 | Clientes Regulados | 0 | 0.094949 | 5.11 |  | 0.02772 | 0 | 0.094949 | NO | 2023-05-18 22:25 | 2023-05-18 22:37 | 2023-05-18 22:43 | 0.29 | 0 | 0.027535 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 509 |  | 0 | [5 empty] | LOS ALAMOS | E
B1339C01120001283 | B1339C0112RE760731641283 | B1339C0112 | NO | 1283 | EAF 216-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirua | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7947 | Clientes Regulados | 0 | 0.0078793 | 4.4 |  | 0.0012668 | 0 | 0.0078793 | NO | 2023-05-18 22:25 | 2023-05-18 22:37 | 2023-05-18 22:38 | 0.21 | 0 | 0.0016547 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 69 |  | 0 | [5 empty] | CARAHUE | E
B1339C01120001283 | B1339C0112RE760731641283 | B1339C0112 | NO | 1283 | EAF 216-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirua | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7947 | Clientes Regulados | 0 | 0.35878 | 4.4 |  | 0.072377 | 0 | 0.35878 | NO | 2023-05-18 22:25 | 2023-05-18 22:37 | 2023-05-18 22:38 | 0.21 | 0 | 0.075343 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2473 |  | 0 | [5 empty] | CAÑETE | E
B1339C01120001283 | B1339C0112RE760731641283 | B1339C0112 | NO | 1283 | EAF 216-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirua | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7947 | Clientes Regulados | 0 | 0.58884 | 4.4 |  | 0.068862 | 0 | 0.58884 | NO | 2023-05-18 22:25 | 2023-05-18 22:37 | 2023-05-18 22:38 | 0.21 | 0 | 0.12366 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2431 |  | 0 | [5 empty] | CONTULMO | E
B1339C01120001283 | B1339C0112RE760731641283 | B1339C0112 | NO | 1283 | EAF 216-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirua | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7947 | Clientes Regulados | 0 | 0.00025607 | 4.4 |  | 9.4819e-05 | 0 | 0.00025607 | NO | 2023-05-18 22:25 | 2023-05-18 22:37 | 2023-05-18 22:47 | 0.37 | 0 | 9.4748e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5 |  | 0 | [5 empty] | LUMACO | E
B1339C01120001283 | B1339C0112RE760731641283 | B1339C0112 | NO | 1283 | EAF 216-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirua | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7947 | Clientes Regulados | 0 | 0.0011835 | 4.4 |  | 0.0001384 | 0 | 0.0011835 | NO | 2023-05-18 22:25 | 2023-05-18 22:37 | 2023-05-18 22:38 | 0.21 | 0 | 0.00024853 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 13 |  | 0 | [5 empty] | PURÉN | E
B1339C01120001283 | B1339C0112RE760731641283 | B1339C0112 | NO | 1283 | EAF 216-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirua | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7947 | Clientes Regulados | 0 | 0.51914 | 4.4 |  | 0.15588 | 0 | 0.51914 | NO | 2023-05-18 22:25 | 2023-05-18 22:37 | 2023-05-18 22:43 | 0.3 | 0 | 0.15574 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2956 |  | 0 | [5 empty] | TIRUA | E
B1339C01120001283 | B1339C0112LD616022131283 | B1339C0112 | NO | 1283 | EAF 216-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Canete | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 61602213 | SIN INFORMACION | HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA | 0.17 | 0.16796 | 0.039565 | 1 |  |  | 0.17 | NO | 2023-05-18 22:25 | 2023-05-18 22:37 | 2023-05-18 22:39 | 0.23 | 0 | 0.0391 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CANETE | E
B1339C01120001283 | B1339C0112LD768333001283 | B1339C0112 | NO | 1283 | EAF 216-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Canete | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | SIN INFORMACION | ESSBIO S.A. | 0.07 | 0.071949 | 0.016948 | 1 |  |  | 0.07 | NO | 2023-05-18 22:25 | 2023-05-18 22:37 | 2023-05-18 22:39 | 0.23 | 0 | 0.0161 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CANETE | E
B0315C00850001284 | B0315C0085RE764113211284 | B0315C0085 | SI | 1284 | EAF 217-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 479 | S/E MARGA MARGA | 1189 | S/E MARGA MARGA C24 | Villanelo Alto | 315 | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5959 | Clientes Regulados | 0 | 3.775 | 1.8 |  | 3.813 | 0 | 3.775 | NO | 2023-05-20 17:03 | 2023-05-20 17:03 | 2023-05-20 18:14 | 0.25 | 0.93 | 0.94375 | 3.5107 | 0.25 |  | 0.25 | 1 | 0.94375 | 5959 | 3.5107 | NO INFORMADO | 0.25 | 1 | 0.94375 | 0 |  | VIÑA DEL MAR | C
B0791C00930001285 | B0791C0093RE968005701285 | B0791C0093 | SI | 1285 | EAF 218-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 697 | S/E LO BOZA | 3716 | S/E LO BOZA D19 | Aguas Claras | 791 | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 9633 | Clientes Regulados | 0 | 5.1692 | 9.8256 |  | 19.1863 | 0 | 5.1692 | NO | 2023-05-21 20:55 | 2023-05-22 00:38 | 2023-05-21 23:25 | 2.5 | 0 | 12.923 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9633 |  | 0 | [5 empty] | LAMPA | D
B0791C00930001285 | B0791C0093RE968005701285 | B0791C0093 | SI | 1285 | EAF 218-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 697 | S/E LO BOZA | 3716 | S/E LO BOZA D19 | Aguas Claras | 791 | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 26 | Clientes Regulados | 0 | 0.11236 | 9.8256 |  | 0.41705 | 0 | 0.11236 | NO | 2023-05-21 20:55 | 2023-05-22 00:38 | 2023-05-21 23:25 | 2.5 | 0 | 0.2809 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 26 |  | 0 | [5 empty] | PUDAHUEL | D
B0791C00930001285 | B0791C0093RE968005701285 | B0791C0093 | SI | 1285 | EAF 218-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 697 | S/E LO BOZA | 3716 | S/E LO BOZA D19 | Aguas Claras | 791 | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 5466 | Clientes Regulados | 0 | 2.1557 | 9.8256 |  | 8.0011 | 0 | 2.1557 | NO | 2023-05-21 20:55 | 2023-05-22 00:38 | 2023-05-21 23:25 | 2.5 | 0 | 5.3892 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5466 |  | 0 | [5 empty] | QUILICURA | D
B0791C00930001285 | B0791C0093RE968005701285 | B0791C0093 | SI | 1285 | EAF 218-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 697 | S/E LO BOZA | 3718 | S/E LO BOZA D21 | Chorrillos | 791 | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 398 | Clientes Regulados | 0 | 8.9579 | 5.0546 |  | 33.2487 | 0 | 8.9579 | NO | 2023-05-21 20:55 | 2023-05-22 00:38 | 2023-05-22 00:19 | 3.39 | 0 | 30.3673 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 398 |  | 0 | [5 empty] | LAMPA | D
B0791C00930001285 | B0791C0093RE968005701285 | B0791C0093 | SI | 1285 | EAF 218-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 697 | S/E LO BOZA | 3718 | S/E LO BOZA D21 | Chorrillos | 791 | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 843 | Clientes Regulados | 0 | 0.59258 | 5.0546 |  | 2.1994 | 0 | 0.59258 | NO | 2023-05-21 20:55 | 2023-05-22 00:38 | 2023-05-22 00:19 | 3.39 | 0 | 2.0088 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 843 |  | 0 | [5 empty] | PUDAHUEL | D
B0791C00930001285 | B0791C0093RE968005701285 | B0791C0093 | SI | 1285 | EAF 218-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 697 | S/E LO BOZA | 3714 | S/E LO BOZA D17 | Lipangue | 791 | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 5 | Clientes Regulados | 0 | 0.0019882 | 1.1 |  | 0.0075668 | 0 | 0.0019882 | NO | 2023-05-21 20:55 | 2023-05-22 00:38 | 2023-05-22 00:43 | 3.8 | 0 | 0.0075552 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5 |  | 0 | [5 empty] | RENCA | D
B0791C00930001285 | B0791C0093RE968005701285 | B0791C0093 | SI | 1285 | EAF 218-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 697 | S/E LO BOZA | 3717 | S/E LO BOZA D20 | Ventisquero | 791 | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 230 | Clientes Regulados | 0 | 0.59813 | 1.3075 |  | 2.2325 | 0 | 0.59813 | NO | 2023-05-21 20:55 | 2023-05-22 00:38 | 2023-05-22 00:39 | 3.73 | 0 | 2.231 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 230 |  | 0 | [5 empty] | RENCA | D
B0791C00930001285 | B0791C0093LD765907201285 | B0791C0093 | SI | 1285 | EAF 218-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 697 | S/E LO BOZA | 3718 | S/E LO BOZA D21 | CHORRILLOS | 791 | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76590720 | SIN INFORMACION | TUBEXA INDUSTRIAL LTDA | 0.14 | 0 | 0.0088 | 1 |  | 0 | 0.14 | NO | 2023-05-21 20:55 | 2023-05-22 00:38 | 2023-05-22 00:51 | 3.93 | 0 | 0.5502 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LAMPA | No aplica
B0791C00930001285 | B0791C0093LD760758321285 | B0791C0093 | SI | 1285 | EAF 218-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 697 | S/E LO BOZA | 3718 | S/E LO BOZA D21 | CHORRILLOS | 791 | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76075832 | SIN INFORMACION | ANASAC CHILE S.A. | 0.29 | 0 | 0.077263 | 1 |  | 0 | 0.29 | NO | 2023-05-21 20:55 | 2023-05-22 00:38 | 2023-05-22 00:51 | 3.93 | 0 | 1.1397 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LAMPA | No aplica
B0791C00930001285 | B0791C0093LD763035101285 | B0791C0093 | SI | 1285 | EAF 218-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 697 | S/E LO BOZA | 3716 | S/E LO BOZA D19 | AGUAS_CLARAS | 791 | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76303510 | SIN INFORMACION | SEMBCORP AGUAS LAMPA S.A. | 0.22 | 0 | 0.2788 | 1 |  | 0 | 0.22 | NO | 2023-05-21 20:55 | 2023-05-22 00:38 | 2023-05-22 00:41 | 3.75 | 0 | 0.825 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LAMPA | No aplica
B0791C00930001285 | B0791C0093LD764924001285 | B0791C0093 | SI | 1285 | EAF 218-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 697 | S/E LO BOZA | 3715 | S/E LO BOZA D18 | PARINACOTA | 791 | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76492400 | SIN INFORMACION | KOMATSU REMAN CENTER CHILE S.A | 0.23 | 0 | 0.048385 | 1 |  | 0 | 0.23 | NO | 2023-05-21 20:55 | 2023-05-22 00:38 | 2023-05-22 00:39 | 3.74 | 0 | 0.8602 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUDAHUEL | No aplica
B0791C00930001285 | B0791C0093LD762156061285 | B0791C0093 | SI | 1285 | EAF 218-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 697 | S/E LO BOZA | 3715 | S/E LO BOZA D18 | PARINACOTA | 791 | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76215606 | SIN INFORMACION | INMOBILIARIA ANYA S.A. | 1.49 | 0 | 0.43193 | 1 |  | 0 | 1.49 | NO | 2023-05-21 20:55 | 2023-05-22 00:38 | 2023-05-22 00:39 | 3.74 | 0 | 5.5726 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | QUILICURA | No aplica
B0791C00930001285 | B0791C0093LD784711401285 | B0791C0093 | SI | 1285 | EAF 218-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 697 | S/E LO BOZA | 3716 | S/E LO BOZA D19 | AGUAS_CLARAS | 791 | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 78471140 | SIN INFORMACION | ICOFRUT S.A. | 0.57 | 0 | 0.056 | 1 |  | 0 | 0.57 | NO | 2023-05-21 20:55 | 2023-05-22 00:38 | 2023-05-22 00:39 | 3.73 | 0 | 2.1261 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | QUILICURA | No aplica
B0791C00930001285 | B0791C0093LD760720461285 | B0791C0093 | SI | 1285 | EAF 218-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 697 | S/E LO BOZA | 3716 | S/E LO BOZA D19 | AGUAS_CLARAS | 791 | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76072046 | SIN INFORMACION | COMERSUR S.A. | 0.36 | 0 | 0.0076 | 1 |  | 0 | 0.36 | NO | 2023-05-21 20:55 | 2023-05-22 00:38 | 2023-05-22 00:39 | 3.73 | 0 | 1.3428 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUDAHUEL | No aplica
B0791C00930001285 | B0791C0093LD784711401285 | B0791C0093 | SI | 1285 | EAF 218-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 697 | S/E LO BOZA | 3716 | S/E LO BOZA D19 | AGUAS_CLARAS | 791 | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 78471140 | SIN INFORMACION | ICOFRUT S.A. | 0.57 | 0 | 0.0624 | 1 |  | 0 | 0.57 | NO | 2023-05-21 20:55 | 2023-05-22 00:38 | 2023-05-22 00:39 | 3.73 | 0 | 2.1261 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | QUILICURA | No aplica
B0791C00930001285 | B0791C0093LD914890001285 | B0791C0093 | SI | 1285 | EAF 218-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 697 | S/E LO BOZA | 3716 | S/E LO BOZA D19 | AGUAS_CLARAS | 791 | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 91489000 | SIN INFORMACION | FINNING CHILE S.A | 0.1 | 0 | 0.048 | 1 |  | 0 | 0.1 | NO | 2023-05-21 20:55 | 2023-05-22 00:38 | 2023-05-22 00:39 | 3.73 | 0 | 0.373 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | RENCA | No aplica
B0791C00930001285 | B0791C0093LD916660001285 | B0791C0093 | SI | 1285 | EAF 218-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 697 | S/E LO BOZA | 3716 | S/E LO BOZA D19 | AGUAS_CLARAS | 791 | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 91666000 | SIN INFORMACION | INDUSTRIAS CERESITA S.A. | 0.23 | 0 | 0.0424 | 1 |  | 0 | 0.23 | NO | 2023-05-21 20:55 | 2023-05-22 00:38 | 2023-05-22 00:39 | 3.73 | 0 | 0.8579 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | QUILICURA | No aplica
B0791C00930001285 | B0791C0093LD916660001285 | B0791C0093 | SI | 1285 | EAF 218-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 697 | S/E LO BOZA | 3716 | S/E LO BOZA D19 | AGUAS_CLARAS | 791 | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 91666000 | SIN INFORMACION | INDUSTRIAS CERESITA S.A. | 0.23 | 0 | 0.0276 | 1 |  | 0 | 0.23 | NO | 2023-05-21 20:55 | 2023-05-22 00:38 | 2023-05-22 00:39 | 3.73 | 0 | 0.8579 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | QUILICURA | No aplica
B0791C00930001285 | B0791C0093LD761788381285 | B0791C0093 | SI | 1285 | EAF 218-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 697 | S/E LO BOZA | 3717 | S/E LO BOZA D20 | VENTISQUERO | 791 | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76178838 | SIN INFORMACION | LATIN AMERICAN FOODS S.A. | 1.37 | 0 | 0.30656 | 1 |  | 0 | 1.37 | NO | 2023-05-21 20:55 | 2023-05-22 00:38 | 2023-05-22 00:39 | 3.73 | 0 | 5.1101 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | RENCA | No aplica
B0791C00930001285 | B0791C0093LD763124621285 | B0791C0093 | SI | 1285 | EAF 218-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 697 | S/E LO BOZA | 3717 | S/E LO BOZA D20 | VENTISQUERO | 791 | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76312462 | SIN INFORMACION | INMOBILIARIA LAS LAGUNAS S.A. | 0.2 | 0 | 0.0844 | 1 |  | 0 | 0.2 | NO | 2023-05-21 20:55 | 2023-05-22 00:38 | 2023-05-22 00:39 | 3.73 | 0 | 0.746 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | RENCA | No aplica
B0791C00930001285 | B0791C0093LD968789801285 | B0791C0093 | SI | 1285 | EAF 218-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 697 | S/E LO BOZA | 3717 | S/E LO BOZA D20 | VENTISQUERO | 791 | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96878980 | SIN INFORMACION | LOGISTICA INDUSTRIAL SA | 0.07 | 0 | 0.0316 | 1 |  | 0 | 0.07 | NO | 2023-05-21 20:55 | 2023-05-22 00:38 | 2023-05-22 00:39 | 3.73 | 0 | 0.2611 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | RENCA | No aplica
B0791C00930001285 | B0791C0093LD761796441285 | B0791C0093 | SI | 1285 | EAF 218-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 697 | S/E LO BOZA | 3717 | S/E LO BOZA D20 | VENTISQUERO | 791 | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76179644 | SIN INFORMACION | PATIO RENTA INMOBILIARIA III SPA | 0.07 | 0 | 0.0288 | 1 |  | 0 | 0.07 | NO | 2023-05-21 20:55 | 2023-05-22 00:38 | 2023-05-22 00:39 | 3.73 | 0 | 0.2611 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | RENCA | No aplica
B0791C00930001285 | B0791C0093LD967059901285 | B0791C0093 | SI | 1285 | EAF 218-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 697 | S/E LO BOZA | 3717 | S/E LO BOZA D20 | VENTISQUERO | 791 | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96705990 | SIN INFORMACION | ENVASES CENTRAL S.A. | 1.3 | 0 | 0.176 | 1 |  | 0 | 1.3 | NO | 2023-05-21 20:55 | 2023-05-22 00:38 | 2023-05-22 00:39 | 3.73 | 0 | 4.849 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | RENCA | No aplica
B0791C00930001285 | B0791C0093LD784614001285 | B0791C0093 | SI | 1285 | EAF 218-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 697 | S/E LO BOZA | 3717 | S/E LO BOZA D20 | VENTISQUERO | 791 | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 78461400 | SIN INFORMACION | PRODUCTOS PULMAHUE SPA | 0.26 | 0 | 0.094 | 1 |  | 0 | 0.26 | NO | 2023-05-21 20:55 | 2023-05-22 00:38 | 2023-05-22 00:39 | 3.73 | 0 | 0.9698 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | RENCA | No aplica
B0791C00930001285 | B0791C0093LD760720461285 | B0791C0093 | SI | 1285 | EAF 218-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 697 | S/E LO BOZA | 3717 | S/E LO BOZA D20 | VENTISQUERO | 791 | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76072046 | SIN INFORMACION | COMERSUR S.A. | 0.36 | 0 | 0.09878 | 1 |  | 0 | 0.36 | NO | 2023-05-21 20:55 | 2023-05-22 00:38 | 2023-05-22 00:39 | 3.73 | 0 | 1.3428 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | RENCA | No aplica
B0791C00930001285 | B0791C0093LD760189831285 | B0791C0093 | SI | 1285 | EAF 218-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 697 | S/E LO BOZA | 3717 | S/E LO BOZA D20 | VENTISQUERO | 791 | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76018983 | SIN INFORMACION | RENTAS LA CAPILLA LIMITADA | 0.06 | 0 | 0.011925 | 1 |  | 0 | 0.06 | NO | 2023-05-21 20:55 | 2023-05-22 00:38 | 2023-05-22 00:39 | 3.73 | 0 | 0.2238 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | RENCA | No aplica
B0791C00930001285 | B0791C0093LD785444201285 | B0791C0093 | SI | 1285 | EAF 218-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 697 | S/E LO BOZA | 3717 | S/E LO BOZA D20 | VENTISQUERO | 791 | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 78544420 | SIN INFORMACION | INTERBAKE CHILE SPA | 0.63 | 0 | 0.3261 | 1 |  | 0 | 0.63 | NO | 2023-05-21 20:55 | 2023-05-22 00:38 | 2023-05-22 00:39 | 3.73 | 0 | 2.3499 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | RENCA | No aplica
B0791C00930001285 | B0791C0093LD814072001285 | B0791C0093 | SI | 1285 | EAF 218-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 697 | S/E LO BOZA | 3717 | S/E LO BOZA D20 | VENTISQUERO | 791 | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 81407200 | SIN INFORMACION | FABRICA DE CALZADOS GINO S.A | 0.13 | 0 | 0.0728 | 1 |  | 0 | 0.13 | NO | 2023-05-21 20:55 | 2023-05-22 00:38 | 2023-05-22 00:39 | 3.73 | 0 | 0.4849 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | RENCA | No aplica
B0791C00930001285 | B0791C0093LD764152691285 | B0791C0093 | SI | 1285 | EAF 218-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 697 | S/E LO BOZA | 3717 | S/E LO BOZA D20 | VENTISQUERO | 791 | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76415269 | SIN INFORMACION | HAMBURGO S.A. | 1.58 | 0 | 0.55157 | 1 |  | 0 | 1.58 | NO | 2023-05-21 20:55 | 2023-05-22 00:38 | 2023-05-22 00:39 | 3.73 | 0 | 5.8934 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | RENCA | No aplica
B0791C00930001285 | B0791C0093LD795348601285 | B0791C0093 | SI | 1285 | EAF 218-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 697 | S/E LO BOZA | 3718 | S/E LO BOZA D21 | CHORRILLOS | 791 | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 79534860 | SIN INFORMACION | AGRICOLA UAC LTDA | 0.05 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0.05 | NO | 2023-05-21 20:55 | 2023-05-22 00:38 | 2023-05-22 00:39 | 3.72 | 0 | 0.186 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LAMPA | No aplica
B0791C00930001285 | B0791C0093LD966044601285 | B0791C0093 | SI | 1285 | EAF 218-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 697 | S/E LO BOZA | 3718 | S/E LO BOZA D21 | CHORRILLOS | 791 | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96604460 | SIN INFORMACION | ECOLAB S.A. | 0.15 | 0 | 0.1152 | 1 |  | 0 | 0.15 | NO | 2023-05-21 20:55 | 2023-05-22 00:38 | 2023-05-22 00:39 | 3.72 | 0 | 0.558 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LAMPA | No aplica
B0791C00930001285 | B0791C0093LD760140351285 | B0791C0093 | SI | 1285 | EAF 218-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 697 | S/E LO BOZA | 3718 | S/E LO BOZA D21 | CHORRILLOS | 791 | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76014035 | SIN INFORMACION | KRAH AMERICA LATINA S.A | 0.73 | 0 | 0.47347 | 1 |  | 0 | 0.73 | NO | 2023-05-21 20:55 | 2023-05-22 00:38 | 2023-05-22 00:39 | 3.72 | 0 | 2.7156 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LAMPA | No aplica
B0791C00930001285 | B0791C0093LD762156061285 | B0791C0093 | SI | 1285 | EAF 218-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 697 | S/E LO BOZA | 3718 | S/E LO BOZA D21 | CHORRILLOS | 791 | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76215606 | SIN INFORMACION | INMOBILIARIA ANYA S.A. | 1.49 | 0 | 0.0296 | 1 |  | 0 | 1.49 | NO | 2023-05-21 20:55 | 2023-05-22 00:38 | 2023-05-22 00:39 | 3.72 | 0 | 5.5428 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LAMPA | No aplica
B0791C00930001285 | B0791C0093LD884383001285 | B0791C0093 | SI | 1285 | EAF 218-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 697 | S/E LO BOZA | 3718 | S/E LO BOZA D21 | CHORRILLOS | 791 | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 88438300 | SIN INFORMACION | Soc. Minera Petreros Quilin Limitada | 0.16 | 0 | 0.1308 | 1 |  | 0 | 0.16 | NO | 2023-05-21 20:55 | 2023-05-22 00:38 | 2023-05-21 22:39 | 1.73 | 0 | 0.2768 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LAMPA | No aplica
B0791C00930001285 | B0791C0093LD768612801285 | B0791C0093 | SI | 1285 | EAF 218-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 697 | S/E LO BOZA | 3718 | S/E LO BOZA D21 | CHORRILLOS | 791 | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76861280 | SIN INFORMACION | Sibelco Chile Limitada | 0.79 | 0 | 0.16504 | 1 |  | 0 | 0.79 | NO | 2023-05-21 20:55 | 2023-05-22 00:38 | 2023-05-21 22:39 | 1.73 | 0 | 1.3667 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LAMPA | No aplica
B0791C00930001285 | B0791C0093LD968085701285 | B0791C0093 | SI | 1285 | EAF 218-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 697 | S/E LO BOZA | 3718 | S/E LO BOZA D21 | CHORRILLOS | 791 | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96808570 | SIN INFORMACION | TW LOGISTICA SPA | 0.07 | 0 | 0.036 | 1 |  | 0 | 0.07 | NO | 2023-05-21 20:55 | 2023-05-22 00:38 | 2023-05-21 21:39 | 0.72 | 0 | 0.0504 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LAMPA | No aplica
B0791C00930001285 | B0791C0093LD771378601285 | B0791C0093 | SI | 1285 | EAF 218-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 697 | S/E LO BOZA | 3718 | S/E LO BOZA D21 | CHORRILLOS | 791 | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 77137860 | SIN INFORMACION | COMERCIAL K LIMITADA | 0.1 | 0 | 0.0548 | 1 |  | 0 | 0.1 | NO | 2023-05-21 20:55 | 2023-05-22 00:38 | 2023-05-21 21:39 | 0.72 | 0 | 0.072 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LAMPA | No aplica
B0791C00930001285 | B0791C0093LD765907201285 | B0791C0093 | SI | 1285 | EAF 218-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 697 | S/E LO BOZA | 3718 | S/E LO BOZA D21 | CHORRILLOS | 791 | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76590720 | SIN INFORMACION | TUBEXA INDUSTRIAL LTDA | 0.14 | 0 | 0.0352 | 1 |  | 0 | 0.14 | NO | 2023-05-21 20:55 | 2023-05-22 00:38 | 2023-05-21 21:39 | 0.72 | 0 | 0.1008 | 0 | 3.2527 |  | 3.2527 | 1 | 103.2003 | 1 |  | NO APLICA | 3.4737 | 3 | 110.9327 | 103.2003 |  | LAMPA | No aplica | Tr y Fr | Fr
B0411C01160001286 | B0411C0116RE760731621286 | B0411C0116 | NO | 1286 | EAF 219-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 502 | S/E CORRAL | 13979 | S/E CORRAL C1 | La Aguada | 411 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 2 | Clientes Regulados | 0 | 0.027495 | 0.04 |  | 0.0022912 | 0 | 0.027495 | NO | 2023-05-23 00:21 | 2023-05-23 00:25 | 2023-05-23 00:26 | 0.08 | 0 | 0.0021996 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | CORRAL | F
B0411C01160001286 | B0411C0116RE760731621286 | B0411C0116 | NO | 1286 | EAF 219-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 502 | S/E CORRAL | 13980 | S/E CORRAL C2 | Corral | 411 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 2105 | Clientes Regulados | 0 | 0.62264 | 0.64 |  | 0.051887 | 0 | 0.62264 | NO | 2023-05-23 00:21 | 2023-05-23 00:25 | 2023-05-23 00:26 | 0.08 | 0 | 0.049812 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2105 |  | 0 | [5 empty] | CORRAL | F
B0411C01160001286 | B0411C0116RE760731621286 | B0411C0116 | NO | 1286 | EAF 219-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 502 | S/E CORRAL | 13981 | S/E CORRAL C3 | San Juan | 411 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 432 | Clientes Regulados | 0 | 0.093944 | 0.12 |  | 0.040095 | 0 | 0.093944 | NO | 2023-05-23 00:21 | 2023-05-23 00:25 | 2023-05-23 00:47 | 0.31 | 0.11 | 0.029123 | 0.010334 | 0 |  | 0 |  |  | 432 | 0.010334 | NO INFORMADO | [5 empty] | CORRAL | F
B0411C01160001286 | B0411C0116LD808604001286 | B0411C0116 | NO | 1286 | EAF 219-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 502 | S/E CORRAL | 13979 | S/E CORRAL C1 | La Aguada | 411 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 80860400 | SIN INFORMACION | BLUMAR S.A. | 0.47 | 0 | 0.03725 | 1 |  |  | 0.47 | NO | 2023-05-23 00:21 | 2023-05-23 00:25 | 2023-05-23 00:26 | 0.08 | 0 | 0.0376 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CORRAL | F
B0121C00850001287 | B0121C0085RE764113211287 | B0121C0085 | SI | 1287 | EAF 220-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 360 | S/E MOLINA | 1231 | S/E MOLINA C2 | Casa Blanca | 121 | BA S/E MOLINA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4886 | Clientes Regulados | 0 | 1.528 | 3.8 |  | 0.33107 | 0 | 1.528 | NO | 2023-05-23 01:54 | 2023-05-23 01:59 | 2023-05-23 02:07 | 0.21 | 0 | 0.32088 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4881 |  | 0 | [5 empty] | MOLINA | E
B0121C00850001287 | B0121C0085RE764113211287 | B0121C0085 | SI | 1287 | EAF 220-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 360 | S/E MOLINA | 1231 | S/E MOLINA C2 | Casa Blanca | 121 | BA S/E MOLINA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4886 | Clientes Regulados | 0 | 0.013 | 3.8 |  | 0.00282 | 0 | 0.013 | NO | 2023-05-23 01:54 | 2023-05-23 01:59 | 2023-05-23 02:07 | 0.21 | 0 | 0.00273 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5 |  | 0 | [5 empty] | SAGRADA FAMILIA | E
B0121C00850001287 | B0121C0085RE764113211287 | B0121C0085 | SI | 1287 | EAF 220-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 360 | S/E MOLINA | 32846 | S/E MOLINA C11 | Entre Ríos | 121 | BA S/E MOLINA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4626 | Clientes Regulados | 0 | 1.698 | 1 |  | 0.2264 | 0 | 1.698 | NO | 2023-05-23 01:54 | 2023-05-23 01:59 | 2023-05-23 02:02 | 0.13 | 0 | 0.22074 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4626 |  | 0 | [5 empty] | MOLINA | E
B0121C00850001287 | B0121C0085RE764113211287 | B0121C0085 | SI | 1287 | EAF 220-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 360 | S/E MOLINA | 1232 | S/E MOLINA C3 | Lontué | 121 | BA S/E MOLINA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 34 | Clientes Regulados | 0 | 0.017 | 3.5 |  | 0.00198 | 0 | 0.017 | NO | 2023-05-23 01:54 | 2023-05-23 01:59 | 2023-05-23 02:01 | 0.11 | 0 | 0.00187 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6 |  | 0 | [5 empty] | MOLINA | E
B0121C00850001287 | B0121C0085RE764113211287 | B0121C0085 | SI | 1287 | EAF 220-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 360 | S/E MOLINA | 1232 | S/E MOLINA C3 | Lontué | 121 | BA S/E MOLINA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 34 | Clientes Regulados | 0 | 0.054 | 3.5 |  | 0.0063 | 0 | 0.054 | NO | 2023-05-23 01:54 | 2023-05-23 01:59 | 2023-05-23 02:01 | 0.11 | 0 | 0.00594 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 28 |  | 0 | [5 empty] | SAGRADA FAMILIA | E
B0121C00850001287 | B0121C0085LD969124401287 | B0121C0085 | SI | 1287 | EAF 220-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 360 | S/E MOLINA | 14552 | S/E MOLINA C6 | Radal | 121 | BA S/E MOLINA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96912440 | SIN INFORMACION | PATAGONIAFRESH S.A. | 0.89 | 0 | 1.7 | 1 | 0 | 0 | 0.89 | NO | 2023-05-23 01:54 | 2023-05-23 01:59 | 2023-05-23 02:00 | 0.1 | 0 | 0.089 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MOLINA | E
B0174C00950001288 | B0174C0095RE783975301288 | B0174C0095 | NO | 1288 | EAF 221-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 16343 | S/E TRAIGUEN C1 | Chufquén | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | RE | 78397530 | 455 | Clientes Regulados | 0 | 0.1254 | 0.19 |  |  |  | 0.1254 | NO | 2023-05-23 01:56 | 2023-05-23 05:41 | 2023-05-23 06:01 | 4 | 0.08 | 0.5016 | 0.010032 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.010032 | SIN INFORMACION | [5 empty] | TRAIGUEN,GALVARINO | SIN INFORMACION
B0174C00950001288 | B0174C0095RE783975301288 | B0174C0095 | NO | 1288 | EAF 221-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 16343 | S/E TRAIGUEN C1 | Chufquén | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | RE | 78397530 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.1914 | 0.29 |  |  |  | 0.1914 | NO | 2023-05-23 01:56 | 2023-05-23 05:41 | 2023-05-23 06:01 | 4 | 0.08 | 0.7656 | 0.015312 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.015312 | SIN INFORMACION | [5 empty] | TRAIGUEN,GALVARINO | SIN INFORMACION
B0174C00950001288 | B0174C0095RE783975301288 | B0174C0095 | NO | 1288 | EAF 221-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 16343 | S/E TRAIGUEN C1 | Chufquén | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | RE | 78397530 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.0132 | 0.02 |  |  |  | 0.0132 | NO | 2023-05-23 01:56 | 2023-05-23 05:41 | 2023-05-23 06:01 | 4 | 0.08 | 0.0528 | 0.001056 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.001056 | SIN INFORMACION | [5 empty] | TRAIGUEN,GALVARINO | SIN INFORMACION
B0174C01120001288 | B0174C0112RE760731641288 | B0174C0112 | NO | 1288 | EAF 221-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 1648 | S/E TRAIGUEN C4 | Traiguén Galvarino | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3676 | Clientes Regulados | 0 | 1.0494 | 0.48 |  | 0.16449 | 0 | 1.0494 | NO | 2023-05-23 01:56 | 2023-05-23 05:41 | 2023-05-23 02:04 | 0.13 | 0 | 0.13643 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3676 |  | 0 | [5 empty] | GALVARINO | E
B0174C01120001288 | B0174C0112RE760731641288 | B0174C0112 | NO | 1288 | EAF 221-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | Traiguén Ciudad | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 33 | Clientes Regulados | 0 | 0.0059742 | 0 |  | 0.0016163 | 0 | 0.0059742 | NO | 2023-05-23 01:56 | 2023-05-23 05:41 | 2023-05-23 02:11 | 0.24 | 0 | 0.0014338 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 33 |  | 0 | [5 empty] | VICTORIA | E
B0174C01120001288 | B0174C0112RE760731641288 | B0174C0112 | NO | 1288 | EAF 221-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 1648 | S/E TRAIGUEN C4 | Traifuén Galvarino | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3042 | Clientes Regulados | 0 | 0.71572 | 0.32 |  | 0.19491 | 0 | 0.71572 | NO | 2023-05-23 01:56 | 2023-05-23 05:41 | 2023-05-23 02:11 | 0.24 | 0 | 0.17177 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3042 |  | 0 | [5 empty] | TRAIGUEN | E
B0174C01120001288 | B0174C0112RE760731641288 | B0174C0112 | NO | 1288 | EAF 221-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | Traiguén Ciudad | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6 | Clientes Regulados | 0 | 0.0021441 | 0 |  | 0.0010738 | 0 | 0.0021441 | NO | 2023-05-23 01:56 | 2023-05-23 05:41 | 2023-05-23 02:25 | 0.48 | 0 | 0.0010292 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6 |  | 0 | [5 empty] | LOS SAUCES | E
B0174C01120001288 | B0174C0112RE760731641288 | B0174C0112 | NO | 1288 | EAF 221-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | Traiguén Ciudad | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9411 | Clientes Regulados | 0 | 3.1583 | 1.5 |  | 5.1203 | 0 | 3.1583 | NO | 2023-05-23 01:56 | 2023-05-23 05:41 | 2023-05-23 03:32 | 1.59 | 0 | 5.0216 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9411 |  | 0 | [5 empty] | TRAIGUEN | E
B1162C01260001288 | B1162C0126LT612160001288 | B1162C0126 | NO | 1288 | EAF 221-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 942 | S/E VICTORIA (FFCC) | 7389 | S/E VICTORIA (FFCC) B1 | No Aplica | 1162 | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0 | 0 | 0.5 | 1 |  |  | 0 | NO | 2023-05-23 01:56 | 2023-05-23 05:41 | 2023-05-23 05:41 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | VICTORIA | SIN INFORMACION
B0134C00850001289 | B0134C0085RE764113211289 | B0134C0085 | NO | 1289 | EAF 222-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 373 | S/E ALAMEDA | 451 | S/E ALAMEDA C7 | Tuncahue | 134 | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 14017 | Clientes Regulados | 0 | 0.014 | 5.5 |  | 0.00187 | 0 | 0.014 | NO | 2023-05-23 15:06 | 2023-05-23 15:13 | 2023-05-23 15:14 | 0.13 | 0 | 0.00182 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 21 |  | 0 | [5 empty] | GRANEROS | E
B0134C00850001289 | B0134C0085RE764113211289 | B0134C0085 | NO | 1289 | EAF 222-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 373 | S/E ALAMEDA | 451 | S/E ALAMEDA C7 | Tuncahue | 134 | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 14017 | Clientes Regulados | 0 | 3.434 | 5.5 |  | 0.45787 | 0 | 3.434 | NO | 2023-05-23 15:06 | 2023-05-23 15:13 | 2023-05-23 15:14 | 0.13 | 0 | 0.44642 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 13709 |  | 0 | [5 empty] | RANCAGUA | E
B0134C00850001289 | B0134C0085RE764113211289 | B0134C0085 | NO | 1289 | EAF 222-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 373 | S/E ALAMEDA | 451 | S/E ALAMEDA C7 | Tuncahue | 134 | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 14017 | Clientes Regulados | 0 | 0.205 | 5.5 |  | 0.02733 | 0 | 0.205 | NO | 2023-05-23 15:06 | 2023-05-23 15:13 | 2023-05-23 15:14 | 0.13 | 0 | 0.02665 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 287 |  | 0 | [5 empty] | CODEGUA | E
B0134C00850001289 | B0134C0085RE764113211289 | B0134C0085 | NO | 1289 | EAF 222-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 373 | S/E ALAMEDA | 459 | S/E ALAMEDA C5 | Sanchina | 134 | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7015 | Clientes Regulados | 0 | 2.554 | 4.8 |  | 0.3831 | 0 | 2.554 | NO | 2023-05-23 15:06 | 2023-05-23 15:13 | 2023-05-23 15:15 | 0.14 | 0 | 0.35756 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7015 |  | 0 | [5 empty] | RANCAGUA | E
B0134C00850001289 | B0134C0085RE764113211289 | B0134C0085 | NO | 1289 | EAF 222-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 373 | S/E ALAMEDA | 466 | S/E ALAMEDA C6 | La Palma | 134 | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3015 | Clientes Regulados | 0 | 1.054 | 2.5 |  | 0.1581 | 0 | 1.054 | NO | 2023-05-23 15:06 | 2023-05-23 15:13 | 2023-05-23 15:15 | 0.14 | 0 | 0.14756 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3015 |  | 0 | [5 empty] | RANCAGUA | E
B0134C00850001289 | B0134C0085RE764113211289 | B0134C0085 | NO | 1289 | EAF 222-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 373 | S/E ALAMEDA | 462 | S/E ALAMEDA C8 | Diego Portales | 134 | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10974 | Clientes Regulados | 0 | 2.46 | 3.7 |  | 0.369 | 0 | 2.46 | NO | 2023-05-23 15:06 | 2023-05-23 15:13 | 2023-05-23 15:15 | 0.14 | 0 | 0.3444 | 0 | 0.13624 |  | 0.13624 | 1 | 1.3244 | 10974 |  | 0 | 0.44624 | 2 | 8.2297 | 0 |  | RANCAGUA | E
B1042C00940001290 | B1042C0094RE968135201290 | B1042C0094 | SI | 1290 | EAF 223-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 31151 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) E2 | Las Juntas | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 5812 | Clientes Regulados | 0 | 0.07 | 2.89 |  | 0 | 0 | 0.07 | SI | 2023-05-23 17:28 | 2023-05-23 17:28 | 2023-05-23 17:32 | 0.06 | 0 | 0.0042 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 529 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANDES | C
B1042C00940001290 | B1042C0094RE968135201290 | B1042C0094 | SI | 1290 | EAF 223-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 31151 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) E2 | Las Juntas | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 5812 | Clientes Regulados | 0 | 1.78 | 2.89 |  | 0.12 | 0 | 1.78 | SI | 2023-05-23 17:28 | 2023-05-23 17:28 | 2023-05-23 17:32 | 0.06 | 0 | 0.1068 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3666 |  | 0 | [5 empty] | SAN ESTEBAN | C
B1042C00940001290 | B1042C0094RE968135201290 | B1042C0094 | SI | 1290 | EAF 223-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 31151 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) E2 | Las Juntas | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 5812 | Clientes Regulados | 0 | 0.89 | 2.89 |  | 0.06 | 0 | 0.89 | SI | 2023-05-23 17:28 | 2023-05-23 17:28 | 2023-05-23 17:32 | 0.06 | 0 | 0.0534 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1621 |  | 0 | [5 empty] | SANTA MARIA | C
B1042C00940001290 | B1042C0094RE968135201290 | B1042C0094 | SI | 1290 | EAF 223-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4726 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C3 | Los Andes | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 9707 | Clientes Regulados | 0 | 1.88 | 6.89 |  | 0.06 | 0 | 1.88 | SI | 2023-05-23 17:28 | 2023-05-23 17:28 | 2023-05-23 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4673 |  | 0 | [5 empty] | CALLE LARGA | C
B1042C00940001290 | B1042C0094RE968135201290 | B1042C0094 | SI | 1290 | EAF 223-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4726 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C3 | Los Andes | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 9707 | Clientes Regulados | 0 | 1.86 | 6.89 |  | 0.06 | 0 | 1.86 | SI | 2023-05-23 17:28 | 2023-05-23 17:28 | 2023-05-23 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4706 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANDES | C
B1042C00940001290 | B1042C0094RE968135201290 | B1042C0094 | SI | 1290 | EAF 223-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4726 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C3 | Los Andes | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 9707 | Clientes Regulados | 0 | 0.17 | 6.89 |  | 0.01 | 0 | 0.17 | SI | 2023-05-23 17:28 | 2023-05-23 17:28 | 2023-05-23 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 312 |  | 0 | [5 empty] | RINCONADA | C
B1042C00940001290 | B1042C0094RE968135201290 | B1042C0094 | SI | 1290 | EAF 223-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4725 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C2 | San Rafael | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 3178 | Clientes Regulados | 0 | 0.49 | 3.71 |  | 0.03 | 0 | 0.49 | SI | 2023-05-23 17:28 | 2023-05-23 17:28 | 2023-05-23 17:32 | 0.06 | 0 | 0.0294 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1386 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANDES | C
B1042C00940001290 | B1042C0094RE968135201290 | B1042C0094 | SI | 1290 | EAF 223-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4725 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C2 | San Rafael | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 3178 | Clientes Regulados | 0 | 2 | 3.71 |  | 0.13 | 0 | 2 | SI | 2023-05-23 17:28 | 2023-05-23 17:28 | 2023-05-23 17:32 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1799 |  | 0 | [5 empty] | SAN FELIPE | C
B1042C00940001290 | B1042C0094LD760007391290 | B1042C0094 | SI | 1290 | EAF 223-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 31151 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) E2 | Las Juntas | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | 5812 | ESVAL S.A. | 1.05 | 0 | 2.89 | 1 | 0 | 0 | 1.05 | SI | 2023-05-23 17:28 | 2023-05-23 17:28 | 2023-05-23 17:32 | 0.06 | 0 | 0.063 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN ESTEBAN | SIN INFORMACION
B1289C00990001291 | B1289C0099RE965315001291 | B1289C0099 | NO | 1291 | EAF 224-2023 | Forzado | TD | SI | NO | 1622 | S/E RIO BONITO | 14326 | S/E RIO BONITO E1 | El Cabrito | 1289 | BA S/E RIO BONITO 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 96 | Clientes Regulados | 0 | 0.021667 | 0.02 |  |  |  | 0.021667 | NO | 2023-05-23 23:27 | 2023-05-24 02:38 | 2023-05-24 02:38 | 3.18 | 0 | 0.0689 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PUERTO OCTAY | SIN INFORMACION
B1289C00990001291 | B1289C0099RE965315001291 | B1289C0099 | NO | 1291 | EAF 224-2023 | Forzado | TD | SI | NO | 1622 | S/E RIO BONITO | 14326 | S/E RIO BONITO E1 | El Cabrito | 1289 | BA S/E RIO BONITO 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 455 | Clientes Regulados | 0 | 0.10833 | 0.1 |  |  |  | 0.10833 | NO | 2023-05-23 23:27 | 2023-05-24 02:38 | 2023-05-23 23:35 | 0.13 | 0 | 0.014083 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PUERTO OCTAY | SIN INFORMACION
B2795C00850001292 | B2795C0085RE764113211292 | B2795C0085 | NO | 1292 | EAF 225-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 2090 | S/E PADRE HURTADO | 23829 | S/E PADRE HURTADO E1 | Cristalería | 2795 | BA S/E PADRE HURTADO 23KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1163 | Clientes Regulados | 0 | 0.44 | 5.4 |  | 0.21267 | 0 | 0.44 | NO | 2023-05-24 00:38 | 2023-05-24 00:41 | 2023-05-24 01:07 | 0.29 | 0.18 | 0.1276 | 0.0792 | 0 |  | 0 |  |  | 1162 | 0.0792 | NO INFORMADO | [5 empty] | PADRE HURTADO | D
B2795C00850001292 | B2795C0085RE764113211292 | B2795C0085 | NO | 1292 | EAF 225-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 2090 | S/E PADRE HURTADO | 23830 | S/E PADRE HURTADO E2 | Las Brisas | 2795 | BA S/E PADRE HURTADO 23KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1163 | Clientes Regulados | 0 | 2.196 | 5.2 |  | 0.9516 | 0 | 2.196 | NO | 2023-05-24 00:38 | 2023-05-24 00:41 | 2023-05-24 01:04 | 0.29 | 0.13 | 0.63684 | 0.28548 | 0 |  | 0 |  |  | 2635 | 0.28548 | NO INFORMADO | [5 empty] | PADRE HURTADO | D
B0064C01160001293 | B0064C0116RE760731621293 | B0064C0116 | NO | 1293 | EAF 226-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 528 | S/E DEGAÑ | 315 | S/E DEGAÑ E1 | Butalcura | 64 | BA S/E DEGAÑ 23KV B1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 942 | Clientes Regulados | 0 | 0.20549 | 0.2 |  |  |  | 0.20549 | NO | 2023-05-24 07:07 | 2023-05-24 07:34 | 2023-05-24 07:33 | 0.43 | 0 | 0.088363 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ANCUD,DALCAHUE | SIN INFORMACION
B0064C01160001293 | B0064C0116RE760731621293 | B0064C0116 | NO | 1293 | EAF 226-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 528 | S/E DEGAÑ | 316 | S/E DEGAÑ E2 | Quemchi | 64 | BA S/E DEGAÑ 23KV B1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3039 | Clientes Regulados | 0 | 1.6645 | 1.62 |  |  |  | 1.6645 | NO | 2023-05-24 07:07 | 2023-05-24 07:34 | 2023-05-24 07:33 | 0.43 | 0 | 0.71574 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ANCUD,DALCAHUE,QUEMCHI | SIN INFORMACION
B0396C01160001293 | B0396C0116RE760731621293 | B0396C0116 | NO | 1293 | EAF 226-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 503 | S/E ANCUD | 13906 | S/E ANCUD E3 | Chacao | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3470 | Clientes Regulados | 0 | 2.5563 | 2.99 |  |  |  | 2.5563 | NO | 2023-05-24 07:07 | 2023-05-24 07:34 | 2023-05-24 07:33 | 0.43 | 0 | 1.0992 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ANCUD,QUEMCHI | SIN INFORMACION
B0396C01160001293 | B0396C0116RE760731621293 | B0396C0116 | NO | 1293 | EAF 226-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 503 | S/E ANCUD | 13905 | S/E ANCUD E2 | Degañ | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1313 | Clientes Regulados | 0 | 0.38473 | 0.45 |  |  |  | 0.38473 | NO | 2023-05-24 07:07 | 2023-05-24 07:34 | 2023-05-24 07:33 | 0.43 | 0 | 0.16544 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ANCUD | SIN INFORMACION
B0396C01160001293 | B0396C0116RE760731621293 | B0396C0116 | NO | 1293 | EAF 226-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 503 | S/E ANCUD | 13904 | S/E ANCUD E1 | Pudeto | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 4110 | Clientes Regulados | 0 | 1.3081 | 1.53 |  |  |  | 1.3081 | NO | 2023-05-24 07:07 | 2023-05-24 07:34 | 2023-05-24 07:33 | 0.43 | 0 | 0.56248 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ANCUD | SIN INFORMACION
B0396C01160001293 | B0396C0116RE760731621293 | B0396C0116 | NO | 1293 | EAF 226-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 503 | S/E ANCUD | 13907 | S/E ANCUD E4 | Quetalmahue | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 9383 | Clientes Regulados | 0 | 2.4708 | 2.89 |  |  |  | 2.4708 | NO | 2023-05-24 07:07 | 2023-05-24 07:34 | 2023-05-24 07:33 | 0.43 | 0 | 1.0625 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ANCUD | SIN INFORMACION
B0401C01160001293 | B0401C0116RE760731621293 | B0401C0116 | NO | 1293 | EAF 226-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 527 | S/E CASTRO | 13934 | S/E CASTRO E1 | Gamboa | 401 | BA S/E CASTRO 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 5691 | Clientes Regulados | 0 | 3.3455 | 4.72 |  |  |  | 3.3455 | NO | 2023-05-24 07:07 | 2023-05-24 07:34 | 2023-05-24 07:34 | 0.45 | 0 | 1.5055 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CASTRO,CHONCHI | SIN INFORMACION
B0401C01160001293 | B0401C0116RE760731621293 | B0401C0116 | NO | 1293 | EAF 226-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 527 | S/E CASTRO | 13935 | S/E CASTRO E2 | Quinchen | 401 | BA S/E CASTRO 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 5400 | Clientes Regulados | 0 | 1.8145 | 2.56 |  |  |  | 1.8145 | NO | 2023-05-24 07:07 | 2023-05-24 07:34 | 2023-05-24 07:34 | 0.45 | 0 | 0.81653 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CASTRO | SIN INFORMACION
B0406C01160001293 | B0406C0116RE760731621293 | B0406C0116 | NO | 1293 | EAF 226-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 505 | S/E CHONCHI | 13957 | S/E CHONCHI E2 | Chonchi Centro | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1685 | Clientes Regulados | 0 | 0.34907 | 1.76 |  |  |  | 0.34907 | NO | 2023-05-24 07:07 | 2023-05-24 07:34 | 2023-05-24 07:34 | 0.45 | 0 | 0.15708 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CHONCHI | SIN INFORMACION
B0406C01160001293 | B0406C0116RE760731621293 | B0406C0116 | NO | 1293 | EAF 226-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 505 | S/E CHONCHI | 13956 | S/E CHONCHI E1 | Chonchi-Notuco | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 7819 | Clientes Regulados | 0 | 0.98572 | 4.97 |  |  |  | 0.98572 | NO | 2023-05-24 07:07 | 2023-05-24 07:34 | 2023-05-24 07:34 | 0.45 | 0 | 0.44358 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CASTRO,CHONCHI,PUQUELDON,QUEILEN,QUELLON | SIN INFORMACION
B0406C01160001293 | B0406C0116RE760731621293 | B0406C0116 | NO | 1293 | EAF 226-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 505 | S/E CHONCHI | 13958 | S/E CHONCHI E3 | Chonchi Rural | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 941 | Clientes Regulados | 0 | 2.7152 | 13.69 |  |  |  | 2.7152 | NO | 2023-05-24 07:07 | 2023-05-24 07:34 | 2023-05-24 07:34 | 0.45 | 0 | 1.2218 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CHONCHI | SIN INFORMACION
B0447C01160001293 | B0447C0116RE760731621293 | B0447C0116 | NO | 1293 | EAF 226-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 515 | S/E PID PID | 14187 | S/E PID PID E1 | Castro Alto | 447 | BA S/E PID PID 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 8722 | Clientes Regulados | 0 | 1.8893 | 4.51 |  |  |  | 1.8893 | NO | 2023-05-24 07:07 | 2023-05-24 07:34 | 2023-05-24 07:34 | 0.45 | 0 | 0.8502 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CASTRO,DALCAHUE | SIN INFORMACION
B0447C01160001293 | B0447C0116RE760731621293 | B0447C0116 | NO | 1293 | EAF 226-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 515 | S/E PID PID | 14189 | S/E PID PID E3 | Castro Centro | 447 | BA S/E PID PID 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 281 | Clientes Regulados | 0 | 0.7373 | 1.76 |  |  |  | 0.7373 | NO | 2023-05-24 07:07 | 2023-05-24 07:34 | 2023-05-24 07:34 | 0.45 | 0 | 0.33178 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CASTRO | SIN INFORMACION
B0447C01160001293 | B0447C0116RE760731621293 | B0447C0116 | NO | 1293 | EAF 226-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 515 | S/E PID PID | 14188 | S/E PID PID E2 | Piruquina | 447 | BA S/E PID PID 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 569 | Clientes Regulados | 0 | 0.16338 | 0.39 |  |  |  | 0.16338 | NO | 2023-05-24 07:07 | 2023-05-24 07:34 | 2023-05-24 07:34 | 0.45 | 0 | 0.07352 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CASTRO | SIN INFORMACION
B0452C01160001293 | B0452C0116RE760731621293 | B0452C0116 | NO | 1293 | EAF 226-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 525 | S/E QUELLON | 14270 | S/E QUELLON E1 | Quellón - Ciudad | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3931 | Clientes Regulados | 0 | 1.3638 | 2.83 |  |  |  | 1.3638 | NO | 2023-05-24 07:07 | 2023-05-24 07:34 | 2023-05-24 07:34 | 0.45 | 0 | 0.61372 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | QUELLON | SIN INFORMACION
B0452C01160001293 | B0452C0116RE760731621293 | B0452C0116 | NO | 1293 | EAF 226-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 525 | S/E QUELLON | 14273 | S/E QUELLON E3 | San Antonio | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 4356 | Clientes Regulados | 0 | 3.1662 | 6.57 |  |  |  | 3.1662 | NO | 2023-05-24 07:07 | 2023-05-24 07:34 | 2023-05-24 07:34 | 0.45 | 0 | 1.4248 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | QUELLON | SIN INFORMACION
B1589C01160001293 | B1589C0116RE760731621293 | B1589C0116 | NO | 1293 | EAF 226-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 1772 | S/E DALCAHUE | 16602 | S/E DALCAHUE E2 | Dalcahue | 1589 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 5397 | Clientes Regulados | 0 | 2.7696 | 4.27 |  |  |  | 2.7696 | NO | 2023-05-24 07:07 | 2023-05-24 07:34 | 2023-05-24 07:33 | 0.43 | 0 | 1.1909 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | DALCAHUE,QUEMCHI | SIN INFORMACION
B1589C01160001293 | B1589C0116RE760731621293 | B1589C0116 | NO | 1293 | EAF 226-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 1772 | S/E DALCAHUE | 16601 | S/E DALCAHUE E1 | Piruquina Industrial | 1589 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 711 | Clientes Regulados | 0 | 0.90158 | 1.39 |  |  |  | 0.90158 | NO | 2023-05-24 07:07 | 2023-05-24 07:34 | 2023-05-24 07:33 | 0.43 | 0 | 0.38768 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CASTRO,DALCAHUE | SIN INFORMACION
B1589C01160001293 | B1589C0116RE760731621293 | B1589C0116 | NO | 1293 | EAF 226-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 1772 | S/E DALCAHUE | 16615 | S/E DALCAHUE E3 | Isla Quinchao | 1589 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1442 | Clientes Regulados | 0 | 1.7188 | 2.65 |  |  |  | 1.7188 | NO | 2023-05-24 07:07 | 2023-05-24 07:34 | 2023-05-24 07:33 | 0.43 | 0 | 0.7391 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CURACADO DE VELEZ,DALCAHUE,QUINCHAO | SIN INFORMACION
B0531C00850001294 | B0531C0085RE764113211294 | B0531C0085 | NO | 1294 | EAF 227-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1044 | TAP OFF EL EDEN | 17242 | TAP OFF EL EDEN C8 | El Marañón | 531 | BA S/E VALLENAR 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 28 | Clientes Regulados | 0 | 0.18 | 1.3 |  | 0.456 | 0 | 0.18 | NO | 2023-05-24 21:24 | 2023-05-24 23:44 | 2023-05-24 23:56 | 2.53 | 0 | 0.4554 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 27 |  | 0 | [5 empty] | VALLENAR | B
B0531C00850001294 | B0531C0085LD617030001294 | B0531C0085 | NO | 1294 | EAF 227-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1044 | TAP OFF EL EDEN | 17241 | TAP OFF EL EDEN C7 | ENAMI | 531 | BA S/E VALLENAR 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 61703000 | 1 | ENAMI Paipote | 1.23 | 0 | SIN INFORMACION | 1 |  |  | 1.23 | NO | 2023-05-24 21:24 | 2023-05-24 23:44 | 2023-05-25 17:03 | 2.58 | 17.06 | 3.1734 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | VALLENAR | No aplica
B0531C00850001294 | B0531C0085LD763132701294 | B0531C0085 | NO | 1294 | EAF 227-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 593 | S/E VALLENAR | 2794 | S/E VALLENAR C6 | El Marañón | 531 | BA S/E VALLENAR 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76313270 | SIN INFORMACION | INVERSIONES NUTRAM SPA | 1.01 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1.01 | NO | 2023-05-24 21:24 | 2023-05-24 23:44 | 2023-05-24 23:56 | 2.53 | 0 | 2.5553 | 0 | 2.5554 |  | 2.5554 | 1 | 6.1841 | 1 |  | NO APLICA | 2.8154 | 2 | 8.9581 | 0 |  | VALLENAR | No aplica
B0119C00850001295 | B0119C0085RE764113211295 | B0119C0085 | SI | 1295 | EAF 228-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 863 | S/E ESCUADRON (CGE) C5 | Carbonífera | 119 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.957 | 6.7 |  | 0.0319 | 0 | 0.957 | NO | 2023-05-25 22:35 | 2023-05-25 22:37 | 2023-05-25 22:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 40 |  | 0 | [5 empty] | CORONEL | E
B0119C00850001295 | B0119C0085RE764113211295 | B0119C0085 | SI | 1295 | EAF 228-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 867 | S/E ESCUADRON (CGE) C4 | Av. Principal | 119 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.412 | 4.2 |  | 0.04707 | 0 | 1.412 | NO | 2023-05-25 22:35 | 2023-05-25 22:37 | 2023-05-25 22:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2142 |  | 0 | [5 empty] | CORONEL | E
B0119C00850001295 | B0119C0085RE764113211295 | B0119C0085 | SI | 1295 | EAF 228-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 864 | S/E ESCUADRON (CGE) C1 | Schwager | 119 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.556 | 2.1 |  | 0.05187 | 0 | 1.556 | NO | 2023-05-25 22:35 | 2023-05-25 22:37 | 2023-05-25 22:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 174 |  | 0 | [5 empty] | CORONEL | E
B0119C00850001295 | B0119C0085RE764113211295 | B0119C0085 | SI | 1295 | EAF 228-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 16245 | S/E ESCUADRON (CGE) C2 | Quiñenco | 119 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.699 | 3 |  | 0.09999 | 0 | 1.699 | NO | 2023-05-25 22:35 | 2023-05-25 22:37 | 2023-05-25 22:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 20 |  | 0 | [5 empty] | CORONEL | E
B0119C00850001295 | B0119C0085LD765914901295 | B0119C0085 | SI | 1295 | EAF 228-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 867 | S/E ESCUADRON (CGE) C4 | PRINCIPAL | 119 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76591490 | SIN INFORMACION | SOCIEDAD MARTINEZ Y LAGOS LIMITADA | 0.14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.14 | NO | 2023-05-25 22:35 | 2023-05-25 22:37 | 2023-05-25 22:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CORONEL | E
B0119C00850001295 | B0119C0085LD763431701295 | B0119C0085 | SI | 1295 | EAF 228-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 864 | S/E ESCUADRON (CGE) C1 | SCHWAGER | 119 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76343170 | SIN INFORMACION | ITI CHILE S.A | 0.39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.39 | NO | 2023-05-25 22:35 | 2023-05-25 22:37 | 2023-05-25 22:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CORONEL | E
B1751C01400001295 | B1751C0140LT913370001295 | B1751C0140 | NO | 1295 | EAF 228-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 462 | S/E POLPAICO (CEMENTO POLPAICO) | 1367 | S/E POLPAICO (CEMENTO POLPAICO) BT1 | SIN INFORMACION/BT1 | 1751 | BA S/E POLPAICO(CEMENTOS POLPAICO) 66KV | 140 | CEMENTO POLPAICO S.A. | LT | 91337000 | SIN INFORMACION | CEMENTO POLPAICO S.A. | 2.39 | 0 | 0.01 | 1 |  |  | 2.39 | NO | 2023-05-25 22:35 | 2023-05-26 01:09 | 2023-05-26 01:09 | 2.56 | 0 | 6.1184 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0000C04370001296 | B0000C0437LT965921901296 | B0000C0437 | NO | 1296 | EAF 229-2023 | Forzado | TD | SI | SI | 2296 | S/E CARBONATO | 30086 | S/E CARBONATO E1 | S/E Completa | 0 | BA S/E ACCESO NORTE 110 KV BP1 | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 96592190 | 1 | SQM Nitratos S.A. | 8.52 | 0 | 11.5 | 1 |  |  | 8.52 | NO | 2023-05-27 22:18 | 2023-05-28 03:33 | 2023-05-28 03:33 | 5.25 | 0 | 44.73 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B3165C00850001297 | B3165C0085RE764113211297 | B3165C0085 | SI | 1297 | EAF 230-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 1529 | S/E SAN PEDRO (CGE) C2 | LOS BATROS | 3165 | BA S/E SAN PEDRO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6921 | Clientes Regulados | 0 | 1.588 | 2 |  | 0.3176 | 0 | 1.588 | NO | 2023-05-28 13:56 | 2023-05-28 14:04 | 2023-05-28 14:08 | 0.19 | 0 | 0.30172 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5199 |  | 0 | [5 empty] | SAN PEDRO DE LA PAZ | E
B3165C00850001297 | B3165C0085RE764113211297 | B3165C0085 | SI | 1297 | EAF 230-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 1521 | S/E SAN PEDRO (CGE) C3 | VILLA | 3165 | BA S/E SAN PEDRO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5199 | Clientes Regulados | 0 | 2.665 | 4.6 |  | 8.531 | 0 | 2.665 | NO | 2023-05-28 13:56 | 2023-05-28 14:04 | 2023-05-28 17:08 | 0.38 | 2.81 | 1.0127 | 7.4886 | 0.30906 |  | 0.30906 | 1 | 1.3144 | 6921 | 7.4886 | NO INFORMADO | 0.30906 | 1 | 1.3144 | 0 |  | SAN PEDRO DE LA PAZ | E
B0061C01360001298 | B0061C0136LT953040001298 | B0061C0136 | NO | 1298 | EAF 231-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 260 | S/E BUCALEMU | 304 | S/E BUCALEMU E1 | Aserradero Bucalemu | 61 | BA S/E BUCALEMU 66KV | 136 | CMPC MADERAS SPA | LT | 95304000 | 1 | CMPC MADERAS S.A. | 1.4 | 0 | 0.5 | 1 |  |  | 1.4 | NO | 2023-05-28 17:45 | 2023-05-28 19:30 | 2023-05-28 19:31 | 1.76 | 0 | 2.464 | 0 | 1.76 |  | 1.76 | 1 | 2.464 |  |  | NO APLICA | 2.81 | 2 | 3.9843 | 0 |  | CABRERO | SIN INFORMACION
B0565C00850001299 | B0565C0085RE764113211299 | B0565C0085 | NO | 1299 | EAF 232-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 632 | S/E CONSTITUCION | 2928 | S/E CONSTITUCION E3 | Santa María | 565 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9234 | Clientes Regulados | 0 | 2.028 | 4.3 |  | 0.17 | 0 | 2.028 | NO | 2023-05-30 15:42 | 2023-05-30 15:45 | 2023-05-30 15:47 | 0.08 | 0 | 0.16224 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9234 |  | 0 | [5 empty] | CONSTITUCION | E
B2140C04260001300 | B2140C0426LT865421001300 | B2140C0426 | SI | 1300 | EAF 233-2023 | Forzado | TD | SI | NO | 2179 | S/E BOMBEO 2 (SGO) | 26053 | S/E BOMBEO 2 (SGO) B2 | Línea Bombeo 2 - Bombeo 3 | 2140 | BA S/E KAPATUR 220KV BP1 | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | 1 | MINERA SPENCE | 27.98 | 0 | 6.13 | 1 |  |  | 27.98 | NO | 2023-06-01 01:31 | 2023-06-01 03:58 | 2023-06-01 03:58 | 2.44 | 0 | 68.2712 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | MEJILLONES | SIN INFORMACION
B0885C00930001301 | B0885C0093RE968005701301 | B0885C0093 | SI | 1301 | EAF 234-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 713 | S/E QUILICURA | 33629 | S/E QUILICURA C18 | Forestal | 885 | BA S/E QUILICURA 12KV BA2 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 284 | Clientes Regulados | 0 | 1.5479 | 1.27 |  |  |  | 1.5479 | NO | 2023-06-01 03:54 | 2023-06-01 08:20 | 2023-06-01 04:00 | 0.09 | 0 | 0.13931 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0885C00930001301 | B0885C0093RE968005701301 | B0885C0093 | SI | 1301 | EAF 234-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 713 | S/E QUILICURA | 4040 | S/E QUILICURA C17 | Palmilla | 885 | BA S/E QUILICURA 12KV BA2 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 7510 | Clientes Regulados | 0 | 4.6315 | 3.8 |  |  |  | 4.6315 | NO | 2023-06-01 03:54 | 2023-06-01 08:20 | 2023-06-01 04:01 | 0.11 | 0 | 0.50947 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0885C00930001301 | B0885C0093RE968005701301 | B0885C0093 | SI | 1301 | EAF 234-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 713 | S/E QUILICURA | 33630 | S/E QUILICURA C19 | Alcalde Guzmán | 885 | BA S/E QUILICURA 12KV BA2 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 7773 | Clientes Regulados | 0 | 4.3024 | 3.53 |  |  |  | 4.3024 | NO | 2023-06-01 03:54 | 2023-06-01 08:20 | 2023-06-01 04:04 | 0.16 | 0 | 0.68839 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0885C00930001301 | B0885C0093RE968005701301 | B0885C0093 | SI | 1301 | EAF 234-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 713 | S/E QUILICURA | 33631 | S/E QUILICURA C20 | Central | 885 | BA S/E QUILICURA 12KV BA2 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 70 | Clientes Regulados | 0 | 6.1428 | 5.04 |  |  |  | 6.1428 | NO | 2023-06-01 03:54 | 2023-06-01 08:20 | 2023-06-01 04:12 | 0.3 | 0 | 1.8429 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0885C00930001301 | B0885C0093RE968005701301 | B0885C0093 | SI | 1301 | EAF 234-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 713 | S/E QUILICURA | 33630 | S/E QUILICURA C19 | Alcalde Guzmán | 885 | BA S/E QUILICURA 12KV BA2 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 11 | Clientes Regulados | 0 | 0.47534 | 0.39 |  |  |  | 0.47534 | NO | 2023-06-01 03:54 | 2023-06-01 08:20 | 2023-06-01 05:16 | 1.36 | 0 | 0.64646 | 0 | 0.22377 |  | 0.22377 | 1 | 3.8265 |  |  | SIN INFORMACION | 1.7593 | 2 | 29.0244 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0123C01120001302 | B0123C0112RE760731641302 | B0123C0112 | NO | 1302 | EAF 235-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.54 | SIN INFORMACION |  | 0.02733 | 0 | 3.54 | NO | 2023-06-01 13:37 | 2023-06-01 15:08 | 2023-06-01 15:26 | 1.76 | 0.04 | 6.2304 | 0.1416 | 0 |  | 0 |  |  | 101 | 0.1416 | NO INFORMADO | [5 empty] | ARAUCO | E
B0123C01120001302 | B0123C0112RE760731641302 | B0123C0112 | NO | 1302 | EAF 235-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.54 | SIN INFORMACION |  | 2.485 | 0 | 3.54 | NO | 2023-06-01 13:37 | 2023-06-01 15:08 | 2023-06-01 14:23 | 0.76 | 0 | 2.6904 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9271 |  | 0 | [5 empty] | LEBU | E
B0123C01120001302 | B0123C0112RE760731641302 | B0123C0112 | NO | 1302 | EAF 235-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Sta.Rosa-Lebu | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.54 | SIN INFORMACION |  | 0.84944 | 0 | 3.54 | NO | 2023-06-01 13:37 | 2023-06-01 15:08 | 2023-06-01 15:08 | 1.51 | 0 | 5.3454 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2482 |  | 0 | [5 empty] | LEBU | E
B0123C01120001302 | B0123C0112RE760731641302 | B0123C0112 | NO | 1302 | EAF 235-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Sta.Rosa-Lebu | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.54 | SIN INFORMACION |  | 0.0016657 | 0 | 3.54 | NO | 2023-06-01 13:37 | 2023-06-01 15:08 | 2023-06-01 15:08 | 1.51 | 0 | 5.3454 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10 |  | 0 | [5 empty] | LOS ALAMOS | E
B0145C01120001302 | B0145C0112RE760731641302 | B0145C0112 | SI | 1302 | EAF 235-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 5800 | S/E CARAMPANGUE E1 | Laraquete | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 5.88 | SIN INFORMACION |  | 1.8214 | 0 | 5.88 | NO | 2023-06-01 13:37 | 2023-06-01 15:08 | 2023-06-01 15:08 | 1.51 | 0 | 8.8788 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3198 |  | 0 | [5 empty] | ARAUCO | E
B0145C01120001302 | B0145C0112RE760731641302 | B0145C0112 | SI | 1302 | EAF 235-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 5800 | S/E CARAMPANGUE E1 | Laraquete | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 5.88 | SIN INFORMACION |  | 0.10534 | 0 | 5.88 | NO | 2023-06-01 13:37 | 2023-06-01 15:08 | 2023-06-01 15:08 | 1.51 | 0 | 8.8788 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 115 |  | 0 | [5 empty] | LOTA | E
B0145C01120001302 | B0145C0112RE760731641302 | B0145C0112 | SI | 1302 | EAF 235-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 15347 | S/E CARAMPANGUE E2 | Carampangue Tubul | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 5.88 | SIN INFORMACION |  | 2.6093 | 0 | 5.88 | NO | 2023-06-01 13:37 | 2023-06-01 15:08 | 2023-06-01 15:08 | 1.51 | 0 | 8.8788 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5122 |  | 0 | [5 empty] | ARAUCO | E
B0145C01120001302 | B0145C0112LD768333001302 | B0145C0112 | SI | 1302 | EAF 235-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 15347 | S/E CARAMPANGUE E2 | Carampangue Arauco | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | SIN INFORMACION | ESSBIO S.A. | 0.08 | 0 | 0.2766 | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2023-06-01 13:37 | 2023-06-01 15:08 | 2023-06-01 15:08 | 1.51 | 0 | 0.1208 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ARAUCO | E
B0148C01120001302 | B0148C0112RE760731641302 | B0148C0112 | SI | 1302 | EAF 235-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 387 | S/E CURANILAHUE | 775 | S/E CURANILAHUE C2 | Curanilahue-Enacar | 148 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.03 | SIN INFORMACION |  | 1.4927 | 0 | 4.03 | NO | 2023-06-01 13:37 | 2023-06-01 15:08 | 2023-06-01 15:17 | 1.66 | 0 | 6.6898 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2527 |  | 0 | [5 empty] | CURANILAHUE | E
B0148C01120001302 | B0148C0112RE760731641302 | B0148C0112 | SI | 1302 | EAF 235-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 387 | S/E CURANILAHUE | 777 | S/E CURANILAHUE C5 | Curanilahue | 148 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.03 | SIN INFORMACION |  | 2.2885 | 0 | 4.03 | NO | 2023-06-01 13:37 | 2023-06-01 15:08 | 2023-06-01 15:14 | 1.61 | 0 | 6.4883 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5356 |  | 0 | [5 empty] | CURANILAHUE | E
B0148C01120001302 | B0148C0112RE760731641302 | B0148C0112 | SI | 1302 | EAF 235-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 387 | S/E CURANILAHUE | 776 | S/E CURANILAHUE E1 | Curanilahue-ForAction | 148 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.03 | SIN INFORMACION |  | 0.015112 | 0 | 4.03 | NO | 2023-06-01 13:37 | 2023-06-01 15:08 | 2023-06-01 15:08 | 1.51 | 0 | 6.0853 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 50 |  | 0 | [5 empty] | ARAUCO | E
B0148C01120001302 | B0148C0112RE760731641302 | B0148C0112 | SI | 1302 | EAF 235-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 387 | S/E CURANILAHUE | 776 | S/E CURANILAHUE E1 | Curanilahue-ForAction | 148 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.03 | SIN INFORMACION |  | 1.2179 | 0 | 4.03 | NO | 2023-06-01 13:37 | 2023-06-01 15:08 | 2023-06-01 15:09 | 1.53 | 0 | 6.1659 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2890 |  | 0 | [5 empty] | CURANILAHUE | E
B0148C01120001302 | B0148C0112LD965109701302 | B0148C0112 | SI | 1302 | EAF 235-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 387 | S/E CURANILAHUE | 776 | S/E CURANILAHUE E1 | Curanilahue-ForAction | 148 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96510970 | SIN INFORMACION | Maderas Arauco S.A. | 1.45 | 0 | 2.2373 | 1 |  |  | 1.45 | NO | 2023-06-01 13:37 | 2023-06-01 15:08 | 2023-06-01 15:08 | 1.51 | 0 | 2.1895 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CURANILAHUE | E
B0148C01120001302 | B0148C0112LD968764601302 | B0148C0112 | SI | 1302 | EAF 235-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 387 | S/E CURANILAHUE | 776 | S/E CURANILAHUE E1 | Curanilahue-ForAction | 148 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96876460 | SIN INFORMACION | FORACTION CHILI S.A. | 1.25 | 0 | 1.9169 | 1 |  |  | 1.25 | NO | 2023-06-01 13:37 | 2023-06-01 15:08 | 2023-06-01 15:08 | 1.51 | 0 | 1.8875 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CURANILAHUE | E
B0175C01120001302 | B0175C0112RE760731641302 | B0175C0112 | SI | 1302 | EAF 235-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 1653 | S/E TRES PINOS C2 | Tres Pinos-Los Alamos | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.65 | SIN INFORMACION |  | 0.0011299 | 0 | 2.65 | NO | 2023-06-01 13:37 | 2023-06-01 15:08 | 2023-06-01 15:08 | 1.51 | 0 | 4.0015 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9 |  | 0 | [5 empty] | CAÑETE | E
B0175C01120001302 | B0175C0112RE760731641302 | B0175C0112 | SI | 1302 | EAF 235-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 1653 | S/E TRES PINOS C2 | Tres Pinos-Los Alamos | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.65 | SIN INFORMACION |  | 0.054401 | 0 | 2.65 | NO | 2023-06-01 13:37 | 2023-06-01 15:08 | 2023-06-01 15:08 | 1.51 | 0 | 4.0015 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 164 |  | 0 | [5 empty] | LEBU | E
B0175C01120001302 | B0175C0112RE760731641302 | B0175C0112 | SI | 1302 | EAF 235-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 1653 | S/E TRES PINOS C2 | Tres Pinos-Los Alamos | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.65 | SIN INFORMACION |  | 2.1646 | 0 | 2.65 | NO | 2023-06-01 13:37 | 2023-06-01 15:08 | 2023-06-01 14:49 | 1.19 | 0 | 3.1535 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6773 |  | 0 | [5 empty] | LOS ALAMOS | E
B0175C01120001302 | B0175C0112RE760731641302 | B0175C0112 | SI | 1302 | EAF 235-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 1658 | S/E TRES PINOS C3 | Tres Pinos-Cerro Alto | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.65 | SIN INFORMACION |  | 0.12212 | 0 | 2.65 | NO | 2023-06-01 13:37 | 2023-06-01 15:08 | 2023-06-01 15:08 | 1.51 | 0 | 4.0015 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 258 |  | 0 | [5 empty] | CURANILAHUE | E
B0175C01120001302 | B0175C0112RE760731641302 | B0175C0112 | SI | 1302 | EAF 235-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 1658 | S/E TRES PINOS C3 | Tres Pinos-Cerro Alto | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.65 | SIN INFORMACION |  | 0.89918 | 0 | 2.65 | NO | 2023-06-01 13:37 | 2023-06-01 15:08 | 2023-06-01 15:08 | 1.51 | 0 | 4.0015 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2362 |  | 0 | [5 empty] | LOS ALAMOS | E
B0175C01120001302 | B0175C0112LD768333001302 | B0175C0112 | SI | 1302 | EAF 235-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 1658 | S/E TRES PINOS C3 | Tres Pinos-Cerro Alto | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | SIN INFORMACION | ESSBIO S.A. | 0.16 | 0 | 0.10599 | 1 |  |  | 0.16 | NO | 2023-06-01 13:37 | 2023-06-01 15:08 | 2023-06-01 15:08 | 1.51 | 0 | 0.2416 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ALAMOS | E
B0175C01120001302 | B0175C0112LD768333001302 | B0175C0112 | SI | 1302 | EAF 235-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 1653 | S/E TRES PINOS C2 | Tres Pinos-Los Alamos | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | SIN INFORMACION | ESSBIO S.A. | 0.16 | 0 | 0.1365 | 1 |  |  | 0.16 | NO | 2023-06-01 13:37 | 2023-06-01 15:08 | 2023-06-01 15:08 | 1.51 | 0 | 0.2416 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ALAMOS | E
B1339C01120001302 | B1339C0112RE760731641302 | B1339C0112 | NO | 1302 | EAF 235-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirua | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 10534 | Clientes Regulados | 0 | 2.8262 | 3.24 |  | 0.0014209 | 0 | 2.8262 | NO | 2023-06-01 13:37 | 2023-06-01 15:08 | 2023-06-01 13:48 | 0.17 | 0 | 0.48046 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 71 |  | 0 | [5 empty] | CARAHUE | E
B1339C01120001302 | B1339C0112RE760731641302 | B1339C0112 | NO | 1302 | EAF 235-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirua | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 10534 | Clientes Regulados | 0 | 2.8262 | 3.24 |  | 0.49199 | 0 | 2.8262 | NO | 2023-06-01 13:37 | 2023-06-01 15:08 | 2023-06-01 15:00 | 1.37 | 0 | 3.8719 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2459 |  | 0 | [5 empty] | CAÑETE | E
B1339C01120001302 | B1339C0112RE760731641302 | B1339C0112 | NO | 1302 | EAF 235-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirua | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 10534 | Clientes Regulados | 0 | 2.8262 | 3.24 |  | 0.06399 | 0 | 2.8262 | NO | 2023-06-01 13:37 | 2023-06-01 15:08 | 2023-06-01 14:10 | 0.55 | 0 | 1.5544 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 756 |  | 0 | [5 empty] | CONTULMO | E
B1339C01120001302 | B1339C0112RE760731641302 | B1339C0112 | NO | 1302 | EAF 235-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirua | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 10534 | Clientes Regulados | 0 | 2.8262 | 3.24 |  | 4.7018e-05 | 0 | 2.8262 | NO | 2023-06-01 13:37 | 2023-06-01 15:08 | 2023-06-01 13:43 | 0.09 | 0 | 0.25436 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10 |  | 0 | [5 empty] | LUMACO | E
B1339C01120001302 | B1339C0112RE760731641302 | B1339C0112 | NO | 1302 | EAF 235-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirua | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 10534 | Clientes Regulados | 0 | 2.8262 | 3.24 |  | 0.15653 | 0 | 2.8262 | NO | 2023-06-01 13:37 | 2023-06-01 15:08 | 2023-06-01 13:46 | 0.15 | 0 | 0.42393 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5575 |  | 0 | [5 empty] | TIRUA | E
B1339C01120001302 | B1339C0112RE760731641302 | B1339C0112 | NO | 1302 | EAF 235-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Canete | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 12157 | Clientes Regulados | 0 | 4.4138 | 5.06 |  | 1.8467 | 0 | 4.4138 | NO | 2023-06-01 13:37 | 2023-06-01 15:08 | 2023-06-01 13:57 | 0.32 | 0 | 1.4124 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 20057 |  | 0 | [5 empty] | CAÑETE | E
B1339C01120001302 | B1339C0112RE760731641302 | B1339C0112 | NO | 1302 | EAF 235-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Canete | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 12157 | Clientes Regulados | 0 | 4.4138 | 5.06 |  | 0.18474 | 0 | 4.4138 | NO | 2023-06-01 13:37 | 2023-06-01 15:08 | 2023-06-01 15:32 | 1.76 | 0.14 | 7.7683 | 0.61793 | 0 |  | 0 |  |  | 513 | 0.61793 | NO INFORMADO | [5 empty] | LOS ALAMOS | E
B1339C01120001302 | B1339C0112LD768333001302 | B1339C0112 | NO | 1302 | EAF 235-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Canete | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | SIN INFORMACION | ESSBIO S.A. | 0.07 | 0 | 0.025822 | 1 |  |  | 0.07 | NO | 2023-06-01 13:37 | 2023-06-01 15:08 | 2023-06-01 13:48 | 0.17 | 0 | 0.0119 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CAÑETE | E
B1339C01120001302 | B1339C0112LD616022131302 | B1339C0112 | NO | 1302 | EAF 235-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Canete | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 61602213 | SIN INFORMACION | HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA | 0.17 | 0 | 0.056502 | 1 |  |  | 0.17 | NO | 2023-06-01 13:37 | 2023-06-01 15:08 | 2023-06-01 13:47 | 0.16 | 0 | 0.0272 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CAÑETE | E
B1932C00850001303 | B1932C0085RE764113211303 | B1932C0085 | NO | 1303 | EAF 236-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1827 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | 24721 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA C1 | Centro | 1932 | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 316 | Clientes Regulados | 0 | 0.194 | 0.85 |  | 0.1358 | 0 | 0.194 | NO | 2023-06-02 04:21 | 2023-06-02 05:44 | 2023-06-02 05:03 | 0.7 | 0 | 0.1358 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 312 |  | 0 | [5 empty] | ARICA | A
B2238C03990001303 | B2238C0399LT796395701303 | B2238C0399 | SI | 1303 | EAF 236-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1948 | TAP OFF CHIZA | 23679 | S/E TAP OFF CHIZA CT | Chiza | 2238 | BA S/E POZO ALMONTE 110KV BP1 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 79639570 | 1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 2.65 | 0 | 0.01 | 0.5 |  |  | 1.325 | NO | 2023-06-02 04:21 | 2023-06-02 06:01 | 2023-06-02 06:01 | 1.66 | 0 | 2.1995 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | CAMARONES | No Aplica
B2238C03990001303 | B2238C0399LT796395701303 | B2238C0399 | SI | 1303 | EAF 236-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1969 | TAP OFF MAL PASO | 23677 | TAP OFF MAL PASO 13.8KV | Mal Paso | 2238 | BA S/E POZO ALMONTE 110KV BP1 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 79639570 | 1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 2.65 | 0 | 0.01 | 0.5 |  |  | 1.325 | NO | 2023-06-02 04:21 | 2023-06-02 06:01 | 2023-06-02 06:01 | 1.66 | 0 | 2.1995 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | ARICA | No Aplica
B2315C00330001303 | B2315C0033LT967743001303 | B2315C0033 | SI | 1303 | EAF 236-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1951 | TAP OFF DOLORES | 24879 | S/E TAP OFF DOLORES E2 | Camiña | 2315 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 33 | ENORCHILE S.A. | LT | 96774300 | 1 | Enorchile S.A. | 0.12 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.12 | NO | 2023-06-02 04:21 | 2023-06-02 06:01 | 2023-06-02 06:01 | 1.66 | 0 | 0.1992 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CAMIÑA | No Aplica
B2315C00850001303 | B2315C0085RE764113211303 | B2315C0085 | SI | 1303 | EAF 236-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1951 | TAP OFF DOLORES | 23078 | S/E TAP OFF DOLORES E1 | Negreiros | 2315 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 243 | Clientes Regulados | 0 | 0.073 | 0.72 |  | 0.11923 | 0 | 0.073 | NO | 2023-06-02 04:21 | 2023-06-02 06:01 | 2023-06-02 05:59 | 1.63 | 0 | 0.11899 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 241 |  | 0 | [5 empty] | HUARA | A
B2328C03990001303 | B2328C0399LT796395701303 | B2328C0399 | NO | 1303 | EAF 236-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1896 | S/E LLUTA | 23668 | S/E LLUTA C2 | Quiborax | 2328 | BA S/E TAP OFF EL AGUILA 13.8KV BP1 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 79639570 | 1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 2.65 | 0 | 2.8 | 1 |  |  | 2.65 | NO | 2023-06-02 04:21 | 2023-06-02 05:49 | 2023-06-02 05:49 | 1.46 | 0 | 3.869 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | ARICA | No Aplica
B2370C00850001303 | B2370C0085RE764113211303 | B2370C0085 | NO | 1303 | EAF 236-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1983 | TAP OFF VITOR N°2 MOVIL | 23157 | S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL E2 | Camarones | 2370 | BA S/E TAP OFF VITOR | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 234 | Clientes Regulados | 2.65 | 0.028 | 0.04 |  | 0.04574 | 0 | 0.028 | NO | 2023-06-02 04:21 | 2023-06-02 06:01 | 2023-06-02 05:59 | 1.63 | 0 | 0.04564 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 234 |  | 0 | [5 empty] | CAMARONES | A
B2370C19600001303 | B2370C1960LT760851531303 | B2370C1960 | NO | 1303 | EAF 236-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1983 | TAP OFF VITOR N°2 MOVIL | 23156 | S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL E1 | Camarones | 2370 | BA S/E TAP OFF VITOR | 1960 | PAMPA CAMARONES SPA | LT | 76085153 | 1 | Pampa Camarones S.A. | 2.65 | 0 | 2.36 | 1 |  |  | 2.65 | NO | 2023-06-02 04:21 | 2023-06-02 06:01 | 2023-06-02 06:01 | 1.66 | 0 | 4.399 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | CAMARONES | No Aplica
B2573C07120001303 | B2573C0712RE743796001303 | B2573C0712 | NO | 1303 | EAF 236-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1826 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA | 21280 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA E1 | Chungará | 2573 | BA S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA 13.2KV | 712 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SOCOROMA LTDA | RE | 74379600 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.135 | 0.2 |  |  |  | 0.135 | NO | 2023-06-02 04:21 | 2023-06-02 05:35 | 2023-06-02 05:35 | 1.23 | 0 | 0.16605 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2573C07120001303 | B2573C0712RE743796001303 | B2573C0712 | NO | 1303 | EAF 236-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1826 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA | 21281 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA E2 | Putre | 2573 | BA S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA 13.2KV | 712 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SOCOROMA LTDA | RE | 74379600 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.135 | 0.2 |  |  |  | 0.135 | NO | 2023-06-02 04:21 | 2023-06-02 05:35 | 2023-06-02 05:35 | 1.23 | 0 | 0.16605 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2771C00850001303 | B2771C0085RE764113211303 | B2771C0085 | NO | 1303 | EAF 236-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1949 | TAP OFF CUYA | 23073 | S/E TAP OFF CUYA HT | Cuya | 2771 | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 36 | Clientes Regulados | 0 | 0.025 | 0.02 |  | 0.04084 | 0 | 0.025 | NO | 2023-06-02 04:21 | 2023-06-02 06:01 | 2023-06-02 05:59 | 1.63 | 0 | 0.04075 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 36 |  | 0 | [5 empty] | CAMARONES | A
B3187C00850001303 | B3187C0085RE764113211303 | B3187C0085 | NO | 1303 | EAF 236-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1924 | S/E QUIANI | 26623 | S/E QUIANI C5 | Norte | 3187 | BA S/E QUIANI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9080 | Clientes Regulados | 0 | 1.907 | 1.6 |  | 4.4814 | 0 | 1.907 | NO | 2023-06-02 04:21 | 2023-06-02 12:42 | 2023-06-02 06:42 | 2.34 | 0 | 4.4624 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9076 |  | 0 | [5 empty] | ARICA | A
B3187C00850001303 | B3187C0085RE764113211303 | B3187C0085 | NO | 1303 | EAF 236-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1924 | S/E QUIANI | 26624 | S/E QUIANI C6 | Chungará | 3187 | BA S/E QUIANI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8479 | Clientes Regulados | 0 | 2.563 | 2.6 |  | 3.6309 | 0 | 2.563 | NO | 2023-06-02 04:21 | 2023-06-02 12:42 | 2023-06-02 05:46 | 1.41 | 0 | 3.6138 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8474 |  | 0 | [5 empty] | ARICA | A
B3187C00850001303 | B3187C0085RE764113211303 | B3187C0085 | NO | 1303 | EAF 236-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1924 | S/E QUIANI | 30655 | S/E QUIANI C7 | Lluta | 3187 | BA S/E QUIANI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1723 | Clientes Regulados | 0 | 1.432 | 2.1 |  | 5.5371 | 0 | 1.432 | NO | 2023-06-02 04:21 | 2023-06-02 12:42 | 2023-06-02 08:13 | 3.86 | 0 | 5.5275 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1716 |  | 0 | [5 empty] | ARICA | A
B3187C00850001303 | B3187C0085LD851204001303 | B3187C0085 | NO | 1303 | EAF 236-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 203 | S/E CENTRAL QUELTEHUES | 17589 | S/E CENTRAL QUELTEHUES C2 | LLUTA | 3187 | BA S/E QUIANI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 85120400 | SIN INFORMACION | AGRICOLA TARAPACA S.A. | 0.31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.31 | NO | 2023-06-02 04:21 | 2023-06-02 08:13 | 2023-06-02 08:13 | 3.86 | 0 | 1.1966 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ARICA | A
B2238C03990001304 | B2238C0399LT796395701304 | B2238C0399 | SI | 1304 | EAF 237-2023 | Forzado | TZ | SI | SI | 1948 | TAP OFF CHIZA | 23679 | S/E TAP OFF CHIZA CT | S/E Tap off Chiza | 2238 | BA S/E POZO ALMONTE 110KV BP1 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 79639570 | 1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 2.65 | 0 | 0.02 | 1 |  |  | 2.65 | NO | 2023-06-03 09:27 | 2023-06-03 09:47 | 2023-06-03 09:47 | 0.33 | 0 | 0.8745 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | CAMARONES | No aplica
B2245C04110001304 | B2245C0411LT969555601304 | B2245C0411 | SI | 1304 | EAF 237-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1969 | TAP OFF MAL PASO | 18096 | S/E TAP OFF MAL PASO HT | Mal Paso | 2245 | BA S/E POZO ALMONTE 66KV | 411 | HALDEMAN MINING COMPANY S.A. | LT | 96955560 | 31 | Haldeman Mining Company S.A. | 0.01 | 0 | 0.02 | 1 |  |  | 0.01 | NO | 2023-06-03 09:27 | 2023-06-03 09:47 | 2023-06-03 09:47 | 0.33 | 0 | 0.0033 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | ARICA | No aplica
B2315C00330001304 | B2315C0033LT967743001304 | B2315C0033 | SI | 1304 | EAF 237-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1951 | TAP OFF DOLORES | 23078 | S/E TAP OFF DOLORES E1 | Negreiros (ENOR Chile Camiña) | 2315 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 33 | ENORCHILE S.A. | LT | 96774300 | 1 | Enorchile S.A. | 0.12 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.12 | NO | 2023-06-03 09:27 | 2023-06-03 09:47 | 2023-06-03 09:47 | 0.33 | 0 | 0.0396 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | HUARA | SIN INFORMACION
B2315C00850001304 | B2315C0085RE764113211304 | B2315C0085 | SI | 1304 | EAF 237-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1951 | TAP OFF DOLORES | 24877 | S/E TAP OFF DOLORES C1 | Camiña | 2315 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.07 | 0.01 |  |  |  | 0.07 | NO | 2023-06-03 09:27 | 2023-06-03 09:47 | 2023-06-03 09:47 | 0.33 | 0 | 0.0231 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | HUARA | SIN INFORMACION
B2315C00850001304 | B2315C0085RE764113211304 | B2315C0085 | SI | 1304 | EAF 237-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1951 | TAP OFF DOLORES | 23078 | S/E TAP OFF DOLORES E1 | Negreiros | 2315 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 242 | Clientes Regulados | 0 | 0.073 | 0.07 |  | 0.02675 | 0 | 0.073 | NO | 2023-06-03 09:27 | 2023-06-03 09:47 | 2023-06-03 09:49 | 0.36 | 0 | 0.02628 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 241 |  | 0 | [5 empty] | HUARA | A
B2315C00850001304 | B2315C0085LD966257101304 | B2315C0085 | SI | 1304 | EAF 237-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1951 | TAP OFF DOLORES | 23078 | S/E TAP OFF DOLORES E1 | Cosayach Negreiros | 2315 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96625710 | 1 | SOC CONTRACTUAL MINERA COMPANIA MINERA NEGREIROS | 0.6 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0.6 | NO | 2023-06-03 09:27 | 2023-06-03 09:47 | 2023-06-03 09:49 | 0.36 | 0 | 0.216 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | HUARA | A
B2370C00850001304 | B2370C0085RE764113211304 | B2370C0085 | NO | 1304 | EAF 237-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1983 | TAP OFF VITOR N°2 MOVIL | 23157 | S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL E2 | Pampa Camarones | 2370 | BA S/E TAP OFF VITOR | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 234 | Clientes Regulados | 0 | 0.028 | 0.04 |  | 0.01027 | 0 | 0.028 | NO | 2023-06-03 09:27 | 2023-06-03 09:47 | 2023-06-03 09:49 | 0.36 | 0 | 0.01008 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 234 |  | 0 | [5 empty] | CAMARONES | A
B2370C19600001304 | B2370C1960LT760851531304 | B2370C1960 | NO | 1304 | EAF 237-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1983 | TAP OFF VITOR N°2 MOVIL | 23156 | S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL E1 | Pampa Camarones | 2370 | BA S/E TAP OFF VITOR | 1960 | PAMPA CAMARONES SPA | LT | 76085153 | 1 | Pampa Camarones S.A. | 2.65 | 0 | 2.35 | 1 |  |  | 2.65 | NO | 2023-06-03 09:27 | 2023-06-03 09:47 | 2023-06-03 09:47 | 0.33 | 0 | 0.8745 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | ARICA | SIN INFORMACION
B2771C00850001304 | B2771C0085RE764113211304 | B2771C0085 | NO | 1304 | EAF 237-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1949 | TAP OFF CUYA | 23073 | S/E TAP OFF CUYA HT | Cuya | 2771 | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 36 | Clientes Regulados | 0 | 0.025 | 0.02 |  | 0.00917 | 0 | 0.025 | NO | 2023-06-03 09:27 | 2023-06-03 09:47 | 2023-06-03 09:49 | 0.36 | 0 | 0.009 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 36 |  | 0 | [5 empty] | CAMARONES | A
B0771C00930001305 | B0771C0093RE968005701305 | B0771C0093 | SI | 1305 | EAF 238-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 693 | S/E LA REINA | 3617 | S/E LA REINA C13 | Jaraquemada | 771 | BA S/E LA REINA 12KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 1605 | Clientes Regulados | 0 | 1.8301 | 0.82 |  |  |  | 1.8301 | NO | 2023-06-03 13:22 | 2023-06-03 14:20 | 2023-06-03 13:40 | 0.3 | 0 | 0.54903 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0771C00930001305 | B0771C0093RE968005701305 | B0771C0093 | SI | 1305 | EAF 238-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 693 | S/E LA REINA | 3617 | S/E LA REINA C13 | Jaraquemada | 771 | BA S/E LA REINA 12KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 7612 | Clientes Regulados | 0 | 8.7265 | 3.91 |  |  |  | 8.7265 | NO | 2023-06-03 13:22 | 2023-06-03 14:20 | 2023-06-03 14:15 | 0.88 | 0 | 7.6793 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0771C00930001305 | B0771C0093RE968005701305 | B0771C0093 | SI | 1305 | EAF 238-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 693 | S/E LA REINA | 3597 | S/E LA REINA A2 | Larraín/A2 | 771 | BA S/E LA REINA 12KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 9 | Clientes Regulados | 0 | 8.0793 | 3.62 |  |  |  | 8.0793 | NO | 2023-06-03 13:22 | 2023-06-03 14:20 | 2023-06-03 14:21 | 0.98 | 0 | 7.9177 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0771C00930001305 | B0771C0093RE968005701305 | B0771C0093 | SI | 1305 | EAF 238-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 693 | S/E LA REINA | 3642 | S/E LA REINA C21 | Coventry | 771 | BA S/E LA REINA 12KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 1568 | Clientes Regulados | 0 | 2.0979 | 0.94 |  |  |  | 2.0979 | NO | 2023-06-03 13:22 | 2023-06-03 14:20 | 2023-06-03 13:44 | 0.36 | 0 | 0.75526 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0771C00930001305 | B0771C0093RE968005701305 | B0771C0093 | SI | 1305 | EAF 238-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 693 | S/E LA REINA | 3642 | S/E LA REINA C21 | Coventry | 771 | BA S/E LA REINA 12KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 294 | Clientes Regulados | 0 | 0.40173 | 0.18 |  |  |  | 0.40173 | NO | 2023-06-03 13:22 | 2023-06-03 14:20 | 2023-06-03 13:46 | 0.4 | 0 | 0.16069 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0771C00930001305 | B0771C0093RE968005701305 | B0771C0093 | SI | 1305 | EAF 238-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 693 | S/E LA REINA | 3642 | S/E LA REINA C21 | Coventry | 771 | BA S/E LA REINA 12KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 376 | Clientes Regulados | 0 | 0.51332 | 0.23 |  |  |  | 0.51332 | NO | 2023-06-03 13:22 | 2023-06-03 14:20 | 2023-06-03 13:48 | 0.43 | 0 | 0.22073 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0771C00930001305 | B0771C0093RE968005701305 | B0771C0093 | SI | 1305 | EAF 238-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 693 | S/E LA REINA | 3642 | S/E LA REINA C21 | Coventry | 771 | BA S/E LA REINA 12KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 2964 | Clientes Regulados | 0 | 3.9504 | 1.77 |  |  |  | 3.9504 | NO | 2023-06-03 13:22 | 2023-06-03 14:20 | 2023-06-03 13:48 | 0.43 | 0 | 1.6987 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0771C00930001305 | B0771C0093RE968005701305 | B0771C0093 | SI | 1305 | EAF 238-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 693 | S/E LA REINA | 3642 | S/E LA REINA C21 | Coventry | 771 | BA S/E LA REINA 12KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 2696 | Clientes Regulados | 0 | 3.5933 | 1.61 |  |  |  | 3.5933 | NO | 2023-06-03 13:22 | 2023-06-03 14:20 | 2023-06-03 13:49 | 0.45 | 0 | 1.617 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0771C00930001305 | B0771C0093RE968005701305 | B0771C0093 | SI | 1305 | EAF 238-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 693 | S/E LA REINA | 3642 | S/E LA REINA C21 | Coventry | 771 | BA S/E LA REINA 12KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 440 | Clientes Regulados | 0 | 0.58028 | 0.26 |  |  |  | 0.58028 | NO | 2023-06-03 13:22 | 2023-06-03 14:20 | 2023-06-03 14:10 | 0.8 | 0 | 0.46422 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0771C00930001305 | B0771C0093RE968005701305 | B0771C0093 | SI | 1305 | EAF 238-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 693 | S/E LA REINA | 3642 | S/E LA REINA C21 | Coventry | 771 | BA S/E LA REINA 12KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 860 | Clientes Regulados | 0 | 1.1606 | 0.52 |  |  |  | 1.1606 | NO | 2023-06-03 13:22 | 2023-06-03 14:20 | 2023-06-03 14:12 | 0.83 | 0 | 0.96326 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0771C00930001305 | B0771C0093RE968005701305 | B0771C0093 | SI | 1305 | EAF 238-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 693 | S/E LA REINA | 3624 | S/E LA REINA C20 | Tobalaba | 771 | BA S/E LA REINA 12KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 1235 | Clientes Regulados | 0 | 2.0979 | 0.94 |  |  |  | 2.0979 | NO | 2023-06-03 13:22 | 2023-06-03 14:20 | 2023-06-03 13:47 | 0.41 | 0 | 0.86015 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0771C00930001305 | B0771C0093RE968005701305 | B0771C0093 | SI | 1305 | EAF 238-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 693 | S/E LA REINA | 3624 | S/E LA REINA C20 | Tobalaba | 771 | BA S/E LA REINA 12KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 1417 | Clientes Regulados | 0 | 2.4104 | 1.08 |  |  |  | 2.4104 | NO | 2023-06-03 13:22 | 2023-06-03 14:20 | 2023-06-03 13:54 | 0.53 | 0 | 1.2775 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0771C00930001305 | B0771C0093RE968005701305 | B0771C0093 | SI | 1305 | EAF 238-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 693 | S/E LA REINA | 3624 | S/E LA REINA C20 | Tobalaba | 771 | BA S/E LA REINA 12KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 110 | Clientes Regulados | 0 | 0.17855 | 0.08 |  |  |  | 0.17855 | NO | 2023-06-03 13:22 | 2023-06-03 14:20 | 2023-06-03 13:56 | 0.56 | 0 | 0.099987 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0771C00930001305 | B0771C0093RE968005701305 | B0771C0093 | SI | 1305 | EAF 238-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 693 | S/E LA REINA | 3624 | S/E LA REINA C20 | Tobalaba | 771 | BA S/E LA REINA 12KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 631 | Clientes Regulados | 0 | 1.0713 | 0.48 |  |  |  | 1.0713 | NO | 2023-06-03 13:22 | 2023-06-03 14:20 | 2023-06-03 14:20 | 0.96 | 0 | 1.0284 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0771C00930001305 | B0771C0093RE968005701305 | B0771C0093 | SI | 1305 | EAF 238-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 693 | S/E LA REINA | 3624 | S/E LA REINA C20 | Tobalaba | 771 | BA S/E LA REINA 12KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 4106 | Clientes Regulados | 0 | 6.9857 | 3.13 |  |  |  | 6.9857 | NO | 2023-06-03 13:22 | 2023-06-03 14:20 | 2023-06-03 14:20 | 0.96 | 0 | 6.7063 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0771C00930001305 | B0771C0093RE968005701305 | B0771C0093 | SI | 1305 | EAF 238-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 693 | S/E LA REINA | 3623 | S/E LA REINA C19 | Lynch | 771 | BA S/E LA REINA 12KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 1254 | Clientes Regulados | 0 | 1.7832 | 0.799 |  |  |  | 1.7832 | NO | 2023-06-03 13:22 | 2023-06-03 14:20 | 2023-06-03 13:28 | 0.1 | 0 | 0.17832 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0771C00930001305 | B0771C0093RE968005701305 | B0771C0093 | SI | 1305 | EAF 238-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 693 | S/E LA REINA | 3623 | S/E LA REINA C19 | Lynch | 771 | BA S/E LA REINA 12KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 1474 | Clientes Regulados | 0 | 2.0957 | 0.939 |  |  |  | 2.0957 | NO | 2023-06-03 13:22 | 2023-06-03 14:20 | 2023-06-03 13:29 | 0.11 | 0 | 0.23053 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0771C00930001305 | B0771C0093RE968005701305 | B0771C0093 | SI | 1305 | EAF 238-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 693 | S/E LA REINA | 3623 | S/E LA REINA C19 | Lynch | 771 | BA S/E LA REINA 12KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 3359 | Clientes Regulados | 0 | 4.7762 | 2.14 |  |  |  | 4.7762 | NO | 2023-06-03 13:22 | 2023-06-03 14:20 | 2023-06-03 13:30 | 0.13 | 0 | 0.6209 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0771C00930001305 | B0771C0093RE968005701305 | B0771C0093 | SI | 1305 | EAF 238-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 693 | S/E LA REINA | 3623 | S/E LA REINA C19 | Lynch | 771 | BA S/E LA REINA 12KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 1466 | Clientes Regulados | 0 | 2.0845 | 0.934 |  |  |  | 2.0845 | NO | 2023-06-03 13:22 | 2023-06-03 14:20 | 2023-06-03 13:33 | 0.18 | 0 | 0.37522 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0771C00930001305 | B0771C0093RE968005701305 | B0771C0093 | SI | 1305 | EAF 238-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 693 | S/E LA REINA | 3623 | S/E LA REINA C19 | Lynch | 771 | BA S/E LA REINA 12KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 1901 | Clientes Regulados | 0 | 2.7028 | 1.211 |  |  |  | 2.7028 | NO | 2023-06-03 13:22 | 2023-06-03 14:20 | 2023-06-03 14:26 | 1.06 | 0 | 2.8649 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0771C00930001305 | B0771C0093RE968005701305 | B0771C0093 | SI | 1305 | EAF 238-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 693 | S/E LA REINA | 3621 | S/E LA REINA C17 | La Reina | 771 | BA S/E LA REINA 12KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 1861 | Clientes Regulados | 0 | 1.8591 | 0.833 |  |  |  | 1.8591 | NO | 2023-06-03 13:22 | 2023-06-03 14:20 | 2023-06-03 14:04 | 0.7 | 0 | 1.3014 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0771C00930001305 | B0771C0093RE968005701305 | B0771C0093 | SI | 1305 | EAF 238-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 693 | S/E LA REINA | 3621 | S/E LA REINA C17 | La Reina | 771 | BA S/E LA REINA 12KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 3317 | Clientes Regulados | 0 | 3.3143 | 1.485 |  |  |  | 3.3143 | NO | 2023-06-03 13:22 | 2023-06-03 14:20 | 2023-06-03 14:08 | 0.76 | 0 | 2.5189 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0771C00930001305 | B0771C0093RE968005701305 | B0771C0093 | SI | 1305 | EAF 238-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 693 | S/E LA REINA | 3621 | S/E LA REINA C17 | La Reina | 771 | BA S/E LA REINA 12KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 1311 | Clientes Regulados | 0 | 1.3101 | 0.587 |  |  |  | 1.3101 | NO | 2023-06-03 13:22 | 2023-06-03 14:20 | 2023-06-03 14:09 | 0.78 | 0 | 1.0219 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0771C00930001305 | B0771C0093RE968005701305 | B0771C0093 | SI | 1305 | EAF 238-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 693 | S/E LA REINA | 3621 | S/E LA REINA C17 | La Reina | 771 | BA S/E LA REINA 12KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 533 | Clientes Regulados | 0 | 0.53341 | 0.239 |  |  |  | 0.53341 | NO | 2023-06-03 13:22 | 2023-06-03 14:20 | 2023-06-03 14:34 | 1.2 | 0 | 0.64009 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0771C00930001305 | B0771C0093RE968005701305 | B0771C0093 | SI | 1305 | EAF 238-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 693 | S/E LA REINA | 3621 | S/E LA REINA C17 | La Reina | 771 | BA S/E LA REINA 12KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 720 | Clientes Regulados | 0 | 0.71865 | 0.322 |  |  |  | 0.71865 | NO | 2023-06-03 13:22 | 2023-06-03 14:20 | 2023-06-03 14:57 | 1.21 | 0.36 | 0.86957 | 0.25872 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.25872 | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0771C00930001305 | B0771C0093RE968005701305 | B0771C0093 | SI | 1305 | EAF 238-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 693 | S/E LA REINA | 3621 | S/E LA REINA C17 | La Reina | 771 | BA S/E LA REINA 12KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 335 | Clientes Regulados | 0 | 0.33478 | 0.15 |  |  |  | 0.33478 | NO | 2023-06-03 13:22 | 2023-06-03 14:20 | 2023-06-03 22:14 | 1.21 | 7.65 | 0.40508 | 2.561 | 0.65999 |  | 0.65999 | 1 | 43.025 |  | 2.561 | SIN INFORMACION | 0.65999 | 1 | 43.025 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1047C00940001306 | B1047C0094LD765747871306 | B1047C0094 | NO | 1306 | EAF 239-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 803 | S/E TUNEL EL MELON | 4738 | S/E TUNEL EL MELON CT | Túnel El Melón/ CT | 1047 | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76574787 | 1 | SOCIEDAD CONCESIONARIA TUNEL EL MELON II S.A. | 0.35 | 0 | 0.31 | 1 |  |  | 0.35 | NO | 2023-06-03 16:12 | 2023-06-04 02:51 | 2023-06-03 16:18 | 0.09 | 0 | 0.0315 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | NOGALES | No Aplica
B2475C02150001307 | B2475C0215LT617040001307 | B2475C0215 | SI | 1307 | EAF 240-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 913 | S/E CORDILLERA (EL TENIENTE) | 5491 | S/E CORDILLERA | SIN INFORMACION | 2475 | BA S/E MINERO 115KV BP1 | 215 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 190.04 | 0 | 99 | 1 |  |  | 190.04 | NO | 2023-06-05 10:07 | 2023-06-05 10:50 | 2023-06-05 10:50 | 0.71 | 0 | 134.9284 | 0 | 0.71 |  | 0.71 | 1 | 134.9284 |  |  | NO APLICA | 0.71 | 1 | 134.9284 | 0 |  | MACHALI | SIN INFORMACION
B2358C04230001308 | B2358C0423LT965086701308 | B2358C0423 | NO | 1308 | EAF 241-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 1973 | TAP OFF PALESTINA | 23139 | S/E TAP OFF PALESTINA BT | SIN INFORMACION/BT1 | 2358 | BA S/E TAP OFF PALESTINA 220KV | 423 | MINERA MERIDIAN LTDA. | LT | 96508670 | 1 | MINERA MERIDIAN LIMITADA | 12.93 | 0 | 1 | 0.071429 |  |  | 0.92357 | NO | 2023-06-05 23:30 | 2023-06-06 17:00 | 2023-06-06 00:30 | 1 | 0 | 0.92357 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2358C04230001308 | B2358C0423LT965086701308 | B2358C0423 | NO | 1308 | EAF 241-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 1973 | TAP OFF PALESTINA | 23139 | S/E TAP OFF PALESTINA BT | SIN INFORMACION/BT1 | 2358 | BA S/E TAP OFF PALESTINA 220KV | 423 | MINERA MERIDIAN LTDA. | LT | 96508670 | 1 | MINERA MERIDIAN LIMITADA | 12.93 | 0 | 2.5 | 0.17857 |  |  | 2.3089 | NO | 2023-06-05 23:30 | 2023-06-06 17:00 | 2023-06-06 01:30 | 2 | 0 | 4.6179 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2358C04230001308 | B2358C0423LT965086701308 | B2358C0423 | NO | 1308 | EAF 241-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 1973 | TAP OFF PALESTINA | 23139 | S/E TAP OFF PALESTINA BT | SIN INFORMACION/BT1 | 2358 | BA S/E TAP OFF PALESTINA 220KV | 423 | MINERA MERIDIAN LTDA. | LT | 96508670 | 1 | MINERA MERIDIAN LIMITADA | 12.93 | 0 | 5 | 0.35714 |  |  | 4.6179 | NO | 2023-06-05 23:30 | 2023-06-06 17:00 | 2023-06-06 02:30 | 3 | 0 | 13.8536 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2358C04230001308 | B2358C0423LT965086701308 | B2358C0423 | NO | 1308 | EAF 241-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 1973 | TAP OFF PALESTINA | 23139 | S/E TAP OFF PALESTINA BT | SIN INFORMACION/BT1 | 2358 | BA S/E TAP OFF PALESTINA 220KV | 423 | MINERA MERIDIAN LTDA. | LT | 96508670 | 1 | MINERA MERIDIAN LIMITADA | 12.93 | 0 | 5.5 | 0.39286 |  |  | 5.0796 | NO | 2023-06-05 23:30 | 2023-06-06 17:00 | 2023-06-06 08:00 | 8.5 | 0 | 43.177 | 0 | 4.8393 |  | 4.8393 | 1 | 62.572 |  |  | NO APLICA | 6.6913 | 2 | 76.1403 | 47.7291 |  | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION | Tr | Tr
B0438C01160001309 | B0438C0116RE760731621309 | B0438C0116 | NO | 1309 | EAF 242-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14144 | S/E PANGUIPULLI E3 | Lican Ray | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 7342 | Clientes Regulados | 0 | 0.00029022 | 1.24 |  | 2.9022e-05 | 0 | 0.00029022 | NO | 2023-06-06 05:21 | 2023-06-06 05:27 | 2023-06-06 05:27 | 0.09 | 0 | 2.6119e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6 |  | 0 | [5 empty] | LANCO | F
B0438C01160001309 | B0438C0116RE760731621309 | B0438C0116 | NO | 1309 | EAF 242-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14144 | S/E PANGUIPULLI E3 | Lican Ray | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 7342 | Clientes Regulados | 0 | 0.011241 | 1.24 |  | 0.0011241 | 0 | 0.011241 | NO | 2023-06-06 05:21 | 2023-06-06 05:27 | 2023-06-06 05:27 | 0.09 | 0 | 0.0010117 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 104 |  | 0 | [5 empty] | LONCOCHE | F
B0438C01160001309 | B0438C0116RE760731621309 | B0438C0116 | NO | 1309 | EAF 242-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14144 | S/E PANGUIPULLI E3 | Lican Ray | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 7342 | Clientes Regulados | 0 | 0.16725 | 1.24 |  | 0.016725 | 0 | 0.16725 | NO | 2023-06-06 05:21 | 2023-06-06 05:27 | 2023-06-06 05:27 | 0.09 | 0 | 0.015053 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 850 |  | 0 | [5 empty] | PANGUIPULLÍ | F
B0438C01160001309 | B0438C0116RE760731621309 | B0438C0116 | NO | 1309 | EAF 242-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14144 | S/E PANGUIPULLI E3 | Lican Ray | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 7342 | Clientes Regulados | 0 | 1.1866 | 1.24 |  | 0.11866 | 0 | 1.1866 | NO | 2023-06-06 05:21 | 2023-06-06 05:27 | 2023-06-06 05:27 | 0.09 | 0 | 0.1068 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6382 |  | 0 | [5 empty] | VILLARRICA | F
B0438C01160001309 | B0438C0116RE760731621309 | B0438C0116 | NO | 1309 | EAF 242-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14143 | S/E PANGUIPULLI E2 | Malalhue | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3714 | Clientes Regulados | 0 | 0.74737 | 5.88 |  | 0.074737 | 0 | 0.74737 | NO | 2023-06-06 05:21 | 2023-06-06 05:27 | 2023-06-06 05:27 | 0.09 | 0 | 0.067264 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2663 |  | 0 | [5 empty] | LANCO | F
B0438C01160001309 | B0438C0116RE760731621309 | B0438C0116 | NO | 1309 | EAF 242-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14143 | S/E PANGUIPULLI E2 | Malalhue | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3714 | Clientes Regulados | 0 | 0.00015902 | 5.88 |  | 1.5902e-05 | 0 | 0.00015902 | NO | 2023-06-06 05:21 | 2023-06-06 05:27 | 2023-06-06 05:27 | 0.09 | 0 | 1.4312e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | LONCOCHE | F
B0438C01160001309 | B0438C0116RE760731621309 | B0438C0116 | NO | 1309 | EAF 242-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14143 | S/E PANGUIPULLI E2 | Malalhue | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3714 | Clientes Regulados | 0 | 0.5472 | 5.88 |  | 0.05472 | 0 | 0.5472 | NO | 2023-06-06 05:21 | 2023-06-06 05:27 | 2023-06-06 05:27 | 0.09 | 0 | 0.049248 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1049 |  | 0 | [5 empty] | PANGUIPULLÍ | F
B0438C01160001309 | B0438C0116RE760731621309 | B0438C0116 | NO | 1309 | EAF 242-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14147 | S/E PANGUIPULLI E4 | Panguipulli | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 6880 | Clientes Regulados | 0 | 0.0013135 | 1.96 |  | 0.00013135 | 0 | 0.0013135 | NO | 2023-06-06 05:21 | 2023-06-06 05:27 | 2023-06-06 05:27 | 0.09 | 0 | 0.00011822 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 16 |  | 0 | [5 empty] | LOS LAGOS | F
B0438C01160001309 | B0438C0116RE760731621309 | B0438C0116 | NO | 1309 | EAF 242-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14147 | S/E PANGUIPULLI E4 | Panguipulli | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 6880 | Clientes Regulados | 0 | 2.4903 | 1.96 |  | 0.24903 | 0 | 2.4903 | NO | 2023-06-06 05:21 | 2023-06-06 05:27 | 2023-06-06 05:27 | 0.09 | 0 | 0.22412 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6863 |  | 0 | [5 empty] | PANGUIPULLÍ | F
B0438C01160001309 | B0438C0116RE760731621309 | B0438C0116 | NO | 1309 | EAF 242-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14142 | S/E PANGUIPULLI E1 | Pullinque | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3080 | Clientes Regulados | 0 | 1.045 | 0.87 |  | 0.1045 | 0 | 1.045 | NO | 2023-06-06 05:21 | 2023-06-06 05:27 | 2023-06-06 05:27 | 0.09 | 0 | 0.094048 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3080 |  | 0 | [5 empty] | PANGUIPULLÍ | F
B0438C01160001309 | B0438C0116LD968741601309 | B0438C0116 | NO | 1309 | EAF 242-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14143 | S/E PANGUIPULLI E2 | Malalhue | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96874160 | SIN INFORMACION | LOUISIANA PACIFIC CHILE S.A. | 3.07 | 0 | 0.31007 | 1 | 0 | 0 | 3.07 | NO | 2023-06-06 05:21 | 2023-06-06 05:27 | 2023-06-06 05:27 | 0.09 | 0 | 0.2763 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PANGUIPULLI | F
B0438C01160001309 | B0438C0116LD779033701309 | B0438C0116 | NO | 1309 | EAF 242-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14147 | S/E PANGUIPULLI E4 | Panguipulli | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77903370 | SIN INFORMACION | SOCIEDAD AGRICOLA LOS COIHUES LTDA. | 0.09 | 0 | 0.0090479 | 1 | 0 | 0 | 0.09 | NO | 2023-06-06 05:21 | 2023-06-06 05:27 | 2023-06-06 05:27 | 0.09 | 0 | 0.0081 | 0 | 0.09 |  | 0.09 | 1 | 0.8421 | 1 |  | NO APLICA | 0.09 | 1 | 0.8421 | 0 |  | PANGUIPULLI | F
B2068C03930001310 | B2068C0393LT764189761310 | B2068C0393 | NO | 1310 | EAF 243-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 1860 | S/E DESALANT | 22396 | S/E DESALANT H1 | Desalant | 2068 | BA S/E DESALANT 110KV BP | 393 | AGUAS ANTOFAGASTA S.A. | LT | 76418976 | 1 | AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. | 11.77 | 0 | 11.4 | 1 |  |  | 11.77 | NO | 2023-06-06 16:19 | 2023-06-06 17:42 | 2023-06-06 17:42 | 1.38 | 0 | 16.2426 | 0 | 1.38 |  | 1.38 | 1 | 16.2426 |  |  | NO APLICA | 2.31 | 2 | 27.1621 | 0 |  | ANTOFAGASTA | No Aplica
B0213C00850001311 | B0213C0085RE764113211311 | B0213C0085 | SI | 1311 | EAF 244-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 471 | S/E COCHARCAS (CGE) | 688 | S/E COCHARCAS (CGE) CT1 | Rio Ñuble | 213 | BA S/E COCHARCAS (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 329 | Clientes Regulados | 0 | 0.056 | 1.3 |  | 0.028 | 0 | 0.056 | NO | 2023-06-07 06:35 | 2023-06-07 07:05 | 2023-06-07 07:05 | 0.5 | 0 | 0.028 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 188 |  | 0 | [5 empty] | SAN CARLOS | E
B0213C00850001311 | B0213C0085RE764113211311 | B0213C0085 | SI | 1311 | EAF 244-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 471 | S/E COCHARCAS (CGE) | 688 | S/E COCHARCAS (CGE) CT1 | Rio Ñuble | 213 | BA S/E COCHARCAS (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 329 | Clientes Regulados | 0 | 0.101 | 1.3 |  | 0.0505 | 0 | 0.101 | NO | 2023-06-07 06:35 | 2023-06-07 07:05 | 2023-06-07 07:05 | 0.5 | 0 | 0.0505 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 140 |  | 0 | [5 empty] | SAN NICOLAS | E
B0578C00850001311 | B0578C0085RE764113211311 | B0578C0085 | NO | 1311 | EAF 244-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 638 | S/E HUALTE | 15853 | S/E HUALTE FT1 | LINEA 33 KV COCHARCAS QUIRIHUE | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 957 | Clientes Regulados | 0 | 0.004 | 0.3 |  | 0.0294 | 0 | 0.004 | NO | 2023-06-07 06:35 | 2023-06-07 13:56 | 2023-06-07 13:56 | 7.35 | 0 | 0.0294 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 24 |  | 0 | [5 empty] | TREHUACO | E
B0578C00850001311 | B0578C0085RE764113211311 | B0578C0085 | NO | 1311 | EAF 244-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 638 | S/E HUALTE | 15853 | S/E HUALTE FT1 | LINEA 33 KV COCHARCAS QUIRIHUE | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 957 | Clientes Regulados | 0 | 0.001 | 0.3 |  | 0.00735 | 0 | 0.001 | NO | 2023-06-07 06:35 | 2023-06-07 13:56 | 2023-06-07 13:56 | 7.35 | 0 | 0.00735 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6 |  | 0 | [5 empty] | SAN CARLOS | E
B0578C00850001311 | B0578C0085RE764113211311 | B0578C0085 | NO | 1311 | EAF 244-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 638 | S/E HUALTE | 15853 | S/E HUALTE FT1 | LINEA 33 KV COCHARCAS QUIRIHUE | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 957 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2023-06-07 06:35 | 2023-06-07 13:56 | 2023-06-07 13:56 | 7.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | COIHUECO | E
B0578C00850001311 | B0578C0085RE764113211311 | B0578C0085 | NO | 1311 | EAF 244-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 638 | S/E HUALTE | 15853 | S/E HUALTE FT1 | LINEA 33 KV COCHARCAS QUIRIHUE | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 957 | Clientes Regulados | 0 | 0.093 | 0.3 |  | 0.68355 | 0 | 0.093 | NO | 2023-06-07 06:35 | 2023-06-07 13:56 | 2023-06-07 13:56 | 7.35 | 0 | 0.68355 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 800 |  | 0 | [5 empty] | NINHUE | E
B0578C00850001311 | B0578C0085RE764113211311 | B0578C0085 | NO | 1311 | EAF 244-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 638 | S/E HUALTE | 15853 | S/E HUALTE FT1 | LINEA 33 KV COCHARCAS QUIRIHUE | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 957 | Clientes Regulados | 0 | 0.025 | 0.3 |  | 0.18375 | 0 | 0.025 | NO | 2023-06-07 06:35 | 2023-06-07 13:56 | 2023-06-07 13:56 | 7.35 | 0 | 0.18375 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 126 |  | 0 | [5 empty] | QUIRIHUE | E
B0578C00850001311 | B0578C0085RE764113211311 | B0578C0085 | NO | 1311 | EAF 244-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 638 | S/E HUALTE | 15852 | S/E HUALTE CT2 | San Nicolás | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2641 | Clientes Regulados | 0 | 0.471 | 0.7 |  | 3.462 | 0 | 0.471 | NO | 2023-06-07 06:35 | 2023-06-07 13:55 | 2023-06-07 13:56 | 7.35 | 0 | 3.4619 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1193 |  | 0 | [5 empty] | SAN NICOLAS | E
B0578C00850001311 | B0578C0085RE764113211311 | B0578C0085 | NO | 1311 | EAF 244-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 638 | S/E HUALTE | 15852 | S/E HUALTE CT2 | San Nicolás | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2641 | Clientes Regulados | 0 | 0.275 | 0.7 |  | 2.0213 | 0 | 0.275 | NO | 2023-06-07 06:35 | 2023-06-07 13:55 | 2023-06-07 13:56 | 7.35 | 0 | 2.0213 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1252 |  | 0 | [5 empty] | NINHUE | E
B0578C01040001311 | B0578C0104RE802377001311 | B0578C0104 | NO | 1311 | EAF 244-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 638 | S/E HUALTE | 5741 | S/E HUALTE | Hualte | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 3964 | Clientes Regulados | 0 | 0.090699 | 0.4 |  | 0.66512 | 0 | 0.090699 | NO | 2023-06-07 06:35 | 2023-06-07 13:55 | 2023-06-07 13:55 | 7.33 | 0 | 0.66482 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 689 |  | 0 | [5 empty] | NINHUE | E
B0578C01040001311 | B0578C0104RE802377001311 | B0578C0104 | NO | 1311 | EAF 244-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 638 | S/E HUALTE | 5741 | S/E HUALTE | Hualte | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 3964 | Clientes Regulados | 0 | 0.000213 | 0.4 |  | 0.001562 | 0 | 0.000213 | NO | 2023-06-07 06:35 | 2023-06-07 13:55 | 2023-06-07 13:55 | 7.33 | 0 | 0.0015613 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 | [5 empty] | PORTEZUELO | E
B0578C01040001311 | B0578C0104RE802377001311 | B0578C0104 | NO | 1311 | EAF 244-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 638 | S/E HUALTE | 5741 | S/E HUALTE | Hualte | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 3964 | Clientes Regulados | 0 | 0.02802 | 0.4 |  | 0.20548 | 0 | 0.02802 | NO | 2023-06-07 06:35 | 2023-06-07 13:55 | 2023-06-07 13:55 | 7.33 | 0 | 0.20538 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 294 |  | 0 | [5 empty] | SAN CARLOS | E
B0578C01040001311 | B0578C0104RE802377001311 | B0578C0104 | NO | 1311 | EAF 244-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 638 | S/E HUALTE | 5741 | S/E HUALTE | Hualte | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 3964 | Clientes Regulados | 0 | 0.4455 | 0.4 |  | 3.267 | 0 | 0.4455 | NO | 2023-06-07 06:35 | 2023-06-07 13:55 | 2023-06-07 13:55 | 7.33 | 0 | 3.2655 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2077 |  | 0 | [5 empty] | SAN NICOLÁS | E
B0615C00850001311 | B0615C0085RE764113211311 | B0615C0085 | NO | 1311 | EAF 244-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3107 | S/E QUIRIHUE E1 | Cobquecura | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1964 | Clientes Regulados | 0 | 0.133 | 0.1 |  | 0.57556 | 0 | 0.133 | NO | 2023-06-07 06:35 | 2023-06-07 09:09 | 2023-06-07 10:55 | 2.81 | 1.51 | 0.37373 | 0.20083 | 0 |  | 0 |  |  | 524 | 0.20083 | NO INFORMADO | [5 empty] | QUIRIHUE | E
B0615C00850001311 | B0615C0085RE764113211311 | B0615C0085 | NO | 1311 | EAF 244-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3107 | S/E QUIRIHUE E1 | Cobquecura | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1964 | Clientes Regulados | 0 | 0.645 | 0.1 |  | 2.3272 | 0 | 0.645 | NO | 2023-06-07 06:35 | 2023-06-07 09:09 | 2023-06-07 10:11 | 2.81 | 0.79 | 1.8124 | 0.50955 | 0 |  | 0 |  |  | 3567 | 0.50955 | NO INFORMADO | [5 empty] | COBQUECURA | E
B0615C00850001311 | B0615C0085RE764113211311 | B0615C0085 | NO | 1311 | EAF 244-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3107 | S/E QUIRIHUE E1 | Cobquecura | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1460 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2023-06-07 06:35 | 2023-06-07 09:09 | 2023-06-07 09:49 | 2.81 | 0.41 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | CAUQUENES | E
B0615C00850001311 | B0615C0085RE764113211311 | B0615C0085 | NO | 1311 | EAF 244-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3107 | S/E QUIRIHUE E1 | Cobquecura | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1460 | Clientes Regulados | 0 | 0.011 | 0.6 |  | 0.03209 | 0 | 0.011 | NO | 2023-06-07 06:35 | 2023-06-07 09:09 | 2023-06-07 09:30 | 2.81 | 0.1 | 0.03091 | 0.0011 | 0 |  | 0 |  |  | 55 | 0.0011 | NO INFORMADO | [5 empty] | PELLUHUE | E
B0615C00850001311 | B0615C0085RE764113211311 | B0615C0085 | NO | 1311 | EAF 244-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3109 | S/E QUIRIHUE C1 | Los Presidentes | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2149 | Clientes Regulados | 0 | 0.545 | 0.5 |  | 1.5169 | 0 | 0.545 | NO | 2023-06-07 06:35 | 2023-06-07 09:09 | 2023-06-07 09:22 | 2.78 | 0 | 1.5151 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2149 |  | 0 | [5 empty] | QUIRIHUE | E
B0615C00850001311 | B0615C0085RE764113211311 | B0615C0085 | NO | 1311 | EAF 244-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 5884 | S/E QUIRIHUE E2 | Trehuaco | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1526 | Clientes Regulados | 0 | 0.001 | 0.6 |  | 0.0015 | 0 | 0.001 | NO | 2023-06-07 06:35 | 2023-06-07 09:09 | 2023-06-07 08:05 | 1.49 | 0 | 0.00149 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10 |  | 0 | [5 empty] | NINHUE | E
B0615C00850001311 | B0615C0085RE764113211311 | B0615C0085 | NO | 1311 | EAF 244-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 5884 | S/E QUIRIHUE E2 | Trehuaco | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1526 | Clientes Regulados | 0 | 0.041 | 0.6 |  | 0.06166 | 0 | 0.041 | NO | 2023-06-07 06:35 | 2023-06-07 09:09 | 2023-06-07 08:05 | 1.5 | 0 | 0.0615 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 267 |  | 0 | [5 empty] | QUIRIHUE | E
B0615C00850001311 | B0615C0085RE764113211311 | B0615C0085 | NO | 1311 | EAF 244-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 5884 | S/E QUIRIHUE E2 | Trehuaco | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1526 | Clientes Regulados | 0 | 0.272 | 0.6 |  | 0.408 | 0 | 0.272 | NO | 2023-06-07 06:35 | 2023-06-07 09:09 | 2023-06-07 08:05 | 1.49 | 0 | 0.40528 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1249 |  | 0 | [5 empty] | TREHUACO | E
B0615C00850001311 | B0615C0085RE764113211311 | B0615C0085 | NO | 1311 | EAF 244-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3110 | S/E QUIRIHUE C2 | Vegas Verdes | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2646 | Clientes Regulados | 0 | 0.005 | 0.5 |  | 0.01975 | 0 | 0.005 | NO | 2023-06-07 06:35 | 2023-06-07 09:09 | 2023-06-07 10:32 | 2.81 | 1.13 | 0.01405 | 0.00565 | 0 |  | 0 |  |  | 74 | 0.00565 | NO INFORMADO | [5 empty] | COBQUECURA | E
B0615C00850001311 | B0615C0085RE764113211311 | B0615C0085 | NO | 1311 | EAF 244-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3110 | S/E QUIRIHUE C2 | Vegas Verdes | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2646 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2023-06-07 06:35 | 2023-06-07 09:09 | 2023-06-07 10:32 | 2.81 | 1.13 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8 |  | 0 | [5 empty] | TREHUACO | E
B0615C00850001311 | B0615C0085RE764113211311 | B0615C0085 | NO | 1311 | EAF 244-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3110 | S/E QUIRIHUE C2 | Vegas Verdes | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2646 | Clientes Regulados | 0 | 0.599 | 0.5 |  | 2.366 | 0 | 0.599 | NO | 2023-06-07 06:35 | 2023-06-07 09:09 | 2023-06-07 10:32 | 2.81 | 1.13 | 1.6832 | 0.67687 | 0 |  | 0 |  |  | 2559 | 0.67687 | NO INFORMADO | [5 empty] | QUIRIHUE | E
B0615C00850001311 | B0615C0085LD773372001311 | B0615C0085 | NO | 1311 | EAF 244-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 5884 | S/E QUIRIHUE E2 | TREHUACO | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77337200 | SIN INFORMACION | COMERCIAL GUIVAR LIMITADA | 0.17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | NO | 2023-06-07 06:35 | 2023-06-07 09:09 | 2023-06-07 08:05 | 1.49 | 0 | 0.2533 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TREHUACO | E
B1055C01040001311 | B1055C0104RE802377001311 | B1055C0104 | SI | 1311 | EAF 244-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 826 | S/E COCHARCAS | 31225 | S/E COCHARCAS C2 | Ninquihue | 1055 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 1354 | Clientes Regulados | 0 | 0.32343 | 0.5 |  | 0.16171 | 0 | 0.32343 | NO | 2023-06-07 06:35 | 2023-06-07 07:05 | 2023-06-07 07:05 | 0.5 | 0 | 0.16171 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1354 |  | 0 | [5 empty] | SAN CARLOS | E
B1055C01040001311 | B1055C0104RE802377001311 | B1055C0104 | SI | 1311 | EAF 244-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 826 | S/E COCHARCAS | 31248 | S/E COCHARCAS C1 | San Nicolás | 1055 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 4862 | Clientes Regulados | 0 | 0.0023365 | 1.9 |  | 0.0011683 | 0 | 0.0023365 | NO | 2023-06-07 06:35 | 2023-06-07 07:05 | 2023-06-07 07:05 | 0.5 | 0 | 0.0011683 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 38 |  | 0 | [5 empty] | NINHUE | E
B1055C01040001311 | B1055C0104RE802377001311 | B1055C0104 | SI | 1311 | EAF 244-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 826 | S/E COCHARCAS | 31248 | S/E COCHARCAS C1 | San Nicolás | 1055 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 4862 | Clientes Regulados | 0 | 0.25178 | 1.9 |  | 0.12589 | 0 | 0.25178 | NO | 2023-06-07 06:35 | 2023-06-07 07:05 | 2023-06-07 07:05 | 0.5 | 0 | 0.12589 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1564 |  | 0 | [5 empty] | PORTEZUELO | E
B1055C01040001311 | B1055C0104RE802377001311 | B1055C0104 | SI | 1311 | EAF 244-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 826 | S/E COCHARCAS | 31248 | S/E COCHARCAS C1 | San Nicolás | 1055 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 4862 | Clientes Regulados | 0 | 0.077207 | 1.9 |  | 0.038604 | 0 | 0.077207 | NO | 2023-06-07 06:35 | 2023-06-07 07:05 | 2023-06-07 07:05 | 0.5 | 0 | 0.038604 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 261 |  | 0 | [5 empty] | SAN CARLOS | E
B1055C01040001311 | B1055C0104RE802377001311 | B1055C0104 | SI | 1311 | EAF 244-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 826 | S/E COCHARCAS | 31248 | S/E COCHARCAS C1 | San Nicolás | 1055 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 4862 | Clientes Regulados | 0 | 0.86766 | 1.9 |  | 0.43383 | 0 | 0.86766 | NO | 2023-06-07 06:35 | 2023-06-07 07:05 | 2023-06-07 07:05 | 0.5 | 0 | 0.43383 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2836 |  | 0 | [5 empty] | SAN NICOLÁS | E
B1055C01040001311 | B1055C0104RE802377001311 | B1055C0104 | SI | 1311 | EAF 244-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 826 | S/E COCHARCAS | 31248 | S/E COCHARCAS C1 | San Nicolás | 1055 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 4862 | Clientes Regulados | 0 | 0.015914 | 1.9 |  | 0.0079569 | 0 | 0.015914 | NO | 2023-06-07 06:35 | 2023-06-07 07:05 | 2023-06-07 07:05 | 0.5 | 0 | 0.0079569 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 163 |  | 0 | [5 empty] | TREHUACO | E
B1055C01040001311 | B1055C0104RE802377001311 | B1055C0104 | SI | 1311 | EAF 244-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 826 | S/E COCHARCAS | 31227 | S/E COCHARCAS C3 | Cato | 1055 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 5652 | Clientes Regulados | 0 | 0.8586 | 2.1 |  | 0.4293 | 0 | 0.8586 | NO | 2023-06-07 06:35 | 2023-06-07 07:05 | 2023-06-07 07:05 | 0.5 | 0 | 0.4293 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1745 |  | 0 | [5 empty] | CHILLÁN | E
B1055C01040001311 | B1055C0104RE802377001311 | B1055C0104 | SI | 1311 | EAF 244-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 826 | S/E COCHARCAS | 31227 | S/E COCHARCAS C3 | Cato | 1055 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 5652 | Clientes Regulados | 0 | 0.81049 | 2.1 |  | 0.40524 | 0 | 0.81049 | NO | 2023-06-07 06:35 | 2023-06-07 07:05 | 2023-06-07 07:05 | 0.5 | 0 | 0.40524 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2793 |  | 0 | [5 empty] | COIHUECO | E
B1055C01040001311 | B1055C0104RE802377001311 | B1055C0104 | SI | 1311 | EAF 244-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 826 | S/E COCHARCAS | 31227 | S/E COCHARCAS C3 | Cato | 1055 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 5652 | Clientes Regulados | 0 | 0.14508 | 2.1 |  | 0.072538 | 0 | 0.14508 | NO | 2023-06-07 06:35 | 2023-06-07 07:05 | 2023-06-07 07:05 | 0.5 | 0 | 0.072538 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1114 |  | 0 | [5 empty] | SAN FABIÁN | E
B1055C01040001311 | B1055C0104LD774063401311 | B1055C0104 | SI | 1311 | EAF 244-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 826 | S/E COCHARCAS | 31227 | S/E COCHARCAS C3 | Cato | 1055 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | LD | 77406340 | SIN INFORMACION | SOCIEDAD AGRICOLA CATO S.A. | 0.15 | 0 | 0.007747 | 1 | 0 | 0 | 0.15 | NO | 2023-06-07 06:35 | 2023-06-07 07:05 | 2023-06-07 07:05 | 0.5 | 0 | 0.075 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | COIHUECO | No aplica
B1814C01260001311 | B1814C0126LT612160001311 | B1814C0126 | SI | 1311 | EAF 244-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 826 | S/E COCHARCAS | 4769 | S/E COCHARCAS B-F | Arranque EFE | 1814 | BA S/E COCHARCAS (CGE) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.16 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | NO | 2023-06-07 06:35 | 2023-06-07 07:05 | 2023-06-07 07:05 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1209C01590001312 | B1209C0159LT780958901312 | B1209C0159 | SI | 1312 | EAF 245-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 972 | S/E MINERA MARICUNGA | 26571 | S/E MINERA MARICUNGA HBP1 | S/E Minera Maricunga | 1209 | BA S/E CARDONES 110KV | 159 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | LT | 78095890 | 1 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | 0.45 | 0 | 0.45 | 1 |  |  | 0.45 | NO | 2023-06-07 09:10 | 2023-06-07 10:07 | 2023-06-07 10:07 | 0.94 | 0 | 0.423 | 0 | 0.94 |  | 0.94 | 1 | 0.423 |  |  | NO APLICA | 32.51 | 6 | 14.7613 | 0.423 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | Tr y Fr | Fr
B0169C00950001313 | B0169C0095RE783975301313 | B0169C0095 | NO | 1313 | SD2023048575 | Programado | TZ | NO | NO | 408 | S/E LAUTARO | 15414 | S/E LAUTARO CT4 | Perquenco | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | RE | 78397530 | 2591 | Clientes Regulados | 0 | 0.64 | 0.8 |  |  |  | 0.64 | NO | 2023-06-04 08:11 | 2023-06-04 15:16 | 2023-06-04 15:16 | 7.08 | 0 | 4.5312 | 0 | 7.08 | 6 | 1.08 | 1 | 0.6912 |  |  | SIN INFORMACION | 1.08 | 1 | 0.6912 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2376C00850001314 | B2376C0085RE764113211314 | B2376C0085 | SI | 1314 | SD2023047692 | Programado | TZ | NO | NO | 1985 | S/E TOCOPILLA | 23172 | S/E TOCOPILLA E1 | Centro | 2376 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3004 | Clientes Regulados | 0 | 1.148 | 2.3 |  | 6.62 | 0 | 1.148 | NO | 2023-06-11 07:06 | 2023-06-11 12:56 | 2023-06-11 12:55 | 5.81 | 0 | 6.6699 | 0 | 0 | 5.834 | 0 |  |  | 2810 |  | 0 | [5 empty] | TOCOPILLA | A
B2376C00850001314 | B2376C0085RE764113211314 | B2376C0085 | SI | 1314 | SD2023047692 | Programado | TZ | NO | NO | 1985 | S/E TOCOPILLA | 23173 | S/E TOCOPILLA E2 | Cerro Toc | 2376 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6505 | Clientes Regulados | 0 | 1.721 | 1.7 |  | 9.867 | 0 | 1.721 | NO | 2023-06-11 07:06 | 2023-06-11 12:56 | 2023-06-11 12:57 | 5.85 | 0 | 10.0678 | 0 | 5.834 | 5.834 | 0 |  |  | 6617 |  | 0 | [5 empty] | TOCOPILLA | A
B0531C00850001315 | B0531C0085RE764113211315 | B0531C0085 | NO | 1315 | SD2023052959 | Forzado | TZ | NO | NO | 593 | S/E VALLENAR | 2794 | S/E VALLENAR C6 | MARAÑON | 531 | BA S/E VALLENAR 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 25 | Clientes Regulados | 0 | 0.182 | 2 |  | 0.009 | 0 | 0.182 | NO | 2023-06-12 14:25 | 2023-06-12 14:46 | 2023-06-12 14:46 | 0.35 | 0 | 0.0637 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 27 |  | 0 | [5 empty] | VALLENAR | B
B0531C00850001315 | B0531C0085LD763132701315 | B0531C0085 | NO | 1315 | SD2023052959 | Forzado | TZ | NO | NO | 593 | S/E VALLENAR | 2794 | S/E VALLENAR C6 | MARAÑON | 531 | BA S/E VALLENAR 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76313270 | 1 | INVERSIONES NUTRAM SPA | 1.02 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1.02 | NO | 2023-06-12 14:25 | 2023-06-12 14:46 | 2023-06-12 14:46 | 0.35 | 0 | 0.357 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | VALLENAR | B
B0531C00850001315 | B0531C0085LD617030001315 | B0531C0085 | NO | 1315 | SD2023052959 | Forzado | TZ | NO | NO | 593 | S/E VALLENAR | 2794 | S/E VALLENAR C6 | ENAMI | 531 | BA S/E VALLENAR 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 61703000 | 1 | ENAMI Paipote | 1.18 | 0 | 0.6 | 1 |  |  | 1.18 | NO | 2023-06-12 14:25 | 2023-06-12 14:46 | 2023-06-12 14:46 | 0.35 | 0 | 0.413 | 0 | 0.35 |  | 0.35 | 1 | 0.8337 | 1 |  | NO APLICA | 3.1654 | 3 | 9.7918 | 0 |  | VALLENAR | B
B1760C00850001316 | B1760C0085RE764113211316 | B1760C0085 | NO | 1316 | SD2023054828 | Forzado | TD | NO | NO | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 5352 | S/E TALTAL (ELECDA) C1 | TALTAL | 1760 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4526 | Clientes Regulados | 0 | 1.362 | 2 |  | 1.34 | 0 | 1.362 | NO | 2023-06-16 01:55 | 2023-06-16 03:24 | 2023-06-16 03:24 | 1.48 | 0 | 2.0158 | 0 | 1.48 |  | 1.48 | 1 | 2.0158 | 4159 |  | 0 | 12.2205 | 5 | 32.0148 | 2.0158 |  | TALTAL | B | Tr y Fr | Fr
B1004C00940001317 | B1004C0094RE968135201317 | B1004C0094 | SI | 1317 | SD2023055012 | Forzado | TZ | NO | NO | 1823 | S/E CALAMA | 21242 | S/E CALAMA ET1 | Sin Información /ET1 | 1004 | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV BP2 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 4284 | Clientes Regulados | 0 | 13.75 | 2 |  |  |  | 13.75 | NO | 2023-06-17 01:44 | 2023-06-17 02:26 | 2023-06-17 02:26 | 0.7 | 0 | 9.625 | 0 | 0.7 |  | 0.7 | 1 | 9.625 |  |  | SIN INFORMACION | 0.79 | 2 | 10.2803 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1110C02240001318 | B1110C0224LT967318901318 | B1110C0224 | NO | 1318 | EAF 246-2023 | Forzado | TD | SI | NO | 875 | S/E CHUMPULLO | 12718 | S/E CHUMPULLO BT1 | BT1 | 1110 | BA S/E CHUMPULLO 66KV | 224 | CARTULINAS CMPC SPA | LT | 96731890 | 1 | CARTULINAS CMPC S.A. | 6.57 | 0 | 6.7 | 1 |  |  | 6.57 | NO | 2023-06-08 06:40 | 2023-06-08 09:07 | 2023-06-08 09:10 | 2.49 | 0 | 16.3593 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | VALDIVIA | No aplica
B0125C01120001319 | B0125C0112RE760731641319 | B0125C0112 | NO | 1319 | EAF 247-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Curacautin-Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 16875 | Clientes Regulados | 0 | 2.054 | 2.89 |  | 1.0813 | 0 | 2.054 | NO | 2023-06-08 07:27 | 2023-06-08 10:53 | 2023-06-08 07:58 | 0.51 | 0 | 1.0476 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8575 |  | 0 | [5 empty] | CURACAUTIN | E
B0125C01120001319 | B0125C0112RE760731641319 | B0125C0112 | NO | 1319 | EAF 247-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Curacautin-Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 16875 | Clientes Regulados | 0 | 2.2392 | 2.89 |  | 0.21988 | 0 | 2.2392 | NO | 2023-06-08 07:27 | 2023-06-08 10:53 | 2023-06-08 07:32 | 0.08 | 0 | 0.17914 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9223 |  | 0 | [5 empty] | CURACAUTIN | E
B0125C01120001319 | B0125C0112RE760731641319 | B0125C0112 | NO | 1319 | EAF 247-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Curacautin Ciudad | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8575 | Clientes Regulados | 0 | 1.6209 | 1.28 |  | 0.60937 | 0 | 1.6209 | NO | 2023-06-08 07:27 | 2023-06-08 10:53 | 2023-06-08 07:49 | 0.36 | 0 | 0.58354 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7652 |  | 0 | [5 empty] | LONQUIMAY | E
B0125C01120001319 | B0125C0112LD782461801319 | B0125C0112 | NO | 1319 | EAF 247-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Curacautin Ciudad | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78246180 | 1 | SALMONES CAPTREN S.A. | 0.25 | 0 | 0.41503 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | NO | 2023-06-08 07:27 | 2023-06-08 10:53 | 2023-06-08 09:08 | 1.68 | 0 | 0.42 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CURACAUTIN | E
B0125C01120001319 | B0125C0112LD782461801319 | B0125C0112 | NO | 1319 | EAF 247-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Curacautin-Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78246180 | 1 | SALMONES CAPTREN S.A. | 0.25 | 0 | 0.0062966 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | NO | 2023-06-08 07:27 | 2023-06-08 10:53 | 2023-06-08 07:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3477 |  | 0.3477 | 1 | 2.2302 | 1 |  | NO APLICA | 4.4511 | 6 | 18.5945 | 2.2302 |  | CURACAUTIN | E | Fr | Fr
B0140C01120001320 | B0140C0112RE760731641320 | B0140C0112 | SI | 1320 | EAF 248-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 513 | S/E ANGOL C1 | Angol Ciudad | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1462 | Clientes Regulados | 0 | 0.49993 | 0.2 |  | 0.016664 | 0 | 0.49993 | NO | 2023-06-08 07:53 | 2023-06-08 07:55 | 2023-06-08 07:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1462 |  | 0 | [5 empty] | ANGOL | E
B0140C01120001320 | B0140C0112RE760731641320 | B0140C0112 | SI | 1320 | EAF 248-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 506 | S/E ANGOL C2 | Deuco | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4768 | Clientes Regulados | 0 | 1.1499 | 1.5 |  | 0.038329 | 0 | 1.1499 | NO | 2023-06-08 07:53 | 2023-06-08 07:55 | 2023-06-08 07:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4767 |  | 0 | [5 empty] | ANGOL | E
B0140C01120001320 | B0140C0112RE760731641320 | B0140C0112 | SI | 1320 | EAF 248-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 508 | S/E ANGOL C3 | Angol - Tijeral | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 985 | Clientes Regulados | 0 | 0.22 | 1.1 |  | 0.0073334 | 0 | 0.22 | NO | 2023-06-08 07:53 | 2023-06-08 07:55 | 2023-06-08 07:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 395 |  | 0 | [5 empty] | ANGOL | E
B0140C01120001320 | B0140C0112RE760731641320 | B0140C0112 | SI | 1320 | EAF 248-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 508 | S/E ANGOL C3 | Angol - Tijeral | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 985 | Clientes Regulados | 0 | 0.22229 | 1.1 |  | 0.0074095 | 0 | 0.22229 | NO | 2023-06-08 07:53 | 2023-06-08 07:55 | 2023-06-08 07:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 740 |  | 0 | [5 empty] | COLLIPULLI | E
B0140C01120001320 | B0140C0112RE760731641320 | B0140C0112 | SI | 1320 | EAF 248-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 508 | S/E ANGOL C3 | Angol - Tijeral | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 985 | Clientes Regulados | 0 | 0.085032 | 1.1 |  | 0.0028344 | 0 | 0.085032 | NO | 2023-06-08 07:53 | 2023-06-08 07:55 | 2023-06-08 07:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 243 |  | 0 | [5 empty] | RENAICO | E
B0140C01120001320 | B0140C0112RE760731641320 | B0140C0112 | SI | 1320 | EAF 248-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 514 | S/E ANGOL E1 | Angol - Los Sauces | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1322 | Clientes Regulados | 0 | 0.42902 | 2.09 |  | 0.014301 | 0 | 0.42902 | NO | 2023-06-08 07:53 | 2023-06-08 07:55 | 2023-06-08 07:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 947 |  | 0 | [5 empty] | ANGOL | E
B0140C01120001320 | B0140C0112RE760731641320 | B0140C0112 | SI | 1320 | EAF 248-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 514 | S/E ANGOL E1 | Angol - Los Sauces | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1322 | Clientes Regulados | 0 | 0.0015832 | 2.09 |  | 5.2775e-05 | 0 | 0.0015832 | NO | 2023-06-08 07:53 | 2023-06-08 07:55 | 2023-06-08 07:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 25 |  | 0 | [5 empty] | COLLIPULLI | E
B0140C01120001320 | B0140C0112RE760731641320 | B0140C0112 | SI | 1320 | EAF 248-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 514 | S/E ANGOL E1 | Angol - Los Sauces | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1322 | Clientes Regulados | 0 | 0.0089402 | 2.09 |  | 0.00029801 | 0 | 0.0089402 | NO | 2023-06-08 07:53 | 2023-06-08 07:55 | 2023-06-08 07:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 151 |  | 0 | [5 empty] | ERCILLA | E
B0140C01120001320 | B0140C0112RE760731641320 | B0140C0112 | SI | 1320 | EAF 248-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 514 | S/E ANGOL E1 | Angol - Los Sauces | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1322 | Clientes Regulados | 0 | 0.046662 | 2.09 |  | 0.0015554 | 0 | 0.046662 | NO | 2023-06-08 07:53 | 2023-06-08 07:55 | 2023-06-08 07:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 198 |  | 0 | [5 empty] | LOS SAUCES | E
B0140C01120001320 | B0140C0112LD967924301320 | B0140C0112 | SI | 1320 | EAF 248-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 506 | S/E ANGOL C2 | Deuco | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96792430 | 1 | SODIMAC S.A. | 0.06 | 0 | 0.0020003 | 1 | 0 | 0 | 0.06 | NO | 2023-06-08 07:53 | 2023-06-08 07:55 | 2023-06-08 07:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANGOL | E
B0140C01120001320 | B0140C0112LD863813001320 | B0140C0112 | SI | 1320 | EAF 248-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 508 | S/E ANGOL C3 | Angol-Tijeral | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 86381300 | 1 | FRUTERA SAN FERNANDO S.A. | 0.51 | 0 | 0.016724 | 1 | 0 | 0 | 0.51 | NO | 2023-06-08 07:53 | 2023-06-08 07:55 | 2023-06-08 07:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANGOL | E
B0140C01120001320 | B0140C0112LD995934301320 | B0140C0112 | SI | 1320 | EAF 248-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 508 | S/E ANGOL C3 | Angol-Tijeral | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 99593430 | 1 | FRUTICOLA ANGOL SPA | 0.52 | 0 | 0.018096 | 1 | 0 | 0 | 0.52 | NO | 2023-06-08 07:53 | 2023-06-08 07:55 | 2023-06-08 07:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANGOL | E
B0140C01120001320 | B0140C0112LD797525801320 | B0140C0112 | SI | 1320 | EAF 248-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 514 | S/E ANGOL E1 | Angol-Los Sauces | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 79752580 | 1 | AGRICOLA FRAMPARQUE SPA | 0.08 | 0 | 0.0025727 | 1 | 0 | 0 | 0.08 | NO | 2023-06-08 07:53 | 2023-06-08 07:55 | 2023-06-08 07:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANGOL | E
B0155C01120001320 | B0155C0112RE760731641320 | B0155C0112 | SI | 1320 | EAF 248-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 394 | S/E COLLIPULLI | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | Collipulli Ciudad | 155 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7155 | Clientes Regulados | 0 | 2.6547 | 2.85 |  | 1.3523 | 0 | 2.6547 | NO | 2023-06-08 07:53 | 2023-06-08 08:09 | 2023-06-08 08:24 | 0.5 | 0 | 1.3273 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7155 |  | 0 | [5 empty] | COLLIPULLI | E
B0155C01120001320 | B0155C0112RE760731641320 | B0155C0112 | SI | 1320 | EAF 248-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 394 | S/E COLLIPULLI | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | Collipulli Ciudad | 155 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7 | Clientes Regulados | 0 | 0.00066687 | 0 |  | 0.00090583 | 0 | 0.00066687 | NO | 2023-06-08 07:53 | 2023-06-08 08:09 | 2023-06-08 09:14 | 0.51 | 0.83 | 0.0003401 | 0.0005535 | 0 |  | 0 |  |  | 7 | 0.0005535 | NO INFORMADO | [5 empty] | ERCILLA | E
B0155C01120001320 | B0155C0112RE760731641320 | B0155C0112 | SI | 1320 | EAF 248-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 394 | S/E COLLIPULLI | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | Collipulli Ciudad | 155 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3 | Clientes Regulados | 0 | 0.00019343 | 0 |  | 0.001661 | 0 | 0.00019343 | NO | 2023-06-08 07:53 | 2023-06-08 08:09 | 2023-06-08 16:28 | 0.51 | 8.07 | 9.8648e-05 | 0.001561 | 0 |  | 0 |  |  | 3 | 0.001561 | NO INFORMADO | [5 empty] | CURACAUTÍN | E
B0155C01120001320 | B0155C0112LD788920501320 | B0155C0112 | SI | 1320 | EAF 248-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 394 | S/E COLLIPULLI | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | Collipulli Ciudad | 155 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78892050 | 1 | MOLDURAS E INSUMOS LIMITADA | 0 | 0 | 0.00076743 | 1 | 0 | 0 | 0 | NO | 2023-06-08 07:53 | 2023-06-08 08:09 | 2023-06-08 08:09 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | COLLIPULLI | E
B0155C01120001320 | B0155C0112LD797433901320 | B0155C0112 | SI | 1320 | EAF 248-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 394 | S/E COLLIPULLI | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | Collipulli Ciudad | 155 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 79743390 | 1 | SOC.AGRICOLA LA SELVA LTDA. | 0.23 | 0 | 0.062431 | 1 | 0 | 0 | 0.23 | NO | 2023-06-08 07:53 | 2023-06-08 08:09 | 2023-06-08 08:09 | 0.26 | 0 | 0.0598 | 0 | 0.48087 |  | 0.48087 | 1 | 1.3876 | 1 |  | NO APLICA | 3.7109 | 4 | 15.2439 | 1.3876 |  | COLLIPULLI | E | Tr y Fr | Fr
B1411C01120001320 | B1411C0112RE760731641320 | B1411C0112 | NO | 1320 | EAF 248-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15324 | S/E LOS SAUCES E1 | Los Sauces - Purén | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7184 | Clientes Regulados | 0 | 0.56136 | 2.33 |  | 0.018712 | 0 | 0.56136 | NO | 2023-06-08 07:53 | 2023-06-08 07:55 | 2023-06-08 07:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2181 |  | 0 | [5 empty] | CONTULMO | E
B1411C01120001320 | B1411C0112RE760731641320 | B1411C0112 | NO | 1320 | EAF 248-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15324 | S/E LOS SAUCES E1 | Los Sauces - Purén | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7184 | Clientes Regulados | 0 | 0.012725 | 2.33 |  | 0.00042418 | 0 | 0.012725 | NO | 2023-06-08 07:53 | 2023-06-08 07:55 | 2023-06-08 07:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 91 |  | 0 | [5 empty] | LOS SAUCES | E
B1411C01120001320 | B1411C0112RE760731641320 | B1411C0112 | NO | 1320 | EAF 248-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15324 | S/E LOS SAUCES E1 | Los Sauces - Purén | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7184 | Clientes Regulados | 0 | 0.0033323 | 2.33 |  | 0.00011108 | 0 | 0.0033323 | NO | 2023-06-08 07:53 | 2023-06-08 07:55 | 2023-06-08 07:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 37 |  | 0 | [5 empty] | LUMACO | E
B1411C01120001320 | B1411C0112RE760731641320 | B1411C0112 | NO | 1320 | EAF 248-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15324 | S/E LOS SAUCES E1 | Los Sauces - Purén | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7184 | Clientes Regulados | 0 | 1.0477 | 2.33 |  | 0.034923 | 0 | 1.0477 | NO | 2023-06-08 07:53 | 2023-06-08 07:55 | 2023-06-08 07:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4875 |  | 0 | [5 empty] | PUREN | E
B1411C01120001320 | B1411C0112RE760731641320 | B1411C0112 | NO | 1320 | EAF 248-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces - Lumaco | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5299 | Clientes Regulados | 0 | 0.077298 | 1.83 |  | 0.0025766 | 0 | 0.077298 | NO | 2023-06-08 07:53 | 2023-06-08 07:55 | 2023-06-08 07:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 460 |  | 0 | [5 empty] | ANGOL | E
B1411C01120001320 | B1411C0112RE760731641320 | B1411C0112 | NO | 1320 | EAF 248-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces - Lumaco | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5299 | Clientes Regulados | 0 | 0.57039 | 1.83 |  | 0.019013 | 0 | 0.57039 | NO | 2023-06-08 07:53 | 2023-06-08 07:55 | 2023-06-08 07:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2386 |  | 0 | [5 empty] | LOS SAUCES | E
B1411C01120001320 | B1411C0112RE760731641320 | B1411C0112 | NO | 1320 | EAF 248-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces - Lumaco | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5299 | Clientes Regulados | 0 | 0.59211 | 1.83 |  | 0.019737 | 0 | 0.59211 | NO | 2023-06-08 07:53 | 2023-06-08 07:55 | 2023-06-08 07:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2386 |  | 0 | [5 empty] | LUMACO | E
B1411C01120001320 | B1411C0112RE760731641320 | B1411C0112 | NO | 1320 | EAF 248-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces - Lumaco | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5299 | Clientes Regulados | 0 | 0.0018794 | 1.83 |  | 6.2647e-05 | 0 | 0.0018794 | NO | 2023-06-08 07:53 | 2023-06-08 07:55 | 2023-06-08 07:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 17 |  | 0 | [5 empty] | NACIMIENTO | E
B1411C01120001320 | B1411C0112RE760731641320 | B1411C0112 | NO | 1320 | EAF 248-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces - Lumaco | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5299 | Clientes Regulados | 0 | 0.0010297 | 1.83 |  | 3.4322e-05 | 0 | 0.0010297 | NO | 2023-06-08 07:53 | 2023-06-08 07:55 | 2023-06-08 07:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 11 |  | 0 | [5 empty] | PUREN | E
B1411C01120001320 | B1411C0112RE760731641320 | B1411C0112 | NO | 1320 | EAF 248-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces - Lumaco | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5299 | Clientes Regulados | 0 | 0.0037198 | 1.83 |  | 0.00012399 | 0 | 0.0037198 | NO | 2023-06-08 07:53 | 2023-06-08 07:55 | 2023-06-08 07:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 39 |  | 0 | [5 empty] | TRAIGUEN | E
B1411C01120001320 | B1411C0112LD760258861320 | B1411C0112 | NO | 1320 | EAF 248-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15325 | S/E LOS SAUCES E2 | Bosques Cautin | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76025886 | 1 | INDUSTRIAL BOSQUES CAUTIN S.A. | 0.09 | 0 | 0.0031019 | 1 | 0 | 0 | 0.09 | NO | 2023-06-08 07:53 | 2023-06-08 07:55 | 2023-06-08 07:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS SAUCES | E
B1587C01120001320 | B1587C0112RE760731641320 | B1587C0112 | SI | 1320 | EAF 248-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16592 | S/E NAHUELBUTA C1 | Roblería | 1587 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2835 | Clientes Regulados | 0 | 0.95099 | 1 |  | 0.57059 | 0 | 0.95099 | SI | 2023-06-08 07:53 | 2023-06-08 07:54 | 2023-06-08 08:29 | 0.26 | 0.33 | 0.24726 | 0.31383 | 0 |  | 0 |  |  | 2835 | 0.31383 | NO INFORMADO | [5 empty] | RENAICO | E
B1587C01120001320 | B1587C0112RE760731641320 | B1587C0112 | SI | 1320 | EAF 248-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16593 | S/E NAHUELBUTA C2 | Parronal | 1587 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 900 | Clientes Regulados | 0 | 0.02826 | 1.37 |  | 0.00094198 | 0 | 0.02826 | NO | 2023-06-08 07:53 | 2023-06-08 07:54 | 2023-06-08 07:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 55 |  | 0 | [5 empty] | ANGOL | E
B1587C01120001320 | B1587C0112RE760731641320 | B1587C0112 | SI | 1320 | EAF 248-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16593 | S/E NAHUELBUTA C2 | Parronal | 1587 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 900 | Clientes Regulados | 0 | 0.90651 | 1.37 |  | 0.030217 | 0 | 0.90651 | NO | 2023-06-08 07:53 | 2023-06-08 07:54 | 2023-06-08 07:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 844 |  | 0 | [5 empty] | RENAICO | E
B1587C01120001320 | B1587C0112LD760316021320 | B1587C0112 | SI | 1320 | EAF 248-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16593 | S/E NAHUELBUTA C2 | Parronal | 1587 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76031602 | 1 | SAN CLEMENTE FOODS S.A | 0.44 | 0 | 0.014335 | 1 | 0 | 0 | 0.44 | NO | 2023-06-08 07:53 | 2023-06-08 07:54 | 2023-06-08 07:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA |  |  |  |  | Cliente LD CENTRAL FRUTICOLA SAN CLEMENTE S.A. no se encuentra en esta barra, se asume San Clemente Foods | RENAICO | E
B2495C01260001320 | B2495C0126LT612160001320 | B2495C0126 | NO | 1320 | EAF 248-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 941 | S/E COLLIPULLI (FFCC) | 7388 | S/E COLLIPULLI (FFCC) B1 | Arranque hacia EFE | 2495 | BA S/E COLLIPULLI (FFCC) 66KV B1 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0 | NO | 2023-06-08 07:53 | 2023-06-08 08:09 | 2023-06-08 08:09 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | COLLIPULLI | SIN INFORMACION
B2847C01120001320 | B2847C0112RE760731641320 | B2847C0112 | NO | 1320 | EAF 248-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2103 | S/E DEUCO | 24087 | S/E DEUCO C1 | Rancagua | 2847 | BA S/E DEUCO 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7161 | Clientes Regulados | 0 | 2.8351 | 3.77 |  | 0.094503 | 0 | 2.8351 | NO | 2023-06-08 07:53 | 2023-06-08 07:55 | 2023-06-08 07:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7161 |  | 0 | [5 empty] | ANGOL | E
B2847C01120001320 | B2847C0112RE760731641320 | B2847C0112 | NO | 1320 | EAF 248-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2103 | S/E DEUCO | 24088 | S/E DEUCO C2 | Campo de Marte | 2847 | BA S/E DEUCO 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5823 | Clientes Regulados | 0 | 2.4389 | 2.76 |  | 0.081297 | 0 | 2.4389 | NO | 2023-06-08 07:53 | 2023-06-08 07:55 | 2023-06-08 07:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5822 |  | 0 | [5 empty] | ANGOL | E
B2847C01120001320 | B2847C0112RE760731641320 | B2847C0112 | NO | 1320 | EAF 248-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2103 | S/E DEUCO | 24088 | S/E DEUCO C2 | Campo de Marte | 2847 | BA S/E DEUCO 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5823 | Clientes Regulados | 0 | 0.0029278 | 2.76 |  | 9.7595e-05 | 0 | 0.0029278 | NO | 2023-06-08 07:53 | 2023-06-08 07:55 | 2023-06-08 07:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | LOS SAUCES | E
B0443C01160001321 | B0443C0116RE760731621321 | B0443C0116 | NO | 1321 | EAF 249-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 519 | S/E PICHIRROPULLI | 14173 | S/E PICHIRROPULLI E1 | Apsa | 443 | BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 5630 | Clientes Regulados | 0 | 2.8845 | 2.47 |  |  |  | 2.8845 | NO | 2023-06-08 08:38 | 2023-06-08 08:42 | 2023-06-08 08:42 | 0.06 | 0 | 0.17307 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LA UNION,PAILLACO,VALDIVIA | SIN INFORMACION
B0443C01160001321 | B0443C0116RE760731621321 | B0443C0116 | NO | 1321 | EAF 249-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 519 | S/E PICHIRROPULLI | 14174 | S/E PICHIRROPULLI E2 | Futrono | 443 | BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 8557 | Clientes Regulados | 0 | 2.2655 | 1.94 |  |  |  | 2.2655 | NO | 2023-06-08 08:38 | 2023-06-08 08:42 | 2023-06-08 08:42 | 0.06 | 0 | 0.13593 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.309 |  |  | SIN INFORMACION | 0.06 | 1 | 0.309 | 0 |  | FUTRONO,LAGO RANCO,FUTRONO | SIN INFORMACION
B0119C00850001322 | B0119C0085RE764113211322 | B0119C0085 | SI | 1322 | EAF 250-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 864 | S/E ESCUADRON (CGE) C1 | Schwager | 119 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 110 | Clientes Regulados | 0 | 1.585 | 7.26 |  | 5.2569 | 0 | 1.585 | NO | 2023-06-08 10:17 | 2023-06-08 13:34 | 2023-06-08 13:36 | 3.31 | 0 | 5.2463 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 175 |  | 0 | [5 empty] | CORONEL | E
B0119C00850001322 | B0119C0085RE764113211322 | B0119C0085 | SI | 1322 | EAF 250-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 16245 | S/E ESCUADRON (CGE) C2 | Quiñenco | 119 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 20 | Clientes Regulados | 0 | 1.699 | 2.18 |  | 0.36833 | 0 | 1.699 | NO | 2023-06-08 10:17 | 2023-06-08 13:34 | 2023-06-08 13:36 | 3.31 | 0 | 5.6237 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 20 |  | 0 | [5 empty] | CORONEL | E
B0119C00850001322 | B0119C0085RE764113211322 | B0119C0085 | SI | 1322 | EAF 250-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 867 | S/E ESCUADRON (CGE) C4 | Av. Principal | 119 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2129 | Clientes Regulados | 0 | 1.39 | 5.67 |  | 2.3672 | 0 | 1.39 | NO | 2023-06-08 10:17 | 2023-06-08 13:34 | 2023-06-08 11:59 | 1.7 | 0 | 2.363 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2121 |  | 0 | [5 empty] | CORONEL | E
B0119C00850001322 | B0119C0085RE764113211322 | B0119C0085 | SI | 1322 | EAF 250-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 863 | S/E ESCUADRON (CGE) C5 | Carbonífera | 119 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 44 | Clientes Regulados | 0 | 0.965 | 6.17 |  | 3.2006 | 0 | 0.965 | NO | 2023-06-08 10:17 | 2023-06-08 13:34 | 2023-06-08 13:36 | 3.31 | 0 | 3.1942 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 40 |  | 0 | [5 empty] | CORONEL | E
B0119C00850001322 | B0119C0085LD763431701322 | B0119C0085 | SI | 1322 | EAF 250-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 864 | S/E ESCUADRON (CGE) C1 | SCHWAGER | 119 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76343170 | 1 | ITI CHILE S.A | 0.37 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.37 | NO | 2023-06-08 10:17 | 2023-06-08 13:34 | 2023-06-08 13:36 | 3.31 | 0 | 1.2247 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CORONEL | E
B0119C00850001322 | B0119C0085LD765914901322 | B0119C0085 | SI | 1322 | EAF 250-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 867 | S/E ESCUADRON (CGE) C4 | PRINCIPAL | 119 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76591490 | 1 | SOCIEDAD MARTINEZ Y LAGOS LIMITADA | 0.13 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.13 | NO | 2023-06-08 10:17 | 2023-06-08 13:34 | 2023-06-08 11:59 | 1.7 | 0 | 0.221 | 0 | 2.9114 |  | 2.9114 | 1 | 17.8729 | 1 |  | NO APLICA | 4.9082 | 3 | 28.4035 | 17.8729 |  | CORONEL | E | Tr y Fr | Fr
B1339C01120001323 | B1339C0112RE760731641323 | B1339C0112 | NO | 1323 | EAF 251-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirúa | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9850 | Clientes Regulados | 0 | 0.0078793 | 4.65 |  | 0.002782 | 0 | 0.0078793 | NO | 2023-06-09 22:35 | 2023-06-12 17:49 | 2023-06-09 22:56 | 0.35 | 0 | 0.0027578 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 69 |  | 0 | [5 empty] | CARAHUE | E
B1339C01120001323 | B1339C0112RE760731641323 | B1339C0112 | NO | 1323 | EAF 251-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirúa | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9850 | Clientes Regulados | 0 | 0.35787 | 4.65 |  | 0.24213 | 0 | 0.35787 | NO | 2023-06-09 22:35 | 2023-06-12 17:49 | 2023-06-09 23:16 | 0.67 | 0 | 0.23978 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2466 |  | 0 | [5 empty] | CAÑETE | E
B1339C01120001323 | B1339C0112RE760731641323 | B1339C0112 | NO | 1323 | EAF 251-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirúa | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9850 | Clientes Regulados | 0 | 1.1231 | 4.65 |  | 0.3428 | 0 | 1.1231 | NO | 2023-06-09 22:35 | 2023-06-12 17:49 | 2023-06-09 22:53 | 0.3 | 0 | 0.33692 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4417 |  | 0 | [5 empty] | CONTULMO | E
B1339C01120001323 | B1339C0112RE760731641323 | B1339C0112 | NO | 1323 | EAF 251-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirúa | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9850 | Clientes Regulados | 0 | 0.0011835 | 4.65 |  | 0.0029935 | 0 | 0.0011835 | NO | 2023-06-09 22:35 | 2023-06-12 17:49 | 2023-06-10 01:07 | 2.52 | 0 | 0.0029823 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 13 |  | 0 | [5 empty] | PUREN | E
B1339C01120001323 | B1339C0112RE760731641323 | B1339C0112 | NO | 1323 | EAF 251-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirúa | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9850 | Clientes Regulados | 0 | 0.51517 | 4.65 |  | 0.39665 | 0 | 0.51517 | NO | 2023-06-09 22:35 | 2023-06-12 17:49 | 2023-06-09 23:21 | 0.76 | 0 | 0.39153 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2885 |  | 0 | [5 empty] | TIRUA | E
B1339C01120001323 | B1339C0112RE760731641323 | B1339C0112 | NO | 1323 | EAF 251-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Cañete | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 19664 | Clientes Regulados | 0 | 4.4825 | 5.3 |  | 0.49276 | 0 | 4.4825 | NO | 2023-06-09 22:35 | 2023-06-12 17:49 | 2023-06-09 22:42 | 0.1 | 0 | 0.44825 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 16223 |  | 0 | [5 empty] | CAÑETE | E
B1339C01120001323 | B1339C0112RE760731641323 | B1339C0112 | NO | 1323 | EAF 251-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Cañete | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 19664 | Clientes Regulados | 0 | 0.58445 | 5.3 |  | 0.0048705 | 0 | 0.58445 | NO | 2023-06-09 22:35 | 2023-06-12 17:49 | 2023-06-09 22:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2394 |  | 0 | [5 empty] | CONTULMO | E
B1339C01120001323 | B1339C0112RE760731641323 | B1339C0112 | NO | 1323 | EAF 251-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Cañete | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 19664 | Clientes Regulados | 0 | 0.19308 | 5.3 |  | 0.022178 | 0 | 0.19308 | NO | 2023-06-09 22:35 | 2023-06-12 17:49 | 2023-06-09 22:42 | 0.11 | 0 | 0.021239 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1026 |  | 0 | [5 empty] | LOS ALAMOS | E
B1339C01120001323 | B1339C0112RE760731641323 | B1339C0112 | NO | 1323 | EAF 251-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Cañete | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 19664 | Clientes Regulados | 0 | 0.0011835 | 5.3 |  | 9.8622e-06 | 0 | 0.0011835 | NO | 2023-06-09 22:35 | 2023-06-12 17:49 | 2023-06-09 22:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 13 |  | 0 | [5 empty] | PUREN | E
B1339C01120001323 | B1339C0112RE760731641323 | B1339C0112 | NO | 1323 | EAF 251-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Cañete | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 19664 | Clientes Regulados | 0 | 0.00038242 | 5.3 |  | 3.1868e-06 | 0 | 0.00038242 | NO | 2023-06-09 22:35 | 2023-06-12 17:49 | 2023-06-09 22:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6 |  | 0 | [5 empty] | TIRUA | E
B1339C01120001323 | B1339C0112LD768333001323 | B1339C0112 | NO | 1323 | EAF 251-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Canete | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.07 | 0 | 0.010692 | 1 |  |  | 0.07 | NO | 2023-06-09 22:35 | 2023-06-12 17:49 | 2023-06-09 22:44 | 0.14 | 0 | 0.0098 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CAÑETE | E
B1339C01120001323 | B1339C0112LD616022131323 | B1339C0112 | NO | 1323 | EAF 251-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Canete | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 61602213 | 1 | HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA | 0.17 | 0 | 0.022349 | 1 |  |  | 0.17 | NO | 2023-06-09 22:35 | 2023-06-12 17:49 | 2023-06-09 22:43 | 0.13 | 0 | 0.0221 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CAÑETE | E
B2215C04190001324 | B2215C0419LT795872101324 | B2215C0419 | SI | 1324 | EAF 252-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 1941 | TAP OFF 534 | 18051 | S/E TAP OFF 534 4.16 KV | SIN INFORMACION | 2215 | BA S/E OGP1 220KV BP1 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | 1 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 124.97 | 0 | 1.5 | 1 |  |  | 124.97 | NO | 2023-06-11 08:50 | 2023-06-11 10:16 | 2023-06-11 10:16 | 1.43 | 0 | 178.7071 | 0 | 1.43 |  | 1.43 | 1 | 178.7071 |  |  | NO APLICA | 7.1733 | 3 | 886.6032 | 178.7071 |  | SIN INFORMACION | No aplica | Tr y Fr | Fr
B2215C04190001325 | B2215C0419LT795872101325 | B2215C0419 | SI | 1325 | EAF 253-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 1941 | TAP OFF 534 | 18051 | S/E TAP OFF 534 4.16 KV | SIN INFORMACION | 2215 | BA S/E OGP1 220KV BP1 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | 1 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 124.97 | 0 | 0.3 | 1 |  |  | 124.97 | NO | 2023-06-11 12:15 | 2023-06-11 16:12 | 2023-06-11 16:12 | 3.95 | 0 | 493.6315 | 0 | 3.95 |  | 3.95 | 1 | 493.6315 |  |  | NO APLICA | 11.1233 | 4 | 1380.2347 | 493.6315 |  | SIN INFORMACION | No aplica | Tr y Fr | Fr
B1209C01590001326 | B1209C0159LT780958901326 | B1209C0159 | SI | 1326 | EAF 254-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 972 | S/E MINERA MARICUNGA | 26571 | S/E MINERA MARICUNGA HBP1 | S/E Completa | 1209 | BA S/E CARDONES 110KV | 159 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | LT | 78095890 | 1 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | 0.44 | 0 | 0.4 | 1 |  |  | 0.44 | NO | 2023-06-12 05:31 | 2023-06-12 08:36 | 2023-06-12 08:36 | 3.08 | 0 | 1.3552 | 0 | 3.08 |  | 3.08 | 1 | 1.3552 |  |  | NO APLICA | 35.59 | 7 | 16.1165 | 1.3552 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | Tr y Fr | Fr
B2352C04370001327 | B2352C0437LT965921901327 | B2352C0437 | NO | 1327 | EAF 255-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1895 | S/E LLAMARA | 22717 | S/E LLAMARA B1 | S/E Completa | 2352 | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 96592190 | 1 | SQM Nitratos S.A. | 14.36 | 0 | 9.1 | 0.5 |  |  | 7.18 | NO | 2023-06-13 05:31 | 2023-06-13 06:18 | 2023-06-13 06:24 | 0.88 | 0 | 6.3184 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | POZO ALMONTE | No aplica
B2352C04370001327 | B2352C0437LT965921901327 | B2352C0437 | NO | 1327 | EAF 255-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1938 | S/E SUR VIEJO | 23042 | S/E SUR VIEJO B1 | S/E Completa | 2352 | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 96592190 | 1 | SQM Nitratos S.A. | 14.36 | 0 | 9.1 | 0.5 |  |  | 7.18 | NO | 2023-06-13 05:31 | 2023-06-13 06:18 | 2023-06-13 06:24 | 0.88 | 0 | 6.3184 | 0 | 0.88 |  | 0.88 | 1 | 12.6368 |  |  | NO APLICA | 0.88 | 1 | 12.6368 | 0 |  | POZO ALMONTE | No aplica
B2352C04370001328 | B2352C0437LT965921901328 | B2352C0437 | NO | 1328 | EAF 256-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1895 | S/E LLAMARA | 22717 | S/E LLAMARA B1 | S/E Completa | 2352 | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 96592190 | 1 | SQM Nitratos S.A. | 14.36 | 0 | 9.1 | 0.5 |  |  | 7.18 | NO | 2023-06-13 07:34 | 2023-06-13 08:07 | 2023-06-13 08:10 | 0.6 | 0 | 4.308 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | POZO ALMONTE | No aplica
B2352C04370001328 | B2352C0437LT965921901328 | B2352C0437 | NO | 1328 | EAF 256-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1938 | S/E SUR VIEJO | 23042 | S/E SUR VIEJO B1 | S/E Completa | 2352 | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 96592190 | 1 | SQM Nitratos S.A. | 14.36 | 0 | 9.1 | 0.5 |  |  | 7.18 | NO | 2023-06-13 07:34 | 2023-06-13 08:07 | 2023-06-13 08:10 | 0.6 | 0 | 4.308 | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 1 | 8.616 |  |  | NO APLICA | 1.48 | 2 | 21.2528 | 0 |  | POZO ALMONTE | No aplica
B2352C04370001329 | B2352C0437LT965921901329 | B2352C0437 | NO | 1329 | EAF 257-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1938 | S/E SUR VIEJO | 23042 | S/E SUR VIEJO B1 | SIN INFORMACION/B1 | 2352 | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 96592190 | 1 | SQM Nitratos S.A. | 14.22 | 0 | 9.1 | 1 |  |  | 14.22 | NO | 2023-06-13 08:54 | 2023-06-13 15:20 | 2023-06-13 15:24 | 6.5 | 0 | 92.43 | 0 | 6.5 |  | 6.5 | 1 | 92.43 |  |  | NO APLICA | 7.98 | 3 | 113.6828 | 13.9356 |  | POZO ALMONTE | SIN INFORMACION | Tr | Tr
B1159C01260001330 | B1159C0126LT612160001330 | B1159C0126 | NO | 1330 | EAF 258-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 940 | S/E RENAICO (FFCC) | 7387 | S/E RENAICO (FFCC) B1 | SIN INFORMACION/B1 | 1159 | BA S/E RENAICO (FFCC) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0 | NO | 2023-06-13 12:19 | 2023-06-13 14:40 | 2023-06-13 14:40 | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | RENAICO | SIN INFORMACION
B0565C00850001331 | B0565C0085RE764113211331 | B0565C0085 | NO | 1331 | EAF 259-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 632 | S/E CONSTITUCION | 2927 | S/E CONSTITUCION E1 | Purapel | 565 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1275 | Clientes Regulados | 0 | 1.316 | 4.83 |  | 0.41673 | 0 | 1.316 | NO | 2023-06-14 00:32 | 2023-06-14 00:32 | 2023-06-14 00:51 | 0.25 | 0.06 | 0.329 | 0.07896 | 0 |  | 0 |  |  | 1267 | 0.07896 | NO INFORMADO | [5 empty] | CONSTITUCION | E
B0565C00850001331 | B0565C0085LD127883331331 | B0565C0085 | NO | 1331 | EAF 259-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 632 | S/E CONSTITUCION | 2927 | S/E CONSTITUCION E1 | Purapel | 565 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 12788333 | 1 | EDUARDO MUNOZ CAMPOS | 0.12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.12 | NO | 2023-06-14 00:32 | 2023-06-14 00:32 | 2023-06-14 00:51 | 0.25 | 0.06 | 0.03 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CONSTITUCION | E
B2484C00850001331 | B2484C0085RE764113211331 | B2484C0085 | NO | 1331 | EAF 259-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1613 | S/E NIRIVILO | 13623 | S/E NIRIVILO E1 | Los Naranjos | 2484 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3972 | Clientes Regulados | 0 | 0.039 | 0.87 |  | 0.26079 | 0 | 0.039 | NO | 2023-06-14 00:32 | 2023-06-14 07:14 | 2023-06-14 07:13 | 6.68 | 0 | 0.26052 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 331 |  | 0 | [5 empty] | SAN JAVIER | E
B2484C00850001331 | B2484C0085RE764113211331 | B2484C0085 | NO | 1331 | EAF 259-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1613 | S/E NIRIVILO | 13623 | S/E NIRIVILO E1 | Los Naranjos | 2484 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3972 | Clientes Regulados | 0 | 0.414 | 0.87 |  | 1.9281 | 0 | 0.414 | NO | 2023-06-14 00:32 | 2023-06-14 07:14 | 2023-06-14 05:11 | 4.65 | 0 | 1.9251 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1978 |  | 0 | [5 empty] | CONSTITUCION | E
B2484C00850001331 | B2484C0085RE764113211331 | B2484C0085 | NO | 1331 | EAF 259-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1613 | S/E NIRIVILO | 13623 | S/E NIRIVILO E1 | Los Naranjos | 2484 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3972 | Clientes Regulados | 0 | 0.001 | 0.87 |  | 0.00607 | 0 | 0.001 | NO | 2023-06-14 00:32 | 2023-06-14 07:14 | 2023-06-14 06:36 | 6.06 | 0 | 0.00606 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5 |  | 0 | [5 empty] | CAUQUENES | E
B2484C00850001331 | B2484C0085RE764113211331 | B2484C0085 | NO | 1331 | EAF 259-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1613 | S/E NIRIVILO | 13623 | S/E NIRIVILO E1 | Los Naranjos | 2484 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3972 | Clientes Regulados | 0 | 0.521 | 0.87 |  | 2.391 | 0 | 0.521 | NO | 2023-06-14 00:32 | 2023-06-14 07:14 | 2023-06-14 05:07 | 4.58 | 0 | 2.3862 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1657 |  | 0 | [5 empty] | EMPEDRADO | E
B2484C00850001331 | B2484C0085RE764113211331 | B2484C0085 | NO | 1331 | EAF 259-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1613 | S/E NIRIVILO | 13622 | S/E NIRIVILO ET1 | Santa Olga | 2484 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2417 | Clientes Regulados | 0 | 0.392 | 0.87 |  | 3.3115 | 0 | 0.392 | NO | 2023-06-14 00:32 | 2023-06-14 07:14 | 2023-06-14 08:59 | 6.95 | 1.49 | 2.7244 | 0.58408 | 0 |  | 0 |  |  | 1970 | 0.58408 | NO INFORMADO | [5 empty] | SAN JAVIER | E
B2484C00850001331 | B2484C0085RE764113211331 | B2484C0085 | NO | 1331 | EAF 259-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1613 | S/E NIRIVILO | 13622 | S/E NIRIVILO ET1 | Santa Olga | 2484 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2417 | Clientes Regulados | 0 | 0.064 | 0.87 |  | 0.45799 | 0 | 0.064 | NO | 2023-06-14 00:32 | 2023-06-14 07:14 | 2023-06-14 07:41 | 6.95 | 0.2 | 0.4448 | 0.0128 | 0 |  | 0 |  |  | 435 | 0.0128 | NO INFORMADO | [5 empty] | CAUQUENES | E
B2484C00850001331 | B2484C0085RE764113211331 | B2484C0085 | NO | 1331 | EAF 259-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1613 | S/E NIRIVILO | 13622 | S/E NIRIVILO ET1 | Santa Olga | 2484 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2417 | Clientes Regulados | 0 | 0.009 | 0.87 |  | 0.06413 | 0 | 0.009 | NO | 2023-06-14 00:32 | 2023-06-14 07:14 | 2023-06-14 07:40 | 6.95 | 0.17 | 0.06255 | 0.00153 | 0 |  | 0 |  |  | 35 | 0.00153 | NO INFORMADO | [5 empty] | EMPEDRADO | E
B2215C04190001332 | B2215C0419LT795872101332 | B2215C0419 | SI | 1332 | EAF 260-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 1911 | S/E OGP1 | 22815 | S/E OGP1 ET1 | Transformdor N°1 220/33 KV | 2215 | BA S/E OGP1 220KV BP1 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | 1 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 62.49 | 0 | 57.5 | 0.5 |  |  | 31.245 | NO | 2023-06-14 13:41 | 2023-06-14 14:20 | 2023-06-14 14:39 | 0.89 | 0.06 | 27.8081 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2215C04190001332 | B2215C0419LT795872101332 | B2215C0419 | SI | 1332 | EAF 260-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 1911 | S/E OGP1 | 22812 | S/E OGP1 ET3 | Transformdor N°3 220/33 KV | 2215 | BA S/E OGP1 220KV BP1 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | 1 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 62.49 | 0 | 57.5 | 0.5 |  |  | 31.245 | NO | 2023-06-14 13:41 | 2023-06-14 14:20 | 2023-06-14 14:28 | 0.78 | 0 | 24.3711 | 0 | 0.835 |  | 0.835 | 1 | 52.1792 |  |  | NO APLICA | 11.9583 | 5 | 1432.4139 | 52.1792 |  | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION | Tr y Fr | Fr
B0208C00850001333 | B0208C0085RE764113211333 | B0208C0085 | NO | 1333 | EAF 261-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 461 | S/E PIRQUE | 1350 | S/E PIRQUE C3 | Virginia Subercaseaux | 208 | BA S/E PIRQUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1721 | Clientes Regulados | 0 | 0.005 | 1.77 |  | 0.00333 | 0 | 0.005 | NO | 2023-06-15 08:07 | 2023-06-15 13:14 | 2023-06-15 08:47 | 0.66 | 0 | 0.0033 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | BUIN | E
B0208C00850001333 | B0208C0085RE764113211333 | B0208C0085 | NO | 1333 | EAF 261-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 461 | S/E PIRQUE | 1350 | S/E PIRQUE C3 | Virginia Subercaseaux | 208 | BA S/E PIRQUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1721 | Clientes Regulados | 0 | 1.575 | 1.77 |  | 1.05 | 0 | 1.575 | NO | 2023-06-15 08:07 | 2023-06-15 13:14 | 2023-06-15 08:47 | 0.66 | 0 | 1.0395 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1721 |  | 0 | [5 empty] | PIRQUE | D
B0208C00850001333 | B0208C0085RE764113211333 | B0208C0085 | NO | 1333 | EAF 261-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 461 | S/E PIRQUE | 32956 | S/E Pirque C4 | Cruceral | 208 | BA S/E PIRQUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4230 | Clientes Regulados | 0 | 2.548 | 3.19 |  | 3.3301 | 0 | 2.548 | NO | 2023-06-15 08:07 | 2023-06-15 13:14 | 2023-06-15 09:25 | 1.3 | 0 | 3.3124 | 0 | 1.055 |  | 1.055 | 1 | 4.3552 | 4368 |  | 0 | 1.055 | 1 | 4.3552 | 0 |  | PIRQUE | D
B0826C00930001334 | B0826C0093RE968005701334 | B0826C0093 | SI | 1334 | EAF 262-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 703 | S/E LOS DOMINICOS | 28358 | S/E LOS DOMINICOS E21 | La Dehesa | 826 | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 1158 | Clientes Regulados | 0 | 1.1451 | 5.43 |  | 1.794 | 0 | 1.1451 | NO | 2023-06-15 12:02 | 2023-06-15 13:15 | 2023-06-15 12:08 | 0.1 | 0 | 0.11451 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1145 |  | 0 | [5 empty] | LAS CONDES | D
B0826C00930001334 | B0826C0093RE968005701334 | B0826C0093 | SI | 1334 | EAF 262-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 703 | S/E LOS DOMINICOS | 28354 | S/E LOS DOMINICOS E17 | Malbec | 826 | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 4525 | Clientes Regulados | 0 | 1.3085 | 7.25 |  | 2.05 | 0 | 1.3085 | NO | 2023-06-15 12:02 | 2023-06-15 13:15 | 2023-06-15 12:09 | 0.11 | 0 | 0.14394 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1305 |  | 0 | [5 empty] | LAS CONDES | D
B0826C00930001334 | B0826C0093RE968005701334 | B0826C0093 | SI | 1334 | EAF 262-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 703 | S/E LOS DOMINICOS | 28354 | S/E LOS DOMINICOS E17 | Malbec | 826 | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 4525 | Clientes Regulados | 0 | 2.3567 | 7.25 |  | 3.6922 | 0 | 2.3567 | NO | 2023-06-15 12:02 | 2023-06-15 13:15 | 2023-06-15 12:09 | 0.11 | 0 | 0.25924 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4223 |  | 0 | [5 empty] | LO BARNECHEA | D
B0826C00930001334 | B0826C0093RE968005701334 | B0826C0093 | SI | 1334 | EAF 262-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 703 | S/E LOS DOMINICOS | 28356 | S/E LOS DOMINICOS E19 | El Arrayán | 826 | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 5393 | Clientes Regulados | 0 | 1.0915 | 7.4 |  | 1.7099 | 0 | 1.0915 | NO | 2023-06-15 12:02 | 2023-06-15 13:15 | 2023-06-15 12:30 | 0.46 | 0 | 0.50207 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1305 |  | 0 | [5 empty] | LAS CONDES | D
B0826C00930001334 | B0826C0093RE968005701334 | B0826C0093 | SI | 1334 | EAF 262-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 703 | S/E LOS DOMINICOS | 28356 | S/E LOS DOMINICOS E19 | El Arrayán | 826 | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 5393 | Clientes Regulados | 0 | 2.5508 | 7.4 |  | 3.9963 | 0 | 2.5508 | NO | 2023-06-15 12:02 | 2023-06-15 13:15 | 2023-06-15 12:30 | 0.46 | 0 | 1.1734 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3076 |  | 0 | [5 empty] | LO BARNECHEA | D
B0826C00930001334 | B0826C0093RE968005701334 | B0826C0093 | SI | 1334 | EAF 262-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 703 | S/E LOS DOMINICOS | 25574 | S/E LOS DOMINICOS C14 | Otoñal | 826 | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 2220 | Clientes Regulados | 0 | 1.95 | 4.3 |  | 3.05 | 0 | 1.95 | NO | 2023-06-15 12:02 | 2023-06-15 13:15 | 2023-06-15 13:16 | 1.23 | 0 | 2.3985 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2246 |  | 0 | [5 empty] | LAS CONDES | D
B0826C00930001334 | B0826C0093RE968005701334 | B0826C0093 | SI | 1334 | EAF 262-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 703 | S/E LOS DOMINICOS | 28363 | S/E LOS DOMINICOS EBE3B | Honduras | 826 | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 2606 | Clientes Regulados | 0 | 1.84 | 5.14 |  | 2.88 | 1.66 | 1.84 | NO | 2023-06-15 12:02 | 2023-06-15 13:15 | 2023-06-15 14:50 | 1.46 | 1.33 | 2.6864 | 2.4472 | 0 |  | 0 |  |  | 2591 | 2.4472 | 2496 | [5 empty] | LAS CONDES | D
B0826C00930001334 | B0826C0093LD716443001334 | B0826C0093 | SI | 1334 | EAF 262-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 703 | S/E LOS DOMINICOS | 28363 | S/E LOS DOMINICOS EBE3B | Honduras | 826 | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 71644300 | 1 | UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO | 0.56 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0.56 | NO | 2023-06-15 12:02 | 2023-06-15 13:15 | 2023-06-15 14:48 | 1.46 | 1.29 | 0.8176 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA |  |  |  |  | Cliente es reportado en una subestación presente en el EAF, pero no tiene medidores en ella | LAS CONDES | SIN INFORMACION
B0826C00930001334 | B0826C0093LD761349461334 | B0826C0093 | SI | 1334 | EAF 262-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 703 | S/E LOS DOMINICOS | 28363 | S/E LOS DOMINICOS EBE3B | Honduras | 826 | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76134946 | 1 | ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA. | 0.19 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0.19 | NO | 2023-06-15 12:02 | 2023-06-15 13:15 | 2023-06-15 14:48 | 1.46 | 1.29 | 0.2774 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA |  |  |  |  | Cliente es reportado en una subestación presente en el EAF, pero no tiene medidores en ella | LAS CONDES | SIN INFORMACION
B0826C00930001334 | B0826C0093LD618080001334 | B0826C0093 | SI | 1334 | EAF 262-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 703 | S/E LOS DOMINICOS | 28363 | S/E LOS DOMINICOS EBE3B | Honduras | 826 | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 61808000 | 1 | AGUAS ANDINAS S.A. | 2.23 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 2.23 | NO | 2023-06-15 12:02 | 2023-06-15 13:15 | 2023-06-15 14:31 | 1.46 | 1.01 | 3.2558 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA |  |  |  |  | Cliente es reportado en una subestación presente en el EAF, pero no tiene medidores en ella | LAS CONDES | SIN INFORMACION
B0826C00930001334 | B0826C0093LD964390001334 | B0826C0093 | SI | 1334 | EAF 262-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 703 | S/E LOS DOMINICOS | 25574 | S/E LOS DOMINICOS C14 | Otoñal | 826 | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96439000 | 1 | WALMART CHILE S.A. | 0.56 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0.56 | NO | 2023-06-15 12:02 | 2023-06-15 13:16 | 2023-06-15 13:16 | 1.23 | 0 | 0.6888 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA |  |  |  |  | Cliente es reportado en una subestación presente en el EAF, pero no tiene medidores en ella | LAS CONDES | SIN INFORMACION
B0826C00930001334 | B0826C0093LD812010001334 | B0826C0093 | SI | 1334 | EAF 262-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 703 | S/E LOS DOMINICOS | 25574 | S/E LOS DOMINICOS C14 | Otoñal | 826 | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 81201000 | 1 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 0.39 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0.39 | NO | 2023-06-15 12:02 | 2023-06-15 13:16 | 2023-06-15 13:16 | 1.23 | 0 | 0.4797 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA |  |  |  |  | Cliente es reportado en una subestación presente en el EAF, pero no tiene medidores en ella | LAS CONDES | SIN INFORMACION
B0826C00930001334 | B0826C0093LD824313001334 | B0826C0093 | SI | 1334 | EAF 262-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 703 | S/E LOS DOMINICOS | 25574 | S/E LOS DOMINICOS C14 | Otoñal | 826 | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 82431300 | 1 | REDLAND SCHOOL SA Y CIA COMANDITA POR ACCIONES | 0.04 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0.04 | NO | 2023-06-15 12:02 | 2023-06-15 13:16 | 2023-06-15 13:16 | 1.23 | 0 | 0.0492 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA |  |  |  |  | Cliente es reportado en una subestación presente en el EAF, pero no tiene medidores en ella | LAS CONDES | SIN INFORMACION
B0826C00930001334 | B0826C0093LD964390001334 | B0826C0093 | SI | 1334 | EAF 262-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 703 | S/E LOS DOMINICOS | 28356 | S/E LOS DOMINICOS E19 | El Arrayán | 826 | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96439000 | 1 | WALMART CHILE S.A. | 1.19 | 0 | 0.34627 | 1 | 0 | 0 | 1.19 | NO | 2023-06-15 12:02 | 2023-06-15 13:15 | 2023-06-15 12:29 | 0.45 | 0 | 0.5355 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA |  |  |  |  | Cliente es reportado en una subestación presente en el EAF, pero no tiene medidores en ella | LO BARNECHEA | SIN INFORMACION
B0826C00930001334 | B0826C0093LD560300901334 | B0826C0093 | SI | 1334 | EAF 262-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 703 | S/E LOS DOMINICOS | 28356 | S/E LOS DOMINICOS E19 | El Arrayán | 826 | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 56030090 | 1 | COM. COPRO.PARCELACION QUEBRADA LOS QUILLAYES | 0.15 | 0 | 0.12219 | 1 | 0 | 0 | 0.15 | NO | 2023-06-15 12:02 | 2023-06-15 13:15 | 2023-06-15 12:29 | 0.45 | 0 | 0.0675 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA |  |  |  |  | Cliente es reportado en una subestación presente en el EAF, pero no tiene medidores en ella | LO BARNECHEA | SIN INFORMACION
B0826C00930001334 | B0826C0093LD618080001334 | B0826C0093 | SI | 1334 | EAF 262-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 703 | S/E LOS DOMINICOS | 28356 | S/E LOS DOMINICOS E19 | El Arrayán | 826 | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 61808000 | 1 | AGUAS ANDINAS S.A. | 2.23 | 0 | 0.04276 | 1 | 0 | 0 | 2.23 | NO | 2023-06-15 12:02 | 2023-06-15 13:15 | 2023-06-15 12:29 | 0.45 | 0 | 1.0035 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA |  |  |  |  | Cliente es reportado en una subestación presente en el EAF, pero no tiene medidores en ella | LO BARNECHEA | SIN INFORMACION
B0826C00930001334 | B0826C0093LD969375801334 | B0826C0093 | SI | 1334 | EAF 262-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 703 | S/E LOS DOMINICOS | 28356 | S/E LOS DOMINICOS E19 | El Arrayán | 826 | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96937580 | 1 | SEMBCORP AGUAS SANTIAGO S.A. | 0.42 | 0 | 0.29931 | 1 | 0 | 0 | 0.42 | NO | 2023-06-15 12:02 | 2023-06-15 13:15 | 2023-06-15 12:29 | 0.45 | 0 | 0.189 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA |  |  |  |  | Cliente es reportado en una subestación presente en el EAF, pero no tiene medidores en ella | LO BARNECHEA | SIN INFORMACION
B0826C00930001334 | B0826C0093LD966954201334 | B0826C0093 | SI | 1334 | EAF 262-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 703 | S/E LOS DOMINICOS | 28356 | S/E LOS DOMINICOS E19 | El Arrayán | 826 | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96695420 | 1 | WILLIAMSON BALFOUR MOTORS SPA | 0.23 | 0 | 0.0252 | 1 | 0 | 0 | 0.23 | NO | 2023-06-15 12:02 | 2023-06-15 13:15 | 2023-06-15 12:29 | 0.45 | 0 | 0.1035 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA |  |  |  |  | Cliente es reportado en una subestación presente en el EAF, pero no tiene medidores en ella | LO BARNECHEA | SIN INFORMACION
B0826C00930001334 | B0826C0093LD692552001334 | B0826C0093 | SI | 1334 | EAF 262-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 703 | S/E LOS DOMINICOS | 28356 | S/E LOS DOMINICOS E19 | El Arrayán | 826 | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 69255200 | 1 | I MUNICIPALIDAD LO BARNECHEA | 0.05 | 0 | 0.052133 | 1 | 0 | 0 | 0.05 | NO | 2023-06-15 12:02 | 2023-06-15 13:15 | 2023-06-15 12:29 | 0.45 | 0 | 0.0225 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA |  |  |  |  | Cliente es reportado en una subestación presente en el EAF, pero no tiene medidores en ella | LO BARNECHEA | SIN INFORMACION
B0826C00930001334 | B0826C0093LD995181401334 | B0826C0093 | SI | 1334 | EAF 262-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 703 | S/E LOS DOMINICOS | 28354 | S/E LOS DOMINICOS E17 | Malbec | 826 | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 99518140 | 1 | INM. ADM. Y COM. MALL SPORT S.A. | 0.45 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0.45 | NO | 2023-06-15 12:02 | 2023-06-15 13:15 | 2023-06-15 12:09 | 0.11 | 0 | 0.0495 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA |  |  |  |  | Cliente es reportado en una subestación presente en el EAF, pero no tiene medidores en ella | LAS CONDES | SIN INFORMACION
B0826C00930001334 | B0826C0093LD618080001334 | B0826C0093 | SI | 1334 | EAF 262-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 703 | S/E LOS DOMINICOS | 28354 | S/E LOS DOMINICOS E17 | Malbec | 826 | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 61808000 | 1 | AGUAS ANDINAS S.A. | 2.23 | 0 | 0.12 | 1 | 0 | 0 | 2.23 | NO | 2023-06-15 12:02 | 2023-06-15 13:15 | 2023-06-15 12:09 | 0.11 | 0 | 0.2453 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA |  |  |  |  | Cliente es reportado en una subestación presente en el EAF, pero no tiene medidores en ella | LAS CONDES | SIN INFORMACION
B0826C00930001334 | B0826C0093LD939300001334 | B0826C0093 | SI | 1334 | EAF 262-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 703 | S/E LOS DOMINICOS | 28358 | S/E LOS DOMINICOS E21 | La Dehesa | 826 | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 93930000 | 1 | CLINICA LAS CONDES S.A. | 2.68 | 0 | 0.45624 | 1 | 0 | 0 | 2.68 | NO | 2023-06-15 12:02 | 2023-06-15 13:15 | 2023-06-15 12:08 | 0.1 | 0 | 0.268 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA |  |  |  |  | Cliente es reportado en una subestación presente en el EAF, pero no tiene medidores en ella | LAS CONDES | SIN INFORMACION
B0826C00930001334 | B0826C0093LD533162741334 | B0826C0093 | SI | 1334 | EAF 262-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 703 | S/E LOS DOMINICOS | 28358 | S/E LOS DOMINICOS E21 | La Dehesa | 826 | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 53316274 | 1 | CONDOMINIO PLAZA SAN DAMIAN TORRES A Y B | 0.42 | 0 | 0.12648 | 1 | 0 | 0 | 0.42 | NO | 2023-06-15 12:02 | 2023-06-15 13:15 | 2023-06-15 12:08 | 0.1 | 0 | 0.042 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA |  |  |  |  | Cliente es reportado en una subestación presente en el EAF, pero no tiene medidores en ella | LAS CONDES | SIN INFORMACION
B0826C00930001334 | B0826C0093LD533247651334 | B0826C0093 | SI | 1334 | EAF 262-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 703 | S/E LOS DOMINICOS | 28358 | S/E LOS DOMINICOS E21 | La Dehesa | 826 | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 53324765 | 1 | CONDOMINIO PLAZA SAN DAMIAN TORRE C | 0.13 | 0 | 0.128 | 1 | 0 | 0 | 0.13 | NO | 2023-06-15 12:02 | 2023-06-15 13:15 | 2023-06-15 12:08 | 0.1 | 0 | 0.013 | 0 | 0.58296 |  | 0.58296 | 1 | 15.3858 | 1 |  | NO APLICA | 0.58296 | 1 | 15.3858 | 0 | Cliente es reportado en una subestación presente en el EAF, pero no tiene medidores en ella | LAS CONDES | SIN INFORMACION
B0488C00850001335 | B0488C0085RE764113211335 | B0488C0085 | NO | 1335 | EAF 263-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 619 | S/E CHAÑARAL | 2823 | S/E CHAÑARAL C2 | Barquitos | 488 | BA S/E EL SALADO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2663 | Clientes Regulados | 0 | 0.725 | 0.897 |  | 0.05115 | 0 | 0.725 | NO | 2023-06-16 02:59 | 2023-06-16 03:04 | 2023-06-16 03:04 | 0.08 | 0 | 0.058 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2663 |  | 0 | [5 empty] | CHAÑARAL | B
B0488C00850001335 | B0488C0085RE764113211335 | B0488C0085 | NO | 1335 | EAF 263-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 619 | S/E CHAÑARAL | 2822 | S/E CHAÑARAL C1 | La puntilla | 488 | BA S/E EL SALADO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2202 | Clientes Regulados | 0 | 0.49 | 0.603 |  | 0.03457 | 0 | 0.49 | NO | 2023-06-16 02:59 | 2023-06-16 03:04 | 2023-06-16 03:04 | 0.08 | 0 | 0.0392 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2202 |  | 0 | [5 empty] | CHAÑARAL | B
B0488C00850001335 | B0488C0085RE764113211335 | B0488C0085 | NO | 1335 | EAF 263-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 571 | S/E EL SALADO | 14786 | S/E EL SALADO HT1 | El Salar | 488 | BA S/E EL SALADO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 386 | Clientes Regulados | 0 | 0.086 | 2.6 |  | 0.00607 | 0 | 0.086 | NO | 2023-06-16 02:59 | 2023-06-16 03:04 | 2023-06-16 03:04 | 0.08 | 0 | 0.00688 | 0 | 0.08 |  | 0.08 | 1 | 0.10408 | 386 |  | 0 | 3.33 | 3 | 13.3762 | 0 |  | CHAÑARAL | B
B2012C03940001336 | B2012C0394LT760009571336 | B2012C0394 | SI | 1336 | EAF 264-2023 | Forzado | TZ | NO | SI | 1813 | S/E ALTO NORTE | 21093 | S/E ALTO NORTE HT4 | Algorta | 2012 | BA S/E CHACAYA 110KV BP1 | 394 | ALGORTA NORTE S.A. | LT | 76000957 | 1 | ALGORTA NORTE S.A. | 5.41 | 0 | 4.1 | 1 |  |  | 5.41 | NO | 2023-06-16 03:34 | 2023-06-16 05:27 | 2023-06-16 05:27 | 1.88 | 0 | 10.1708 | 0 | 1.88 |  | 1.88 | 1 | 10.1708 |  |  | NO APLICA | 1.88 | 1 | 10.1708 | 0 |  | ANTOFAGASTA | No aplica
B2012C03940001337 | B2012C0394LT760009571337 | B2012C0394 | SI | 1337 | EAF 265-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 1813 | S/E ALTO NORTE | 21093 | S/E ALTO NORTE HT4 | S/E Chacaya | 2012 | BA S/E CHACAYA 110KV BP1 | 394 | ALGORTA NORTE S.A. | LT | 76000957 | 1 | ALGORTA NORTE S.A. | 5.41 | 0 | 0.06 | 1 |  |  | 5.41 | NO | 2023-06-16 06:34 | 2023-06-16 12:53 | 2023-06-16 12:53 | 6.31 | 0 | 34.1371 | 0 | 6.31 |  | 6.31 | 1 | 34.1371 |  |  | NO APLICA | 11.59 | 2 | 43.524 | 34.1371 |  | ANTOFAGASTA | No aplica | Tr | Tr
B2892C01020001338 | B2892C0102RE815859001338 | B2892C0102 | NO | 1338 | EAF 266-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2018 | S/E SANTA BARBARA | 17597 | S/E SANTA BARBARA C2 | Santa Bárbara | 2892 | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | RE | 81585900 | 873 | Clientes Regulados | 0 | 0.29472 | 0.46 |  | 0.038314 | 0 | 0.29472 | NO | 2023-06-16 13:02 | 2023-06-16 13:14 | 2023-06-16 13:14 | 0.19 | 0 | 0.055997 | 0 | 0.19 |  | 0.19 | 1 | 0.055997 | 873 |  | 0 | 0.28 | 2 | 0.095237 | 0 |  | SANTA BARBARA | E
B2892C01120001338 | B2892C0112RE760731641338 | B2892C0112 | NO | 1338 | EAF 266-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2018 | S/E SANTA BARBARA | 17596 | S/E SANTA BARBARA C1 | Quilaco | 2892 | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5587 | Clientes Regulados | 0 | 0.41168 | 1.62 |  | 0.10605 | 0 | 0.41168 | NO | 2023-06-16 13:02 | 2023-06-16 13:14 | 2023-06-16 13:16 | 0.23 | 0 | 0.094687 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1819 |  | 0 | [5 empty] | QUILACO | E
B2892C01120001338 | B2892C0112RE760731641338 | B2892C0112 | NO | 1338 | EAF 266-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2018 | S/E SANTA BARBARA | 17596 | S/E SANTA BARBARA C1 | Quilaco | 2892 | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5587 | Clientes Regulados | 0 | 0.8225 | 1.62 |  | 0.092095 | 0 | 0.8225 | NO | 2023-06-16 13:02 | 2023-06-16 13:14 | 2023-06-16 13:14 | 0.19 | 0 | 0.15628 | 0 | 0.20334 |  | 0.20334 | 1 | 0.25096 | 3143 |  | 0 | 0.33334 | 2 | 0.47326 | 0 |  | SANTA BARBARA | E
B0159C00850001339 | B0159C0085RE764113211339 | B0159C0085 | NO | 1339 | EAF 267-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 398 | S/E CASAS VIEJAS | 32910 | S/E CASAS VIEJAS CT3 | Catapilco | 159 | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2114 | Clientes Regulados | 0 | 1.006 | 0.96 |  | 0.48623 | 0 | 1.006 | NO | 2023-06-16 15:28 | 2023-06-16 15:57 | 2023-06-16 15:57 | 0.48 | 0 | 0.48288 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2114 |  | 0 | [5 empty] | ZAPALLAR | B
B0159C00850001339 | B0159C0085RE764113211339 | B0159C0085 | NO | 1339 | EAF 267-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 398 | S/E CASAS VIEJAS | 586 | S/E CASAS VIEJAS C2 | Maitencillo | 159 | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2733 | Clientes Regulados | 0 | 1.015 | 1.04 |  | 0.49058 | 0 | 1.015 | NO | 2023-06-16 15:28 | 2023-06-16 15:57 | 2023-06-16 15:57 | 0.48 | 0 | 0.4872 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2460 |  | 0 | [5 empty] | ZAPALLAR | B
B0159C00850001339 | B0159C0085RE764113211339 | B0159C0085 | NO | 1339 | EAF 267-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 398 | S/E CASAS VIEJAS | 586 | S/E CASAS VIEJAS C2 | Maitencillo | 159 | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2733 | Clientes Regulados | 0 | 0.159 | 1.04 |  | 0.07685 | 0 | 0.159 | NO | 2023-06-16 15:28 | 2023-06-16 15:57 | 2023-06-16 15:57 | 0.48 | 0 | 0.07632 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 273 |  | 0 | [5 empty] | PUCHUNCAVI | B
B0159C00850001339 | B0159C0085RE764113211339 | B0159C0085 | NO | 1339 | EAF 267-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 398 | S/E CASAS VIEJAS | 584 | S/E CASAS VIEJAS C1 | Zapallar | 159 | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2723 | Clientes Regulados | 0 | 1.503 | 1.65 |  | 0.72645 | 0 | 1.503 | NO | 2023-06-16 15:28 | 2023-06-16 15:57 | 2023-06-16 15:57 | 0.48 | 0 | 0.72144 | 0 | 0.48 |  | 0.48 | 1 | 1.7678 | 2723 |  | 0 | 0.48 | 1 | 1.7678 | 0 |  | ZAPALLAR | B
B0317C00850001339 | B0317C0085RE764113211339 | B0317C0085 | SI | 1339 | EAF 267-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 487 | S/E MARBELLA | 1157 | S/E MARBELLA C2 | Abanico | 317 | BA S/E MARBELLA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2546 | Clientes Regulados | 0 | 1.385 | 1.49 |  | 0.66942 | 0 | 1.385 | NO | 2023-06-16 15:28 | 2023-06-16 15:57 | 2023-06-16 15:57 | 0.48 | 0 | 0.6648 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2546 |  | 0 | [5 empty] | PUCHUNCAVI | B
B0317C00850001339 | B0317C0085RE764113211339 | B0317C0085 | SI | 1339 | EAF 267-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 487 | S/E MARBELLA | 1158 | S/E MARBELLA C3 | Condominio | 317 | BA S/E MARBELLA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1132 | Clientes Regulados | 0 | 0.635 | 0.71 |  | 0.30692 | 0 | 0.635 | NO | 2023-06-16 15:28 | 2023-06-16 15:57 | 2023-06-16 15:57 | 0.48 | 0 | 0.3048 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1132 |  | 0 | [5 empty] | PUCHUNCAVI | B
B0317C00850001339 | B0317C0085RE764113211339 | B0317C0085 | SI | 1339 | EAF 267-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 487 | S/E MARBELLA | 1156 | S/E MARBELLA C1 | Puchuncavi | 317 | BA S/E MARBELLA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4937 | Clientes Regulados | 0 | 0.001 | 2.87 |  | 0.00048 | 0 | 0.001 | NO | 2023-06-16 15:28 | 2023-06-16 15:57 | 2023-06-16 15:57 | 0.48 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8 |  | 0 | [5 empty] | ZAPALLAR | B
B0317C00850001339 | B0317C0085RE764113211339 | B0317C0085 | SI | 1339 | EAF 267-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 487 | S/E MARBELLA | 1156 | S/E MARBELLA C1 | Puchuncavi | 317 | BA S/E MARBELLA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4937 | Clientes Regulados | 0 | 1.894 | 2.87 |  | 0.91543 | 0 | 1.894 | NO | 2023-06-16 15:28 | 2023-06-16 15:57 | 2023-06-16 15:57 | 0.48 | 0 | 0.90912 | 0 | 0.48 |  | 0.48 | 1 | 1.8792 | 4929 |  | 0 | 0.48 | 1 | 1.8792 | 0 |  | PUCHUNCAVI | B
B0432C01160001340 | B0432C0116RE760731621340 | B0432C0116 | SI | 1340 | EAF 268-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 529 | S/E PUERTO MONTT (STS) | 14202 | S/E PUERTO MONTT (STS) E3 | Antihual | 432 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3183 | Clientes Regulados | 0 | 5.7059 | 1.46 |  | 6.3716 | 0 | 5.7059 | NO | 2023-06-19 02:34 | 2023-06-19 03:22 | 2023-06-19 03:41 | 1.04 | 0.06 | 5.9341 | 0.34235 | 0 |  | 0 |  |  | 15069 | 0.34235 | NO INFORMADO | [5 empty] | PUERTO MONTT | F
B0432C01160001340 | B0432C0116RE760731621340 | B0432C0116 | SI | 1340 | EAF 268-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 529 | S/E PUERTO MONTT (STS) | 14214 | S/E PUERTO MONTT (STS) E6 | Crucero | 432 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3195 | Clientes Regulados | 0 | 4.3873 | 2.11 |  | 4.5337 | 0 | 4.3873 | NO | 2023-06-19 02:34 | 2023-06-19 03:22 | 2023-06-19 03:36 | 1.03 | 0 | 4.519 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 14620 |  | 0 | [5 empty] | PUERTO MONTT | F
B0432C01160001340 | B0432C0116RE760731621340 | B0432C0116 | SI | 1340 | EAF 268-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 529 | S/E PUERTO MONTT (STS) | 14203 | S/E PUERTO MONTT (STS) E4 | Pelluco | 432 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 15073 | Clientes Regulados | 0 | 4.2495 | 5.59 |  | 4.8161 | 0 | 4.2495 | NO | 2023-06-19 02:34 | 2023-06-19 03:22 | 2023-06-19 03:42 | 1.04 | 0.08 | 4.4195 | 0.33996 | 0 |  | 0 |  |  | 12380 | 0.33996 | NO INFORMADO | [5 empty] | PUERTO MONTT | F
B0432C01160001340 | B0432C0116RE760731621340 | B0432C0116 | SI | 1340 | EAF 268-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 529 | S/E PUERTO MONTT (STS) | 14204 | S/E PUERTO MONTT (STS) E5 | Puerto Williams | 432 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 12385 | Clientes Regulados | 0 | 2.7967 | 4.92 |  | 3.2162 | 0 | 2.7967 | NO | 2023-06-19 02:34 | 2023-06-19 03:22 | 2023-06-19 03:43 | 1.04 | 0.1 | 2.9086 | 0.27967 | 0 |  | 0 |  |  | 3785 | 0.27967 | NO INFORMADO | [5 empty] | PUERTO MONTT | F
B0432C01160001340 | B0432C0116RE760731621340 | B0432C0116 | SI | 1340 | EAF 268-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 529 | S/E PUERTO MONTT (STS) | 14201 | S/E PUERTO MONTT (STS) E2 | Santa Maria | 432 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3793 | Clientes Regulados | 0 | 1.6906 | 3.7 |  | 1.5738 | 0 | 1.6906 | NO | 2023-06-19 02:34 | 2023-06-19 03:22 | 2023-06-19 03:30 | 0.93 | 0 | 1.5722 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3190 |  | 0 | [5 empty] | PUERTO MONTT | F
B0432C01160001340 | B0432C0116RE760731621340 | B0432C0116 | SI | 1340 | EAF 268-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 529 | S/E PUERTO MONTT (STS) | 14200 | S/E PUERTO MONTT (STS) E1 | Tortel | 432 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 14620 | Clientes Regulados | 0 | 1.16 | 4.1 |  | 1.2953 | 0 | 1.16 | NO | 2023-06-19 02:34 | 2023-06-19 03:22 | 2023-06-19 03:41 | 1.04 | 0.06 | 1.2064 | 0.069598 | 0 |  | 0 |  |  | 3182 | 0.069598 | NO INFORMADO | [5 empty] | PUERTO MONTT | F
B0432C01160001340 | B0432C0116LD764098511340 | B0432C0116 | SI | 1340 | EAF 268-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 529 | S/E PUERTO MONTT (STS) | 14204 | S/E PUERTO MONTT (STS) E5 | Puerto Williams | 432 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76409851 | 1 | INMOBILIARIA POWER CENTER LIMITADA | 1.68 | 0 | 0.42297 | 1 |  |  | 1.68 | NO | 2023-06-19 02:34 | 2023-06-19 03:22 | 2023-06-19 03:43 | 1.04 | 0.09 | 1.7472 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUERTO MONTT | F
B0432C01160001340 | B0432C0116LD768798101340 | B0432C0116 | SI | 1340 | EAF 268-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 529 | S/E PUERTO MONTT (STS) | 14204 | S/E PUERTO MONTT (STS) E5 | Puerto Williams | 432 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76879810 | 1 | RIPLEY STORE LTDA. | 0.38 | 0 | 0.29089 | 1 |  |  | 0.38 | NO | 2023-06-19 02:34 | 2023-06-19 03:22 | 2023-06-19 03:43 | 1.04 | 0.09 | 0.3952 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUERTO MONTT | F
B0432C01160001340 | B0432C0116LD967924301340 | B0432C0116 | SI | 1340 | EAF 268-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 529 | S/E PUERTO MONTT (STS) | 14201 | S/E PUERTO MONTT (STS) E2 | Santa Maria | 432 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96792430 | 1 | SODIMAC S.A. | 0.16 | 0 | 0.17412 | 1 |  |  | 0.16 | NO | 2023-06-19 02:34 | 2023-06-19 03:22 | 2023-06-19 03:43 | 1.04 | 0.09 | 0.1664 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUERTO MONTT | F
B0432C01160001340 | B0432C0116LD761349411340 | B0432C0116 | SI | 1340 | EAF 268-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 529 | S/E PUERTO MONTT (STS) | 14201 | S/E PUERTO MONTT (STS) E2 | Santa Maria | 432 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76134941 | 1 | ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA. | 0.64 | 0 | 0.46501 | 1 |  |  | 0.64 | NO | 2023-06-19 02:34 | 2023-06-19 03:22 | 2023-06-19 03:43 | 1.04 | 0.09 | 0.6656 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUERTO MONTT | F
B0432C01160001340 | B0432C0116LD720120001340 | B0432C0116 | SI | 1340 | EAF 268-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 529 | S/E PUERTO MONTT (STS) | 14204 | S/E PUERTO MONTT (STS) E5 | Puerto Williams | 432 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 72012000 | 1 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHILE INACAP | 0.07 | 0 | 0.073771 | 1 |  |  | 0.07 | NO | 2023-06-19 02:34 | 2023-06-19 03:22 | 2023-06-19 03:43 | 1.04 | 0.09 | 0.0728 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUERTO MONTT | F
B0432C01160001340 | B0432C0116LD760698041340 | B0432C0116 | SI | 1340 | EAF 268-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 529 | S/E PUERTO MONTT (STS) | 14204 | S/E PUERTO MONTT (STS) E5 | Puerto Williams | 432 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76069804 | 1 | HOTEL MANQUEHUE PUERTO MONTT SPA | 0.11 | 0 | 0.12831 | 1 |  |  | 0.11 | NO | 2023-06-19 02:34 | 2023-06-19 03:22 | 2023-06-19 03:43 | 1.04 | 0.09 | 0.1144 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUERTO MONTT | F
B0432C01160001340 | B0432C0116LD965798001340 | B0432C0116 | SI | 1340 | EAF 268-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 529 | S/E PUERTO MONTT (STS) | 14204 | S/E PUERTO MONTT (STS) E5 | Puerto Williams | 432 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96579800 | 1 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A | 1.14 | 0 | 0.68176 | 1 |  |  | 1.14 | NO | 2023-06-19 02:34 | 2023-06-19 03:22 | 2023-06-19 03:43 | 1.04 | 0.09 | 1.1856 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUERTO MONTT | F
B0432C01160001340 | B0432C0116LD772612801340 | B0432C0116 | SI | 1340 | EAF 268-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 529 | S/E PUERTO MONTT (STS) | 14204 | S/E PUERTO MONTT (STS) E5 | Puerto Williams | 432 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77261280 | 1 | FALABELLA RETAIL S.A. | 0.21 | 0 | 0.24713 | 1 |  |  | 0.21 | NO | 2023-06-19 02:34 | 2023-06-19 03:22 | 2023-06-19 03:43 | 1.04 | 0.09 | 0.2184 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUERTO MONTT | F
B0432C01160001340 | B0432C0116LD812010001340 | B0432C0116 | SI | 1340 | EAF 268-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 529 | S/E PUERTO MONTT (STS) | 14204 | S/E PUERTO MONTT (STS) E5 | Puerto Williams | 432 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81201000 | 1 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 0.67 | 0 | 0.19406 | 1 |  |  | 0.67 | NO | 2023-06-19 02:34 | 2023-06-19 03:22 | 2023-06-19 03:43 | 1.04 | 0.09 | 0.6968 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUERTO MONTT | F
B0432C01160001340 | B0432C0116LD761349461340 | B0432C0116 | SI | 1340 | EAF 268-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 529 | S/E PUERTO MONTT (STS) | 14203 | S/E PUERTO MONTT (STS) E4 | Pelluco | 432 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76134946 | 1 | ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA. | 0.27 | 0 | 0.15792 | 1 |  |  | 0.27 | NO | 2023-06-19 02:34 | 2023-06-19 03:22 | 2023-06-19 03:42 | 1.04 | 0.08 | 0.2808 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUERTO MONTT | F
B0432C01160001340 | B0432C0116LD761256661340 | B0432C0116 | SI | 1340 | EAF 268-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 529 | S/E PUERTO MONTT (STS) | 14202 | S/E PUERTO MONTT (STS) E3 | Antihual | 432 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76125666 | 1 | SALMONES CHAICAS S.A. | 0.48 | 0 | 0.50546 | 1 |  |  | 0.48 | NO | 2023-06-19 02:34 | 2023-06-19 03:22 | 2023-06-19 03:41 | 1.04 | 0.06 | 0.4992 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUERTO MONTT | F
B0432C01160001340 | B0432C0116LD764528111340 | B0432C0116 | SI | 1340 | EAF 268-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 529 | S/E PUERTO MONTT (STS) | 14202 | S/E PUERTO MONTT (STS) E3 | Antihual | 432 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76452811 | 1 | CENTRO DE INNOVACION AQUAINNOVO - BIOMAR S.A. | 0.18 | 0 | 0.19589 | 1 |  |  | 0.18 | NO | 2023-06-19 02:34 | 2023-06-19 03:22 | 2023-06-19 03:41 | 1.04 | 0.06 | 0.1872 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUERTO MONTT | F
B0432C01160001340 | B0432C0116LD967666401340 | B0432C0116 | SI | 1340 | EAF 268-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 529 | S/E PUERTO MONTT (STS) | 14202 | S/E PUERTO MONTT (STS) E3 | Antihual | 432 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96766640 | 1 | CLINICA UNIVERSITARIA DE PUERTO MONTT S.A. | 0.16 | 0 | 0.17747 | 1 |  |  | 0.16 | NO | 2023-06-19 02:34 | 2023-06-19 03:22 | 2023-06-19 03:41 | 1.04 | 0.06 | 0.1664 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUERTO MONTT | F
B0432C01160001340 | B0432C0116LD770714401340 | B0432C0116 | SI | 1340 | EAF 268-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 529 | S/E PUERTO MONTT (STS) | 14202 | S/E PUERTO MONTT (STS) E3 | Antihual | 432 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77071440 | 1 | COMERC Y SERV SUR AUSTRAL LTDA | 0.81 | 0 | 0.89635 | 1 |  |  | 0.81 | NO | 2023-06-19 02:34 | 2023-06-19 03:22 | 2023-06-19 03:41 | 1.04 | 0.06 | 0.8424 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUERTO MONTT | F
B0008C00850001341 | B0008C0085RE764113211341 | B0008C0085 | SI | 1341 | EAF 269-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 203 | S/E CENTRAL QUELTEHUES | 17588 | S/E CENTRAL QUELTEHUES C1 | Bocatoma Volcán | 8 | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 17 | Clientes Regulados | 0 | 0.005 | 0.005 |  | 0.00825 | 0 | 0.005 | NO | 2023-06-21 05:11 | 2023-06-21 06:55 | 2023-06-21 06:50 | 1.64 | 0 | 0.0082 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 17 |  | 0 | [5 empty] | SAN JOSE DE MAIPO | D
B0008C00850001341 | B0008C0085RE764113211341 | B0008C0085 | SI | 1341 | EAF 269-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 203 | S/E CENTRAL QUELTEHUES | 17590 | S/E CENTRAL QUELTEHUES C3 | San José | 8 | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1144 | Clientes Regulados | 0 | 0.609 | 1.5 |  | 1.1774 | 0 | 0.609 | NO | 2023-06-21 05:11 | 2023-06-21 06:55 | 2023-06-21 07:07 | 1.93 | 0 | 1.1754 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1144 |  | 0 | [5 empty] | SAN JOSE DE MAIPO | D
B0008C00850001341 | B0008C0085RE764113211341 | B0008C0085 | SI | 1341 | EAF 269-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 203 | S/E CENTRAL QUELTEHUES | 17589 | S/E CENTRAL QUELTEHUES C2 | Bocatoma Maipo | 8 | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 0 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2023-06-21 05:11 | 2023-06-21 06:55 | 2023-06-21 07:28 | 1.98 | 0.3 | 0 | 0 | 1.9276 |  | 1.9276 | 1 | 1.1836 | 0 |  | 0 | 10.6293 | 4 | 10.0096 | 1.1836 |  | SAN JOSE DE MAIPO | D | Tr y Fr | Fr
B1760C00850001342 | B1760C0085RE764113211342 | B1760C0085 | NO | 1342 | EAF 270-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 4790 | S/E TALTAL (ELECDA) CT1 | Taltal | 1760 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4146 | Clientes Regulados | 0 | 1.359 | 3.15 |  | 1.59 | 0 | 1.359 | NO | 2023-06-21 18:18 | 2023-06-21 22:54 | 2023-06-21 19:28 | 1.16 | 0 | 1.5764 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4146 |  | 0 | [5 empty] | TALTAL | B
B1760C00850001342 | B1760C0085RE764113211342 | B1760C0085 | NO | 1342 | EAF 270-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 4790 | S/E TALTAL (ELECDA) CT1 | Taltal | 1760 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6 | Clientes Regulados | 0 | 0.014 | 0.023 |  | 0 | 0 | 0.014 | NO | 2023-06-21 18:18 | 2023-06-21 22:54 | 2023-06-21 22:54 | 4.6 | 0 | 0.0644 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6 |  | 0 | [5 empty] | TALTAL | B
B0677C00930001343 | B0677C0093RE968005701343 | B0677C0093 | NO | 1343 | EAF 271-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 678 | S/E BATUCO | 29054 | S/E BATUCO ECE3A | Cacique | 677 | BA S/E BATUCO 23KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 7440 | Clientes Regulados | 0 | 2.6114 | 4.08 |  | 2.8726 | 0 | 2.6114 | NO | 2023-06-22 05:24 | 2023-06-22 06:30 | 2023-06-22 05:32 | 0.13 | 0 | 0.33949 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6649 |  | 0 | [5 empty] | LAMPA | D
B0677C00930001343 | B0677C0093RE968005701343 | B0677C0093 | NO | 1343 | EAF 271-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 678 | S/E BATUCO | 29053 | S/E BATUCO E22 | Batuco | 677 | BA S/E BATUCO 23KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 1071 | Clientes Regulados | 0 | 0.077746 | 2.05 |  | 0.085521 | 0 | 0.077746 | NO | 2023-06-22 05:24 | 2023-06-22 06:30 | 2023-06-22 05:35 | 0.18 | 0 | 0.013994 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 59 |  | 0 | [5 empty] | COLINA | D
B0677C00930001343 | B0677C0093RE968005701343 | B0677C0093 | NO | 1343 | EAF 271-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 678 | S/E BATUCO | 29053 | S/E BATUCO E22 | Batuco | 677 | BA S/E BATUCO 23KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 1071 | Clientes Regulados | 0 | 1.8293 | 2.05 |  | 2.0123 | 0 | 1.8293 | NO | 2023-06-22 05:24 | 2023-06-22 06:30 | 2023-06-22 05:35 | 0.18 | 0 | 0.32928 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 877 |  | 0 | [5 empty] | LAMPA | D
B0677C00930001343 | B0677C0093RE968005701343 | B0677C0093 | NO | 1343 | EAF 271-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 678 | S/E BATUCO | 29053 | S/E BATUCO E22 | Batuco | 677 | BA S/E BATUCO 23KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 1071 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 2.05 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2023-06-22 05:24 | 2023-06-22 06:30 | 2023-06-22 05:35 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | TIL TIL | C
B0677C00930001343 | B0677C0093RE968005701343 | B0677C0093 | NO | 1343 | EAF 271-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 678 | S/E BATUCO | 29052 | S/E BATUCO E21 | Colina | 677 | BA S/E BATUCO 23KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 1042 | Clientes Regulados | 0 | 1.0523 | 4.82 |  | 1.1576 | 0 | 1.0523 | NO | 2023-06-22 05:24 | 2023-06-22 06:30 | 2023-06-22 05:39 | 0.25 | 0 | 0.26308 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 843 |  | 0 | [5 empty] | COLINA | D
B0677C00930001343 | B0677C0093RE968005701343 | B0677C0093 | NO | 1343 | EAF 271-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 678 | S/E BATUCO | 29051 | S/E BATUCO E20 | Liray | 677 | BA S/E BATUCO 23KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 27 | Clientes Regulados | 0 | 0.058353 | 0.13 |  | 0.064188 | 0 | 0.058353 | NO | 2023-06-22 05:24 | 2023-06-22 06:30 | 2023-06-22 06:36 | 1.2 | 0 | 0.070023 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | TIL TIL | C
B0677C00930001343 | B0677C0093RE968005701343 | B0677C0093 | NO | 1343 | EAF 271-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 678 | S/E BATUCO | 29051 | S/E BATUCO E20 | Liray | 677 | BA S/E BATUCO 23KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 550 | Clientes Regulados | 0 | 0.57881 | 0.33 |  | 0.6367 | 0 | 0.57881 | NO | 2023-06-22 05:24 | 2023-06-22 06:30 | 2023-06-22 06:36 | 1.2 | 0 | 0.69458 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 517 |  | 0 | [5 empty] | COLINA | D
B0677C00930001343 | B0677C0093RE968005701343 | B0677C0093 | NO | 1343 | EAF 271-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 678 | S/E BATUCO | 29051 | S/E BATUCO E20 | Liray | 677 | BA S/E BATUCO 23KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 1126 | Clientes Regulados | 0 | 2.2829 | 0.58 |  | 2.5112 | 0 | 2.2829 | NO | 2023-06-22 05:24 | 2023-06-22 06:30 | 2023-06-22 06:36 | 1.2 | 0 | 2.7395 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2642 |  | 0 | [5 empty] | LAMPA | D
B0677C00930001343 | B0677C0093RE968005701343 | B0677C0093 | NO | 1343 | EAF 271-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 678 | S/E BATUCO | 29050 | S/E BATUCO E19 | Chicureo | 677 | BA S/E BATUCO 23KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 1527 | Clientes Regulados | 0 | 2.6707 | 5.33 |  | 2.9381 | 9.722 | 2.6707 | NO | 2023-06-22 05:24 | 2023-06-22 06:30 | 2023-06-22 10:23 | 1.35 | 3.64 | 3.6055 | 9.7214 | 0 |  | 0 |  |  | 1460 | 9.7214 | 1460 | [5 empty] | COLINA | D
B0677C00930001343 | B0677C0093LD763035101343 | B0677C0093 | NO | 1343 | EAF 271-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 678 | S/E BATUCO | 29051 | S/E BATUCO E20 | LIRAY | 677 | BA S/E BATUCO 23KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76303510 | 1 | SEMBCORP AGUAS LAMPA S.A. | 0.14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.14 | NO | 2023-06-22 05:24 | 2023-06-22 06:30 | 2023-06-22 06:35 | 1.18 | 0 | 0.1652 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LAMPA | No aplica
B0677C00930001343 | B0677C0093LD849762001343 | B0677C0093 | NO | 1343 | EAF 271-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 678 | S/E BATUCO | 29051 | S/E BATUCO E20 | LIRAY | 677 | BA S/E BATUCO 23KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 84976200 | 1 | CERAMICA SANTIAGO S.A. | 0.73 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.73 | NO | 2023-06-22 05:24 | 2023-06-22 06:30 | 2023-06-22 06:35 | 1.18 | 0 | 0.8614 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LAMPA | No aplica
B0677C00930001343 | B0677C0093LD966513301343 | B0677C0093 | NO | 1343 | EAF 271-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 678 | S/E BATUCO | 29051 | S/E BATUCO E20 | LIRAY | 677 | BA S/E BATUCO 23KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96651330 | 1 | Agrícola Santa Marta de Liray S.A. | 0.18 | 0 | 0.0012 | 1 | 0 | 0 | 0.18 | NO | 2023-06-22 05:24 | 2023-06-22 06:30 | 2023-06-22 06:35 | 1.18 | 0 | 0.2124 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | COLINA | No aplica
B0677C00930001343 | B0677C0093LD769532001343 | B0677C0093 | NO | 1343 | EAF 271-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 678 | S/E BATUCO | 29053 | S/E BATUCO E22 | BATUCO | 677 | BA S/E BATUCO 23KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76953200 | 1 | COPPERTEC SA | 0.38 | 0 | 0.44929 | 1 | 0 | 0 | 0.38 | NO | 2023-06-22 05:24 | 2023-06-22 06:30 | 2023-06-22 05:35 | 0.18 | 0 | 0.0684 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LAMPA | No aplica
B0677C00930001343 | B0677C0093LD771818341343 | B0677C0093 | NO | 1343 | EAF 271-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 678 | S/E BATUCO | 29053 | S/E BATUCO E22 | BATUCO | 677 | BA S/E BATUCO 23KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 77181834 | 1 | DISALPLA SPA | 0.18 | 0 | 0.0072 | 1 | 0 | 0 | 0.18 | NO | 2023-06-22 05:24 | 2023-06-22 06:30 | 2023-06-22 05:35 | 0.18 | 0 | 0.0324 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LAMPA | No aplica
B0677C00930001343 | B0677C0093LD968966401343 | B0677C0093 | NO | 1343 | EAF 271-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 678 | S/E BATUCO | 29053 | S/E BATUCO E22 | BATUCO | 677 | BA S/E BATUCO 23KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96896640 | 1 | FORJADOS S.A. | 0.1 | 0 | 0.0252 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | NO | 2023-06-22 05:24 | 2023-06-22 06:30 | 2023-06-22 05:35 | 0.18 | 0 | 0.018 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LAMPA | No aplica
B0677C00930001343 | B0677C0093LD815376001343 | B0677C0093 | NO | 1343 | EAF 271-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 678 | S/E BATUCO | 3344 | S/E BATUCO E12 | CACIQUE | 677 | BA S/E BATUCO 23KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 81537600 | 1 | RENDIC HERMANOS S.A. | 0.31 | 0 | 0.0652 | 1 | 0 | 0 | 0.31 | NO | 2023-06-22 05:24 | 2023-06-22 06:30 | 2023-06-22 05:32 | 0.13 | 0 | 0.0403 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LAMPA | No aplica
B0677C00930001343 | B0677C0093LD767899221343 | B0677C0093 | NO | 1343 | EAF 271-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 678 | S/E BATUCO | 29050 | S/E BATUCO E19 | CHICUREO | 677 | BA S/E BATUCO 23KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76789922 | 1 | EDGECONNEX CHILE SPA | 2.06 | 0 | 0.4043 | 1 | 0 | 0 | 2.06 | NO | 2023-06-22 05:24 | 2023-06-22 06:30 | 2023-06-22 05:32 | 0.13 | 0 | 0.2678 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | COLINA | No aplica
B0677C00930001343 | B0677C0093LD933070001343 | B0677C0093 | NO | 1343 | EAF 271-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 678 | S/E BATUCO | 29050 | S/E BATUCO E19 | CHICUREO | 677 | BA S/E BATUCO 23KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 93307000 | 1 | SUPERMERCADOS MONTSERRAT S.A.C. | 0.21 | 0 | 0.1628 | 1 | 0 | 0 | 0.21 | NO | 2023-06-22 05:24 | 2023-06-22 06:30 | 2023-06-22 05:32 | 0.13 | 0 | 0.0273 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | COLINA | No aplica
B0677C00930001343 | B0677C0093LD968918901343 | B0677C0093 | NO | 1343 | EAF 271-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 678 | S/E BATUCO | 29050 | S/E BATUCO E19 | CHICUREO | 677 | BA S/E BATUCO 23KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96891890 | 1 | SEMBCORP AGUAS UTILITIES S.A. | 0.02 | 0 | 0.0004 | 1 | 0 | 0 | 0.02 | NO | 2023-06-22 05:24 | 2023-06-22 06:30 | 2023-06-22 05:32 | 0.13 | 0 | 0.0026 | 0 | 0.63026 |  | 0.63026 | 1 | 9.7512 | 1 |  | NO APLICA | 1.137 | 2 | 18.7777 | 0 |  | COLINA | No aplica
B1287C01160001344 | B1287C0116RE760731621344 | B1287C0116 | NO | 1344 | EAF 272-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1620 | S/E MARIQUINA | 14318 | S/E MARIQUINA E1 | San José | 1287 | BA S/E MARIQUINA 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1922 | Clientes Regulados | 0 | 0.40028 | 0.48 |  | 0.04359 | 0 | 0.40028 | NO | 2023-06-22 06:12 | 2023-06-22 08:56 | 2023-06-22 06:19 | 0.1 | 0 | 0.040028 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1922 |  | 0 | [5 empty] | TOLTEN | F
B1287C01160001344 | B1287C0116RE760731621344 | B1287C0116 | NO | 1344 | EAF 272-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1620 | S/E MARIQUINA | 14318 | S/E MARIQUINA E1 | San José | 1287 | BA S/E MARIQUINA 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 6585 | Clientes Regulados | 0 | 1.9103 | 3.8 |  | 0.95679 | 0 | 1.9103 | NO | 2023-06-22 06:12 | 2023-06-22 08:56 | 2023-06-22 06:42 | 0.5 | 0 | 0.95514 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6585 |  | 0 | [5 empty] | MARIQUINA | F
B1287C01160001344 | B1287C0116RE760731621344 | B1287C0116 | NO | 1344 | EAF 272-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1620 | S/E MARIQUINA | 14319 | S/E MARIQUINA E2 | Los Coigües | 1287 | BA S/E MARIQUINA 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 22 | Clientes Regulados | 0 | 0.00032995 | 2.29 |  | 0.00019165 | 0 | 0.00032995 | NO | 2023-06-22 06:12 | 2023-06-22 08:56 | 2023-06-22 06:47 | 0.58 | 0 | 0.00019137 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5 |  | 0 | [5 empty] | LANCO | F
B1287C01160001344 | B1287C0116RE760731621344 | B1287C0116 | NO | 1344 | EAF 272-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1620 | S/E MARIQUINA | 14319 | S/E MARIQUINA E2 | Los Coigües | 1287 | BA S/E MARIQUINA 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 22 | Clientes Regulados | 0 | 0.009411 | 2.29 |  | 0.0054662 | 0 | 0.009411 | NO | 2023-06-22 06:12 | 2023-06-22 08:56 | 2023-06-22 06:47 | 0.58 | 0 | 0.0054584 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 17 |  | 0 | [5 empty] | LONCOCHE | F
B1287C01160001344 | B1287C0116RE760731621344 | B1287C0116 | NO | 1344 | EAF 272-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1620 | S/E MARIQUINA | 14319 | S/E MARIQUINA E2 | Los Coigües | 1287 | BA S/E MARIQUINA 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1226 | Clientes Regulados | 0 | 0.95524 | 1.14 |  | 1.1543 | 0 | 0.95524 | NO | 2023-06-22 06:12 | 2023-06-22 08:56 | 2023-06-22 07:25 | 1.2 | 0 | 1.1463 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1226 |  | 0 | [5 empty] | MARIQUINA | F
B1287C01160001344 | B1287C0116LD965109701344 | B1287C0116 | NO | 1344 | EAF 272-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1620 | S/E MARIQUINA | 14319 | S/E MARIQUINA E2 | Los Coigües | 1287 | BA S/E MARIQUINA 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96510970 | 1 | Maderas Arauco S.A. | 3.13 | 0 | SIN INFORMACION | 1 |  |  | 3.13 | NO | 2023-06-22 06:12 | 2023-06-22 08:56 | 2023-06-22 06:33 | 0.34 | 0 | 1.0642 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MARIQUINA | F
B0140C01120001345 | B0140C0112RE760731641345 | B0140C0112 | SI | 1345 | EAF 273-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 513 | S/E ANGOL C1 | Angol Ciudad | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1444 | Clientes Regulados | 0 | 0.49446 | 0.77 |  | 0.22251 | 0 | 0.49446 | NO | 2023-06-22 14:47 | 2023-06-22 15:14 | 2023-06-22 15:14 | 0.44 | 0 | 0.21756 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1444 |  | 0 | [5 empty] | ANGOL | E
B0140C01120001345 | B0140C0112RE760731641345 | B0140C0112 | SI | 1345 | EAF 273-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 514 | S/E ANGOL E1 | Angol-Los Sauces | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1348 | Clientes Regulados | 0 | 0.43586 | 0.65 |  | 0.19613 | 0 | 0.43586 | NO | 2023-06-22 14:47 | 2023-06-22 15:14 | 2023-06-22 15:14 | 0.44 | 0 | 0.19178 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 974 |  | 0 | [5 empty] | ANGOL | E
B0140C01120001345 | B0140C0112RE760731641345 | B0140C0112 | SI | 1345 | EAF 273-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 514 | S/E ANGOL E1 | Angol-Los Sauces | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1348 | Clientes Regulados | 0 | 0.0015832 | 0.65 |  | 0.00071246 | 0 | 0.0015832 | NO | 2023-06-22 14:47 | 2023-06-22 15:14 | 2023-06-22 15:14 | 0.44 | 0 | 0.00069663 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 25 |  | 0 | [5 empty] | COLLIPULLI | E
B0140C01120001345 | B0140C0112RE760731641345 | B0140C0112 | SI | 1345 | EAF 273-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 514 | S/E ANGOL E1 | Angol-Los Sauces | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1348 | Clientes Regulados | 0 | 0.0089402 | 0.65 |  | 0.0040231 | 0 | 0.0089402 | NO | 2023-06-22 14:47 | 2023-06-22 15:14 | 2023-06-22 15:14 | 0.44 | 0 | 0.0039337 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 151 |  | 0 | [5 empty] | ERCILLA | E
B0140C01120001345 | B0140C0112RE760731641345 | B0140C0112 | SI | 1345 | EAF 273-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 514 | S/E ANGOL E1 | Angol-Los Sauces | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1348 | Clientes Regulados | 0 | 0.046662 | 0.65 |  | 0.020998 | 0 | 0.046662 | NO | 2023-06-22 14:47 | 2023-06-22 15:14 | 2023-06-22 15:14 | 0.44 | 0 | 0.020531 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 198 |  | 0 | [5 empty] | LOS SAUCES | E
B0140C01120001345 | B0140C0112RE760731641345 | B0140C0112 | SI | 1345 | EAF 273-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 508 | S/E ANGOL C3 | Angol-Tijeral | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1606 | Clientes Regulados | 0 | 0.3497 | 2.23 |  | 0.046012 | 0 | 0.3497 | NO | 2023-06-22 14:47 | 2023-06-22 15:14 | 2023-06-22 15:14 | 0.44 | 0 | 0.15387 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 637 |  | 0 | [5 empty] | ANGOL | E
B0140C01120001345 | B0140C0112RE760731641345 | B0140C0112 | SI | 1345 | EAF 273-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 508 | S/E ANGOL C3 | Angol-Tijeral | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1606 | Clientes Regulados | 0 | 0.21897 | 2.23 |  | 0.038806 | 0 | 0.21897 | NO | 2023-06-22 14:47 | 2023-06-22 15:14 | 2023-06-22 15:14 | 0.44 | 0 | 0.096347 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 727 |  | 0 | [5 empty] | COLLIPULLI | E
B0140C01120001345 | B0140C0112RE760731641345 | B0140C0112 | SI | 1345 | EAF 273-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 508 | S/E ANGOL C3 | Angol-Tijeral | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1606 | Clientes Regulados | 0 | 0.084851 | 2.23 |  | 0.015038 | 0 | 0.084851 | NO | 2023-06-22 14:47 | 2023-06-22 15:14 | 2023-06-22 15:14 | 0.44 | 0 | 0.037335 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 242 |  | 0 | [5 empty] | RENAICO | E
B0140C01120001345 | B0140C0112RE760731641345 | B0140C0112 | SI | 1345 | EAF 273-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 506 | S/E ANGOL C2 | Deuco | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4741 | Clientes Regulados | 0 | 1.1454 | 1.72 |  | 0.51542 | 0 | 1.1454 | NO | 2023-06-22 14:47 | 2023-06-22 15:14 | 2023-06-22 15:14 | 0.44 | 0 | 0.50397 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4741 |  | 0 | [5 empty] | ANGOL | E
B0140C01120001345 | B0140C0112LD797525801345 | B0140C0112 | SI | 1345 | EAF 273-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 514 | S/E ANGOL E1 | Angol-Los Sauces | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 79752580 | 1 | AGRICOLA FRAMPARQUE SPA | 0.08 | 0 | 0.034731 | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2023-06-22 14:47 | 2023-06-22 15:14 | 2023-06-22 15:14 | 0.44 | 0 | 0.0352 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANGOL | E
B0140C01120001345 | B0140C0112LD967924301345 | B0140C0112 | SI | 1345 | EAF 273-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 506 | S/E ANGOL C2 | Deuco | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96792430 | 1 | SODIMAC S.A. | 0.06 | 0 | 0.027004 | 1 |  |  | 0.06 | NO | 2023-06-22 14:47 | 2023-06-22 15:14 | 2023-06-22 15:14 | 0.44 | 0 | 0.0264 | 0 | 0.44 |  | 0.44 | 1 | 1.2876 | 1 |  | NO APLICA | 0.88 | 6 | 2.7543 | 1.2876 |  | ANGOL | E | Fr | Fr
B0155C01120001345 | B0155C0112RE760731641345 | B0155C0112 | SI | 1345 | EAF 273-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 394 | S/E COLLIPULLI | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | Collipulli Ciudad | 155 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 12444 | Clientes Regulados | 0 | 2.7783 | 4.73 |  | 1.2469 | 0 | 2.7783 | NO | 2023-06-22 14:47 | 2023-06-22 15:15 | 2023-06-22 15:15 | 0.46 | 0 | 1.278 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7299 |  | 0 | [5 empty] | COLLIPULLI | E
B0155C01120001345 | B0155C0112RE760731641345 | B0155C0112 | SI | 1345 | EAF 273-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 394 | S/E COLLIPULLI | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | Collipulli Ciudad | 155 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 12444 | Clientes Regulados | 0 | 0.076154 | 4.73 |  | 0.027067 | 0 | 0.076154 | NO | 2023-06-22 14:47 | 2023-06-22 15:15 | 2023-06-22 15:15 | 0.46 | 0 | 0.035031 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 330 |  | 0 | [5 empty] | ERCILLA | E
B0155C01120001345 | B0155C0112RE760731641345 | B0155C0112 | SI | 1345 | EAF 273-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 394 | S/E COLLIPULLI | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | Collipulli Ciudad | 155 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 12444 | Clientes Regulados | 0 | 0.0066141 | 4.73 |  | 0.0030866 | 0 | 0.0066141 | NO | 2023-06-22 14:47 | 2023-06-22 15:15 | 2023-06-22 15:15 | 0.46 | 0 | 0.0030425 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 74 |  | 0 | [5 empty] | MULCHEN | E
B0155C01120001345 | B0155C0112LD788920501345 | B0155C0112 | SI | 1345 | EAF 273-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 394 | S/E COLLIPULLI | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | Collipulli Ciudad | 155 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78892050 | 1 | MOLDURAS E INSUMOS LIMITADA | 0 | 0 | 0.001343 | 1 |  |  | 0 | NO | 2023-06-22 14:47 | 2023-06-22 15:15 | 2023-06-22 15:15 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | COLLIPULLI | E
B0155C01120001345 | B0155C0112LD797433901345 | B0155C0112 | SI | 1345 | EAF 273-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 394 | S/E COLLIPULLI | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | Collipulli Ciudad | 155 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 79743390 | 1 | SOC.AGRICOLA LA SELVA LTDA. | 0.23 | 0 | 0.10925 | 1 |  |  | 0.23 | NO | 2023-06-22 14:47 | 2023-06-22 15:15 | 2023-06-22 15:15 | 0.46 | 0 | 0.1058 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | COLLIPULLI | E
B0155C01120001345 | B0155C0112LD966511801345 | B0155C0112 | SI | 1345 | EAF 273-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 394 | S/E COLLIPULLI | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | Collipulli Ciudad | 155 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96651180 | 1 | COLLIPULLI RED SOIL S.A | 0.27 | 0 | 0.09779 | 1 |  |  | 0.27 | NO | 2023-06-22 14:47 | 2023-06-22 15:15 | 2023-06-22 15:08 | 0.35 | 0 | 0.0945 | 0 | 0.45116 |  | 0.45116 | 1 | 1.5164 | 1 |  | NO APLICA | 4.162 | 5 | 16.7602 | 1.5164 |  | ERCILLA | E | Tr y Fr | Fr
B0202C01120001345 | B0202C0112LD863813001345 | B0202C0112 | SI | 1345 | EAF 273-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16593 | S/E NAHUELBUTA C2 | Parronal | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 86381300 | 1 | FRUTERA SAN FERNANDO S.A. | 0.51 | 0 | 0.0047384 | 1 |  |  | 0.51 | NO | 2023-06-22 14:47 | 2023-06-22 14:48 | 2023-06-22 15:21 | 0.26 | 0.29 | 0.1326 | 0 | 0.26 |  | 0.26 | 1 | 0.1326 | 1 |  | NO APLICA | 0.75697 | 2 | 3.5319 | 0 |  | ANGOL | E
B0247C01120001345 | B0247C0112LD995934301345 | B0247C0112 | SI | 1345 | EAF 273-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16593 | S/E NAHUELBUTA C2 | Parronal | 247 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 99593430 | 1 | FRUTICOLA ANGOL SPA | 0.52 | 0 | 0.0051273 | 1 |  |  | 0.52 | NO | 2023-06-22 14:47 | 2023-06-22 14:48 | 2023-06-22 15:21 | 0.26 | 0.29 | 0.1352 | 0 | 0.26 |  | 0.26 | 1 | 0.1352 | 1 |  | NO APLICA | 0.26 | 1 | 0.1352 | 0 |  | ANGOL | E
B1162C01260001345 | B1162C0126LT612160001345 | B1162C0126 | NO | 1345 | EAF 273-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 941 | S/E COLLIPULLI (FFCC) | 7388 | S/E COLLIPULLI (FFCC) B1 | Malleco FFCC Ferrocarriles del Estado | 1162 | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0 | NO | 2023-06-22 14:47 | 2023-06-22 15:15 | 2023-06-22 15:15 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1411C01120001345 | B1411C0112RE760731641345 | B1411C0112 | NO | 1345 | EAF 273-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces -Lumaco | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6050 | Clientes Regulados | 0 | 0.077298 | 2.38 |  | 0.035018 | 0 | 0.077298 | NO | 2023-06-22 14:47 | 2023-06-22 15:14 | 2023-06-22 15:14 | 0.45 | 0 | 0.034784 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 460 |  | 0 | [5 empty] | ANGOL | E
B1411C01120001345 | B1411C0112RE760731641345 | B1411C0112 | NO | 1345 | EAF 273-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces -Lumaco | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6050 | Clientes Regulados | 0 | 0.57234 | 2.38 |  | 0.27747 | 0 | 0.57234 | NO | 2023-06-22 14:47 | 2023-06-22 15:14 | 2023-06-22 15:16 | 0.48 | 0 | 0.27472 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2392 |  | 0 | [5 empty] | LOS SAUCES | E
B1411C01120001345 | B1411C0112RE760731641345 | B1411C0112 | NO | 1345 | EAF 273-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces -Lumaco | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6050 | Clientes Regulados | 0 | 1.0572 | 2.38 |  | 0.18263 | 0 | 1.0572 | NO | 2023-06-22 14:47 | 2023-06-22 15:14 | 2023-06-22 15:14 | 0.44 | 0 | 0.46515 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4573 |  | 0 | [5 empty] | LUMACO | E
B1411C01120001345 | B1411C0112RE760731641345 | B1411C0112 | NO | 1345 | EAF 273-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces -Lumaco | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6050 | Clientes Regulados | 0 | 0.0018794 | 2.38 |  | 0.00084574 | 0 | 0.0018794 | NO | 2023-06-22 14:47 | 2023-06-22 15:14 | 2023-06-22 15:14 | 0.44 | 0 | 0.00082694 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 17 |  | 0 | [5 empty] | NACIMIENTO | E
B1411C01120001345 | B1411C0112RE760731641345 | B1411C0112 | NO | 1345 | EAF 273-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces -Lumaco | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6050 | Clientes Regulados | 0 | 0.022978 | 2.38 |  | 0.0029081 | 0 | 0.022978 | NO | 2023-06-22 14:47 | 2023-06-22 15:14 | 2023-06-22 15:14 | 0.44 | 0 | 0.01011 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 243 |  | 0 | [5 empty] | PURÉN | E
B1411C01120001345 | B1411C0112RE760731641345 | B1411C0112 | NO | 1345 | EAF 273-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces -Lumaco | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6050 | Clientes Regulados | 0 | 0.0088865 | 2.38 |  | 0.0015885 | 0 | 0.0088865 | NO | 2023-06-22 14:47 | 2023-06-22 15:14 | 2023-06-22 15:14 | 0.44 | 0 | 0.0039101 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 32 |  | 0 | [5 empty] | TIRUA | E
B1411C01120001345 | B1411C0112RE760731641345 | B1411C0112 | NO | 1345 | EAF 273-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces -Lumaco | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6050 | Clientes Regulados | 0 | 0.0074396 | 2.38 |  | 0.0018299 | 0 | 0.0074396 | NO | 2023-06-22 14:47 | 2023-06-22 15:14 | 2023-06-22 15:14 | 0.44 | 0 | 0.0032734 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 78 |  | 0 | [5 empty] | TRAIGUÉN | E
B1411C01120001345 | B1411C0112RE760731641345 | B1411C0112 | NO | 1345 | EAF 273-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15324 | S/E LOS SAUCES E1 | Los Sauces -Purén | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5428 | Clientes Regulados | 0 | 3.3 | 2.56 |  |  |  | 3.3 | NO | 2023-06-22 14:47 | 2023-06-22 15:14 | 2023-06-22 15:14 | 0.44 | 0 | 1.452 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1411C01120001345 | B1411C0112LD760258861345 | B1411C0112 | NO | 1345 | EAF 273-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15325 | S/E LOS SAUCES E2 | Bosques Cautin | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76025886 | 1 | INDUSTRIAL BOSQUES CAUTIN S.A. | 0.09 | 0 | 0.041876 | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2023-06-22 14:47 | 2023-06-22 15:14 | 2023-06-22 15:14 | 0.44 | 0 | 0.0396 | 0 | 0.44461 |  | 0.44461 | 1 | 2.2844 | 1 |  | NO APLICA | 1.2074 | 7 | 4.8836 | 2.2844 |  | LOS SAUCES | E | Fr | Fr
B1587C01120001345 | B1587C0112RE760731641345 | B1587C0112 | SI | 1345 | EAF 273-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16593 | S/E NAHUELBUTA C2 | Parronal | 1587 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1044 | Clientes Regulados | 0 | 0.21975 | 1.23 |  | 0.0020754 | 0 | 0.21975 | NO | 2023-06-22 14:47 | 2023-06-22 14:48 | 2023-06-22 15:21 | 0.26 | 0.29 | 0.057134 | 0.063727 | 0 |  | 0 |  |  | 394 | 0.063727 | NO INFORMADO | [5 empty] | ANGOL | E
B1587C01120001345 | B1587C0112RE760731641345 | B1587C0112 | SI | 1345 | EAF 273-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16593 | S/E NAHUELBUTA C2 | Parronal | 1587 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1044 | Clientes Regulados | 0 | 0.21897 | 1.23 |  | 0.0020681 | 0 | 0.21897 | NO | 2023-06-22 14:47 | 2023-06-22 14:48 | 2023-06-22 15:21 | 0.26 | 0.29 | 0.056932 | 0.063501 | 0 |  | 0 |  |  | 727 | 0.063501 | NO INFORMADO | [5 empty] | COLLIPULLI | E
B1587C01120001345 | B1587C0112RE760731641345 | B1587C0112 | SI | 1345 | EAF 273-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16593 | S/E NAHUELBUTA C2 | Parronal | 1587 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1044 | Clientes Regulados | 0 | 0.084851 | 1.23 |  | 0.00080138 | 0 | 0.084851 | NO | 2023-06-22 14:47 | 2023-06-22 14:48 | 2023-06-22 15:21 | 0.26 | 0.29 | 0.022061 | 0.024607 | 0 |  | 0 |  |  | 242 | 0.024607 | NO INFORMADO | [5 empty] | RENAICO | E
B1587C01120001345 | B1587C0112RE760731641345 | B1587C0112 | SI | 1345 | EAF 273-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16592 | S/E NAHUELBUTA C1 | Roblería | 1587 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3147 | Clientes Regulados | 0 | 1.96 | 1.48 |  |  |  | 1.96 | NO | 2023-06-22 14:47 | 2023-06-22 14:48 | 2023-06-22 14:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054811 |  | 0.054811 | 1 | 0.13613 |  |  | SIN INFORMACION | 0.50074 | 6 | 1.1398 | 0.13613 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | Fr | Fr
B2847C01120001345 | B2847C0112RE760731641345 | B2847C0112 | NO | 1345 | EAF 273-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2103 | S/E DEUCO | 24088 | S/E DEUCO C2 | Campo de Marte | 2847 | BA S/E DEUCO 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6428 | Clientes Regulados | 0 | 2.4483 | 3.85 |  | 1.1017 | 0 | 2.4483 | NO | 2023-06-22 14:47 | 2023-06-22 15:14 | 2023-06-22 15:14 | 0.44 | 0 | 1.0772 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5869 |  | 0 | [5 empty] | ANGOL | E
B2847C01120001345 | B2847C0112RE760731641345 | B2847C0112 | NO | 1345 | EAF 273-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2103 | S/E DEUCO | 24087 | S/E DEUCO C1 | Rancagua | 2847 | BA S/E DEUCO 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8071 | Clientes Regulados | 0 | 2.9029 | 4.56 |  | 1.3063 | 0 | 2.9029 | NO | 2023-06-22 14:47 | 2023-06-22 15:14 | 2023-06-22 15:14 | 0.44 | 0 | 1.2773 | 0 | 0.44 |  | 0.44 | 1 | 2.3545 | 7453 |  | 0 | 0.8 | 5 | 4.6405 | 2.3545 |  | ANGOL | E | Fr | Fr
B0586C00850001346 | B0586C0085RE764113211346 | B0586C0085 | SI | 1346 | EAF 274-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 642 | S/E LAS ARAÑAS | 2985 | S/E LAS ARAÑAS C1 | San Pedro | 586 | BA S/E LAS ARAÑAS 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1503 | Clientes Regulados | 0 | 0.013 | 1.03 |  | 0.00238 | 0 | 0.013 | NO | 2023-06-23 15:49 | 2023-06-23 16:00 | 2023-06-23 16:00 | 0.18 | 0 | 0.00234 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 22 |  | 0 | [5 empty] | SAN PEDRO | E
B0586C00850001346 | B0586C0085RE764113211346 | B0586C0085 | SI | 1346 | EAF 274-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 642 | S/E LAS ARAÑAS | 2985 | S/E LAS ARAÑAS C1 | San Pedro | 586 | BA S/E LAS ARAÑAS 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1503 | Clientes Regulados | 0 | 0.727 | 1.03 |  | 0.13308 | 0 | 0.727 | NO | 2023-06-23 15:49 | 2023-06-23 16:00 | 2023-06-23 16:00 | 0.18 | 0 | 0.13086 | 0 | 0.18 |  | 0.18 | 1 | 0.1332 | 1481 |  | 0 | 0.27 | 2 | 0.315 | 0 |  | SAN PEDRO | E
B0525C00850001347 | B0525C0085RE764113211347 | B0525C0085 | SI | 1347 | EAF 275-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 590 | S/E SAUZAL | 12103 | S/E SAUZAL C1 | Sauzal Coya | 525 | BA S/E SAUZAL 110KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 953 | Clientes Regulados | 0 | 0.434 | 2.17 |  | 0.64377 | 0 | 0.434 | NO | 2023-06-23 21:55 | 2023-06-23 23:29 | 2023-06-23 23:29 | 1.56 | 0 | 0.67704 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 943 |  | 0 | [5 empty] | MACHALI | E
B0525C00850001347 | B0525C0085RE764113211347 | B0525C0085 | SI | 1347 | EAF 275-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 590 | S/E SAUZAL | 12103 | S/E SAUZAL C1 | Sauzal Coya | 525 | BA S/E SAUZAL 110KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 953 | Clientes Regulados | 0 | 0.266 | 2.17 |  | 0.39457 | 0 | 0.266 | NO | 2023-06-23 21:55 | 2023-06-23 23:29 | 2023-06-23 23:29 | 1.56 | 0 | 0.41496 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10 |  | 0 | [5 empty] | REQUINOA | E
B1322C01580001347 | B1322C0158LT965954001347 | B1322C0158 | SI | 1347 | EAF 275-2023 | Forzado | TZ | SI | SI | 979 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 5235 | S/E MINERA VALLE CENTRAL A1 | Valle Central | 1322 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV BP1 | 158 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | LT | 96595400 | 1 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | 38.87 | 0 | 34.5 | 1 |  |  | 38.87 | NO | 2023-06-23 21:55 | 2023-07-17 23:59 | 2023-07-17 23:59 | 578.06 | 0 | 22469.1922 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | REQUINOA | No aplica
B0130C00850001348 | B0130C0085RE764113211348 | B0130C0085 | SI | 1348 | EAF 276-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 369 | S/E LA RONDA | 964 | S/E LA RONDA C2 | Cañadilla | 130 | BA S/E LA RONDA 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 58 | Clientes Regulados | 0 | 0.088 | 0.81 |  | 0.02493 | 0 | 0.088 | NO | 2023-06-23 23:42 | 2023-06-23 23:57 | 2023-06-23 23:57 | 0.24 | 0 | 0.02112 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 58 |  | 0 | [5 empty] | SAN FERNANDO | E
B0130C00850001348 | B0130C0085RE764113211348 | B0130C0085 | SI | 1348 | EAF 276-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 369 | S/E LA RONDA | 962 | S/E LA RONDA C1 | Quilapán | 130 | BA S/E LA RONDA 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2295 | Clientes Regulados | 0 | 1.55 | 2.53 |  | 0.43917 | 0 | 1.55 | NO | 2023-06-23 23:42 | 2023-06-23 23:57 | 2023-06-23 23:57 | 0.24 | 0 | 0.372 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2270 |  | 0 | [5 empty] | SAN FERNANDO | E
B0130C00850001348 | B0130C0085RE764113211348 | B0130C0085 | SI | 1348 | EAF 276-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 369 | S/E LA RONDA | 962 | S/E LA RONDA C1 | Quilapán | 130 | BA S/E LA RONDA 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2295 | Clientes Regulados | 0 | 0.005 | 2.53 |  | 0.00142 | 0 | 0.005 | NO | 2023-06-23 23:42 | 2023-06-23 23:57 | 2023-06-23 23:57 | 0.24 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 25 |  | 0 | [5 empty] | MALLOA | E
B0130C00850001348 | B0130C0085RE764113211348 | B0130C0085 | SI | 1348 | EAF 276-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 369 | S/E LA RONDA | 969 | S/E LA RONDA C3 | Trapiche | 130 | BA S/E LA RONDA 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 34 | Clientes Regulados | 0 | 0.054 | 1.82 |  | 0.0153 | 0 | 0.054 | NO | 2023-06-23 23:42 | 2023-06-23 23:57 | 2023-06-23 23:57 | 0.24 | 0 | 0.01296 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 34 |  | 0 | [5 empty] | SAN FERNANDO | E
B0149C00850001348 | B0149C0085RE764113211348 | B0149C0085 | NO | 1348 | EAF 276-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 388 | S/E CHIMBARONGO | 638 | S/E CHIMBARONGO C2 | Huemul | 149 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2620 | Clientes Regulados | 0 | 1.064 | 1.74 |  | 0.266 | 0 | 1.064 | NO | 2023-06-23 23:42 | 2023-06-23 23:55 | 2023-06-23 23:55 | 0.21 | 0 | 0.22344 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2129 |  | 0 | [5 empty] | CHIMBARONGO | E
B0149C00850001348 | B0149C0085RE764113211348 | B0149C0085 | NO | 1348 | EAF 276-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 388 | S/E CHIMBARONGO | 638 | S/E CHIMBARONGO C2 | Huemul | 149 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2620 | Clientes Regulados | 0 | 0.381 | 1.74 |  | 0.09525 | 0 | 0.381 | NO | 2023-06-23 23:42 | 2023-06-23 23:55 | 2023-06-23 23:55 | 0.21 | 0 | 0.08001 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 491 |  | 0 | [5 empty] | TENO | E
B0149C00850001348 | B0149C0085RE764113211348 | B0149C0085 | NO | 1348 | EAF 276-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 388 | S/E CHIMBARONGO | 16038 | S/E CHIMBARONGO C3 | Niebla | 149 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5855 | Clientes Regulados | 0 | 1.834 | 2.77 |  | 0.4585 | 0 | 1.834 | NO | 2023-06-23 23:42 | 2023-06-23 23:55 | 2023-06-23 23:55 | 0.21 | 0 | 0.38514 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5855 |  | 0 | [5 empty] | CHIMBARONGO | E
B0149C00850001348 | B0149C0085RE764113211348 | B0149C0085 | NO | 1348 | EAF 276-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 388 | S/E CHIMBARONGO | 641 | S/E CHIMBARONGO C1 | San Enrique | 149 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2666 | Clientes Regulados | 0 | 1.635 | 1.55 |  | 0.40875 | 0 | 1.635 | NO | 2023-06-23 23:42 | 2023-06-23 23:55 | 2023-06-23 23:55 | 0.21 | 0 | 0.34335 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2666 |  | 0 | [5 empty] | CHIMBARONGO | E
B0153C00850001348 | B0153C0085RE764113211348 | B0153C0085 | NO | 1348 | EAF 276-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 392 | S/E COLCHAGUA | 692 | S/E COLCHAGUA C3 | Enap | 153 | BA S/E COLCHAGUA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2893 | Clientes Regulados | 0 | 1.323 | 1.74 |  | 0.7056 | 0 | 1.323 | NO | 2023-06-23 23:42 | 2023-06-24 00:12 | 2023-06-24 00:12 | 0.49 | 0 | 0.64827 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2893 |  | 0 | [5 empty] | SAN FERNANDO | E
B0153C00850001348 | B0153C0085RE764113211348 | B0153C0085 | NO | 1348 | EAF 276-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 392 | S/E COLCHAGUA | 691 | S/E COLCHAGUA C2 | Tinguiririca | 153 | BA S/E COLCHAGUA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2214 | Clientes Regulados | 0 | 1.453 | 1.25 |  | 0.77493 | 0 | 1.453 | NO | 2023-06-23 23:42 | 2023-06-24 00:12 | 2023-06-24 00:12 | 0.49 | 0 | 0.71197 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2168 |  | 0 | [5 empty] | CHIMBARONGO | E
B0153C00850001348 | B0153C0085RE764113211348 | B0153C0085 | NO | 1348 | EAF 276-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 392 | S/E COLCHAGUA | 691 | S/E COLCHAGUA C2 | Tinguiririca | 153 | BA S/E COLCHAGUA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2214 | Clientes Regulados | 0 | 0.075 | 1.25 |  | 0.04 | 0 | 0.075 | NO | 2023-06-23 23:42 | 2023-06-24 00:12 | 2023-06-24 00:12 | 0.49 | 0 | 0.03675 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 46 |  | 0 | [5 empty] | SAN FERNANDO | E
B0153C00850001348 | B0153C0085RE764113211348 | B0153C0085 | NO | 1348 | EAF 276-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 392 | S/E COLCHAGUA | 699 | S/E COLCHAGUA C4 | O´Higgins | 153 | BA S/E COLCHAGUA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 863 | Clientes Regulados | 0 | 0.477 | 0.6 |  | 0.2544 | 0 | 0.477 | NO | 2023-06-23 23:42 | 2023-06-24 00:12 | 2023-06-24 00:12 | 0.49 | 0 | 0.23373 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 834 |  | 0 | [5 empty] | CHIMBARONGO | E
B0153C00850001348 | B0153C0085RE764113211348 | B0153C0085 | NO | 1348 | EAF 276-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 392 | S/E COLCHAGUA | 699 | S/E COLCHAGUA C4 | O´Higgins | 153 | BA S/E COLCHAGUA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 863 | Clientes Regulados | 0 | 0.038 | 0.6 |  | 0.02027 | 0 | 0.038 | NO | 2023-06-23 23:42 | 2023-06-24 00:12 | 2023-06-24 00:12 | 0.49 | 0 | 0.01862 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 11 |  | 0 | [5 empty] | PLACILLA | E
B0153C00850001348 | B0153C0085RE764113211348 | B0153C0085 | NO | 1348 | EAF 276-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 392 | S/E COLCHAGUA | 699 | S/E COLCHAGUA C4 | O´Higgins | 153 | BA S/E COLCHAGUA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 863 | Clientes Regulados | 0 | 0.065 | 0.6 |  | 0.03467 | 0 | 0.065 | NO | 2023-06-23 23:42 | 2023-06-24 00:12 | 2023-06-24 00:12 | 0.49 | 0 | 0.03185 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 18 |  | 0 | [5 empty] | SAN FERNANDO | E
B0153C00850001348 | B0153C0085RE764113211348 | B0153C0085 | NO | 1348 | EAF 276-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 392 | S/E COLCHAGUA | 700 | S/E COLCHAGUA C5 | Maggi | 153 | BA S/E COLCHAGUA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2013 | Clientes Regulados | 0 | 1.16 | 3.88 |  | 0.61867 | 0 | 1.16 | NO | 2023-06-23 23:42 | 2023-06-24 00:12 | 2023-06-24 00:12 | 0.49 | 0 | 0.5684 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2013 |  | 0 | [5 empty] | SAN FERNANDO | E
B0153C00850001348 | B0153C0085RE764113211348 | B0153C0085 | NO | 1348 | EAF 276-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 392 | S/E COLCHAGUA | 697 | S/E COLCHAGUA C6 | Antivero | 153 | BA S/E COLCHAGUA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 14339 | Clientes Regulados | 0 | 4.179 | 6.24 |  | 2.2288 | 0 | 4.179 | NO | 2023-06-23 23:42 | 2023-06-24 00:12 | 2023-06-24 00:12 | 0.49 | 0 | 2.0477 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 14339 |  | 0 | [5 empty] | SAN FERNANDO | E
B0170C00850001348 | B0170C0085RE764113211348 | B0170C0085 | SI | 1348 | EAF 276-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 1543 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C3 | La Fuentecilla | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2 | Clientes Regulados | 0 | 0.002 | 8.12 |  | 0.00057 | 0 | 0.002 | NO | 2023-06-23 23:42 | 2023-06-23 23:57 | 2023-06-23 23:57 | 0.24 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | SAN VICENTE | E
B0170C00850001348 | B0170C0085RE764113211348 | B0170C0085 | SI | 1348 | EAF 276-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 1552 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C5 | Peumo | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8062 | Clientes Regulados | 0 | 0.206 | 3.88 |  | 0.05837 | 0 | 0.206 | NO | 2023-06-23 23:42 | 2023-06-23 23:57 | 2023-06-23 23:57 | 0.24 | 0 | 0.04944 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 596 |  | 0 | [5 empty] | SAN VICENTE | E
B0170C00850001348 | B0170C0085RE764113211348 | B0170C0085 | SI | 1348 | EAF 276-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 1552 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C5 | Peumo | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8062 | Clientes Regulados | 0 | 1.687 | 3.88 |  | 0.47798 | 0 | 1.687 | NO | 2023-06-23 23:42 | 2023-06-23 23:57 | 2023-06-23 23:57 | 0.24 | 0 | 0.40488 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4147 |  | 0 | [5 empty] | PEUMO | E
B0170C00850001348 | B0170C0085RE764113211348 | B0170C0085 | SI | 1348 | EAF 276-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 1552 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C5 | Peumo | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8062 | Clientes Regulados | 0 | 0.385 | 3.88 |  | 0.10908 | 0 | 0.385 | NO | 2023-06-23 23:42 | 2023-06-23 23:57 | 2023-06-23 23:57 | 0.24 | 0 | 0.0924 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1298 |  | 0 | [5 empty] | COLTAUCO | E
B0170C00850001348 | B0170C0085RE764113211348 | B0170C0085 | SI | 1348 | EAF 276-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 1552 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C5 | Peumo | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8062 | Clientes Regulados | 0 | 0.796 | 3.88 |  | 0.22553 | 0 | 0.796 | NO | 2023-06-23 23:42 | 2023-06-23 23:57 | 2023-06-23 23:57 | 0.24 | 0 | 0.19104 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2021 |  | 0 | [5 empty] | PICHIDEGUA | E
B0600C00850001348 | B0600C0085RE764113211348 | B0600C0085 | SI | 1348 | EAF 276-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 648 | S/E NANCAGUA | 3049 | S/E NANCAGUA C1 | Nancagua | 600 | BA S/E NANCAGUA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4964 | Clientes Regulados | 0 | 1.678 | 3.1 |  | 0.894 | 0 | 1.678 | NO | 2023-06-23 23:42 | 2023-06-24 00:14 | 2023-06-24 00:14 | 0.53 | 0 | 0.88934 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4964 |  | 0 | [5 empty] | NANCAGUA | E
B0600C00850001348 | B0600C0085RE764113211348 | B0600C0085 | SI | 1348 | EAF 276-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 648 | S/E NANCAGUA | 3050 | S/E NANCAGUA C2 | Puquillay | 600 | BA S/E NANCAGUA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5455 | Clientes Regulados | 0 | 0.646 | 1.8 |  | 0.33592 | 0 | 0.646 | NO | 2023-06-23 23:42 | 2023-06-24 00:14 | 2023-06-24 00:14 | 0.53 | 0 | 0.34238 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1319 |  | 0 | [5 empty] | NANCAGUA | E
B0600C00850001348 | B0600C0085RE764113211348 | B0600C0085 | SI | 1348 | EAF 276-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 648 | S/E NANCAGUA | 3050 | S/E NANCAGUA C2 | Puquillay | 600 | BA S/E NANCAGUA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5455 | Clientes Regulados | 0 | 0.023 | 1.8 |  | 0.01196 | 0 | 0.023 | NO | 2023-06-23 23:42 | 2023-06-24 00:14 | 2023-06-24 00:14 | 0.53 | 0 | 0.01219 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 97 |  | 0 | [5 empty] | CHIMBARONGO | E
B0600C00850001348 | B0600C0085RE764113211348 | B0600C0085 | SI | 1348 | EAF 276-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 648 | S/E NANCAGUA | 3050 | S/E NANCAGUA C2 | Puquillay | 600 | BA S/E NANCAGUA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5455 | Clientes Regulados | 0 | 1.439 | 1.8 |  | 0.74828 | 0 | 1.439 | NO | 2023-06-23 23:42 | 2023-06-24 00:14 | 2023-06-24 00:14 | 0.53 | 0 | 0.76267 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4039 |  | 0 | [5 empty] | CHEPICA | E
B0607C00850001348 | B0607C0085RE764113211348 | B0607C0085 | SI | 1348 | EAF 276-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 651 | S/E PLACILLA | 3079 | S/E PLACILLA C1 | Placilla | 607 | BA S/E PLACILLA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1509 | Clientes Regulados | 0 | 0.283 | 1.4 |  | 0.15093 | 0 | 0.283 | NO | 2023-06-23 23:42 | 2023-06-24 00:14 | 2023-06-24 00:14 | 0.53 | 0 | 0.14999 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1147 |  | 0 | [5 empty] | NANCAGUA | E
B0607C00850001348 | B0607C0085RE764113211348 | B0607C0085 | SI | 1348 | EAF 276-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 651 | S/E PLACILLA | 3079 | S/E PLACILLA C1 | Placilla | 607 | BA S/E PLACILLA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1509 | Clientes Regulados | 0 | 0.156 | 1.4 |  | 0.0832 | 0 | 0.156 | NO | 2023-06-23 23:42 | 2023-06-24 00:14 | 2023-06-24 00:14 | 0.53 | 0 | 0.08268 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 362 |  | 0 | [5 empty] | PLACILLA | E
B0607C00850001348 | B0607C0085RE764113211348 | B0607C0085 | SI | 1348 | EAF 276-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 651 | S/E PLACILLA | 3080 | S/E PLACILLA C2 | Peñuela | 607 | BA S/E PLACILLA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3243 | Clientes Regulados | 0 | 1.174 | 1.29 |  | 0.62613 | 0 | 1.174 | NO | 2023-06-23 23:42 | 2023-06-24 00:14 | 2023-06-24 00:14 | 0.53 | 0 | 0.62222 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3243 |  | 0 | [5 empty] | PLACILLA | E
B1093C00980001348 | B1093C0098RE702879001348 | B1093C0098 | NO | 1348 | EAF 276-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 822 | S/E QUINTA | 4764 | S/E QUINTA CT2 | Morza/CT2 | 1093 | BA S/E QUINTA 13.2KV | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | RE | 70287900 | 1792 | Clientes Regulados | 0 | 1.5 | 2.53 |  |  |  | 1.5 | NO | 2023-06-23 23:42 | 2023-06-23 23:55 | 2023-06-23 23:48 | 0.09 | 0 | 0.135 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TENO,CHIMBARONGO | SIN INFORMACION
B1757C00850001348 | B1757C0085RE764113211348 | B1757C0085 | SI | 1348 | EAF 276-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 404 | S/E SAN FERNANDO | 28570 | S/E SAN FERNANDO C2 | El patriota | 1757 | BA S/E SAN FERNANDO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2242 | Clientes Regulados | 0 | 1.966 | 1.86 |  | 0.95023 | 0 | 1.966 | NO | 2023-06-23 23:42 | 2023-06-24 00:09 | 2023-06-24 00:09 | 0.44 | 0 | 0.86504 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2242 |  | 0 | [5 empty] | SAN FERNANDO | E
B1757C00850001348 | B1757C0085RE764113211348 | B1757C0085 | SI | 1348 | EAF 276-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 404 | S/E SAN FERNANDO | 16663 | S/E SAN FERNANDO C1 | Tres Montes | 1757 | BA S/E SAN FERNANDO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8597 | Clientes Regulados | 0 | 2.917 | 3.78 |  | 1.4099 | 0 | 2.917 | NO | 2023-06-23 23:42 | 2023-06-24 00:09 | 2023-06-24 00:09 | 0.44 | 0 | 1.2835 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8597 |  | 0 | [5 empty] | SAN FERNANDO | E
B1052C01260001349 | B1052C0126LT612160001349 | B1052C0126 | NO | 1349 | EAF 277-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 937 | S/E BULNES (FFCC) | 17507 | S/E BULNES (FFCC) 152 | Bulnes FFCC | 1052 | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | NO | 2023-06-24 01:49 | 2023-06-24 04:46 | 2023-06-24 04:46 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | BULNES | SIN INFORMACION
B1053C01040001349 | B1053C0104RE802377001349 | B1053C0104 | NO | 1349 | EAF 277-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 825 | S/E TRES ESQUINAS | 4765 | S/E TRES ESQUINAS BT | Cantarrana | 1053 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 5526 | Clientes Regulados | 0 | 0.010106 | 1.79 |  | 0.029812 | 0 | 0.010106 | NO | 2023-06-24 01:49 | 2023-06-24 04:46 | 2023-06-24 04:46 | 2.95 | 0 | 0.029812 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 88 |  | 0 | [5 empty] | CHILLÁN VIEJO | E
B1053C01040001349 | B1053C0104RE802377001349 | B1053C0104 | NO | 1349 | EAF 277-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 825 | S/E TRES ESQUINAS | 4765 | S/E TRES ESQUINAS BT | Cantarrana | 1053 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 5526 | Clientes Regulados | 0 | 0.6004 | 1.79 |  | 1.7712 | 0 | 0.6004 | NO | 2023-06-24 01:49 | 2023-06-24 04:46 | 2023-06-24 04:46 | 2.95 | 0 | 1.7712 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1291 |  | 0 | [5 empty] | EL CARMEN | E
B1053C01040001349 | B1053C0104RE802377001349 | B1053C0104 | NO | 1349 | EAF 277-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 825 | S/E TRES ESQUINAS | 4765 | S/E TRES ESQUINAS BT | Cantarrana | 1053 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 5526 | Clientes Regulados | 0 | 0.011784 | 1.79 |  | 0.034764 | 0 | 0.011784 | NO | 2023-06-24 01:49 | 2023-06-24 04:46 | 2023-06-24 04:46 | 2.95 | 0 | 0.034764 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 45 |  | 0 | [5 empty] | PEMUCO | E
B1053C01040001349 | B1053C0104RE802377001349 | B1053C0104 | NO | 1349 | EAF 277-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 825 | S/E TRES ESQUINAS | 4765 | S/E TRES ESQUINAS BT | Cantarrana | 1053 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 5526 | Clientes Regulados | 0 | 0.72583 | 1.79 |  | 2.1412 | 0 | 0.72583 | NO | 2023-06-24 01:49 | 2023-06-24 04:46 | 2023-06-24 04:46 | 2.95 | 0 | 2.1412 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3568 |  | 0 | [5 empty] | SAN IGNACIO | E
B1053C01040001349 | B1053C0104RE802377001349 | B1053C0104 | NO | 1349 | EAF 277-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 825 | S/E TRES ESQUINAS | 4765 | S/E TRES ESQUINAS BT | Las Brisas | 1053 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 12405 | Clientes Regulados | 0 | 1.4805 | 4.01 |  | 4.3675 | 0 | 1.4805 | NO | 2023-06-24 01:49 | 2023-06-24 04:46 | 2023-06-24 04:46 | 2.95 | 0 | 4.3675 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3171 |  | 0 | [5 empty] | BULNES | E
B1053C01040001349 | B1053C0104RE802377001349 | B1053C0104 | NO | 1349 | EAF 277-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 825 | S/E TRES ESQUINAS | 4765 | S/E TRES ESQUINAS BT | Las Brisas | 1053 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 12405 | Clientes Regulados | 0 | 0.014018 | 4.01 |  | 0.041353 | 0 | 0.014018 | NO | 2023-06-24 01:49 | 2023-06-24 04:46 | 2023-06-24 04:46 | 2.95 | 0 | 0.041353 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 75 |  | 0 | [5 empty] | CHILLÁN | E
B1053C01040001349 | B1053C0104RE802377001349 | B1053C0104 | NO | 1349 | EAF 277-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 825 | S/E TRES ESQUINAS | 4765 | S/E TRES ESQUINAS BT | Las Brisas | 1053 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 12405 | Clientes Regulados | 0 | 0.2052 | 4.01 |  | 0.60533 | 0 | 0.2052 | NO | 2023-06-24 01:49 | 2023-06-24 04:46 | 2023-06-24 04:46 | 2.95 | 0 | 0.60533 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 357 |  | 0 | [5 empty] | CHILLÁN VIEJO | E
B1053C01040001349 | B1053C0104RE802377001349 | B1053C0104 | NO | 1349 | EAF 277-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 825 | S/E TRES ESQUINAS | 4765 | S/E TRES ESQUINAS BT | Las Brisas | 1053 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 12405 | Clientes Regulados | 0 | 0.46736 | 4.01 |  | 1.3787 | 0 | 0.46736 | NO | 2023-06-24 01:49 | 2023-06-24 04:46 | 2023-06-24 04:46 | 2.95 | 0 | 1.3787 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1625 |  | 0 | [5 empty] | FLORIDA | E
B1053C01040001349 | B1053C0104RE802377001349 | B1053C0104 | NO | 1349 | EAF 277-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 825 | S/E TRES ESQUINAS | 4765 | S/E TRES ESQUINAS BT | Las Brisas | 1053 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 12405 | Clientes Regulados | 0 | 1.7402 | 4.01 |  | 5.1335 | 0 | 1.7402 | NO | 2023-06-24 01:49 | 2023-06-24 04:46 | 2023-06-24 04:46 | 2.95 | 0 | 5.1335 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7155 |  | 0 | [5 empty] | QUILLÓN | E
B1053C01040001349 | B1053C0104RE802377001349 | B1053C0104 | NO | 1349 | EAF 277-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 825 | S/E TRES ESQUINAS | 4765 | S/E TRES ESQUINAS BT | Las Brisas | 1053 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 12405 | Clientes Regulados | 0 | 0.01624 | 4.01 |  | 0.047909 | 0 | 0.01624 | NO | 2023-06-24 01:49 | 2023-06-24 04:46 | 2023-06-24 04:46 | 2.95 | 0 | 0.047909 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 21 |  | 0 | [5 empty] | RÁNQUIL | E
B1056C01040001349 | B1056C0104RE802377001349 | B1056C0104 | NO | 1349 | EAF 277-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 828 | S/E RECINTO | 4778 | S/E RECINTO F-F1 | Invernada | 1056 | BA S/E RECINTO 23KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 2982 | Clientes Regulados | 0 | 0.014069 | 1.38 |  | 0.0014069 | 0 | 0.014069 | NO | 2023-06-24 01:49 | 2023-06-24 01:55 | 2023-06-24 01:55 | 0.09 | 0 | 0.0012662 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 40 |  | 0 | [5 empty] | EL CARMEN | E
B1056C01040001349 | B1056C0104RE802377001349 | B1056C0104 | NO | 1349 | EAF 277-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 828 | S/E RECINTO | 4778 | S/E RECINTO F-F1 | Invernada | 1056 | BA S/E RECINTO 23KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 2982 | Clientes Regulados | 0 | 0.74158 | 1.38 |  | 0.074158 | 0 | 0.74158 | NO | 2023-06-24 01:49 | 2023-06-24 01:55 | 2023-06-24 01:55 | 0.09 | 0 | 0.066742 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2941 |  | 0 | [5 empty] | PINTO | E
B1057C01040001349 | B1057C0104RE802377001349 | B1057C0104 | NO | 1349 | EAF 277-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1716 | S/E CIRUELITO | 15657 | S/E CIRUELITO F1 | Recinto | 1057 | BA S/E CIRUELITO 13.2KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 2196 | Clientes Regulados | 0 | 0.16015 | 1.02 |  | 0.016015 | 0 | 0.16015 | NO | 2023-06-24 01:49 | 2023-06-24 01:55 | 2023-06-24 01:55 | 0.09 | 0 | 0.014413 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 746 |  | 0 | [5 empty] | COIHUECO | E
B1057C01040001349 | B1057C0104RE802377001349 | B1057C0104 | NO | 1349 | EAF 277-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1716 | S/E CIRUELITO | 15657 | S/E CIRUELITO F1 | Recinto | 1057 | BA S/E CIRUELITO 13.2KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 2196 | Clientes Regulados | 0 | 0.23445 | 1.02 |  | 0.023445 | 0 | 0.23445 | NO | 2023-06-24 01:49 | 2023-06-24 01:55 | 2023-06-24 01:55 | 0.09 | 0 | 0.0211 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1315 |  | 0 | [5 empty] | PINTO | E
B1057C01040001349 | B1057C0104RE802377001349 | B1057C0104 | NO | 1349 | EAF 277-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1716 | S/E CIRUELITO | 15657 | S/E CIRUELITO F1 | Recinto | 1057 | BA S/E CIRUELITO 13.2KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 2196 | Clientes Regulados | 0 | 0.026469 | 1.02 |  | 0.0026469 | 0 | 0.026469 | NO | 2023-06-24 01:49 | 2023-06-24 01:55 | 2023-06-24 01:55 | 0.09 | 0 | 0.0023822 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 135 |  | 0 | [5 empty] | SAN IGNACIO | E
B1059C01040001349 | B1059C0104RE802377001349 | B1059C0104 | NO | 1349 | EAF 277-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 2802 | Clientes Regulados | 0 | 0.12739 | 2.6 |  | 0.012739 | 0 | 0.12739 | NO | 2023-06-24 01:49 | 2023-06-24 01:55 | 2023-06-24 01:55 | 0.09 | 0 | 0.011465 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 555 |  | 0 | [5 empty] | CHILLÁN | E
B1059C01040001349 | B1059C0104RE802377001349 | B1059C0104 | NO | 1349 | EAF 277-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 2802 | Clientes Regulados | 0 | 0.0004377 | 2.6 |  | 4.377e-05 | 0 | 0.0004377 | NO | 2023-06-24 01:49 | 2023-06-24 01:55 | 2023-06-24 01:55 | 0.09 | 0 | 3.9393e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 | [5 empty] | COBQUECURA | E
B1059C01040001349 | B1059C0104RE802377001349 | B1059C0104 | NO | 1349 | EAF 277-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 2802 | Clientes Regulados | 0 | 0.10284 | 2.6 |  | 0.010284 | 0 | 0.10284 | NO | 2023-06-24 01:49 | 2023-06-24 01:55 | 2023-06-24 01:55 | 0.09 | 0 | 0.0092556 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 729 |  | 0 | [5 empty] | COELEMU | E
B1059C01040001349 | B1059C0104RE802377001349 | B1059C0104 | NO | 1349 | EAF 277-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 2802 | Clientes Regulados | 0 | 0.0051542 | 2.6 |  | 0.00051542 | 0 | 0.0051542 | NO | 2023-06-24 01:49 | 2023-06-24 01:55 | 2023-06-24 01:55 | 0.09 | 0 | 0.00046388 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 33 |  | 0 | [5 empty] | FLORIDA | E
B1059C01040001349 | B1059C0104RE802377001349 | B1059C0104 | NO | 1349 | EAF 277-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 2802 | Clientes Regulados | 0 | 0.024384 | 2.6 |  | 0.0024384 | 0 | 0.024384 | NO | 2023-06-24 01:49 | 2023-06-24 01:55 | 2023-06-24 01:55 | 0.09 | 0 | 0.0021946 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 172 |  | 0 | [5 empty] | PORTEZUELO | E
B1059C01040001349 | B1059C0104RE802377001349 | B1059C0104 | NO | 1349 | EAF 277-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 2802 | Clientes Regulados | 0 | 0.17126 | 2.6 |  | 0.017126 | 0 | 0.17126 | NO | 2023-06-24 01:49 | 2023-06-24 01:55 | 2023-06-24 01:55 | 0.09 | 0 | 0.015414 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1080 |  | 0 | [5 empty] | RÁNQUIL | E
B1059C01040001349 | B1059C0104RE802377001349 | B1059C0104 | NO | 1349 | EAF 277-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 2802 | Clientes Regulados | 0 | 0.01054 | 2.6 |  | 0.001054 | 0 | 0.01054 | NO | 2023-06-24 01:49 | 2023-06-24 01:55 | 2023-06-24 01:55 | 0.09 | 0 | 0.00094864 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 87 |  | 0 | [5 empty] | TOMÉ | E
B1059C01040001349 | B1059C0104RE802377001349 | B1059C0104 | NO | 1349 | EAF 277-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 2802 | Clientes Regulados | 0 | 0.015491 | 2.6 |  | 0.0015491 | 0 | 0.015491 | NO | 2023-06-24 01:49 | 2023-06-24 01:55 | 2023-06-24 01:55 | 0.09 | 0 | 0.0013942 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 140 |  | 0 | [5 empty] | TREHUACO | E
B3052C01040001349 | B3052C0104RE802377001349 | B3052C0104 | NO | 1349 | EAF 277-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 2150 | S/E LOS TILOS BULNES | 25697 | S/E LOS TILOS BULNES B1 | Los Barones | 3052 | BA S/E LOS TILOS BULNES 13,8KV B1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 2591 | Clientes Regulados | 0 | 0.86325 | 1.45 |  | 2.5466 | 0 | 0.86325 | NO | 2023-06-24 01:49 | 2023-06-24 04:46 | 2023-06-24 04:46 | 2.95 | 0 | 2.5466 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1493 |  | 0 | [5 empty] | BULNES | E
B3052C01040001349 | B3052C0104RE802377001349 | B3052C0104 | NO | 1349 | EAF 277-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 2150 | S/E LOS TILOS BULNES | 25697 | S/E LOS TILOS BULNES B1 | Los Barones | 3052 | BA S/E LOS TILOS BULNES 13,8KV B1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 2591 | Clientes Regulados | 0 | 0.16695 | 1.45 |  | 0.49252 | 0 | 0.16695 | NO | 2023-06-24 01:49 | 2023-06-24 04:46 | 2023-06-24 04:46 | 2.95 | 0 | 0.49252 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 734 |  | 0 | [5 empty] | PEMUCO | E
B3052C01040001349 | B3052C0104RE802377001349 | B3052C0104 | NO | 1349 | EAF 277-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 2150 | S/E LOS TILOS BULNES | 25697 | S/E LOS TILOS BULNES B1 | Los Barones | 3052 | BA S/E LOS TILOS BULNES 13,8KV B1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 2591 | Clientes Regulados | 0 | 0.20147 | 1.45 |  | 0.59432 | 0 | 0.20147 | NO | 2023-06-24 01:49 | 2023-06-24 04:46 | 2023-06-24 04:46 | 2.95 | 0 | 0.59432 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 363 |  | 0 | [5 empty] | SAN IGNACIO | E
B3261C01120001349 | B3261C0112RE760731641349 | B3261C0112 | NO | 1349 | EAF 277-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 2231 | S/E LARQUI | 28716 | S/E LARQUI E1 | Bulnes Ciudad | 3261 | BA S/E LARQUI 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4067 | Clientes Regulados | 0 | 1.3341 | 1.54 |  | 0.13341 | No Aplica | 1.3341 | NO | 2023-06-24 01:49 | 2023-06-24 01:55 | 2023-06-24 01:55 | 0.09 | 0 | 0.12007 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4060 |  | No Aplica | [5 empty] | BULNES | E
B3261C01120001349 | B3261C0112RE760731641349 | B3261C0112 | NO | 1349 | EAF 277-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 2231 | S/E LARQUI | 28716 | S/E LARQUI E1 | Bulnes Ciudad | 3261 | BA S/E LARQUI 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4067 | Clientes Regulados | 0 | 0.014228 | 1.54 |  | 0.0014228 | No Aplica | 0.014228 | NO | 2023-06-24 01:49 | 2023-06-24 01:55 | 2023-06-24 01:55 | 0.09 | 0 | 0.0012805 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6 |  | No Aplica | [5 empty] | CHILLÁN VIEJO | E
B3261C01120001349 | B3261C0112RE760731641349 | B3261C0112 | NO | 1349 | EAF 277-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 2231 | S/E LARQUI | 28717 | S/E LARQUI E2 | Quillón | 3261 | BA S/E LARQUI 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9138 | Clientes Regulados | 0 | 0.32338 | 3.46 |  | 0.032338 | No Aplica | 0.32338 | NO | 2023-06-24 01:49 | 2023-06-24 01:55 | 2023-06-24 01:55 | 0.09 | 0 | 0.029104 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1157 |  | No Aplica | [5 empty] | BULNES | E
B3261C01120001349 | B3261C0112RE760731641349 | B3261C0112 | NO | 1349 | EAF 277-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 2231 | S/E LARQUI | 28717 | S/E LARQUI E2 | Quillón | 3261 | BA S/E LARQUI 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9138 | Clientes Regulados | 0 | 0.81914 | 3.46 |  | 0.081914 | No Aplica | 0.81914 | NO | 2023-06-24 01:49 | 2023-06-24 01:55 | 2023-06-24 01:55 | 0.09 | 0 | 0.073722 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3320 |  | No Aplica | [5 empty] | FLORIDA | E
B3261C01120001349 | B3261C0112RE760731641349 | B3261C0112 | NO | 1349 | EAF 277-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 2231 | S/E LARQUI | 28717 | S/E LARQUI E2 | Quillón | 3261 | BA S/E LARQUI 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9138 | Clientes Regulados | 0 | 1.3671 | 3.46 |  | 0.13671 | No Aplica | 1.3671 | NO | 2023-06-24 01:49 | 2023-06-24 01:55 | 2023-06-24 01:55 | 0.09 | 0 | 0.12304 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4562 |  | No Aplica | [5 empty] | QUILLÓN | E
B3261C01120001349 | B3261C0112RE760731641349 | B3261C0112 | NO | 1349 | EAF 277-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 2231 | S/E LARQUI | 28717 | S/E LARQUI E2 | Quillón | 3261 | BA S/E LARQUI 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9138 | Clientes Regulados | 0 | 0.0012671 | 3.46 |  | 0.00012671 | No Aplica | 0.0012671 | NO | 2023-06-24 01:49 | 2023-06-24 01:55 | 2023-06-24 01:55 | 0.09 | 0 | 0.00011404 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | No Aplica | [5 empty] | RÁNQUIL | E
B3261C01120001349 | B3261C0112RE760731641349 | B3261C0112 | NO | 1349 | EAF 277-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 2231 | S/E LARQUI | 28717 | S/E LARQUI E2 | Quillón | 3261 | BA S/E LARQUI 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9138 | Clientes Regulados | 0 | 0.017401 | 3.46 |  | 0.0017401 | No Aplica | 0.017401 | NO | 2023-06-24 01:49 | 2023-06-24 01:55 | 2023-06-24 01:55 | 0.09 | 0 | 0.0015661 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 86 |  | No Aplica | [5 empty] | TOME | E
B3261C01120001349 | B3261C0112LD768333001349 | B3261C0112 | NO | 1349 | EAF 277-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 2231 | S/E LARQUI | 28716 | S/E LARQUI E1 | Bulnes Ciudad | 3261 | BA S/E LARQUI 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.25 | 0 | 0.0091132 | 1 | 0.0026469 | 0.0026469 | 0.25 | NO | 2023-06-24 01:49 | 2023-06-24 01:55 | 2023-06-24 01:55 | 0.09 | 0 | 0.0225 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | BULNES | E
B3261C01120001349 | B3261C0112LD848145001349 | B3261C0112 | NO | 1349 | EAF 277-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 2231 | S/E LARQUI | 28717 | S/E LARQUI E2 | Quillon | 3261 | BA S/E LARQUI 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 84814500 | 1 | MADERAS BSC LTDA | 0.17 | 0 | 0.016828 | 1 | 0.0026469 | 0.0026469 | 0.17 | NO | 2023-06-24 01:49 | 2023-06-24 01:55 | 2023-06-24 01:55 | 0.09 | 0 | 0.0153 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | BULNES | E
B0607C00850001350 | B0607C0085RE764113211350 | B0607C0085 | SI | 1350 | EAF 278-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 651 | S/E PLACILLA | 3079 | S/E PLACILLA C1 | Placilla | 607 | BA S/E PLACILLA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1147 | Clientes Regulados | 0 | 0.70505 | 0.646 |  |  |  | 0.70505 | NO | 2023-06-24 03:04 | 2023-06-24 04:54 | 2023-06-24 04:54 | 1.83 | 0 | 1.2902 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | NANCAGUA | SIN INFORMACION
B0607C00850001350 | B0607C0085RE764113211350 | B0607C0085 | SI | 1350 | EAF 278-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 651 | S/E PLACILLA | 3079 | S/E PLACILLA C1 | Placilla | 607 | BA S/E PLACILLA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 362 | Clientes Regulados | 0 | 0.38527 | 0.353 |  |  |  | 0.38527 | NO | 2023-06-24 03:04 | 2023-06-24 04:54 | 2023-06-24 04:54 | 1.83 | 0 | 0.70504 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PLACILLA | SIN INFORMACION
B0607C00850001350 | B0607C0085RE764113211350 | B0607C0085 | SI | 1350 | EAF 278-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 651 | S/E PLACILLA | 3080 | S/E PLACILLA C2 | Peñuela | 607 | BA S/E PLACILLA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3243 | Clientes Regulados | 0 | 1.3097 | 1.2 |  |  |  | 1.3097 | NO | 2023-06-24 03:04 | 2023-06-24 04:54 | 2023-06-24 04:54 | 1.83 | 0 | 2.3967 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PLACILLA | SIN INFORMACION
B0085C01020001351 | B0085C0102RE815859001351 | B0085C0102 | NO | 1351 | EAF 279-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 289 | S/E CENTRAL MAMPIL | 19254 | S/E CENTRAL MAMPIL E1 | Coopelan | 85 | BA S/E CENTRAL MAMPIL 220 KV BP1 | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | RE | 81585900 | 701 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2023-06-24 10:00 | 2023-06-24 11:07 | 2023-06-24 11:07 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 16 |  | 0 | [5 empty] | QUILLECO | E
B0085C01020001351 | B0085C0102RE815859001351 | B0085C0102 | NO | 1351 | EAF 279-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 289 | S/E CENTRAL MAMPIL | 19254 | S/E CENTRAL MAMPIL E1 | Coopelan | 85 | BA S/E CENTRAL MAMPIL 220 KV BP1 | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | RE | 81585900 | 701 | Clientes Regulados | 0 | 0.19 | 0.31 |  | 0.24 | 0 | 0.19 | NO | 2023-06-24 10:00 | 2023-06-24 11:07 | 2023-06-24 11:07 | 1.11 | 0 | 0.2109 | 0 | 1.11 |  | 1.11 | 1 | 0.2109 | 697 |  | 0 | 3.08 | 4 | 1.6528 | 0.2109 |  | SANTA BARBARA | E | Tr y Fr | Fr
B2246C00850001352 | B2246C0085RE764113211352 | B2246C0085 | NO | 1352 | EAF 280-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1920 | S/E PUKARA | 22923 | S/E PUKARA C1 | Azapa | 2246 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3388 | Clientes Regulados | 0 | 2.725 | 4.9 |  | 0.22708 | 0 | 2.725 | NO | 2023-06-24 11:57 | 2023-06-24 12:02 | 2023-06-24 12:02 | 0.08 | 0 | 0.218 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3385 |  | 0 | [5 empty] | ARICA | A
B2246C00850001352 | B2246C0085RE764113211352 | B2246C0085 | NO | 1352 | EAF 280-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1920 | S/E PUKARA | 22928 | S/E PUKARA C2 | Tucapel | 2246 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7217 | Clientes Regulados | 0 | 2.276 | 2.6 |  | 0.18967 | 0 | 2.276 | NO | 2023-06-24 11:57 | 2023-06-24 12:02 | 2023-06-24 12:02 | 0.08 | 0 | 0.18208 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7215 |  | 0 | [5 empty] | ARICA | A
B2246C00850001352 | B2246C0085RE764113211352 | B2246C0085 | NO | 1352 | EAF 280-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1920 | S/E PUKARA | 22935 | S/E PUKARA C6 | Livilcar | 2246 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3593 | Clientes Regulados | 0 | 1.297 | 2.5 |  | 0.10808 | 0 | 1.297 | NO | 2023-06-24 11:57 | 2023-06-24 12:02 | 2023-06-24 12:02 | 0.08 | 0 | 0.10376 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3587 |  | 0 | [5 empty] | ARICA | A
B2246C00850001352 | B2246C0085RE764113211352 | B2246C0085 | NO | 1352 | EAF 280-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1920 | S/E PUKARA | 22936 | S/E PUKARA C7 | 7 de junio | 2246 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7134 | Clientes Regulados | 0 | 1.786 | 3.9 |  | 0.14883 | 0 | 1.786 | NO | 2023-06-24 11:57 | 2023-06-24 12:02 | 2023-06-24 12:02 | 0.08 | 0 | 0.14288 | 0 | 0.08 |  | 0.08 | 1 | 0.64672 | 7132 |  | 0 | 0.92 | 4 | 14.0972 | 0 |  | ARICA | A
B1142C02180001353 | B1142C0218LT967180101353 | B1142C0218 | NO | 1353 | EAF 281-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 879 | S/E CEMENTOS BIO BIO | 4972 | S/E CEMENTOS BIO BIO CT | S/E Completa | 1142 | BA S/E CEMENTOS BIO BIO 66KV | 218 | CEMENTOS BÍO BÍO CENTRO S.A. | LT | 96718010 | 1 | BIO BIO CEMENTOS S.A. | 4.99 | 0 | 5 | 1 |  |  | 4.99 | NO | 2023-06-24 18:15 | 2023-06-24 18:27 | 2023-06-24 18:29 | 0.23 | 0 | 1.1477 | 0 | 0.23 |  | 0.23 | 1 | 1.1477 |  |  | NO APLICA | 0.23 | 1 | 1.1477 | 0 |  | TALCAHUANO | No aplica
B0125C01120001354 | B0125C0112RE760731641354 | B0125C0112 | NO | 1354 | EAF 282-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Curacautin-Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7049 | Clientes Regulados | 0 | 1.6568 | 1.2 |  | 0.23163 | 0 | 1.6568 | NO | 2023-06-24 23:11 | 2023-06-25 05:48 | 2023-06-24 23:19 | 0.13 | 0 | 0.21539 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7049 |  | 0 | [5 empty] | CURACAUTIN | E
B0125C01120001354 | B0125C0112RE760731641354 | B0125C0112 | NO | 1354 | EAF 282-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Curacautin-Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7077 | Clientes Regulados | 0 | 1.5137 | 1.21 |  | 0.25571 | 0 | 1.5137 | NO | 2023-06-24 23:11 | 2023-06-25 05:48 | 2023-06-24 23:21 | 0.16 | 0 | 0.24219 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7077 |  | 0 | [5 empty] | LONQUIMAY | E
B0125C01120001354 | B0125C0112RE760731641354 | B0125C0112 | NO | 1354 | EAF 282-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Curacautin Ciudad | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9664 | Clientes Regulados | 0 | 2.3148 | 1.87 |  | 1.0619 | 0 | 2.3148 | NO | 2023-06-24 23:11 | 2023-06-25 05:48 | 2023-06-24 23:39 | 0.45 | 0 | 1.0417 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9664 |  | 0 | [5 empty] | CURACAUTIN | E
B0253C01260001355 | B0253C0126LT612160001355 | B0253C0126 | NO | 1355 | EAF 283-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 2321 | S/E QUILACOYA | 30516 | S/E QUILACOYA B1 | SIN INFORMACION | 253 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV B1 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.08 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2023-06-25 02:31 | 2023-06-25 05:56 | 2023-06-25 05:56 | 3.41 | 0 | 0.2728 | 0 | 3.41 |  | 3.41 | 1 | 0.2728 |  |  | NO APLICA | 678.56 | 12 | 62.4604 | 0.2728 |  | CHIGUAYANTE | No aplica | Tr y Fr | Fr
B0781C00850001356 | B0781C0085RE764113211356 | B0781C0085 | SI | 1356 | EAF 284-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 695 | S/E LAS ACACIAS | 3669 | S/E LAS ACACIAS C7 | San Expedito | 781 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3482 | Clientes Regulados | 0 | 0.972 | 5.39 |  | 3.0132 | 0 | 0.972 | NO | 2023-06-25 03:16 | 2023-06-25 04:05 | 2023-06-25 06:16 | 1.06 | 1.93 | 1.0303 | 1.876 | 0 |  | 0 |  |  | 3427 | 1.876 | NO INFORMADO | [5 empty] | EL BOSQUE | D
B0781C00850001356 | B0781C0085RE764113211356 | B0781C0085 | SI | 1356 | EAF 284-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 695 | S/E LAS ACACIAS | 3669 | S/E LAS ACACIAS C7 | San Expedito | 781 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3482 | Clientes Regulados | 0 | 0.248 | 5.39 |  | 0.7201 | 0 | 0.248 | NO | 2023-06-25 03:16 | 2023-06-25 04:05 | 2023-06-25 06:16 | 1.06 | 1.93 | 0.26288 | 0.47864 | 1.06 |  | 1.06 | 1 | 1.2932 | 54 | 0.47864 | NO INFORMADO | 2.1232 | 2 | 21.9832 | 0 |  | SAN BERNARDO | D
B2357C04370001357 | B2357C0437LT930070001357 | B2357C0437 | NO | 1357 | EAF 285-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 1903 | S/E MINSAL | 22760 | S/E MINSAL E1 | Transformador N°1 110/23 kV | 2357 | BA S/E TAP OFF OESTE 220KV | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | 1 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 5.13 | 0 | 10 | 1 |  |  | 5.13 | NO | 2023-06-26 08:24 | 2023-06-26 14:04 | 2023-06-26 14:04 | 5.66 | 0 | 29.0358 | 0 | 5.66 |  | 5.66 | 1 | 29.0358 |  |  | NO APLICA | 12.19 | 3 | 149.2064 | 29.0358 |  | SAN PEDRO DE ATACAMA | NO APLICA | Tr | Tr
B0187C00850001358 | B0187C0085RE764113211358 | B0187C0085 | NO | 1358 | EAF 286-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 427 | S/E MAHNS | 26489 | S/E MAHNS C7 | Dichato | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10155 | Clientes Regulados | 0 | 2.628 | 2.5 |  | 0.5256 | 0 | 2.628 | NO | 2023-06-28 08:14 | 2023-06-28 12:59 | 2023-06-28 08:27 | 0.21 | 0 | 0.55188 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10134 |  | 0 | [5 empty] | TOME | E
B0187C00850001358 | B0187C0085RE764113211358 | B0187C0085 | NO | 1358 | EAF 286-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 427 | S/E MAHNS | 26489 | S/E MAHNS C7 | Dichato | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10155 | Clientes Regulados | 0 | 1.375 | 2.5 |  | 6.1875 | 0 | 1.375 | NO | 2023-06-28 08:14 | 2023-06-28 12:59 | 2023-06-28 13:04 | 4.83 | 0 | 6.6413 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5243 |  | 0 | [5 empty] | TOME | E
B0187C00850001358 | B0187C0085RE764113211358 | B0187C0085 | NO | 1358 | EAF 286-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 427 | S/E MAHNS | 1128 | S/E MAHNS C1 | Interconexión | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1395 | Clientes Regulados | 0 | 0.409 | 0.7 |  | 0.12952 | 0 | 0.409 | NO | 2023-06-28 08:14 | 2023-06-28 13:01 | 2023-06-28 08:34 | 0.33 | 0 | 0.13497 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1385 |  | 0 | [5 empty] | TOME | E
B0187C00850001358 | B0187C0085RE764113211358 | B0187C0085 | NO | 1358 | EAF 286-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 427 | S/E MAHNS | 26488 | S/E MAHNS C6 | Lirquén | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2881 | Clientes Regulados | 0 | 1.146 | 1.3 |  | 0.1337 | 0 | 1.146 | NO | 2023-06-28 08:14 | 2023-06-28 12:59 | 2023-06-28 08:23 | 0.15 | 0 | 0.1719 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2874 |  | 0 | [5 empty] | TOME | E
B0187C00850001358 | B0187C0085RE764113211358 | B0187C0085 | NO | 1358 | EAF 286-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 427 | S/E MAHNS | 26488 | S/E MAHNS C6 | Lirquén | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2881 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2023-06-28 08:14 | 2023-06-28 12:59 | 2023-06-28 08:23 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | PENCO | E
B0187C00850001358 | B0187C0085RE764113211358 | B0187C0085 | NO | 1358 | EAF 286-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 427 | S/E MAHNS | 26487 | S/E MAHNS C5 | Nogueira | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8036 | Clientes Regulados | 0 | 2.231 | 4.5 |  | 0.49578 | 0 | 2.231 | NO | 2023-06-28 08:14 | 2023-06-28 12:59 | 2023-06-28 08:28 | 0.23 | 0 | 0.51313 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8018 |  | 0 | [5 empty] | TOME | E
B0187C00850001358 | B0187C0085RE764113211358 | B0187C0085 | NO | 1358 | EAF 286-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 427 | S/E MAHNS | 26487 | S/E MAHNS C5 | Nogueira | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8036 | Clientes Regulados | 0 | 0.139 | 4.5 |  | 0.0417 | 0 | 0.139 | NO | 2023-06-28 08:14 | 2023-06-28 12:59 | 2023-06-28 13:04 | 4.83 | 0 | 0.67137 | 0 | 1.0954 |  | 1.0954 | 1 | 8.6845 | 559 |  | 0 | 3.4974 | 5 | 28.0793 | 8.6845 |  | TOME | E | Fr | Fr
B0276C00850001358 | B0276C0085RE764113211358 | B0276C0085 | NO | 1358 | EAF 286-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 413 | S/E TOME | 15866 | S/E TOME E2 | Coelemu | 276 | BA S/E TOME 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4431 | Clientes Regulados | 0 | 0.042 | 3.1 |  | 0.00516 | 0 | 0.042 | NO | 2023-06-28 08:14 | 2023-06-28 12:57 | 2023-06-28 08:21 | 0.12 | 0 | 0.00504 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 76 |  | 0 | [5 empty] | TOME | E
B0276C00850001358 | B0276C0085RE764113211358 | B0276C0085 | NO | 1358 | EAF 286-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 413 | S/E TOME | 15866 | S/E TOME E2 | Coelemu | 276 | BA S/E TOME 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4431 | Clientes Regulados | 0 | 0.085 | 3.1 |  | 0.00708 | 0 | 0.085 | NO | 2023-06-28 08:14 | 2023-06-28 12:57 | 2023-06-28 08:21 | 0.11 | 0 | 0.00935 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 362 |  | 0 | [5 empty] | TREHUACO | E
B0276C00850001358 | B0276C0085RE764113211358 | B0276C0085 | NO | 1358 | EAF 286-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 413 | S/E TOME | 15866 | S/E TOME E2 | Coelemu | 276 | BA S/E TOME 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4431 | Clientes Regulados | 0 | 1.233 | 3.1 |  | 0.10275 | 0 | 1.233 | NO | 2023-06-28 08:14 | 2023-06-28 12:57 | 2023-06-28 08:21 | 0.11 | 0 | 0.13563 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3942 |  | 0 | [5 empty] | COELEMU | E
B0276C00850001358 | B0276C0085RE764113211358 | B0276C0085 | NO | 1358 | EAF 286-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 413 | S/E TOME | 13230 | S/E TOME E3 | Rafael | 276 | BA S/E TOME 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1546 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2023-06-28 08:14 | 2023-06-28 12:57 | 2023-06-28 09:11 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | FLORIDA | E
B0276C00850001358 | B0276C0085RE764113211358 | B0276C0085 | NO | 1358 | EAF 286-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 413 | S/E TOME | 13230 | S/E TOME E3 | Rafael | 276 | BA S/E TOME 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1546 | Clientes Regulados | 0 | 0.285 | 0.2 |  | 0.266 | 0 | 0.285 | NO | 2023-06-28 08:14 | 2023-06-28 12:57 | 2023-06-28 09:11 | 0.95 | 0 | 0.27075 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1460 |  | 0 | [5 empty] | TOME | E
B0276C00850001358 | B0276C0085RE764113211358 | B0276C0085 | NO | 1358 | EAF 286-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 413 | S/E TOME | 13230 | S/E TOME E3 | Rafael | 276 | BA S/E TOME 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1546 | Clientes Regulados | 0 | 0.016 | 0.2 |  | 0.01493 | 0 | 0.016 | NO | 2023-06-28 08:14 | 2023-06-28 12:57 | 2023-06-28 09:11 | 0.95 | 0 | 0.0152 | 0 | 0.26247 |  | 0.26247 | 1 | 0.43597 | 75 |  | 0 | 2.7377 | 5 | 8.3637 | 0.43597 |  | COELEMU | E | Fr | Fr
B2238C04150001359 | B2238C0415LT946210001359 | B2238C0415 | SI | 1359 | EAF 287-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 1841 | S/E CERRO COLORADO | 21468 | S/E CERRO COLORADO HL | No Aplica | 2238 | BA S/E POZO ALMONTE 110KV BP1 | 415 | COMPAÑÍA MINERA CERRO COLORADO LTDA | LT | 94621000 | 1 | CIA MINERA CERRO COLORADO LIMITADA | 22.07 | 0 | 19 | 1 |  |  | 22.07 | NO | 2023-06-28 13:46 | 2023-06-28 17:04 | 2023-06-28 17:32 | 3.54 | 0.21 | 78.1278 | 0 | 3.54 |  | 3.54 | 1 | 78.1278 |  |  | NO APLICA | 4.5539 | 3 | 91.0727 | 78.1278 |  | POZO ALMONTE | No aplica | Tr y Fr | Fr
B1059C01040001360 | B1059C0104RE802377001360 | B1059C0104 | NO | 1360 | EAF 288-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 5474 | Clientes Regulados | 0 | 0.53362 | 3.8 |  | 0.49804 | 0 | 0.53362 | NO | 2023-06-29 18:49 | 2023-06-29 19:45 | 2023-06-29 19:45 | 0.93 | 0 | 0.49626 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1098 |  | 0 | [5 empty] | CHILLAN | E
B1059C01040001360 | B1059C0104RE802377001360 | B1059C0104 | NO | 1360 | EAF 288-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 5474 | Clientes Regulados | 0 | 0.0004599 | 3.8 |  | 0.00042924 | 0 | 0.0004599 | NO | 2023-06-29 18:49 | 2023-06-29 19:45 | 2023-06-29 19:45 | 0.93 | 0 | 0.00042771 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6 |  | 0 | [5 empty] | COBQUECURA | E
B1059C01040001360 | B1059C0104RE802377001360 | B1059C0104 | NO | 1360 | EAF 288-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 5474 | Clientes Regulados | 0 | 0.23117 | 3.8 |  | 0.21576 | 0 | 0.23117 | NO | 2023-06-29 18:49 | 2023-06-29 19:45 | 2023-06-29 19:45 | 0.93 | 0 | 0.21498 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1417 |  | 0 | [5 empty] | COELEMU | E
B1059C01040001360 | B1059C0104RE802377001360 | B1059C0104 | NO | 1360 | EAF 288-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 5474 | Clientes Regulados | 0 | 0.010382 | 3.8 |  | 0.0096903 | 0 | 0.010382 | NO | 2023-06-29 18:49 | 2023-06-29 19:45 | 2023-06-29 19:45 | 0.93 | 0 | 0.0096557 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 62 |  | 0 | [5 empty] | FLORIDA | E
B1059C01040001360 | B1059C0104RE802377001360 | B1059C0104 | NO | 1360 | EAF 288-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 5474 | Clientes Regulados | 0 | 0.049653 | 3.8 |  | 0.046343 | 0 | 0.049653 | NO | 2023-06-29 18:49 | 2023-06-29 19:45 | 2023-06-29 19:45 | 0.93 | 0 | 0.046177 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 329 |  | 0 | [5 empty] | PORTEZUELO | E
B1059C01040001360 | B1059C0104RE802377001360 | B1059C0104 | NO | 1360 | EAF 288-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 5474 | Clientes Regulados | 0 | 0.39345 | 3.8 |  | 0.36722 | 0 | 0.39345 | NO | 2023-06-29 18:49 | 2023-06-29 19:45 | 2023-06-29 19:45 | 0.93 | 0 | 0.36591 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2114 |  | 0 | [5 empty] | RANQUIL | E
B1059C01040001360 | B1059C0104RE802377001360 | B1059C0104 | NO | 1360 | EAF 288-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 5474 | Clientes Regulados | 0 | 0.035452 | 3.8 |  | 0.033088 | 0 | 0.035452 | NO | 2023-06-29 18:49 | 2023-06-29 19:45 | 2023-06-29 19:45 | 0.93 | 0 | 0.03297 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 171 |  | 0 | [5 empty] | TOME | E
B1059C01040001360 | B1059C0104RE802377001360 | B1059C0104 | NO | 1360 | EAF 288-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 5474 | Clientes Regulados | 0 | 0.05805 | 3.8 |  | 0.05418 | 0 | 0.05805 | NO | 2023-06-29 18:49 | 2023-06-29 19:45 | 2023-06-29 19:45 | 0.93 | 0 | 0.053986 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 275 |  | 0 | [5 empty] | TREHUACO | E
B1059C01040001360 | B1059C0104LD520002881360 | B1059C0104 | NO | 1360 | EAF 288-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | LD | 52000288 | 1 | FORESTAL Y ASERRADEROS LEONERA LIMITADA | 0.46 | 0 | 3.8 | 1 |  |  | 0.46 | NO | 2023-06-29 18:49 | 2023-06-29 19:45 | 2023-06-29 19:45 | 0.93 | 0 | 0.4278 | 0 | 0.93 |  | 0.93 | 1 | 1.6482 | 1 |  | NO APLICA | 4.11 | 3 | 10.0513 | 0 |  | CHILLAN | E
B2298C00850001361 | B2298C0085RE764113211361 | B2298C0085 | NO | 1361 | EAF 289-2023 | Forzado | TD | SI | NO | 1939 | S/E TAMARUGAL | 23048 | S/E TAMARUGAL E1 | Hospicio | 2298 | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 3.11 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2023-07-03 08:16 | 2023-07-03 09:44 | 2023-07-03 09:44 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | POZO ALMONTE | A
B2298C00850001361 | B2298C0085RE764113211361 | B2298C0085 | NO | 1361 | EAF 289-2023 | Forzado | TD | SI | NO | 1939 | S/E TAMARUGAL | 23050 | S/E TAMARUGAL E4 | Huara | 2298 | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.002 | 0.003 |  | 0.0029 | 0 | 0.002 | NO | 2023-07-03 08:16 | 2023-07-03 09:44 | 2023-07-03 09:44 | 1.46 | 0 | 0.00292 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | POZO ALMONTE | A
B2298C00850001361 | B2298C0085RE764113211361 | B2298C0085 | NO | 1361 | EAF 289-2023 | Forzado | TD | SI | NO | 1939 | S/E TAMARUGAL | 23049 | S/E TAMARUGAL E3 | Pica | 2298 | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2525 | Clientes Regulados | 0 | 1.132 | 1.54 |  | 1.6414 | 0 | 1.132 | NO | 2023-07-03 08:16 | 2023-07-03 09:44 | 2023-07-03 09:44 | 1.46 | 0 | 1.6527 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2525 |  | 0 | [5 empty] | POZO ALMONTE, PICA | A
B2298C00850001361 | B2298C0085LD762156341361 | B2298C0085 | NO | 1361 | EAF 289-2023 | Forzado | TD | SI | NO | 1939 | S/E TAMARUGAL | 23052 | S/E TAMARUGAL E5 | ADA | 2298 | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76215634 | 1 | Aguas del Altiplano S.A. | 0 | 1.81 | 1.9 | 1 |  |  | 0 | NO | 2023-07-03 08:16 | 2023-07-03 09:44 | 2023-07-03 09:44 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | POZO ALMONTE | SIN INFORMACION
B2298C00850001361 | B2298C0085LD780021601361 | B2298C0085 | NO | 1361 | EAF 289-2023 | Forzado | TD | SI | NO | 1939 | S/E TAMARUGAL | 23048 | S/E TAMARUGAL E1 | Coyasach Soleldad | 2298 | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78002160 | 1 | COSAYACH SOLEDAD | 0 | 2.4 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | NO | 2023-07-03 08:16 | 2023-07-03 09:44 | 2023-07-03 10:12 | 1.71 | 0.21 | 0 | 0.504 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 0.504 | NO APLICA | [5 empty] | POZO ALMONTE | SIN INFORMACION
B0093C02210001362 | B0093C0221LT617040001362 | B0093C0221 | SI | 1362 | EAF 290-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 902 | S/E CORDILLERA (ANDINA) | 5495 | S/E CORDILLERA (ANDINA) J3 | Codelco SAG Cordillera | 93 | BA S/E LOS MAQUIS 220KV BP1 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 44.7 | 0 | 48 | 1 |  |  | 44.7 | NO | 2023-07-03 12:12 | 2023-07-03 15:44 | 2023-07-03 15:44 | 3.53 | 0 | 157.791 | 0 | 3.53 |  | 3.53 | 1 | 157.791 |  |  | NO APLICA | 3.53 | 1 | 157.791 | 113.091 |  | LOS ANDES | NO APLICA | Tr | Tr
B1040C00940001362 | B1040C0094RE968135201362 | B1040C0094 | SI | 1362 | EAF 290-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4707 | S/E SAN FELIPE C2 | Putaendo | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 9432 | Clientes Regulados | 0 | 2.66 | 4.64 |  | 0.04 | 0 | 2.66 | NO | 2023-07-03 12:12 | 2023-07-03 12:12 | 2023-07-03 12:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7008 |  | 0 | [5 empty] | PUTAENDO | C
B1040C00940001362 | B1040C0094RE968135201362 | B1040C0094 | SI | 1362 | EAF 290-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4707 | S/E SAN FELIPE C2 | Putaendo | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 9432 | Clientes Regulados | 0 | 1.24 | 4.64 |  | 0.02 | 0 | 1.24 | NO | 2023-07-03 12:12 | 2023-07-03 12:12 | 2023-07-03 12:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2438 |  | 0 | [5 empty] | SAN FELIPE | C
B1040C00940001362 | B1040C0094RE968135201362 | B1040C0094 | SI | 1362 | EAF 290-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 23502 | S/E SAN FELIPE C7 | El Almendral | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 7220 | Clientes Regulados | 0 | 2.82 | 4.22 |  | 0.05 | 0 | 2.82 | NO | 2023-07-03 12:12 | 2023-07-03 12:12 | 2023-07-03 12:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7227 |  | 0 | [5 empty] | SAN FELIPE | C
B1040C00940001362 | B1040C0094RE968135201362 | B1040C0094 | SI | 1362 | EAF 290-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4706 | S/E SAN FELIPE C1 | Palomar | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 4198 | Clientes Regulados | 0 | 0.33 | 3.87 |  | 0.03 | 0 | 0.33 | SI | 2023-07-03 12:12 | 2023-07-03 12:12 | 2023-07-03 12:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 241 |  | 0 | [5 empty] | PANQUEHUE | C
B1040C00940001362 | B1040C0094RE968135201362 | B1040C0094 | SI | 1362 | EAF 290-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4706 | S/E SAN FELIPE C1 | Palomar | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 4198 | Clientes Regulados | 0 | 1.21 | 3.87 |  | 0.1 | 0 | 1.21 | SI | 2023-07-03 12:12 | 2023-07-03 12:12 | 2023-07-03 12:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3961 |  | 0 | [5 empty] | SAN FELIPE | C
B1040C00940001362 | B1040C0094RE968135201362 | B1040C0094 | SI | 1362 | EAF 290-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 16808 | S/E SAN FELIPE C6 | Traslaviña | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 6329 | Clientes Regulados | 0 | 3.05 | 4.86 |  | 0.25 | 0 | 3.05 | SI | 2023-07-03 12:12 | 2023-07-03 12:12 | 2023-07-03 12:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6352 |  | 0 | [5 empty] | SAN FELIPE | C
B1040C00940001362 | B1040C0094RE968135201362 | B1040C0094 | SI | 1362 | EAF 290-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4708 | S/E SAN FELIPE C4 | Tocornal | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 5521 | Clientes Regulados | 0 | 0.35 | 3.22 |  | 0.03 | 0 | 0.35 | SI | 2023-07-03 12:12 | 2023-07-03 12:12 | 2023-07-03 12:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 799 |  | 0 | [5 empty] | SAN FELIPE | C
B1040C00940001362 | B1040C0094RE968135201362 | B1040C0094 | SI | 1362 | EAF 290-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4708 | S/E SAN FELIPE C4 | Tocornal | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 5521 | Clientes Regulados | 0 | 2.03 | 3.22 |  | 0.17 | 0 | 2.03 | SI | 2023-07-03 12:12 | 2023-07-03 12:12 | 2023-07-03 12:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4706 |  | 0 | [5 empty] | SANTA MARÍA | C
B1040C00940001362 | B1040C0094RE968135201362 | B1040C0094 | SI | 1362 | EAF 290-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4709 | S/E SAN FELIPE C3 | San Felipe | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 8309 | Clientes Regulados | 0 | 2.39 | 3.74 |  | 0.2 | 0 | 2.39 | SI | 2023-07-03 12:12 | 2023-07-03 12:12 | 2023-07-03 12:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8331 |  | 0 | [5 empty] | SAN FELIPE | C
B1040C00940001362 | B1040C0094RE968135201362 | B1040C0094 | SI | 1362 | EAF 290-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4710 | S/E SAN FELIPE C5 | Bucalemu | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 1021 | Clientes Regulados | 0 | 0.02 | 3.51 |  | 0 | 0 | 0.02 | SI | 2023-07-03 12:12 | 2023-07-03 12:12 | 2023-07-03 12:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 0 | [5 empty] | RINCONADA | C
B1040C00940001362 | B1040C0094RE968135201362 | B1040C0094 | SI | 1362 | EAF 290-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4710 | S/E SAN FELIPE C5 | Bucalemu | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 1021 | Clientes Regulados | 0 | 1.26 | 3.51 |  | 0.1 | 0 | 1.26 | SI | 2023-07-03 12:12 | 2023-07-03 12:12 | 2023-07-03 12:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1004 |  | 0 | [5 empty] | SAN FELIPE | C
B1040C00940001362 | B1040C0094LD796255801362 | B1040C0094 | SI | 1362 | EAF 290-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4706 | S/E SAN FELIPE C1 | Palomar | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 79625580 | 1 | CABRINI HERMANOS LIMITADA | 0.1 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.1 | SI | 2023-07-03 12:12 | 2023-07-03 12:12 | 2023-07-03 12:17 | 0.08 | 0 | 0.008 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1040C00940001362 | B1040C0094LD760007391362 | B1040C0094 | SI | 1362 | EAF 290-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4708 | S/E SAN FELIPE C4 | Tocornal | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | 1 | ESVAL S.A. | 0.88 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.88 | SI | 2023-07-03 12:12 | 2023-07-03 12:12 | 2023-07-03 12:17 | 0.08 | 0 | 0.0704 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SANTA MARIA | NO APLICA
B1040C00940001362 | B1040C0094LD922790001362 | B1040C0094 | SI | 1362 | EAF 290-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4706 | S/E SAN FELIPE C1 | Palomar | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 92279000 | 1 | CONSERVERA PENTZKE S.A. | 0.35 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.35 | SI | 2023-07-03 12:12 | 2023-07-03 12:12 | 2023-07-03 12:17 | 0.08 | 0 | 0.028 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1040C00940001362 | B1040C0094LD780209001362 | B1040C0094 | SI | 1362 | EAF 290-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4710 | S/E SAN FELIPE C5 | Bucalemu | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78020900 | 1 | AGRICOLA CERRO MAUCO LIMITADA | 0.05 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.05 | SI | 2023-07-03 12:12 | 2023-07-03 12:12 | 2023-07-03 12:17 | 0.08 | 0 | 0.004 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1040C00940001362 | B1040C0094LD967924301362 | B1040C0094 | SI | 1362 | EAF 290-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4708 | S/E SAN FELIPE C4 | Tocornal | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96792430 | 1 | SODIMAC S.A. | 0.09 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.09 | SI | 2023-07-03 12:12 | 2023-07-03 12:12 | 2023-07-03 12:17 | 0.08 | 0 | 0.0072 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1040C00940001362 | B1040C0094LD892588001362 | B1040C0094 | SI | 1362 | EAF 290-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4709 | S/E SAN FELIPE C3 | San Felipe | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 89258800 | 1 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS SPA | 0.1 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.1 | SI | 2023-07-03 12:12 | 2023-07-03 12:12 | 2023-07-03 12:17 | 0.08 | 0 | 0.008 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1040C00940001362 | B1040C0094LD616067001362 | B1040C0094 | SI | 1362 | EAF 290-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 23502 | S/E SAN FELIPE C7 | El Almendral | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 61606700 | 1 | SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA | 0.29 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.29 | NO | 2023-07-03 12:12 | 2023-07-03 12:12 | 2023-07-03 12:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1040C00940001362 | B1040C0094LD760420141362 | B1040C0094 | SI | 1362 | EAF 290-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4707 | S/E SAN FELIPE C2 | Putaendo | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76042014 | 1 | WALMART CHILE S.A. | 0.19 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.19 | NO | 2023-07-03 12:12 | 2023-07-03 12:12 | 2023-07-03 12:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1040C00940001362 | B1040C0094LD966137501362 | B1040C0094 | SI | 1362 | EAF 290-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4707 | S/E SAN FELIPE C2 | Putaendo | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96613750 | 1 | CORPORA AGRICOLA S.A. | 0.04 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.04 | NO | 2023-07-03 12:12 | 2023-07-03 12:12 | 2023-07-03 12:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1042C00940001362 | B1042C0094RE968135201362 | B1042C0094 | SI | 1362 | EAF 290-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | San Vicente | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 6880 | Clientes Regulados | 0 | 0.01 | 5.16 |  | 0 | 0 | 0.01 | NO | 2023-07-03 12:12 | 2023-07-03 12:12 | 2023-07-03 12:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 79 |  | 0 | [5 empty] | CALLE LARGA | C
B1042C00940001362 | B1042C0094RE968135201362 | B1042C0094 | SI | 1362 | EAF 290-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | San Vicente | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 6880 | Clientes Regulados | 0 | 2.98 | 5.16 |  | 0.05 | 0 | 2.98 | NO | 2023-07-03 12:12 | 2023-07-03 12:12 | 2023-07-03 12:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6537 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANDES | C
B1042C00940001362 | B1042C0094RE968135201362 | B1042C0094 | SI | 1362 | EAF 290-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | San Vicente | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 6880 | Clientes Regulados | 0 | 0.1 | 5.16 |  | 0 | 0 | 0.1 | NO | 2023-07-03 12:12 | 2023-07-03 12:12 | 2023-07-03 12:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 284 |  | 0 | [5 empty] | SAN ESTEBAN | C
B1042C00940001362 | B1042C0094RE968135201362 | B1042C0094 | SI | 1362 | EAF 290-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4728 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C5 | San Esteban | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 10765 | Clientes Regulados | 0 | 1.11 | 5.27 |  | 0.02 | 0 | 1.11 | NO | 2023-07-03 12:12 | 2023-07-03 12:12 | 2023-07-03 12:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4271 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANDES | C
B1042C00940001362 | B1042C0094RE968135201362 | B1042C0094 | SI | 1362 | EAF 290-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4728 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C5 | San Esteban | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 10765 | Clientes Regulados | 0 | 2.31 | 5.27 |  | 0.04 | 0 | 2.31 | NO | 2023-07-03 12:12 | 2023-07-03 12:12 | 2023-07-03 12:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6505 |  | 0 | [5 empty] | SAN ESTEBAN | C
B1042C00940001362 | B1042C0094RE968135201362 | B1042C0094 | SI | 1362 | EAF 290-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 6164 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C6 | Centenario | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 12331 | Clientes Regulados | 0 | 0.66 | 5.41 |  | 0.01 | 0 | 0.66 | NO | 2023-07-03 12:12 | 2023-07-03 12:12 | 2023-07-03 12:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1483 |  | 0 | [5 empty] | CALLE LARGA | C
B1042C00940001362 | B1042C0094RE968135201362 | B1042C0094 | SI | 1362 | EAF 290-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 6164 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C6 | Centenario | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 12331 | Clientes Regulados | 0 | 3.42 | 5.41 |  | 0.06 | 0 | 3.42 | NO | 2023-07-03 12:12 | 2023-07-03 12:12 | 2023-07-03 12:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10893 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANDES | C
B1042C00940001362 | B1042C0094RE968135201362 | B1042C0094 | SI | 1362 | EAF 290-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 31151 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) E2 | Las Juntas | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 3569 | Clientes Regulados | 0 | 0.07 | 1.72 |  | 0 | 0 | 0.07 | NO | 2023-07-03 12:12 | 2023-07-03 12:13 | 2023-07-03 12:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 532 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANDES | C
B1042C00940001362 | B1042C0094RE968135201362 | B1042C0094 | SI | 1362 | EAF 290-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 31151 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) E2 | Las Juntas | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 3569 | Clientes Regulados | 0 | 0.99 | 1.72 |  | 0.02 | 0 | 0.99 | NO | 2023-07-03 12:12 | 2023-07-03 12:13 | 2023-07-03 12:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1410 |  | 0 | [5 empty] | SAN ESTEBAN | C
B1042C00940001362 | B1042C0094RE968135201362 | B1042C0094 | SI | 1362 | EAF 290-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 31151 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) E2 | Las Juntas | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 3569 | Clientes Regulados | 0 | 0.9 | 1.72 |  | 0.01 | 0 | 0.9 | NO | 2023-07-03 12:12 | 2023-07-03 12:13 | 2023-07-03 12:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1627 |  | 0 | [5 empty] | SANTA MARÍA | C
B1042C00940001362 | B1042C0094RE968135201362 | B1042C0094 | SI | 1362 | EAF 290-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 31150 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) E1 | Chacabuco | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 4858 | Clientes Regulados | 0 | 0.17 | 4.31 |  | 0 | 0 | 0.17 | NO | 2023-07-03 12:12 | 2023-07-03 12:13 | 2023-07-03 12:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 382 |  | 0 | [5 empty] | CALLE LARGA | C
B1042C00940001362 | B1042C0094RE968135201362 | B1042C0094 | SI | 1362 | EAF 290-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 31150 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) E1 | Chacabuco | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 4858 | Clientes Regulados | 0 | 0.15 | 4.31 |  | 0 | 0 | 0.15 | NO | 2023-07-03 12:12 | 2023-07-03 12:13 | 2023-07-03 12:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 122 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANDES | C
B1042C00940001362 | B1042C0094RE968135201362 | B1042C0094 | SI | 1362 | EAF 290-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 31150 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) E1 | Chacabuco | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 4858 | Clientes Regulados | 0 | 2.12 | 4.31 |  | 0.04 | 0 | 2.12 | NO | 2023-07-03 12:12 | 2023-07-03 12:13 | 2023-07-03 12:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4248 |  | 0 | [5 empty] | RINCONADA | C
B1042C00940001362 | B1042C0094RE968135201362 | B1042C0094 | SI | 1362 | EAF 290-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 31150 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) E1 | Chacabuco | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 4858 | Clientes Regulados | 0 | 0.13 | 4.31 |  | 0 | 0 | 0.13 | NO | 2023-07-03 12:12 | 2023-07-03 12:13 | 2023-07-03 12:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 120 |  | 0 | [5 empty] | SAN FELIPE | C
B1042C00940001362 | B1042C0094LD812010001362 | B1042C0094 | SI | 1362 | EAF 290-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4728 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C5 | San Esteban | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 81201000 | 1 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 0.29 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.29 | NO | 2023-07-03 12:12 | 2023-07-03 12:12 | 2023-07-03 12:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANDES | NO APLICA
B1042C00940001362 | B1042C0094LD768375301362 | B1042C0094 | SI | 1362 | EAF 290-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 31150 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) E1 | Chacabuco | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76837530 | 1 | INVERSIONES Y SERVICIOS GUADALQUIVIR LTDA. | 0.48 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.48 | NO | 2023-07-03 12:12 | 2023-07-03 12:13 | 2023-07-03 12:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | RINCONADA | NO APLICA
B1042C00940001362 | B1042C0094LD995989001362 | B1042C0094 | SI | 1362 | EAF 290-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 31150 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) E1 | Chacabuco | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99598900 | 1 | CASINO RINCONADA S A | 0.63 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.63 | NO | 2023-07-03 12:12 | 2023-07-03 12:13 | 2023-07-03 12:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | RINCONADA | NO APLICA
B1042C00940001362 | B1042C0094LD798676801362 | B1042C0094 | SI | 1362 | EAF 290-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 31150 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) E1 | Chacabuco | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 79867680 | 1 | AGRICOLA PEPPI SPA | 0.02 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.02 | NO | 2023-07-03 12:12 | 2023-07-03 12:13 | 2023-07-03 12:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | RINCONADA | NO APLICA
B1042C00940001362 | B1042C0094LD786272101362 | B1042C0094 | SI | 1362 | EAF 290-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 6164 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C6 | Centenario | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78627210 | 1 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | 0.18 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.18 | NO | 2023-07-03 12:12 | 2023-07-03 12:12 | 2023-07-03 12:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANDES | NO APLICA
B1042C00940001362 | B1042C0094LD995928201362 | B1042C0094 | SI | 1362 | EAF 290-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 6164 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C6 | Centenario | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99592820 | 1 | AGRÍCOLA TRIPLE A S.A. | 0.09 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2023-07-03 12:12 | 2023-07-03 12:12 | 2023-07-03 12:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CALLE LARGA | NO APLICA
B1042C00940001362 | B1042C0094LD616067001362 | B1042C0094 | SI | 1362 | EAF 290-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4728 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C5 | San Esteban | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 61606700 | 1 | SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA | 0.27 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.27 | NO | 2023-07-03 12:12 | 2023-07-03 12:12 | 2023-07-03 12:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANDES | NO APLICA
B1042C00940001362 | B1042C0094LD995941801362 | B1042C0094 | SI | 1362 | EAF 290-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | San Vicente | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99594180 | 1 | PUERTO TERRESTRE LOS ANDES SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 0.3 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.3 | NO | 2023-07-03 12:12 | 2023-07-03 12:12 | 2023-07-03 12:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANDES | NO APLICA
B1042C00940001362 | B1042C0094LD771223111362 | B1042C0094 | SI | 1362 | EAF 290-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | San Vicente | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 77122311 | 1 | PERSEA OPCO SPA | 0.2 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.2 | NO | 2023-07-03 12:12 | 2023-07-03 12:12 | 2023-07-03 12:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN ESTEBAN | NO APLICA
B1042C00940001362 | B1042C0094LD760007391362 | B1042C0094 | SI | 1362 | EAF 290-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 31151 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) E2 | Las Juntas | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | 1 | ESVAL S.A. | 0.96 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.96 | NO | 2023-07-03 12:12 | 2023-07-03 12:13 | 2023-07-03 12:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SANTA MARIA | NO APLICA
B1153C02210001362 | B1153C0221LT617040001362 | B1153C0221 | SI | 1362 | EAF 290-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 901 | S/E SPPC | 15144 | S/E SPPC CT6 | Codelco SPPC | 1153 | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 24.51 | 0 | 2 | 0.14286 |  |  | 3.5014 | NO | 2023-07-03 12:12 | 2023-07-03 12:15 | 2023-07-03 12:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANDES | NO APLICA
B1153C02210001362 | B1153C0221LT617040001362 | B1153C0221 | SI | 1362 | EAF 290-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 900 | S/E MOLINOS | 11694 | S/E MOLINOS BT2 | Codelco Molinos | 1153 | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 24.51 | 0 | 8 | 0.57143 |  |  | 14.0057 | NO | 2023-07-03 12:12 | 2023-07-03 12:15 | 2023-07-03 12:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANDES | NO APLICA
B1153C02210001362 | B1153C0221LT617040001362 | B1153C0221 | SI | 1362 | EAF 290-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 907 | S/E REFUGIO KM 21 | 15340 | S/E REFUGIO KM 21 CT1 | Codelco Refugio 21 KM | 1153 | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 24.51 | 0 | 4 | 0.28571 |  |  | 7.0029 | NO | 2023-07-03 12:12 | 2023-07-03 12:15 | 2023-07-03 12:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANDES | NO APLICA
B1209C01590001363 | B1209C0159LT780958901363 | B1209C0159 | SI | 1363 | EAF 291-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 972 | S/E MINERA MARICUNGA | 26571 | S/E MINERA MARICUNGA HBP1 | S/E Completa | 1209 | BA S/E CARDONES 110KV | 159 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | LT | 78095890 | 1 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | 0.45 | 0 | 0.4 | 1 |  |  | 0.45 | NO | 2023-07-04 07:34 | 2023-07-04 09:23 | 2023-07-04 09:23 | 1.81 | 0 | 0.8145 | 0 | 1.81 |  | 1.81 | 1 | 0.8145 |  |  | NO APLICA | 37.4 | 8 | 16.931 | 0.8145 |  | TIERRA AMARILLA | SIN INFORMACION | Tr y Fr | Fr
B1022C00940001364 | B1022C0094RE968135201364 | B1022C0094 | SI | 1364 | EAF 292-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 791 | S/E PLAYA ANCHA | 4623 | S/E PLAYA ANCHA C2 | Tomás Ramos | 1022 | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 10200 | Clientes Regulados | 0 | 2.336 | 4.07 |  | 0.31146 | 0 | 2.336 | NO | 2023-07-04 17:57 | 2023-07-04 17:57 | 2023-07-04 17:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10229 |  | 0 | [5 empty] | VALPARAISO | C
B1022C00940001364 | B1022C0094RE968135201364 | B1022C0094 | SI | 1364 | EAF 292-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 791 | S/E PLAYA ANCHA | 4625 | S/E PLAYA ANCHA C4 | Pacífico | 1022 | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 6021 | Clientes Regulados | 0 | 2.1392 | 2.8 |  | 0.28523 | 0 | 2.1392 | NO | 2023-07-04 17:57 | 2023-07-04 17:57 | 2023-07-04 18:01 | 0.06 | 0 | 0.12835 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6029 |  | 0 | [5 empty] | VALPARAISO | C
B1022C00940001364 | B1022C0094LD760007391364 | B1022C0094 | SI | 1364 | EAF 292-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 791 | S/E PLAYA ANCHA | 4623 | S/E PLAYA ANCHA C2 | Tomás Ramos | 1022 | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | 1 | ESVAL S.A. | 0.54 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.54 | NO | 2023-07-04 17:57 | 2023-07-04 17:57 | 2023-07-04 18:05 | 0.13 | 0 | 0.0702 | 0 | 0.03959 |  | 0.03959 | 1 | 0.19855 | 1 |  | NO APLICA | 0.03959 | 1 | 0.19855 | 0 |  | VALPARAISO | NO APLICA
B0771C00930001365 | B0771C0093RE968005701365 | B0771C0093 | SI | 1365 | EAF 293-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 693 | S/E LA REINA | 3624 | S/E LA REINA C20 | Echeñique | 771 | BA S/E LA REINA 12KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 8820 | Clientes Regulados | 0 | 0.66103 | 5.79 |  | 0.047557 | 0 | 0.66103 | NO | 2023-07-05 23:11 | 2023-07-05 23:37 | 2023-07-05 23:16 | 0.08 | 0 | 0.052882 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 649 |  | 0 | [5 empty] | LA REINA | D
B0771C00930001365 | B0771C0093RE968005701365 | B0771C0093 | SI | 1365 | EAF 293-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 693 | S/E LA REINA | 3624 | S/E LA REINA C20 | Echeñique | 771 | BA S/E LA REINA 12KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 8820 | Clientes Regulados | 0 | 2.0541 | 5.79 |  | 0.14778 | 0 | 2.0541 | NO | 2023-07-05 23:11 | 2023-07-05 23:37 | 2023-07-05 23:16 | 0.08 | 0 | 0.16432 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4481 |  | 0 | [5 empty] | NUNOA | D
B0771C00930001365 | B0771C0093RE968005701365 | B0771C0093 | SI | 1365 | EAF 293-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 693 | S/E LA REINA | 3624 | S/E LA REINA C20 | Echeñique | 771 | BA S/E LA REINA 12KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 8820 | Clientes Regulados | 0 | 1.3999 | 5.79 |  | 0.10071 | 0 | 1.3999 | NO | 2023-07-05 23:11 | 2023-07-05 23:37 | 2023-07-05 23:16 | 0.08 | 0 | 0.11199 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2884 |  | 0 | [5 empty] | PROVIDENCIA | D
B0771C00930001365 | B0771C0093RE968005701365 | B0771C0093 | SI | 1365 | EAF 293-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 693 | S/E LA REINA | 3622 | S/E LA REINA C18 | Ictinos | 771 | BA S/E LA REINA 12KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 5426 | Clientes Regulados | 0 | 1.9431 | 0.35 |  | 0.81988 | 4.4684 | 1.9431 | NO | 2023-07-05 23:11 | 2023-07-05 23:37 | 2022-07-06 01:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5270 |  | 2397 | [5 empty] | PEÑALOLEN | D
B0771C00930001365 | B0771C0093LD618080001365 | B0771C0093 | SI | 1365 | EAF 293-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 693 | S/E LA REINA | 3624 | S/E LA REINA C20 | Echeñique | 771 | BA S/E LA REINA 12KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 61808000 | 1 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0.4 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.4 | NO | 2023-07-05 23:11 | 2023-07-05 23:37 | 2022-07-06 01:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050975 |  | 0.050975 | 1 | 0.3292 | 1 |  | NO APLICA | 0.71097 | 2 | 43.3542 | 0 |  | PEÑALOLEN | D
B2092C04190001366 | B2092C0419LT795872101366 | B2092C0419 | NO | 1366 | EAF 294-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 1869 | S/E ESCONDIDA | 22483 | S/E ESCONDIDA JT1 | Transformador N°1 | 2092 | BA S/E ESCONDIDA 220KV BP1 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | 1 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 94.71 | 0 | 21.9 | 0.46695 |  |  | 44.2249 | NO | 2023-07-06 10:22 | 2023-07-06 14:01 | 2023-07-06 14:01 | 3.65 | 0 | 161.421 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | NO APLICA
B2092C04190001366 | B2092C0419LT795872101366 | B2092C0419 | NO | 1366 | EAF 294-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 1869 | S/E ESCONDIDA | 22484 | S/E ESCONDIDA JT2 | Transformador N°2 | 2092 | BA S/E ESCONDIDA 220KV BP1 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | 1 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 94.71 | 0 | 25 | 0.53305 |  |  | 50.4851 | NO | 2023-07-06 10:22 | 2023-07-06 14:06 | 2023-07-06 14:06 | 3.73 | 0 | 188.3093 | 0 | 3.6926 |  | 3.6926 | 1 | 349.7303 |  |  | NO APLICA | 4.4526 | 2 | 417.0112 | 137.5799 |  | ANTOFAGASTA | NO APLICA | Tr | Tr
B0150C00850001367 | B0150C0085RE764113211367 | B0150C0085 | SI | 1367 | EAF 295-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 389 | S/E CHIVILCAN | 660 | S/E CHIVILCAN C9 | Balmaceda | 150 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2929 | Clientes Regulados | 0 | 2.679 | 1.7 |  | 0.93765 | 0 | 2.679 | NO | 2023-07-07 07:54 | 2023-07-07 08:15 | 2023-07-07 08:15 | 0.34 | 0 | 0.91086 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2892 |  | 0 | [5 empty] | TEMUCO | E
B0150C00850001367 | B0150C0085RE764113211367 | B0150C0085 | SI | 1367 | EAF 295-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 389 | S/E CHIVILCAN | 659 | S/E CHIVILCAN C6 | Carrera | 150 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3649 | Clientes Regulados | 0 | 2.395 | 2 |  | 0.83825 | 0 | 2.395 | NO | 2023-07-07 07:54 | 2023-07-07 08:15 | 2023-07-07 08:15 | 0.34 | 0 | 0.8143 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3624 |  | 0 | [5 empty] | TEMUCO | E
B0150C00850001367 | B0150C0085RE764113211367 | B0150C0085 | SI | 1367 | EAF 295-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 389 | S/E CHIVILCAN | 32488 | S/E CHIVILCAN C10 | Francia | 150 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2660 | Clientes Regulados | 0 | 0.984 | 0.9 |  | 0.3444 | 0 | 0.984 | NO | 2023-07-07 07:54 | 2023-07-07 08:15 | 2023-07-07 08:15 | 0.34 | 0 | 0.33456 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2645 |  | 0 | [5 empty] | TEMUCO | E
B0150C00850001367 | B0150C0085RE764113211367 | B0150C0085 | SI | 1367 | EAF 295-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 389 | S/E CHIVILCAN | 645 | S/E CHIVILCAN C4 | Lanín | 150 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5315 | Clientes Regulados | 0 | 2.05 | 0.9 |  | 0.7175 | 0 | 2.05 | NO | 2023-07-07 07:54 | 2023-07-07 08:15 | 2023-07-07 08:15 | 0.34 | 0 | 0.697 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5227 |  | 0 | [5 empty] | TEMUCO | E
B0150C00850001367 | B0150C0085RE764113211367 | B0150C0085 | SI | 1367 | EAF 295-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 389 | S/E CHIVILCAN | 32489 | S/E CHIVILCAN C11 | Monte Verde | 150 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10569 | Clientes Regulados | 0 | 2.617 | 1.9 |  | 0.91595 | 0 | 2.617 | NO | 2023-07-07 07:54 | 2023-07-07 08:15 | 2023-07-07 08:15 | 0.34 | 0 | 0.88978 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10528 |  | 0 | [5 empty] | TEMUCO | E
B0150C00850001367 | B0150C0085RE764113211367 | B0150C0085 | SI | 1367 | EAF 295-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 389 | S/E CHIVILCAN | 658 | S/E CHIVILCAN C5 | O´Higgins | 150 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6423 | Clientes Regulados | 0 | 2.619 | 2.1 |  | 0.91665 | 0 | 2.619 | NO | 2023-07-07 07:54 | 2023-07-07 08:15 | 2023-07-07 08:15 | 0.34 | 0 | 0.89046 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6389 |  | 0 | [5 empty] | TEMUCO | E
B0150C00850001367 | B0150C0085RE764113211367 | B0150C0085 | SI | 1367 | EAF 295-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 389 | S/E CHIVILCAN | 30606 | S/E CHIVILCAN C13 | Av. Pedro de Valdivia | 150 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 12818 | Clientes Regulados | 0 | 3.786 | 3 |  | 1.3251 | 0 | 3.786 | NO | 2023-07-07 07:54 | 2023-07-07 08:15 | 2023-07-07 08:15 | 0.34 | 0 | 1.2872 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 12961 |  | 0 | [5 empty] | TEMUCO | E
B0150C00850001367 | B0150C0085RE764113211367 | B0150C0085 | SI | 1367 | EAF 295-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 389 | S/E CHIVILCAN | 30605 | S/E CHIVILCAN C12 | Av. Alemania | 150 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5975 | Clientes Regulados | 0 | 3.063 | 3 |  | 1.072 | 0 | 3.063 | NO | 2023-07-07 07:54 | 2023-07-07 08:15 | 2023-07-07 08:15 | 0.34 | 0 | 1.0414 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5931 |  | 0 | [5 empty] | Temuco | E
B0150C00850001367 | B0150C0085LD784089901367 | B0150C0085 | SI | 1367 | EAF 295-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 389 | S/E CHIVILCAN | 647 | S/E CHIVILCAN C3 | ALEMANIA | 150 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78408990 | 1 | ADM.CENTRO COM.ALTO LAS CONDES LTDA. | 1.21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.21 | NO | 2023-07-07 07:54 | 2023-07-07 08:15 | 2023-07-07 08:15 | 0.34 | 0 | 0.4114 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TEMUCO | E
B0150C00850001367 | B0150C0085LD812010001367 | B0150C0085 | SI | 1367 | EAF 295-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 389 | S/E CHIVILCAN | 647 | S/E CHIVILCAN C3 | ALEMANIA | 150 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81201000 | 1 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | NO | 2023-07-07 07:54 | 2023-07-07 08:15 | 2023-07-07 08:15 | 0.34 | 0 | 0.17 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TEMUCO | E
B0150C00850001367 | B0150C0085LD969424001367 | B0150C0085 | SI | 1367 | EAF 295-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 389 | S/E CHIVILCAN | 659 | S/E CHIVILCAN C6 | CARRERA | 150 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96942400 | 1 | MEGASALUD S.A. | 0.17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | NO | 2023-07-07 07:54 | 2023-07-07 08:15 | 2023-07-07 08:15 | 0.34 | 0 | 0.0578 | 0 | 0.34 |  | 0.34 | 1 | 7.5048 | 1 |  | NO APLICA | 0.34 | 1 | 7.5048 | 0 |  | TEMUCO | E
B0169C01120001367 | B0169C0112LD762830031367 | B0169C0112 | NO | 1367 | EAF 295-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2297 | S/E LLAIMA | 30110 | S/E LLAIMA E2 | Miraflores | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76283003 | 1 | FORESTAL VENTURELLI LIMITADA | 0.19 | 0 | 0.057836 | 1 | 0 | 0 | 0.19 | NO | 2023-07-07 07:54 | 2023-07-07 08:04 | 2023-07-07 08:04 | 0.16 | 0 | 0.0304 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LAUTARO | E
B0169C01120001367 | B0169C0112LD786023301367 | B0169C0112 | NO | 1367 | EAF 295-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2297 | S/E LLAIMA | 30110 | S/E LLAIMA E2 | Miraflores | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78602330 | 1 | MADERAS JAIME VENTURELLI Y COMPANIA LIMITADA | 0.19 | 0 | 0.01422 | 1 | 0 | 0 | 0.19 | NO | 2023-07-07 07:54 | 2023-07-07 08:04 | 2023-07-07 08:04 | 0.16 | 0 | 0.0304 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LAUTARO | E
B0169C01120001367 | B0169C0112LD777042701367 | B0169C0112 | NO | 1367 | EAF 295-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2297 | S/E LLAIMA | 30109 | S/E LLAIMA E1 | Panamericana | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 77704270 | 1 | POLIETILENOS BIOPLASTIC CHILE LIMITADA | 0.08 | 0 | 0.027576 | 1 | 0 | 0 | 0.08 | NO | 2023-07-07 07:54 | 2023-07-07 08:04 | 2023-07-07 08:04 | 0.16 | 0 | 0.0128 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LAUTARO | E
B0169C01120001367 | B0169C0112LD995200001367 | B0169C0112 | NO | 1367 | EAF 295-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2297 | S/E LLAIMA | 30109 | S/E LLAIMA E1 | Panamericana | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 99520000 | 1 | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA | 0.07 | 0 | 0.021711 | 1 | 0 | 0 | 0.07 | NO | 2023-07-07 07:54 | 2023-07-07 08:04 | 2023-07-07 08:04 | 0.16 | 0 | 0.0112 | 0 | 0.16 |  | 0.16 | 1 | 0.0848 | 1 |  | NO APLICA | 10.8227 | 3 | 47.2139 | 0.0848 |  | LAUTARO | E | Tr | Tr
B0193C00850001367 | B0193C0085RE764113211367 | B0193C0085 | SI | 1367 | EAF 295-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 433 | S/E PUMAHUE | 1392 | S/E PUMAHUE C5 | Los Cántaros | 193 | BA S/E PUMAHUE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 832 | Clientes Regulados | 0 | 0.457 | 0.5 |  | 0.11425 | 0 | 0.457 | NO | 2023-07-07 07:54 | 2023-07-07 08:09 | 2023-07-07 08:09 | 0.24 | 0 | 0.10968 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 831 |  | 0 | [5 empty] | TEMUCO | E
B0193C00850001367 | B0193C0085RE764113211367 | B0193C0085 | SI | 1367 | EAF 295-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 433 | S/E PUMAHUE | 1404 | S/E PUMAHUE C1 | Ñielol | 193 | BA S/E PUMAHUE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1424 | Clientes Regulados | 0 | 0.965 | 0.5 |  | 0.24125 | 0 | 0.965 | NO | 2023-07-07 07:54 | 2023-07-07 08:09 | 2023-07-07 08:09 | 0.24 | 0 | 0.2316 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1424 |  | 0 | [5 empty] | TEMUCO | E
B0193C00850001367 | B0193C0085RE764113211367 | B0193C0085 | SI | 1367 | EAF 295-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 433 | S/E PUMAHUE | 1397 | S/E PUMAHUE C3 | Pueblo Nuevo | 193 | BA S/E PUMAHUE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9422 | Clientes Regulados | 0 | 2.892 | 1.8 |  | 0.723 | 0 | 2.892 | NO | 2023-07-07 07:54 | 2023-07-07 08:09 | 2023-07-07 08:09 | 0.24 | 0 | 0.69408 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9394 |  | 0 | [5 empty] | TEMUCO | E
B0193C00850001367 | B0193C0085RE764113211367 | B0193C0085 | SI | 1367 | EAF 295-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 433 | S/E PUMAHUE | 1398 | S/E PUMAHUE C2 | Santa Elena | 193 | BA S/E PUMAHUE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7088 | Clientes Regulados | 0 | 3.537 | 2.1 |  | 0.88425 | 0 | 3.537 | NO | 2023-07-07 07:54 | 2023-07-07 08:09 | 2023-07-07 08:09 | 0.24 | 0 | 0.84888 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7057 |  | 0 | [5 empty] | TEMUCO | E
B0193C00850001367 | B0193C0085RE764113211367 | B0193C0085 | SI | 1367 | EAF 295-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 433 | S/E PUMAHUE | 1396 | S/E PUMAHUE C4 | Santa Rosa | 193 | BA S/E PUMAHUE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8603 | Clientes Regulados | 0 | 2.192 | 2.1 |  | 0.548 | 0 | 2.192 | NO | 2023-07-07 07:54 | 2023-07-07 08:09 | 2023-07-07 08:09 | 0.24 | 0 | 0.52608 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7090 |  | 0 | [5 empty] | TEMUCO | E
B0193C00850001367 | B0193C0085RE764113211367 | B0193C0085 | SI | 1367 | EAF 295-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 433 | S/E PUMAHUE | 1396 | S/E PUMAHUE C4 | Santa Rosa | 193 | BA S/E PUMAHUE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8603 | Clientes Regulados | 0 | 0.007 | 2.1 |  | 0.00175 | 0 | 0.007 | NO | 2023-07-07 07:54 | 2023-07-07 08:09 | 2023-07-07 08:09 | 0.24 | 0 | 0.00168 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | Vilcun | E
B0193C00850001367 | B0193C0085RE764113211367 | B0193C0085 | SI | 1367 | EAF 295-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 433 | S/E PUMAHUE | 1396 | S/E PUMAHUE C4 | Santa Rosa | 193 | BA S/E PUMAHUE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8603 | Clientes Regulados | 0 | 0.284 | 2.1 |  | 0.071 | 0 | 0.284 | NO | 2023-07-07 07:54 | 2023-07-07 08:09 | 2023-07-07 08:09 | 0.24 | 0 | 0.06816 | 0 | 0.24 |  | 0.24 | 1 | 2.4802 | 1474 |  | 0 | 0.24 | 1 | 2.4802 | 0 |  | Padre Las Casas | E
B0194C00850001367 | B0194C0085RE764113211367 | B0194C0085 | NO | 1367 | EAF 295-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 434 | S/E PADRE LAS CASAS | 1274 | S/E PADRE LAS CASAS C1 | Las Quilas | 194 | BA S/E PADRE LAS CASAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9962 | Clientes Regulados | 0 | 2.257 | 2.9 |  | 0.37679 | 0 | 2.257 | NO | 2023-07-07 07:54 | 2023-07-07 08:04 | 2023-07-07 08:04 | 0.16 | 0 | 0.36112 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6751 |  | 0 | [5 empty] | PADRE LAS CASAS | E
B0194C00850001367 | B0194C0085RE764113211367 | B0194C0085 | NO | 1367 | EAF 295-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 434 | S/E PADRE LAS CASAS | 1274 | S/E PADRE LAS CASAS C1 | Las Quilas | 194 | BA S/E PADRE LAS CASAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9962 | Clientes Regulados | 0 | 1.18 | 2.9 |  | 0.19699 | 0 | 1.18 | NO | 2023-07-07 07:54 | 2023-07-07 08:04 | 2023-07-07 08:04 | 0.16 | 0 | 0.1888 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3152 |  | 0 | [5 empty] | TEMUCO | E
B0194C00850001367 | B0194C0085RE764113211367 | B0194C0085 | NO | 1367 | EAF 295-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 434 | S/E PADRE LAS CASAS | 1268 | S/E PADRE LAS CASAS C2 | Manquehue | 194 | BA S/E PADRE LAS CASAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1094 | Clientes Regulados | 0 | 0.394 | 0.5 |  | 0.06676 | 0 | 0.394 | NO | 2023-07-07 07:54 | 2023-07-07 08:04 | 2023-07-07 08:04 | 0.16 | 0 | 0.06304 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1091 |  | 0 | [5 empty] | PADRE LAS CASAS | E
B0194C00850001367 | B0194C0085RE764113211367 | B0194C0085 | NO | 1367 | EAF 295-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 434 | S/E PADRE LAS CASAS | 1276 | S/E PADRE LAS CASAS C4 | Metrenco | 194 | BA S/E PADRE LAS CASAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4274 | Clientes Regulados | 0 | 1.282 | 1.2 |  | 0.21545 | 0 | 1.282 | NO | 2023-07-07 07:54 | 2023-07-07 08:04 | 2023-07-07 08:04 | 0.16 | 0 | 0.20512 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4240 |  | 0 | [5 empty] | PADRE LAS CASAS | E
B0194C00850001367 | B0194C0085RE764113211367 | B0194C0085 | NO | 1367 | EAF 295-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 434 | S/E PADRE LAS CASAS | 1276 | S/E PADRE LAS CASAS C4 | Metrenco | 194 | BA S/E PADRE LAS CASAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4274 | Clientes Regulados | 0 | 0.063 | 1.2 |  | 0.01059 | 0 | 0.063 | NO | 2023-07-07 07:54 | 2023-07-07 08:04 | 2023-07-07 08:04 | 0.16 | 0 | 0.01008 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 16 |  | 0 | [5 empty] | Freire | E
B0194C00850001367 | B0194C0085RE764113211367 | B0194C0085 | NO | 1367 | EAF 295-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 434 | S/E PADRE LAS CASAS | 1270 | S/E PADRE LAS CASAS C3 | Pleiteado | 194 | BA S/E PADRE LAS CASAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6253 | Clientes Regulados | 0 | 1.634 | 1.3 |  | 0.27506 | 0 | 1.634 | NO | 2023-07-07 07:54 | 2023-07-07 08:04 | 2023-07-07 08:04 | 0.16 | 0 | 0.26144 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6224 |  | 0 | [5 empty] | PADRE LAS CASAS | E
B0194C00850001367 | B0194C0085LD762156371367 | B0194C0085 | NO | 1367 | EAF 295-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 434 | S/E PADRE LAS CASAS | 1274 | S/E PADRE LAS CASAS C1 | LAS QUILAS | 194 | BA S/E PADRE LAS CASAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76215637 | 1 | AGUAS ARAUCANIA S.A | 0.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | NO | 2023-07-07 07:54 | 2023-07-07 08:04 | 2023-07-07 08:04 | 0.16 | 0 | 0.064 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PADRE LAS CASAS | E
B0194C00850001367 | B0194C0085LD764618601367 | B0194C0085 | NO | 1367 | EAF 295-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 434 | S/E PADRE LAS CASAS | 1274 | S/E PADRE LAS CASAS C1 | LAS QUILAS | 194 | BA S/E PADRE LAS CASAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76461860 | 1 | GESTION Y SERVICIOS CONALUM TEMUCO LIMITADA | 0.02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.02 | NO | 2023-07-07 07:54 | 2023-07-07 08:04 | 2023-07-07 08:04 | 0.16 | 0 | 0.0032 | 0 | 0.16 |  | 0.16 | 1 | 1.1568 | 1 |  | NO APLICA | 0.16 | 1 | 1.1568 | 0 |  | PADRE LAS CASAS | E
B0202C00850001367 | B0202C0085RE764113211367 | B0202C0085 | SI | 1367 | EAF 295-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1355 | S/E PITRUFQUEN C2 | Bilbao | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5829 | Clientes Regulados | 0 | 1.857 | 1.7 |  | 0.3095 | 0 | 1.857 | NO | 2023-07-07 07:54 | 2023-07-07 08:04 | 2023-07-07 08:04 | 0.16 | 0 | 0.29712 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5773 |  | 0 | [5 empty] | PITRUFQUEN | E
B0202C00850001367 | B0202C0085RE764113211367 | B0202C0085 | SI | 1367 | EAF 295-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1355 | S/E PITRUFQUEN C2 | Bilbao | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5829 | Clientes Regulados | 0 | 0.01 | 1.7 |  | 0.00167 | 0 | 0.01 | NO | 2023-07-07 07:54 | 2023-07-07 08:04 | 2023-07-07 08:04 | 0.16 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.16 |  | 0.16 | 1 | 0.29872 | 22 |  | 0 | 0.16 | 1 | 0.29872 | 0 |  | Freire | E
B0202C00950001367 | B0202C0095RE783975301367 | B0202C0095 | SI | 1367 | EAF 295-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 16331 | S/E PITRUFQUEN CT3 | Quepe | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | RE | 78397530 | 5484 | Clientes Regulados | 0 | 2.38 | 4.36 |  |  |  | 2.38 | NO | 2023-07-07 07:54 | 2023-07-07 08:02 | 2023-07-07 08:02 | 0.13 | 0 | 0.3094 | 0 | 0.13 |  | 0.13 | 1 | 0.3094 |  |  | SIN INFORMACION | 4.21 | 2 | 15.9833 | 0.3094 |  | FREIRE,GORBEA,NUEVA IMPERIAL,PADRE LAS CASAS,PITRUFQUEN,VILCUN,VILLARRICA | SIN INFORMACION | Tr | Tr
B0202C01120001367 | B0202C0112LD761010371367 | B0202C0112 | SI | 1367 | EAF 295-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 840 | S/E LICANCO | 14380 | S/E LICANCO E1 | Licanco-Quepe | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76101037 | 1 | SOC. CONC.AEROPUERTO ARAUCANIA S.A | 0.15 | 0 | 0.048671 | 1 | 0 | No Aplica | 0.15 | NO | 2023-07-07 07:54 | 2023-07-07 08:04 | 2023-07-07 08:04 | 0.16 | 0 | 0.024 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | FREIRE | E
B0202C01120001367 | B0202C0112LD966180101367 | B0202C0112 | SI | 1367 | EAF 295-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 15862 | S/E PITRUFQUEN E2 | Pitrufquen-Freire | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96618010 | 1 | FRUTICOLA AGRICHILE S.A. | 0.11 | 0 | 0.042814 | 1 | 0 | 0 | 0.11 | NO | 2023-07-07 07:54 | 2023-07-07 08:04 | 2023-07-07 08:04 | 0.16 | 0 | 0.0176 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CUNCO | E
B0202C01120001367 | B0202C0112LD772458701367 | B0202C0112 | SI | 1367 | EAF 295-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 15862 | S/E PITRUFQUEN E2 | Pitrufquen-Freire | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 77245870 | 1 | FORESTAL FATIMA LTDA. | 0.21 | 0 | 0.067872 | 1 | 0 | 0 | 0.21 | NO | 2023-07-07 07:54 | 2023-07-07 08:04 | 2023-07-07 08:04 | 0.16 | 0 | 0.0336 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | FREIRE | E
B0202C01120001367 | B0202C0112LD965676901367 | B0202C0112 | SI | 1367 | EAF 295-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 15862 | S/E PITRUFQUEN E2 | Pitrufquen-Freire | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96567690 | 1 | MADERAS ANIHUE LIMITADA | 0.03 | 0 | 0.0087729 | 1 | 0 | 0 | 0.03 | NO | 2023-07-07 07:54 | 2023-07-07 08:04 | 2023-07-07 08:04 | 0.16 | 0 | 0.0048 | 0 | 0.16 |  | 0.16 | 1 | 0.08 | 1 |  | NO APLICA | 0.91697 | 3 | 3.6119 | 0.08 |  | FREIRE | E | Fr | Fr
B0300C00850001367 | B0300C0085RE764113211367 | B0300C0085 | SI | 1367 | EAF 295-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 441 | S/E PILLANLELBUN | 1346 | S/E PILLANLELBUN CT1 | Pumalal | 300 | BA S/E PILLANLELBUN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10 | Clientes Regulados | 0 | 0.006 | 0.6 |  | 0.0007 | 0 | 0.006 | NO | 2023-07-07 07:54 | 2023-07-07 08:01 | 2023-07-07 08:01 | 0.11 | 0 | 0.00066 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7 |  | 0 | [5 empty] | LAUTARO | E
B0300C00850001367 | B0300C0085RE764113211367 | B0300C0085 | SI | 1367 | EAF 295-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 441 | S/E PILLANLELBUN | 28654 | S/E PILLANLELBUN C2 | Cajón | 300 | BA S/E PILLANLELBUN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4 | Clientes Regulados | 0 | 0.02 | 0.2 |  | 0.0023 | 0 | 0.02 | NO | 2023-07-07 07:54 | 2023-07-07 08:01 | 2023-07-07 08:01 | 0.11 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.11 |  | 0.11 | 1 | 0.00286 | 7 |  | 0 | 0.11 | 1 | 0.00286 | 0 |  | LAUTARO | E
B0300C00950001367 | B0300C0095RE783975301367 | B0300C0095 | SI | 1367 | EAF 295-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 441 | S/E PILLANLELBUN | 12300 | S/E PILLANLELBUN ET2 | Pillanlelbún | 300 | BA S/E PILLANLELBUN 13.2KV | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | RE | 78397530 | 93 | Clientes Regulados | 0 | 1.19 | 1.93 |  |  |  | 1.19 | NO | 2023-07-07 07:54 | 2023-07-07 08:01 | 2023-07-07 08:01 | 0.11 | 0 | 0.1309 | 0 | 0.11 |  | 0.11 | 1 | 0.1309 |  |  | SIN INFORMACION | 0.11 | 1 | 0.1309 | 0 |  | VILCUN | SIN INFORMACION
B0300C01120001367 | B0300C0112LD765135991367 | B0300C0112 | SI | 1367 | EAF 295-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2297 | S/E LLAIMA | 30111 | S/E LLAIMA E3 | Cajón | 300 | BA S/E PILLANLELBUN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76513599 | 1 | INMOLISA SPA | 0.07 | 0 | 0.070207 | 1 | 0 | No Aplica | 0.07 | NO | 2023-07-07 07:54 | 2023-07-07 08:04 | 2023-07-07 08:04 | 0.16 | 0 | 0.0112 | 0 | 0.16 |  | 0.16 | 1 | 0.0112 | 1 |  | NO APLICA | 0.16 | 1 | 0.0112 | 0 |  | LAUTARO | E
B1073C01120001367 | B1073C0112RE760731641367 | B1073C0112 | NO | 1367 | EAF 295-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14364 | S/E IMPERIAL E1 | Imperial Ciudad | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6419 | Clientes Regulados | 0 | 2.8289 | 1.07 |  | 0.53587 | No Aplica | 2.8289 | NO | 2023-07-07 07:54 | 2023-07-07 08:04 | 2023-07-07 08:04 | 0.16 | 0 | 0.45263 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9627 |  | No Aplica | [5 empty] | Nueva Imperial | E
B1073C01120001367 | B1073C0112RE760731641367 | B1073C0112 | NO | 1367 | EAF 295-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | Chol Chol | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6652 | Clientes Regulados | 0 | 1.8631e-05 | 1.29 |  | 5.9e-06 | No Aplica | 1.8631e-05 | NO | 2023-07-07 07:54 | 2023-07-07 08:04 | 2023-07-07 08:04 | 0.16 | 0 | 2.981e-06 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | No Aplica | [5 empty] | Carahue | E
B1073C01120001367 | B1073C0112RE760731641367 | B1073C0112 | NO | 1367 | EAF 295-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | Chol Chol | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6652 | Clientes Regulados | 0 | 0.76345 | 1.29 |  | 0.24176 | 0 | 0.76345 | NO | 2023-07-07 07:54 | 2023-07-07 08:04 | 2023-07-07 08:04 | 0.16 | 0 | 0.12215 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3686 |  | 0 | [5 empty] | Cholchol | E
B1073C01120001367 | B1073C0112RE760731641367 | B1073C0112 | NO | 1367 | EAF 295-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | Chol Chol | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6652 | Clientes Regulados | 0 | 0.104 | 1.29 |  | 0.032933 | 0 | 0.104 | NO | 2023-07-07 07:54 | 2023-07-07 08:04 | 2023-07-07 08:04 | 0.16 | 0 | 0.01664 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 992 |  | 0 | [5 empty] | Galvarino | E
B1073C01120001367 | B1073C0112RE760731641367 | B1073C0112 | NO | 1367 | EAF 295-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | Chol Chol | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6652 | Clientes Regulados | 0 | 0.02126 | 1.29 |  | 0.0067322 | 0 | 0.02126 | NO | 2023-07-07 07:54 | 2023-07-07 08:04 | 2023-07-07 08:04 | 0.16 | 0 | 0.0034016 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 177 |  | 0 | [5 empty] | Lumaco | E
B1073C01120001367 | B1073C0112RE760731641367 | B1073C0112 | NO | 1367 | EAF 295-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | Chol Chol | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6652 | Clientes Regulados | 0 | 1.0134 | 1.29 |  | 0.051442 | 0 | 1.0134 | NO | 2023-07-07 07:54 | 2023-07-07 08:04 | 2023-07-07 08:04 | 0.16 | 0 | 0.16215 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3231 |  | 0 | [5 empty] | Nueva Imperial | E
B1073C01120001367 | B1073C0112RE760731641367 | B1073C0112 | NO | 1367 | EAF 295-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | Chol Chol | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6652 | Clientes Regulados | 0 | 0.0078453 | 1.29 |  | 0.0024843 | 0 | 0.0078453 | NO | 2023-07-07 07:54 | 2023-07-07 08:04 | 2023-07-07 08:04 | 0.16 | 0 | 0.0012552 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 71 |  | 0 | [5 empty] | Temuco | E
B1073C01120001367 | B1073C0112RE760731641367 | B1073C0112 | NO | 1367 | EAF 295-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | Chol Chol | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6652 | Clientes Regulados | 0 | 0.00027398 | 1.29 |  | 8.6759e-05 | 0 | 0.00027398 | NO | 2023-07-07 07:54 | 2023-07-07 08:04 | 2023-07-07 08:04 | 0.16 | 0 | 4.3836e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | Traiguén | E
B1073C01120001367 | B1073C0112RE760731641367 | B1073C0112 | NO | 1367 | EAF 295-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | Puerto Saavedra | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8342 | Clientes Regulados | 0 | 0.56086 | 2.01 |  | 0.1776 | No Aplica | 0.56086 | NO | 2023-07-07 07:54 | 2023-07-07 08:04 | 2023-07-07 08:04 | 0.16 | 0 | 0.089737 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2101 |  | No Aplica | [5 empty] | Carahue | E
B1073C01120001367 | B1073C0112RE760731641367 | B1073C0112 | NO | 1367 | EAF 295-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | Puerto Saavedra | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8342 | Clientes Regulados | 0 | 0.24525 | 2.01 |  | 0.077661 | 0 | 0.24525 | NO | 2023-07-07 07:54 | 2023-07-07 08:04 | 2023-07-07 08:04 | 0.16 | 0 | 0.039239 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 753 |  | 0 | [5 empty] | Nueva Imperial | E
B1073C01120001367 | B1073C0112RE760731641367 | B1073C0112 | NO | 1367 | EAF 295-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | Puerto Saavedra | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8342 | Clientes Regulados | 0 | 1.959 | 2.01 |  | 0.37952 | 0 | 1.959 | NO | 2023-07-07 07:54 | 2023-07-07 08:04 | 2023-07-07 08:04 | 0.16 | 0 | 0.31344 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8290 |  | 0 | [5 empty] | Saavedra | E
B1073C01120001367 | B1073C0112RE760731641367 | B1073C0112 | NO | 1367 | EAF 295-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | Puerto Saavedra | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8342 | Clientes Regulados | 0 | 0.0017167 | 2.01 |  | 0.00054362 | 0 | 0.0017167 | NO | 2023-07-07 07:54 | 2023-07-07 08:04 | 2023-07-07 08:04 | 0.16 | 0 | 0.00027467 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 18 |  | 0 | [5 empty] | Teodoro Schmidt | E
B1073C01120001367 | B1073C0112RE760731641367 | B1073C0112 | NO | 1367 | EAF 295-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | Carahue | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9525 | Clientes Regulados | 0 | 3.6314 | 1.86 |  | 0.65015 | No Aplica | 3.6314 | NO | 2023-07-07 07:54 | 2023-07-07 08:04 | 2023-07-07 08:04 | 0.16 | 0 | 0.58102 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 17789 |  | No Aplica | [5 empty] | Carahue | E
B1073C01120001367 | B1073C0112RE760731641367 | B1073C0112 | NO | 1367 | EAF 295-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | Carahue | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9525 | Clientes Regulados | 0 | 0.00025148 | 1.86 |  | 7.9634e-05 | 0 | 0.00025148 | NO | 2023-07-07 07:54 | 2023-07-07 08:04 | 2023-07-07 08:04 | 0.16 | 0 | 4.0236e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | Cholchol | E
B1073C01120001367 | B1073C0112RE760731641367 | B1073C0112 | NO | 1367 | EAF 295-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | Carahue | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9525 | Clientes Regulados | 0 | 0.24077 | 1.86 |  | 0.076245 | 0 | 0.24077 | NO | 2023-07-07 07:54 | 2023-07-07 08:04 | 2023-07-07 08:04 | 0.16 | 0 | 0.038524 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1542 |  | 0 | [5 empty] | Nueva Imperial | E
B1073C01120001367 | B1073C0112RE760731641367 | B1073C0112 | NO | 1367 | EAF 295-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | Carahue | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9525 | Clientes Regulados | 0 | 0.001723 | 1.86 |  | 0.00029977 | 0 | 0.001723 | NO | 2023-07-07 07:54 | 2023-07-07 08:04 | 2023-07-07 08:04 | 0.16 | 0 | 0.00027568 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 30 |  | 0 | [5 empty] | Tirua | E
B1073C01120001367 | B1073C0112LD788920501367 | B1073C0112 | NO | 1367 | EAF 295-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2302 | S/E LAS VIOLETAS | 30168 | S/E LAS VIOLETAS E3 | Labranza | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78892050 | 1 | MOLDURAS E INSUMOS LIMITADA | 0.39 | 0 | 0.098069 | 1 | 0 | No Aplica | 0.39 | NO | 2023-07-07 07:54 | 2023-07-07 08:04 | 2023-07-07 08:04 | 0.16 | 0 | 0.0624 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | NUEVA IMPERIAL | B
B1073C01120001367 | B1073C0112LD616074011367 | B1073C0112 | NO | 1367 | EAF 295-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14364 | S/E IMPERIAL E1 | Imperial Ciudad | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 61607401 | 1 | SERV.SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL NVA.IMPERIAL | 0.17 | 0 | 0.060422 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | NO | 2023-07-07 07:54 | 2023-07-07 08:04 | 2023-07-07 07:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15772 |  | 0.15772 | 1 | 1.8832 | 1 |  | NO APLICA | 1.1444 | 4 | 11.8186 | 0 |  | NUEVA IMPERIAL | E
B1075C01120001367 | B1075C0112RE760731641367 | B1075C0112 | NO | 1367 | EAF 295-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 840 | S/E LICANCO | 14380 | S/E LICANCO E1 | Quepe | 1075 | BA S/E LICANCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2792 | Clientes Regulados | 0 | 0.44486 | 0.79 |  | 0.14087 | No Aplica | 0.44486 | NO | 2023-07-07 07:54 | 2023-07-07 08:04 | 2023-07-07 08:04 | 0.16 | 0 | 0.071178 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1500 |  | No Aplica | [5 empty] | Freire | E
B1075C01120001367 | B1075C0112RE760731641367 | B1075C0112 | NO | 1367 | EAF 295-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 840 | S/E LICANCO | 14380 | S/E LICANCO E1 | Quepe | 1075 | BA S/E LICANCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2792 | Clientes Regulados | 0 | 0.22531 | 0.79 |  | 0.071349 | 0 | 0.22531 | NO | 2023-07-07 07:54 | 2023-07-07 08:04 | 2023-07-07 08:04 | 0.16 | 0 | 0.03605 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1022 |  | 0 | [5 empty] | Padre Las Casas | E
B1075C01120001367 | B1075C0112RE760731641367 | B1075C0112 | NO | 1367 | EAF 295-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 840 | S/E LICANCO | 14381 | S/E LICANCO E2 | Padre Las Casas | 1075 | BA S/E LICANCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6950 | Clientes Regulados | 0 | 0.048761 | 1.72 |  | 0.015441 | No Aplica | 0.048761 | NO | 2023-07-07 07:54 | 2023-07-07 08:04 | 2023-07-07 08:04 | 0.16 | 0 | 0.0078018 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 107 |  | No Aplica | [5 empty] | Cholchol | E
B1075C01120001367 | B1075C0112RE760731641367 | B1075C0112 | NO | 1367 | EAF 295-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 840 | S/E LICANCO | 14381 | S/E LICANCO E2 | Padre Las Casas | 1075 | BA S/E LICANCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6950 | Clientes Regulados | 0 | 0.11985 | 1.72 |  | 0.037952 | 0 | 0.11985 | NO | 2023-07-07 07:54 | 2023-07-07 08:04 | 2023-07-07 08:04 | 0.16 | 0 | 0.019176 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 680 |  | 0 | [5 empty] | Nueva Imperial | E
B1075C01120001367 | B1075C0112RE760731641367 | B1075C0112 | NO | 1367 | EAF 295-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 840 | S/E LICANCO | 14381 | S/E LICANCO E2 | Padre Las Casas | 1075 | BA S/E LICANCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6950 | Clientes Regulados | 0 | 1.3025 | 1.72 |  | 0.23947 | 0 | 1.3025 | NO | 2023-07-07 07:54 | 2023-07-07 08:04 | 2023-07-07 08:04 | 0.16 | 0 | 0.2084 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 578 |  | 0 | [5 empty] | Padre Las Casas | E
B1075C01120001367 | B1075C0112RE760731641367 | B1075C0112 | NO | 1367 | EAF 295-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 840 | S/E LICANCO | 14381 | S/E LICANCO E2 | Padre Las Casas | 1075 | BA S/E LICANCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6950 | Clientes Regulados | 0 | 1.3254 | 1.72 |  | 0.41971 | 0 | 1.3254 | NO | 2023-07-07 07:54 | 2023-07-07 08:04 | 2023-07-07 08:04 | 0.16 | 0 | 0.21206 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5764 |  | 0 | [5 empty] | Temuco | E
B1075C01120001367 | B1075C0112LD761006251367 | B1075C0112 | NO | 1367 | EAF 295-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 840 | S/E LICANCO | 14381 | S/E LICANCO E2 | Licanco-P.Las Casas | 1075 | BA S/E LICANCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76100625 | 1 | RENTAS PATIO I SPA | 0.07 | 0 | 0.023204 | 1 | 0 | No Aplica | 0.07 | NO | 2023-07-07 07:54 | 2023-07-07 08:04 | 2023-07-07 08:04 | 0.16 | 0 | 0.0112 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TEMUCO | E
B1075C01120001367 | B1075C0112LD967728101367 | B1075C0112 | NO | 1367 | EAF 295-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 840 | S/E LICANCO | 14380 | S/E LICANCO E1 | Licanco-Quepe | 1075 | BA S/E LICANCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96772810 | 1 | IANSAGRO S.A. | 0.41 | 0 | 0.13353 | 1 | 0 | No Aplica | 0.41 | NO | 2023-07-07 07:54 | 2023-07-07 08:04 | 2023-07-07 08:04 | 0.16 | 0 | 0.0656 | 0 | 0.16 |  | 0.16 | 1 | 0.63147 | 1 |  | NO APLICA | 1.8 | 4 | 9.6128 | 0 |  | FREIRE | E
B1273C00950001367 | B1273C0095RE783975301367 | B1273C0095 | SI | 1367 | EAF 295-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 591 | S/E TEMUCO | 2761 | S/E TEMUCO CT3 | CT3 | 1273 | BA S/E TEMUCO 13.8KV | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | RE | 78397530 | 5578 | Clientes Regulados | 0 | 1.25 | 1.03 |  |  |  | 1.25 | NO | 2023-07-07 07:54 | 2023-07-07 08:02 | 2023-07-07 08:02 | 0.13 | 0 | 0.1625 | 0 | 0.13 |  | 0.13 | 1 | 0.1625 |  |  | SIN INFORMACION | 4.87 | 2 | 12.2236 | 0.1625 |  | LAUTARO,TEMUCO,PADRE LAS CASAS,VILCUN | SIN INFORMACION | Tr | Tr
B1312C00850001367 | B1312C0085RE764113211367 | B1312C0085 | SI | 1367 | EAF 295-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 492 | S/E LAS ENCINAS | 998 | S/E LAS ENCINAS C6 | Amanecer | 1312 | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8361 | Clientes Regulados | 0 | 2.661 | 2 |  | 1.7296 | 0 | 2.661 | NO | 2023-07-07 07:54 | 2023-07-07 08:15 | 2023-07-07 08:33 | 0.59 | 0.04 | 1.57 | 0.10644 | 0 |  | 0 |  |  | 8339 | 0.10644 | NO INFORMADO | [5 empty] | TEMUCO | E
B1312C00850001367 | B1312C0085RE764113211367 | B1312C0085 | SI | 1367 | EAF 295-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 492 | S/E LAS ENCINAS | 995 | S/E LAS ENCINAS C3 | Botrolhué | 1312 | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 13890 | Clientes Regulados | 0 | 3.69 | 2.7 |  | 1.845 | 0 | 3.69 | NO | 2023-07-07 07:54 | 2023-07-07 08:15 | 2023-07-07 08:26 | 0.53 | 0 | 1.9557 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 13861 |  | 0 | [5 empty] | TEMUCO | E
B1312C00850001367 | B1312C0085RE764113211367 | B1312C0085 | SI | 1367 | EAF 295-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 492 | S/E LAS ENCINAS | 996 | S/E LAS ENCINAS C4 | Inglés | 1312 | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6079 | Clientes Regulados | 0 | 2.679 | 2.4 |  | 1.6967 | 0 | 2.679 | NO | 2023-07-07 07:54 | 2023-07-07 08:15 | 2023-07-07 08:32 | 0.59 | 0.03 | 1.5806 | 0.08037 | 0 |  | 0 |  |  | 6067 | 0.08037 | NO INFORMADO | [5 empty] | TEMUCO | E
B1312C00850001367 | B1312C0085RE764113211367 | B1312C0085 | SI | 1367 | EAF 295-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 492 | S/E LAS ENCINAS | 997 | S/E LAS ENCINAS C5 | Uruguay | 1312 | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6431 | Clientes Regulados | 0 | 2.788 | 3 |  | 1.394 | 0 | 2.788 | NO | 2023-07-07 07:54 | 2023-07-07 08:15 | 2023-07-07 08:24 | 0.49 | 0 | 1.3661 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6395 |  | 0 | [5 empty] | TEMUCO | E
B1312C00850001367 | B1312C0085RE764113211367 | B1312C0085 | SI | 1367 | EAF 295-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 492 | S/E LAS ENCINAS | 994 | S/E LAS ENCINAS C2 | Los Ganaderos | 1312 | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4306 | Clientes Regulados | 0 | 1.697 | 1.63 |  | 1.0465 | 0 | 1.697 | NO | 2023-07-07 07:54 | 2023-07-07 08:15 | 2023-07-07 08:31 | 0.59 | 0.01 | 1.0012 | 0.01697 | 0 |  | 0 |  |  | 4301 | 0.01697 | NO INFORMADO | [5 empty] | TEMUCO | E
B1312C00850001367 | B1312C0085LD762156371367 | B1312C0085 | SI | 1367 | EAF 295-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 492 | S/E LAS ENCINAS | 994 | S/E LAS ENCINAS C2 | AMANECER | 1312 | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76215637 | 1 | AGUAS ARAUCANIA S.A | 0.97 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.97 | NO | 2023-07-07 07:54 | 2023-07-07 08:15 | 2023-07-07 08:33 | 0.59 | 0.04 | 0.5723 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TEMUCO | E
B1312C00850001367 | B1312C0085LD812010001367 | B1312C0085 | SI | 1367 | EAF 295-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 492 | S/E LAS ENCINAS | 996 | S/E LAS ENCINAS C4 | INGLES | 1312 | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81201000 | 1 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 0.23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.23 | NO | 2023-07-07 07:54 | 2023-07-07 08:15 | 2023-07-07 08:32 | 0.59 | 0.03 | 0.1357 | 0 | 0.55601 |  | 0.55601 | 1 | 8.1816 | 1 |  | NO APLICA | 0.55601 | 1 | 8.1816 | 0 |  | TEMUCO | E
B1761C00950001367 | B1761C0095RE783975301367 | B1761C0095 | SI | 1367 | EAF 295-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 591 | S/E TEMUCO | 2764 | S/E TEMUCO ET4 | Nueva Imperial | 1761 | BA S/E TEMUCO 23KV | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | RE | 78397530 | 1432 | Clientes Regulados | 0 | 0.79 | 1.5 |  |  |  | 0.79 | NO | 2023-07-07 07:54 | 2023-07-07 08:02 | 2023-07-07 08:02 | 0.13 | 0 | 0.1027 | 0 | 0.13 |  | 0.13 | 1 | 0.1027 |  |  | SIN INFORMACION | 1.24 | 2 | 1.602 | 0 |  | LAUTARO,TEMUCO | SIN INFORMACION
B0545C00850001368 | B0545C0085RE764113211368 | B0545C0085 | NO | 1368 | EAF 296-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 622 | S/E LOS LOROS | 2850 | S/E LOS LOROS E3 | Amolanas | 545 | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 306 | Clientes Regulados | 0 | 0.672 | 0.6 |  | 7.3017 | 0 | 0.672 | NO | 2023-07-08 02:09 | 2023-07-08 14:52 | 2023-07-08 13:00 | 10.84 | 0 | 7.2845 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 306 |  | 0 | [5 empty] | TIERRA AMARILLA | B
B0545C00850001368 | B0545C0085RE764113211368 | B0545C0085 | NO | 1368 | EAF 296-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 622 | S/E LOS LOROS | 2849 | S/E LOS LOROS E2 | Hornitos | 545 | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 39 | Clientes Regulados | 0 | 0.451 | 0.7 |  | 5.1146 | 0 | 0.451 | NO | 2023-07-08 02:09 | 2023-07-08 14:52 | 2023-07-08 13:29 | 11.33 | 0 | 5.1098 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 39 |  | 0 | [5 empty] | TIERRA AMARILLA | B
B0545C00850001368 | B0545C0085RE764113211368 | B0545C0085 | NO | 1368 | EAF 296-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 622 | S/E LOS LOROS | 2851 | S/E LOS LOROS E4 | La Puerta | 545 | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 262 | Clientes Regulados | 0 | 1.414 | 1.2 |  | 18.9126 | 0 | 1.414 | NO | 2023-07-08 02:09 | 2023-07-08 14:52 | 2023-07-08 15:31 | 12.96 | 0.4 | 18.3254 | 0.5656 | 0 |  | 0 |  |  | 260 | 0.5656 | NO INFORMADO | [5 empty] | TIERRA AMARILLA | B
B0545C00850001368 | B0545C0085RE764113211368 | B0545C0085 | NO | 1368 | EAF 296-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 622 | S/E LOS LOROS | 2848 | S/E LOS LOROS E1 | Pabellón | 545 | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 17 | Clientes Regulados | 0 | 0.05 | 0.1 |  | 0.705 | 0 | 0.05 | NO | 2023-07-08 02:09 | 2023-07-08 14:52 | 2023-07-08 16:15 | 12.96 | 1.13 | 0.648 | 0.0565 | 0 |  | 0 |  |  | 17 | 0.0565 | NO INFORMADO | [5 empty] | TIERRA AMARILLA | B
B0545C00850001368 | B0545C0085LD765285251368 | B0545C0085 | NO | 1368 | EAF 296-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 622 | S/E LOS LOROS | 2851 | S/E LOS LOROS E4 | La Puerta | 545 | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76528525 | 1 | PARRONALES TINAMOU AGRICOLA LTDA | 0.2 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | NO | 2023-07-08 02:09 | 2023-07-08 14:52 | 2023-07-08 15:31 | 12.96 | 0.4 | 2.592 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TIERRA AMARILLA | B
B0140C01120001369 | B0140C0112RE760731641369 | B0140C0112 | SI | 1369 | EAF 297-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 513 | S/E ANGOL C1 | Angol Ciudad | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1461 | Clientes Regulados | 0 | 0.50042 | 0.4 |  | 0.85905 | 0 | 0.50042 | NO | 2023-07-10 04:04 | 2023-07-10 05:47 | 2023-07-10 05:47 | 1.71 | 0 | 0.85571 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1461 |  | 0 | [5 empty] | ANGOL | E
B0140C01120001369 | B0140C0112RE760731641369 | B0140C0112 | SI | 1369 | EAF 297-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 506 | S/E ANGOL C2 | Deuco | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4759 | Clientes Regulados | 0 | 1.1481 | 0.97 |  | 1.9709 | 0 | 1.1481 | NO | 2023-07-10 04:04 | 2023-07-10 05:47 | 2023-07-10 05:47 | 1.71 | 0 | 1.9632 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4758 |  | 0 | [5 empty] | ANGOL | E
B0140C01120001369 | B0140C0112RE760731641369 | B0140C0112 | SI | 1369 | EAF 297-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 508 | S/E ANGOL C3 | Angol - Tijeral | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1366 | Clientes Regulados | 0 | 0.22 | 1.23 |  | 0.37767 | 0 | 0.22 | NO | 2023-07-10 04:04 | 2023-07-10 05:47 | 2023-07-10 05:47 | 1.71 | 0 | 0.3762 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 395 |  | 0 | [5 empty] | ANGOL | E
B0140C01120001369 | B0140C0112RE760731641369 | B0140C0112 | SI | 1369 | EAF 297-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 508 | S/E ANGOL C3 | Angol - Tijeral | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1366 | Clientes Regulados | 0 | 0.21897 | 1.23 |  | 0.3759 | 0 | 0.21897 | NO | 2023-07-10 04:04 | 2023-07-10 05:47 | 2023-07-10 05:47 | 1.71 | 0 | 0.37444 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 727 |  | 0 | [5 empty] | COLLIPULLI | E
B0140C01120001369 | B0140C0112RE760731641369 | B0140C0112 | SI | 1369 | EAF 297-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 508 | S/E ANGOL C3 | Angol - Tijeral | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1366 | Clientes Regulados | 0 | 0.084851 | 1.23 |  | 0.14566 | 0 | 0.084851 | NO | 2023-07-10 04:04 | 2023-07-10 05:47 | 2023-07-10 05:47 | 1.71 | 0 | 0.1451 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 242 |  | 0 | [5 empty] | RENAICO | E
B0140C01120001369 | B0140C0112RE760731641369 | B0140C0112 | SI | 1369 | EAF 297-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 514 | S/E ANGOL E1 | Angol - Los Sauces | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1348 | Clientes Regulados | 0 | 0.43586 | 0.53 |  | 0.74822 | 0 | 0.43586 | NO | 2023-07-10 04:04 | 2023-07-10 05:47 | 2023-07-10 05:47 | 1.71 | 0 | 0.74531 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 974 |  | 0 | [5 empty] | ANGOL | E
B0140C01120001369 | B0140C0112RE760731641369 | B0140C0112 | SI | 1369 | EAF 297-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 514 | S/E ANGOL E1 | Angol - Los Sauces | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1348 | Clientes Regulados | 0 | 0.0015832 | 0.53 |  | 0.0027179 | 0 | 0.0015832 | NO | 2023-07-10 04:04 | 2023-07-10 05:47 | 2023-07-10 05:47 | 1.71 | 0 | 0.0027074 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 25 |  | 0 | [5 empty] | COLLIPULLI | E
B0140C01120001369 | B0140C0112RE760731641369 | B0140C0112 | SI | 1369 | EAF 297-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 514 | S/E ANGOL E1 | Angol - Los Sauces | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1348 | Clientes Regulados | 0 | 0.0089402 | 0.53 |  | 0.015347 | 0 | 0.0089402 | NO | 2023-07-10 04:04 | 2023-07-10 05:47 | 2023-07-10 05:47 | 1.71 | 0 | 0.015288 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 151 |  | 0 | [5 empty] | ERCILLA | E
B0140C01120001369 | B0140C0112RE760731641369 | B0140C0112 | SI | 1369 | EAF 297-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 514 | S/E ANGOL E1 | Angol - Los Sauces | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1348 | Clientes Regulados | 0 | 0.046438 | 0.53 |  | 0.079719 | 0 | 0.046438 | NO | 2023-07-10 04:04 | 2023-07-10 05:47 | 2023-07-10 05:47 | 1.71 | 0 | 0.07941 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 197 |  | 0 | [5 empty] | LOS SAUCES | E
B0140C01120001369 | B0140C0112LD797525801369 | B0140C0112 | SI | 1369 | EAF 297-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 514 | S/E ANGOL E1 | Angol-Los Sauces | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 79752580 | 1 | AGRICOLA FRAMPARQUE SPA | 0.08 | 0 | 0.13249 | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2023-07-10 04:04 | 2023-07-10 05:47 | 2023-07-10 05:47 | 1.71 | 0 | 0.1368 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANGOL | E
B0140C01120001369 | B0140C0112LD863813001369 | B0140C0112 | SI | 1369 | EAF 297-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 508 | S/E ANGOL C3 | Angol-Tijeral | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 86381300 | 1 | FRUTERA SAN FERNANDO S.A. | 0.5 | 0 | 0.86127 | 1 |  |  | 0.5 | NO | 2023-07-10 04:04 | 2023-07-10 05:47 | 2023-07-10 05:47 | 1.71 | 0 | 0.855 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANGOL | E
B0140C01120001369 | B0140C0112LD995934301369 | B0140C0112 | SI | 1369 | EAF 297-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 508 | S/E ANGOL C3 | Angol-Tijeral | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 99593430 | 1 | FRUTICOLA ANGOL SPA | 0.5 | 0 | 0.93196 | 1 |  |  | 0.5 | NO | 2023-07-10 04:04 | 2023-07-10 05:47 | 2023-07-10 05:47 | 1.71 | 0 | 0.855 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANGOL | E
B0140C01120001369 | B0140C0112LD967924301369 | B0140C0112 | SI | 1369 | EAF 297-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 506 | S/E ANGOL C2 | Deuco | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96792430 | 1 | SODIMAC S.A. | 0.06 | 0 | 0.10302 | 1 |  |  | 0.06 | NO | 2023-07-10 04:04 | 2023-07-10 05:47 | 2023-07-10 05:47 | 1.71 | 0 | 0.1026 | 0 | 1.71 |  | 1.71 | 1 | 6.5068 | 1 |  | NO APLICA | 2.59 | 7 | 9.2611 | 6.5068 |  | ANGOL | E | Fr | Fr
B0155C01120001369 | B0155C0112RE760731641369 | B0155C0112 | SI | 1369 | EAF 297-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 394 | S/E COLLIPULLI | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | Collipulli Ciudad | 155 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7696 | Clientes Regulados | 0 | 2.7744 | 2.56 |  | 4.809 | 0 | 2.7744 | NO | 2023-07-10 04:04 | 2023-07-10 05:58 | 2023-07-10 05:48 | 1.73 | 0 | 4.7998 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7273 |  | 0 | [5 empty] | COLLIPULLI | E
B0155C01120001369 | B0155C0112RE760731641369 | B0155C0112 | SI | 1369 | EAF 297-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 394 | S/E COLLIPULLI | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | Collipulli Ciudad | 155 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7696 | Clientes Regulados | 0 | 0.00019343 | 2.56 |  | 0.00033528 | 0 | 0.00019343 | NO | 2023-07-10 04:04 | 2023-07-10 05:58 | 2023-07-10 05:48 | 1.73 | 0 | 0.00033463 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | CURACAUTÍN | E
B0155C01120001369 | B0155C0112RE760731641369 | B0155C0112 | SI | 1369 | EAF 297-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 394 | S/E COLLIPULLI | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | Collipulli Ciudad | 155 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7696 | Clientes Regulados | 0 | 0.076695 | 2.56 |  | 0.12556 | 0 | 0.076695 | NO | 2023-07-10 04:04 | 2023-07-10 05:58 | 2023-07-10 05:42 | 1.63 | 0 | 0.12501 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 343 |  | 0 | [5 empty] | ERCILLA | E
B0155C01120001369 | B0155C0112RE760731641369 | B0155C0112 | SI | 1369 | EAF 297-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 394 | S/E COLLIPULLI | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | Collipulli Ciudad | 155 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7696 | Clientes Regulados | 0 | 0.0066141 | 2.56 |  | 0.011464 | 0 | 0.0066141 | NO | 2023-07-10 04:04 | 2023-07-10 05:58 | 2023-07-10 05:48 | 1.73 | 0 | 0.011442 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 74 |  | 0 | [5 empty] | MULCHEN | E
B0155C01120001369 | B0155C0112LD788920501369 | B0155C0112 | SI | 1369 | EAF 297-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 394 | S/E COLLIPULLI | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | Collipulli Ciudad | 155 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78892050 | 1 | MOLDURAS E INSUMOS LIMITADA | 0 | 0 | 0.0049883 | 1 |  |  | 0 | NO | 2023-07-10 04:04 | 2023-07-10 05:58 | 2023-07-10 05:48 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | COLLIPULLI | E
B0155C01120001369 | B0155C0112LD797433901369 | B0155C0112 | SI | 1369 | EAF 297-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 394 | S/E COLLIPULLI | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | Collipulli Ciudad | 155 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 79743390 | 1 | SOC.AGRICOLA LA SELVA LTDA. | 0.23 | 0 | 0.4058 | 1 |  |  | 0.23 | NO | 2023-07-10 04:04 | 2023-07-10 05:58 | 2023-07-10 05:48 | 1.73 | 0 | 0.3979 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | COLLIPULLI | E
B0155C01120001369 | B0155C0112LD966511801369 | B0155C0112 | SI | 1369 | EAF 297-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 394 | S/E COLLIPULLI | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | Collipulli Ciudad | 155 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96651180 | 1 | COLLIPULLI RED SOIL S.A | 0.28 | 0 | 0.47897 | 1 |  |  | 0.28 | NO | 2023-07-10 04:04 | 2023-07-10 05:58 | 2023-07-10 05:48 | 1.73 | 0 | 0.4844 | 0 | 1.7277 |  | 1.7277 | 1 | 5.8189 | 1 |  | NO APLICA | 5.8898 | 6 | 22.5791 | 5.8189 |  | ERCILLA | E | Tr y Fr | Fr
B1411C01120001369 | B1411C0112RE760731641369 | B1411C0112 | NO | 1369 | EAF 297-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15324 | S/E LOS SAUCES E1 | Los Sauces - Purén | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 910 | Clientes Regulados | 0 | 0.0022914 | 0.13 |  | 0.0039336 | 0 | 0.0022914 | NO | 2023-07-10 04:04 | 2023-07-10 05:47 | 2023-07-10 05:47 | 1.71 | 0 | 0.0039183 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 26 |  | 0 | [5 empty] | CONTULMO | E
B1411C01120001369 | B1411C0112RE760731641369 | B1411C0112 | NO | 1369 | EAF 297-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15324 | S/E LOS SAUCES E1 | Los Sauces - Purén | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 910 | Clientes Regulados | 0 | 0.015641 | 0.13 |  | 0.026851 | 0 | 0.015641 | NO | 2023-07-10 04:04 | 2023-07-10 05:47 | 2023-07-10 05:47 | 1.71 | 0 | 0.026747 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 93 |  | 0 | [5 empty] | LOS SAUCES | E
B1411C01120001369 | B1411C0112RE760731641369 | B1411C0112 | NO | 1369 | EAF 297-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15324 | S/E LOS SAUCES E1 | Los Sauces - Purén | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 910 | Clientes Regulados | 0 | 0.11796 | 0.13 |  | 0.20249 | 0 | 0.11796 | NO | 2023-07-10 04:04 | 2023-07-10 05:47 | 2023-07-10 05:47 | 1.71 | 0 | 0.20171 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 791 |  | 0 | [5 empty] | PURÉN | E
B1411C01120001369 | B1411C0112RE760731641369 | B1411C0112 | NO | 1369 | EAF 297-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces - Lumaco | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5678 | Clientes Regulados | 0 | 0.077298 | 1.42 |  | 0.13269 | 0 | 0.077298 | NO | 2023-07-10 04:04 | 2023-07-10 05:47 | 2023-07-10 05:47 | 1.71 | 0 | 0.13218 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 460 |  | 0 | [5 empty] | ANGOL | E
B1411C01120001369 | B1411C0112RE760731641369 | B1411C0112 | NO | 1369 | EAF 297-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces - Lumaco | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5678 | Clientes Regulados | 0 | 0.56482 | 1.42 |  | 0.9696 | 0 | 0.56482 | NO | 2023-07-10 04:04 | 2023-07-10 05:47 | 2023-07-10 05:47 | 1.71 | 0 | 0.96584 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2362 |  | 0 | [5 empty] | LOS SAUCES | E
B1411C01120001369 | B1411C0112RE760731641369 | B1411C0112 | NO | 1369 | EAF 297-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces - Lumaco | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5678 | Clientes Regulados | 0 | 0.61846 | 1.42 |  | 1.0617 | 0 | 0.61846 | NO | 2023-07-10 04:04 | 2023-07-10 05:47 | 2023-07-10 05:47 | 1.71 | 0 | 1.0576 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2549 |  | 0 | [5 empty] | LUMACO | E
B1411C01120001369 | B1411C0112RE760731641369 | B1411C0112 | NO | 1369 | EAF 297-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces - Lumaco | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5678 | Clientes Regulados | 0 | 0.0018794 | 1.42 |  | 0.0032263 | 0 | 0.0018794 | NO | 2023-07-10 04:04 | 2023-07-10 05:47 | 2023-07-10 05:47 | 1.71 | 0 | 0.0032138 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 17 |  | 0 | [5 empty] | NACIMIENTO | E
B1411C01120001369 | B1411C0112RE760731641369 | B1411C0112 | NO | 1369 | EAF 297-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces - Lumaco | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5678 | Clientes Regulados | 0 | 0.022978 | 1.42 |  | 0.039445 | 0 | 0.022978 | NO | 2023-07-10 04:04 | 2023-07-10 05:47 | 2023-07-10 05:47 | 1.71 | 0 | 0.039292 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 243 |  | 0 | [5 empty] | PURÉN | E
B1411C01120001369 | B1411C0112RE760731641369 | B1411C0112 | NO | 1369 | EAF 297-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces - Lumaco | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5678 | Clientes Regulados | 0 | 0.0022216 | 1.42 |  | 0.0038138 | 0 | 0.0022216 | NO | 2023-07-10 04:04 | 2023-07-10 05:47 | 2023-07-10 05:47 | 1.71 | 0 | 0.003799 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8 |  | 0 | [5 empty] | TIRUA | E
B1411C01120001369 | B1411C0112RE760731641369 | B1411C0112 | NO | 1369 | EAF 297-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces - Lumaco | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5678 | Clientes Regulados | 0 | 0.0037198 | 1.42 |  | 0.0063856 | 0 | 0.0037198 | NO | 2023-07-10 04:04 | 2023-07-10 05:47 | 2023-07-10 05:47 | 1.71 | 0 | 0.0063608 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 39 |  | 0 | [5 empty] | TRAIGUÉN | E
B1411C01120001369 | B1411C0112LD760258861369 | B1411C0112 | NO | 1369 | EAF 297-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15325 | S/E LOS SAUCES E2 | Bosques Cautin | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76025886 | 1 | INDUSTRIAL BOSQUES CAUTIN S.A. | 0.1 | 0 | 0.15975 | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2023-07-10 04:04 | 2023-07-10 05:47 | 2023-07-10 05:47 | 1.71 | 0 | 0.171 | 0 | 1.71 |  | 1.71 | 1 | 2.6116 | 1 |  | NO APLICA | 2.9174 | 8 | 7.4952 | 2.6116 |  | LOS SAUCES | E | Fr | Fr
B1587C01120001369 | B1587C0112RE760731641369 | B1587C0112 | SI | 1369 | EAF 297-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16592 | S/E NAHUELBUTA C1 | Roblería | 1587 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2918 | Clientes Regulados | 0 | 0.98251 | 0.61 |  | 1.0013 | 0 | 0.98251 | NO | 2023-07-10 04:04 | 2023-07-10 05:47 | 2023-07-10 05:05 | 1.01 | 0 | 0.99233 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2918 |  | 0 | [5 empty] | RENAICO | E
B1587C01120001369 | B1587C0112RE760731641369 | B1587C0112 | SI | 1369 | EAF 297-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16593 | S/E NAHUELBUTA C2 | Parronal | 1587 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 889 | Clientes Regulados | 0 | 0.028192 | 0.86 |  | 0.048396 | 0 | 0.028192 | NO | 2023-07-10 04:04 | 2023-07-10 05:47 | 2023-07-10 05:47 | 1.71 | 0 | 0.048208 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 54 |  | 0 | [5 empty] | ANGOL | E
B1587C01120001369 | B1587C0112RE760731641369 | B1587C0112 | SI | 1369 | EAF 297-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16593 | S/E NAHUELBUTA C2 | Parronal | 1587 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 889 | Clientes Regulados | 0 | 0.90538 | 0.86 |  | 1.5542 | 0 | 0.90538 | NO | 2023-07-10 04:04 | 2023-07-10 05:47 | 2023-07-10 05:47 | 1.71 | 0 | 1.5482 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 834 |  | 0 | [5 empty] | RENAICO | E
B1587C01120001369 | B1587C0112LD760315941369 | B1587C0112 | SI | 1369 | EAF 297-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16593 | S/E NAHUELBUTA C2 | Parronal | 1587 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76031594 | 1 | CENTRAL FRUTICOLA SAN CLEMENTE S.A. | 0.37 | 0 | 0.73824 | 1 |  |  | 0.37 | NO | 2023-07-10 04:04 | 2023-07-10 05:47 | 2023-07-10 05:47 | 1.71 | 0 | 0.6327 | 0 | 1.4092 |  | 1.4092 | 1 | 3.2214 | 1 |  | NO APLICA | 1.9099 | 7 | 4.3613 | 3.2214 |  | RENAICO | E | Fr | Fr
B2847C01120001369 | B2847C0112RE760731641369 | B2847C0112 | NO | 1369 | EAF 297-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2103 | S/E DEUCO | 24087 | S/E DEUCO C1 | Rancagua | 2847 | BA S/E DEUCO 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7453 | Clientes Regulados | 0 | 2.9053 | 2.44 |  | 4.9874 | 0 | 2.9053 | NO | 2023-07-10 04:04 | 2023-07-10 05:47 | 2023-07-10 05:47 | 1.71 | 0 | 4.9681 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7453 |  | 0 | [5 empty] | ANGOL | E
B2847C01120001369 | B2847C0112RE760731641369 | B2847C0112 | NO | 1369 | EAF 297-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2103 | S/E DEUCO | 24088 | S/E DEUCO C2 | Campo de Marte | 2847 | BA S/E DEUCO 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5838 | Clientes Regulados | 0 | 2.4469 | 1.81 |  | 4.2005 | 0 | 2.4469 | NO | 2023-07-10 04:04 | 2023-07-10 05:47 | 2023-07-10 05:47 | 1.71 | 0 | 4.1841 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5837 |  | 0 | [5 empty] | ANGOL | E
B2847C01120001369 | B2847C0112RE760731641369 | B2847C0112 | NO | 1369 | EAF 297-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2103 | S/E DEUCO | 24088 | S/E DEUCO C2 | Campo de Marte | 2847 | BA S/E DEUCO 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5838 | Clientes Regulados | 0 | 0.0029278 | 1.81 |  | 0.0050261 | 0 | 0.0029278 | NO | 2023-07-10 04:04 | 2023-07-10 05:47 | 2023-07-10 05:47 | 1.71 | 0 | 0.0050066 | 0 | 1.71 |  | 1.71 | 1 | 9.1572 | 1 |  | 0 | 2.51 | 6 | 13.7977 | 9.1572 |  | LOS SAUCES | E | Fr | Fr
B1059C01040001370 | B1059C0104RE802377001370 | B1059C0104 | NO | 1370 | EAF 298-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 5483 | Clientes Regulados | 0 | 0.49518 | 3.21 |  | 0.18982 | 0 | 0.49518 | NO | 2023-07-11 08:30 | 2023-07-11 08:52 | 2023-07-11 08:53 | 0.38 | 0 | 0.18817 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1098 |  | 0 | [5 empty] | CHILLAN | E
B1059C01040001370 | B1059C0104RE802377001370 | B1059C0104 | NO | 1370 | EAF 298-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 5483 | Clientes Regulados | 0 | 0.0003686 | 3.21 |  | 0.0001413 | 0 | 0.0003686 | NO | 2023-07-11 08:30 | 2023-07-11 08:52 | 2023-07-11 08:53 | 0.38 | 0 | 0.00014007 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6 |  | 0 | [5 empty] | COBQUECURA | E
B1059C01040001370 | B1059C0104RE802377001370 | B1059C0104 | NO | 1370 | EAF 298-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 5483 | Clientes Regulados | 0 | 0.22832 | 3.21 |  | 0.087521 | 0 | 0.22832 | NO | 2023-07-11 08:30 | 2023-07-11 08:52 | 2023-07-11 08:53 | 0.38 | 0 | 0.08676 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1420 |  | 0 | [5 empty] | COELEMU | E
B1059C01040001370 | B1059C0104RE802377001370 | B1059C0104 | NO | 1370 | EAF 298-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 5483 | Clientes Regulados | 0 | 0.0099062 | 3.21 |  | 0.0037974 | 0 | 0.0099062 | NO | 2023-07-11 08:30 | 2023-07-11 08:52 | 2023-07-11 08:53 | 0.38 | 0 | 0.0037644 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 62 |  | 0 | [5 empty] | FLORIDA | E
B1059C01040001370 | B1059C0104RE802377001370 | B1059C0104 | NO | 1370 | EAF 298-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 5483 | Clientes Regulados | 0 | 0.046638 | 3.21 |  | 0.017878 | 0 | 0.046638 | NO | 2023-07-11 08:30 | 2023-07-11 08:52 | 2023-07-11 08:53 | 0.38 | 0 | 0.017722 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 330 |  | 0 | [5 empty] | PORTEZUELO | E
B1059C01040001370 | B1059C0104RE802377001370 | B1059C0104 | NO | 1370 | EAF 298-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 5483 | Clientes Regulados | 0 | 0.382 | 3.21 |  | 0.14643 | 0 | 0.382 | NO | 2023-07-11 08:30 | 2023-07-11 08:52 | 2023-07-11 08:53 | 0.38 | 0 | 0.14516 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2120 |  | 0 | [5 empty] | RANQUIL | E
B1059C01040001370 | B1059C0104RE802377001370 | B1059C0104 | NO | 1370 | EAF 298-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 5483 | Clientes Regulados | 0 | 0.032094 | 3.21 |  | 0.012303 | 0 | 0.032094 | NO | 2023-07-11 08:30 | 2023-07-11 08:52 | 2023-07-11 08:53 | 0.38 | 0 | 0.012196 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 171 |  | 0 | [5 empty] | TOME | E
B1059C01040001370 | B1059C0104RE802377001370 | B1059C0104 | NO | 1370 | EAF 298-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 5483 | Clientes Regulados | 0 | 0.056354 | 3.21 |  | 0.021602 | 0 | 0.056354 | NO | 2023-07-11 08:30 | 2023-07-11 08:52 | 2023-07-11 08:53 | 0.38 | 0 | 0.021415 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 276 |  | 0 | [5 empty] | TREHUACO | E
B1059C01040001370 | B1059C0104RE802377001370 | B1059C0104 | NO | 1370 | EAF 298-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 4779 | S/E SANTA ELISA FT4 | Bulnes | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 1344 | Clientes Regulados | 0 | 0.3 | 0.79 |  | 0.11453 | 0 | 0.3 | NO | 2023-07-11 08:30 | 2023-07-11 08:52 | 2023-07-11 08:53 | 0.38 | 0 | 0.114 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1344 |  | 0 | [5 empty] | CHILLAN | E
B1059C01040001370 | B1059C0104LD520002881370 | B1059C0104 | NO | 1370 | EAF 298-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | LD | 52000288 | 2 | FORESTAL Y ASERRADEROS LEONERA LIMITADA | 0.46 | 0 | 0.64 | 1 | 0 | 0 | 0.46 | NO | 2023-07-11 08:30 | 2023-07-11 08:52 | 2023-07-11 08:53 | 0.38 | 0 | 0.1748 | 0 | 0.38 |  | 0.38 | 1 | 0.76412 | 2 |  | NO APLICA | 4.49 | 4 | 10.8154 | 0 |  | RANQUIL | NO APLICA
B1760C00850001371 | B1760C0085RE764113211371 | B1760C0085 | NO | 1371 | EAF 299-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 5352 | S/E TALTAL (ELECDA) C1 | Taltal | 1760 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4015 | Clientes Regulados | 0 | 1.324 | 3.79 |  | 1.75 | 0 | 1.324 | NO | 2023-07-11 10:28 | 2023-07-11 14:38 | 2023-07-11 14:38 | 4.16 | 0 | 5.5078 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4013 |  | 0 | [5 empty] | TALTAL | B
B0513C01370001372 | B0513C0137LT777629401372 | B0513C0137 | SI | 1372 | EAF 300-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 862 | S/E LOS BRONCES | 4903 | S/E LOS BRONCES B-21 | Anglo American - Los Bronces | 513 | BA S/E POLPAICO (TRANSELEC) 220KV BP1 | 137 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | LT | 77762940 | 1 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 196.4 | 0 | 30 | 1 |  |  | 196.4 | NO | 2023-07-12 06:01 | 2023-07-12 06:11 | 2023-07-12 06:11 | 0.16 | 0 | 31.424 | 0 | 0.16 |  | 0.16 | 1 | 31.424 |  |  | NO APLICA | 0.16 | 1 | 31.424 | 0 |  | LO BARNECHEA | NO APLICA
B0533C00850001373 | B0533C0085RE764113211373 | B0533C0085 | NO | 1373 | EAF 301-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 616 | S/E ALTO DEL CARMEN | 2804 | S/E ALTO DEL CARMEN C1 | San Félix | 533 | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1096 | Clientes Regulados | 0 | 0.1 | 0.22 |  | 0.17 | 0 | 0.1 | NO | 2023-07-15 07:20 | 2023-07-15 09:07 | 2023-07-15 09:07 | 1.78 | 0 | 0.178 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 83 |  | 0 | [5 empty] | ALTO DEL CARMEN | B
B0533C00850001373 | B0533C0085RE764113211373 | B0533C0085 | NO | 1373 | EAF 301-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 616 | S/E ALTO DEL CARMEN | 2805 | S/E ALTO DEL CARMEN C2 | El Terrón | 533 | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 83 | Clientes Regulados | 0 | 0.42 | 0.04 |  | 0.74 | 0 | 0.42 | NO | 2023-07-15 07:20 | 2023-07-15 09:07 | 2023-07-15 09:07 | 1.78 | 0 | 0.7476 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1513 |  | 0 | [5 empty] | ALTO DEL CARMEN | B
B0533C00850001373 | B0533C0085RE764113211373 | B0533C0085 | NO | 1373 | EAF 301-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 616 | S/E ALTO DEL CARMEN | 2806 | S/E ALTO DEL CARMEN C3 | El Tránsito | 533 | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1513 | Clientes Regulados | 0 | 0.28 | 0.47 |  | 0.51 | 0 | 0.28 | NO | 2023-07-15 07:20 | 2023-07-15 09:07 | 2023-07-15 09:07 | 1.78 | 0 | 0.4984 | 0 | 1.78 |  | 1.78 | 1 | 1.424 | 1096 |  | 0 | 3.71 | 2 | 3.4568 | 0 |  | ALTO DEL CARMEN | B
B0125C01120001374 | B0125C0112RE760731641374 | B0125C0112 | NO | 1374 | SD2023059955 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 680 | Clientes Regulados | 0 | 1.96 | 0.5 |  |  |  | 1.96 | NO | 2023-07-01 16:33 | 2023-07-01 17:06 | 2023-07-01 17:06 | 0.55 | 0 | 1.078 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0125C01120001374 | B0125C0112RE760731641374 | B0125C0112 | NO | 1374 | SD2023059955 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 680 | Clientes Regulados | 0 | 1.96 | 0.5 |  |  |  | 1.96 | NO | 2023-07-01 16:33 | 2023-07-01 17:06 | 2023-07-01 17:06 | 0.55 | 0 | 1.078 | 0 | 0.55 |  | 0.55 | 1 | 2.156 |  |  | SIN INFORMACION | 4.0859 | 5 | 17.1009 | 2.156 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | Fr | Fr
B2152C00850001375 | B2152C0085RE764113211375 | B2152C0085 | NO | 1375 | SD2023054578 | Programado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22636 | S/E LA PORTADA E11 | Aeropuerto | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2851 | Clientes Regulados | 0 | 1.59 | 6 |  | 7.177 | 0 | 1.59 | NO | 2023-07-03 00:31 | 2023-07-03 04:59 | 2023-07-03 04:59 | 4.46 | 0 | 7.0914 | 0 | 4.46 | 4.46 | 0 |  |  | 2851 |  | 0 | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2152C00850001376 | B2152C0085RE764113211376 | B2152C0085 | NO | 1376 | SD2023054609 | Programado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22636 | S/E LA PORTADA E11 | Aeropuerto | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2851 | Clientes Regulados | 0 | 1.57 | 6 |  | 4.5821 | 0 | 1.57 | NO | 2023-07-10 00:55 | 2023-07-10 03:55 | 2023-07-10 03:55 | 3 | 0 | 4.71 | 0 | 3 | 7.46 | 0 |  |  | 2851 |  | 0 | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2315C00850001377 | B2315C0085RE764113211377 | B2315C0085 | SI | 1377 | SD2023060321 | Programado | TZ | NO | NO | 1951 | TAP OFF DOLORES | 23078 | S/E TAP OFF DOLORES E1 | Negreiros | 2315 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 241 | Clientes Regulados | 0 | 0.073 | 0.11 |  | 0.00122 | 0 | 0.073 | NO | 2023-07-12 17:21 | 2023-07-12 18:34 | 2023-07-12 18:34 | 1.21 | 0 | 0.08833 | 0 | 0 | 1.21 | 0 |  |  | 241 |  | 0 | [5 empty] | HUARA | A
B2315C00850001377 | B2315C0085RE764113211377 | B2315C0085 | SI | 1377 | SD2023060321 | Programado | TZ | NO | NO | 1951 | TAP OFF DOLORES | 23078 | S/E TAP OFF DOLORES E1 | Negreiros | 2315 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 241 | Clientes Regulados | 0 | 0.073 | 0.11 |  | 0.00122 | 0 | 0.073 | NO | 2023-07-12 17:21 | 2023-07-12 18:34 | 2023-07-12 18:34 | 1.21 | 0 | 0.08833 | 0 | 1.21 | 1.21 | 0 |  |  | 241 |  | 0 | [5 empty] | HUARA | A
B2370C00850001377 | B2370C0085RE764113211377 | B2370C0085 | NO | 1377 | SD2023060321 | Programado | TZ | NO | NO | 1983 | TAP OFF VITOR N°2 MOVIL | 23155 | S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL ETT | Camarones | 2370 | BA S/E TAP OFF VITOR | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 63 | Clientes Regulados | 0 | 0.008 | 0.11 |  | 0.00156 | 0 | 0.008 | NO | 2023-07-12 17:21 | 2023-07-12 18:34 | 2023-07-12 18:34 | 1.21 | 0 | 0.00968 | 0 | 0 | 1.21 | 0 |  |  | 63 |  | 0 | [5 empty] | CAMARONES | A
B2370C00850001377 | B2370C0085RE764113211377 | B2370C0085 | NO | 1377 | SD2023060321 | Programado | TZ | NO | NO | 1983 | TAP OFF VITOR N°2 MOVIL | 23155 | S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL ETT | Camarones | 2370 | BA S/E TAP OFF VITOR | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 171 | Clientes Regulados | 0 | 0.02 | 0.11 |  | 0.00391 | 0 | 0.02 | NO | 2023-07-12 17:21 | 2023-07-12 18:34 | 2023-07-12 18:34 | 1.21 | 0 | 0.0242 | 0 | 1.21 | 1.21 | 0 |  |  | 171 |  | 0 | [5 empty] | CAMARONES | A
B2771C00850001377 | B2771C0085RE764113211377 | B2771C0085 | NO | 1377 | SD2023060321 | Programado | TZ | NO | NO | 1949 | TAP OFF CUYA | 23073 | S/E TAP OFF CUYA HT | Cuya | 2771 | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 36 | Clientes Regulados | 0 | 0.025 | 0.11 |  | 0.03083 | 0 | 0.025 | NO | 2023-07-12 17:21 | 2023-07-12 18:34 | 2023-07-12 18:34 | 1.21 | 0 | 0.03025 | 0 | 1.21 | 1.21 | 0 |  |  | 36 |  | 0 | [5 empty] | CAMARONES | A
B2315C00850001378 | B2315C0085RE764113211378 | B2315C0085 | SI | 1378 | SD2023060289 | Programado | TZ | NO | NO | 1951 | TAP OFF DOLORES | 23078 | S/E TAP OFF DOLORES E1 | Negreiros | 2315 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 241 | Clientes Regulados | 0 | 0.073 | 1.05 |  | 0.17277 | 0 | 0.073 | NO | 2023-07-13 16:40 | 2023-07-13 19:07 | 2023-07-13 19:07 | 2.45 | 0 | 0.17885 | 0 | 0 | 3.71 | 0 |  |  | 241 |  | 0 | [5 empty] | HUARA | A
B2315C00850001378 | B2315C0085RE764113211378 | B2315C0085 | SI | 1378 | SD2023060289 | Programado | TZ | NO | NO | 1951 | TAP OFF DOLORES | 23078 | S/E TAP OFF DOLORES E1 | Negreiros | 2315 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 241 | Clientes Regulados | 0 | 0.073 | 1.05 |  | 0.00365 | 0 | 0.073 | NO | 2023-07-13 16:40 | 2023-07-13 19:13 | 2023-07-13 19:13 | 2.55 | 0 | 0.18615 | 0 | 2.5 | 3.71 | 0 |  |  | 241 |  | 0 | [5 empty] | HUARA | A
B2370C00850001378 | B2370C0085RE764113211378 | B2370C0085 | NO | 1378 | SD2023060289 | Programado | TZ | NO | NO | 1983 | TAP OFF VITOR N°2 MOVIL | 23155 | S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL ETT | Camarones | 2370 | BA S/E TAP OFF VITOR | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 171 | Clientes Regulados | 0 | 0.02 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0.02 | NO | 2023-07-13 16:40 | 2023-07-13 19:24 | 2023-07-13 19:24 | 2.73 | 0 | 0.0546 | 0 | 0 | 3.9457 | 0 |  |  | 171 |  | 0 | [5 empty] | CAMARONES | A
B2370C00850001378 | B2370C0085RE764113211378 | B2370C0085 | NO | 1378 | SD2023060289 | Programado | TZ | NO | NO | 1983 | TAP OFF VITOR N°2 MOVIL | 23155 | S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL ETT | Camarones | 2370 | BA S/E TAP OFF VITOR | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 63 | Clientes Regulados | 0 | 0.008 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0.008 | NO | 2023-07-13 16:40 | 2023-07-13 19:25 | 2023-07-13 19:25 | 2.75 | 0 | 0.022 | 0 | 2.7357 | 3.9457 | 0 |  |  | 63 |  | 0 | [5 empty] | CAMARONES | A
B2771C00850001378 | B2771C0085RE764113211378 | B2771C0085 | NO | 1378 | SD2023060289 | Programado | TZ | NO | NO | 1949 | TAP OFF CUYA | 23073 | S/E TAP OFF CUYA HT | Cuya | 2771 | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 36 | Clientes Regulados | 0 | 0.025 | 1.05 |  | 0.05917 | 0 | 0.025 | NO | 2023-07-13 16:40 | 2023-07-13 19:07 | 2023-07-13 19:07 | 2.45 | 0 | 0.06125 | 0 | 2.45 | 3.66 | 0 |  |  | 36 |  | 0 | [5 empty] | CAMARONES | A
B1056C01040001379 | B1056C0104RE802377001379 | B1056C0104 | NO | 1379 | SD2023064110 | Forzado | TZ | NO | NO | 828 | S/E RECINTO | 4778 | S/E RECINTO F-F1 | Invernada | 1056 | BA S/E RECINTO 23KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 40 | Clientes Regulados | 0 | 0.01 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0.01 | NO | 2023-07-15 15:23 | 2023-07-15 15:42 | 2023-07-15 15:42 | 0.31 | 0 | 0.0031 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 40 |  | 0 | [5 empty] | EL CARMEN | E
B1056C01040001379 | B1056C0104RE802377001379 | B1056C0104 | NO | 1379 | SD2023064110 | Forzado | TZ | NO | NO | 828 | S/E RECINTO | 4778 | S/E RECINTO F-F1 | Invernada | 1056 | BA S/E RECINTO 23KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 2941 | Clientes Regulados | 0 | 0.74 | 2.5 |  | 0.23 | 0 | 0.74 | NO | 2023-07-15 15:23 | 2023-07-15 15:42 | 2023-07-15 15:42 | 0.31 | 0 | 0.2294 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2941 |  | 0 | [5 empty] | PINTO | E
B1056C01040001379 | B1056C0104LD769146021379 | B1056C0104 | NO | 1379 | SD2023064110 | Forzado | TZ | NO | NO | 828 | S/E RECINTO | 4778 | S/E RECINTO F-F1 | Invernada | 1056 | BA S/E RECINTO 23KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | LD | 76914602 | 1 | SOCIEDAD HOTELERA TERMAS DE CHILLAN SPA | 0.14 | 0 | 2.5 | 1 |  |  | 0.14 | NO | 2023-07-15 15:23 | 2023-07-15 15:42 | 2023-07-15 15:42 | 0.31 | 0 | 0.0434 | 0 | 0.31 |  | 0.31 | 1 | 0.2759 | 1 |  | NO APLICA | 0.47 | 2 | 0.40352 | 0 |  | PINTO | NO APLICA
B1002C00940001380 | B1002C0094RE968135201380 | B1002C0094 | SI | 1380 | SD2023065972 | Forzado | TZ | NO | NO | 783 | S/E JUNCAL PORTILLO | 4535 | S/E JUNCAL PORTILLO CT | Portillo | 1002 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 14 | Clientes Regulados | 0 | 0.29 | 1 |  | 0.03 | 0 | 0.29 | NO | 2023-07-21 11:01 | 2023-07-21 11:07 | 2023-07-21 11:07 | 0.09 | 0 | 0.0261 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 14 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANDES | C
B1002C00940001380 | B1002C0094LD815833001380 | B1002C0094 | SI | 1380 | SD2023065972 | Forzado | TZ | NO | NO | 783 | S/E JUNCAL PORTILLO | 4535 | S/E JUNCAL PORTILLO CT | Portillo | 1002 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 81583300 | 1 | SKI PORTILLO S A | 0.14 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0.14 | NO | 2023-07-21 11:01 | 2023-07-21 11:07 | 2023-07-21 11:07 | 0.09 | 0 | 0.0126 | 0 | 0.09 |  | 0.09 | 1 | 0.0387 | 1 |  | NO APLICA | 0.18 | 2 | 0.0801 | 0 |  | LOS ANDES | NO APLICA
B1034C00940001380 | B1034C0094RE968135201380 | B1034C0094 | SI | 1380 | SD2023065972 | Forzado | TZ | NO | NO | 797 | S/E RIO BLANCO | 4678 | S/E RIO BLANCO CT1 | Río Blanco | 1034 | BA S/E RIO BLANCO 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 393 | Clientes Regulados | 0 | 0.25 | 1 |  | 0.03 | 0 | 0.25 | NO | 2023-07-21 11:01 | 2023-07-21 11:07 | 2023-07-21 11:07 | 0.09 | 0 | 0.0225 | 0 | 0.09 |  | 0.09 | 1 | 0.0225 | 393 |  | 0 | 0.18 | 2 | 0.0423 | 0 |  | LOS ANDES | C
B3802C00970001381 | B3802C0097RE802380001381 | B3802C0097 | NO | 1381 | SD2023066172 | Forzado | TZ | NO | NO | 2242 | S/E FAENAS PANGUE | 26316 | S/E FAENAS PANGUE CBP1 | Sin Información | 3802 | BA S/E FAENAS PANGUE 13.2KV | 97 | COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | RE | 80238000 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | NO | 2023-07-23 11:20 | 2023-07-23 14:43 | 2023-07-23 14:43 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B3802C01120001381 | B3802C0112RE760731641381 | B3802C0112 | NO | 1381 | SD2023066172 | Forzado | TZ | NO | NO | 2242 | S/E FAENAS PANGUE | 26316 | S/E FAENAS PANGUE CBP1 | Sin Información | 3802 | BA S/E FAENAS PANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | NO | 2023-07-23 11:20 | 2023-07-23 14:43 | 2023-07-23 14:43 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2372C00850001382 | B2372C0085RE764113211382 | B2372C0085 | SI | 1382 | SD2023060504 | Programado | TN | NO | NO | 1838 | S/E CENTRAL TARAPACA | 26433 | S/E CENTRAL TARAPACA CTSA | Patillos | 2372 | BA S/E TARAPACA 220KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 240 | Clientes Regulados | 0 | 0.098 | 2.2 |  | 0.5283 | 0 | 0.098 | NO | 2023-07-27 09:04 | 2023-07-27 14:55 | 2023-07-27 14:55 | 5.85 | 0 | 0.5733 | 0 | 5.85 | 5.85 | 0 |  |  | 240 |  | 0 | [5 empty] | IQUIQUE | A
B1227C00850001383 | B1227C0085RE764113211383 | B1227C0085 | SI | 1383 | EAF 302-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 621 | S/E HERNAN FUENTES | 2842 | S/E HERNAN FUENTES E1 | Piedra Colgada | 1227 | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 783 | Clientes Regulados | 0 | 1.7822 | 3 |  | 0.24033 | 0 | 1.7822 | NO | 2023-07-18 07:21 | 2023-07-18 07:23 | 2023-07-18 07:31 | 0.16 | 0 | 0.28515 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 783 |  | 0 | [5 empty] | COPIAPO | B
B1227C00850001383 | B1227C0085RE764113211383 | B1227C0085 | SI | 1383 | EAF 302-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 621 | S/E HERNAN FUENTES | 2844 | S/E HERNAN FUENTES E3 | Uda | 1227 | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 373 | Clientes Regulados | 0 | 0.92673 | 1.56 |  | 0.1078 | 0 | 0.92673 | NO | 2023-07-18 07:21 | 2023-07-18 07:23 | 2023-07-18 07:32 | 0.18 | 0 | 0.16681 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 373 |  | 0 | [5 empty] | COPIAPO | B
B1227C00850001383 | B1227C0085RE764113211383 | B1227C0085 | SI | 1383 | EAF 302-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 621 | S/E HERNAN FUENTES | 2843 | S/E HERNAN FUENTES E2 | Bodega | 1227 | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8 | Clientes Regulados | 0 | 0.29109 | 0.49 |  | 0.065 | 0 | 0.29109 | NO | 2023-07-18 07:21 | 2023-07-18 07:23 | 2023-07-18 08:26 | 0.28 | 0.8 | 0.081505 | 0.23287 | 0 |  | 0 |  |  | 8 | 0.23287 | NO INFORMADO | [5 empty] | COPIAPO | B
B2012C03940001384 | B2012C0394LT760009571384 | B2012C0394 | SI | 1384 | EAF 303-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 1954 | TAP OFF E.C. ALGORTA | 18074 | S/E TAP OFF E.C. ALGORTA 33 KV | SIN INFORMACION | 2012 | BA S/E CHACAYA 110KV BP1 | 394 | ALGORTA NORTE S.A. | LT | 76000957 | 1 | ALGORTA NORTE S.A. | 5.43 | 0 | 5.7 | 0.33333 |  |  | 1.81 | NO | 2023-07-19 04:26 | 2023-07-19 10:34 | 2023-07-19 10:34 | 6.13 | 0 | 11.0953 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | MEJILLONES | SIN INFORMACION
B2012C03940001384 | B2012C0394LT760009571384 | B2012C0394 | SI | 1384 | EAF 303-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 1952 | TAP OFF E.B. ALGORTA N°1 | 18068 | S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°1 33 KV | SIN INFORMACION | 2012 | BA S/E CHACAYA 110KV BP1 | 394 | ALGORTA NORTE S.A. | LT | 76000957 | 1 | ALGORTA NORTE S.A. | 5.43 | 0 | 5.7 | 0.33333 |  |  | 1.81 | NO | 2023-07-19 04:26 | 2023-07-19 10:34 | 2023-07-19 10:34 | 6.13 | 0 | 11.0953 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | MEJILLONES | SIN INFORMACION
B2012C03940001384 | B2012C0394LT760009571384 | B2012C0394 | SI | 1384 | EAF 303-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 1953 | TAP OFF E.B. ALGORTA N°2 | 18071 | S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°2 33 KV | SIN INFORMACION | 2012 | BA S/E CHACAYA 110KV BP1 | 394 | ALGORTA NORTE S.A. | LT | 76000957 | 1 | ALGORTA NORTE S.A. | 5.43 | 0 | 5.7 | 0.33333 |  |  | 1.81 | NO | 2023-07-19 04:26 | 2023-07-19 10:34 | 2023-07-19 10:34 | 6.13 | 0 | 11.0953 | 0 | 6.13 |  | 6.13 | 1 | 33.2859 |  |  | NO APLICA | 17.72 | 3 | 76.8099 | 33.2859 |  | MEJILLONES | SIN INFORMACION | Tr y Fr | Fr
B1911C00850001385 | B1911C0085RE764113211385 | B1911C0085 | NO | 1385 | EAF 304-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1823 | S/E CALAMA | 21248 | S/E CALAMA E23 | Latorre | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8085 | Clientes Regulados | 0 | 3.987 | 6 |  | 1.46 | 0 | 3.987 | NO | 2023-07-19 17:58 | 2023-07-19 18:20 | 2023-07-19 18:20 | 0.36 | 0 | 1.4353 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8085 |  | 0 | [5 empty] | CALAMA | A
B1911C00850001385 | B1911C0085LD812010001385 | B1911C0085 | NO | 1385 | EAF 304-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1823 | S/E CALAMA | 21248 | S/E CALAMA E23 | LATORRE | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81201000 | 1 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 0.55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.55 | NO | 2023-07-19 17:58 | 2023-07-19 18:20 | 2023-07-19 18:20 | 0.36 | 0 | 0.198 | 0 | 0.36 |  | 0.36 | 1 | 1.6333 | 1 |  | NO APLICA | 1.8011 | 3 | 40.5409 | 0 |  | CALAMA | A
B0571C00850001386 | B0571C0085RE764113211386 | B0571C0085 | SI | 1386 | EAF 305-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 634 | S/E EL MONTE | 2943 | S/E EL MONTE C2 | Naltagua | 571 | BA S/E EL MONTE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 118 | Clientes Regulados | 0 | 0.085 | 0.8 |  | 0.33221 | 0 | 0.085 | NO | 2023-07-19 21:45 | 2023-07-21 04:43 | 2023-07-20 00:32 | 2.78 | 0 | 0.2363 | 0 | 2.78 |  | 2.78 | 1 | 0.2363 | 117 |  | 0 | 3.06 | 2 | 1.4627 | 0.0051 |  | EL MONTE | D | Tr | Tr
B0125C01120001387 | B0125C0112RE760731641387 | B0125C0112 | NO | 1387 | EAF 306-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Curacautin Ciudad | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8704 | Clientes Regulados | 0 | 2.1115 | 2.22 |  | 1.2378 | 0 | 2.1115 | NO | 2023-07-20 13:09 | 2023-07-20 16:31 | 2023-07-20 13:44 | 0.58 | 0 | 1.2247 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8704 |  | 0 | [5 empty] | CURACAUTIN | E
B0125C01120001387 | B0125C0112RE760731641387 | B0125C0112 | NO | 1387 | EAF 306-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Curacautin-Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 13222 | Clientes Regulados | 0 | 2.9666 | 1.81 |  | 1.1803 | 0 | 2.9666 | NO | 2023-07-20 13:09 | 2023-07-20 16:42 | 2023-07-20 13:33 | 0.39 | 0 | 1.157 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 13222 |  | 0 | [5 empty] | CURACAUTIN | E
B0125C01120001387 | B0125C0112RE760731641387 | B0125C0112 | NO | 1387 | EAF 306-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Curacautin-Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5011 | Clientes Regulados | 0 | 0.9674 | 0.68 |  | 1.088 | 0 | 0.9674 | NO | 2023-07-20 13:09 | 2023-07-20 16:42 | 2023-07-20 14:16 | 1.12 | 0 | 1.0835 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5011 |  | 0 | [5 empty] | LONQUIMAY | E
B0125C01120001387 | B0125C0112LD782461801387 | B0125C0112 | NO | 1387 | EAF 306-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Curacautin Ciudad | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78246180 | 1 | SALMONES CAPTREN S.A. | 0.18612 | 0 | 0.38 | 1 |  |  | 0.18612 | NO | 2023-07-20 13:09 | 2023-07-20 16:31 | 2023-07-20 14:40 | 1.52 | 0 | 0.28291 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CURACAUTIN | E
B0125C01120001387 | B0125C0112LD782461801387 | B0125C0112 | NO | 1387 | EAF 306-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Curacautin-Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78246180 | 1 | SALMONES CAPTREN S.A. | 0.053878 | 0 | 0.11 | 1 |  |  | 0.053878 | NO | 2023-07-20 13:09 | 2023-07-20 16:42 | 2023-07-20 13:22 | 0.21 | 0 | 0.011314 | 0 | 0.5981 |  | 0.5981 | 1 | 3.7594 | 1 |  | NO APLICA | 3.7403 | 5 | 17.054 | 3.7594 |  | CURACAUTIN | E | Fr | Fr
B0648C00930001388 | B0648C0093LD616082051388 | B0648C0093 | SI | 1388 | EAF 307-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 712 | S/E PUDAHUEL | 4003 | S/E PUDAHUEL C2 | CERRO_NAVIA | 648 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 61608205 | 1 | SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA | 2.21 | 0 | 0 | 1 | No Aplica | No Aplica | 2.21 | NO | 2023-07-22 04:08 | 2023-07-22 04:20 | 2023-07-22 04:20 | 0.2 | 0 | 0.442 | 0 | 0.2 |  | 0.2 | 1 | 0.442 | 1 |  | NO APLICA | 0.2 | 1 | 0.442 | 0 |  | CERRO NAVIA | No Aplica
B0875C00930001388 | B0875C0093RE968005701388 | B0875C0093 | SI | 1388 | EAF 307-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 712 | S/E PUDAHUEL | 4007 | S/E PUDAHUEL C6 | Chacón | 875 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 8591 | Clientes Regulados | 0 | 2.9653 | 1.37 |  | 0.12108 | 0 | 2.9653 | NO | 2023-07-22 04:08 | 2023-07-22 04:11 | 2023-07-22 04:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7199 |  | 0 | [5 empty] | CERRO NAVIA | D
B0875C00930001388 | B0875C0093RE968005701388 | B0875C0093 | SI | 1388 | EAF 307-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 712 | S/E PUDAHUEL | 4007 | S/E PUDAHUEL C6 | Chacón | 875 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 8591 | Clientes Regulados | 0 | 0.32288 | 1.37 |  | 0.013184 | 0 | 0.32288 | NO | 2023-07-22 04:08 | 2023-07-22 04:11 | 2023-07-22 04:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 924 |  | 0 | [5 empty] | PUDAHUEL | D
B0875C00930001388 | B0875C0093RE968005701388 | B0875C0093 | SI | 1388 | EAF 307-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 712 | S/E PUDAHUEL | 4006 | S/E PUDAHUEL C5 | Neptuno | 875 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 6735 | Clientes Regulados | 0 | 0.9487 | 1.44 |  | 0.038739 | 0 | 0.9487 | NO | 2023-07-22 04:08 | 2023-07-22 04:11 | 2023-07-22 04:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1704 |  | 0 | [5 empty] | CERRO NAVIA | D
B0875C00930001388 | B0875C0093RE968005701388 | B0875C0093 | SI | 1388 | EAF 307-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 712 | S/E PUDAHUEL | 4006 | S/E PUDAHUEL C5 | Neptuno | 875 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 6735 | Clientes Regulados | 0 | 0.89993 | 1.44 |  | 0.036747 | 0 | 0.89993 | NO | 2023-07-22 04:08 | 2023-07-22 04:11 | 2023-07-22 04:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2557 |  | 0 | [5 empty] | QUINTA NORMAL | D
B0875C00930001388 | B0875C0093RE968005701388 | B0875C0093 | SI | 1388 | EAF 307-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 712 | S/E PUDAHUEL | 4006 | S/E PUDAHUEL C5 | Neptuno | 875 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 6735 | Clientes Regulados | 0 | 0.69645 | 1.44 |  | 0.028438 | 0 | 0.69645 | NO | 2023-07-22 04:08 | 2023-07-22 04:11 | 2023-07-22 04:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1986 |  | 0 | [5 empty] | RENCA | D
B0875C00930001388 | B0875C0093RE968005701388 | B0875C0093 | SI | 1388 | EAF 307-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 712 | S/E PUDAHUEL | 4002 | S/E PUDAHUEL C1 | Bus 1 Renca | 875 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2023-07-22 04:08 | 2023-07-22 04:14 | 2023-07-22 04:14 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | RENCA | D
B0875C00930001388 | B0875C0093RE968005701388 | B0875C0093 | SI | 1388 | EAF 307-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 712 | S/E PUDAHUEL | 4003 | S/E PUDAHUEL C2 | Cerro Navia | 875 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 4965 | Clientes Regulados | 0 | 1.8763 | 1.3 |  | 0.36066 | 0 | 1.8763 | NO | 2023-07-22 04:08 | 2023-07-22 04:20 | 2023-07-22 04:20 | 0.19 | 0 | 0.35649 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4900 |  | 0 | [5 empty] | CERRO NAVIA | D
B0875C00930001388 | B0875C0093LD762675481388 | B0875C0093 | SI | 1388 | EAF 307-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 712 | S/E PUDAHUEL | 28266 | S/E PUDAHUEL C26 | NEPTUNO | 875 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76267548 | 1 | MEGACENTRO CARRASCAL SA | 0.22 | 0 | 0.0592 | 1 | No Aplica | No Aplica | 0.22 | NO | 2023-07-22 04:08 | 2023-07-22 04:20 | 2023-07-22 04:11 | 0.05 | 0 | 0.011 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CERRO NAVIA | No Aplica
B0875C00930001388 | B0875C0093LD809539001388 | B0875C0093 | SI | 1388 | EAF 307-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 712 | S/E PUDAHUEL | 28266 | S/E PUDAHUEL C26 | NEPTUNO | 875 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 80953900 | 1 | SANCHEZ Y CIA LIMITADA | 0.04 | 0 | 0.0348 | 1 | No Aplica | No Aplica | 0.04 | NO | 2023-07-22 04:08 | 2023-07-22 04:20 | 2023-07-22 04:11 | 0.05 | 0 | 0.002 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | QUINTA NORMAL | No Aplica
B0875C00930001388 | B0875C0093LD618080001388 | B0875C0093 | SI | 1388 | EAF 307-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 712 | S/E PUDAHUEL | 4007 | S/E PUDAHUEL C6 | CHACON | 875 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 61808000 | 1 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0.08 | 0 | 0 | 1 | No Aplica | No Aplica | 0.08 | NO | 2023-07-22 04:08 | 2023-07-22 04:20 | 2023-07-22 04:11 | 0.05 | 0 | 0.004 | 0 | 0.046399 |  | 0.046399 | 1 | 0.37349 | 1 |  | NO APLICA | 0.046399 | 1 | 0.37349 | 0 |  | CERRO NAVIA | No Aplica
B1322C01580001389 | B1322C0158LT965954001389 | B1322C0158 | SI | 1389 | EAF 308-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 979 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 16950 | S/E MINERA VALLE CENTRAL CT1 | SIN INFORMACION | 1322 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV BP1 | 158 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | LT | 96595400 | 1 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | 38.87 | 0 | 4.6 | 1 |  |  | 38.87 | NO | 2023-07-22 16:25 | 2023-07-22 16:41 | 2023-07-22 16:41 | 0.26 | 0 | 10.1062 | 0 | 0.26 |  | 0.26 | 1 | 10.1062 |  |  | NO APLICA | 0.26 | 1 | 10.1062 | 0 |  | SIN INFORMACION | No aplica
B0885C00930001390 | B0885C0093RE968005701390 | B0885C0093 | SI | 1390 | EAF 309-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 713 | S/E QUILICURA | 4024 | S/E QUILICURA C1 | Los Maitenes | 885 | BA S/E QUILICURA 12KV BA2 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 13399 | Clientes Regulados | 0 | 5.13 | 7.22 |  | 6.16 | 0.72 | 5.13 | NO | 2023-07-23 06:17 | 2023-07-23 07:30 | 2023-07-23 06:46 | 0.48 | 0 | 2.4624 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 13399 |  | 1501 | [5 empty] | QUILICURA | D
B0885C00930001390 | B0885C0093LD795654401390 | B0885C0093 | SI | 1390 | EAF 309-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 713 | S/E QUILICURA | 4024 | S/E QUILICURA C1 | Los Maitenes | 885 | BA S/E QUILICURA 12KV BA2 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 79565440 | 1 | INDUSTRIAS RELKON CIA LTDA | 0.13 | 0 | No Aplica | 1 | 0 | 0 | 0.13 | NO | 2023-07-23 06:17 | 2023-07-23 07:30 | 2023-07-23 08:51 | 1.46 | 1.1 | 0.1898 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | QUILICURA | No Aplica
B0885C00930001390 | B0885C0093LD964390001390 | B0885C0093 | SI | 1390 | EAF 309-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 713 | S/E QUILICURA | 4024 | S/E QUILICURA C1 | Los Maitenes | 885 | BA S/E QUILICURA 12KV BA2 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96439000 | 1 | WALMART CHILE S.A. | 1.92 | 0 | No Aplica | 1 | 0 | 0 | 1.92 | NO | 2023-07-23 06:17 | 2023-07-23 07:30 | 2023-07-23 06:27 | 0.16 | 0 | 0.3072 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | QUILICURA | No Aplica
B0885C00930001390 | B0885C0093LD812010001390 | B0885C0093 | SI | 1390 | EAF 309-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 713 | S/E QUILICURA | 4024 | S/E QUILICURA C1 | Los Maitenes | 885 | BA S/E QUILICURA 12KV BA2 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 81201000 | 1 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 0.25 | 0 | No Aplica | 1 | 0 | 0 | 0.25 | NO | 2023-07-23 06:17 | 2023-07-23 07:30 | 2023-07-23 06:24 | 0.11 | 0 | 0.0275 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | QUILICURA | No Aplica
B0885C00930001390 | B0885C0093LD786272101390 | B0885C0093 | SI | 1390 | EAF 309-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 713 | S/E QUILICURA | 4024 | S/E QUILICURA C1 | Los Maitenes | 885 | BA S/E QUILICURA 12KV BA2 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 78627210 | 1 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | 0.02 | 0 | No Aplica | 1 | 0 | 0 | 0.02 | NO | 2023-07-23 06:17 | 2023-07-23 07:30 | 2023-07-23 08:51 | 1.46 | 1.1 | 0.0292 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | QUILICURA | No Aplica
B0885C00930001390 | B0885C0093LD760841541390 | B0885C0093 | SI | 1390 | EAF 309-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 713 | S/E QUILICURA | 4027 | S/E QUILICURA C4 | Cementos BSA | 885 | BA S/E QUILICURA 12KV BA2 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76084154 | 1 | CEMENTOS BICENTENARIO S.A. | 1.8 | 0 | No Aplica | 1 | 0 | 0 | 1.8 | NO | 2023-07-23 06:17 | 2023-07-23 07:30 | 2023-07-23 07:55 | 1.46 | 0.16 | 2.628 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | QUILICURA | No Aplica
B0885C00930001390 | B0885C0093LD969891201390 | B0885C0093 | SI | 1390 | EAF 309-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 713 | S/E QUILICURA | 4028 | S/E QUILICURA C5 | CCU | 885 | BA S/E QUILICURA 12KV BA2 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96989120 | 1 | CERVECERA CCU CHILE LTDA. | 4.43 | 0 | No Aplica | 1 | 0 | 0 | 4.43 | NO | 2023-07-23 06:17 | 2023-07-23 07:30 | 2023-07-23 07:38 | 1.34 | 0 | 5.9362 | 0 | 0.84651 |  | 0.84651 | 1 | 11.5803 | 1 |  | NO APLICA | 2.6058 | 3 | 40.6047 | 11.5803 |  | QUILICURA | No Aplica | Fr | Fr
B0885C00930001391 | B0885C0093RE968005701391 | B0885C0093 | SI | 1391 | EAF 310-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 713 | S/E QUILICURA | 4024 | S/E QUILICURA C1 | Los Maitenes | 885 | BA S/E QUILICURA 12KV BA2 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 10805 | Clientes Regulados | 0 | 4.11 | 7.22 |  | 0.85224 | 1.6452 | 4.11 | NO | 2023-07-23 08:52 | 2023-07-23 09:05 | 2023-07-23 09:27 | 0.46 | 0.11 | 1.8906 | 0.4521 | 0 |  | 0 |  |  | 10592 | 0.4521 | 1511 | [5 empty] | QUILICURA | D
B0885C00930001391 | B0885C0093LD795654401391 | B0885C0093 | SI | 1391 | EAF 310-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 713 | S/E QUILICURA | 4024 | S/E QUILICURA C1 | Los Maitenes | 885 | BA S/E QUILICURA 12KV BA2 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 79565440 | 1 | INDUSTRIAS RELKON CIA LTDA | 0.13 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.13 | NO | 2023-07-23 08:52 | 2023-07-23 09:05 | 2023-07-23 09:22 | 0.46 | 0.04 | 0.0598 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | QUILICURA | No Aplica
B0885C00930001391 | B0885C0093LD964390001391 | B0885C0093 | SI | 1391 | EAF 310-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 713 | S/E QUILICURA | 4024 | S/E QUILICURA C1 | Los Maitenes | 885 | BA S/E QUILICURA 12KV BA2 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96439000 | 1 | WALMART CHILE S.A. | 1.92 | 0 | 0.095 | 1 |  |  | 1.92 | NO | 2023-07-23 08:52 | 2023-07-23 09:05 | 2023-07-23 08:59 | 0.11 | 0 | 0.2112 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | QUILICURA | No Aplica
B0885C00930001391 | B0885C0093LD812010001391 | B0885C0093 | SI | 1391 | EAF 310-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 713 | S/E QUILICURA | 4024 | S/E QUILICURA C1 | Los Maitenes | 885 | BA S/E QUILICURA 12KV BA2 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 81201000 | 1 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 0.25 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.25 | NO | 2023-07-23 08:52 | 2023-07-23 09:05 | 2023-07-23 16:30 | 0.46 | 7.16 | 0.115 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | QUILICURA | No Aplica
B0885C00930001391 | B0885C0093LD786272101391 | B0885C0093 | SI | 1391 | EAF 310-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 713 | S/E QUILICURA | 4024 | S/E QUILICURA C1 | Los Maitenes | 885 | BA S/E QUILICURA 12KV BA2 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 78627210 | 1 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | 0.02 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.02 | NO | 2023-07-23 08:52 | 2023-07-23 09:05 | 2023-07-23 09:54 | 0.46 | 0.55 | 0.0092 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | QUILICURA | No Aplica
B0885C00930001391 | B0885C0093LD760841541391 | B0885C0093 | SI | 1391 | EAF 310-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 713 | S/E QUILICURA | 4027 | S/E QUILICURA C4 | Cementos BSA | 885 | BA S/E QUILICURA 12KV BA2 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76084154 | 1 | CEMENTOS BICENTENARIO S.A. | 1.8 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1.8 | NO | 2023-07-23 08:52 | 2023-07-23 09:05 | 2023-07-23 09:06 | 0.22 | 0 | 0.396 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | QUILICURA | No Aplica
B0885C00930001391 | B0885C0093LD969891201391 | B0885C0093 | SI | 1391 | EAF 310-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 713 | S/E QUILICURA | 4028 | S/E QUILICURA C5 | CCU | 885 | BA S/E QUILICURA 12KV BA2 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96989120 | 1 | CERVECERA CCU CHILE LTDA. | 4.43 | 0 | 0.37 | 1 |  |  | 4.43 | NO | 2023-07-23 08:52 | 2023-07-23 09:05 | 2023-07-23 09:06 | 0.22 | 0 | 0.9746 | 0 | 0.28882 |  | 0.28882 | 1 | 3.6564 |  |  | NO APLICA | 2.8946 | 4 | 44.2611 | 3.6564 |  | QUILICURA | No Aplica | Fr | Fr
B0531C00850001392 | B0531C0085RE764113211392 | B0531C0085 | NO | 1392 | EAF 311-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 593 | S/E VALLENAR | 2789 | S/E VALLENAR C2 | Torreblanca | 531 | BA S/E VALLENAR 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7345 | Clientes Regulados | 0 | 1.747 | 3.81 |  | 3.0572 | 0 | 1.747 | NO | 2023-07-23 10:20 | 2023-07-23 10:20 | 2023-07-23 12:07 | 0.25 | 1.53 | 0.43675 | 2.6729 | 0 |  | 0 |  |  | 7345 | 2.6729 | NO INFORMADO | [5 empty] | VALLENAR | B
B0533C00850001392 | B0533C0085RE764113211392 | B0533C0085 | NO | 1392 | EAF 311-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 616 | S/E ALTO DEL CARMEN | 2804 | S/E ALTO DEL CARMEN C1 | San Félix | 533 | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1096 | Clientes Regulados | 0 | 0.284 | 0.27 |  | 8.3984 | 0 | 0.284 | NO | 2023-07-23 10:20 | 2023-07-24 18:12 | 2023-07-24 18:21 | 32.01 | 0 | 9.0908 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1096 |  | 0 | [5 empty] | ALTO DEL CARMEN | B
B0533C00850001392 | B0533C0085RE764113211392 | B0533C0085 | NO | 1392 | EAF 311-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 616 | S/E ALTO DEL CARMEN | 2805 | S/E ALTO DEL CARMEN C2 | El Terrón | 533 | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 83 | Clientes Regulados | 0 | 0.096 | 0.05 |  | 3.0752 | 0 | 0.096 | NO | 2023-07-23 10:20 | 2023-07-24 18:12 | 2023-07-24 18:22 | 32.03 | 0 | 3.0749 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 83 |  | 0 | [5 empty] | ALTO DEL CARMEN | B
B0533C00850001392 | B0533C0085RE764113211392 | B0533C0085 | NO | 1392 | EAF 311-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 616 | S/E ALTO DEL CARMEN | 2806 | S/E ALTO DEL CARMEN C3 | El Tránsito | 533 | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1513 | Clientes Regulados | 0 | 0.417 | 0.3 |  | 6.2621 | 0 | 0.417 | NO | 2023-07-23 10:20 | 2023-07-24 18:12 | 2023-07-24 18:21 | 32.01 | 0 | 13.3482 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1513 |  | 0 | [5 empty] | ALTO DEL CARMEN | B
B1073C01120001393 | B1073C0112RE760731641393 | B1073C0112 | NO | 1393 | EAF 312-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | Chol Chol | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1123 | Clientes Regulados | 0 | 0.17063 | 0.29 |  |  |  | 0.17063 | NO | 2023-07-23 21:11 | 2023-07-23 21:46 | 2023-07-23 21:23 | 0.19 | 0 | 0.032421 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TEMUCO | SIN INFORMACION
B1073C01120001393 | B1073C0112RE760731641393 | B1073C0112 | NO | 1393 | EAF 312-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | Carahue | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 20 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2023-07-23 21:11 | 2023-07-23 21:46 | 2023-07-23 21:24 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TIRUA | SIN INFORMACION
B1073C01120001393 | B1073C0112RE760731641393 | B1073C0112 | NO | 1393 | EAF 312-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | Carahue | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9559 | Clientes Regulados | 0 | 2.0535 | 3.49 |  |  |  | 2.0535 | NO | 2023-07-23 21:11 | 2023-07-23 21:46 | 2023-07-23 21:28 | 0.28 | 0 | 0.57498 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CARAHUE | SIN INFORMACION
B1073C01120001393 | B1073C0112RE760731641393 | B1073C0112 | NO | 1393 | EAF 312-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | Imperial - Puerto Saavedra | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7577 | Clientes Regulados | 0 | 1.6063 | 2.73 |  |  |  | 1.6063 | NO | 2023-07-23 21:11 | 2023-07-23 21:46 | 2023-07-23 21:28 | 0.28 | 0 | 0.44977 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PUERTO SAAVEDRA | SIN INFORMACION
B1073C01120001393 | B1073C0112RE760731641393 | B1073C0112 | NO | 1393 | EAF 312-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | Chol Chol | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4010 | Clientes Regulados | 0 | 0.82964 | 1.41 |  |  |  | 0.82964 | NO | 2023-07-23 21:11 | 2023-07-23 21:46 | 2023-07-23 21:35 | 0.39 | 0 | 0.32356 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CARAHUE,CHOLCHOL,LUMACO,TRAIGUEN | SIN INFORMACION
B1073C01120001393 | B1073C0112RE760731641393 | B1073C0112 | NO | 1393 | EAF 312-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | CholChol | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 992 | Clientes Regulados | 0 | 1.0003 | 1.7 |  |  |  | 1.0003 | NO | 2023-07-23 21:11 | 2023-07-23 21:46 | 2023-07-23 21:36 | 0.41 | 0 | 0.41011 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | GALVARINO | SIN INFORMACION
B1073C01120001393 | B1073C0112RE760731641393 | B1073C0112 | NO | 1393 | EAF 312-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | Imperial - Puerto Saavedra | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3212 | Clientes Regulados | 0 | 0.72961 | 1.24 |  |  |  | 0.72961 | NO | 2023-07-23 21:11 | 2023-07-23 21:46 | 2023-07-23 21:38 | 0.44 | 0 | 0.32103 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CARAHUE | SIN INFORMACION
B1073C01120001393 | B1073C0112RE760731641393 | B1073C0112 | NO | 1393 | EAF 312-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | Chol Chol | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5993 | Clientes Regulados | 0 | 1.5828 | 2.69 |  |  |  | 1.5828 | NO | 2023-07-23 21:11 | 2023-07-23 21:46 | 2023-07-23 21:45 | 0.56 | 0 | 0.88636 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | NUEVA IMPERIAL | SIN INFORMACION
B1073C01120001393 | B1073C0112RE760731641393 | B1073C0112 | NO | 1393 | EAF 312-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | Imperial - Puerto Saavedra | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 765 | Clientes Regulados | 0 | 0.24124 | 0.41 |  |  |  | 0.24124 | NO | 2023-07-23 21:11 | 2023-07-23 21:46 | 2023-07-23 21:46 | 0.58 | 0 | 0.13992 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | NUEVA IMPERIAL,TEODORO SCHMIDT | SIN INFORMACION
B1073C01120001393 | B1073C0112RE760731641393 | B1073C0112 | NO | 1393 | EAF 312-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | Carahue | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1539 | Clientes Regulados | 0 | 0.23536 | 0.4 |  |  |  | 0.23536 | NO | 2023-07-23 21:11 | 2023-07-23 21:46 | 2023-07-23 21:47 | 0.59 | 0 | 0.13886 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CHOLCHOL,NUEVA IMPERIAL | SIN INFORMACION
B1073C01120001393 | B1073C0112RE760731641393 | B1073C0112 | NO | 1393 | EAF 312-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | Chol Chol | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.17063 | 0.29 |  |  |  | 0.17063 | NO | 2023-07-23 21:11 | 2023-07-23 21:46 | 2023-07-23 21:48 | 0.61 | 0 | 0.10409 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | NUEVA IMPERIAL | SIN INFORMACION
B3441C01120001393 | B3441C0112RE760731641393 | B3441C0112 | NO | 1393 | EAF 312-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 2302 | S/E LAS VIOLETAS | 30166 | S/E LAS VIOLETAS E1 | Almagro | 3441 | BA S/E LAS VIOLETAS 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3835 | Clientes Regulados | 0 | 1.5616 | 1.13 |  |  |  | 1.5616 | NO | 2023-07-23 21:11 | 2023-07-23 21:46 | 2023-07-23 21:19 | 0.13 | 0 | 0.20301 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | NUEVA IMPERIAL | SIN INFORMACION
B3441C01120001393 | B3441C0112RE760731641393 | B3441C0112 | NO | 1393 | EAF 312-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 2302 | S/E LAS VIOLETAS | 30166 | S/E LAS VIOLETAS E1 | Almagro | 3441 | BA S/E LAS VIOLETAS 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1438 | Clientes Regulados | 0 | 0.4284 | 0.31 |  |  |  | 0.4284 | NO | 2023-07-23 21:11 | 2023-07-23 21:46 | 2023-07-23 21:20 | 0.14 | 0 | 0.059976 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CARAHUE,FREIRE,PADRE LAS CASAS,TEODORO SCHMIDT | SIN INFORMACION
B0125C01120001394 | B0125C0112RE760731641394 | B0125C0112 | NO | 1394 | EAF 313-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Curacautin-Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8601 | Clientes Regulados | 0 | 2.0266 | 0.65 |  | 0.25401 | 0 | 2.0266 | NO | 2023-07-25 03:25 | 2023-07-25 06:20 | 2023-07-25 03:32 | 0.11 | 0 | 0.22293 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8601 |  | 0 | [5 empty] | CURACAUTIN | E
B0125C01120001394 | B0125C0112RE760731641394 | B0125C0112 | NO | 1394 | EAF 313-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Curacautin-Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6864 | Clientes Regulados | 0 | 1.5258 | 0.51 |  | 0.49713 | 0 | 1.5258 | NO | 2023-07-25 03:25 | 2023-07-25 06:20 | 2023-07-25 03:44 | 0.31 | 0 | 0.473 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6864 |  | 0 | [5 empty] | LONQUIMAY | E
B0125C01120001394 | B0125C0112RE760731641394 | B0125C0112 | NO | 1394 | EAF 313-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Curacautin Ciudad | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8732 | Clientes Regulados | 0 | 2.12 | 0 |  | 0.90209 | 0 | 2.12 | NO | 2023-07-25 03:25 | 2023-07-25 06:20 | 2023-07-25 03:50 | 0.41 | 0 | 0.86922 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8732 |  | 0 | [5 empty] | CURACAUTIN | E
B0125C01120001394 | B0125C0112LD782461801394 | B0125C0112 | NO | 1394 | EAF 313-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Curacautin Ciudad | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78246180 | 1 | SALMONES CAPTREN S.A. | 0.18612 | 0.24639 | 0.01 | 1 |  |  | 0.18612 | NO | 2023-07-25 03:25 | 2023-07-25 06:20 | 2023-07-25 03:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CURACAUTIN | E
B3802C00970001395 | B3802C0097RE802380001395 | B3802C0097 | NO | 1395 | EAF 314-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2242 | S/E FAENAS PANGUE | 26319 | S/E FAENAS PANGUE C4 | Sin Información /C4 | 3802 | BA S/E FAENAS PANGUE 13.2KV | 97 | COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | RE | 80238000 | 500 | Clientes Regulados | 0 | 0.27 | 0.5 |  |  |  | 0.27 | NO | 2023-07-27 08:56 | 2023-07-27 11:53 | 2023-07-27 11:53 | 2.95 | 0 | 0.7965 | 0 | 2.95 |  | 2.95 | 1 | 0.7965 |  |  | SIN INFORMACION | 7.86 | 2 | 1.5821 | 0.2322 |  | ALTO BIO BIO | SIN INFORMACION | Tr | Tr
B3802C01120001395 | B3802C0112RE760731641395 | B3802C0112 | NO | 1395 | EAF 314-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2242 | S/E FAENAS PANGUE | 26311 | S/E FAENAS PANGUE CT11 | Sin Información /CT11 | 3802 | BA S/E FAENAS PANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 500 | Clientes Regulados | 0 | 0.27 | 0.5 |  |  |  | 0.27 | NO | 2023-07-27 08:56 | 2023-07-27 11:53 | 2023-07-27 11:53 | 2.95 | 0 | 0.7965 | 0 | 2.95 |  | 2.95 | 1 | 0.7965 |  |  | SIN INFORMACION | 2.95 | 1 | 0.7965 | 0 |  | ALTO BIO BIO | SIN INFORMACION
B0693C00850001396 | B0693C0085RE764113211396 | B0693C0085 | SI | 1396 | EAF 315-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 12283 | S/E BUIN (CGE) C10 | Bajo Matte | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6749 | Clientes Regulados | 0 | 2.544 | 2.81 |  | 1.1448 | 0 | 2.544 | NO | 2023-07-27 14:40 | 2023-07-27 15:16 | 2023-07-27 15:07 | 0.45 | 0 | 1.1448 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6749 |  | 0 | [5 empty] | BUIN | E
B0693C00850001396 | B0693C0085RE764113211396 | B0693C0085 | SI | 1396 | EAF 315-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 536 | S/E BUIN (CGE) C1 | Javiera Carrera | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3119 | Clientes Regulados | 0 | 1.764 | 7.73 |  | 1.1466 | 0 | 1.764 | NO | 2023-07-27 14:40 | 2023-07-27 15:16 | 2023-07-27 15:19 | 0.65 | 0 | 1.1466 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3118 |  | 0 | [5 empty] | BUIN | E
B0693C00850001396 | B0693C0085RE764113211396 | B0693C0085 | SI | 1396 | EAF 315-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 536 | S/E BUIN (CGE) C1 | Javiera Carrera | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3119 | Clientes Regulados | 0 | 0.001 | 7.73 |  | 0.00065 | 0 | 0.001 | NO | 2023-07-27 14:40 | 2023-07-27 15:16 | 2023-07-27 15:19 | 0.65 | 0 | 0.00065 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | PAINE | E
B0693C00850001396 | B0693C0085RE764113211396 | B0693C0085 | SI | 1396 | EAF 315-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 543 | S/E BUIN (CGE) C2 | Alto Jahuel | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5573 | Clientes Regulados | 0 | 2.211 | 5.28 |  | 1.4371 | 0 | 2.211 | NO | 2023-07-27 14:40 | 2023-07-27 15:16 | 2023-07-27 15:19 | 0.65 | 0 | 1.4371 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5198 |  | 0 | [5 empty] | BUIN | E
B0693C00850001396 | B0693C0085RE764113211396 | B0693C0085 | SI | 1396 | EAF 315-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 543 | S/E BUIN (CGE) C2 | Alto Jahuel | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5573 | Clientes Regulados | 0 | 0.528 | 5.28 |  | 0.3432 | 0 | 0.528 | NO | 2023-07-27 14:40 | 2023-07-27 15:16 | 2023-07-27 15:19 | 0.65 | 0 | 0.3432 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 674 |  | 0 | [5 empty] | PAINE | E
B0693C00850001396 | B0693C0085RE764113211396 | B0693C0085 | SI | 1396 | EAF 315-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 543 | S/E BUIN (CGE) C2 | Alto Jahuel | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5573 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 5.28 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2023-07-27 14:40 | 2023-07-27 15:16 | 2023-07-27 15:19 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | PIRQUE | D
B0693C00850001396 | B0693C0085RE764113211396 | B0693C0085 | SI | 1396 | EAF 315-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 530 | S/E BUIN (CGE) C3 | Corpora | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 17 | Clientes Regulados | 0 | 0.008 | 3.01 |  | 0.0052 | 0 | 0.008 | NO | 2023-07-27 14:40 | 2023-07-27 15:16 | 2023-07-27 15:19 | 0.65 | 0 | 0.0052 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 17 |  | 0 | [5 empty] | BUIN | E
B0123C01120001397 | B0123C0112RE760731641397 | B0123C0112 | NO | 1397 | EAF 316-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 101 | Clientes Regulados | 0 | 0.015102 | 0.07 |  | 0.0058267 | 0 | 0.015102 | NO | 2023-07-27 18:34 | 2023-08-12 21:46 | 2023-08-12 18:57 | 384.38 | 0 | 5.8047 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 101 |  | 0 | [5 empty] | ARAUCO | E
B0123C01120001397 | B0123C0112RE760731641397 | B0123C0112 | NO | 1397 | EAF 316-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 12996 | Clientes Regulados | 0 | 4.2846 | 3.66 |  | 6.2153 | 0 | 4.2846 | NO | 2023-07-27 18:34 | 2023-08-13 21:46 | 2023-08-13 20:01 | 409.45 | 0 | 1754.3232 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 12996 |  | 0 | [5 empty] | LEBU | E
B0123C01120001397 | B0123C0112RE760731641397 | B0123C0112 | NO | 1397 | EAF 316-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4904 | Clientes Regulados | 0 | 1.1044 | 1.02 |  | 1.7396 | 0 | 1.1044 | NO | 2023-07-27 18:34 | 2023-08-14 21:46 | 2023-08-14 20:08 | 433.56 | 0 | 478.8401 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4904 |  | 0 | [5 empty] | LEBU | E
B0123C01120001397 | B0123C0112RE760731641397 | B0123C0112 | NO | 1397 | EAF 316-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 20 | Clientes Regulados | 0 | 0.0021966 | 0 |  | 0.0034599 | 0 | 0.0021966 | NO | 2023-07-27 18:34 | 2023-08-15 21:46 | 2023-08-15 20:08 | 457.56 | 0 | 1.0051 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 20 |  | 0 | [5 empty] | LOS ALAMOS | E
B0123C01120001397 | B0123C0112LD768333001397 | B0123C0112 | NO | 1397 | EAF 316-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Sta.Rosa-Lebu | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.15 | 0 | 0.48 | 1 | 0 | 0 | 0.15 | NO | 2023-07-27 18:34 | 2023-08-16 21:46 | 2023-08-16 20:08 | 481.56 | 0 | 72.234 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LEBU | E
B0148C01120001397 | B0148C0112RE760731641397 | B0148C0112 | SI | 1397 | EAF 316-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 387 | S/E CURANILAHUE | 777 | S/E CURANILAHUE C5 | Curanilahue | 148 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 10347 | Clientes Regulados | 0 | 2.6385 | 2.02 |  | 3.0377 | 0 | 2.6385 | NO | 2023-07-27 18:34 | 2023-08-05 21:35 | 2023-08-05 19:43 | 217.15 | 0 | 572.946 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10347 |  | 0 | [5 empty] | CURANILAHUE | E
B0148C01120001397 | B0148C0112RE760731641397 | B0148C0112 | SI | 1397 | EAF 316-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 387 | S/E CURANILAHUE | 775 | S/E CURANILAHUE C2 | Enacar | 148 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2507 | Clientes Regulados | 0 | 0.89325 | 1.3 |  | 2.794 | 0 | 0.89325 | NO | 2023-07-27 18:34 | 2023-08-06 21:35 | 2023-08-06 21:42 | 243.13 | 0 | 217.1765 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2507 |  | 0 | [5 empty] | CURANILAHUE | E
B0148C01120001397 | B0148C0112RE760731641397 | B0148C0112 | SI | 1397 | EAF 316-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 387 | S/E CURANILAHUE | 776 | S/E CURANILAHUE E1 | ForAction | 148 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 50 | Clientes Regulados | 0 | 0.0099641 | 0.04 |  | 0.030058 | 0 | 0.0099641 | NO | 2023-07-27 18:34 | 2023-08-07 21:35 | 2023-08-07 21:35 | 267.01 | 0 | 2.6605 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 50 |  | 0 | [5 empty] | ARAUCO | E
B0148C01120001397 | B0148C0112RE760731641397 | B0148C0112 | SI | 1397 | EAF 316-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 387 | S/E CURANILAHUE | 776 | S/E CURANILAHUE E1 | ForAction | 148 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2871 | Clientes Regulados | 0 | 0.79032 | 4.29 |  | 2.3945 | 0 | 0.79032 | NO | 2023-07-27 18:34 | 2023-08-08 21:35 | 2023-08-08 21:36 | 291.03 | 0 | 230.0063 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2871 |  | 0 | [5 empty] | CURANILAHUE | E
B0148C01120001397 | B0148C0112LD768333001397 | B0148C0112 | SI | 1397 | EAF 316-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 387 | S/E CURANILAHUE | 776 | S/E CURANILAHUE E1 | Curanilahue-ForAction | 148 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.19 | 0 | 0.57 | 1 | 0 | 0 | 0.19 | NO | 2023-07-27 18:34 | 2023-08-09 21:35 | 2023-08-09 21:35 | 315.01 | 0 | 59.8519 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CURANILAHUE | E
B0148C01120001397 | B0148C0112LD965109701397 | B0148C0112 | SI | 1397 | EAF 316-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 387 | S/E CURANILAHUE | 776 | S/E CURANILAHUE E1 | Curanilahue-ForAction | 148 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96510970 | 1 | Maderas Arauco S.A. | 1.39 | 0 | 4.45 | 1 | 0 | 0 | 1.39 | NO | 2023-07-27 18:34 | 2023-08-10 21:35 | 2023-08-10 21:35 | 339.01 | 0 | 471.2239 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CURANILAHUE | E
B0148C01120001397 | B0148C0112LD968764601397 | B0148C0112 | SI | 1397 | EAF 316-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 387 | S/E CURANILAHUE | 776 | S/E CURANILAHUE E1 | Curanilahue-ForAction | 148 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96876460 | 1 | FORACTION CHILI S.A. | 1.2 | 0 | 3.81 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | NO | 2023-07-27 18:34 | 2023-08-11 21:35 | 2023-08-11 21:35 | 363.01 | 0 | 435.612 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CURANILAHUE | E
B0175C01120001397 | B0175C0112RE760731641397 | B0175C0112 | SI | 1397 | EAF 316-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 1658 | S/E TRES PINOS C3 | Cerro Alto | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 506 | Clientes Regulados | 0 | 0.15978 | 0.13 |  | 0.18641 | 0 | 0.15978 | NO | 2023-07-27 18:34 | 2023-08-17 21:02 | 2023-08-17 19:44 | 505.16 | 0 | 80.7163 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 506 |  | 0 | [5 empty] | CURANILAHUE | E
B0175C01120001397 | B0175C0112RE760731641397 | B0175C0112 | SI | 1397 | EAF 316-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 1658 | S/E TRES PINOS C3 | Cerro Alto | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4628 | Clientes Regulados | 0 | 1.1481 | 1.17 |  | 1.3395 | 0 | 1.1481 | NO | 2023-07-27 18:34 | 2023-08-18 21:02 | 2023-08-18 19:44 | 529.16 | 0 | 607.5286 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4628 |  | 0 | [5 empty] | LOS ALAMOS | E
B0175C01120001397 | B0175C0112RE760731641397 | B0175C0112 | SI | 1397 | EAF 316-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 1653 | S/E TRES PINOS C2 | Los Álamos | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 30 | Clientes Regulados | 0 | 0.0028422 | 0 |  | 0.0022398 | 0 | 0.0028422 | NO | 2023-07-27 18:34 | 2023-08-20 21:02 | 2023-08-20 19:21 | 576.78 | 0 | 1.6393 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 30 |  | 0 | [5 empty] | CAÑETE | E
B0175C01120001397 | B0175C0112RE760731641397 | B0175C0112 | SI | 1397 | EAF 316-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 1653 | S/E TRES PINOS C2 | Los Álamos | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 328 | Clientes Regulados | 0 | 0.071738 | 0.08 |  | 0.083694 | 0 | 0.071738 | NO | 2023-07-27 18:34 | 2023-08-21 21:02 | 2023-08-21 19:44 | 601.16 | 0 | 43.1259 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 328 |  | 0 | [5 empty] | LEBU | E
B0175C01120001397 | B0175C0112RE760731641397 | B0175C0112 | SI | 1397 | EAF 316-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 1653 | S/E TRES PINOS C2 | Los Álamos | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 15249 | Clientes Regulados | 0 | 3.9248 | 3.45 |  | 3.2033 | 0 | 3.9248 | NO | 2023-07-27 18:34 | 2023-08-22 21:02 | 2023-08-22 19:23 | 624.81 | 0 | 2452.228 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 15249 |  | 0 | [5 empty] | LOS ALAMOS | E
B0175C01120001397 | B0175C0112LD768333001397 | B0175C0112 | SI | 1397 | EAF 316-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 1658 | S/E TRES PINOS C3 | Tres Pinos-Cerro Alto | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.16 | 0 | 0.16 | 1 | 0 | 0 | 0.16 | NO | 2023-07-27 18:34 | 2023-08-19 21:02 | 2023-08-19 19:44 | 553.16 | 0 | 88.5056 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ALAMOS | E
B0175C01120001397 | B0175C0112LD768333001397 | B0175C0112 | SI | 1397 | EAF 316-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 1653 | S/E TRES PINOS C2 | Tres Pinos-Los Alamos | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.16 | 0 | 0.21 | 1 | 0 | 0 | 0.16 | NO | 2023-07-27 18:34 | 2023-08-23 21:02 | 2023-08-23 19:44 | 649.16 | 0 | 103.8656 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ALAMOS | E
B1339C01120001397 | B1339C0112RE760731641397 | B1339C0112 | NO | 1397 | EAF 316-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Cañete | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 25280 | Clientes Regulados | 0 | 6.4376 | 5.51 |  | 5.0944 | 0 | 6.4376 | NO | 2023-07-27 18:34 | 2023-07-27 21:05 | 2023-07-27 19:21 | 0.78 | 0 | 5.0213 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 25280 |  | 0 | [5 empty] | CAÑETE | E
B1339C01120001397 | B1339C0112RE760731641397 | B1339C0112 | NO | 1397 | EAF 316-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Cañete | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 513 | Clientes Regulados | 0 | 0.094629 | 0.21 |  | 0.2643 | 0 | 0.094629 | NO | 2023-07-27 18:34 | 2023-07-28 21:05 | 2023-07-28 21:22 | 26.76 | 0.03 | 2.5323 | 0.0028389 | 0 |  | 0 |  |  | 513 | 0.0028389 | NO INFORMADO | [5 empty] | LOS ALAMOS | E
B1339C01120001397 | B1339C0112RE760731641397 | B1339C0112 | NO | 1397 | EAF 316-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirúa | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 69 | Clientes Regulados | 0 | 0.0078793 | 0.08 |  | 0.022474 | 0 | 0.0078793 | NO | 2023-07-27 18:34 | 2023-07-31 21:05 | 2023-07-31 21:25 | 98.76 | 0.08 | 0.77816 | 0.00063034 | 0 |  | 0 |  |  | 69 | 0.00063034 | NO INFORMADO | [5 empty] | CARAHUE | E
B1339C01120001397 | B1339C0112RE760731641397 | B1339C0112 | NO | 1397 | EAF 316-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirúa | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4198 | Clientes Regulados | 0 | 0.61311 | 1.38 |  | 0.7318 | 0 | 0.61311 | NO | 2023-07-27 18:34 | 2023-08-01 21:05 | 2023-08-01 19:45 | 121.18 | 0 | 74.2964 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4198 |  | 0 | [5 empty] | CAÑETE | E
B1339C01120001397 | B1339C0112RE760731641397 | B1339C0112 | NO | 1397 | EAF 316-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirúa | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 754 | Clientes Regulados | 0 | 0.11491 | 0.47 |  | 0.038975 | 0 | 0.11491 | NO | 2023-07-27 18:34 | 2023-08-02 21:05 | 2023-08-02 18:54 | 144.33 | 0 | 16.5857 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 754 |  | 0 | [5 empty] | CONTULMO | E
B1339C01120001397 | B1339C0112RE760731641397 | B1339C0112 | NO | 1397 | EAF 316-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirúa | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5 | Clientes Regulados | 0 | 0.00025607 | 0.02 |  | 0.00073038 | 0 | 0.00025607 | NO | 2023-07-27 18:34 | 2023-08-03 21:05 | 2023-08-03 21:25 | 170.76 | 0.08 | 0.043727 | 2.0486e-05 | 0 |  | 0 |  |  | 5 | 2.0486e-05 | NO INFORMADO | [5 empty] | LUMACO | E
B1339C01120001397 | B1339C0112RE760731641397 | B1339C0112 | NO | 1397 | EAF 316-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirúa | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2947 | Clientes Regulados | 0 | 0.51844 | 1.88 |  | 1.4153 | 0 | 0.51844 | NO | 2023-07-27 18:34 | 2023-08-04 21:05 | 2023-08-04 21:18 | 194.73 | 0 | 100.9566 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2947 |  | 0 | [5 empty] | TIRUA | E
B1339C01120001397 | B1339C0112LD616022131397 | B1339C0112 | NO | 1397 | EAF 316-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Cañete | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 61602213 | 1 | HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA | 0.17 | 0 | 0.12 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | NO | 2023-07-27 18:34 | 2023-07-29 21:05 | 2023-07-29 18:45 | 48.18 | 0 | 8.1906 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CAÑETE | E
B1339C01120001397 | B1339C0112LD768333001397 | B1339C0112 | NO | 1397 | EAF 316-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Cañete | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.07 | 0 | 0.07 | 1 | 0 | 0 | 0.07 | NO | 2023-07-27 18:34 | 2023-07-30 21:05 | 2023-07-30 18:48 | 72.23 | 0 | 5.0561 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CAÑETE | E
B1092C01150001398 | B1092C0115RE968666801398 | B1092C0115 | NO | 1398 | EAF 317-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30698 | S/E SAN GREGORIO C2 | Ñiquén | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 979 | Clientes Regulados | 0 | 0.17 | 0.29 |  | 0.26 | 0 | 0.17 | NO | 2023-07-29 06:53 | 2023-07-29 08:20 | 2023-07-29 08:23 | 1.5 | 0 | 0.255 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 547 |  | 0 | [5 empty] | ÑIQUEN | E
B1092C01150001398 | B1092C0115RE968666801398 | B1092C0115 | NO | 1398 | EAF 317-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30698 | S/E SAN GREGORIO C2 | Ñiquén | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 979 | Clientes Regulados | 0 | 0.16 | 0.29 |  | 0.23 | 0 | 0.16 | NO | 2023-07-29 06:53 | 2023-07-29 08:20 | 2023-07-29 08:23 | 1.5 | 0 | 0.24 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 33 |  | 0 | [5 empty] | PARRAL | E
B1092C01150001398 | B1092C0115RE968666801398 | B1092C0115 | NO | 1398 | EAF 317-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30698 | S/E SAN GREGORIO C2 | Ñiquén | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 979 | Clientes Regulados | 0 | 0.19 | 0.29 |  | 0.29 | 0 | 0.19 | NO | 2023-07-29 06:53 | 2023-07-29 08:20 | 2023-07-29 08:23 | 1.5 | 0 | 0.285 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 397 |  | 0 | [5 empty] | SAN CARLOS | E
B1092C01150001398 | B1092C0115RE968666801398 | B1092C0115 | NO | 1398 | EAF 317-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30697 | S/E SAN GREGORIO C1 | San Carlos | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 4921 | Clientes Regulados | 0 | 0.99 | 0.98 |  | 1.48 | 0 | 0.99 | NO | 2023-07-29 06:53 | 2023-07-29 08:20 | 2023-07-29 08:23 | 1.5 | 0 | 1.485 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3536 |  | 0 | [5 empty] | ÑIQUEN | E
B1092C01150001398 | B1092C0115RE968666801398 | B1092C0115 | NO | 1398 | EAF 317-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30697 | S/E SAN GREGORIO C1 | San Carlos | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 4921 | Clientes Regulados | 0 | 0.05 | 0.98 |  | 0.07 | 0 | 0.05 | NO | 2023-07-29 06:53 | 2023-07-29 08:20 | 2023-07-29 08:23 | 1.5 | 0 | 0.075 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 81 |  | 0 | [5 empty] | PARRAL | E
B1092C01150001398 | B1092C0115RE968666801398 | B1092C0115 | NO | 1398 | EAF 317-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30697 | S/E SAN GREGORIO C1 | San Carlos | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 4921 | Clientes Regulados | 0 | 0.34 | 0.98 |  | 0.51 | 0 | 0.34 | NO | 2023-07-29 06:53 | 2023-07-29 08:20 | 2023-07-29 08:23 | 1.5 | 0 | 0.51 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1373 |  | 0 | [5 empty] | SAN CARLOS | E
B1092C01150001398 | B1092C0115LD066332671398 | B1092C0115 | NO | 1398 | EAF 317-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30698 | S/E SAN GREGORIO C2 | Ñiquén | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | LD | 6633267 | 1 | VIRGINIA ISABEL MUNOZ LOPEZ | 0 | 0 | No Aplica | 1 |  |  | 0 | NO | 2023-07-29 06:53 | 2023-07-29 08:20 | 2023-07-29 08:23 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ÑIQUEN | E
B0140C01120001399 | B0140C0112RE760731641399 | B0140C0112 | SI | 1399 | EAF 318-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 379 | S/E ANGOL | 513 | S/E ANGOL C1 | Ciudad | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1435 | Clientes Regulados | 0 | 0.48992 | 0.75 |  | 0.048992 | 0 | 0.48992 | NO | 2023-07-29 11:55 | 2023-07-29 12:01 | 2023-07-29 12:01 | 0.09 | 0 | 0.044092 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1435 |  | 0 | [5 empty] | ANGOL | E
B0140C01120001399 | B0140C0112RE760731641399 | B0140C0112 | SI | 1399 | EAF 318-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 379 | S/E ANGOL | 514 | S/E ANGOL E1 | Los Sauces | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1345 | Clientes Regulados | 0 | 0.42879 | 1.73 |  | 0.042879 | 0 | 0.42879 | NO | 2023-07-29 11:55 | 2023-07-29 12:01 | 2023-07-29 12:01 | 0.09 | 0 | 0.038591 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 970 |  | 0 | [5 empty] | ANGOL | E
B0140C01120001399 | B0140C0112RE760731641399 | B0140C0112 | SI | 1399 | EAF 318-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 379 | S/E ANGOL | 514 | S/E ANGOL E1 | Los Sauces | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1345 | Clientes Regulados | 0 | 0.0015832 | 1.73 |  | 0.00015832 | 0 | 0.0015832 | NO | 2023-07-29 11:55 | 2023-07-29 12:01 | 2023-07-29 12:01 | 0.09 | 0 | 0.00014249 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 25 |  | 0 | [5 empty] | Collipulli | E
B0140C01120001399 | B0140C0112RE760731641399 | B0140C0112 | SI | 1399 | EAF 318-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 379 | S/E ANGOL | 514 | S/E ANGOL E1 | Los Sauces | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1345 | Clientes Regulados | 0 | 0.0089402 | 1.73 |  | 0.00089402 | 0 | 0.0089402 | NO | 2023-07-29 11:55 | 2023-07-29 12:01 | 2023-07-29 12:01 | 0.09 | 0 | 0.00080462 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 151 |  | 0 | [5 empty] | Ercilla | E
B0140C01120001399 | B0140C0112RE760731641399 | B0140C0112 | SI | 1399 | EAF 318-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 379 | S/E ANGOL | 514 | S/E ANGOL E1 | Los Sauces | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1345 | Clientes Regulados | 0 | 0.046709 | 1.73 |  | 0.0046709 | 0 | 0.046709 | NO | 2023-07-29 11:55 | 2023-07-29 12:01 | 2023-07-29 12:01 | 0.09 | 0 | 0.0042038 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 199 |  | 0 | [5 empty] | Los Sauces | E
B0140C01120001399 | B0140C0112RE760731641399 | B0140C0112 | SI | 1399 | EAF 318-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 379 | S/E ANGOL | 508 | S/E ANGOL C3 | Tijeral | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 567 | Clientes Regulados | 0 | 0.32444 | 1.64 |  | 0.024175 | 0 | 0.32444 | NO | 2023-07-29 11:55 | 2023-07-29 12:01 | 2023-07-29 11:59 | 0.06 | 0 | 0.019467 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 567 |  | 0 | [5 empty] | ANGOL | E
B0140C01120001399 | B0140C0112RE760731641399 | B0140C0112 | SI | 1399 | EAF 318-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 379 | S/E ANGOL | 508 | S/E ANGOL C3 | Tijeral | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1958 | Clientes Regulados | 0 | 0.4625 | 0.99 |  | 0.026465 | 0 | 0.4625 | NO | 2023-07-29 11:55 | 2023-07-29 12:01 | 2023-07-29 11:58 | 0.05 | 0 | 0.023125 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1478 |  | 0 | [5 empty] | COLLIPULLI | E
B0140C01120001399 | B0140C0112RE760731641399 | B0140C0112 | SI | 1399 | EAF 318-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 379 | S/E ANGOL | 508 | S/E ANGOL C3 | Tijeral | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1958 | Clientes Regulados | 0 | 0.16972 | 0.99 |  | 0.009712 | 0 | 0.16972 | NO | 2023-07-29 11:55 | 2023-07-29 12:01 | 2023-07-29 11:58 | 0.05 | 0 | 0.0084862 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 480 |  | 0 | [5 empty] | RENAICO | E
B0140C01120001399 | B0140C0112RE760731641399 | B0140C0112 | SI | 1399 | EAF 318-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 379 | S/E ANGOL | 506 | S/E ANGOL C2 | Deuco | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4658 | Clientes Regulados | 0 | 1.124 | 1.72 |  | 0.1124 | 0 | 1.124 | NO | 2023-07-29 11:55 | 2023-07-29 12:01 | 2023-07-29 12:01 | 0.09 | 0 | 0.10116 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4658 |  | 0 | [5 empty] | ANGOL | E
B0140C01120001399 | B0140C0112LD797525801399 | B0140C0112 | SI | 1399 | EAF 318-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 379 | S/E ANGOL | 514 | S/E ANGOL E1 | Angol-Los Sauces | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 79752580 | 1 | AGRICOLA FRAMPARQUE SPA | 0.08 | 0 | 0.0077181 | 1 | 0 | 0 | 0.08 | NO | 2023-07-29 11:55 | 2023-07-29 12:01 | 2023-07-29 12:01 | 0.09 | 0 | 0.0072 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANGOL | E
B0140C01120001399 | B0140C0112LD995934301399 | B0140C0112 | SI | 1399 | EAF 318-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 379 | S/E ANGOL | 508 | S/E ANGOL C3 | Angol-Tijeral | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 99593430 | 1 | FRUTICOLA ANGOL SPA | 0.5 | 0 | 0.054289 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | NO | 2023-07-29 11:55 | 2023-07-29 12:01 | 2023-07-29 12:01 | 0.09 | 0 | 0.045 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANGOL | E
B0140C01120001399 | B0140C0112LD967924301399 | B0140C0112 | SI | 1399 | EAF 318-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 379 | S/E ANGOL | 506 | S/E ANGOL C2 | Deuco | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96792430 | 1 | SODIMAC S.A. | 0.06 | 0 | 0.0060009 | 1 | 0 | 0 | 0.06 | NO | 2023-07-29 11:55 | 2023-07-29 12:01 | 2023-07-29 12:01 | 0.09 | 0 | 0.0054 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANGOL | E
B0140C01120001399 | B0140C0112LD863813001399 | B0140C0112 | SI | 1399 | EAF 318-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 379 | S/E ANGOL | 508 | S/E ANGOL C3 | Angol-Tijeral | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 86381300 | 1 | FRUTERA SAN FERNANDO S.A. | 0.5 | 0 | 0.057418 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | NO | 2023-07-29 11:55 | 2023-07-29 12:01 | 2023-07-29 11:58 | 0.05 | 0 | 0.025 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANGOL | E
B0140C01120001399 | B0140C0112LD863813001399 | B0140C0112 | SI | 1399 | EAF 318-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16593 | S/E NAHUELBUTA C2 | Parronal | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 86381300 | 1 | FRUTERA SAN FERNANDO S.A. | 0.5 | 0 | 0.0075257 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | NO | 2023-07-29 11:55 | 2023-07-29 12:01 | 2023-07-29 11:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANGOL | E
B0155C01120001399 | B0155C0112RE760731641399 | B0155C0112 | SI | 1399 | EAF 318-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 394 | S/E COLLIPULLI | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | Collipulli Ciudad | 155 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7660 | Clientes Regulados | 0 | 2.7698 | 5.02 |  | 0.69244 | 0 | 2.7698 | NO | 2023-07-29 11:55 | 2023-07-29 12:10 | 2023-07-29 12:10 | 0.25 | 0 | 0.69244 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7254 |  | 0 | [5 empty] | COLLIPULLI | E
B0155C01120001399 | B0155C0112RE760731641399 | B0155C0112 | SI | 1399 | EAF 318-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 394 | S/E COLLIPULLI | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | Collipulli Ciudad | 155 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7660 | Clientes Regulados | 0 | 0.075983 | 5.02 |  | 0.018996 | 0 | 0.075983 | NO | 2023-07-29 11:55 | 2023-07-29 12:10 | 2023-07-29 12:10 | 0.25 | 0 | 0.018996 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 329 |  | 0 | [5 empty] | Ercilla | E
B0155C01120001399 | B0155C0112RE760731641399 | B0155C0112 | SI | 1399 | EAF 318-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 394 | S/E COLLIPULLI | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | Collipulli Ciudad | 155 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7660 | Clientes Regulados | 0 | 0.0066141 | 5.02 |  | 0.0016535 | 0 | 0.0066141 | NO | 2023-07-29 11:55 | 2023-07-29 12:10 | 2023-07-29 12:10 | 0.25 | 0 | 0.0016535 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 74 |  | 0 | [5 empty] | Mulchen | E
B0155C01120001399 | B0155C0112RE760731641399 | B0155C0112 | SI | 1399 | EAF 318-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 394 | S/E COLLIPULLI | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | Collipulli Ciudad | 155 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3 | Clientes Regulados | 0 | 0.00019343 | 0.13 |  | 4.8357e-05 | 0 | 0.00019343 | NO | 2023-07-29 11:55 | 2023-07-29 12:10 | 2023-07-29 12:10 | 0.25 | 0 | 4.8357e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | CURACAUTÍN | E
B0155C01120001399 | B0155C0112LD788920501399 | B0155C0112 | SI | 1399 | EAF 318-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 394 | S/E COLLIPULLI | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | Collipulli Ciudad | 155 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78892050 | 1 | MOLDURAS E INSUMOS LIMITADA | 0 | 0 | 0.00071946 | 1 | 0 | 0 | 0 | NO | 2023-07-29 11:55 | 2023-07-29 12:10 | 2023-07-29 12:10 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | COLLIPULLI | E
B0155C01120001399 | B0155C0112LD797433901399 | B0155C0112 | SI | 1399 | EAF 318-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 394 | S/E COLLIPULLI | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | Collipulli Ciudad | 155 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 79743390 | 1 | SOC.AGRICOLA LA SELVA LTDA. | 0.23 | 0 | 0.058529 | 1 | 0 | 0 | 0.23 | NO | 2023-07-29 11:55 | 2023-07-29 12:10 | 2023-07-29 12:10 | 0.25 | 0 | 0.0575 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | COLLIPULLI | E
B0155C01120001399 | B0155C0112LD966511801399 | B0155C0112 | SI | 1399 | EAF 318-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 394 | S/E COLLIPULLI | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | Collipulli Ciudad | 155 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96651180 | 1 | COLLIPULLI RED SOIL S.A | 0.28 | 0 | 0.069083 | 1 | 0 | 0 | 0.28 | NO | 2023-07-29 11:55 | 2023-07-29 12:10 | 2023-07-29 12:10 | 0.25 | 0 | 0.07 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ERCILLA | E
B0630C01120001399 | B0630C0112LD760315941399 | B0630C0112 | SI | 1399 | EAF 318-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16593 | S/E NAHUELBUTA C2 | Parronal | 630 | BA S/E TALCA 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76031594 | 1 | CENTRAL FRUTICOLA SAN CLEMENTE S.A. | 0.37 | 0 | 0.043004 | 1 | 0 | 0 | 0.37 | NO | 2023-07-29 11:55 | 2023-07-29 12:01 | 2023-07-29 12:01 | 0.09 | 0 | 0.0333 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | RENAICO | E
B1162C01260001399 | B1162C0126LT612160001399 | B1162C0126 | NO | 1399 | EAF 318-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 941 | S/E COLLIPULLI (FFCC) | 7388 | S/E COLLIPULLI (FFCC) B1 | EFE | 1162 | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0 | NO | 2023-07-29 11:55 | 2023-07-29 12:10 | 2023-07-29 12:10 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | COLLIPULLI | SIN INFORMACION
B1411C01120001399 | B1411C0112RE760731641399 | B1411C0112 | NO | 1399 | EAF 318-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Lumaco | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5420 | Clientes Regulados | 0 | 0.56305 | 2.82 |  | 0.056309 | 0 | 0.56305 | NO | 2023-07-29 11:55 | 2023-07-29 12:01 | 2023-07-29 12:01 | 0.1 | 0 | 0.056305 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2361 |  | 0 | [5 empty] | LOS SAUCES | E
B1411C01120001399 | B1411C0112RE760731641399 | B1411C0112 | NO | 1399 | EAF 318-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Lumaco | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5420 | Clientes Regulados | 0 | 0.62196 | 2.82 |  | 0.062542 | 0 | 0.62196 | NO | 2023-07-29 11:55 | 2023-07-29 12:01 | 2023-07-29 12:01 | 0.1 | 0 | 0.062196 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2524 |  | 0 | [5 empty] | LUMACO | E
B1411C01120001399 | B1411C0112RE760731641399 | B1411C0112 | NO | 1399 | EAF 318-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Lumaco | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5420 | Clientes Regulados | 0 | 0.077298 | 2.82 |  | 0.0077298 | 0 | 0.077298 | NO | 2023-07-29 11:55 | 2023-07-29 12:01 | 2023-07-29 12:01 | 0.1 | 0 | 0.0077298 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 460 |  | 0 | [5 empty] | Angol | E
B1411C01120001399 | B1411C0112RE760731641399 | B1411C0112 | NO | 1399 | EAF 318-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Lumaco | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5420 | Clientes Regulados | 0 | 0.0018794 | 2.82 |  | 0.00018794 | 0 | 0.0018794 | NO | 2023-07-29 11:55 | 2023-07-29 12:01 | 2023-07-29 12:01 | 0.1 | 0 | 0.00018794 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 17 |  | 0 | [5 empty] | Nacimiento | E
B1411C01120001399 | B1411C0112RE760731641399 | B1411C0112 | NO | 1399 | EAF 318-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Lumaco | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5420 | Clientes Regulados | 0 | 0.0010297 | 2.82 |  | 0.00010297 | 0 | 0.0010297 | NO | 2023-07-29 11:55 | 2023-07-29 12:01 | 2023-07-29 12:01 | 0.1 | 0 | 0.00010297 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 11 |  | 0 | [5 empty] | Purén | E
B1411C01120001399 | B1411C0112RE760731641399 | B1411C0112 | NO | 1399 | EAF 318-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Lumaco | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5420 | Clientes Regulados | 0 | 0.0022216 | 2.82 |  | 0.0002234 | 0 | 0.0022216 | NO | 2023-07-29 11:55 | 2023-07-29 12:01 | 2023-07-29 12:01 | 0.1 | 0 | 0.00022216 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8 |  | 0 | [5 empty] | Tirua | E
B1411C01120001399 | B1411C0112RE760731641399 | B1411C0112 | NO | 1399 | EAF 318-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Lumaco | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5420 | Clientes Regulados | 0 | 0.0037198 | 2.82 |  | 0.00037405 | 0 | 0.0037198 | NO | 2023-07-29 11:55 | 2023-07-29 12:01 | 2023-07-29 12:01 | 0.1 | 0 | 0.00037198 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 39 |  | 0 | [5 empty] | Traiguén | E
B1411C01120001399 | B1411C0112RE760731641399 | B1411C0112 | NO | 1399 | EAF 318-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15324 | S/E LOS SAUCES E1 | Purén | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 130 | Clientes Regulados | 0 | 0.0020272 | 0.09 |  | 0.00011515 | 0 | 0.0020272 | NO | 2023-07-29 11:55 | 2023-07-29 12:01 | 2023-07-29 12:01 | 0.09 | 0 | 0.00018244 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 28 |  | 0 | [5 empty] | CAÑETE | E
B1411C01120001399 | B1411C0112RE760731641399 | B1411C0112 | NO | 1399 | EAF 318-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15324 | S/E LOS SAUCES E1 | Purén | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3449 | Clientes Regulados | 0 | 0.95115 | 0.82 |  | 0.054318 | 0 | 0.95115 | NO | 2023-07-29 11:55 | 2023-07-29 12:01 | 2023-07-29 11:58 | 0.05 | 0 | 0.047557 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3409 |  | 0 | [5 empty] | CONTULMO | E
B1411C01120001399 | B1411C0112RE760731641399 | B1411C0112 | NO | 1399 | EAF 318-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15324 | S/E LOS SAUCES E1 | Purén | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3449 | Clientes Regulados | 0 | 0.00076484 | 0.82 |  | 4.3447e-05 | 0 | 0.00076484 | NO | 2023-07-29 11:55 | 2023-07-29 12:01 | 2023-07-29 11:58 | 0.05 | 0 | 3.8242e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 0 | [5 empty] | TIRUA | E
B1411C01120001399 | B1411C0112RE760731641399 | B1411C0112 | NO | 1399 | EAF 318-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15324 | S/E LOS SAUCES E1 | Purén | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 130 | Clientes Regulados | 0 | 0.015641 | 0.09 |  | 0.0015641 | 0 | 0.015641 | NO | 2023-07-29 11:55 | 2023-07-29 12:01 | 2023-07-29 12:01 | 0.09 | 0 | 0.0014077 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 93 |  | 0 | [5 empty] | LOS SAUCES | E
B1411C01120001399 | B1411C0112RE760731641399 | B1411C0112 | NO | 1399 | EAF 318-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15324 | S/E LOS SAUCES E1 | Purén | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 130 | Clientes Regulados | 0 | 0.0033323 | 0.09 |  | 0.00033323 | 0 | 0.0033323 | NO | 2023-07-29 11:55 | 2023-07-29 12:01 | 2023-07-29 12:01 | 0.09 | 0 | 0.00029991 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 37 |  | 0 | [5 empty] | LUMACO | E
B1411C01120001399 | B1411C0112RE760731641399 | B1411C0112 | NO | 1399 | EAF 318-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15324 | S/E LOS SAUCES E1 | Purén | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5072 | Clientes Regulados | 0 | 1.086 | 2 |  | 0.10499 | 0 | 1.086 | NO | 2023-07-29 11:55 | 2023-07-29 12:01 | 2023-07-29 12:00 | 0.08 | 0 | 0.086881 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5072 |  | 0 | [5 empty] | PUREN | E
B1411C01120001399 | B1411C0112LD760258861399 | B1411C0112 | NO | 1399 | EAF 318-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15325 | S/E LOS SAUCES E2 | Bosques Cautin | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76025886 | 1 | INDUSTRIAL BOSQUES CAUTIN S.A. | 0.1 | 0 | 0.0093057 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | NO | 2023-07-29 11:55 | 2023-07-29 12:01 | 2023-07-29 12:01 | 0.09 | 0 | 0.009 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS SAUCES | E
B1587C01120001399 | B1587C0112RE760731641399 | B1587C0112 | SI | 1399 | EAF 318-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16593 | S/E NAHUELBUTA C2 | Parronal | 1587 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 215 | Clientes Regulados | 0 | 0.12485 | 0.07 |  | 0.0042691 | 0 | 0.12485 | NO | 2023-07-29 11:55 | 2023-07-29 12:01 | 2023-07-29 11:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 215 |  | 0 | [5 empty] | ANGOL | E
B1587C01120001399 | B1587C0112RE760731641399 | B1587C0112 | SI | 1399 | EAF 318-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16593 | S/E NAHUELBUTA C2 | Parronal | 1587 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 739 | Clientes Regulados | 0 | 0.23125 | 0 |  | 0.0034687 | 0 | 0.23125 | NO | 2023-07-29 11:55 | 2023-07-29 12:01 | 2023-07-29 11:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 739 |  | 0 | [5 empty] | COLLIPULLI | E
B1587C01120001399 | B1587C0112RE760731641399 | B1587C0112 | SI | 1399 | EAF 318-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16593 | S/E NAHUELBUTA C2 | Parronal | 1587 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1082 | Clientes Regulados | 0 | 0.98749 | 1.6 |  | 0.091535 | 0 | 0.98749 | NO | 2023-07-29 11:55 | 2023-07-29 12:01 | 2023-07-29 12:00 | 0.08 | 0 | 0.078999 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1082 |  | 0 | [5 empty] | RENAICO | E
B1587C01120001399 | B1587C0112RE760731641399 | B1587C0112 | SI | 1399 | EAF 318-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16591 | S/E NAHUELBUTA CT1 | Roblería | 1587 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2874 | Clientes Regulados | 0 | 0.9447 | 1.55 |  | 0.09447 | 0 | 0.9447 | NO | 2023-07-29 11:55 | 2023-07-29 12:01 | 2023-07-29 12:01 | 0.09 | 0 | 0.085023 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2874 |  | 0 | [5 empty] | RENAICO | E
B2847C01120001399 | B2847C0112RE760731641399 | B2847C0112 | NO | 1399 | EAF 318-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 2103 | S/E DEUCO | 24088 | S/E DEUCO C2 | Campos de Marte | 2847 | BA S/E DEUCO 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5772 | Clientes Regulados | 0 | 2.4286 | 3.34 |  | 0.24286 | 0 | 2.4286 | NO | 2023-07-29 11:55 | 2023-07-29 12:01 | 2023-07-29 12:01 | 0.09 | 0 | 0.21857 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5771 |  | 0 | [5 empty] | ANGOL | E
B2847C01120001399 | B2847C0112RE760731641399 | B2847C0112 | NO | 1399 | EAF 318-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 2103 | S/E DEUCO | 24088 | S/E DEUCO C2 | Campos de Marte | 2847 | BA S/E DEUCO 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5772 | Clientes Regulados | 0 | 0.0029278 | 3.34 |  | 0.00029278 | 0 | 0.0029278 | NO | 2023-07-29 11:55 | 2023-07-29 12:01 | 2023-07-29 12:01 | 0.09 | 0 | 0.00026351 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | Los Sauces | E
B2847C01120001399 | B2847C0112RE760731641399 | B2847C0112 | NO | 1399 | EAF 318-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 2103 | S/E DEUCO | 24087 | S/E DEUCO C1 | Rancagua | 2847 | BA S/E DEUCO 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7430 | Clientes Regulados | 0 | 2.9163 | 3.36 |  | 0.29163 | 0 | 2.9163 | NO | 2023-07-29 11:55 | 2023-07-29 12:01 | 2023-07-29 12:01 | 0.09 | 0 | 0.26247 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7430 |  | 0 | [5 empty] | ANGOL | E
B0280C00850001400 | B0280C0085RE764113211400 | B0280C0085 | NO | 1400 | EAF 319-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 419 | S/E VICUÑA | 1685 | S/E VICUÑA E1 | Diaguitas | 280 | BA S/E VICUNA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5446 | Clientes Regulados | 0 | 0.837 | 0.47 |  | 0.20925 | 0 | 0.837 | NO | 2023-07-29 | 2023-07-29 17:26 | 2023-07-29 17:41 | 17.68 | 0 | 14.7982 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2364 |  | 0 | [5 empty] | PAIGUANO | B
B0280C00850001400 | B0280C0085RE764113211400 | B0280C0085 | NO | 1400 | EAF 319-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 419 | S/E VICUÑA | 1685 | S/E VICUÑA E1 | Diaguitas | 280 | BA S/E VICUNA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5446 | Clientes Regulados | 0 | 1.377 | 0.47 |  | 0.34425 | 0 | 1.377 | NO | 2023-07-29 | 2023-07-29 17:26 | 2023-07-29 17:41 | 17.68 | 0 | 24.3454 | 0 | 17.68 |  | 17.68 | 1 | 39.1435 | 3082 |  | 0 | 24.6349 | 2 | 54.5263 | 39.0436 |  | VICUÑA | B | Tr | Tr
B2229C00850001401 | B2229C0085RE764113211401 | B2229C0085 | NO | 1401 | EAF 320-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1915 | S/E PACIFICO | 22851 | S/E PACIFICO C2 | S/E PACÍFICO C2 | 2229 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3718 | Clientes Regulados | 0 | 2.211 | 2.08 |  | 1.8056 | 0 | 2.211 | NO | 2023-07-30 08:19 | 2023-07-30 09:08 | 2023-07-30 09:08 | 0.81 | 0 | 1.7909 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3718 |  | 0 | [5 empty] | IQUIQUE | A
B2229C00850001401 | B2229C0085RE764113211401 | B2229C0085 | NO | 1401 | EAF 320-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1915 | S/E PACIFICO | 22857 | S/E PACIFICO C7 | S/E PACIFICO C7 | 2229 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2640 | Clientes Regulados | 0 | 1.253 | 0.84 |  | 1.0233 | 0 | 1.253 | NO | 2023-07-30 08:19 | 2023-07-30 09:08 | 2023-07-30 09:08 | 0.81 | 0 | 1.0149 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2640 |  | 0 | [5 empty] | IQUIQUE | A
B2229C00850001401 | B2229C0085RE764113211401 | B2229C0085 | NO | 1401 | EAF 320-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1915 | S/E PACIFICO | 22850 | S/E PACIFICO C1 | S/E PACÍFICO C1 | 2229 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 59 | Clientes Regulados | 0 | 0.076 | 0.34 |  | 0.06202 | 0 | 0.076 | NO | 2023-07-30 08:19 | 2023-07-30 09:08 | 2023-07-30 09:08 | 0.81 | 0 | 0.06156 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 59 |  | 0 | [5 empty] | IQUIQUE | A
B2229C00850001401 | B2229C0085RE764113211401 | B2229C0085 | NO | 1401 | EAF 320-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1915 | S/E PACIFICO | 22852 | S/E PACIFICO C3 | S/E PACIFICO C3 | 2229 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3149 | Clientes Regulados | 0 | 1.694 | 1.78 |  | 1.3834 | 0 | 1.694 | NO | 2023-07-30 08:19 | 2023-07-30 09:08 | 2023-07-30 09:08 | 0.81 | 0 | 1.3721 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3149 |  | 0 | [5 empty] | IQUIQUE | A
B0048C00990001402 | B0048C0099RE965315001402 | B0048C0099 | SI | 1402 | EAF 321-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 237 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 5388 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN DG3 | SIN INFORMACION/C3 | 48 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.66996 | 0.73 |  | 0.17809 | 0 | 0.66996 | NO | 2023-07-31 09:22 | 2023-07-31 11:59 | 2023-07-31 09:38 | 0.26 | 0 | 0.17419 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 869 |  | 0 | [5 empty] | PUYEHUE | F
B0048C00990001402 | B0048C0099RE965315001402 | B0048C0099 | SI | 1402 | EAF 321-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 237 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 5388 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN DG3 | SIN INFORMACION/C3 | 48 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.09195 | 0.73 |  | 0.14345 | 0 | 0.09195 | NO | 2023-07-31 09:22 | 2023-07-31 11:59 | 2023-07-31 10:56 | 1.56 | 0 | 0.14344 | 0 | 0.41689 |  | 0.41689 | 1 | 0.31763 | 9 |  | 0 | 0.41689 | 1 | 0.31763 | 0 |  | RIO BUENO | F
B0048C01030001402 | B0048C0103RE813886001402 | B0048C0103 | SI | 1402 | EAF 321-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 237 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 5387 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN DG2 | SIN INFORMACION/C2 | 48 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 103 | COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA. | RE | 81388600 | 1369 | Clientes Regulados | 0 | 0.73 | 3.92 |  | 1.88 | 0 | 0.73 | NO | 2023-07-31 09:22 | 2023-07-31 11:59 | 2023-07-31 12:00 | 2.63 | 0 | 1.9199 | 0 | 2.63 |  | 2.63 | 1 | 1.9199 | 1369 |  | 0 | 2.63 | 1 | 1.9199 | 0 |  | RIO BUENO | F
B0048C01160001402 | B0048C0116RE760731621402 | B0048C0116 | SI | 1402 | EAF 321-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 237 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 5322 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN DG1 | SIN INFORMACION/C1 | 48 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2023-07-31 09:22 | 2023-07-31 11:59 | 2023-07-31 12:06 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1886C04350001403 | B1886C0435LT760815901403 | B1886C0435 | SI | 1403 | EAF 322-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 1873 | S/E ESTACION DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 | 22522 | S/E ESTACION DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 JT1 | Transformador de respaldo | 1886 | BA S/E ANGAMOS 220KV BP2 | 435 | SIERRA GORDA SCM | LT | 76081590 | 1 | Sierra Gorda S.C.M. | 27.21 | 0 | 16.65 | 1 |  |  | 27.21 | NO | 2023-07-31 11:48 | 2023-07-31 13:23 | 2023-07-31 13:23 | 1.58 | 0 | 42.9918 | 0 | 1.58 |  | 1.58 | 1 | 42.9918 |  |  | NO APLICA | 2.06 | 2 | 56.2206 | 1.6326 |  | SIERRA GORDA | SIN INFORMACION | Tr | Tr
B0565C00850001404 | B0565C0085RE764113211404 | B0565C0085 | NO | 1404 | EAF 323-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 632 | S/E CONSTITUCION | 32789 | S/E CONSTITUCION E10 | Falucho | 565 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7463 | Clientes Regulados | 0 | 0.019 | 4.7 |  | 0.00887 | 0 | 0.019 | NO | 2023-07-31 14:12 | 2023-07-31 14:12 | 2023-07-31 14:40 | 0.25 | 0.21 | 0.00475 | 0.00399 | 0 |  | 0 |  |  | 123 | 0.00399 | NO INFORMADO | [5 empty] | CUREPTO | E
B0565C00850001404 | B0565C0085RE764113211404 | B0565C0085 | NO | 1404 | EAF 323-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 632 | S/E CONSTITUCION | 32789 | S/E CONSTITUCION E10 | Falucho | 565 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7463 | Clientes Regulados | 0 | 2.777 | 4.7 |  | 1.2959 | 0 | 2.777 | NO | 2023-07-31 14:12 | 2023-07-31 14:12 | 2023-07-31 14:40 | 0.25 | 0.21 | 0.69425 | 0.58317 | 0 |  | 0 |  |  | 7337 | 0.58317 | NO INFORMADO | [5 empty] | CONSTITUCION | E
B0565C00850001404 | B0565C0085RE764113211404 | B0565C0085 | NO | 1404 | EAF 323-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 632 | S/E CONSTITUCION | 32794 | S/E CONSTITUCION E9 | Purapel | 565 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1287 | Clientes Regulados | 0 | 1.356 | 9.5 |  | 0.6328 | 0 | 1.356 | NO | 2023-07-31 14:12 | 2023-07-31 14:12 | 2023-07-31 14:40 | 0.25 | 0.21 | 0.339 | 0.28476 | 0 |  | 0 |  |  | 1280 | 0.28476 | NO INFORMADO | [5 empty] | CONSTITUCION | E
B0565C00850001404 | B0565C0085RE764113211404 | B0565C0085 | NO | 1404 | EAF 323-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 632 | S/E CONSTITUCION | 2928 | S/E CONSTITUCION E3 | Santa María | 565 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9240 | Clientes Regulados | 0 | 2.017 | 2.86 |  | 0.90765 | 0 | 2.017 | NO | 2023-07-31 14:12 | 2023-07-31 14:12 | 2023-07-31 14:39 | 0.25 | 0.2 | 0.50425 | 0.4034 | 0 |  | 0 |  |  | 9240 | 0.4034 | NO INFORMADO | [5 empty] | CONSTITUCION | E
B0565C00850001404 | B0565C0085LD127883331404 | B0565C0085 | NO | 1404 | EAF 323-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 632 | S/E CONSTITUCION | 2927 | S/E CONSTITUCION E1 | Purapel | 565 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 12788333 | 1 | EDUARDO MUNOZ CAMPOS | 0.12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.12 | NO | 2023-07-31 14:12 | 2023-07-31 14:12 | 2023-07-31 14:40 | 0.25 | 0.21 | 0.03 | 0 | 0.25 |  | 0.25 | 1 | 1.5722 | 1 |  | NO APLICA | 1.0803 | 5 | 10.847 | 1.5722 |  | CONSTITUCION | E | Fr | Fr
B0576C00850001405 | B0576C0085RE764113211405 | B0576C0085 | NO | 1405 | EAF 324-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 637 | S/E HUALANE | 2957 | S/E HUALAÑE C1 | Barandica / C1 | 576 | BA S/E HUALANE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1153 | Clientes Regulados | 0 | 0.338 | 0.4 |  | 1.4421 | 0 | 0.338 | NO | 2023-07-31 16:56 | 2023-07-31 21:12 | 2023-07-31 21:12 | 4.26 | 0 | 1.4399 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1153 |  | 0 | [5 empty] | HUALAÑE | E
B0576C00850001405 | B0576C0085RE764113211405 | B0576C0085 | NO | 1405 | EAF 324-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 637 | S/E HUALANE | 2958 | S/E HUALAÑE C2 | Docamávida / C2 | 576 | BA S/E HUALANE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3138 | Clientes Regulados | 0 | 0.139 | 1.5 |  | 0.59307 | 0 | 0.139 | NO | 2023-07-31 16:56 | 2023-07-31 21:12 | 2023-07-31 21:12 | 4.26 | 0 | 0.59214 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 412 |  | 0 | [5 empty] | LICANTEN | E
B0576C00850001405 | B0576C0085RE764113211405 | B0576C0085 | NO | 1405 | EAF 324-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 637 | S/E HUALANE | 2958 | S/E HUALAÑE C2 | Docamávida / C2 | 576 | BA S/E HUALANE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3138 | Clientes Regulados | 0 | 0.707 | 1.5 |  | 3.0165 | 0 | 0.707 | NO | 2023-07-31 16:56 | 2023-07-31 21:12 | 2023-07-31 21:12 | 4.26 | 0 | 3.0118 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2180 |  | 0 | [5 empty] | HUALAÑE | E
B0576C00850001405 | B0576C0085RE764113211405 | B0576C0085 | NO | 1405 | EAF 324-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 637 | S/E HUALANE | 2958 | S/E HUALAÑE C2 | Docamávida / C2 | 576 | BA S/E HUALANE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3138 | Clientes Regulados | 0 | 0.095 | 1.5 |  | 0.40533 | 0 | 0.095 | NO | 2023-07-31 16:56 | 2023-07-31 21:12 | 2023-07-31 21:12 | 4.26 | 0 | 0.4047 | 0 | 4.26 |  | 4.26 | 1 | 5.4485 | 546 |  | 0 | 4.26 | 1 | 5.4485 | 0 |  | CUREPTO | E
B0605C00850001405 | B0605C0085RE764113211405 | B0605C0085 | NO | 1405 | EAF 324-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 650 | S/E PARRONAL | 12578 | S/E PARRONAL CT | Los Coipos / CT | 605 | BA S/E PARRONAL 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 472 | Clientes Regulados | 0 | 0.279 | 0.3 |  | 1.0255 | 0 | 0.279 | NO | 2023-07-31 16:56 | 2023-07-31 21:12 | 2023-07-31 20:37 | 3.67 | 0 | 1.0239 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 683 |  | 0 | [5 empty] | RAUCO | E
B0605C00850001405 | B0605C0085RE764113211405 | B0605C0085 | NO | 1405 | EAF 324-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 650 | S/E PARRONAL | 12578 | S/E PARRONAL CT | Los Coipos / CT | 605 | BA S/E PARRONAL 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1675 | Clientes Regulados | 0 | 0.41 | 1.2 |  | 1.4236 | 0 | 0.41 | NO | 2023-07-31 16:56 | 2023-07-31 21:12 | 2023-07-31 20:24 | 3.47 | 0 | 1.4227 | 0 | 3.551 |  | 3.551 | 1 | 2.4466 | 1445 |  | 0 | 3.551 | 1 | 2.4466 | 0 |  | HUALAÑE | E
B0627C00850001405 | B0627C0085RE764113211405 | B0627C0085 | NO | 1405 | EAF 324-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 662 | S/E VILLA PRAT | 3148 | S/E VILLA PRAT CT | Peteroa / CT | 627 | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3216 | Clientes Regulados | 0 | 0.327 | 0.7 |  | 1.3952 | 0 | 0.327 | NO | 2023-07-31 16:56 | 2023-07-31 21:12 | 2023-07-31 21:12 | 4.26 | 0 | 1.393 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 358 |  | 0 | [5 empty] | CUREPTO | E
B0627C00850001405 | B0627C0085RE764113211405 | B0627C0085 | NO | 1405 | EAF 324-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 662 | S/E VILLA PRAT | 3148 | S/E VILLA PRAT CT | Peteroa / CT | 627 | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1212 | Clientes Regulados | 0 | 2.099 | 0.62 |  | 2.731 | 0 | 2.099 | NO | 2023-07-31 16:56 | 2023-07-31 21:12 | 2023-07-31 18:14 | 1.3 | 0 | 2.7287 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4386 |  | 0 | [5 empty] | SAGRADA FAMILIA | E
B0627C00850001405 | B0627C0085RE764113211405 | B0627C0085 | NO | 1405 | EAF 324-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 662 | S/E VILLA PRAT | 3148 | S/E VILLA PRAT CT | Peteroa / CT | 627 | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 626 | Clientes Regulados | 0 | 0.108 | 0.94 |  | 0.0288 | 0 | 0.108 | NO | 2023-07-31 16:56 | 2023-07-31 21:12 | 2023-07-31 17:12 | 0.26 | 0 | 0.02808 | 0 | 1.6376 |  | 1.6376 | 1 | 4.1498 | 241 |  | 0 | 1.6376 | 1 | 4.1498 | 0 |  | RAUCO | E
B0633C00850001405 | B0633C0085RE764113211405 | B0633C0085 | NO | 1405 | EAF 324-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 655 | S/E RANGUILI | 3114 | S/E RANGUILI C1 | Paredones / C1 | 633 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5718 | Clientes Regulados | 0 | 0.001 | 4.18 |  | 0.00427 | 0 | 0.001 | NO | 2023-07-31 16:56 | 2023-07-31 21:12 | 2023-07-31 21:12 | 4.26 | 0 | 0.00426 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | HUALAÑE | E
B0633C00850001405 | B0633C0085RE764113211405 | B0633C0085 | NO | 1405 | EAF 324-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 655 | S/E RANGUILI | 3114 | S/E RANGUILI C1 | Paredones / C1 | 633 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5718 | Clientes Regulados | 0 | 0.828 | 4.18 |  | 2.9941 | 0 | 0.828 | NO | 2023-07-31 16:56 | 2023-07-31 21:12 | 2023-07-31 20:33 | 3.61 | 0 | 2.9891 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1203 |  | 0 | [5 empty] | LOLOL | E
B0633C00850001405 | B0633C0085RE764113211405 | B0633C0085 | NO | 1405 | EAF 324-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 655 | S/E RANGUILI | 3114 | S/E RANGUILI C1 | Paredones / C1 | 633 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5718 | Clientes Regulados | 0 | 0.102 | 4.18 |  | 0.1717 | 0 | 0.102 | NO | 2023-07-31 16:56 | 2023-07-31 21:12 | 2023-07-31 18:37 | 1.68 | 0 | 0.17136 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 357 |  | 0 | [5 empty] | PUMANQUE | E
B0633C00850001405 | B0633C0085RE764113211405 | B0633C0085 | NO | 1405 | EAF 324-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 655 | S/E RANGUILI | 3114 | S/E RANGUILI C1 | Paredones / C1 | 633 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5718 | Clientes Regulados | 0 | 0.035 | 4.18 |  | 0.1585 | 0 | 0.035 | NO | 2023-07-31 16:56 | 2023-07-31 21:12 | 2023-07-31 21:28 | 4.51 | 0.01 | 0.15785 | 0.00035 | 0 |  | 0 |  |  | 277 | 0.00035 | NO INFORMADO | [5 empty] | VICHUQUEN | E
B0633C00850001405 | B0633C0085RE764113211405 | B0633C0085 | NO | 1405 | EAF 324-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 655 | S/E RANGUILI | 3114 | S/E RANGUILI C1 | Paredones / C1 | 633 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5718 | Clientes Regulados | 0 | 0.002 | 4.18 |  | 0.00342 | 0 | 0.002 | NO | 2023-07-31 16:56 | 2023-07-31 21:12 | 2023-07-31 18:38 | 1.7 | 0 | 0.0034 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 23 |  | 0 | [5 empty] | PICHILEMU | E
B0633C00850001405 | B0633C0085RE764113211405 | B0633C0085 | NO | 1405 | EAF 324-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 655 | S/E RANGUILI | 3114 | S/E RANGUILI C1 | Paredones / C1 | 633 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5718 | Clientes Regulados | 0 | 0.754 | 4.18 |  | 2.5485 | 0 | 0.754 | NO | 2023-07-31 16:56 | 2023-07-31 21:12 | 2023-07-31 20:19 | 3.37 | 0 | 2.541 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4029 |  | 0 | [5 empty] | PAREDONES | E
B0633C00850001405 | B0633C0085RE764113211405 | B0633C0085 | NO | 1405 | EAF 324-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 655 | S/E RANGUILI | 3115 | S/E RANGUILI C2 | Patacón / C2 | 633 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 24 | Clientes Regulados | 0 | 0.007 | 0.02 |  | 0.02987 | 0 | 0.007 | NO | 2023-07-31 16:56 | 2023-07-31 21:12 | 2023-07-31 21:12 | 4.26 | 0 | 0.02982 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 22 |  | 0 | [5 empty] | LOLOL | E
B0633C00850001405 | B0633C0085RE764113211405 | B0633C0085 | NO | 1405 | EAF 324-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 655 | S/E RANGUILI | 3115 | S/E RANGUILI C2 | Patacón / C2 | 633 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 24 | Clientes Regulados | 0 | 0.001 | 0.02 |  | 0.00427 | 0 | 0.001 | NO | 2023-07-31 16:56 | 2023-07-31 21:12 | 2023-07-31 21:12 | 4.26 | 0 | 0.00426 | 0 | 3.411 |  | 3.411 | 1 | 5.901 | 4 |  | 0 | 3.411 | 1 | 5.901 | 0 |  | HUALAÑE | E
B1835C00850001405 | B1835C0085RE764113211405 | B1835C0085 | NO | 1405 | EAF 324-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 644 | S/E LICANTEN | 3011 | S/E LICANTEN C2 | Paraguay / C2 | 1835 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1490 | Clientes Regulados | 0 | 0.495 | 0.6 |  | 2.112 | 0 | 0.495 | NO | 2023-07-31 16:56 | 2023-07-31 21:12 | 2023-07-31 21:12 | 4.26 | 0 | 2.1087 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1398 |  | 0 | [5 empty] | LICANTEN | E
B1835C00850001405 | B1835C0085RE764113211405 | B1835C0085 | NO | 1405 | EAF 324-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 644 | S/E LICANTEN | 3011 | S/E LICANTEN C2 | Paraguay / C2 | 1835 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1490 | Clientes Regulados | 0 | 0.016 | 0.6 |  | 0.06827 | 0 | 0.016 | NO | 2023-07-31 16:56 | 2023-07-31 21:12 | 2023-07-31 21:12 | 4.26 | 0 | 0.06816 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 92 |  | 0 | [5 empty] | CUREPTO | E
B1835C00850001405 | B1835C0085RE764113211405 | B1835C0085 | NO | 1405 | EAF 324-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 644 | S/E LICANTEN | 24717 | S/E LICANTEN C4 | Iloca / C4 | 1835 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6375 | Clientes Regulados | 0 | 0.101 | 1.9 |  | 0.3232 | 0 | 0.101 | NO | 2023-07-31 16:56 | 2023-07-31 21:12 | 2023-07-31 20:08 | 3.19 | 0 | 0.32219 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 636 |  | 0 | [5 empty] | VICHUQUEN | E
B1835C00850001405 | B1835C0085RE764113211405 | B1835C0085 | NO | 1405 | EAF 324-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 644 | S/E LICANTEN | 24717 | S/E LICANTEN C4 | Iloca / C4 | 1835 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6375 | Clientes Regulados | 0 | 0.002 | 1.9 |  | 0.00523 | 0 | 0.002 | NO | 2023-07-31 16:56 | 2023-07-31 21:12 | 2023-07-31 19:33 | 2.61 | 0 | 0.00522 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 18 |  | 0 | [5 empty] | PENCAHUE | E
B1835C00850001405 | B1835C0085RE764113211405 | B1835C0085 | NO | 1405 | EAF 324-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 644 | S/E LICANTEN | 24717 | S/E LICANTEN C4 | Iloca / C4 | 1835 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6375 | Clientes Regulados | 0 | 0.636 | 1.9 |  | 1.7704 | 0 | 0.636 | NO | 2023-07-31 16:56 | 2023-07-31 21:12 | 2023-07-31 19:43 | 2.78 | 0 | 1.7681 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3341 |  | 0 | [5 empty] | CUREPTO | E
B1835C00850001405 | B1835C0085RE764113211405 | B1835C0085 | NO | 1405 | EAF 324-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 644 | S/E LICANTEN | 24717 | S/E LICANTEN C4 | Iloca / C4 | 1835 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6375 | Clientes Regulados | 0 | 0.692 | 1.9 |  | 2.5598 | 0 | 0.692 | NO | 2023-07-31 16:56 | 2023-07-31 21:12 | 2023-07-31 20:38 | 3.69 | 0 | 2.5535 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2380 |  | 0 | [5 empty] | LICANTEN | E
B1835C00850001405 | B1835C0085RE764113211405 | B1835C0085 | NO | 1405 | EAF 324-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 644 | S/E LICANTEN | 3008 | S/E LICANTEN E1 | Vichuquén / E1 | 1835 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2863 | Clientes Regulados | 0 | 0.037 | 0.08 |  | 0.13999 | 0 | 0.037 | NO | 2023-07-31 16:56 | 2023-07-31 21:12 | 2023-07-31 20:43 | 3.78 | 0 | 0.13986 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 222 |  | 0 | [5 empty] | HUALAÑE | E
B1835C00850001405 | B1835C0085RE764113211405 | B1835C0085 | NO | 1405 | EAF 324-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 644 | S/E LICANTEN | 3008 | S/E LICANTEN E1 | Vichuquén / E1 | 1835 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2863 | Clientes Regulados | 0 | 0.017 | 0.08 |  | 0.05206 | 0 | 0.017 | NO | 2023-07-31 16:56 | 2023-07-31 21:12 | 2023-07-31 20:00 | 3.06 | 0 | 0.05202 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 99 |  | 0 | [5 empty] | LICANTEN | E
B1835C00850001405 | B1835C0085RE764113211405 | B1835C0085 | NO | 1405 | EAF 324-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 644 | S/E LICANTEN | 3008 | S/E LICANTEN E1 | Vichuquén / E1 | 1835 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2863 | Clientes Regulados | 0 | 0.776 | 0.08 |  | 2.8908 | 0 | 0.776 | NO | 2023-07-31 16:56 | 2023-07-31 21:12 | 2023-07-31 20:40 | 3.72 | 0 | 2.8867 | 0 | 3.573 |  | 3.573 | 1 | 9.9044 | 2542 |  | 0 | 4.4294 | 2 | 12.9615 | 0 |  | VICHUQUEN | E
B2840C01120001406 | B2840C0112RE760731641406 | B2840C0112 | NO | 1406 | EAF 325-2023 | Forzado | TD | SI | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24070 | S/E CUNCO E2 | Las Hortencias | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4653 | Clientes Regulados | 0 | 1.2395 | 0.92 |  | 0.62597 |  | 1.2395 | NO | 2023-08-01 01:08 | 2023-08-01 11:52 | 2023-08-01 01:38 | 0.5 | 0 | 0.61975 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4653 |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CUNCO | E
B2840C01120001406 | B2840C0112RE760731641406 | B2840C0112 | NO | 1406 | EAF 325-2023 | Forzado | TD | SI | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24070 | S/E CUNCO E2 | Las Hortencias | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 704 | Clientes Regulados | 0 | 0.084629 | 0.13 |  | 0.01787 |  | 0.084629 | NO | 2023-08-01 01:08 | 2023-08-01 11:52 | 2023-08-01 01:21 | 0.21 | 0 | 0.017772 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 704 |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LONQUIMAY | E
B2840C01120001406 | B2840C0112RE760731641406 | B2840C0112 | NO | 1406 | EAF 325-2023 | Forzado | TD | SI | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24070 | S/E CUNCO E2 | Las Hortencias | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2712 | Clientes Regulados | 0 | 1.0623 | 0.02 |  | 1.0505 |  | 1.0623 | NO | 2023-08-01 01:08 | 2023-08-01 11:52 | 2023-08-01 02:07 | 0.98 | 0 | 1.0411 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2712 |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | MELIPUECO | E
B2840C01120001406 | B2840C0112RE760731641406 | B2840C0112 | NO | 1406 | EAF 325-2023 | Forzado | TD | SI | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24069 | S/E CUNCO E1 | San Ramon | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2176 | Clientes Regulados | 0 | 0.47948 | 1.06 |  | 0.14504 |  | 0.47948 | NO | 2023-08-01 01:08 | 2023-08-01 11:52 | 2023-08-01 01:26 | 0.3 | 0 | 0.14385 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2176 |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CUNCO | E
B2840C01120001406 | B2840C0112RE760731641406 | B2840C0112 | NO | 1406 | EAF 325-2023 | Forzado | TD | SI | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24069 | S/E CUNCO E1 | San Ramon | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1364 | Clientes Regulados | 0 | 0.28204 | 0.35 |  | 0.076562 |  | 0.28204 | NO | 2023-08-01 01:08 | 2023-08-01 11:52 | 2023-08-01 01:24 | 0.27 | 0 | 0.076152 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1364 |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | FREIRE | E
B2840C01120001406 | B2840C0112RE760731641406 | B2840C0112 | NO | 1406 | EAF 325-2023 | Forzado | TD | SI | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24069 | S/E CUNCO E1 | San Ramon | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1542 | Clientes Regulados | 0 | 0.4461 | 0.85 |  | 0.11809 |  | 0.4461 | NO | 2023-08-01 01:08 | 2023-08-01 11:52 | 2023-08-01 01:24 | 0.26 | 0 | 0.11599 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1542 |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PADRE LAS CASAS | E
B2840C01120001406 | B2840C0112RE760731641406 | B2840C0112 | NO | 1406 | EAF 325-2023 | Forzado | TD | SI | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24069 | S/E CUNCO E1 | San Ramon | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 32 | Clientes Regulados | 0 | 0.0034046 | 0.01 |  | 0.0010299 |  | 0.0034046 | NO | 2023-08-01 01:08 | 2023-08-01 11:52 | 2023-08-01 01:26 | 0.3 | 0 | 0.0010214 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 32 |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | VILCUN | E
B2840C01120001406 | B2840C0112LD760904831406 | B2840C0112 | NO | 1406 | EAF 325-2023 | Forzado | TD | SI | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24070 | S/E CUNCO E2 | Las Hortencias | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76090483 | 1 | AUSTRALIS AGUA DULCE S.A. | 0.18 | 0 | 0.07 | 1 |  |  | 0.18 | NO | 2023-08-01 01:08 | 2023-08-01 11:52 | 2023-08-01 01:33 | 0.42 | 0 | 0.0756 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CUNCO | 0
B2840C01120001406 | B2840C0112LD789287801406 | B2840C0112 | NO | 1406 | EAF 325-2023 | Forzado | TD | SI | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24070 | S/E CUNCO E2 | Las Hortencias | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78928780 | 1 | SOC COMERC AGRIC Y FOREST NALCAHUE LTDA | 0.37 | 0 | 0.26 | 1 |  |  | 0.37 | NO | 2023-08-01 01:08 | 2023-08-01 11:52 | 2023-08-01 01:50 | 0.69 | 0 | 0.2553 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MELIPUECO | 0
B2840C01120001406 | B2840C0112LD798724201406 | B2840C0112 | NO | 1406 | EAF 325-2023 | Forzado | TD | SI | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24070 | S/E CUNCO E2 | Las Hortencias | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 79872420 | 1 | EXPORTADORA LOS FIORDOS LIMITADA | 0.29 | 0 | 0.38 | 1 |  |  | 0.29 | NO | 2023-08-01 01:08 | 2023-08-01 11:52 | 2023-08-01 02:27 | 1.31 | 0 | 0.3799 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MELIPUECO | 0
B0127C00850001407 | B0127C0085RE764113211407 | B0127C0085 | SI | 1407 | EAF 326-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 366 | S/E HOSPITAL | 919 | S/E HOSPITAL C1 | ANGOSTURA | 127 | BA S/E HOSPITAL 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1404 | Clientes Regulados | 0 | 0.985 | 1.2 |  | 0.08208 | 0 | 0.985 | NO | 2023-08-01 02:21 | 2023-08-01 02:26 | 2023-08-01 02:26 | 0.08 | 0 | 0.0788 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1401 |  | 0 | [5 empty] | PAINE | E
B0127C00850001407 | B0127C0085RE764113211407 | B0127C0085 | SI | 1407 | EAF 326-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 366 | S/E HOSPITAL | 919 | S/E HOSPITAL C1 | ANGOSTURA | 127 | BA S/E HOSPITAL 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1404 | Clientes Regulados | 0 | 0.006 | 1.2 |  | 0.0005 | 0 | 0.006 | NO | 2023-08-01 02:21 | 2023-08-01 02:26 | 2023-08-01 02:26 | 0.08 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | MOSTAZAL | E
B0127C00850001407 | B0127C0085RE764113211407 | B0127C0085 | SI | 1407 | EAF 326-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 366 | S/E HOSPITAL | 33030 | S/E HOSPITAL C3 | CHALLAY | 127 | BA S/E HOSPITAL 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2651 | Clientes Regulados | 0 | 2.144 | 1.8 |  | 0.17867 | 0 | 2.144 | NO | 2023-08-01 02:21 | 2023-08-01 02:26 | 2023-08-01 02:26 | 0.08 | 0 | 0.17152 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2651 |  | 0 | [5 empty] | PAINE | E
B0127C00850001407 | B0127C0085RE764113211407 | B0127C0085 | SI | 1407 | EAF 326-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 366 | S/E HOSPITAL | 918 | S/E HOSPITAL C2 | CHAMPA | 127 | BA S/E HOSPITAL 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5795 | Clientes Regulados | 0 | 3.862 | 4.7 |  | 0.32183 | 0 | 3.862 | NO | 2023-08-01 02:21 | 2023-08-01 02:26 | 2023-08-01 02:26 | 0.08 | 0 | 0.30896 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5791 |  | 0 | [5 empty] | PAINE | E
B0127C00850001407 | B0127C0085RE764113211407 | B0127C0085 | SI | 1407 | EAF 326-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 366 | S/E HOSPITAL | 918 | S/E HOSPITAL C2 | CHAMPA | 127 | BA S/E HOSPITAL 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5795 | Clientes Regulados | 0 | 0.003 | 4.7 |  | 0.00025 | 0 | 0.003 | NO | 2023-08-01 02:21 | 2023-08-01 02:26 | 2023-08-01 02:26 | 0.08 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 | [5 empty] | BUIN | E
B0127C00850001407 | B0127C0085LD967205901407 | B0127C0085 | SI | 1407 | EAF 326-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 366 | S/E HOSPITAL | 919 | S/E HOSPITAL C1 | CHALLAY | 127 | BA S/E HOSPITAL 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96720590 | 1 | HACIENDA CHADA S.A. | 0.09 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.09 | NO | 2023-08-01 02:21 | 2023-08-01 02:26 | 2023-08-01 02:26 | 0.08 | 0 | 0.0072 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PAINE | E
B0130C00850001407 | B0130C0085RE764113211407 | B0130C0085 | SI | 1407 | EAF 326-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 369 | S/E LA RONDA | 964 | S/E LA RONDA C2 | Cañadilla / C2 | 130 | BA S/E LA RONDA 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 58 | Clientes Regulados | 0 | 0.079 | 1.22 |  | 0.19618 | 0 | 0.079 | NO | 2023-08-01 02:21 | 2023-08-01 04:50 | 2023-08-01 04:50 | 2.48 | 0 | 0.19592 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 58 |  | 0 | [5 empty] | SAN FERNANDO | E
B0130C00850001407 | B0130C0085RE764113211407 | B0130C0085 | SI | 1407 | EAF 326-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 369 | S/E LA RONDA | 962 | S/E LA RONDA C1 | Quilapán / C1 | 130 | BA S/E LA RONDA 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2299 | Clientes Regulados | 0 | 1.542 | 2.76 |  | 3.8293 | 0 | 1.542 | NO | 2023-08-01 02:21 | 2023-08-01 04:50 | 2023-08-01 04:50 | 2.48 | 0 | 3.8242 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2274 |  | 0 | [5 empty] | SAN FERNANDO | E
B0130C00850001407 | B0130C0085RE764113211407 | B0130C0085 | SI | 1407 | EAF 326-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 369 | S/E LA RONDA | 962 | S/E LA RONDA C1 | Quilapán / C1 | 130 | BA S/E LA RONDA 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2299 | Clientes Regulados | 0 | 0.006 | 2.76 |  | 0.0149 | 0 | 0.006 | NO | 2023-08-01 02:21 | 2023-08-01 04:50 | 2023-08-01 04:50 | 2.48 | 0 | 0.01488 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 25 |  | 0 | [5 empty] | MALLOA | E
B0130C00850001407 | B0130C0085RE764113211407 | B0130C0085 | SI | 1407 | EAF 326-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 369 | S/E LA RONDA | 969 | S/E LA RONDA C3 | Trapiche / C3 | 130 | BA S/E LA RONDA 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 35 | Clientes Regulados | 0 | 0.053 | 1.88 |  | 0.13162 | 0 | 0.053 | NO | 2023-08-01 02:21 | 2023-08-01 04:50 | 2023-08-01 04:50 | 2.48 | 0 | 0.13144 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 35 |  | 0 | [5 empty] | SAN FERNANDO | E
B0144C00850001407 | B0144C0085RE764113211407 | B0144C0085 | SI | 1407 | EAF 326-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 575 | S/E CACHAPOAL C3 | Astorga | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6926 | Clientes Regulados | 0 | 2.802 | 2.45 |  | 1.3076 | 0 | 2.802 | NO | 2023-08-01 02:21 | 2023-08-01 02:49 | 2023-08-01 02:49 | 0.46 | 0 | 1.2889 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6926 |  | 0 | [5 empty] | RANCAGUA | E
B0144C00850001407 | B0144C0085RE764113211407 | B0144C0085 | SI | 1407 | EAF 326-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 573 | S/E CACHAPOAL C2 | Brasil | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5091 | Clientes Regulados | 0 | 2.759 | 3.1 |  | 1.2875 | 0 | 2.759 | NO | 2023-08-01 02:21 | 2023-08-01 02:49 | 2023-08-01 02:49 | 0.46 | 0 | 1.2691 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5091 |  | 0 | [5 empty] | RANCAGUA | E
B0144C00850001407 | B0144C0085RE764113211407 | B0144C0085 | SI | 1407 | EAF 326-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 559 | S/E CACHAPOAL C1 | El Cobre | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3596 | Clientes Regulados | 0 | 1.564 | 2.1 |  | 0.72987 | 0 | 1.564 | NO | 2023-08-01 02:21 | 2023-08-01 02:49 | 2023-08-01 02:49 | 0.46 | 0 | 0.71944 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3596 |  | 0 | [5 empty] | RANCAGUA | E
B0144C00850001407 | B0144C0085RE764113211407 | B0144C0085 | SI | 1407 | EAF 326-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 16033 | S/E CACHAPOAL C10 | La Granja | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4605 | Clientes Regulados | 0 | 1.981 | 2.67 |  | 0.92447 | 0 | 1.981 | NO | 2023-08-01 02:21 | 2023-08-01 02:49 | 2023-08-01 02:49 | 0.46 | 0 | 0.91126 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4605 |  | 0 | [5 empty] | RANCAGUA | E
B0144C00850001407 | B0144C0085RE764113211407 | B0144C0085 | SI | 1407 | EAF 326-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 570 | S/E CACHAPOAL C6 | REQUINOA | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3065 | Clientes Regulados | 0 | 1.065 | 2.27 |  | 0.58575 | 0 | 1.065 | NO | 2023-08-01 02:21 | 2023-08-01 02:54 | 2023-08-01 02:54 | 0.55 | 0 | 0.58575 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 371 |  | 0 | [5 empty] | REQUINOA | E
B0144C00850001407 | B0144C0085RE764113211407 | B0144C0085 | SI | 1407 | EAF 326-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 570 | S/E CACHAPOAL C6 | REQUINOA | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3065 | Clientes Regulados | 0 | 0.751 | 2.27 |  | 0.41305 | 0 | 0.751 | NO | 2023-08-01 02:21 | 2023-08-01 02:54 | 2023-08-01 02:54 | 0.55 | 0 | 0.41305 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1111 |  | 0 | [5 empty] | OLIVAR | E
B0144C00850001407 | B0144C0085RE764113211407 | B0144C0085 | SI | 1407 | EAF 326-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 574 | S/E CACHAPOAL C5 | OLIVAR | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1797 | Clientes Regulados | 0 | 1.26 | 1.25 |  | 0.693 | 0 | 1.26 | NO | 2023-08-01 02:21 | 2023-08-01 02:54 | 2023-08-01 02:54 | 0.55 | 0 | 0.693 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1678 |  | 0 | [5 empty] | REQUINOA | E
B0144C00850001407 | B0144C0085RE764113211407 | B0144C0085 | SI | 1407 | EAF 326-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 574 | S/E CACHAPOAL C5 | OLIVAR | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1797 | Clientes Regulados | 0 | 0.197 | 1.25 |  | 0.10835 | 0 | 0.197 | NO | 2023-08-01 02:21 | 2023-08-01 02:54 | 2023-08-01 02:54 | 0.55 | 0 | 0.10835 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 119 |  | 0 | [5 empty] | OLIVAR | E
B0144C00850001407 | B0144C0085RE764113211407 | B0144C0085 | SI | 1407 | EAF 326-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 16032 | S/E CACHAPOAL C9 | PUENTE ALTA | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11080 | Clientes Regulados | 0 | 3.106 | 3.54 |  | 1.7083 | 0 | 3.106 | NO | 2023-08-01 02:21 | 2023-08-01 02:54 | 2023-08-01 02:54 | 0.55 | 0 | 1.7083 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 11080 |  | 0 | [5 empty] | RANCAGUA | E
B0144C00850001407 | B0144C0085RE764113211407 | B0144C0085 | SI | 1407 | EAF 326-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 564 | S/E CACHAPOAL C4 | LO CONTY | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1482 | Clientes Regulados | 0 | 0.162 | 3.07 |  | 0.0891 | 0 | 0.162 | NO | 2023-08-01 02:21 | 2023-08-01 02:54 | 2023-08-01 02:54 | 0.55 | 0 | 0.0891 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 336 |  | 0 | [5 empty] | REQUINOA | E
B0144C00850001407 | B0144C0085RE764113211407 | B0144C0085 | SI | 1407 | EAF 326-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 564 | S/E CACHAPOAL C4 | LO CONTY | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1482 | Clientes Regulados | 0 | 2.117 | 3.07 |  | 1.1643 | 0 | 2.117 | NO | 2023-08-01 02:21 | 2023-08-01 02:54 | 2023-08-01 02:54 | 0.55 | 0 | 1.1643 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2729 |  | 0 | [5 empty] | OLIVAR | E
B0149C00850001407 | B0149C0085RE764113211407 | B0149C0085 | NO | 1407 | EAF 326-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 388 | S/E CHIMBARONGO | 638 | S/E CHIMBARONGO C2 | Huemul / C2 | 149 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2622 | Clientes Regulados | 0 | 0.377 | 1.21 |  | 0.44612 | 0 | 0.377 | NO | 2023-08-01 02:21 | 2023-08-01 03:32 | 2023-08-01 03:32 | 1.18 | 0 | 0.44486 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 491 |  | 0 | [5 empty] | TENO | E
B0149C00850001407 | B0149C0085RE764113211407 | B0149C0085 | NO | 1407 | EAF 326-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 388 | S/E CHIMBARONGO | 638 | S/E CHIMBARONGO C2 | Huemul / C2 | 149 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2622 | Clientes Regulados | 0 | 1.055 | 1.21 |  | 1.2484 | 0 | 1.055 | NO | 2023-08-01 02:21 | 2023-08-01 03:32 | 2023-08-01 03:32 | 1.18 | 0 | 1.2449 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2131 |  | 0 | [5 empty] | CHIMBARONGO | E
B0149C00850001407 | B0149C0085RE764113211407 | B0149C0085 | NO | 1407 | EAF 326-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 388 | S/E CHIMBARONGO | 16038 | S/E CHIMBARONGO C3 | Niebla / C3 | 149 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5858 | Clientes Regulados | 0 | 1.828 | 1.81 |  | 2.1631 | 0 | 1.828 | NO | 2023-08-01 02:21 | 2023-08-01 03:32 | 2023-08-01 03:32 | 1.18 | 0 | 2.157 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5858 |  | 0 | [5 empty] | CHIMBARONGO | E
B0149C00850001407 | B0149C0085RE764113211407 | B0149C0085 | NO | 1407 | EAF 326-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 388 | S/E CHIMBARONGO | 641 | S/E CHIMBARONGO C1 | San Enrique / C1 | 149 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2859 | Clientes Regulados | 0 | 1.706 | 1.58 |  | 2.0188 | 0 | 1.706 | NO | 2023-08-01 02:21 | 2023-08-01 03:32 | 2023-08-01 03:32 | 1.18 | 0 | 2.0131 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2859 |  | 0 | [5 empty] | CHIMBARONGO | E
B0153C00850001407 | B0153C0085RE764113211407 | B0153C0085 | NO | 1407 | EAF 326-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 392 | S/E COLCHAGUA | 691 | S/E COLCHAGUA C2 | Tinguiririca / C2 | 153 | BA S/E COLCHAGUA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2106 | Clientes Regulados | 0 | 0.8682 | 0.9 |  |  |  | 0.8682 | NO | 2023-08-01 02:21 | 2023-08-01 04:50 | 2023-08-01 04:50 | 2.48 | 0 | 2.1531 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CHIMBARONGO,SAN FERNANDO | SIN INFORMACION
B0153C00850001407 | B0153C0085RE764113211407 | B0153C0085 | NO | 1407 | EAF 326-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 392 | S/E COLCHAGUA | 692 | S/E COLCHAGUA C3 | Enap / C3 | 153 | BA S/E COLCHAGUA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3122 | Clientes Regulados | 0 | 1.3891 | 1.44 |  |  |  | 1.3891 | NO | 2023-08-01 02:21 | 2023-08-01 04:50 | 2023-08-01 04:50 | 2.48 | 0 | 3.445 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SAN FERNANDO | SIN INFORMACION
B0153C00850001407 | B0153C0085RE764113211407 | B0153C0085 | NO | 1407 | EAF 326-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 392 | S/E COLCHAGUA | 697 | S/E COLCHAGUA C6 | Antivero / C6 | 153 | BA S/E COLCHAGUA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 14350 | Clientes Regulados | 0 | 3.685 | 3.82 |  |  |  | 3.685 | NO | 2023-08-01 02:21 | 2023-08-01 04:50 | 2023-08-01 04:50 | 2.48 | 0 | 9.1389 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SAN FERNANDO | SIN INFORMACION
B0153C00850001407 | B0153C0085RE764113211407 | B0153C0085 | NO | 1407 | EAF 326-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 392 | S/E COLCHAGUA | 700 | S/E COLCHAGUA C5 | Maggi / C5 | 153 | BA S/E COLCHAGUA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2016 | Clientes Regulados | 0 | 3.1641 | 3.28 |  |  |  | 3.1641 | NO | 2023-08-01 02:21 | 2023-08-01 04:50 | 2023-08-01 04:50 | 2.48 | 0 | 7.847 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SAN FERNANDO | SIN INFORMACION
B0153C00850001407 | B0153C0085RE764113211407 | B0153C0085 | NO | 1407 | EAF 326-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 392 | S/E COLCHAGUA | 699 | S/E COLCHAGUA C4 | O´Higgins / C4 | 153 | BA S/E COLCHAGUA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 867 | Clientes Regulados | 0 | 0.7235 | 0.75 |  |  |  | 0.7235 | NO | 2023-08-01 02:21 | 2023-08-01 04:50 | 2023-08-01 04:50 | 2.48 | 0 | 1.7943 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PLACILLA,CHIMBARONGO,SAN FERNANDO | SIN INFORMACION
B0166C00850001407 | B0166C0085RE764113211407 | B0166C0085 | SI | 1407 | EAF 326-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 405 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 12285 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL C5 | Pilay | 166 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 783 | Clientes Regulados | 0 | 0.682 | 0.84 |  | 0.02273 | 0 | 0.682 | NO | 2023-08-01 02:21 | 2023-08-01 02:23 | 2023-08-01 02:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 783 |  | 0 | [5 empty] | MOSTAZAL | E
B0166C00850001407 | B0166C0085RE764113211407 | B0166C0085 | SI | 1407 | EAF 326-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 405 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 1481 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL C4 | Rio Peuco | 166 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 838 | Clientes Regulados | 0 | 0.743 | 0.77 |  | 0.02477 | 0 | 0.743 | NO | 2023-08-01 02:21 | 2023-08-01 02:23 | 2023-08-01 02:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 838 |  | 0 | [5 empty] | MOSTAZAL | E
B0166C00850001407 | B0166C0085RE764113211407 | B0166C0085 | SI | 1407 | EAF 326-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 405 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 1480 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL C3 | Santa Blanca | 166 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3580 | Clientes Regulados | 0 | 2.099 | 2.78 |  | 0.06997 | 0 | 2.099 | NO | 2023-08-01 02:21 | 2023-08-01 02:23 | 2023-08-01 02:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3536 |  | 0 | [5 empty] | MOSTAZAL | E
B0166C00850001407 | B0166C0085RE764113211407 | B0166C0085 | SI | 1407 | EAF 326-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 405 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 1480 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL C3 | Santa blanca | 166 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3580 | Clientes Regulados | 0 | 0.095 | 2.78 |  | 0.00317 | 0 | 0.095 | NO | 2023-08-01 02:21 | 2023-08-01 02:23 | 2023-08-01 02:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 44 |  | 0 | [5 empty] | CODEGUA | E
B0166C00850001407 | B0166C0085LD788130701407 | B0166C0085 | SI | 1407 | EAF 326-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 405 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 12285 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL C5 | Pilay | 166 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78813070 | 1 | SOC DE INVERSIONES FRULAC LIMITADA | 0.02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 2023-08-01 02:21 | 2023-08-01 02:23 | 2023-08-01 02:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MOSTAZAL | SIN INFORMACION
B0170C00850001407 | B0170C0085RE764113211407 | B0170C0085 | SI | 1407 | EAF 326-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 1543 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C3 | La Fuentecilla | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2 | Clientes Regulados | 0 | 0.002 | 7.65 |  | 0.00497 | 0 | 0.002 | NO | 2023-08-01 02:21 | 2023-08-01 04:50 | 2023-08-01 04:50 | 2.48 | 0 | 0.00496 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | SAN VICENTE | E
B0170C00850001407 | B0170C0085RE764113211407 | B0170C0085 | SI | 1407 | EAF 326-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 1552 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C5 | Peumo | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8083 | Clientes Regulados | 0 | 0.208 | 2.8 |  | 0.51653 | 0 | 0.208 | NO | 2023-08-01 02:21 | 2023-08-01 04:50 | 2023-08-01 04:50 | 2.48 | 0 | 0.51584 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 598 |  | 0 | [5 empty] | SAN VICENTE | E
B0170C00850001407 | B0170C0085RE764113211407 | B0170C0085 | SI | 1407 | EAF 326-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 1552 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C5 | Peumo | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8083 | Clientes Regulados | 0 | 0.386 | 2.8 |  | 0.95857 | 0 | 0.386 | NO | 2023-08-01 02:21 | 2023-08-01 04:50 | 2023-08-01 04:50 | 2.48 | 0 | 0.95728 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1306 |  | 0 | [5 empty] | COLTAUCO | E
B0170C00850001407 | B0170C0085RE764113211407 | B0170C0085 | SI | 1407 | EAF 326-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 1552 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C5 | Peumo | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8083 | Clientes Regulados | 0 | 0.811 | 2.8 |  | 2.014 | 0 | 0.811 | NO | 2023-08-01 02:21 | 2023-08-01 04:50 | 2023-08-01 04:50 | 2.48 | 0 | 2.0113 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2025 |  | 0 | [5 empty] | PICHIDEGUA | E
B0170C00850001407 | B0170C0085RE764113211407 | B0170C0085 | SI | 1407 | EAF 326-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 1552 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C5 | Peumo | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8083 | Clientes Regulados | 0 | 1.669 | 2.8 |  | 4.1447 | 0 | 1.669 | NO | 2023-08-01 02:21 | 2023-08-01 04:50 | 2023-08-01 04:50 | 2.48 | 0 | 4.1391 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4154 |  | 0 | [5 empty] | PEUMO | E
B0177C00850001407 | B0177C0085RE764113211407 | B0177C0085 | NO | 1407 | EAF 326-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 417 | S/E TUNICHE | 16112 | S/E TUNICHE C1 | Las Coloradas | 177 | BA S/E TUNICHE 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9543 | Clientes Regulados | 0 | 2.831 | 3.5 |  | 7.455 | 0 | 2.831 | NO | 2023-08-01 02:21 | 2023-08-01 05:00 | 2023-08-01 05:00 | 2.65 | 0 | 7.5021 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9543 |  | 0 | [5 empty] | RANCAGUA | E
B0177C00850001407 | B0177C0085RE764113211407 | B0177C0085 | NO | 1407 | EAF 326-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 417 | S/E TUNICHE | 1668 | S/E TUNICHE C4 | La Gonzalina | 177 | BA S/E TUNICHE 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4983 | Clientes Regulados | 0 | 2.055 | 2.71 |  | 5.4115 | 0 | 2.055 | NO | 2023-08-01 02:21 | 2023-08-01 05:00 | 2023-08-01 05:00 | 2.65 | 0 | 5.4458 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4983 |  | 0 | [5 empty] | RANCAGUA | E
B0177C00850001407 | B0177C0085RE764113211407 | B0177C0085 | NO | 1407 | EAF 326-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 417 | S/E TUNICHE | 1670 | S/E TUNICHE C5 | El Arrozal | 177 | BA S/E TUNICHE 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1913 | Clientes Regulados | 0 | 0.788 | 0.84 |  | 2.0751 | 0 | 0.788 | NO | 2023-08-01 02:21 | 2023-08-01 05:00 | 2023-08-01 05:00 | 2.65 | 0 | 2.0882 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1815 |  | 0 | [5 empty] | GRANEROS | E
B0177C00850001407 | B0177C0085RE764113211407 | B0177C0085 | NO | 1407 | EAF 326-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 417 | S/E TUNICHE | 1670 | S/E TUNICHE C5 | El Arrozal | 177 | BA S/E TUNICHE 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1913 | Clientes Regulados | 0 | 0.068 | 0.84 |  | 0.17907 | 0 | 0.068 | NO | 2023-08-01 02:21 | 2023-08-01 05:00 | 2023-08-01 05:00 | 2.65 | 0 | 0.1802 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 98 |  | 0 | [5 empty] | RANCAGUA | E
B0177C00850001407 | B0177C0085RE764113211407 | B0177C0085 | NO | 1407 | EAF 326-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 417 | S/E TUNICHE | 1671 | S/E TUNICHE C6 | Chancón | 177 | BA S/E TUNICHE 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 599 | Clientes Regulados | 0 | 0.267 | 0.84 |  | 0.7031 | 0 | 0.267 | NO | 2023-08-01 02:21 | 2023-08-01 05:00 | 2023-08-01 05:00 | 2.65 | 0 | 0.70755 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 599 |  | 0 | [5 empty] | RANCAGUA | E
B0183C00850001407 | B0183C0085RE764113211407 | B0183C0085 | SI | 1407 | EAF 326-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 423 | S/E LO MIRANDA | 1056 | S/E LO MIRANDA C1 | El Milagro | 183 | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2087 | Clientes Regulados | 0 | 0.707 | 2.68 |  | 1.8618 | 0 | 0.707 | NO | 2023-08-01 02:21 | 2023-08-01 05:00 | 2023-08-01 05:00 | 2.65 | 0 | 1.8736 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2087 |  | 0 | [5 empty] | DOÑIHUE | E
B0183C00850001407 | B0183C0085RE764113211407 | B0183C0085 | SI | 1407 | EAF 326-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 423 | S/E LO MIRANDA | 1053 | S/E LO MIRANDA C2 | Plazuela | 183 | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 821 | Clientes Regulados | 0 | 0.228 | 2.28 |  | 0.6004 | 0 | 0.228 | NO | 2023-08-01 02:21 | 2023-08-01 05:00 | 2023-08-01 05:00 | 2.65 | 0 | 0.6042 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 821 |  | 0 | [5 empty] | DOÑIHUE | E
B0183C00850001407 | B0183C0085RE764113211407 | B0183C0085 | SI | 1407 | EAF 326-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 423 | S/E LO MIRANDA | 1059 | S/E LO MIRANDA C3 | Faenadora | 183 | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.97 | 9.5 |  |  |  | 3.97 | NO | 2023-08-01 02:21 | 2023-08-01 05:00 | 2023-08-01 05:00 | 2.65 | 0 | 10.5205 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0183C00850001407 | B0183C0085RE764113211407 | B0183C0085 | SI | 1407 | EAF 326-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 423 | S/E LO MIRANDA | 1052 | S/E LO MIRANDA C4 | Doñihue | 183 | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7183 | Clientes Regulados | 0 | 0.023 | 3.15 |  | 0.06057 | 0 | 0.023 | NO | 2023-08-01 02:21 | 2023-08-01 05:00 | 2023-08-01 05:00 | 2.65 | 0 | 0.06095 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 43 |  | 0 | [5 empty] | OLIVAR | E
B0183C00850001407 | B0183C0085RE764113211407 | B0183C0085 | SI | 1407 | EAF 326-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 423 | S/E LO MIRANDA | 1052 | S/E LO MIRANDA C4 | Doñihue | 183 | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7183 | Clientes Regulados | 0 | 0.001 | 3.15 |  | 0.00263 | 0 | 0.001 | NO | 2023-08-01 02:21 | 2023-08-01 05:00 | 2023-08-01 05:00 | 2.65 | 0 | 0.00265 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 11 |  | 0 | [5 empty] | RENGO | E
B0183C00850001407 | B0183C0085RE764113211407 | B0183C0085 | SI | 1407 | EAF 326-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 423 | S/E LO MIRANDA | 1052 | S/E LO MIRANDA C4 | Doñihue | 183 | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7183 | Clientes Regulados | 0 | 0.033 | 3.15 |  | 0.0869 | 0 | 0.033 | NO | 2023-08-01 02:21 | 2023-08-01 05:00 | 2023-08-01 05:00 | 2.65 | 0 | 0.08745 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 68 |  | 0 | [5 empty] | COLTAUCO | E
B0183C00850001407 | B0183C0085RE764113211407 | B0183C0085 | SI | 1407 | EAF 326-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 423 | S/E LO MIRANDA | 1052 | S/E LO MIRANDA C4 | Doñihue | 183 | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7183 | Clientes Regulados | 0 | 1.689 | 3.15 |  | 4.4477 | 0 | 1.689 | NO | 2023-08-01 02:21 | 2023-08-01 05:00 | 2023-08-01 05:00 | 2.65 | 0 | 4.4759 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4311 |  | 0 | [5 empty] | DOÑIHUE | E
B0183C00850001407 | B0183C0085RE764113211407 | B0183C0085 | SI | 1407 | EAF 326-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 423 | S/E LO MIRANDA | 1052 | S/E LO MIRANDA C4 | Doñihue | 183 | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7183 | Clientes Regulados | 0 | 1.11 | 3.15 |  | 2.923 | 0 | 1.11 | NO | 2023-08-01 02:21 | 2023-08-01 05:00 | 2023-08-01 05:00 | 2.65 | 0 | 2.9415 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2750 |  | 0 | [5 empty] | COINCO | E
B0185C00850001407 | B0185C0085RE764113211407 | B0185C0085 | NO | 1407 | EAF 326-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 425 | S/E LORETO | 1093 | S/E LORETO C1 | Almendro | 185 | BA S/E LORETO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4983 | Clientes Regulados | 0 | 1.743 | 2.23 |  | 4.5899 | 0 | 1.743 | NO | 2023-08-01 02:21 | 2023-08-01 05:00 | 2023-08-01 05:00 | 2.65 | 0 | 4.6189 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4983 |  | 0 | [5 empty] | COLTAUCO | E
B0185C00850001407 | B0185C0085RE764113211407 | B0185C0085 | NO | 1407 | EAF 326-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 425 | S/E LORETO | 1094 | S/E LORETO C2 | Cerrillos | 185 | BA S/E LORETO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1405 | Clientes Regulados | 0 | 1.047 | 0.83 |  | 2.7571 | 0 | 1.047 | NO | 2023-08-01 02:21 | 2023-08-01 05:00 | 2023-08-01 05:00 | 2.65 | 0 | 2.7746 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1405 |  | 0 | [5 empty] | COLTAUCO | E
B0218C00850001407 | B0218C0085RE764113211407 | B0218C0085 | SI | 1407 | EAF 326-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 945 | S/E ISLA DE MAIPO C3 | Santelices | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2528 | Clientes Regulados | 0 | 0.024 | 1.79 |  | 0.0104 | 0 | 0.024 | NO | 2023-08-01 02:21 | 2023-08-01 02:46 | 2023-08-01 02:47 | 0.43 | 0 | 0.01032 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 38 |  | 0 | [5 empty] | TALAGANTE | D
B0218C00850001407 | B0218C0085RE764113211407 | B0218C0085 | SI | 1407 | EAF 326-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 945 | S/E ISLA DE MAIPO C3 | Santelices | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2528 | Clientes Regulados | 0 | 1.344 | 1.79 |  | 0.5824 | 0 | 1.344 | NO | 2023-08-01 02:21 | 2023-08-01 02:47 | 2023-08-01 02:47 | 0.43 | 0 | 0.57792 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2490 |  | 0 | [5 empty] | ISLA DE MAIPO | E
B0218C00850001407 | B0218C0085RE764113211407 | B0218C0085 | SI | 1407 | EAF 326-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 944 | S/E ISLA DE MAIPO C4 | Trebulco | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7014 | Clientes Regulados | 0 | 0.026 | 2.59 |  | 0.01127 | 0 | 0.026 | NO | 2023-08-01 02:21 | 2023-08-01 02:47 | 2023-08-01 02:46 | 0.41 | 0 | 0.01066 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 20 |  | 0 | [5 empty] | TALAGANTE | D
B0218C00850001407 | B0218C0085RE764113211407 | B0218C0085 | SI | 1407 | EAF 326-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 944 | S/E ISLA DE MAIPO C4 | Trebulco | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7014 | Clientes Regulados | 0 | 2.827 | 2.59 |  | 1.225 | 0 | 2.827 | NO | 2023-08-01 02:21 | 2023-08-01 02:47 | 2023-08-01 02:46 | 0.41 | 0 | 1.1591 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6994 |  | 0 | [5 empty] | ISLA DE MAIPO | E
B0218C00850001407 | B0218C0085RE764113211407 | B0218C0085 | SI | 1407 | EAF 326-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 949 | S/E ISLA DE MAIPO E1 | Carampangue | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7434 | Clientes Regulados | 0 | 0.001 | 4.29 |  | 0.00045 | 0 | 0.001 | NO | 2023-08-01 02:21 | 2023-08-01 02:56 | 2023-08-01 02:48 | 0.45 | 0 | 0.00045 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | EL MONTE | E
B0218C00850001407 | B0218C0085RE764113211407 | B0218C0085 | SI | 1407 | EAF 326-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 949 | S/E ISLA DE MAIPO E1 | Carampangue | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7434 | Clientes Regulados | 0 | 3.878 | 4.29 |  | 1.7451 | 0 | 3.878 | NO | 2023-08-01 02:21 | 2023-08-01 02:56 | 2023-08-01 02:48 | 0.45 | 0 | 1.7451 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7351 |  | 0 | [5 empty] | TALAGANTE | D
B0218C00850001407 | B0218C0085RE764113211407 | B0218C0085 | SI | 1407 | EAF 326-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 949 | S/E ISLA DE MAIPO E1 | Carampangue | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7434 | Clientes Regulados | 0 | 0.068 | 4.29 |  | 0.0306 | 0 | 0.068 | NO | 2023-08-01 02:21 | 2023-08-01 02:56 | 2023-08-01 02:48 | 0.45 | 0 | 0.0306 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 82 |  | 0 | [5 empty] | ISLA DE MAIPO | E
B0218C00850001407 | B0218C0085RE764113211407 | B0218C0085 | SI | 1407 | EAF 326-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 683 | S/E CHACABUCO | 13309 | S/E CHACABUCO AT3 | Miraflores | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1088 | Clientes Regulados | 0 | 0.579 | 4.6 |  | 0.2316 | 0 | 0.579 | NO | 2023-08-01 02:21 | 2023-08-01 02:46 | 2023-08-01 02:52 | 0.51 | 0 | 0.29529 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1088 |  | 0 | [5 empty] | ISLA DE MAIPO | E
B0218C00850001407 | B0218C0085RE764113211407 | B0218C0085 | SI | 1407 | EAF 326-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 953 | S/E ISLA DE MAIPO E2 | Las Parcelas / E2 | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1950 | Clientes Regulados | 0 | 1.414 | 2.09 |  | 0.82483 | 0 | 1.414 | NO | 2023-08-01 02:21 | 2023-08-01 02:56 | 2023-08-01 02:56 | 0.58 | 0 | 0.82012 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1542 |  | 0 | [5 empty] | TALAGANTE | D
B0218C00850001407 | B0218C0085RE764113211407 | B0218C0085 | SI | 1407 | EAF 326-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 953 | S/E ISLA DE MAIPO E2 | Las Parcelas / E2 | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1950 | Clientes Regulados | 0 | 0.541 | 2.09 |  | 0.31558 | 0 | 0.541 | NO | 2023-08-01 02:21 | 2023-08-01 02:56 | 2023-08-01 02:56 | 0.58 | 0 | 0.31378 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 408 |  | 0 | [5 empty] | ISLA DE MAIPO | E
B0218C00850001407 | B0218C0085LD933070001407 | B0218C0085 | SI | 1407 | EAF 326-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 944 | S/E ISLA DE MAIPO C4 | Trebulco | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 93307000 | 1 | SUPERMERCADOS MONTSERRAT S.A.C. | 0.02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.02 | NO | 2023-08-01 02:21 | 2023-08-01 02:56 | 2023-08-01 02:48 | 0.45 | 0 | 0.009 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ISLA DE MAIPO | 0
B0600C00850001407 | B0600C0085RE764113211407 | B0600C0085 | SI | 1407 | EAF 326-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 648 | S/E NANCAGUA | 3049 | S/E NANCAGUA C1 | Nancagua | 600 | BA S/E NANCAGUA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5005 | Clientes Regulados | 0 | 1.693 | 2.32 |  | 3.3507 | 0 | 1.693 | NO | 2023-08-01 02:21 | 2023-08-01 04:50 | 2023-08-01 04:50 | 2.48 | 0 | 4.1986 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5005 |  | 0 | [5 empty] | NANCAGUA | E
B0600C00850001407 | B0600C0085RE764113211407 | B0600C0085 | SI | 1407 | EAF 326-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 648 | S/E NANCAGUA | 3050 | S/E NANCAGUA C2 | Puquillay | 600 | BA S/E NANCAGUA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5459 | Clientes Regulados | 0 | 1.438 | 1.48 |  | 3.571 | 0 | 1.438 | NO | 2023-08-01 02:21 | 2023-08-01 04:50 | 2023-08-01 04:50 | 2.48 | 0 | 3.5662 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4042 |  | 0 | [5 empty] | CHEPICA | E
B0600C00850001407 | B0600C0085RE764113211407 | B0600C0085 | SI | 1407 | EAF 326-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 648 | S/E NANCAGUA | 3050 | S/E NANCAGUA C2 | Puquillay | 600 | BA S/E NANCAGUA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5459 | Clientes Regulados | 0 | 0.023 | 1.48 |  | 0.05712 | 0 | 0.023 | NO | 2023-08-01 02:21 | 2023-08-01 04:50 | 2023-08-01 04:50 | 2.48 | 0 | 0.05704 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 98 |  | 0 | [5 empty] | CHIMBARONGO | E
B0600C00850001407 | B0600C0085RE764113211407 | B0600C0085 | SI | 1407 | EAF 326-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 648 | S/E NANCAGUA | 3050 | S/E NANCAGUA C2 | Puquillay | 600 | BA S/E NANCAGUA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5459 | Clientes Regulados | 0 | 0.645 | 1.48 |  | 1.6018 | 0 | 0.645 | NO | 2023-08-01 02:21 | 2023-08-01 04:50 | 2023-08-01 04:50 | 2.48 | 0 | 1.5996 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1319 |  | 0 | [5 empty] | NANCAGUA | E
B0607C00850001407 | B0607C0085RE764113211407 | B0607C0085 | SI | 1407 | EAF 326-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 651 | S/E PLACILLA | 3079 | S/E PLACILLA C1 | Placilla | 607 | BA S/E PLACILLA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1521 | Clientes Regulados | 0 | 0.283 | 1.89 |  | 0.70278 | 0 | 0.283 | NO | 2023-08-01 02:21 | 2023-08-01 04:50 | 2023-08-01 04:50 | 2.48 | 0 | 0.70184 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1149 |  | 0 | [5 empty] | NANCAGUA | E
B0607C00850001407 | B0607C0085RE764113211407 | B0607C0085 | SI | 1407 | EAF 326-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 651 | S/E PLACILLA | 3079 | S/E PLACILLA C1 | Placilla | 607 | BA S/E PLACILLA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1521 | Clientes Regulados | 0 | 0.174 | 1.89 |  | 0.4321 | 0 | 0.174 | NO | 2023-08-01 02:21 | 2023-08-01 04:50 | 2023-08-01 04:50 | 2.48 | 0 | 0.43152 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 370 |  | 0 | [5 empty] | PLACILLA | E
B0607C00850001407 | B0607C0085RE764113211407 | B0607C0085 | SI | 1407 | EAF 326-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 651 | S/E PLACILLA | 3079 | S/E PLACILLA C1 | Placilla | 607 | BA S/E PLACILLA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1521 | Clientes Regulados | 0 | 0.015 | 1.89 |  | 0.03725 | 0 | 0.015 | NO | 2023-08-01 02:21 | 2023-08-01 04:50 | 2023-08-01 04:50 | 2.48 | 0 | 0.0372 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | SAN VICENTE | E
B0607C00850001407 | B0607C0085RE764113211407 | B0607C0085 | SI | 1407 | EAF 326-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 651 | S/E PLACILLA | 3080 | S/E PLACILLA C2 | Peñuelas | 607 | BA S/E PLACILLA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3246 | Clientes Regulados | 0 | 1.112 | 1.1 |  | 2.7615 | 0 | 1.112 | NO | 2023-08-01 02:21 | 2023-08-01 04:50 | 2023-08-01 04:50 | 2.48 | 0 | 2.7578 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3201 |  | 0 | [5 empty] | PLACILLA | E
B0607C00850001407 | B0607C0085RE764113211407 | B0607C0085 | SI | 1407 | EAF 326-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 651 | S/E PLACILLA | 3080 | S/E PLACILLA C2 | Peñuelas | 607 | BA S/E PLACILLA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3246 | Clientes Regulados | 0 | 0.008 | 1.1 |  | 0.01987 | 0 | 0.008 | NO | 2023-08-01 02:21 | 2023-08-01 04:50 | 2023-08-01 04:50 | 2.48 | 0 | 0.01984 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 45 |  | 0 | [5 empty] | NANCAGUA | E
B1093C00980001407 | B1093C0098RE702879001407 | B1093C0098 | NO | 1407 | EAF 326-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 822 | S/E QUINTA | 4764 | S/E QUINTA CT2 | Morza / C2 | 1093 | BA S/E QUINTA 13.2KV | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | RE | 70287900 | 1788 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 2.21 |  |  |  | 0 | NO | 2023-08-01 02:21 | 2023-08-01 03:32 | 2023-08-01 02:41 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TENO,CHIMBARONGO | SIN INFORMACION
B1243C01260001407 | B1243C0126LT612160001407 | B1243C0126 | NO | 1407 | EAF 326-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 929 | S/E QUINTA (FFCC) | 7378 | S/E QUINTA (FFCC) B1 | FFCC / B3 | 1243 | BA S/E QUINTA 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.1 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2023-08-01 02:21 | 2023-08-01 03:32 | 2023-08-01 03:32 | 1.18 | 0 | 0.118 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1757C00850001407 | B1757C0085RE764113211407 | B1757C0085 | SI | 1407 | EAF 326-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 404 | S/E SAN FERNANDO | 28570 | S/E SAN FERNANDO C2 | El Patriota / C2 | 1757 | BA S/E SAN FERNANDO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2252 | Clientes Regulados | 0 | 1.864 | 1.99 |  | 4.6289 | 0 | 1.864 | NO | 2023-08-01 02:21 | 2023-08-01 04:50 | 2023-08-01 04:50 | 2.48 | 0 | 4.6227 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2252 |  | 0 | [5 empty] | SAN FERNANDO | E
B1757C00850001407 | B1757C0085RE764113211407 | B1757C0085 | SI | 1407 | EAF 326-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 404 | S/E SAN FERNANDO | 16663 | S/E SAN FERNANDO C1 | Tres Montes / C1 | 1757 | BA S/E SAN FERNANDO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8603 | Clientes Regulados | 0 | 2.885 | 2.77 |  | 7.1644 | 0 | 2.885 | NO | 2023-08-01 02:21 | 2023-08-01 04:50 | 2023-08-01 04:50 | 2.48 | 0 | 7.1548 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8603 |  | 0 | [5 empty] | SAN FERNANDO | E
B1829C00850001407 | B1829C0085RE764113211407 | B1829C0085 | SI | 1407 | EAF 326-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 489 | S/E MACHALI | 16058 | S/E MACHALI C1 | La Vinilla | 1829 | BA S/E MACHALI 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9739 | Clientes Regulados | 0 | 0.333 | 3.78 |  | 0.18315 | 0 | 0.333 | NO | 2023-08-01 02:21 | 2023-08-01 02:54 | 2023-08-01 02:54 | 0.55 | 0 | 0.18315 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1011 |  | 0 | [5 empty] | RANCAGUA | E
B1829C00850001407 | B1829C0085RE764113211407 | B1829C0085 | SI | 1407 | EAF 326-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 489 | S/E MACHALI | 16058 | S/E MACHALI C1 | La Vinilla | 1829 | BA S/E MACHALI 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9739 | Clientes Regulados | 0 | 3.971 | 3.78 |  | 2.1841 | 0 | 3.971 | NO | 2023-08-01 02:21 | 2023-08-01 02:54 | 2023-08-01 02:54 | 0.55 | 0 | 2.1841 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8728 |  | 0 | [5 empty] | MACHALI | E
B1829C00850001407 | B1829C0085RE764113211407 | B1829C0085 | SI | 1407 | EAF 326-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 489 | S/E MACHALI | 16059 | S/E MACHALI C2 | El Guindal | 1829 | BA S/E MACHALI 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10197 | Clientes Regulados | 0 | 4.106 | 3.89 |  | 2.2583 | 0 | 4.106 | NO | 2023-08-01 02:21 | 2023-08-01 02:54 | 2023-08-01 02:54 | 0.55 | 0 | 2.2583 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10197 |  | 0 | [5 empty] | MACHALI | E
B1829C00850001407 | B1829C0085RE764113211407 | B1829C0085 | SI | 1407 | EAF 326-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 489 | S/E MACHALI | 16060 | S/E MACHALI C3 | Nogales | 1829 | BA S/E MACHALI 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 845 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 1.79 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2023-08-01 02:21 | 2023-08-01 02:54 | 2023-08-01 02:54 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | RANCAGUA | E
B1829C00850001407 | B1829C0085RE764113211407 | B1829C0085 | SI | 1407 | EAF 326-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 489 | S/E MACHALI | 16060 | S/E MACHALI C3 | Nogales | 1829 | BA S/E MACHALI 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 845 | Clientes Regulados | 0 | 0.908 | 1.79 |  | 0.4994 | 0 | 0.908 | NO | 2023-08-01 02:21 | 2023-08-01 02:54 | 2023-08-01 02:54 | 0.55 | 0 | 0.4994 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 843 |  | 0 | [5 empty] | MACHALI | E
B2867C00850001407 | B2867C0085RE764113211407 | B2867C0085 | SI | 1407 | EAF 326-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 400 | S/E PUNTA DE CORTES | 33170 | S/E PUNTA DE CORTES C1 | Puntas de Fierro | 2867 | BA S/E PUNTA DE CORTES 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.31 | 0.5 |  |  |  | 2.31 | NO | 2023-08-01 02:21 | 2023-08-01 05:00 | 2023-08-01 05:00 | 2.65 | 0 | 6.1215 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2867C00850001407 | B2867C0085RE764113211407 | B2867C0085 | SI | 1407 | EAF 326-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 400 | S/E PUNTA DE CORTES | 33171 | S/E PUNTA DE CORTES C2 | El Chaco | 2867 | BA S/E PUNTA DE CORTES 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.31 | 1.2 |  |  |  | 2.31 | NO | 2023-08-01 02:21 | 2023-08-01 05:00 | 2023-08-01 05:00 | 2.65 | 0 | 6.1215 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1209C01590001408 | B1209C0159LT780958901408 | B1209C0159 | SI | 1408 | EAF 327-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 972 | S/E MINERA MARICUNGA | 26571 | S/E MINERA MARICUNGA HBP1 | SIN INFORMACION | 1209 | BA S/E CARDONES 110KV | 159 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | LT | 78095890 | 1 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | 0.48 | 0 | 0.45 | 1 |  |  | 0.48 | NO | 2023-08-02 07:23 | 2023-08-02 09:52 | 2023-08-02 09:52 | 2.48 | 0 | 1.1904 | 0 | 2.48 |  | 2.48 | 1 | 1.1904 |  |  | NO APLICA | 19.78 | 8 | 8.7593 | 1.1904 |  | TIERRA AMARILLA | No Aplica | Tr y Fr | Fr
B0406C01160001409 | B0406C0116RE760731621409 | B0406C0116 | NO | 1409 | EAF 328-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 505 | S/E CHONCHI | 13956 | S/E CHONCHI E1 | Chonchi Notuco | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 2579 | Clientes Regulados | 0 | 0.58317 | 1.27 |  | 0.1747 | 0 | 0.58317 | NO | 2023-08-02 14:06 | 2023-08-02 14:52 | 2023-08-02 14:24 | 0.29 | 0 | 0.16912 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2579 |  | 0 | [5 empty] | QUEILEN | F
B0406C01160001409 | B0406C0116RE760731621409 | B0406C0116 | NO | 1409 | EAF 328-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 505 | S/E CHONCHI | 13956 | S/E CHONCHI E1 | Chonchi Notuco | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 2805 | Clientes Regulados | 0 | 0.51928 | 0.87 |  | 0.26681 | 0 | 0.51928 | NO | 2023-08-02 14:06 | 2023-08-02 14:52 | 2023-08-02 14:37 | 0.51 | 0 | 0.26483 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2805 |  | 0 | [5 empty] | PUQUELDON | F
B0406C01160001409 | B0406C0116RE760731621409 | B0406C0116 | NO | 1409 | EAF 328-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 505 | S/E CHONCHI | 13956 | S/E CHONCHI E1 | Chonchi Notuco | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3734 | Clientes Regulados | 0 | 0.0053538 | 6.88 |  | 0.0040154 | 0 | 0.0053538 | NO | 2023-08-02 14:06 | 2023-08-02 14:52 | 2023-08-02 14:52 | 0.76 | 0 | 0.0040689 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 0 | [5 empty] | QUELLON | F
B0406C01160001409 | B0406C0116RE760731621409 | B0406C0116 | NO | 1409 | EAF 328-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 505 | S/E CHONCHI | 13956 | S/E CHONCHI E1 | Chonchi Notuco | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3734 | Clientes Regulados | 0 | 1.5956 | 6.88 |  | 1.1741 | 0 | 1.5956 | NO | 2023-08-02 14:06 | 2023-08-02 14:52 | 2023-08-02 14:52 | 0.76 | 0 | 1.2127 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3719 |  | 0 | [5 empty] | CHONCHI | F
B0406C01160001409 | B0406C0116RE760731621409 | B0406C0116 | NO | 1409 | EAF 328-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 505 | S/E CHONCHI | 13956 | S/E CHONCHI E1 | Chonchi Notuco | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3734 | Clientes Regulados | 0 | 0.0018334 | 6.88 |  | 0.0015182 | 0 | 0.0018334 | NO | 2023-08-02 14:06 | 2023-08-02 14:52 | 2023-08-02 14:56 | 0.82 | 0 | 0.0015034 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 16 |  | 0 | [5 empty] | CASTRO | F
B0406C01160001409 | B0406C0116RE760731621409 | B0406C0116 | NO | 1409 | EAF 328-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 505 | S/E CHONCHI | 13957 | S/E CHONCHI E2 | Chonchi Centro | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1658 | Clientes Regulados | 0 | 0.62634 | 2.47 |  | 0.43547 | 0 | 0.62634 | NO | 2023-08-02 14:06 | 2023-08-02 14:52 | 2023-08-02 14:48 | 0.7 | 0 | 0.43844 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1658 |  | 0 | [5 empty] | CHONCHI | F
B0406C01160001409 | B0406C0116RE760731621409 | B0406C0116 | NO | 1409 | EAF 328-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 505 | S/E CHONCHI | 13958 | S/E CHONCHI E3 | Chonchi Rural | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1040 | Clientes Regulados | 0 | 0.62675 | 2.23 |  |  | 0 | 0.62675 | NO | 2023-08-02 14:06 | 2023-08-02 14:52 | 2023-08-02 14:19 | 0.21 | 0 | 0.13162 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | CHONCHI | SIN INFORMACION
B0406C01160001409 | B0406C0116LD861005001409 | B0406C0116 | NO | 1409 | EAF 328-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 505 | S/E CHONCHI | 13956 | S/E CHONCHI E1 | Chonchi-Notuco | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 86100500 | 1 | SALMONES ANTARTICA S.A. | 1.36 | 0 | 0.91195 | 1 |  | 0 | 1.36 | NO | 2023-08-02 14:06 | 2023-08-02 14:52 | 2023-08-02 14:51 | 0.75 | 0 | 1.02 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CHONCHI | F
B0406C01160001409 | B0406C0116LD882746001409 | B0406C0116 | NO | 1409 | EAF 328-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 505 | S/E CHONCHI | 13956 | S/E CHONCHI E1 | Chonchi-Notuco | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 88274600 | 1 | ANTARFOOD S.A. | 0.75 | 0 | 0.5462 | 1 |  | 0 | 0.75 | NO | 2023-08-02 14:06 | 2023-08-02 14:52 | 2023-08-02 14:51 | 0.75 | 0 | 0.5625 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CHONCHI | F
B0406C01160001409 | B0406C0116LD968541801409 | B0406C0116 | NO | 1409 | EAF 328-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 505 | S/E CHONCHI | 13956 | S/E CHONCHI E1 | Chonchi-Notuco | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96854180 | 1 | TORALLA S.A. | 0.48 | 0 | 0.35586 | 1 |  | 0 | 0.48 | NO | 2023-08-02 14:06 | 2023-08-02 14:52 | 2023-08-02 14:51 | 0.75 | 0 | 0.36 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CHONCHI | F
B0406C01160001409 | B0406C0116LD785129301409 | B0406C0116 | NO | 1409 | EAF 328-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 505 | S/E CHONCHI | 13957 | S/E CHONCHI E2 | Chonchi Centro | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78512930 | 1 | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE SPA | 0.01 | 0 | 0.0070833 | 1 |  | 0 | 0.01 | NO | 2023-08-02 14:06 | 2023-08-02 14:52 | 2023-08-02 14:37 | 0.51 | 0 | 0.0051 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CHONCHI | F
B0452C01160001409 | B0452C0116RE760731621409 | B0452C0116 | NO | 1409 | EAF 328-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 525 | S/E QUELLON | 14270 | S/E QUELLON E1 | Quellón Ciudad | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3776 | Clientes Regulados | 0 | 1.4173 | 3.89 |  | 1.0629 | 0 | 1.4173 | NO | 2023-08-02 14:06 | 2023-08-02 14:52 | 2023-08-02 14:52 | 0.76 | 0 | 1.0771 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3775 |  | 0 | [5 empty] | QUELLON | F
B0452C01160001409 | B0452C0116RE760731621409 | B0452C0116 | NO | 1409 | EAF 328-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 525 | S/E QUELLON | 14271 | S/E QUELLON E2 | Ladrilleros | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 5628 | Clientes Regulados | 0 | 0.00032844 | 4.36 |  | 0.00024633 | 0 | 0.00032844 | NO | 2023-08-02 14:06 | 2023-08-02 14:52 | 2023-08-02 14:52 | 0.76 | 0 | 0.00024961 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | CHONCHI | F
B0452C01160001409 | B0452C0116RE760731621409 | B0452C0116 | NO | 1409 | EAF 328-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 525 | S/E QUELLON | 14271 | S/E QUELLON E2 | Ladrilleros | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 5628 | Clientes Regulados | 0 | 0.024972 | 4.36 |  | 0.018729 | 0 | 0.024972 | NO | 2023-08-02 14:06 | 2023-08-02 14:52 | 2023-08-02 14:52 | 0.76 | 0 | 0.018979 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 159 |  | 0 | [5 empty] | QUEILEN | F
B0452C01160001409 | B0452C0116RE760731621409 | B0452C0116 | NO | 1409 | EAF 328-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 525 | S/E QUELLON | 14271 | S/E QUELLON E2 | Ladrilleros | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 5628 | Clientes Regulados | 0 | 1.776 | 4.36 |  | 1.332 | 0 | 1.776 | NO | 2023-08-02 14:06 | 2023-08-02 14:52 | 2023-08-02 14:52 | 0.76 | 0 | 1.3498 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5465 |  | 0 | [5 empty] | QUELLON | F
B0452C01160001409 | B0452C0116RE760731621409 | B0452C0116 | NO | 1409 | EAF 328-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 525 | S/E QUELLON | 16795 | S/E QUELLON E4 | San Antonio | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1629 | Clientes Regulados | 0 | 0.45072 | 9.1 |  | 0.33804 | 0 | 0.45072 | NO | 2023-08-02 14:06 | 2023-08-02 14:52 | 2023-08-02 14:52 | 0.76 | 0 | 0.34254 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1622 |  | 0 | [5 empty] | QUELLON | F
B0452C01160001409 | B0452C0116LD966531501409 | B0452C0116 | NO | 1409 | EAF 328-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 525 | S/E QUELLON | 14270 | S/E QUELLON E1 | Quellon - Ciudad | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96653150 | 1 | YADRAN QUELLON S.A. | 0.98 | 0 | 0.70749 | 1 |  | 0 | 0.98 | NO | 2023-08-02 14:06 | 2023-08-02 14:52 | 2023-08-02 14:51 | 0.75 | 0 | 0.735 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | QUELLON | F
B0452C01160001409 | B0452C0116LD797979901409 | B0452C0116 | NO | 1409 | EAF 328-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 525 | S/E QUELLON | 14271 | S/E QUELLON E2 | Ladrilleros | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79797990 | 1 | INVERMAR S.A | 0.12 | 0 | 0.089355 | 1 |  | 0 | 0.12 | NO | 2023-08-02 14:06 | 2023-08-02 14:52 | 2023-08-02 14:51 | 0.75 | 0 | 0.09 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | QUELLON | F
B0452C01160001409 | B0452C0116LD844494001409 | B0452C0116 | NO | 1409 | EAF 328-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 525 | S/E QUELLON | 14271 | S/E QUELLON E2 | Ladrilleros | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 84449400 | 1 | SALMONES CAILIN S.A. | 0.33 | 0 | 0.24946 | 1 |  | 0 | 0.33 | NO | 2023-08-02 14:06 | 2023-08-02 14:52 | 2023-08-02 14:51 | 0.75 | 0 | 0.2475 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | QUELLON | F
B0452C01160001409 | B0452C0116LD763463701409 | B0452C0116 | NO | 1409 | EAF 328-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 525 | S/E QUELLON | 14273 | S/E QUELLON E3 | San Antonio | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76346370 | 1 | SURPROCESO S.A. | 0.7 | 0 | 0.52302 | 1 |  | 0 | 0.7 | NO | 2023-08-02 14:06 | 2023-08-02 14:52 | 2023-08-02 14:51 | 0.75 | 0 | 0.525 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | QUELLON | F
B0452C01160001409 | B0452C0116LD795592201409 | B0452C0116 | NO | 1409 | EAF 328-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 525 | S/E QUELLON | 14273 | S/E QUELLON E3 | San Antonio | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79559220 | 1 | SALMONES PACIFIC STAR S.A. | 1.12 | 0 | 0.82079 | 1 |  | 0 | 1.12 | NO | 2023-08-02 14:06 | 2023-08-02 14:52 | 2023-08-02 14:51 | 0.75 | 0 | 0.84 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | QUELLON | F
B0452C01160001409 | B0452C0116LD798724201409 | B0452C0116 | NO | 1409 | EAF 328-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 525 | S/E QUELLON | 14273 | S/E QUELLON E3 | San Antonio | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79872420 | 1 | EXPORTADORA LOS FIORDOS LIMITADA | 2.43 | 0 | 1.8233 | 1 |  | 0 | 2.43 | NO | 2023-08-02 14:06 | 2023-08-02 14:52 | 2023-08-02 14:51 | 0.75 | 0 | 1.8225 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | QUELLON | F
B0452C01160001409 | B0452C0116LD877520001409 | B0452C0116 | NO | 1409 | EAF 328-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 525 | S/E QUELLON | 14273 | S/E QUELLON E3 | San Antonio | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 87752000 | 1 | Granja Marina Tornagaleones S.A | 1.11 | 0 | 0.8076 | 1 |  | 0 | 1.11 | NO | 2023-08-02 14:06 | 2023-08-02 14:52 | 2023-08-02 14:51 | 0.75 | 0 | 0.8325 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | QUELLON | F
B0452C01160001409 | B0452C0116LD965798001409 | B0452C0116 | NO | 1409 | EAF 328-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 525 | S/E QUELLON | 14273 | S/E QUELLON E3 | San Antonio | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96579800 | 1 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A | 0.08 | 0 | 0.057944 | 1 |  | 0 | 0.08 | NO | 2023-08-02 14:06 | 2023-08-02 14:52 | 2023-08-02 14:51 | 0.75 | 0 | 0.06 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | QUELLON | F
B0452C01160001409 | B0452C0116LD969893701409 | B0452C0116 | NO | 1409 | EAF 328-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 525 | S/E QUELLON | 14273 | S/E QUELLON E3 | San Antonio | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96989370 | 1 | PESQUERA RIO DULCE S.A. | 0.69 | 0 | 0.50093 | 1 |  | 0 | 0.69 | NO | 2023-08-02 14:06 | 2023-08-02 14:52 | 2023-08-02 14:51 | 0.75 | 0 | 0.5175 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | QUELLON | F
B0452C01160001409 | B0452C0116LD995358901409 | B0452C0116 | NO | 1409 | EAF 328-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 525 | S/E QUELLON | 14273 | S/E QUELLON E3 | San Antonio | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99535890 | 1 | SERVICIOS PORTUARIOS QUELLON S.A. | 0.04 | 0 | 0.025752 | 1 |  | 0 | 0.04 | NO | 2023-08-02 14:06 | 2023-08-02 14:52 | 2023-08-02 14:51 | 0.75 | 0 | 0.03 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | QUELLON | F
B0124C00850001410 | B0124C0085RE764113211410 | B0124C0085 | NO | 1410 | EAF 329-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 363 | S/E GRANEROS | 893 | S/E GRANEROS C1 | La Compañía / C1 | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4579 | Clientes Regulados | 0 | 0.67 | 2.6 |  | 0.44667 | 0 | 0.67 | NO | 2023-08-03 03:31 | 2023-08-03 03:31 | 2023-08-03 04:11 | 0.25 | 0.41 | 0.1675 | 0.2747 | 0 |  | 0 |  |  | 632 | 0.2747 | NO INFORMADO | [5 empty] | GRANEROS | E
B0124C00850001410 | B0124C0085RE764113211410 | B0124C0085 | NO | 1410 | EAF 329-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 363 | S/E GRANEROS | 893 | S/E GRANEROS C1 | La Compañía / C1 | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4579 | Clientes Regulados | 0 | 0.013 | 2.6 |  | 0.00867 | 0 | 0.013 | NO | 2023-08-03 03:31 | 2023-08-03 03:31 | 2023-08-03 04:11 | 0.25 | 0.41 | 0.00325 | 0.00533 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 0.00533 | NO INFORMADO | [5 empty] | RANCAGUA | E
B0124C00850001410 | B0124C0085RE764113211410 | B0124C0085 | NO | 1410 | EAF 329-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 363 | S/E GRANEROS | 893 | S/E GRANEROS C1 | La Compañía / C1 | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4579 | Clientes Regulados | 0 | 1.911 | 2.6 |  | 1.274 | 0 | 1.911 | NO | 2023-08-03 03:31 | 2023-08-03 03:31 | 2023-08-03 04:11 | 0.25 | 0.41 | 0.47775 | 0.78351 | 0 |  | 0 |  |  | 3946 | 0.78351 | NO INFORMADO | [5 empty] | CODEGUA | E
B0124C00850001410 | B0124C0085RE764113211410 | B0124C0085 | NO | 1410 | EAF 329-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 363 | S/E GRANEROS | 895 | S/E GRANEROS C2 | Santa Julia / C2 | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6796 | Clientes Regulados | 0 | 0.075 | 2.8 |  | 0.05 | 0 | 0.075 | NO | 2023-08-03 03:31 | 2023-08-03 03:31 | 2023-08-03 04:11 | 0.25 | 0.41 | 0.01875 | 0.03075 | 0 |  | 0 |  |  | 57 | 0.03075 | NO INFORMADO | [5 empty] | CODEGUA | E
B0124C00850001410 | B0124C0085RE764113211410 | B0124C0085 | NO | 1410 | EAF 329-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 363 | S/E GRANEROS | 895 | S/E GRANEROS C2 | Santa Julia / C2 | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6796 | Clientes Regulados | 0 | 0.334 | 2.8 |  | 0.22267 | 0 | 0.334 | NO | 2023-08-03 03:31 | 2023-08-03 03:31 | 2023-08-03 04:11 | 0.25 | 0.41 | 0.0835 | 0.13694 | 0 |  | 0 |  |  | 755 | 0.13694 | NO INFORMADO | [5 empty] | MOSTAZAL | E
B0124C00850001410 | B0124C0085RE764113211410 | B0124C0085 | NO | 1410 | EAF 329-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 363 | S/E GRANEROS | 895 | S/E GRANEROS C2 | Santa Julia / C2 | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6796 | Clientes Regulados | 0 | 2.034 | 2.8 |  | 1.356 | 0 | 2.034 | NO | 2023-08-03 03:31 | 2023-08-03 03:31 | 2023-08-03 04:11 | 0.25 | 0.41 | 0.5085 | 0.83394 | 0 |  | 0 |  |  | 5984 | 0.83394 | NO INFORMADO | [5 empty] | GRANEROS | E
B0124C00850001410 | B0124C0085RE764113211410 | B0124C0085 | NO | 1410 | EAF 329-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 363 | S/E GRANEROS | 896 | S/E GRANEROS C3 | Berríos / C3 | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3505 | Clientes Regulados | 0 | 1.277 | 2.9 |  | 0.85133 | 0 | 1.277 | NO | 2023-08-03 03:31 | 2023-08-03 03:31 | 2023-08-03 04:11 | 0.25 | 0.41 | 0.31925 | 0.52357 | 0 |  | 0 |  |  | 3505 | 0.52357 | NO INFORMADO | [5 empty] | GRANEROS | E
B0124C00850001410 | B0124C0085RE764113211410 | B0124C0085 | NO | 1410 | EAF 329-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 363 | S/E GRANEROS | 29260 | S/E GRANEROS C7 | Codegua / C7 | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4093 | Clientes Regulados | 0 | 1.877 | 2.7 |  | 1.2513 | 0 | 1.877 | NO | 2023-08-03 03:31 | 2023-08-03 03:31 | 2023-08-03 04:11 | 0.25 | 0.41 | 0.46925 | 0.76957 | 0 |  | 0 |  |  | 3506 | 0.76957 | NO INFORMADO | [5 empty] | MOSTAZAL | E
B0124C00850001410 | B0124C0085RE764113211410 | B0124C0085 | NO | 1410 | EAF 329-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 363 | S/E GRANEROS | 29260 | S/E GRANEROS C7 | Codegua / C7 | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4093 | Clientes Regulados | 0 | 0.624 | 2.7 |  | 0.416 | 0 | 0.624 | NO | 2023-08-03 03:31 | 2023-08-03 03:31 | 2023-08-03 04:11 | 0.25 | 0.41 | 0.156 | 0.25584 | 0.25 |  | 0.25 | 1 | 2.2037 | 587 | 0.25584 | NO INFORMADO | 1.5341 | 3 | 16.2382 | 0 |  | CODEGUA | E
B0134C00850001410 | B0134C0085RE764113211410 | B0134C0085 | NO | 1410 | EAF 329-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 373 | S/E ALAMEDA | 463 | S/E ALAMEDA C2 | Trapiche / C2 | 134 | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6774 | Clientes Regulados | 0 | 3.087 | 4.5 |  | 2.058 | 0 | 3.087 | NO | 2023-08-03 03:31 | 2023-08-03 03:31 | 2023-08-03 04:11 | 0.25 | 0.41 | 0.77175 | 1.2657 | 0 |  | 0 |  |  | 6774 | 1.2657 | NO INFORMADO | [5 empty] | RANCAGUA | E
B0134C00850001410 | B0134C0085RE764113211410 | B0134C0085 | NO | 1410 | EAF 329-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 373 | S/E ALAMEDA | 469 | S/E ALAMEDA C3 | República de Chile / C3 | 134 | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3920 | Clientes Regulados | 0 | 1.554 | 1.1 |  | 1.036 | 0 | 1.554 | NO | 2023-08-03 03:31 | 2023-08-03 03:31 | 2023-08-03 04:11 | 0.25 | 0.41 | 0.3885 | 0.63714 | 0 |  | 0 |  |  | 3920 | 0.63714 | NO INFORMADO | [5 empty] | RANCAGUA | E
B0134C00850001410 | B0134C0085RE764113211410 | B0134C0085 | NO | 1410 | EAF 329-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 373 | S/E ALAMEDA | 466 | S/E ALAMEDA C6 | La Palma / C6 | 134 | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3158 | Clientes Regulados | 0 | 1.162 | 1.7 |  | 0.77467 | 0 | 1.162 | NO | 2023-08-03 03:31 | 2023-08-03 03:31 | 2023-08-03 04:11 | 0.25 | 0.41 | 0.2905 | 0.47642 | 0 |  | 0 |  |  | 3158 | 0.47642 | NO INFORMADO | [5 empty] | RANCAGUA | E
B0134C00850001410 | B0134C0085RE764113211410 | B0134C0085 | NO | 1410 | EAF 329-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 373 | S/E ALAMEDA | 462 | S/E ALAMEDA C8 | Diego Portales / C8 | 134 | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10984 | Clientes Regulados | 0 | 2.464 | 2.5 |  | 1.6427 | 0 | 2.464 | NO | 2023-08-03 03:31 | 2023-08-03 03:31 | 2023-08-03 04:11 | 0.25 | 0.41 | 0.616 | 1.0102 | 0.25 |  | 0.25 | 1 | 2.0667 | 10984 | 1.0102 | NO INFORMADO | 0.69624 | 3 | 10.2964 | 0 |  | RANCAGUA | E
B0152C00850001410 | B0152C0085RE764113211410 | B0152C0085 | NO | 1410 | EAF 329-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 391 | S/E CHUMAQUITO | 679 | S/E CHUMAQUITO C1 | Los Lirios / C1 | 152 | BA S/E CHUMAQUITO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1743 | Clientes Regulados | 0 | 0.874 | 0.8 |  | 0.11653 | 0 | 0.874 | NO | 2023-08-03 03:31 | 2023-08-03 03:39 | 2023-08-03 03:39 | 0.13 | 0 | 0.11362 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1743 |  | 0 | [5 empty] | REQUINOA | E
B0152C00850001410 | B0152C0085RE764113211410 | B0152C0085 | NO | 1410 | EAF 329-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 391 | S/E CHUMAQUITO | 674 | S/E CHUMAQUITO C2 | Las Mercedes / C2 | 152 | BA S/E CHUMAQUITO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 776 | Clientes Regulados | 0 | 0.625 | 0.8 |  | 0.08333 | 0 | 0.625 | NO | 2023-08-03 03:31 | 2023-08-03 03:39 | 2023-08-03 03:39 | 0.13 | 0 | 0.08125 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 776 |  | 0 | [5 empty] | REQUINOA | E
B0152C00850001410 | B0152C0085RE764113211410 | B0152C0085 | NO | 1410 | EAF 329-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 391 | S/E CHUMAQUITO | 671 | S/E CHUMAQUITO C3 | San Isidro / C3 | 152 | BA S/E CHUMAQUITO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2566 | Clientes Regulados | 0 | 0.288 | 1.3 |  | 0.0384 | 0 | 0.288 | NO | 2023-08-03 03:31 | 2023-08-03 03:39 | 2023-08-03 03:39 | 0.13 | 0 | 0.03744 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 385 |  | 0 | [5 empty] | RENGO | E
B0152C00850001410 | B0152C0085RE764113211410 | B0152C0085 | NO | 1410 | EAF 329-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 391 | S/E CHUMAQUITO | 671 | S/E CHUMAQUITO C3 | San Isidro / C3 | 152 | BA S/E CHUMAQUITO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2566 | Clientes Regulados | 0 | 1.69 | 1.3 |  | 0.22533 | 0 | 1.69 | NO | 2023-08-03 03:31 | 2023-08-03 03:39 | 2023-08-03 03:39 | 0.13 | 0 | 0.2197 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2181 |  | 0 | [5 empty] | REQUINOA | E
B0152C00850001410 | B0152C0085RE764113211410 | B0152C0085 | NO | 1410 | EAF 329-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 391 | S/E CHUMAQUITO | 677 | S/E CHUMAQUITO C4 | Rosario / C4 | 152 | BA S/E CHUMAQUITO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3238 | Clientes Regulados | 0 | 0.002 | 1.8 |  | 0.00027 | 0 | 0.002 | NO | 2023-08-03 03:31 | 2023-08-03 03:39 | 2023-08-03 03:39 | 0.13 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5 |  | 0 | [5 empty] | OLIVAR | E
B0152C00850001410 | B0152C0085RE764113211410 | B0152C0085 | NO | 1410 | EAF 329-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 391 | S/E CHUMAQUITO | 677 | S/E CHUMAQUITO C4 | Rosario / C4 | 152 | BA S/E CHUMAQUITO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3238 | Clientes Regulados | 0 | 1.272 | 1.8 |  | 0.1696 | 0 | 1.272 | NO | 2023-08-03 03:31 | 2023-08-03 03:39 | 2023-08-03 03:39 | 0.13 | 0 | 0.16536 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2972 |  | 0 | [5 empty] | REQUINOA | E
B0152C00850001410 | B0152C0085RE764113211410 | B0152C0085 | NO | 1410 | EAF 329-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 391 | S/E CHUMAQUITO | 677 | S/E CHUMAQUITO C4 | Rosario / C4 | 152 | BA S/E CHUMAQUITO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3238 | Clientes Regulados | 0 | 0.105 | 1.8 |  | 0.014 | 0 | 0.105 | NO | 2023-08-03 03:31 | 2023-08-03 03:39 | 2023-08-03 03:39 | 0.13 | 0 | 0.01365 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 261 |  | 0 | [5 empty] | COINCO | E
B0152C00850001410 | B0152C0085LD910410001410 | B0152C0085 | NO | 1410 | EAF 329-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 391 | S/E CHUMAQUITO | 677 | S/E CHUMAQUITO C4 | SAN ISIDRO | 152 | BA S/E CHUMAQUITO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 91041000 | 1 | VINA SAN PEDRO TARAPACÁ S.A. | 0.02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.02 | NO | 2023-08-03 03:31 | 2023-08-03 03:39 | 2023-08-03 03:39 | 0.13 | 0 | 0.0026 | 0 | 0.13 |  | 0.13 | 1 | 0.63388 | 1 |  | NO APLICA | 0.13 | 1 | 0.63388 | 0 |  | REQUINOA | E
B0218C00850001410 | B0218C0085RE764113211410 | B0218C0085 | SI | 1410 | EAF 329-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 945 | S/E ISLA DE MAIPO C3 | Santélices / C3 | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2528 | Clientes Regulados | 0 | 1.344 | 1.9 |  | 0.448 | 0 | 1.344 | NO | 2023-08-03 03:31 | 2023-08-03 03:51 | 2023-08-03 03:51 | 0.33 | 0 | 0.44352 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2490 |  | 0 | [5 empty] | ISLA DE MAIPO | E
B0218C00850001410 | B0218C0085RE764113211410 | B0218C0085 | SI | 1410 | EAF 329-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 945 | S/E ISLA DE MAIPO C3 | Santélices / C3 | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2528 | Clientes Regulados | 0 | 0.024 | 1.9 |  | 0.008 | 0 | 0.024 | NO | 2023-08-03 03:31 | 2023-08-03 03:51 | 2023-08-03 03:51 | 0.33 | 0 | 0.00792 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 38 |  | 0 | [5 empty] | TALAGANTE | D
B0218C00850001410 | B0218C0085RE764113211410 | B0218C0085 | SI | 1410 | EAF 329-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 944 | S/E ISLA DE MAIPO C4 | Trebulco / C4 | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7014 | Clientes Regulados | 0 | 2.827 | 2.69 |  | 0.94234 | 0 | 2.827 | NO | 2023-08-03 03:31 | 2023-08-03 03:51 | 2023-08-03 03:51 | 0.33 | 0 | 0.93291 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6994 |  | 0 | [5 empty] | ISLA DE MAIPO | E
B0218C00850001410 | B0218C0085RE764113211410 | B0218C0085 | SI | 1410 | EAF 329-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 944 | S/E ISLA DE MAIPO C4 | Trebulco / C4 | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7014 | Clientes Regulados | 0 | 0.026 | 2.69 |  | 0.00867 | 0 | 0.026 | NO | 2023-08-03 03:31 | 2023-08-03 03:51 | 2023-08-03 03:51 | 0.33 | 0 | 0.00858 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 20 |  | 0 | [5 empty] | TALAGANTE | D
B0218C00850001410 | B0218C0085RE764113211410 | B0218C0085 | SI | 1410 | EAF 329-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 12309 | S/E ISLA DE MAIPO C6 | Miraflores / C6 | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1088 | Clientes Regulados | 0 | 0.579 | 4.8 |  | 0.193 | 0 | 0.579 | NO | 2023-08-03 03:31 | 2023-08-03 03:51 | 2023-08-03 03:51 | 0.33 | 0 | 0.19107 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1088 |  | 0 | [5 empty] | ISLA DE MAIPO | E
B0218C00850001410 | B0218C0085RE764113211410 | B0218C0085 | SI | 1410 | EAF 329-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 953 | S/E ISLA DE MAIPO E2 | Las Parcelas / E2 | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1950 | Clientes Regulados | 0 | 1.414 | 2 |  | 0.47133 | 0 | 1.414 | NO | 2023-08-03 03:31 | 2023-08-03 03:51 | 2023-08-03 03:51 | 0.33 | 0 | 0.46662 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1542 |  | 0 | [5 empty] | TALAGANTE | D
B0218C00850001410 | B0218C0085RE764113211410 | B0218C0085 | SI | 1410 | EAF 329-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 953 | S/E ISLA DE MAIPO E2 | Las Parcelas / E2 | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1950 | Clientes Regulados | 0 | 0.541 | 2 |  | 0.18033 | 0 | 0.541 | NO | 2023-08-03 03:31 | 2023-08-03 03:51 | 2023-08-03 03:51 | 0.33 | 0 | 0.17853 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 408 |  | 0 | [5 empty] | ISLA DE MAIPO | E
B0218C00850001410 | B0218C0085LD933070001410 | B0218C0085 | SI | 1410 | EAF 329-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 944 | S/E ISLA DE MAIPO C4 | TREBULCO | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 93307000 | 1 | SUPERMERCADOS MONTSERRAT S.A.C. | 0.02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.02 | NO | 2023-08-03 03:31 | 2023-08-03 03:51 | 2023-08-03 03:51 | 0.33 | 0 | 0.0066 | 0 | 0.33 |  | 0.33 | 1 | 2.2357 | 1 |  | NO APLICA | 0.33 | 1 | 2.2357 | 0 |  | ISLA DE MAIPO | E
B0318C00850001410 | B0318C0085RE764113211410 | B0318C0085 | SI | 1410 | EAF 329-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 488 | S/E ROSARIO | 16105 | S/E ROSARIO C1 | Retiro / C1 | 318 | BA S/E ROSARIO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.006 | 5 |  | 0.0008 | 0 | 0.006 | NO | 2023-08-03 03:31 | 2023-08-03 03:39 | 2023-08-03 03:39 | 0.13 | 0 | 0.00078 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6 |  | 0 | [5 empty] | RENGO | E
B0318C00850001410 | B0318C0085RE764113211410 | B0318C0085 | SI | 1410 | EAF 329-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 488 | S/E ROSARIO | 16106 | S/E ROSARIO C2 | Lecaros / C2 | 318 | BA S/E ROSARIO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.108 | 5.4 |  | 0.0144 | 0 | 0.108 | NO | 2023-08-03 03:31 | 2023-08-03 03:39 | 2023-08-03 03:39 | 0.13 | 0 | 0.01404 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 189 |  | 0 | [5 empty] | QUINTA DE TILCOCO | E
B0318C00850001410 | B0318C0085RE764113211410 | B0318C0085 | SI | 1410 | EAF 329-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 488 | S/E ROSARIO | 16106 | S/E ROSARIO C2 | Lecaros / C2 | 318 | BA S/E ROSARIO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.816 | 5.4 |  | 0.24213 | 0 | 1.816 | NO | 2023-08-03 03:31 | 2023-08-03 03:39 | 2023-08-03 03:39 | 0.13 | 0 | 0.23608 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1582 |  | 0 | [5 empty] | RENGO | E
B0318C00850001410 | B0318C0085RE764113211410 | B0318C0085 | SI | 1410 | EAF 329-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 488 | S/E ROSARIO | 16106 | S/E ROSARIO C2 | Lecaros / C2 | 318 | BA S/E ROSARIO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.115 | 5.4 |  | 0.01533 | 0 | 0.115 | NO | 2023-08-03 03:31 | 2023-08-03 03:39 | 2023-08-03 03:39 | 0.13 | 0 | 0.01495 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 221 |  | 0 | [5 empty] | REQUINOA | E
B0318C00850001410 | B0318C0085RE764113211410 | B0318C0085 | SI | 1410 | EAF 329-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 488 | S/E ROSARIO | 16107 | S/E ROSARIO C3 | Tipaume / C3 | 318 | BA S/E ROSARIO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.011 | 1.1 |  | 0.1348 | 0 | 1.011 | NO | 2023-08-03 03:31 | 2023-08-03 03:39 | 2023-08-03 03:39 | 0.13 | 0 | 0.13143 | 0 | 0.13 |  | 0.13 | 1 | 0.39728 | 2453 |  | 0 | 0.13 | 1 | 0.39728 | 0 |  | RENGO | E
B0693C00850001410 | B0693C0085RE764113211410 | B0693C0085 | SI | 1410 | EAF 329-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 539 | S/E BUIN (CGE) C4 | Los Guindos / C4 | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1711 | Clientes Regulados | 0 | 1.502 | 3.2 |  | 0.12517 | 0 | 1.502 | NO | 2023-08-03 03:31 | 2023-08-03 03:36 | 2023-08-03 03:36 | 0.08 | 0 | 0.12016 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1711 |  | 0 | [5 empty] | BUIN | E
B0693C00850001410 | B0693C0085RE764113211410 | B0693C0085 | SI | 1410 | EAF 329-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 541 | S/E BUIN (CGE) C5 | Arturo Prat / C5 | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4409 | Clientes Regulados | 0 | 1.882 | 3.2 |  | 0.15683 | 0 | 1.882 | NO | 2023-08-03 03:31 | 2023-08-03 03:36 | 2023-08-03 03:36 | 0.08 | 0 | 0.15056 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4409 |  | 0 | [5 empty] | BUIN | E
B0693C00850001410 | B0693C0085RE764113211410 | B0693C0085 | SI | 1410 | EAF 329-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 535 | S/E BUIN (CGE) C6 | Maipo / C6 | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8331 | Clientes Regulados | 0 | 3.225 | 4.4 |  | 0.26875 | 0 | 3.225 | NO | 2023-08-03 03:31 | 2023-08-03 03:36 | 2023-08-03 03:36 | 0.08 | 0 | 0.258 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8331 |  | 0 | [5 empty] | BUIN | E
B0693C00850001410 | B0693C0085RE764113211410 | B0693C0085 | SI | 1410 | EAF 329-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 538 | S/E BUIN (CGE) C7 | Villaseca / C7 | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5881 | Clientes Regulados | 0 | 2.37 | 3.5 |  | 0.1975 | 0 | 2.37 | NO | 2023-08-03 03:31 | 2023-08-03 03:36 | 2023-08-03 03:36 | 0.08 | 0 | 0.1896 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5881 |  | 0 | [5 empty] | BUIN | E
B0693C00850001410 | B0693C0085LD782060801410 | B0693C0085 | SI | 1410 | EAF 329-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 539 | S/E BUIN (CGE) C4 | GUINDOS | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78206080 | 1 | Constructora Agua Santa Ltda | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | NO | 2023-08-03 03:31 | 2023-08-03 03:36 | 2023-08-03 03:36 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | BUIN | E
B0693C00850001410 | B0693C0085LD921560001410 | B0693C0085 | SI | 1410 | EAF 329-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 538 | S/E BUIN (CGE) C7 | VILLASECA | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 92156000 | 1 | MOLINO LINDEROS S.A. | 0.56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.56 | NO | 2023-08-03 03:31 | 2023-08-03 03:36 | 2023-08-03 03:36 | 0.08 | 0 | 0.0448 | 0 | 0.08 |  | 0.08 | 1 | 0.76312 | 1 |  | NO APLICA | 0.08 | 1 | 0.76312 | 0 |  | BUIN | E
B1150C01260001410 | B1150C0126LT612160001410 | B1150C0126 | SI | 1410 | EAF 329-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 926 | S/E LOS LIRIOS (FFCC) | 7375 | S/E LOS LIRIOS (FFCC) 152 | Arranque hacia EFE | 1150 | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.13 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.13 | NO | 2023-08-03 03:31 | 2023-08-03 03:39 | 2023-08-03 03:39 | 0.13 | 0 | 0.0169 | 0 | 0.13 |  | 0.13 | 1 | 0.0169 |  |  | NO APLICA | 0.13 | 1 | 0.0169 | 0 |  | REQUINOA | NO APLICA
B1261C01700001410 | B1261C0170LT995324101410 | B1261C0170 | SI | 1410 | EAF 329-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1125 | TAP OFF MAESTRANZA | 7468 | TAP OFF MAESTRANZA B1 | Fundición Talleres | 1261 | BA TAP MAESTRANZA 66KV | 170 | FUNDICIÓN TALLERES LTDA. | LT | 99532410 | 1 | FUNDICIÓN TALLERES LTDA. | 2.75 | 0 | 3.3 | 1 |  |  | 2.75 | NO | 2023-08-03 03:31 | 2023-08-03 03:39 | 2023-08-03 03:39 | 0.13 | 0 | 0.3575 | 0 | 0.13 |  | 0.13 | 1 | 0.3575 |  |  | NO APLICA | 0.13 | 1 | 0.3575 | 0 |  | RANCAGUA | NO APLICA
B1322C01580001410 | B1322C0158LT965954001410 | B1322C0158 | SI | 1410 | EAF 329-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 979 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 16984 | S/E MINERA VALLE CENTRAL A01 | MP01 | 1322 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV BP1 | 158 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | LT | 96595400 | 1 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | 35.77 | 0 | 1.81 | 0.05 |  |  | 1.7885 | NO | 2023-08-03 03:31 | 2023-08-03 04:07 | 2023-08-03 04:31 | 0.85 | 0.15 | 1.5202 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | REQUINOA | NO APLICA
B1322C01580001410 | B1322C0158LT965954001410 | B1322C0158 | SI | 1410 | EAF 329-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 979 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 16985 | S/E MINERA VALLE CENTRAL A02 | MP02 | 1322 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV BP1 | 158 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | LT | 96595400 | 1 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | 35.77 | 0 | 0.6 | 0.016575 |  |  | 0.59287 | NO | 2023-08-03 03:31 | 2023-08-03 04:07 | 2023-08-03 04:33 | 0.85 | 0.18 | 0.50394 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | REQUINOA | NO APLICA
B1322C01580001410 | B1322C0158LT965954001410 | B1322C0158 | SI | 1410 | EAF 329-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 979 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 16986 | S/E MINERA VALLE CENTRAL A03 | MP03 | 1322 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV BP1 | 158 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | LT | 96595400 | 1 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | 35.77 | 0 | 1.83 | 0.050552 |  |  | 1.8083 | NO | 2023-08-03 03:31 | 2023-08-03 04:07 | 2023-08-03 04:29 | 0.85 | 0.11 | 1.537 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | REQUINOA | NO APLICA
B1322C01580001410 | B1322C0158LT965954001410 | B1322C0158 | SI | 1410 | EAF 329-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 979 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 16988 | S/E MINERA VALLE CENTRAL A05 | MP05 | 1322 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV BP1 | 158 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | LT | 96595400 | 1 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | 35.77 | 0 | 2.2 | 0.060773 |  |  | 2.1739 | NO | 2023-08-03 03:31 | 2023-08-03 04:07 | 2023-08-03 04:33 | 0.85 | 0.18 | 1.8478 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | REQUINOA | NO APLICA
B1322C01580001410 | B1322C0158LT965954001410 | B1322C0158 | SI | 1410 | EAF 329-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 979 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 5235 | S/E MINERA VALLE CENTRAL A1 | Transformador N°1 154/4.16 kV | 1322 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV BP1 | 158 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | LT | 96595400 | 1 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | 35.77 | 0 | 18.73 | 0.5174 |  |  | 18.5075 | NO | 2023-08-03 03:31 | 2023-08-03 04:07 | 2023-08-03 04:00 | 0.48 | 0 | 8.8836 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | REQUINOA | NO APLICA
B1322C01580001410 | B1322C0158LT965954001410 | B1322C0158 | SI | 1410 | EAF 329-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 979 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 5259 | S/E MINERA VALLE CENTRAL A2 | Transformador N°2 154/4.16 kV | 1322 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV BP1 | 158 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | LT | 96595400 | 1 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | 35.77 | 0 | 1.11 | 0.030663 |  |  | 1.0968 | NO | 2023-08-03 03:31 | 2023-08-03 04:07 | 2023-08-03 04:00 | 0.48 | 0 | 0.52647 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | REQUINOA | NO APLICA
B1322C01580001410 | B1322C0158LT965954001410 | B1322C0158 | SI | 1410 | EAF 329-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 979 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 14474 | S/E MINERA VALLE CENTRAL A3 | Transformador N°3 154/4.16 kV | 1322 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV BP1 | 158 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | LT | 96595400 | 1 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | 35.77 | 0 | 9.92 | 0.27403 |  |  | 9.8022 | NO | 2023-08-03 03:31 | 2023-08-03 04:07 | 2023-08-03 04:07 | 0.6 | 0 | 5.8813 | 0 | 0.57871 |  | 0.57871 | 1 | 20.7004 |  |  | NO APLICA | 0.57871 | 1 | 20.7004 | 0 |  | REQUINOA | NO APLICA
B1571C00850001410 | B1571C0085RE764113211410 | B1571C0085 | SI | 1410 | EAF 329-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 374 | S/E FATIMA | 887 | S/E FATIMA C1 | La Colonia / C1 | 1571 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3566 | Clientes Regulados | 0 | 1.406 | 0.8 |  | 0.46867 | 0 | 1.406 | NO | 2023-08-03 03:31 | 2023-08-03 03:51 | 2023-08-03 03:51 | 0.33 | 0 | 0.46398 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3552 |  | 0 | [5 empty] | PAINE | E
B1571C00850001410 | B1571C0085RE764113211410 | B1571C0085 | SI | 1410 | EAF 329-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 374 | S/E FATIMA | 887 | S/E FATIMA C1 | La Colonia / C1 | 1571 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3566 | Clientes Regulados | 0 | 0.007 | 0.8 |  | 0.00233 | 0 | 0.007 | NO | 2023-08-03 03:31 | 2023-08-03 03:51 | 2023-08-03 03:51 | 0.33 | 0 | 0.00231 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 14 |  | 0 | [5 empty] | BUIN | E
B1571C00850001410 | B1571C0085RE764113211410 | B1571C0085 | SI | 1410 | EAF 329-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 374 | S/E FATIMA | 883 | S/E FATIMA C2 | Viluco / C2 | 1571 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2745 | Clientes Regulados | 0 | 2.438 | 1.9 |  | 0.81267 | 0 | 2.438 | NO | 2023-08-03 03:31 | 2023-08-03 03:51 | 2023-08-03 03:51 | 0.33 | 0 | 0.80454 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2673 |  | 0 | [5 empty] | BUIN | E
B1571C00850001410 | B1571C0085RE764113211410 | B1571C0085 | SI | 1410 | EAF 329-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 374 | S/E FATIMA | 883 | S/E FATIMA C2 | Viluco / C2 | 1571 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2745 | Clientes Regulados | 0 | 0.061 | 1.9 |  | 0.02033 | 0 | 0.061 | NO | 2023-08-03 03:31 | 2023-08-03 03:51 | 2023-08-03 03:51 | 0.33 | 0 | 0.02013 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 72 |  | 0 | [5 empty] | PAINE | E
B1571C00850001410 | B1571C0085RE764113211410 | B1571C0085 | SI | 1410 | EAF 329-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 374 | S/E FATIMA | 17240 | S/E FATIMA C6 | Los Aromos / C6 | 1571 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 628 | Clientes Regulados | 0 | 0.397 | 4.49 |  | 0.13233 | 0 | 0.397 | NO | 2023-08-03 03:31 | 2023-08-03 03:51 | 2023-08-03 03:51 | 0.33 | 0 | 0.13101 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 611 |  | 0 | [5 empty] | PAINE | E
B1571C00850001410 | B1571C0085RE764113211410 | B1571C0085 | SI | 1410 | EAF 329-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 374 | S/E FATIMA | 17240 | S/E FATIMA C6 | Los Aromos / C6 | 1571 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 628 | Clientes Regulados | 0 | 0.064 | 4.49 |  | 0.02133 | 0 | 0.064 | NO | 2023-08-03 03:31 | 2023-08-03 03:51 | 2023-08-03 03:51 | 0.33 | 0 | 0.02112 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 17 |  | 0 | [5 empty] | BUIN | E
B1571C00850001410 | B1571C0085RE764113211410 | B1571C0085 | SI | 1410 | EAF 329-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 374 | S/E FATIMA | 889 | S/E FATIMA C3 | Paine / C3 | 1571 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8675 | Clientes Regulados | 0 | 4.269 | 6.2 |  | 1.423 | 0 | 4.269 | NO | 2023-08-03 03:31 | 2023-08-03 03:51 | 2023-08-03 03:51 | 0.33 | 0 | 1.4088 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8675 |  | 0 | [5 empty] | PAINE | E
B1571C00850001410 | B1571C0085RE764113211410 | B1571C0085 | SI | 1410 | EAF 329-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 374 | S/E FATIMA | 881 | S/E FATIMA C4 | Linderos / C4 | 1571 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 460 | Clientes Regulados | 0 | 0.198 | 1 |  | 0.066 | 0 | 0.198 | NO | 2023-08-03 03:31 | 2023-08-03 03:51 | 2023-08-03 03:51 | 0.33 | 0 | 0.06534 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 236 |  | 0 | [5 empty] | BUIN | E
B1571C00850001410 | B1571C0085RE764113211410 | B1571C0085 | SI | 1410 | EAF 329-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 374 | S/E FATIMA | 881 | S/E FATIMA C4 | Linderos / C4 | 1571 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 460 | Clientes Regulados | 0 | 0.641 | 1 |  | 0.21367 | 0 | 0.641 | NO | 2023-08-03 03:31 | 2023-08-03 03:51 | 2023-08-03 03:51 | 0.33 | 0 | 0.21153 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 224 |  | 0 | [5 empty] | PAINE | E
B1571C00850001410 | B1571C0085LD921470001410 | B1571C0085 | SI | 1410 | EAF 329-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 374 | S/E FATIMA | 889 | S/E FATIMA C3 | PAINE | 1571 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 92147000 | 1 | WENCO S.A. | 1.08 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.08 | NO | 2023-08-03 03:31 | 2023-08-03 03:51 | 2023-08-03 03:51 | 0.33 | 0 | 0.3564 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PAINE | E
B1571C00850001410 | B1571C0085LD933070001410 | B1571C0085 | SI | 1410 | EAF 329-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 374 | S/E FATIMA | 889 | S/E FATIMA C3 | PAINE | 1571 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 93307000 | 1 | SUPERMERCADOS MONTSERRAT S.A.C. | 0.01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.01 | NO | 2023-08-03 03:31 | 2023-08-03 03:51 | 2023-08-03 03:51 | 0.33 | 0 | 0.0033 | 0 | 0.33 |  | 0.33 | 1 | 3.4884 | 1 |  | NO APLICA | 0.58 | 2 | 7.5509 | 0 |  | PAINE | E
B0166C00850001411 | B0166C0085RE764113211411 | B0166C0085 | SI | 1411 | EAF 330-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 405 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 12285 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL C5 | Pilay | 166 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 783 | Clientes Regulados | 0 | 0.682 | 2.03 |  | 0.0682 | 0 | 0.682 | NO | 2023-08-03 03:40 | 2023-08-03 03:46 | 2023-08-03 03:46 | 0.09 | 0 | 0.06138 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 783 |  | 0 | [5 empty] | MOSTAZAL | E
B0166C00850001411 | B0166C0085RE764113211411 | B0166C0085 | SI | 1411 | EAF 330-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 405 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 1481 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL C4 | Río Peuco | 166 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 838 | Clientes Regulados | 0 | 0.743 | 1.6 |  | 0.0743 | 0 | 0.743 | NO | 2023-08-03 03:40 | 2023-08-03 03:46 | 2023-08-03 03:46 | 0.09 | 0 | 0.06687 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 838 |  | 0 | [5 empty] | MOSTAZAL | E
B0166C00850001411 | B0166C0085RE764113211411 | B0166C0085 | SI | 1411 | EAF 330-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 405 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 1480 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL C3 | Santa Blanca | 166 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 44 | Clientes Regulados | 0 | 0.095 | 0.07 |  | 0.0095 | 0 | 0.095 | NO | 2023-08-03 03:40 | 2023-08-03 03:46 | 2023-08-03 03:46 | 0.09 | 0 | 0.00855 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 44 |  | 0 | [5 empty] | CODEGUA | E
B0166C00850001411 | B0166C0085RE764113211411 | B0166C0085 | SI | 1411 | EAF 330-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 405 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 1480 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL C3 | Santa Blanca | 166 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3536 | Clientes Regulados | 0 | 2.099 | 1.63 |  | 0.2099 | 0 | 2.099 | NO | 2023-08-03 03:40 | 2023-08-03 03:46 | 2023-08-03 03:46 | 0.09 | 0 | 0.18891 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3536 |  | 0 | [5 empty] | MOSTAZAL | E
B0166C00850001411 | B0166C0085LD781178901411 | B0166C0085 | SI | 1411 | EAF 330-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 405 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 12285 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL C5 | PILAY | 166 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78117890 | 1 | CRIADEROS CHILE MINK LTDA | 0.55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.55 | NO | 2023-08-03 03:40 | 2023-08-03 03:46 | 2023-08-03 03:46 | 0.09 | 0 | 0.0495 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MOSTAZAL | E
B0166C00850001411 | B0166C0085LD788130701411 | B0166C0085 | SI | 1411 | EAF 330-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 405 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 12285 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL C5 | PILAY | 166 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78813070 | 1 | SOC DE INVERSIONES FRULAC LIMITADA | 0.02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.02 | NO | 2023-08-03 03:40 | 2023-08-03 03:46 | 2023-08-03 03:46 | 0.09 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.09 |  | 0.09 | 1 | 0.37701 | 1 |  | NO APLICA | 3.35 | 3 | 12.2658 | 0.37701 |  | MOSTAZAL | E | Tr y Fr | Fr
B1209C01590001412 | B1209C0159LT780958901412 | B1209C0159 | SI | 1412 | EAF 331-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 972 | S/E MINERA MARICUNGA | 26571 | S/E MINERA MARICUNGA HBP1 | Maricunga | 1209 | BA S/E CARDONES 110KV | 159 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | LT | 78095890 | 1 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | 0.48 | 0 | 0.45 | 1 |  |  | 0.48 | NO | 2023-08-03 06:57 | 2023-08-03 08:55 | 2023-08-03 08:55 | 1.96 | 0 | 0.9408 | 0 | 1.96 |  | 1.96 | 1 | 0.9408 |  |  | NO APLICA | 21.74 | 9 | 9.7001 | 0.9408 |  | TIERRA AMARILLA | NO APLICA | Tr y Fr | Fr
B1209C01590001413 | B1209C0159LT780958901413 | B1209C0159 | SI | 1413 | EAF 332-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 972 | S/E MINERA MARICUNGA | 5101 | S/E MINERA MARICUNGA H101-A | Minera Maricunga | 1209 | BA S/E CARDONES 110KV | 159 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | LT | 78095890 | 1 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | 0.48 | 0 | 0.45 | 1 |  |  | 0.48 | NO | 2023-08-04 07:54 | 2023-08-04 09:05 | 2023-08-04 09:05 | 1.18 | 0 | 0.5664 | 0 | 1.18 |  | 1.18 | 1 | 0.5664 |  |  | NO APLICA | 22.92 | 10 | 10.2665 | 0.5664 |  | TIERRA AMARILLA | No Aplica | Tr y Fr | Fr
B0533C00850001414 | B0533C0085RE764113211414 | B0533C0085 | NO | 1414 | EAF 333-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 616 | S/E ALTO DEL CARMEN | 2805 | S/E ALTO DEL CARMEN C2 | El Terrón | 533 | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 83 | Clientes Regulados | 0 | 0.413 | 0.03 |  | 1.0185 | 0 | 0.413 | NO | 2023-08-05 14:14 | 2023-08-05 16:42 | 2023-08-05 16:42 | 2.46 | 0 | 1.016 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1513 |  | 0 | [5 empty] | ALTO DEL CARMEN | B
B0533C00850001414 | B0533C0085RE764113211414 | B0533C0085 | NO | 1414 | EAF 333-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 616 | S/E ALTO DEL CARMEN | 2806 | S/E ALTO DEL CARMEN C3 | El Tránsito | 533 | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1513 | Clientes Regulados | 0 | 0.097 | 0.4 |  | 0.23924 | 0 | 0.097 | NO | 2023-08-05 14:14 | 2023-08-05 16:42 | 2023-08-05 16:42 | 2.46 | 0 | 0.23862 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 83 |  | 0 | [5 empty] | ALTO DEL CARMEN | B
B0533C00850001414 | B0533C0085RE764113211414 | B0533C0085 | NO | 1414 | EAF 333-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 616 | S/E ALTO DEL CARMEN | 2804 | S/E ALTO DEL CARMEN C1 | San Félix | 533 | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1096 | Clientes Regulados | 0 | 0.289 | 0.27 |  | 0.8 | 0 | 0.289 | NO | 2023-08-05 14:14 | 2023-08-05 16:42 | 2023-08-05 16:59 | 2.71 | 0.03 | 0.78319 | 0.00867 | 0 |  | 0 |  |  | 1096 | 0.00867 | NO INFORMADO | [5 empty] | ALTO DEL CARMEN | B
B0130C00850001415 | B0130C0085RE764113211415 | B0130C0085 | SI | 1415 | EAF 334-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 369 | S/E LA RONDA | 962 | S/E LA RONDA C1 | Quilapán 52C1 | 130 | BA S/E LA RONDA 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2299 | Clientes Regulados | 0 | 0.006 | 1.34 |  | 0.0126 | 0 | 0.006 | NO | 2023-08-06 03:28 | 2023-08-06 05:34 | 2023-08-06 05:34 | 2.1 | 0 | 0.0126 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 25 |  | 0 | [5 empty] | MALLOA | E
B0130C00850001415 | B0130C0085RE764113211415 | B0130C0085 | SI | 1415 | EAF 334-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 369 | S/E LA RONDA | 962 | S/E LA RONDA C1 | Quilapán 52C1 | 130 | BA S/E LA RONDA 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2299 | Clientes Regulados | 0 | 1.542 | 1.26 |  | 3.2382 | 0 | 1.542 | NO | 2023-08-06 03:28 | 2023-08-06 05:34 | 2023-08-06 05:39 | 2.18 | 0 | 3.3616 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2274 |  | 0 | [5 empty] | SAN FERNANDO | E
B0130C00850001415 | B0130C0085RE764113211415 | B0130C0085 | SI | 1415 | EAF 334-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 369 | S/E LA RONDA | 964 | S/E LA RONDA C2 | Cañadilla 52C2 | 130 | BA S/E LA RONDA 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 58 | Clientes Regulados | 0 | 0.079 | 0.9 |  | 0.1659 | 0 | 0.079 | NO | 2023-08-06 03:28 | 2023-08-06 05:34 | 2023-08-06 05:34 | 2.1 | 0 | 0.1659 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 58 |  | 0 | [5 empty] | SAN FERNANDO | E
B0130C00850001415 | B0130C0085RE764113211415 | B0130C0085 | SI | 1415 | EAF 334-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 369 | S/E LA RONDA | 969 | S/E LA RONDA C3 | El Trapiche 52C3 | 130 | BA S/E LA RONDA 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 35 | Clientes Regulados | 0 | 0.053 | 0.9 |  | 0.1113 | 0 | 0.053 | NO | 2023-08-06 03:28 | 2023-08-06 05:34 | 2023-08-06 05:34 | 2.1 | 0 | 0.1113 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 35 |  | 0 | [5 empty] | SAN FERNANDO | E
B0170C00850001415 | B0170C0085RE764113211415 | B0170C0085 | SI | 1415 | EAF 334-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 1543 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C3 | La Fontecilla 52C3 | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2 | Clientes Regulados | 0 | 0.002 | 2.4 |  | 0.00029 | 0 | 0.002 | NO | 2023-08-06 03:28 | 2023-08-06 03:36 | 2023-08-06 03:37 | 0.14 | 0 | 0.00028 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | SAN VICENTE | E
B0170C00850001415 | B0170C0085RE764113211415 | B0170C0085 | SI | 1415 | EAF 334-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 1552 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C5 | Peumo 52C5 | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8083 | Clientes Regulados | 0 | 0.208 | 2.61 |  | 0.02947 | 0 | 0.208 | NO | 2023-08-06 03:28 | 2023-08-06 03:36 | 2023-08-06 03:36 | 0.14 | 0 | 0.02912 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 598 |  | 0 | [5 empty] | SAN VICENTE | E
B0170C00850001415 | B0170C0085RE764113211415 | B0170C0085 | SI | 1415 | EAF 334-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 1552 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C5 | Peumo 52C5 | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8083 | Clientes Regulados | 0 | 1.671 | 2.61 |  | 0.23673 | 0 | 1.671 | NO | 2023-08-06 03:28 | 2023-08-06 03:36 | 2023-08-06 03:36 | 0.14 | 0 | 0.23394 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4154 |  | 0 | [5 empty] | PEUMO | E
B0170C00850001415 | B0170C0085RE764113211415 | B0170C0085 | SI | 1415 | EAF 334-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 1552 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C5 | Peumo 52C5 | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8083 | Clientes Regulados | 0 | 0.386 | 2.61 |  | 0.05468 | 0 | 0.386 | NO | 2023-08-06 03:28 | 2023-08-06 03:36 | 2023-08-06 03:36 | 0.14 | 0 | 0.05404 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1306 |  | 0 | [5 empty] | COLTAUCO | E
B0170C00850001415 | B0170C0085RE764113211415 | B0170C0085 | SI | 1415 | EAF 334-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 1552 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C5 | Peumo 52C5 | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8083 | Clientes Regulados | 0 | 0.811 | 2.61 |  | 0.11489 | 0 | 0.811 | NO | 2023-08-06 03:28 | 2023-08-06 03:36 | 2023-08-06 03:36 | 0.14 | 0 | 0.11354 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2025 |  | 0 | [5 empty] | PICHIDEGUA | E
B0996C00940001416 | B0996C0094RE968135201416 | B0996C0094 | NO | 1416 | EAF 335-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 778 | S/E CATEMU | 4505 | S/E CATEMU C2 | Catemu | 996 | BA S/E CATEMU 12KV BP2 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 4067 | Clientes Regulados | 0 | 2.2 | 1.91 |  | 1.06 | 0 | 2.2 | NO | 2023-08-07 11:12 | 2023-08-07 11:41 | 2023-08-07 11:33 | 0.34 | 0 | 0.748 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4071 |  | 0 | [5 empty] | CATEMU | C
B0996C00940001416 | B0996C0094RE968135201416 | B0996C0094 | NO | 1416 | EAF 335-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 778 | S/E CATEMU | 4504 | S/E CATEMU C1 | Enami | 996 | BA S/E CATEMU 12KV BP2 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 560 | Clientes Regulados | 0 | 0.17 | 3.87 |  | 0.08 | 0 | 0.17 | NO | 2023-08-07 11:12 | 2023-08-07 11:41 | 2023-08-07 11:41 | 0.48 | 0 | 0.0816 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 560 |  | 0 | [5 empty] | CATEMU | C
B0996C00940001416 | B0996C0094LD760007391416 | B0996C0094 | NO | 1416 | EAF 335-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 778 | S/E CATEMU | 4504 | S/E CATEMU C1 | Enami | 996 | BA S/E CATEMU 12KV BP2 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | 1 | ESVAL S.A. | 0.1 | 0 | No aplica | 1 | 0 | 0 | 0.1 | NO | 2023-08-07 11:12 | 2023-08-07 11:41 | 2023-08-07 11:41 | 0.48 | 0 | 0.048 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CATEMU | No aplica
B0996C00940001416 | B0996C0094LD771223111416 | B0996C0094 | NO | 1416 | EAF 335-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 778 | S/E CATEMU | 4505 | S/E CATEMU C2 | Catemu | 996 | BA S/E CATEMU 12KV BP2 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 77122311 | 1 | PERSEA OPCO SPA | 0.2 | 0 | No aplica | 1 | 0 | 0 | 0.2 | NO | 2023-08-07 11:12 | 2023-08-07 11:41 | 2023-08-07 11:41 | 0.48 | 0 | 0.096 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CATEMU | No aplica
B1002C00940001416 | B1002C0094RE968135201416 | B1002C0094 | SI | 1416 | EAF 335-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 783 | S/E JUNCAL PORTILLO | 4535 | S/E JUNCAL PORTILLO CT | Portillo | 1002 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.31 | 0.58 |  |  |  | 0.31 | NO | 2023-08-07 11:12 | 2023-08-07 15:46 | 2023-08-07 11:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1034C00940001416 | B1034C0094RE968135201416 | B1034C0094 | SI | 1416 | EAF 335-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 797 | S/E RIO BLANCO | 4678 | S/E RIO BLANCO CT1 | Río Blanco | 1034 | BA S/E RIO BLANCO 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.25 | 0.5 |  |  |  | 0.25 | NO | 2023-08-07 11:12 | 2023-08-07 15:46 | 2023-08-07 11:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1727C01770001416 | B1727C0177LT916140001416 | B1727C0177 | NO | 1416 | EAF 335-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 786 | S/E LOS ANGELES | 31415 | S/E LOS ANGELES F1 | Alimentador Cerro Negro | 1727 | BA S/E CATEMU 44KV BP1 | 177 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | LT | 91614000 | 1 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | 0 | 3.04 | 3.5 | 1 |  |  | 0 | NO | 2023-08-07 11:12 | 2023-08-07 11:51 | 2023-08-07 11:51 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | SIN INFORMACION | NO APLICA
B1821C01750001417 | B1821C0175LT799632601417 | B1821C0175 | NO | 1417 | EAF 336-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 967 | S/E PLANTA OXIDO | 12727 | S/E PLANTA OXIDO HT1 | SIN INFORMACION | 1821 | BA S/E LAS LUCES 110KV | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | 1 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 3.39 | 0 | 3.5 | 1 |  |  | 3.39 | NO | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-08 08:15 | 2023-08-08 08:15 | 0.24 | 0 | 0.8136 | 0 | 0.24 |  | 0.24 | 1 | 0.8136 |  |  | NO APLICA | 1.07 | 2 | 5.0236 | 0 |  | SIN INFORMACION | No Aplica
B0875C00930001418 | B0875C0093RE968005701418 | B0875C0093 | SI | 1418 | EAF 337-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 712 | S/E PUDAHUEL | 4003 | S/E PUDAHUEL C2 | Cerro Navia | 875 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 4965 | Clientes Regulados | 0 | 1.89 | 1.29 |  | 0.1893 | 0 | 1.89 | NO | 2023-08-09 16:56 | 2023-08-09 17:02 | 2023-08-09 17:01 | 0.08 | 0 | 0.1512 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4949 |  | 0 | [5 empty] | CERRO NAVIA | D
B0875C00930001418 | B0875C0093RE968005701418 | B0875C0093 | SI | 1418 | EAF 337-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 712 | S/E PUDAHUEL | 4007 | S/E PUDAHUEL C6 | Chacón | 875 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 8591 | Clientes Regulados | 0 | 3.19 | 4.9 |  | 0.3725 | 0 | 3.19 | NO | 2023-08-09 16:56 | 2023-08-09 17:02 | 2023-08-09 17:03 | 0.11 | 0 | 0.3509 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7549 |  | 0 | [5 empty] | CERRO NAVIA | D
B0875C00930001418 | B0875C0093RE968005701418 | B0875C0093 | SI | 1418 | EAF 337-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 712 | S/E PUDAHUEL | 4007 | S/E PUDAHUEL C6 | Chacón | 875 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 8591 | Clientes Regulados | 0 | 0.32 | 4.9 |  | 0.0377 | 0 | 0.32 | NO | 2023-08-09 16:56 | 2023-08-09 17:02 | 2023-08-09 17:03 | 0.11 | 0 | 0.0352 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 924 |  | 0 | [5 empty] | PUDAHUEL | D
B0875C00930001418 | B0875C0093RE968005701418 | B0875C0093 | SI | 1418 | EAF 337-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 712 | S/E PUDAHUEL | 4006 | S/E PUDAHUEL C5 | Neptuno | 875 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 6735 | Clientes Regulados | 0 | 0.95 | 4.49 |  | 0.1107 | 0 | 0.95 | NO | 2023-08-09 16:56 | 2023-08-09 17:02 | 2023-08-09 17:03 | 0.11 | 0 | 0.1045 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1704 |  | 0 | [5 empty] | CERRO NAVIA | D
B0875C00930001418 | B0875C0093RE968005701418 | B0875C0093 | SI | 1418 | EAF 337-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 712 | S/E PUDAHUEL | 4006 | S/E PUDAHUEL C5 | Neptuno | 875 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 6735 | Clientes Regulados | 0 | 0.97 | 4.49 |  | 0.1132 | 0 | 0.97 | NO | 2023-08-09 16:56 | 2023-08-09 17:02 | 2023-08-09 17:03 | 0.11 | 0 | 0.1067 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2711 |  | 0 | [5 empty] | QUINTA NORMAL | D
B0875C00930001418 | B0875C0093RE968005701418 | B0875C0093 | SI | 1418 | EAF 337-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 712 | S/E PUDAHUEL | 4006 | S/E PUDAHUEL C5 | Neptuno | 875 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 6735 | Clientes Regulados | 0 | 0.95 | 4.49 |  | 0.1106 | 0 | 0.95 | NO | 2023-08-09 16:56 | 2023-08-09 17:02 | 2023-08-09 17:03 | 0.11 | 0 | 0.1045 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2638 |  | 0 | [5 empty] | RENCA | D
B0875C00930001418 | B0875C0093RE968005701418 | B0875C0093 | SI | 1418 | EAF 337-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 712 | S/E PUDAHUEL | 4004 | S/E PUDAHUEL C3 | Pudahuel | 875 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 7603 | Clientes Regulados | 0 | 2.3 | 5.93 |  | 0.2678 | 0 | 2.3 | NO | 2023-08-09 16:56 | 2023-08-09 17:02 | 2023-08-09 17:03 | 0.11 | 0 | 0.253 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7248 |  | 0 | [5 empty] | CERRO NAVIA | D
B0875C00930001418 | B0875C0093RE968005701418 | B0875C0093 | SI | 1418 | EAF 337-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 712 | S/E PUDAHUEL | 4004 | S/E PUDAHUEL C3 | Pudahuel | 875 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 7603 | Clientes Regulados | 0 | 0.8 | 4.72 |  | 0.0934 | 0 | 0.8 | NO | 2023-08-09 16:56 | 2023-08-09 17:02 | 2023-08-09 17:03 | 0.11 | 0 | 0.088 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 41 |  | 0 | [5 empty] | PUDAHUEL | D
B0875C00930001418 | B0875C0093RE968005701418 | B0875C0093 | SI | 1418 | EAF 337-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 712 | S/E PUDAHUEL | 4004 | S/E PUDAHUEL C3 | Pudahuel | 875 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 7603 | Clientes Regulados | 0 | 0.02 | 4.72 |  | 0.0023 | 0 | 0.02 | NO | 2023-08-09 16:56 | 2023-08-09 17:02 | 2023-08-09 17:03 | 0.11 | 0 | 0.0022 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | RENCA | D
B0875C00930001418 | B0875C0093RE968005701418 | B0875C0093 | SI | 1418 | EAF 337-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 712 | S/E PUDAHUEL | 4002 | S/E PUDAHUEL C1 | Renca Bus 1/C1 | 875 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 1.4 |  | 0.21 | 0 | 0 | NO | 2023-08-09 16:56 | 2023-08-09 17:04 | 2023-08-09 17:05 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | RENCA | D
B0875C00930001418 | B0875C0093LD618080001418 | B0875C0093 | SI | 1418 | EAF 337-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 712 | S/E PUDAHUEL | 4007 | S/E PUDAHUEL C6 | Chacón | 875 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 61808000 | 1 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0.08 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2023-08-09 16:56 | 2023-08-09 17:02 | 2023-08-09 17:03 | 0.11 | 0 | 0.0088 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | CERRO NAVIA | NO APLICA
B0875C00930001418 | B0875C0093LD616082051418 | B0875C0093 | SI | 1418 | EAF 337-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 712 | S/E PUDAHUEL | 4003 | S/E PUDAHUEL C2 | Cerro Navia | 875 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 61608205 | 1 | SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA | 2.21 | 0 | 0 | 1 |  |  | 2.21 | NO | 2023-08-09 16:56 | 2023-08-09 17:02 | 2023-08-09 17:02 | 0.09 | 0 | 0.1989 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | CERRO NAVIA | NO APLICA
B0875C00930001418 | B0875C0093LD762675481418 | B0875C0093 | SI | 1418 | EAF 337-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 712 | S/E PUDAHUEL | 4006 | S/E PUDAHUEL C5 | Neptuno | 875 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76267548 | 1 | MEGACENTRO CARRASCAL SA | 0.22 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.22 | NO | 2023-08-09 16:56 | 2023-08-09 17:02 | 2023-08-09 17:03 | 0.11 | 0 | 0.0242 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | CERRO NAVIA | NO APLICA
B0875C00930001418 | B0875C0093LD809539001418 | B0875C0093 | SI | 1418 | EAF 337-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 712 | S/E PUDAHUEL | 4006 | S/E PUDAHUEL C5 | Neptuno | 875 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 80953900 | 1 | SANCHEZ Y CIA LIMITADA | 0.04 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.04 | NO | 2023-08-09 16:56 | 2023-08-09 17:02 | 2023-08-09 17:03 | 0.11 | 0 | 0.0044 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | QUINTA NORMAL | NO APLICA
B0875C00930001418 | B0875C0093LD968545601418 | B0875C0093 | SI | 1418 | EAF 337-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 712 | S/E PUDAHUEL | 4004 | S/E PUDAHUEL C3 | Pudahuel | 875 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96854560 | 1 | TERMINAL DE EXPORTACION INTERNACIONAL LIMITADA | 0.27 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.27 | NO | 2023-08-09 16:56 | 2023-08-09 17:02 | 2023-08-09 17:03 | 0.11 | 0 | 0.0297 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | PUDAHUEL | NO APLICA
B0875C00930001418 | B0875C0093LD820406001418 | B0875C0093 | SI | 1418 | EAF 337-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 712 | S/E PUDAHUEL | 4004 | S/E PUDAHUEL C3 | Pudahuel | 875 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 82040600 | 1 | SOC DE INVERSIONES DE AVIACION LTDA | 0.08 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2023-08-09 16:56 | 2023-08-09 17:02 | 2023-08-09 17:03 | 0.11 | 0 | 0.0088 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | PUDAHUEL | NO APLICA
B0875C00930001418 | B0875C0093LD966856901418 | B0875C0093 | SI | 1418 | EAF 337-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 712 | S/E PUDAHUEL | 4004 | S/E PUDAHUEL C3 | Pudahuel | 875 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96685690 | 1 | TALBOT HOTELS S.A. | 0.23 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.23 | NO | 2023-08-09 16:56 | 2023-08-09 17:02 | 2023-08-09 17:03 | 0.11 | 0 | 0.0253 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | PUDAHUEL | NO APLICA
B0875C00930001418 | B0875C0093LD968882001418 | B0875C0093 | SI | 1418 | EAF 337-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 712 | S/E PUDAHUEL | 4004 | S/E PUDAHUEL C3 | Pudahuel | 875 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96888200 | 1 | DEPOSITO ADUANERO DE CARGA LIMITADA | 0.1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2023-08-09 16:56 | 2023-08-09 17:02 | 2023-08-09 17:03 | 0.11 | 0 | 0.011 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | PUDAHUEL | NO APLICA
B0875C00930001418 | B0875C0093LD940580001418 | B0875C0093 | SI | 1418 | EAF 337-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 712 | S/E PUDAHUEL | 4004 | S/E PUDAHUEL C3 | Pudahuel | 875 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 94058000 | 1 | SERVICIOS AEROPORTUARIOS AEROSAN SA | 0.1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2023-08-09 16:56 | 2023-08-09 17:04 | 2023-08-09 17:03 | 0.11 | 0 | 0.011 | 0 | 0.10315 |  | 0.10315 | 1 | 1.5183 |  |  | NO APLICA | 0.14954 | 2 | 1.8918 | 0 |  | PUDAHUEL | NO APLICA
B0875C00930001419 | B0875C0093RE968005701419 | B0875C0093 | SI | 1419 | EAF 338-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 712 | S/E PUDAHUEL | 4004 | S/E PUDAHUEL C3 | PUDAHUEL | 875 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 0 | Clientes Regulados | 0 | 1.7479 | 2.3168 |  | 1.7479 | 0 | 1.7479 | NO | 2023-08-09 17:44 | 2023-08-09 18:39 | 2023-08-09 18:25 | 0.67 | 0 | 1.1711 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5689 |  | 0 | [5 empty] | CERRO NAVIA | D
B0875C00930001419 | B0875C0093RE968005701419 | B0875C0093 | SI | 1419 | EAF 338-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 712 | S/E PUDAHUEL | 4004 | S/E PUDAHUEL C3 | PUDAHUEL | 875 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 0 | Clientes Regulados | 0 | 0.80089 | 2.3168 |  | 0.80088 | 0 | 0.80089 | NO | 2023-08-09 17:44 | 2023-08-09 18:39 | 2023-08-09 18:25 | 0.67 | 0 | 0.53659 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 41 |  | 0 | [5 empty] | PUDAHUEL | D
B0875C00930001419 | B0875C0093RE968005701419 | B0875C0093 | SI | 1419 | EAF 338-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 712 | S/E PUDAHUEL | 4004 | S/E PUDAHUEL C3 | PUDAHUEL | 875 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 0 | Clientes Regulados | 0 | 0.020097 | 2.3168 |  | 0.020097 | 0 | 0.020097 | NO | 2023-08-09 17:44 | 2023-08-09 18:39 | 2023-08-09 18:25 | 0.67 | 0 | 0.013465 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | RENCA | D
B0875C00930001419 | B0875C0093RE968005701419 | B0875C0093 | SI | 1419 | EAF 338-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 712 | S/E PUDAHUEL | 4007 | S/E PUDAHUEL C6 | CHACON | 875 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 0 | Clientes Regulados | 0 | 3.1929 | 5.29 |  | 3.0332 | 0 | 3.1929 | NO | 2023-08-09 17:44 | 2023-08-09 18:39 | 2023-08-09 18:05 | 0.34 | 0 | 1.0856 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7549 |  | 0 | [5 empty] | CERRO NAVIA | D
B0875C00930001419 | B0875C0093RE968005701419 | B0875C0093 | SI | 1419 | EAF 338-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 712 | S/E PUDAHUEL | 4007 | S/E PUDAHUEL C6 | CHACON | 875 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 0 | Clientes Regulados | 0 | 0.32288 | 5.29 |  | 0.30674 | 0 | 0.32288 | NO | 2023-08-09 17:44 | 2023-08-09 18:39 | 2023-08-09 18:05 | 0.34 | 0 | 0.10978 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 924 |  | 0 | [5 empty] | PUDAHUEL | D
B0875C00930001419 | B0875C0093RE968005701419 | B0875C0093 | SI | 1419 | EAF 338-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 712 | S/E PUDAHUEL | 4006 | S/E PUDAHUEL C5 | NEPTUNO | 875 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 0 | Clientes Regulados | 0 | 0.9487 | 4.092 |  | 0.90127 | 0 | 0.9487 | NO | 2023-08-09 17:44 | 2023-08-09 18:39 | 2023-08-09 18:00 | 0.25 | 0 | 0.23718 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1704 |  | 0 | [5 empty] | CERRO NAVIA | D
B0875C00930001419 | B0875C0093RE968005701419 | B0875C0093 | SI | 1419 | EAF 338-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 712 | S/E PUDAHUEL | 4006 | S/E PUDAHUEL C5 | NEPTUNO | 875 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 0 | Clientes Regulados | 0 | 0.97019 | 4.092 |  | 0.92168 | 0 | 0.97019 | NO | 2023-08-09 17:44 | 2023-08-09 18:39 | 2023-08-09 18:00 | 0.25 | 0 | 0.24255 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2711 |  | 0 | [5 empty] | QUINTA NORMAL | D
B0875C00930001419 | B0875C0093RE968005701419 | B0875C0093 | SI | 1419 | EAF 338-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 712 | S/E PUDAHUEL | 4006 | S/E PUDAHUEL C5 | NEPTUNO | 875 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 0 | Clientes Regulados | 0 | 0.94833 | 4.092 |  | 0.90091 | 0 | 0.94833 | NO | 2023-08-09 17:44 | 2023-08-09 18:39 | 2023-08-09 18:00 | 0.25 | 0 | 0.23708 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2638 |  | 0 | [5 empty] | RENCA | D
B0875C00930001419 | B0875C0093LD618080001419 | B0875C0093 | SI | 1419 | EAF 338-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 712 | S/E PUDAHUEL | 4007 | S/E PUDAHUEL C6 | CHACON | 875 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 61808000 | 1 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0.08 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.08 | NO | 2023-08-09 17:44 | 2023-08-09 18:39 | 2023-08-09 17:50 | 0.09 | 0 | 0.0072 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CERRO NAVIA | NO APLICA
B0875C00930001419 | B0875C0093LD762675481419 | B0875C0093 | SI | 1419 | EAF 338-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 712 | S/E PUDAHUEL | 4006 | S/E PUDAHUEL C5 | NEPTUNO | 875 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76267548 | 1 | MEGACENTRO CARRASCAL SA | 0.22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.22 | NO | 2023-08-09 17:44 | 2023-08-09 18:39 | 2023-08-09 17:53 | 0.14 | 0 | 0.0308 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CERRO NAVIA | NO APLICA
B0875C00930001419 | B0875C0093LD809539001419 | B0875C0093 | SI | 1419 | EAF 338-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 712 | S/E PUDAHUEL | 4006 | S/E PUDAHUEL C5 | NEPTUNO | 875 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 80953900 | 1 | SANCHEZ Y CIA LIMITADA | 0.04 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.04 | NO | 2023-08-09 17:44 | 2023-08-09 18:39 | 2023-08-09 17:58 | 0.23 | 0 | 0.0092 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | QUINTA NORMAL | NO APLICA
B0875C00930001419 | B0875C0093LD820406001419 | B0875C0093 | SI | 1419 | EAF 338-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 712 | S/E PUDAHUEL | 4004 | S/E PUDAHUEL C3 | PUDAHUEL | 875 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 82040600 | 1 | SOC DE INVERSIONES DE AVIACION LTDA | 0.08 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.08 | NO | 2023-08-09 17:44 | 2023-08-09 18:39 | 2023-08-09 18:35 | 0.84 | 0 | 0.0672 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUDAHUEL | NO APLICA
B0875C00930001419 | B0875C0093LD966856901419 | B0875C0093 | SI | 1419 | EAF 338-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 712 | S/E PUDAHUEL | 4004 | S/E PUDAHUEL C3 | PUDAHUEL | 875 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96685690 | 1 | TALBOT HOTELS S.A. | 0.23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.23 | NO | 2023-08-09 17:44 | 2023-08-09 18:39 | 2023-08-09 18:35 | 0.84 | 0 | 0.1932 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUDAHUEL | NO APLICA
B0875C00930001419 | B0875C0093LD968882001419 | B0875C0093 | SI | 1419 | EAF 338-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 712 | S/E PUDAHUEL | 4004 | S/E PUDAHUEL C3 | PUDAHUEL | 875 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96888200 | 1 | DEPOSITO ADUANERO DE CARGA LIMITADA | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | NO | 2023-08-09 17:44 | 2023-08-09 18:39 | 2023-08-09 18:35 | 0.84 | 0 | 0.084 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUDAHUEL | NO APLICA
B0875C00930001419 | B0875C0093LD940580001419 | B0875C0093 | SI | 1419 | EAF 338-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 712 | S/E PUDAHUEL | 4004 | S/E PUDAHUEL C3 | PUDAHUEL | 875 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 94058000 | 1 | SERVICIOS AEROPORTUARIOS AEROSAN SA | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | NO | 2023-08-09 17:44 | 2023-08-09 18:39 | 2023-08-09 18:35 | 0.84 | 0 | 0.084 | 0 | 0.4192 |  | 0.4192 | 1 | 4.1089 | 1 |  | NO APLICA | 0.56874 | 3 | 6.0007 | 4.1089 |  | PUDAHUEL | NO APLICA | Fr | Fr
B0940C00930001419 | B0940C0093LD968545601419 | B0940C0093 | SI | 1419 | EAF 338-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 712 | S/E PUDAHUEL | 4004 | S/E PUDAHUEL C3 | PUDAHUEL | 940 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96854560 | 1 | TERMINAL DE EXPORTACION INTERNACIONAL LIMITADA | 0.27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.27 | NO | 2023-08-09 17:44 | 2023-08-09 18:39 | 2023-08-09 18:35 | 0.84 | 0 | 0.2268 | 0 | 0.84 |  | 0.84 | 1 | 0.2268 | 1 |  | NO APLICA | 0.84 | 1 | 0.2268 | 0 |  | PUDAHUEL | NO APLICA
B0125C01120001420 | B0125C0112RE760731641420 | B0125C0112 | NO | 1420 | EAF 339-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Curacautín-Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1642 | Clientes Regulados | 0 | 0.47718 | 1.51 |  | 0.2157 | 0 | 0.47718 | NO | 2023-08-10 13:36 | 2023-08-10 15:06 | 2023-08-10 14:03 | 0.45 | 0 | 0.21473 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1642 |  | 0 | [5 empty] | CURACAUTIN | E
B0125C01120001420 | B0125C0112RE760731641420 | B0125C0112 | NO | 1420 | EAF 339-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Curacautín-Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4475 | Clientes Regulados | 0 | 1.0077 | 1.95 |  | 0.85869 | 0 | 1.0077 | NO | 2023-08-10 13:36 | 2023-08-10 15:06 | 2023-08-10 14:27 | 0.85 | 0 | 0.85657 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4475 |  | 0 | [5 empty] | LONQUIMAY | E
B0125C01120001420 | B0125C0112RE760731641420 | B0125C0112 | NO | 1420 | EAF 339-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Curacautín Ciudad | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6951 | Clientes Regulados | 0 | 1.6153 | 3.37 |  | 0.36923 | 0 | 1.6153 | NO | 2023-08-10 13:36 | 2023-08-10 15:06 | 2023-08-10 13:50 | 0.22 | 0 | 0.35536 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6951 |  | 0 | [5 empty] | CURACAUTIN | E
B0125C01120001420 | B0125C0112LD782461801420 | B0125C0112 | NO | 1420 | EAF 339-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Curacautín Ciudad | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78246180 | 1 | SALMONES CAPTREN S.A. | 0.24 | 0 | 0.09 | 1 | 0 | 0 | 0.24 | NO | 2023-08-10 13:36 | 2023-08-10 15:06 | 2023-08-10 13:58 | 0.37 | 0 | 0.0888 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CURACAUTIN | E
B0525C00850001421 | B0525C0085RE764113211421 | B0525C0085 | SI | 1421 | EAF 340-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 590 | S/E SAUZAL | 12103 | S/E SAUZAL C1 | Sauzal - Coya | 525 | BA S/E SAUZAL 110KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10 | Clientes Regulados | 0 | 0.28 | 0.63 |  | 0.14467 | 0 | 0.28 | NO | 2023-08-10 21:23 | 2023-08-10 21:54 | 2023-08-10 21:54 | 0.51 | 0 | 0.1428 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10 |  | 0 | [5 empty] | MACHALI | E
B0525C00850001421 | B0525C0085RE764113211421 | B0525C0085 | SI | 1421 | EAF 340-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 590 | S/E SAUZAL | 12103 | S/E SAUZAL C1 | Sauzal - Coya | 525 | BA S/E SAUZAL 110KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 945 | Clientes Regulados | 0 | 0.435 | 0.97 |  | 0.22475 | 0 | 0.435 | NO | 2023-08-10 21:23 | 2023-08-10 21:54 | 2023-08-10 21:54 | 0.51 | 0 | 0.22185 | 0 | 0.51 |  | 0.51 | 1 | 0.36465 | 945 |  | 0 | 6.5 | 4 | 6.6531 | 0.36465 |  | REQUINOA | E | Tr y Fr | Fr
B2315C00330001422 | B2315C0033LT967743001422 | B2315C0033 | SI | 1422 | EAF 341-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1951 | TAP OFF DOLORES | 23078 | S/E TAP OFF DOLORES E1 | Cosayach Negreiros | 2315 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 33 | ENORCHILE S.A. | LT | 96774300 | 1 | Enorchile S.A. | 0.12 | 0 | 0.4 | 0.8 |  |  | 0.096 | NO | 2023-08-10 22:56 | 2023-08-11 11:11 | 2023-08-11 11:11 | 12.24 | 0 | 1.175 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | HUARA,CAMIÑA | NO APLICA
B2315C00330001422 | B2315C0033LT967743001422 | B2315C0033 | SI | 1422 | EAF 341-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1951 | TAP OFF DOLORES | 24879 | S/E TAP OFF DOLORES E2 | Enorchile Camiña | 2315 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 33 | ENORCHILE S.A. | LT | 96774300 | 1 | Enorchile S.A. | 0.12 | 0 | 0.1 | 0.2 |  |  | 0.024 | NO | 2023-08-10 22:56 | 2023-08-11 11:11 | 2023-08-11 11:11 | 12.24 | 0 | 0.29376 | 0 | 12.24 |  | 12.24 | 1 | 1.4688 |  |  | NO APLICA | 12.24 | 1 | 1.4688 | 1.1088 |  | HUARA,CAMIÑA | NO APLICA | Tr | Tr
B2315C00850001422 | B2315C0085RE764113211422 | B2315C0085 | SI | 1422 | EAF 341-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1951 | TAP OFF DOLORES | 24879 | S/E TAP OFF DOLORES E2 | Negreiros | 2315 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 241 | Clientes Regulados | 0 | 0.074 | 0 |  | 0.907 | 0 | 0.074 | NO | 2023-08-10 22:56 | 2023-08-11 11:11 | 2023-08-11 11:11 | 12.24 | 0 | 0.90576 | 0 | 12.24 |  | 12.24 | 1 | 0.90576 | 241 |  | 0 | 12.24 | 1 | 0.90576 | 0.68376 |  | HUARA | A | Tr | Tr
B2328C03990001422 | B2328C0399LT796395701422 | B2328C0399 | NO | 1422 | EAF 341-2023 | Forzado | TZ | NO | SI | 1948 | TAP OFF CHIZA | 23679 | S/E TAP OFF CHIZA CT | Chiza | 2328 | BA S/E TAP OFF EL AGUILA 13.8KV BP1 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 79639570 | 1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 2.67 | 0 | 0.01 | 0.5 |  |  | 1.335 | NO | 2023-08-10 22:56 | 2023-08-11 11:11 | 2023-08-11 11:11 | 12.24 | 0 | 16.3404 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | CAMARONES | NO APLICA
B2328C03990001422 | B2328C0399LT796395701422 | B2328C0399 | NO | 1422 | EAF 341-2023 | Forzado | TZ | NO | SI | 1969 | TAP OFF MAL PASO | 18096 | S/E TAP OFF MAL PASO HT | Mal Paso | 2328 | BA S/E TAP OFF EL AGUILA 13.8KV BP1 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 79639570 | 1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 2.67 | 0 | 0.01 | 0.5 |  |  | 1.335 | NO | 2023-08-10 22:56 | 2023-08-11 11:11 | 2023-08-11 11:11 | 12.24 | 0 | 16.3404 | 0 | 12.24 |  | 12.24 | 1 | 32.6808 |  |  | NO APLICA | 12.24 | 1 | 32.6808 | 13.9908 |  | ARICA | NO APLICA | Tr | Tr
B2370C00850001422 | B2370C0085RE764113211422 | B2370C0085 | NO | 1422 | EAF 341-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1983 | TAP OFF VITOR N°2 MOVIL | 23157 | S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL E2 | Camarones | 2370 | BA S/E TAP OFF VITOR | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 234 | Clientes Regulados | 0 | 0.029 | 0.04 |  | 0.355 | 0 | 0.029 | NO | 2023-08-10 22:56 | 2023-08-11 11:12 | 2023-08-11 11:12 | 12.26 | 0 | 0.35554 | 0 | 12.26 |  | 12.26 | 1 | 0.35554 | 234 |  | 0 | 12.26 | 1 | 0.35554 | 0.15254 |  | CAMARONES | A | Tr | Tr
B2370C19600001422 | B2370C1960LT760851531422 | B2370C1960 | NO | 1422 | EAF 341-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1983 | TAP OFF VITOR N°2 MOVIL | 23156 | S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL E1 | Minera Pampa Camarones | 2370 | BA S/E TAP OFF VITOR | 1960 | PAMPA CAMARONES SPA | LT | 76085153 | 1 | Pampa Camarones S.A. | 2.48 | 0 | 2 | 1 |  |  | 2.48 | NO | 2023-08-10 22:56 | 2023-08-11 11:12 | 2023-08-11 11:12 | 12.26 | 0 | 30.4048 | 0 | 12.26 |  | 12.26 | 1 | 30.4048 |  |  | NO APLICA | 12.26 | 1 | 30.4048 | 13.0448 |  | CAMARONES | NO APLICA | Tr | Tr
B2771C00850001422 | B2771C0085RE764113211422 | B2771C0085 | NO | 1422 | EAF 341-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1949 | TAP OFF CUYA | 23073 | S/E TAP OFF CUYA HT | Cuya | 2771 | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 36 | Clientes Regulados | 0 | 0.025 | 0.02 |  | 0.306 | 0 | 0.025 | NO | 2023-08-10 22:56 | 2023-08-11 11:11 | 2023-08-11 11:11 | 12.24 | 0 | 0.306 | 0 | 12.24 |  | 12.24 | 1 | 0.306 | 36 |  | 0 | 12.24 | 1 | 0.306 | 0.131 |  | CAMARONES | A | Tr | Tr
B0318C00850001423 | B0318C0085RE764113211423 | B0318C0085 | SI | 1423 | EAF 342-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 488 | S/E ROSARIO | 16107 | S/E ROSARIO C3 | Tipaume | 318 | BA S/E ROSARIO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1440 | Clientes Regulados | 0 | 0.519 | 2.2 |  | 0.52419 | 0 | 0.519 | NO | 2023-08-11 15:12 | 2023-08-11 15:12 | 2023-08-11 16:12 | 0.25 | 0.75 | 0.12975 | 0.38925 | 0.25 |  | 0.25 | 1 | 0.12975 | 1440 | 0.38925 | NO INFORMADO | 0.38 | 2 | 0.52703 | 0 |  | RENGO | E
B0163C00850001424 | B0163C0085RE764113211424 | B0163C0085 | SI | 1424 | EAF 343-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 402 | S/E RENGO | 1459 | S/E RENGO C2 | Esmeralda | 163 | BA S/E RENGO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7799 | Clientes Regulados | 0 | 2.933 | 5.4 |  | 0.83102 | 0 | 2.933 | NO | 2023-08-11 15:48 | 2023-08-11 15:48 | 2023-08-11 16:07 | 0.25 | 0.06 | 0.73325 | 0.17598 | 0.25 |  | 0.25 | 1 | 0.73325 | 7799 | 0.17598 | NO INFORMADO | 0.25 | 1 | 0.73325 | 0 |  | RENGO | E
B0677C00930001425 | B0677C0093LD763353601425 | B0677C0093 | NO | 1425 | EAF 344-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 683 | S/E CHACABUCO | 29774 | S/E CHACABUCO E58 | EL QUILLAY | 677 | BA S/E BATUCO 23KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76335360 | 1 | VETRO SYSTEMS S.A. | 0.06 | 0 | 0.0716 | 1 | No aplica | No aplica | 0.06 | NO | 2023-08-12 17:56 | 2023-08-12 18:30 | 2023-08-12 18:12 | 0.26 | 0 | 0.0156 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA |  |  |  |  | Cliente es reportado en una subestación presente en el EAF, pero no tiene medidores en ella | LAMPA | No aplica
B0677C00930001425 | B0677C0093LD761035711425 | B0677C0093 | NO | 1425 | EAF 344-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 683 | S/E CHACABUCO | 29774 | S/E CHACABUCO E58 | EL QUILLAY | 677 | BA S/E BATUCO 23KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76103571 | 1 | EATON INDUSTRIES (CHILE) SPA | 0.07 | 0 | 0.016 | 1 | No aplica | No aplica | 0.07 | NO | 2023-08-12 17:56 | 2023-08-12 18:30 | 2023-08-12 18:12 | 0.26 | 0 | 0.0182 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA |  |  |  |  | Cliente es reportado en una subestación presente en el EAF, pero no tiene medidores en ella | LAMPA | No aplica
B0677C00930001425 | B0677C0093LD785264301425 | B0677C0093 | NO | 1425 | EAF 344-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 683 | S/E CHACABUCO | 29774 | S/E CHACABUCO E58 | EL QUILLAY | 677 | BA S/E BATUCO 23KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 78526430 | 1 | REPRESENTACIONES CANONTEX LIMITADA | 0.11 | 0 | 0.012533 | 1 | No aplica | No aplica | 0.11 | NO | 2023-08-12 17:56 | 2023-08-12 18:30 | 2023-08-12 18:12 | 0.26 | 0 | 0.0286 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA |  |  |  |  | Cliente es reportado en una subestación presente en el EAF, pero no tiene medidores en ella | LAMPA | No aplica
B0677C00930001425 | B0677C0093LD965670101425 | B0677C0093 | NO | 1425 | EAF 344-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 683 | S/E CHACABUCO | 29773 | S/E CHACABUCO E57 | GALVARINO | 677 | BA S/E BATUCO 23KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96567010 | 1 | POLITEC S.A. | 0.09 | 0 | 0.013333 | 1 | No aplica | No aplica | 0.09 | NO | 2023-08-12 17:56 | 2023-08-12 18:30 | 2023-08-12 18:08 | 0.2 | 0 | 0.018 | 0 | 0.24364 |  | 0.24364 | 1 | 0.0804 | 1 |  | NO APLICA | 1.3806 | 3 | 18.8581 | 0 | Cliente es reportado en una subestación presente en el EAF, pero no tiene medidores en ella | COLINA | No aplica
B0708C00930001425 | B0708C0093RE968005701425 | B0708C0093 | SI | 1425 | EAF 344-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 683 | S/E CHACABUCO | 29773 | S/E CHACABUCO E57 | Galvarino | 708 | BA S/E CHACABUCO 23KV BA2 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 1671 | Clientes Regulados | 0 | 1.4839 | 1.91 |  | 0.8409 | 0 | 1.4839 | NO | 2023-08-12 17:56 | 2023-08-12 18:30 | 2023-08-12 18:08 | 0.2 | 0 | 0.29679 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1436 |  | 0 | [5 empty] | COLINA | D
B0708C00930001425 | B0708C0093RE968005701425 | B0708C0093 | SI | 1425 | EAF 344-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 683 | S/E CHACABUCO | 29773 | S/E CHACABUCO E57 | Galvarino | 708 | BA S/E CHACABUCO 23KV BA2 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 1671 | Clientes Regulados | 0 | 0.51944 | 1.91 |  | 0.29435 | 0 | 0.51944 | NO | 2023-08-12 17:56 | 2023-08-12 18:30 | 2023-08-12 18:08 | 0.2 | 0 | 0.10389 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 94 |  | 0 | [5 empty] | QUILICURA | D
B0708C00930001425 | B0708C0093RE968005701425 | B0708C0093 | SI | 1425 | EAF 344-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 683 | S/E CHACABUCO | 29774 | S/E CHACABUCO E58 | Quillay | 708 | BA S/E CHACABUCO 23KV BA2 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 236 | Clientes Regulados | 0 | 2.0068 | 1.98 |  | 1.1345 | 0 | 2.0068 | NO | 2023-08-12 17:56 | 2023-08-12 18:30 | 2023-08-12 18:12 | 0.26 | 0 | 0.52177 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 145 |  | 0 | [5 empty] | LAMPA | D
B0708C00930001425 | B0708C0093RE968005701425 | B0708C0093 | SI | 1425 | EAF 344-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 683 | S/E CHACABUCO | 29774 | S/E CHACABUCO E58 | Quillay | 708 | BA S/E CHACABUCO 23KV BA2 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 236 | Clientes Regulados | 0 | 0.17862 | 1.98 |  | 0.10122 | 0 | 0.17862 | NO | 2023-08-12 17:56 | 2023-08-12 18:30 | 2023-08-12 18:12 | 0.26 | 0 | 0.04644 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 61 |  | 0 | [5 empty] | QUILICURA | D
B0708C00930001425 | B0708C0093RE968005701425 | B0708C0093 | SI | 1425 | EAF 344-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 683 | S/E CHACABUCO | 29775 | S/E CHACABUCO E59 | Cañaveral | 708 | BA S/E CHACABUCO 23KV BA2 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 14115 | Clientes Regulados | 0 | 4.518 | 5.93 |  | 2.5602 | 0 | 4.518 | NO | 2023-08-12 17:56 | 2023-08-12 18:30 | 2023-08-12 18:12 | 0.26 | 0 | 1.1747 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 12570 |  | 0 | [5 empty] | QUILICURA | D
B0708C00930001425 | B0708C0093LD761170261425 | B0708C0093 | SI | 1425 | EAF 344-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 683 | S/E CHACABUCO | 29776 | S/E CHACABUCO E60 | LUNA_2 | 708 | BA S/E CHACABUCO 23KV BA2 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76117026 | 1 | INVERSIONES Y SERVICIOS DATALUNA LTDA. | 20.11 | 0 | 4.9 | 1 | No aplica | No aplica | 20.11 | NO | 2023-08-12 17:56 | 2023-08-12 18:30 | 2023-08-12 18:56 | 0.81 | 0.18 | 16.2891 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA |  |  |  |  | Cliente es reportado en una subestación presente en el EAF, pero no tiene medidores en ella | QUILICURA | No aplica
B0708C00930001425 | B0708C0093LD778963801425 | B0708C0093 | SI | 1425 | EAF 344-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 683 | S/E CHACABUCO | 29775 | S/E CHACABUCO E59 | CANAVERAL | 708 | BA S/E CHACABUCO 23KV BA2 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 77896380 | 1 | RC PACKAGING SPA | 0.16 | 0 | 0.0013333 | 1 | No aplica | No aplica | 0.16 | NO | 2023-08-12 17:56 | 2023-08-12 18:30 | 2023-08-12 18:12 | 0.26 | 0 | 0.0416 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA |  |  |  |  | Cliente es reportado en una subestación presente en el EAF, pero no tiene medidores en ella | QUILICURA | No aplica
B0708C00930001425 | B0708C0093LD796541201425 | B0708C0093 | SI | 1425 | EAF 344-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 683 | S/E CHACABUCO | 29775 | S/E CHACABUCO E59 | CANAVERAL | 708 | BA S/E CHACABUCO 23KV BA2 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 79654120 | 1 | UNITED PLASTIC CORPORATION S A | 0.33 | 0 | 0.0088267 | 1 | No aplica | No aplica | 0.33 | NO | 2023-08-12 17:56 | 2023-08-12 18:30 | 2023-08-12 18:12 | 0.26 | 0 | 0.0858 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA |  |  |  |  | Cliente es reportado en una subestación presente en el EAF, pero no tiene medidores en ella | QUILICURA | No aplica
B0708C00930001425 | B0708C0093LD926420001425 | B0708C0093 | SI | 1425 | EAF 344-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 683 | S/E CHACABUCO | 29775 | S/E CHACABUCO E59 | CANAVERAL | 708 | BA S/E CHACABUCO 23KV BA2 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 92642000 | 1 | Artel S.A-I.C | 0.05 | 0 | 0.0188 | 1 | No aplica | No aplica | 0.05 | NO | 2023-08-12 17:56 | 2023-08-12 18:30 | 2023-08-12 18:12 | 0.26 | 0 | 0.013 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA |  |  |  |  | Cliente es reportado en una subestación presente en el EAF, pero no tiene medidores en ella | QUILICURA | No aplica
B0708C00930001425 | B0708C0093LD789216901425 | B0708C0093 | SI | 1425 | EAF 344-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 683 | S/E CHACABUCO | 29774 | S/E CHACABUCO E58 | EL QUILLAY | 708 | BA S/E CHACABUCO 23KV BA2 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 78921690 | 1 | WOM S.A. | 0.3 | 0 | 0.13267 | 1 | No aplica | No aplica | 0.3 | NO | 2023-08-12 17:56 | 2023-08-12 18:30 | 2023-08-12 18:12 | 0.26 | 0 | 0.078 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA |  |  |  |  | Cliente es reportado en una subestación presente en el EAF, pero no tiene medidores en ella | QUILICURA | No aplica
B0708C00930001425 | B0708C0093LD769796301425 | B0708C0093 | SI | 1425 | EAF 344-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 683 | S/E CHACABUCO | 29774 | S/E CHACABUCO E58 | EL QUILLAY | 708 | BA S/E CHACABUCO 23KV BA2 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76979630 | 1 | AXXA CHEMICALS LIMITADA | 0.27 | 0 | 0.076933 | 1 | No aplica | No aplica | 0.27 | NO | 2023-08-12 17:56 | 2023-08-12 18:30 | 2023-08-12 18:12 | 0.26 | 0 | 0.0702 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA |  |  |  |  | Cliente es reportado en una subestación presente en el EAF, pero no tiene medidores en ella | QUILICURA | No aplica
B0708C00930001425 | B0708C0093LD777043401425 | B0708C0093 | SI | 1425 | EAF 344-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 683 | S/E CHACABUCO | 29774 | S/E CHACABUCO E58 | EL QUILLAY | 708 | BA S/E CHACABUCO 23KV BA2 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 77704340 | 1 | ALIMENTOS DAILY FRESH SPA | 0.17 | 0 | 0.0053333 | 1 | No aplica | No aplica | 0.17 | NO | 2023-08-12 17:56 | 2023-08-12 18:30 | 2023-08-12 18:12 | 0.26 | 0 | 0.0442 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA |  |  |  |  | Cliente es reportado en una subestación presente en el EAF, pero no tiene medidores en ella | LAMPA | No aplica
B0708C00930001425 | B0708C0093LD760141731425 | B0708C0093 | SI | 1425 | EAF 344-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 683 | S/E CHACABUCO | 29774 | S/E CHACABUCO E58 | EL QUILLAY | 708 | BA S/E CHACABUCO 23KV BA2 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76014173 | 1 | CANPLAST SUD S.A. | 0.18 | 0 | 0.0172 | 1 | No aplica | No aplica | 0.18 | NO | 2023-08-12 17:56 | 2023-08-12 18:30 | 2023-08-12 18:12 | 0.26 | 0 | 0.0468 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA |  |  |  |  | Cliente es reportado en una subestación presente en el EAF, pero no tiene medidores en ella | LAMPA | No aplica
B0708C00930001425 | B0708C0093LD896899001425 | B0708C0093 | SI | 1425 | EAF 344-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 683 | S/E CHACABUCO | 29774 | S/E CHACABUCO E58 | EL QUILLAY | 708 | BA S/E CHACABUCO 23KV BA2 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 89689900 | 1 | DE VICENTE PLÁSTICOS S.A. | 1.15 | 0 | 0.21291 | 1 | No aplica | No aplica | 1.15 | NO | 2023-08-12 17:56 | 2023-08-12 18:30 | 2023-08-12 18:12 | 0.26 | 0 | 0.299 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA |  |  |  |  | Cliente es reportado en una subestación presente en el EAF, pero no tiene medidores en ella | LAMPA | No aplica
B0708C00930001425 | B0708C0093LD786349101425 | B0708C0093 | SI | 1425 | EAF 344-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 683 | S/E CHACABUCO | 29774 | S/E CHACABUCO E58 | EL QUILLAY | 708 | BA S/E CHACABUCO 23KV BA2 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 78634910 | 1 | COMERCIAL A Y B LTDA | 0.06 | 0 | 0.049537 | 1 | No aplica | No aplica | 0.06 | NO | 2023-08-12 17:56 | 2023-08-12 18:30 | 2023-08-12 18:12 | 0.26 | 0 | 0.0156 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA |  |  |  |  | Cliente es reportado en una subestación presente en el EAF, pero no tiene medidores en ella | LAMPA | No aplica
B0708C00930001425 | B0708C0093LD812010001425 | B0708C0093 | SI | 1425 | EAF 344-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 683 | S/E CHACABUCO | 29774 | S/E CHACABUCO E58 | EL QUILLAY | 708 | BA S/E CHACABUCO 23KV BA2 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 81201000 | 1 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 0.28 | 0 | 0.0312 | 1 | No aplica | No aplica | 0.28 | NO | 2023-08-12 17:56 | 2023-08-12 18:30 | 2023-08-12 18:12 | 0.26 | 0 | 0.0728 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA |  |  |  |  | Cliente es reportado en una subestación presente en el EAF, pero no tiene medidores en ella | LAMPA | No aplica
B0708C00930001425 | B0708C0093LD762578731425 | B0708C0093 | SI | 1425 | EAF 344-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 683 | S/E CHACABUCO | 29773 | S/E CHACABUCO E57 | GALVARINO | 708 | BA S/E CHACABUCO 23KV BA2 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76257873 | 1 | INMOBILIARIA RENTAS COLINA S.A. | 0.36 | 0 | 0.071933 | 1 | No aplica | No aplica | 0.36 | NO | 2023-08-12 17:56 | 2023-08-12 18:30 | 2023-08-12 18:08 | 0.2 | 0 | 0.072 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA |  |  |  |  | Cliente es reportado en una subestación presente en el EAF, pero no tiene medidores en ella | COLINA | No aplica
B0708C00930001425 | B0708C0093LD763888921425 | B0708C0093 | SI | 1425 | EAF 344-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 683 | S/E CHACABUCO | 29773 | S/E CHACABUCO E57 | GALVARINO | 708 | BA S/E CHACABUCO 23KV BA2 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76388892 | 1 | SIFLEX PACKAGING SOCIEDAD ANONIMA | 0.13 | 0 | 0.0488 | 1 | No aplica | No aplica | 0.13 | NO | 2023-08-12 17:56 | 2023-08-12 18:30 | 2023-08-12 18:08 | 0.2 | 0 | 0.026 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA |  |  |  |  | Cliente es reportado en una subestación presente en el EAF, pero no tiene medidores en ella | QUILICURA | No aplica
B0708C00930001425 | B0708C0093LD762591391425 | B0708C0093 | SI | 1425 | EAF 344-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 683 | S/E CHACABUCO | 29773 | S/E CHACABUCO E57 | GALVARINO | 708 | BA S/E CHACABUCO 23KV BA2 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76259139 | 1 | FABRICA DE ENVASES PLASTICOS SERVIFORM S.P.A. | 0.24 | 0 | 0.0061333 | 1 | No aplica | No aplica | 0.24 | NO | 2023-08-12 17:56 | 2023-08-12 18:30 | 2023-08-12 18:08 | 0.2 | 0 | 0.048 | 0 | 0.59531 |  | 0.59531 | 1 | 19.3457 | 1 |  | NO APLICA | 0.59531 | 1 | 19.3457 | 0 | Cliente es reportado en una subestación presente en el EAF, pero no tiene medidores en ella | QUILICURA | No aplica
B0885C00930001425 | B0885C0093LD836281001425 | B0885C0093 | SI | 1425 | EAF 344-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 683 | S/E CHACABUCO | 30135 | S/E CHACABUCO E61 | SONDA | 885 | BA S/E QUILICURA 12KV BA2 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 83628100 | 1 | SONDA S.A. | 3.04 | 0 | 0.78 | 1 | No aplica | No aplica | 3.04 | NO | 2023-08-12 17:56 | 2023-08-12 18:30 | 2023-08-13 03:02 | 0.81 | 8.28 | 2.4624 | 0 | 0.81 |  | 0.81 | 1 | 2.4624 | 1 |  | NO APLICA | 3.7046 | 5 | 46.7235 | 2.4624 | Cliente es reportado en una subestación presente en el EAF, pero no tiene medidores en ella | QUILICURA | No aplica | Tr y Fr | Fr
B1451C00930001425 | B1451C0093LD779093101425 | B1451C0093 | SI | 1425 | EAF 344-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 683 | S/E CHACABUCO | 29774 | S/E CHACABUCO E58 | EL QUILLAY | 1451 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP8 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 77909310 | 1 | AMCOR FLEXIBLES CHILE LTDA. | 0.37 | 0 | 0.14653 | 1 | No aplica | No aplica | 0.37 | NO | 2023-08-12 17:56 | 2023-08-12 18:30 | 2023-08-12 18:12 | 0.26 | 0 | 0.0962 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA |  |  |  |  | Cliente listo para ser aceptado | LAMPA | No aplica
B1451C00930001425 | B1451C0093LD765986201425 | B1451C0093 | SI | 1425 | EAF 344-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 683 | S/E CHACABUCO | 29774 | S/E CHACABUCO E58 | EL QUILLAY | 1451 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP8 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76598620 | 1 | EMPRESAS WINKO S.A. | 0.07 | 0 | 0.41889 | 1 | No aplica | No aplica | 0.07 | NO | 2023-08-12 17:56 | 2023-08-12 18:30 | 2023-08-12 18:12 | 0.26 | 0 | 0.0182 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA |  |  |  |  | Cliente es reportado en una subestación presente en el EAF, pero no tiene medidores en ella | LAMPA | No aplica
B1451C00930001425 | B1451C0093LD969839301425 | B1451C0093 | SI | 1425 | EAF 344-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 683 | S/E CHACABUCO | 29774 | S/E CHACABUCO E58 | EL QUILLAY | 1451 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP8 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96983930 | 1 | HOME TEXTILES GROUP LIMITADA | 0.04 | 0 | 0.0026667 | 1 | No aplica | No aplica | 0.04 | NO | 2023-08-12 17:56 | 2023-08-12 18:30 | 2023-08-12 18:12 | 0.26 | 0 | 0.0104 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA |  |  |  |  | Cliente listo para ser aceptado | LAMPA | No aplica
B1451C00930001425 | B1451C0093LD968729301425 | B1451C0093 | SI | 1425 | EAF 344-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 683 | S/E CHACABUCO | 29774 | S/E CHACABUCO E58 | EL QUILLAY | 1451 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP8 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96872930 | 1 | SOC ADMINISTRADORA DE CASINOS Y SERVICIOS ALISERVICE S A | 0.06 | 0 | 0.010267 | 1 | No aplica | No aplica | 0.06 | NO | 2023-08-12 17:56 | 2023-08-12 18:30 | 2023-08-12 18:12 | 0.26 | 0 | 0.0156 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA |  |  |  |  | Cliente listo para ser aceptado | LAMPA | No aplica
B1451C00930001425 | B1451C0093LD760034731425 | B1451C0093 | SI | 1425 | EAF 344-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 683 | S/E CHACABUCO | 29774 | S/E CHACABUCO E58 | EL QUILLAY | 1451 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP8 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76003473 | 1 | SKC Inmobiliaria S.A. | 0.15 | 0 | 0.028933 | 1 | No aplica | No aplica | 0.15 | NO | 2023-08-12 17:56 | 2023-08-12 18:30 | 2023-08-12 18:12 | 0.26 | 0 | 0.039 | 0 | 0.26 |  | 0.26 | 1 | 0.1794 | 1 |  | NO APLICA | 0.26 | 1 | 0.1794 | 0 | Cliente listo para ser aceptado | LAMPA | No aplica
B1162C01260001426 | B1162C0126LT612160001426 | B1162C0126 | NO | 1426 | EAF 345-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 940 | S/E RENAICO (FFCC) | 7387 | S/E RENAICO (FFCC) B1 | Renaico FFCC | 1162 | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0 | NO | 2023-08-13 05:55 | 2023-08-13 12:15 | 2023-08-13 12:15 | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | RENAICO | NO APLICA
B1209C01590001427 | B1209C0159LT780958901427 | B1209C0159 | SI | 1427 | EAF 346-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 972 | S/E MINERA MARICUNGA | 26571 | S/E MINERA MARICUNGA HBP1 | MSNM - Refugio | 1209 | BA S/E CARDONES 110KV | 159 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | LT | 78095890 | 1 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | 0.48 | 0 | 0.4 | 1 |  |  | 0.48 | NO | 2023-08-13 07:35 | 2023-08-13 09:38 | 2023-08-13 09:38 | 2.05 | 0 | 0.984 | 0 | 2.05 |  | 2.05 | 1 | 0.984 |  |  | NO APLICA | 24.97 | 11 | 11.2505 | 0.984 |  | TIERRA AMARILLA | NO APLICA | Tr y Fr | Fr
B0125C01120001428 | B0125C0112RE760731641428 | B0125C0112 | NO | 1428 | SD2023070440 | Programado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7604 | Clientes Regulados | 0 | 0.59891 | 1.5441 |  | 0.04787 | 0 | 0.59891 | NO | 2023-08-27 09:30 | 2023-08-27 15:20 | 2023-08-27 15:20 | 5.83 | 0 | 3.4916 | 0 | 0 | 5.83 | 0 |  |  | 3175 |  | 0 | [5 empty] | CURACAUTIN | E
B0125C01120001428 | B0125C0112RE760731641428 | B0125C0112 | NO | 1428 | SD2023070440 | Programado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7604 | Clientes Regulados | 0 | 0.74814 | 1.5441 |  | 0.073541 | 0 | 0.74814 | NO | 2023-08-27 09:30 | 2023-08-27 15:20 | 2023-08-27 15:20 | 5.83 | 0 | 4.3616 | 0 | 0 | 5.83 | 0 |  |  | 3753 |  | 0 | [5 empty] | LONQUIMAY | E
B0125C01120001428 | B0125C0112RE760731641428 | B0125C0112 | NO | 1428 | SD2023070440 | Programado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5692 | Clientes Regulados | 0 | 0.34372 | 1.1559 |  | 0.032038 | 0 | 0.34372 | NO | 2023-08-27 09:30 | 2023-08-27 15:20 | 2023-08-27 15:20 | 5.83 | 0 | 2.0039 | 0 | 0 | 5.83 | 0 |  |  | 1578 |  | 0 | [5 empty] | CURACAUTIN | E
B0125C01120001428 | B0125C0112LD782461801428 | B0125C0112 | NO | 1428 | SD2023070440 | Programado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78246180 | 1 | SALMONES CAPTREN S.A. | 0.24 | 0 | 1.5441 | 1 | 0 | 0 | 0.24 | NO | 2023-08-27 09:30 | 2023-08-27 15:20 | 2023-08-27 15:20 | 5.83 | 0 | 1.3992 | 0 | 5.83 | 5.83 | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CURACAUTIN | E
B2315C00330001429 | B2315C0033LT967743001429 | B2315C0033 | SI | 1429 | SD2023076855 | Programado | TZ | NO | NO | 1951 | TAP OFF DOLORES | 24877 | S/E TAP OFF DOLORES C1 | Zapiga/C1 | 2315 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 33 | ENORCHILE S.A. | LT | 96774300 | 1 | Enorchile S.A. | 0.12 | 0.0035354 | 0.05 | 1 |  |  | 0.12 | NO | 2023-08-31 15:50 | 2023-09-01 10:48 | 2023-09-01 10:48 | 18.96 | 0 | 2.2752 | 0 | 18.96 | 6 | 12.96 | 1 | 1.5552 |  |  | NO APLICA | 25.2 | 2 | 3.024 | 1.5552 |  | HUARA | A | Tr | Tr
B2315C00850001429 | B2315C0085RE764113211429 | B2315C0085 | SI | 1429 | SD2023076855 | Programado | TZ | NO | NO | 1951 | TAP OFF DOLORES | 23078 | S/E TAP OFF DOLORES E1 | Negreiros | 2315 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 240 | Clientes Regulados | 0 | 0.075 | 0.94 |  | 0.175 | 0 | 0.075 | NO | 2023-08-31 15:50 | 2023-09-01 10:48 | 2023-09-01 10:48 | 18.96 | 0 | 1.422 | 0 | 18.96 | 9.71 | 14.67 | 1 | 1.1002 | 242 |  | 0 | 26.91 | 2 | 2.006 | 1.1002 |  | HUARA | A | Tr | Tr
B2370C00850001429 | B2370C0085RE764113211429 | B2370C0085 | NO | 1429 | SD2023076855 | Programado | TZ | NO | NO | 1982 | TAP OFF VITOR | 23678 | TAP OFF VITOR 13.8KV | Camarones | 2370 | BA S/E TAP OFF VITOR | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 36 | Clientes Regulados | 0 | 0.029 | 0.04 |  | 0.06767 | 0 | 0.029 | NO | 2023-08-31 15:50 | 2023-09-01 10:48 | 2023-09-01 10:48 | 18.96 | 0 | 0.54984 | 0 | 18.96 | 9.9457 | 14.9057 | 1 | 0.43227 | 236 |  | 0 | 27.1657 | 2 | 0.78781 | 0.43227 |  | CAMARONES | A | Tr | Tr
B2370C19600001429 | B2370C1960LT760851531429 | B2370C1960 | NO | 1429 | SD2023076855 | Programado | TZ | NO | NO | 1983 | TAP OFF VITOR N°2 MOVIL | 23156 | S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL E1 | SIN INFORMACION/E1 | 2370 | BA S/E TAP OFF VITOR | 1960 | PAMPA CAMARONES SPA | LT | 76085153 | 1 | Pampa Camarones S.A. | 2.48 | 0 | 3 | 1 |  |  | 2.48 | NO | 2023-08-31 15:50 | 2023-09-01 10:48 | 2023-09-01 10:48 | 18.96 | 0 | 47.0208 | 0 | 18.96 | 6 | 12.96 | 1 | 32.1408 |  |  | NO APLICA | 25.22 | 2 | 62.5456 | 32.1408 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | Tr | Tr
B2771C00850001429 | B2771C0085RE764113211429 | B2771C0085 | NO | 1429 | SD2023076855 | Programado | TZ | NO | NO | 1949 | TAP OFF CUYA | 23073 | S/E TAP OFF CUYA HT | Cuya | 2771 | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 34 | Clientes Regulados | 0 | 0.025 | 0.05 |  | 0.05833 | 0 | 0.025 | NO | 2023-08-31 15:50 | 2023-09-01 10:48 | 2023-09-01 10:48 | 18.96 | 0 | 0.474 | 0 | 18.96 | 9.66 | 14.62 | 1 | 0.3655 | 36 |  | 0 | 26.86 | 2 | 0.6715 | 0.3655 |  | CAMARONES | A | Tr | Tr
B0129C00850001430 | B0129C0085RE764113211430 | B0129C0085 | SI | 1430 | EAF 347-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 368 | S/E INCAHUASI | 936 | S/E INCAHUASI E1 | Domeyko | 129 | BA S/E INCAHUASI 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 478 | Clientes Regulados | 0 | 0.44888 | 0.7 |  |  |  | 0.44888 | NO | 2023-08-14 18:43 | 2023-08-14 19:38 | 2023-08-14 19:38 | 0.91 | 0 | 0.40848 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | VLLENAR | SIN INFORMACION
B0129C00850001430 | B0129C0085RE764113211430 | B0129C0085 | SI | 1430 | EAF 347-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 368 | S/E INCAHUASI | 937 | S/E INCAHUASI E2 | La Higuera | 129 | BA S/E INCAHUASI 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2464 | Clientes Regulados | 0 | 0.98112 | 1.53 |  |  |  | 0.98112 | NO | 2023-08-14 18:43 | 2023-08-14 19:38 | 2023-08-14 19:38 | 0.91 | 0 | 0.89282 | 0 | 0.91 |  | 0.91 | 1 | 1.3013 |  |  | SIN INFORMACION | 1.87 | 3 | 2.9678 | 1.3013 |  | LA HIGUERA | SIN INFORMACION | Fr | Fr
B0521C01330001430 | B0521C0133LT946380001430 | B0521C0133 | NO | 1430 | EAF 347-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 886 | S/E ROMERAL (CMP) | 4985 | S/E ROMERAL (CMP) HL | SIN INFORMACION/HL | 521 | BA S/E ROMERAL 110KV | 133 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | LT | 94638000 | 1 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | 8.39 | 0 | 5.92 | 1 |  |  | 8.39 | NO | 2023-08-14 18:43 | 2023-08-14 19:38 | 2023-08-14 19:38 | 0.91 | 0 | 7.6349 | 0 | 0.91 |  | 0.91 | 1 | 7.6349 |  |  | NO APLICA | 1.87 | 3 | 15.5199 | 0 |  | LA SERENA | SIN INFORMACION
B3029C01280001430 | B3029C0128LT826773001430 | B3029C0128 | NO | 1430 | EAF 347-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 952 | S/E PAJONALES | 29620 | S/E PAJONALES E1 | SIN INFORMACION/E1 | 3029 | BA S/E CENTRAL PAJONALES 23KV BP1 | 128 | EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY | LT | 82677300 | 1 | EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY | 0.34 | 0 | 0.32 | 1 |  |  | 0.34 | NO | 2023-08-14 18:43 | 2023-08-14 19:38 | 2023-08-14 19:38 | 0.91 | 0 | 0.3094 | 0 | 0.91 |  | 0.91 | 1 | 0.3094 |  |  | NO APLICA | 1.87 | 3 | 0.58793 | 0 |  | LA HIGUERA | SIN INFORMACION
B1932C00850001431 | B1932C0085RE764113211431 | B1932C0085 | NO | 1431 | EAF 348-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1827 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | 17818 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13,8 KV | Mall Plaza | 1932 | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11245 | Clientes Regulados | 0 | 0.189 | 1.8 |  | 0.0882 | 0 | 0.189 | NO | 2023-08-16 15:47 | 2023-08-16 16:15 | 2023-08-16 16:15 | 0.46 | 0 | 0.08694 | 0 | 0.46 |  | 0.46 | 1 | 0.08694 | 312 |  | 0 | 2.3 | 3 | 1.6081 | 0 |  | ARICA | A
B0125C01120001432 | B0125C0112RE760731641432 | B0125C0112 | NO | 1432 | EAF 349-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24069 | S/E CUNCO E1 | San Ramón | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1371 | Clientes Regulados | 0 | 0.29429 | 0.52 |  | 0.042263 | 0 | 0.29429 | NO | 2023-08-16 15:57 | 2023-08-16 17:25 | 2023-08-16 16:05 | 0.13 | 0 | 0.038258 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1371 |  | 0 | [5 empty] | FREIRE | E
B0125C01120001432 | B0125C0112RE760731641432 | B0125C0112 | NO | 1432 | EAF 349-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24069 | S/E CUNCO E1 | San Ramón | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1499 | Clientes Regulados | 0 | 0.44125 | 1.28 |  | 0.063368 | 0 | 0.44125 | NO | 2023-08-16 15:57 | 2023-08-16 17:25 | 2023-08-16 16:05 | 0.13 | 0 | 0.057362 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1499 |  | 0 | [5 empty] | PADRE LAS CASAS | E
B0125C01120001432 | B0125C0112RE760731641432 | B0125C0112 | NO | 1432 | EAF 349-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24069 | S/E CUNCO E1 | San Ramón | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 32 | Clientes Regulados | 0 | 0.0034046 | 0.01 |  | 0.00048893 | 0 | 0.0034046 | NO | 2023-08-16 15:57 | 2023-08-16 17:25 | 2023-08-16 16:05 | 0.13 | 0 | 0.00044259 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 32 |  | 0 | [5 empty] | VILCUN | E
B0125C01120001432 | B0125C0112RE760731641432 | B0125C0112 | NO | 1432 | EAF 349-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24069 | S/E CUNCO E1 | San Ramón | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2176 | Clientes Regulados | 0 | 0.47948 | 1.58 |  | 0.086491 | 0 | 0.47948 | NO | 2023-08-16 15:57 | 2023-08-16 17:25 | 2023-08-16 16:07 | 0.16 | 0 | 0.076717 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2176 |  | 0 | [5 empty] | CUNCO | E
B0125C01120001432 | B0125C0112RE760731641432 | B0125C0112 | NO | 1432 | EAF 349-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24070 | S/E CUNCO E2 | Las Hortensias | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 704 | Clientes Regulados | 0 | 0.084629 | 0.38 |  | 0.012271 | 0 | 0.084629 | NO | 2023-08-16 15:57 | 2023-08-16 17:25 | 2023-08-16 16:05 | 0.13 | 0 | 0.011002 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 704 |  | 0 | [5 empty] | LONQUIMAY | E
B0125C01120001432 | B0125C0112RE760731641432 | B0125C0112 | NO | 1432 | EAF 349-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24070 | S/E CUNCO E2 | Las Hortensias | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4566 | Clientes Regulados | 0 | 1.2287 | 2.76 |  | 0.72553 | 0 | 1.2287 | NO | 2023-08-16 15:57 | 2023-08-16 17:25 | 2023-08-16 16:32 | 0.58 | 0 | 0.71264 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4566 |  | 0 | [5 empty] | CUNCO | E
B0125C01120001432 | B0125C0112RE760731641432 | B0125C0112 | NO | 1432 | EAF 349-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24070 | S/E CUNCO E2 | Las Hortensias | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2716 | Clientes Regulados | 0 | 1.0633 | 3.42 |  | 1.3624 | 0 | 1.0633 | NO | 2023-08-16 15:57 | 2023-08-16 17:25 | 2023-08-16 17:13 | 1.26 | 0 | 1.3398 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2716 |  | 0 | [5 empty] | MELIPEUCO | E
B0125C01120001432 | B0125C0112LD761162131432 | B0125C0112 | NO | 1432 | EAF 349-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24069 | S/E CUNCO E1 | San Ramon | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76116213 | 1 | DESARROLLOS COMERCIALES S.A. | 0 | 0 | 0.009892 | 1 | 0 | 0 | 0 | NO | 2023-08-16 15:57 | 2023-08-16 17:25 | 2023-08-16 16:06 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PADRE LAS CASAS | E
B0125C01120001432 | B0125C0112LD789287801432 | B0125C0112 | NO | 1432 | EAF 349-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24070 | S/E CUNCO E2 | Las Hortencias | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78928780 | 1 | SOC COMERC AGRIC Y FOREST NALCAHUE LTDA | 0.37 | 0 | 0.52141 | 1 | 0 | 0 | 0.37 | NO | 2023-08-16 15:57 | 2023-08-16 17:25 | 2023-08-16 17:22 | 1.4 | 0 | 0.518 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MELIPEUCO | E
B0125C01120001432 | B0125C0112LD798724201432 | B0125C0112 | NO | 1432 | EAF 349-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24070 | S/E CUNCO E2 | Las Hortencias | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 79872420 | 1 | EXPORTADORA LOS FIORDOS LIMITADA | 0.29 | 0 | 0.3844 | 1 | 0 | 0 | 0.29 | NO | 2023-08-16 15:57 | 2023-08-16 17:25 | 2023-08-16 17:18 | 1.34 | 0 | 0.3886 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MELIPEUCO | E
B0125C01120001432 | B0125C0112LD760904831432 | B0125C0112 | NO | 1432 | EAF 349-2023 | Forzado | TN | SI | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24070 | S/E CUNCO E2 | Las Hortencias | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76090483 | 1 | AUSTRALIS AGUA DULCE S.A. | 0.17 | 0 | 0.091954 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | NO | 2023-08-16 15:57 | 2023-08-16 17:25 | 2023-08-16 16:30 | 0.55 | 0 | 0.0935 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CUNCO | E
B0525C00850001433 | B0525C0085RE764113211433 | B0525C0085 | SI | 1433 | EAF 350-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 590 | S/E SAUZAL | 12103 | S/E SAUZAL C1 | Sauzal - Coya | 525 | BA S/E SAUZAL 110KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 955 | Clientes Regulados | 0 | 0.28 | 0.65007 |  | 0.042 | 0 | 0.28 | NO | 2023-08-17 20:27 | 2023-08-17 20:27 | 2023-08-17 20:36 | 0.14 | 0 | 0.0392 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10 |  | 0 | [5 empty] | REQUINOA | E
B0525C00850001433 | B0525C0085RE764113211433 | B0525C0085 | SI | 1433 | EAF 350-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 590 | S/E SAUZAL | 12103 | S/E SAUZAL C1 | Sauzal - Coya | 525 | BA S/E SAUZAL 110KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 955 | Clientes Regulados | 0 | 0.435 | 1.0099 |  | 0.06525 | 0 | 0.435 | NO | 2023-08-17 20:27 | 2023-08-17 20:27 | 2023-08-17 20:36 | 0.14 | 0 | 0.0609 | 0 | 0.14 |  | 0.14 | 1 | 0.1001 | 945 |  | 0 | 6.64 | 5 | 6.7532 | 0.1001 |  | MACHALI | E | Tr y Fr | Fr
B0061C01360001434 | B0061C0136LT953040001434 | B0061C0136 | NO | 1434 | EAF 351-2023 | Forzado | TD | SI | NO | 260 | S/E BUCALEMU | 304 | S/E BUCALEMU E1 | Aserradero Bucalemu | 61 | BA S/E BUCALEMU 66KV | 136 | CMPC MADERAS SPA | LT | 95304000 | 1 | CMPC MADERAS S.A. | 1.36 | 0 | 2 | 1 |  |  | 1.36 | NO | 2023-08-19 05:26 | 2023-08-19 12:33 | 2023-08-19 12:33 | 7.11 | 0 | 9.6696 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | CABRERO | SIN INFORMACION
B0008C00850001435 | B0008C0085RE764113211435 | B0008C0085 | SI | 1435 | EAF 352-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 203 | S/E CENTRAL QUELTEHUES | 17590 | S/E CENTRAL QUELTEHUES C3 | San José | 8 | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1089 | Clientes Regulados | 0 | 0.995 | 2 |  | 3.2158 | 0 | 0.995 | NO | 2023-08-19 14:31 | 2023-08-19 20:02 | 2023-08-19 17:47 | 3.26 | 0 | 3.2437 | 0 | 3.26 |  | 3.26 | 1 | 3.2437 | 1963 |  | 0 | 13.8893 | 5 | 13.2533 | 3.2437 |  | SAN JOSE DE MAIPO | D | Tr y Fr | Fr
B2752C00940001436 | B2752C0094RE968135201436 | B2752C0094 | SI | 1436 | EAF 353-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2071 | S/E MAYACA | 23467 | S/E MAYACA C2 | Boco | 2752 | BA S/E MAYACA 12KV BP | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 15171 | Clientes Regulados | 0 | 0.08 | 5.53 |  | 0.05 | 0 | 0.08 | NO | 2023-08-19 16:05 | 2023-08-19 16:41 | 2023-08-19 16:32 | 0.44 | 0 | 0.0352 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 281 |  | 0 | [5 empty] | LA CRUZ | C
B2752C00940001436 | B2752C0094RE968135201436 | B2752C0094 | SI | 1436 | EAF 353-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2071 | S/E MAYACA | 23467 | S/E MAYACA C2 | Boco | 2752 | BA S/E MAYACA 12KV BP | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 15171 | Clientes Regulados | 0 | 4.35 | 5.53 |  | 2.68 | 0 | 4.35 | NO | 2023-08-19 16:05 | 2023-08-19 16:41 | 2023-08-19 16:32 | 0.44 | 0 | 1.914 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 14890 |  | 0 | [5 empty] | QUILLOTA | C
B2752C00940001436 | B2752C0094RE968135201436 | B2752C0094 | SI | 1436 | EAF 353-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2071 | S/E MAYACA | 23468 | S/E MAYACA C3 | Pocochay | 2752 | BA S/E MAYACA 12KV BP | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 7003 | Clientes Regulados | 0 | 1.69 | 3.53 |  | 22.17 | 0 | 1.69 | NO | 2023-08-19 16:05 | 2023-08-19 16:41 | 2023-08-19 16:48 | 0.71 | 0 | 1.1999 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5530 |  | 0 | [5 empty] | LA CRUZ | C
B2752C00940001436 | B2752C0094RE968135201436 | B2752C0094 | SI | 1436 | EAF 353-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2071 | S/E MAYACA | 23468 | S/E MAYACA C3 | Pocochay | 2752 | BA S/E MAYACA 12KV BP | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 7003 | Clientes Regulados | 0 | 0.82 | 3.53 |  | 10.72 | 0 | 0.82 | NO | 2023-08-19 16:05 | 2023-08-19 16:41 | 2023-08-19 16:48 | 0.71 | 0 | 0.5822 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1473 |  | 0 | [5 empty] | QUILLOTA | C
B2752C00940001436 | B2752C0094RE968135201436 | B2752C0094 | SI | 1436 | EAF 353-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2071 | S/E MAYACA | 23466 | S/E MAYACA C1 | Prat | 2752 | BA S/E MAYACA 12KV BP | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 9535 | Clientes Regulados | 0 | 3.37 | 4.75 |  | 2.08 | 0 | 3.37 | NO | 2023-08-19 16:05 | 2023-08-19 16:41 | 2023-08-19 16:37 | 0.53 | 0 | 1.7861 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9535 |  | 0 | [5 empty] | QUILLOTA | C
B2752C00940001436 | B2752C0094LD812010001436 | B2752C0094 | SI | 1436 | EAF 353-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2071 | S/E MAYACA | 23466 | S/E MAYACA C1 | Prat | 2752 | BA S/E MAYACA 12KV BP | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 81201000 | SIN INFORMACION | CENCOSUD RETAIL S.A. | 0.28 | 0 | No Aplica | 1 | 0 | 0 | 0.28 | NO | 2023-08-19 16:05 | 2023-08-19 16:41 | 2023-08-19 16:42 | 0.61 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | QUILLOTA | NO APLICA
B2752C00940001436 | B2752C0094LD760007391436 | B2752C0094 | SI | 1436 | EAF 353-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2071 | S/E MAYACA | 23467 | S/E MAYACA C2 | Boco | 2752 | BA S/E MAYACA 12KV BP | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | SIN INFORMACION | ESVAL S.A. | 0.21 | 0 | No Aplica | 1 | 0 | 0 | 0.21 | NO | 2023-08-19 16:05 | 2023-08-19 16:41 | 2023-08-19 16:42 | 0.61 | 0 | 0.1281 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | QUILLOTA | C
B2752C00940001436 | B2752C0094LD969285101436 | B2752C0094 | SI | 1436 | EAF 353-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2071 | S/E MAYACA | 23468 | S/E MAYACA C3 | Pocochay | 2752 | BA S/E MAYACA 12KV BP | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96928510 | 1 | EMPRESAS LIPIGAS S.A. | 0.12 | 0 | No Aplica | 1 | 0 | 0 | 0.12 | NO | 2023-08-19 16:05 | 2023-08-19 16:41 | 2023-08-19 17:23 | 0.85 | 0.45 | 0.102 | 0 | 0.54197 |  | 0.54197 | 1 | 5.9183 | 1 |  | NO APLICA | 0.54197 | 1 | 5.9183 | 0 |  | LA CRUZ | NO APLICA
B1169C01190001437 | B1169C0119LT877565001437 | B1169C0119 | SI | 1437 | EAF 354-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 2149 | S/E EL BATO | 25601 | S/E EL BATO C5 | Remodelación/C5 | 1169 | BA S/E VENTANAS 110KV BP1-1 | 119 | ENAP REFINERIAS S.A. - ACONCAGUA | LT | 87756500 | 1 | ENAP REFINERIAS S.A. | 0.94 | 0 | 1.9 | 1 |  |  | 0.94 | NO | 2023-08-19 18:50 | 2023-08-19 23:30 | 2023-08-19 23:30 | 4.66 | 0 | 4.3804 | 0 | 4.66 |  | 4.66 | 1 | 4.3804 |  |  | NO APLICA | 4.66 | 1 | 4.3804 | 2.5004 |  | QUINTERO | NO APLICA | Tr | Tr
B0525C00850001438 | B0525C0085RE764113211438 | B0525C0085 | SI | 1438 | EAF 355-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 590 | S/E SAUZAL | 12103 | S/E SAUZAL C1 | Sauzal - Coya | 525 | BA S/E SAUZAL 110KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10 | Clientes Regulados | 0 | 0.28 | 0.71 |  | 0.028 | 0 | 0.28 | NO | 2023-08-19 20:27 | 2023-08-19 20:27 | 2023-08-19 20:33 | 0.09 | 0 | 0.0252 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10 |  | 0 | [5 empty] | REQUINOA | E
B0525C00850001438 | B0525C0085RE764113211438 | B0525C0085 | SI | 1438 | EAF 355-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 590 | S/E SAUZAL | 12103 | S/E SAUZAL C1 | Sauzal - Coya | 525 | BA S/E SAUZAL 110KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 945 | Clientes Regulados | 0 | 0.435 | 1.11 |  | 0.0435 | 0 | 0.435 | NO | 2023-08-19 20:27 | 2023-08-19 20:27 | 2023-08-19 20:33 | 0.09 | 0 | 0.03915 | 0 | 0.09 |  | 0.09 | 1 | 0.06435 | 945 |  | 0 | 6.73 | 6 | 6.8175 | 0.06435 |  | MACHALI | E | Tr y Fr | Fr
B2152C00850001439 | B2152C0085RE764113211439 | B2152C0085 | NO | 1439 | EAF 356-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22636 | S/E LA PORTADA E11 | Aeropuerto | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2851 | Clientes Regulados | 0 | 5.086 | 2.4 |  | 0.13058 | 0 | 5.086 | NO | 2023-08-20 08:39 | 2023-08-20 08:44 | 2023-08-20 08:44 | 0.08 | 0 | 0.40688 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2851 |  | 0 | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2152C00850001439 | B2152C0085RE764113211439 | B2152C0085 | NO | 1439 | EAF 356-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22637 | S/E LA PORTADA E12 | Ricaventura | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7447 | Clientes Regulados | 0 | 4.6621 | 2.2 |  | 0.2095 | 0 | 4.6621 | NO | 2023-08-20 08:39 | 2023-08-20 08:44 | 2023-08-20 08:44 | 0.08 | 0 | 0.37297 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7447 |  | 0 | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2152C00850001439 | B2152C0085RE764113211439 | B2152C0085 | NO | 1439 | EAF 356-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22638 | S/E LA PORTADA E13 | Trocadero | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 12339 | Clientes Regulados | 0 | 8.0528 | 3.8 |  | 0.29792 | 0 | 8.0528 | NO | 2023-08-20 08:39 | 2023-08-20 08:44 | 2023-08-20 08:44 | 0.08 | 0 | 0.64422 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 12339 |  | 0 | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2152C00850001439 | B2152C0085RE764113211439 | B2152C0085 | NO | 1439 | EAF 356-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22639 | S/E LA PORTADA E14 | Adasa | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 18 | Clientes Regulados | 0 | 2.1191 | 1 |  | 0.00183 | 0 | 2.1191 | NO | 2023-08-20 08:39 | 2023-08-20 08:44 | 2023-08-20 08:44 | 0.08 | 0 | 0.16953 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 18 |  | 0 | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2152C00850001439 | B2152C0085LD818975001439 | B2152C0085 | NO | 1439 | EAF 356-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22637 | S/E LA PORTADA E12 | Ricaventura | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81897500 | 1 | SOC PRO AYUDA DEL NINO LISIADO | 0.01 | 0 | No Aplica | 1 | 0 | 0 | 0.01 | NO | 2023-08-20 08:39 | 2023-08-20 08:44 | 2023-08-20 08:44 | 0.08 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B0125C01120001440 | B0125C0112RE760731641440 | B0125C0112 | NO | 1440 | EAF 357-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Curacautín Ciudad | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6968 | Clientes Regulados | 0 | 1.6186 | 3.37 |  | 0.64788 | 0 | 1.6186 | NO | 2023-08-20 14:42 | 2023-08-20 22:02 | 2023-08-20 15:06 | 0.4 | 0 | 0.64743 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6968 |  | 0 | [5 empty] | CURACAUTIN | E
B0125C01120001440 | B0125C0112RE760731641440 | B0125C0112 | NO | 1440 | EAF 357-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Curacautín - Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2771 | Clientes Regulados | 0 | 0.69232 | 1.51 |  | 0.31358 | 0 | 0.69232 | NO | 2023-08-20 14:42 | 2023-08-20 21:51 | 2023-08-20 15:09 | 0.45 | 0 | 0.31155 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2771 |  | 0 | [5 empty] | CURACAUTIN | E
B0125C01120001440 | B0125C0112RE760731641440 | B0125C0112 | NO | 1440 | EAF 357-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Curacautín - Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6974 | Clientes Regulados | 0 | 1.6206 | 1.95 |  | 0.99662 | 0 | 1.6206 | NO | 2023-08-20 14:42 | 2023-08-20 21:51 | 2023-08-20 15:19 | 0.61 | 0 | 0.98855 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6974 |  | 0 | [5 empty] | LONQUIMAY | E
B0125C01120001440 | B0125C0112LD782461801440 | B0125C0112 | NO | 1440 | EAF 357-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Curacautín Ciudad | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78246180 | 1 | SALMONES CAPTREN S.A. | 0.25 | 0 | 0.16 | 1 |  |  | 0.25 | NO | 2023-08-20 14:42 | 2023-08-20 22:02 | 2023-08-20 15:23 | 0.68 | 0 | 0.17 | 0 | 0.50641 |  | 0.50641 | 1 | 2.1175 |  |  | NO APLICA | 4.2467 | 6 | 19.1715 | 2.1175 |  | CURACAUTIN | E | Fr | Fr
B3237C02940001441 | B3237C0294LT853060001441 | B3237C0294 | NO | 1441 | EAF 358-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 606 | S/E PUNTA COLORADA | 2701 | S/E PUNTA COLORADA J2 | Barra 23 kV / J2 | 3237 | BA S/E TRES QUEBRADAS 220KV BP | 294 | COMPAÑÍA MINERA NEVADA SPA. | LT | 85306000 | 1 | MINERA VELADERO SPA | 4.4 | 0 | 9 | 1 |  |  | 4.4 | NO | 2023-08-21 12:30 | 2023-08-21 13:42 | 2023-08-21 13:42 | 1.19 | 0 | 5.236 | 0 | 1.19 |  | 1.19 | 1 | 5.236 |  |  | NO APLICA | 309.06 | 4 | 1359.864 | 5.236 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | Tr y Fr | Fr
B0633C00850001442 | B0633C0085RE764113211442 | B0633C0085 | NO | 1442 | EAF 359-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 655 | S/E RANGUILI | 3114 | S/E RANGUILI C1 | Paredones | 633 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 158 | Clientes Regulados | 0 | 0.05 | 1.5 |  | 2.9152 | 0 | 0.05 | NO | 2023-08-21 13:40 | 2023-08-21 14:29 | 2023-08-21 14:37 | 0.94 | 0 | 0.047 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 158 |  | 0 | [5 empty] | PUMANQUE | E
B0633C00850001442 | B0633C0085RE764113211442 | B0633C0085 | NO | 1442 | EAF 359-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 655 | S/E RANGUILI | 3114 | S/E RANGUILI C1 | Paredones | 633 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1203 | Clientes Regulados | 0 | 0.826 | 1.5 |  | 53.7079 | 0 | 0.826 | NO | 2023-08-21 13:40 | 2023-08-21 14:29 | 2023-08-21 14:37 | 0.94 | 0 | 0.77644 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1203 |  | 0 | [5 empty] | LOLOL | E
B0633C00850001442 | B0633C0085RE764113211442 | B0633C0085 | NO | 1442 | EAF 359-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 655 | S/E RANGUILI | 3114 | S/E RANGUILI C1 | Paredones | 633 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 23 | Clientes Regulados | 0 | 0.002 | 1.5 |  | 0.10568 | 0 | 0.002 | NO | 2023-08-21 13:40 | 2023-08-21 14:29 | 2023-08-21 14:37 | 0.94 | 0 | 0.00188 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 23 |  | 0 | [5 empty] | PICHILEMU | E
B0633C00850001442 | B0633C0085RE764113211442 | B0633C0085 | NO | 1442 | EAF 359-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 655 | S/E RANGUILI | 3114 | S/E RANGUILI C1 | Paredones | 633 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3 | Clientes Regulados | 0 | 0.001 | 1.5 |  | 0.06715 | 0 | 0.001 | NO | 2023-08-21 13:40 | 2023-08-21 14:29 | 2023-08-21 14:37 | 0.94 | 0 | 0.00094 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | HUALAÑE | E
B0633C00850001442 | B0633C0085RE764113211442 | B0633C0085 | NO | 1442 | EAF 359-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 655 | S/E RANGUILI | 3114 | S/E RANGUILI C1 | Paredones | 633 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3896 | Clientes Regulados | 0 | 0.739 | 1.5 |  | 37.7719 | 0 | 0.739 | NO | 2023-08-21 13:40 | 2023-08-21 14:29 | 2023-08-21 14:37 | 0.94 | 0 | 0.69466 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3896 |  | 0 | [5 empty] | PAREDONES | E
B0633C00850001442 | B0633C0085RE764113211442 | B0633C0085 | NO | 1442 | EAF 359-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 655 | S/E RANGUILI | 3114 | S/E RANGUILI C1 | Paredones | 633 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 273 | Clientes Regulados | 0 | 0.033 | 1.5 |  | 1.7427 | 0 | 0.033 | NO | 2023-08-21 13:40 | 2023-08-21 14:29 | 2023-08-21 14:37 | 0.94 | 0 | 0.03102 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 273 |  | 0 | [5 empty] | VICHUQUEN | E
B0633C00850001442 | B0633C0085RE764113211442 | B0633C0085 | NO | 1442 | EAF 359-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 655 | S/E RANGUILI | 3115 | S/E RANGUILI C2 | Patacón | 633 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 22 | Clientes Regulados | 0 | 0.007 | 1.5 |  | 0.31115 | 0 | 0.007 | NO | 2023-08-21 13:40 | 2023-08-21 14:29 | 2023-08-21 14:37 | 0.94 | 0 | 0.00658 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 22 |  | 0 | [5 empty] | LOLOL | E
B0633C00850001442 | B0633C0085RE764113211442 | B0633C0085 | NO | 1442 | EAF 359-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 655 | S/E RANGUILI | 3115 | S/E RANGUILI C2 | Patacón | 633 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4 | Clientes Regulados | 0 | 0.001 | 0 |  | 0.04445 | 0 | 0.001 | NO | 2023-08-21 13:40 | 2023-08-21 14:29 | 2023-08-21 14:37 | 0.94 | 0 | 0.00094 | 0 | 0.94 |  | 0.94 | 1 | 1.5595 | 4 |  | 0 | 4.351 | 2 | 7.4605 | 0 |  | HUALAÑE | E
B2384C04270001443 | B2384C0427LT857586001443 | B2384C0427 | SI | 1443 | EAF 360-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 419 | S/E VICUÑA | 1686 | S/E VICUÑA H2 | Mínera Zaldivar Ltda. | 2384 | BA S/E ZALDIVAR 220KV BP1 | 427 | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR SPA | LT | 85758600 | 1 | Compañía Minera Zaldívar | 42.86 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 42.86 | NO | 2023-08-21 15:22 | 2023-08-21 17:35 | 2023-08-21 17:35 | 2.21 | 0 | 94.7206 | 0 | 2.21 |  | 2.21 | 1 | 94.7206 |  |  | NO APLICA | 14.02 | 2 | 633.2566 | 94.7206 |  | SIN INFORMACION | NO APLICA | Tr | Tr
B0525C00850001444 | B0525C0085RE764113211444 | B0525C0085 | SI | 1444 | EAF 361-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 590 | S/E SAUZAL | 12103 | S/E SAUZAL C1 | Sauzal-Coya | 525 | BA S/E SAUZAL 110KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 945 | Clientes Regulados | 0 | 0.435 | 1.1 |  | 0.09425 | 0 | 0.435 | NO | 2023-08-21 20:21 | 2023-08-21 20:21 | 2023-08-21 20:34 | 0.21 | 0 | 0.09135 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 945 |  | 0 | [5 empty] | MACHALI | E
B0525C00850001444 | B0525C0085RE764113211444 | B0525C0085 | SI | 1444 | EAF 361-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 590 | S/E SAUZAL | 12103 | S/E SAUZAL C1 | Sauzal-Coya | 525 | BA S/E SAUZAL 110KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10 | Clientes Regulados | 0 | 0.28 | 0.71 |  | 0.06067 | 0 | 0.28 | NO | 2023-08-21 20:21 | 2023-08-21 20:21 | 2023-08-21 20:34 | 0.21 | 0 | 0.0588 | 0 | 0.21 |  | 0.21 | 1 | 0.15015 | 10 |  | 0 | 6.94 | 7 | 6.9677 | 0.15015 |  | REQUINOA | E | Tr y Fr | Fr
B0576C00850001445 | B0576C0085RE764113211445 | B0576C0085 | NO | 1445 | EAF 362-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 637 | S/E HUALANE | 2957 | S/E HUALAÑE C1 | Barandica | 576 | BA S/E HUALANE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1154 | Clientes Regulados | 0 | 0.53625 | 0.3 |  |  |  | 0.53625 | NO | 2023-08-22 00:14 | 2023-08-23 21:00 | 2023-08-23 21:00 | 44.76 | 0 | 24.0025 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | HUALAÑE | SIN INFORMACION
B0576C00850001445 | B0576C0085RE764113211445 | B0576C0085 | NO | 1445 | EAF 362-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 637 | S/E HUALANE | 2958 | S/E HUALAÑE C2 | Docamávida | 576 | BA S/E HUALANE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3633 | Clientes Regulados | 0 | 0.89375 | 0.5 |  |  |  | 0.89375 | NO | 2023-08-22 00:14 | 2023-08-23 21:00 | 2023-08-23 21:00 | 44.76 | 0 | 40.0042 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | HUALAÑE,CUREPTO | SIN INFORMACION
B0605C00850001445 | B0605C0085RE764113211445 | B0605C0085 | NO | 1445 | EAF 362-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 650 | S/E PARRONAL | 12578 | S/E PARRONAL CT | Los Coipos | 605 | BA S/E PARRONAL 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2085 | Clientes Regulados | 0 | 0.85 | 0.4 |  |  |  | 0.85 | NO | 2023-08-22 00:14 | 2023-08-23 19:17 | 2023-08-23 19:17 | 43.04 | 0 | 36.584 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | HUALAÑE,RAUCO | SIN INFORMACION
B0627C00850001445 | B0627C0085RE764113211445 | B0627C0085 | NO | 1445 | EAF 362-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 662 | S/E VILLA PRAT | 3148 | S/E VILLA PRAT CT | Peteroa | 627 | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1219 | Clientes Regulados | 0 | 3.51 | 0.1 |  |  |  | 3.51 | NO | 2023-08-22 00:14 | 2023-08-23 19:34 | 2023-08-23 19:34 | 43.33 | 0 | 152.0883 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SAGRADA FAMILIA,RAUCO,CUREPTO | SIN INFORMACION
B0633C00850001445 | B0633C0085RE764113211445 | B0633C0085 | NO | 1445 | EAF 362-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 655 | S/E RANGUILI | 3114 | S/E RANGUILI C1 | Paredones | 633 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5556 | Clientes Regulados | 0 | 0.05 | 2.73 |  | 2.9152 | 0 | 0.05 | NO | 2023-08-22 00:14 | 2023-08-24 19:23 | 2023-08-24 10:32 | 58.3 | 0 | 2.915 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 158 |  | 0 | [5 empty] | PUMANQUE | E
B0633C00850001445 | B0633C0085RE764113211445 | B0633C0085 | NO | 1445 | EAF 362-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 655 | S/E RANGUILI | 3114 | S/E RANGUILI C1 | Paredones | 633 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5556 | Clientes Regulados | 0 | 0.826 | 2.73 |  | 53.7079 | 0 | 0.826 | NO | 2023-08-22 00:14 | 2023-08-24 19:23 | 2023-08-24 17:15 | 65.02 | 0 | 53.7065 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1203 |  | 0 | [5 empty] | LOLOL | E
B0633C00850001445 | B0633C0085RE764113211445 | B0633C0085 | NO | 1445 | EAF 362-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 655 | S/E RANGUILI | 3114 | S/E RANGUILI C1 | Paredones | 633 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5556 | Clientes Regulados | 0 | 0.002 | 2.73 |  | 0.10568 | 0 | 0.002 | NO | 2023-08-22 00:14 | 2023-08-24 19:23 | 2023-08-24 05:04 | 52.83 | 0 | 0.10566 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 23 |  | 0 | [5 empty] | PICHILEMU | E
B0633C00850001445 | B0633C0085RE764113211445 | B0633C0085 | NO | 1445 | EAF 362-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 655 | S/E RANGUILI | 3114 | S/E RANGUILI C1 | Paredones | 633 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5556 | Clientes Regulados | 0 | 0.001 | 2.73 |  | 0.06715 | 0 | 0.001 | NO | 2023-08-22 00:14 | 2023-08-24 19:23 | 2023-08-24 19:23 | 67.14 | 0 | 0.06714 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | HUALAÑE | E
B0633C00850001445 | B0633C0085RE764113211445 | B0633C0085 | NO | 1445 | EAF 362-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 655 | S/E RANGUILI | 3114 | S/E RANGUILI C1 | Paredones | 633 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5556 | Clientes Regulados | 0 | 0.739 | 2.73 |  | 37.7719 | 0 | 0.739 | NO | 2023-08-22 00:14 | 2023-08-24 19:23 | 2023-08-24 03:21 | 51.11 | 0 | 37.7703 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3896 |  | 0 | [5 empty] | PAREDONES | E
B0633C00850001445 | B0633C0085RE764113211445 | B0633C0085 | NO | 1445 | EAF 362-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 655 | S/E RANGUILI | 3114 | S/E RANGUILI C1 | Paredones | 633 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5556 | Clientes Regulados | 0 | 0.033 | 2.73 |  | 1.7427 | 0 | 0.033 | NO | 2023-08-22 00:14 | 2023-08-24 19:23 | 2023-08-24 05:02 | 52.8 | 0 | 1.7424 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 273 |  | 0 | [5 empty] | VICHUQUEN | E
B0633C00850001445 | B0633C0085RE764113211445 | B0633C0085 | NO | 1445 | EAF 362-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 655 | S/E RANGUILI | 3115 | S/E RANGUILI C2 | Patacón | 633 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 22 | Clientes Regulados | 0 | 0.007 | 0.0001 |  | 0.31115 | 0 | 0.007 | NO | 2023-08-22 00:14 | 2023-08-23 20:28 | 2023-08-23 20:41 | 44.44 | 0 | 0.31108 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 22 |  | 0 | [5 empty] | LOLOL | E
B0633C00850001445 | B0633C0085RE764113211445 | B0633C0085 | NO | 1445 | EAF 362-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 655 | S/E RANGUILI | 3115 | S/E RANGUILI C2 | Patacón | 633 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4 | Clientes Regulados | 0 | 0.001 | 1e-05 |  | 0.04445 | 0 | 0.001 | NO | 2023-08-22 00:14 | 2023-08-23 20:28 | 2023-08-23 21:41 | 44.48 | 0.96 | 0.04448 | 0.00096 | 0 |  | 0 |  |  | 4 | 0.00096 | NO INFORMADO | [5 empty] | HUALAÑE | E
B1763C00250001445 | B1763C0025LT934580001445 | B1763C0025 | NO | 1445 | EAF 362-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 644 | S/E LICANTEN | 3016 | S/E LICANTEN B2 | Planta Licantén | 1763 | BA S/E LICANTEN 66KV | 25 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | LT | 93458000 | 1 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | 0.09 | 0 | 1.7 | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2023-08-22 00:14 | 2023-09-08 10:35 | 2023-09-08 10:35 | 418.34 | 0 | 37.6506 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | LICANTEN | NO APLICA
B1835C00850001445 | B1835C0085RE764113211445 | B1835C0085 | NO | 1445 | EAF 362-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 644 | S/E LICANTEN | 3008 | S/E LICANTEN E1 | Vichuquén | 1835 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2432 | Clientes Regulados | 0 | 3.6 | 1 |  |  |  | 3.6 | NO | 2023-08-22 00:14 | 2023-08-25 19:36 | 2023-08-25 19:36 | 91.36 | 0 | 328.896 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LICANTEN,VICHUQUEN,HUALAÑE | SIN INFORMACION
B2012C03940001446 | B2012C0394LT760009571446 | B2012C0394 | SI | 1446 | EAF 363-2023 | Forzado | TD | SI | SI | 1954 | TAP OFF E.C. ALGORTA | 18074 | S/E TAP OFF E.C. ALGORTA 33 KV | ALGORTA NORTE S.A. | 2012 | BA S/E CHACAYA 110KV BP1 | 394 | ALGORTA NORTE S.A. | LT | 76000957 | 1 | ALGORTA NORTE S.A. | 5.41 | 0 | 5.7 | 0.33333 |  |  | 1.8033 | NO | 2023-08-22 00:53 | 2023-08-22 11:03 | 2023-08-22 11:03 | 10.16 | 0 | 18.3219 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | MEJILLONES | SIN INFORMACION
B2012C03940001446 | B2012C0394LT760009571446 | B2012C0394 | SI | 1446 | EAF 363-2023 | Forzado | TD | SI | SI | 1952 | TAP OFF E.B. ALGORTA N°1 | 18068 | S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°1 33 KV | ALGORTA NORTE S.A. | 2012 | BA S/E CHACAYA 110KV BP1 | 394 | ALGORTA NORTE S.A. | LT | 76000957 | 1 | ALGORTA NORTE S.A. | 5.41 | 0 | 5.7 | 0.33333 |  |  | 1.8033 | NO | 2023-08-22 00:53 | 2023-08-22 11:03 | 2023-08-22 11:03 | 10.16 | 0 | 18.3219 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | MEJILLONES | SIN INFORMACION
B2012C03940001446 | B2012C0394LT760009571446 | B2012C0394 | SI | 1446 | EAF 363-2023 | Forzado | TD | SI | SI | 1953 | TAP OFF E.B. ALGORTA N°2 | 18071 | S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°2 33 KV | ALGORTA NORTE S.A. | 2012 | BA S/E CHACAYA 110KV BP1 | 394 | ALGORTA NORTE S.A. | LT | 76000957 | 1 | ALGORTA NORTE S.A. | 5.41 | 0 | 5.7 | 0.33333 |  |  | 1.8033 | NO | 2023-08-22 00:53 | 2023-08-22 11:03 | 2023-08-22 11:03 | 10.16 | 0 | 18.3219 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | MEJILLONES | SIN INFORMACION
B0600C00850001447 | B0600C0085RE764113211447 | B0600C0085 | SI | 1447 | EAF 364-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 648 | S/E NANCAGUA | 3049 | S/E NANCAGUA C1 | Nancagua | 600 | BA S/E NANCAGUA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 797 | Clientes Regulados | 0 | 0.314 | 1.1 |  | 0.03663 | 0 | 0.314 | NO | 2023-08-22 01:38 | 2023-08-22 01:45 | 2023-08-22 01:45 | 0.11 | 0 | 0.03454 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 797 |  | 0 | [5 empty] | NANCAGUA | E
B0600C00850001447 | B0600C0085RE764113211447 | B0600C0085 | SI | 1447 | EAF 364-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 648 | S/E NANCAGUA | 3050 | S/E NANCAGUA C2 | Puquillay | 600 | BA S/E NANCAGUA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3382 | Clientes Regulados | 0 | 0.023 | 0.79 |  | 0.00268 | 0 | 0.023 | NO | 2023-08-22 01:38 | 2023-08-22 01:45 | 2023-08-22 01:45 | 0.11 | 0 | 0.00253 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 98 |  | 0 | [5 empty] | CHIMBARONGO | E
B0600C00850001447 | B0600C0085RE764113211447 | B0600C0085 | SI | 1447 | EAF 364-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 648 | S/E NANCAGUA | 3050 | S/E NANCAGUA C2 | Puquillay | 600 | BA S/E NANCAGUA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3382 | Clientes Regulados | 0 | 0.645 | 0.79 |  | 0.07525 | 0 | 0.645 | NO | 2023-08-22 01:38 | 2023-08-22 01:45 | 2023-08-22 01:45 | 0.11 | 0 | 0.07095 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1319 |  | 0 | [5 empty] | NANCAGUA | E
B0600C00850001447 | B0600C0085RE764113211447 | B0600C0085 | SI | 1447 | EAF 364-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 648 | S/E NANCAGUA | 3050 | S/E NANCAGUA C2 | Puquillay | 600 | BA S/E NANCAGUA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3382 | Clientes Regulados | 0 | 0.706 | 0.79 |  | 0.08237 | 0 | 0.706 | NO | 2023-08-22 01:38 | 2023-08-22 01:45 | 2023-08-22 01:45 | 0.11 | 0 | 0.07766 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1965 |  | 0 | [5 empty] | CHEPICA | E
B0597C00850001448 | B0597C0085RE764113211448 | B0597C0085 | SI | 1448 | EAF 365-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 647 | S/E MARCHIGÜE | 3039 | S/E MARCHIGÜE C2 | La Estrella | 597 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2091 | Clientes Regulados | 0 | 0.304 | 1.12 |  | 5.5553 | 0 | 0.304 | NO | 2023-08-22 05:07 | 2023-08-22 11:47 | 2023-08-22 23:23 | 6.91 | 11.35 | 2.1006 | 3.4504 | 0 |  | 0 |  |  | 973 | 3.4504 | NO INFORMADO | [5 empty] | LA ESTRELLA | E
B0597C00850001448 | B0597C0085RE764113211448 | B0597C0085 | SI | 1448 | EAF 365-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 647 | S/E MARCHIGÜE | 3039 | S/E MARCHIGÜE C2 | La Estrella | 597 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2091 | Clientes Regulados | 0 | 0.467 | 1.12 |  | 4.2793 | 0 | 0.467 | NO | 2023-08-22 05:07 | 2023-08-22 11:47 | 2023-08-22 14:17 | 6.91 | 2.24 | 3.227 | 1.0461 | 0 |  | 0 |  |  | 932 | 1.0461 | NO INFORMADO | [5 empty] | MARCHIGUE | E
B0597C00850001448 | B0597C0085RE764113211448 | B0597C0085 | SI | 1448 | EAF 365-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 647 | S/E MARCHIGÜE | 3039 | S/E MARCHIGÜE C2 | La Estrella | 597 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2091 | Clientes Regulados | 0 | 0.052 | 1.12 |  | 0.94406 | 0 | 0.052 | NO | 2023-08-22 05:07 | 2023-08-22 11:47 | 2023-08-22 23:16 | 6.91 | 11.23 | 0.35932 | 0.58396 | 6.91 |  | 6.91 | 1 | 5.6869 | 186 | 0.58396 | NO INFORMADO | 7.12 | 2 | 6.2644 | 3.3908 |  | LITUECHE | E | Tr | Tr
B0191C00850001449 | B0191C0085RE764113211449 | B0191C0085 | SI | 1449 | EAF 366-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 431 | S/E PUNITAQUI | 1411 | S/E PUNITAQUI C1 | Delirio | 191 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 69 | Clientes Regulados | 0 | 0.015 | 0.1 |  | 0.00325 | 0 | 0.015 | NO | 2023-08-22 08:19 | 2023-08-22 08:32 | 2023-08-22 08:32 | 0.21 | 0 | 0.00315 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 69 |  | 0 | [5 empty] | PUNITAQUI | B
B0191C00850001449 | B0191C0085RE764113211449 | B0191C0085 | SI | 1449 | EAF 366-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 431 | S/E PUNITAQUI | 1410 | S/E PUNITAQUI C2 | El Hinojo | 191 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3650 | Clientes Regulados | 0 | 0.251 | 0.45 |  | 0.05438 | 0 | 0.251 | NO | 2023-08-22 08:19 | 2023-08-22 08:32 | 2023-08-22 08:32 | 0.21 | 0 | 0.05271 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 641 |  | 0 | [5 empty] | OVALLE | B
B0191C00850001449 | B0191C0085RE764113211449 | B0191C0085 | SI | 1449 | EAF 366-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 431 | S/E PUNITAQUI | 1410 | S/E PUNITAQUI C2 | El Hinojo | 191 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3650 | Clientes Regulados | 0 | 0.989 | 1.74 |  | 0.21428 | 0 | 0.989 | NO | 2023-08-22 08:19 | 2023-08-22 08:32 | 2023-08-22 08:32 | 0.21 | 0 | 0.20769 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3009 |  | 0 | [5 empty] | PUNITAQUI | B
B0191C00850001449 | B0191C0085RE764113211449 | B0191C0085 | SI | 1449 | EAF 366-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 431 | S/E PUNITAQUI | 1412 | S/E PUNITAQUI C3 | Huaquelon | 191 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2050 | Clientes Regulados | 0 | 0.2 | 0.35 |  | 0.30667 | 0 | 0.2 | NO | 2023-08-22 08:19 | 2023-08-22 08:32 | 2023-08-22 09:51 | 0.46 | 1.06 | 0.092 | 0.212 | 0 |  | 0 |  |  | 678 | 0.212 | NO INFORMADO | [5 empty] | COMBARBALA | B
B0191C00850001449 | B0191C0085RE764113211449 | B0191C0085 | SI | 1449 | EAF 366-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 431 | S/E PUNITAQUI | 1412 | S/E PUNITAQUI C3 | Huaquelon | 191 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2050 | Clientes Regulados | 0 | 0.324 | 0.57 |  | 0.4968 | 0 | 0.324 | NO | 2023-08-22 08:19 | 2023-08-22 08:32 | 2023-08-22 09:51 | 0.46 | 1.06 | 0.14904 | 0.34344 | 0 |  | 0 |  |  | 1115 | 0.34344 | NO INFORMADO | [5 empty] | MONTE PATRIA | B
B0191C00850001449 | B0191C0085RE764113211449 | B0191C0085 | SI | 1449 | EAF 366-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 431 | S/E PUNITAQUI | 1412 | S/E PUNITAQUI C3 | Huaquelon | 191 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2050 | Clientes Regulados | 0 | 0.042 | 0.07 |  | 0.0644 | 0 | 0.042 | NO | 2023-08-22 08:19 | 2023-08-22 08:32 | 2023-08-22 09:51 | 0.46 | 1.06 | 0.01932 | 0.04452 | 0 |  | 0 |  |  | 257 | 0.04452 | NO INFORMADO | [5 empty] | PUNITAQUI | B
B0191C00850001449 | B0191C0085RE764113211449 | B0191C0085 | SI | 1449 | EAF 366-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 431 | S/E PUNITAQUI | 1415 | S/E PUNITAQUI C4 | Los Mantos | 191 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2418 | Clientes Regulados | 0 | 0.547 | 0.96 |  | 0.12763 | 0 | 0.547 | NO | 2023-08-22 08:19 | 2023-08-22 08:32 | 2023-08-22 08:33 | 0.23 | 0 | 0.12581 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 796 |  | 0 | [5 empty] | OVALLE | B
B0191C00850001449 | B0191C0085RE764113211449 | B0191C0085 | SI | 1449 | EAF 366-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 431 | S/E PUNITAQUI | 1415 | S/E PUNITAQUI C4 | Los Mantos | 191 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2418 | Clientes Regulados | 0 | 0.303 | 0.53 |  | 0.0707 | 0 | 0.303 | NO | 2023-08-22 08:19 | 2023-08-22 08:32 | 2023-08-22 08:33 | 0.23 | 0 | 0.06969 | 0 | 0.26934 |  | 0.26934 | 1 | 0.71941 | 1622 |  | 0 | 0.26934 | 1 | 0.71941 | 0 |  | PUNITAQUI | B
B3237C02940001450 | B3237C0294LT853060001450 | B3237C0294 | NO | 1450 | EAF 367-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 606 | S/E PUNTA COLORADA | 2701 | S/E PUNTA COLORADA J2 | Barra 23 kV/J2 | 3237 | BA S/E TRES QUEBRADAS 220KV BP | 294 | COMPAÑÍA MINERA NEVADA SPA. | LT | 85306000 | 1 | MINERA VELADERO SPA | 4.4 | 0 | 10 | 1 |  |  | 4.4 | NO | 2023-08-22 11:49 | 2023-08-22 12:58 | 2023-08-22 12:58 | 1.15 | 0 | 5.06 | 0 | 1.15 |  | 1.15 | 1 | 5.06 |  |  | NO APLICA | 310.21 | 5 | 1364.924 | 5.06 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | Tr y Fr | Fr
B0131C00850001451 | B0131C0085RE764113211451 | B0131C0085 | NO | 1451 | EAF 368-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 370 | S/E LAS CABRAS | 978 | S/E LAS CABRAS C1 | La Rosa | 131 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 20 | Clientes Regulados | 0 | 0.004 | 0.01 |  | 0.0272 | 0 | 0.004 | NO | 2023-08-22 13:40 | 2023-08-22 20:28 | 2023-08-22 20:28 | 6.79 | 0 | 0.02716 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 20 |  | 0 | [5 empty] | LAS CABRAS | E
B0131C00850001451 | B0131C0085RE764113211451 | B0131C0085 | NO | 1451 | EAF 368-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 370 | S/E LAS CABRAS | 978 | S/E LAS CABRAS C1 | La Rosa | 131 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1262 | Clientes Regulados | 0 | 0.6 | 1.16 |  | 2.7827 | 0 | 0.6 | NO | 2023-08-22 13:40 | 2023-08-22 20:28 | 2023-08-22 20:28 | 6.79 | 0 | 4.074 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1262 |  | 0 | [5 empty] | PEUMO | E
B0131C00850001451 | B0131C0085RE764113211451 | B0131C0085 | NO | 1451 | EAF 368-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 370 | S/E LAS CABRAS | 973 | S/E LAS CABRAS C5 | El Carmen | 131 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1426 | Clientes Regulados | 0 | 0.774 | 0.76 |  | 5.2632 | 0 | 0.774 | NO | 2023-08-22 13:40 | 2023-08-22 20:28 | 2023-08-22 20:28 | 6.79 | 0 | 5.2555 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1426 |  | 0 | [5 empty] | LAS CABRAS | E
B0131C00850001451 | B0131C0085RE764113211451 | B0131C0085 | NO | 1451 | EAF 368-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 370 | S/E LAS CABRAS | 973 | S/E LAS CABRAS C5 | El Carmen | 131 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4 | Clientes Regulados | 0 | 0.061 | 0.56 |  | 0.4148 | 0 | 0.061 | NO | 2023-08-22 13:40 | 2023-08-22 20:28 | 2023-08-22 20:28 | 6.79 | 0 | 0.41419 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 | [5 empty] | PEUMO | E
B0131C00850001451 | B0131C0085RE764113211451 | B0131C0085 | NO | 1451 | EAF 368-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 370 | S/E LAS CABRAS | 972 | S/E LAS CABRAS C2 | Colacán | 131 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4970 | Clientes Regulados | 0 | 1.855 | 2.61 |  | 14.5566 | 0 | 1.855 | NO | 2023-08-22 13:40 | 2023-08-22 20:28 | 2023-08-22 21:54 | 7.04 | 1.18 | 13.0592 | 2.1889 | 0 |  | 0 |  |  | 4970 | 2.1889 | NO INFORMADO | [5 empty] | LAS CABRAS | E
B0131C00850001451 | B0131C0085RE764113211451 | B0131C0085 | NO | 1451 | EAF 368-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 370 | S/E LAS CABRAS | 972 | S/E LAS CABRAS C2 | Colacán | 131 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 38 | Clientes Regulados | 0 | 0.013 | 0.04 |  | 0.10703 | 0 | 0.013 | NO | 2023-08-22 13:40 | 2023-08-22 20:28 | 2023-08-22 21:54 | 7.04 | 1.18 | 0.09152 | 0.01534 | 6.9312 |  | 6.9312 | 1 | 22.9215 | 38 | 0.01534 | NO INFORMADO | 10.3812 | 2 | 42.8625 | 11.1817 |  | PEUMO | E | Tr | Tr
B0170C00850001451 | B0170C0085LD856292001451 | B0170C0085 | SI | 1451 | EAF 368-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 833 | S/E EL MANZANO (CGE) C2 | El Estero | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 85629200 | 1 | AGRICOLA LYON LTDA | 0.05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.05 | NO | 2023-08-22 13:40 | 2023-08-22 20:26 | 2023-08-22 20:26 | 6.76 | 0 | 0.338 | 0 | 6.76 |  | 6.76 | 1 | 0.338 | 1 |  | NO APLICA | 6.7973 | 2 | 0.78956 | 0.18987 |  | PICHIDEGUA | NO APLICA | Tr | Tr
B0207C00850001451 | B0207C0085RE764113211451 | B0207C0085 | NO | 1451 | EAF 368-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 835 | S/E EL MANZANO (CGE) C1 | Los Cisnes | 207 | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2184 | Clientes Regulados | 0 | 1.067 | 1.34 |  | 7.378 | 0 | 1.067 | NO | 2023-08-22 13:40 | 2023-08-22 20:26 | 2023-08-22 20:34 | 6.89 | 0 | 7.3516 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2184 |  | 0 | [5 empty] | LAS CABRAS | E
B0207C00850001451 | B0207C0085RE764113211451 | B0207C0085 | NO | 1451 | EAF 368-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 833 | S/E EL MANZANO (CGE) C2 | El Estero | 207 | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2254 | Clientes Regulados | 0 | 1.193 | 3.14 |  | 9.943 | 0 | 1.193 | NO | 2023-08-22 13:40 | 2023-08-22 20:26 | 2023-08-22 22:00 | 7.01 | 1.31 | 8.3629 | 1.5628 | 0 |  | 0 |  |  | 2254 | 1.5628 | NO INFORMADO | [5 empty] | LAS CABRAS | E
B0207C00850001451 | B0207C0085RE764113211451 | B0207C0085 | NO | 1451 | EAF 368-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 833 | S/E EL MANZANO (CGE) C2 | El Estero | 207 | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3825 | Clientes Regulados | 0 | 1.875 | 3.07 |  | 12.6875 | 0 | 1.875 | NO | 2023-08-22 13:40 | 2023-08-22 20:26 | 2023-08-22 20:26 | 6.76 | 0 | 12.675 | 0 | 6.8657 |  | 6.8657 | 1 | 28.3896 | 3825 |  | 0 | 12.9447 | 4 | 57.035 | 24.5812 |  | PICHIDEGUA | E | Tr | Tr
B2384C04270001452 | B2384C0427LT857586001452 | B2384C0427 | SI | 1452 | EAF 369-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 672 | S/E BAÑOS DEL TORO | 3174 | S/E BAÑOS DEL TORO H1 | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR LTDA | 2384 | BA S/E ZALDIVAR 220KV BP1 | 427 | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR SPA | LT | 85758600 | 1 | Compañía Minera Zaldívar | 43.53 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 43.53 | NO | 2023-08-22 14:19 | 2023-08-22 15:45 | 2023-08-22 15:45 | 1.43 | 0 | 62.2479 | 0 | 1.43 |  | 1.43 | 1 | 62.2479 |  |  | NO APLICA | 15.45 | 3 | 695.5045 | 62.2479 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | Tr y Fr | Fr
B2475C02150001453 | B2475C0215LT617040001453 | B2475C0215 | SI | 1453 | EAF 370-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 234 | S/E MINERO | 212 | S/E MINERO JT1 | Coorporación Nacional Del Cobre de Chile | 2475 | BA S/E MINERO 115KV BP1 | 215 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 184.32 | 0 | 66.5 | 1 |  |  | 184.32 | NO | 2023-08-23 05:00 | 2023-08-23 07:56 | 2023-08-23 07:56 | 2.93 | 0 | 540.0576 | 0 | 2.93 |  | 2.93 | 1 | 540.0576 |  |  | NO APLICA | 3.64 | 2 | 674.986 | 302.2848 |  | MACHALI | NO APLICA | Tr | Tr
B1322C01580001454 | B1322C0158LT965954001454 | B1322C0158 | SI | 1454 | EAF 371-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 1059 | TAP OFF MINERA VALLE CENTRAL | 17477 | TAP OFF MINERA VALLE CENTRAL A1 | Minera Valle Central S.A. | 1322 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV BP1 | 158 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | LT | 96595400 | 1 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | 35.7667 | 0 | 3 | 1 |  |  | 35.7667 | NO | 2023-08-23 10:35 | 2023-08-23 10:59 | 2023-08-23 10:59 | 0.4 | 0 | 14.3067 | 0 | 0.4 |  | 0.4 | 1 | 14.3067 |  |  | NO APLICA | 0.66 | 2 | 24.4129 | 0 |  | SIN INFORMACION | NO APLICA
B1870C00850001455 | B1870C0085RE764113211455 | B1870C0085 | NO | 1455 | EAF 372-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 26633 | S/E ALTO HOSPICIO C26 | Boro / C26 | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2976 | Clientes Regulados | 0 | 0.826 | 0.6 |  | 0.98 | 0 | 0.826 | NO | 2023-08-23 11:36 | 2023-08-23 12:47 | 2023-08-23 12:47 | 1.18 | 0 | 0.97468 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2966 |  | 0 | [5 empty] | ALTO HOSPICIO | A
B1870C00850001455 | B1870C0085RE764113211455 | B1870C0085 | NO | 1455 | EAF 372-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 21083 | S/E ALTO HOSPICIO C27 | Parcela / C27 | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1174 | Clientes Regulados | 0 | 0.724 | 1.6 |  | 0.86 | 0 | 0.724 | NO | 2023-08-23 11:36 | 2023-08-23 12:47 | 2023-08-23 12:47 | 1.18 | 0 | 0.85432 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1171 |  | 0 | [5 empty] | ALTO HOSPICIO | A
B1870C00850001455 | B1870C0085RE764113211455 | B1870C0085 | NO | 1455 | EAF 372-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 21085 | S/E ALTO HOSPICIO C28 | Aromos / C28 | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6287 | Clientes Regulados | 0 | 2.011 | 2.1 |  | 2.38 | 0 | 2.011 | NO | 2023-08-23 11:36 | 2023-08-23 12:47 | 2023-08-23 12:47 | 1.18 | 0 | 2.373 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6279 |  | 0 | [5 empty] | ALTO HOSPICIO | A
B1870C00850001455 | B1870C0085RE764113211455 | B1870C0085 | NO | 1455 | EAF 372-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 21082 | S/E ALTO HOSPICIO C29 | Interconexión Dragón 1 / C29 | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2023-08-23 11:36 | 2023-08-23 12:47 | 2023-08-23 12:47 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | ALTO HOSPICIO | A
B1870C00850001455 | B1870C0085RE764113211455 | B1870C0085 | NO | 1455 | EAF 372-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 21084 | S/E ALTO HOSPICIO C30 | Álamos / C30 | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6224 | Clientes Regulados | 0 | 2.118 | 3.3 |  | 2.51 | 0 | 2.118 | NO | 2023-08-23 11:36 | 2023-08-23 12:47 | 2023-08-23 12:47 | 1.18 | 0 | 2.4992 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6189 |  | 0 | [5 empty] | ALTO HOSPICIO | A
B1870C00850001455 | B1870C0085RE764113211455 | B1870C0085 | NO | 1455 | EAF 372-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 26634 | S/E ALTO HOSPICIO C31 | Costanera / C31 | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7082 | Clientes Regulados | 0 | 1.574 | 2.9 |  | 1.86 | 0 | 1.574 | NO | 2023-08-23 11:36 | 2023-08-23 12:47 | 2023-08-23 12:47 | 1.18 | 0 | 1.8573 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7035 |  | 0 | [5 empty] | ALTO HOSPICIO | A
B1870C00850001455 | B1870C0085RE764113211455 | B1870C0085 | NO | 1455 | EAF 372-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 31504 | S/E ALTO HOSPICIO C33 | Alto Molle / C33 | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9164 | Clientes Regulados | 0 | 2.603 | 3.8 |  | 3.08 | 0 | 2.603 | NO | 2023-08-23 11:36 | 2023-08-23 12:47 | 2023-08-23 12:47 | 1.18 | 0 | 3.0715 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9150 |  | 0 | [5 empty] | ALTO HOSPICIO | A
B1870C00850001455 | B1870C0085LD812010001455 | B1870C0085 | NO | 1455 | EAF 372-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 21084 | S/E ALTO HOSPICIO C30 | Álamos / C30 | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81201000 | 6224 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 0.06 | 0 | No Aplica | 1 | 0 | 0 | 0.06 | NO | 2023-08-23 11:36 | 2023-08-23 12:47 | 2023-08-23 12:47 | 1.18 | 0 | 0.0708 | 0 | 1.18 |  | 1.18 | 1 | 11.7009 | 1 |  | NO APLICA | 1.18 | 1 | 11.7009 | 1.7849 |  | ALTO HOSPICIO | A | Tr | Tr
B1932C00850001455 | B1932C0085RE764113211455 | B1932C0085 | NO | 1455 | EAF 372-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 1827 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | 17818 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13,8 KV | Mall Plaza / C1 | 1932 | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 312 | Clientes Regulados | 0 | 0.189 | 2.13 |  | 0.28 | 0 | 0.189 | NO | 2023-08-23 11:36 | 2023-08-23 13:05 | 2023-08-23 13:05 | 1.48 | 0 | 0.27972 | 0 | 1.48 |  | 1.48 | 1 | 0.27972 | 312 |  | 0 | 1.48 | 1 | 0.27972 | 0.09072 |  | ARICA | A | Tr | Tr
B2010C00850001455 | B2010C0085RE764113211455 | B2010C0085 | NO | 1455 | EAF 372-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 1842 | S/E CERRO DRAGON | 33110 | S/E CERRO DRAGON C17 | Interconexión Palafitos / C17 | 2010 | BA S/E CERRO DRAGON 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 185 | Clientes Regulados | 0 | 0.063 | 0.1 |  | 0.07455 | 0 | 0.063 | NO | 2023-08-23 11:36 | 2023-08-23 12:47 | 2023-08-23 12:47 | 1.18 | 0 | 0.07434 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 185 |  | 0 | [5 empty] | IQUIQUE | A
B2010C00850001455 | B2010C0085RE764113211455 | B2010C0085 | NO | 1455 | EAF 372-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 1842 | S/E CERRO DRAGON | 33111 | S/E CERRO DRAGON C18 | Playa Brava / C18 | 2010 | BA S/E CERRO DRAGON 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5783 | Clientes Regulados | 0 | 1.717 | 1.9 |  | 2.0318 | 0 | 1.717 | NO | 2023-08-23 11:36 | 2023-08-23 12:47 | 2023-08-23 12:47 | 1.18 | 0 | 2.0261 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5763 |  | 0 | [5 empty] | IQUIQUE | A
B2010C00850001455 | B2010C0085RE764113211455 | B2010C0085 | NO | 1455 | EAF 372-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 1842 | S/E CERRO DRAGON | 33112 | S/E CERRO DRAGON C19 | Tadeo Haenke / C19 | 2010 | BA S/E CERRO DRAGON 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2982 | Clientes Regulados | 0 | 1.14 | 2.5 |  | 1.349 | 0 | 1.14 | NO | 2023-08-23 11:36 | 2023-08-23 12:47 | 2023-08-23 12:47 | 1.18 | 0 | 1.3452 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2975 |  | 0 | [5 empty] | IQUIQUE | A
B2010C00850001455 | B2010C0085RE764113211455 | B2010C0085 | NO | 1455 | EAF 372-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 1842 | S/E CERRO DRAGON | 33113 | S/E CERRO DRAGON C20 | Aeropuerto / C20 | 2010 | BA S/E CERRO DRAGON 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7835 | Clientes Regulados | 0 | 2.678 | 4.3 |  | 3.169 | 0 | 2.678 | NO | 2023-08-23 11:36 | 2023-08-23 12:47 | 2023-08-23 12:47 | 1.18 | 0 | 3.16 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7823 |  | 0 | [5 empty] | IQUIQUE | A
B2010C00850001455 | B2010C0085RE764113211455 | B2010C0085 | NO | 1455 | EAF 372-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 1842 | S/E CERRO DRAGON | 33114 | S/E CERRO DRAGON C21 | Dunas / C21 | 2010 | BA S/E CERRO DRAGON 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9107 | Clientes Regulados | 0 | 3.523 | 4.3 |  | 4.1689 | 0 | 3.523 | NO | 2023-08-23 11:36 | 2023-08-23 12:47 | 2023-08-23 12:47 | 1.18 | 0 | 4.1571 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9093 |  | 0 | [5 empty] | IQUIQUE | A
B2010C00850001455 | B2010C0085RE764113211455 | B2010C0085 | NO | 1455 | EAF 372-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 1842 | S/E CERRO DRAGON | 32761 | S/E CERRO DRAGON C24 | Castro Ramos / C24 | 2010 | BA S/E CERRO DRAGON 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3565 | Clientes Regulados | 0 | 1.528 | 3 |  | 1.8081 | 0 | 1.528 | NO | 2023-08-23 11:36 | 2023-08-23 12:47 | 2023-08-23 12:47 | 1.18 | 0 | 1.803 | 0 | 1.18 |  | 1.18 | 1 | 12.5658 | 3541 |  | 0 | 1.18 | 1 | 12.5658 | 1.9168 |  | IQUIQUE | A | Tr | Tr
B2027C00850001455 | B2027C0085RE764113211455 | B2027C0085 | NO | 1455 | EAF 372-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 1847 | S/E CHINCHORRO | 21970 | S/E CHINCHORRO C1 | Centro / C1 | 2027 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6935 | Clientes Regulados | 0 | 2.663 | 5.9 |  | 3.0625 | 0 | 2.663 | NO | 2023-08-23 11:36 | 2023-08-23 12:45 | 2023-08-23 12:45 | 1.15 | 0 | 3.0625 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6917 |  | 0 | [5 empty] | ARICA | A
B2027C00850001455 | B2027C0085RE764113211455 | B2027C0085 | NO | 1455 | EAF 372-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 1847 | S/E CHINCHORRO | 21972 | S/E CHINCHORRO C2 | Industrial / C2 | 2027 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4807 | Clientes Regulados | 0 | 1.725 | 3.7 |  | 1.9837 | 0 | 1.725 | NO | 2023-08-23 11:36 | 2023-08-23 12:45 | 2023-08-23 12:45 | 1.15 | 0 | 1.9837 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4802 |  | 0 | [5 empty] | ARICA | A
B2027C00850001455 | B2027C0085RE764113211455 | B2027C0085 | NO | 1455 | EAF 372-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 1847 | S/E CHINCHORRO | 21971 | S/E CHINCHORRO C3 | Chacalluta / C3 | 2027 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4575 | Clientes Regulados | 0 | 1.732 | 3.2 |  | 1.9918 | 0 | 1.732 | NO | 2023-08-23 11:36 | 2023-08-23 12:45 | 2023-08-23 12:45 | 1.15 | 0 | 1.9918 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4543 |  | 0 | [5 empty] | ARICA | A
B2027C00850001455 | B2027C0085RE764113211455 | B2027C0085 | NO | 1455 | EAF 372-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 1847 | S/E CHINCHORRO | 21974 | S/E CHINCHORRO C4 | Puerto / C4 | 2027 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 12493 | Clientes Regulados | 0 | 4.012 | 5 |  | 4.6138 | 0 | 4.012 | NO | 2023-08-23 11:36 | 2023-08-23 12:45 | 2023-08-23 12:45 | 1.15 | 0 | 4.6138 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 12480 |  | 0 | [5 empty] | ARICA | A
B2027C00850001455 | B2027C0085LD766146201455 | B2027C0085 | NO | 1455 | EAF 372-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 1847 | S/E CHINCHORRO | 21970 | S/E CHINCHORRO C1 | Centro / C1 | 2027 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76614620 | 1 | AGROINDUSTRIAL ARICA S A | 1.05 | 0 | No Aplica | 1 | 0 | 0 | 1.05 | NO | 2023-08-23 11:36 | 2023-08-23 12:45 | 2023-08-23 12:45 | 1.15 | 0 | 1.2075 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ARICA | A
B2027C00850001455 | B2027C0085LD932810001455 | B2027C0085 | NO | 1455 | EAF 372-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 1847 | S/E CHINCHORRO | 21970 | S/E CHINCHORRO C1 | Centro / C1 | 2027 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 93281000 | 1 | COCA COLA EMBONOR S.A. | 0.47 | 0 | No Aplica | 1 | 0 | 0 | 0.47 | NO | 2023-08-23 11:36 | 2023-08-23 12:45 | 2023-08-23 12:45 | 1.15 | 0 | 0.5405 | 0 | 1.15 |  | 1.15 | 1 | 13.3998 | 1 |  | NO APLICA | 4.1842 | 2 | 53.2985 | 13.3998 |  | ARICA | A | Tr y Fr | Fr
B2229C00850001455 | B2229C0085RE764113211455 | B2229C0085 | NO | 1455 | EAF 372-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 1915 | S/E PACIFICO | 22850 | S/E PACIFICO C1 | Mall Zofri / C1 | 2229 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 61 | Clientes Regulados | 0 | 0.078 | 1.3 |  | 0.0923 | 0 | 0.078 | NO | 2023-08-23 11:36 | 2023-08-23 12:47 | 2023-08-23 12:47 | 1.18 | 0 | 0.09204 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 59 |  | 0 | [5 empty] | IQUIQUE | A
B2229C00850001455 | B2229C0085RE764113211455 | B2229C0085 | NO | 1455 | EAF 372-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 1915 | S/E PACIFICO | 22851 | S/E PACIFICO C2 | Centro / C2 | 2229 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3690 | Clientes Regulados | 0 | 2.197 | 4.3 |  | 2.5998 | 0 | 2.197 | NO | 2023-08-23 11:36 | 2023-08-23 12:47 | 2023-08-23 12:47 | 1.18 | 0 | 2.5925 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3670 |  | 0 | [5 empty] | IQUIQUE | A
B2229C00850001455 | B2229C0085RE764113211455 | B2229C0085 | NO | 1455 | EAF 372-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 1915 | S/E PACIFICO | 22852 | S/E PACIFICO C3 | Puerto / C3 | 2229 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3157 | Clientes Regulados | 0 | 1.694 | 3.2 |  | 2.0046 | 0 | 1.694 | NO | 2023-08-23 11:36 | 2023-08-23 12:47 | 2023-08-23 12:47 | 1.18 | 0 | 1.9989 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3149 |  | 0 | [5 empty] | IQUIQUE | A
B2229C00850001455 | B2229C0085RE764113211455 | B2229C0085 | NO | 1455 | EAF 372-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 1915 | S/E PACIFICO | 22854 | S/E PACIFICO C5 | Pesquero / C5 | 2229 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 80 | Clientes Regulados | 0 | 0.386 | 0.6 |  | 0.45677 | 0 | 0.386 | NO | 2023-08-23 11:36 | 2023-08-23 12:47 | 2023-08-23 12:47 | 1.18 | 0 | 0.45548 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 79 |  | 0 | [5 empty] | IQUIQUE | A
B2229C00850001455 | B2229C0085RE764113211455 | B2229C0085 | NO | 1455 | EAF 372-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 1915 | S/E PACIFICO | 22857 | S/E PACIFICO C7 | Juan Martínez / C7 | 2229 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7141 | Clientes Regulados | 0 | 3.759 | 5.2 |  | 4.4482 | 0 | 3.759 | NO | 2023-08-23 11:36 | 2023-08-23 12:47 | 2023-08-23 12:47 | 1.18 | 0 | 4.4356 | 0 | 1.18 |  | 1.18 | 1 | 9.5745 | 7126 |  | 0 | 1.18 | 1 | 9.5745 | 1.4605 |  | IQUIQUE | A | Tr | Tr
B2231C00850001455 | B2231C0085RE764113211455 | B2231C0085 | NO | 1455 | EAF 372-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 1916 | S/E PALAFITOS | 22863 | S/E PALAFITOS C1 | Orella / C1 | 2231 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6503 | Clientes Regulados | 0 | 2.353 | 3.5 |  | 2.7844 | 0 | 2.353 | NO | 2023-08-23 11:36 | 2023-08-23 12:47 | 2023-08-23 12:47 | 1.18 | 0 | 2.7765 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6480 |  | 0 | [5 empty] | IQUIQUE | A
B2231C00850001455 | B2231C0085RE764113211455 | B2231C0085 | NO | 1455 | EAF 372-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 1916 | S/E PALAFITOS | 22860 | S/E PALAFITOS C2 | 21 de Mayo / C2 | 2231 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8312 | Clientes Regulados | 0 | 3.152 | 3.7 |  | 3.7299 | 0 | 3.152 | NO | 2023-08-23 11:36 | 2023-08-23 12:47 | 2023-08-23 12:47 | 1.18 | 0 | 3.7194 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8289 |  | 0 | [5 empty] | IQUIQUE | A
B2231C00850001455 | B2231C0085RE764113211455 | B2231C0085 | NO | 1455 | EAF 372-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 1916 | S/E PALAFITOS | 22862 | S/E PALAFITOS C3 | Industrial / C3 | 2231 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 129 | Clientes Regulados | 0 | 0.263 | 0.5 |  | 0.31122 | 0 | 0.263 | NO | 2023-08-23 11:36 | 2023-08-23 12:47 | 2023-08-23 12:47 | 1.18 | 0 | 0.31034 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 128 |  | 0 | [5 empty] | IQUIQUE | A
B2231C00850001455 | B2231C0085RE764113211455 | B2231C0085 | NO | 1455 | EAF 372-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 1916 | S/E PALAFITOS | 22861 | S/E PALAFITOS C4 | Interconexión 2 Pacífico / C4 | 2231 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1801 | Clientes Regulados | 0 | 0.794 | 0.7 |  | 0.93957 | 0 | 0.794 | NO | 2023-08-23 11:36 | 2023-08-23 12:47 | 2023-08-23 12:47 | 1.18 | 0 | 0.93692 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1405 |  | 0 | [5 empty] | IQUIQUE | A
B2231C00850001455 | B2231C0085RE764113211455 | B2231C0085 | NO | 1455 | EAF 372-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 1916 | S/E PALAFITOS | 22866 | S/E PALAFITOS C5 | Portales / C5 | 2231 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3926 | Clientes Regulados | 0 | 1.566 | 1.9 |  | 1.8531 | 0 | 1.566 | NO | 2023-08-23 11:36 | 2023-08-23 12:47 | 2023-08-23 12:47 | 1.18 | 0 | 1.8479 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3920 |  | 0 | [5 empty] | IQUIQUE | A
B2231C00850001455 | B2231C0085RE764113211455 | B2231C0085 | NO | 1455 | EAF 372-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 1916 | S/E PALAFITOS | 22868 | S/E PALAFITOS C7 | Norte / C7 | 2231 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 282 | Clientes Regulados | 0 | 0.283 | 1 |  | 0.33488 | 0 | 0.283 | NO | 2023-08-23 11:36 | 2023-08-23 12:47 | 2023-08-23 12:47 | 1.18 | 0 | 0.33394 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 281 |  | 0 | [5 empty] | IQUIQUE | A
B2231C00850001455 | B2231C0085RE764113211455 | B2231C0085 | NO | 1455 | EAF 372-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 1916 | S/E PALAFITOS | 22867 | S/E PALAFITOS C8 | Interconexión 1 Pacífico / C8 | 2231 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1409 | Clientes Regulados | 0 | 0.641 | 1.3 |  | 0.75852 | 0 | 0.641 | NO | 2023-08-23 11:36 | 2023-08-23 12:47 | 2023-08-23 12:47 | 1.18 | 0 | 0.75638 | 0 | 1.18 |  | 1.18 | 1 | 10.6814 | 1793 |  | 0 | 1.18 | 1 | 10.6814 | 1.6294 |  | IQUIQUE | A | Tr | Tr
B2238C04150001455 | B2238C0415LT946210001455 | B2238C0415 | SI | 1455 | EAF 372-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 1841 | S/E CERRO COLORADO | 17855 | S/E CERRO COLORADO 110 KV | Barra 110 kV | 2238 | BA S/E POZO ALMONTE 110KV BP1 | 415 | COMPAÑÍA MINERA CERRO COLORADO LTDA | LT | 94621000 | 1 | CIA MINERA CERRO COLORADO LIMITADA | 22.07 | 0 | 14.92 | 1 |  |  | 22.07 | NO | 2023-08-23 11:36 | 2023-08-23 12:35 | 2023-08-23 12:52 | 1.23 | 0.03 | 27.1461 | 0 | 1.23 |  | 1.23 | 1 | 27.1461 |  |  | NO APLICA | 1.23 | 1 | 27.1461 | 5.0761 |  | POZO ALMONTE | SIN INFORMACION | Tr | Tr
B2244C00850001455 | B2244C0085RE764113211455 | B2244C0085 | SI | 1455 | EAF 372-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 1919 | S/E POZO ALMONTE | 22904 | S/E POZO ALMONTE E1 | Pampino / E1 | 2244 | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6777 | Clientes Regulados | 0 | 0.049 | 3.4 |  | 0.04 | 0 | 0.049 | NO | 2023-08-23 11:36 | 2023-08-23 12:29 | 2023-08-23 12:29 | 0.88 | 0 | 0.04312 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 171 |  | 0 | [5 empty] | COLCHANE | A
B2244C00850001455 | B2244C0085RE764113211455 | B2244C0085 | SI | 1455 | EAF 372-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 1919 | S/E POZO ALMONTE | 22904 | S/E POZO ALMONTE E1 | Pampino / E1 | 2244 | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6777 | Clientes Regulados | 0 | 1.91 | 3.4 |  | 1.69 | 0 | 1.91 | NO | 2023-08-23 11:36 | 2023-08-23 12:29 | 2023-08-23 12:29 | 0.88 | 0 | 1.6808 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5761 |  | 0 | [5 empty] | POZO ALMONTE | A
B2244C00850001455 | B2244C0085RE764113211455 | B2244C0085 | SI | 1455 | EAF 372-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 1919 | S/E POZO ALMONTE | 22904 | S/E POZO ALMONTE E1 | Pampino / E1 | 2244 | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6777 | Clientes Regulados | 0 | 0.189 | 3.4 |  | 0.17 | 0 | 0.189 | NO | 2023-08-23 11:36 | 2023-08-23 12:29 | 2023-08-23 12:29 | 0.88 | 0 | 0.16632 | 0 | 0.88 |  | 0.88 | 1 | 1.8902 | 845 |  | 0 | 0.88 | 1 | 1.8902 | 0 |  | HUARA | A
B2246C00850001455 | B2246C0085RE764113211455 | B2246C0085 | NO | 1455 | EAF 372-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 1920 | S/E PUKARA | 22923 | S/E PUKARA C1 | Azapa | 2246 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3383 | Clientes Regulados | 0 | 2.731 | 6.6 |  | 3.1406 | 0 | 2.731 | NO | 2023-08-23 11:36 | 2023-08-23 12:45 | 2023-08-23 12:45 | 1.15 | 0 | 3.1406 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3378 |  | 0 | [5 empty] | ARICA | A
B2246C00850001455 | B2246C0085RE764113211455 | B2246C0085 | NO | 1455 | EAF 372-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 1920 | S/E PUKARA | 22928 | S/E PUKARA C2 | Portales | 2246 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4858 | Clientes Regulados | 0 | 1.734 | 2.1 |  | 1.9941 | 0 | 1.734 | NO | 2023-08-23 11:36 | 2023-08-23 12:45 | 2023-08-23 12:45 | 1.15 | 0 | 1.9941 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4853 |  | 0 | [5 empty] | ARICA | A
B2246C00850001455 | B2246C0085RE764113211455 | B2246C0085 | NO | 1455 | EAF 372-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 1920 | S/E PUKARA | 22924 | S/E PUKARA C3 | Pesquero | 2246 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6951 | Clientes Regulados | 0 | 1.601 | 2.3 |  | 1.8412 | 0 | 1.601 | NO | 2023-08-23 11:36 | 2023-08-23 12:45 | 2023-08-23 12:45 | 1.15 | 0 | 1.8412 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6928 |  | 0 | [5 empty] | ARICA | A
B2246C00850001455 | B2246C0085RE764113211455 | B2246C0085 | NO | 1455 | EAF 372-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 1920 | S/E PUKARA | 22929 | S/E PUKARA C4 | Tucapel | 2246 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9552 | Clientes Regulados | 0 | 2.997 | 3.4 |  | 3.4465 | 0 | 2.997 | NO | 2023-08-23 11:36 | 2023-08-23 12:45 | 2023-08-23 12:45 | 1.15 | 0 | 3.4465 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9546 |  | 0 | [5 empty] | ARICA | A
B2246C00850001455 | B2246C0085RE764113211455 | B2246C0085 | NO | 1455 | EAF 372-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 1920 | S/E PUKARA | 22925 | S/E PUKARA C5 | Quiane | 2246 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1715 | Clientes Regulados | 0 | 1.019 | 2 |  | 1.1719 | 0 | 1.019 | NO | 2023-08-23 11:36 | 2023-08-23 12:45 | 2023-08-23 12:45 | 1.15 | 0 | 1.1719 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1706 |  | 0 | [5 empty] | ARICA | A
B2246C00850001455 | B2246C0085RE764113211455 | B2246C0085 | NO | 1455 | EAF 372-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 1920 | S/E PUKARA | 22935 | S/E PUKARA C6 | Livilcar | 2246 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3594 | Clientes Regulados | 0 | 1.314 | 3 |  | 1.5111 | 0 | 1.314 | NO | 2023-08-23 11:36 | 2023-08-23 12:45 | 2023-08-23 12:45 | 1.15 | 0 | 1.5111 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3588 |  | 0 | [5 empty] | ARICA | A
B2246C00850001455 | B2246C0085RE764113211455 | B2246C0085 | NO | 1455 | EAF 372-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 1920 | S/E PUKARA | 22936 | S/E PUKARA C7 | 07 de Junio | 2246 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7135 | Clientes Regulados | 0 | 1.786 | 5.5 |  | 2.0539 | 0 | 1.786 | NO | 2023-08-23 11:36 | 2023-08-23 12:45 | 2023-08-23 12:45 | 1.15 | 0 | 2.0539 | 0 | 1.15 |  | 1.15 | 1 | 15.1593 | 7131 |  | 0 | 4.5207 | 2 | 79.3389 | 15.1593 |  | ARICA | A | Tr y Fr | Fr
B2298C00850001455 | B2298C0085RE764113211455 | B2298C0085 | NO | 1455 | EAF 372-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 1939 | S/E TAMARUGAL | 23048 | S/E TAMARUGAL E1 | Hospicio / E1 | 2298 | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2023-08-23 11:36 | 2023-08-23 12:29 | 2023-08-23 12:29 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | POZO ALMONTE | A
B2298C00850001455 | B2298C0085RE764113211455 | B2298C0085 | NO | 1455 | EAF 372-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 1939 | S/E TAMARUGAL | 23050 | S/E TAMARUGAL E4 | Huara / E4 | 2298 | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.002 | 3.13 |  | 0 | 0 | 0.002 | NO | 2023-08-23 11:36 | 2023-08-23 12:29 | 2023-08-23 12:29 | 0.88 | 0 | 0.00176 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | POZO ALMONTE | A
B2298C00850001455 | B2298C0085RE764113211455 | B2298C0085 | NO | 1455 | EAF 372-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 1939 | S/E TAMARUGAL | 23049 | S/E TAMARUGAL E3 | Pica / E3 | 2298 | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2557 | Clientes Regulados | 0 | 0.132 | 1.72 |  | 0.12 | 0 | 0.132 | NO | 2023-08-23 11:36 | 2023-08-23 12:29 | 2023-08-23 12:29 | 0.88 | 0 | 0.11616 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 287 |  | 0 | [5 empty] | POZO ALMONTE | A
B2298C00850001455 | B2298C0085RE764113211455 | B2298C0085 | NO | 1455 | EAF 372-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 1939 | S/E TAMARUGAL | 23049 | S/E TAMARUGAL E3 | Pica / E3 | 2298 | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2557 | Clientes Regulados | 0 | 1.037 | 1.72 |  | 0.92 | 0 | 1.037 | NO | 2023-08-23 11:36 | 2023-08-23 12:29 | 2023-08-23 12:29 | 0.88 | 0 | 0.91256 | 0 | 0.88 |  | 0.88 | 1 | 1.0305 | 2270 |  | 0 | 0.88 | 1 | 1.0305 | 0 |  | PICA | A
B2315C00330001455 | B2315C0033LT967743001455 | B2315C0033 | SI | 1455 | EAF 372-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 1919 | S/E POZO ALMONTE | 22904 | S/E POZO ALMONTE E1 | Pampino / E1 | 2315 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 33 | ENORCHILE S.A. | LT | 96774300 | 1 | Enorchile S.A. | 0.12 | 0 | No Aplica | 0 |  |  | 0 | NO | 2023-08-23 11:36 | 2023-08-23 12:29 | 2023-08-23 12:29 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | POZO ALMONTE | A
B2315C00330001455 | B2315C0033LT967743001455 | B2315C0033 | SI | 1455 | EAF 372-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 1939 | S/E TAMARUGAL | 23048 | S/E TAMARUGAL E1 | Hospicio / E1 | 2315 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 33 | ENORCHILE S.A. | LT | 96774300 | 1 | Enorchile S.A. | 0.12 | 0 | No Aplica | 0 |  |  | 0 | NO | 2023-08-23 11:36 | 2023-08-23 12:29 | 2023-08-23 12:29 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | POZO ALMONTE | A
B2315C00330001455 | B2315C0033LT967743001455 | B2315C0033 | SI | 1455 | EAF 372-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 1951 | TAP OFF DOLORES | 23078 | S/E TAP OFF DOLORES E1 | Negreiros / E1 | 2315 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 33 | ENORCHILE S.A. | LT | 96774300 | 1 | Enorchile S.A. | 0.12 | 0 | No Aplica | 0 |  |  | 0 | NO | 2023-08-23 11:36 | 2023-08-23 13:23 | 2023-08-23 13:23 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | HUARA | A
B2315C00850001455 | B2315C0085RE764113211455 | B2315C0085 | SI | 1455 | EAF 372-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 1951 | TAP OFF DOLORES | 23078 | S/E TAP OFF DOLORES E1 | Negreiros / E1 | 2315 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 241 | Clientes Regulados | 0 | 0.074 | 0.42 |  | 0.13 | 0 | 0.074 | NO | 2023-08-23 11:36 | 2023-08-23 13:23 | 2023-08-23 13:23 | 1.78 | 0 | 0.13172 | 0 | 1.78 |  | 1.78 | 1 | 0.13172 | 241 |  | 0 | 1.78 | 1 | 0.13172 | 0.05772 |  | HUARA | A | Tr | Tr
B2370C00850001455 | B2370C0085RE764113211455 | B2370C0085 | NO | 1455 | EAF 372-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 1983 | TAP OFF VITOR N°2 MOVIL | 23155 | S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL ETT | Camarones / E4 | 2370 | BA S/E TAP OFF VITOR | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 234 | Clientes Regulados | 0 | 0.029 | 0.03 |  | 0.05 | 0 | 0.029 | NO | 2023-08-23 11:36 | 2023-08-23 13:23 | 2023-08-23 13:23 | 1.78 | 0 | 0.05162 | 0 | 1.78 |  | 1.78 | 1 | 0.05162 | 234 |  | 0 | 1.78 | 1 | 0.05162 | 0.02262 |  | CAMARONES | A | Tr | Tr
B2370C19600001455 | B2370C1960LT760851531455 | B2370C1960 | NO | 1455 | EAF 372-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 1982 | TAP OFF VITOR | 23678 | TAP OFF VITOR 13.8KV | Minera Pampa Camarones / E1 | 2370 | BA S/E TAP OFF VITOR | 1960 | PAMPA CAMARONES SPA | LT | 76085153 | 1 | Pampa Camarones S.A. | 2.59 | 0 | 2.9 | 1 |  |  | 2.59 | NO | 2023-08-23 11:36 | 2023-08-23 13:23 | 2023-08-23 13:23 | 1.78 | 0 | 4.6102 | 0 | 1.78 |  | 1.78 | 1 | 4.6102 |  |  | NO APLICA | 1.78 | 1 | 4.6102 | 2.0202 |  | CAMARONES | SIN INFORMACION | Tr | Tr
B2771C00850001455 | B2771C0085RE764113211455 | B2771C0085 | NO | 1455 | EAF 372-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 1949 | TAP OFF CUYA | 23073 | S/E TAP OFF CUYA HT | Cuya / NI | 2771 | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 36 | Clientes Regulados | 0 | 0.025 | 0.02 |  | 0.04 | 0 | 0.025 | NO | 2023-08-23 11:36 | 2023-08-23 13:23 | 2023-08-23 13:23 | 1.78 | 0 | 0.0445 | 0 | 1.78 |  | 1.78 | 1 | 0.0445 | 36 |  | 0 | 1.78 | 1 | 0.0445 | 0.0195 |  | CAMARONES | A | Tr | Tr
B3187C00850001455 | B3187C0085RE764113211455 | B3187C0085 | NO | 1455 | EAF 372-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 1924 | S/E QUIANI | 26623 | S/E QUIANI C5 | Norte | 3187 | BA S/E QUIANI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4833 | Clientes Regulados | 0 | 2.202 | 3.4 |  | 2.5323 | 0 | 2.202 | NO | 2023-08-23 11:36 | 2023-08-23 12:45 | 2023-08-23 12:45 | 1.15 | 0 | 2.5323 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4822 |  | 0 | [5 empty] | ARICA | A
B3187C00850001455 | B3187C0085RE764113211455 | B3187C0085 | NO | 1455 | EAF 372-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 1924 | S/E QUIANI | 26624 | S/E QUIANI C6 | Chungará / C6 | 3187 | BA S/E QUIANI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8479 | Clientes Regulados | 0 | 2.578 | 2 |  | 2.9647 | 0 | 2.578 | NO | 2023-08-23 11:36 | 2023-08-23 12:45 | 2023-08-23 12:45 | 1.15 | 0 | 2.9647 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8472 |  | 0 | [5 empty] | ARICA | A
B3187C00850001455 | B3187C0085LD851204001455 | B3187C0085 | NO | 1455 | EAF 372-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 1924 | S/E QUIANI | 26623 | S/E QUIANI C5 | Norte | 3187 | BA S/E QUIANI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 85120400 | 1 | AGRICOLA TARAPACA S.A. | 0.31 | 0 | No Aplica | 1 | 0 | 0 | 0.31 | NO | 2023-08-23 11:36 | 2023-08-23 12:45 | 2023-08-23 12:45 | 1.15 | 0 | 0.3565 | 0 | 1.15 |  | 1.15 | 1 | 5.8535 | 1 |  | NO APLICA | 3.2 | 2 | 23.319 | 5.8535 |  | ARICA | A | Tr y Fr | Fr
B2384C04270001456 | B2384C0427LT857586001456 | B2384C0427 | SI | 1456 | EAF 373-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 672 | S/E BAÑOS DEL TORO | 26630 | S/E BAÑOS DEL TORO CF-1 | SIN INFORMACION | 2384 | BA S/E ZALDIVAR 220KV BP1 | 427 | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR SPA | LT | 85758600 | 1 | Compañía Minera Zaldívar | 42.86 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 42.86 | NO | 2023-08-23 14:36 | 2023-08-23 14:36 | 2023-08-23 14:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0525C00850001457 | B0525C0085RE764113211457 | B0525C0085 | SI | 1457 | EAF 374-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 590 | S/E SAUZAL | 12103 | S/E SAUZAL C1 | Sauzal - Coya | 525 | BA S/E SAUZAL 110KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10 | Clientes Regulados | 0 | 0.435 | 0.71 |  | 0.2175 | 0 | 0.435 | NO | 2023-08-23 20:02 | 2023-08-23 20:02 | 2023-08-23 20:32 | 0.25 | 0.25 | 0.10875 | 0.10875 | 0 |  | 0 |  |  | 945 | 0.10875 | NO INFORMADO | [5 empty] | REQUINOA | E
B0525C00850001457 | B0525C0085RE764113211457 | B0525C0085 | SI | 1457 | EAF 374-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 590 | S/E SAUZAL | 12103 | S/E SAUZAL C1 | Sauzal - Coya | 525 | BA S/E SAUZAL 110KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 945 | Clientes Regulados | 0 | 0.28 | 1 |  | 0.14 | 0 | 0.28 | NO | 2023-08-23 20:02 | 2023-08-23 20:02 | 2023-08-23 20:32 | 0.25 | 0.25 | 0.07 | 0.07 | 0.25 |  | 0.25 | 1 | 0.17875 | 10 | 0.07 | NO INFORMADO | 7.19 | 8 | 7.1464 | 0.17875 |  | MACHALI | E | Tr y Fr | Fr
B1405C00850001458 | B1405C0085LD953040001458 | B1405C0085 | SI | 1458 | EAF 375-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1676 | S/E PICOLTUE | 15299 | S/E PICOLTUE E3 | CMPC | 1405 | BA S/E PICOLTUE 23KV B. PRINCIPAL | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 95304000 | 1 | CMPC MADERAS S.A. | 2.51 | 0 | 3.6 | 1 |  |  | 2.51 | NO | 2023-08-25 07:40 | 2023-08-25 09:39 | 2023-08-25 11:21 | 2.23 | 1.44 | 5.5973 | 0 | 2.23 |  | 2.23 | 1 | 5.5973 |  |  | NO APLICA | 2.23 | 1 | 5.5973 | 0 |  | MULCHEN | NO APLICA
B1405C01120001458 | B1405C0112RE760731641458 | B1405C0112 | SI | 1458 | EAF 375-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1676 | S/E PICOLTUE | 15298 | S/E PICOLTUE E2 | Mulchén | 1405 | BA S/E PICOLTUE 23KV B. PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 10334 | Clientes Regulados | 0 | 0.16694 | 4.1 |  | 0.024669 | 0 | 0.16694 | NO | 2023-08-25 07:40 | 2023-08-25 09:39 | 2023-08-25 07:51 | 0.18 | 0 | 0.030049 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 876 |  | 0 | [5 empty] | COLLIPULLI | E
B1405C01120001458 | B1405C0112RE760731641458 | B1405C0112 | SI | 1458 | EAF 375-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1676 | S/E PICOLTUE | 15298 | S/E PICOLTUE E2 | Mulchén | 1405 | BA S/E PICOLTUE 23KV B. PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 10334 | Clientes Regulados | 0 | 2.8177 | 4.1 |  | 0.61456 | 0 | 2.8177 | NO | 2023-08-25 07:40 | 2023-08-25 09:39 | 2023-08-25 07:55 | 0.25 | 0 | 0.70442 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9257 |  | 0 | [5 empty] | MULCHEN | E
B1405C01120001458 | B1405C0112RE760731641458 | B1405C0112 | SI | 1458 | EAF 375-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1676 | S/E PICOLTUE | 15298 | S/E PICOLTUE E2 | Mulchén | 1405 | BA S/E PICOLTUE 23KV B. PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 10334 | Clientes Regulados | 0 | 0.074441 | 4.1 |  | 0.016005 | 0 | 0.074441 | NO | 2023-08-25 07:40 | 2023-08-25 09:39 | 2023-08-25 07:55 | 0.24 | 0 | 0.017866 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 200 |  | 0 | [5 empty] | QUILACO | E
B1405C01120001458 | B1405C0112RE760731641458 | B1405C0112 | SI | 1458 | EAF 375-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1676 | S/E PICOLTUE | 15297 | S/E PICOLTUE E1 | Santa Bárbara | 1405 | BA S/E PICOLTUE 23KV B. PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 805 | Clientes Regulados | 0 | 0.39742 | 3.01 |  | 0.991 | 0 | 0.39742 | NO | 2023-08-25 07:40 | 2023-08-25 09:39 | 2023-08-25 10:12 | 2.23 | 0.29 | 0.88624 | 0.11525 | 0 |  | 0 |  |  | 502 | 0.11525 | NO INFORMADO | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B1405C01120001458 | B1405C0112RE760731641458 | B1405C0112 | SI | 1458 | EAF 375-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1676 | S/E PICOLTUE | 15297 | S/E PICOLTUE E1 | Santa Bárbara | 1405 | BA S/E PICOLTUE 23KV B. PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 805 | Clientes Regulados | 0 | 0.21679 | 3.01 |  | 0.38607 | 0 | 0.21679 | NO | 2023-08-25 07:40 | 2023-08-25 09:39 | 2023-08-25 09:29 | 1.81 | 0 | 0.39239 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 271 |  | 0 | [5 empty] | MULCHEN | E
B1405C01120001458 | B1405C0112RE760731641458 | B1405C0112 | SI | 1458 | EAF 375-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1676 | S/E PICOLTUE | 15297 | S/E PICOLTUE E1 | Santa Bárbara | 1405 | BA S/E PICOLTUE 23KV B. PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 805 | Clientes Regulados | 0 | 0.024857 | 3.01 |  | 0.061983 | 0 | 0.024857 | NO | 2023-08-25 07:40 | 2023-08-25 09:39 | 2023-08-25 10:12 | 2.23 | 0.29 | 0.05543 | 0.0072084 | 0 |  | 0 |  |  | 28 | 0.0072084 | NO INFORMADO | [5 empty] | SANTA BARBARA | E
B1405C01120001458 | B1405C0112LD764002471458 | B1405C0112 | SI | 1458 | EAF 375-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1676 | S/E PICOLTUE | 15297 | S/E PICOLTUE E1 | Santa Bárbara | 1405 | BA S/E PICOLTUE 23KV B. PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76400247 | 1 | ARIDOS SERVITERRA | 0.11 | 0 | 0.27975 | 1 |  |  | 0.11 | NO | 2023-08-25 07:40 | 2023-08-25 09:39 | 2023-08-25 10:12 | 2.23 | 0.29 | 0.2453 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B1405C01120001458 | B1405C0112LD967136801458 | B1405C0112 | SI | 1458 | EAF 375-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1676 | S/E PICOLTUE | 15297 | S/E PICOLTUE E1 | Santa Bárbara | 1405 | BA S/E PICOLTUE 23KV B. PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96713680 | 1 | LAMINADORA L.ANGELES S.A. | 0.35 | 0 | 0.40144 | 1 |  |  | 0.35 | NO | 2023-08-25 07:40 | 2023-08-25 09:39 | 2023-08-25 10:12 | 2.23 | 0.29 | 0.7805 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B1405C01120001458 | B1405C0112LD772156401458 | B1405C0112 | SI | 1458 | EAF 375-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1676 | S/E PICOLTUE | 15297 | S/E PICOLTUE E1 | Santa Bárbara | 1405 | BA S/E PICOLTUE 23KV B. PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 77215640 | 1 | ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LIMITADA | 0 | 0 | 0.12826 | 1 |  |  | 0 | NO | 2023-08-25 07:40 | 2023-08-25 09:39 | 2023-08-25 10:12 | 2.23 | 0.29 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B1405C01120001458 | B1405C0112LD768333001458 | B1405C0112 | SI | 1458 | EAF 375-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1676 | S/E PICOLTUE | 15298 | S/E PICOLTUE E2 | Mulchén | 1405 | BA S/E PICOLTUE 23KV B. PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.2 | 0 | 0.037518 | 1 |  |  | 0.2 | NO | 2023-08-25 07:40 | 2023-08-25 09:39 | 2023-08-25 07:53 | 0.21 | 0 | 0.042 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MULCHEN | E
B1405C01120001458 | B1405C0112LD761362391458 | B1405C0112 | SI | 1458 | EAF 375-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1676 | S/E PICOLTUE | 15298 | S/E PICOLTUE E2 | Mulchén | 1405 | BA S/E PICOLTUE 23KV B. PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76136239 | 1 | SOCIEDAD AVENAS DEL PACIFICO S.A. | 0.15 | 0 | 0.022494 | 1 |  |  | 0.15 | NO | 2023-08-25 07:40 | 2023-08-25 09:39 | 2023-08-25 07:51 | 0.18 | 0 | 0.027 | 0 | 0.70566 |  | 0.70566 | 1 | 3.1812 | 1 |  | NO APLICA | 0.70566 | 1 | 3.1812 | 0 |  | MULCHEN | E
B0148C00230001459 | B0148C0023LT965106701459 | B0148C0023 | SI | 1459 | EAF 376-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1616 | S/E PLANTA VIÑALES | 13682 | S/E PLANTA VIÑALES B1 | S/E Completa | 148 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 23 | MADERAS ARAUCO S.A. | LT | 96510670 | 1 | PANELES ARAUCO S.A. | 1.41 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1.41 | NO | 2023-08-26 11:47 | 2023-08-26 12:32 | 2023-08-26 12:32 | 0.75 | 0 | 1.0575 | 0 | 0.75 |  | 0.75 | 1 | 1.0575 |  |  | NO APLICA | 0.75 | 1 | 1.0575 | 0 |  | CONSTITUCION | SIN INFORMACION
B0565C00850001459 | B0565C0085RE764113211459 | B0565C0085 | NO | 1459 | EAF 376-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 632 | S/E CONSTITUCION | 2928 | S/E CONSTITUCION E3 | Santa María | 565 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 88 | Clientes Regulados | 0 | 0.033 | 0.44 |  | 0.02257 | 0 | 0.033 | NO | 2023-08-26 11:47 | 2023-08-26 12:32 | 2023-08-26 12:32 | 0.75 | 0 | 0.02475 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 89 |  | 0 | [5 empty] | CONSTITUCION | E
B0565C00850001459 | B0565C0085RE764113211459 | B0565C0085 | NO | 1459 | EAF 376-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 632 | S/E CONSTITUCION | 32794 | S/E CONSTITUCION E9 | Purapel | 565 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1289 | Clientes Regulados | 0 | 1.357 | 3.62 |  | 0.92728 | 0 | 1.357 | NO | 2023-08-26 11:47 | 2023-08-26 12:29 | 2023-08-26 12:29 | 0.7 | 0 | 0.9499 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1307 |  | 0 | [5 empty] | CONSTITUCION | E
B0565C00850001459 | B0565C0085RE764113211459 | B0565C0085 | NO | 1459 | EAF 376-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 632 | S/E CONSTITUCION | 32789 | S/E CONSTITUCION E10 | Falucho | 565 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 16634 | Clientes Regulados | 0 | 0.019 | 6.3 |  | 0.01299 | 0 | 0.019 | NO | 2023-08-26 11:47 | 2023-08-26 12:29 | 2023-08-26 12:29 | 0.7 | 0 | 0.0133 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 126 |  | 0 | [5 empty] | CUREPTO | E
B0565C00850001459 | B0565C0085RE764113211459 | B0565C0085 | NO | 1459 | EAF 376-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 632 | S/E CONSTITUCION | 32789 | S/E CONSTITUCION E10 | Falucho | 565 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 16634 | Clientes Regulados | 0 | 4.696 | 6.3 |  | 3.2102 | 0 | 4.696 | NO | 2023-08-26 11:47 | 2023-08-26 12:29 | 2023-08-26 12:29 | 0.7 | 0 | 3.2872 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 16564 |  | 0 | [5 empty] | CONSTITUCION | E
B0565C00850001459 | B0565C0085LD955800001459 | B0565C0085 | NO | 1459 | EAF 376-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 632 | S/E CONSTITUCION | 2929 | S/E CONSTITUCION E4 | FALUCHO | 565 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 95580000 | 1 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. | 0.01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.01 | NO | 2023-08-26 11:47 | 2023-08-26 12:28 | 2023-08-26 12:28 | 0.68 | 0 | 0.0068 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CONSTITUCION | E
B0565C00850001459 | B0565C0085LD815376001459 | B0565C0085 | NO | 1459 | EAF 376-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 632 | S/E CONSTITUCION | 2929 | S/E CONSTITUCION E4 | FALUCHO | 565 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81537600 | 1 | RENDIC HERMANOS S.A. | 0.08 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.08 | NO | 2023-08-26 11:47 | 2023-08-26 12:28 | 2023-08-26 12:28 | 0.68 | 0 | 0.0544 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CONSTITUCION | E
B0565C00850001459 | B0565C0085LD127883331459 | B0565C0085 | NO | 1459 | EAF 376-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 632 | S/E CONSTITUCION | 2927 | S/E CONSTITUCION E1 | PURAPEL | 565 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 12788333 | 1 | EDUARDO MUNOZ CAMPOS | 0.12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.12 | NO | 2023-08-26 11:47 | 2023-08-26 12:28 | 2023-08-26 12:28 | 0.68 | 0 | 0.0816 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CONSTITUCION | E
B0565C00850001459 | B0565C0085LD074284911459 | B0565C0085 | NO | 1459 | EAF 376-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 632 | S/E CONSTITUCION | 2927 | S/E CONSTITUCION E1 | PURAPEL | 565 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 7428491 | 1 | CLAUDIO MUNOZ ROZZI | 0.22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.22 | NO | 2023-08-26 11:47 | 2023-08-26 12:28 | 2023-08-26 12:28 | 0.68 | 0 | 0.1496 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CONSTITUCION | E
B0565C00850001459 | B0565C0085LD760161641459 | B0565C0085 | NO | 1459 | EAF 376-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 632 | S/E CONSTITUCION | 2927 | S/E CONSTITUCION E1 | PURAPEL | 565 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76016164 | 1 | ARNOLDO OPAZO Y CÍA. LIMITADA | 0.06 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.06 | NO | 2023-08-26 11:47 | 2023-08-26 12:28 | 2023-08-26 12:28 | 0.68 | 0 | 0.0408 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CONSTITUCION | E
B0565C00850001459 | B0565C0085LD762798601459 | B0565C0085 | NO | 1459 | EAF 376-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 632 | S/E CONSTITUCION | 2927 | S/E CONSTITUCION E1 | PURAPEL | 565 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76279860 | 1 | SOCIEDAD COMERCIAL VALENZUELA CACERES HERMANOS LIMITADA | 0.21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.21 | NO | 2023-08-26 11:47 | 2023-08-26 12:28 | 2023-08-26 12:28 | 0.68 | 0 | 0.1428 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CONSTITUCION | E
B0565C00850001459 | B0565C0085LD764755391459 | B0565C0085 | NO | 1459 | EAF 376-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 632 | S/E CONSTITUCION | 2927 | S/E CONSTITUCION E1 | PURAPEL | 565 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76475539 | 1 | MADERERA INDALICIO NUNEZ LIMITADA | 0.05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.05 | NO | 2023-08-26 11:47 | 2023-08-26 12:28 | 2023-08-26 12:28 | 0.68 | 0 | 0.034 | 0 | 0.69805 |  | 0.69805 | 1 | 4.7851 | 1 |  | NO APLICA | 1.7783 | 6 | 15.6322 | 4.7851 |  | CONSTITUCION | E | Fr | Fr
B0565C01140001459 | B0565C0114RE968844501459 | B0565C0114 | NO | 1459 | EAF 376-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 632 | S/E CONSTITUCION | 2925 | S/E CONSTITUCION ET2 | Energía Verde | 565 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 2119 | Clientes Regulados | 0 | 0.49 | 0.41 |  |  |  | 0.49 | NO | 2023-08-26 11:47 | 2023-08-26 12:35 | 2023-08-26 12:35 | 0.79 | 0 | 0.3871 | 0 | 0.79 |  | 0.79 | 1 | 0.3871 |  |  | SIN INFORMACION | 2.23 | 3 | 1.8299 | 0 |  | CONSTITUCION | SIN INFORMACION
B0566C00250001459 | B0566C0025LT934580001459 | B0566C0025 | NO | 1459 | EAF 376-2023 | Forzado | TZ | NO | SI | 2006 | S/E CENTRAL CONSTITUCION | 29384 | S/E CENTRAL CONSTITUCION B1 | S/E Completa | 566 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 25 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | LT | 93458000 | 1 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | 0.44 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0.44 | NO | 2023-08-26 11:47 | 2023-08-26 12:47 | 2023-08-26 12:47 | 0.99 | 0 | 0.4356 | 0 | 0.99 |  | 0.99 | 1 | 0.4356 |  |  | NO APLICA | 4.05 | 2 | 0.711 | 0 |  | CONSTITUCION | SIN INFORMACION
B0239C00850001460 | B0239C0085RE764113211460 | B0239C0085 | SI | 1460 | EAF 377-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 371 | S/E LAS COMPAÑIAS | 984 | S/E LAS COMPAÑIAS C1 | Baquedano | 239 | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9471 | Clientes Regulados | 0 | 2.255 | 4.2 |  | 3.2322 | 0 | 2.255 | NO | 2023-08-26 15:09 | 2023-08-26 16:34 | 2023-08-26 16:35 | 1.43 | 0 | 3.2247 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9448 |  | 0 | [5 empty] | LA SERENA | B
B0239C00850001460 | B0239C0085RE764113211460 | B0239C0085 | SI | 1460 | EAF 377-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 371 | S/E LAS COMPAÑIAS | 980 | S/E LAS COMPAÑIAS C2 | Santo Domingo | 239 | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8026 | Clientes Regulados | 0 | 2.146 | 5 |  | 3.1117 | 0 | 2.146 | NO | 2023-08-26 15:09 | 2023-08-26 16:34 | 2023-08-26 16:36 | 1.45 | 0 | 3.1117 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8009 |  | 0 | [5 empty] | LA SERENA | B
B0239C00850001460 | B0239C0085RE764113211460 | B0239C0085 | SI | 1460 | EAF 377-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 371 | S/E LAS COMPAÑIAS | 26582 | S/E LAS COMPAÑIAS C5 | Toqui | 239 | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6752 | Clientes Regulados | 0 | 1.62 | 2.4 |  | 2.362 | 0 | 1.62 | NO | 2023-08-26 15:09 | 2023-08-26 16:34 | 2023-08-26 16:36 | 1.45 | 0 | 2.349 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6746 |  | 0 | [5 empty] | LA SERENA | B
B0239C00850001460 | B0239C0085RE764113211460 | B0239C0085 | SI | 1460 | EAF 377-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 371 | S/E LAS COMPAÑIAS | 982 | S/E LAS COMPAÑIAS C3 | Alemania | 239 | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8841 | Clientes Regulados | 0 | 1.904 | 2.8 |  | 2.315 | 0 | 1.904 | NO | 2023-08-26 15:09 | 2023-08-26 16:34 | 2023-08-26 16:41 | 1.53 | 0 | 2.9131 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8833 |  | 0 | [5 empty] | LA SERENA | B
B1770C02160001461 | B1770C0216LT965323301461 | B1770C0216 | NO | 1461 | EAF 378-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 887 | S/E CELULOSA SANTA FE | 16764 | S/E CELULOSA SANTA FE JL2 | AMSA | 1770 | BA S/E CELULOSA LAJA 220KV BP1 | 216 | CMPC PULP SPA. | LT | 96532330 | 1 | CMPC CELULOSA S.A. | 59.74 | 0 | 0.9 | 0.017928 |  |  | 1.071 | NO | 2023-08-27 03:27 | 2023-08-27 03:56 | 2023-08-27 05:17 | 0.73 | 1.09 | 0.78186 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | NACIMIENTO | NO APLICA
B1770C02160001461 | B1770C0216LT965323301461 | B1770C0216 | NO | 1461 | EAF 378-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 887 | S/E CELULOSA SANTA FE | 16764 | S/E CELULOSA SANTA FE JL2 | AGA | 1770 | BA S/E CELULOSA LAJA 220KV BP1 | 216 | CMPC PULP SPA. | LT | 96532330 | 1 | CMPC CELULOSA S.A. | 59.74 | 0 | 3.8 | 0.075697 |  |  | 4.5222 | NO | 2023-08-27 03:27 | 2023-08-27 03:56 | 2023-08-27 04:34 | 0.73 | 0.38 | 3.3012 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | NACIMIENTO | NO APLICA
B1770C02160001461 | B1770C0216LT965323301461 | B1770C0216 | NO | 1461 | EAF 378-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 889 | S/E CELULOSA PACIFICO | 26024 | S/E CELULOSA PACIFICO C2 | ERCO | 1770 | BA S/E CELULOSA LAJA 220KV BP1 | 216 | CMPC PULP SPA. | LT | 96532330 | 1 | CMPC CELULOSA S.A. | 59.74 | 0 | 35.7 | 0.71116 |  |  | 42.4844 | NO | 2023-08-27 03:27 | 2023-08-27 04:19 | 2023-08-27 05:29 | 1.11 | 0.91 | 47.1577 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | COLIIPULLI | NO APLICA
B1770C02160001461 | B1770C0216LT965323301461 | B1770C0216 | NO | 1461 | EAF 378-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 889 | S/E CELULOSA PACIFICO | 26025 | S/E CELULOSA PACIFICO C1 | PLYWOOD | 1770 | BA S/E CELULOSA LAJA 220KV BP1 | 216 | CMPC PULP SPA. | LT | 96532330 | 1 | CMPC CELULOSA S.A. | 59.74 | 0 | 9.2 | 0.18327 |  |  | 10.9484 | NO | 2023-08-27 03:27 | 2023-08-27 04:19 | 2023-08-27 05:57 | 1.11 | 1.38 | 12.1527 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | COLIIPULLI | NO APLICA
B1770C02160001461 | B1770C0216LT965323301461 | B1770C0216 | NO | 1461 | EAF 378-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 889 | S/E CELULOSA PACIFICO | 26023 | S/E CELULOSA PACIFICO C6 | INDURA | 1770 | BA S/E CELULOSA LAJA 220KV BP1 | 216 | CMPC PULP SPA. | LT | 96532330 | 1 | CMPC CELULOSA S.A. | 59.74 | 0 | 0.6 | 0.011952 |  |  | 0.71402 | NO | 2023-08-27 03:27 | 2023-08-27 04:19 | 2023-08-27 05:31 | 1.11 | 0.95 | 0.79257 | 0 | 1.0744 |  | 1.0744 | 1 | 64.186 |  |  | NO APLICA | 1.0744 | 1 | 64.186 | 4.446 |  | COLIIPULLI | NO APLICA | Tr | Tr
B0513C01250001462 | B0513C0125LT777629401462 | B0513C0125 | SI | 1462 | EAF 379-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 227 | S/E LAS TORTOLAS | 155 | S/E LAS TORTOLAS DT1 | Anglo American Sur | 513 | BA S/E POLPAICO (TRANSELEC) 220KV BP1 | 125 | ANGLO AMERICAN CHAGRES | LT | 77762940 | 1 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 196.81 | 0 | 19.6 | 0.4 |  |  | 78.724 | NO | 2023-08-27 04:09 | 2023-08-27 07:13 | 2023-08-27 07:13 | 3.06 | 0 | 240.8954 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | COLINA | NO APLICA
B0513C01250001462 | B0513C0125LT777629401462 | B0513C0125 | SI | 1462 | EAF 379-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 863 | S/E LOS MAITENES | 4914 | S/E LOS MAITENES J-01 | Anglo American Sur | 513 | BA S/E POLPAICO (TRANSELEC) 220KV BP1 | 125 | ANGLO AMERICAN CHAGRES | LT | 77762940 | 1 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 196.81 | 0 | 5.88 | 0.12 |  |  | 23.6172 | NO | 2023-08-27 04:09 | 2023-08-28 13:30 | 2023-08-28 13:30 | 33.34 | 0 | 787.3974 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | LO BARNECHEA | NO APLICA
B0513C01250001462 | B0513C0125LT777629401462 | B0513C0125 | SI | 1462 | EAF 379-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 860 | S/E PHI | 4930 | S/E PHI B-01 | Anglo American Sur | 513 | BA S/E POLPAICO (TRANSELEC) 220KV BP1 | 125 | ANGLO AMERICAN CHAGRES | LT | 77762940 | 1 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 196.81 | 0 | 5.88 | 0.12 |  |  | 23.6172 | NO | 2023-08-27 04:09 | 2023-08-28 13:30 | 2023-08-28 13:30 | 33.34 | 0 | 787.3974 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | LO BARNECHEA | NO APLICA
B0513C01250001462 | B0513C0125LT777629401462 | B0513C0125 | SI | 1462 | EAF 379-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 864 | S/E SAN FRANCISCO | 4942 | S/E SAN FRANCISCO B-T1 | Anglo American Sur | 513 | BA S/E POLPAICO (TRANSELEC) 220KV BP1 | 125 | ANGLO AMERICAN CHAGRES | LT | 77762940 | 1 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 196.81 | 0 | 5.88 | 0.12 |  |  | 23.6172 | NO | 2023-08-27 04:09 | 2023-08-28 13:30 | 2023-08-28 13:30 | 33.34 | 0 | 787.3974 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | LO BARNECHEA | NO APLICA
B0513C01250001462 | B0513C0125LT777629401462 | B0513C0125 | SI | 1462 | EAF 379-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 862 | S/E LOS BRONCES | 4903 | S/E LOS BRONCES B-21 | Anglo American Sur | 513 | BA S/E POLPAICO (TRANSELEC) 220KV BP1 | 125 | ANGLO AMERICAN CHAGRES | LT | 77762940 | 1 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 196.81 | 0 | 5.88 | 0.12 |  |  | 23.6172 | NO | 2023-08-27 04:09 | 2023-08-28 13:30 | 2023-08-28 13:30 | 33.34 | 0 | 787.3974 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | LO BARNECHEA | NO APLICA
B0513C01250001462 | B0513C0125LT777629401462 | B0513C0125 | SI | 1462 | EAF 379-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 867 | S/E MINA NUEVA | 4927 | S/E MINA NUEVA B-01 | Anglo American Sur | 513 | BA S/E POLPAICO (TRANSELEC) 220KV BP1 | 125 | ANGLO AMERICAN CHAGRES | LT | 77762940 | 1 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 196.81 | 0 | 5.88 | 0.12 |  |  | 23.6172 | NO | 2023-08-27 04:09 | 2023-08-28 13:30 | 2023-08-28 13:30 | 33.34 | 0 | 787.3974 | 0 | 21.228 |  | 21.228 | 1 | 4177.8827 |  |  | NO APLICA | 21.228 | 1 | 4177.8827 | 3784.2627 |  | LO BARNECHEA | NO APLICA | Tr | Tr
B0152C00850001463 | B0152C0085RE764113211463 | B0152C0085 | NO | 1463 | EAF 380-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 391 | S/E CHUMAQUITO | 679 | S/E CHUMAQUITO C1 | Los Lirios | 152 | BA S/E CHUMAQUITO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1743 | Clientes Regulados | 0 | 0.874 | 0.7 |  | 1.8063 | 0 | 0.874 | NO | 2023-08-29 03:42 | 2023-08-29 05:46 | 2023-08-29 05:46 | 2.06 | 0 | 1.8004 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1743 |  | 0 | [5 empty] | REQUINOA | E
B0152C00850001463 | B0152C0085RE764113211463 | B0152C0085 | NO | 1463 | EAF 380-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 391 | S/E CHUMAQUITO | 674 | S/E CHUMAQUITO C2 | Las Mercedes | 152 | BA S/E CHUMAQUITO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 778 | Clientes Regulados | 0 | 0.625 | 0.7 |  | 1.2917 | 0 | 0.625 | NO | 2023-08-29 03:42 | 2023-08-29 05:46 | 2023-08-29 05:46 | 2.06 | 0 | 1.2875 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 778 |  | 0 | [5 empty] | REQUINOA | E
B0152C00850001463 | B0152C0085RE764113211463 | B0152C0085 | NO | 1463 | EAF 380-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 391 | S/E CHUMAQUITO | 671 | S/E CHUMAQUITO C3 | San Isidro | 152 | BA S/E CHUMAQUITO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 384 | Clientes Regulados | 0 | 0.287 | 0.2 |  | 0.59313 | 0 | 0.287 | NO | 2023-08-29 03:42 | 2023-08-29 05:46 | 2023-08-29 05:46 | 2.06 | 0 | 0.59122 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 384 |  | 0 | [5 empty] | RENGO | E
B0152C00850001463 | B0152C0085RE764113211463 | B0152C0085 | NO | 1463 | EAF 380-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 391 | S/E CHUMAQUITO | 671 | S/E CHUMAQUITO C3 | San Isidro | 152 | BA S/E CHUMAQUITO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2184 | Clientes Regulados | 0 | 1.69 | 1.2 |  | 3.4927 | 0 | 1.69 | NO | 2023-08-29 03:42 | 2023-08-29 05:46 | 2023-08-29 05:46 | 2.06 | 0 | 3.4814 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2184 |  | 0 | [5 empty] | REQUINOA | E
B0152C00850001463 | B0152C0085RE764113211463 | B0152C0085 | NO | 1463 | EAF 380-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 391 | S/E CHUMAQUITO | 677 | S/E CHUMAQUITO C4 | Rosario | 152 | BA S/E CHUMAQUITO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5 | Clientes Regulados | 0 | 0.002 | 0 |  | 0.00413 | 0 | 0.002 | NO | 2023-08-29 03:42 | 2023-08-29 05:46 | 2023-08-29 05:46 | 2.06 | 0 | 0.00412 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5 |  | 0 | [5 empty] | OLIVAR | E
B0152C00850001463 | B0152C0085RE764113211463 | B0152C0085 | NO | 1463 | EAF 380-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 391 | S/E CHUMAQUITO | 677 | S/E CHUMAQUITO C4 | Rosario | 152 | BA S/E CHUMAQUITO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 262 | Clientes Regulados | 0 | 0.105 | 0.11 |  | 0.217 | 0 | 0.105 | NO | 2023-08-29 03:42 | 2023-08-29 05:46 | 2023-08-29 05:46 | 2.06 | 0 | 0.2163 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 262 |  | 0 | [5 empty] | COINCO | E
B0152C00850001463 | B0152C0085RE764113211463 | B0152C0085 | NO | 1463 | EAF 380-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 391 | S/E CHUMAQUITO | 677 | S/E CHUMAQUITO C4 | Rosario | 152 | BA S/E CHUMAQUITO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2975 | Clientes Regulados | 0 | 1.271 | 1.29 |  | 2.6267 | 0 | 1.271 | NO | 2023-08-29 03:42 | 2023-08-29 05:46 | 2023-08-29 05:46 | 2.06 | 0 | 2.6183 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2975 |  | 0 | [5 empty] | REQUINOA | E
B0152C00850001463 | B0152C0085LD910410001463 | B0152C0085 | NO | 1463 | EAF 380-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 391 | S/E CHUMAQUITO | 677 | S/E CHUMAQUITO C4 | SAN ISIDRO | 152 | BA S/E CHUMAQUITO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 91041000 | 1 | VINA SAN PEDRO TARAPACÁ S.A. | 0.02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.02 | NO | 2023-08-29 03:42 | 2023-08-29 05:46 | 2023-08-29 05:46 | 2.06 | 0 | 0.0412 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | REQUINOA | E
B0318C00850001463 | B0318C0085RE764113211463 | B0318C0085 | SI | 1463 | EAF 380-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 488 | S/E ROSARIO | 16105 | S/E ROSARIO C1 | Retiro | 318 | BA S/E ROSARIO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6 | Clientes Regulados | 0 | 0.006 | 5.3 |  | 0.0003 | 0 | 0.006 | NO | 2023-08-29 03:42 | 2023-08-29 03:45 | 2023-08-29 03:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6 |  | 0 | [5 empty] | RENGO | E
B0318C00850001463 | B0318C0085RE764113211463 | B0318C0085 | SI | 1463 | EAF 380-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 488 | S/E ROSARIO | 16106 | S/E ROSARIO C2 | Lecaros | 318 | BA S/E ROSARIO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 189 | Clientes Regulados | 0 | 0.108 | 0.27 |  | 0.0054 | 0 | 0.108 | NO | 2023-08-29 03:42 | 2023-08-29 03:45 | 2023-08-29 03:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 189 |  | 0 | [5 empty] | QUINTA DE TILCOCO | E
B0318C00850001463 | B0318C0085RE764113211463 | B0318C0085 | SI | 1463 | EAF 380-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 488 | S/E ROSARIO | 16106 | S/E ROSARIO C2 | Lecaros | 318 | BA S/E ROSARIO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1582 | Clientes Regulados | 0 | 1.816 | 4.54 |  | 0.0908 | 0 | 1.816 | NO | 2023-08-29 03:42 | 2023-08-29 03:45 | 2023-08-29 03:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1582 |  | 0 | [5 empty] | RENGO | E
B0318C00850001463 | B0318C0085RE764113211463 | B0318C0085 | SI | 1463 | EAF 380-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 488 | S/E ROSARIO | 16106 | S/E ROSARIO C2 | Lecaros | 318 | BA S/E ROSARIO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 221 | Clientes Regulados | 0 | 0.115 | 0.29 |  | 0.00575 | 0 | 0.115 | NO | 2023-08-29 03:42 | 2023-08-29 03:45 | 2023-08-29 03:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 221 |  | 0 | [5 empty] | REQUINOA | E
B0318C00850001463 | B0318C0085RE764113211463 | B0318C0085 | SI | 1463 | EAF 380-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 488 | S/E ROSARIO | 16107 | S/E ROSARIO C3 | Tipaume | 318 | BA S/E ROSARIO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2455 | Clientes Regulados | 0 | 1.01 | 1.1 |  | 0.0505 | 0 | 1.01 | NO | 2023-08-29 03:42 | 2023-08-29 03:45 | 2023-08-29 03:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2455 |  | 0 | [5 empty] | RENGO | E
B1150C01260001463 | B1150C0126LT612160001463 | B1150C0126 | SI | 1463 | EAF 380-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 926 | S/E LOS LIRIOS (FFCC) | 7375 | S/E LOS LIRIOS (FFCC) 152 | Tap Los Lirios | 1150 | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.13 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.13 | NO | 2023-08-29 03:42 | 2023-08-29 05:46 | 2023-08-29 05:46 | 2.06 | 0 | 0.2678 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1261C01700001463 | B1261C0170LT995324101463 | B1261C0170 | SI | 1463 | EAF 380-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1125 | TAP OFF MAESTRANZA | 7468 | TAP OFF MAESTRANZA B1 | Tap Maestranza | 1261 | BA TAP MAESTRANZA 66KV | 170 | FUNDICIÓN TALLERES LTDA. | LT | 99532410 | 1 | FUNDICIÓN TALLERES LTDA. | 2.75 | 0 | 3.7 | 1 |  |  | 2.75 | NO | 2023-08-29 03:42 | 2023-08-29 05:23 | 2023-08-29 05:23 | 1.68 | 0 | 4.62 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0048C00990001464 | B0048C0099RE965315001464 | B0048C0099 | SI | 1464 | EAF 381-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 237 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 26325 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN CT6 | SI /C3 | 48 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 631 | Clientes Regulados | 0 | 0.6432 | 0.96 |  |  |  | 0.6432 | NO | 2023-08-29 14:25 | 2023-08-29 16:38 | 2023-08-29 14:30 | 0.08 | 0 | 0.051456 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PUYEHUE | SIN INFORMACION
B0048C00990001464 | B0048C0099RE965315001464 | B0048C0099 | SI | 1464 | EAF 381-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 237 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 26325 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN CT6 | SI /C3 | 48 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 26 | Clientes Regulados | 0 | 0.0268 | 0.04 |  |  |  | 0.0268 | NO | 2023-08-29 14:25 | 2023-08-29 16:38 | 2023-08-29 14:32 | 0.11 | 0 | 0.002948 | 0 | 0.0812 |  | 0.0812 | 1 | 0.054404 |  |  | SIN INFORMACION | 0.0812 | 1 | 0.054404 | 0 |  | PUYEHUE | SIN INFORMACION
B0048C01030001464 | B0048C0103RE813886001464 | B0048C0103 | SI | 1464 | EAF 381-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 237 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 26325 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN CT6 | Pilmaiquén | 48 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 103 | COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA. | RE | 81388600 | 1369 | Clientes Regulados | 0 | 0.73 | 1.2 |  | 1.59 | 0 | 0.73 | NO | 2023-08-29 14:25 | 2023-08-29 16:38 | 2023-08-29 16:40 | 2.25 | 0 | 1.6425 | 0 | 2.25 |  | 2.25 | 1 | 1.6425 | 1369 |  | 0 | 2.25 | 1 | 1.6425 | 0.1825 |  | RIO BUENO | F | Tr | Tr
B1034C00940001465 | B1034C0094RE968135201465 | B1034C0094 | SI | 1465 | EAF 382-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 797 | S/E RIO BLANCO | 4679 | S/E RIO BLANCO C1 | Río Blanco | 1034 | BA S/E RIO BLANCO 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 392 | Clientes Regulados | 0 | 0.25 | 0.27 |  | 1.11 | 0.27 | 0.25 | NO | 2023-08-30 01:18 | 2023-08-30 05:44 | 2023-08-30 05:44 | 4.43 | 0 | 1.1075 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 392 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANDES | C
B1052C01260001466 | B1052C0126LT612160001466 | B1052C0126 | NO | 1466 | EAF 383-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 937 | S/E BULNES (FFCC) | 17507 | S/E BULNES (FFCC) 152 | Bulnes (FFCC) | 1052 | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0 | 0 | NO APLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2023-08-30 23:08 | 2023-08-31 00:05 | 2023-08-31 00:05 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | BULNES | No Aplica
B1053C01040001466 | B1053C0104RE802377001466 | B1053C0104 | NO | 1466 | EAF 383-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 825 | S/E TRES ESQUINAS | 4765 | S/E TRES ESQUINAS BT | Las Brisas | 1053 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 9743 | Clientes Regulados | 0 | 1.5437 | 3.8 |  | 1.4665 | 0 | 1.5437 | NO | 2023-08-30 23:08 | 2023-08-31 00:05 | 2023-08-31 00:05 | 0.94 | 0 | 1.451 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3563 |  | 0 | [5 empty] | BULNES | E
B1053C01040001466 | B1053C0104RE802377001466 | B1053C0104 | NO | 1466 | EAF 383-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 825 | S/E TRES ESQUINAS | 4765 | S/E TRES ESQUINAS BT | Las Brisas | 1053 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 9743 | Clientes Regulados | 0 | 0.013893 | 3.8 |  | 0.013198 | 0 | 0.013893 | NO | 2023-08-30 23:08 | 2023-08-31 00:05 | 2023-08-31 00:05 | 0.94 | 0 | 0.013059 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 83 |  | 0 | [5 empty] | CHILLAN | E
B1053C01040001466 | B1053C0104RE802377001466 | B1053C0104 | NO | 1466 | EAF 383-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 825 | S/E TRES ESQUINAS | 4765 | S/E TRES ESQUINAS BT | Las Brisas | 1053 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 9743 | Clientes Regulados | 0 | 0.20955 | 3.8 |  | 0.19907 | 0 | 0.20955 | NO | 2023-08-30 23:08 | 2023-08-31 00:05 | 2023-08-31 00:05 | 0.94 | 0 | 0.19697 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 401 |  | 0 | [5 empty] | CHILLAN VIEJO | E
B1053C01040001466 | B1053C0104RE802377001466 | B1053C0104 | NO | 1466 | EAF 383-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 825 | S/E TRES ESQUINAS | 4765 | S/E TRES ESQUINAS BT | Las Brisas | 1053 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 9743 | Clientes Regulados | 0 | 0.48873 | 3.8 |  | 0.46429 | 0 | 0.48873 | NO | 2023-08-30 23:08 | 2023-08-31 00:05 | 2023-08-31 00:05 | 0.94 | 0 | 0.4594 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1817 |  | 0 | [5 empty] | FLORIDA | E
B1053C01040001466 | B1053C0104RE802377001466 | B1053C0104 | NO | 1466 | EAF 383-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 825 | S/E TRES ESQUINAS | 4765 | S/E TRES ESQUINAS BT | Las Brisas | 1053 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 9743 | Clientes Regulados | 0 | 1.764 | 3.8 |  | 1.6758 | 0 | 1.764 | NO | 2023-08-30 23:08 | 2023-08-31 00:05 | 2023-08-31 00:05 | 0.94 | 0 | 1.6582 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8039 |  | 0 | [5 empty] | QUILLON | E
B1053C01040001466 | B1053C0104RE802377001466 | B1053C0104 | NO | 1466 | EAF 383-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 825 | S/E TRES ESQUINAS | 4765 | S/E TRES ESQUINAS BT | Las Brisas | 1053 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 9743 | Clientes Regulados | 0 | 0.020498 | 3.8 |  | 0.019473 | 0 | 0.020498 | NO | 2023-08-30 23:08 | 2023-08-31 00:05 | 2023-08-31 00:05 | 0.94 | 0 | 0.019268 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 25 |  | 0 | [5 empty] | RANQUIL | E
B1053C01040001466 | B1053C0104RE802377001466 | B1053C0104 | NO | 1466 | EAF 383-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 825 | S/E TRES ESQUINAS | 4765 | S/E TRES ESQUINAS BT | Cantarrana | 1053 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 9743 | Clientes Regulados | 0 | 0.17051 | 3.8 |  | 0.16198 | 0 | 0.17051 | NO | 2023-08-30 23:08 | 2023-08-31 00:05 | 2023-08-31 00:05 | 0.94 | 0 | 0.16028 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 539 |  | 0 | [5 empty] | BULNES | E
B1053C01040001466 | B1053C0104RE802377001466 | B1053C0104 | NO | 1466 | EAF 383-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 825 | S/E TRES ESQUINAS | 4765 | S/E TRES ESQUINAS BT | Cantarrana | 1053 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 9743 | Clientes Regulados | 0 | 0.010753 | 3.8 |  | 0.010215 | 0 | 0.010753 | NO | 2023-08-30 23:08 | 2023-08-31 00:05 | 2023-08-31 00:05 | 0.94 | 0 | 0.010108 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 93 |  | 0 | [5 empty] | CHILLAN VIEJO | E
B1053C01040001466 | B1053C0104RE802377001466 | B1053C0104 | NO | 1466 | EAF 383-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 825 | S/E TRES ESQUINAS | 4765 | S/E TRES ESQUINAS BT | Cantarrana | 1053 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 9743 | Clientes Regulados | 0 | 0.59751 | 3.8 |  | 0.56763 | 0 | 0.59751 | NO | 2023-08-30 23:08 | 2023-08-31 00:05 | 2023-08-31 00:05 | 0.94 | 0 | 0.56166 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1294 |  | 0 | [5 empty] | EL CARMEN | E
B1053C01040001466 | B1053C0104RE802377001466 | B1053C0104 | NO | 1466 | EAF 383-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 825 | S/E TRES ESQUINAS | 4765 | S/E TRES ESQUINAS BT | Cantarrana | 1053 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 9743 | Clientes Regulados | 0 | 0.012121 | 3.8 |  | 0.011515 | 0 | 0.012121 | NO | 2023-08-30 23:08 | 2023-08-31 00:05 | 2023-08-31 00:05 | 0.94 | 0 | 0.011393 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 45 |  | 0 | [5 empty] | PEMUCO | E
B1053C01040001466 | B1053C0104RE802377001466 | B1053C0104 | NO | 1466 | EAF 383-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 825 | S/E TRES ESQUINAS | 4765 | S/E TRES ESQUINAS BT | Cantarrana | 1053 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 9743 | Clientes Regulados | 0 | 0.73738 | 3.8 |  | 0.70051 | 0 | 0.73738 | NO | 2023-08-30 23:08 | 2023-08-31 00:05 | 2023-08-31 00:05 | 0.94 | 0 | 0.69314 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3587 |  | 0 | [5 empty] | SAN IGNACIO | E
B1053C01040001466 | B1053C0104LD817340001466 | B1053C0104 | NO | 1466 | EAF 383-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 825 | S/E TRES ESQUINAS | 4765 | S/E TRES ESQUINAS BT | Cantarrana | 1053 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | LD | 81734000 | 1 | SUC SALVADOR YANINE ABADI | 0.16 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.16 | NO | 2023-08-30 23:08 | 2023-08-31 00:05 | 2023-08-31 00:05 | 0.94 | 0 | 0.1504 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN IGNACIO | E
B1059C01040001466 | B1059C0104RE802377001466 | B1059C0104 | NO | 1466 | EAF 383-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 6748 | Clientes Regulados | 0 | 0.50679 | 3.3 |  | 0.41388 | 0 | 0.50679 | NO | 2023-08-30 23:08 | 2023-08-30 23:56 | 2023-08-30 23:57 | 0.81 | 0 | 0.4105 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1105 |  | 0 | [5 empty] | CHILLAN | E
B1059C01040001466 | B1059C0104RE802377001466 | B1059C0104 | NO | 1466 | EAF 383-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 6748 | Clientes Regulados | 0 | 0.024054 | 3.3 |  | 0.019644 | 0 | 0.024054 | NO | 2023-08-30 23:08 | 2023-08-30 23:56 | 2023-08-30 23:57 | 0.81 | 0 | 0.019484 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | CHILLAN VIEJO | E
B1059C01040001466 | B1059C0104RE802377001466 | B1059C0104 | NO | 1466 | EAF 383-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 6748 | Clientes Regulados | 0 | 0.0003353 | 3.3 |  | 0.00027383 | 0 | 0.0003353 | NO | 2023-08-30 23:08 | 2023-08-30 23:56 | 2023-08-30 23:57 | 0.81 | 0 | 0.00027159 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5 |  | 0 | [5 empty] | COBQUECURA | E
B1059C01040001466 | B1059C0104RE802377001466 | B1059C0104 | NO | 1466 | EAF 383-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 6748 | Clientes Regulados | 0 | 0.23138 | 3.3 |  | 0.18896 | 0 | 0.23138 | NO | 2023-08-30 23:08 | 2023-08-30 23:56 | 2023-08-30 23:57 | 0.81 | 0 | 0.18742 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1414 |  | 0 | [5 empty] | COELEMU | E
B1059C01040001466 | B1059C0104RE802377001466 | B1059C0104 | NO | 1466 | EAF 383-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 6748 | Clientes Regulados | 0 | 0.009655 | 3.3 |  | 0.0078849 | 0 | 0.009655 | NO | 2023-08-30 23:08 | 2023-08-30 23:56 | 2023-08-30 23:57 | 0.81 | 0 | 0.0078206 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 62 |  | 0 | [5 empty] | FLORIDA | E
B1059C01040001466 | B1059C0104RE802377001466 | B1059C0104 | NO | 1466 | EAF 383-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 6748 | Clientes Regulados | 0 | 0.046284 | 3.3 |  | 0.037799 | 0 | 0.046284 | NO | 2023-08-30 23:08 | 2023-08-30 23:56 | 2023-08-30 23:57 | 0.81 | 0 | 0.03749 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 326 |  | 0 | [5 empty] | PORTEZUELO | E
B1059C01040001466 | B1059C0104RE802377001466 | B1059C0104 | NO | 1466 | EAF 383-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 6748 | Clientes Regulados | 0 | 0.40231 | 3.3 |  | 0.32856 | 0 | 0.40231 | NO | 2023-08-30 23:08 | 2023-08-30 23:56 | 2023-08-30 23:57 | 0.81 | 0 | 0.32587 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2117 |  | 0 | [5 empty] | RANQUIL | E
B1059C01040001466 | B1059C0104RE802377001466 | B1059C0104 | NO | 1466 | EAF 383-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 6748 | Clientes Regulados | 0 | 0.031379 | 3.3 |  | 0.025626 | 0 | 0.031379 | NO | 2023-08-30 23:08 | 2023-08-30 23:56 | 2023-08-30 23:57 | 0.81 | 0 | 0.025417 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 168 |  | 0 | [5 empty] | TOME | E
B1059C01040001466 | B1059C0104RE802377001466 | B1059C0104 | NO | 1466 | EAF 383-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 6748 | Clientes Regulados | 0 | 0.05806 | 3.3 |  | 0.047416 | 0 | 0.05806 | NO | 2023-08-30 23:08 | 2023-08-30 23:56 | 2023-08-30 23:57 | 0.81 | 0 | 0.047029 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 276 |  | 0 | [5 empty] | TREHUACO | E
B3052C01040001466 | B3052C0104RE802377001466 | B3052C0104 | NO | 1466 | EAF 383-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 2150 | S/E LOS TILOS BULNES | 25697 | S/E LOS TILOS BULNES B1 | Los Barones | 3052 | BA S/E LOS TILOS BULNES 13,8KV B1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 2804 | Clientes Regulados | 0 | 1.1376 | 1.64 |  | 2.7871 | 0 | 1.1376 | NO | 2023-08-30 23:08 | 2023-08-31 01:36 | 2023-08-31 01:35 | 2.44 | 0 | 2.7757 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1641 |  | 0 | [5 empty] | BULNES | E
B3052C01040001466 | B3052C0104RE802377001466 | B3052C0104 | NO | 1466 | EAF 383-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 2150 | S/E LOS TILOS BULNES | 25697 | S/E LOS TILOS BULNES B1 | Los Barones | 3052 | BA S/E LOS TILOS BULNES 13,8KV B1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 2804 | Clientes Regulados | 0 | 0.19327 | 1.64 |  | 0.47351 | 0 | 0.19327 | NO | 2023-08-30 23:08 | 2023-08-31 01:36 | 2023-08-31 01:35 | 2.44 | 0 | 0.47158 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 781 |  | 0 | [5 empty] | PEMUCO | E
B3052C01040001466 | B3052C0104RE802377001466 | B3052C0104 | NO | 1466 | EAF 383-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 2150 | S/E LOS TILOS BULNES | 25697 | S/E LOS TILOS BULNES B1 | Los Barones | 3052 | BA S/E LOS TILOS BULNES 13,8KV B1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 2804 | Clientes Regulados | 0 | 0.22512 | 1.64 |  | 0.55154 | 0 | 0.22512 | NO | 2023-08-30 23:08 | 2023-08-31 01:36 | 2023-08-31 01:35 | 2.44 | 0 | 0.54929 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 382 |  | 0 | [5 empty] | SAN IGNACIO | E
B3052C01040001466 | B3052C0104LD969182901466 | B3052C0104 | NO | 1466 | EAF 383-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 2150 | S/E LOS TILOS BULNES | 25697 | S/E LOS TILOS BULNES B1 | Los Barones | 3052 | BA S/E LOS TILOS BULNES 13,8KV B1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | LD | 96918290 | 1 | COMERCIAL DE CAMPO S A | 0.19 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.19 | NO | 2023-08-30 23:08 | 2023-08-31 01:36 | 2023-08-31 01:35 | 2.44 | 0 | 0.4636 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | BULNES | No Aplica
B3261C01120001466 | B3261C0112RE760731641466 | B3261C0112 | NO | 1466 | EAF 383-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 2231 | S/E LARQUI | 28716 | S/E LARQUI E1 | Bulnes Ciudad | 3261 | BA S/E LARQUI 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4064 | Clientes Regulados | 0 | 1.3598 | 2.04 |  | 0.98853 | 0 | 1.3598 | NO | 2023-08-30 23:08 | 2023-08-30 23:57 | 2023-08-30 23:51 | 0.71 | 0 | 0.96548 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4057 |  | 0 | [5 empty] | BULNES | E
B3261C01120001466 | B3261C0112RE760731641466 | B3261C0112 | NO | 1466 | EAF 383-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 2231 | S/E LARQUI | 28716 | S/E LARQUI E1 | Bulnes Ciudad | 3261 | BA S/E LARQUI 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4064 | Clientes Regulados | 0 | 0.016336 | 2.04 |  | 0.011875 | 0 | 0.016336 | NO | 2023-08-30 23:08 | 2023-08-30 23:57 | 2023-08-30 23:51 | 0.71 | 0 | 0.011598 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6 |  | 0 | [5 empty] | CHILLAN VIEJO | E
B3261C01120001466 | B3261C0112RE760731641466 | B3261C0112 | NO | 1466 | EAF 383-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 2231 | S/E LARQUI | 28717 | S/E LARQUI E2 | Quillón | 3261 | BA S/E LARQUI 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 324 | Clientes Regulados | 0 | 0.051035 | 1.04 |  | 0.038234 | 0 | 0.051035 | NO | 2023-08-30 23:08 | 2023-08-30 23:57 | 2023-08-30 23:52 | 0.73 | 0 | 0.037256 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 324 |  | 0 | [5 empty] | FLORIDA | E
B3261C01120001466 | B3261C0112LD768333001466 | B3261C0112 | NO | 1466 | EAF 383-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 2231 | S/E LARQUI | 28716 | S/E LARQUI E1 | Bulnes Ciudad | 3261 | BA S/E LARQUI 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.97 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.97 | NO | 2023-08-30 23:08 | 2023-08-30 23:57 | 2023-08-30 23:51 | 0.71 | 0 | 0.6887 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CHILLAN VIEJO | E
B2352C04370001467 | B2352C0437LT965921901467 | B2352C0437 | NO | 1467 | EAF 384-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 1971 | TAP OFF NUEVA VICTORIA | 23135 | S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA JT | JT | 2352 | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 96592190 | 1 | SQM Nitratos S.A. | 15.31 | 0 | 16 | 1 |  |  | 15.31 | NO | 2023-08-31 14:07 | 2023-08-31 15:43 | 2023-08-31 15:43 | 1.6 | 0 | 24.496 | 0 | 1.6 |  | 1.6 | 1 | 24.496 |  |  | NO APLICA | 1.6 | 1 | 24.496 | 0 |  | POZO ALMONTE | NO APLICA
B0280C00850001468 | B0280C0085RE764113211468 | B0280C0085 | NO | 1468 | EAF 385-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 419 | S/E VICUÑA | 1685 | S/E VICUÑA E1 | Diaguitas | 280 | BA S/E VICUNA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2475 | Clientes Regulados | 0 | 0.979 | 2.3 |  | 0.06527 | 0 | 0.979 | NO | 2023-09-01 09:37 | 2023-09-01 09:40 | 2023-09-01 09:40 | 0.05 | 0 | 0.04895 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2475 |  | 0 | [5 empty] | VICUÑA | B
B0280C00850001468 | B0280C0085RE764113211468 | B0280C0085 | NO | 1468 | EAF 385-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 419 | S/E VICUÑA | 1690 | S/E VICUÑA E2 | Rivadavia | 280 | BA S/E VICUNA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3631 | Clientes Regulados | 0 | 0.842 | 8.45 |  | 0.05613 | 0 | 0.842 | NO | 2023-09-01 09:37 | 2023-09-01 09:40 | 2023-09-01 09:40 | 0.05 | 0 | 0.0421 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2372 |  | 0 | [5 empty] | PAIGUANO | B
B0280C00850001468 | B0280C0085RE764113211468 | B0280C0085 | NO | 1468 | EAF 385-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 419 | S/E VICUÑA | 1690 | S/E VICUÑA E2 | Rivadavia | 280 | BA S/E VICUNA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3631 | Clientes Regulados | 0 | 0.604 | 8.45 |  | 0.04027 | 0 | 0.604 | NO | 2023-09-01 09:37 | 2023-09-01 09:40 | 2023-09-01 09:40 | 0.05 | 0 | 0.0302 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1259 |  | 0 | [5 empty] | VICUÑA | B
B0280C00850001468 | B0280C0085RE764113211468 | B0280C0085 | NO | 1468 | EAF 385-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 419 | S/E VICUÑA | 1689 | S/E VICUÑA E3 | Gabriela Mistral | 280 | BA S/E VICUNA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5927 | Clientes Regulados | 0 | 1.901 | 2.6 |  | 0.12673 | 0 | 1.901 | NO | 2023-09-01 09:37 | 2023-09-01 09:40 | 2023-09-01 09:40 | 0.05 | 0 | 0.09505 | 0 | 0.05 |  | 0.05 | 1 | 0.2163 | 5927 |  | 0 | 24.6849 | 3 | 54.7426 | 0.2163 |  | VICUÑA | B | Tr | Tr
B2384C04270001468 | B2384C0427LT857586001468 | B2384C0427 | SI | 1468 | EAF 385-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 672 | S/E BAÑOS DEL TORO | 3174 | S/E BAÑOS DEL TORO H1 | Minera Zaldívar | 2384 | BA S/E ZALDIVAR 220KV BP1 | 427 | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR SPA | LT | 85758600 | 1 | Compañía Minera Zaldívar | 42.93 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 42.93 | NO | 2023-09-01 09:37 | 2023-09-01 09:40 | 2023-09-01 09:40 | 0.05 | 0 | 2.1465 | 0 | 0.05 |  | 0.05 | 1 | 2.1465 |  |  | NO APLICA | 0.05 | 1 | 2.1465 | 0 |  | SIERRA GORDA | NO APLICA
B0480C02190001469 | B0480C0219LT617040001469 | B0480C0219 | SI | 1469 | EAF 386-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 908 | S/E EL SALVADOR | 5019 | S/E EL SALVADOR HT1 | Codelco - El Salvador | 480 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV BP1-1 | 219 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 44.47 | 0 | 5.4 | 0.14835 |  |  | 6.5972 | NO | 2023-09-02 03:05 | 2023-09-02 03:46 | 2023-09-02 05:51 | 0.93 | 1.83 | 6.1354 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | DIEGO DE ALMAGRO | NO APLICA
B0480C02190001469 | B0480C0219LT617040001469 | B0480C0219 | SI | 1469 | EAF 386-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 909 | S/E POTRERILLOS | 5026 | S/E POTRERILLOS HT1 | Codelco - Potrerillos | 480 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV BP1-1 | 219 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 44.47 | 0 | 31 | 0.85165 |  |  | 37.8728 | NO | 2023-09-02 03:05 | 2023-09-02 04:32 | 2023-09-02 05:51 | 1.7 | 1.06 | 64.3838 | 0 | 1.5858 |  | 1.5858 | 1 | 70.5192 |  |  | NO APLICA | 1.5858 | 1 | 70.5192 | 0 |  | DIEGO DE ALMAGRO | NO APLICA
B1770C02160001470 | B1770C0216LT965323301470 | B1770C0216 | NO | 1470 | EAF 387-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 889 | S/E CELULOSA PACIFICO | 26024 | S/E CELULOSA PACIFICO C2 | ERCO | 1770 | BA S/E CELULOSA LAJA 220KV BP1 | 216 | CMPC PULP SPA. | LT | 96532330 | 1 | CMPC CELULOSA S.A. | 60.71 | 0 | NO APLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2023-09-02 19:25 | 2023-09-02 20:11 | 2023-09-02 20:41 | 1.01 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | COLLIPULLI | No Aplica
B2194C01450001471 | B2194C0145LT922440001471 | B2194C0145 | NO | 1471 | EAF 388-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 1904 | S/E MOLYCOP | 22773 | S/E MOLYCOP C1 | Molycop / C1 | 2194 | BA S/E MOLYCOP 220KV | 145 | MOLY-COP CHILE S.A. | LT | 92244000 | 1 | MOLYCOP CHILE S.A. | 0 | 0 | NO APLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2023-09-03 14:16 | 2023-09-03 16:23 | 2023-09-03 16:23 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MEJILLONES | No Aplica
B1317C00850001472 | B1317C0085RE764113211472 | B1317C0085 | NO | 1472 | EAF 389-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 486 | S/E PUCON | 1377 | S/E PUCON E3 | Antumalal | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1152 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2023-09-03 18:21 | 2023-09-03 18:25 | 2023-09-03 18:25 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | VILLARRICA | E
B1317C00850001472 | B1317C0085RE764113211472 | B1317C0085 | NO | 1472 | EAF 389-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 486 | S/E PUCON | 1377 | S/E PUCON E3 | Antumalal | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1152 | Clientes Regulados | 0 | 0.782 | 1.1 |  | 0.05213 | 0 | 0.782 | NO | 2023-09-03 18:21 | 2023-09-03 18:25 | 2023-09-03 18:25 | 0.06 | 0 | 0.04692 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1177 |  | 0 | [5 empty] | PUCON | E
B1317C00850001472 | B1317C0085RE764113211472 | B1317C0085 | NO | 1472 | EAF 389-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 486 | S/E PUCON | 1378 | S/E PUCON E4 | Costanera | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4151 | Clientes Regulados | 0 | 2.18 | 3 |  | 0.14533 | 0 | 2.18 | NO | 2023-09-03 18:21 | 2023-09-03 18:25 | 2023-09-03 18:25 | 0.06 | 0 | 0.1308 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4161 |  | 0 | [5 empty] | PUCON | E
B1317C00850001472 | B1317C0085RE764113211472 | B1317C0085 | NO | 1472 | EAF 389-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 486 | S/E PUCON | 1379 | S/E PUCON E5 | Curarrehue | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 18315 | Clientes Regulados | 0 | 0.816 | 10 |  | 0.0544 | 0 | 0.816 | NO | 2023-09-03 18:21 | 2023-09-03 18:25 | 2023-09-03 18:25 | 0.06 | 0 | 0.04896 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3069 |  | 0 | [5 empty] | CURARREHUE | E
B1317C00850001472 | B1317C0085RE764113211472 | B1317C0085 | NO | 1472 | EAF 389-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 486 | S/E PUCON | 1379 | S/E PUCON E5 | Curarrehue | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 18315 | Clientes Regulados | 0 | 4.609 | 10 |  | 0.30727 | 0 | 4.609 | NO | 2023-09-03 18:21 | 2023-09-03 18:25 | 2023-09-03 18:25 | 0.06 | 0 | 0.27654 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.50322 | 15726 |  | 0 | 2.0367 | 6 | 22.1027 | 0.50322 |  | PUCON | E | Fr | Fr
B0192C00850001473 | B0192C0085RE764113211473 | B0192C0085 | SI | 1473 | EAF 390-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 432 | S/E MONTE PATRIA | 1243 | S/E MONTE PATRIA C1 | El Palqui | 192 | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2430 | Clientes Regulados | 0 | 1.199 | 2.132 |  | 0.31973 | 0 | 1.199 | NO | 2023-09-04 11:33 | 2023-09-04 11:50 | 2023-09-04 11:50 | 0.28 | 0 | 0.33572 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2336 |  | 0 | [5 empty] | MONTE PATRIA | B
B0192C00850001473 | B0192C0085RE764113211473 | B0192C0085 | SI | 1473 | EAF 390-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 432 | S/E MONTE PATRIA | 1243 | S/E MONTE PATRIA C1 | El Palqui | 192 | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2430 | Clientes Regulados | 0 | 0.035 | 0.066 |  | 0.00933 | 0 | 0.035 | NO | 2023-09-04 11:33 | 2023-09-04 11:50 | 2023-09-04 11:50 | 0.28 | 0 | 0.0098 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 94 |  | 0 | [5 empty] | OVALLE | B
B0192C00850001473 | B0192C0085RE764113211473 | B0192C0085 | SI | 1473 | EAF 390-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 432 | S/E MONTE PATRIA | 1242 | S/E MONTE PATRIA C2 | Tulahuén | 192 | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2123 | Clientes Regulados | 0 | 1.06 | 1.7 |  | 0.28267 | 0 | 1.06 | NO | 2023-09-04 11:33 | 2023-09-04 11:50 | 2023-09-04 11:50 | 0.28 | 0 | 0.2968 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2123 |  | 0 | [5 empty] | MONTE PATRIA | B
B0192C00850001473 | B0192C0085RE764113211473 | B0192C0085 | SI | 1473 | EAF 390-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 432 | S/E MONTE PATRIA | 1240 | S/E MONTE PATRIA E1 | San Lorenzo | 192 | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3486 | Clientes Regulados | 0 | 1.159 | 1.2 |  | 0.30907 | 0 | 1.159 | NO | 2023-09-04 11:33 | 2023-09-04 11:50 | 2023-09-04 11:50 | 0.28 | 0 | 0.32452 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3486 |  | 0 | [5 empty] | MONTE PATRIA | B
B0192C00850001473 | B0192C0085RE764113211473 | B0192C0085 | SI | 1473 | EAF 390-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 432 | S/E MONTE PATRIA | 1235 | S/E MONTE PATRIA E2 | Bellavista | 192 | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3312 | Clientes Regulados | 0 | 0.845 | 2.4 |  | 0.22533 | 0 | 0.845 | NO | 2023-09-04 11:33 | 2023-09-04 11:50 | 2023-09-04 11:50 | 0.28 | 0 | 0.2366 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3312 |  | 0 | [5 empty] | MONTE PATRIA | B
B0351C00850001473 | B0351C0085RE764113211473 | B0351C0085 | SI | 1473 | EAF 390-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 421 | S/E OVALLE | 1255 | S/E OVALLE E1 | Socos | 351 | BA S/E OVALLE 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8042 | Clientes Regulados | 0 | 0.012 | 0.013 |  | 0.0032 | 0 | 0.012 | NO | 2023-09-04 11:33 | 2023-09-04 11:50 | 2023-09-04 11:50 | 0.28 | 0 | 0.00336 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 77 |  | 0 | [5 empty] | PUNITAGUI | B
B0351C00850001473 | B0351C0085RE764113211473 | B0351C0085 | SI | 1473 | EAF 390-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 421 | S/E OVALLE | 1255 | S/E OVALLE E1 | Socos | 351 | BA S/E OVALLE 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8042 | Clientes Regulados | 0 | 2.427 | 2.439 |  | 0.6472 |  | 2.427 | NO | 2023-09-04 11:33 | 2023-09-04 11:50 | 2023-09-04 11:50 | 0.28 | 0 | 0.67956 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7965 |  | 0 | [5 empty] | OVALLE | B
B0351C00850001473 | B0351C0085RE764113211473 | B0351C0085 | SI | 1473 | EAF 390-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 421 | S/E OVALLE | 1263 | S/E OVALLE E2 | Hospital | 351 | BA S/E OVALLE 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10917 | Clientes Regulados | 0 | 1.528 | 5.83 |  | 0.40747 | 0 | 1.528 | NO | 2023-09-04 11:33 | 2023-09-04 11:50 | 2023-09-04 11:50 | 0.28 | 0 | 0.42784 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2792 |  | 0 | [5 empty] | OVALLE | B
B0351C00850001473 | B0351C0085RE764113211473 | B0351C0085 | SI | 1473 | EAF 390-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 421 | S/E OVALLE | 1263 | S/E OVALLE E2 | Hospital | 351 | BA S/E OVALLE 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10917 | Clientes Regulados | 0 | 3.168 | 5.83 |  | 0.8448 | 0 | 3.168 | NO | 2023-09-04 11:33 | 2023-09-04 11:50 | 2023-09-04 11:50 | 0.28 | 0 | 0.88704 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8125 |  | 0 | [5 empty] | OVALLE | B
B0351C00850001473 | B0351C0085RE764113211473 | B0351C0085 | SI | 1473 | EAF 390-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 421 | S/E OVALLE | 1259 | S/E OVALLE E3 | Recoleta | 351 | BA S/E OVALLE 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6490 | Clientes Regulados | 0 | 0.005 | 0.01 |  | 0.00133 | 0 | 0.005 | NO | 2023-09-04 11:33 | 2023-09-04 11:50 | 2023-09-04 11:50 | 0.28 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 32 |  | 0 | [5 empty] | ANDACOLLO | B
B0351C00850001473 | B0351C0085RE764113211473 | B0351C0085 | SI | 1473 | EAF 390-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 421 | S/E OVALLE | 1259 | S/E OVALLE E3 | Recoleta | 351 | BA S/E OVALLE 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6490 | Clientes Regulados | 0 | 1.667 | 299 |  | 0.44453 | 0 | 1.667 | NO | 2023-09-04 11:33 | 2023-09-04 11:50 | 2023-09-04 11:50 | 0.28 | 0 | 0.46676 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4039 |  | 0 | [5 empty] | OVALLE | B
B0351C00850001473 | B0351C0085RE764113211473 | B0351C0085 | SI | 1473 | EAF 390-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 421 | S/E OVALLE | 1259 | S/E OVALLE E3 | Recoleta | 351 | BA S/E OVALLE 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6490 | Clientes Regulados | 0 | 0.59 | 1.06 |  | 0.15733 | 0 | 0.59 | NO | 2023-09-04 11:33 | 2023-09-04 11:50 | 2023-09-04 11:50 | 0.28 | 0 | 0.1652 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2419 |  | 0 | [5 empty] | RIO HURTADO | B
B0351C00850001473 | B0351C0085RE764113211473 | B0351C0085 | SI | 1473 | EAF 390-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 421 | S/E OVALLE | 15099 | S/E OVALLE E7 | Sotaqui | 351 | BA S/E OVALLE 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5056 | Clientes Regulados | 0 | 1.794 | 5.23 |  | 0.4784 | 0 | 1.794 | NO | 2023-09-04 11:33 | 2023-09-04 11:50 | 2023-09-04 11:50 | 0.28 | 0 | 0.50232 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5056 |  | 0 | [5 empty] | OVALLE | B
B0351C00850001473 | B0351C0085RE764113211473 | B0351C0085 | SI | 1473 | EAF 390-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 421 | S/E OVALLE | 1262 | S/E OVALLE E4 | Quebrada Seca | 351 | BA S/E OVALLE 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6321 | Clientes Regulados | 0 | 2.47 | 5.52 |  | 0.65867 | 0 | 2.47 | NO | 2023-09-04 11:33 | 2023-09-04 11:50 | 2023-09-04 11:50 | 0.28 | 0 | 0.6916 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6321 |  | 0 | [5 empty] | OVALLE | B
B0351C00850001473 | B0351C0085RE764113211473 | B0351C0085 | SI | 1473 | EAF 390-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 421 | S/E OVALLE | 1248 | S/E OVALLE E5 | Delta | 351 | BA S/E OVALLE 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 100 | Clientes Regulados | 0 | 0.42 | 8.2 |  | 0.112 | 0 | 0.42 | NO | 2023-09-04 11:33 | 2023-09-04 11:50 | 2023-09-04 11:50 | 0.28 | 0 | 0.1176 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 100 |  | 0 | [5 empty] | OVALLE | B
B0351C00850001473 | B0351C0085RE764113211473 | B0351C0085 | SI | 1473 | EAF 390-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 421 | S/E OVALLE | 1258 | S/E OVALLE E6 | Benavente | 351 | BA S/E OVALLE 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2951 | Clientes Regulados | 0 | 1.51 | 4 |  | 0.3602 | 0 | 1.51 | NO | 2023-09-04 11:33 | 2023-09-04 11:50 | 2023-09-04 11:50 | 0.28 | 0 | 0.4228 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2588 |  | 0 | [5 empty] | OVALLE | B
B0351C00850001473 | B0351C0085RE764113211473 | B0351C0085 | SI | 1473 | EAF 390-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 421 | S/E OVALLE | 15100 | S/E OVALLE E8 | San Luis | 351 | BA S/E OVALLE 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10972 | Clientes Regulados | 0 | 2.036 | 4.5 |  | 0.54293 | 0 | 2.036 | NO | 2023-09-04 11:33 | 2023-09-04 11:50 | 2023-09-04 11:50 | 0.28 | 0 | 0.57008 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10972 |  | 0 | [5 empty] | OVALLE | B
B0351C00850001473 | B0351C0085LD762643281473 | B0351C0085 | SI | 1473 | EAF 390-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 421 | S/E OVALLE | 1259 | S/E OVALLE E3 | Recoleta | 351 | BA S/E OVALLE 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76264328 | 1 | OVALLE CASINO RESORT S.A.. | 0.23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.23 | NO | 2023-09-04 11:33 | 2023-09-04 11:49 | 2023-09-04 11:49 | 0.26 | 0 | 0.0598 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | OVALLE | B
B0351C00850001473 | B0351C0085LD770388541473 | B0351C0085 | SI | 1473 | EAF 390-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 421 | S/E OVALLE | 15099 | S/E OVALLE E7 | Sotaqui | 351 | BA S/E OVALLE 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77038854 | 1 | FRIGORIFICO ZEPEDA Y CORRAL SPA | 0.34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.34 | NO | 2023-09-04 11:33 | 2023-09-04 11:49 | 2023-09-04 11:49 | 0.26 | 0 | 0.0884 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | OVALLE | B
B0351C00850001473 | B0351C0085LD995759401473 | B0351C0085 | SI | 1473 | EAF 390-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 421 | S/E OVALLE | 15099 | S/E OVALLE E7 | Sotaqui | 351 | BA S/E OVALLE 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99575940 | 1 | SOC AGROINDUSTRIAL Y FRIGORIFICO SOTAQUI S A | 0.01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.01 | NO | 2023-09-04 11:33 | 2023-09-04 11:49 | 2023-09-04 11:49 | 0.26 | 0 | 0.0026 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | OVALLE | B
B2892C01020001474 | B2892C0102RE815859001474 | B2892C0102 | NO | 1474 | EAF 391-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2018 | S/E SANTA BARBARA | 17597 | S/E SANTA BARBARA C2 | Santa Bárbara | 2892 | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | RE | 81585900 | 714 | Clientes Regulados | 0 | 0.32 | 0.38 |  | 0.224 | 0 | 0.32 | NO | 2023-09-04 12:25 | 2023-09-04 14:29 | 2023-09-04 13:07 | 0.7 | 0 | 0.224 | 0 | 0.7 |  | 0.7 | 1 | 0.224 | 729 |  | 0 | 0.98 | 3 | 0.31924 | 0 |  | SANTA BARBARA | E
B2892C01120001474 | B2892C0112RE760731641474 | B2892C0112 | NO | 1474 | EAF 391-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2018 | S/E SANTA BARBARA | 17596 | S/E SANTA BARBARA C1 | Quilaco | 2892 | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1798 | Clientes Regulados | 0 | 0.85294 | 0.91 |  | 1.7117 | 0 | 0.85294 | NO | 2023-09-04 12:25 | 2023-09-04 14:29 | 2023-09-04 14:26 | 2.02 | 0 | 1.7229 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3142 |  | 0 | [5 empty] | SANTA BARBARA | E
B2892C01120001474 | B2892C0112RE760731641474 | B2892C0112 | NO | 1474 | EAF 391-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2018 | S/E SANTA BARBARA | 17596 | S/E SANTA BARBARA C1 | Quilaco | 2892 | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3142 | Clientes Regulados | 0 | 0.38833 | 1.67 |  | 0.053926 | 0 | 0.38833 | NO | 2023-09-04 12:25 | 2023-09-04 14:29 | 2023-09-04 12:34 | 0.15 | 0 | 0.058249 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1798 |  | 0 | [5 empty] | QUILACO | E
B2892C01120001474 | B2892C0112RE760731641474 | B2892C0112 | NO | 1474 | EAF 391-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2242 | S/E FAENAS PANGUE | 34296 | S/E FAENAS PANGUE C1 | Alto Bio Bio | 2892 | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 761 | Clientes Regulados | 0 | 0.20487 | 0.54 |  | 0.41998 | 0 | 0.20487 | NO | 2023-09-04 12:25 | 2023-09-04 14:29 | 2023-09-04 14:29 | 2.06 | 0 | 0.42203 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 725 |  | 0 | [5 empty] | ALTO BIO BIO | E
B2892C01120001474 | B2892C0112RE760731641474 | B2892C0112 | NO | 1474 | EAF 391-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2242 | S/E FAENAS PANGUE | 34296 | S/E FAENAS PANGUE C1 | Alto Bio Bio | 2892 | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 761 | Clientes Regulados | 0 | 0.016903 | 0.54 |  | 0.034652 | 0 | 0.016903 | NO | 2023-09-04 12:25 | 2023-09-04 14:29 | 2023-09-04 14:29 | 2.06 | 0 | 0.034821 | 0 | 1.5297 |  | 1.5297 | 1 | 2.238 | 36 |  | 0 | 1.8631 | 3 | 2.7113 | 0 |  | SANTA BARBARA | E
B2131C02170001475 | B2131C0217LT917550001475 | B2131C0217 | NO | 1475 | EAF 392-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 1881 | S/E INACESA | 22563 | S/E INACESA R8 | CEMENTOS BIO BIO S.A./R8 | 2131 | BA S/E INACESA 23KV | 217 | CEMENTOS BÍO BÍO DEL SUR S.A. | LT | 91755000 | 1 | CEMENTOS BIO BIO S.A. | 5.22 | 0 | 7.78 | 1 |  |  | 5.22 | NO | 2023-09-05 00:17 | 2023-09-05 18:56 | 2023-09-05 18:56 | 18.65 | 0 | 97.353 | 0 | 18.65 |  | 18.65 | 1 | 97.353 |  |  | NO APLICA | 18.65 | 1 | 97.353 | 81.693 |  | SIN INFORMACION | NO APLICA | Tr | Tr
B0695C00930001476 | B0695C0093RE968005701476 | B0695C0093 | NO | 1476 | EAF 393-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 681 | S/E CALEU | 3414 | S/E CALEU C1 | Caleu / C1 | 695 | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 397 | Clientes Regulados | 0 | 0.14478 | 0.7 |  | 1.2028 | 0.074081 | 0.14478 | NO | 2023-09-05 09:52 | 2023-09-05 18:57 | 2023-09-05 18:57 | 9.07 | 0 | 1.3132 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 210 |  | 180 | [5 empty] | TILTIL | C
B0899C00930001476 | B0899C0093RE968005701476 | B0899C0093 | NO | 1476 | EAF 393-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 716 | S/E RUNGUE | 4090 | S/E RUNGUE C1 | Rungue / C1 | 899 | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 53 | Clientes Regulados | 0 | 0.68321 | 1.3 |  | 5.6759 | 0 | 0.68321 | NO | 2023-09-05 09:52 | 2023-09-05 18:56 | 2023-09-05 11:49 | 1.95 | 0 | 1.3323 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 46 |  | 0 | [5 empty] | TILTIL | C
B0190C00850001477 | B0190C0085RE764113211477 | B0190C0085 | NO | 1477 | EAF 394-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 430 | S/E MARQUESA | 1202 | S/E MARQUESA E3 | Dos Pinos | 190 | BA S/E MARQUESA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 582 | Clientes Regulados | 0 | 0.001 | 2.2 |  | 0.00338 | 0 | 0.001 | NO | 2023-09-06 20:49 | 2023-09-06 23:37 | 2023-09-07 00:12 | 3.05 | 0.33 | 0.00305 | 0.00033 | 0 |  | 0 |  |  | 5 | 0.00033 | NO INFORMADO | [5 empty] | LA SERENA | B
B0190C00850001477 | B0190C0085RE764113211477 | B0190C0085 | NO | 1477 | EAF 394-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 430 | S/E MARQUESA | 1202 | S/E MARQUESA E3 | Dos Pinos | 190 | BA S/E MARQUESA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 582 | Clientes Regulados | 0 | 0.182 | 2.2 |  | 0.61577 | 0 | 0.182 | NO | 2023-09-06 20:49 | 2023-09-06 23:37 | 2023-09-07 00:12 | 3.05 | 0.33 | 0.5551 | 0.06006 | 0 |  | 0 |  |  | 577 | 0.06006 | NO INFORMADO | [5 empty] | VICUÑA | B
B0190C00850001477 | B0190C0085RE764113211477 | B0190C0085 | NO | 1477 | EAF 394-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 430 | S/E MARQUESA | 1201 | S/E MARQUESA E1 | Las Rojas | 190 | BA S/E MARQUESA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5429 | Clientes Regulados | 0 | 0.002 | 5.1 |  | 0.00673 | 0 | 0.002 | NO | 2023-09-06 20:49 | 2023-09-06 23:37 | 2023-09-07 00:11 | 3.05 | 0.31 | 0.0061 | 0.00062 | 0 |  | 0 |  |  | 19 | 0.00062 | NO INFORMADO | [5 empty] | COQUIMBO | B
B0190C00850001477 | B0190C0085RE764113211477 | B0190C0085 | NO | 1477 | EAF 394-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 430 | S/E MARQUESA | 1201 | S/E MARQUESA E1 | Las Rojas | 190 | BA S/E MARQUESA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5429 | Clientes Regulados | 0 | 0.254 | 5.1 |  | 0.85513 | 0 | 0.254 | NO | 2023-09-06 20:49 | 2023-09-06 23:37 | 2023-09-07 00:11 | 3.05 | 0.31 | 0.7747 | 0.07874 | 0 |  | 0 |  |  | 248 | 0.07874 | NO INFORMADO | [5 empty] | VICUÑA | B
B0190C00850001477 | B0190C0085RE764113211477 | B0190C0085 | NO | 1477 | EAF 394-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 430 | S/E MARQUESA | 1201 | S/E MARQUESA E1 | Las Rojas | 190 | BA S/E MARQUESA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5429 | Clientes Regulados | 0 | 2.615 | 5.1 |  | 8.8038 | 0 | 2.615 | NO | 2023-09-06 20:49 | 2023-09-06 23:37 | 2023-09-07 00:11 | 3.05 | 0.31 | 7.9758 | 0.81065 | 0 |  | 0 |  |  | 5162 | 0.81065 | NO INFORMADO | [5 empty] | LA SERENA | B
B0190C00850001477 | B0190C0085RE764113211477 | B0190C0085 | NO | 1477 | EAF 394-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 430 | S/E MARQUESA | 1197 | S/E MARQUESA E4 | Tambo | 190 | BA S/E MARQUESA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1049 | Clientes Regulados | 0 | 0.01 | 1.4 |  | 0.0335 | 0 | 0.01 | NO | 2023-09-06 20:49 | 2023-09-06 23:37 | 2023-09-07 00:08 | 3.05 | 0.26 | 0.0305 | 0.0026 | 0 |  | 0 |  |  | 22 | 0.0026 | NO INFORMADO | [5 empty] | VICUÑA | B
B0190C00850001477 | B0190C0085RE764113211477 | B0190C0085 | NO | 1477 | EAF 394-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 430 | S/E MARQUESA | 1200 | S/E MARQUESA E2 | Talcuna | 190 | BA S/E MARQUESA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 22 | Clientes Regulados | 0 | 0.369 | 0.5 |  | 1.2239 | 0 | 0.369 | NO | 2023-09-06 20:49 | 2023-09-06 23:37 | 2023-09-07 00:10 | 3.05 | 0.3 | 1.1255 | 0.1107 | 0 |  | 0 |  |  | 1049 | 0.1107 | NO INFORMADO | [5 empty] | VICUÑA | B
B2519C00850001477 | B2519C0085RE764113211477 | B2519C0085 | SI | 1477 | EAF 394-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 581 | S/E PAN DE AZUCAR | 12448 | S/E PAN DE AZUCAR C6 | Chañar | 2519 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 13352 | Clientes Regulados | 0 | 3.12 | 6.3 |  | 2.6 | 0 | 3.12 | NO | 2023-09-06 20:49 | 2023-09-06 21:34 | 2023-09-06 21:39 | 0.83 | 0 | 2.5896 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 13313 |  | 0 | [5 empty] | COQUIMBO | B
B2519C00850001477 | B2519C0085RE764113211477 | B2519C0085 | SI | 1477 | EAF 394-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 581 | S/E PAN DE AZUCAR | 12448 | S/E PAN DE AZUCAR C6 | Chañar | 2519 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 13352 | Clientes Regulados | 0 | 0.008 | 6.3 |  | 0.00667 | 0 | 0.008 | NO | 2023-09-06 20:49 | 2023-09-06 21:34 | 2023-09-06 21:39 | 0.83 | 0 | 0.00664 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 39 |  | 0 | [5 empty] | LA SERENA | B
B2519C00850001477 | B2519C0085RE764113211477 | B2519C0085 | SI | 1477 | EAF 394-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 581 | S/E PAN DE AZUCAR | 12444 | S/E PAN DE AZUCAR C2 | Panamericana | 2519 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4345 | Clientes Regulados | 0 | 0.1 | 4 |  | 0.08 | 0 | 0.1 | NO | 2023-09-06 20:49 | 2023-09-06 21:34 | 2023-09-06 21:37 | 0.79 | 0 | 0.079 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 390 |  | 0 | [5 empty] | LA SERENA | B
B2519C00850001477 | B2519C0085RE764113211477 | B2519C0085 | SI | 1477 | EAF 394-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 581 | S/E PAN DE AZUCAR | 12444 | S/E PAN DE AZUCAR C2 | Panamericana | 2519 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4345 | Clientes Regulados | 0 | 1.588 | 4 |  | 1.2704 | 0 | 1.588 | NO | 2023-09-06 20:49 | 2023-09-06 21:34 | 2023-09-06 21:37 | 0.79 | 0 | 1.2545 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3955 |  | 0 | [5 empty] | COQUIMBO | B
B2519C00850001477 | B2519C0085RE764113211477 | B2519C0085 | SI | 1477 | EAF 394-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 581 | S/E PAN DE AZUCAR | 12447 | S/E PAN DE AZUCAR C5 | Peñuelas | 2519 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4842 | Clientes Regulados | 0 | 0.06 | 2.4 |  | 0.047 | 0 | 0.06 | NO | 2023-09-06 20:49 | 2023-09-06 21:34 | 2023-09-06 21:36 | 0.78 | 0 | 0.0468 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 480 |  | 0 | [5 empty] | LA SERENA | B
B2519C00850001477 | B2519C0085RE764113211477 | B2519C0085 | SI | 1477 | EAF 394-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 581 | S/E PAN DE AZUCAR | 12447 | S/E PAN DE AZUCAR C5 | Peñuelas | 2519 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4842 | Clientes Regulados | 0 | 1.308 | 2.4 |  | 1.0246 | 0 | 1.308 | NO | 2023-09-06 20:49 | 2023-09-06 21:34 | 2023-09-06 21:36 | 0.78 | 0 | 1.0202 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4362 |  | 0 | [5 empty] | COQUIMBO | B
B2519C00850001477 | B2519C0085RE764113211477 | B2519C0085 | SI | 1477 | EAF 394-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 581 | S/E PAN DE AZUCAR | 12446 | S/E PAN DE AZUCAR C4 | San Carlos | 2519 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8329 | Clientes Regulados | 0 | 2.025 | 4.1 |  | 1.6656 | 0 | 2.025 | NO | 2023-09-06 20:49 | 2023-09-06 21:34 | 2023-09-06 21:38 | 0.81 | 0 | 1.6402 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8329 |  | 0 | [5 empty] | COQUIMBO | B
B2519C00850001477 | B2519C0085RE764113211477 | B2519C0085 | SI | 1477 | EAF 394-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 581 | S/E PAN DE AZUCAR | 12445 | S/E PAN DE AZUCAR C3 | San Ramón | 2519 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5493 | Clientes Regulados | 0 | 0.058 | 4.9 |  | 0.30175 | 0 | 0.058 | NO | 2023-09-06 20:49 | 2023-09-06 21:34 | 2023-09-06 21:38 | 0.81 | 0 | 0.04698 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 169 |  | 0 | [5 empty] | LA SERENA | B
B2519C00850001477 | B2519C0085RE764113211477 | B2519C0085 | SI | 1477 | EAF 394-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 581 | S/E PAN DE AZUCAR | 12445 | S/E PAN DE AZUCAR C3 | San Ramón | 2519 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5493 | Clientes Regulados | 0 | 2.025 | 4.9 |  | 11.0902 | 0 | 2.025 | NO | 2023-09-06 20:49 | 2023-09-06 21:34 | 2023-09-06 21:38 | 0.81 | 0 | 1.6402 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5324 |  | 0 | [5 empty] | COQUIMBO | B
B2519C00850001477 | B2519C0085RE764113211477 | B2519C0085 | SI | 1477 | EAF 394-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 581 | S/E PAN DE AZUCAR | 12443 | S/E PAN DE AZUCAR C1 | Cantera | 2519 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4410 | Clientes Regulados | 0 | 1.15 | 2.8 |  | 5.6786 | 0 | 1.15 | NO | 2023-09-06 20:49 | 2023-09-06 21:34 | 2023-09-07 01:26 | 1 | 3.61 | 1.15 | 4.1515 | 0 |  | 0 |  |  | 4410 | 4.1515 | NO INFORMADO | [5 empty] | COQUIMBO | B
B0085C01020001478 | B0085C0102RE815859001478 | B0085C0102 | NO | 1478 | EAF 395-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 289 | S/E CENTRAL MAMPIL | 19254 | S/E CENTRAL MAMPIL E1 | Mampil | 85 | BA S/E CENTRAL MAMPIL 220 KV BP1 | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | RE | 81585900 | 1246 | Clientes Regulados | 0 | 0.02 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0.02 | NO | 2023-09-07 07:41 | 2023-09-07 22:27 | 2023-09-07 07:50 | 0.14 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 116 |  | 0 | [5 empty] | QUILLECO | E
B0085C01020001478 | B0085C0102RE815859001478 | B0085C0102 | NO | 1478 | EAF 395-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 289 | S/E CENTRAL MAMPIL | 19254 | S/E CENTRAL MAMPIL E1 | Mampil | 85 | BA S/E CENTRAL MAMPIL 220 KV BP1 | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | RE | 81585900 | 1246 | Clientes Regulados | 0 | 0.25 | 0.48 |  | 0.04 | 0 | 0.25 | NO | 2023-09-07 07:41 | 2023-09-07 22:27 | 2023-09-07 07:50 | 0.14 | 0 | 0.035 | 0 | 0.14 |  | 0.14 | 1 | 0.0378 | 940 |  | 0 | 1.25 | 2 | 0.2487 | 0 |  | SANTA BARBARA | E
B1202C02560001479 | B1202C0256LT968531501479 | B1202C0256 | NO | 1479 | EAF 396-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 891 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | 16353 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) HT3 | Máquina Papelera 20 | 1202 | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV BP1 | 256 | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | LT | 96853150 | 1 | PAPELES CORDILLERA S.A. | 15.97 | 0 | 17.6 | 0.63309 | 0 | 0 | 10.1105 | NO | 2023-09-07 14:21 | 2023-09-07 15:24 | 2023-09-07 15:24 | 1.05 | 0 | 10.616 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUENTE ALTO | No Aplica
B1202C02560001479 | B1202C0256LT968531501479 | B1202C0256 | NO | 1479 | EAF 396-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 891 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | 16353 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) HT3 | Softys Puente Alto | 1202 | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV BP1 | 256 | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | LT | 96853150 | 1 | PAPELES CORDILLERA S.A. | 15.97 | 0 | 9.9 | 0.35612 | 0 | 0 | 5.6872 | NO | 2023-09-07 14:21 | 2023-09-07 15:24 | 2023-09-07 15:49 | 1.3 | 0.16 | 7.3933 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUENTE ALTO | No Aplica
B1202C02560001479 | B1202C0256LT968531501479 | B1202C0256 | NO | 1479 | EAF 396-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 891 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | 16353 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) HT3 | Chimolsa | 1202 | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV BP1 | 256 | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | LT | 96853150 | 1 | PAPELES CORDILLERA S.A. | 15.97 | 0 | 0.3 | 0.010791 | 0 | 0 | 0.17234 | NO | 2023-09-07 14:21 | 2023-09-07 15:24 | 2023-09-07 15:53 | 1.3 | 0.23 | 0.22404 | 0 | 1.1417 |  | 1.1417 | 1 | 18.2334 | 1 |  | NO APLICA | 1.1417 | 1 | 18.2334 | 0 |  | PUENTE ALTO | No Aplica
B0813C00930001480 | B0813C0093LD616086021480 | B0813C0093 | SI | 1480 | EAF 397-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 718 | S/E SAN CRISTOBAL | 4150 | S/E SAN CRISTOBAL C17 | Villavicencio | 813 | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 61608602 | 1 | HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA | 0.42 | 0 | 0.3596 | 1 | No aplica | No aplica | 0.42 | NO | 2023-09-07 18:42 | 2023-09-07 18:45 | 2023-09-07 18:45 | 0.05 | 0 | 0.021 | 0 | 0.05 |  | 0.05 | 1 | 0.021 | 1 |  | NO APLICA | 0.13 | 2 | 1.8859 | 0 |  | SANTIAGO | No aplica
B0911C00930001480 | B0911C0093RE968005701480 | B0911C0093 | SI | 1480 | EAF 397-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 718 | S/E SAN CRISTOBAL | 4156 | S/E SAN CRISTOBAL C23 | Seminario | 911 | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 4346 | Clientes Regulados | 0 | 0.055438 | 4.78 |  | 0.0019865 | 0 | 0.055438 | NO | 2023-09-07 18:42 | 2023-09-07 18:45 | 2023-09-07 18:45 | 0.05 | 0 | 0.0027719 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 262 |  | 0 | [5 empty] | SANTIAGO | D
B0911C00930001480 | B0911C0093RE968005701480 | B0911C0093 | SI | 1480 | EAF 397-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 718 | S/E SAN CRISTOBAL | 4156 | S/E SAN CRISTOBAL C23 | Seminario | 911 | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 4346 | Clientes Regulados | 0 | 2.1309 | 4.78 |  | 0.076358 | 0 | 2.1309 | NO | 2023-09-07 18:42 | 2023-09-07 18:45 | 2023-09-07 18:45 | 0.05 | 0 | 0.10655 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3884 |  | 0 | [5 empty] | PROVIDENCIA | D
B0911C00930001480 | B0911C0093RE968005701480 | B0911C0093 | SI | 1480 | EAF 397-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 718 | S/E SAN CRISTOBAL | 4155 | S/E SAN CRISTOBAL C22 | San Martín | 911 | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 4548 | Clientes Regulados | 0 | 0.36769 | 4.81 |  | 0.013176 | 0 | 0.36769 | NO | 2023-09-07 18:42 | 2023-09-07 18:45 | 2023-09-07 18:46 | 0.06 | 0 | 0.022061 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 190 |  | 0 | [5 empty] | INDEPENDENCIA | D
B0911C00930001480 | B0911C0093RE968005701480 | B0911C0093 | SI | 1480 | EAF 397-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 718 | S/E SAN CRISTOBAL | 4155 | S/E SAN CRISTOBAL C22 | San Martín | 911 | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 4548 | Clientes Regulados | 0 | 0.34583 | 4.81 |  | 0.012392 | 0 | 0.34583 | NO | 2023-09-07 18:42 | 2023-09-07 18:45 | 2023-09-07 18:46 | 0.06 | 0 | 0.02075 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 761 |  | 0 | [5 empty] | PROVIDENCIA | D
B0911C00930001480 | B0911C0093RE968005701480 | B0911C0093 | SI | 1480 | EAF 397-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 718 | S/E SAN CRISTOBAL | 4155 | S/E SAN CRISTOBAL C22 | San Martín | 911 | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 4548 | Clientes Regulados | 0 | 2.6023 | 4.81 |  | 0.09325 | 0 | 2.6023 | NO | 2023-09-07 18:42 | 2023-09-07 18:45 | 2023-09-07 18:46 | 0.06 | 0 | 0.15614 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3137 |  | 0 | [5 empty] | RECOLETA | D
B0911C00930001480 | B0911C0093RE968005701480 | B0911C0093 | SI | 1480 | EAF 397-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 718 | S/E SAN CRISTOBAL | 4155 | S/E SAN CRISTOBAL C22 | San Martín | 911 | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 4548 | Clientes Regulados | 0 | 0.38034 | 4.81 |  | 0.013629 | 0 | 0.38034 | NO | 2023-09-07 18:42 | 2023-09-07 18:45 | 2023-09-07 18:46 | 0.06 | 0 | 0.022821 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 863 |  | 0 | [5 empty] | SANTIAGO | D
B0911C00930001480 | B0911C0093RE968005701480 | B0911C0093 | SI | 1480 | EAF 397-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 718 | S/E SAN CRISTOBAL | 4154 | S/E SAN CRISTOBAL C21 | El Salto | 911 | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 7266 | Clientes Regulados | 0 | 0.21469 | 6.71 |  | 0.007693 | 0 | 0.21469 | NO | 2023-09-07 18:42 | 2023-09-07 18:45 | 2023-09-07 18:46 | 0.06 | 0 | 0.012881 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | INDEPENDENCIA | D
B0911C00930001480 | B0911C0093RE968005701480 | B0911C0093 | SI | 1480 | EAF 397-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 718 | S/E SAN CRISTOBAL | 4154 | S/E SAN CRISTOBAL C21 | El Salto | 911 | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 7266 | Clientes Regulados | 0 | 0.66993 | 6.71 |  | 0.024006 | 0 | 0.66993 | NO | 2023-09-07 18:42 | 2023-09-07 18:45 | 2023-09-07 18:46 | 0.06 | 0 | 0.040196 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 27 |  | 0 | [5 empty] | PROVIDENCIA | D
B0911C00930001480 | B0911C0093RE968005701480 | B0911C0093 | SI | 1480 | EAF 397-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 718 | S/E SAN CRISTOBAL | 4154 | S/E SAN CRISTOBAL C21 | El Salto | 911 | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 7266 | Clientes Regulados | 0 | 3.7922 | 6.71 |  | 0.13589 | 0 | 3.7922 | NO | 2023-09-07 18:42 | 2023-09-07 18:45 | 2023-09-07 18:46 | 0.06 | 0 | 0.22753 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6832 |  | 0 | [5 empty] | RECOLETA | D
B0911C00930001480 | B0911C0093RE968005701480 | B0911C0093 | SI | 1480 | EAF 397-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 718 | S/E SAN CRISTOBAL | 4153 | S/E SAN CRISTOBAL C20 | Salvador | 911 | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 1487 | Clientes Regulados | 0 | 0.010634 | 2.48 |  | 0.00038104 | 0 | 0.010634 | NO | 2023-09-07 18:42 | 2023-09-07 18:45 | 2023-09-07 18:46 | 0.07 | 0 | 0.00074436 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | SANTIAGO | D
B0911C00930001480 | B0911C0093RE968005701480 | B0911C0093 | SI | 1480 | EAF 397-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 718 | S/E SAN CRISTOBAL | 4153 | S/E SAN CRISTOBAL C20 | Salvador | 911 | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 1487 | Clientes Regulados | 0 | 0.90362 | 2.48 |  | 0.03238 | 0 | 0.90362 | NO | 2023-09-07 18:42 | 2023-09-07 18:45 | 2023-09-07 18:46 | 0.07 | 0 | 0.063253 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1171 |  | 0 | [5 empty] | PROVIDENCIA | D
B0911C00930001480 | B0911C0093RE968005701480 | B0911C0093 | SI | 1480 | EAF 397-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 718 | S/E SAN CRISTOBAL | 4153 | S/E SAN CRISTOBAL C20 | Salvador | 911 | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 1487 | Clientes Regulados | 0 | 0.22376 | 2.48 |  | 0.0080182 | 0 | 0.22376 | NO | 2023-09-07 18:42 | 2023-09-07 18:45 | 2023-09-07 18:46 | 0.07 | 0 | 0.015663 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 394 |  | 0 | [5 empty] | RECOLETA | D
B0911C00930001480 | B0911C0093RE968005701480 | B0911C0093 | SI | 1480 | EAF 397-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 718 | S/E SAN CRISTOBAL | 4150 | S/E SAN CRISTOBAL C17 | Villavicencio | 911 | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 7179 | Clientes Regulados | 0 | 3.4671 | 6.8 |  | 0.12424 | 0 | 3.4671 | NO | 2023-09-07 18:42 | 2023-09-07 18:45 | 2023-09-07 18:45 | 0.05 | 0 | 0.17335 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9414 |  | 0 | [5 empty] | SANTIAGO | D
B0911C00930001480 | B0911C0093RE968005701480 | B0911C0093 | SI | 1480 | EAF 397-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 718 | S/E SAN CRISTOBAL | 4138 | S/E SAN CRISTOBAL C5 | Centro 10 | 911 | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 1681 | Clientes Regulados | 0 | 0.53891 | 2.48 |  | 0.033682 | 0 | 0.53891 | NO | 2023-09-07 18:42 | 2023-09-07 18:48 | 2023-09-07 18:50 | 0.13 | 0 | 0.070058 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1153 |  | 0 | [5 empty] | SANTIAGO | D
B0911C00930001480 | B0911C0093RE968005701480 | B0911C0093 | SI | 1480 | EAF 397-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 718 | S/E SAN CRISTOBAL | 4137 | S/E SAN CRISTOBAL C4 | Centro 8 | 911 | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 1459 | Clientes Regulados | 0 | 1.2665 | 2.8 |  | 0.079153 | 0 | 1.2665 | NO | 2023-09-07 18:42 | 2023-09-07 18:48 | 2023-09-07 18:50 | 0.13 | 0 | 0.16464 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1884 |  | 0 | [5 empty] | SANTIAGO | D
B0911C00930001480 | B0911C0093RE968005701480 | B0911C0093 | SI | 1480 | EAF 397-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 718 | S/E SAN CRISTOBAL | 4136 | S/E SAN CRISTOBAL C3 | Centro 6 | 911 | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 2844 | Clientes Regulados | 0 | 1.9207 | 2.44 |  | 0.12004 | 0 | 1.9207 | NO | 2023-09-07 18:42 | 2023-09-07 18:48 | 2023-09-07 18:50 | 0.13 | 0 | 0.24969 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2681 |  | 0 | [5 empty] | SANTIAGO | D
B0911C00930001480 | B0911C0093RE968005701480 | B0911C0093 | SI | 1480 | EAF 397-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 718 | S/E SAN CRISTOBAL | 4135 | S/E SAN CRISTOBAL C2 | Centro 3 | 911 | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 4286 | Clientes Regulados | 0 | 2.0018 | 2.73 |  | 0.12511 | 0 | 2.0018 | NO | 2023-09-07 18:42 | 2023-09-07 18:48 | 2023-09-07 18:50 | 0.13 | 0 | 0.26023 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2755 |  | 0 | [5 empty] | SANTIAGO | D
B0911C00930001480 | B0911C0093RE968005701480 | B0911C0093 | SI | 1480 | EAF 397-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 718 | S/E SAN CRISTOBAL | 4134 | S/E SAN CRISTOBAL C1 | Centro 1 | 911 | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 2596 | Clientes Regulados | 0 | 3.3122 | 2.74 |  | 0.20701 | 0 | 3.3122 | NO | 2023-09-07 18:42 | 2023-09-07 18:48 | 2023-09-07 18:50 | 0.13 | 0 | 0.43058 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4295 |  | 0 | [5 empty] | SANTIAGO | D
B0911C00930001480 | B0911C0093RE968005701480 | B0911C0093 | SI | 1480 | EAF 397-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 718 | S/E SAN CRISTOBAL | 4147 | S/E SAN CRISTOBAL C14 | Bilbao | 911 | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 5942 | Clientes Regulados | 0 | 0.27794 | 4.85 |  | 0.017371 | 0 | 0.27794 | NO | 2023-09-07 18:42 | 2023-09-07 18:48 | 2023-09-07 18:47 | 0.07 | 0 | 0.019456 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 939 |  | 0 | [5 empty] | SANTIAGO | D
B0911C00930001480 | B0911C0093RE968005701480 | B0911C0093 | SI | 1480 | EAF 397-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 718 | S/E SAN CRISTOBAL | 4147 | S/E SAN CRISTOBAL C14 | Bilbao | 911 | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 5942 | Clientes Regulados | 0 | 2.7101 | 4.85 |  | 0.16938 | 0 | 2.7101 | NO | 2023-09-07 18:42 | 2023-09-07 18:48 | 2023-09-07 18:47 | 0.07 | 0 | 0.18971 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4774 |  | 0 | [5 empty] | PROVIDENCIA | D
B0911C00930001480 | B0911C0093RE968005701480 | B0911C0093 | SI | 1480 | EAF 397-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 718 | S/E SAN CRISTOBAL | 4147 | S/E SAN CRISTOBAL C14 | Bilbao | 911 | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 5942 | Clientes Regulados | 0 | 0.069543 | 4.85 |  | 0.0043464 | 0 | 0.069543 | NO | 2023-09-07 18:42 | 2023-09-07 18:48 | 2023-09-07 18:47 | 0.07 | 0 | 0.004868 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 192 |  | 0 | [5 empty] | RECOLETA | D
B0911C00930001480 | B0911C0093RE968005701480 | B0911C0093 | SI | 1480 | EAF 397-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 718 | S/E SAN CRISTOBAL | 4141 | S/E SAN CRISTOBAL C8 | Dominica | 911 | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 7.6284e-05 | 0.03 |  | 4.7677e-06 | 0 | 7.6284e-05 | NO | 2023-09-07 18:42 | 2023-09-07 18:48 | 2023-09-07 18:50 | 0.13 | 0 | 9.9169e-06 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | SANTIAGO | D
B0911C00930001480 | B0911C0093RE968005701480 | B0911C0093 | SI | 1480 | EAF 397-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 718 | S/E SAN CRISTOBAL | 4140 | S/E SAN CRISTOBAL C7 | Olivos 2 | 911 | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 1382 | Clientes Regulados | 0 | 3.0759 | 4.51 |  | 0.19224 | 0 | 3.0759 | NO | 2023-09-07 18:42 | 2023-09-07 18:48 | 2023-09-07 18:50 | 0.13 | 0 | 0.39986 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3417 |  | 0 | [5 empty] | INDEPENDENCIA | D
B0911C00930001480 | B0911C0093RE968005701480 | B0911C0093 | SI | 1480 | EAF 397-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 718 | S/E SAN CRISTOBAL | 4140 | S/E SAN CRISTOBAL C7 | Olivos 2 | 911 | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 1382 | Clientes Regulados | 0 | 0.21817 | 4.51 |  | 0.013636 | 0 | 0.21817 | NO | 2023-09-07 18:42 | 2023-09-07 18:48 | 2023-09-07 18:50 | 0.13 | 0 | 0.028362 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 327 |  | 0 | [5 empty] | RECOLETA | D
B0911C00930001480 | B0911C0093LD760583521480 | B0911C0093 | SI | 1480 | EAF 397-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 718 | S/E SAN CRISTOBAL | 4137 | S/E SAN CRISTOBAL C4 | Centro 8 | 911 | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76058352 | 1 | VIVOCORP S.A. | 0.53 | 0 | 0.1564 | 1 | No aplica | No aplica | 0.53 | NO | 2023-09-07 18:42 | 2023-09-07 18:48 | 2023-09-07 18:50 | 0.13 | 0 | 0.0689 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SANTIAGO | No aplica
B0911C00930001480 | B0911C0093LD889836001480 | B0911C0093 | SI | 1480 | EAF 397-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 718 | S/E SAN CRISTOBAL | 4134 | S/E SAN CRISTOBAL C1 | Centro 1 | 911 | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 88983600 | 1 | GTD TELEDUCTOS S.A. | 1.15 | 0 | 0.2476 | 1 | No aplica | No aplica | 1.15 | NO | 2023-09-07 18:42 | 2023-09-07 18:48 | 2023-09-07 18:50 | 0.13 | 0 | 0.1495 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SANTIAGO | No aplica
B0911C00930001480 | B0911C0093LD889836001480 | B0911C0093 | SI | 1480 | EAF 397-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 718 | S/E SAN CRISTOBAL | 4137 | S/E SAN CRISTOBAL C4 | Centro 8 | 911 | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 88983600 | 1 | GTD TELEDUCTOS S.A. | 1.15 | 0 | 0.2268 | 1 | No aplica | No aplica | 1.15 | NO | 2023-09-07 18:42 | 2023-09-07 18:48 | 2023-09-07 18:50 | 0.13 | 0 | 0.1495 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SANTIAGO | No aplica
B0911C00930001480 | B0911C0093LD560693501480 | B0911C0093 | SI | 1480 | EAF 397-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 718 | S/E SAN CRISTOBAL | 4134 | S/E SAN CRISTOBAL C1 | Centro 1 | 911 | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 56069350 | 1 | COMUNIDAD EDIFICIO TORRE CENTENARIO | 0.14 | 0 | 0.02 | 1 | No aplica | No aplica | 0.14 | NO | 2023-09-07 18:42 | 2023-09-07 18:48 | 2023-09-07 18:50 | 0.13 | 0 | 0.0182 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SANTIAGO | No aplica
B0911C00930001480 | B0911C0093LD906350001480 | B0911C0093 | SI | 1480 | EAF 397-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 718 | S/E SAN CRISTOBAL | 4134 | S/E SAN CRISTOBAL C1 | Centro 1 | 911 | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 90635000 | 1 | TELEFONICA CHILE S.A. | 1.32 | 0 | 0.1508 | 1 | No aplica | No aplica | 1.32 | NO | 2023-09-07 18:42 | 2023-09-07 18:48 | 2023-09-07 18:50 | 0.13 | 0 | 0.1716 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SANTIAGO | No aplica
B0911C00930001480 | B0911C0093LD616084061480 | B0911C0093 | SI | 1480 | EAF 397-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 718 | S/E SAN CRISTOBAL | 4152 | S/E SAN CRISTOBAL C19 | Bilbao | 911 | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 61608406 | 1 | SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR | 0.39 | 0 | 0.0748 | 1 | No aplica | No aplica | 0.39 | NO | 2023-09-07 18:42 | 2023-09-07 18:47 | 2023-09-07 18:47 | 0.07 | 0 | 0.0273 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PROVIDENCIA | No aplica
B0911C00930001480 | B0911C0093LD703774001480 | B0911C0093 | SI | 1480 | EAF 397-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 718 | S/E SAN CRISTOBAL | 4152 | S/E SAN CRISTOBAL C19 | Bilbao | 911 | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 70377400 | 1 | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ | 0.87 | 0 | 0.25376 | 1 | No aplica | No aplica | 0.87 | NO | 2023-09-07 18:42 | 2023-09-07 18:47 | 2023-09-07 18:47 | 0.07 | 0 | 0.0609 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PROVIDENCIA | No aplica
B0911C00930001480 | B0911C0093LD761643891480 | B0911C0093 | SI | 1480 | EAF 397-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 718 | S/E SAN CRISTOBAL | 4152 | S/E SAN CRISTOBAL C19 | Bilbao | 911 | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76164389 | 1 | INMOBILIARIA ITALIA | 0.25 | 0 | 0.2104 | 1 | No aplica | No aplica | 0.25 | NO | 2023-09-07 18:42 | 2023-09-07 18:47 | 2023-09-07 18:47 | 0.07 | 0 | 0.0175 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PROVIDENCIA | No aplica
B0911C00930001480 | B0911C0093LD920400001480 | B0911C0093 | SI | 1480 | EAF 397-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 718 | S/E SAN CRISTOBAL | 4153 | S/E SAN CRISTOBAL C20 | Salvador | 911 | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 92040000 | 1 | IBM DE CHILE S.A.C. | 0.77 | 0 | 0.5234 | 1 | No aplica | No aplica | 0.77 | NO | 2023-09-07 18:42 | 2023-09-07 18:45 | 2023-09-07 18:46 | 0.07 | 0 | 0.0539 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PROVIDENCIA | No aplica
B0911C00930001480 | B0911C0093LD764278911480 | B0911C0093 | SI | 1480 | EAF 397-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 718 | S/E SAN CRISTOBAL | 4153 | S/E SAN CRISTOBAL C20 | Salvador | 911 | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76427891 | 1 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLEGIO DE INGENIEROS SPA | 0.12 | 0 | 0.0956 | 1 | No aplica | No aplica | 0.12 | NO | 2023-09-07 18:42 | 2023-09-07 18:45 | 2023-09-07 18:46 | 0.07 | 0 | 0.0084 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PROVIDENCIA | No aplica
B0911C00930001480 | B0911C0093LD906350001480 | B0911C0093 | SI | 1480 | EAF 397-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 718 | S/E SAN CRISTOBAL | 4154 | S/E SAN CRISTOBAL C21 | El Salto | 911 | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 90635000 | 1 | TELEFONICA CHILE S.A. | 1.32 | 0 | 0.652 | 1 | No aplica | No aplica | 1.32 | NO | 2023-09-07 18:42 | 2023-09-07 18:45 | 2023-09-07 18:46 | 0.06 | 0 | 0.0792 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | INDEPENDENCIA | No aplica
B0911C00930001480 | B0911C0093LD967186501480 | B0911C0093 | SI | 1480 | EAF 397-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 718 | S/E SAN CRISTOBAL | 4154 | S/E SAN CRISTOBAL C21 | El Salto | 911 | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96718650 | 1 | SOCIEDAD TORRE CONJUNTA CERRO SAN CRISTOBAL S A | 0.29 | 0 | 0.2712 | 1 | No aplica | No aplica | 0.29 | NO | 2023-09-07 18:42 | 2023-09-07 18:45 | 2023-09-07 18:46 | 0.06 | 0 | 0.0174 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PROVIDENCIA | No aplica
B0911C00930001480 | B0911C0093LD967627901480 | B0911C0093 | SI | 1480 | EAF 397-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 718 | S/E SAN CRISTOBAL | 4154 | S/E SAN CRISTOBAL C21 | El Salto | 911 | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96762790 | 1 | ARTICA S.A. | 0.17 | 0 | 0.0684 | 1 | No aplica | No aplica | 0.17 | NO | 2023-09-07 18:42 | 2023-09-07 18:45 | 2023-09-07 18:46 | 0.06 | 0 | 0.0102 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | RECOLETA | No aplica
B0911C00930001480 | B0911C0093LD816898001480 | B0911C0093 | SI | 1480 | EAF 397-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 718 | S/E SAN CRISTOBAL | 4155 | S/E SAN CRISTOBAL C22 | San Martín | 911 | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 81689800 | 1 | TELEVISION NACIONAL DE CHILE | 0.86 | 0 | 0.93512 | 1 | No aplica | No aplica | 0.86 | NO | 2023-09-07 18:42 | 2023-09-07 18:45 | 2023-09-07 18:46 | 0.06 | 0 | 0.0516 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PROVIDENCIA | No aplica
B0911C00930001480 | B0911C0093LD767462501480 | B0911C0093 | SI | 1480 | EAF 397-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 718 | S/E SAN CRISTOBAL | 4155 | S/E SAN CRISTOBAL C22 | San Martín | 911 | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76746250 | 1 | LOS LEÑOS S.A | 0.11 | 0 | 0.0996 | 1 | No aplica | No aplica | 0.11 | NO | 2023-09-07 18:42 | 2023-09-07 18:45 | 2023-09-07 18:46 | 0.06 | 0 | 0.0066 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SANTIAGO | No aplica
B0911C00930001480 | B0911C0093LD763614561480 | B0911C0093 | SI | 1480 | EAF 397-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 718 | S/E SAN CRISTOBAL | 4155 | S/E SAN CRISTOBAL C22 | San Martín | 911 | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76361456 | 1 | INMOBILIARIA PATAGONIA S.A. | 0.02 | 0 | 0 | 1 | No aplica | No aplica | 0.02 | NO | 2023-09-07 18:42 | 2023-09-07 18:45 | 2023-09-07 18:46 | 0.06 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PROVIDENCIA | No aplica
B0911C00930001480 | B0911C0093LD560513201480 | B0911C0093 | SI | 1480 | EAF 397-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 718 | S/E SAN CRISTOBAL | 4155 | S/E SAN CRISTOBAL C22 | San Martín | 911 | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 56051320 | 1 | COMUNIDAD DEL EDIFICIO DEL COMERCIO | 0.04 | 0 | 0.0024 | 1 | No aplica | No aplica | 0.04 | NO | 2023-09-07 18:42 | 2023-09-07 18:45 | 2023-09-07 18:46 | 0.06 | 0 | 0.0024 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SANTIAGO | No aplica
B0911C00930001480 | B0911C0093LD780405201480 | B0911C0093 | SI | 1480 | EAF 397-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 718 | S/E SAN CRISTOBAL | 4156 | S/E SAN CRISTOBAL C23 | Seminario | 911 | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 78040520 | 1 | CLINICA AVANSALUD PROVIDENCIA S.A. | 0.8 | 0 | 0.724 | 1 | No aplica | No aplica | 0.8 | NO | 2023-09-07 18:42 | 2023-09-07 18:45 | 2023-09-07 18:45 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PROVIDENCIA | No aplica
B0911C00930001480 | B0911C0093LD906350001480 | B0911C0093 | SI | 1480 | EAF 397-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 718 | S/E SAN CRISTOBAL | 4156 | S/E SAN CRISTOBAL C23 | Seminario | 911 | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 90635000 | 1 | TELEFONICA CHILE S.A. | 1.32 | 0 | 0.33032 | 1 | No aplica | No aplica | 1.32 | NO | 2023-09-07 18:42 | 2023-09-07 18:45 | 2023-09-07 18:45 | 0.05 | 0 | 0.066 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PROVIDENCIA | No aplica
B0911C00930001480 | B0911C0093LD716319001480 | B0911C0093 | SI | 1480 | EAF 397-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 718 | S/E SAN CRISTOBAL | 4156 | S/E SAN CRISTOBAL C23 | Seminario | 911 | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 71631900 | 1 | UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN | 0.31 | 0 | 0.32244 | 1 | No aplica | No aplica | 0.31 | NO | 2023-09-07 18:42 | 2023-09-07 18:45 | 2023-09-07 18:45 | 0.05 | 0 | 0.0155 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | RECOLETA | No aplica
B0911C00930001480 | B0911C0093LD616084061480 | B0911C0093 | SI | 1480 | EAF 397-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 718 | S/E SAN CRISTOBAL | 4156 | S/E SAN CRISTOBAL C23 | Seminario | 911 | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 61608406 | 1 | SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR | 0.39 | 0 | 0.0776 | 1 | No aplica | No aplica | 0.39 | NO | 2023-09-07 18:42 | 2023-09-07 18:45 | 2023-09-07 18:45 | 0.05 | 0 | 0.0195 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PROVIDENCIA | No aplica
B0911C00930001480 | B0911C0093LD816989001480 | B0911C0093 | SI | 1480 | EAF 397-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 718 | S/E SAN CRISTOBAL | 4150 | S/E SAN CRISTOBAL C17 | Villavicencio | 911 | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 81698900 | 1 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | 1.6 | 0 | 0.05384 | 1 | No aplica | No aplica | 1.6 | NO | 2023-09-07 18:42 | 2023-09-07 18:45 | 2023-09-07 18:45 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SANTIAGO | No aplica
B0911C00930001480 | B0911C0093LD702851001480 | B0911C0093 | SI | 1480 | EAF 397-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 718 | S/E SAN CRISTOBAL | 4150 | S/E SAN CRISTOBAL C17 | Villavicencio | 911 | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 70285100 | 1 | Hospital Clínico Mutual de Seguridad CCHC | 0.15 | 0 | 0.12 | 1 | No aplica | No aplica | 0.15 | NO | 2023-09-07 18:42 | 2023-09-07 18:45 | 2023-09-07 18:45 | 0.05 | 0 | 0.0075 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SANTIAGO | No aplica
B0911C00930001480 | B0911C0093LD650112631480 | B0911C0093 | SI | 1480 | EAF 397-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 718 | S/E SAN CRISTOBAL | 4150 | S/E SAN CRISTOBAL C17 | Villavicencio | 911 | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 65011263 | 1 | CORPORACION CENTRO CULTURAL GABRIELA MISTRAL | 0.12 | 0 | 0.1236 | 1 | No aplica | No aplica | 0.12 | NO | 2023-09-07 18:42 | 2023-09-07 18:45 | 2023-09-07 18:45 | 0.05 | 0 | 0.006 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SANTIAGO | No aplica
B0911C00930001480 | B0911C0093LD969735001480 | B0911C0093 | SI | 1480 | EAF 397-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 718 | S/E SAN CRISTOBAL | 4150 | S/E SAN CRISTOBAL C17 | Villavicencio | 911 | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96973500 | 1 | INMOBILIARIA TERRAPLANA SPA | 0.08 | 0 | 0.1008 | 1 | No aplica | No aplica | 0.08 | NO | 2023-09-07 18:42 | 2023-09-07 18:45 | 2023-09-07 18:45 | 0.05 | 0 | 0.004 | 0 | 0.085106 |  | 0.085106 | 1 | 3.815 | 1 |  | NO APLICA | 0.085106 | 1 | 3.815 | 0 |  | SANTIAGO | No aplica
B0085C01020001481 | B0085C0102RE815859001481 | B0085C0102 | NO | 1481 | EAF 398-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 289 | S/E CENTRAL MAMPIL | 19254 | S/E CENTRAL MAMPIL E1 | Mampil | 85 | BA S/E CENTRAL MAMPIL 220 KV BP1 | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | RE | 81585900 | 1265 | Clientes Regulados | 0 | 0.02128 | 0.47 |  | 0.004256 | 0 | 0.02128 | NO | 2023-09-08 17:12 | 2023-09-08 17:33 | 2023-09-08 17:24 | 0.19 | 0 | 0.0040432 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 116 |  | 0 | [5 empty] | QUILLECO | E
B0085C01020001481 | B0085C0102RE815859001481 | B0085C0102 | NO | 1481 | EAF 398-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 289 | S/E CENTRAL MAMPIL | 19254 | S/E CENTRAL MAMPIL E1 | Mampil | 85 | BA S/E CENTRAL MAMPIL 220 KV BP1 | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | RE | 81585900 | 1265 | Clientes Regulados | 0 | 0.25304 | 0.47 |  | 0.050608 | 0 | 0.25304 | NO | 2023-09-08 17:12 | 2023-09-08 17:33 | 2023-09-08 17:24 | 0.19 | 0 | 0.048078 | 0 | 0.19 |  | 0.19 | 1 | 0.052121 | 940 |  | 0 | 1.44 | 3 | 0.30082 | 0 |  | SANTA BARBARA | E
B0125C01120001482 | B0125C0112RE760731641482 | B0125C0112 | NO | 1482 | EAF 399-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | C2 Curacautín-Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3643 | Clientes Regulados | 0 | 0.83392 | 1.31 |  | 0.20494 | 0 | 0.83392 | NO | 2023-09-09 06:27 | 2023-09-09 12:53 | 2023-09-09 06:42 | 0.24 | 0 | 0.20014 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3643 |  | 0 | [5 empty] | LONQUIMAY | E
B0125C01120001482 | B0125C0112RE760731641482 | B0125C0112 | NO | 1482 | EAF 399-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | C2 Curacautín-Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3800 | Clientes Regulados | 0 | 0.96268 | 1.01 |  | 0.2718 | 0 | 0.96268 | NO | 2023-09-09 06:27 | 2023-09-09 12:53 | 2023-09-09 06:44 | 0.28 | 0 | 0.26955 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3800 |  | 0 | [5 empty] | CURACAUTIN | E
B0125C01120001482 | B0125C0112RE760731641482 | B0125C0112 | NO | 1482 | EAF 399-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | C3 Curacautín Ciudad | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6921 | Clientes Regulados | 0 | 1.6136 | 2.26 |  | 0.64718 | 0 | 1.6136 | NO | 2023-09-09 06:27 | 2023-09-09 12:53 | 2023-09-09 06:51 | 0.4 | 0 | 0.64543 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6921 |  | 0 | [5 empty] | CURACAUTIN | E
B0125C01120001482 | B0125C0112LD782461801482 | B0125C0112 | NO | 1482 | EAF 399-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | C3 Curacautín Ciudad | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78246180 | 1 | SALMONES CAPTREN S.A. | 0.23 | 0 | 0.24 | 1 | 0 | 0 | 0.23 | NO | 2023-09-09 06:27 | 2023-09-09 12:53 | 2023-09-09 07:26 | 0.97 | 0 | 0.2231 | 0 | 0.36763 |  | 0.36763 | 1 | 1.3382 | 1 |  | NO APLICA | 4.6144 | 7 | 20.5097 | 1.3382 |  | CURACAUTIN | E | Fr | Fr
B0846C00850001483 | B0846C0085RE764113211483 | B0846C0085 | NO | 1483 | EAF 400-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3910 | S/E MALLOCO D4 | Peñaflor | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 29 | Clientes Regulados | 0 | 0.025 | 0.03 |  | 0.00292 | 0 | 0.025 | NO | 2023-09-10 14:37 | 2023-09-10 14:44 | 2023-09-10 14:44 | 0.11 | 0 | 0.00275 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 29 |  | 0 | [5 empty] | PADRE HURTADO | D
B0846C00850001483 | B0846C0085RE764113211483 | B0846C0085 | NO | 1483 | EAF 400-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3910 | S/E MALLOCO D4 | Peñaflor | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 14472 | Clientes Regulados | 0 | 4.233 | 6.57 |  | 0.49385 | 0 | 4.233 | NO | 2023-09-10 14:37 | 2023-09-10 14:44 | 2023-09-10 14:44 | 0.11 | 0 | 0.46563 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 14472 |  | 0 | [5 empty] | PEÑAFLOR | D
B0846C00850001483 | B0846C0085RE764113211483 | B0846C0085 | NO | 1483 | EAF 400-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3908 | S/E MALLOCO D2 | Talagante | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 241 | Clientes Regulados | 0 | 0.251 | 0.66 |  | 0.02928 | 0 | 0.251 | NO | 2023-09-10 14:37 | 2023-09-10 14:44 | 2023-09-10 14:44 | 0.11 | 0 | 0.02761 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 241 |  | 0 | [5 empty] | CALERA DE TANGO | D
B0846C00850001483 | B0846C0085RE764113211483 | B0846C0085 | NO | 1483 | EAF 400-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3908 | S/E MALLOCO D2 | Talagante | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1352 | Clientes Regulados | 0 | 1.004 | 2.66 |  | 0.11713 | 0 | 1.004 | NO | 2023-09-10 14:37 | 2023-09-10 14:44 | 2023-09-10 14:44 | 0.11 | 0 | 0.11044 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1352 |  | 0 | [5 empty] | PEÑAFLOR | D
B0846C00850001483 | B0846C0085RE764113211483 | B0846C0085 | NO | 1483 | EAF 400-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3908 | S/E MALLOCO D2 | Talagante | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 728 | Clientes Regulados | 0 | 1.199 | 3.18 |  | 0.13988 | 0 | 1.199 | NO | 2023-09-10 14:37 | 2023-09-10 14:44 | 2023-09-10 14:44 | 0.11 | 0 | 0.13189 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 728 |  | 0 | [5 empty] | TALAGANTE | D
B0846C00850001483 | B0846C0085RE764113211483 | B0846C0085 | NO | 1483 | EAF 400-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3906 | S/E MALLOCO E152-5 | Malloco | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4554 | Clientes Regulados | 0 | 2.292 | 3.21 |  | 0.2674 | 0 | 2.292 | NO | 2023-09-10 14:37 | 2023-09-10 14:44 | 2023-09-10 14:44 | 0.11 | 0 | 0.25212 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4554 |  | 0 | [5 empty] | PEÑAFLOR | D
B0846C00850001483 | B0846C0085RE764113211483 | B0846C0085 | NO | 1483 | EAF 400-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3906 | S/E MALLOCO E152-5 | Malloco | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3264 | Clientes Regulados | 0 | 1.655 | 4.45 |  | 0.19308 | 0 | 1.655 | NO | 2023-09-10 14:37 | 2023-09-10 14:44 | 2023-09-10 14:44 | 0.11 | 0 | 0.18205 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3264 |  | 0 | [5 empty] | PADRE HURTADO | D
B0846C00850001483 | B0846C0085RE764113211483 | B0846C0085 | NO | 1483 | EAF 400-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3904 | S/E MALLOCO E152-3 | Loreto | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9133 | Clientes Regulados | 0 | 3.898 | 6.36 |  | 0.45477 | 0 | 3.898 | NO | 2023-09-10 14:37 | 2023-09-10 14:44 | 2023-09-10 14:44 | 0.11 | 0 | 0.42878 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9133 |  | 0 | [5 empty] | PEÑAFLOR | D
B0846C00850001483 | B0846C0085RE764113211483 | B0846C0085 | NO | 1483 | EAF 400-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3904 | S/E MALLOCO E152-3 | Loreto | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 458 | Clientes Regulados | 0 | 0.212 | 0.34 |  | 0.02473 | 0 | 0.212 | NO | 2023-09-10 14:37 | 2023-09-10 14:44 | 2023-09-10 14:44 | 0.11 | 0 | 0.02332 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 458 |  | 0 | [5 empty] | TALAGANTE | D
B0846C00850001483 | B0846C0085RE764113211483 | B0846C0085 | NO | 1483 | EAF 400-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3905 | S/E MALLOCO E152-4 | Manuel Castillo | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7301 | Clientes Regulados | 0 | 3.641 | 3.78 |  | 0.42478 | 0 | 3.641 | NO | 2023-09-10 14:37 | 2023-09-10 14:44 | 2023-09-10 14:44 | 0.11 | 0 | 0.40051 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7301 |  | 0 | [5 empty] | CALERA DE TANGO | D
B0846C00850001483 | B0846C0085RE764113211483 | B0846C0085 | NO | 1483 | EAF 400-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3905 | S/E MALLOCO E152-4 | Manuel Castillo | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 178 | Clientes Regulados | 0 | 0.203 | 0.21 |  | 0.02368 | 0 | 0.203 | NO | 2023-09-10 14:37 | 2023-09-10 14:44 | 2023-09-10 14:44 | 0.11 | 0 | 0.02233 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 178 |  | 0 | [5 empty] | PEÑAFLOR | D
B0846C00850001483 | B0846C0085RE764113211483 | B0846C0085 | NO | 1483 | EAF 400-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3905 | S/E MALLOCO E152-4 | Manuel Castillo | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 556 | Clientes Regulados | 0 | 0.335 | 0.34 |  | 0.03908 | 0 | 0.335 | NO | 2023-09-10 14:37 | 2023-09-10 14:44 | 2023-09-10 14:44 | 0.11 | 0 | 0.03685 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 556 |  | 0 | [5 empty] | TALAGANTE | D
B0846C00850001483 | B0846C0085RE764113211483 | B0846C0085 | NO | 1483 | EAF 400-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3909 | S/E MALLOCO D3 | Emos Malloco | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.011 | 5.9 |  | 0.00128 | 0 | 0.011 | NO | 2023-09-10 14:37 | 2023-09-10 14:44 | 2023-09-10 14:44 | 0.11 | 0 | 0.00121 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | PEÑAFLOR | D
B0846C00850001483 | B0846C0085RE764113211483 | B0846C0085 | NO | 1483 | EAF 400-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3903 | S/E MALLOCO E152-2 | Autopista del Sol | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 15766 | Clientes Regulados | 0 | 6.059 | 0.22 |  | 0.70688 | 0 | 6.059 | NO | 2023-09-10 14:37 | 2023-09-10 14:44 | 2023-09-10 14:44 | 0.11 | 0 | 0.66649 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 15766 |  | 0 | [5 empty] | TALAGANTE | D
B0846C00850001483 | B0846C0085RE764113211483 | B0846C0085 | NO | 1483 | EAF 400-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3903 | S/E MALLOCO E152-2 | Autopista del Sol | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 27 | Clientes Regulados | 0 | 0.131 | 10.59 |  | 0.01528 | 0 | 0.131 | NO | 2023-09-10 14:37 | 2023-09-10 14:44 | 2023-09-10 14:44 | 0.11 | 0 | 0.01441 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 27 |  | 0 | [5 empty] | PEÑAFLOR | D
B0846C00850001483 | B0846C0085RE764113211483 | B0846C0085 | NO | 1483 | EAF 400-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3908 | S/E MALLOCO D2 | El Trébol | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 85 | Clientes Regulados | 0 | 0.083 | 0.59 |  | 0.00968 | 0 | 0.083 | NO | 2023-09-10 14:37 | 2023-09-10 14:44 | 2023-09-10 14:44 | 0.11 | 0 | 0.00913 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 85 |  | 0 | [5 empty] | PEÑAFLOR | D
B0846C00850001483 | B0846C0085RE764113211483 | B0846C0085 | NO | 1483 | EAF 400-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3908 | S/E MALLOCO D2 | El Trébol | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 263 | Clientes Regulados | 0 | 0.114 | 0.42 |  | 0.0133 | 0 | 0.114 | NO | 2023-09-10 14:37 | 2023-09-10 14:44 | 2023-09-10 14:44 | 0.11 | 0 | 0.01254 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 263 |  | 0 | [5 empty] | CALERA DE TANGO | D
B0846C00850001483 | B0846C0085RE764113211483 | B0846C0085 | NO | 1483 | EAF 400-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3907 | S/E MALLOCO D1 | Cuesta Barriga | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 523 | Clientes Regulados | 0 | 0.446 | 2.17 |  | 0.05203 | 0 | 0.446 | NO | 2023-09-10 14:37 | 2023-09-10 14:44 | 2023-09-10 14:44 | 0.11 | 0 | 0.04906 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 523 |  | 0 | [5 empty] | PEÑAFLOR | D
B0846C00850001483 | B0846C0085RE764113211483 | B0846C0085 | NO | 1483 | EAF 400-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3907 | S/E MALLOCO D1 | Cuesta Barriga | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10 | Clientes Regulados | 0 | 0.012 | 0.05 |  | 0.0014 | 0 | 0.012 | NO | 2023-09-10 14:37 | 2023-09-10 14:44 | 2023-09-10 14:44 | 0.11 | 0 | 0.00132 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10 |  | 0 | [5 empty] | PADRE HURTADO | D
B0846C00850001483 | B0846C0085LD611050001483 | B0846C0085 | NO | 1483 | EAF 400-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3907 | S/E MALLOCO D1 | Autopista del Sol | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 61105000 | 1 | FABRICAS Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | NO | 2023-09-10 14:37 | 2023-09-10 14:44 | 2023-09-10 14:44 | 0.11 | 0 | 0.022 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TALAGANTE | D
B0846C00850001483 | B0846C0085LD933070001483 | B0846C0085 | NO | 1483 | EAF 400-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3906 | S/E MALLOCO E152-5 | Malloco | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 93307000 | 1 | SUPERMERCADOS MONTSERRAT S.A.C. | 0.01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.01 | NO | 2023-09-10 14:37 | 2023-09-10 14:44 | 2023-09-10 14:44 | 0.11 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PEÑAFLOR | D
B0846C00850001483 | B0846C0085LD889344001483 | B0846C0085 | NO | 1483 | EAF 400-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3908 | S/E MALLOCO D2 | Talagante | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 88934400 | 1 | SOC AGRICOLA SAN JOAQUIN DEL OLIVETO S.A. | 0.15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.15 | NO | 2023-09-10 14:37 | 2023-09-10 14:44 | 2023-09-10 14:44 | 0.11 | 0 | 0.0165 | 0 | 0.11 |  | 0.11 | 1 | 2.878 | 1 |  | NO APLICA | 0.47 | 2 | 14.776 | 0 |  | TALAGANTE | D
B0902C00850001483 | B0902C0085RE764113211483 | B0902C0085 | SI | 1483 | EAF 400-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 717 | S/E SAN BERNARDO | 4101 | S/E SAN BERNARDO C1 | Mirasur | 902 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7840 | Clientes Regulados | 0 | 2.338 | 6.3 |  | 0.27277 | 0 | 2.338 | NO | 2023-09-10 14:37 | 2023-09-10 14:44 | 2023-09-10 14:44 | 0.11 | 0 | 0.25718 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7840 |  | 0 | [5 empty] | EL BOSQUE | D
B0902C00850001483 | B0902C0085RE764113211483 | B0902C0085 | SI | 1483 | EAF 400-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 717 | S/E SAN BERNARDO | 4102 | S/E SAN BERNARDO C2 | Eyzaguirre | 902 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8647 | Clientes Regulados | 0 | 3.519 | 8.1 |  | 0.41055 | 0 | 3.519 | NO | 2023-09-10 14:37 | 2023-09-10 14:44 | 2023-09-10 14:44 | 0.11 | 0 | 0.38709 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8647 |  | 0 | [5 empty] | EL BOSQUE | D
B0902C00850001483 | B0902C0085RE764113211483 | B0902C0085 | SI | 1483 | EAF 400-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 717 | S/E SAN BERNARDO | 4103 | S/E SAN BERNARDO C3 | América | 902 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4485 | Clientes Regulados | 0 | 1.984 | 6.98 |  | 0.23147 | 0 | 1.984 | NO | 2023-09-10 14:37 | 2023-09-10 14:44 | 2023-09-10 14:44 | 0.11 | 0 | 0.21824 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4485 |  | 0 | [5 empty] | SAN BERNARDO | D
B0902C00850001483 | B0902C0085RE764113211483 | B0902C0085 | SI | 1483 | EAF 400-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 717 | S/E SAN BERNARDO | 4103 | S/E SAN BERNARDO C3 | América | 902 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4 | Clientes Regulados | 0 | 0.032 | 0.11 |  | 0.00373 | 0 | 0.032 | NO | 2023-09-10 14:37 | 2023-09-10 14:44 | 2023-09-10 14:44 | 0.11 | 0 | 0.00352 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 | [5 empty] | EL BOSQUE | D
B0902C00850001483 | B0902C0085RE764113211483 | B0902C0085 | SI | 1483 | EAF 400-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 717 | S/E SAN BERNARDO | 4104 | S/E SAN BERNARDO C4 | Maestranza | 902 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5621 | Clientes Regulados | 0 | 0.654 | 7.1 |  | 0.67453 | 0 | 0.654 | NO | 2023-09-10 14:37 | 2023-09-10 14:44 | 2023-09-10 15:40 | 0.36 | 0.68 | 0.23544 | 0.44472 | 0 |  | 0 |  |  | 1764 | 0.44472 | NO INFORMADO | [5 empty] | EL BOSQUE | D
B0902C00850001483 | B0902C0085RE764113211483 | B0902C0085 | SI | 1483 | EAF 400-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 717 | S/E SAN BERNARDO | 4109 | S/E SAN BERNARDO C9 | General Urrutia | 902 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 0 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2023-09-10 14:37 | 2023-09-10 14:37 | 2023-09-10 14:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | EL BOSQUE | D
B0902C00850001483 | B0902C0085RE764113211483 | B0902C0085 | SI | 1483 | EAF 400-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 717 | S/E SAN BERNARDO | 4112 | S/E SAN BERNARDO C12 | Barrancón | 902 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 0 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2023-09-10 14:37 | 2023-09-10 14:37 | 2023-09-10 14:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | SAN BERNARDO | D
B0902C00850001483 | B0902C0085RE764113211483 | B0902C0085 | SI | 1483 | EAF 400-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 717 | S/E SAN BERNARDO | 4112 | S/E SAN BERNARDO C12 | Barrancón | 902 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 0 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2023-09-10 14:37 | 2023-09-10 14:37 | 2023-09-10 14:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | SAN BERNARDO | D
B0902C00850001483 | B0902C0085RE764113211483 | B0902C0085 | SI | 1483 | EAF 400-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 717 | S/E SAN BERNARDO | 4114 | S/E SAN BERNARDO C14 | La Capilla | 902 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 0 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2023-09-10 14:37 | 2023-09-10 14:37 | 2023-09-10 14:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12917 |  | 0.12917 | 1 | 1.1015 | 0 |  | 0 | 0.12917 | 1 | 1.1015 | 0 |  | EL BOSQUE | D
B1322C01580001484 | B1322C0158LT965954001484 | B1322C0158 | SI | 1484 | EAF 401-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 979 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 14474 | S/E MINERA VALLE CENTRAL A3 | Minera Valle Central S.A. | 1322 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV BP1 | 158 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | LT | 96595400 | 1 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | 35.15 | 0 | 4.03 | 1 |  |  | 35.15 | NO | 2023-09-11 10:05 | 2023-09-13 16:19 | 2023-09-13 16:19 | 54.23 | 0 | 1906.1845 | 0 | 54.23 |  | 54.23 | 1 | 1906.1845 |  |  | NO APLICA | 54.89 | 3 | 1930.5974 | 1906.1845 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | Tr y Fr | Fr
B0403C00970001485 | B0403C0097RE802380001485 | B0403C0097 | NO | 1485 | SD2023077258 | Programado | TD | NO | NO | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 13952 | S/E CHOLGUAN (STS) JT1 | SIN INFORMACION / JT1 | 403 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 97 | COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | RE | 80238000 | 3800 | Clientes Regulados | 0 | 5.04 | 2.0744 |  |  |  | 5.04 | NO | 2023-09-03 01:53 | 2023-09-03 04:06 | 2023-09-03 04:06 | 2.21 | 0 | 11.1384 | 0 | 2.21 | 2.21 | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0403C01120001485 | B0403C0112RE760731641485 | B0403C0112 | NO | 1485 | SD2023077258 | Programado | TD | NO | NO | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 13952 | S/E CHOLGUAN (STS) JT1 | SIN INFORMACION / JT1 | 403 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 16350 | Clientes Regulados | 0 | 1.98 | 8.9256 |  |  |  | 1.98 | NO | 2023-09-03 01:53 | 2023-09-03 04:06 | 2023-09-03 04:06 | 2.21 | 0 | 4.3758 | 0 | 2.21 | 2.21 | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0203C00850001486 | B0203C0085RE764113211486 | B0203C0085 | SI | 1486 | SD2023082957 | Forzado | TD | NO | NO | 443 | S/E VILLARRICA | 13031 | S/E VILLARRICA ET | SIN INFORMACION / ET | 203 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10001 | Clientes Regulados | 0 | 12.92 | 5 |  |  |  | 12.92 | NO | 2023-09-12 19:13 | 2023-09-12 20:50 | 2023-09-12 20:50 | 1.61 | 0 | 20.8012 | 0 | 1.61 |  | 1.61 | 1 | 20.8012 |  |  | SIN INFORMACION | 1.61 | 1 | 20.8012 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0030C00850001487 | B0030C0085RE764113211487 | B0030C0085 | SI | 1487 | SD2023085306 | Forzado | TN | NO | NO | 223 | S/E COLBUN | 149 | S/E COLBUN J6 | SIN INFORMACION / J6 | 30 | BA S/E COLBUN 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.56 | 2 |  |  |  | 0.56 | NO | 2023-09-21 22:33 | 2023-09-22 00:09 | 2023-09-22 00:09 | 1.59 | 0 | 0.8904 | 0 | 1.59 |  | 1.59 | 1 | 0.8904 |  |  | SIN INFORMACION | 1.59 | 1 | 0.8904 | 0.3304 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | Tr | Tr
B0030C00850001488 | B0030C0085RE764113211488 | B0030C0085 | SI | 1488 | EAF 402-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 223 | S/E COLBUN | 13481 | S/E COLBUN CT1 | SIN INFORMACION / CT1 | 30 | BA S/E COLBUN 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1586.8182 | Clientes Regulados | 0 | 0.25455 | 0.5 |  |  |  | 0.25455 | NO | 2023-09-12 00:20 | 2023-09-12 02:01 | 2023-09-12 02:01 | 1.68 | 0 | 0.42764 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0030C00850001488 | B0030C0085RE764113211488 | B0030C0085 | SI | 1488 | EAF 402-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 223 | S/E COLBUN | 13481 | S/E COLBUN CT1 | SIN INFORMACION / CT1 | 30 | BA S/E COLBUN 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1904.1818 | Clientes Regulados | 0 | 0.30545 | 0.6 |  |  |  | 0.30545 | NO | 2023-09-12 00:20 | 2023-09-12 02:01 | 2023-09-12 02:01 | 1.68 | 0 | 0.51316 | 0 | 1.68 |  | 1.68 | 1 | 0.9408 |  |  | SIN INFORMACION | 3.27 | 2 | 1.8312 | 0.9408 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | Tr y Fr | Fr
B1113C02240001488 | B1113C0224LT967318901488 | B1113C0224 | NO | 1488 | EAF 402-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 876 | S/E PROCART | 4998 | S/E PROCART J1 | Cartulinas CMPC | 1113 | BA S/E PROCART 220KV BP1 | 224 | CARTULINAS CMPC SPA | LT | 96731890 | 1 | CARTULINAS CMPC S.A. | 50.41 | 0 | 45.77 | 1 | 0 | 0 | 50.41 | NO | 2023-09-12 00:20 | 2023-09-12 02:04 | 2023-09-12 02:04 | 1.73 | 0 | 87.2093 | 0 | 1.73 |  | 1.73 | 1 | 87.2093 | 1 |  | NO APLICA | 1.73 | 1 | 87.2093 | 36.7993 |  | YERBAS BUENAS | NO APLICA | Tr | Tr
B0584C00850001489 | B0584C0085RE764113211489 | B0584C0085 | NO | 1489 | EAF 403-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2978 | S/E LA VEGA E1 | Los Ruiles | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11389 | Clientes Regulados | 0 | 0.003 | 10.8 |  | 0 | 0 | 0.003 | NO | 2023-09-12 14:37 | 2023-09-12 14:54 | 2023-09-12 15:04 | 0.45 | 0 | 0.00135 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 28 |  | 0 | [5 empty] | COBQUECURA | E
B0584C00850001489 | B0584C0085RE764113211489 | B0584C0085 | NO | 1489 | EAF 403-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2978 | S/E LA VEGA E1 | Los Ruiles | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11389 | Clientes Regulados | 0 | 1.026 | 10.8 |  | 0.29 | 0 | 1.026 | NO | 2023-09-12 14:37 | 2023-09-12 14:54 | 2023-09-12 14:53 | 0.26 | 0 | 0.26676 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4057 |  | 0 | [5 empty] | CHANCO | E
B0584C00850001489 | B0584C0085RE764113211489 | B0584C0085 | NO | 1489 | EAF 403-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2978 | S/E LA VEGA E1 | Los Ruiles | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11389 | Clientes Regulados | 0 | 0.01 | 10.8 |  | 0 | 0 | 0.01 | NO | 2023-09-12 14:37 | 2023-09-12 14:54 | 2023-09-12 15:03 | 0.43 | 0 | 0.0043 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 76 |  | 0 | [5 empty] | CAUQUENES | E
B0584C00850001489 | B0584C0085RE764113211489 | B0584C0085 | NO | 1489 | EAF 403-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2978 | S/E LA VEGA E1 | Los Ruiles | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11389 | Clientes Regulados | 0 | 1.547 | 10.8 |  | 0.57 | 0 | 1.547 | NO | 2023-09-12 14:37 | 2023-09-12 14:54 | 2023-09-12 14:58 | 0.35 | 0 | 0.54145 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7224 |  | 0 | [5 empty] | PELLUHUE | E
B0584C00850001489 | B0584C0085RE764113211489 | B0584C0085 | NO | 1489 | EAF 403-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2979 | S/E LA VEGA E2 | Triple U | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 269 | Clientes Regulados | 0 | 0.029 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0.029 | NO | 2023-09-12 14:37 | 2023-09-12 14:54 | 2023-09-12 14:46 | 0.14 | 0 | 0.00406 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 134 |  | 0 | [5 empty] | CHANCO | E
B0584C00850001489 | B0584C0085RE764113211489 | B0584C0085 | NO | 1489 | EAF 403-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2979 | S/E LA VEGA E2 | Triple U | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 269 | Clientes Regulados | 0 | 0.018 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0.018 | NO | 2023-09-12 14:37 | 2023-09-12 14:54 | 2023-09-12 14:46 | 0.14 | 0 | 0.00252 | 0 | 0.3116 |  | 0.3116 | 1 | 0.82044 | 134 |  | 0 | 6.3475 | 10 | 22.2731 | 0.82044 |  | CAUQUENES | E | Fr | Fr
B1317C00850001490 | B1317C0085RE764113211490 | B1317C0085 | NO | 1490 | EAF 404-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 486 | S/E PUCON | 1377 | S/E PUCON E3 | Antumalal | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9137 | Clientes Regulados | 0 | 1.916 | 4.23 |  | 2.825 | 0 | 1.916 | NO | 2023-09-12 19:29 | 2023-09-12 19:32 | 2023-09-12 19:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7945 |  | 0 | [5 empty] | VILLARRICA | E
B1317C00850001490 | B1317C0085RE764113211490 | B1317C0085 | NO | 1490 | EAF 404-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 486 | S/E PUCON | 1377 | S/E PUCON E3 | Antumalal | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9137 | Clientes Regulados | 0 | 0.781 | 4.23 |  | 0.10023 | 0 | 0.781 | NO | 2023-09-12 19:29 | 2023-09-12 19:32 | 2023-09-12 19:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1170 |  | 0 | [5 empty] | PUCON | E
B1317C00850001490 | B1317C0085RE764113211490 | B1317C0085 | NO | 1490 | EAF 404-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 486 | S/E PUCON | 1378 | S/E PUCON E4 | Costanera | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 12229 | Clientes Regulados | 0 | 3.199 | 5.4 |  | 0.37322 | 0 | 3.199 | NO | 2023-09-12 19:29 | 2023-09-12 19:32 | 2023-09-12 19:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8023 |  | 0 | [5 empty] | VILLARRICA | E
B1317C00850001490 | B1317C0085RE764113211490 | B1317C0085 | NO | 1490 | EAF 404-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 486 | S/E PUCON | 1378 | S/E PUCON E4 | Costanera | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 12229 | Clientes Regulados | 0 | 2.176 | 5.4 |  | 0.25387 | 0 | 2.176 | NO | 2023-09-12 19:29 | 2023-09-12 19:32 | 2023-09-12 19:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4161 |  | 0 | [5 empty] | PUCON | E
B1317C00850001490 | B1317C0085RE764113211490 | B1317C0085 | NO | 1490 | EAF 404-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 486 | S/E PUCON | 1379 | S/E PUCON E5 | Curarrehue | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 18859 | Clientes Regulados | 0 | 4.609 | 11.43 |  | 0.53772 | 0 | 4.609 | NO | 2023-09-12 19:29 | 2023-09-12 19:32 | 2023-09-12 19:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 15736 |  | 0 | [5 empty] | PUCON | E
B1317C00850001490 | B1317C0085RE764113211490 | B1317C0085 | NO | 1490 | EAF 404-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 486 | S/E PUCON | 1379 | S/E PUCON E5 | Curarrehue | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 18859 | Clientes Regulados | 0 | 0.814 | 11.43 |  | 0.09497 | 0 | 0.814 | NO | 2023-09-12 19:29 | 2023-09-12 19:32 | 2023-09-12 19:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3073 |  | 0 | [5 empty] | CURARREHUE | E
B0191C00850001491 | B0191C0085RE764113211491 | B0191C0085 | SI | 1491 | EAF 405-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 431 | S/E PUNITAQUI | 1411 | S/E PUNITAQUI C1 | DELIRIO | 191 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 71 | Clientes Regulados | 0 | 0.015 | 0.03 |  | 0.0009 | 0 | 0.015 | NO | 2023-09-13 09:03 | 2023-09-13 09:07 | 2023-09-13 09:07 | 0.06 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 71 |  | 0 | [5 empty] | PUNITAGUI | B
B0191C00850001491 | B0191C0085RE764113211491 | B0191C0085 | SI | 1491 | EAF 405-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 431 | S/E PUNITAQUI | 1410 | S/E PUNITAQUI C2 | EL HINOJO | 191 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3066 | Clientes Regulados | 0 | 1.003 | 2.016 |  | 0.06018 | 0 | 1.003 | NO | 2023-09-13 09:03 | 2023-09-13 09:07 | 2023-09-13 09:07 | 0.06 | 0 | 0.06018 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3066 |  | 0 | [5 empty] | PUNITAGUI | B
B0191C00850001491 | B0191C0085RE764113211491 | B0191C0085 | SI | 1491 | EAF 405-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 431 | S/E PUNITAQUI | 1410 | S/E PUNITAQUI C2 | EL HINOJO | 191 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 617 | Clientes Regulados | 0 | 0.249 | 0.504 |  | 0.01494 | 0 | 0.249 | NO | 2023-09-13 09:03 | 2023-09-13 09:07 | 2023-09-13 09:07 | 0.06 | 0 | 0.01494 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 617 |  | 0 | [5 empty] | OVALLE | B
B0191C00850001491 | B0191C0085RE764113211491 | B0191C0085 | SI | 1491 | EAF 405-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 431 | S/E PUNITAQUI | 1412 | S/E PUNITAQUI C3 | HUAQUELON | 191 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5 | Clientes Regulados | 0 | 0.001 | 0.0014 |  | 0 | 0 | 0.001 | NO | 2023-09-13 09:03 | 2023-09-13 09:07 | 2023-09-13 09:07 | 0.06 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5 |  | 0 | [5 empty] | OVALLE | B
B0191C00850001491 | B0191C0085RE764113211491 | B0191C0085 | SI | 1491 | EAF 405-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 431 | S/E PUNITAQUI | 1412 | S/E PUNITAQUI C3 | HUAQUELON | 191 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 680 | Clientes Regulados | 0 | 0.204 | 0.252 |  | 0.0123 | 0 | 0.204 | NO | 2023-09-13 09:03 | 2023-09-13 09:07 | 2023-09-13 09:07 | 0.06 | 0 | 0.01224 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 680 |  | 0 | [5 empty] | COMBARBALA | B
B0191C00850001491 | B0191C0085RE764113211491 | B0191C0085 | SI | 1491 | EAF 405-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 431 | S/E PUNITAQUI | 1412 | S/E PUNITAQUI C3 | HUAQUELON | 191 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 251 | Clientes Regulados | 0 | 0.041 | 0.0476 |  | 0.00246 | 0 | 0.041 | NO | 2023-09-13 09:03 | 2023-09-13 09:07 | 2023-09-13 09:07 | 0.06 | 0 | 0.00246 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 251 |  | 0 | [5 empty] | PUNITAGUI | B
B0191C00850001491 | B0191C0085RE764113211491 | B0191C0085 | SI | 1491 | EAF 405-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 431 | S/E PUNITAQUI | 1412 | S/E PUNITAQUI C3 | HUAQUELON | 191 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1115 | Clientes Regulados | 0 | 0.322 | 0.399 |  | 0.01932 | 0 | 0.322 | NO | 2023-09-13 09:03 | 2023-09-13 09:07 | 2023-09-13 09:07 | 0.06 | 0 | 0.01932 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1115 |  | 0 | [5 empty] | MONTE PATRIA | B
B0191C00850001491 | B0191C0085RE764113211491 | B0191C0085 | SI | 1491 | EAF 405-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 431 | S/E PUNITAQUI | 1415 | S/E PUNITAQUI C4 | LOS MANTOS | 191 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1642 | Clientes Regulados | 0 | 0.3 | 0.619 |  | 0.018 | 0 | 0.3 | NO | 2023-09-13 09:03 | 2023-09-13 09:07 | 2023-09-13 09:07 | 0.06 | 0 | 0.018 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1642 |  | 0 | [5 empty] | PUNITAGUI | B
B0191C00850001491 | B0191C0085RE764113211491 | B0191C0085 | SI | 1491 | EAF 405-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 431 | S/E PUNITAQUI | 1415 | S/E PUNITAQUI C4 | LOS MANTOS | 191 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 798 | Clientes Regulados | 0 | 0.554 | 1.151 |  | 0.03324 | 0 | 0.554 | NO | 2023-09-13 09:03 | 2023-09-13 09:07 | 2023-09-13 09:07 | 0.06 | 0 | 0.03324 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.16134 | 798 |  | 0 | 0.32934 | 2 | 0.88075 | 0 |  | OVALLE | B
B0147C00850001492 | B0147C0085RE764113211492 | B0147C0085 | NO | 1492 | EAF 406-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 612 | S/E CHIGUAYANTE C5 | Villuco | 147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 74 | Clientes Regulados | 0 | 0.072 | 0.05 |  | 0.09 | 0 | 0.072 | NO | 2023-09-14 08:02 | 2023-09-14 22:16 | 2023-09-14 09:17 | 1.25 | 0 | 0.09 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 74 |  | 0 | [5 empty] | CONCEPCION | E
B0147C00850001492 | B0147C0085RE764113211492 | B0147C0085 | NO | 1492 | EAF 406-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 612 | S/E CHIGUAYANTE C5 | Villuco | 147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3470 | Clientes Regulados | 0 | 2.051 | 2.28 |  | 2.5638 | 0 | 2.051 | NO | 2023-09-14 08:02 | 2023-09-14 22:16 | 2023-09-14 09:17 | 1.25 | 0 | 2.5638 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3470 |  | 0 | [5 empty] | CHIGUAYANTE | E
B0147C00850001492 | B0147C0085RE764113211492 | B0147C0085 | NO | 1492 | EAF 406-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 616 | S/E CHIGUAYANTE C6 | Las Violetas | 147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 780 | Clientes Regulados | 0 | 0.338 | 0.45 |  | 0.4225 | 0 | 0.338 | NO | 2023-09-14 08:02 | 2023-09-14 22:16 | 2023-09-14 09:17 | 1.25 | 0 | 0.4225 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 780 |  | 0 | [5 empty] | CHIGUAYANTE | E
B0147C00850001492 | B0147C0085RE764113211492 | B0147C0085 | NO | 1492 | EAF 406-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 606 | S/E CHIGUAYANTE C3 | Bio Bío | 147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4385 | Clientes Regulados | 0 | 2.64 | 2.05 |  | 16.6907 | 0 | 2.64 | NO | 2023-09-14 08:02 | 2023-09-14 22:16 | 2023-09-14 12:51 | 4.81 | 0 | 12.6984 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8380 |  | 0 | [5 empty] | CHIGUAYANTE | E
B0147C00850001492 | B0147C0085RE764113211492 | B0147C0085 | NO | 1492 | EAF 406-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 606 | S/E CHIGUAYANTE C3 | Bio Bío | 147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4014 | Clientes Regulados | 0 | 2.64 | 1.88 |  | 10.2425 | 0 | 2.64 | NO | 2023-09-14 08:02 | 2023-09-14 22:16 | 2023-09-14 22:02 | 14 | 0 | 36.96 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8380 |  | 0 | [5 empty] | CHIGUAYANTE | E
B0147C00850001492 | B0147C0085RE764113211492 | B0147C0085 | NO | 1492 | EAF 406-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 611 | S/E CHIGUAYANTE C2 | Manuel Rodríguez | 147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5014 | Clientes Regulados | 0 | 3.627 | 1.94 |  | 30.4406 | 0 | 3.627 | NO | 2023-09-14 08:02 | 2023-09-14 22:16 | 2023-09-14 09:54 | 1.86 | 0 | 6.7462 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 12418 |  | 0 | [5 empty] | CHIGUAYANTE | E
B0147C00850001492 | B0147C0085RE764113211492 | B0147C0085 | NO | 1492 | EAF 406-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 611 | S/E CHIGUAYANTE C2 | Manuel Rodríguez | 147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5014 | Clientes Regulados | 0 | 0.944 | 1.94 |  | 1.9588 | 0 | 0.944 | NO | 2023-09-14 08:02 | 2023-09-14 22:16 | 2023-09-14 18:04 | 10.03 | 0 | 9.4683 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2625 |  | 0 | [5 empty] | CHIGUAYANTE | E
B0147C00850001492 | B0147C0085RE764113211492 | B0147C0085 | NO | 1492 | EAF 406-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 611 | S/E CHIGUAYANTE C2 | Manuel Rodríguez | 147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5014 | Clientes Regulados | 0 | 2.683 | 1.94 |  | 3.429 | 0 | 2.683 | NO | 2023-09-14 08:02 | 2023-09-14 22:16 | 2023-09-14 22:19 | 14.28 | 0 | 38.3132 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9793 |  | 0 | [5 empty] | CHIGUAYANTE | E
B0147C00850001492 | B0147C0085RE764113211492 | B0147C0085 | NO | 1492 | EAF 406-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 611 | S/E CHIGUAYANTE C2 | Manuel Rodríguez | 147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7496 | Clientes Regulados | 0 | 3.053 | 2.9 |  | 6.7166 | 0 | 3.053 | NO | 2023-09-14 08:02 | 2023-09-14 22:16 | 2023-09-14 22:19 | 14.28 | 0 | 43.5968 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9911 |  | 0 | [5 empty] | CHIGUAYANTE | E
B0147C00850001492 | B0147C0085RE764113211492 | B0147C0085 | NO | 1492 | EAF 406-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 614 | S/E CHIGUAYANTE C4 | Hualqui | 147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4385 | Clientes Regulados | 0 | 1.513 | 2.48 |  | 2.6477 | 0 | 1.513 | NO | 2023-09-14 08:02 | 2023-09-14 22:16 | 2023-09-14 09:47 | 1.74 | 0 | 2.6326 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4830 |  | 0 | [5 empty] | CHIGUAYANTE | E
B0147C00850001492 | B0147C0085RE764113211492 | B0147C0085 | NO | 1492 | EAF 406-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 614 | S/E CHIGUAYANTE C4 | Hualqui | 147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4385 | Clientes Regulados | 0 | 1.513 | 2.48 |  | 11.0449 | 0 | 1.513 | NO | 2023-09-14 08:02 | 2023-09-14 22:16 | 2023-09-14 20:08 | 12.09 | 0 | 18.2922 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4830 |  | 0 | [5 empty] | CHIGUAYANTE | E
B0147C00850001492 | B0147C0085RE764113211492 | B0147C0085 | NO | 1492 | EAF 406-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 614 | S/E CHIGUAYANTE C4 | Hualqui | 147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4385 | Clientes Regulados | 0 | 0.028 | 2.48 |  | 0.2044 | 0 | 0.028 | NO | 2023-09-14 08:02 | 2023-09-14 22:16 | 2023-09-14 20:08 | 12.09 | 0 | 0.33852 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7 |  | 0 | [5 empty] | HUALQUI | E
B0147C00850001492 | B0147C0085RE764113211492 | B0147C0085 | NO | 1492 | EAF 406-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 614 | S/E CHIGUAYANTE C4 | Hualqui | 147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4385 | Clientes Regulados | 0 | 1.513 | 2.48 |  | 0.47912 | 0 | 1.513 | NO | 2023-09-14 08:02 | 2023-09-14 22:16 | 2023-09-14 22:20 | 14.29 | 0 | 21.6208 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4830 |  | 0 | [5 empty] | CHIGUAYANTE | E
B0147C00850001492 | B0147C0085RE764113211492 | B0147C0085 | NO | 1492 | EAF 406-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 614 | S/E CHIGUAYANTE C4 | Hualqui | 147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4385 | Clientes Regulados | 0 | 0.028 | 2.48 |  | 0.00887 | 0 | 0.028 | NO | 2023-09-14 08:02 | 2023-09-14 22:16 | 2023-09-14 22:20 | 14.29 | 0 | 0.40012 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7 |  | 0 | [5 empty] | HUALQUI | E
B0147C00850001492 | B0147C0085RE764113211492 | B0147C0085 | NO | 1492 | EAF 406-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 614 | S/E CHIGUAYANTE C4 | Hualqui | 147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8254 | Clientes Regulados | 0 | 2.359 | 2.48 |  | 35.9492 | 0 | 2.359 | NO | 2023-09-14 08:02 | 2023-09-14 22:16 | 2023-09-14 23:16 | 14.48 | 0.75 | 34.1583 | 1.7692 | 0 |  | 0 |  |  | 7777 | 1.7692 | NO INFORMADO | [5 empty] | HUALQUI | E
B0147C00850001492 | B0147C0085LD812010001492 | B0147C0085 | NO | 1492 | EAF 406-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 606 | S/E CHIGUAYANTE C3 | Bio Bío | 147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81201000 | 1 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 0.08 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.08 | NO | 2023-09-14 08:02 | 2023-09-14 21:57 | 2023-09-14 21:57 | 13.91 | 0 | 1.1128 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CHIGUAYANTE | E
B0253C01260001492 | B0253C0126LT612160001492 | B0253C0126 | NO | 1492 | EAF 406-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 2321 | S/E QUILACOYA | 30516 | S/E QUILACOYA B1 | SIN INFORMACION / B1 | 253 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV B1 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.09 | 0.048438 | 0.1 | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2023-09-14 08:02 | 2023-09-14 22:17 | 2023-09-14 22:17 | 14.25 | 0 | 1.2825 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | CHIGUAYANTE | NO APLICA
B3162C00940001493 | B3162C0094RE968135201493 | B3162C0094 | NO | 1493 | EAF 407-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 790 | S/E PLACILLA (CHILQUINTA) | 23762 | S/E PLACILLA (CHILQUINTA) C3 | Bosque | 3162 | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 1652 | Clientes Regulados | 0 | 1.6954 | 3.81 |  | 2.8257 | 0 | 1.6954 | NO | 2023-09-14 09:23 | 2023-09-14 10:55 | 2023-09-14 11:02 | 1.64 | 0 | 2.7805 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1652 |  | 0 | [5 empty] | VALPARAISO | C
B3162C00940001493 | B3162C0094RE968135201493 | B3162C0094 | NO | 1493 | EAF 407-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 790 | S/E PLACILLA (CHILQUINTA) | 4613 | S/E PLACILLA (CHILQUINTA) C1 | Curauma | 3162 | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 6648 | Clientes Regulados | 0 | 1.7046 | 4.43 |  | 2.8411 | 0 | 1.7046 | NO | 2023-09-14 09:23 | 2023-09-14 10:55 | 2023-09-14 10:56 | 1.54 | 0 | 2.6251 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6648 |  | 0 | [5 empty] | VALPARAISO | C
B3162C00940001493 | B3162C0094RE968135201493 | B3162C0094 | NO | 1493 | EAF 407-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 790 | S/E PLACILLA (CHILQUINTA) | 4614 | S/E PLACILLA (CHILQUINTA) C2 | Peñuelas | 3162 | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 10221 | Clientes Regulados | 0 | 3.9489 | 5.27 |  | 6.5815 | 0 | 3.9489 | NO | 2023-09-14 09:23 | 2023-09-14 10:55 | 2023-09-14 09:28 | 0.08 | 0 | 0.31591 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10221 |  | 0 | [5 empty] | VALPARAISO | C
B3162C00940001493 | B3162C0094LD760007391493 | B3162C0094 | NO | 1493 | EAF 407-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 790 | S/E PLACILLA (CHILQUINTA) | 4613 | S/E PLACILLA (CHILQUINTA) C1 | Curauma | 3162 | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | 1 | ESVAL S.A. | 0.49 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.49 | NO | 2023-09-14 09:23 | 2023-09-14 10:55 | 2023-09-14 09:38 | 0.24 | 0 | 0.1176 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | VALPARAISO | NO APLICA
B3162C00940001493 | B3162C0094LD920110001493 | B3162C0094 | NO | 1493 | EAF 407-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 790 | S/E PLACILLA (CHILQUINTA) | 4614 | S/E PLACILLA (CHILQUINTA) C2 | Peñuelas | 3162 | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 92011000 | 1 | EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A. | 0.11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.11 | NO | 2023-09-14 09:23 | 2023-09-14 10:55 | 2023-09-14 09:28 | 0.08 | 0 | 0.0088 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | VALPARAISO | NO APLICA
B0150C00850001494 | B0150C0085RE764113211494 | B0150C0085 | SI | 1494 | EAF 408-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 389 | S/E CHIVILCAN | 659 | S/E CHIVILCAN C6 | CARRERA | 150 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3653 | Clientes Regulados | 0 | 2.261 | 4.81 |  | 0.30084 | 0 | 2.261 | NO | 2023-09-14 11:54 | 2023-09-14 11:54 | 2023-09-14 12:02 | 0.13 | 0 | 0.29393 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3631 |  | 0 | [5 empty] | TEMUCO | E
B0150C00850001494 | B0150C0085LD765748471494 | B0150C0085 | SI | 1494 | EAF 408-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 389 | S/E CHIVILCAN | 659 | S/E CHIVILCAN C6 | CARRERA | 150 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76574847 | 1 | INMOBILIARIA ALEMANIA SPA | 0.16 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.16 | NO | 2023-09-14 11:54 | 2023-09-14 11:54 | 2023-09-14 12:02 | 0.13 | 0 | 0.0208 | 0 | 0.13 |  | 0.13 | 1 | 0.31473 | 1 |  | NO APLICA | 0.47 | 2 | 7.8196 | 0 |  | TEMUCO | E
B0452C01160001495 | B0452C0116RE760731621495 | B0452C0116 | NO | 1495 | EAF 409-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 525 | S/E QUELLON | 14270 | S/E QUELLON E1 | QUELLÓN CIUDAD | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 5094 | Clientes Regulados | 0 | 1.816 | 4.98 |  | 1.2748 | 0 | 1.816 | NO | 2023-09-14 17:09 | 2023-09-14 17:48 | 2023-09-14 17:51 | 0.7 | 0 | 1.2712 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5093 |  | 0 | [5 empty] | QUELLÓN | F
B0452C01160001495 | B0452C0116RE760731621495 | B0452C0116 | NO | 1495 | EAF 409-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 525 | S/E QUELLON | 14271 | S/E QUELLON E2 | LADRILLEROS | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 166 | Clientes Regulados | 0 | 0.026029 | 0.14 |  | 0.0055818 | 0 | 0.026029 | NO | 2023-09-14 17:09 | 2023-09-14 17:48 | 2023-09-14 17:21 | 0.19 | 0 | 0.0049455 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 165 |  | 0 | [5 empty] | QUELLÓN | F
B0452C01160001495 | B0452C0116RE760731621495 | B0452C0116 | NO | 1495 | EAF 409-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 525 | S/E QUELLON | 14271 | S/E QUELLON E2 | LADRILLEROS | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 4111 | Clientes Regulados | 0 | 1.2858 | 0.02 |  | 0.67075 | 0 | 1.2858 | NO | 2023-09-14 17:09 | 2023-09-14 17:48 | 2023-09-14 17:40 | 0.51 | 0 | 0.65577 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4111 |  | 0 | [5 empty] | QUELLÓN | F
B0452C01160001495 | B0452C0116LD797979901495 | B0452C0116 | NO | 1495 | EAF 409-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 525 | S/E QUELLON | 14271 | S/E QUELLON E2 | LADRILLEROS | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79797990 | 1 | INVERMAR S.A | 0.12 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.12 | NO | 2023-09-14 17:09 | 2023-09-14 17:48 | 2023-09-14 17:21 | 0.19 | 0 | 0.0228 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | QUELLÓN | No Aplica
B0452C01160001495 | B0452C0116LD966531501495 | B0452C0116 | NO | 1495 | EAF 409-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 525 | S/E QUELLON | 14270 | S/E QUELLON E1 | QUELLÓN CIUDAD | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96653150 | 1 | YADRAN QUELLON S.A. | 0.98 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.98 | NO | 2023-09-14 17:09 | 2023-09-14 17:48 | 2023-09-14 17:21 | 0.19 | 0 | 0.1862 | 0 | 0.50638 |  | 0.50638 | 1 | 2.1409 | 1 |  | NO APLICA | 0.58638 | 2 | 3.0393 | 0 |  | QUELLÓN | No Aplica
B0525C00850001496 | B0525C0085RE764113211496 | B0525C0085 | SI | 1496 | EAF 410-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 590 | S/E SAUZAL | 12103 | S/E SAUZAL C1 | Sauzal Coya | 525 | BA S/E SAUZAL 110KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 959 | Clientes Regulados | 0 | 0.301 | 1 |  | 0.65576 | 0 | 0.301 | NO | 2023-09-16 03:59 | 2023-09-16 10:11 | 2023-09-16 06:19 | 2.33 | 0 | 0.70133 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 11 |  | 0 | [5 empty] | REQUINOA | E
B0525C00850001496 | B0525C0085RE764113211496 | B0525C0085 | SI | 1496 | EAF 410-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 590 | S/E SAUZAL | 12103 | S/E SAUZAL C1 | Sauzal Coya | 525 | BA S/E SAUZAL 110KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 959 | Clientes Regulados | 0 | 0.435 | 1 |  | 0.9477 | 0 | 0.435 | NO | 2023-09-16 03:59 | 2023-09-16 10:11 | 2023-09-16 06:19 | 2.33 | 0 | 1.0135 | 0 | 2.33 |  | 2.33 | 1 | 1.7149 | 948 |  | 0 | 9.52 | 9 | 8.8613 | 1.7149 |  | MACHALI | E | Tr y Fr | Fr
B0771C00930001497 | B0771C0093RE968005701497 | B0771C0093 | SI | 1497 | EAF 411-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 693 | S/E LA REINA | 3649 | S/E LA REINA C28 | Quillagua | 771 | BA S/E LA REINA 12KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 6343 | Clientes Regulados | 0 | 1.6763 | 4.06 |  | 0.10058 | 0 | 1.6763 | NO | 2023-09-17 11:43 | 2023-09-17 11:47 | 2023-09-17 11:47 | 0.06 | 0 | 0.10058 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3743 |  | 0 | [5 empty] | LA REINA | D
B0771C00930001497 | B0771C0093RE968005701497 | B0771C0093 | SI | 1497 | EAF 411-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 693 | S/E LA REINA | 3649 | S/E LA REINA C28 | Quillagua | 771 | BA S/E LA REINA 12KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 6343 | Clientes Regulados | 0 | 1.3263 | 4.06 |  | 0.079576 | 0 | 1.3263 | NO | 2023-09-17 11:43 | 2023-09-17 11:47 | 2023-09-17 11:47 | 0.06 | 0 | 0.079576 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2362 |  | 0 | [5 empty] | PEÑALOLEN | D
B0771C00930001497 | B0771C0093RE968005701497 | B0771C0093 | SI | 1497 | EAF 411-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 693 | S/E LA REINA | 3648 | S/E LA REINA C27 | J. Arrieta | 771 | BA S/E LA REINA 12KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 5229 | Clientes Regulados | 0 | 3.1591 | 3.53 |  | 0.18955 | 0 | 3.1591 | NO | 2023-09-17 11:43 | 2023-09-17 11:47 | 2023-09-17 11:47 | 0.06 | 0 | 0.18955 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5176 |  | 0 | [5 empty] | PEÑALOLEN | D
B0771C00930001497 | B0771C0093RE968005701497 | B0771C0093 | SI | 1497 | EAF 411-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 693 | S/E LA REINA | 3647 | S/E LA REINA C26 | Diagonal Oriente | 771 | BA S/E LA REINA 12KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 6127 | Clientes Regulados | 0 | 0.011336 | 3.01 |  | 0.00068014 | 0 | 0.011336 | NO | 2023-09-17 11:43 | 2023-09-17 11:47 | 2023-09-17 11:47 | 0.06 | 0 | 0.00068014 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 14 |  | 0 | [5 empty] | LA REINA | D
B0771C00930001497 | B0771C0093RE968005701497 | B0771C0093 | SI | 1497 | EAF 411-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 693 | S/E LA REINA | 3647 | S/E LA REINA C26 | Diagonal Oriente | 771 | BA S/E LA REINA 12KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 6127 | Clientes Regulados | 0 | 2.4995 | 3.01 |  | 0.14997 | 0 | 2.4995 | NO | 2023-09-17 11:43 | 2023-09-17 11:47 | 2023-09-17 11:47 | 0.06 | 0 | 0.14997 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6315 |  | 0 | [5 empty] | ÑUÑOA | D
B0771C00930001497 | B0771C0093RE968005701497 | B0771C0093 | SI | 1497 | EAF 411-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 693 | S/E LA REINA | 3647 | S/E LA REINA C26 | Diagonal Oriente | 771 | BA S/E LA REINA 12KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 6127 | Clientes Regulados | 0 | 0.08322 | 3.01 |  | 0.0049932 | 0 | 0.08322 | NO | 2023-09-17 11:43 | 2023-09-17 11:47 | 2023-09-17 11:47 | 0.06 | 0 | 0.0049932 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 91 |  | 0 | [5 empty] | PEÑALOLEN | D
B0771C00930001497 | B0771C0093RE968005701497 | B0771C0093 | SI | 1497 | EAF 411-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 693 | S/E LA REINA | 3647 | S/E LA REINA C26 | Diagonal Oriente | 771 | BA S/E LA REINA 12KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 6127 | Clientes Regulados | 0 | 0.018066 | 3.01 |  | 0.0010839 | 0 | 0.018066 | NO | 2023-09-17 11:43 | 2023-09-17 11:47 | 2023-09-17 11:47 | 0.06 | 0 | 0.0010839 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 33 |  | 0 | [5 empty] | PROVIDENCIA | D
B0771C00930001497 | B0771C0093RE968005701497 | B0771C0093 | SI | 1497 | EAF 411-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 693 | S/E LA REINA | 31543 | S/E LA REINA E32 | Molineros | 771 | BA S/E LA REINA 12KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 7923 | Clientes Regulados | 0 | 2.8174 | 3.4 |  | 0.16904 | 0 | 2.8174 | NO | 2023-09-17 11:43 | 2023-09-17 11:47 | 2023-09-17 11:47 | 0.06 | 0 | 0.16904 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7884 |  | 0 | [5 empty] | PEÑALOLEN | D
B0771C00930001497 | B0771C0093RE968005701497 | B0771C0093 | SI | 1497 | EAF 411-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 693 | S/E LA REINA | 31542 | S/E LA REINA E31 | C. Velasco | 771 | BA S/E LA REINA 12KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 8928 | Clientes Regulados | 0 | 0.26285 | 4.22 |  | 0.015771 | 0 | 0.26285 | NO | 2023-09-17 11:43 | 2023-09-17 11:47 | 2023-09-17 11:47 | 0.06 | 0 | 0.015771 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1053 |  | 0 | [5 empty] | MACUL | D
B0771C00930001497 | B0771C0093RE968005701497 | B0771C0093 | SI | 1497 | EAF 411-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 693 | S/E LA REINA | 31542 | S/E LA REINA E31 | C. Velasco | 771 | BA S/E LA REINA 12KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 8928 | Clientes Regulados | 0 | 2.4716 | 4.22 |  | 0.1483 | 0 | 2.4716 | NO | 2023-09-17 11:43 | 2023-09-17 11:47 | 2023-09-17 11:47 | 0.06 | 0 | 0.1483 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5795 |  | 0 | [5 empty] | ÑUÑOA | D
B0771C00930001497 | B0771C0093RE968005701497 | B0771C0093 | SI | 1497 | EAF 411-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 693 | S/E LA REINA | 31542 | S/E LA REINA E31 | C. Velasco | 771 | BA S/E LA REINA 12KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 8928 | Clientes Regulados | 0 | 0.30062 | 4.22 |  | 0.018037 | 0 | 0.30062 | NO | 2023-09-17 11:43 | 2023-09-17 11:47 | 2023-09-17 11:47 | 0.06 | 0 | 0.018037 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 479 |  | 0 | [5 empty] | PEÑALOLEN | D
B0771C00930001497 | B0771C0093RE968005701497 | B0771C0093 | SI | 1497 | EAF 411-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 693 | S/E LA REINA | 31541 | S/E LA REINA E30 | V. de Gama | 771 | BA S/E LA REINA 12KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 8828 | Clientes Regulados | 0 | 0.0043494 | 3.8 |  | 0.00026096 | 0 | 0.0043494 | NO | 2023-09-17 11:43 | 2023-09-17 11:47 | 2023-09-17 11:47 | 0.06 | 0 | 0.00026096 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5 |  | 0 | [5 empty] | LA REINA | D
B0771C00930001497 | B0771C0093RE968005701497 | B0771C0093 | SI | 1497 | EAF 411-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 693 | S/E LA REINA | 31541 | S/E LA REINA E30 | V. de Gama | 771 | BA S/E LA REINA 12KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 8828 | Clientes Regulados | 0 | 3.3501 | 3.8 |  | 0.20101 | 0 | 3.3501 | NO | 2023-09-17 11:43 | 2023-09-17 11:47 | 2023-09-17 11:47 | 0.06 | 0 | 0.20101 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8618 |  | 0 | [5 empty] | ÑUÑOA | D
B0771C00930001497 | B0771C0093RE968005701497 | B0771C0093 | SI | 1497 | EAF 411-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 693 | S/E LA REINA | 31541 | S/E LA REINA E30 | V. de Gama | 771 | BA S/E LA REINA 12KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 8828 | Clientes Regulados | 0 | 0.10182 | 3.8 |  | 0.0061094 | 0 | 0.10182 | NO | 2023-09-17 11:43 | 2023-09-17 11:47 | 2023-09-17 11:47 | 0.06 | 0 | 0.0061094 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 129 |  | 0 | [5 empty] | PEÑALOLEN | D
B0771C00930001497 | B0771C0093LD894624001497 | B0771C0093 | SI | 1497 | EAF 411-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 693 | S/E LA REINA | 31542 | S/E LA REINA E31 | C. Velasco | 771 | BA S/E LA REINA 12KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 89462400 | 1 | PLASTICOS BIO BIO S.A. | 0.44 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.44 | NO | 2023-09-17 11:43 | 2023-09-17 11:47 | 2023-09-17 11:47 | 0.06 | 0 | 0.0264 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PENALOLEN | No Aplica
B0771C00930001497 | B0771C0093LD761349461497 | B0771C0093 | SI | 1497 | EAF 411-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 693 | S/E LA REINA | 31542 | S/E LA REINA E31 | C. Velasco | 771 | BA S/E LA REINA 12KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76134946 | 1 | ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA. | 0.11 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.11 | NO | 2023-09-17 11:43 | 2023-09-17 11:47 | 2023-09-17 11:47 | 0.06 | 0 | 0.0066 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | NUNOA | No Aplica
B0771C00930001497 | B0771C0093LD761141431497 | B0771C0093 | SI | 1497 | EAF 411-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 693 | S/E LA REINA | 31542 | S/E LA REINA E31 | C. Velasco | 771 | BA S/E LA REINA 12KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76114143 | 1 | VTR COMUNICACIONES S.P.A. | 0.48 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.48 | NO | 2023-09-17 11:43 | 2023-09-17 11:47 | 2023-09-17 11:47 | 0.06 | 0 | 0.0288 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PENALOLEN | No Aplica
B0771C00930001497 | B0771C0093LD967924301497 | B0771C0093 | SI | 1497 | EAF 411-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 693 | S/E LA REINA | 31542 | S/E LA REINA E31 | C. Velasco | 771 | BA S/E LA REINA 12KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96792430 | 1 | SODIMAC S.A. | 0.35 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.35 | NO | 2023-09-17 11:43 | 2023-09-17 11:47 | 2023-09-17 11:47 | 0.06 | 0 | 0.021 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | NUNOA | No Aplica
B0771C00930001497 | B0771C0093LD816989001497 | B0771C0093 | SI | 1497 | EAF 411-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 693 | S/E LA REINA | 3647 | S/E LA REINA C26 | Diagonal Oriente | 771 | BA S/E LA REINA 12KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 81698900 | 1 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | 0.13 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.13 | NO | 2023-09-17 11:43 | 2023-09-17 11:47 | 2023-09-17 11:47 | 0.06 | 0 | 0.0078 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PROVIDENCIA | No Aplica
B0771C00930001497 | B0771C0093LD761006251497 | B0771C0093 | SI | 1497 | EAF 411-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 693 | S/E LA REINA | 3648 | S/E LA REINA C27 | J. Arrieta | 771 | BA S/E LA REINA 12KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76100625 | 1 | RENTAS PATIO I SPA | 0.2 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.2 | NO | 2023-09-17 11:43 | 2023-09-17 11:47 | 2023-09-17 11:47 | 0.06 | 0 | 0.012 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PENALOLEN | No Aplica
B0771C00930001497 | B0771C0093LD763015451497 | B0771C0093 | SI | 1497 | EAF 411-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 693 | S/E LA REINA | 3648 | S/E LA REINA C27 | J. Arrieta | 771 | BA S/E LA REINA 12KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76301545 | 1 | GLOBE MONTAJES INDUSTRIALES SPA | 0.3 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.3 | NO | 2023-09-17 11:43 | 2023-09-17 11:47 | 2023-09-17 11:47 | 0.06 | 0 | 0.018 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 1.2056 | 1 |  | NO APLICA | 0.77097 | 3 | 44.5597 | 1.2056 |  | PENALOLEN | No Aplica | Fr | Fr
B1073C01120001498 | B1073C0112RE760731641498 | B1073C0112 | NO | 1498 | EAF 412-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14364 | S/E IMPERIAL E1 | Ciudad | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4892 | Clientes Regulados | 0 | 1.4335 | 2.84 |  | 0.37529 | 0 | 1.4335 | NO | 2023-09-17 22:55 | 2023-09-17 23:55 | 2023-09-17 23:10 | 0.25 | 0 | 0.35836 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4892 |  | 0 | [5 empty] | NUEVA IMPERIAL | E
B1073C01120001498 | B1073C0112RE760731641498 | B1073C0112 | NO | 1498 | EAF 412-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | Carahue | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9 | Clientes Regulados | 0 | 0.00057252 | 0.01 |  | 0.00033429 | 0 | 0.00057252 | NO | 2023-09-17 22:55 | 2023-09-17 23:55 | 2023-09-17 23:30 | 0.58 | 0 | 0.00033206 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9 |  | 0 | [5 empty] | TIRUA | E
B1073C01120001498 | B1073C0112RE760731641498 | B1073C0112 | NO | 1498 | EAF 412-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | Carahue | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6947 | Clientes Regulados | 0 | 1.3468 | 3.69 |  | 0.81664 | 0 | 1.3468 | NO | 2023-09-17 22:55 | 2023-09-17 23:55 | 2023-09-17 23:31 | 0.6 | 0 | 0.80809 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6947 |  | 0 | [5 empty] | CARAHUE | E
B1073C01120001498 | B1073C0112RE760731641498 | B1073C0112 | NO | 1498 | EAF 412-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | Puerto Saavedra | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4526 | Clientes Regulados | 0 | 0.88508 | 2.47 |  | 0.54063 | 0 | 0.88508 | NO | 2023-09-17 22:55 | 2023-09-17 23:55 | 2023-09-17 23:31 | 0.6 | 0 | 0.53105 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4526 |  | 0 | [5 empty] | SAAVEDRA | E
B1073C01120001498 | B1073C0112RE760731641498 | B1073C0112 | NO | 1498 | EAF 412-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | Puerto Saavedra | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 20 | Clientes Regulados | 0 | 0.0017257 | 0.01 |  | 0.0010992 | 0 | 0.0017257 | NO | 2023-09-17 22:55 | 2023-09-17 23:55 | 2023-09-17 23:33 | 0.63 | 0 | 0.0010872 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 20 |  | 0 | [5 empty] | TEODORO SCHMIDT | E
B1073C01120001498 | B1073C0112RE760731641498 | B1073C0112 | NO | 1498 | EAF 412-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | Puerto Saavedra | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2066 | Clientes Regulados | 0 | 0.56189 | 1.47 |  | 0.56162 | 0 | 0.56189 | NO | 2023-09-17 22:55 | 2023-09-17 23:55 | 2023-09-17 23:54 | 0.98 | 0 | 0.55066 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2066 |  | 0 | [5 empty] | CARAHUE | E
B1073C01120001498 | B1073C0112RE760731641498 | B1073C0112 | NO | 1498 | EAF 412-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | Carahue | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2 | Clientes Regulados | 0 | 0.00024671 | 0 |  | 0.00024671 | 0 | 0.00024671 | NO | 2023-09-17 22:55 | 2023-09-17 23:55 | 2023-09-17 23:55 | 1 | 0 | 0.00024671 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | CHOLCHOL | E
B1073C01120001498 | B1073C0112RE760731641498 | B1073C0112 | NO | 1498 | EAF 412-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | Carahue | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1527 | Clientes Regulados | 0 | 0.23953 | 0.71 |  | 0.23953 | 0 | 0.23953 | NO | 2023-09-17 22:55 | 2023-09-17 23:55 | 2023-09-17 23:55 | 1 | 0 | 0.23953 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1527 |  | 0 | [5 empty] | NUEVA IMPERIAL | E
B1073C01120001498 | B1073C0112RE760731641498 | B1073C0112 | NO | 1498 | EAF 412-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | Cholchol | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 12 | Clientes Regulados | 0 | 0.0005512 | 0.02 |  | 0.0005512 | 0 | 0.0005512 | NO | 2023-09-17 22:55 | 2023-09-17 23:55 | 2023-09-17 23:55 | 1 | 0 | 0.0005512 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 0 | [5 empty] | CARAHUE | E
B1073C01120001498 | B1073C0112RE760731641498 | B1073C0112 | NO | 1498 | EAF 412-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | Cholchol | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3710 | Clientes Regulados | 0 | 0.77168 | 2.02 |  | 0.77168 | 0 | 0.77168 | NO | 2023-09-17 22:55 | 2023-09-17 23:55 | 2023-09-17 23:55 | 1 | 0 | 0.77168 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3710 |  | 0 | [5 empty] | CHOLCHOL | E
B1073C01120001498 | B1073C0112RE760731641498 | B1073C0112 | NO | 1498 | EAF 412-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | Cholchol | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 998 | Clientes Regulados | 0 | 0.10536 | 0.53 |  | 0.10536 | 0 | 0.10536 | NO | 2023-09-17 22:55 | 2023-09-17 23:55 | 2023-09-17 23:55 | 1 | 0 | 0.10536 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 998 |  | 0 | [5 empty] | GALVARINO | E
B1073C01120001498 | B1073C0112RE760731641498 | B1073C0112 | NO | 1498 | EAF 412-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | Cholchol | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 204 | Clientes Regulados | 0 | 0.023021 | 0.28 |  | 0.023021 | 0 | 0.023021 | NO | 2023-09-17 22:55 | 2023-09-17 23:55 | 2023-09-17 23:55 | 1 | 0 | 0.023021 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 204 |  | 0 | [5 empty] | LUMACO | E
B1073C01120001498 | B1073C0112RE760731641498 | B1073C0112 | NO | 1498 | EAF 412-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | Cholchol | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 830 | Clientes Regulados | 0 | 0.12922 | 0.42 |  | 0.12922 | 0 | 0.12922 | NO | 2023-09-17 22:55 | 2023-09-17 23:55 | 2023-09-17 23:55 | 1 | 0 | 0.12922 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 830 |  | 0 | [5 empty] | NUEVA IMPERIAL | E
B1073C01120001498 | B1073C0112RE760731641498 | B1073C0112 | NO | 1498 | EAF 412-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | Cholchol | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 70 | Clientes Regulados | 0 | 0.0077817 | 0.03 |  | 0.0077817 | 0 | 0.0077817 | NO | 2023-09-17 22:55 | 2023-09-17 23:55 | 2023-09-17 23:55 | 1 | 0 | 0.0077817 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 70 |  | 0 | [5 empty] | TEMUCO | E
B1073C01120001498 | B1073C0112RE760731641498 | B1073C0112 | NO | 1498 | EAF 412-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | Cholchol | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2 | Clientes Regulados | 0 | 0.00027027 | 0.01 |  | 0.00027027 | 0 | 0.00027027 | NO | 2023-09-17 22:55 | 2023-09-17 23:55 | 2023-09-17 23:55 | 1 | 0 | 0.00027027 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | TRAIGUEN | E
B1073C01120001498 | B1073C0112RE760731641498 | B1073C0112 | NO | 1498 | EAF 412-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | Puerto Saavedra | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 758 | Clientes Regulados | 0 | 0.24321 | 0.5 |  | 0.24321 | 0 | 0.24321 | NO | 2023-09-17 22:55 | 2023-09-17 23:55 | 2023-09-17 23:55 | 1 | 0 | 0.24321 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 758 |  | 0 | [5 empty] | NUEVA IMPERIAL | E
B1073C01120001498 | B1073C0112LD616074011498 | B1073C0112 | NO | 1498 | EAF 412-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14364 | S/E IMPERIAL E1 | Ciudad | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 61607401 | 1 | SERV.SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL NVA.IMPERIAL | 0.18 | 0 | 0.04 | 1 | 0 | 0 | 0.18 | NO | 2023-09-17 22:55 | 2023-09-17 23:55 | 2023-09-17 23:09 | 0.23 | 0 | 0.0414 | 0 | 0.64276 |  | 0.64276 | 1 | 3.8118 | 1 |  | NO APLICA | 1.2505 | 3 | 10.0151 | 0 |  | NUEVA IMPERIAL | E
B1075C01120001498 | B1075C0112RE760731641498 | B1075C0112 | NO | 1498 | EAF 412-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 840 | S/E LICANCO | 14381 | S/E LICANCO E2 | Padre Las Casas | 1075 | BA S/E LICANCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 249 | Clientes Regulados | 0 | 0.76005 | 1.93 |  | 0.29738 | 0 | 0.76005 | NO | 2023-09-17 22:55 | 2023-09-17 23:52 | 2023-09-17 23:18 | 0.38 | 0 | 0.28882 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 249 |  | 0 | [5 empty] | PADRE LAS CASAS | E
B1075C01120001498 | B1075C0112RE760731641498 | B1075C0112 | NO | 1498 | EAF 412-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 840 | S/E LICANCO | 14380 | S/E LICANCO E1 | Quepe | 1075 | BA S/E LICANCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1567 | Clientes Regulados | 0 | 0.45805 | 2.35 |  | 0.36754 | 0 | 0.45805 | NO | 2023-09-17 22:55 | 2023-09-17 23:52 | 2023-09-17 23:43 | 0.79 | 0 | 0.36186 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1567 |  | 0 | [5 empty] | FREIRE | E
B1075C01120001498 | B1075C0112RE760731641498 | B1075C0112 | NO | 1498 | EAF 412-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 840 | S/E LICANCO | 14380 | S/E LICANCO E1 | Quepe | 1075 | BA S/E LICANCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1227 | Clientes Regulados | 0 | 0.24897 | 0.75 |  | 0.2193 | 0 | 0.24897 | NO | 2023-09-17 22:55 | 2023-09-17 23:52 | 2023-09-17 23:47 | 0.86 | 0 | 0.21411 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1227 |  | 0 | [5 empty] | PADRE LAS CASAS | E
B1075C01120001498 | B1075C0112RE760731641498 | B1075C0112 | NO | 1498 | EAF 412-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 840 | S/E LICANCO | 14381 | S/E LICANCO E2 | Padre Las Casas | 1075 | BA S/E LICANCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 111 | Clientes Regulados | 0 | 0.050539 | 0.13 |  | 0.048012 | 0 | 0.050539 | NO | 2023-09-17 22:55 | 2023-09-17 23:52 | 2023-09-17 23:52 | 0.94 | 0 | 0.047507 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 111 |  | 0 | [5 empty] | CHOLCHOL | E
B1075C01120001498 | B1075C0112RE760731641498 | B1075C0112 | NO | 1498 | EAF 412-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 840 | S/E LICANCO | 14381 | S/E LICANCO E2 | Padre Las Casas | 1075 | BA S/E LICANCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 676 | Clientes Regulados | 0 | 0.11098 | 0.42 |  | 0.10543 | 0 | 0.11098 | NO | 2023-09-17 22:55 | 2023-09-17 23:52 | 2023-09-17 23:52 | 0.94 | 0 | 0.10432 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 676 |  | 0 | [5 empty] | NUEVA IMPERIAL | E
B1075C01120001498 | B1075C0112RE760731641498 | B1075C0112 | NO | 1498 | EAF 412-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 840 | S/E LICANCO | 14381 | S/E LICANCO E2 | Padre Las Casas | 1075 | BA S/E LICANCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5902 | Clientes Regulados | 0 | 1.3803 | 4.39 |  | 1.3113 | 0 | 1.3803 | NO | 2023-09-17 22:55 | 2023-09-17 23:52 | 2023-09-17 23:52 | 0.94 | 0 | 1.2975 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5902 |  | 0 | [5 empty] | TEMUCO | E
B1075C01120001498 | B1075C0112LD761010371498 | B1075C0112 | NO | 1498 | EAF 412-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 840 | S/E LICANCO | 14380 | S/E LICANCO E1 | Quepe | 1075 | BA S/E LICANCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76101037 | 1 | SOC. CONC.AEROPUERTO ARAUCANIA S.A | 0.13 | 0 | 0.07 | 1 | 0 | 0 | 0.13 | NO | 2023-09-17 22:55 | 2023-09-17 23:52 | 2023-09-17 23:22 | 0.45 | 0 | 0.0585 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | FREIRE | E
B1075C01120001498 | B1075C0112LD761006251498 | B1075C0112 | NO | 1498 | EAF 412-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 840 | S/E LICANCO | 14381 | S/E LICANCO E2 | Padre Las Casas | 1075 | BA S/E LICANCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76100625 | 1 | RENTAS PATIO I SPA | 0.07 | 0 | 0.07 | 1 | 0 | 0 | 0.07 | NO | 2023-09-17 22:55 | 2023-09-17 23:52 | 2023-09-17 23:52 | 0.94 | 0 | 0.0658 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TEMUCO | E
B1075C01120001498 | B1075C0112LD967728101498 | B1075C0112 | NO | 1498 | EAF 412-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 840 | S/E LICANCO | 14380 | S/E LICANCO E1 | Quepe | 1075 | BA S/E LICANCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96772810 | 1 | IANSAGRO S.A. | 0.45 | 0 | 0.39 | 1 | 0 | 0 | 0.45 | NO | 2023-09-17 22:55 | 2023-09-17 23:52 | 2023-09-17 23:52 | 0.94 | 0 | 0.423 | 0 | 0.78204 |  | 0.78204 | 1 | 2.8614 | 1 |  | NO APLICA | 1.982 | 4 | 9.0864 | 0 |  | FREIRE | E
B3441C01120001498 | B3441C0112RE760731641498 | B3441C0112 | NO | 1498 | EAF 412-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2302 | S/E LAS VIOLETAS | 30166 | S/E LAS VIOLETAS E1 | Almagro | 3441 | BA S/E LAS VIOLETAS 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 86 | Clientes Regulados | 0 | 0.031468 | 0.1 |  | 0.032517 | 0 | 0.031468 | NO | 2023-09-17 22:55 | 2023-09-17 23:57 | 2023-09-17 23:55 | 1 | 0 | 0.031468 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 86 |  | 0 | [5 empty] | CARAHUE | F
B3441C01120001498 | B3441C0112RE760731641498 | B3441C0112 | NO | 1498 | EAF 412-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2302 | S/E LAS VIOLETAS | 30166 | S/E LAS VIOLETAS E1 | Almagro | 3441 | BA S/E LAS VIOLETAS 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 774 | Clientes Regulados | 0 | 0.094216 | 0.28 |  | 0.097357 | 0 | 0.094216 | NO | 2023-09-17 22:55 | 2023-09-17 23:57 | 2023-09-17 23:55 | 1 | 0 | 0.094216 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 774 |  | 0 | [5 empty] | FREIRE | F
B3441C01120001498 | B3441C0112RE760731641498 | B3441C0112 | NO | 1498 | EAF 412-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2302 | S/E LAS VIOLETAS | 30166 | S/E LAS VIOLETAS E1 | Almagro | 3441 | BA S/E LAS VIOLETAS 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 210 | Clientes Regulados | 0 | 0.027263 | 0.13 |  | 0.028172 | 0 | 0.027263 | NO | 2023-09-17 22:55 | 2023-09-17 23:57 | 2023-09-17 23:55 | 1 | 0 | 0.027263 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 210 |  | 0 | [5 empty] | PADRE LAS CASAS | F
B3441C01120001498 | B3441C0112RE760731641498 | B3441C0112 | NO | 1498 | EAF 412-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2302 | S/E LAS VIOLETAS | 30166 | S/E LAS VIOLETAS E1 | Almagro | 3441 | BA S/E LAS VIOLETAS 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 374 | Clientes Regulados | 0 | 0.034396 | 0.2 |  | 0.035542 | 0 | 0.034396 | NO | 2023-09-17 22:55 | 2023-09-17 23:57 | 2023-09-17 23:55 | 1 | 0 | 0.034396 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 374 |  | 0 | [5 empty] | TEODORO SCHMIDT | F
B3441C01120001498 | B3441C0112RE760731641498 | B3441C0112 | NO | 1498 | EAF 412-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2302 | S/E LAS VIOLETAS | 30168 | S/E LAS VIOLETAS E3 | Labranza | 3441 | BA S/E LAS VIOLETAS 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 570 | Clientes Regulados | 0 | 0.41507 | 1.28 |  | 0.4289 | 0 | 0.41507 | NO | 2023-09-17 22:55 | 2023-09-17 23:57 | 2023-09-17 23:55 | 1 | 0 | 0.41507 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 570 |  | 0 | [5 empty] | NUEVA IMPERIAL | B
B3441C01120001498 | B3441C0112RE760731641498 | B3441C0112 | NO | 1498 | EAF 412-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2302 | S/E LAS VIOLETAS | 30166 | S/E LAS VIOLETAS E1 | Almagro | 3441 | BA S/E LAS VIOLETAS 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3527 | Clientes Regulados | 0 | 0.64172 | 1.86 |  | 0.66705 | 0 | 0.64172 | NO | 2023-09-17 22:55 | 2023-09-17 23:57 | 2023-09-17 23:55 | 1 | 0 | 0.64172 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3527 |  | 0 | [5 empty] | NUEVA IMPERIAL | F
B3441C01120001498 | B3441C0112LD788920501498 | B3441C0112 | NO | 1498 | EAF 412-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2302 | S/E LAS VIOLETAS | 30168 | S/E LAS VIOLETAS E3 | Labranza | 3441 | BA S/E LAS VIOLETAS 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78892050 | 1 | MOLDURAS E INSUMOS LIMITADA | 0.39 | 0 | 0.32 | 1 | 0 | 0 | 0.39 | NO | 2023-09-17 22:55 | 2023-09-17 23:57 | 2023-09-17 23:55 | 1 | 0 | 0.39 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | NUEVA IMPERIAL | B
B3441C01120001498 | B3441C0112LD788920501498 | B3441C0112 | NO | 1498 | EAF 412-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2302 | S/E LAS VIOLETAS | 30168 | S/E LAS VIOLETAS E3 | Labranza | 3441 | BA S/E LAS VIOLETAS 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78892050 | 1 | MOLDURAS E INSUMOS LIMITADA | 0.39 | 0 | 0.51 | 1 | 0 | 0 | 0.39 | NO | 2023-09-17 22:55 | 2023-09-17 23:57 | 2023-09-17 23:55 | 1 | 0 | 0.39 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 2.0241 | 1 |  | NO APLICA | 1.61 | 3 | 3.2905 | 0 |  | NUEVA IMPERIAL | B
B2152C00850001499 | B2152C0085RE764113211499 | B2152C0085 | NO | 1499 | EAF 413-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22636 | S/E LA PORTADA E11 | Aeropuerto | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2943 | Clientes Regulados | 0 | 1.555 | 2.38 |  | 0.39 | 0 | 1.555 | NO | 2023-09-18 05:48 | 2023-09-18 06:03 | 2023-09-18 06:03 | 0.24 | 0 | 0.3732 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2943 |  | 0 | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2152C00850001499 | B2152C0085RE764113211499 | B2152C0085 | NO | 1499 | EAF 413-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22637 | S/E LA PORTADA E12 | Ricaventura | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7942 | Clientes Regulados | 0 | 2.519 | 2.08 |  | 0.63 | 0 | 2.519 | NO | 2023-09-18 05:48 | 2023-09-18 06:03 | 2023-09-18 06:03 | 0.24 | 0 | 0.60456 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7942 |  | 0 | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2152C00850001499 | B2152C0085RE764113211499 | B2152C0085 | NO | 1499 | EAF 413-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22638 | S/E LA PORTADA E13 | Trocadero | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 12214 | Clientes Regulados | 0 | 3.532 | 3.46 |  | 0.88 | 0 | 3.532 | NO | 2023-09-18 05:48 | 2023-09-18 06:03 | 2023-09-18 06:03 | 0.24 | 0 | 0.84768 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 12214 |  | 0 | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2152C00850001499 | B2152C0085RE764113211499 | B2152C0085 | NO | 1499 | EAF 413-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22647 | S/E LA PORTADA ET2 | Adasa | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 18 | Clientes Regulados | 0 | 0.022 | 0.98 |  | 0.01 | 0 | 0.022 | NO | 2023-09-18 05:48 | 2023-09-18 06:03 | 2023-09-18 06:03 | 0.24 | 0 | 0.00528 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 18 |  | 0 | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2152C00850001499 | B2152C0085RE764113211499 | B2152C0085 | NO | 1499 | EAF 413-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22646 | S/E LA PORTADA E30 | Arenales | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 12377 | Clientes Regulados | 0 | 4.111 | 3.35 |  | 1.03 | 0 | 4.111 | NO | 2023-09-18 05:48 | 2023-09-18 06:03 | 2023-09-18 06:03 | 0.24 | 0 | 0.98664 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 12377 |  | 0 | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2152C00850001499 | B2152C0085RE764113211499 | B2152C0085 | NO | 1499 | EAF 413-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22645 | S/E LA PORTADA E31 | Alto La Chimba | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10335 | Clientes Regulados | 0 | 3.347 | 4.26 |  | 0.84 | 0 | 3.347 | NO | 2023-09-18 05:48 | 2023-09-18 06:03 | 2023-09-18 06:03 | 0.24 | 0 | 0.80328 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10335 |  | 0 | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2152C00850001499 | B2152C0085LD818975001499 | B2152C0085 | NO | 1499 | EAF 413-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22637 | S/E LA PORTADA E12 | Ricaventura | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81897500 | 1 | SOC PRO AYUDA DEL NINO LISIADO | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | NO | 2023-09-18 05:48 | 2023-09-18 06:03 | 2023-09-18 06:03 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0.24 |  | 0.24 | 1 | 3.6206 | 1 |  | NO APLICA | 6.3309 | 7 | 115.1119 | 3.6206 |  | ANTOFAGASTA | A | Fr | Fr
B0215C01120001500 | B0215C0112RE760731621500 | B0215C0112 | SI | 1500 | EAF 414-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 474 | S/E PULLINQUE | 26500 | S/E PULLINQUE E5 | Coñaripe Liquiñe / 52E5 | 215 | BA S/E PULLINQUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073162 | 1569 | Clientes Regulados | 0 | 0.4153 | 0.34 |  |  |  | 0.4153 | NO | 2023-09-21 01:06 | 2023-09-21 11:33 | 2023-09-21 01:25 | 0.31 | 0 | 0.12874 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PANGUIPULLI / VILLARRICA | SIN INFORMACION
B0215C01120001500 | B0215C0112RE760731621500 | B0215C0112 | SI | 1500 | EAF 414-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 474 | S/E PULLINQUE | 26500 | S/E PULLINQUE E5 | Coñaripe Liquiñe / 52E5 | 215 | BA S/E PULLINQUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073162 | 1370 | Clientes Regulados | 0 | 0.36644 | 0.3 |  |  |  | 0.36644 | NO | 2023-09-21 01:06 | 2023-09-21 11:33 | 2023-09-21 01:28 | 0.36 | 0 | 0.13192 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PANGUIPULLI / VILLARRICA | SIN INFORMACION
B0215C01120001500 | B0215C0112RE760731621500 | B0215C0112 | SI | 1500 | EAF 414-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 474 | S/E PULLINQUE | 26500 | S/E PULLINQUE E5 | Coñaripe Liquiñe / 52E5 | 215 | BA S/E PULLINQUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073162 | 3894 | Clientes Regulados | 0 | 1.0383 | 0.85 |  |  |  | 1.0383 | NO | 2023-09-21 01:06 | 2023-09-21 11:33 | 2023-09-21 01:42 | 0.6 | 0 | 0.62295 | 0 | 0.4855 |  | 0.4855 | 1 | 0.88362 |  |  | SIN INFORMACION | 0.4855 | 1 | 0.88362 | 0 |  | PANGUIPULLI / VILLARRICA | SIN INFORMACION
B0030C00850001501 | B0030C0085RE764113211501 | B0030C0085 | SI | 1501 | EAF 415-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 223 | S/E COLBUN | 149 | S/E COLBUN J6 | SIN INFORMACION | 30 | BA S/E COLBUN 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3491 | Clientes Regulados | 0 | 0.56 | 2 |  |  |  | 0.56 | NO | 2023-09-21 15:30 | 2023-09-21 15:49 | 2023-09-21 15:49 | 0.31 | 0 | 0.1736 | 0 | 0.31 |  | 0.31 | 1 | 0.1736 |  |  | SIN INFORMACION | 0.31 | 1 | 0.1736 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1113C02240001501 | B1113C0224LT967318901501 | B1113C0224 | NO | 1501 | EAF 415-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 876 | S/E PROCART | 4998 | S/E PROCART J1 | Cartulinas CMPC | 1113 | BA S/E PROCART 220KV BP1 | 224 | CARTULINAS CMPC SPA | LT | 96731890 | 1 | CARTULINAS CMPC S.A. | 50.41 | 0 | 62.63 | 1 |  |  | 50.41 | NO | 2023-09-21 15:30 | 2023-09-21 16:31 | 2023-09-21 16:31 | 1.01 | 0 | 50.9141 | 0 | 1.01 |  | 1.01 | 1 | 50.9141 |  |  | NO APLICA | 1.01 | 1 | 50.9141 | 0 |  | YERBAS BUENAS | SIN INFORMACION
B2131C02170001502 | B2131C0217LT917550001502 | B2131C0217 | NO | 1502 | EAF 416-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1966 | TAP OFF LA NEGRA | 23123 | S/E TAP OFF LA NEGRA E10 | Inacesa | 2131 | BA S/E INACESA 23KV | 217 | CEMENTOS BÍO BÍO DEL SUR S.A. | LT | 91755000 | 1 | CEMENTOS BIO BIO S.A. | 5.22 | 0 | 7.1 | 1 |  |  | 5.22 | NO | 2023-09-24 06:23 | 2023-09-24 08:00 | 2023-09-24 08:01 | 1.63 | 0 | 8.5086 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2344C00850001502 | B2344C0085RE764113211502 | B2344C0085 | NO | 1502 | EAF 416-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1966 | TAP OFF LA NEGRA | 23119 | S/E TAP OFF LA NEGRA E9 | Industrial | 2344 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 17 | Clientes Regulados | 0 | 0.03 | 3.7 |  | 0.05 | 0 | 0.03 | NO | 2023-09-24 06:23 | 2023-09-24 08:00 | 2023-09-24 08:00 | 1.61 | 0 | 0.0483 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 16 |  | 0 | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2344C00850001502 | B2344C0085RE764113211502 | B2344C0085 | NO | 1502 | EAF 416-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1966 | TAP OFF LA NEGRA | 23117 | S/E TAP OFF LA NEGRA E7 | Portezuelo | 2344 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 137 | Clientes Regulados | 0 | 1.17 | 1.8 |  | 0.97 | 0 | 1.17 | NO | 2023-09-24 06:23 | 2023-09-24 07:13 | 2023-09-24 07:13 | 0.83 | 0 | 0.9711 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 133 |  | 0 | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2344C00850001502 | B2344C0085LD763141401502 | B2344C0085 | NO | 1502 | EAF 416-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1966 | TAP OFF LA NEGRA | 23118 | S/E TAP OFF LA NEGRA E8 | Way | 2344 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76314140 | 1 | Minera El Way S.A. | 0.18 | 0 | 0.5 | 1 |  |  | 0.18 | NO | 2023-09-24 06:23 | 2023-09-24 08:00 | 2023-09-24 08:38 | 1.86 | 0.38 | 0.3348 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B0351C00850001503 | B0351C0085RE764113211503 | B0351C0085 | SI | 1503 | EAF 417-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 421 | S/E OVALLE | 1255 | S/E OVALLE E1 | SOCOS | 351 | BA S/E OVALLE 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8048 | Clientes Regulados | 0 | 0.012 | 2.58 |  | 0.00434 | 0 | 0.012 | NO | 2023-09-25 13:57 | 2023-09-25 14:13 | 2023-09-25 14:19 | 0.36 | 0 | 0.00432 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 77 |  | 0 | [5 empty] | PUNITAQUI | B
B0351C00850001503 | B0351C0085RE764113211503 | B0351C0085 | SI | 1503 | EAF 417-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 421 | S/E OVALLE | 1255 | S/E OVALLE E1 | SOCOS | 351 | BA S/E OVALLE 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8048 | Clientes Regulados | 0 | 2.428 | 2.58 |  | 0.87813 | 0 | 2.428 | NO | 2023-09-25 13:57 | 2023-09-25 14:13 | 2023-09-25 14:19 | 0.36 | 0 | 0.87408 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7971 |  | 0 | [5 empty] | OVALLE | B
B0351C00850001503 | B0351C0085RE764113211503 | B0351C0085 | SI | 1503 | EAF 417-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 421 | S/E OVALLE | 1263 | S/E OVALLE E2 | HOSPITAL | 351 | BA S/E OVALLE 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7845 | Clientes Regulados | 0 | 2.9092 | 24.2 |  | 0.83391 | 0 | 2.9092 | NO | 2023-09-25 13:57 | 2023-09-25 14:13 | 2023-09-25 14:14 | 0.29 | 0 | 0.84367 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7845 |  | 0 | [5 empty] | OVALLE | B
B0351C00850001503 | B0351C0085RE764113211503 | B0351C0085 | SI | 1503 | EAF 417-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 421 | S/E OVALLE | 1259 | S/E OVALLE E3 | RECOLETA | 351 | BA S/E OVALLE 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6490 | Clientes Regulados | 0 | 0.005 | 2.6 |  | 0.00148 | 0 | 0.005 | NO | 2023-09-25 13:57 | 2023-09-25 14:13 | 2023-09-25 14:15 | 0.3 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 32 |  | 0 | [5 empty] | ANDACOLLO | B
B0351C00850001503 | B0351C0085RE764113211503 | B0351C0085 | SI | 1503 | EAF 417-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 421 | S/E OVALLE | 1259 | S/E OVALLE E3 | RECOLETA | 351 | BA S/E OVALLE 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6490 | Clientes Regulados | 0 | 0.59 | 2.6 |  | 0.1752 | 0 | 0.59 | NO | 2023-09-25 13:57 | 2023-09-25 14:13 | 2023-09-25 14:15 | 0.3 | 0 | 0.177 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2419 |  | 0 | [5 empty] | RIO HURTADO | B
B0351C00850001503 | B0351C0085RE764113211503 | B0351C0085 | SI | 1503 | EAF 417-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 421 | S/E OVALLE | 1259 | S/E OVALLE E3 | RECOLETA | 351 | BA S/E OVALLE 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6490 | Clientes Regulados | 0 | 1.667 | 2.6 |  | 0.49501 | 0 | 1.667 | NO | 2023-09-25 13:57 | 2023-09-25 14:13 | 2023-09-25 14:15 | 0.3 | 0 | 0.5001 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4039 |  | 0 | [5 empty] | OVALLE | B
B0351C00850001503 | B0351C0085RE764113211503 | B0351C0085 | SI | 1503 | EAF 417-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 421 | S/E OVALLE | 15099 | S/E OVALLE E7 | SOTAQUI | 351 | BA S/E OVALLE 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5056 | Clientes Regulados | 0 | 1.792 | 3.78 |  | 0.6053 | 0 | 1.792 | NO | 2023-09-25 13:57 | 2023-09-25 14:13 | 2023-09-25 14:18 | 0.34 | 0 | 0.60928 | 0 | 0.3201 |  | 0.3201 | 1 | 3.0099 | 5056 |  | 0 | 0.3201 | 1 | 3.0099 | 0 |  | OVALLE | B
B0159C00850001504 | B0159C0085RE764113211504 | B0159C0085 | NO | 1504 | EAF 418-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 398 | S/E CASAS VIEJAS | 584 | S/E CASAS VIEJAS C1 | Zapallar | 159 | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2736 | Clientes Regulados | 0 | 1.468 | 1.8 |  | 0.08115 | 0 | 1.468 | NO | 2023-09-25 20:47 | 2023-09-25 20:52 | 2023-09-25 20:52 | 0.08 | 0 | 0.11744 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2736 |  | 0 | [5 empty] | ZAPALLAR | B
B0159C00850001504 | B0159C0085RE764113211504 | B0159C0085 | NO | 1504 | EAF 418-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 398 | S/E CASAS VIEJAS | 586 | S/E CASAS VIEJAS C2 | Maitencillo | 159 | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2736 | Clientes Regulados | 0 | 0.161 | 1 |  | 0.0089 | 0 | 0.161 | NO | 2023-09-25 20:47 | 2023-09-25 20:52 | 2023-09-25 20:52 | 0.08 | 0 | 0.01288 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 275 |  | 0 | [5 empty] | PUCHUNCAVI | B
B0159C00850001504 | B0159C0085RE764113211504 | B0159C0085 | NO | 1504 | EAF 418-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 398 | S/E CASAS VIEJAS | 586 | S/E CASAS VIEJAS C2 | Maitencillo | 159 | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2736 | Clientes Regulados | 0 | 1.005 | 1 |  | 0.05555 | 0 | 1.005 | NO | 2023-09-25 20:47 | 2023-09-25 20:52 | 2023-09-25 20:52 | 0.08 | 0 | 0.0804 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2461 |  | 0 | [5 empty] | ZAPALLAR | B
B0159C00850001504 | B0159C0085RE764113211504 | B0159C0085 | NO | 1504 | EAF 418-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 398 | S/E CASAS VIEJAS | 32910 | S/E CASAS VIEJAS CT3 | Catapilco | 159 | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2140 | Clientes Regulados | 0 | 1.002 | 1.5 |  | 0.05261 | 0 | 1.002 | NO | 2023-09-25 20:47 | 2023-09-25 20:52 | 2023-09-25 20:52 | 0.08 | 0 | 0.08016 | 0 | 0.08 |  | 0.08 | 1 | 0.29088 | 2140 |  | 0 | 0.56 | 2 | 2.0587 | 0 |  | ZAPALLAR | B
B0317C00850001504 | B0317C0085RE764113211504 | B0317C0085 | SI | 1504 | EAF 418-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 487 | S/E MARBELLA | 1156 | S/E MARBELLA C1 | Puchuncaví | 317 | BA S/E MARBELLA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4989 | Clientes Regulados | 0 | 1.892 | 3.5 |  | 0.09565 | 0 | 1.892 | NO | 2023-09-25 20:47 | 2023-09-25 20:52 | 2023-09-25 20:52 | 0.08 | 0 | 0.15136 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4981 |  | 0 | [5 empty] | PUCHUNCAVI | B
B0317C00850001504 | B0317C0085RE764113211504 | B0317C0085 | SI | 1504 | EAF 418-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 487 | S/E MARBELLA | 1156 | S/E MARBELLA C1 | Puchuncaví | 317 | BA S/E MARBELLA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4989 | Clientes Regulados | 0 | 0.001 | 3.5 |  | 5e-05 | 0 | 0.001 | NO | 2023-09-25 20:47 | 2023-09-25 20:52 | 2023-09-25 20:52 | 0.08 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8 |  | 0 | [5 empty] | ZAPALLAR | B
B0317C00850001504 | B0317C0085RE764113211504 | B0317C0085 | SI | 1504 | EAF 418-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 487 | S/E MARBELLA | 1157 | S/E MARBELLA C2 | Abanico | 317 | BA S/E MARBELLA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2617 | Clientes Regulados | 0 | 1.416 | 1.6 |  | 0.07159 | 0 | 1.416 | NO | 2023-09-25 20:47 | 2023-09-25 20:52 | 2023-09-25 20:52 | 0.08 | 0 | 0.11328 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2617 |  | 0 | [5 empty] | PUCHUNCAVI | B
B0317C00850001504 | B0317C0085RE764113211504 | B0317C0085 | SI | 1504 | EAF 418-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 487 | S/E MARBELLA | 1158 | S/E MARBELLA C3 | Condominio | 317 | BA S/E MARBELLA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1129 | Clientes Regulados | 0 | 0.638 | 0.6 |  | 0.03225 | 0 | 0.638 | NO | 2023-09-25 20:47 | 2023-09-25 20:52 | 2023-09-25 20:52 | 0.08 | 0 | 0.05104 | 0 | 0.08 |  | 0.08 | 1 | 0.31576 | 1129 |  | 0 | 0.56 | 2 | 2.195 | 0 |  | PUCHUNCAVI | B
B1227C00850001505 | B1227C0085RE764113211505 | B1227C0085 | SI | 1505 | EAF 419-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 621 | S/E HERNAN FUENTES | 2845 | S/E HERNAN FUENTES E4 | Piedra Colgada | 1227 | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 798 | Clientes Regulados | 0 | 1.48 | 4.5 |  | 0.17267 | 0 | 1.48 | NO | 2023-09-27 17:03 | 2023-09-27 17:10 | 2023-09-27 17:10 | 0.11 | 0 | 0.1628 | 0 | 0.11 |  | 0.11 | 1 | 0.1628 | 798 |  | 0 | 0.11 | 1 | 0.1628 | 0 |  | COPIAPO | B
B2006C00850001506 | B2006C0085RE764113211506 | B2006C0085 | NO | 1506 | EAF 420-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1840 | S/E CENTRO | 21450 | S/E CENTRO C1 | BOLIVAR | 2006 | BA S/E CENTRO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4263 | Clientes Regulados | 0 | 2.698 | 5 |  | 2.8779 | 0 | 2.698 | NO | 2023-09-27 20:50 | 2023-09-27 21:54 | 2023-09-27 21:54 | 1.06 | 0 | 2.8599 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4263 |  | 0 | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2006C00850001506 | B2006C0085RE764113211506 | B2006C0085 | NO | 1506 | EAF 420-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1840 | S/E CENTRO | 21452 | S/E CENTRO C2 | BORGOÑO | 2006 | BA S/E CENTRO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5986 | Clientes Regulados | 0 | 3.005 | 5 |  | 3.2053 | 0 | 3.005 | NO | 2023-09-27 20:50 | 2023-09-27 21:54 | 2023-09-27 21:54 | 1.06 | 0 | 3.1853 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5986 |  | 0 | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2006C00850001506 | B2006C0085RE764113211506 | B2006C0085 | NO | 1506 | EAF 420-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1840 | S/E CENTRO | 21451 | S/E CENTRO C4 | INTERCONEXION 1 | 2006 | BA S/E CENTRO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1303 | Clientes Regulados | 0 | 1.214 | 3 |  | 1.2949 | 0 | 1.214 | NO | 2023-09-27 20:50 | 2023-09-27 21:54 | 2023-09-27 21:54 | 1.06 | 0 | 1.2868 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1303 |  | 0 | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2006C00850001506 | B2006C0085RE764113211506 | B2006C0085 | NO | 1506 | EAF 420-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1840 | S/E CENTRO | 21457 | S/E CENTRO C5 | INTERCONEXION 2 | 2006 | BA S/E CENTRO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6307 | Clientes Regulados | 0 | 2.341 | 4 |  | 2.4971 | 0 | 2.341 | NO | 2023-09-27 20:50 | 2023-09-27 21:55 | 2023-09-27 21:55 | 1.08 | 0 | 2.5283 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6307 |  | 0 | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2006C00850001506 | B2006C0085RE764113211506 | B2006C0085 | NO | 1506 | EAF 420-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1840 | S/E CENTRO | 21455 | S/E CENTRO C6 | 21 DE MAYO | 2006 | BA S/E CENTRO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5955 | Clientes Regulados | 0 | 3.312 | 5 |  | 3.5328 | 0 | 3.312 | NO | 2023-09-27 20:50 | 2023-09-27 21:55 | 2023-09-27 21:55 | 1.08 | 0 | 3.577 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5955 |  | 0 | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2006C00850001506 | B2006C0085RE764113211506 | B2006C0085 | NO | 1506 | EAF 420-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1840 | S/E CENTRO | 21456 | S/E CENTRO C7 | BRASIL | 2006 | BA S/E CENTRO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5263 | Clientes Regulados | 0 | 2.375 | 3 |  | 2.5333 | 0 | 2.375 | NO | 2023-09-27 20:50 | 2023-09-27 21:55 | 2023-09-27 21:55 | 1.08 | 0 | 2.565 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5263 |  | 0 | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B1084C01140001507 | B1084C0114RE968844501507 | B1084C0114 | SI | 1507 | EAF 421-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 4863 | S/E LINARES NORTE CT2 | Linares Sur | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 6616 | Clientes Regulados | 0 | 0.69691 | 0.8 |  | 0.85953 | 0 | 0.69691 | NO | 2023-09-30 19:25 | 2023-09-30 20:39 | 2023-09-30 20:39 | 1.23 | 0 | 0.8572 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2076 |  | 0 | [5 empty] | LINARES | E
B1084C01140001507 | B1084C0114RE968844501507 | B1084C0114 | SI | 1507 | EAF 421-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 4863 | S/E LINARES NORTE CT2 | Linares Sur | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 6616 | Clientes Regulados | 0 | 1.0308 | 0.8 |  | 1.2713 | 0 | 1.0308 | NO | 2023-09-30 19:25 | 2023-09-30 20:39 | 2023-09-30 20:39 | 1.23 | 0 | 1.2679 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2256 |  | 0 | [5 empty] | LONGAVI | E
B1084C01140001507 | B1084C0114RE968844501507 | B1084C0114 | SI | 1507 | EAF 421-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 4863 | S/E LINARES NORTE CT2 | Linares Sur | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 6616 | Clientes Regulados | 0 | 1.1726 | 0.8 |  | 1.4462 | 0 | 1.1726 | NO | 2023-09-30 19:25 | 2023-09-30 20:39 | 2023-09-30 20:39 | 1.23 | 0 | 1.4423 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2289 |  | 0 | [5 empty] | SAN JAVIER | E
B1084C01140001507 | B1084C0114RE968844501507 | B1084C0114 | SI | 1507 | EAF 421-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 4863 | S/E LINARES NORTE CT2 | Industrial | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 1613 | Clientes Regulados | 0 | 0.53 | 1.6 |  | 0.6673 | 0.0079137 | 0.53 | NO | 2023-09-30 19:25 | 2023-09-30 20:39 | 2023-09-30 20:41 | 1.26 | 0 | 0.6678 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1606 |  | 18 | [5 empty] | LINARES | E
B1084C01140001507 | B1084C0114LD843568001507 | B1084C0114 | SI | 1507 | EAF 421-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 26608 | S/E LINARES NORTE C1 | Barrio Industrial | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | LD | 84356800 | 1 | WATTS S.A. | 1.36 | 0 | 0 | 1 | No aplica | No aplica | 1.36 | NO | 2023-09-30 19:25 | 2023-09-30 20:39 | 2023-09-30 20:42 | 1.28 | 0 | 1.7408 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LINARES | NO APLICA
B1084C01140001507 | B1084C0114LD818360001507 | B1084C0114 | SI | 1507 | EAF 421-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 26608 | S/E LINARES NORTE C1 | Barrio Industrial | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | LD | 81836000 | 1 | COPEFRUT S.A. | 0.4 | 0 | 0 | 1 | No aplica | No aplica | 0.4 | NO | 2023-09-30 19:25 | 2023-09-30 20:39 | 2023-09-30 20:42 | 1.28 | 0 | 0.512 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LINARES | NO APLICA
B1084C01140001507 | B1084C0114LD766836231507 | B1084C0114 | SI | 1507 | EAF 421-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 26608 | S/E LINARES NORTE C1 | Barrio Industrial | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | LD | 76683623 | 1 | INMOBILIARIA BAVARIA | 0.16 | 0 | 0 | 1 | No aplica | No aplica | 0.16 | NO | 2023-09-30 19:25 | 2023-09-30 20:39 | 2023-09-30 20:42 | 1.28 | 0 | 0.2048 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LINARES | NO APLICA
B1084C01140001507 | B1084C0114LD892588001507 | B1084C0114 | SI | 1507 | EAF 421-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 26608 | S/E LINARES NORTE C1 | Barrio Industrial | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | LD | 89258800 | 1 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS SPA | 0.64 | 0 | 0 | 1 | No aplica | No aplica | 0.64 | NO | 2023-09-30 19:25 | 2023-09-30 20:39 | 2023-09-30 20:42 | 1.28 | 0 | 0.8192 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LINARES | NO APLICA
B1084C01140001507 | B1084C0114LD766262001507 | B1084C0114 | SI | 1507 | EAF 421-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 26608 | S/E LINARES NORTE C1 | Linares Sur | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | LD | 76626200 | 1 | SOL DEL MAULE | 0.09 | 0 | 0 | 1 | No aplica | No aplica | 0.09 | NO | 2023-09-30 19:25 | 2023-09-30 20:39 | 2023-09-30 20:39 | 1.23 | 0 | 0.1107 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN JAVIER | NO APLICA
B1084C01140001507 | B1084C0114LD760046891507 | B1084C0114 | SI | 1507 | EAF 421-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 26608 | S/E LINARES NORTE C1 | Linares Sur | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | LD | 76004689 | 1 | SOC. COM. AGRICOLA KESCO CHILE LTDA | 0.17 | 0 | 0 | 1 | No aplica | No aplica | 0.17 | NO | 2023-09-30 19:25 | 2023-09-30 20:39 | 2023-09-30 20:39 | 1.23 | 0 | 0.2091 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LONGAVI | NO APLICA
B1084C01140001507 | B1084C0114LD769757331507 | B1084C0114 | SI | 1507 | EAF 421-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 26608 | S/E LINARES NORTE C1 | Linares Sur | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | LD | 76975733 | 1 | ZURGROUP SERVICES SPA | 0.15 | 0 | 0 | 1 | No aplica | No aplica | 0.15 | NO | 2023-09-30 19:25 | 2023-09-30 20:39 | 2023-09-30 20:39 | 1.23 | 0 | 0.1845 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LONGAVI | NO APLICA
B1084C01140001507 | B1084C0114LD762345451507 | B1084C0114 | SI | 1507 | EAF 421-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 26608 | S/E LINARES NORTE C1 | Linares Sur | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | LD | 76234545 | 1 | COMERCIAL E INDUSTRIAL FRIGOBERRIES LIMITADA | 0.22 | 0 | 0 | 1 | No aplica | No aplica | 0.22 | NO | 2023-09-30 19:25 | 2023-09-30 20:39 | 2023-09-30 20:39 | 1.23 | 0 | 0.2706 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LONGAVI | NO APLICA
B1084C01140001507 | B1084C0114LD969275701507 | B1084C0114 | SI | 1507 | EAF 421-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 26608 | S/E LINARES NORTE C1 | Linares Sur | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | LD | 96927570 | 1 | LOS PEUMOS S.A. | 0.13 | 0 | 0 | 1 | No aplica | No aplica | 0.13 | NO | 2023-09-30 19:25 | 2023-09-30 20:39 | 2023-09-30 20:39 | 1.23 | 0 | 0.1599 | 0 | 1.2513 |  | 1.2513 | 1 | 8.4468 | 1 |  | NO APLICA | 1.8513 | 4 | 12.8196 | 8.4468 |  | SAN JAVIER | NO APLICA | Fr | Fr
B2246C00850001508 | B2246C0085RE764113211508 | B2246C0085 | NO | 1508 | EAF 422-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1920 | S/E PUKARA | 22935 | S/E PUKARA C6 | Livilcar | 2246 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3443 | Clientes Regulados | 0 | 1.253 | 2.2 |  | 0.20883 | 0 | 1.253 | NO | 2023-10-01 12:14 | 2023-10-01 12:24 | 2023-10-01 12:24 | 0.16 | 0 | 0.20048 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3443 |  | 0 | [5 empty] | ARICA | A
B2246C00850001508 | B2246C0085RE764113211508 | B2246C0085 | NO | 1508 | EAF 422-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1920 | S/E PUKARA | 22936 | S/E PUKARA C7 | 7 de Junio | 2246 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7133 | Clientes Regulados | 0 | 1.776 | 2.2 |  | 0.296 | 0 | 1.776 | NO | 2023-10-01 12:14 | 2023-10-01 12:24 | 2023-10-01 12:24 | 0.16 | 0 | 0.28416 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7133 |  | 0 | [5 empty] | ARICA | A
B2246C00850001508 | B2246C0085RE764113211508 | B2246C0085 | NO | 1508 | EAF 422-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1920 | S/E PUKARA | 22925 | S/E PUKARA C5 | Quiane | 2246 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1709 | Clientes Regulados | 0 | 0.997 | 3.6 |  | 0.18278 | 0 | 0.997 | NO | 2023-10-01 12:14 | 2023-10-01 12:24 | 2023-10-01 12:25 | 0.18 | 0 | 0.17946 | 0 | 0.16495 |  | 0.16495 | 1 | 0.6641 | 1709 |  | 0 | 0.92495 | 4 | 11.7148 | 0 |  | ARICA | A
B0147C00850001509 | B0147C0085RE764113211509 | B0147C0085 | NO | 1509 | EAF 423-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 612 | S/E CHIGUAYANTE C5 | Viluco | 147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3551 | Clientes Regulados | 0 | 0.073 | 1.25 |  | 0.03163 | 0 | 0.073 | NO | 2023-10-02 14:34 | 2023-10-02 17:24 | 2023-10-02 10:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 74 |  | 0 | [5 empty] | CONCEPCION | E
B0147C00850001509 | B0147C0085RE764113211509 | B0147C0085 | NO | 1509 | EAF 423-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 612 | S/E CHIGUAYANTE C5 | Viluco | 147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3551 | Clientes Regulados | 0 | 2.051 | 1.25 |  | 0.88877 | 0 | 2.051 | NO | 2023-10-02 14:34 | 2023-10-02 17:24 | 2023-10-02 10:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3470 |  | 0 | [5 empty] | CHIGUAYANTE | E
B0147C00850001509 | B0147C0085RE764113211509 | B0147C0085 | NO | 1509 | EAF 423-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 616 | S/E CHIGUAYANTE C6 | Las Violetas | 147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 784 | Clientes Regulados | 0 | 0.343 | 0.16 |  | 0.17722 | 0 | 0.343 | NO | 2023-10-02 14:34 | 2023-10-02 17:24 | 2023-10-02 10:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 780 |  | 0 | [5 empty] | CHIGUAYANTE | E
B0147C00850001509 | B0147C0085RE764113211509 | B0147C0085 | NO | 1509 | EAF 423-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 611 | S/E CHIGUAYANTE C2 | Manuel Rodríguez | 147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 62001 | Clientes Regulados | 0 | 3.626 | 2.21 |  | 20.5544 | 0 | 3.626 | NO | 2023-10-02 14:34 | 2023-10-02 17:24 | 2023-10-02 15:19 | 0.75 | 0 | 2.7195 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 12422 |  | 0 | [5 empty] | CHIGUAYANTE | E
B0147C00850001509 | B0147C0085RE764113211509 | B0147C0085 | NO | 1509 | EAF 423-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 606 | S/E CHIGUAYANTE C3 | Bio Bío | 147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8400 | Clientes Regulados | 0 | 2.648 | 3.52 |  | 12.7523 | 0 | 2.648 | NO | 2023-10-02 14:34 | 2023-10-02 17:24 | 2023-10-02 14:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8381 |  | 0 | [5 empty] | CHIGUAYANTE | E
B0147C00850001509 | B0147C0085RE764113211509 | B0147C0085 | NO | 1509 | EAF 423-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 611 | S/E CHIGUAYANTE C2 | Manuel Rodríguez | 147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 63141 | Clientes Regulados | 0 | 0.623 | 2.2 |  | 0.04153 | 0 | 0.623 | NO | 2023-10-02 14:34 | 2023-10-02 17:24 | 2023-10-02 17:28 | 2.9 | 0 | 1.8067 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1469 |  | 0 | [5 empty] | CHIGUAYANTE | E
B0147C00850001509 | B0147C0085RE764113211509 | B0147C0085 | NO | 1509 | EAF 423-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 614 | S/E CHIGUAYANTE C4 | Hualqui | 147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4846 | Clientes Regulados | 0 | 1.517 | 1.88 |  | 0.80907 | 0 | 1.517 | NO | 2023-10-02 14:34 | 2023-10-02 17:24 | 2023-10-02 10:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4831 |  | 0 | [5 empty] | CHIGUAYANTE | E
B0147C00850001509 | B0147C0085RE764113211509 | B0147C0085 | NO | 1509 | EAF 423-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 614 | S/E CHIGUAYANTE C4 | Hualqui | 147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4846 | Clientes Regulados | 0 | 1.517 | 1.88 |  | 0.37925 | 0 | 1.517 | NO | 2023-10-02 14:34 | 2023-10-02 17:24 | 2023-10-02 14:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4831 |  | 0 | [5 empty] | CHIGUAYANTE | E
B0147C00850001509 | B0147C0085RE764113211509 | B0147C0085 | NO | 1509 | EAF 423-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 614 | S/E CHIGUAYANTE C4 | Hualqui | 147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4846 | Clientes Regulados | 0 | 1.517 | 1.88 |  | 4.2223 | 0 | 1.517 | NO | 2023-10-02 14:34 | 2023-10-02 17:24 | 2023-10-02 17:27 | 2.88 | 0 | 4.369 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4831 |  | 0 | [5 empty] | CHIGUAYANTE | E
B0147C00850001509 | B0147C0085RE764113211509 | B0147C0085 | NO | 1509 | EAF 423-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 614 | S/E CHIGUAYANTE C4 | Hualqui | 147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5453 | Clientes Regulados | 0 | 2.356 | 2.11 |  | 14.9207 | 0 | 2.356 | NO | 2023-10-02 14:34 | 2023-10-02 17:24 | 2023-10-02 15:58 | 1.4 | 0 | 3.2984 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7779 |  | 0 | [5 empty] | HUALQUI | E
B0147C00850001509 | B0147C0085RE764113211509 | B0147C0085 | NO | 1509 | EAF 423-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 614 | S/E CHIGUAYANTE C4 | Hualqui | 147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5453 | Clientes Regulados | 0 | 1 | 2.11 |  | 3.6325 | 0 | 1 | NO | 2023-10-02 14:34 | 2023-10-02 17:24 | 2023-10-02 17:51 | 3.08 | 0.2 | 3.08 | 0.2 | 0 |  | 0 |  |  | 2524 | 0.2 | NO INFORMADO | [5 empty] | HUALQUI | E
B0147C00850001509 | B0147C0085RE764113211509 | B0147C0085 | NO | 1509 | EAF 423-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 614 | S/E CHIGUAYANTE C4 | Hualqui | 147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2345 | Clientes Regulados | 0 | 0.028 | 0.91 |  | 0.07793 | 0 | 0.028 | NO | 2023-10-02 14:34 | 2023-10-02 17:24 | 2023-10-02 17:27 | 2.88 | 0 | 0.08064 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7 |  | 0 | [5 empty] | HUALQUI | E
B0147C00850001509 | B0147C0085LD812010001509 | B0147C0085 | NO | 1509 | EAF 423-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 606 | S/E CHIGUAYANTE C3 | Bio Bio | 147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81201000 | 1 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 0.08 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.08 | NO | 2023-10-02 14:34 | 2023-10-02 17:24 | 2023-10-02 14:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CHIGUAYANTE | E
B0253C01260001509 | B0253C0126LT612160001509 | B0253C0126 | NO | 1509 | EAF 423-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 16223 | S/E CHIGUAYANTE B1 | SIN INFORMACIÓN / B1 | 253 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV B1 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.09 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0.09 | NO | 2023-10-02 14:34 | 2023-10-02 17:24 | 2023-10-02 17:24 | 2.83 | 0 | 0.2547 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1317C00850001510 | B1317C0085RE764113211510 | B1317C0085 | NO | 1510 | EAF 424-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 486 | S/E PUCON | 1377 | S/E PUCON E3 | Antumalal | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1189 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2023-10-02 11:36 | 2023-10-02 11:40 | 2023-10-02 11:40 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | VILLARRICA | E
B1317C00850001510 | B1317C0085RE764113211510 | B1317C0085 | NO | 1510 | EAF 424-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 486 | S/E PUCON | 1377 | S/E PUCON E3 | Antumalal | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1189 | Clientes Regulados | 0 | 0.789 | 1 |  | 0.0526 | 0 | 0.789 | NO | 2023-10-02 11:36 | 2023-10-02 11:40 | 2023-10-02 11:40 | 0.06 | 0 | 0.04734 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1182 |  | 0 | [5 empty] | PUCON | E
B1317C00850001510 | B1317C0085RE764113211510 | B1317C0085 | NO | 1510 | EAF 424-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 486 | S/E PUCON | 1378 | S/E PUCON E4 | Costanera | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5125 | Clientes Regulados | 0 | 2.447 | 4.2 |  | 0.16313 | 0 | 2.447 | NO | 2023-10-02 11:36 | 2023-10-02 11:40 | 2023-10-02 11:40 | 0.06 | 0 | 0.14682 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5102 |  | 0 | [5 empty] | PUCON | E
B1317C00850001510 | B1317C0085RE764113211510 | B1317C0085 | NO | 1510 | EAF 424-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 486 | S/E PUCON | 1379 | S/E PUCON E5 | Curarrehue | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 17903 | Clientes Regulados | 0 | 0.813 | 9.4 |  | 0.0542 | 0 | 0.813 | NO | 2023-10-02 11:36 | 2023-10-02 11:40 | 2023-10-02 11:40 | 0.06 | 0 | 0.04878 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3075 |  | 0 | [5 empty] | CURARREHUE | E
B1317C00850001510 | B1317C0085RE764113211510 | B1317C0085 | NO | 1510 | EAF 424-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 486 | S/E PUCON | 1379 | S/E PUCON E5 | Curarrehue | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 17903 | Clientes Regulados | 0 | 4.326 | 9.4 |  | 0.2884 | 0 | 4.326 | NO | 2023-10-02 11:36 | 2023-10-02 11:40 | 2023-10-02 11:40 | 0.06 | 0 | 0.25956 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 14776 |  | 0 | [5 empty] | PUCON | E
B2314C20120001511 | B2314C2012LT925800001511 | B2314C2012 | SI | 1511 | EAF 425-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1969 | TAP OFF MAL PASO | 18096 | S/E TAP OFF MAL PASO HT | Mal Paso / HT | 2314 | BA S/E TAP OFF DOLORES 13.8KV | 2012 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | LT | 92580000 | 1 | ENTEL CHILE S.A. | 0 | 0 | 0.02 | 0.66667 |  |  | 0 | NO | 2023-10-03 10:53 | 2023-10-03 11:03 | 2023-10-03 11:03 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ARICA | No Aplica
B2314C20120001511 | B2314C2012LT925800001511 | B2314C2012 | SI | 1511 | EAF 425-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1947 | TAP OFF CERRO BALCON | 18061 | S/E TAP OFF CERRO BALCON CT1 | Cerro Balcón / CT1 | 2314 | BA S/E TAP OFF DOLORES 13.8KV | 2012 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | LT | 92580000 | 1 | ENTEL CHILE S.A. | 0 | 0 | 0.01 | 0.33333 |  |  | 0 | NO | 2023-10-03 10:53 | 2023-10-03 11:03 | 2023-10-03 11:03 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | POZO ALMONTE | No Aplica
B2315C00850001511 | B2315C0085RE764113211511 | B2315C0085 | SI | 1511 | EAF 425-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1951 | TAP OFF DOLORES | 23078 | S/E TAP OFF DOLORES E1 | Negreiro | 2315 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 242 | Clientes Regulados | 0 | 0.074 | 0.55 |  | 0.01233 | 0 | 0.074 | NO | 2023-10-03 10:53 | 2023-10-03 11:03 | 2023-10-03 11:03 | 0.16 | 0 | 0.01184 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 242 |  | 0 | [5 empty] | HUARA | A
B2315C00850001511 | B2315C0085LD966257101511 | B2315C0085 | SI | 1511 | EAF 425-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1951 | TAP OFF DOLORES | 24879 | S/E TAP OFF DOLORES E2 | Camiña | 2315 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96625710 | 1 | SOC CONTRACTUAL MINERA COMPANIA MINERA NEGREIROS | 1.49 | 0 | 0.13 | 1 | 0 | 0 | 1.49 | NO | 2023-10-03 10:53 | 2023-10-03 11:03 | 2023-10-03 11:03 | 0.16 | 0 | 0.2384 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | HUARA | No Aplica
B2315C00850001511 | B2315C0085LD761248901511 | B2315C0085 | SI | 1511 | EAF 425-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1948 | TAP OFF CHIZA | 18062 | S/E TAP OFF CHIZA HT-F | Chiza / HT-F | 2315 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76124890 | 1 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 0 | 0 | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 0 | NO | 2023-10-03 10:53 | 2023-10-03 11:03 | 2023-10-03 11:03 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CAMARONES | No Aplica
B2370C00850001511 | B2370C0085RE764113211511 | B2370C0085 | NO | 1511 | EAF 425-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1983 | TAP OFF VITOR N°2 MOVIL | 23155 | S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL ETT | Camarones / ETT | 2370 | BA S/E TAP OFF VITOR | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 236 | Clientes Regulados | 0 | 0.03 | 0.04 |  | 0.005 | 0 | 0.03 | NO | 2023-10-03 10:53 | 2023-10-03 11:03 | 2023-10-03 11:03 | 0.16 | 0 | 0.0048 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 236 |  | 0 | [5 empty] | CAMARONES | A
B2370C19600001511 | B2370C1960LT760851531511 | B2370C1960 | NO | 1511 | EAF 425-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1983 | TAP OFF VITOR N°2 MOVIL | 23156 | S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL E1 | Minera Pampa Camarones | 2370 | BA S/E TAP OFF VITOR | 1960 | PAMPA CAMARONES SPA | LT | 76085153 | 1 | Pampa Camarones S.A. | 2.36 | 0 | 2.35 | 1 | 0 | 0 | 2.36 | NO | 2023-10-03 10:53 | 2023-10-03 11:03 | 2023-10-03 11:03 | 0.16 | 0 | 0.3776 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ARICA | No Aplica
B2771C00850001511 | B2771C0085RE764113211511 | B2771C0085 | NO | 1511 | EAF 425-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1949 | TAP OFF CUYA | 23073 | S/E TAP OFF CUYA HT | Cuya / HT | 2771 | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 36 | Clientes Regulados | 0 | 0.025 | 0.02 |  | 0.00417 | 0 | 0.025 | NO | 2023-10-03 10:53 | 2023-10-03 11:03 | 2023-10-03 11:03 | 0.16 | 0 | 0.004 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 36 |  | 0 | [5 empty] | CAMARONES | A
B0166C00850001512 | B0166C0085RE764113211512 | B0166C0085 | SI | 1512 | EAF 426-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 405 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 1480 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL C3 | Santa Blanca | 166 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 45 | Clientes Regulados | 0 | 0.24797 | 0.19 |  |  |  | 0.24797 | NO | 2023-10-03 14:24 | 2023-10-03 14:24 | 2023-10-03 15:57 | 0.25 | 1.29 | 0.061994 | 0.31989 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.31989 | SIN INFORMACION | [5 empty] | CODEGUA | SIN INFORMACION
B0166C00850001512 | B0166C0085RE764113211512 | B0166C0085 | SI | 1512 | EAF 426-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 405 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 1480 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL C3 | Santa Blanca | 166 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3481 | Clientes Regulados | 0 | 4.842 | 3.71 |  |  |  | 4.842 | NO | 2023-10-03 14:24 | 2023-10-03 14:24 | 2023-10-03 15:57 | 0.25 | 1.29 | 1.2105 | 6.2462 | 0.25 |  | 0.25 | 1 | 1.2725 |  | 6.2462 | SIN INFORMACION | 3.6 | 4 | 13.5383 | 1.2725 |  | MOSTAZAL | SIN INFORMACION | Tr y Fr | Fr
B0525C00850001513 | B0525C0085RE764113211513 | B0525C0085 | SI | 1513 | EAF 427-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 590 | S/E SAUZAL | 12103 | S/E SAUZAL C1 | Sauzal Coya | 525 | BA S/E SAUZAL 110KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 948 | Clientes Regulados | 0 | 0.438 | 0.77 |  | 1.0686 | 0 | 0.438 | NO | 2023-10-03 21:38 | 2023-10-04 10:00 | 2023-10-04 00:12 | 2.56 | 0 | 1.1213 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 948 |  | 0 | [5 empty] | MACHALI | E
B0525C00850001513 | B0525C0085RE764113211513 | B0525C0085 | SI | 1513 | EAF 427-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 590 | S/E SAUZAL | 12103 | S/E SAUZAL C1 | Sauzal Coya | 525 | BA S/E SAUZAL 110KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11 | Clientes Regulados | 0 | 0.306 | 0.53 |  | 3.774 | 0 | 0.306 | NO | 2023-10-03 21:38 | 2023-10-04 10:00 | 2023-10-04 10:04 | 12.43 | 0 | 3.8036 | 0 | 6.6194 |  | 6.6194 | 1 | 4.9249 | 11 |  | 0 | 6.6194 | 1 | 4.9249 | 2.6929 |  | REQUINOA | E | Tr | Tr
B1002C00940001514 | B1002C0094RE968135201514 | B1002C0094 | SI | 1514 | EAF 428-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 783 | S/E JUNCAL PORTILLO | 4536 | S/E JUNCAL PORTILLO C1 | Portillo/C1 | 1002 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 15 | Clientes Regulados | 0 | 0.29 | 0.4 |  | 1.38 | 0 | 0.29 | NO | 2023-10-04 08:36 | 2023-10-04 13:23 | 2023-10-04 13:23 | 4.78 | 0 | 1.3862 | 0 | 4.78 |  | 4.78 | 1 | 1.3862 | 14 |  | 0 | 4.96 | 3 | 1.4663 | 1.3862 |  | LOS ANDES | C | Tr y Fr | Fr
B0119C00850001515 | B0119C0085RE764113211515 | B0119C0085 | SI | 1515 | EAF 429-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 864 | S/E ESCUADRON (CGE) C1 | Schwager | 119 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 164 | Clientes Regulados | 0 | 1.575 | 5.3 |  | 12.5213 | 0 | 1.575 | NO | 2023-10-05 07:57 | 2023-10-05 15:52 | 2023-10-05 15:52 | 7.91 | 0 | 12.4582 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 172 |  | 0 | [5 empty] | CORONEL | E
B0119C00850001515 | B0119C0085RE764113211515 | B0119C0085 | SI | 1515 | EAF 429-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 16245 | S/E ESCUADRON (CGE) C2 | Quiñenco | 119 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 20 | Clientes Regulados | 0 | 1.393 | 3.3 |  | 0.9891 | 0 | 1.393 | NO | 2023-10-05 07:57 | 2023-10-05 15:52 | 2023-10-05 15:52 | 7.91 | 0 | 11.0186 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 20 |  | 0 | [5 empty] | CORONEL | E
B0119C00850001515 | B0119C0085RE764113211515 | B0119C0085 | SI | 1515 | EAF 429-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 867 | S/E ESCUADRON (CGE) C4 | Av. Principal | 119 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2151 | Clientes Regulados | 0 | 1.435 | 3.9 |  | 1.3174 | 0 | 1.435 | NO | 2023-10-05 07:57 | 2023-10-05 15:52 | 2023-10-05 08:50 | 0.88 | 0 | 1.2628 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2144 |  | 0 | [5 empty] | CORONEL | E
B0119C00850001515 | B0119C0085RE764113211515 | B0119C0085 | SI | 1515 | EAF 429-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 863 | S/E ESCUADRON (CGE) C5 | Carbonífera | 119 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 48 | Clientes Regulados | 0 | 0.952 | 5.8 |  | 7.5684 | 0 | 0.952 | NO | 2023-10-05 07:57 | 2023-10-05 15:52 | 2023-10-05 15:52 | 7.91 | 0 | 7.5303 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 39 |  | 0 | [5 empty] | CORONEL | E
B0119C00850001515 | B0119C0085LD763431701515 | B0119C0085 | SI | 1515 | EAF 429-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 864 | S/E ESCUADRON (CGE) C1 | SCHWAGER | 119 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76343170 | 1 | ITI CHILE S.A | 0.34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.34 | NO | 2023-10-05 07:57 | 2023-10-05 15:52 | 2023-10-05 15:52 | 7.91 | 0 | 2.6894 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CORONEL | E
B0119C00850001515 | B0119C0085LD765914901515 | B0119C0085 | SI | 1515 | EAF 429-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 867 | S/E ESCUADRON (CGE) C4 | PRINCIPAL | 119 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76591490 | 1 | SOCIEDAD MARTINEZ Y LAGOS LIMITADA | 0.13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.13 | NO | 2023-10-05 07:57 | 2023-10-05 15:52 | 2023-10-05 08:50 | 0.88 | 0 | 0.1144 | 0 | 6.0213 |  | 6.0213 | 1 | 35.0738 | 1 |  | NO APLICA | 10.9295 | 4 | 63.4773 | 35.0738 |  | CORONEL | E | Tr y Fr | Fr
B0141C00850001515 | B0141C0085LD766820701515 | B0141C0085 | SI | 1515 | EAF 429-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 864 | S/E ESCUADRON (CGE) C1 | SCHWAGER | 141 | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76682070 | 1 | CM MADERERA LIMITADA | 0.15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.15 | NO | 2023-10-05 07:57 | 2023-10-05 15:52 | 2023-10-05 15:52 | 7.91 | 0 | 1.1865 | 0 | 7.91 |  | 7.91 | 1 | 1.1865 | 1 |  | NO APLICA | 8.1 | 2 | 2.5203 | 0.765 |  | CORONEL | E | Tr | Tr
B0253C01260001516 | B0253C0126LT612160001516 | B0253C0126 | NO | 1516 | EAF 430-2023 | Forzado | TZ | NO | SI | 2321 | S/E QUILACOYA | 30516 | S/E QUILACOYA B1 | EFE Quilacoya | 253 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV B1 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.09 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2023-10-05 13:25 | 2023-10-05 18:42 | 2023-10-05 18:42 | 5.28 | 0 | 0.4752 | 0 | 5.28 |  | 5.28 | 1 | 0.4752 |  |  | NO APLICA | 5.28 | 1 | 0.4752 | 0 |  | HUALQUI | NO APLICA
B1447C01400001517 | B1447C0140LT913370001517 | B1447C0140 | NO | 1517 | EAF 431-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 878 | S/E PRINCIPAL PLANTA POLPAICO | 4965 | S/E PRINCIPAL PLANTA POLPAICO F1 | Cemento Polpaico | 1447 | BA S/E PUNTA PEUCO 110KV BP1 | 140 | CEMENTO POLPAICO S.A. | LT | 91337000 | 1 | CEMENTO POLPAICO S.A. | 16.56 | 0 | 19 | 1 |  |  | 16.56 | NO | 2023-10-06 13:14 | 2023-10-06 14:53 | 2023-10-06 14:53 | 1.64 | 0 | 27.1584 | 0 | 1.64 |  | 1.64 | 1 | 27.1584 |  |  | NO APLICA | 1.64 | 1 | 27.1584 | 0 |  | TILTIL | NO APLICA
B0131C00850001518 | B0131C0085RE764113211518 | B0131C0085 | NO | 1518 | EAF 432-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 370 | S/E LAS CABRAS | 972 | S/E LAS CABRAS C2 | Cocalán | 131 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5172 | Clientes Regulados | 0 | 2.162 | 1.99 |  | 0.61257 | 0 | 2.162 | NO | 2023-10-07 00:05 | 2023-10-07 00:05 | 2023-10-07 00:22 | 0.25 | 0.03 | 0.5405 | 0.06486 | 0 |  | 0 |  |  | 5172 | 0.06486 | NO INFORMADO | [5 empty] | LAS CABRAS | E
B0131C00850001518 | B0131C0085RE764113211518 | B0131C0085 | NO | 1518 | EAF 432-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 370 | S/E LAS CABRAS | 972 | S/E LAS CABRAS C2 | Cocalán | 131 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 37 | Clientes Regulados | 0 | 0.013 | 0.01 |  | 0.00368 | 0 | 0.013 | NO | 2023-10-07 00:05 | 2023-10-07 00:05 | 2023-10-07 00:22 | 0.25 | 0.03 | 0.00325 | 0.00039 | 0.25 |  | 0.25 | 1 | 0.54375 | 37 | 0.00039 | NO INFORMADO | 10.6312 | 3 | 43.4063 | 0.54375 |  | PEUMO | E | Tr | Tr
B1888C00850001519 | B1888C0085RE764113211519 | B1888C0085 | SI | 1519 | EAF 433-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 1817 | S/E ANTOFAGASTA | 21145 | S/E ANTOFAGASTA C3 | Arauco | 1888 | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10780 | Clientes Regulados | 0 | 5.715 | 3.86 |  | 0.48 | 0 | 5.715 | NO | 2023-10-09 03:42 | 2023-10-09 03:45 | 2023-10-09 03:47 | 0.08 | 0 | 0.4572 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10780 |  | 0 | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B1888C00850001519 | B1888C0085RE764113211519 | B1888C0085 | SI | 1519 | EAF 433-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 1817 | S/E ANTOFAGASTA | 21146 | S/E ANTOFAGASTA C6 | Máxico | 1888 | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2876 | Clientes Regulados | 0 | 1.165 | 1.32 |  | 0.1 | 0 | 1.165 | NO | 2023-10-09 03:42 | 2023-10-09 03:45 | 2023-10-09 03:47 | 0.08 | 0 | 0.0932 | 0 | 0.08 |  | 0.08 | 1 | 0.5504 | 2876 |  | 0 | 0.08 | 1 | 0.5504 | 0 |  | ANTOFAGASTA | A
B2131C02170001519 | B2131C0217LT917550001519 | B2131C0217 | NO | 1519 | EAF 433-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 1966 | TAP OFF LA NEGRA | 23123 | S/E TAP OFF LA NEGRA E10 | Inacesa | 2131 | BA S/E INACESA 23KV | 217 | CEMENTOS BÍO BÍO DEL SUR S.A. | LT | 91755000 | 1 | CEMENTOS BIO BIO S.A. | 5.25 | 0 | 5.2 | 1 | 0 | 0 | 5.25 | NO | 2023-10-09 03:42 | 2023-10-09 14:23 | 2023-10-09 14:23 | 10.68 | 0 | 56.07 | 0 | 10.68 |  | 10.68 | 1 | 56.07 | 1 |  | NO APLICA | 29.33 | 2 | 153.423 | 56.07 |  | ANTOFAGASTA | NO APLICA | Tr | Tr
B2344C00850001519 | B2344C0085RE764113211519 | B2344C0085 | NO | 1519 | EAF 433-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 1966 | TAP OFF LA NEGRA | 23117 | S/E TAP OFF LA NEGRA E7 | Portezuelo | 2344 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 133 | Clientes Regulados | 0 | 1.173 | 1.85 |  | 2.42 | 0 | 1.173 | NO | 2023-10-09 03:42 | 2023-10-09 14:23 | 2023-10-09 05:46 | 2.06 | 0 | 2.4164 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 133 |  | 0 | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2344C00850001519 | B2344C0085RE764113211519 | B2344C0085 | NO | 1519 | EAF 433-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 1966 | TAP OFF LA NEGRA | 23119 | S/E TAP OFF LA NEGRA E9 | Industrial | 2344 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 16 | Clientes Regulados | 0 | 0.032 | 3.61 |  | 0.07 | 0 | 0.032 | NO | 2023-10-09 03:42 | 2023-10-09 14:23 | 2023-10-09 06:00 | 2.29 | 0 | 0.07328 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 16 |  | 0 | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2344C00850001519 | B2344C0085LD763141401519 | B2344C0085 | NO | 1519 | EAF 433-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 1966 | TAP OFF LA NEGRA | 23118 | S/E TAP OFF LA NEGRA E8 | El Way | 2344 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76314140 | 1 | Minera El Way S.A. | 0.18 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0.18 | NO | 2023-10-09 03:42 | 2023-10-09 14:23 | 2023-10-09 14:23 | 10.68 | 0 | 1.9224 | 0 | 3.1856 |  | 3.1856 | 1 | 4.4121 | 1 |  | NO APLICA | 3.1856 | 1 | 4.4121 | 0.25706 |  | ANTOFAGASTA | NO APLICA | Tr | Tr
B0488C00850001520 | B0488C0085RE764113211520 | B0488C0085 | NO | 1520 | EAF 434-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 571 | S/E EL SALADO | 15017 | S/E EL SALADO E1 | El Salar | 488 | BA S/E EL SALADO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 388 | Clientes Regulados | 0 | 1.93 | 2.3 |  |  |  | 1.93 | NO | 2023-10-09 15:27 | 2023-10-09 15:48 | 2023-10-09 15:48 | 0.34 | 0 | 0.6562 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CHAÑARAL | SIN INFORMACION
B0488C00850001520 | B0488C0085RE764113211520 | B0488C0085 | NO | 1520 | EAF 434-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 619 | S/E CHAÑARAL | 2822 | S/E CHAÑARAL C1 | La Puntilla | 488 | BA S/E EL SALADO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2216 | Clientes Regulados | 0 | 1.93 | 0.5 |  |  |  | 1.93 | NO | 2023-10-09 15:27 | 2023-10-09 15:59 | 2023-10-09 15:59 | 0.53 | 0 | 1.0229 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CHAÑARAL | SIN INFORMACION
B0488C00850001520 | B0488C0085RE764113211520 | B0488C0085 | NO | 1520 | EAF 434-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 619 | S/E CHAÑARAL | 2823 | S/E CHAÑARAL C2 | Barquitos | 488 | BA S/E EL SALADO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2667 | Clientes Regulados | 0 | 1.93 | 0.5 |  |  |  | 1.93 | NO | 2023-10-09 15:27 | 2023-10-09 15:59 | 2023-10-09 15:59 | 0.53 | 0 | 1.0229 | 0 | 0.46667 |  | 0.46667 | 1 | 2.702 |  |  | SIN INFORMACION | 0.65667 | 3 | 2.8345 | 0 |  | CHAÑARAL | SIN INFORMACION
B2326C05890001521 | B2326C0589LT850666001521 | B2326C0589 | NO | 1521 | SD2023089586 | Forzado | TZ | NO | NO | 1956 | TAP OFF EL NEGRO | 24150 | S/E TAP OFF EL NEGRO E1 | Albemarle | 2326 | BA S/E TAP OFF EL NEGRO 110KV BP | 589 | ALBEMARLE LTDA. | LT | 85066600 | 1 | ALBEMARLE LTDA | 7.86 | 0 | 10 | 1 |  |  | 7.86 | NO | 2023-10-03 18:59 | 2023-10-03 23:26 | 2023-10-03 23:26 | 4.45 | 0 | 34.977 | 0 | 4.45 |  | 4.45 | 1 | 34.977 |  |  | NO APLICA | 4.45 | 1 | 34.977 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0533C00850001522 | B0533C0085RE764113211522 | B0533C0085 | NO | 1522 | SD2023089669 | Forzado | TZ | NO | NO | 616 | S/E ALTO DEL CARMEN | 2802 | S/E ALTO DEL CARMEN HT1 | EL TERRON | 533 | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2661 | Clientes Regulados | 0 | 0.099 | 0.04 |  | 0.47 | 0 | 0.099 | NO | 2023-10-04 06:56 | 2023-10-04 11:47 | 2023-10-04 11:47 | 4.84 | 0 | 0.47916 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 85 |  | 0 | [5 empty] | ALTO DEL CARMEN | B
B0533C00850001522 | B0533C0085RE764113211522 | B0533C0085 | NO | 1522 | SD2023089669 | Forzado | TZ | NO | NO | 616 | S/E ALTO DEL CARMEN | 2802 | S/E ALTO DEL CARMEN HT1 | EL TRANSITO | 533 | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2661 | Clientes Regulados | 0 | 0.414 | 0.73 |  | 1.98 | 0 | 0.414 | NO | 2023-10-04 06:56 | 2023-10-04 11:47 | 2023-10-04 11:47 | 4.84 | 0 | 2.0038 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1518 |  | 0 | [5 empty] | ALTO DEL CARMEN | B
B0533C00850001522 | B0533C0085RE764113211522 | B0533C0085 | NO | 1522 | SD2023089669 | Forzado | TZ | NO | NO | 616 | S/E ALTO DEL CARMEN | 2802 | S/E ALTO DEL CARMEN HT1 | SAN FELIX | 533 | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2661 | Clientes Regulados | 0 | 0.254 | 0.32 |  | 1.21 | 0 | 0.254 | NO | 2023-10-04 06:56 | 2023-10-04 11:47 | 2023-10-04 11:47 | 4.84 | 0 | 1.2294 | 0 | 4.84 |  | 4.84 | 1 | 3.7123 | 1057 |  | 0 | 8.55 | 3 | 7.1691 | 1.1889 |  | ALTO DEL CARMEN | B | Tr | Tr
B2326C05890001523 | B2326C0589LT850666001523 | B2326C0589 | NO | 1523 | SD2023088529 | Programado | TZ | NO | NO | 1956 | TAP OFF EL NEGRO | 24150 | S/E TAP OFF EL NEGRO E1 | Albemarle | 2326 | BA S/E TAP OFF EL NEGRO 110KV BP | 589 | ALBEMARLE LTDA. | LT | 85066600 | 1 | ALBEMARLE LTDA | 7.86 | 0 | 10 | 1 |  |  | 7.86 | NO | 2023-10-11 07:55 | 2023-10-11 22:30 | 2023-10-11 22:30 | 14.58 | 0 | 114.5988 | 0 | 14.58 | 6 | 8.58 | 1 | 67.4388 |  |  | NO APLICA | 13.03 | 2 | 102.4158 | 47.3958 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | Tr | Tr
B0186C01020001524 | B0186C0102RE815859001524 | B0186C0102 | SI | 1524 | SD2023089517 | Programado | TZ | NO | NO | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 1104 | S/E LOS ANGELES (CGE) C1 | Santa Fe | 186 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | RE | 81585900 | 7715 | Clientes Regulados | 0 | 2.1251 | 3 |  | 13.1759 | 0 | 2.1251 | NO | 2023-10-15 08:09 | 2023-10-15 14:12 | 2023-10-15 14:12 | 6.04 | 0 | 12.8358 | 0 | 0 | 6 | 0 |  |  | 4836 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B0186C01020001524 | B0186C0102RE815859001524 | B0186C0102 | SI | 1524 | SD2023089517 | Programado | TZ | NO | NO | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 1104 | S/E LOS ANGELES (CGE) C1 | Santa Fe | 186 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | RE | 81585900 | 7715 | Clientes Regulados | 0 | 0.01848 | 3 |  | 0.11458 | 0 | 0.01848 | NO | 2023-10-15 08:09 | 2023-10-15 14:12 | 2023-10-15 14:12 | 6.04 | 0 | 0.11162 | 0 | 0 | 6 | 0 |  |  | 90 |  | 0 | [5 empty] | LAJA | E
B0186C01020001524 | B0186C0102RE815859001524 | B0186C0102 | SI | 1524 | SD2023089517 | Programado | TZ | NO | NO | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 1113 | S/E LOS ANGELES (CGE) C3 | Canteras | 186 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | RE | 81585900 | 5855 | Clientes Regulados | 0 | 0.48567 | 3.5 |  | 3.0112 | 0 | 0.48567 | NO | 2023-10-15 08:09 | 2023-10-15 14:12 | 2023-10-15 14:12 | 6.04 | 0 | 2.9334 | 0 | 0 | 6 | 0 |  |  | 677 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B0186C01020001524 | B0186C0102RE815859001524 | B0186C0102 | SI | 1524 | SD2023089517 | Programado | TZ | NO | NO | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 1096 | S/E LOS ANGELES (CGE) C7 | Huaqui | 186 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | RE | 81585900 | 7125 | Clientes Regulados | 0 | 0.60675 | 3 |  | 3.7618 | 0 | 0.60675 | NO | 2023-10-15 08:09 | 2023-10-15 14:12 | 2023-10-15 14:12 | 6.04 | 0 | 3.6648 | 0 | 0 | 6 | 0 |  |  | 1539 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B0186C01020001524 | B0186C0102RE815859001524 | B0186C0102 | SI | 1524 | SD2023089517 | Programado | TZ | NO | NO | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 1096 | S/E LOS ANGELES (CGE) C7 | Huaqui | 186 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | RE | 81585900 | 7125 | Clientes Regulados | 0 | 0.03202 | 3 |  | 0.19852 | 0 | 0.03202 | NO | 2023-10-15 08:09 | 2023-10-15 14:12 | 2023-10-15 14:12 | 6.04 | 0 | 0.1934 | 0 | 0 | 6 | 0 |  |  | 129 |  | 0 | [5 empty] | LAJA | E
B0186C01020001524 | B0186C0102LD863796001524 | B0186C0102 | SI | 1524 | SD2023089517 | Programado | TZ | NO | NO | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 1113 | S/E LOS ANGELES (CGE) C3 | Canteras | 186 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | LD | 86379600 | 1 | Molino Bío-Bío S.A. | 0.47 | 0 | 0.568 | 1 | 0 | 0 | 0.47 | NO | 2023-10-15 08:09 | 2023-10-15 14:12 | 2023-10-15 14:12 | 6.04 | 0 | 2.8388 | 0 | 0 | 6 | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B0186C01020001524 | B0186C0102LD761141091524 | B0186C0102 | SI | 1524 | SD2023089517 | Programado | TZ | NO | NO | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 1113 | S/E LOS ANGELES (CGE) C3 | Canteras | 186 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | LD | 76114109 | 1 | SERVICIOS PUELCHE FRESH LIMITADA | 0.09 | 0 | 0.029 | 1 | 0 | 0 | 0.09 | NO | 2023-10-15 08:09 | 2023-10-15 14:12 | 2023-10-15 14:12 | 6.04 | 0 | 0.5436 | 0 | 0 | 6 | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B0186C01020001524 | B0186C0102LD995244501524 | B0186C0102 | SI | 1524 | SD2023089517 | Programado | TZ | NO | NO | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 1104 | S/E LOS ANGELES (CGE) C1 | Santa Fe | 186 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | LD | 99524450 | 1 | HORTIFRUT CHILE S.A. | 0.15 | 0 | 0.122 | 1 | 0 | 0 | 0.15 | NO | 2023-10-15 08:09 | 2023-10-15 14:12 | 2023-10-15 14:12 | 6.04 | 0 | 0.906 | 0 | 6.04 | 6 | 0.04 | 1 | 0.15912 | 1 |  | NO APLICA | 0.04 | 1 | 0.15912 | 0 |  | LOS ANGELES | NO APLICA
B0186C01120001524 | B0186C0112RE760731641524 | B0186C0112 | SI | 1524 | SD2023089517 | Programado | TZ | NO | NO | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 1100 | S/E LOS ANGELES (CGE) C2 | 52C2 Mulchen | 186 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 258 | Clientes Regulados | 0 | 0.12201 | 0.1 |  | 0.75036 | 0 | 0.12201 | NO | 2023-10-15 08:09 | 2023-10-15 14:18 | 2023-10-15 14:18 | 6.14 | 0 | 0.74914 | 0 | 6.14 | 6 | 0.14 | 1 | 0.017081 | 244 |  | 0 | 0.14 | 1 | 0.017081 | 0 |  | LOS ANGELES | E
B0227C01020001524 | B0227C0102RE815859001524 | B0227C0102 | NO | 1524 | SD2023089517 | Programado | TZ | NO | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 28528 | S/E EL AVELLANO E4 | Rarinco | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | RE | 81585900 | 1506 | Clientes Regulados | 0 | 0.51514 | 2.34 |  | 3.1939 | 0 | 0.51514 | NO | 2023-10-15 08:09 | 2023-10-15 14:12 | 2023-10-15 14:12 | 6.04 | 0 | 3.1114 | 0 | 6.04 | 11.78 | 3.82 | 1 | 1.9678 | 1506 |  | 0 | 3.82 | 1 | 1.9678 | 0 |  | LOS ANGELES | E
B2344C00850001525 | B2344C0085RE764113211525 | B2344C0085 | NO | 1525 | SD2023096323 | Forzado | TZ | NO | NO | 1966 | TAP OFF LA NEGRA | 23117 | S/E TAP OFF LA NEGRA E7 | PORTEZUELO | 2344 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 25 | Clientes Regulados | 0 | 0.247 | 0.5 |  | 0.05 | 0 | 0.247 | NO | 2023-10-24 06:17 | 2023-10-24 06:26 | 2023-10-24 06:26 | 0.14 | 0 | 0.03458 | 0 | 0.14 |  | 0.14 | 1 | 0.03458 | 25 |  | 0 | 0.39 | 3 | 0.74458 | 0 |  | Antofagasta | A
B1411C01120001526 | B1411C0112RE760731641526 | B1411C0112 | NO | 1526 | EAF 435-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Lumaco | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2874 | Clientes Regulados | 0 | 0.78445 | 1.37 |  |  |  | 0.78445 | NO | 2023-10-10 11:05 | 2023-10-10 12:28 | 2023-10-10 11:10 | 0.08 | 0 | 0.062756 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ANGOL,LOS SAUCES,NACIMIENTO,PUREN | SIN INFORMACION
B1411C01120001526 | B1411C0112RE760731641526 | B1411C0112 | NO | 1526 | EAF 435-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15324 | S/E LOS SAUCES E1 | Purén | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1774 | Clientes Regulados | 0 | 0.46953 | 0.82 |  |  |  | 0.46953 | NO | 2023-10-10 11:05 | 2023-10-10 12:28 | 2023-10-10 11:10 | 0.08 | 0 | 0.037562 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CAÑETE,COLTULMO,TIRUA | SIN INFORMACION
B1411C01120001526 | B1411C0112RE760731641526 | B1411C0112 | NO | 1526 | EAF 435-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Lumaco | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2649 | Clientes Regulados | 0 | 0.81881 | 1.43 |  |  |  | 0.81881 | NO | 2023-10-10 11:05 | 2023-10-10 12:28 | 2023-10-10 11:14 | 0.14 | 0 | 0.11463 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LUMACO | SIN INFORMACION
B1411C01120001526 | B1411C0112RE760731641526 | B1411C0112 | NO | 1526 | EAF 435-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Lumaco | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 16 | Clientes Regulados | 0 | 0.0057259 | 0.01 |  |  |  | 0.0057259 | NO | 2023-10-10 11:05 | 2023-10-10 12:28 | 2023-10-10 11:16 | 0.18 | 0 | 0.0010307 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TIRUA | SIN INFORMACION
B1411C01120001526 | B1411C0112RE760731641526 | B1411C0112 | NO | 1526 | EAF 435-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15324 | S/E LOS SAUCES E1 | Purén | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 35 | Clientes Regulados | 0 | 0.017178 | 0.03 |  |  |  | 0.017178 | NO | 2023-10-10 11:05 | 2023-10-10 12:28 | 2023-10-10 11:19 | 0.23 | 0 | 0.0039509 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LUMACO | SIN INFORMACION
B1411C01120001526 | B1411C0112RE760731641526 | B1411C0112 | NO | 1526 | EAF 435-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Purén | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4808 | Clientes Regulados | 0 | 1.1566 | 2.02 |  |  |  | 1.1566 | NO | 2023-10-10 11:05 | 2023-10-10 12:28 | 2023-10-10 11:23 | 0.3 | 0 | 0.34699 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PUREN | SIN INFORMACION
B1411C01120001526 | B1411C0112RE760731641526 | B1411C0112 | NO | 1526 | EAF 435-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Lumaco | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 38 | Clientes Regulados | 0 | 0.011452 | 0.02 |  |  |  | 0.011452 | NO | 2023-10-10 11:05 | 2023-10-10 12:28 | 2023-10-10 11:44 | 0.65 | 0 | 0.0074437 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TRAIGUEN | SIN INFORMACION
B1411C01120001526 | B1411C0112RE760731641526 | B1411C0112 | NO | 1526 | EAF 435-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15324 | S/E LOS SAUCES E1 | Purén | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 91 | Clientes Regulados | 0 | 0.040082 | 0.07 |  |  |  | 0.040082 | NO | 2023-10-10 11:05 | 2023-10-10 12:28 | 2023-10-10 12:07 | 1.03 | 0 | 0.041284 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LOS SAUCES | SIN INFORMACION
B1411C01120001526 | B1411C0112RE760731641526 | B1411C0112 | NO | 1526 | EAF 435-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15325 | S/E LOS SAUCES E2 | Bosques Cautín | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.20613 | 0.36 |  |  |  | 0.20613 | NO | 2023-10-10 11:05 | 2023-10-10 12:28 | 2023-10-10 12:10 | 1.08 | 0 | 0.22262 | 0 | 0.23883 |  | 0.23883 | 1 | 0.83828 |  |  | SIN INFORMACION | 3.0162 | 7 | 7.8666 | 0.83828 |  | LOS SAUCES | SIN INFORMACION | Fr | Fr
B1214C00850001527 | B1214C0085RE764113211527 | B1214C0085 | SI | 1527 | EAF 436-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 469 | S/E CURICO | 23550 | S/E CURICO C12 | Sol de Septiembre | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 1.1594 | 1.73 |  |  |  | 1.1594 | NO | 2023-10-11 10:01 | 2023-10-11 10:04 | 2023-10-11 10:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CURICO | SIN INFORMACIÓN
B1214C00850001527 | B1214C0085RE764113211527 | B1214C0085 | SI | 1527 | EAF 436-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 469 | S/E CURICO | 23551 | S/E CURICO C13 | Rucatremo | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4158 | Clientes Regulados | 0 | 0.084 | 3.14 |  | 0.01367 | 0 | 0.084 | NO | 2023-10-11 10:01 | 2023-10-11 10:04 | 2023-10-11 10:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 28 |  | 0 | [5 empty] | ROMERAL | E
B1214C00850001527 | B1214C0085RE764113211527 | B1214C0085 | SI | 1527 | EAF 436-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 469 | S/E CURICO | 23551 | S/E CURICO C13 | Rucatremo | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4158 | Clientes Regulados | 0 | 1.886 | 3.14 |  | 0.22684 | 0 | 1.886 | NO | 2023-10-11 10:01 | 2023-10-11 10:04 | 2023-10-11 10:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4126 |  | 0 | [5 empty] | CURICO | E
B1214C00850001527 | B1214C0085RE764113211527 | B1214C0085 | SI | 1527 | EAF 436-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 469 | S/E CURICO | 799 | S/E CURICO C2 | Los Vidales | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4144 | Clientes Regulados | 0 | 2.222 | 4.25 |  | 0.26726 | 0 | 2.222 | NO | 2023-10-11 10:01 | 2023-10-11 10:11 | 2023-10-11 10:11 | 0.16 | 0 | 0.35552 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6650 |  | 0 | [5 empty] | CURICO | E
B1214C00850001527 | B1214C0085RE764113211527 | B1214C0085 | SI | 1527 | EAF 436-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 469 | S/E CURICO | 787 | S/E CURICO C3 | Romeral | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6650 | Clientes Regulados | 0 | 4.226 | 4.84 |  | 0.70433 | 0 | 4.226 | NO | 2023-10-11 10:01 | 2023-10-11 10:11 | 2023-10-11 10:11 | 0.16 | 0 | 0.67616 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6331 |  | 0 | [5 empty] | ROMERAL | E
B1214C00850001527 | B1214C0085RE764113211527 | B1214C0085 | SI | 1527 | EAF 436-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 469 | S/E CURICO | 787 | S/E CURICO C3 | Romeral | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6650 | Clientes Regulados | 0 | 0.001 | 4.84 |  | 0.00017 | 0 | 0.001 | NO | 2023-10-11 10:01 | 2023-10-11 10:11 | 2023-10-11 10:11 | 0.16 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | TENO | E
B1214C00850001527 | B1214C0085RE764113211527 | B1214C0085 | SI | 1527 | EAF 436-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 469 | S/E CURICO | 787 | S/E CURICO C3 | Romeral | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6650 | Clientes Regulados | 0 | 0.031 | 4.84 |  | 0.00517 | 0 | 0.031 | NO | 2023-10-11 10:01 | 2023-10-11 10:11 | 2023-10-11 10:11 | 0.16 | 0 | 0.00496 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 83 |  | 0 | [5 empty] | CURICO | E
B1214C00850001527 | B1214C0085RE764113211527 | B1214C0085 | SI | 1527 | EAF 436-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 469 | S/E CURICO | 798 | S/E CURICO C4 | Quilvo | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2 | Clientes Regulados | 0 | 0.005 | 2.89 |  | 0.00083 | 0 | 0.005 | NO | 2023-10-11 10:01 | 2023-10-11 10:11 | 2023-10-11 10:11 | 0.16 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | ROMERAL | E
B1214C00850001527 | B1214C0085RE764113211527 | B1214C0085 | SI | 1527 | EAF 436-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 469 | S/E CURICO | 16699 | S/E CURICO C6 | Cavalín | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7248 | Clientes Regulados | 0 | 0.363 | 3.52 |  | 0.0605 | 0 | 0.363 | NO | 2023-10-11 10:01 | 2023-10-11 10:11 | 2023-10-11 10:11 | 0.16 | 0 | 0.05808 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 256 |  | 0 | [5 empty] | ROMERAL | E
B1214C00850001527 | B1214C0085RE764113211527 | B1214C0085 | SI | 1527 | EAF 436-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 469 | S/E CURICO | 16699 | S/E CURICO C6 | Cavalín | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7248 | Clientes Regulados | 0 | 0.136 | 3.52 |  | 0.02267 | 0 | 0.136 | NO | 2023-10-11 10:01 | 2023-10-11 10:11 | 2023-10-11 10:11 | 0.16 | 0 | 0.02176 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 324 |  | 0 | [5 empty] | TENO | E
B1214C00850001527 | B1214C0085RE764113211527 | B1214C0085 | SI | 1527 | EAF 436-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 469 | S/E CURICO | 16699 | S/E CURICO C6 | Cavalín | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7248 | Clientes Regulados | 0 | 2.39 | 3.52 |  | 0.39833 | 0 | 2.39 | NO | 2023-10-11 10:01 | 2023-10-11 10:11 | 2023-10-11 10:11 | 0.16 | 0 | 0.3824 | 0 | 0.11996 |  | 0.11996 | 1 | 1.4998 | 6666 |  | 0 | 1.8469 | 2 | 46.7633 | 0 |  | CURICO | E
B1449C01260001527 | B1449C0126LT612160001527 | B1449C0126 | SI | 1527 | EAF 436-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 930 | S/E CURICO (FFCC) | 7431 | S/E CURICO (FFCC) 152 | Sin Información | 1449 | BA S/E CURICO 66KV B1 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.04 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0.04 | NO | 2023-10-11 10:01 | 2023-10-11 10:04 | 2023-10-11 10:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CURICO | NO APLICA
B1450C00850001527 | B1450C0085LD812010001527 | B1450C0085 | SI | 1527 | EAF 436-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 469 | S/E CURICO | 23551 | S/E CURICO C13 | Rucatremo | 1450 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81201000 | 1 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 0.06 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.06 | NO | 2023-10-11 10:01 | 2023-10-11 10:04 | 2023-10-11 10:08 | 0.11 | 0 | 0.0066 | 0 | 0.11 |  | 0.11 | 1 | 0.0066 | 1 |  | NO APLICA | 0.11 | 1 | 0.0066 | 0 |  | CURICO | E
B1450C00980001527 | B1450C0098RE702879001527 | B1450C0098 | SI | 1527 | EAF 436-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 469 | S/E CURICO | 16699 | S/E CURICO C6 | La Obra Zapallar | 1450 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | RE | 70287900 | 4289 | Clientes Regulados | 0 | 5.318 | 4.06 |  |  |  | 5.318 | NO | 2023-10-11 10:01 | 2023-10-11 10:04 | 2023-10-11 10:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
B1450C00980001527 | B1450C0098RE702879001527 | B1450C0098 | SI | 1527 | EAF 436-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 469 | S/E CURICO | 16700 | S/E CURICO C7 | Los Niches | 1450 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | RE | 70287900 | 3472 | Clientes Regulados | 0 | 1.192 | 0.91 |  |  |  | 1.192 | NO | 2023-10-11 10:01 | 2023-10-11 10:04 | 2023-10-11 10:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
B0468C20140001528 | B0468C2014RE788386901528 | B0468C2014 | NO | 1528 | EAF 437-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 564 | S/E CASTILLA | 23909 | S/E CASTILLA E1 | Mataquito | 468 | BA S/E CASTILLA 23KV | 2014 | SOCIEDAD INGENIERÍA ELÉCTRICA MATAQUITO LTDA. | RE | 78838690 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.15 | 0.1 |  |  |  | 0.15 | NO | 2023-10-11 15:18 | 2023-10-11 21:48 | 2023-10-11 21:48 | 6.5 | 0 | 0.975 | 0 | 6.5 |  | 6.5 | 1 | 0.975 |  |  | SIN INFORMACION | 6.5 | 1 | 0.975 | 0 |  | COPIAPO | SIN INFORMACION
B1084C01140001529 | B1084C0114RE968844501529 | B1084C0114 | SI | 1529 | EAF 438-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 4863 | S/E LINARES NORTE CT2 | Linares Sur /CT2 | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 4114 | Clientes Regulados | 0 | 3.7827 | 1.68 |  |  |  | 3.7827 | NO | 2023-10-12 03:57 | 2023-10-12 09:58 | 2023-10-12 10:01 | 6.06 | 0 | 22.9234 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1084C01140001529 | B1084C0114RE968844501529 | B1084C0114 | SI | 1529 | EAF 438-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 4863 | S/E LINARES NORTE CT2 | Industrial /CT2 | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 4115 | Clientes Regulados | 0 | 3.1073 | 1.38 |  |  |  | 3.1073 | NO | 2023-10-12 03:57 | 2023-10-12 09:58 | 2023-10-12 10:01 | 6.06 | 0 | 18.83 | 0 | 6.06 |  | 6.06 | 1 | 41.7534 |  |  | SIN INFORMACION | 7.9113 | 5 | 54.573 | 41.7534 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | Tr y Fr | Fr
B3241C00940001530 | B3241C0094RE968135201530 | B3241C0094 | SI | 1530 | EAF 439-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2215 | S/E NUEVA PANQUEHUE | 28465 | S/E NUEVA PANQUEHUE C2 | Las vertientes | 3241 | BA S/E NUEVA PANQUEHUE 12KV C1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 1610 | Clientes Regulados | 0 | 0.72 | 0.87 |  | 1.1293 | 0 | 0.72 | NO | 2023-10-12 12:56 | 2023-10-12 14:29 | 2023-10-12 13:04 | 0.13 | 0 | 0.0936 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1613 |  | 0 | [5 empty] | PANQUEHUE | C
B3241C00940001530 | B3241C0094RE968135201530 | B3241C0094 | SI | 1530 | EAF 439-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2215 | S/E NUEVA PANQUEHUE | 28464 | S/E NUEVA PANQUEHUE C1 | Lo Campo | 3241 | BA S/E NUEVA PANQUEHUE 12KV C1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 1076 | Clientes Regulados | 0 | 0.29296 | 3.22 |  | 0.45896 | 0 | 0.29296 | NO | 2023-10-12 12:56 | 2023-10-12 14:29 | 2023-10-12 13:45 | 0.81 | 0 | 0.23729 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 888 |  | 0 | [5 empty] | CATEMU | C
B3241C00940001530 | B3241C0094RE968135201530 | B3241C0094 | SI | 1530 | EAF 439-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2215 | S/E NUEVA PANQUEHUE | 28464 | S/E NUEVA PANQUEHUE C1 | Lo Campo | 3241 | BA S/E NUEVA PANQUEHUE 12KV C1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 1076 | Clientes Regulados | 0 | 0.16471 | 3.22 |  | 0.25805 | 0 | 0.16471 | NO | 2023-10-12 12:56 | 2023-10-12 14:29 | 2023-10-12 13:45 | 0.81 | 0 | 0.13342 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 107 |  | 0 | [5 empty] | LLAY LLAY | C
B3241C00940001530 | B3241C0094RE968135201530 | B3241C0094 | SI | 1530 | EAF 439-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2215 | S/E NUEVA PANQUEHUE | 28464 | S/E NUEVA PANQUEHUE C1 | Lo Campo | 3241 | BA S/E NUEVA PANQUEHUE 12KV C1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 1076 | Clientes Regulados | 0 | 0.1107 | 3.22 |  | 0.17343 | 0 | 0.1107 | NO | 2023-10-12 12:56 | 2023-10-12 14:29 | 2023-10-12 13:45 | 0.81 | 0 | 0.089669 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 79 |  | 0 | [5 empty] | PANQUEHUE | C
B3241C00940001530 | B3241C0094LD966137501530 | B3241C0094 | SI | 1530 | EAF 439-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2215 | S/E NUEVA PANQUEHUE | 28464 | S/E NUEVA PANQUEHUE C1 | Lo Campo | 3241 | BA S/E NUEVA PANQUEHUE 12KV C1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96613750 | SIN INFORMACION | CORPORA AGRICOLA S.A. | 0.28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.28 | NO | 2023-10-12 12:56 | 2023-10-12 14:13 | 2023-10-12 14:13 | 1.28 | 0 | 0.3584 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PANQUEHUE | NO APLICA
B3241C00940001530 | B3241C0094LD780235201530 | B3241C0094 | SI | 1530 | EAF 439-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2215 | S/E NUEVA PANQUEHUE | 28464 | S/E NUEVA PANQUEHUE C1 | Lo Campo | 3241 | BA S/E NUEVA PANQUEHUE 12KV C1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78023520 | SIN INFORMACION | JORGE SCHMIDT Y CIA LTDA. | 0.71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.71 | NO | 2023-10-12 12:56 | 2023-10-12 14:13 | 2023-10-12 14:13 | 1.28 | 0 | 0.9088 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PANQUEHUE | NO APLICA
B3241C00940001530 | B3241C0094LD780235201530 | B3241C0094 | SI | 1530 | EAF 439-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2215 | S/E NUEVA PANQUEHUE | 28464 | S/E NUEVA PANQUEHUE C1 | Lo Campo | 3241 | BA S/E NUEVA PANQUEHUE 12KV C1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78023520 | SIN INFORMACION | JORGE SCHMIDT Y CIA LTDA. | 0.71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.71 | NO | 2023-10-12 12:56 | 2023-10-12 14:13 | 2023-10-12 14:13 | 1.28 | 0 | 0.9088 | 0 | 0.91353 |  | 0.91353 | 1 | 2.73 | 1 |  | NO APLICA | 1.0575 | 2 | 3.1805 | 0 |  | CATEMU | NO APLICA
B0310C00230001531 | B0310C0023LT965106701531 | B0310C0023 | SI | 1531 | EAF 440-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 1693 | S/E PLANTA MDP TENO | 15434 | S/E PLANTA MDP TENO CT | PLANTA MDP TENO | 310 | BA S/E TENO 154KV BP1 | 23 | MADERAS ARAUCO S.A. | LT | 96510670 | 1 | PANELES ARAUCO S.A. | 6.35 | 0 | 1.5 | 1 |  |  | 6.35 | NO | 2023-10-16 06:49 | 2023-10-16 08:33 | 2023-10-16 08:33 | 1.73 | 0 | 10.9855 | 0 | 1.73 |  | 1.73 | 1 | 10.9855 |  |  | NO APLICA | 1.73 | 1 | 10.9855 | 0 |  | TENO | NO APLICA
B0193C00850001532 | B0193C0085RE764113211532 | B0193C0085 | SI | 1532 | EAF 441-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 433 | S/E PUMAHUE | 1404 | S/E PUMAHUE C1 | Ñielol | 193 | BA S/E PUMAHUE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1375 | Clientes Regulados | 0 | 0.728 | 1.1 |  | 0.50839 | 0 | 0.728 | NO | 2023-10-16 16:06 | 2023-10-16 16:46 | 2023-10-16 16:47 | 0.68 | 0 | 0.49504 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1374 |  | 0 | [5 empty] | TEMUCO | E
B0193C00850001532 | B0193C0085RE764113211532 | B0193C0085 | SI | 1532 | EAF 441-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 433 | S/E PUMAHUE | 1397 | S/E PUMAHUE C3 | Pueblo Nuevo | 193 | BA S/E PUMAHUE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9475 | Clientes Regulados | 0 | 2.908 | 4.3 |  | 2.0372 | 0 | 2.908 | NO | 2023-10-16 16:06 | 2023-10-16 16:46 | 2023-10-16 16:48 | 0.7 | 0 | 2.0356 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9449 |  | 0 | [5 empty] | TEMUCO | E
B0193C00850001532 | B0193C0085RE764113211532 | B0193C0085 | SI | 1532 | EAF 441-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 433 | S/E PUMAHUE | 1396 | S/E PUMAHUE C4 | Santa Rosa | 193 | BA S/E PUMAHUE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8871 | Clientes Regulados | 0 | 0.006 | 3.6 |  | 0.00426 | 0 | 0.006 | NO | 2023-10-16 16:06 | 2023-10-16 16:46 | 2023-10-16 16:48 | 0.7 | 0 | 0.0042 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | VILCUN | E
B0193C00850001532 | B0193C0085RE764113211532 | B0193C0085 | SI | 1532 | EAF 441-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 433 | S/E PUMAHUE | 1396 | S/E PUMAHUE C4 | Santa Rosa | 193 | BA S/E PUMAHUE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8871 | Clientes Regulados | 0 | 2.382 | 3.6 |  | 1.6892 | 0 | 2.382 | NO | 2023-10-16 16:06 | 2023-10-16 16:46 | 2023-10-16 16:48 | 0.7 | 0 | 1.6674 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7137 |  | 0 | [5 empty] | TEMUCO | E
B0193C00850001532 | B0193C0085RE764113211532 | B0193C0085 | SI | 1532 | EAF 441-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 433 | S/E PUMAHUE | 1396 | S/E PUMAHUE C4 | Santa Rosa | 193 | BA S/E PUMAHUE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8871 | Clientes Regulados | 0 | 0.319 | 3.6 |  | 0.22622 | 0 | 0.319 | NO | 2023-10-16 16:06 | 2023-10-16 16:46 | 2023-10-16 16:48 | 0.7 | 0 | 0.2233 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1694 |  | 0 | [5 empty] | PADRE LAS CASAS | E
B0193C00850001532 | B0193C0085RE764113211532 | B0193C0085 | SI | 1532 | EAF 441-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 433 | S/E PUMAHUE | 1392 | S/E PUMAHUE C5 | Los Cántaros | 193 | BA S/E PUMAHUE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 838 | Clientes Regulados | 0 | 0.461 | 1.2 |  | 0.33077 | 0 | 0.461 | NO | 2023-10-16 16:06 | 2023-10-16 16:46 | 2023-10-16 16:49 | 0.71 | 0 | 0.32731 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 837 |  | 0 | [5 empty] | TEMUCO | E
B0193C00850001532 | B0193C0085RE764113211532 | B0193C0085 | SI | 1532 | EAF 441-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 433 | S/E PUMAHUE | 1398 | S/E PUMAHUE C2 | Santa Elena | 193 | BA S/E PUMAHUE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7090 | Clientes Regulados | 0 | 3.481 | 5.3 |  | 3.7131 | 0 | 3.481 | NO | 2023-10-16 16:06 | 2023-10-16 16:46 | 2023-10-16 17:10 | 0.91 | 0.15 | 3.1677 | 0.52215 | 0 |  | 0 |  |  | 7064 | 0.52215 | NO INFORMADO | [5 empty] | TEMUCO | E
B0193C00850001532 | B0193C0085LD931290001532 | B0193C0085 | SI | 1532 | EAF 441-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 433 | S/E PUMAHUE | 1392 | S/E PUMAHUE C5 | LOS CANTAROS | 193 | BA S/E PUMAHUE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 93129000 | SIN INFORMACION | COLCHONES ROSEN S.A.I.C. | 0.35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.35 | NO | 2023-10-16 16:06 | 2023-10-16 16:49 | 2023-10-16 16:49 | 0.71 | 0 | 0.2485 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TEMUCO | E
B0193C00850001532 | B0193C0085LD762156371532 | B0193C0085 | SI | 1532 | EAF 441-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 433 | S/E PUMAHUE | 1397 | S/E PUMAHUE C3 | PUEBLO NUEVO | 193 | BA S/E PUMAHUE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76215637 | SIN INFORMACION | AGUAS ARAUCANIA S.A | 0.57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.57 | NO | 2023-10-16 16:06 | 2023-10-16 16:48 | 2023-10-16 16:48 | 0.7 | 0 | 0.399 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TEMUCO | E
B0193C00850001532 | B0193C0085LD761006251532 | B0193C0085 | SI | 1532 | EAF 441-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 433 | S/E PUMAHUE | 1398 | S/E PUMAHUE C2 | SANTA ELENA | 193 | BA S/E PUMAHUE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76100625 | SIN INFORMACION | RENTAS PATIO I SPA | 0.15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.15 | NO | 2023-10-16 16:06 | 2023-10-16 17:10 | 2023-10-16 17:10 | 1.06 | 0 | 0.159 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TEMUCO | E
B0193C00850001532 | B0193C0085LD919420001532 | B0193C0085 | SI | 1532 | EAF 441-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 433 | S/E PUMAHUE | 1396 | S/E PUMAHUE C4 | SANTA ROSA | 193 | BA S/E PUMAHUE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 91942000 | SIN INFORMACION | MALTEXCO S A | 0.44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.44 | NO | 2023-10-16 16:06 | 2023-10-16 16:49 | 2023-10-16 16:49 | 0.7 | 0 | 0.308 | 0 | 0.76601 |  | 0.76601 | 1 | 9.0351 | 1 |  | NO APLICA | 1.006 | 2 | 11.5152 | 0 |  | TEMUCO | E
B0990C01130001533 | B0990C0113RE913440001533 | B0990C0113 | NO | 1533 | EAF 442-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 775 | S/E ALGARROBO NORTE | 4479 | S/E ALGARROBO NORTE C1 | Algarrobo Norte | 990 | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 5858 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 1.44 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2023-10-17 10:41 | 2023-10-17 10:43 | 2023-10-17 10:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5858 |  | 0 | [5 empty] | ALGARROBO | C
B0990C02130001533 | B0990C0213RE967661101533 | B0990C0213 | NO | 1533 | EAF 442-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 775 | S/E ALGARROBO NORTE | 4479 | S/E ALGARROBO NORTE C1 | Algarrobo Norte | 990 | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | RE | 96766110 | 85 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0.06 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2023-10-17 10:41 | 2023-10-17 10:43 | 2023-10-17 10:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 85 |  | 0 | [5 empty] | ALGARROBO | C
B0990C02130001533 | B0990C0213RE967661101533 | B0990C0213 | NO | 1533 | EAF 442-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4492 | S/E CASABLANCA C1 | Casablanca | 990 | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | RE | 96766110 | 3302 | Clientes Regulados | 0 | 2.7468 | 1.5 |  | 0.2289 | 0 | 2.7468 | NO | 2023-10-17 10:41 | 2023-10-17 10:46 | 2023-10-17 10:46 | 0.08 | 0 | 0.21974 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3302 |  | 0 | [5 empty] | CASABLANCA | C
B0990C02130001533 | B0990C0213RE967661101533 | B0990C0213 | NO | 1533 | EAF 442-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4493 | S/E CASABLANCA C2 | Coop. Agrícola | 990 | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | RE | 96766110 | 2629 | Clientes Regulados | 0 | 1.765 | 2.9 |  | 0.14708 | 0 | 1.765 | NO | 2023-10-17 10:41 | 2023-10-17 10:46 | 2023-10-17 10:46 | 0.08 | 0 | 0.1412 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2629 |  | 0 | [5 empty] | CASABLANCA | C
B0990C02130001533 | B0990C0213RE967661101533 | B0990C0213 | NO | 1533 | EAF 442-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4494 | S/E CASABLANCA C3 | Corpora | 990 | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | RE | 96766110 | 1912 | Clientes Regulados | 0 | 2.2069 | 3.3 |  | 0.1839 | 0 | 2.2069 | NO | 2023-10-17 10:41 | 2023-10-17 10:46 | 2023-10-17 10:46 | 0.08 | 0 | 0.17655 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1912 |  | 0 | [5 empty] | CASABLANCA | C
B0994C02130001533 | B0994C0213LD766557501533 | B0994C0213 | NO | 1533 | EAF 442-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4492 | S/E CASABLANCA C1 | Casablanca | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | LD | 76655750 | SIN INFORMACION | MULTIFRIGO CASABLANCA S.A. | 0.35 | 0 | 0.2028 | 1 | 0 | 0 | 0.35 | NO | 2023-10-17 10:41 | 2023-10-17 10:46 | 2023-10-17 10:46 | 0.08 | 0 | 0.028 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CASABLANCA | C
B0994C02130001533 | B0994C0213LD781872301533 | B0994C0213 | NO | 1533 | EAF 442-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4492 | S/E CASABLANCA C1 | Casablanca | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | LD | 78187230 | SIN INFORMACION | AGRICOLA CASAS DEL BOSQUE LTDA. | 0.16 | 0 | 0.1052 | 1 | 0 | 0 | 0.16 | NO | 2023-10-17 10:41 | 2023-10-17 10:46 | 2023-10-17 10:46 | 0.08 | 0 | 0.0128 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CASABLANCA | C
B0994C02130001533 | B0994C0213LD761838701533 | B0994C0213 | NO | 1533 | EAF 442-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4492 | S/E CASABLANCA C1 | Casablanca | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | LD | 76183870 | SIN INFORMACION | AGRICOLA IZARO LIMITADA | 0.1 | 0 | 0.0668 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | NO | 2023-10-17 10:41 | 2023-10-17 10:46 | 2023-10-17 10:46 | 0.08 | 0 | 0.008 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CASABLANCA | C
B0994C02130001533 | B0994C0213LD768336101533 | B0994C0213 | NO | 1533 | EAF 442-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4493 | S/E CASABLANCA C2 | Coop. Agrícola | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | LD | 76833610 | SIN INFORMACION | POLYGAL SUD S.A. | 1.05 | 0 | 0.54 | 1 | 0 | 0 | 1.05 | NO | 2023-10-17 10:41 | 2023-10-17 10:46 | 2023-10-17 10:46 | 0.08 | 0 | 0.084 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CASABLANCA | C
B0994C02130001533 | B0994C0213LD763880641533 | B0994C0213 | NO | 1533 | EAF 442-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4493 | S/E CASABLANCA C2 | Coop. Agrícola | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | LD | 76388064 | SIN INFORMACION | TRES MONTES S.A. | 1.23 | 0 | 0.1848 | 1 | 0 | 0 | 1.23 | NO | 2023-10-17 10:41 | 2023-10-17 10:46 | 2023-10-17 10:46 | 0.08 | 0 | 0.0984 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CASABLANCA | C
B0994C02130001533 | B0994C0213LD883902001533 | B0994C0213 | NO | 1533 | EAF 442-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4493 | S/E CASABLANCA C2 | Coop. Agrícola | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | LD | 88390200 | SIN INFORMACION | ECKART ALIMENTOS SPA | 0.11 | 0 | 0.1196 | 1 | 0 | 0 | 0.11 | NO | 2023-10-17 10:41 | 2023-10-17 10:46 | 2023-10-17 10:46 | 0.08 | 0 | 0.0088 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CASABLANCA | C
B0994C02130001533 | B0994C0213LD900600001533 | B0994C0213 | NO | 1533 | EAF 442-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4493 | S/E CASABLANCA C2 | Coop. Agrícola | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | LD | 90060000 | SIN INFORMACION | COMPAÑÍA MOLINERA SAN CRISTÓBAL S.A. | 0.33 | 0 | 0.294 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | NO | 2023-10-17 10:41 | 2023-10-17 10:46 | 2023-10-17 10:46 | 0.08 | 0 | 0.0264 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CASABLANCA | C
B0994C02130001533 | B0994C0213LD886805001533 | B0994C0213 | NO | 1533 | EAF 442-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4494 | S/E CASABLANCA C3 | Corpora | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | LD | 88680500 | SIN INFORMACION | AGRICOLA SUPER LTDA | 0.27 | 0 | 0.2384 | 1 | 0 | 0 | 0.27 | NO | 2023-10-17 10:41 | 2023-10-17 10:46 | 2023-10-17 10:46 | 0.08 | 0 | 0.0216 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CASABLANCA | C
B0994C02130001533 | B0994C0213LD995686001533 | B0994C0213 | NO | 1533 | EAF 442-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4494 | S/E CASABLANCA C3 | Corpora | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | LD | 99568600 | SIN INFORMACION | VINA INDOMITA SPA | 0.1 | 0 | 0.0856 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | NO | 2023-10-17 10:41 | 2023-10-17 10:46 | 2023-10-17 10:46 | 0.08 | 0 | 0.008 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CASABLANCA | C
B0994C02130001533 | B0994C0213LD761463661533 | B0994C0213 | NO | 1533 | EAF 442-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4494 | S/E CASABLANCA C3 | Corpora | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | LD | 76146366 | SIN INFORMACION | QUANTUM INTEGRAL S.A. | 0.2 | 0 | 0.1336 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | NO | 2023-10-17 10:41 | 2023-10-17 10:46 | 2023-10-17 10:46 | 0.08 | 0 | 0.016 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CASABLANCA | C
B0994C02130001533 | B0994C0213LD760674931533 | B0994C0213 | NO | 1533 | EAF 442-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4494 | S/E CASABLANCA C3 | Corpora | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | LD | 76067493 | SIN INFORMACION | AGRICOLA CERES LTDA | 0.1 | 0 | 0.0556 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | NO | 2023-10-17 10:41 | 2023-10-17 10:46 | 2023-10-17 10:46 | 0.08 | 0 | 0.008 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CASABLANCA | C
B0994C02130001533 | B0994C0213LD763880641533 | B0994C0213 | NO | 1533 | EAF 442-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4494 | S/E CASABLANCA C3 | Corpora | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | LD | 76388064 | SIN INFORMACION | TRES MONTES S.A. | 1.23 | 0 | 0.4876 | 1 | 0 | 0 | 1.23 | NO | 2023-10-17 10:41 | 2023-10-17 10:46 | 2023-10-17 10:46 | 0.08 | 0 | 0.0984 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CASABLANCA | C
B1084C01140001534 | B1084C0114RE968844501534 | B1084C0114 | SI | 1534 | EAF 443-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 27969 | S/E LINARES NORTE B2 | Linares Norte | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 8229 | Clientes Regulados | 0 | 6.87 | 2.5 |  |  |  | 6.87 | NO | 2023-10-17 19:13 | 2023-10-17 20:42 | 2023-10-17 20:46 | 1.54 | 0 | 10.5798 | 0 | 1.54 |  | 1.54 | 1 | 10.5798 |  |  | SIN INFORMACION | 9.4513 | 6 | 65.1528 | 10.5798 |  | LINARES | SIN INFORMACION | Tr y Fr | Fr
B0123C01120001535 | B0123C0112RE760731641535 | B0123C0112 | NO | 1535 | EAF 444-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 104 | Clientes Regulados | 0 | 0.4755 | 0.4 |  | 0.0038248 | 0 | 0.4755 | NO | 2023-10-18 01:37 | 2023-10-18 04:54 | 2023-10-18 01:52 | 0.24 | 0 | 0.11412 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 104 |  | 0 | [5 empty] | ARAUCO | E
B0123C01120001535 | B0123C0112RE760731641535 | B0123C0112 | NO | 1535 | EAF 444-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 14076 | Clientes Regulados | 0 | 2.3775 | 2 |  | 1.9345 | 0 | 2.3775 | NO | 2023-10-18 01:37 | 2023-10-18 04:54 | 2023-10-18 02:04 | 0.44 | 0 | 1.0461 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 14076 |  | 0 | [5 empty] | LEBU | E
B0123C01120001535 | B0123C0112RE760731641535 | B0123C0112 | NO | 1535 | EAF 444-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa - Lebu | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 12 | Clientes Regulados | 0 | 0.023775 | 0.02 |  | 0.00014467 | 0 | 0.023775 | NO | 2023-10-18 01:37 | 2023-10-18 04:54 | 2023-10-18 01:45 | 0.13 | 0 | 0.0030907 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 11 |  | 0 | [5 empty] | LOS ALAMOS | E
B0123C01120001535 | B0123C0112RE760731641535 | B0123C0112 | NO | 1535 | EAF 444-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa - Lebu | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2445 | Clientes Regulados | 0 | 0.71325 | 0.6 |  | 0.87554 | 0 | 0.71325 | NO | 2023-10-18 01:37 | 2023-10-18 04:54 | 2023-10-18 03:09 | 1.53 | 0 | 1.0913 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2445 |  | 0 | [5 empty] | LEBU | E
B0123C01120001535 | B0123C0112LD768333001535 | B0123C0112 | NO | 1535 | EAF 444-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa - Lebu | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.15 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.15 | NO | 2023-10-18 01:37 | 2023-10-18 04:54 | 2023-10-18 01:45 | 0.13 | 0 | 0.0195 | 0 | 0.60804 |  | 0.60804 | 1 | 2.2741 | 1 |  | NO APLICA | 14.0313 | 5 | 59.8545 | 2.2741 |  | LEBU | E | Tr y Fr | Fr
B0133C00850001536 | B0133C0085RE764113211536 | B0133C0085 | SI | 1536 | EAF 445-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 372 | S/E LATORRE | 1010 | S/E LATORRE C1 | Partal | 133 | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 570 | Clientes Regulados | 0 | 0.457 | 0.58 |  | 0.09902 | 0 | 0.457 | NO | 2023-10-19 00:35 | 2023-10-19 00:47 | 2023-10-19 00:48 | 0.21 | 0 | 0.09597 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 561 |  | 0 | [5 empty] | TALCAHUANO | E
B0133C00850001536 | B0133C0085RE764113211536 | B0133C0085 | SI | 1536 | EAF 445-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 372 | S/E LATORRE | 1005 | S/E LATORRE C2 | La Marina | 133 | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 641 | Clientes Regulados | 0 | 0.489 | 0.76 |  | 0.10595 | 0 | 0.489 | NO | 2023-10-19 00:35 | 2023-10-19 00:47 | 2023-10-19 00:48 | 0.21 | 0 | 0.10269 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 639 |  | 0 | [5 empty] | TALCAHUANO | E
B0133C00850001536 | B0133C0085RE764113211536 | B0133C0085 | SI | 1536 | EAF 445-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 372 | S/E LATORRE | 1001 | S/E LATORRE C5 | Puerto | 133 | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3043 | Clientes Regulados | 0 | 0.963 | 2.1 |  | 0.2247 | 0 | 0.963 | NO | 2023-10-19 00:35 | 2023-10-19 00:47 | 2023-10-19 00:49 | 0.23 | 0 | 0.22149 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3022 |  | 0 | [5 empty] | TALCAHUANO | E
B0133C00850001536 | B0133C0085RE764113211536 | B0133C0085 | SI | 1536 | EAF 445-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 372 | S/E LATORRE | 1012 | S/E LATORRE C4 | Valdivia | 133 | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2413 | Clientes Regulados | 0 | 1.264 | 1.45 |  | 0.316 | 0 | 1.264 | NO | 2023-10-19 00:35 | 2023-10-19 00:47 | 2023-10-19 00:50 | 0.24 | 0 | 0.30336 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2389 |  | 0 | [5 empty] | TALCAHUANO | E
B0133C00850001536 | B0133C0085RE764113211536 | B0133C0085 | SI | 1536 | EAF 445-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 372 | S/E LATORRE | 1002 | S/E LATORRE C3 | Riquelme | 133 | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3632 | Clientes Regulados | 0 | 1.282 | 5.78 |  | 0.2564 | 0 | 1.282 | NO | 2023-10-19 00:35 | 2023-10-19 00:47 | 2023-10-19 00:47 | 0.19 | 0 | 0.24358 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3565 |  | 0 | [5 empty] | TALCAHUANO | E
B0133C00850001536 | B0133C0085LD766536901536 | B0133C0085 | SI | 1536 | EAF 445-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 372 | S/E LATORRE | 1010 | S/E LATORRE C1 | Partal | 133 | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76653690 | 1 | SALMONES BLUMAR S.A. | 1.06 | 0 | No aplica | 1 | 0 | 0 | 1.06 | NO | 2023-10-19 00:35 | 2023-10-19 00:47 | 2023-10-19 00:48 | 0.21 | 0 | 0.2226 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TALCAHUANO | E
B0133C00850001536 | B0133C0085LD969089301536 | B0133C0085 | SI | 1536 | EAF 445-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 372 | S/E LATORRE | 1002 | S/E LATORRE C3 | Riquelme | 133 | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96908930 | 1 | SAN VICENTE TERMINAL INTERNACIONAL S.A. | 0.69 | 0 | No aplica | 1 | 0 | 0 | 0.69 | NO | 2023-10-19 00:35 | 2023-10-19 00:47 | 2023-10-19 00:49 | 0.23 | 0 | 0.1587 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TALCAHUANO | E
B0133C00850001536 | B0133C0085LD765402461536 | B0133C0085 | SI | 1536 | EAF 445-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 372 | S/E LATORRE | 1002 | S/E LATORRE C3 | Riquelme | 133 | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76540246 | 1 | EL MORRO SPA | 0.03 | 0 | No aplica | 1 | 0 | 0 | 0.03 | NO | 2023-10-19 00:35 | 2023-10-19 00:47 | 2023-10-19 00:47 | 0.19 | 0 | 0.0057 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TALCAHUANO | E
B0133C00850001536 | B0133C0085LD765416301536 | B0133C0085 | SI | 1536 | EAF 445-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 372 | S/E LATORRE | 1002 | S/E LATORRE C3 | Riquelme | 133 | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76541630 | 1 | K + S CHILE S.A. | 0.09 | 0 | No aplica | 1 | 0 | 0 | 0.09 | NO | 2023-10-19 00:35 | 2023-10-19 00:47 | 2023-10-19 00:47 | 0.19 | 0 | 0.0171 | 0 | 0.21679 |  | 0.21679 | 1 | 1.3712 | 1 |  | NO APLICA | 0.35679 | 3 | 2.0381 | 1.3712 |  | TALCAHUANO | E | Fr | Fr
B0125C01120001537 | B0125C0112RE760731641537 | B0125C0112 | NO | 1537 | EAF 446-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Curacautin-Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1574 | Clientes Regulados | 0 | 0.44905 | 1.56 |  | 0.086644 | 0 | 0.44905 | NO | 2023-10-19 09:22 | 2023-10-19 11:16 | 2023-10-19 09:34 | 0.19 | 0 | 0.085319 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1574 |  | 0 | [5 empty] | CURACAUTÍN | E
B0125C01120001537 | B0125C0112RE760731641537 | B0125C0112 | NO | 1537 | EAF 446-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Curacautin-Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3626 | Clientes Regulados | 0 | 0.8524 | 1.99 |  | 0.17321 | 0 | 0.8524 | NO | 2023-10-19 09:22 | 2023-10-19 11:16 | 2023-10-19 09:34 | 0.2 | 0 | 0.17048 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3626 |  | 0 | [5 empty] | LONQUIMAY | E
B0125C01120001537 | B0125C0112RE760731641537 | B0125C0112 | NO | 1537 | EAF 446-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Curacautin Ciudad | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6919 | Clientes Regulados | 0 | 1.6313 | 3.4 |  | 0.34703 | 0 | 1.6313 | NO | 2023-10-19 09:22 | 2023-10-19 11:16 | 2023-10-19 09:35 | 0.21 | 0 | 0.34256 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6919 |  | 0 | [5 empty] | CURACAUTÍN | E
B0125C01120001537 | B0125C0112LD782461801537 | B0125C0112 | NO | 1537 | EAF 446-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Curacautin Ciudad | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78246180 | 1 | SALMONES CAPTREN S.A. | 0.24 | 0 | No aplica | 1 | 0 | 0 | 0.24 | NO | 2023-10-19 09:22 | 2023-10-19 11:16 | 2023-10-19 09:41 | 0.32 | 0 | 0.0768 | 0 | 0.2128 |  | 0.2128 | 1 | 0.67516 | 1 |  | NO APLICA | 4.8272 | 8 | 21.1849 | 0.67516 |  | CURACAUTÍN | NO APLICA | Fr | Fr
B0310C00230001538 | B0310C0023LT965106701538 | B0310C0023 | SI | 1538 | EAF 447-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 1693 | S/E PLANTA MDP TENO | 15434 | S/E PLANTA MDP TENO CT | PLANTA MDP TENO | 310 | BA S/E TENO 154KV BP1 | 23 | MADERAS ARAUCO S.A. | LT | 96510670 | 1 | PANELES ARAUCO S.A. | 6.35 | 0 | 0.6 | 1 |  |  | 6.35 | NO | 2023-10-20 06:49 | 2023-10-20 08:32 | 2023-10-20 08:32 | 1.71 | 0 | 10.8585 | 0 | 1.71 |  | 1.71 | 1 | 10.8585 |  |  | NO APLICA | 3.44 | 2 | 21.844 | 9.144 |  | TENO | No Aplica | Tr | Tr
B0129C00850001539 | B0129C0085RE764113211539 | B0129C0085 | SI | 1539 | EAF 448-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 368 | S/E INCAHUASI | 936 | S/E INCAHUASI E1 | Domeyko | 129 | BA S/E INCAHUASI 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 478 | Clientes Regulados | 0 | 0.161 | 0.45 |  | 0.65473 | 0 | 0.161 | NO | 2023-10-21 09:05 | 2023-10-21 13:09 | 2023-10-21 13:09 | 4.06 | 0 | 0.65366 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 478 |  | 0 | [5 empty] | VALLENAR | B
B0129C00850001539 | B0129C0085RE764113211539 | B0129C0085 | SI | 1539 | EAF 448-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 368 | S/E INCAHUASI | 937 | S/E INCAHUASI E2 | La Higuera | 129 | BA S/E INCAHUASI 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2472 | Clientes Regulados | 0 | 0.022 | 0.9 |  | 0.08947 | 0 | 0.022 | NO | 2023-10-21 09:05 | 2023-10-21 13:09 | 2023-10-21 13:09 | 4.06 | 0 | 0.08932 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | VALLENAR | B
B0129C00850001539 | B0129C0085RE764113211539 | B0129C0085 | SI | 1539 | EAF 448-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 368 | S/E INCAHUASI | 937 | S/E INCAHUASI E2 | La Higuera | 129 | BA S/E INCAHUASI 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2472 | Clientes Regulados | 0 | 0.079 | 0.9 |  | 0.32127 | 0 | 0.079 | NO | 2023-10-21 09:05 | 2023-10-21 13:09 | 2023-10-21 13:09 | 4.06 | 0 | 0.32074 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 385 |  | 0 | [5 empty] | FREIRINA | B
B0129C00850001539 | B0129C0085RE764113211539 | B0129C0085 | SI | 1539 | EAF 448-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 368 | S/E INCAHUASI | 937 | S/E INCAHUASI E2 | La Higuera | 129 | BA S/E INCAHUASI 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2472 | Clientes Regulados | 0 | 0.001 | 0.9 |  | 0.00407 | 0 | 0.001 | NO | 2023-10-21 09:05 | 2023-10-21 13:09 | 2023-10-21 13:09 | 4.06 | 0 | 0.00406 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 | [5 empty] | LA SERENA | B
B0129C00850001539 | B0129C0085RE764113211539 | B0129C0085 | SI | 1539 | EAF 448-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 368 | S/E INCAHUASI | 937 | S/E INCAHUASI E2 | La Higuera | 129 | BA S/E INCAHUASI 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2472 | Clientes Regulados | 0 | 0.741 | 0.9 |  | 2.8841 | 0 | 0.741 | NO | 2023-10-21 09:05 | 2023-10-21 13:09 | 2023-10-21 12:58 | 3.88 | 0 | 2.8751 | 0 | 3.9272 |  | 3.9272 | 1 | 3.9429 | 2082 |  | 0 | 5.1172 | 3 | 5.6838 | 3.9429 |  | LA HIGUERA | B | Tr y Fr | Fr
B0485C01380001539 | B0485C0138LT892740001539 | B0485C0138 | NO | 1539 | EAF 448-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 570 | S/E DOS AMIGOS | 7405 | S/E DOS AMIGOS | SIN INFORMACIÓN | 485 | BA S/E DOS AMIGOS 23KV | 138 | COMPAÑÍA EXPLOTADORA DE MINAS S.C.M. | LT | 89274000 | 1 | COMPAÑÍA EXPLOTADORA DE MINAS S.C.M. | 0.12 | 0 | 0.45 | 1 |  |  | 0.12 | NO | 2023-10-21 09:05 | 2023-10-21 13:09 | 2023-10-21 13:09 | 4.06 | 0 | 0.4872 | 0 | 4.06 |  | 4.06 | 1 | 0.4872 |  |  | NO APLICA | 4.06 | 1 | 0.4872 | 0 |  | VALLENAR | SIN INFORMACION
B0521C01330001539 | B0521C0133LT946380001539 | B0521C0133 | NO | 1539 | EAF 448-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 886 | S/E ROMERAL (CMP) | 4985 | S/E ROMERAL (CMP) HL | SIN INFORMACIÓN | 521 | BA S/E ROMERAL 110KV | 133 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | LT | 94638000 | 1 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | 8.2 | 0 | 6.8 | 1 |  |  | 8.2 | NO | 2023-10-21 09:05 | 2023-10-21 13:09 | 2023-10-21 13:40 | 4.31 | 0.26 | 35.342 | 0 | 4.31 |  | 4.31 | 1 | 35.342 |  |  | NO APLICA | 5.5 | 3 | 45.3569 | 0 |  | LA SERENA | SIN INFORMACION
B3029C01280001539 | B3029C0128LT826773001539 | B3029C0128 | NO | 1539 | EAF 448-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 952 | S/E PAJONALES | 29620 | S/E PAJONALES E1 | SIN INFORMACIÓN | 3029 | BA S/E CENTRAL PAJONALES 23KV BP1 | 128 | EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY | LT | 82677300 | 1 | EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY | 0.33 | 0 | 0.3 | 1 |  |  | 0.33 | NO | 2023-10-21 09:05 | 2023-10-21 13:09 | 2023-10-21 13:09 | 4.06 | 0 | 1.3398 | 0 | 4.06 |  | 4.06 | 1 | 1.3398 |  |  | NO APLICA | 5.25 | 3 | 1.7304 | 0 |  | LA HIGUERA | SIN INFORMACION
B2238C04150001540 | B2238C0415LT946210001540 | B2238C0415 | SI | 1540 | EAF 449-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 1841 | S/E CERRO COLORADO | 21469 | S/E CERRO COLORADO HT1 | Sin Información | 2238 | BA S/E POZO ALMONTE 110KV BP1 | 415 | COMPAÑÍA MINERA CERRO COLORADO LTDA | LT | 94621000 | 1 | CIA MINERA CERRO COLORADO LIMITADA | 19.13 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2023-10-21 13:12 | 2023-10-21 14:17 | 2023-10-21 14:18 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | POZO ALMONTE | NO APLICA
B0280C00850001541 | B0280C0085RE764113211541 | B0280C0085 | NO | 1541 | EAF 450-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 419 | S/E VICUÑA | 1685 | S/E VICUÑA E1 | Diaguitas | 280 | BA S/E VICUNA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2478 | Clientes Regulados | 0 | 0.98 | 1.05 |  | 0.833 | 0 | 0.98 | NO | 2023-10-21 19:39 | 2023-10-21 21:16 | 2023-10-21 20:30 | 0.84 | 0 | 0.8232 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2478 |  | 0 | [5 empty] | VICUÑA | B
B0280C00850001541 | B0280C0085RE764113211541 | B0280C0085 | NO | 1541 | EAF 450-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 419 | S/E VICUÑA | 1690 | S/E VICUÑA E2 | Rivadavia | 280 | BA S/E VICUNA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3638 | Clientes Regulados | 0 | 0.841 | 1.96 |  | 1.5136 | 0 | 0.841 | NO | 2023-10-21 19:39 | 2023-10-21 21:16 | 2023-10-21 21:27 | 1.79 | 0 | 1.5054 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2377 |  | 0 | [5 empty] | PAIGUANO | B
B0280C00850001541 | B0280C0085RE764113211541 | B0280C0085 | NO | 1541 | EAF 450-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 419 | S/E VICUÑA | 1690 | S/E VICUÑA E2 | Rivadavia | 280 | BA S/E VICUNA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3638 | Clientes Regulados | 0 | 0.605 | 1.96 |  | 1.0184 | 0 | 0.605 | NO | 2023-10-21 19:39 | 2023-10-21 21:16 | 2023-10-21 21:20 | 1.68 | 0 | 1.0164 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1261 |  | 0 | [5 empty] | VICUÑA | B
B0280C00850001541 | B0280C0085RE764113211541 | B0280C0085 | NO | 1541 | EAF 450-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 419 | S/E VICUÑA | 1689 | S/E VICUÑA E3 | Gabriela Mistral | 280 | BA S/E VICUNA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5931 | Clientes Regulados | 0 | 1.897 | 4.34 |  | 1.4227 | 0 | 1.897 | NO | 2023-10-21 19:39 | 2023-10-21 21:16 | 2023-10-21 20:24 | 0.75 | 0 | 1.4227 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5931 |  | 0 | [5 empty] | VICUÑA | B
B3533C01680001542 | B3533C0168LT903310001542 | B3533C0168 | NO | 1542 | EAF 451-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 917 | S/E CRISTALERIAS | 11774 | S/E CRISTALERIAS ET1 | Sin información | 3533 | BA S/E CRISTALERIAS 110KV BP1 | 168 | CRISTALERÍAS DE CHILE S.A. | LT | 90331000 | 1 | CRISTALERIAS DE CHILE S.A. | 12.44 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2023-10-23 04:09 | 2023-10-23 04:59 | 2023-10-23 04:59 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LLAY LLAY | NO APLICA
B0727C00850001543 | B0727C0085RE764113211543 | B0727C0085 | SI | 1543 | EAF 452-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 686 | S/E CURACAVI | 31226 | S/E CURACAVI E2 | Curacaví | 727 | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5510 | Clientes Regulados | 0 | 3.283 | 3.4 |  | 2.4075 | 0 | 3.283 | NO | 2023-10-24 05:23 | 2023-10-24 06:08 | 2023-10-24 06:08 | 0.75 | 0 | 2.4623 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5510 |  | 0 | [5 empty] | CURACAVÍ | D
B0727C00850001543 | B0727C0085RE764113211543 | B0727C0085 | SI | 1543 | EAF 452-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 686 | S/E CURACAVI | 3511 | S/E CURACAVI C1 | Lolenco | 727 | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1484 | Clientes Regulados | 0 | 0.541 | 0.56 |  | 0.39673 | 0 | 0.541 | NO | 2023-10-24 05:23 | 2023-10-24 06:08 | 2023-10-24 06:08 | 0.75 | 0 | 0.40575 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1484 |  | 0 | [5 empty] | MARÍA PINTO | D
B0727C00850001543 | B0727C0085RE764113211543 | B0727C0085 | SI | 1543 | EAF 452-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 686 | S/E CURACAVI | 3511 | S/E CURACAVI C1 | Lolenco | 727 | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6307 | Clientes Regulados | 0 | 3.093 | 3.23 |  | 2.2682 | 0 | 3.093 | NO | 2023-10-24 05:23 | 2023-10-24 06:08 | 2023-10-24 06:08 | 0.75 | 0 | 2.3197 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6307 |  | 0 | [5 empty] | CURACAVÍ | D
B0788C00930001543 | B0788C0093RE968005701543 | B0788C0093 | SI | 1543 | EAF 452-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 696 | S/E LO AGUIRRE | 3679 | S/E LO AGUIRRE C1 | Barra N1 12 kV / C1 | 788 | BA S/E LO AGUIRRE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 3809 | Clientes Regulados | 0 | 2.2957 | 2.53 |  |  |  | 2.2957 | NO | 2023-10-24 05:23 | 2023-10-24 06:07 | 2023-10-24 05:30 | 0.11 | 0 | 0.25253 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PUDAUEL | SIN INFORMACIÓN
B0788C00930001543 | B0788C0093RE968005701543 | B0788C0093 | SI | 1543 | EAF 452-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 696 | S/E LO AGUIRRE | 3680 | S/E LO AGUIRRE C2 | Barra N1 12 kV / C2 | 788 | BA S/E LO AGUIRRE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 88 | Clientes Regulados | 0 | 0.64426 | 0.71 |  |  |  | 0.64426 | NO | 2023-10-24 05:23 | 2023-10-24 06:07 | 2023-10-24 06:07 | 0.73 | 0 | 0.47031 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PUDAUEL | SIN INFORMACIÓN
B0802C00930001543 | B0802C0093RE968005701543 | B0802C0093 | NO | 1543 | EAF 452-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 699 | S/E LO PRADO | 29180 | S/E LO PRADO F2 | Barra N1 44 kV / C2 | 802 | BA S/E LO PRADO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 157 | Clientes Regulados | 0 | 0.29 | 0.21 |  |  |  | 0.29 | NO | 2023-10-24 05:23 | 2023-10-24 06:07 | 2023-10-24 06:07 | 0.73 | 0 | 0.2117 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PUDAUEL | SIN INFORMACIÓN
B0940C00930001543 | B0940C0093RE968005701543 | B0940C0093 | SI | 1543 | EAF 452-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 721 | S/E SAN PABLO | 4271 | S/E SAN PABLO D5 | Barra N2 23 kV / D5 | 940 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 1836 | Clientes Regulados | 0 | 23.91 | 18.47 |  |  |  | 23.91 | NO | 2023-10-24 05:23 | 2023-10-24 05:25 | 2023-10-24 05:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PUDAUEL | SIN INFORMACIÓN
B0351C00850001544 | B0351C0085RE764113211544 | B0351C0085 | SI | 1544 | EAF 453-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 421 | S/E OVALLE | 1262 | S/E OVALLE E4 | Quebrada Seca | 351 | BA S/E OVALLE 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0 | 2.93 |  |  |  | 0 | NO | 2023-10-24 08:09 | 2023-10-24 08:24 | 2023-10-24 08:24 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | OVALLE,PUNITAQUI,RIO HURTADO | SIN INFORMACION
B0351C00850001544 | B0351C0085RE764113211544 | B0351C0085 | SI | 1544 | EAF 453-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 421 | S/E OVALLE | 1248 | S/E OVALLE E5 | Delta | 351 | BA S/E OVALLE 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0 | 2.93 |  |  |  | 0 | NO | 2023-10-24 08:09 | 2023-10-24 08:24 | 2023-10-24 08:24 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | OVALLE,PUNITAQUI,RIO HURTADO | SIN INFORMACION
B0351C00850001544 | B0351C0085RE764113211544 | B0351C0085 | SI | 1544 | EAF 453-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 421 | S/E OVALLE | 1258 | S/E OVALLE E6 | Benavente | 351 | BA S/E OVALLE 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0 | 2.93 |  |  |  | 0 | NO | 2023-10-24 08:09 | 2023-10-24 08:24 | 2023-10-24 08:25 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | OVALLE,PUNITAQUI,RIO HURTADO | SIN INFORMACION
B0351C00850001544 | B0351C0085RE764113211544 | B0351C0085 | SI | 1544 | EAF 453-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 421 | S/E OVALLE | 15100 | S/E OVALLE E8 | San Luis | 351 | BA S/E OVALLE 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0 | 2.93 |  |  |  | 0 | NO | 2023-10-24 08:09 | 2023-10-24 08:24 | 2023-10-24 08:25 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | OVALLE,PUNITAQUI,RIO HURTADO | SIN INFORMACION
B0351C00850001544 | B0351C0085RE764113211544 | B0351C0085 | SI | 1544 | EAF 453-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 421 | S/E OVALLE | 1259 | S/E OVALLE E3 | Recoleta | 351 | BA S/E OVALLE 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0 | 2.93 |  |  |  | 0 | NO | 2023-10-24 08:09 | 2023-10-24 08:47 | 2023-10-24 08:48 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | OVALLE,PUNITAQUI,RIO HURTADO | SIN INFORMACION
B0351C00850001544 | B0351C0085RE764113211544 | B0351C0085 | SI | 1544 | EAF 453-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 421 | S/E OVALLE | 15099 | S/E OVALLE E7 | Sotaqui | 351 | BA S/E OVALLE 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0 | 2.93 |  |  |  | 0 | NO | 2023-10-24 08:09 | 2023-10-24 08:47 | 2023-10-24 08:48 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | OVALLE,PUNITAQUI,RIO HURTADO | SIN INFORMACION
B0351C00850001544 | B0351C0085RE764113211544 | B0351C0085 | SI | 1544 | EAF 453-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 421 | S/E OVALLE | 1263 | S/E OVALLE E2 | Hospital | 351 | BA S/E OVALLE 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0 | 2.93 |  |  |  | 0 | NO | 2023-10-24 08:09 | 2023-10-24 08:47 | 2023-10-24 08:49 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | OVALLE,PUNITAQUI,RIO HURTADO | SIN INFORMACION
B0351C00850001544 | B0351C0085RE764113211544 | B0351C0085 | SI | 1544 | EAF 453-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 421 | S/E OVALLE | 1255 | S/E OVALLE E1 | Socos | 351 | BA S/E OVALLE 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0 | 2.93 |  |  |  | 0 | NO | 2023-10-24 08:09 | 2023-10-24 08:47 | 2023-10-24 08:50 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | OVALLE,PUNITAQUI,RIO HURTADO | SIN INFORMACION
B0152C00850001545 | B0152C0085RE764113211545 | B0152C0085 | NO | 1545 | EAF 454-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 391 | S/E CHUMAQUITO | 679 | S/E CHUMAQUITO C1 | Los Lirios | 152 | BA S/E CHUMAQUITO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1743 | Clientes Regulados | 0 | 0.897 | 1.4 |  | 0.28405 | 0 | 0.897 | NO | 2023-10-25 10:17 | 2023-10-25 10:36 | 2023-10-25 10:36 | 0.31 | 0 | 0.27807 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1751 |  | 0 | [5 empty] | REQUINOA | E
B0152C00850001545 | B0152C0085RE764113211545 | B0152C0085 | NO | 1545 | EAF 454-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 391 | S/E CHUMAQUITO | 674 | S/E CHUMAQUITO C2 | Las Mercedes | 152 | BA S/E CHUMAQUITO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 778 | Clientes Regulados | 0 | 0.662 | 1.66 |  | 0.20963 | 0 | 0.662 | NO | 2023-10-25 10:17 | 2023-10-25 10:36 | 2023-10-25 10:36 | 0.31 | 0 | 0.20522 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 787 |  | 0 | [5 empty] | REQUINOA | E
B0152C00850001545 | B0152C0085RE764113211545 | B0152C0085 | NO | 1545 | EAF 454-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 391 | S/E CHUMAQUITO | 671 | S/E CHUMAQUITO C3 | San Isidro | 152 | BA S/E CHUMAQUITO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2568 | Clientes Regulados | 0 | 0.305 | 6.04 |  | 0.09658 | 0 | 0.305 | NO | 2023-10-25 10:17 | 2023-10-25 10:36 | 2023-10-25 10:36 | 0.31 | 0 | 0.09455 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 386 |  | 0 | [5 empty] | RENGO | E
B0152C00850001545 | B0152C0085RE764113211545 | B0152C0085 | NO | 1545 | EAF 454-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 391 | S/E CHUMAQUITO | 671 | S/E CHUMAQUITO C3 | San Isidro | 152 | BA S/E CHUMAQUITO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2568 | Clientes Regulados | 0 | 1.682 | 6.04 |  | 0.53263 | 0 | 1.682 | NO | 2023-10-25 10:17 | 2023-10-25 10:36 | 2023-10-25 10:36 | 0.31 | 0 | 0.52142 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2212 |  | 0 | [5 empty] | REQUINOA | E
B0152C00850001545 | B0152C0085RE764113211545 | B0152C0085 | NO | 1545 | EAF 454-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 391 | S/E CHUMAQUITO | 677 | S/E CHUMAQUITO C4 | Rosario | 152 | BA S/E CHUMAQUITO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3242 | Clientes Regulados | 0 | 1.274 | 2.39 |  | 0.40733 | 0 | 1.274 | NO | 2023-10-25 10:17 | 2023-10-25 10:36 | 2023-10-25 10:36 | 0.31 | 0 | 0.39494 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2985 |  | 0 | [5 empty] | REQUINOA | E
B0152C00850001545 | B0152C0085RE764113211545 | B0152C0085 | NO | 1545 | EAF 454-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 391 | S/E CHUMAQUITO | 677 | S/E CHUMAQUITO C4 | Rosario | 152 | BA S/E CHUMAQUITO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3242 | Clientes Regulados | 0 | 0.106 | 2.39 |  | 0.03389 | 0 | 0.106 | NO | 2023-10-25 10:17 | 2023-10-25 10:36 | 2023-10-25 10:36 | 0.31 | 0 | 0.03286 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 263 |  | 0 | [5 empty] | COINCO | E
B0152C00850001545 | B0152C0085RE764113211545 | B0152C0085 | NO | 1545 | EAF 454-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 391 | S/E CHUMAQUITO | 677 | S/E CHUMAQUITO C4 | Rosario | 152 | BA S/E CHUMAQUITO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3242 | Clientes Regulados | 0 | 0.002 | 2.39 |  | 0.00064 | 0 | 0.002 | NO | 2023-10-25 10:17 | 2023-10-25 10:36 | 2023-10-25 10:36 | 0.31 | 0 | 0.00062 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5 |  | 0 | [5 empty] | OLIVAR | E
B0152C00850001545 | B0152C0085LD763383741545 | B0152C0085 | NO | 1545 | EAF 454-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 391 | S/E CHUMAQUITO | 679 | S/E CHUMAQUITO C1 | Los Lirios | 152 | BA S/E CHUMAQUITO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76338374 | SIN INFORMACION | CHILE FOOD EXPORT LTDA. | 0.07 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.07 | NO | 2023-10-25 10:17 | 2023-10-25 10:36 | 2023-10-25 10:36 | 0.31 | 0 | 0.0217 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | REQUINOA | E
B0152C00850001545 | B0152C0085LD768333001545 | B0152C0085 | NO | 1545 | EAF 454-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 391 | S/E CHUMAQUITO | 679 | S/E CHUMAQUITO C1 | Los Lirios | 152 | BA S/E CHUMAQUITO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76833300 | SIN INFORMACION | ESSBIO S.A. | 0.12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.12 | NO | 2023-10-25 10:17 | 2023-10-25 10:36 | 2023-10-25 10:36 | 0.31 | 0 | 0.0372 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | REQUINOA | E
B0152C00850001545 | B0152C0085LD761476471545 | B0152C0085 | NO | 1545 | EAF 454-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 391 | S/E CHUMAQUITO | 671 | S/E CHUMAQUITO C3 | San Isidro | 152 | BA S/E CHUMAQUITO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76147647 | SIN INFORMACION | PRIZE PROSERVICE S.A. | 0.95 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.95 | NO | 2023-10-25 10:17 | 2023-10-25 10:36 | 2023-10-25 10:36 | 0.31 | 0 | 0.2945 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | REQUINOA | E
B0152C00850001545 | B0152C0085LD760758321545 | B0152C0085 | NO | 1545 | EAF 454-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 391 | S/E CHUMAQUITO | 677 | S/E CHUMAQUITO C4 | Rosario | 152 | BA S/E CHUMAQUITO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76075832 | SIN INFORMACION | ANASAC CHILE S.A. | 0.03 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.03 | NO | 2023-10-25 10:17 | 2023-10-25 10:36 | 2023-10-25 10:36 | 0.31 | 0 | 0.0093 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | REQUINOA | E
B0152C00850001545 | B0152C0085LD910410001545 | B0152C0085 | NO | 1545 | EAF 454-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 391 | S/E CHUMAQUITO | 677 | S/E CHUMAQUITO C4 | Rosario | 152 | BA S/E CHUMAQUITO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 91041000 | SIN INFORMACION | VINA SAN PEDRO TARAPACÁ S.A. | 0.02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.02 | NO | 2023-10-25 10:17 | 2023-10-25 10:36 | 2023-10-25 10:36 | 0.31 | 0 | 0.0062 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | REQUINOA | E
B0318C00850001545 | B0318C0085RE764113211545 | B0318C0085 | SI | 1545 | EAF 454-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 488 | S/E ROSARIO | 16105 | S/E ROSARIO C1 | El Retiro | 318 | BA S/E ROSARIO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6 | Clientes Regulados | 0 | 0.006 | 7.5 |  | 0.0005 | 0 | 0.006 | NO | 2023-10-25 10:17 | 2023-10-25 10:22 | 2023-10-25 10:22 | 0.08 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6 |  | 0 | [5 empty] | RENGO | E
B0318C00850001545 | B0318C0085RE764113211545 | B0318C0085 | SI | 1545 | EAF 454-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 488 | S/E ROSARIO | 16106 | S/E ROSARIO C2 | Lecaros | 318 | BA S/E ROSARIO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2014 | Clientes Regulados | 0 | 0.119 | 5.69 |  | 0.00992 | 0 | 0.119 | NO | 2023-10-25 10:17 | 2023-10-25 10:22 | 2023-10-25 10:22 | 0.08 | 0 | 0.00952 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 223 |  | 0 | [5 empty] | REQUINOA | E
B0318C00850001545 | B0318C0085RE764113211545 | B0318C0085 | SI | 1545 | EAF 454-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 488 | S/E ROSARIO | 16106 | S/E ROSARIO C2 | Lecaros | 318 | BA S/E ROSARIO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2014 | Clientes Regulados | 0 | 1.8 | 5.69 |  | 0.15 | 0 | 1.8 | NO | 2023-10-25 10:17 | 2023-10-25 10:22 | 2023-10-25 10:22 | 0.08 | 0 | 0.144 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1600 |  | 0 | [5 empty] | RENGO | E
B0318C00850001545 | B0318C0085RE764113211545 | B0318C0085 | SI | 1545 | EAF 454-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 488 | S/E ROSARIO | 16106 | S/E ROSARIO C2 | Lecaros | 318 | BA S/E ROSARIO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2014 | Clientes Regulados | 0 | 0.107 | 5.69 |  | 0.00892 | 0 | 0.107 | NO | 2023-10-25 10:17 | 2023-10-25 10:22 | 2023-10-25 10:22 | 0.08 | 0 | 0.00856 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 191 |  | 0 | [5 empty] | QUINTA DE TILCOCO | E
B0318C00850001545 | B0318C0085RE764113211545 | B0318C0085 | SI | 1545 | EAF 454-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 488 | S/E ROSARIO | 16107 | S/E ROSARIO C3 | Tipaume | 318 | BA S/E ROSARIO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2491 | Clientes Regulados | 0 | 1.067 | 2.98 |  | 0.08892 | 0 | 1.067 | NO | 2023-10-25 10:17 | 2023-10-25 10:22 | 2023-10-25 10:22 | 0.08 | 0 | 0.08536 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2491 |  | 0 | [5 empty] | RENGO | E
B0318C00850001545 | B0318C0085LD761553101545 | B0318C0085 | SI | 1545 | EAF 454-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 488 | S/E ROSARIO | 16105 | S/E ROSARIO C1 | El Retiro | 318 | BA S/E ROSARIO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76155310 | SIN INFORMACION | AQUAGRO LIMITADA | 0.08 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.08 | NO | 2023-10-25 10:17 | 2023-10-25 10:22 | 2023-10-25 10:22 | 0.08 | 0 | 0.0064 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | RENGO | E
B0318C00850001545 | B0318C0085LD761726181545 | B0318C0085 | SI | 1545 | EAF 454-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 488 | S/E ROSARIO | 16106 | S/E ROSARIO C2 | Lecaros | 318 | BA S/E ROSARIO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76172618 | SIN INFORMACION | EMBALAJES Y FRIO BONATERRA | 0.03 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.03 | NO | 2023-10-25 10:17 | 2023-10-25 10:22 | 2023-10-25 10:22 | 0.08 | 0 | 0.0024 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | RENGO | E
B1150C01260001545 | B1150C0126LT612160001545 | B1150C0126 | SI | 1545 | EAF 454-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 926 | S/E LOS LIRIOS (FFCC) | 7375 | S/E LOS LIRIOS (FFCC) 152 | SIN INFORMACION | 1150 | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.14 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.14 | NO | 2023-10-25 10:17 | 2023-10-25 10:36 | 2023-10-25 10:36 | 0.31 | 0 | 0.0434 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | SIN INFORMACION | NO APLICA
B1261C01700001545 | B1261C0170LT995324101545 | B1261C0170 | SI | 1545 | EAF 454-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1125 | TAP OFF MAESTRANZA | 7468 | TAP OFF MAESTRANZA B1 | SIN INFORMACION | 1261 | BA TAP MAESTRANZA 66KV | 170 | FUNDICIÓN TALLERES LTDA. | LT | 99532410 | 1 | FUNDICIÓN TALLERES LTDA. | 2.72 | 0 | 2.2 | 1 |  |  | 2.72 | NO | 2023-10-25 10:17 | 2023-10-25 10:36 | 2023-10-25 10:36 | 0.31 | 0 | 0.8432 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | SIN INFORMACION | NO APLICA
B0123C01120001546 | B0123C0112RE760731641546 | B0123C0112 | NO | 1546 | EAF 455-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 104 | Clientes Regulados | 0 | 0.015772 | 0.07 |  | 0.0021862 | 0 | 0.015772 | NO | 2023-10-26 22:37 | 2023-10-27 00:35 | 2023-10-26 22:45 | 0.13 | 0 | 0.0020504 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 104 |  | 0 | [5 empty] | ARAUCO | E
B0123C01120001546 | B0123C0112RE760731641546 | B0123C0112 | NO | 1546 | EAF 455-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 11 | Clientes Regulados | 0 | 0.001085 | 0 |  | 0.0001733 | 0 | 0.001085 | NO | 2023-10-26 22:37 | 2023-10-27 00:35 | 2023-10-26 22:47 | 0.15 | 0 | 0.00016275 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 11 |  | 0 | [5 empty] | LOS ALAMOS | E
B0123C01120001546 | B0123C0112RE760731641546 | B0123C0112 | NO | 1546 | EAF 455-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6698 | Clientes Regulados | 0 | 2.1895 | 3.49 |  | 2.3181 | 0 | 2.1895 | NO | 2023-10-26 22:37 | 2023-10-27 00:35 | 2023-10-26 23:41 | 1.05 | 0 | 2.299 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6698 |  | 0 | [5 empty] | LEBU | E
B0123C01120001546 | B0123C0112RE760731641546 | B0123C0112 | NO | 1546 | EAF 455-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2455 | Clientes Regulados | 0 | 0.57194 | 1.05 |  | 0.64644 | 0 | 0.57194 | NO | 2023-10-26 22:37 | 2023-10-27 00:35 | 2023-10-26 23:45 | 1.13 | 0 | 0.64629 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2455 |  | 0 | [5 empty] | LEBU | E
B0123C01120001546 | B0123C0112LD768333001546 | B0123C0112 | NO | 1546 | EAF 455-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.15 | 0 | 0.023646 | 1 | 0 | 0 | 0.15 | NO | 2023-10-26 22:37 | 2023-10-27 00:35 | 2023-10-26 22:47 | 0.15 | 0 | 0.0225 | 0 | 1.0142 |  | 1.0142 | 1 | 2.97 | 1 |  | NO APLICA | 15.0455 | 6 | 62.8245 | 2.97 |  | LEBU | NO APLICA | Tr y Fr | Fr
B0123C01120001547 | B0123C0112RE760731641547 | B0123C0112 | NO | 1547 | EAF 456-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 104 | Clientes Regulados | 0 | 0.015772 | 0.04 |  | 0.0072947 | 0 | 0.015772 | NO | 2023-10-27 02:26 | 2023-10-27 09:05 | 2023-10-27 02:54 | 0.46 | 0 | 0.0072552 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 104 |  | 0 | [5 empty] | ARAUCO | E
B0123C01120001547 | B0123C0112RE760731641547 | B0123C0112 | NO | 1547 | EAF 456-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 11 | Clientes Regulados | 0 | 0.001085 | 0 |  | 0.00053588 | 0 | 0.001085 | NO | 2023-10-27 02:26 | 2023-10-27 09:05 | 2023-10-27 02:56 | 0.49 | 0 | 0.00053166 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 11 |  | 0 | [5 empty] | LOS ALAMOS | E
B0123C01120001547 | B0123C0112RE760731641547 | B0123C0112 | NO | 1547 | EAF 456-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8114 | Clientes Regulados | 0 | 2.4826 | 2 |  | 1.8306 | 0 | 2.4826 | NO | 2023-10-27 02:26 | 2023-10-27 09:05 | 2023-10-27 03:10 | 0.73 | 0 | 1.8123 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8114 |  | 0 | [5 empty] | LEBU | E
B0123C01120001547 | B0123C0112RE760731641547 | B0123C0112 | NO | 1547 | EAF 456-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2455 | Clientes Regulados | 0 | 0.57194 | 0.6 |  | 0.58054 | 0 | 0.57194 | NO | 2023-10-27 02:26 | 2023-10-27 09:05 | 2023-10-27 03:27 | 1.01 | 0 | 0.57766 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2455 |  | 0 | [5 empty] | LEBU | E
B0123C01120001547 | B0123C0112LD768333001547 | B0123C0112 | NO | 1547 | EAF 456-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.15 | 0 | 0.073117 | 1 | 0 | 0 | 0.15 | NO | 2023-10-27 02:26 | 2023-10-27 09:05 | 2023-10-27 02:56 | 0.49 | 0 | 0.0735 | 0 | 0.76713 |  | 0.76713 | 1 | 2.4713 | 1 |  | NO APLICA | 15.8126 | 7 | 65.2958 | 2.4713 |  | LEBU | NO APLICA | Tr y Fr | Fr
B0149C00850001548 | B0149C0085RE764113211548 | B0149C0085 | NO | 1548 | EAF 457-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 388 | S/E CHIMBARONGO | 641 | S/E CHIMBARONGO C1 | San Enrique | 149 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10984 | Clientes Regulados | 0 | 2.2571 | 1.5 |  |  |  | 2.2571 | NO | 2023-10-27 04:20 | 2023-10-27 04:32 | 2023-10-27 04:32 | 0.2 | 0 | 0.45143 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | RANCAGUA | SIN INFORMACION
B0149C00850001548 | B0149C0085RE764113211548 | B0149C0085 | NO | 1548 | EAF 457-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 388 | S/E CHIMBARONGO | 638 | S/E CHIMBARONGO C2 | Huemul | 149 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3158 | Clientes Regulados | 0 | 1.0232 | 0.68 |  |  |  | 1.0232 | NO | 2023-10-27 04:20 | 2023-10-27 04:32 | 2023-10-27 04:32 | 0.2 | 0 | 0.20465 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | RANCAGUA | SIN INFORMACION
B0149C00850001548 | B0149C0085RE764113211548 | B0149C0085 | NO | 1548 | EAF 457-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 388 | S/E CHIMBARONGO | 638 | S/E CHIMBARONGO C2 | Huemul | 149 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3920 | Clientes Regulados | 0 | 0.39124 | 0.26 |  |  |  | 0.39124 | NO | 2023-10-27 04:20 | 2023-10-27 04:32 | 2023-10-27 04:32 | 0.2 | 0 | 0.078248 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | RANCAGUA | SIN INFORMACION
B0149C00850001548 | B0149C0085RE764113211548 | B0149C0085 | NO | 1548 | EAF 457-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 388 | S/E CHIMBARONGO | 16038 | S/E CHIMBARONGO C3 | Niebla | 149 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6774 | Clientes Regulados | 0 | 2.6484 | 1.76 |  |  |  | 2.6484 | NO | 2023-10-27 04:20 | 2023-10-27 04:32 | 2023-10-27 04:32 | 0.2 | 0 | 0.52968 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | RANCAGUA | SIN INFORMACION
B1093C00980001548 | B1093C0098RE702879001548 | B1093C0098 | NO | 1548 | EAF 457-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 822 | S/E QUINTA | 35044 | S/E QUINTA C2 | Morza | 1093 | BA S/E QUINTA 13.2KV | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | RE | 70287900 | 1811 | Clientes Regulados | 0 | 1.45 | 1.6 |  |  |  | 1.45 | NO | 2023-10-27 04:20 | 2023-10-27 04:32 | 2023-10-27 04:32 | 0.2 | 0 | 0.29 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TENO,CHIMBARONGO | SIN INFORMACION
B1243C01260001548 | B1243C0126LT612160001548 | B1243C0126 | NO | 1548 | EAF 457-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 929 | S/E QUINTA (FFCC) | 7378 | S/E QUINTA (FFCC) B1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 1243 | BA S/E QUINTA 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.08 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2023-10-27 04:20 | 2023-10-27 04:32 | 2023-10-27 04:32 | 0.2 | 0 | 0.016 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | CHIMBARONGO | SIN INFORMACION
B0125C01120001549 | B0125C0112RE760731641549 | B0125C0112 | NO | 1549 | EAF 458-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3693 | Clientes Regulados | 0 | 1.047 | 1.05 |  | 0.33024 | 0 | 1.047 | NO | 2023-10-28 07:31 | 2023-10-28 13:31 | 2023-10-28 07:50 | 0.31 | 0 | 0.32455 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3693 |  | 0 | [5 empty] | CURACAUTIN | E
B0125C01120001549 | B0125C0112RE760731641549 | B0125C0112 | NO | 1549 | EAF 458-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 10998 | Clientes Regulados | 0 | 2.5387 | 1.23 |  | 0.42857 | 0 | 2.5387 | NO | 2023-10-28 07:31 | 2023-10-28 13:31 | 2023-10-28 07:41 | 0.16 | 0 | 0.40619 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10998 |  | 0 | [5 empty] | LONQUIMAY | E
B0125C01120001549 | B0125C0112RE760731641549 | B0125C0112 | NO | 1549 | EAF 458-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Ciudad | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7856 | Clientes Regulados | 0 | 1.9657 | 2.27 |  | 0.70919 | 0 | 1.9657 | NO | 2023-10-28 07:31 | 2023-10-28 13:31 | 2023-10-28 07:53 | 0.36 | 0 | 0.70764 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7856 |  | 0 | [5 empty] | CURACAUTIN | E
B0125C01120001549 | B0125C0112LD782461801549 | B0125C0112 | NO | 1549 | EAF 458-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Ciudad | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78246180 | 1 | SALMONES CAPTREN S.A. | 0.24 | 0 | 0.18 | 1 | 0 | 0 | 0.24 | NO | 2023-10-28 07:31 | 2023-10-28 13:31 | 2023-10-28 08:18 | 0.77 | 0 | 0.1848 | 0 | 0.28028 |  | 0.28028 | 1 | 1.6232 | 1 |  | NO APLICA | 5.1074 | 9 | 22.8081 | 1.6232 |  | CURACAUTIN | NO APLICA | Fr | Fr
B0584C00850001550 | B0584C0085RE764113211550 | B0584C0085 | NO | 1550 | EAF 459-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2979 | S/E LA VEGA E2 | Triple U | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 272 | Clientes Regulados | 0 | 0.03 | 0.1 |  | 0.047 | 0 | 0.03 | NO | 2023-10-28 12:10 | 2023-10-28 18:52 | 2023-10-28 13:44 | 1.56 | 0 | 0.0468 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 134 |  | 0 | [5 empty] | CHANCO | E
B0584C00850001550 | B0584C0085RE764113211550 | B0584C0085 | NO | 1550 | EAF 459-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2979 | S/E LA VEGA E2 | Triple U | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 272 | Clientes Regulados | 0 | 0.018 | 0.1 |  | 0.0282 | 0 | 0.018 | NO | 2023-10-28 12:10 | 2023-10-28 18:52 | 2023-10-28 13:44 | 1.56 | 0 | 0.02808 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 134 |  | 0 | [5 empty] | CAUQUENES | E
B0584C00850001550 | B0584C0085RE764113211550 | B0584C0085 | NO | 1550 | EAF 459-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2978 | S/E LA VEGA E1 | Los Ruiles | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11350 | Clientes Regulados | 0 | 0.003 | 3.7 |  | 0.0156 | 0 | 0.003 | NO | 2023-10-28 12:10 | 2023-10-28 18:52 | 2023-10-28 17:22 | 5.2 | 0 | 0.0156 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 28 |  | 0 | [5 empty] | COBQUECURA | E
B0584C00850001550 | B0584C0085RE764113211550 | B0584C0085 | NO | 1550 | EAF 459-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2978 | S/E LA VEGA E1 | Los Ruiles | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11350 | Clientes Regulados | 0 | 1.547 | 3.7 |  | 3.788 | 0 | 1.547 | NO | 2023-10-28 12:10 | 2023-10-28 18:52 | 2023-10-28 14:37 | 2.44 | 0 | 3.7747 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7234 |  | 0 | [5 empty] | PELLUHUE | E
B0584C00850001550 | B0584C0085RE764113211550 | B0584C0085 | NO | 1550 | EAF 459-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2978 | S/E LA VEGA E1 | Los Ruiles | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11350 | Clientes Regulados | 0 | 1.004 | 3.7 |  | 1.9779 | 0 | 1.004 | NO | 2023-10-28 12:10 | 2023-10-28 18:52 | 2023-10-28 14:08 | 1.96 | 0 | 1.9678 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3903 |  | 0 | [5 empty] | CHANCO | E
B0584C00850001550 | B0584C0085RE764113211550 | B0584C0085 | NO | 1550 | EAF 459-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2978 | S/E LA VEGA E1 | Los Ruiles | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11350 | Clientes Regulados | 0 | 0.009 | 3.7 |  | 0.04605 | 0 | 0.009 | NO | 2023-10-28 12:10 | 2023-10-28 18:52 | 2023-10-28 17:17 | 5.11 | 0 | 0.04599 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 76 |  | 0 | [5 empty] | CAUQUENES | E
B0584C00850001550 | B0584C0085LD786161001550 | B0584C0085 | NO | 1550 | EAF 459-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2978 | S/E LA VEGA E1 | Los Ruiles | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78616100 | 1 | EXPLODEMA LTDA | 0.03 | 0.003 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.03 | NO | 2023-10-28 12:10 | 2023-10-28 18:52 | 2023-10-28 14:36 | 2.43 | 0 | 0.0729 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PELLUHUE | NO APLICA
B2840C01120001551 | B2840C0112RE760731641551 | B2840C0112 | NO | 1551 | EAF 460-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24069 | S/E CUNCO E1 | San Ramón | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 51 | Clientes Regulados | 0 | 0.049628 | 0.34 |  | 0.0052385 | 0 | 0.049628 | NO | 2023-10-28 15:10 | 2023-10-28 19:34 | 2023-10-28 15:16 | 0.1 | 0 | 0.0049628 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 51 |  | 0 | [5 empty] | PADRE LAS CASAS | E
B2840C01120001551 | B2840C0112RE760731641551 | B2840C0112 | NO | 1551 | EAF 460-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24069 | S/E CUNCO E1 | San Ramón | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1283 | Clientes Regulados | 0 | 0.26715 | 0.49 |  | 0.031405 | 0 | 0.26715 | NO | 2023-10-28 15:10 | 2023-10-28 19:34 | 2023-10-28 15:17 | 0.11 | 0 | 0.029387 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1283 |  | 0 | [5 empty] | FREIRE | E
B2840C01120001551 | B2840C0112RE760731641551 | B2840C0112 | NO | 1551 | EAF 460-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24070 | S/E CUNCO E2 | Las Hortensias | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 728 | Clientes Regulados | 0 | 0.089286 | 0.19 |  | 0.014236 | 0 | 0.089286 | NO | 2023-10-28 15:10 | 2023-10-28 19:34 | 2023-10-28 15:19 | 0.15 | 0 | 0.013393 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 728 |  | 0 | [5 empty] | LONQUIMAY | E
B2840C01120001551 | B2840C0112RE760731641551 | B2840C0112 | NO | 1551 | EAF 460-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24069 | S/E CUNCO E1 | San Ramón | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1087 | Clientes Regulados | 0 | 0.24908 | 0.83 |  | 0.042 | 0 | 0.24908 | NO | 2023-10-28 15:10 | 2023-10-28 19:34 | 2023-10-28 15:20 | 0.16 | 0 | 0.039853 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1087 |  | 0 | [5 empty] | CUNCO | E
B2840C01120001551 | B2840C0112RE760731641551 | B2840C0112 | NO | 1551 | EAF 460-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24070 | S/E CUNCO E2 | Las Hortensias | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2674 | Clientes Regulados | 0 | 1.0543 | 0.02 |  | 0.4748 | 0 | 1.0543 | NO | 2023-10-28 15:10 | 2023-10-28 19:34 | 2023-10-28 15:37 | 0.44 | 0 | 0.46391 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2674 |  | 0 | [5 empty] | MELIPEUCO | E
B2840C01120001551 | B2840C0112RE760731641551 | B2840C0112 | NO | 1551 | EAF 460-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24070 | S/E CUNCO E2 | Las Hortensias | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4983 | Clientes Regulados | 0 | 1.0998 | 1.17 |  | 0.69009 | 0 | 1.0998 | NO | 2023-10-28 15:10 | 2023-10-28 19:34 | 2023-10-28 15:47 | 0.62 | 0 | 0.6819 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4983 |  | 0 | [5 empty] | CUNCO | E
B2840C01120001551 | B2840C0112LD789287801551 | B2840C0112 | NO | 1551 | EAF 460-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24070 | S/E CUNCO E2 | Las Hortensias | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78928780 | 1 | SOC COMERC AGRIC Y FOREST NALCAHUE LTDA | 0.37 | 0.02091 | 0.12 | 1 | 0 | 0 | 0.37 | NO | 2023-10-28 15:10 | 2023-10-28 19:34 | 2023-10-28 15:49 | 0.64 | 0 | 0.2368 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MELIPEUCO | E
B2840C01120001551 | B2840C0112LD798724201551 | B2840C0112 | NO | 1551 | EAF 460-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24070 | S/E CUNCO E2 | Las Hortensias | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 79872420 | 1 | EXPORTADORA LOS FIORDOS LIMITADA | 0.29 | 0.031364 | 0.18 | 1 | 0 | 0 | 0.29 | NO | 2023-10-28 15:10 | 2023-10-28 19:34 | 2023-10-28 15:29 | 0.32 | 0 | 0.0928 | 0 | 0.45052 |  | 0.45052 | 1 | 1.563 | 1 |  | NO APLICA | 0.45052 | 1 | 1.563 | 0 |  | MELIPEUCO | E
B0186C00850001552 | B0186C0085RE764113211552 | B0186C0085 | SI | 1552 | EAF 461-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 1111 | S/E LOS ANGELES (CGE) C8 | Padre Hurtado | 186 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10903 | Clientes Regulados | 0 | 2.926 | 0.35 |  | 0.82903 | 0 | 2.926 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:48 | 2023-10-28 16:48 | 0.28 | 0 | 0.81928 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10903 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B0186C00850001552 | B0186C0085RE764113211552 | B0186C0085 | SI | 1552 | EAF 461-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 31082 | S/E LOS ANGELES (CGE) C10 | Alcázar | 186 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4651 | Clientes Regulados | 0 | 2.06 | 2.73 |  | 0.58367 | 0 | 2.06 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:48 | 2023-10-28 16:48 | 0.28 | 0 | 0.5768 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4561 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B0186C00850001552 | B0186C0085RE764113211552 | B0186C0085 | SI | 1552 | EAF 461-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 31083 | S/E LOS ANGELES (CGE) C11 | Paillihue | 186 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 15095 | Clientes Regulados | 0 | 3.794 | 1.64 |  | 1.075 | 0 | 3.794 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:48 | 2023-10-28 16:48 | 0.28 | 0 | 1.0623 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 15095 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B0186C00850001552 | B0186C0085LD967728101552 | B0186C0085 | SI | 1552 | EAF 461-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 1103 | S/E LOS ANGELES (CGE) C4 | ALCAZAR | 186 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96772810 | 1 | IANSAGRO S.A. | 0.03 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.03 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:48 | 2023-10-28 16:48 | 0.28 | 0 | 0.0084 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B0186C01020001552 | B0186C0102RE815859001552 | B0186C0102 | SI | 1552 | EAF 461-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 1104 | S/E LOS ANGELES (CGE) C1 | Santa Fe | 186 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | RE | 81585900 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.9567 | 2.6 |  |  |  | 2.9567 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:48 | 2023-10-28 16:48 | 0.28 | 0 | 0.82787 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0186C01020001552 | B0186C0102RE815859001552 | B0186C0102 | SI | 1552 | EAF 461-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 1103 | S/E LOS ANGELES (CGE) C4 | Canteras | 186 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | RE | 81585900 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.0704 | 2.7 |  |  |  | 3.0704 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:48 | 2023-10-28 16:48 | 0.28 | 0 | 0.85971 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0186C01020001552 | B0186C0102RE815859001552 | B0186C0102 | SI | 1552 | EAF 461-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 1096 | S/E LOS ANGELES (CGE) C7 | Hualqui | 186 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | RE | 81585900 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.8429 | 2.5 |  |  |  | 2.8429 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:48 | 2023-10-28 16:48 | 0.28 | 0 | 0.79603 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0186C01120001552 | B0186C0112RE760731641552 | B0186C0112 | SI | 1552 | EAF 461-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 1100 | S/E LOS ANGELES (CGE) C2 | Mulchén | 186 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.15 | 0.1 |  |  |  | 0.15 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:48 | 2023-10-28 16:48 | 0.28 | 0 | 0.042 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0189C00850001552 | B0189C0085RE764113211552 | B0189C0085 | NO | 1552 | EAF 461-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 1143 | S/E MANSO DE VELASCO C1 | Colo Colo | 189 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2617 | Clientes Regulados | 0 | 2.01 | 3.33 |  | 0.6365 | 0 | 2.01 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:50 | 2023-10-28 16:50 | 0.31 | 0 | 0.6231 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2617 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B0189C00850001552 | B0189C0085RE764113211552 | B0189C0085 | NO | 1552 | EAF 461-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 1142 | S/E MANSO DE VELASCO C2 | Bulnes | 189 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4639 | Clientes Regulados | 0 | 2.359 | 3.38 |  | 0.74702 | 0 | 2.359 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:50 | 2023-10-28 16:50 | 0.31 | 0 | 0.73129 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4639 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B0189C00850001552 | B0189C0085RE764113211552 | B0189C0085 | NO | 1552 | EAF 461-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 1150 | S/E MANSO DE VELASCO C3 | Alemania | 189 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6653 | Clientes Regulados | 0 | 2.989 | 4.59 |  | 0.94652 | 0 | 2.989 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:50 | 2023-10-28 16:50 | 0.31 | 0 | 0.92659 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6653 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B0189C00850001552 | B0189C0085RE764113211552 | B0189C0085 | NO | 1552 | EAF 461-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 1146 | S/E MANSO DE VELASCO C4 | Villagrán | 189 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 12854 | Clientes Regulados | 0 | 4.353 | 5.44 |  | 1.3784 | 0 | 4.353 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:50 | 2023-10-28 16:50 | 0.31 | 0 | 1.3494 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 12854 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B0189C00850001552 | B0189C0085RE764113211552 | B0189C0085 | NO | 1552 | EAF 461-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 1151 | S/E MANSO DE VELASCO C5 | Quilque | 189 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.018 | 1.38 |  | 0.0057 | 0 | 0.018 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:50 | 2023-10-28 16:50 | 0.31 | 0 | 0.00558 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B0189C00850001552 | B0189C0085LD770903701552 | B0189C0085 | NO | 1552 | EAF 461-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 1150 | S/E MANSO DE VELASCO C3 | ALEMANIA | 189 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77090370 | 1 | AGRICOLA GANADERA SAN VICENTE MENETUE | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:50 | 2023-10-28 16:50 | 0.31 | 0 | 0.062 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B0189C00850001552 | B0189C0085LD786272101552 | B0189C0085 | NO | 1552 | EAF 461-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 1150 | S/E MANSO DE VELASCO C3 | ALEMANIA | 189 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78627210 | 1 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | 0.14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.14 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:50 | 2023-10-28 16:50 | 0.31 | 0 | 0.0434 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B0189C00850001552 | B0189C0085LD812010001552 | B0189C0085 | NO | 1552 | EAF 461-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 1150 | S/E MANSO DE VELASCO C3 | ALEMANIA | 189 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81201000 | 1 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 0.58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.58 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:50 | 2023-10-28 16:50 | 0.31 | 0 | 0.1798 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B0189C00850001552 | B0189C0085LD967924301552 | B0189C0085 | NO | 1552 | EAF 461-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 1150 | S/E MANSO DE VELASCO C3 | ALEMANIA | 189 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96792430 | 1 | SODIMAC S.A. | 0.19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.19 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:50 | 2023-10-28 16:50 | 0.31 | 0 | 0.0589 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B0189C00850001552 | B0189C0085LD761349411552 | B0189C0085 | NO | 1552 | EAF 461-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 1142 | S/E MANSO DE VELASCO C2 | BULNES | 189 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76134941 | 1 | ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA. | 0.23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.23 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:50 | 2023-10-28 16:50 | 0.31 | 0 | 0.0713 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B0189C00850001552 | B0189C0085LD768333001552 | B0189C0085 | NO | 1552 | EAF 461-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 1142 | S/E MANSO DE VELASCO C2 | BULNES | 189 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.67 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:50 | 2023-10-28 16:50 | 0.31 | 0 | 0.2077 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B0189C00850001552 | B0189C0085LD782970401552 | B0189C0085 | NO | 1552 | EAF 461-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 1143 | S/E MANSO DE VELASCO C1 | COLO COLO | 189 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78297040 | 1 | INMOBILIARIA CATEDRAL S.A. | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:50 | 2023-10-28 16:50 | 0.31 | 0 | 0.062 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B0189C00850001552 | B0189C0085LD816756001552 | B0189C0085 | NO | 1552 | EAF 461-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 1143 | S/E MANSO DE VELASCO C1 | COLO COLO | 189 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81675600 | 1 | COMERCIALIZADORA S.A. | 0.06 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.06 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:50 | 2023-10-28 16:50 | 0.31 | 0 | 0.0186 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B0189C00850001552 | B0189C0085LD906350001552 | B0189C0085 | NO | 1552 | EAF 461-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 1146 | S/E MANSO DE VELASCO C4 | VILLAGRAN | 189 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 90635000 | 1 | TELEFONICA CHILE S.A. | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:50 | 2023-10-28 16:50 | 0.31 | 0 | 0.031 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B0189C00850001552 | B0189C0085LD966536601552 | B0189C0085 | NO | 1552 | EAF 461-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 1143 | S/E MANSO DE VELASCO C1 | COLO COLO | 189 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96653660 | 1 | PLAZA DEL TREBOL S.A. | 1.15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.15 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:50 | 2023-10-28 16:50 | 0.31 | 0 | 0.3565 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B0227C00850001552 | B0227C0085RE764113211552 | B0227C0085 | NO | 1552 | EAF 461-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 830 | S/E EL AVELLANO E1 | La Mona | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 553 | Clientes Regulados | 0 | 0.281 | 14.52 |  | 0.08898 | 0 | 0.281 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:50 | 2023-10-28 16:50 | 0.31 | 0 | 0.08711 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 353 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B0227C00850001552 | B0227C0085RE764113211552 | B0227C0085 | NO | 1552 | EAF 461-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 826 | S/E EL AVELLANO E2 | Sorvicenta | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1237 | Clientes Regulados | 0 | 0.867 | 3.89 |  | 0.27455 | 0 | 0.867 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:50 | 2023-10-28 16:50 | 0.31 | 0 | 0.26877 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1237 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B0227C00850001552 | B0227C0085RE764113211552 | B0227C0085 | NO | 1552 | EAF 461-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 827 | S/E EL AVELLANO E3 | Laja | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 524 | Clientes Regulados | 0 | 0.518 | 0.8 |  | 0.16403 | 0 | 0.518 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:50 | 2023-10-28 16:50 | 0.31 | 0 | 0.16058 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 524 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B0227C00850001552 | B0227C0085LD776036301552 | B0227C0085 | NO | 1552 | EAF 461-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 830 | S/E EL AVELLANO E1 | LA MONA | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77603630 | 1 | FORESTAL AITUE LTDA | 0.06 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.06 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:50 | 2023-10-28 16:50 | 0.31 | 0 | 0.0186 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B0227C00850001552 | B0227C0085LD995828601552 | B0227C0085 | NO | 1552 | EAF 461-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 830 | S/E EL AVELLANO E1 | LA MONA | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99582860 | 1 | MADERAS PILGUEN SPA | 0.14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.14 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:50 | 2023-10-28 16:50 | 0.31 | 0 | 0.0434 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B0227C00850001552 | B0227C0085LD914400001552 | B0227C0085 | NO | 1552 | EAF 461-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 827 | S/E EL AVELLANO E3 | LAJA | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 91440000 | 1 | FORESTAL MININCO S.A. | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:50 | 2023-10-28 16:50 | 0.31 | 0 | 0.031 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B0227C00850001552 | B0227C0085LD953040001552 | B0227C0085 | NO | 1552 | EAF 461-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 827 | S/E EL AVELLANO E3 | LAJA | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 95304000 | 1 | CMPC MADERAS S.A. | 1.88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.88 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:50 | 2023-10-28 16:50 | 0.31 | 0 | 0.5828 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B0227C00850001552 | B0227C0085LD995200001552 | B0227C0085 | NO | 1552 | EAF 461-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 827 | S/E EL AVELLANO E3 | LAJA | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99520000 | 1 | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA | 0.06 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.06 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:50 | 2023-10-28 16:50 | 0.31 | 0 | 0.0186 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B0227C01020001552 | B0227C0102RE815859001552 | B0227C0102 | NO | 1552 | EAF 461-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 28528 | S/E EL AVELLANO E4 | Rarinco | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | RE | 81585900 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.37 | 1.75 |  |  |  | 3.37 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:50 | 2023-10-28 16:50 | 0.31 | 0 | 1.0447 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1078C01120001552 | B1078C0112RE760731641552 | B1078C0112 | NO | 1552 | EAF 461-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9588 | Clientes Regulados | 0 | 0.064722 | 5.85 |  | 0.0064722 | 0 | 0.064722 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:37 | 2023-10-28 16:37 | 0.09 | 0 | 0.005825 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 63 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B1078C01120001552 | B1078C0112RE760731641552 | B1078C0112 | NO | 1552 | EAF 461-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9588 | Clientes Regulados | 0 | 2.4371 | 5.85 |  | 0.24371 | 0 | 2.4371 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:37 | 2023-10-28 16:37 | 0.09 | 0 | 0.21934 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8683 |  | 0 | [5 empty] | NACIMIENTO | E
B1078C01120001552 | B1078C0112RE760731641552 | B1078C0112 | NO | 1552 | EAF 461-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9588 | Clientes Regulados | 0 | 0.45911 | 5.85 |  | 0.045911 | 0 | 0.45911 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:37 | 2023-10-28 16:37 | 0.09 | 0 | 0.04132 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 842 |  | 0 | [5 empty] | NEGRETE | E
B1078C01120001552 | B1078C0112RE760731641552 | B1078C0112 | NO | 1552 | EAF 461-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14392 | S/E NEGRETE E1 | Renaico | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1361 | Clientes Regulados | 0 | 0.4169 | 0.98 |  | 0.04169 | 0 | 0.4169 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:37 | 2023-10-28 16:37 | 0.09 | 0 | 0.037521 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1361 |  | 0 | [5 empty] | NEGRETE | E
B1078C01120001552 | B1078C0112RE760731641552 | B1078C0112 | NO | 1552 | EAF 461-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14394 | S/E NEGRETE E3 | Mulchén | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2252 | Clientes Regulados | 0 | 0.28667 | 1.39 |  | 0.028667 | 0 | 0.28667 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:37 | 2023-10-28 16:37 | 0.09 | 0 | 0.0258 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 493 |  | 0 | [5 empty] | MULCHEN | E
B1078C01120001552 | B1078C0112RE760731641552 | B1078C0112 | NO | 1552 | EAF 461-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14394 | S/E NEGRETE E3 | Mulchén | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2252 | Clientes Regulados | 0 | 0.45716 | 1.39 |  | 0.045716 | 0 | 0.45716 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:37 | 2023-10-28 16:37 | 0.09 | 0 | 0.041145 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1755 |  | 0 | [5 empty] | NEGRETE | E
B1078C01120001552 | B1078C0112RE760731641552 | B1078C0112 | NO | 1552 | EAF 461-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14394 | S/E NEGRETE E3 | Mulchén | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2252 | Clientes Regulados | 0 | 0.002858 | 1.39 |  | 0.0002858 | 0 | 0.002858 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:37 | 2023-10-28 16:37 | 0.09 | 0 | 0.00025722 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 | [5 empty] | RENAICO | E
B1078C01120001552 | B1078C0112LD966771401552 | B1078C0112 | NO | 1552 | EAF 461-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Negrete-Nacimiento | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96677140 | 1 | CONSORCIO MADERERO S A | 0.35 | 0 | 0.035409 | 1 | 0 | 0 | 0.35 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:37 | 2023-10-28 16:37 | 0.09 | 0 | 0.0315 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B1078C01120001552 | B1078C0112LD768333001552 | B1078C0112 | NO | 1552 | EAF 461-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Negrete-Nacimiento | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.19 | 0 | 0.019385 | 1 | 0 | 0 | 0.19 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:37 | 2023-10-28 16:37 | 0.09 | 0 | 0.0171 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | NACIMIENTO | E
B1078C01120001552 | B1078C0112LD779646501552 | B1078C0112 | NO | 1552 | EAF 461-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Negrete-Nacimiento | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 77964650 | 1 | INDUSTRIALIZADORA DE MADERA BORVER LTDA | 0.05 | 0 | 0.0046201 | 1 | 0 | 0 | 0.05 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:37 | 2023-10-28 16:37 | 0.09 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | NEGRETE | E
B1078C01120001552 | B1078C0112LD966511801552 | B1078C0112 | NO | 1552 | EAF 461-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Negrete-Nacimiento | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96651180 | 1 | COLLIPULLI RED SOIL S.A | 0.05 | 0 | 0.0051872 | 1 | 0 | 0 | 0.05 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:37 | 2023-10-28 16:37 | 0.09 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | NEGRETE | E
B0160C00850001553 | B0160C0085RE764113211553 | B0160C0085 | NO | 1553 | EAF 462-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 1559 | S/E SANTA ELVIRA C1 | Vicente Méndez | 160 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6687 | Clientes Regulados | 0 | 3.116 | 5.9 |  | 0.41547 | 0 | 3.116 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:39 | 2023-10-28 16:39 | 0.13 | 0 | 0.40508 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6379 |  | 0 | [5 empty] | CHILLAN | E
B0160C00850001553 | B0160C0085RE764113211553 | B0160C0085 | NO | 1553 | EAF 462-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 1559 | S/E SANTA ELVIRA C1 | Vicente Méndez | 160 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6687 | Clientes Regulados | 0 | 0.116 | 5.9 |  | 0.01547 | 0 | 0.116 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:39 | 2023-10-28 16:39 | 0.13 | 0 | 0.01508 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 308 |  | 0 | [5 empty] | COIHUECO | E
B0160C00850001553 | B0160C0085RE764113211553 | B0160C0085 | NO | 1553 | EAF 462-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 1556 | S/E SANTA ELVIRA C2 | Almagro | 160 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6814 | Clientes Regulados | 0 | 2.288 | 2.2 |  | 0.30507 | 0 | 2.288 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:39 | 2023-10-28 16:39 | 0.13 | 0 | 0.29744 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6814 |  | 0 | [5 empty] | CHILLAN | E
B0160C00850001553 | B0160C0085RE764113211553 | B0160C0085 | NO | 1553 | EAF 462-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 16199 | S/E SANTA ELVIRA C7 | San Alberto | 160 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 716 | Clientes Regulados | 0 | 0.976 | 2.6 |  | 0.13013 | 0 | 0.976 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:39 | 2023-10-28 16:39 | 0.13 | 0 | 0.12688 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 716 |  | 0 | [5 empty] | CHILLAN | E
B0160C00850001553 | B0160C0085RE764113211553 | B0160C0085 | NO | 1553 | EAF 462-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 1558 | S/E SANTA ELVIRA C3 | O´Higgins | 160 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9543 | Clientes Regulados | 0 | 3.511 | 4.6 |  | 0.46813 | 0 | 3.511 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:39 | 2023-10-28 16:39 | 0.13 | 0 | 0.45643 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9543 |  | 0 | [5 empty] | CHILLAN | E
B0160C00850001553 | B0160C0085RE764113211553 | B0160C0085 | NO | 1553 | EAF 462-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 1563 | S/E SANTA ELVIRA C4 | Gamero | 160 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2994 | Clientes Regulados | 0 | 2.061 | 2.9 |  | 0.2748 | 0 | 2.061 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:39 | 2023-10-28 16:39 | 0.13 | 0 | 0.26793 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2992 |  | 0 | [5 empty] | CHILLAN | E
B0160C00850001553 | B0160C0085RE764113211553 | B0160C0085 | NO | 1553 | EAF 462-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 1555 | S/E SANTA ELVIRA C5 | Sargento Aldea | 160 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2874 | Clientes Regulados | 0 | 1.776 | 2.6 |  | 0.2368 | 0 | 1.776 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:39 | 2023-10-28 16:39 | 0.13 | 0 | 0.23088 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2873 |  | 0 | [5 empty] | CHILLAN | E
B0160C00850001553 | B0160C0085LD955800001553 | B0160C0085 | NO | 1553 | EAF 462-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 1563 | S/E SANTA ELVIRA C4 | GAMERO | 160 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 95580000 | 1 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. | 0.41 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.41 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:39 | 2023-10-28 16:39 | 0.13 | 0 | 0.0533 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CHILLAN | E
B0160C00850001553 | B0160C0085LD772612801553 | B0160C0085 | NO | 1553 | EAF 462-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 1563 | S/E SANTA ELVIRA C4 | GAMERO | 160 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77261280 | 1 | FALABELLA RETAIL S.A. | 0.5 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.5 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:39 | 2023-10-28 16:39 | 0.13 | 0 | 0.065 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CHILLAN | E
B0160C00850001553 | B0160C0085LD772612801553 | B0160C0085 | NO | 1553 | EAF 462-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 1555 | S/E SANTA ELVIRA C5 | SARGENTO ALDEA | 160 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77261280 | 1 | FALABELLA RETAIL S.A. | 0.5 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.5 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:39 | 2023-10-28 16:39 | 0.13 | 0 | 0.065 | 0 | 0.13 |  | 0.13 | 1 | 1.983 | 1 |  | NO APLICA | 0.5 | 3 | 8.9094 | 0 |  | CHILLAN | E
B0213C00850001553 | B0213C0085RE764113211553 | B0213C0085 | SI | 1553 | EAF 462-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 471 | S/E COCHARCAS (CGE) | 688 | S/E COCHARCAS (CGE) CT1 | Rio Ñuble | 213 | BA S/E COCHARCAS (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 336 | Clientes Regulados | 0 | 0.107 | 0.9 |  | 0.02853 | 0 | 0.107 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:47 | 2023-10-28 16:47 | 0.26 | 0 | 0.02782 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 142 |  | 0 | [5 empty] | SAN NICOLAS | E
B0213C00850001553 | B0213C0085RE764113211553 | B0213C0085 | SI | 1553 | EAF 462-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 471 | S/E COCHARCAS (CGE) | 688 | S/E COCHARCAS (CGE) CT1 | Rio Ñuble | 213 | BA S/E COCHARCAS (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 336 | Clientes Regulados | 0 | 0.059 | 0.9 |  | 0.01573 | 0 | 0.059 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:47 | 2023-10-28 16:47 | 0.26 | 0 | 0.01534 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 193 |  | 0 | [5 empty] | SAN CARLOS | E
B0213C00850001553 | B0213C0085LD798042201553 | B0213C0085 | SI | 1553 | EAF 462-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 471 | S/E COCHARCAS (CGE) | 688 | S/E COCHARCAS (CGE) CT1 | Rio Ñuble | 213 | BA S/E COCHARCAS (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79804220 | 1 | FRUTAS Y HORTALIZAS DEL SUR S.A. | 1.25 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 1.25 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:47 | 2023-10-28 16:47 | 0.26 | 0 | 0.325 | 0 | 0.26 |  | 0.26 | 1 | 0.36816 | 1 |  | NO APLICA | 0.63 | 3 | 0.49166 | 0.36816 |  | SAN CARLOS | E | Fr | Fr
B0559C00850001553 | B0559C0085RE764113211553 | B0559C0085 | NO | 1553 | EAF 462-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 26593 | S/E CAUQUENES C8 | Pilén | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 14450 | Clientes Regulados | 0 | 3.932 | 4.3 |  | 3.1653 | 0 | 3.932 | SI | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:46 | 2023-10-28 17:19 | 0.49 | 0.3 | 1.9267 | 1.1796 | 0 |  | 0 |  |  | 14401 | 1.1796 | NO INFORMADO | [5 empty] | CAUQUENES | E
B0559C00850001553 | B0559C0085RE764113211553 | B0559C0085 | NO | 1553 | EAF 462-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 26593 | S/E CAUQUENES C8 | Pilén | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 14450 | Clientes Regulados | 0 | 0.003 | 4.3 |  | 0.0024 | 0 | 0.003 | SI | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:46 | 2023-10-28 17:19 | 0.49 | 0.3 | 0.00147 | 0.0009 | 0 |  | 0 |  |  | 49 | 0.0009 | NO INFORMADO | [5 empty] | QUIRIHUE | E
B0559C00850001553 | B0559C0085RE764113211553 | B0559C0085 | NO | 1553 | EAF 462-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 27964 | S/E CAUQUENES C7 | Pocilla | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2728 | Clientes Regulados | 0 | 0.457 | 0.8 |  | 0.11425 | 0 | 0.457 | SI | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:46 | 2023-10-28 16:46 | 0.24 | 0 | 0.10968 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2724 |  | 0 | [5 empty] | CAUQUENES | E
B0559C00850001553 | B0559C0085RE764113211553 | B0559C0085 | NO | 1553 | EAF 462-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 27964 | S/E CAUQUENES C7 | Pocilla | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2728 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | SI | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:46 | 2023-10-28 16:46 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | SAN CARLOS | E
B0559C00850001553 | B0559C0085RE764113211553 | B0559C0085 | NO | 1553 | EAF 462-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 27964 | S/E CAUQUENES C7 | Pocilla | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2728 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | SI | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:46 | 2023-10-28 16:46 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | QUIRIHUE | E
B0559C00850001553 | B0559C0085RE764113211553 | B0559C0085 | NO | 1553 | EAF 462-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2903 | S/E CAUQUENES ET2 | Tabolquén | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1679 | Clientes Regulados | 0 | 0.03 | 0.5 |  | 0.0075 | 0 | 0.03 | SI | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:46 | 2023-10-28 17:20 | 0.49 | 0.31 | 0.0147 | 0.0093 | 0 |  | 0 |  |  | 134 | 0.0093 | NO INFORMADO | [5 empty] | CHANCO | E
B0559C00850001553 | B0559C0085RE764113211553 | B0559C0085 | NO | 1553 | EAF 462-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2903 | S/E CAUQUENES ET2 | Tabolquén | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1679 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | SI | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:46 | 2023-10-28 17:20 | 0.49 | 0.31 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | PELLUHUE | E
B0559C00850001553 | B0559C0085RE764113211553 | B0559C0085 | NO | 1553 | EAF 462-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2903 | S/E CAUQUENES ET2 | Tabolquén | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1679 | Clientes Regulados | 0 | 0.564 | 0.5 |  | 0.141 | 0 | 0.564 | SI | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:46 | 2023-10-28 17:20 | 0.49 | 0.31 | 0.27636 | 0.17484 | 0 |  | 0 |  |  | 1408 | 0.17484 | NO INFORMADO | [5 empty] | CAUQUENES | E
B0559C00850001553 | B0559C0085RE764113211553 | B0559C0085 | NO | 1553 | EAF 462-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2903 | S/E CAUQUENES ET2 | Tabolquén | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1679 | Clientes Regulados | 0 | 0.019 | 0.5 |  | 0.00475 | 0 | 0.019 | SI | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:46 | 2023-10-28 17:20 | 0.49 | 0.31 | 0.00931 | 0.00589 | 0 |  | 0 |  |  | 135 | 0.00589 | NO INFORMADO | [5 empty] | PARRAL | E
B0559C00850001553 | B0559C0085RE764113211553 | B0559C0085 | NO | 1553 | EAF 462-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2903 | S/E CAUQUENES ET2 | Tabolquén | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1679 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | SI | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:46 | 2023-10-28 17:20 | 0.49 | 0.31 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | SAN CARLOS | E
B0559C00850001553 | B0559C0085RE764113211553 | B0559C0085 | NO | 1553 | EAF 462-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2901 | S/E CAUQUENES C3 | Quella | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2131 | Clientes Regulados | 0 | 0.66 | 0.6 |  | 0.165 | 0 | 0.66 | SI | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:46 | 2023-10-28 16:46 | 0.24 | 0 | 0.1584 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2129 |  | 0 | [5 empty] | CAUQUENES | E
B0559C00850001553 | B0559C0085LD902270001553 | B0559C0085 | NO | 1553 | EAF 462-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2901 | S/E CAUQUENES C3 | Quella | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 90227000 | 1 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. | 0.19 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.19 | SI | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:46 | 2023-10-28 16:46 | 0.24 | 0 | 0.0456 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CAUQUENES | E
B0578C00850001553 | B0578C0085RE764113211553 | B0578C0085 | NO | 1553 | EAF 462-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 471 | S/E COCHARCAS (CGE) | 16122 | S/E COCHARCAS (CGE) CT2 | San Nicolás | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2470 | Clientes Regulados | 0 | 0.283 | 0.6 |  | 0.07547 | 0 | 0.283 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:47 | 2023-10-28 16:47 | 0.26 | 0 | 0.07358 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1272 |  | 0 | [5 empty] | NINHUE | E
B0578C00850001553 | B0578C0085RE764113211553 | B0578C0085 | NO | 1553 | EAF 462-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 471 | S/E COCHARCAS (CGE) | 16122 | S/E COCHARCAS (CGE) CT2 | San Nicolás | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2470 | Clientes Regulados | 0 | 0.461 | 0.6 |  | 0.12293 | 0 | 0.461 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:47 | 2023-10-28 16:47 | 0.26 | 0 | 0.11986 | 0 | 0.26 |  | 0.26 | 1 | 0.19344 | 1198 |  | 0 | 3.29 | 5 | 2.1549 | 0.19344 |  | SAN NICOLAS | E | Fr | Fr
B0578C01040001553 | B0578C0104RE802377001553 | B0578C0104 | NO | 1553 | EAF 462-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 638 | S/E HUALTE | 15872 | S/E HUALTE CT3 | Hualte | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 3153 | Clientes Regulados | 0 | 0.097411 | 0.21 |  | 0.029223 | 0 | 0.097411 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:47 | 2023-10-28 16:47 | 0.26 | 0 | 0.025327 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 701 |  | 0 | [5 empty] | NINHUE | E
B0578C01040001553 | B0578C0104RE802377001553 | B0578C0104 | NO | 1553 | EAF 462-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 638 | S/E HUALTE | 15872 | S/E HUALTE CT3 | Hualte | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 3153 | Clientes Regulados | 0 | 0.0002365 | 0.21 |  | 7.095e-05 | 0 | 0.0002365 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:47 | 2023-10-28 16:47 | 0.26 | 0 | 6.149e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 | [5 empty] | PORTEZUELO | E
B0578C01040001553 | B0578C0104RE802377001553 | B0578C0104 | NO | 1553 | EAF 462-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 638 | S/E HUALTE | 15872 | S/E HUALTE CT3 | Hualte | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 3153 | Clientes Regulados | 0 | 0.027203 | 0.21 |  | 0.0081608 | 0 | 0.027203 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:47 | 2023-10-28 16:47 | 0.26 | 0 | 0.0070727 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 290 |  | 0 | [5 empty] | SAN CARLOS | E
B0578C01040001553 | B0578C0104RE802377001553 | B0578C0104 | NO | 1553 | EAF 462-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 638 | S/E HUALTE | 15872 | S/E HUALTE CT3 | Hualte | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 3153 | Clientes Regulados | 0 | 0.49716 | 0.21 |  | 0.14915 | 0 | 0.49716 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:47 | 2023-10-28 16:47 | 0.26 | 0 | 0.12926 | 0 | 0.26 |  | 0.26 | 1 | 0.16172 | 2158 |  | 0 | 2.21 | 4 | 1.6802 | 0 |  | SAN NICOLÁS | E
B0604C00850001553 | B0604C0085RE764113211553 | B0604C0085 | SI | 1553 | EAF 462-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 473 | S/E PARRAL | 3064 | S/E PARRAL C2 | Pablo Neruda | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6353 | Clientes Regulados | 0 | 0.678 | 2.1 |  | 0.1695 | 0 | 0.678 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:46 | 2023-10-28 16:46 | 0.24 | 0 | 0.16272 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2326 |  | 0 | [5 empty] | RETIRO | E
B0604C00850001553 | B0604C0085RE764113211553 | B0604C0085 | SI | 1553 | EAF 462-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 473 | S/E PARRAL | 3064 | S/E PARRAL C2 | Pablo Neruda | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6353 | Clientes Regulados | 0 | 1.558 | 2.1 |  | 0.3895 | 0 | 1.558 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:46 | 2023-10-28 16:46 | 0.24 | 0 | 0.37392 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4027 |  | 0 | [5 empty] | PARRAL | E
B0604C00850001553 | B0604C0085RE764113211553 | B0604C0085 | SI | 1553 | EAF 462-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 473 | S/E PARRAL | 13640 | S/E PARRAL C6 | Ajial | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9369 | Clientes Regulados | 0 | 2.599 | 3.6 |  | 0.64975 | 0 | 2.599 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:46 | 2023-10-28 16:46 | 0.24 | 0 | 0.62376 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9368 |  | 0 | [5 empty] | PARRAL | E
B0604C00850001553 | B0604C0085LD969634401553 | B0604C0085 | SI | 1553 | EAF 462-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 473 | S/E PARRAL | 13640 | S/E PARRAL C6 | AJIAL | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96963440 | 1 | NUEVOSUR S.A. | 0.41 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.41 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:46 | 2023-10-28 16:46 | 0.24 | 0 | 0.0984 | 0 | 0.24 |  | 0.24 | 1 | 1.2588 | 1 |  | NO APLICA | 3.16 | 8 | 15.7481 | 1.2588 |  | PARRAL | E | Tr y Fr | Fr
B0615C00850001553 | B0615C0085RE764113211553 | B0615C0085 | NO | 1553 | EAF 462-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3109 | S/E QUIRIHUE C1 | Los Presidentes | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2175 | Clientes Regulados | 0 | 0.554 | 1.1 |  | 0.14773 | 0 | 0.554 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:47 | 2023-10-28 16:47 | 0.26 | 0 | 0.14404 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2175 |  | 0 | [5 empty] | QUIRIHUE | E
B0615C00850001553 | B0615C0085RE764113211553 | B0615C0085 | NO | 1553 | EAF 462-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3110 | S/E QUIRIHUE C2 | Vegas Verdes | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2657 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:47 | 2023-10-28 16:47 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9 |  | 0 | [5 empty] | TREHUACO | E
B0615C00850001553 | B0615C0085RE764113211553 | B0615C0085 | NO | 1553 | EAF 462-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3110 | S/E QUIRIHUE C2 | Vegas Verdes | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2657 | Clientes Regulados | 0 | 0.005 | 0.8 |  | 0.00133 | 0 | 0.005 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:47 | 2023-10-28 16:47 | 0.26 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 73 |  | 0 | [5 empty] | COBQUECURA | E
B0615C00850001553 | B0615C0085RE764113211553 | B0615C0085 | NO | 1553 | EAF 462-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3110 | S/E QUIRIHUE C2 | Vegas Verdes | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2657 | Clientes Regulados | 0 | 0.603 | 0.8 |  | 0.1608 | 0 | 0.603 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:47 | 2023-10-28 16:47 | 0.26 | 0 | 0.15678 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2575 |  | 0 | [5 empty] | QUIRIHUE | E
B0615C00850001553 | B0615C0085RE764113211553 | B0615C0085 | NO | 1553 | EAF 462-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3107 | S/E QUIRIHUE E1 | Cobquecura | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3744 | Clientes Regulados | 0 | 0.013 | 0.6 |  | 0.00347 | 0 | 0.013 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:47 | 2023-10-28 16:47 | 0.26 | 0 | 0.00338 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 60 |  | 0 | [5 empty] | PELLUHUE | E
B0615C00850001553 | B0615C0085RE764113211553 | B0615C0085 | NO | 1553 | EAF 462-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3107 | S/E QUIRIHUE E1 | Cobquecura | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3744 | Clientes Regulados | 0 | 0.039 | 0.6 |  | 0.0104 | 0 | 0.039 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:47 | 2023-10-28 16:47 | 0.26 | 0 | 0.01014 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 163 |  | 0 | [5 empty] | QUIRIHUE | E
B0615C00850001553 | B0615C0085RE764113211553 | B0615C0085 | NO | 1553 | EAF 462-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3107 | S/E QUIRIHUE E1 | Cobquecura | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3744 | Clientes Regulados | 0 | 0.668 | 0.6 |  | 0.17813 | 0 | 0.668 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:47 | 2023-10-28 16:47 | 0.26 | 0 | 0.17368 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3521 |  | 0 | [5 empty] | COBQUECURA | E
B0615C00850001553 | B0615C0085RE764113211553 | B0615C0085 | NO | 1553 | EAF 462-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 5884 | S/E QUIRIHUE E2 | Trehuaco | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5838 | Clientes Regulados | 0 | 1.226 | 5.3 |  | 0.32693 | 0 | 1.226 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:47 | 2023-10-28 16:47 | 0.26 | 0 | 0.31876 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3960 |  | 0 | [5 empty] | COELEMU | E
B0615C00850001553 | B0615C0085RE764113211553 | B0615C0085 | NO | 1553 | EAF 462-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 5884 | S/E QUIRIHUE E2 | Trehuaco | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5838 | Clientes Regulados | 0 | 0.029 | 5.3 |  | 0.00773 | 0 | 0.029 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:47 | 2023-10-28 16:47 | 0.26 | 0 | 0.00754 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 28 |  | 0 | [5 empty] | TOME | E
B0615C00850001553 | B0615C0085RE764113211553 | B0615C0085 | NO | 1553 | EAF 462-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 5884 | S/E QUIRIHUE E2 | Trehuaco | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5838 | Clientes Regulados | 0 | 0.042 | 5.3 |  | 0.0112 | 0 | 0.042 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:47 | 2023-10-28 16:47 | 0.26 | 0 | 0.01092 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 271 |  | 0 | [5 empty] | QUIRIHUE | E
B0615C00850001553 | B0615C0085RE764113211553 | B0615C0085 | NO | 1553 | EAF 462-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 5884 | S/E QUIRIHUE E2 | Trehuaco | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5838 | Clientes Regulados | 0 | 0.346 | 5.3 |  | 0.09227 | 0 | 0.346 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:47 | 2023-10-28 16:47 | 0.26 | 0 | 0.08996 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1568 |  | 0 | [5 empty] | TREHUACO | E
B0615C00850001553 | B0615C0085RE764113211553 | B0615C0085 | NO | 1553 | EAF 462-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 5884 | S/E QUIRIHUE E2 | Trehuaco | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5838 | Clientes Regulados | 0 | 0.001 | 5.3 |  | 0.00027 | 0 | 0.001 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:47 | 2023-10-28 16:47 | 0.26 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10 |  | 0 | [5 empty] | NINHUE | E
B0615C00850001553 | B0615C0085LD773372001553 | B0615C0085 | NO | 1553 | EAF 462-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 5884 | S/E QUIRIHUE E2 | Trehuaco | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77337200 | 1 | COMERCIAL GUIVAR LIMITADA | 0.17 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.17 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:47 | 2023-10-28 16:47 | 0.26 | 0 | 0.0442 | 0 | 0.26 |  | 0.26 | 1 | 0.96096 | 1 |  | NO APLICA | 8.3463 | 7 | 29.9332 | 0.96096 |  | TREHUACO | NO APLICA | Tr y Fr | Fr
B0616C00850001553 | B0616C0085RE764113211553 | B0616C0085 | NO | 1553 | EAF 462-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 657 | S/E RETIRO | 32873 | S/E RETIRO C1 | Copihue | 616 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2731 | Clientes Regulados | 0 | 0.98 | 2 |  | 0.245 | 0 | 0.98 | SI | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:46 | 2023-10-28 16:46 | 0.24 | 0 | 0.2352 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2701 |  | 0 | [5 empty] | LONGAVI | E
B0616C00850001553 | B0616C0085RE764113211553 | B0616C0085 | NO | 1553 | EAF 462-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 657 | S/E RETIRO | 32873 | S/E RETIRO C1 | Copihue | 616 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2731 | Clientes Regulados | 0 | 0.035 | 2 |  | 0.00875 | 0 | 0.035 | SI | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:46 | 2023-10-28 16:46 | 0.24 | 0 | 0.0084 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 30 |  | 0 | [5 empty] | RETIRO | E
B0618C00850001553 | B0618C0085RE764113211553 | B0618C0085 | SI | 1553 | EAF 462-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3125 | S/E SAN CARLOS C2 | Violeta Parra | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 13361 | Clientes Regulados | 0 | 3.908 | 6.1 |  | 1.0421 | 0 | 3.908 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:46 | 2023-10-28 16:46 | 0.24 | 0 | 0.93792 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 13359 |  | 0 | [5 empty] | SAN CARLOS | E
B0618C00850001553 | B0618C0085RE764113211553 | B0618C0085 | SI | 1553 | EAF 462-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 32876 | S/E SAN CARLOS C4 | Monte Blanco | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 56 | Clientes Regulados | 0 | 0.027 | 0.2 |  | 0.0072 | 0 | 0.027 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:46 | 2023-10-28 16:46 | 0.24 | 0 | 0.00648 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 56 |  | 0 | [5 empty] | SAN CARLOS | E
B0618C00850001553 | B0618C0085RE764113211553 | B0618C0085 | SI | 1553 | EAF 462-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 32875 | S/E SAN CARLOS C3 | Alico | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3042 | Clientes Regulados | 0 | 0.312 | 0.8 |  | 0.0832 | 0 | 0.312 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:46 | 2023-10-28 16:46 | 0.24 | 0 | 0.07488 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1301 |  | 0 | [5 empty] | SAN FABIAN | E
B0618C00850001553 | B0618C0085RE764113211553 | B0618C0085 | SI | 1553 | EAF 462-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 32875 | S/E SAN CARLOS C3 | Alico | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3042 | Clientes Regulados | 0 | 0.837 | 0.8 |  | 0.2232 | 0 | 0.837 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:46 | 2023-10-28 16:46 | 0.24 | 0 | 0.20088 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1740 |  | 0 | [5 empty] | SAN CARLOS | E
B0618C00850001553 | B0618C0085LD768333001553 | B0618C0085 | SI | 1553 | EAF 462-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3125 | S/E SAN CARLOS C2 | VIOLETA PARRA | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.29 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.29 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:47 | 2023-10-28 16:47 | 0.26 | 0 | 0.0754 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN CARLOS | E
B0618C00850001553 | B0618C0085LD995200001553 | B0618C0085 | SI | 1553 | EAF 462-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3125 | S/E SAN CARLOS C2 | VIOLETA PARRA | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99520000 | 1 | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA | 0.09 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.09 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:47 | 2023-10-28 16:47 | 0.26 | 0 | 0.0234 | 0 | 0.24139 |  | 0.24139 | 1 | 1.319 | 1 |  | NO APLICA | 3.9475 | 11 | 23.1239 | 1.319 |  | SAN CARLOS | E | Tr y Fr | Fr
B0618C01040001553 | B0618C0104RE802377001553 | B0618C0104 | SI | 1553 | EAF 462-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 32876 | S/E SAN CARLOS C4 | San Carlos | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 3223 | Clientes Regulados | 0 | 0.0009266 | 3.1 |  | 0.00026254 | 0 | 0.0009266 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:46 | 2023-10-28 16:48 | 0.28 | 0 | 0.00025945 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7 |  | 0 | [5 empty] | COIHUECO | E
B0618C01040001553 | B0618C0104RE802377001553 | B0618C0104 | SI | 1553 | EAF 462-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 32876 | S/E SAN CARLOS C4 | San Carlos | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 3223 | Clientes Regulados | 0 | 0.85758 | 3.1 |  | 0.24298 | 0 | 0.85758 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:46 | 2023-10-28 16:48 | 0.28 | 0 | 0.24012 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2883 |  | 0 | [5 empty] | SAN CARLOS | E
B0618C01040001553 | B0618C0104RE802377001553 | B0618C0104 | SI | 1553 | EAF 462-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 32876 | S/E SAN CARLOS C4 | San Carlos | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 3223 | Clientes Regulados | 0 | 0.063401 | 3.1 |  | 0.017964 | 0 | 0.063401 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:46 | 2023-10-28 16:48 | 0.28 | 0 | 0.017752 | 0 | 0.28 |  | 0.28 | 1 | 0.25813 | 333 |  | 0 | 3.99 | 10 | 15.16 | 0.25813 |  | SAN FABIAN | E | Tr y Fr | Fr
B1055C01040001553 | B1055C0104RE802377001553 | B1055C0104 | SI | 1553 | EAF 462-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 826 | S/E COCHARCAS | 31227 | S/E COCHARCAS C3 | Cato | 1055 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 5724 | Clientes Regulados | 0 | 0.94818 | 2.1 |  | 0.28446 | 0 | 0.94818 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:47 | 2023-10-28 16:48 | 0.28 | 0 | 0.26549 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1789 |  | 0 | [5 empty] | CHILLÁN | E
B1055C01040001553 | B1055C0104RE802377001553 | B1055C0104 | SI | 1553 | EAF 462-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 826 | S/E COCHARCAS | 31227 | S/E COCHARCAS C3 | Cato | 1055 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 5724 | Clientes Regulados | 0 | 0.89872 | 2.1 |  | 0.26962 | 0 | 0.89872 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:47 | 2023-10-28 16:48 | 0.28 | 0 | 0.25164 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2830 |  | 0 | [5 empty] | COIHUECO | E
B1055C01040001553 | B1055C0104RE802377001553 | B1055C0104 | SI | 1553 | EAF 462-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 826 | S/E COCHARCAS | 31227 | S/E COCHARCAS C3 | Cato | 1055 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 5724 | Clientes Regulados | 0 | 0.15871 | 2.1 |  | 0.047614 | 0 | 0.15871 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:47 | 2023-10-28 16:48 | 0.28 | 0 | 0.04444 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1105 |  | 0 | [5 empty] | SAN FABIÁN | E
B1055C01040001553 | B1055C0104RE802377001553 | B1055C0104 | SI | 1553 | EAF 462-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 826 | S/E COCHARCAS | 31227 | S/E COCHARCAS C3 | Ninquihue | 1055 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 1370 | Clientes Regulados | 0 | 0.34944 | 0.4 |  | 0.10483 | 0 | 0.34944 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:47 | 2023-10-28 16:48 | 0.28 | 0 | 0.097842 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1370 |  | 0 | [5 empty] | SAN CARLOS | E
B1055C01040001553 | B1055C0104RE802377001553 | B1055C0104 | SI | 1553 | EAF 462-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 826 | S/E COCHARCAS | 31227 | S/E COCHARCAS C3 | San Nicolás | 1055 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 4896 | Clientes Regulados | 0 | 0.0026688 | 1.7 |  | 0.00080064 | 0 | 0.0026688 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:47 | 2023-10-28 16:48 | 0.28 | 0 | 0.00074726 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 41 |  | 0 | [5 empty] | NINHUE | E
B1055C01040001553 | B1055C0104RE802377001553 | B1055C0104 | SI | 1553 | EAF 462-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 826 | S/E COCHARCAS | 31227 | S/E COCHARCAS C3 | San Nicolás | 1055 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 4896 | Clientes Regulados | 0 | 0.26644 | 1.7 |  | 0.079932 | 0 | 0.26644 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:47 | 2023-10-28 16:48 | 0.28 | 0 | 0.074603 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1566 |  | 0 | [5 empty] | PORTEZUELO | E
B1055C01040001553 | B1055C0104RE802377001553 | B1055C0104 | SI | 1553 | EAF 462-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 826 | S/E COCHARCAS | 31227 | S/E COCHARCAS C3 | San Nicolás | 1055 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 4896 | Clientes Regulados | 0 | 0.089398 | 1.7 |  | 0.026819 | 0 | 0.089398 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:47 | 2023-10-28 16:48 | 0.28 | 0 | 0.025031 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 259 |  | 0 | [5 empty] | SAN CARLOS | E
B1055C01040001553 | B1055C0104RE802377001553 | B1055C0104 | SI | 1553 | EAF 462-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 826 | S/E COCHARCAS | 31227 | S/E COCHARCAS C3 | San Nicolás | 1055 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 4896 | Clientes Regulados | 0 | 0.95007 | 1.7 |  | 0.28502 | 0 | 0.95007 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:47 | 2023-10-28 16:48 | 0.28 | 0 | 0.26602 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2866 |  | 0 | [5 empty] | SAN NICOLÁS | E
B1055C01040001553 | B1055C0104RE802377001553 | B1055C0104 | SI | 1553 | EAF 462-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 826 | S/E COCHARCAS | 31227 | S/E COCHARCAS C3 | San Nicolás | 1055 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 4896 | Clientes Regulados | 0 | 0.01416 | 1.7 |  | 0.0042481 | 0 | 0.01416 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:47 | 2023-10-28 16:48 | 0.28 | 0 | 0.0039649 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 164 |  | 0 | [5 empty] | TREHUACO | E
B1055C01040001553 | B1055C0104LD774063401553 | B1055C0104 | SI | 1553 | EAF 462-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 826 | S/E COCHARCAS | 31227 | S/E COCHARCAS C3 | Cato | 1055 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | LD | 77406340 | 1 | SOCIEDAD AGRICOLA CATO S.A. | 0.16 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.16 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:47 | 2023-10-28 16:48 | 0.28 | 0 | 0.0448 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | COIHUECO | E
B1055C01040001553 | B1055C0104LD920110001553 | B1055C0104 | SI | 1553 | EAF 462-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 826 | S/E COCHARCAS | 31227 | S/E COCHARCAS C3 | Ninquihue | 1055 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | LD | 92011000 | 1 | EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A. | 0.14 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.14 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:47 | 2023-10-28 16:48 | 0.28 | 0 | 0.0392 | 0 | 0.28 |  | 0.28 | 1 | 1.1138 | 1 |  | NO APLICA | 2.46 | 5 | 12.4151 | 1.1138 |  | SAN CARLOS | E | Fr | Fr
B1089C01260001553 | B1089C0126LT612160001553 | B1089C0126 | NO | 1553 | EAF 462-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 934 | S/E LONGAVI (FFCC) | 7382 | S/E LONGAVI (FFCC) 152 | SIN INFORMACIÓN | 1089 | BA S/E LONGAVI BL1 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.09 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0.09 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:46 | 2023-10-28 16:46 | 0.24 | 0 | 0.0216 | 0 | 0.24 |  | 0.24 | 1 | 0.0216 | 1 |  | NO APLICA | 0.96 | 4 | 0.0864 | 0 |  | SIN INFORMACION | NO APLICA
B1090C01150001553 | B1090C0115RE968666801553 | B1090C0115 | NO | 1553 | EAF 462-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 852 | S/E LONGAVI | 4875 | S/E LONGAVI C2 | Longaví Oriente | 1090 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 6266 | Clientes Regulados | 0 | 3.9744 | 2.16 |  |  |  | 3.9744 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:46 | 2023-10-28 16:46 | 0.24 | 0 | 0.95386 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1090C01150001553 | B1090C0115RE968666801553 | B1090C0115 | NO | 1553 | EAF 462-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 852 | S/E LONGAVI | 7369 | S/E LONGAVI C3 | Longaví Poniente | 1090 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 428 | Clientes Regulados | 0 | 0.6256 | 0.34 |  |  |  | 0.6256 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:46 | 2023-10-28 16:46 | 0.24 | 0 | 0.15014 | 0 | 0.24 |  | 0.24 | 1 | 1.104 |  |  | SIN INFORMACION | 2.12 | 5 | 8.6568 | 1.104 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | Fr | Fr
B1092C01150001553 | B1092C0115RE968666801553 | B1092C0115 | NO | 1553 | EAF 462-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30697 | S/E SAN GREGORIO C1 | San Carlos | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 433 | Clientes Regulados | 0 | 1.9369 | 1.41 |  |  |  | 1.9369 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:46 | 2023-10-28 16:46 | 0.24 | 0 | 0.46485 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1092C01150001553 | B1092C0115RE968666801553 | B1092C0115 | NO | 1553 | EAF 462-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30698 | S/E SAN GREGORIO C2 | Ñiquén | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 975 | Clientes Regulados | 0 | 0.67311 | 0.49 |  |  |  | 0.67311 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:46 | 2023-10-28 16:46 | 0.24 | 0 | 0.16155 | 0 | 0.24 |  | 0.24 | 1 | 0.6264 |  |  | SIN INFORMACION | 4.915 | 11 | 12.9495 | 0.6264 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | Fr | Fr
B1157C01260001553 | B1157C0126LT612160001553 | B1157C0126 | NO | 1553 | EAF 462-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 935 | S/E NIQUEN (FFCC) | 7383 | S/E ÑIQUEN (FFCC) B1 | SIN INFORMACION | 1157 | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.08 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0.08 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:46 | 2023-10-28 16:46 | 0.24 | 0 | 0.0192 | 0 | 0.24 |  | 0.24 | 1 | 0.0192 | 1 |  | NO APLICA | 2.6 | 7 | 0.2068 | 0.0192 |  | SIN INFORMACION | NO APLICA | Fr | Fr
B2566C01150001553 | B2566C0115RE968666801553 | B2566C0115 | NO | 1553 | EAF 462-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2029 | S/E PASO HONDO | 19227 | S/E PASO HONDO C1 | Cardo Verde | 2566 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 841 | Clientes Regulados | 0 | 0.72767 | 0.37 |  |  |  | 0.72767 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:46 | 2023-10-28 16:46 | 0.24 | 0 | 0.17464 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2566C01150001553 | B2566C0115RE968666801553 | B2566C0115 | NO | 1553 | EAF 462-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2029 | S/E PASO HONDO | 19228 | S/E PASO HONDO C2 | Unicaven | 2566 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 787 | Clientes Regulados | 0 | 1.0423 | 0.53 |  |  |  | 1.0423 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 16:46 | 2023-10-28 16:46 | 0.24 | 0 | 0.25016 | 0 | 0.24 |  | 0.24 | 1 | 0.4248 |  |  | SIN INFORMACION | 2.9703 | 8 | 5.1203 | 0.4248 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | Fr | Fr
B3557C01040001553 | B3557C0104RE802377001553 | B3557C0104 | SI | 1553 | EAF 462-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2347 | S/E MONTENEGRO | 30800 | S/E MONTENEGRO CT1 | El Colton | 3557 | BA S/E MONTENEGRO 13.2KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 5624 | Clientes Regulados | 0 | 1.45 | 0.61 |  |  |  | 1.45 | NO | 2023-10-28 16:31 | 2023-10-28 17:10 | 2023-10-28 17:10 | 0.65 | 0 | 0.9425 | 0 | 0.65 |  | 0.65 | 1 | 0.9425 |  |  | SIN INFORMACION | 0.65 | 1 | 0.9425 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0595C00850001554 | B0595C0085RE764113211554 | B0595C0085 | SI | 1554 | EAF 463-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 646 | S/E MANDINGA | 3032 | S/E MANDINGA C2 | San Manuel | 595 | BA S/E MANDINGA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 994 | Clientes Regulados | 0 | 0.403 | 0.9 |  | 0.61122 | 0 | 0.403 | NO | 2023-10-28 23:19 | 2023-10-29 00:45 | 2023-10-29 00:50 | 1.51 | 0 | 0.60853 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 994 |  | 0 | [5 empty] | MELIPILLA | E
B0595C00850001554 | B0595C0085RE764113211554 | B0595C0085 | SI | 1554 | EAF 463-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 646 | S/E MANDINGA | 3031 | S/E MANDINGA C1 | Tantehue | 595 | BA S/E MANDINGA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 790 | Clientes Regulados | 0 | 0.221 | 2.1 |  | 0.40455 | 0 | 0.221 | NO | 2023-10-28 23:19 | 2023-10-29 00:45 | 2023-10-29 01:10 | 1.68 | 0.16 | 0.37128 | 0.03536 | 1.5702 |  | 1.5702 | 1 | 0.97981 | 790 | 0.03536 | NO INFORMADO | 1.9752 | 2 | 2.3244 | 0 |  | MELIPILLA | E
B0189C00850001555 | B0189C0085RE764113211555 | B0189C0085 | NO | 1555 | EAF 464-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 1143 | S/E MANSO DE VELASCO C1 | Colo Colo | 189 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2677 | Clientes Regulados | 0 | 1.989 | 2.2 |  | 0.09945 | 0 | 1.989 | NO | 2023-10-28 23:28 | 2023-10-28 23:30 | 2023-10-28 23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2677 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B0189C00850001555 | B0189C0085RE764113211555 | B0189C0085 | NO | 1555 | EAF 464-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 1142 | S/E MANSO DE VELASCO C2 | Bulnes | 189 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4585 | Clientes Regulados | 0 | 3.021 | 3.4 |  | 0.15105 | 0 | 3.021 | NO | 2023-10-28 23:28 | 2023-10-28 23:30 | 2023-10-28 23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6754 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B0189C00850001555 | B0189C0085RE764113211555 | B0189C0085 | NO | 1555 | EAF 464-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 1150 | S/E MANSO DE VELASCO C3 | Alemania | 189 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6754 | Clientes Regulados | 0 | 2.401 | 4.7 |  | 0.12005 | 0 | 2.401 | NO | 2023-10-28 23:28 | 2023-10-28 23:30 | 2023-10-28 23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4585 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B0189C00850001555 | B0189C0085RE764113211555 | B0189C0085 | NO | 1555 | EAF 464-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 1146 | S/E MANSO DE VELASCO C4 | Villagrán | 189 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 12404 | Clientes Regulados | 0 | 4.23 | 5.3 |  | 0.2115 | 0 | 4.23 | NO | 2023-10-28 23:28 | 2023-10-28 23:30 | 2023-10-28 23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 12404 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B0189C00850001555 | B0189C0085RE764113211555 | B0189C0085 | NO | 1555 | EAF 464-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 1151 | S/E MANSO DE VELASCO C5 | Quilque | 189 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.018 | 0.4 |  | 0.0009 | 0 | 0.018 | SI | 2023-10-28 23:28 | 2023-10-28 23:30 | 2023-10-28 23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B0227C00850001555 | B0227C0085RE764113211555 | B0227C0085 | NO | 1555 | EAF 464-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 830 | S/E EL AVELLANO E1 | La Mona | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 271 | Clientes Regulados | 0 | 0.26 | 3.1 |  | 0.013 | 0 | 0.26 | NO | 2023-10-28 23:28 | 2023-10-28 23:30 | 2023-10-28 23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 271 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B0227C00850001555 | B0227C0085RE764113211555 | B0227C0085 | NO | 1555 | EAF 464-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 826 | S/E EL AVELLANO E2 | Sor Vicenta | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1335 | Clientes Regulados | 0 | 0.896 | 1.1 |  | 0.0448 | 0 | 0.896 | SI | 2023-10-28 23:28 | 2023-10-28 23:30 | 2023-10-28 23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1335 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B0227C00850001555 | B0227C0085RE764113211555 | B0227C0085 | NO | 1555 | EAF 464-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 827 | S/E EL AVELLANO E3 | Laja | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 524 | Clientes Regulados | 0 | 0.518 | 0.9 |  | 0.0259 | 0 | 0.518 | NO | 2023-10-28 23:28 | 2023-10-28 23:30 | 2023-10-28 23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 524 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B0227C01020001555 | B0227C0102RE815859001555 | B0227C0102 | NO | 1555 | EAF 464-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 28528 | S/E EL AVELLANO E4 | Rarinco | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | RE | 81585900 | 7021 | Clientes Regulados | 0 | 4.1983 | 0.96 |  | 0.13994 | 0 | 4.1983 | NO | 2023-10-28 23:28 | 2023-10-28 23:30 | 2023-10-28 23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7484 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B2840C01120001556 | B2840C0112RE760731641556 | B2840C0112 | NO | 1556 | EAF 465-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24069 | S/E CUNCO E1 | San Ramón | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 51 | Clientes Regulados | 0 | 0.049628 | 0.23 |  | 0.014599 | 0 | 0.049628 | NO | 2023-10-29 04:16 | 2023-10-29 10:51 | 2023-10-29 04:34 | 0.3 | 0 | 0.014888 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 51 |  | 0 | [5 empty] | PADRE LAS CASAS | E
B2840C01120001556 | B2840C0112RE760731641556 | B2840C0112 | NO | 1556 | EAF 465-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24069 | S/E CUNCO E1 | San Ramón | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1342 | Clientes Regulados | 0 | 0.28133 | 0.35 |  | 0.10455 | 0 | 0.28133 | NO | 2023-10-29 04:16 | 2023-10-29 10:51 | 2023-10-29 04:38 | 0.36 | 0 | 0.10128 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1342 |  | 0 | [5 empty] | FREIRE | E
B2840C01120001556 | B2840C0112RE760731641556 | B2840C0112 | NO | 1556 | EAF 465-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24069 | S/E CUNCO E1 | San Ramón | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1933 | Clientes Regulados | 0 | 0.39375 | 0.87 |  | 0.1516 | 0 | 0.39375 | NO | 2023-10-29 04:16 | 2023-10-29 10:51 | 2023-10-29 04:39 | 0.38 | 0 | 0.14962 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1933 |  | 0 | [5 empty] | CUNCO | E
B2840C01120001556 | B2840C0112RE760731641556 | B2840C0112 | NO | 1556 | EAF 465-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24069 | S/E CUNCO E1 | San Ramón | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.00038468 | 0 |  | 0.00014789 | 0 | 0.00038468 | NO | 2023-10-29 04:16 | 2023-10-29 10:51 | 2023-10-29 04:39 | 0.38 | 0 | 0.00014618 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | VILCUN | E
B2840C01120001556 | B2840C0112RE760731641556 | B2840C0112 | NO | 1556 | EAF 465-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24070 | S/E CUNCO E2 | Las Hortensias | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 3.64 | 0.16 |  |  | 0 | 3.64 | NO | 2023-10-29 04:16 | 2023-10-29 10:51 | 2023-10-29 04:42 | 0.43 | 0 | 1.5652 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | MELIPEUCO | E
B2840C01120001556 | B2840C0112RE760731641556 | B2840C0112 | NO | 1556 | EAF 465-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24070 | S/E CUNCO E2 | Las Hortensias | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4474 | Clientes Regulados | 0 | 1.2063 | 1.56 |  | 0.54893 | 0 | 1.2063 | NO | 2023-10-29 04:16 | 2023-10-29 10:51 | 2023-10-29 04:43 | 0.45 | 0 | 0.54283 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4474 |  | 0 | [5 empty] | CUNCO | E
B2840C01120001556 | B2840C0112RE760731641556 | B2840C0112 | NO | 1556 | EAF 465-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24070 | S/E CUNCO E2 | Las Hortensias | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2599 | Clientes Regulados | 0 | 1.0542 | 2.28 |  | 0.50446 | 0 | 1.0542 | NO | 2023-10-29 04:16 | 2023-10-29 10:51 | 2023-10-29 04:45 | 0.48 | 0 | 0.50603 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2599 |  | 0 | [5 empty] | MELIPEUCO | E
B2840C01120001556 | B2840C0112RE760731641556 | B2840C0112 | NO | 1556 | EAF 465-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24070 | S/E CUNCO E2 | Las Hortensias | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 3.64 | 0.14 |  |  | 0 | 3.64 | NO | 2023-10-29 04:16 | 2023-10-29 10:51 | 2023-10-29 04:46 | 0.5 | 0 | 1.82 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | MELIPEUCO | E
B2840C01120001556 | B2840C0112RE760731641556 | B2840C0112 | NO | 1556 | EAF 465-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24070 | S/E CUNCO E2 | Las Hortensias | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 728 | Clientes Regulados | 0 | 0.089286 | 0.26 |  | 0.050918 | 0 | 0.089286 | NO | 2023-10-29 04:16 | 2023-10-29 10:51 | 2023-10-29 04:50 | 0.56 | 0 | 0.05 | 0 | 0.45872 |  | 0.45872 | 1 | 4.75 | 728 |  | 0 | 0.90924 | 2 | 6.313 | 0 |  | LONQUIMAY | E
B0584C00850001557 | B0584C0085RE764113211557 | B0584C0085 | NO | 1557 | EAF 466-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2978 | S/E LA VEGA E1 | Triple U | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 269 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0.04 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2023-10-29 07:35 | 2023-10-29 11:43 | 2023-10-29 07:50 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | Pelluhue | E
B0584C00850001557 | B0584C0085RE764113211557 | B0584C0085 | NO | 1557 | EAF 466-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2978 | S/E LA VEGA E1 | Triple U | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 269 | Clientes Regulados | 0 | 0.03 | 0.04 |  | 0.0075 | 0 | 0.03 | NO | 2023-10-29 07:35 | 2023-10-29 11:43 | 2023-10-29 07:50 | 0.25 | 0 | 0.0075 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 134 |  | 0 | [5 empty] | Chanco | E
B0584C00850001557 | B0584C0085RE764113211557 | B0584C0085 | NO | 1557 | EAF 466-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2978 | S/E LA VEGA E1 | Triple U | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 269 | Clientes Regulados | 0 | 0.018 | 0.04 |  | 0.0045 | 0 | 0.018 | NO | 2023-10-29 07:35 | 2023-10-29 11:43 | 2023-10-29 07:50 | 0.25 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 134 |  | 0 | [5 empty] | Cauquenes | E
B0584C00850001557 | B0584C0085RE764113211557 | B0584C0085 | NO | 1557 | EAF 466-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2979 | S/E LA VEGA E2 | Los Ruiles | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11260 | Clientes Regulados | 0 | 0.003 | 1.09 |  | 0.0048 | 0 | 0.003 | NO | 2023-10-29 07:35 | 2023-10-29 11:43 | 2023-10-29 09:11 | 1.6 | 0 | 0.0048 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 28 |  | 0 | [5 empty] | Cobquecura | E
B0584C00850001557 | B0584C0085RE764113211557 | B0584C0085 | NO | 1557 | EAF 466-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2979 | S/E LA VEGA E2 | Los Ruiles | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11260 | Clientes Regulados | 0 | 1.547 | 1.09 |  | 1.6819 | 0 | 1.547 | NO | 2023-10-29 07:35 | 2023-10-29 11:43 | 2023-10-29 08:40 | 1.08 | 0 | 1.6708 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7235 |  | 0 | [5 empty] | Pelluhue | E
B0584C00850001557 | B0584C0085RE764113211557 | B0584C0085 | NO | 1557 | EAF 466-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2979 | S/E LA VEGA E2 | Los Ruiles | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11260 | Clientes Regulados | 0 | 0.009 | 1.09 |  | 0.0144 | 0 | 0.009 | NO | 2023-10-29 07:35 | 2023-10-29 11:43 | 2023-10-29 09:11 | 1.6 | 0 | 0.0144 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 74 |  | 0 | [5 empty] | Cauquenes | E
B0584C00850001557 | B0584C0085RE764113211557 | B0584C0085 | NO | 1557 | EAF 466-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2979 | S/E LA VEGA E2 | Los Ruiles | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11260 | Clientes Regulados | 0 | 1.002 | 1.09 |  | 1.235 | 0 | 1.002 | NO | 2023-10-29 07:35 | 2023-10-29 11:43 | 2023-10-29 08:49 | 1.23 | 0 | 1.2325 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3920 |  | 0 | [5 empty] | Chanco | E
B0584C00850001557 | B0584C0085RE764113211557 | B0584C0085 | NO | 1557 | EAF 466-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2979 | S/E LA VEGA E2 | Los Ruiles | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11260 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 1.09 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2023-10-29 07:35 | 2023-10-29 11:43 | 2023-10-29 09:00 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | Empedrado | E
B0584C00850001557 | B0584C0085LD786161001557 | B0584C0085 | NO | 1557 | EAF 466-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2979 | S/E LA VEGA E2 | Los Ruiles | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78616100 | 1 | EXPLODEMA LTDA | 0.03 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.03 | NO | 2023-10-29 07:35 | 2023-10-29 11:43 | 2023-10-29 08:40 | 1.08 | 0 | 0.0324 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SIN INFORMACION | 0
B1491C01030001558 | B1491C0103RE813886001558 | B1491C0103 | SI | 1558 | EAF 467-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1717 | S/E LOS TAMBORES | 15690 | S/E LOS TAMBORES 23KV | Los Tambores (COOPREL) | 1491 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 103 | COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA. | RE | 81388600 | 1906 | Clientes Regulados | 0 | 0.11 | 1.69 |  | 0.020092 | 0 | 0.11 | NO | 2023-10-29 07:35 | 2023-10-29 07:46 | 2023-10-29 07:46 | 0.18 | 0 | 0.0198 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 247 |  | 0 | [5 empty] | LA UNION | F
B1491C01030001558 | B1491C0103RE813886001558 | B1491C0103 | SI | 1558 | EAF 467-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1717 | S/E LOS TAMBORES | 15690 | S/E LOS TAMBORES 23KV | Los Tambores (COOPREL) | 1491 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 103 | COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA. | RE | 81388600 | 1906 | Clientes Regulados | 0 | 0.04 | 1.69 |  | 0.0074602 | 0 | 0.04 | NO | 2023-10-29 07:35 | 2023-10-29 07:46 | 2023-10-29 07:46 | 0.18 | 0 | 0.0072 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 121 |  | 0 | [5 empty] | LAGO RANCO | F
B1491C01030001558 | B1491C0103RE813886001558 | B1491C0103 | SI | 1558 | EAF 467-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1717 | S/E LOS TAMBORES | 15690 | S/E LOS TAMBORES 23KV | Los Tambores (COOPREL) | 1491 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 103 | COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA. | RE | 81388600 | 1906 | Clientes Regulados | 0 | 1.23 | 1.69 |  | 0.22622 | 0 | 1.23 | NO | 2023-10-29 07:35 | 2023-10-29 07:46 | 2023-10-29 07:46 | 0.18 | 0 | 0.2214 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1538 |  | 0 | [5 empty] | RIO BUENO | F
B1491C01160001558 | B1491C0116RE760731621558 | B1491C0116 | SI | 1558 | EAF 467-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1717 | S/E LOS TAMBORES | 15622 | S/E LOS TAMBORES E2 | Rio Bueno | 1491 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 10510 | Clientes Regulados | 0 | 0.21797 | 4.55 |  | 0.039961 | No Aplica | 0.21797 | NO | 2023-10-29 07:35 | 2023-10-29 07:46 | 2023-10-29 07:46 | 0.18 | 0 | 0.039234 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 281 |  | No Aplica | [5 empty] | LA UNION | F
B1491C01160001558 | B1491C0116RE760731621558 | B1491C0116 | SI | 1558 | EAF 467-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1717 | S/E LOS TAMBORES | 15622 | S/E LOS TAMBORES E2 | Rio Bueno | 1491 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 10510 | Clientes Regulados | 0 | 2.7952 | 4.55 |  | 0.51246 | No Aplica | 2.7952 | NO | 2023-10-29 07:35 | 2023-10-29 07:46 | 2023-10-29 07:46 | 0.18 | 0 | 0.50314 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7611 |  | No Aplica | [5 empty] | RIO BUENO | F
B1491C01160001558 | B1491C0116RE760731621558 | B1491C0116 | SI | 1558 | EAF 467-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1717 | S/E LOS TAMBORES | 15622 | S/E LOS TAMBORES E2 | Rio Bueno | 1491 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 10510 | Clientes Regulados | 0 | 0.42987 | 4.55 |  | 0.07881 | No Aplica | 0.42987 | NO | 2023-10-29 07:35 | 2023-10-29 07:46 | 2023-10-29 07:46 | 0.18 | 0 | 0.077377 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1372 |  | No Aplica | [5 empty] | SAN PABLO | F
B1491C01160001558 | B1491C0116LD810941001558 | B1491C0116 | SI | 1558 | EAF 467-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1717 | S/E LOS TAMBORES | 15621 | S/E LOS TAMBORES E1 | Los Tambores | 1491 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81094100 | 1 | COOP AGRICOLA Y LECHERA DE LA UNION LTDA | 1.8 | 0 | 0.33061 | 1 | No Aplica | No Aplica | 1.8 | NO | 2023-10-29 07:35 | 2023-10-29 07:46 | 2023-10-29 07:46 | 0.18 | 0 | 0.324 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA |  |  |  |  | Cliente listo para ser aceptado | LA UNION | F
B1491C01160001558 | B1491C0116LD861005001558 | B1491C0116 | SI | 1558 | EAF 467-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1717 | S/E LOS TAMBORES | 15622 | S/E LOS TAMBORES E2 | Rio Bueno | 1491 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 86100500 | 1 | SALMONES ANTARTICA S.A. | 0.67 | 0 | 0.11438 | 1 | No Aplica | No Aplica | 0.67 | NO | 2023-10-29 07:35 | 2023-10-29 07:46 | 2023-10-29 07:46 | 0.18 | 0 | 0.1206 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA |  |  |  |  | Cliente listo para ser aceptado | LA UNION | F
B1484C00850001559 | B1484C0085RE764113211559 | B1484C0085 | SI | 1559 | EAF 468-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 385 | S/E DUQUECO | 801 | S/E DUQUECO E1 | Licura | 1484 | BA S/E DUQUECO 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 329 | Clientes Regulados | 0 | 0.062 | 1.43 |  | 0.01137 | 0 | 0.062 | NO | 2023-10-29 10:44 | 2023-10-29 10:55 | 2023-10-29 10:55 | 0.18 | 0 | 0.01116 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 70 |  | 0 | [5 empty] | MULCHEN | E
B1484C00850001559 | B1484C0085RE764113211559 | B1484C0085 | SI | 1559 | EAF 468-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 385 | S/E DUQUECO | 801 | S/E DUQUECO E1 | Licura | 1484 | BA S/E DUQUECO 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 329 | Clientes Regulados | 0 | 0.262 | 1.43 |  | 0.04803 | 0 | 0.262 | NO | 2023-10-29 10:44 | 2023-10-29 10:55 | 2023-10-29 10:55 | 0.18 | 0 | 0.04716 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 498 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B1484C00850001559 | B1484C0085RE764113211559 | B1484C0085 | SI | 1559 | EAF 468-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 385 | S/E DUQUECO | 803 | S/E DUQUECO E2 | Santa Bárbara | 1484 | BA S/E DUQUECO 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 263 | Clientes Regulados | 0 | 0.05984 | 0.05 |  |  |  | 0.05984 | NO | 2023-10-29 10:44 | 2023-10-29 10:55 | 2023-10-29 10:55 | 0.18 | 0 | 0.010771 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1484C00850001559 | B1484C0085RE764113211559 | B1484C0085 | SI | 1559 | EAF 468-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 385 | S/E DUQUECO | 31153 | S/E DUQUECO E4 | Molino Bío Bío | 1484 | BA S/E DUQUECO 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 667 | Clientes Regulados | 0 | 0.364 | 0.4 |  | 0.06673 | 0 | 0.364 | NO | 2023-10-29 10:44 | 2023-10-29 10:55 | 2023-10-29 10:55 | 0.18 | 0 | 0.06552 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 237 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B1484C00850001559 | B1484C0085LD760626351559 | B1484C0085 | SI | 1559 | EAF 468-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 385 | S/E DUQUECO | 801 | S/E DUQUECO E1 | Licura | 1484 | BA S/E DUQUECO 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76062635 | 1 | PATAGONIA PAINTING COMPANY | 0.06 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.06 | NO | 2023-10-29 10:44 | 2023-10-29 10:55 | 2023-10-29 10:55 | 0.18 | 0 | 0.0108 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MULCHEN | NO APLICA
B1484C00850001559 | B1484C0085LD778157101559 | B1484C0085 | SI | 1559 | EAF 468-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 385 | S/E DUQUECO | 801 | S/E DUQUECO E1 | Licura | 1484 | BA S/E DUQUECO 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77815710 | 1 | ASERRADEROS DE MADERAS INDUSTRIALES SAN IGNACIO LIMITADA | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.05 | NO | 2023-10-29 10:44 | 2023-10-29 10:55 | 2023-10-29 10:55 | 0.18 | 0 | 0.009 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B1484C00850001559 | B1484C0085LD789346501559 | B1484C0085 | SI | 1559 | EAF 468-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 385 | S/E DUQUECO | 801 | S/E DUQUECO E1 | Licura | 1484 | BA S/E DUQUECO 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78934650 | 1 | TRANSPORTES Y EXPLOTACIONES FORESTALES BASAURI HERMANOS LIMITADA | 0.14 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.14 | NO | 2023-10-29 10:44 | 2023-10-29 10:55 | 2023-10-29 10:55 | 0.18 | 0 | 0.0252 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MULCHEN | NO APLICA
B1484C00850001559 | B1484C0085LD811137001559 | B1484C0085 | SI | 1559 | EAF 468-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 385 | S/E DUQUECO | 801 | S/E DUQUECO E1 | Licura | 1484 | BA S/E DUQUECO 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81113700 | 1 | AGRICOLA Y FORESTAL BAGARO LTDA | 0.1 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.1 | NO | 2023-10-29 10:44 | 2023-10-29 10:55 | 2023-10-29 10:55 | 0.18 | 0 | 0.018 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MULCHEN | NO APLICA
B1484C00850001559 | B1484C0085LD840660001559 | B1484C0085 | SI | 1559 | EAF 468-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 385 | S/E DUQUECO | 801 | S/E DUQUECO E1 | Licura | 1484 | BA S/E DUQUECO 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 84066000 | 1 | PUELCHE S A | 0.13 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.13 | NO | 2023-10-29 10:44 | 2023-10-29 10:55 | 2023-10-29 10:55 | 0.18 | 0 | 0.0234 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B1484C00850001559 | B1484C0085LD966851301559 | B1484C0085 | SI | 1559 | EAF 468-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 385 | S/E DUQUECO | 801 | S/E DUQUECO E1 | Licura | 1484 | BA S/E DUQUECO 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96685130 | 1 | SOC COPEVAL AGROINDUSTRIAS S.A | 0.09 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.09 | NO | 2023-10-29 10:44 | 2023-10-29 10:55 | 2023-10-29 10:55 | 0.18 | 0 | 0.0162 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B1484C00850001559 | B1484C0085LD766789801559 | B1484C0085 | SI | 1559 | EAF 468-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 385 | S/E DUQUECO | 31153 | S/E DUQUECO E4 | Molino Bío Bío | 1484 | BA S/E DUQUECO 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76678980 | 1 | ASERRADEROS CERRO COLORADO S.A. | 0.08 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.08 | NO | 2023-10-29 10:44 | 2023-10-29 10:55 | 2023-10-29 10:55 | 0.18 | 0 | 0.0144 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B1484C00850001559 | B1484C0085LD965404901559 | B1484C0085 | SI | 1559 | EAF 468-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 385 | S/E DUQUECO | 31153 | S/E DUQUECO E4 | Molino Bío Bío | 1484 | BA S/E DUQUECO 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96540490 | 1 | PROMASA S.A. | 0.81 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.81 | NO | 2023-10-29 10:44 | 2023-10-29 10:55 | 2023-10-29 10:55 | 0.18 | 0 | 0.1458 | 0 | 0.18 |  | 0.18 | 1 | 0.39741 | 1 |  | NO APLICA | 0.18 | 1 | 0.39741 | 0 |  | LOS ANGELES | NO APLICA
B1484C01120001559 | B1484C0112RE760731641559 | B1484C0112 | SI | 1559 | EAF 468-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 385 | S/E DUQUECO | 31152 | S/E DUQUECO E3 | Las Delicias | 1484 | BA S/E DUQUECO 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 530 | Clientes Regulados | 0 | 0.26612 | 2.68 |  | 0.063647 | 0 | 0.26612 | NO | 2023-10-29 10:44 | 2023-10-29 10:55 | 2023-10-29 10:58 | 0.23 | 0 | 0.061207 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 529 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B1484C01120001559 | B1484C0112LD965478901559 | B1484C0112 | SI | 1559 | EAF 468-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 385 | S/E DUQUECO | 31152 | S/E DUQUECO E3 | Las Delicias | 1484 | BA S/E DUQUECO 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96547890 | 1 | ASERRADEROS JCE S.A. | 1.26 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 1.26 | NO | 2023-10-29 10:44 | 2023-10-29 10:55 | 2023-10-29 10:58 | 0.23 | 0 | 0.2898 | 0 | 0.23 |  | 0.23 | 1 | 0.35101 | 1 |  | NO APLICA | 0.66 | 2 | 0.44561 | 0 |  | LOS ANGELES | NO APLICA
B0189C00850001560 | B0189C0085RE764113211560 | B0189C0085 | NO | 1560 | EAF 469-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 1143 | S/E MANSO DE VELASCO C1 | Colo Colo | 189 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2903 | Clientes Regulados | 0 | 2.036 | 2.7 |  | 0.06787 | 0 | 2.036 | NO | 2023-10-29 11:19 | 2023-10-29 11:23 | 2023-10-29 11:23 | 0.06 | 0 | 0.12216 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2903 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B0189C00850001560 | B0189C0085RE764113211560 | B0189C0085 | NO | 1560 | EAF 469-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 1142 | S/E MANSO DE VELASCO C2 | Bulnes | 189 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4583 | Clientes Regulados | 0 | 2.326 | 3.2 |  | 0.07753 | 0 | 2.326 | NO | 2023-10-29 11:19 | 2023-10-29 11:23 | 2023-10-29 11:23 | 0.06 | 0 | 0.13956 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4583 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B0189C00850001560 | B0189C0085RE764113211560 | B0189C0085 | NO | 1560 | EAF 469-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 1150 | S/E MANSO DE VELASCO C3 | Alemania | 189 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6703 | Clientes Regulados | 0 | 3.029 | 4.9 |  | 0.10097 | 0 | 3.029 | NO | 2023-10-29 11:19 | 2023-10-29 11:23 | 2023-10-29 11:23 | 0.06 | 0 | 0.18174 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6703 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B0189C00850001560 | B0189C0085RE764113211560 | B0189C0085 | NO | 1560 | EAF 469-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 1146 | S/E MANSO DE VELASCO C4 | Villagrán | 189 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 12449 | Clientes Regulados | 0 | 4.239 | 5.2 |  | 0.1413 | 0 | 4.239 | NO | 2023-10-29 11:19 | 2023-10-29 11:23 | 2023-10-29 11:23 | 0.06 | 0 | 0.25434 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 12449 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B0189C00850001560 | B0189C0085RE764113211560 | B0189C0085 | NO | 1560 | EAF 469-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 1151 | S/E MANSO DE VELASCO C5 | Quilque | 189 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.018 | 1.1 |  | 0.0006 | 0 | 0.018 | NO | 2023-10-29 11:19 | 2023-10-29 11:23 | 2023-10-29 11:23 | 0.06 | 0 | 0.00108 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B0189C00850001560 | B0189C0085LD770903701560 | B0189C0085 | NO | 1560 | EAF 469-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 1150 | S/E MANSO DE VELASCO C3 | Alemania | 189 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77090370 | 1 | AGRICOLA GANADERA SAN VICENTE MENETUE | 0.2 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.2 | NO | 2023-10-29 11:19 | 2023-10-29 11:23 | 2023-10-29 11:23 | 0.06 | 0 | 0.012 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B0189C00850001560 | B0189C0085LD786272101560 | B0189C0085 | NO | 1560 | EAF 469-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 1150 | S/E MANSO DE VELASCO C3 | Alemania | 189 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78627210 | 1 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | 0.14 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.14 | NO | 2023-10-29 11:19 | 2023-10-29 11:23 | 2023-10-29 11:23 | 0.06 | 0 | 0.0084 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B0189C00850001560 | B0189C0085LD812010001560 | B0189C0085 | NO | 1560 | EAF 469-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 1150 | S/E MANSO DE VELASCO C3 | Alemania | 189 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81201000 | 1 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 0.58 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.58 | NO | 2023-10-29 11:19 | 2023-10-29 11:23 | 2023-10-29 11:23 | 0.06 | 0 | 0.0348 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B0189C00850001560 | B0189C0085LD967924301560 | B0189C0085 | NO | 1560 | EAF 469-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 1150 | S/E MANSO DE VELASCO C3 | Alemania | 189 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96792430 | 1 | SODIMAC S.A. | 0.19 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.19 | NO | 2023-10-29 11:19 | 2023-10-29 11:23 | 2023-10-29 11:23 | 0.06 | 0 | 0.0114 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B0189C00850001560 | B0189C0085LD761349411560 | B0189C0085 | NO | 1560 | EAF 469-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 1142 | S/E MANSO DE VELASCO C2 | Bulnes | 189 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76134941 | 1 | ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA. | 0.23 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.23 | NO | 2023-10-29 11:19 | 2023-10-29 11:23 | 2023-10-29 11:23 | 0.06 | 0 | 0.0138 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B0189C00850001560 | B0189C0085LD768333001560 | B0189C0085 | NO | 1560 | EAF 469-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 1142 | S/E MANSO DE VELASCO C2 | Bulnes | 189 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.67 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.67 | NO | 2023-10-29 11:19 | 2023-10-29 11:23 | 2023-10-29 11:23 | 0.06 | 0 | 0.0402 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B0189C00850001560 | B0189C0085LD782970401560 | B0189C0085 | NO | 1560 | EAF 469-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 1143 | S/E MANSO DE VELASCO C1 | Colo Colo | 189 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78297040 | 1 | INMOBILIARIA CATEDRAL S.A. | 0.2 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.2 | NO | 2023-10-29 11:19 | 2023-10-29 11:23 | 2023-10-29 11:23 | 0.06 | 0 | 0.012 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B0189C00850001560 | B0189C0085LD816756001560 | B0189C0085 | NO | 1560 | EAF 469-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 1143 | S/E MANSO DE VELASCO C1 | Colo Colo | 189 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81675600 | 1 | COMERCIALIZADORA S.A. | 0.41 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.41 | NO | 2023-10-29 11:19 | 2023-10-29 11:23 | 2023-10-29 11:23 | 0.06 | 0 | 0.0246 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B0189C00850001560 | B0189C0085LD906350001560 | B0189C0085 | NO | 1560 | EAF 469-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 1143 | S/E MANSO DE VELASCO C1 | Colo Colo | 189 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 90635000 | 1 | TELEFONICA CHILE S.A. | 0.1 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.1 | NO | 2023-10-29 11:19 | 2023-10-29 11:23 | 2023-10-29 11:23 | 0.06 | 0 | 0.006 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B0189C00850001560 | B0189C0085LD966536601560 | B0189C0085 | NO | 1560 | EAF 469-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 1143 | S/E MANSO DE VELASCO C1 | Colo Colo | 189 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96653660 | 1 | PLAZA DEL TREBOL S.A. | 1.15 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 1.15 | NO | 2023-10-29 11:19 | 2023-10-29 11:23 | 2023-10-29 11:23 | 0.06 | 0 | 0.069 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B0189C00850001560 | B0189C0085LD761349411560 | B0189C0085 | NO | 1560 | EAF 469-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 1146 | S/E MANSO DE VELASCO C4 | Villagrán | 189 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76134941 | 1 | ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA. | 0.23 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.23 | NO | 2023-10-29 11:19 | 2023-10-29 11:23 | 2023-10-29 11:23 | 0.06 | 0 | 0.0138 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B0189C00850001560 | B0189C0085LD812010001560 | B0189C0085 | NO | 1560 | EAF 469-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 1146 | S/E MANSO DE VELASCO C4 | Villagrán | 189 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81201000 | 1 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 0.58 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.58 | NO | 2023-10-29 11:19 | 2023-10-29 11:23 | 2023-10-29 11:23 | 0.06 | 0 | 0.0348 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.97968 | 1 |  | NO APLICA | 0.06 | 1 | 0.97968 | 0 |  | LOS ANGELES | NO APLICA
B0227C00850001560 | B0227C0085RE764113211560 | B0227C0085 | NO | 1560 | EAF 469-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 830 | S/E EL AVELLANO E1 | La Mona | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 553 | Clientes Regulados | 0 | 0.281 | 5 |  | 0.00937 | 0 | 0.281 | NO | 2023-10-29 11:19 | 2023-10-29 11:23 | 2023-10-29 11:23 | 0.06 | 0 | 0.01686 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 353 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B0227C00850001560 | B0227C0085RE764113211560 | B0227C0085 | NO | 1560 | EAF 469-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 826 | S/E EL AVELLANO E2 | Sor Vicenta | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1334 | Clientes Regulados | 0 | 0.896 | 1.5 |  | 0.02987 | 0 | 0.896 | NO | 2023-10-29 11:19 | 2023-10-29 11:23 | 2023-10-29 11:23 | 0.06 | 0 | 0.05376 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1334 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B0227C00850001560 | B0227C0085RE764113211560 | B0227C0085 | NO | 1560 | EAF 469-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 827 | S/E EL AVELLANO E3 | Laja | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 523 | Clientes Regulados | 0 | 0.518 | 0.8 |  | 0.01727 | 0 | 0.518 | NO | 2023-10-29 11:19 | 2023-10-29 11:23 | 2023-10-29 11:23 | 0.06 | 0 | 0.03108 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 523 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B0227C00850001560 | B0227C0085LD995828601560 | B0227C0085 | NO | 1560 | EAF 469-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 830 | S/E EL AVELLANO E1 | La Mona | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99582860 | 1 | MADERAS PILGUEN SPA | 0.14 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.14 | NO | 2023-10-29 11:19 | 2023-10-29 11:23 | 2023-10-29 11:23 | 0.06 | 0 | 0.0084 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B0227C00850001560 | B0227C0085LD953040001560 | B0227C0085 | NO | 1560 | EAF 469-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 827 | S/E EL AVELLANO E3 | Laja | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 95304000 | 1 | CMPC MADERAS S.A. | 1.88 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 1.88 | NO | 2023-10-29 11:19 | 2023-10-29 11:23 | 2023-10-29 11:23 | 0.06 | 0 | 0.1128 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B0227C00850001560 | B0227C0085LD995200001560 | B0227C0085 | NO | 1560 | EAF 469-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 827 | S/E EL AVELLANO E3 | Laja | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99520000 | 1 | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA | 0.06 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.06 | NO | 2023-10-29 11:19 | 2023-10-29 11:23 | 2023-10-29 11:23 | 0.06 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.2265 | 1 |  | NO APLICA | 0.06 | 1 | 0.2265 | 0 |  | LOS ANGELES | NO APLICA
B0227C01020001560 | B0227C0102RE815859001560 | B0227C0102 | NO | 1560 | EAF 469-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 28528 | S/E EL AVELLANO E4 | Rarinco | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | RE | 81585900 | 7021 | Clientes Regulados | 0 | 4.2 | 1.59 |  | 0.069971 | 0 | 4.2 | NO | 2023-10-29 11:19 | 2023-10-29 11:23 | 2023-10-29 11:23 | 0.06 | 0 | 0.252 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7484 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B0227C01020001560 | B0227C0102LD967136801560 | B0227C0102 | NO | 1560 | EAF 469-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 28528 | S/E EL AVELLANO E4 | Rarinco | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | LD | 96713680 | 1 | LAMINADORA L.ANGELES S.A. | 0.5 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.5 | NO | 2023-10-29 11:19 | 2023-10-29 11:23 | 2023-10-29 11:23 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B0227C01020001560 | B0227C0102LD765159711560 | B0227C0102 | NO | 1560 | EAF 469-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 28528 | S/E EL AVELLANO E4 | Rarinco | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | LD | 76515971 | 1 | FULLGREEN CHILE LTDA | 0.04 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.04 | NO | 2023-10-29 11:19 | 2023-10-29 11:23 | 2023-10-29 11:23 | 0.06 | 0 | 0.0024 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B0227C01020001560 | B0227C0102LD787609601560 | B0227C0102 | NO | 1560 | EAF 469-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 28528 | S/E EL AVELLANO E4 | Rarinco | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | LD | 78760960 | 1 | INGENIERIA, MADERAS Y CONSTRUCCIONES LIMITADA | 0.09 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.09 | NO | 2023-10-29 11:19 | 2023-10-29 11:23 | 2023-10-29 11:23 | 0.06 | 0 | 0.0054 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B0227C01020001560 | B0227C0102LD760904831560 | B0227C0102 | NO | 1560 | EAF 469-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 28528 | S/E EL AVELLANO E4 | Rarinco | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | LD | 76090483 | 1 | AUSTRALIS AGUA DULCE S.A. | 0.2 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.2 | NO | 2023-10-29 11:19 | 2023-10-29 11:23 | 2023-10-29 11:23 | 0.06 | 0 | 0.012 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B0227C01020001560 | B0227C0102LD764530341560 | B0227C0102 | NO | 1560 | EAF 469-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 28528 | S/E EL AVELLANO E4 | Rarinco | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | LD | 76453034 | 1 | AUSTRAL CEREALS S.A. | 0.14 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.14 | NO | 2023-10-29 11:19 | 2023-10-29 11:23 | 2023-10-29 11:23 | 0.06 | 0 | 0.0084 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B0227C01020001560 | B0227C0102LD885399001560 | B0227C0102 | NO | 1560 | EAF 469-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 28528 | S/E EL AVELLANO E4 | Rarinco | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | LD | 88539900 | 1 | MADERAS IMPREGNADAS PRESERVA LTDA | 0.04 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.04 | NO | 2023-10-29 11:19 | 2023-10-29 11:23 | 2023-10-29 11:23 | 0.06 | 0 | 0.0024 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.3126 | 1 |  | NO APLICA | 3.88 | 2 | 2.2804 | 0 |  | LOS ANGELES | NO APLICA
B1078C01120001560 | B1078C0112RE760731641560 | B1078C0112 | NO | 1560 | EAF 469-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14392 | S/E NEGRETE E1 | Negrete-Renaico | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4111 | Clientes Regulados | 0 | 0.43177 | 2.39 |  | 0.062755 | 0 | 0.43177 | NO | 2023-10-29 11:19 | 2023-10-29 11:26 | 2023-10-29 11:28 | 0.14 | 0 | 0.060448 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1370 |  | 0 | [5 empty] | NEGRETE | E
B1078C01120001560 | B1078C0112RE760731641560 | B1078C0112 | NO | 1560 | EAF 469-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14392 | S/E NEGRETE E1 | Negrete-Renaico | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4111 | Clientes Regulados | 0 | 0.88558 | 2.39 |  | 0.13136 | 0 | 0.88558 | NO | 2023-10-29 11:19 | 2023-10-29 11:26 | 2023-10-29 11:28 | 0.14 | 0 | 0.12398 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2741 |  | 0 | [5 empty] | RENAICO | E
B1078C01120001560 | B1078C0112RE760731641560 | B1078C0112 | NO | 1560 | EAF 469-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 530 | S/E VALDIVIA (STS) | 14293 | S/E VALDIVIA (STS) CTP1 | Negrete-Nacimiento | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 10517 | Clientes Regulados | 0 | 0.064722 | 6.42 |  | 0.0064722 | 0 | 0.064722 | NO | 2023-10-29 11:19 | 2023-10-29 11:26 | 2023-10-29 11:26 | 0.11 | 0 | 0.0071194 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 63 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B1078C01120001560 | B1078C0112RE760731641560 | B1078C0112 | NO | 1560 | EAF 469-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 530 | S/E VALDIVIA (STS) | 14293 | S/E VALDIVIA (STS) CTP1 | Negrete-Nacimiento | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 10517 | Clientes Regulados | 0 | 2.5646 | 6.42 |  | 0.25646 | 0 | 2.5646 | NO | 2023-10-29 11:19 | 2023-10-29 11:26 | 2023-10-29 11:26 | 0.11 | 0 | 0.28211 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9610 |  | 0 | [5 empty] | NACIMIENTO | E
B1078C01120001560 | B1078C0112RE760731641560 | B1078C0112 | NO | 1560 | EAF 469-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 530 | S/E VALDIVIA (STS) | 14293 | S/E VALDIVIA (STS) CTP1 | Negrete-Nacimiento | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 10517 | Clientes Regulados | 0 | 0.45909 | 6.42 |  | 0.045909 | 0 | 0.45909 | NO | 2023-10-29 11:19 | 2023-10-29 11:26 | 2023-10-29 11:26 | 0.11 | 0 | 0.0505 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 840 |  | 0 | [5 empty] | NEGRETE | E
B1078C01120001560 | B1078C0112RE760731641560 | B1078C0112 | NO | 1560 | EAF 469-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14394 | S/E NEGRETE E3 | Negrete-Mulchén | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2178 | Clientes Regulados | 0 | 0.22386 | 1.3 |  | 0.022386 | 0 | 0.22386 | NO | 2023-10-29 11:19 | 2023-10-29 11:26 | 2023-10-29 11:26 | 0.11 | 0 | 0.024624 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 419 |  | 0 | [5 empty] | MULCHEN | E
B1078C01120001560 | B1078C0112RE760731641560 | B1078C0112 | NO | 1560 | EAF 469-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14394 | S/E NEGRETE E3 | Negrete-Mulchén | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2178 | Clientes Regulados | 0 | 0.45716 | 1.3 |  | 0.045716 | 0 | 0.45716 | NO | 2023-10-29 11:19 | 2023-10-29 11:26 | 2023-10-29 11:26 | 0.11 | 0 | 0.050288 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1755 |  | 0 | [5 empty] | NEGRETE | E
B1078C01120001560 | B1078C0112RE760731641560 | B1078C0112 | NO | 1560 | EAF 469-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14394 | S/E NEGRETE E3 | Negrete-Mulchén | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2178 | Clientes Regulados | 0 | 0.002858 | 1.3 |  | 0.0002858 | 0 | 0.002858 | NO | 2023-10-29 11:19 | 2023-10-29 11:26 | 2023-10-29 11:26 | 0.11 | 0 | 0.00031438 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 | [5 empty] | RENAICO | E
B1078C01120001560 | B1078C0112LD966771401560 | B1078C0112 | NO | 1560 | EAF 469-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 530 | S/E VALDIVIA (STS) | 14293 | S/E VALDIVIA (STS) CTP1 | Negrete-Nacimiento | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96677140 | 1 | CONSORCIO MADERERO S A | 0.35 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.35 | NO | 2023-10-29 11:19 | 2023-10-29 11:26 | 2023-10-29 11:26 | 0.11 | 0 | 0.0385 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B1078C01120001560 | B1078C0112LD768333001560 | B1078C0112 | NO | 1560 | EAF 469-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 530 | S/E VALDIVIA (STS) | 14293 | S/E VALDIVIA (STS) CTP1 | Negrete-Nacimiento | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.19 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.19 | NO | 2023-10-29 11:19 | 2023-10-29 11:26 | 2023-10-29 11:26 | 0.11 | 0 | 0.0209 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | NACIMIENTO | NO APLICA
B1078C01120001560 | B1078C0112LD779646501560 | B1078C0112 | NO | 1560 | EAF 469-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 530 | S/E VALDIVIA (STS) | 14293 | S/E VALDIVIA (STS) CTP1 | Negrete-Nacimiento | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 77964650 | 1 | INDUSTRIALIZADORA DE MADERA BORVER LTDA | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.05 | NO | 2023-10-29 11:19 | 2023-10-29 11:26 | 2023-10-29 11:26 | 0.11 | 0 | 0.0055 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | NEGRETE | NO APLICA
B1078C01120001560 | B1078C0112LD966511801560 | B1078C0112 | NO | 1560 | EAF 469-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 530 | S/E VALDIVIA (STS) | 14293 | S/E VALDIVIA (STS) CTP1 | Negrete-Nacimiento | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96651180 | 1 | COLLIPULLI RED SOIL S.A | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.05 | NO | 2023-10-29 11:19 | 2023-10-29 11:26 | 2023-10-29 11:26 | 0.11 | 0 | 0.0055 | 0 | 0.1169 |  | 0.1169 | 1 | 0.66979 | 1 |  | NO APLICA | 0.2569 | 3 | 1.4074 | 0 |  | NEGRETE | NO APLICA
B0494C01120001561 | B0494C0112RE760731641561 | B0494C0112 | NO | 1561 | EAF 470-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 577 | S/E LAJA | 13274 | S/E LAJA CT1 | Laja - San Rosendo | 494 | BA S/E LAJA 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 21952 | Clientes Regulados | 0 | 5.9639 | 3.69 |  | 10.1365 | 0 | 5.9639 | NO | 2023-10-29 12:48 | 2023-10-29 18:57 | 2023-10-29 14:30 | 1.69 | 0 | 10.079 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 21952 |  | 0 | [5 empty] | LAJA | E
B0494C01120001561 | B0494C0112RE760731641561 | B0494C0112 | NO | 1561 | EAF 470-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 577 | S/E LAJA | 13274 | S/E LAJA CT1 | Laja - San Rosendo | 494 | BA S/E LAJA 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 926 | Clientes Regulados | 0 | 0.18964 | 0.12 |  | 0.58504 | 0 | 0.18964 | NO | 2023-10-29 12:48 | 2023-10-29 18:57 | 2023-10-29 15:53 | 3.08 | 0 | 0.5841 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 926 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B0494C01120001561 | B0494C0112RE760731641561 | B0494C0112 | NO | 1561 | EAF 470-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 577 | S/E LAJA | 13274 | S/E LAJA CT1 | Laja - San Rosendo | 494 | BA S/E LAJA 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 130 | Clientes Regulados | 0 | 0.018 | 0.06 |  | 0.087643 | 0 | 0.018 | NO | 2023-10-29 12:48 | 2023-10-29 18:57 | 2023-10-29 17:40 | 4.86 | 0 | 0.087481 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 130 |  | 0 | [5 empty] | NACIMIENTO | E
B0494C01120001561 | B0494C0112RE760731641561 | B0494C0112 | NO | 1561 | EAF 470-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 577 | S/E LAJA | 13274 | S/E LAJA CT1 | Laja - San Rosendo | 494 | BA S/E LAJA 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1195 | Clientes Regulados | 0 | 0.30946 | 0.45 |  | 1.9153 | 0 | 0.30946 | NO | 2023-10-29 12:48 | 2023-10-29 18:57 | 2023-10-29 18:59 | 6.18 | 0 | 1.9124 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1195 |  | 0 | [5 empty] | SAN ROSENDO | E
B0494C01120001561 | B0494C0112RE760731641561 | B0494C0112 | NO | 1561 | EAF 470-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 577 | S/E LAJA | 13274 | S/E LAJA CT1 | Laja - San Rosendo | 494 | BA S/E LAJA 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6940 | Clientes Regulados | 0 | 1.7698 | 2.98 |  | 1.9549 | 0 | 1.7698 | NO | 2023-10-29 12:48 | 2023-10-29 18:57 | 2023-10-29 13:54 | 1.1 | 0 | 1.9468 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6940 |  | 0 | [5 empty] | SANTA JUANA | E
B0494C01120001561 | B0494C0112RE760731641561 | B0494C0112 | NO | 1561 | EAF 470-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 577 | S/E LAJA | 13274 | S/E LAJA CT1 | Laja - San Rosendo | 494 | BA S/E LAJA 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 61 | Clientes Regulados | 0 | 0.011073 | 0.05 |  | 0.070257 | 0 | 0.011073 | NO | 2023-10-29 12:48 | 2023-10-29 18:57 | 2023-10-29 19:09 | 6.34 | 0 | 0.0702 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 61 |  | 0 | [5 empty] | YUMBEL | E
B0494C01120001561 | B0494C0112LD616073061561 | B0494C0112 | NO | 1561 | EAF 470-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 577 | S/E LAJA | 13274 | S/E LAJA CT1 | Laja - San Rosendo | 494 | BA S/E LAJA 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 61607306 | 1 | SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA | 0.07 | 0 | 0.11 | 1 | 0 | 0 | 0.07 | NO | 2023-10-29 12:48 | 2023-10-29 18:57 | 2023-10-29 13:11 | 0.38 | 0 | 0.0266 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LAJA | NO APLICA
B2497C01260001561 | B2497C0126LT612160001561 | B2497C0126 | NO | 1561 | EAF 470-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 939 | S/E LAJA (FFCC) | 7386 | S/E LAJA (FFCC) | Laja FFCC | 2497 | BA S/E LAJA (FFCC) 66KV B1 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | NO | 2023-10-29 12:48 | 2023-10-29 18:57 | 2023-10-29 18:57 | 6.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | SIN INFORMACION | NO APLICA
B0140C01120001562 | B0140C0112RE760731641562 | B0140C0112 | SI | 1562 | EAF 471-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 513 | S/E ANGOL C1 | Angol Ciudad | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1451 | Clientes Regulados | 0 | 0.50949 | 0.44 |  | 0.084915 | No Aplica | 0.50949 | NO | 2023-10-31 02:41 | 2023-10-31 02:51 | 2023-10-31 02:51 | 0.16 | 0 | 0.081518 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1451 |  | No Aplica | [5 empty] | ANGOL | E
B0140C01120001562 | B0140C0112RE760731641562 | B0140C0112 | SI | 1562 | EAF 471-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 508 | S/E ANGOL C3 | Angol - Tijeral | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 374 | Clientes Regulados | 0 | 0.18067 | 1.02 |  | 0.030112 | No Aplica | 0.18067 | NO | 2023-10-31 02:41 | 2023-10-31 02:51 | 2023-10-31 02:51 | 0.16 | 0 | 0.028907 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 374 |  | No Aplica | [5 empty] | ANGOL | E
B0140C01120001562 | B0140C0112RE760731641562 | B0140C0112 | SI | 1562 | EAF 471-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 514 | S/E ANGOL E1 | Angol - Los Sauces | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1401 | Clientes Regulados | 0 | 0.46817 | 1.19 |  | 0.078028 | No Aplica | 0.46817 | NO | 2023-10-31 02:41 | 2023-10-31 02:51 | 2023-10-31 02:51 | 0.16 | 0 | 0.074907 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1014 |  | No Aplica | [5 empty] | ANGOL | E
B0140C01120001562 | B0140C0112RE760731641562 | B0140C0112 | SI | 1562 | EAF 471-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 514 | S/E ANGOL E1 | Angol - Los Sauces | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1401 | Clientes Regulados | 0 | 0.0014888 | 1.19 |  | 0.00024814 | No Aplica | 0.0014888 | NO | 2023-10-31 02:41 | 2023-10-31 02:51 | 2023-10-31 02:51 | 0.16 | 0 | 0.00023821 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 23 |  | No Aplica | [5 empty] | COLLIPULLI | E
B0140C01120001562 | B0140C0112RE760731641562 | B0140C0112 | SI | 1562 | EAF 471-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 514 | S/E ANGOL E1 | Angol - Los Sauces | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1401 | Clientes Regulados | 0 | 0.0088974 | 1.19 |  | 0.0014829 | No Aplica | 0.0088974 | NO | 2023-10-31 02:41 | 2023-10-31 02:51 | 2023-10-31 02:51 | 0.16 | 0 | 0.0014236 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 166 |  | No Aplica | [5 empty] | ERCILLA | E
B0140C01120001562 | B0140C0112RE760731641562 | B0140C0112 | SI | 1562 | EAF 471-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 514 | S/E ANGOL E1 | Angol - Los Sauces | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1401 | Clientes Regulados | 0 | 0.047629 | 1.19 |  | 0.0079381 | No Aplica | 0.047629 | NO | 2023-10-31 02:41 | 2023-10-31 02:51 | 2023-10-31 02:51 | 0.16 | 0 | 0.0076206 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 196 |  | No Aplica | [5 empty] | LOS SAUCES | E
B0140C01120001562 | B0140C0112RE760731641562 | B0140C0112 | SI | 1562 | EAF 471-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 506 | S/E ANGOL C2 | Deuco | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4691 | Clientes Regulados | 0 | 1.1506 | 1.16 |  | 0.19177 | No Aplica | 1.1506 | NO | 2023-10-31 02:41 | 2023-10-31 02:51 | 2023-10-31 02:51 | 0.16 | 0 | 0.1841 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4691 |  | No Aplica | [5 empty] | ANGOL | E
B0140C01120001562 | B0140C0112LD797525801562 | B0140C0112 | SI | 1562 | EAF 471-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 514 | S/E ANGOL E1 | Angol - Los Sauces | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 79752580 | 1 | AGRICOLA FRAMPARQUE SPA | 0.08 | 0.076871 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0.08 | NO | 2023-10-31 02:41 | 2023-10-31 02:51 | 2023-10-31 02:51 | 0.16 | 0 | 0.0128 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANGOL | E
B0140C01120001562 | B0140C0112LD863813001562 | B0140C0112 | SI | 1562 | EAF 471-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 508 | S/E ANGOL C3 | Angol - Tijeral | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 86381300 | 2 | FRUTERA SAN FERNANDO S.A. | 0.46 | 0.46309 | 0.15 | 1 | 0 | 0 | 0.46 | NO | 2023-10-31 02:41 | 2023-10-31 02:51 | 2023-10-31 02:51 | 0.16 | 0 | 0.0736 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANGOL | E
B0140C01120001562 | B0140C0112LD995934301562 | B0140C0112 | SI | 1562 | EAF 471-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 508 | S/E ANGOL C3 | Angol - Tijeral | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 99593430 | 2 | FRUTICOLA ANGOL SPA | 0.44 | 0.44114 | 0.15 | 1 | 0 | 0 | 0.44 | NO | 2023-10-31 02:41 | 2023-10-31 02:51 | 2023-10-31 02:51 | 0.16 | 0 | 0.0704 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANGOL | E
B0140C01120001562 | B0140C0112LD967924301562 | B0140C0112 | SI | 1562 | EAF 471-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 506 | S/E ANGOL C2 | Deuco | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96792430 | 1 | SODIMAC S.A. | 0.06 | 0.05858 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0.06 | NO | 2023-10-31 02:41 | 2023-10-31 02:51 | 2023-10-31 02:51 | 0.16 | 0 | 0.0096 | 0 | 0.16 |  | 0.16 | 1 | 0.54511 | 1 |  | NO APLICA | 2.61 | 6 | 9.2181 | 0.54511 |  | ANGOL | E | Fr | Fr
B0155C01120001562 | B0155C0112RE760731641562 | B0155C0112 | SI | 1562 | EAF 471-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 394 | S/E COLLIPULLI | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | Collipulli Ciudad | 155 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 26 | Clientes Regulados | 0 | 0.017156 | 0.03 |  | 0.0052955 | No Aplica | 0.017156 | NO | 2023-10-31 02:41 | 2023-10-31 03:05 | 2023-10-31 03:00 | 0.31 | 0 | 0.0053184 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 26 |  | No Aplica | [5 empty] | ERCILLA | E
B0155C01120001562 | B0155C0112RE760731641562 | B0155C0112 | SI | 1562 | EAF 471-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 394 | S/E COLLIPULLI | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | Collipulli Ciudad | 155 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8782 | Clientes Regulados | 0 | 3.1382 | 4.11 |  | 1.2328 | No Aplica | 3.1382 | NO | 2023-10-31 02:41 | 2023-10-31 03:05 | 2023-10-31 03:05 | 0.39 | 0 | 1.2239 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8515 |  | No Aplica | [5 empty] | COLLIPULLI | E
B0155C01120001562 | B0155C0112RE760731641562 | B0155C0112 | SI | 1562 | EAF 471-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 394 | S/E COLLIPULLI | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | Collipulli Ciudad | 155 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8782 | Clientes Regulados | 0 | 0.079822 | 4.11 |  | 0.031929 | No Aplica | 0.079822 | NO | 2023-10-31 02:41 | 2023-10-31 03:05 | 2023-10-31 03:05 | 0.39 | 0 | 0.031131 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 267 |  | No Aplica | [5 empty] | MULCHEN | E
B0155C01120001562 | B0155C0112LD788920501562 | B0155C0112 | SI | 1562 | EAF 471-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 394 | S/E COLLIPULLI | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | Collipulli Ciudad | 155 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78892050 | 2 | MOLDURAS E INSUMOS LIMITADA | 0 | 0.0027888 | 0.09 | 1 | 0 | 0 | 0 | NO | 2023-10-31 02:41 | 2023-10-31 03:05 | 2023-10-31 03:05 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | COLLIPULLI | E
B0155C01120001562 | B0155C0112LD797433901562 | B0155C0112 | SI | 1562 | EAF 471-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 394 | S/E COLLIPULLI | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | Collipulli Ciudad | 155 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 79743390 | 2 | SOC.AGRICOLA LA SELVA LTDA. | 0.23 | 0.23238 | 0.09 | 1 | 0 | 0 | 0.23 | NO | 2023-10-31 02:41 | 2023-10-31 03:05 | 2023-10-31 03:05 | 0.39 | 0 | 0.0897 | 0 | 0.3896 |  | 0.3896 | 1 | 1.3501 | 1 |  | NO APLICA | 3.2794 | 5 | 10.9676 | 1.3501 |  | COLLIPULLI | E | Tr y Fr | Fr
B1411C01120001562 | B1411C0112RE760731641562 | B1411C0112 | NO | 1562 | EAF 471-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces - Lumaco | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5281 | Clientes Regulados | 0 | 0.081908 | 1.81 |  | 0.013651 | No Aplica | 0.081908 | NO | 2023-10-31 02:41 | 2023-10-31 02:51 | 2023-10-31 02:51 | 0.16 | 0 | 0.013105 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 490 |  | No Aplica | [5 empty] | ANGOL | E
B1411C01120001562 | B1411C0112RE760731641562 | B1411C0112 | NO | 1562 | EAF 471-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces - Lumaco | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5281 | Clientes Regulados | 0 | 0.55606 | 1.81 |  | 0.092677 | No Aplica | 0.55606 | NO | 2023-10-31 02:41 | 2023-10-31 02:51 | 2023-10-31 02:51 | 0.16 | 0 | 0.08897 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2353 |  | No Aplica | [5 empty] | LOS SAUCES | E
B1411C01120001562 | B1411C0112RE760731641562 | B1411C0112 | NO | 1562 | EAF 471-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces - Lumaco | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5281 | Clientes Regulados | 0 | 0.60894 | 1.81 |  | 0.10149 | No Aplica | 0.60894 | NO | 2023-10-31 02:41 | 2023-10-31 02:51 | 2023-10-31 02:51 | 0.16 | 0 | 0.097431 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2365 |  | No Aplica | [5 empty] | LUMACO | E
B1411C01120001562 | B1411C0112RE760731641562 | B1411C0112 | NO | 1562 | EAF 471-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces - Lumaco | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5281 | Clientes Regulados | 0 | 0.0019413 | 1.81 |  | 0.00032355 | No Aplica | 0.0019413 | NO | 2023-10-31 02:41 | 2023-10-31 02:51 | 2023-10-31 02:51 | 0.16 | 0 | 0.00031061 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 17 |  | No Aplica | [5 empty] | NACIMIENTO | E
B1411C01120001562 | B1411C0112RE760731641562 | B1411C0112 | NO | 1562 | EAF 471-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces - Lumaco | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5281 | Clientes Regulados | 0 | 0.0010032 | 1.81 |  | 0.0001672 | No Aplica | 0.0010032 | NO | 2023-10-31 02:41 | 2023-10-31 02:51 | 2023-10-31 02:51 | 0.16 | 0 | 0.00016051 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 11 |  | No Aplica | [5 empty] | PUREN | E
B1411C01120001562 | B1411C0112RE760731641562 | B1411C0112 | NO | 1562 | EAF 471-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces - Lumaco | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5281 | Clientes Regulados | 0 | 0.0021337 | 1.81 |  | 0.00035561 | No Aplica | 0.0021337 | NO | 2023-10-31 02:41 | 2023-10-31 02:51 | 2023-10-31 02:51 | 0.16 | 0 | 0.00034139 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8 |  | No Aplica | [5 empty] | TIRUA | E
B1411C01120001562 | B1411C0112RE760731641562 | B1411C0112 | NO | 1562 | EAF 471-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces - Lumaco | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5281 | Clientes Regulados | 0 | 0.0036898 | 1.81 |  | 0.00061497 | No Aplica | 0.0036898 | NO | 2023-10-31 02:41 | 2023-10-31 02:51 | 2023-10-31 02:51 | 0.16 | 0 | 0.00059037 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 37 |  | No Aplica | [5 empty] | TRAIGUEN | E
B1411C01120001562 | B1411C0112RE760731641562 | B1411C0112 | NO | 1562 | EAF 471-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15324 | S/E LOS SAUCES E1 | Los Sauces - Purén | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6663 | Clientes Regulados | 0 | 0.00088481 | 1.96 |  | 0.00014747 | No Aplica | 0.00088481 | NO | 2023-10-31 02:41 | 2023-10-31 02:51 | 2023-10-31 02:51 | 0.16 | 0 | 0.00014157 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 13 |  | No Aplica | [5 empty] | CAÑETE | E
B1411C01120001562 | B1411C0112RE760731641562 | B1411C0112 | NO | 1562 | EAF 471-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15324 | S/E LOS SAUCES E1 | Los Sauces - Purén | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6663 | Clientes Regulados | 0 | 0.4837 | 1.96 |  | 0.080616 | No Aplica | 0.4837 | NO | 2023-10-31 02:41 | 2023-10-31 02:51 | 2023-10-31 02:51 | 0.16 | 0 | 0.077391 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1740 |  | No Aplica | [5 empty] | CONTULMO | E
B1411C01120001562 | B1411C0112RE760731641562 | B1411C0112 | NO | 1562 | EAF 471-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15324 | S/E LOS SAUCES E1 | Los Sauces - Purén | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6663 | Clientes Regulados | 0 | 0.015624 | 1.96 |  | 0.0026039 | No Aplica | 0.015624 | NO | 2023-10-31 02:41 | 2023-10-31 02:51 | 2023-10-31 02:51 | 0.16 | 0 | 0.0024998 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 93 |  | No Aplica | [5 empty] | LOS SAUCES | E
B1411C01120001562 | B1411C0112RE760731641562 | B1411C0112 | NO | 1562 | EAF 471-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15324 | S/E LOS SAUCES E1 | Los Sauces - Purén | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6663 | Clientes Regulados | 0 | 0.0032368 | 1.96 |  | 0.00053947 | No Aplica | 0.0032368 | NO | 2023-10-31 02:41 | 2023-10-31 02:51 | 2023-10-31 02:51 | 0.16 | 0 | 0.00051789 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 35 |  | No Aplica | [5 empty] | LUMACO | E
B1411C01120001562 | B1411C0112RE760731641562 | B1411C0112 | NO | 1562 | EAF 471-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15324 | S/E LOS SAUCES E1 | Los Sauces - Purén | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6663 | Clientes Regulados | 0 | 1.0391 | 1.96 |  | 0.17318 | No Aplica | 1.0391 | NO | 2023-10-31 02:41 | 2023-10-31 02:51 | 2023-10-31 02:51 | 0.16 | 0 | 0.16626 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4776 |  | No Aplica | [5 empty] | PUREN | E
B1411C01120001562 | B1411C0112RE760731641562 | B1411C0112 | NO | 1562 | EAF 471-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15324 | S/E LOS SAUCES E1 | Los Sauces - Purén | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6663 | Clientes Regulados | 0 | 0.00033966 | 1.96 |  | 5.6609e-05 | No Aplica | 0.00033966 | NO | 2023-10-31 02:41 | 2023-10-31 02:51 | 2023-10-31 02:51 | 0.16 | 0 | 5.4345e-05 | 0 | 0.16 |  | 0.16 | 1 | 0.44777 | 6 |  | No Aplica | 3.1762 | 8 | 8.3144 | 0.44777 |  | TIRUA | E | Fr | Fr
B1587C01120001562 | B1587C0112RE760731641562 | B1587C0112 | SI | 1562 | EAF 471-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16592 | S/E NAHUELBUTA C1 | Roblería | 1587 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3187 | Clientes Regulados | 0 | 1.3565 | 0.8 |  |  |  | 1.3565 | NO | 2023-10-31 02:41 | 2023-10-31 02:43 | 2023-10-31 02:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | RENAICO | SIN INFORMACION
B1587C01120001562 | B1587C0112RE760731641562 | B1587C0112 | SI | 1562 | EAF 471-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16593 | S/E NAHUELBUTA C2 | Parronal | 1587 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1053 | Clientes Regulados | 0 | 0.59348 | 0.35 |  |  |  | 0.59348 | NO | 2023-10-31 02:41 | 2023-10-31 02:43 | 2023-10-31 02:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | RENAICO,ANGOL | SIN INFORMACION
B2495C01260001562 | B2495C0126LT612160001562 | B2495C0126 | NO | 1562 | EAF 471-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 941 | S/E COLLIPULLI (FFCC) | 7388 | S/E COLLIPULLI (FFCC) B1 | Collipulli FFCC | 2495 | BA S/E COLLIPULLI (FFCC) 66KV B1 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0 | NO | 2023-10-31 02:41 | 2023-10-31 03:05 | 2023-10-31 03:05 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | COLLIPULLI | SIN INFORMACION
B2847C01120001562 | B2847C0112RE760731641562 | B2847C0112 | NO | 1562 | EAF 471-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2103 | S/E DEUCO | 24088 | S/E DEUCO C2 | Campo de Marte | 2847 | BA S/E DEUCO 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6014 | Clientes Regulados | 0 | 2.4559 | 2.22 |  | 0.40932 | No Aplica | 2.4559 | NO | 2023-10-31 02:41 | 2023-10-31 02:51 | 2023-10-31 02:51 | 0.16 | 0 | 0.39295 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6014 |  | No Aplica | [5 empty] | ANGOL | E
B2847C01120001562 | B2847C0112RE760731641562 | B2847C0112 | NO | 1562 | EAF 471-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2103 | S/E DEUCO | 24087 | S/E DEUCO C1 | Rancagua | 2847 | BA S/E DEUCO 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7332 | Clientes Regulados | 0 | 2.8905 | 2.43 |  | 0.48175 | No Aplica | 2.8905 | NO | 2023-10-31 02:41 | 2023-10-31 02:51 | 2023-10-31 02:51 | 0.16 | 0 | 0.46248 | 0 | 0.16 |  | 0.16 | 1 | 0.85542 | 7332 |  | No Aplica | 2.53 | 5 | 13.7722 | 0.85542 |  | ANGOL | E | Fr | Fr
B1886C04350001563 | B1886C0435LT760815901563 | B1886C0435 | SI | 1563 | EAF 472-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 1930 | S/E SIERRA GORDA | 25616 | S/E SIERRA GORDA EH03 | Sierra Gorda S.C.M. | 1886 | BA S/E ANGAMOS 220KV BP2 | 435 | SIERRA GORDA SCM | LT | 76081590 | 1 | Sierra Gorda S.C.M. | 26.42 | 0 | 14.1 | 1 | 0 | 0 | 26.42 | NO | 2023-10-31 04:59 | 2023-10-31 18:33 | 2023-10-31 18:33 | 13.56 | 0 | 358.2552 | 0 | 13.56 |  | 13.56 | 1 | 358.2552 | 0 |  | NO APLICA | 15.62 | 3 | 414.4758 | 358.2552 |  | SIN INFORMACIÓN | NO APLICA | Tr y Fr | Fr
B2012C03940001564 | B2012C0394LT760009571564 | B2012C0394 | SI | 1564 | EAF 473-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 1953 | TAP OFF E.B. ALGORTA N°2 | 18071 | S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°2 33 KV | ALGORTA NORTE S.A. | 2012 | BA S/E CHACAYA 110KV BP1 | 394 | ALGORTA NORTE S.A. | LT | 76000957 | 1 | ALGORTA NORTE S.A. | 5.32 | 0 | 5.6 | 1 | 0 | 0 | 5.32 | NO | 2023-11-01 04:37 | 2023-11-03 10:33 | 2023-11-03 10:33 | 53.93 | 0 | 286.9076 | 0 | 53.93 |  | 53.93 | 1 | 286.9076 | 0 |  | NO APLICA | 66.37 | 3 | 354.3306 | 286.9076 |  | SIN INFORMACIÓN | NO APLICA | Tr y Fr | Fr
B1322C01580001565 | B1322C0158LT965954001565 | B1322C0158 | SI | 1565 | EAF 474-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 979 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 14474 | S/E MINERA VALLE CENTRAL A3 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | 1322 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV BP1 | 158 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | LT | 96595400 | 1 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | 34.13 | 0 | 18.7 | 1 | 0 | 0 | 34.13 | NO | 2023-11-02 09:33 | 2023-11-02 09:51 | 2023-11-02 09:51 | 0.29 | 0 | 9.8977 | 0 | 0.29 |  | 0.29 | 1 | 9.8977 | 0 |  | NO APLICA | 55.18 | 4 | 1940.4951 | 9.8977 |  | SIN INFORMACIÓN | NO APLICA | Tr y Fr | Fr
B0578C00850001566 | B0578C0085RE764113211566 | B0578C0085 | NO | 1566 | EAF 475-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 638 | S/E HUALTE | 15852 | S/E HUALTE CT2 | San Nicolás | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2470 | Clientes Regulados | 0 | 0.47 | 0.87 |  | 0.07833 | 0 | 0.47 | NO | 2023-11-03 08:44 | 2023-11-03 08:54 | 2023-11-03 08:54 | 0.16 | 0 | 0.0752 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1198 |  | 0 | [5 empty] | SAN NICOLAS | E
B0578C00850001566 | B0578C0085RE764113211566 | B0578C0085 | NO | 1566 | EAF 475-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 638 | S/E HUALTE | 15852 | S/E HUALTE CT2 | San Nicolás | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2470 | Clientes Regulados | 0 | 0.285 | 0.87 |  | 0.0475 | 0 | 0.285 | NO | 2023-11-03 08:44 | 2023-11-03 08:54 | 2023-11-03 08:54 | 0.16 | 0 | 0.0456 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1272 |  | 0 | [5 empty] | NINHUE | E
B0578C00850001566 | B0578C0085RE764113211566 | B0578C0085 | NO | 1566 | EAF 475-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 638 | S/E HUALTE | 2963 | S/E HUALTE CT | Línea 33 kV Hualte - Quirihue | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 969 | Clientes Regulados | 0 | 0.025 | 0.1 |  | 0.08542 | 0 | 0.025 | NO | 2023-11-03 08:44 | 2023-11-03 12:09 | 2023-11-03 12:09 | 3.41 | 0 | 0.08525 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 126 |  | 0 | [5 empty] | QUIRIHUE | E
B0578C00850001566 | B0578C0085RE764113211566 | B0578C0085 | NO | 1566 | EAF 475-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 638 | S/E HUALTE | 2963 | S/E HUALTE CT | Línea 33 kV Hualte - Quirihue | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 969 | Clientes Regulados | 0 | 0.002 | 0.1 |  | 0.00683 | 0 | 0.002 | NO | 2023-11-03 08:44 | 2023-11-03 12:09 | 2023-11-03 12:09 | 3.41 | 0 | 0.00682 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6 |  | 0 | [5 empty] | SAN CARLOS | E
B0578C00850001566 | B0578C0085RE764113211566 | B0578C0085 | NO | 1566 | EAF 475-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 638 | S/E HUALTE | 2963 | S/E HUALTE CT | Línea 33 kV Hualte - Quirihue | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 969 | Clientes Regulados | 0 | 0.097 | 0.1 |  | 0.33142 | 0 | 0.097 | NO | 2023-11-03 08:44 | 2023-11-03 12:09 | 2023-11-03 12:09 | 3.41 | 0 | 0.33077 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 812 |  | 0 | [5 empty] | NINHUE | E
B0578C00850001566 | B0578C0085RE764113211566 | B0578C0085 | NO | 1566 | EAF 475-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 638 | S/E HUALTE | 2963 | S/E HUALTE CT | Línea 33 kV Hualte - Quirihue | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 969 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2023-11-03 08:44 | 2023-11-03 12:09 | 2023-11-03 12:09 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | COIHUECO | E
B0578C00850001566 | B0578C0085RE764113211566 | B0578C0085 | NO | 1566 | EAF 475-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 638 | S/E HUALTE | 2963 | S/E HUALTE CT | Línea 33 kV Hualte - Quirihue | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 969 | Clientes Regulados | 0 | 0.004 | 0.1 |  | 0.01367 | 0 | 0.004 | NO | 2023-11-03 08:44 | 2023-11-03 12:09 | 2023-11-03 12:09 | 3.41 | 0 | 0.01364 | 0 | 0.63112 |  | 0.63112 | 1 | 0.55728 | 24 |  | 0 | 3.9211 | 6 | 2.7122 | 0.55728 |  | TREHUACO | E | Fr | Fr
B0578C01040001566 | B0578C0104RE802377001566 | B0578C0104 | NO | 1566 | EAF 475-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 638 | S/E HUALTE | 15872 | S/E HUALTE CT3 | Coipín | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.38 | 1.56 |  |  |  | 0.38 | NO | 2023-11-03 08:44 | 2023-11-03 08:54 | 2023-11-03 08:54 | 0.16 | 0 | 0.0608 | 0 | 0.16 |  | 0.16 | 1 | 0.0608 |  |  | SIN INFORMACION | 2.37 | 5 | 1.741 | 0.0608 |  | SIN INFORMACION | E | Fr | Fr
B0615C00850001566 | B0615C0085RE764113211566 | B0615C0085 | NO | 1566 | EAF 475-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 5884 | S/E QUIRIHUE E2 | Trehuaco | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1549 | Clientes Regulados | 0 | 1.28 | 2.4 |  | 0.00083 | 0 | 1.28 | NO | 2023-11-03 08:44 | 2023-11-03 12:58 | 2023-11-03 09:34 | 0.83 | 0 | 1.0624 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10 |  | 0 | [5 empty] | NINHUE | E
B0615C00850001566 | B0615C0085RE764113211566 | B0615C0085 | NO | 1566 | EAF 475-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 5884 | S/E QUIRIHUE E2 | Trehuaco | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1549 | Clientes Regulados | 0 | 1.28 | 2.4 |  | 0.03583 | 0 | 1.28 | NO | 2023-11-03 08:44 | 2023-11-03 12:58 | 2023-11-03 09:34 | 0.83 | 0 | 1.0624 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 271 |  | 0 | [5 empty] | QUIRIHUE | E
B0615C00850001566 | B0615C0085RE764113211566 | B0615C0085 | NO | 1566 | EAF 475-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 5884 | S/E QUIRIHUE E2 | Trehuaco | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1549 | Clientes Regulados | 0 | 1.28 | 2.4 |  | 0.23333 | 0 | 1.28 | NO | 2023-11-03 08:44 | 2023-11-03 12:58 | 2023-11-03 09:34 | 0.83 | 0 | 1.0624 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1267 |  | 0 | [5 empty] | TREHUACO | E
B0615C00850001566 | B0615C0085RE764113211566 | B0615C0085 | NO | 1566 | EAF 475-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3109 | S/E QUIRIHUE C1 | Los Presidentes | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2175 | Clientes Regulados | 0 | 0.555 | 1 |  | 1.48 | 0 | 0.555 | NO | 2023-11-03 08:44 | 2023-11-03 12:58 | 2023-11-03 11:24 | 2.66 | 0 | 1.4763 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2175 |  | 0 | [5 empty] | QUIRIHUE | E
B0615C00850001566 | B0615C0085RE764113211566 | B0615C0085 | NO | 1566 | EAF 475-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3110 | S/E QUIRIHUE C2 | Vegas Verdes | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2656 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 1.4 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2023-11-03 08:44 | 2023-11-03 12:58 | 2023-11-03 11:26 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9 |  | 0 | [5 empty] | TREHUACO | E
B0615C00850001566 | B0615C0085RE764113211566 | B0615C0085 | NO | 1566 | EAF 475-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3110 | S/E QUIRIHUE C2 | Vegas Verdes | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2656 | Clientes Regulados | 0 | 0.607 | 1.4 |  | 1.6389 | 0 | 0.607 | NO | 2023-11-03 08:44 | 2023-11-03 12:58 | 2023-11-03 11:26 | 2.7 | 0 | 1.6389 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2574 |  | 0 | [5 empty] | QUIRIHUE | E
B0615C00850001566 | B0615C0085RE764113211566 | B0615C0085 | NO | 1566 | EAF 475-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3110 | S/E QUIRIHUE C2 | Vegas Verdes | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2656 | Clientes Regulados | 0 | 0.005 | 1.4 |  | 0.0135 | 0 | 0.005 | NO | 2023-11-03 08:44 | 2023-11-03 12:58 | 2023-11-03 11:26 | 2.7 | 0 | 0.0135 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 73 |  | 0 | [5 empty] | COBQUECURA | E
B0615C00850001566 | B0615C0085RE764113211566 | B0615C0085 | NO | 1566 | EAF 475-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3107 | S/E QUIRIHUE E1 | Cobquecura | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4222 | Clientes Regulados | 0 | 0.013 | 0.6 |  | 0.0481 | 0 | 0.013 | NO | 2023-11-03 08:44 | 2023-11-03 12:58 | 2023-11-03 11:48 | 3.06 | 0 | 0.03978 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 60 |  | 0 | [5 empty] | PELLUHUE | E
B0615C00850001566 | B0615C0085RE764113211566 | B0615C0085 | NO | 1566 | EAF 475-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3107 | S/E QUIRIHUE E1 | Cobquecura | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4222 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2023-11-03 08:44 | 2023-11-03 12:58 | 2023-11-03 11:48 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | CAUQUENES | E
B0615C00850001566 | B0615C0085RE764113211566 | B0615C0085 | NO | 1566 | EAF 475-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3107 | S/E QUIRIHUE E1 | Cobquecura | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4222 | Clientes Regulados | 0 | 0.676 | 0.6 |  | 2.0325 | 0 | 0.676 | NO | 2023-11-03 08:44 | 2023-11-03 12:58 | 2023-11-03 11:48 | 3.06 | 0 | 2.0686 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3627 |  | 0 | [5 empty] | COBQUECURA | E
B0615C00850001566 | B0615C0085RE764113211566 | B0615C0085 | NO | 1566 | EAF 475-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3107 | S/E QUIRIHUE E1 | Cobquecura | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4222 | Clientes Regulados | 0 | 0.138 | 0.6 |  | 0.42335 | 0 | 0.138 | NO | 2023-11-03 08:44 | 2023-11-03 12:58 | 2023-11-03 11:48 | 3.06 | 0 | 0.42228 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 532 |  | 0 | [5 empty] | QUIRIHUE | E
B0615C00850001566 | B0615C0085LD773372001566 | B0615C0085 | NO | 1566 | EAF 475-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 31451 | S/E QUIRIHUE | Trehuaco | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77337200 | SIN INFORMACION | COMERCIAL GUIVAR LIMITADA | 0.16 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.16 | NO | 2023-11-03 08:44 | 2023-11-03 12:58 | 2023-11-03 09:34 | 0.83 | 0 | 0.1328 | 0 | 1.4981 |  | 1.4981 | 1 | 8.9793 | 1 |  | NO APLICA | 9.8444 | 8 | 38.9125 | 8.9793 |  | TREHUACO | E | Tr y Fr | Fr
B0920C00930001567 | B0920C0093RE968005701567 | B0920C0093 | SI | 1567 | EAF 476-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 4199 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) C20 | Cabildo | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 4555 | Clientes Regulados | 0 | 8.8136 | 3.16 |  |  |  | 8.8136 | NO | 2023-11-03 10:53 | 2023-11-03 11:01 | 2023-11-03 10:59 | 0.09 | 0 | 0.79323 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
B0920C00930001567 | B0920C0093RE968005701567 | B0920C0093 | SI | 1567 | EAF 476-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 4199 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) C20 | Cabildo | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 916 | Clientes Regulados | 0 | 2.4823 | 0.89 |  |  |  | 2.4823 | NO | 2023-11-03 10:53 | 2023-11-03 11:01 | 2023-11-03 11:01 | 0.13 | 0 | 0.3227 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
B0920C00930001567 | B0920C0093RE968005701567 | B0920C0093 | SI | 1567 | EAF 476-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 4205 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) C26 | San Isidro | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 2149 | Clientes Regulados | 0 | 5.2436 | 1.88 |  |  |  | 5.2436 | NO | 2023-11-03 10:53 | 2023-11-03 11:01 | 2023-11-03 10:59 | 0.09 | 0 | 0.47192 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
B0920C00930001567 | B0920C0093RE968005701567 | B0920C0093 | SI | 1567 | EAF 476-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 4205 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) C26 | San Isidro | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 2116 | Clientes Regulados | 0 | 6.2755 | 2.25 |  |  |  | 6.2755 | NO | 2023-11-03 10:53 | 2023-11-03 11:01 | 2023-11-03 11:00 | 0.11 | 0 | 0.69031 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
B0920C00930001567 | B0920C0093RE968005701567 | B0920C0093 | SI | 1567 | EAF 476-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 4204 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) C25 | Sumar Nylon | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 0 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2023-11-03 10:53 | 2023-11-03 10:54 | 2023-11-03 10:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
B0920C00930001567 | B0920C0093RE968005701567 | B0920C0093 | SI | 1567 | EAF 476-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 4189 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) C10 | Los Copihues | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 9903 | Clientes Regulados | 0 | 14.6429 | 5.25 |  |  |  | 14.6429 | NO | 2023-11-03 10:53 | 2023-11-03 10:54 | 2023-11-03 10:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
B0920C00930001567 | B0920C0093RE968005701567 | B0920C0093 | SI | 1567 | EAF 476-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 4188 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) C9 | San Joaquin | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 1821 | Clientes Regulados | 0 | 12.8021 | 4.59 |  |  |  | 12.8021 | NO | 2023-11-03 10:53 | 2023-11-03 10:54 | 2023-11-03 10:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045327 |  | 0.045327 | 1 | 2.2782 |  |  | SIN INFORMACION | 0.045327 | 1 | 2.2782 | 0 |  | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
B1227C00850001568 | B1227C0085RE764113211568 | B1227C0085 | SI | 1568 | EAF 477-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 621 | S/E HERNAN FUENTES | 2842 | S/E HERNAN FUENTES E1 | Bodega | 1227 | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8 | Clientes Regulados | 0 | 0.06 | 0.22 |  | 0.003 | 0 | 0.06 | NO | 2023-11-03 11:49 | 2023-11-03 11:51 | 2023-11-03 11:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8 |  | 0 | [5 empty] | COPIAPO | B
B1227C00850001568 | B1227C0085RE764113211568 | B1227C0085 | SI | 1568 | EAF 477-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 621 | S/E HERNAN FUENTES | 2842 | S/E HERNAN FUENTES E1 | Bodega | 1227 | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 792 | Clientes Regulados | 0 | 1.465 | 5.29 |  | 0.09807 | 0 | 1.465 | NO | 2023-11-03 11:49 | 2023-11-03 11:51 | 2023-11-03 11:53 | 0.06 | 0 | 0.0879 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 792 |  | 0 | [5 empty] | COPIAPO | B
B1227C00850001568 | B1227C0085RE764113211568 | B1227C0085 | SI | 1568 | EAF 477-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 621 | S/E HERNAN FUENTES | 2844 | S/E HERNAN FUENTES E3 | Uda | 1227 | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 381 | Clientes Regulados | 0 | 0.663 | 1.88 |  | 0.0221 | 0 | 0.663 | NO | 2023-11-03 11:49 | 2023-11-03 11:51 | 2023-11-03 11:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 381 |  | 0 | [5 empty] | COPIAPO | B
B1227C00850001568 | B1227C0085RE764113211568 | B1227C0085 | SI | 1568 | EAF 477-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 621 | S/E HERNAN FUENTES | 2845 | S/E HERNAN FUENTES E4 | Piedra Colgada | 1227 | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 0 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2023-11-03 11:49 | 2023-11-03 11:51 | 2023-11-03 11:53 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | COPIAPO | B
B0427C00990001569 | B0427C0099RE965315001569 | B0427C0099 | NO | 1569 | EAF 478-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 507 | S/E LOS NEGROS | 14411 | S/E LOS NEGROS E1 | Los Negros | 427 | BA S/E LOS NEGROS 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 850 | Clientes Regulados | 0 | 0.19217 | 2.04 |  | 0.054448 | 0 | 0.19217 | NO | 2023-11-03 12:15 | 2023-11-03 14:31 | 2023-11-03 12:32 | 0.28 | 0 | 0.053807 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 358 |  | 0 | [5 empty] | OSORNO | F
B0427C00990001569 | B0427C0099RE965315001569 | B0427C0099 | NO | 1569 | EAF 478-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 507 | S/E LOS NEGROS | 14411 | S/E LOS NEGROS E1 | Los Negros | 427 | BA S/E LOS NEGROS 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 850 | Clientes Regulados | 0 | 0.20906 | 2.04 |  | 0.059234 | 0 | 0.20906 | NO | 2023-11-03 12:15 | 2023-11-03 14:31 | 2023-11-03 12:32 | 0.28 | 0 | 0.058537 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 492 |  | 0 | [5 empty] | PUYEHUE | F
B0427C00990001569 | B0427C0099LD795745601569 | B0427C0099 | NO | 1569 | EAF 478-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 507 | S/E LOS NEGROS | 14411 | S/E LOS NEGROS E1 | Los Negros | 427 | BA S/E LOS NEGROS 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | LD | 79574560 | 1 | FRAMBERRY INDUSTRIAL S.A. | 0.23 | 0 | 0.06 | 1 | 0 | 0 | 0.23 | NO | 2023-11-03 12:15 | 2023-11-03 14:31 | 2023-11-03 12:32 | 0.28 | 0 | 0.0644 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUYEHUE | NO APLICA
B0427C01160001569 | B0427C0116RE760731621569 | B0427C0116 | NO | 1569 | EAF 478-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 507 | S/E LOS NEGROS | 14073 | S/E LOS NEGROS E2 | Los Negros - Saesa | 427 | BA S/E LOS NEGROS 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 506 | Clientes Regulados | 0 | 0.1338 | 0.29 |  | 0.028768 | 0 | 0.1338 | NO | 2023-11-03 12:15 | 2023-11-03 14:31 | 2023-11-03 12:28 | 0.21 | 0 | 0.028099 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 489 |  | 0 | [5 empty] | OSORNO | F
B0427C01160001569 | B0427C0116RE760731621569 | B0427C0116 | NO | 1569 | EAF 478-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 507 | S/E LOS NEGROS | 14073 | S/E LOS NEGROS E2 | Los Negros - Saesa | 427 | BA S/E LOS NEGROS 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 506 | Clientes Regulados | 0 | 0.0056499 | 0.29 |  | 0.0012147 | 0 | 0.0056499 | NO | 2023-11-03 12:15 | 2023-11-03 14:31 | 2023-11-03 12:28 | 0.21 | 0 | 0.0011865 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 17 |  | 0 | [5 empty] | PUYEHUE | F
B1413C00990001569 | B1413C0099RE965315001569 | B1413C0099 | SI | 1569 | EAF 478-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 509 | S/E BARRO BLANCO | 15334 | S/E BARRO BLANCO E2 | Mulpulmo | 1413 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 411 | Clientes Regulados | 0 | 0.17417 | 1.2 |  | 0.037446 | 0 | 0.17417 | NO | 2023-11-03 12:15 | 2023-11-03 14:31 | 2023-11-03 12:28 | 0.21 | 0 | 0.036575 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 235 |  | 0 | [5 empty] | OSORNO | F
B1413C00990001569 | B1413C0099RE965315001569 | B1413C0099 | SI | 1569 | EAF 478-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 509 | S/E BARRO BLANCO | 15334 | S/E BARRO BLANCO E2 | Mulpulmo | 1413 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 411 | Clientes Regulados | 0 | 0.073144 | 1.2 |  | 0.015726 | 0 | 0.073144 | NO | 2023-11-03 12:15 | 2023-11-03 14:31 | 2023-11-03 12:28 | 0.21 | 0 | 0.01536 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 176 |  | 0 | [5 empty] | SAN PABLO | F
B1413C00990001569 | B1413C0099LD767166801569 | B1413C0099 | SI | 1569 | EAF 478-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 509 | S/E BARRO BLANCO | 15334 | S/E BARRO BLANCO E2 | Mulpulmo | 1413 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | LD | 76716680 | 1 | LACTEOS DEL SUR S.A. | 0.74 | 0 | 0.18 | 1 | 0 | 0 | 0.74 | NO | 2023-11-03 12:15 | 2023-11-03 14:31 | 2023-11-03 12:28 | 0.21 | 0 | 0.1554 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | OSORNO | NO APLICA
B1413C00990001569 | B1413C0099LD995651301569 | B1413C0099 | SI | 1569 | EAF 478-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 509 | S/E BARRO BLANCO | 15334 | S/E BARRO BLANCO E2 | Mulpulmo | 1413 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | LD | 99565130 | 1 | AGRICOLA MILLAHUE S A | 0.09 | 0 | 0.18 | 1 | 0 | 0 | 0.09 | NO | 2023-11-03 12:15 | 2023-11-03 14:31 | 2023-11-03 12:28 | 0.21 | 0 | 0.0189 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | OSORNO | NO APLICA
B0940C00930001570 | B0940C0093RE968005701570 | B0940C0093 | SI | 1570 | EAF 479-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 721 | S/E SAN PABLO | 13374 | S/E SAN PABLO HT1 | El Valle | 940 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 1307 | Clientes Regulados | 0 | 3.6422 | 2.89 |  |  |  | 3.6422 | NO | 2023-11-04 18:31 | 2023-11-04 18:40 | 2023-11-04 18:35 | 0.06 | 0 | 0.21853 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CERRO NAVIA | SIN INFORMACION
B0940C00930001570 | B0940C0093RE968005701570 | B0940C0093 | SI | 1570 | EAF 479-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 721 | S/E SAN PABLO | 4268 | S/E SAN PABLO D2 | Serrano | 940 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 3 | Clientes Regulados | 0 | 0.40329 | 0.32 |  |  |  | 0.40329 | NO | 2023-11-04 18:31 | 2023-11-04 18:40 | 2023-11-04 18:41 | 0.16 | 0 | 0.064526 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CERRO NAVIA | SIN INFORMACION
B0940C00930001570 | B0940C0093RE968005701570 | B0940C0093 | SI | 1570 | EAF 479-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 721 | S/E SAN PABLO | 13374 | S/E SAN PABLO HT1 | El Valle | 940 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 138 | Clientes Regulados | 0 | 7.1836 | 5.7 |  |  |  | 7.1836 | NO | 2023-11-04 18:31 | 2023-11-04 18:40 | 2023-11-04 18:41 | 0.16 | 0 | 1.1494 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CERRO NAVIA | SIN INFORMACION
B0940C00930001570 | B0940C0093RE968005701570 | B0940C0093 | SI | 1570 | EAF 479-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 721 | S/E SAN PABLO | 4269 | S/E SAN PABLO D3 | Pto. Santiago | 940 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 11 | Clientes Regulados | 0 | 10.1326 | 8.04 |  |  |  | 10.1326 | NO | 2023-11-04 18:31 | 2023-11-04 18:40 | 2023-11-04 18:42 | 0.18 | 0 | 1.8239 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CERRO NAVIA | SIN INFORMACION
B0940C00930001570 | B0940C0093RE968005701570 | B0940C0093 | SI | 1570 | EAF 479-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 721 | S/E SAN PABLO | 4267 | S/E SAN PABLO D1 | Aeropuerto | 940 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 2 | Clientes Regulados | 0 | 2.5584 | 2.03 |  |  |  | 2.5584 | NO | 2023-11-04 18:31 | 2023-11-04 18:41 | 2023-11-04 18:42 | 0.18 | 0 | 0.4605 | 0 | 0.15538 |  | 0.15538 | 1 | 3.7168 |  |  | SIN INFORMACION | 0.99538 | 2 | 3.9436 | 0 |  | CERRO NAVIA | SIN INFORMACION
B0149C00850001571 | B0149C0085RE764113211571 | B0149C0085 | NO | 1571 | EAF 480-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 388 | S/E CHIMBARONGO | 5836 | S/E CHIMBARONGO B1 | San Enrique | 149 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3199 | Clientes Regulados | 0 | 1.872 | 2.26 |  | 0.1872 | 0 | 1.872 | NO | 2023-11-04 19:01 | 2023-11-04 19:07 | 2023-11-04 19:07 | 0.09 | 0 | 0.16848 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3199 |  | 0 | [5 empty] | CHIMBARONGO | E
B0149C00850001571 | B0149C0085RE764113211571 | B0149C0085 | NO | 1571 | EAF 480-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 388 | S/E CHIMBARONGO | 5626 | S/E CHIMBARONGO B2 | Huemul | 149 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2340 | Clientes Regulados | 0 | 0.992 | 1.24 |  | 0.0992 | 0 | 0.992 | NO | 2023-11-04 19:01 | 2023-11-04 19:07 | 2023-11-04 19:07 | 0.09 | 0 | 0.08928 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1847 |  | 0 | [5 empty] | CHIMBARONGO | E
B0149C00850001571 | B0149C0085RE764113211571 | B0149C0085 | NO | 1571 | EAF 480-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 388 | S/E CHIMBARONGO | 5626 | S/E CHIMBARONGO B2 | Huemul | 149 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2340 | Clientes Regulados | 0 | 0.373 | 1.24 |  | 0.0373 | 0 | 0.373 | NO | 2023-11-04 19:01 | 2023-11-04 19:07 | 2023-11-04 19:07 | 0.09 | 0 | 0.03357 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 493 |  | 0 | [5 empty] | TENO | E
B0149C00850001571 | B0149C0085RE764113211571 | B0149C0085 | NO | 1571 | EAF 480-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 388 | S/E CHIMBARONGO | 639 | S/E CHIMBARONGO B3 | Niebla | 149 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6215 | Clientes Regulados | 0 | 1.91 | 0.52 |  | 0.191 | 0 | 1.91 | NO | 2023-11-04 19:01 | 2023-11-04 19:07 | 2023-11-04 19:07 | 0.09 | 0 | 0.1719 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6215 |  | 0 | [5 empty] | CHIMBARONGO | E
B0149C00850001571 | B0149C0085LD760345471571 | B0149C0085 | NO | 1571 | EAF 480-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 388 | S/E CHIMBARONGO | 5626 | S/E CHIMBARONGO B2 | Huemul | 149 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76034547 | 1 | CENTRAL FRUTICOLA EL ALAMO LIMITADA | 0.14 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.14 | NO | 2023-11-04 19:01 | 2023-11-04 19:07 | 2023-11-04 19:07 | 0.09 | 0 | 0.0126 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CHIMBARONGO | NO APLICA
B0149C00850001571 | B0149C0085LD995200001571 | B0149C0085 | NO | 1571 | EAF 480-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 388 | S/E CHIMBARONGO | 5626 | S/E CHIMBARONGO B2 | Huemul | 149 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99520000 | 1 | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA | 0.08 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.08 | NO | 2023-11-04 19:01 | 2023-11-04 19:07 | 2023-11-04 19:07 | 0.09 | 0 | 0.0072 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CHIMBARONGO | NO APLICA
B0149C00850001571 | B0149C0085LD761006251571 | B0149C0085 | NO | 1571 | EAF 480-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 388 | S/E CHIMBARONGO | 639 | S/E CHIMBARONGO B3 | Niebla | 149 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76100625 | 1 | RENTAS PATIO I SPA | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.05 | NO | 2023-11-04 19:01 | 2023-11-04 19:07 | 2023-11-04 19:07 | 0.09 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CHIMBARONGO | NO APLICA
B0149C00850001571 | B0149C0085LD902270001571 | B0149C0085 | NO | 1571 | EAF 480-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 388 | S/E CHIMBARONGO | 639 | S/E CHIMBARONGO B3 | Niebla | 149 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 90227000 | 1 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. | 0.33 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.33 | NO | 2023-11-04 19:01 | 2023-11-04 19:07 | 2023-11-04 19:07 | 0.09 | 0 | 0.0297 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CHIMBARONGO | NO APLICA
B0149C00850001571 | B0149C0085LD798727701571 | B0149C0085 | NO | 1571 | EAF 480-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 388 | S/E CHIMBARONGO | 5836 | S/E CHIMBARONGO B1 | San Enrique | 149 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79872770 | 1 | MONTES S A | 0.17 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.17 | NO | 2023-11-04 19:01 | 2023-11-04 19:07 | 2023-11-04 19:07 | 0.09 | 0 | 0.0153 | 0 | 0.09 |  | 0.09 | 1 | 0.53253 | 1 |  | NO APLICA | 0.09 | 1 | 0.53253 | 0 |  | CHIMBARONGO | NO APLICA
B1093C00980001571 | B1093C0098RE702879001571 | B1093C0098 | NO | 1571 | EAF 480-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 822 | S/E QUINTA | 4763 | S/E QUINTA B2 | Morza | 1093 | BA S/E QUINTA 13.2KV | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | RE | 70287900 | 1815 | Clientes Regulados | 0 | 1.42 | 0.69 |  |  |  | 1.42 | NO | 2023-11-04 19:01 | 2023-11-04 20:18 | 2023-11-04 19:11 | 0.16 | 0 | 0.2272 | 0 | 0.16 |  | 0.16 | 1 | 0.2272 |  |  | SIN INFORMACION | 0.16 | 1 | 0.2272 | 0 |  | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
B1243C01260001571 | B1243C0126LT612160001571 | B1243C0126 | NO | 1571 | EAF 480-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 929 | S/E QUINTA (FFCC) | 7378 | S/E QUINTA (FFCC) B1 | S/E Completa | 1243 | BA S/E QUINTA 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.08 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0.08 | NO | 2023-11-04 19:01 | 2023-11-04 20:54 | 2023-11-04 20:54 | 1.88 | 0 | 0.1504 | 0 | 1.88 |  | 1.88 | 1 | 0.1504 | 1 |  | NO APLICA | 1.88 | 1 | 0.1504 | 0 |  | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
B1056C01040001572 | B1056C0104LD769146021572 | B1056C0104 | NO | 1572 | EAF 481-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 827 | S/E QUILMO | 4774 | S/E QUILMO CT1 | Quilmo | 1056 | BA S/E RECINTO 23KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | LD | 76914602 | SIN INFORMACION | SOCIEDAD HOTELERA TERMAS DE CHILLAN SPA | 0.14 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.14 | NO | 2023-11-06 02:08 | 2023-11-06 04:04 | 2023-11-13 04:03 | 2.18 | 167.73 | 0.3052 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PINTO | NO APLICA
B1059C01040001572 | B1059C0104RE802377001572 | B1059C0104 | NO | 1572 | EAF 481-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 827 | S/E QUILMO | 4774 | S/E QUILMO CT1 | Quilmo | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 5500 | Clientes Regulados | 0 | 0.53809 | 3.37 |  | 1.0313 | 0 | 0.53809 | NO | 2023-11-06 02:08 | 2023-11-06 04:04 | 2023-11-06 04:04 | 1.93 | 0 | 1.0385 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1123 |  | 0 | [5 empty] | CHILLAN | E
B1059C01040001572 | B1059C0104RE802377001572 | B1059C0104 | NO | 1572 | EAF 481-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 827 | S/E QUILMO | 4774 | S/E QUILMO CT1 | Quilmo | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 5500 | Clientes Regulados | 0 | 0.0003916 | 3.37 |  | 0.00075057 | 0 | 0.0003916 | NO | 2023-11-06 02:08 | 2023-11-06 04:04 | 2023-11-06 04:04 | 1.93 | 0 | 0.00075579 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5 |  | 0 | [5 empty] | COBQUECURA | E
B1059C01040001572 | B1059C0104RE802377001572 | B1059C0104 | NO | 1572 | EAF 481-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 827 | S/E QUILMO | 4774 | S/E QUILMO CT1 | Quilmo | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 5500 | Clientes Regulados | 0 | 0.23375 | 3.37 |  | 0.44802 | 0 | 0.23375 | NO | 2023-11-06 02:08 | 2023-11-06 04:04 | 2023-11-06 04:04 | 1.93 | 0 | 0.45113 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1424 |  | 0 | [5 empty] | COELEMU | E
B1059C01040001572 | B1059C0104RE802377001572 | B1059C0104 | NO | 1572 | EAF 481-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 827 | S/E QUILMO | 4774 | S/E QUILMO CT1 | Quilmo | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 5500 | Clientes Regulados | 0 | 0.0086632 | 3.37 |  | 0.016604 | 0 | 0.0086632 | NO | 2023-11-06 02:08 | 2023-11-06 04:04 | 2023-11-06 04:04 | 1.93 | 0 | 0.01672 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 60 |  | 0 | [5 empty] | FLORIDA | E
B1059C01040001572 | B1059C0104RE802377001572 | B1059C0104 | NO | 1572 | EAF 481-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 827 | S/E QUILMO | 4774 | S/E QUILMO CT1 | Quilmo | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 5500 | Clientes Regulados | 0 | 0.046947 | 3.37 |  | 0.089981 | 0 | 0.046947 | NO | 2023-11-06 02:08 | 2023-11-06 04:04 | 2023-11-06 04:04 | 1.93 | 0 | 0.090607 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 327 |  | 0 | [5 empty] | PORTEZUELO | E
B1059C01040001572 | B1059C0104RE802377001572 | B1059C0104 | NO | 1572 | EAF 481-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 827 | S/E QUILMO | 4774 | S/E QUILMO CT1 | Quilmo | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 5500 | Clientes Regulados | 0 | 0.40122 | 3.37 |  | 0.769 | 0 | 0.40122 | NO | 2023-11-06 02:08 | 2023-11-06 04:04 | 2023-11-06 04:04 | 1.93 | 0 | 0.77435 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2119 |  | 0 | [5 empty] | RANQUIL | E
B1059C01040001572 | B1059C0104RE802377001572 | B1059C0104 | NO | 1572 | EAF 481-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 827 | S/E QUILMO | 4774 | S/E QUILMO CT1 | Quilmo | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 5500 | Clientes Regulados | 0 | 0.030277 | 3.37 |  | 0.058031 | 0 | 0.030277 | NO | 2023-11-06 02:08 | 2023-11-06 04:04 | 2023-11-06 04:04 | 1.93 | 0 | 0.058435 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 167 |  | 0 | [5 empty] | TOME | E
B1059C01040001572 | B1059C0104RE802377001572 | B1059C0104 | NO | 1572 | EAF 481-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 827 | S/E QUILMO | 4774 | S/E QUILMO CT1 | Quilmo | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 5500 | Clientes Regulados | 0 | 0.061066 | 3.37 |  | 0.11704 | 0 | 0.061066 | NO | 2023-11-06 02:08 | 2023-11-06 04:04 | 2023-11-06 04:04 | 1.93 | 0 | 0.11786 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 275 |  | 0 | [5 empty] | TREHUACO | E
B1059C01040001572 | B1059C0104RE802377001572 | B1059C0104 | NO | 1572 | EAF 481-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 827 | S/E QUILMO | 4774 | S/E QUILMO CT1 | Quilmo | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 5235 | Clientes Regulados | 0 | 0.18089 | 1.71 |  | 0.3467 | 0 | 0.18089 | NO | 2023-11-06 02:08 | 2023-11-06 04:04 | 2023-11-06 04:04 | 1.93 | 0 | 0.34911 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 751 |  | 0 | [5 empty] | COIHUECO | E
B1059C01040001572 | B1059C0104RE802377001572 | B1059C0104 | NO | 1572 | EAF 481-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 827 | S/E QUILMO | 4774 | S/E QUILMO CT1 | Quilmo | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 5235 | Clientes Regulados | 0 | 0.26571 | 1.71 |  | 0.50928 | 0 | 0.26571 | NO | 2023-11-06 02:08 | 2023-11-06 04:04 | 2023-11-06 04:04 | 1.93 | 0 | 0.51282 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1314 |  | 0 | [5 empty] | PINTO | E
B1059C01040001572 | B1059C0104RE802377001572 | B1059C0104 | NO | 1572 | EAF 481-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 827 | S/E QUILMO | 4774 | S/E QUILMO CT1 | Quilmo | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 5235 | Clientes Regulados | 0 | 0.027832 | 1.71 |  | 0.053344 | 0 | 0.027832 | NO | 2023-11-06 02:08 | 2023-11-06 04:04 | 2023-11-06 04:04 | 1.93 | 0 | 0.053715 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 142 |  | 0 | [5 empty] | SAN IGNACIO | E
B1059C01040001572 | B1059C0104RE802377001572 | B1059C0104 | NO | 1572 | EAF 481-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 827 | S/E QUILMO | 4774 | S/E QUILMO CT1 | Quilmo | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 5235 | Clientes Regulados | 0 | 0.014409 | 1.71 |  | 0.027617 | 0 | 0.014409 | NO | 2023-11-06 02:08 | 2023-11-06 04:04 | 2023-11-06 04:04 | 1.93 | 0 | 0.027809 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 40 |  | 0 | [5 empty] | EL CARMEN | E
B1059C01040001572 | B1059C0104RE802377001572 | B1059C0104 | NO | 1572 | EAF 481-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 827 | S/E QUILMO | 4774 | S/E QUILMO CT1 | Quilmo | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 5235 | Clientes Regulados | 0 | 0.84727 | 1.71 |  | 1.6239 | 0 | 0.84727 | NO | 2023-11-06 02:08 | 2023-11-06 04:04 | 2023-11-06 04:04 | 1.93 | 0 | 1.6352 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2988 |  | 0 | [5 empty] | PINTO | E
B1059C01040001572 | B1059C0104LD520002881572 | B1059C0104 | NO | 1572 | EAF 481-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 827 | S/E QUILMO | 4774 | S/E QUILMO CT1 | Quilmo | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | LD | 52000288 | SIN INFORMACION | FORESTAL Y ASERRADEROS LEONERA LIMITADA | 0.44 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.44 | NO | 2023-11-06 02:08 | 2023-11-06 04:04 | 2023-11-13 04:03 | 2.18 | 167.73 | 0.9592 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | NO APLICA | [5 empty] | RANQUIL | NO APLICA
B1760C00850001573 | B1760C0085RE764113211573 | B1760C0085 | NO | 1573 | EAF 482-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 4790 | S/E TALTAL (ELECDA) CT1 | Taltal | 1760 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4018 | Clientes Regulados | 0 | 1.305 | 3.8 |  | 2.4432 | 0 | 1.305 | NO | 2023-11-06 04:24 | 2023-11-06 10:38 | 2023-11-06 06:10 | 1.76 | 0 | 2.2968 | 0 | 1.76 |  | 1.76 | 1 | 2.2968 | 4018 |  | 0 | 3.24 | 2 | 4.3126 | 0.3132 |  | TALTAL | B | Tr | Tr
B1821C01750001573 | B1821C0175LT799632601573 | B1821C0175 | NO | 1573 | EAF 482-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 966 | S/E LAS LUCES | 12726 | S/E LAS LUCES HT1 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 1821 | BA S/E LAS LUCES 110KV | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | 1 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 5.3 | 0 | 4.55 | 1 | 0 | 0 | 5.3 | NO | 2023-11-06 04:24 | 2023-11-06 10:38 | 2023-11-06 10:38 | 6.23 | 0 | 33.019 | 0 | 6.23 |  | 6.23 | 1 | 33.019 | 1 |  | NO APLICA | 6.47 | 2 | 33.8326 | 18.391 |  | TALTAL | NO APLICA | Tr | Tr
B1822C01750001573 | B1822C0175LT799632601573 | B1822C0175 | NO | 1573 | EAF 482-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 967 | S/E PLANTA OXIDO | 12727 | S/E PLANTA OXIDO HT1 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 1822 | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | 1 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 3.37 | 0 | 3.62 | 1 | 0 | 0 | 3.37 | NO | 2023-11-06 04:24 | 2023-11-08 08:00 | 2023-11-08 08:00 | 51.6 | 0 | 173.892 | 0 | 51.6 |  | 51.6 | 1 | 173.892 | 1 |  | NO APLICA | 51.6 | 1 | 173.892 | 163.782 |  | ANTOFAGASTA | NO APLICA | Tr | Tr
B1079C01130001574 | B1079C0113RE913440001574 | B1079C0113 | NO | 1574 | EAF 483-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 845 | S/E EL TOTORAL | 4845 | S/E EL TOTORAL C1 | Punta de Tralca | 1079 | BA S/E EL TOTORAL 12KV BP | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 6442 | Clientes Regulados | 0 | 1.1809 | 1.8 |  | 0.078726 | 0 | 1.1809 | NO | 2023-11-06 21:20 | 2023-11-06 21:24 | 2023-11-06 21:24 | 0.06 | 0 | 0.070853 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6442 |  | 0 | [5 empty] | EL QUISCO | C
B1079C01130001574 | B1079C0113RE913440001574 | B1079C0113 | NO | 1574 | EAF 483-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 845 | S/E EL TOTORAL | 4846 | S/E EL TOTORAL C2 | Esmeralda | 1079 | BA S/E EL TOTORAL 12KV BP | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 5781 | Clientes Regulados | 0 | 0.68928 | 1.35 |  | 0.045952 | 0 | 0.68928 | NO | 2023-11-06 21:20 | 2023-11-06 21:24 | 2023-11-06 21:24 | 0.06 | 0 | 0.041357 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5535 |  | 0 | [5 empty] | EL TABO | C
B1079C01130001574 | B1079C0113RE913440001574 | B1079C0113 | NO | 1574 | EAF 483-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 845 | S/E EL TOTORAL | 4846 | S/E EL TOTORAL C2 | Esmeralda | 1079 | BA S/E EL TOTORAL 12KV BP | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 5781 | Clientes Regulados | 0 | 0.05589 | 1.35 |  | 0.003726 | 0 | 0.05589 | NO | 2023-11-06 21:20 | 2023-11-06 21:24 | 2023-11-06 21:24 | 0.06 | 0 | 0.0033534 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 194 |  | 0 | [5 empty] | EL QUISCO | C
B1079C01130001574 | B1079C0113RE913440001574 | B1079C0113 | NO | 1574 | EAF 483-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 845 | S/E EL TOTORAL | 4846 | S/E EL TOTORAL C2 | Esmeralda | 1079 | BA S/E EL TOTORAL 12KV BP | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 5781 | Clientes Regulados | 0 | 0.010604 | 1.35 |  | 0.00070692 | 0 | 0.010604 | NO | 2023-11-06 21:20 | 2023-11-06 21:24 | 2023-11-06 21:24 | 0.06 | 0 | 0.00063623 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.1162 | 52 |  | 0 | 3.5325 | 3 | 10.4598 | 0 |  | ALGARROBO | C
B3261C01120001575 | B3261C0112RE760731641575 | B3261C0112 | NO | 1575 | EAF 484-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2231 | S/E LARQUI | 28717 | S/E LARQUI E2 | Quillón | 3261 | BA S/E LARQUI 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1149 | Clientes Regulados | 0 | 0.33172 | 1.09 |  | 0.038432 | 0 | 0.33172 | NO | 2023-11-07 10:46 | 2023-11-07 10:56 | 2023-11-07 10:52 | 0.09 | 0 | 0.029855 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1149 |  | 0 | [5 empty] | BULNES | E
B3261C01120001575 | B3261C0112RE760731641575 | B3261C0112 | NO | 1575 | EAF 484-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2231 | S/E LARQUI | 28717 | S/E LARQUI E2 | Quillón | 3261 | BA S/E LARQUI 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4482 | Clientes Regulados | 0 | 1.3335 | 2.64 |  | 0.15501 | 0 | 1.3335 | NO | 2023-11-07 10:46 | 2023-11-07 10:56 | 2023-11-07 10:52 | 0.09 | 0 | 0.12002 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4482 |  | 0 | [5 empty] | QUILLÓN | E
B3261C01120001575 | B3261C0112RE760731641575 | B3261C0112 | NO | 1575 | EAF 484-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2231 | S/E LARQUI | 28717 | S/E LARQUI E2 | Quillón | 3261 | BA S/E LARQUI 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3327 | Clientes Regulados | 0 | 0.81919 | 1.58 |  | 0.13198 | 0 | 0.81919 | NO | 2023-11-07 10:46 | 2023-11-07 10:56 | 2023-11-07 10:55 | 0.14 | 0 | 0.11469 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3327 |  | 0 | [5 empty] | FLORIDA | E
B3261C01120001575 | B3261C0112RE760731641575 | B3261C0112 | NO | 1575 | EAF 484-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2231 | S/E LARQUI | 28717 | S/E LARQUI E2 | Quillón | 3261 | BA S/E LARQUI 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 11 | Clientes Regulados | 0 | 0.0014551 | 0 |  | 0.00023443 | 0 | 0.0014551 | NO | 2023-11-07 10:46 | 2023-11-07 10:56 | 2023-11-07 10:55 | 0.14 | 0 | 0.00020371 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 11 |  | 0 | [5 empty] | RÁNQUIL | E
B3261C01120001575 | B3261C0112RE760731641575 | B3261C0112 | NO | 1575 | EAF 484-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2231 | S/E LARQUI | 28717 | S/E LARQUI E2 | Quillón | 3261 | BA S/E LARQUI 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 87 | Clientes Regulados | 0 | 0.018317 | 0.04 |  | 0.0029511 | 0 | 0.018317 | NO | 2023-11-07 10:46 | 2023-11-07 10:56 | 2023-11-07 10:55 | 0.14 | 0 | 0.0025644 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 87 |  | 0 | [5 empty] | TOMÉ | E
B3261C01120001575 | B3261C0112RE760731641575 | B3261C0112 | NO | 1575 | EAF 484-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2231 | S/E LARQUI | 28716 | S/E LARQUI E1 | Bulnes Ciudad | 3261 | BA S/E LARQUI 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4029 | Clientes Regulados | 0 | 1.358 | 2.1 |  | 0.22633 | 0 | 1.358 | NO | 2023-11-07 10:46 | 2023-11-07 10:56 | 2023-11-07 10:56 | 0.16 | 0 | 0.21727 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4029 |  | 0 | [5 empty] | BULNES | E
B3261C01120001575 | B3261C0112RE760731641575 | B3261C0112 | NO | 1575 | EAF 484-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2231 | S/E LARQUI | 28716 | S/E LARQUI E1 | Bulnes Ciudad | 3261 | BA S/E LARQUI 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6 | Clientes Regulados | 0 | 0.016343 | 0.83 |  | 0.0027238 | 0 | 0.016343 | NO | 2023-11-07 10:46 | 2023-11-07 10:56 | 2023-11-07 10:56 | 0.16 | 0 | 0.0026149 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6 |  | 0 | [5 empty] | CHILLÁN VIEJO | E
B3261C01120001575 | B3261C0112LD761751331575 | B3261C0112 | NO | 1575 | EAF 484-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2231 | S/E LARQUI | 28716 | S/E LARQUI E1 | Bulnes Ciudad | 3261 | BA S/E LARQUI 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76175133 | 1 | COMPAÑIA MOLINERA CENTRO SUR LIMITADA | 0.11 | 0 | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 0.11 | NO | 2023-11-07 10:46 | 2023-11-07 10:56 | 2023-11-07 10:56 | 0.16 | 0 | 0.0176 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | BULNES | NO APLICA
B3261C01120001575 | B3261C0112LD768333001575 | B3261C0112 | NO | 1575 | EAF 484-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2231 | S/E LARQUI | 28716 | S/E LARQUI E1 | Bulnes Ciudad | 3261 | BA S/E LARQUI 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.09 | 0 | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 0.09 | NO | 2023-11-07 10:46 | 2023-11-07 10:56 | 2023-11-07 10:56 | 0.16 | 0 | 0.0144 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | BULNES | NO APLICA
B3261C01120001575 | B3261C0112LD848145001575 | B3261C0112 | NO | 1575 | EAF 484-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2231 | S/E LARQUI | 28717 | S/E LARQUI E2 | Quillón | 3261 | BA S/E LARQUI 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 84814500 | 1 | MADERAS BSC LTDA | 0.16 | 0 | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 0.16 | NO | 2023-11-07 10:46 | 2023-11-07 10:56 | 2023-11-07 10:52 | 0.09 | 0 | 0.0144 | 0 | 0.1259 |  | 0.1259 | 1 | 0.53361 | 1 |  | NO APLICA | 0.2559 | 2 | 1.207 | 0 |  | BULNES | NO APLICA
B1762C01140001576 | B1762C0114RE968844501576 | B1762C0114 | NO | 1576 | EAF 485-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1640 | S/E YERBAS BUENAS | 30520 | S/E YERBAS BUENAS C1 | Peñuelas | 1762 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 3813 | Clientes Regulados | 0 | 2.0409 | 1.81 |  |  |  | 2.0409 | NO | 2023-11-07 14:35 | 2023-11-07 15:07 | 2023-11-07 15:07 | 0.53 | 0 | 1.0817 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PASO HONDO | SIN INFORMACION
B1762C01140001576 | B1762C0114RE968844501576 | B1762C0114 | NO | 1576 | EAF 485-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1640 | S/E YERBAS BUENAS | 30521 | S/E YERBAS BUENAS C2 | Llano Blanco | 1762 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 6426 | Clientes Regulados | 0 | 3.4391 | 3.05 |  |  |  | 3.4391 | NO | 2023-11-07 14:35 | 2023-11-07 15:07 | 2023-11-07 15:07 | 0.53 | 0 | 1.8227 | 0 | 0.53 |  | 0.53 | 1 | 2.9044 |  |  | SIN INFORMACION | 1.08 | 2 | 5.8524 | 0 |  | PASO HONDO | SIN INFORMACION
B0663C00930001577 | B0663C0093LD829831001577 | B0663C0093 | NO | 1577 | EAF 486-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 699 | S/E LO PRADO | 3732 | S/E LO PRADO C2 | PLAZA_PEAJE | 663 | BA S/E ANDES 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 82983100 | 1 | COMISIÓN CHILENA DE ENERGÍA NUCLEAR | 0.22 | 0 | 0.019097 | 1 | No aplica | No aplica | 0.22 | NO | 2023-11-08 06:22 | 2023-11-08 06:38 | 2023-11-08 06:38 | 0.26 | 0 | 0.0572 | 0 | 0.26 |  | 0.26 | 1 | 0.0572 | 1 |  | NO APLICA | 0.26 | 1 | 0.0572 | 0 |  | PUDAHUEL | No aplica
B0727C00850001577 | B0727C0085RE764113211577 | B0727C0085 | SI | 1577 | EAF 486-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 686 | S/E CURACAVI | 24229 | S/E CURACAVI E3 | Curacaví | 727 | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5510 | Clientes Regulados | 0 | 3.283 | 2.4 |  | 2.4075 | 0 | 3.283 | NO | 2023-11-08 06:22 | 2023-11-08 06:38 | 2023-11-08 06:36 | 0.23 | 0 | 0.75509 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5510 |  | 0 | [5 empty] | CURACAVI | D
B0727C00850001577 | B0727C0085RE764113211577 | B0727C0085 | SI | 1577 | EAF 486-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 686 | S/E CURACAVI | 31226 | S/E CURACAVI E2 | Lolenco | 727 | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7791 | Clientes Regulados | 0 | 0.541 | 4.39 |  | 0.39673 | 0 | 0.541 | NO | 2023-11-08 06:22 | 2023-11-08 06:38 | 2023-11-08 06:36 | 0.23 | 0 | 0.12443 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1484 |  | 0 | [5 empty] | MARIA PINTO | D
B0727C00850001577 | B0727C0085RE764113211577 | B0727C0085 | SI | 1577 | EAF 486-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 686 | S/E CURACAVI | 31226 | S/E CURACAVI E2 | Lolenco | 727 | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7791 | Clientes Regulados | 0 | 3.093 | 4.39 |  | 2.2682 | 0 | 3.093 | NO | 2023-11-08 06:22 | 2023-11-08 06:38 | 2023-11-08 06:36 | 0.23 | 0 | 0.71139 | 0 | 0.23 |  | 0.23 | 1 | 1.5909 | 6307 |  | 0 | 0.23 | 1 | 1.5909 | 0 |  | CURACAVI | D
B0788C00930001577 | B0788C0093RE968005701577 | B0788C0093 | SI | 1577 | EAF 486-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 696 | S/E LO AGUIRRE | 3679 | S/E LO AGUIRRE C1 | Las Lomas | 788 | BA S/E LO AGUIRRE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 3897 | Clientes Regulados | 0 | 3.494 | 3.67 |  | 0.85019 | 0 | 3.494 | NO | 2023-11-08 06:22 | 2023-11-08 06:37 | 2023-11-08 06:29 | 0.11 | 0 | 0.38434 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3847 |  | 0 | [5 empty] | PUDAHUEL | D
B0788C00930001577 | B0788C0093RE968005701577 | B0788C0093 | SI | 1577 | EAF 486-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 696 | S/E LO AGUIRRE | 3681 | S/E LO AGUIRRE C3 | Este | 788 | BA S/E LO AGUIRRE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.0050558 | 0.03 |  |  |  | 0.0050558 | NO | 2023-11-08 06:22 | 2023-11-08 06:37 | 2023-11-08 06:37 | 0.24 | 0 | 0.0012134 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PUDAHUEL | SIN INFORMACION
B0788C00930001577 | B0788C0093LD762744711577 | B0788C0093 | SI | 1577 | EAF 486-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 696 | S/E LO AGUIRRE | 3681 | S/E LO AGUIRRE C3 | LAS_LOMAS | 788 | BA S/E LO AGUIRRE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76274471 | 1 | CENTRO DE BODEGAJE LOS VALLES S.A | 0.14 | 0 | 0.0552 | 1 | No aplica | No aplica | 0.14 | NO | 2023-11-08 06:22 | 2023-11-08 06:37 | 2023-11-08 06:37 | 0.24 | 0 | 0.0336 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUDAHUEL | No aplica
B0788C00930001577 | B0788C0093LD613080001577 | B0788C0093 | SI | 1577 | EAF 486-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 696 | S/E LO AGUIRRE | 3681 | S/E LO AGUIRRE C3 | LAS_LOMAS | 788 | BA S/E LO AGUIRRE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 61308000 | 1 | SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO | 0.18 | 0 | 0 | 1 | No aplica | No aplica | 0.18 | NO | 2023-11-08 06:22 | 2023-11-08 06:37 | 2023-11-08 06:29 | 0.12 | 0 | 0.0216 | 0 | 0.11541 |  | 0.11541 | 1 | 0.44075 | 1 |  | NO APLICA | 0.11541 | 1 | 0.44075 | 0 |  | PUDAHUEL | No aplica
B0940C00930001577 | B0940C0093RE968005701577 | B0940C0093 | SI | 1577 | EAF 486-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 721 | S/E SAN PABLO | 4274 | S/E SAN PABLO D8 | Ascotar | 940 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 1125 | Clientes Regulados | 0 | 4.9107 | 3.06 |  |  |  | 4.9107 | NO | 2023-11-08 06:22 | 2023-11-08 06:23 | 2023-11-08 06:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PUDAHUEL | SIN INFORMACION
B0940C00930001577 | B0940C0093RE968005701577 | B0940C0093 | SI | 1577 | EAF 486-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 721 | S/E SAN PABLO | 4271 | S/E SAN PABLO D5 | San Pedro | 940 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 8 | Clientes Regulados | 0 | 6.708 | 4.18 |  |  |  | 6.708 | NO | 2023-11-08 06:22 | 2023-11-08 06:23 | 2023-11-08 06:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PUDAHUEL | SIN INFORMACION
B0940C00930001577 | B0940C0093RE968005701577 | B0940C0093 | SI | 1577 | EAF 486-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 721 | S/E SAN PABLO | 4272 | S/E SAN PABLO D6 | Enea | 940 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 538 | Clientes Regulados | 0 | 7.5907 | 4.73 |  |  |  | 7.5907 | NO | 2023-11-08 06:22 | 2023-11-08 06:23 | 2023-11-08 06:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PUDAHUEL | SIN INFORMACION
B0940C00930001577 | B0940C0093RE968005701577 | B0940C0093 | SI | 1577 | EAF 486-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 721 | S/E SAN PABLO | 4270 | S/E SAN PABLO D4 | Río Salar | 940 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 193 | Clientes Regulados | 0 | 8.698 | 5.42 |  |  |  | 8.698 | NO | 2023-11-08 06:22 | 2023-11-08 06:23 | 2023-11-08 06:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PUDAHUEL | SIN INFORMACION
B0940C00930001577 | B0940C0093RE968005701577 | B0940C0093 | SI | 1577 | EAF 486-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 699 | S/E LO PRADO | 3731 | S/E LO PRADO C3 | Centro Nuclear | 940 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 4 | Clientes Regulados | 0 | 0.014535 | 0.02 |  | 0.0038761 | 0 | 0.014535 | NO | 2023-11-08 06:22 | 2023-11-08 06:38 | 2023-11-08 06:38 | 0.26 | 0 | 0.0037792 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 | [5 empty] | PUDAHUEL | D
B0940C00930001577 | B0940C0093RE968005701577 | B0940C0093 | SI | 1577 | EAF 486-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 699 | S/E LO PRADO | 3732 | S/E LO PRADO C2 | Plaza Peaje | 940 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 152 | Clientes Regulados | 0 | 0.22872 | 0.24 |  | 0.060991 | 0 | 0.22872 | NO | 2023-11-08 06:22 | 2023-11-08 06:38 | 2023-11-08 06:38 | 0.26 | 0 | 0.059466 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 137 |  | 0 | [5 empty] | PUDAHUEL | D
B0940C00930001577 | B0940C0093LD760583521577 | B0940C0093 | SI | 1577 | EAF 486-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 696 | S/E LO AGUIRRE | 3681 | S/E LO AGUIRRE C3 | LAS_LOMAS | 940 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76058352 | 1 | VIVOCORP S.A. | 0.11 | 0 | 0.0424 | 1 | No aplica | No aplica | 0.11 | NO | 2023-11-08 06:22 | 2023-11-08 06:37 | 2023-11-08 06:28 | 0.09 | 0 | 0.0099 | 0 | 0.0025883 |  | 0.0025883 | 1 | 0.073146 | 1 |  | NO APLICA | 0.99797 | 3 | 4.0167 | 0.073146 |  | PUDAHUEL | No aplica | Fr | Fr
B1886C04350001578 | B1886C0435LT760815901578 | B1886C0435 | SI | 1578 | EAF 487-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 1874 | S/E ESTACION DE BOMBEO SIERRA GORDA N°2 | 22526 | S/E ESTACION DE BOMBEO SIERRA GORDA N°2 HT1 | SIERRA GORDA SCM | 1886 | BA S/E ANGAMOS 220KV BP2 | 435 | SIERRA GORDA SCM | LT | 76081590 | 1 | Sierra Gorda S.C.M. | 25.9 | 0 | 14.1 | 1 |  |  | 25.9 | NO | 2023-11-09 17:53 | 2023-11-10 04:51 | 2023-11-10 04:51 | 10.96 | 0 | 283.864 | 0 | 10.96 |  | 10.96 | 1 | 283.864 |  |  | NO APLICA | 26.58 | 4 | 698.3398 | 283.864 |  | SIERRA GORDA | NO APLICA | Tr y Fr | Fr
B2357C04370001579 | B2357C0437LT965921901579 | B2357C0437 | NO | 1579 | EAF 488-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 1903 | S/E MINSAL | 22761 | S/E MINSAL H2 | Transformador Nº2 110-23 kV | 2357 | BA S/E TAP OFF OESTE 220KV | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 96592190 | 1 | SQM Nitratos S.A. | 18.42 | 0 | 25 | 1 |  |  | 18.42 | NO | 2023-11-09 22:35 | 2023-11-10 00:23 | 2023-11-10 00:23 | 1.8 | 0 | 33.156 | 0 | 1.8 |  | 1.8 | 1 | 33.156 |  |  | NO APLICA | 13.99 | 4 | 182.3624 | 33.156 |  | SAN PEDRO DE ATACAMA | NO APLICA | Tr y Fr | Fr
B0732C00930001580 | B0732C0093LD788031301580 | B0732C0093 | SI | 1580 | EAF 489-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 687 | S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) | 29105 | S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) E1 | Proacer 1 | 732 | BA S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 78803130 | 1 | PRODUCTOS CHILENOS DEL ACERO LTDA. | 3.42 | 0 | 13.4 | 1 |  |  | 3.42 | NO | 2023-11-10 08:40 | 2023-11-10 15:10 | 2023-11-10 15:10 | 6.5 | 0 | 22.23 | 0 | 6.5 |  | 6.5 | 1 | 22.23 |  |  | NO APLICA | 6.5 | 1 | 22.23 | 11.97 |  | TILTIL | SIN INFORMACION | Tr | Tr
B1042C00940001581 | B1042C0094RE968135201581 | B1042C0094 | SI | 1581 | EAF 490-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4726 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C3 | Los Andes | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 9835 | Clientes Regulados | 0 | 1.8748 | 5.43 |  | 0.28123 | 0 | 1.8748 | SI | 2023-11-10 12:00 | 2023-11-10 12:00 | 2023-11-10 12:09 | 0.14 | 0 | 0.26248 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4715 |  | 0 | [5 empty] | CALLE LARGA | C
B1042C00940001581 | B1042C0094RE968135201581 | B1042C0094 | SI | 1581 | EAF 490-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4726 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C3 | Los Andes | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 9835 | Clientes Regulados | 0 | 1.8598 | 5.43 |  | 0.27897 | 0 | 1.8598 | SI | 2023-11-10 12:00 | 2023-11-10 12:00 | 2023-11-10 12:08 | 0.13 | 0 | 0.24178 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4761 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANDES | C
B1042C00940001581 | B1042C0094RE968135201581 | B1042C0094 | SI | 1581 | EAF 490-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4726 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C3 | Los Andes | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 9835 | Clientes Regulados | 0 | 0.16905 | 5.43 |  | 0.025358 | 0 | 0.16905 | SI | 2023-11-10 12:00 | 2023-11-10 12:00 | 2023-11-10 12:08 | 0.13 | 0 | 0.021977 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 359 |  | 0 | [5 empty] | RINCONADA | C
B1042C00940001581 | B1042C0094RE968135201581 | B1042C0094 | SI | 1581 | EAF 490-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4725 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C2 | San Rafael | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 3215 | Clientes Regulados | 0 | 0.49699 | 1.88 |  | 0.074549 | 0 | 0.49699 | SI | 2023-11-10 12:00 | 2023-11-10 12:00 | 2023-11-10 12:09 | 0.14 | 0 | 0.069579 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1392 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANDES | C
B1042C00940001581 | B1042C0094RE968135201581 | B1042C0094 | SI | 1581 | EAF 490-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4725 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C2 | San Rafael | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 3215 | Clientes Regulados | 0 | 2.1302 | 1.88 |  | 0.31954 | 0 | 2.1302 | SI | 2023-11-10 12:00 | 2023-11-10 12:00 | 2023-11-10 12:09 | 0.14 | 0 | 0.29823 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1823 |  | 0 | [5 empty] | SAN FELIPE | C
B1042C00940001581 | B1042C0094RE968135201581 | B1042C0094 | SI | 1581 | EAF 490-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 31151 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) E2 | Las Juntas | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 6827 | Clientes Regulados | 0 | 0.06363 | 1.75 |  | 0.0095444 | 0 | 0.06363 | SI | 2023-11-10 12:00 | 2023-11-10 12:00 | 2023-11-10 12:09 | 0.14 | 0 | 0.0089081 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 684 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANDES | C
B1042C00940001581 | B1042C0094RE968135201581 | B1042C0094 | SI | 1581 | EAF 490-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 31151 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) E2 | Las Juntas | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 6827 | Clientes Regulados | 0 | 2.0692 | 1.75 |  | 0.31037 | 0 | 2.0692 | SI | 2023-11-10 12:00 | 2023-11-10 12:00 | 2023-11-10 12:09 | 0.14 | 0 | 0.28968 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4422 |  | 0 | [5 empty] | SAN ESTEBAN | C
B1042C00940001581 | B1042C0094RE968135201581 | B1042C0094 | SI | 1581 | EAF 490-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 31151 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) E2 | Las Juntas | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 6827 | Clientes Regulados | 0 | 0.89748 | 1.75 |  | 0.13462 | 0 | 0.89748 | SI | 2023-11-10 12:00 | 2023-11-10 12:00 | 2023-11-10 12:09 | 0.14 | 0 | 0.12565 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1721 |  | 0 | [5 empty] | SANTA MARIA | C
B1042C00940001581 | B1042C0094RE968135201581 | B1042C0094 | SI | 1581 | EAF 490-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | San Vicente | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 6926 | Clientes Regulados | 0 | 0.0060275 | 5.11 |  | 0.00090412 | 0 | 0.0060275 | SI | 2023-11-10 12:00 | 2023-11-10 12:00 | 2023-11-10 12:09 | 0.14 | 0 | 0.00084385 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 85 |  | 0 | [5 empty] | CALLE LARGA | C
B1042C00940001581 | B1042C0094RE968135201581 | B1042C0094 | SI | 1581 | EAF 490-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | San Vicente | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 6926 | Clientes Regulados | 0 | 2.9712 | 5.11 |  | 0.44569 | 0 | 2.9712 | SI | 2023-11-10 12:00 | 2023-11-10 12:00 | 2023-11-10 12:09 | 0.14 | 0 | 0.41597 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6555 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANDES | C
B1042C00940001581 | B1042C0094RE968135201581 | B1042C0094 | SI | 1581 | EAF 490-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | San Vicente | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 6926 | Clientes Regulados | 0 | 0.098343 | 5.11 |  | 0.014751 | 0 | 0.098343 | SI | 2023-11-10 12:00 | 2023-11-10 12:00 | 2023-11-10 12:09 | 0.14 | 0 | 0.013768 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 286 |  | 0 | [5 empty] | SAN ESTEBAN | C
B1042C00940001581 | B1042C0094LD760007391581 | B1042C0094 | SI | 1581 | EAF 490-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | San Vicente | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | SIN INFORMACION | ESVAL S.A. | 0.02 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.02 | SI | 2023-11-10 12:00 | 2023-11-10 12:00 | 2023-11-10 12:09 | 0.14 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANDES | NO APLICA
B1042C00940001581 | B1042C0094LD771223111581 | B1042C0094 | SI | 1581 | EAF 490-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | San Vicente | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 77122311 | SIN INFORMACION | PERSEA OPCO SPA | 0.2 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.2 | SI | 2023-11-10 12:00 | 2023-11-10 12:00 | 2023-11-10 12:09 | 0.14 | 0 | 0.028 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN ESTEBAN | NO APLICA
B1042C00940001581 | B1042C0094LD995941801581 | B1042C0094 | SI | 1581 | EAF 490-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | San Vicente | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99594180 | SIN INFORMACION | PUERTO TERRESTRE LOS ANDES SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 0.31 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.31 | SI | 2023-11-10 12:00 | 2023-11-10 12:00 | 2023-11-10 12:09 | 0.14 | 0 | 0.0434 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANDES | NO APLICA
B1002C00940001582 | B1002C0094RE968135201582 | B1002C0094 | SI | 1582 | EAF 491-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 783 | S/E JUNCAL PORTILLO | 4535 | S/E JUNCAL PORTILLO CT | Portillo | 1002 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 14 | Clientes Regulados | 0 | 0.29 | 0.33 |  | 1.3 | 0 | 0.29 | NO | 2023-11-10 12:07 | 2023-11-10 16:38 | 2023-11-10 16:37 | 4.5 | 0 | 1.305 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 14 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANDES | C
B1002C00940001582 | B1002C0094LD815833001582 | B1002C0094 | SI | 1582 | EAF 491-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 783 | S/E JUNCAL PORTILLO | 4535 | S/E JUNCAL PORTILLO CT | Portillo | 1002 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 81583300 | 1 | SKI PORTILLO S A | 0.14 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.14 | NO | 2023-11-10 12:07 | 2023-11-10 16:38 | 2023-11-10 16:37 | 4.5 | 0 | 0.63 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANDES | NO APLICA
B1886C04350001583 | B1886C0435LT760815901583 | B1886C0435 | SI | 1583 | EAF 492-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 1874 | S/E ESTACION DE BOMBEO SIERRA GORDA N°2 | 22526 | S/E ESTACION DE BOMBEO SIERRA GORDA N°2 HT1 | Sierra Gorda SCM | 1886 | BA S/E ANGAMOS 220KV BP2 | 435 | SIERRA GORDA SCM | LT | 76081590 | 1 | Sierra Gorda S.C.M. | 25.9 | 0 | 14.3 | 1 |  |  | 25.9 | NO | 2023-11-11 07:47 | 2023-11-11 23:44 | 2023-11-11 23:44 | 15.94 | 0 | 412.846 | 0 | 15.94 |  | 15.94 | 1 | 412.846 |  |  | NO APLICA | 42.52 | 5 | 1111.1858 | 412.846 |  | ANTOFAGASTA | NO APLICA | Tr y Fr | Fr
B0148C01120001584 | B0148C0112RE760731641584 | B0148C0112 | SI | 1584 | EAF 493-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 387 | S/E CURANILAHUE | 777 | S/E CURANILAHUE C5 | Curanilahue | 148 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5313 | Clientes Regulados | 0 | 1.3745 | 1.77 |  | 3.942 | 0 | 1.3745 | NO | 2023-11-11 13:03 | 2023-11-11 20:01 | 2023-11-11 15:52 | 2.81 | 0 | 3.8625 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5313 |  | 0 | [5 empty] | CURANILAHUE | E
B0148C01120001584 | B0148C0112RE760731641584 | B0148C0112 | SI | 1584 | EAF 493-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 387 | S/E CURANILAHUE | 775 | S/E CURANILAHUE C2 | Enacar | 148 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2518 | Clientes Regulados | 0 | 0.91839 | 1.16 |  | 5.4831 | 0 | 0.91839 | NO | 2023-11-11 13:03 | 2023-11-11 20:01 | 2023-11-11 18:58 | 5.91 | 0 | 5.4277 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2518 |  | 0 | [5 empty] | CURANILAHUE | E
B0169C00850001585 | B0169C0085RE764113211585 | B0169C0085 | NO | 1585 | EAF 494-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 408 | S/E LAUTARO | 1016 | S/E LAUTARO C3 | Pillán | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2447 | Clientes Regulados | 0 | 0.78 | 2.5 |  | 0.25 | 0 | 0.78 | NO | 2023-11-11 17:40 | 2023-11-11 17:59 | 2023-11-11 17:59 | 0.31 | 0 | 0.2418 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2447 |  | 0 | [5 empty] | LAUTARO | E
B0169C00850001585 | B0169C0085LD760758321585 | B0169C0085 | NO | 1585 | EAF 494-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 408 | S/E LAUTARO | 1016 | S/E LAUTARO C3 | Pillán | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76075832 | 1 | ANASAC CHILE S.A. | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.05 | NO | 2023-11-11 17:40 | 2023-11-11 17:59 | 2023-11-11 17:59 | 0.31 | 0 | 0.0155 | 0 | 0.31 |  | 0.31 | 1 | 0.2573 | 1 |  | NO APLICA | 0.31 | 1 | 0.2573 | 0 |  | LAUTARO | NO APLICA
B0169C00950001585 | B0169C0095RE783975301585 | B0169C0095 | NO | 1585 | EAF 494-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 408 | S/E LAUTARO | 15414 | S/E LAUTARO CT4 | Perquenco | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | RE | 78397530 | 1441 | Clientes Regulados | 0 | 0.41 | 0.65 |  | 0.1 | 0.1 | 0.41 | NO | 2023-11-11 17:40 | 2023-11-11 17:59 | 2023-11-11 17:55 | 0.25 | 0 | 0.1025 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 906 |  | 906 | [5 empty] | LAUTARO | E
B0169C00950001585 | B0169C0095RE783975301585 | B0169C0095 | NO | 1585 | EAF 494-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 408 | S/E LAUTARO | 15414 | S/E LAUTARO CT4 | Perquenco | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | RE | 78397530 | 1441 | Clientes Regulados | 0 | 0.24 | 0.65 |  | 0.06 | 0.06 | 0.24 | NO | 2023-11-11 17:40 | 2023-11-11 17:59 | 2023-11-11 17:55 | 0.25 | 0 | 0.06 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 533 |  | 533 | [5 empty] | VICTORIA | E
B0169C00950001585 | B0169C0095RE783975301585 | B0169C0095 | NO | 1585 | EAF 494-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 408 | S/E LAUTARO | 15414 | S/E LAUTARO CT4 | Perquenco | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | RE | 78397530 | 1441 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0.65 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2023-11-11 17:40 | 2023-11-11 17:59 | 2023-11-11 17:55 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0.25 | 1 | 0.1625 | 2 |  | 2 | 1.33 | 2 | 0.8537 | 0 |  | VILCUN | E
B0169C01120001585 | B0169C0112RE760731641585 | B0169C0112 | NO | 1585 | EAF 494-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 408 | S/E LAUTARO | 1022 | S/E LAUTARO C1 | Lautaro | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5823 | Clientes Regulados | 0 | 1.71 | 5.63 |  | 0.57 | 0 | 1.71 | NO | 2023-11-11 17:40 | 2023-11-11 18:00 | 2023-11-11 18:00 | 0.33 | 0 | 0.5643 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5577 |  | 0 | [5 empty] | LAUTARO | E
B0169C01120001585 | B0169C0112RE760731641585 | B0169C0112 | NO | 1585 | EAF 494-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 408 | S/E LAUTARO | 1022 | S/E LAUTARO C1 | Lautaro | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5823 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 5.63 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2023-11-11 17:40 | 2023-11-11 18:00 | 2023-11-11 18:00 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6 |  | 0 | [5 empty] | PERQUENCO | E
B0169C01120001585 | B0169C0112RE760731641585 | B0169C0112 | NO | 1585 | EAF 494-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 408 | S/E LAUTARO | 1022 | S/E LAUTARO C1 | Lautaro | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5823 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 5.63 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2023-11-11 17:40 | 2023-11-11 18:00 | 2023-11-11 18:00 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 21 |  | 0 | [5 empty] | VICTORIA | E
B0169C01120001585 | B0169C0112RE760731641585 | B0169C0112 | NO | 1585 | EAF 494-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 408 | S/E LAUTARO | 1022 | S/E LAUTARO C1 | Lautaro | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5823 | Clientes Regulados | 0 | 0.03 | 5.63 |  | 0.01 | 0 | 0.03 | NO | 2023-11-11 17:40 | 2023-11-11 18:00 | 2023-11-11 18:00 | 0.33 | 0 | 0.0099 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 219 |  | 0 | [5 empty] | VILCUN | E
B0169C01120001585 | B0169C0112RE760731641585 | B0169C0112 | NO | 1585 | EAF 494-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 408 | S/E LAUTARO | 1025 | S/E LAUTARO E2 | Quillem | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7758 | Clientes Regulados | 0 | 0.13 | 2.57 |  | 0.05 | 0 | 0.13 | NO | 2023-11-11 17:40 | 2023-11-11 18:01 | 2023-11-11 18:01 | 0.35 | 0 | 0.0455 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 957 |  | 0 | [5 empty] | GALVARINO | E
B0169C01120001585 | B0169C0112RE760731641585 | B0169C0112 | NO | 1585 | EAF 494-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 408 | S/E LAUTARO | 1025 | S/E LAUTARO E2 | Quillem | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7758 | Clientes Regulados | 0 | 1.13 | 2.57 |  | 0.4 | 0 | 1.13 | NO | 2023-11-11 17:40 | 2023-11-11 18:01 | 2023-11-11 18:01 | 0.35 | 0 | 0.3955 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4288 |  | 0 | [5 empty] | LAUTARO | E
B0169C01120001585 | B0169C0112RE760731641585 | B0169C0112 | NO | 1585 | EAF 494-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 408 | S/E LAUTARO | 1025 | S/E LAUTARO E2 | Quillem | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7758 | Clientes Regulados | 0 | 0.78 | 2.57 |  | 0.33 | 0 | 0.78 | NO | 2023-11-11 17:40 | 2023-11-11 18:01 | 2023-11-11 18:01 | 0.35 | 0 | 0.273 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2296 |  | 0 | [5 empty] | PERQUENCO | E
B0169C01120001585 | B0169C0112RE760731641585 | B0169C0112 | NO | 1585 | EAF 494-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 408 | S/E LAUTARO | 1025 | S/E LAUTARO E2 | Quillem | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7758 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 2.57 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2023-11-11 17:40 | 2023-11-11 18:01 | 2023-11-11 18:01 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 20 |  | 0 | [5 empty] | TEMUCO | E
B0169C01120001585 | B0169C0112RE760731641585 | B0169C0112 | NO | 1585 | EAF 494-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 408 | S/E LAUTARO | 1025 | S/E LAUTARO E2 | Quillem | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7758 | Clientes Regulados | 0 | 0.03 | 2.57 |  | 0.01 | 0 | 0.03 | NO | 2023-11-11 17:40 | 2023-11-11 18:01 | 2023-11-11 18:01 | 0.35 | 0 | 0.0105 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 195 |  | 0 | [5 empty] | TRAIGUÉN | E
B0169C01120001585 | B0169C0112RE760731641585 | B0169C0112 | NO | 1585 | EAF 494-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 408 | S/E LAUTARO | 1025 | S/E LAUTARO E2 | Quillem | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7758 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 2.57 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2023-11-11 17:40 | 2023-11-11 18:01 | 2023-11-11 18:01 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | VICTORIA | E
B0169C01120001585 | B0169C0112RE760731641585 | B0169C0112 | NO | 1585 | EAF 494-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 408 | S/E LAUTARO | 15856 | S/E LAUTARO E3 | Barrio Industrial | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5 | Clientes Regulados | 0 | 0.01 | 0.02 |  | 0 | 0 | 0.01 | NO | 2023-11-11 17:40 | 2023-11-11 18:01 | 2023-11-11 18:01 | 0.35 | 0 | 0.0035 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5 |  | 0 | [5 empty] | LAUTARO | E
B0169C01120001585 | B0169C0112LD616022361585 | B0169C0112 | NO | 1585 | EAF 494-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 408 | S/E LAUTARO | 1022 | S/E LAUTARO C1 | Lautaro | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 61602236 | 1 | SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO | 0.23 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.23 | NO | 2023-11-11 17:40 | 2023-11-11 18:00 | 2023-11-11 18:00 | 0.33 | 0 | 0.0759 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LAUTARO | NO APLICA
B0169C01120001585 | B0169C0112LD760668321585 | B0169C0112 | NO | 1585 | EAF 494-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 408 | S/E LAUTARO | 1022 | S/E LAUTARO C1 | Lautaro | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76066832 | 1 | FRIGORIFICO KARMAC SPA | 0.6 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.6 | NO | 2023-11-11 17:40 | 2023-11-11 18:00 | 2023-11-11 18:00 | 0.33 | 0 | 0.198 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LAUTARO | NO APLICA
B0169C01120001585 | B0169C0112LD797849801585 | B0169C0112 | NO | 1585 | EAF 494-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 408 | S/E LAUTARO | 1022 | S/E LAUTARO C1 | Lautaro | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 79784980 | 1 | CERMAQ CHILE S.A. | 0.01 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.01 | NO | 2023-11-11 17:40 | 2023-11-11 18:00 | 2023-11-11 18:00 | 0.33 | 0 | 0.0033 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LAUTARO | NO APLICA
B0169C01120001585 | B0169C0112LD774864601585 | B0169C0112 | NO | 1585 | EAF 494-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 408 | S/E LAUTARO | 1018 | S/E LAUTARO C2 | Lautaro Norte | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 77486460 | 1 | AGROINDUSTRIAL PEDREGAL S.A. | 0.19 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.19 | NO | 2023-11-11 17:40 | 2023-11-11 18:00 | 2023-11-11 18:00 | 0.33 | 0 | 0.0627 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LAUTARO | NO APLICA
B0169C01120001585 | B0169C0112LD966650001585 | B0169C0112 | NO | 1585 | EAF 494-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 408 | S/E LAUTARO | 1018 | S/E LAUTARO C2 | Lautaro Norte | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96665000 | 1 | EAGON LAUTARO S.A. | 3.37 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 3.37 | NO | 2023-11-11 17:40 | 2023-11-11 18:00 | 2023-11-11 18:00 | 0.33 | 0 | 1.1121 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LAUTARO | NO APLICA
B0169C01120001585 | B0169C0112LD968741601585 | B0169C0112 | NO | 1585 | EAF 494-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 408 | S/E LAUTARO | 1024 | S/E LAUTARO E1 | Lautaro-Louisiana Pacific | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96874160 | 1 | LOUISIANA PACIFIC CHILE S.A. | 1.88 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 1.88 | NO | 2023-11-11 17:40 | 2023-11-11 18:01 | 2023-11-11 18:01 | 0.35 | 0 | 0.658 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LAUTARO | NO APLICA
B0169C01120001585 | B0169C0112LD787529601585 | B0169C0112 | NO | 1585 | EAF 494-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 408 | S/E LAUTARO | 1025 | S/E LAUTARO E2 | Quillem | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78752960 | 1 | SOCIEDAD DE TRANSPORTES COMERCIALIZADORA Y MOLINERA TEMUCO SCHEID LTDA. | 0.15 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.15 | NO | 2023-11-11 17:40 | 2023-11-11 18:01 | 2023-11-11 18:01 | 0.35 | 0 | 0.0525 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PERQUENCO | NO APLICA
B0169C01120001585 | B0169C0112LD787835001585 | B0169C0112 | NO | 1585 | EAF 494-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 408 | S/E LAUTARO | 1025 | S/E LAUTARO E2 | Quillem | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78783500 | 1 | INDUSTRIAL AGRIFOR LTDA | 0.29 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.29 | NO | 2023-11-11 17:40 | 2023-11-11 18:01 | 2023-11-11 18:01 | 0.35 | 0 | 0.1015 | 0 | 0.33835 |  | 0.33835 | 1 | 3.5662 | 1 |  | NO APLICA | 11.1611 | 4 | 50.7801 | 3.5662 |  | PERQUENCO | NO APLICA | Tr | Tr
B2246C00850001586 | B2246C0085RE764113211586 | B2246C0085 | NO | 1586 | EAF 495-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1920 | S/E PUKARA | 22936 | S/E PUKARA C7 | 7 de junio | 2246 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7132 | Clientes Regulados | 0 | 1.77 | 3.2 |  | 1.54 | 0 | 1.77 | NO | 2023-11-12 16:33 | 2023-11-12 16:33 | 2023-11-12 17:24 | 0.25 | 0.59 | 0.4425 | 1.0443 | 0 |  | 0 |  |  | 7132 | 1.0443 | NO INFORMADO | [5 empty] | ARICA | A
B2246C00850001586 | B2246C0085RE764113211586 | B2246C0085 | NO | 1586 | EAF 495-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1920 | S/E PUKARA | 22935 | S/E PUKARA C6 | Livilcar | 2246 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3123 | Clientes Regulados | 0 | 1.02 | 1.8 |  | 0.88 | 0 | 1.02 | NO | 2023-11-12 16:33 | 2023-11-12 16:33 | 2023-11-12 17:25 | 0.25 | 0.61 | 0.255 | 0.6222 | 0.25 |  | 0.25 | 1 | 0.6975 | 3123 | 0.6222 | NO INFORMADO | 1.175 | 5 | 12.4123 | 0.6975 |  | ARICA | A | Fr | Fr
B1770C02160001587 | B1770C0216LT965323301587 | B1770C0216 | NO | 1587 | SD2023099988 | Forzado | TD | NO | NO | 577 | S/E LAJA | 12436 | S/E LAJA BT | CMPC Maderas | 1770 | BA S/E CELULOSA LAJA 220KV BP1 | 216 | CMPC PULP SPA. | LT | 96532330 | 1 | CMPC CELULOSA S.A. | 56.02 | 0 | SIN INFORMACION | 1 |  |  | 56.02 | NO | 2023-11-01 22:40 | 2023-11-02 22:42 | 2023-11-02 22:42 | 24.03 | 0 | 1346.1606 | 0 | 24.03 |  | 24.03 | 1 | 1346.1606 |  |  | NO APLICA | 24.03 | 1 | 1346.1606 | 1178.1006 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | Tr | Tr
B0123C01120001588 | B0123C0112RE760731641588 | B0123C0112 | NO | 1588 | SD2023103588 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.016218 | 5.13 |  | 0.0079693 | 0 | 0.016218 | NO | 2023-11-11 13:17 | 2023-11-11 13:39 | 2023-11-11 13:46 | 0.49 | 0 | 0.0079468 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 107 |  | 0 | [5 empty] | ARAUCO | E
B0123C01120001588 | B0123C0112RE760731641588 | B0123C0112 | NO | 1588 | SD2023103588 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.2093 | 5.13 |  | 1.2076 | 0 | 2.2093 | NO | 2023-11-11 13:17 | 2023-11-11 13:39 | 2023-11-11 13:50 | 0.54 | 0 | 1.193 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6770 |  | 0 | [5 empty] | LEBU | E
B0123C01120001588 | B0123C0112RE760731641588 | B0123C0112 | NO | 1588 | SD2023103588 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Sta.Rosa-Lebu | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.57215 | 5.13 |  | 0.20979 | 0 | 0.57215 | NO | 2023-11-11 13:17 | 2023-11-11 13:39 | 2023-11-11 13:39 | 0.36 | 0 | 0.20597 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2456 |  | 0 | [5 empty] | LEBU | E
B0123C01120001588 | B0123C0112RE760731641588 | B0123C0112 | NO | 1588 | SD2023103588 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Sta.Rosa-Lebu | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.0011477 | 5.13 |  | 0.00042082 | 0 | 0.0011477 | NO | 2023-11-11 13:17 | 2023-11-11 13:39 | 2023-11-11 13:39 | 0.36 | 0 | 0.00041317 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 11 |  | 0 | [5 empty] | LOS ALAMOS | E
B0123C01120001588 | B0123C0112LD768333001588 | B0123C0112 | NO | 1588 | SD2023103588 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Sta.Rosa-Lebu | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.15 | 0 | 0.054473 | 1 |  |  | 0.15 | NO | 2023-11-11 13:17 | 2023-11-11 13:39 | 2023-11-11 13:39 | 0.36 | 0 | 0.054 | 0 | 0.49557 |  | 0.49557 | 1 | 1.4613 | 1 |  | NO APLICA | 16.3082 | 8 | 66.7571 | 1.4613 |  | LEBU | E | Tr y Fr | Fr
B0148C01120001588 | B0148C0112RE760731641588 | B0148C0112 | SI | 1588 | SD2023103588 | Forzado | TZ | NO | NO | 387 | S/E CURANILAHUE | 775 | S/E CURANILAHUE C2 | Curanilahue-Enacar | 148 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.92285 | 5.13 |  | 5.5096 | 0 | 0.92285 | NO | 2023-11-11 13:17 | 2023-11-11 13:39 | 2023-11-11 18:58 | 0.61 | 5.07 | 0.56294 | 4.6789 | 0 |  | 0 |  |  | 2517 | 4.6789 | NO INFORMADO | [5 empty] | CURANILAHUE | E
B0148C01120001588 | B0148C0112RE760731641588 | B0148C0112 | SI | 1588 | SD2023103588 | Forzado | TZ | NO | NO | 387 | S/E CURANILAHUE | 777 | S/E CURANILAHUE C5 | Curanilahue | 148 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.3795 | 5.13 |  | 3.9511 | 0 | 1.3795 | NO | 2023-11-11 13:17 | 2023-11-11 13:39 | 2023-11-11 15:52 | 0.61 | 1.96 | 0.84152 | 2.7039 | 0 |  | 0 |  |  | 5307 | 2.7039 | NO INFORMADO | [5 empty] | CURANILAHUE | E
B0148C01120001588 | B0148C0112RE760731641588 | B0148C0112 | SI | 1588 | SD2023103588 | Forzado | TZ | NO | NO | 387 | S/E CURANILAHUE | 776 | S/E CURANILAHUE E1 | Curanilahue-ForAction | 148 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.0097233 | 5.13 |  | 0.0038893 | 0 | 0.0097233 | NO | 2023-11-11 13:17 | 2023-11-11 13:39 | 2023-11-11 13:41 | 0.4 | 0 | 0.0038893 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 50 |  | 0 | [5 empty] | ARAUCO | E
B0148C01120001588 | B0148C0112RE760731641588 | B0148C0112 | SI | 1588 | SD2023103588 | Forzado | TZ | NO | NO | 387 | S/E CURANILAHUE | 776 | S/E CURANILAHUE E1 | Curanilahue-ForAction | 148 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.81221 | 5.13 |  | 0.32488 | 0 | 0.81221 | NO | 2023-11-11 13:17 | 2023-11-11 13:39 | 2023-11-11 13:41 | 0.4 | 0 | 0.32488 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3066 |  | 0 | [5 empty] | CURANILAHUE | E
B0148C01120001588 | B0148C0112LD768333001588 | B0148C0112 | SI | 1588 | SD2023103588 | Forzado | TZ | NO | NO | 387 | S/E CURANILAHUE | 776 | S/E CURANILAHUE E1 | Curanilahue-ForAction | 148 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.19 | 0 | 0.076255 | 1 |  |  | 0.19 | NO | 2023-11-11 13:17 | 2023-11-11 13:39 | 2023-11-11 13:41 | 0.4 | 0 | 0.076 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CURANILAHUE | E
B0148C01120001588 | B0148C0112LD965109701588 | B0148C0112 | SI | 1588 | SD2023103588 | Forzado | TZ | NO | NO | 387 | S/E CURANILAHUE | 776 | S/E CURANILAHUE E1 | Curanilahue-ForAction | 148 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96510970 | 1 | Maderas Arauco S.A. | 1.42 | 0 | 0.5712 | 1 |  |  | 1.42 | NO | 2023-11-11 13:17 | 2023-11-11 13:39 | 2023-11-11 13:41 | 0.4 | 0 | 0.568 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CURANILAHUE | E
B0148C01120001588 | B0148C0112LD968764601588 | B0148C0112 | SI | 1588 | SD2023103588 | Forzado | TZ | NO | NO | 387 | S/E CURANILAHUE | 776 | S/E CURANILAHUE E1 | Curanilahue-ForAction | 148 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96876460 | 1 | FORACTION CHILI S.A. | 1.14 | 0 | 0.45286 | 1 |  |  | 1.14 | NO | 2023-11-11 13:17 | 2023-11-11 13:39 | 2023-11-11 13:41 | 0.4 | 0 | 0.456 | 0 | 0.48231 |  | 0.48231 | 1 | 2.8332 | 1 |  | NO APLICA | 0.48231 | 1 | 2.8332 | 0 |  | CURANILAHUE | E
B0175C01120001588 | B0175C0112RE760731641588 | B0175C0112 | SI | 1588 | SD2023103588 | Forzado | TZ | NO | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 1653 | S/E TRES PINOS C2 | Tres Pinos-Los Alamos | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.00083746 | 5.13 |  | 0.00030707 | 0 | 0.00083746 | NO | 2023-11-11 13:17 | 2023-11-11 13:39 | 2023-11-11 13:22 | 0.07 | 0 | 5.8622e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10 |  | 0 | [5 empty] | CAÑETE | E
B0175C01120001588 | B0175C0112RE760731641588 | B0175C0112 | SI | 1588 | SD2023103588 | Forzado | TZ | NO | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 1653 | S/E TRES PINOS C2 | Tres Pinos-Los Alamos | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.030468 | 5.13 |  | 0.036919 | 0 | 0.030468 | NO | 2023-11-11 13:17 | 2023-11-11 13:39 | 2023-11-11 14:12 | 0.61 | 0.3 | 0.018586 | 0.0091404 | 0 |  | 0 |  |  | 179 | 0.0091404 | NO INFORMADO | [5 empty] | LEBU | E
B0175C01120001588 | B0175C0112RE760731641588 | B0175C0112 | SI | 1588 | SD2023103588 | Forzado | TZ | NO | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 1653 | S/E TRES PINOS C2 | Tres Pinos-Los Alamos | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.7433 | 5.13 |  | 0.6461 | 0 | 1.7433 | NO | 2023-11-11 13:17 | 2023-11-11 13:39 | 2023-11-11 13:22 | 0.08 | 0 | 0.13946 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7296 |  | 0 | [5 empty] | LOS ALAMOS | E
B0175C01120001588 | B0175C0112RE760731641588 | B0175C0112 | SI | 1588 | SD2023103588 | Forzado | TZ | NO | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 1658 | S/E TRES PINOS C3 | Tres Pinos-Cerro Alto | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.080491 | 5.13 |  | 0.029513 | 0 | 0.080491 | NO | 2023-11-11 13:17 | 2023-11-11 13:39 | 2023-11-11 13:39 | 0.36 | 0 | 0.028977 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 258 |  | 0 | [5 empty] | CURANILAHUE | E
B0175C01120001588 | B0175C0112RE760731641588 | B0175C0112 | SI | 1588 | SD2023103588 | Forzado | TZ | NO | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 1658 | S/E TRES PINOS C3 | Tres Pinos-Cerro Alto | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.60924 | 5.13 |  | 0.22339 | 0 | 0.60924 | NO | 2023-11-11 13:17 | 2023-11-11 13:39 | 2023-11-11 13:39 | 0.36 | 0 | 0.21933 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2328 |  | 0 | [5 empty] | LOS ALAMOS | E
B0175C01120001588 | B0175C0112LD768333001588 | B0175C0112 | SI | 1588 | SD2023103588 | Forzado | TZ | NO | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 1658 | S/E TRES PINOS C3 | Tres Pinos-Cerro Alto | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.16 | 0 | 0.026141 | 1 |  |  | 0.16 | NO | 2023-11-11 13:17 | 2023-11-11 13:39 | 2023-11-11 13:39 | 0.36 | 0 | 0.0576 | 0 | 0.17681 |  | 0.17681 | 1 | 0.46401 | 1 |  | NO APLICA | 1.1868 | 3 | 3.161 | 0.46401 |  | LOS ALAMOS | E | Fr | Fr
B1339C01120001588 | B1339C0112RE760731641588 | B1339C0112 | NO | 1588 | SD2023103588 | Forzado | TZ | NO | NO | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirua | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.0076696 | 5.13 |  | 0.0064257 | 0 | 0.0076696 | NO | 2023-11-11 13:17 | 2023-11-11 13:39 | 2023-11-11 14:07 | 0.61 | 0.22 | 0.0046785 | 0.0016873 | 0 |  | 0 |  |  | 68 | 0.0016873 | NO INFORMADO | [5 empty] | CARAHUE | E
B1339C01120001588 | B1339C0112RE760731641588 | B1339C0112 | NO | 1588 | SD2023103588 | Forzado | TZ | NO | NO | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirua | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.35275 | 5.13 |  | 0.13368 | 0 | 0.35275 | NO | 2023-11-11 13:17 | 2023-11-11 13:39 | 2023-11-11 13:40 | 0.37 | 0 | 0.13052 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2462 |  | 0 | [5 empty] | CAÑETE | E
B1339C01120001588 | B1339C0112RE760731641588 | B1339C0112 | NO | 1588 | SD2023103588 | Forzado | TZ | NO | NO | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirua | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.11242 | 5.13 |  | 0.028012 | 0 | 0.11242 | NO | 2023-11-11 13:17 | 2023-11-11 13:39 | 2023-11-11 13:32 | 0.24 | 0 | 0.026981 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 759 |  | 0 | [5 empty] | CONTULMO | E
B1339C01120001588 | B1339C0112RE760731641588 | B1339C0112 | NO | 1588 | SD2023103588 | Forzado | TZ | NO | NO | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirua | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.00023907 | 5.13 |  | 8.8589e-05 | 0 | 0.00023907 | NO | 2023-11-11 13:17 | 2023-11-11 13:39 | 2023-11-11 13:39 | 0.37 | 0 | 8.8456e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5 |  | 0 | [5 empty] | LUMACO | E
B1339C01120001588 | B1339C0112RE760731641588 | B1339C0112 | NO | 1588 | SD2023103588 | Forzado | TZ | NO | NO | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirua | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.53274 | 5.13 |  | 0.22575 | 0 | 0.53274 | NO | 2023-11-11 13:17 | 2023-11-11 13:39 | 2023-11-11 13:42 | 0.42 | 0 | 0.22375 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2927 |  | 0 | [5 empty] | TIRUA | E
B1339C01120001588 | B1339C0112RE760731641588 | B1339C0112 | NO | 1588 | SD2023103588 | Forzado | TZ | NO | NO | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Canete | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.0095 | 5.13 |  | 1.5949 | 0 | 3.0095 | NO | 2023-11-11 13:17 | 2023-11-11 13:39 | 2023-11-11 13:49 | 0.52 | 0 | 1.5649 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 11169 |  | 0 | [5 empty] | CAÑETE | E
B1339C01120001588 | B1339C0112RE760731641588 | B1339C0112 | NO | 1588 | SD2023103588 | Forzado | TZ | NO | NO | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Canete | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.094586 | 5.13 |  | 0.050235 | 0 | 0.094586 | NO | 2023-11-11 13:17 | 2023-11-11 13:39 | 2023-11-11 13:49 | 0.53 | 0 | 0.05013 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 531 |  | 0 | [5 empty] | LOS ALAMOS | E
B1339C01120001588 | B1339C0112LD616022131588 | B1339C0112 | NO | 1588 | SD2023103588 | Forzado | TZ | NO | NO | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Canete | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 61602213 | 1 | HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA | 0.17 | 0 | 0.088795 | 1 |  |  | 0.17 | NO | 2023-11-11 13:17 | 2023-11-11 13:39 | 2023-11-11 13:49 | 0.53 | 0 | 0.0901 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CAÑETE | E
B1339C01120001588 | B1339C0112LD768333001588 | B1339C0112 | NO | 1588 | SD2023103588 | Forzado | TZ | NO | NO | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Canete | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.07 | 0 | 0.038627 | 1 |  |  | 0.07 | NO | 2023-11-11 13:17 | 2023-11-11 13:39 | 2023-11-11 13:49 | 0.53 | 0 | 0.0371 | 0 | 0.48927 |  | 0.48927 | 1 | 2.1283 | 1 |  | NO APLICA | 1.3076 | 2 | 7.7745 | 0 |  | CAÑETE | E
B2326C05890001589 | B2326C0589LT850666001589 | B2326C0589 | NO | 1589 | SD2023103750 | Forzado | TD | NO | NO | 1956 | TAP OFF EL NEGRO | 23100 | S/E TAP OFF EL NEGRO HT1 | Albemarle | 2326 | BA S/E TAP OFF EL NEGRO 110KV BP | 589 | ALBEMARLE LTDA. | LT | 85066600 | 1 | ALBEMARLE LTDA | 7.87 | 0 | SIN INFORMACION | 1 |  |  | 7.87 | NO | 2023-11-13 12:22 | 2023-11-13 15:24 | 2023-11-13 15:24 | 3.03 | 0 | 23.8461 | 0 | 3.03 |  | 3.03 | 1 | 23.8461 |  |  | NO APLICA | 3.03 | 1 | 23.8461 | 0.2361 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | Tr | Tr
B2573C07120001590 | B2573C0712RE743796001590 | B2573C0712 | NO | 1590 | SD2023101348 | Programado | TZ | NO | NO | 1826 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA | 21280 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA E1 | Coopersol | 2573 | BA S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA 13.2KV | 712 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SOCOROMA LTDA | RE | 74379600 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.24 | 0.1 |  |  |  | 0.24 | NO | 2023-11-14 11:02 | 2023-11-14 13:09 | 2023-11-14 13:09 | 2.11 | 0 | 0.5064 | 0 | 2.11 | 2.11 | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2012C03940001591 | B2012C0394LT760009571591 | B2012C0394 | SI | 1591 | SD2023101614 | Programado | TD | NO | NO | 1844 | S/E CHACAYA | 21500 | S/E CHACAYA E4 | Algorta Norte | 2012 | BA S/E CHACAYA 110KV BP1 | 394 | ALGORTA NORTE S.A. | LT | 76000957 | 1 | ALGORTA NORTE S.A. | 5.32 | 0 | SIN INFORMACION | 1 |  |  | 5.32 | NO | 2023-11-15 08:10 | 2023-11-15 23:25 | 2023-11-15 23:25 | 15.24 | 0 | 81.0768 | 0 | 15.24 | 6 | 9.24 | 1 | 49.1568 |  |  | NO APLICA | 75.61 | 4 | 403.4874 | 49.1568 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | Tr y Fr | Fr
B2012C04090001591 | B2012C0409LT767757101591 | B2012C0409 | SI | 1591 | SD2023101614 | Programado | TD | NO | NO | 1844 | S/E CHACAYA | 21951 | S/E CHACAYA H3 | GNL Mejillones | 2012 | BA S/E CHACAYA 110KV BP1 | 409 | SOCIEDAD GNL MEJILLONES S.A. | LT | 76775710 | 1 | Sociedad GNL Mejillones S.A. | 1.9 | 0 | SIN INFORMACION | 1 |  |  | 1.9 | NO | 2023-11-15 08:10 | 2023-11-15 23:25 | 2023-11-15 23:25 | 15.24 | 0 | 28.956 | 0 | 15.24 | 6 | 9.24 | 1 | 17.556 |  |  | NO APLICA | 9.24 | 1 | 17.556 | 13.756 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | Tr | Tr
B2012C04920001591 | B2012C0492LT767270401591 | B2012C0492 | SI | 1591 | SD2023101614 | Programado | TD | NO | NO | 1844 | S/E CHACAYA | 21950 | S/E CHACAYA H2 | Minera Centinela | 2012 | BA S/E CHACAYA 110KV BP1 | 492 | MINERA CENTINELA | LT | 76727040 | 1 | MINERA CENTINELA | 33.09 | 0 | SIN INFORMACION | 1 |  |  | 33.09 | NO | 2023-11-15 08:10 | 2023-11-15 23:25 | 2023-11-15 23:25 | 15.24 | 0 | 504.2916 | 0 | 15.24 | 6 | 9.24 | 1 | 305.7516 |  |  | NO APLICA | 12.6 | 2 | 330.8172 | 305.7516 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | Tr | Tr
B1079C01130001592 | B1079C0113RE913440001592 | B1079C0113 | NO | 1592 | SD2023098107 | Programado | TZ | NO | NO | 845 | S/E EL TOTORAL | 4845 | S/E EL TOTORAL C1 | Punta de Tralca | 1079 | BA S/E EL TOTORAL 12KV BP | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 6406 | Clientes Regulados | 0 | 1.2032 | 1.8 |  | 6.2367 | 0 | 1.2032 | NO | 2023-11-16 07:31 | 2023-11-16 12:33 | 2023-11-16 12:41 | 5.16 | 0 | 6.2086 | 0 | 0 | 5.1658 | 0 |  |  | 6450 |  | 0 | [5 empty] | El Quisco | C
B1079C01130001592 | B1079C0113RE913440001592 | B1079C0113 | NO | 1592 | SD2023098107 | Programado | TZ | NO | NO | 845 | S/E EL TOTORAL | 4845 | S/E EL TOTORAL C1 | Esmeralda | 1079 | BA S/E EL TOTORAL 12KV BP | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 4338 | Clientes Regulados | 0 | 0.46531 | 1.2 |  | 2.4196 | 0 | 0.46531 | NO | 2023-11-16 07:31 | 2023-11-16 12:33 | 2023-11-16 12:42 | 5.18 | 0 | 2.4103 | 0 | 0 | 5.1658 | 0 |  |  | 3037 |  | 0 | [5 empty] | El Tabo | C
B1079C01130001592 | B1079C0113RE913440001592 | B1079C0113 | NO | 1592 | SD2023098107 | Programado | TZ | NO | NO | 845 | S/E EL TOTORAL | 4845 | S/E EL TOTORAL C1 | Esmeralda | 1079 | BA S/E EL TOTORAL 12KV BP | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 4338 | Clientes Regulados | 0 | 0.029878 | 1.2 |  | 0.15537 | 0 | 0.029878 | NO | 2023-11-16 07:31 | 2023-11-16 12:33 | 2023-11-16 12:42 | 5.18 | 0 | 0.15477 | 0 | 5.1658 | 5.1658 | 0 |  |  | 120 |  | 0 | [5 empty] | El Quisco | C
B1080C01130001592 | B1080C0113RE913440001592 | B1080C0113 | NO | 1592 | SD2023098107 | Programado | TZ | NO | NO | 846 | S/E LAS BALANDRAS | 4849 | S/E LAS BALANDRAS C1 | Balandras | 1080 | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 6666 | Clientes Regulados | 0 | 1.1002 | 2.3 |  | 5.7025 | 0 | 1.1002 | NO | 2023-11-16 07:31 | 2023-11-16 12:33 | 2023-11-16 12:41 | 5.16 | 0 | 5.6769 | 0 | 0 | 5.16 | 0 |  |  | 5182 |  | 0 | [5 empty] | Algarrobo | C
B1080C01130001592 | B1080C0113RE913440001592 | B1080C0113 | NO | 1592 | SD2023098107 | Programado | TZ | NO | NO | 846 | S/E LAS BALANDRAS | 4849 | S/E LAS BALANDRAS C1 | Balandras | 1080 | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 6666 | Clientes Regulados | 0 | 0.20195 | 2.3 |  | 1.0468 | 0 | 0.20195 | NO | 2023-11-16 07:31 | 2023-11-16 12:33 | 2023-11-16 12:41 | 5.16 | 0 | 1.0421 | 0 | 0 | 5.16 | 0 |  |  | 1518 |  | 0 | [5 empty] | El Quisco | C
B1080C01130001592 | B1080C0113RE913440001592 | B1080C0113 | NO | 1592 | SD2023098107 | Programado | TZ | NO | NO | 846 | S/E LAS BALANDRAS | 4849 | S/E LAS BALANDRAS C1 | Zañartu | 1080 | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 8761 | Clientes Regulados | 0 | 2.2982 | 3.1 |  | 11.9124 | 0 | 2.2982 | NO | 2023-11-16 07:31 | 2023-11-16 12:33 | 2023-11-16 12:41 | 5.16 | 0 | 11.8587 | 0 | 5.16 | 5.16 | 0 |  |  | 8854 |  | 0 | [5 empty] | El Quisco | C
B1081C01130001592 | B1081C0113RE913440001592 | B1081C0113 | NO | 1592 | SD2023098107 | Programado | TZ | NO | NO | 847 | S/E LAS PINATAS | 4853 | S/E LAS PIÑATAS C1 | Piñatas | 1081 | BA S/E LAS PINATAS 12KV | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 2573 | Clientes Regulados | 0 | 0.76845 | 1.1 |  | 3.9831 | 0 | 0.76845 | NO | 2023-11-16 07:31 | 2023-11-16 12:33 | 2023-11-16 12:41 | 5.16 | 0 | 3.9652 | 0 | 0 | 5.16 | 0 |  |  | 2517 |  | 0 | [5 empty] | Algarrobo | C
B1081C01130001592 | B1081C0113RE913440001592 | B1081C0113 | NO | 1592 | SD2023098107 | Programado | TZ | NO | NO | 847 | S/E LAS PINATAS | 4853 | S/E LAS PIÑATAS C1 | Piñatas | 1081 | BA S/E LAS PINATAS 12KV | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 2573 | Clientes Regulados | 0 | 0.012921 | 1.1 |  | 0.066973 | 0 | 0.012921 | NO | 2023-11-16 07:31 | 2023-11-16 12:33 | 2023-11-16 12:41 | 5.16 | 0 | 0.066671 | 0 | 5.16 | 5.16 | 0 |  |  | 81 |  | 0 | [5 empty] | El Quisco | C
B2892C01120001593 | B2892C0112RE760731641593 | B2892C0112 | NO | 1593 | SD2023106299 | Forzado | TZ | NO | NO | 2018 | S/E SANTA BARBARA | 17596 | S/E SANTA BARBARA C1 | Quilaco | 2892 | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.38554 | 1.5 |  | 0.060682 | 0 | 0.38554 | NO | 2023-11-19 10:00 | 2023-11-19 15:59 | 2023-11-19 10:06 | 0.1 | 0 | 0.038554 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1803 |  | 0 | [5 empty] | QUILACO | E
B2892C01120001593 | B2892C0112RE760731641593 | B2892C0112 | NO | 1593 | SD2023106299 | Forzado | TZ | NO | NO | 2018 | S/E SANTA BARBARA | 17596 | S/E SANTA BARBARA C1 | Quilaco | 2892 | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.85552 | 1.5 |  | 4.5705 | 0 | 0.85552 | NO | 2023-11-19 10:00 | 2023-11-19 15:59 | 2023-11-19 15:18 | 5.29 | 0 | 4.5257 | 0 | 3.6777 |  | 3.6777 | 1 | 4.5643 | 3069 |  | 0 | 5.5408 | 4 | 7.2756 | 0 |  | SANTA BARBARA | E
B3802C00970001593 | B3802C0097RE802380001593 | B3802C0097 | NO | 1593 | SD2023106299 | Forzado | TZ | NO | NO | 2242 | S/E FAENAS PANGUE | 5430 | S/E FAENAS PANGUE B1 | Coelcha | 3802 | BA S/E FAENAS PANGUE 13.2KV | 97 | COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | RE | 80238000 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.14 | 1.5 |  | 0.81 | 0 | 0.14 | NO | 2023-11-19 10:00 | 2023-11-19 15:59 | 2023-11-19 16:00 | 5.99 | 0 | 0.8386 | 0 | 5.99 |  | 5.99 | 1 | 0.8386 | 896 |  | 0 | 13.85 | 3 | 2.4207 | 0.8386 |  | ALTO BIOBIO | E | Tr | Tr
B0578C00850001594 | B0578C0085RE764113211594 | B0578C0085 | NO | 1594 | SD2023105668 | Programado | TZ | NO | NO | 638 | S/E HUALTE | 2963 | S/E HUALTE CT | LINEA 33KV COCHARCAS QUIRIHUE | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 910 | Clientes Regulados | 0 | 0.098 | 0.7 |  | 0.69 | 0 | 0.098 | NO | 2023-11-26 07:00 | 2023-11-26 14:50 | 2023-11-26 14:05 | 7.08 | 0 | 0.69384 | 0 | 0 | 6 | 0 |  |  | 819 |  | 0 | [5 empty] | NINHUE | E
B0578C00850001594 | B0578C0085RE764113211594 | B0578C0085 | NO | 1594 | SD2023105668 | Programado | TZ | NO | NO | 638 | S/E HUALTE | 2963 | S/E HUALTE CT | LINEA 33KV COCHARCAS QUIRIHUE | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 910 | Clientes Regulados | 0 | 0.002 | 0.7 |  | 0.01 | 0 | 0.002 | NO | 2023-11-26 07:00 | 2023-11-26 14:50 | 2023-11-26 14:05 | 7.08 | 0 | 0.01416 | 0 | 0 | 6 | 0 |  |  | 6 |  | 0 | [5 empty] | SAN CARLOS | E
B0578C00850001594 | B0578C0085RE764113211594 | B0578C0085 | NO | 1594 | SD2023105668 | Programado | TZ | NO | NO | 638 | S/E HUALTE | 2963 | S/E HUALTE CT | LINEA 33KV COCHARCAS QUIRIHUE | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 910 | Clientes Regulados | 0 | 0.026 | 0.7 |  | 0.18 | 0 | 0.026 | NO | 2023-11-26 07:00 | 2023-11-26 14:50 | 2023-11-26 14:05 | 7.08 | 0 | 0.18408 | 0 | 0 | 6 | 0 |  |  | 127 |  | 0 | [5 empty] | QUIRIHUE | E
B0578C00850001594 | B0578C0085RE764113211594 | B0578C0085 | NO | 1594 | SD2023105668 | Programado | TZ | NO | NO | 638 | S/E HUALTE | 2963 | S/E HUALTE CT | LINEA 33KV COCHARCAS QUIRIHUE | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 910 | Clientes Regulados | 0 | 0.004 | 0.7 |  | 0.03 | 0 | 0.004 | NO | 2023-11-26 07:00 | 2023-11-26 14:50 | 2023-11-26 14:05 | 7.08 | 0 | 0.02832 | 0 | 7.08 | 6 | 1.08 | 1 | 0.1404 | 24 |  | 0 | 3.4911 | 6 | 1.7201 | 0.1404 |  | TREHUACO | E | Fr | Fr
B2573C07120001595 | B2573C0712RE743796001595 | B2573C0712 | NO | 1595 | SD2023100976 | Programado | TD | NO | NO | 1826 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA | 21280 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA E1 | Putre | 2573 | BA S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA 13.2KV | 712 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SOCOROMA LTDA | RE | 74379600 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.12 | 0.25 |  |  |  | 0.12 | NO | 2023-11-26 09:17 | 2023-11-26 15:35 | 2023-11-26 15:35 | 6.29 | 0 | 0.7548 | 0 | 0 | 6 | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2573C07120001595 | B2573C0712RE743796001595 | B2573C0712 | NO | 1595 | SD2023100976 | Programado | TD | NO | NO | 1826 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA | 21281 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA E2 | Chungará | 2573 | BA S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA 13.2KV | 712 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SOCOROMA LTDA | RE | 74379600 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.12 | 0.25 |  |  |  | 0.12 | NO | 2023-11-26 09:17 | 2023-11-26 15:35 | 2023-11-26 15:35 | 6.29 | 0 | 0.7548 | 0 | 6.29 | 6 | 0.29 | 1 | 0.0696 |  |  | SIN INFORMACION | 0.29 | 1 | 0.0696 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2573C07120001596 | B2573C0712RE743796001596 | B2573C0712 | NO | 1596 | SD2023100975 | Programado | TZ | NO | NO | 1826 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA | 21280 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA E1 | Putre | 2573 | BA S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA 13.2KV | 712 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SOCOROMA LTDA | RE | 74379600 | 646 | Clientes Regulados | 0 | 0.144 | 0.3 |  |  |  | 0.144 | NO | 2023-11-26 09:17 | 2023-11-26 15:35 | 2023-11-26 15:35 | 6.29 | 0 | 0.90576 | 0 | 0 | 8.11 | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2573C07120001596 | B2573C0712RE743796001596 | B2573C0712 | NO | 1596 | SD2023100975 | Programado | TZ | NO | NO | 1826 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA | 21281 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA E2 | Chungará | 2573 | BA S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA 13.2KV | 712 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SOCOROMA LTDA | RE | 74379600 | 67 | Clientes Regulados | 0 | 0.096 | 0.2 |  |  |  | 0.096 | NO | 2023-11-26 09:17 | 2023-11-26 15:35 | 2023-11-26 15:35 | 6.29 | 0 | 0.60384 | 0 | 6.29 | 8.11 | 0.4 | 1 | 0.096 |  |  | SIN INFORMACION | 0.4 | 1 | 0.096 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2573C07120001597 | B2573C0712RE743796001597 | B2573C0712 | NO | 1597 | SD2023100974 | Programado | TZ | NO | NO | 1826 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA | 21280 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA E1 | Putre | 2573 | BA S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA 13.2KV | 712 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SOCOROMA LTDA | RE | 74379600 | 646 | Clientes Regulados | 0 | 0.144 | 0.3 |  |  |  | 0.144 | NO | 2023-11-26 09:17 | 2023-11-26 15:35 | 2023-11-26 15:35 | 6.29 | 0 | 0.90576 | 0 | 0 | 14.11 | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2573C07120001597 | B2573C0712RE743796001597 | B2573C0712 | NO | 1597 | SD2023100974 | Programado | TZ | NO | NO | 1826 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA | 21281 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA E2 | Chungará | 2573 | BA S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA 13.2KV | 712 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SOCOROMA LTDA | RE | 74379600 | 67 | Clientes Regulados | 0 | 0.096 | 0.2 |  |  |  | 0.096 | NO | 2023-11-26 09:17 | 2023-11-26 15:35 | 2023-11-26 15:35 | 6.29 | 0 | 0.60384 | 0 | 6.29 | 14.11 | 6.29 | 1 | 1.5096 |  |  | SIN INFORMACION | 6.69 | 2 | 1.6056 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2573C07120001598 | B2573C0712RE743796001598 | B2573C0712 | NO | 1598 | SD2023101257 | Programado | TZ | NO | NO | 1826 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA | 21280 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA E1 | Coopersol | 2573 | BA S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA 13.2KV | 712 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SOCOROMA LTDA | RE | 74379600 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.24 | 0.5 |  |  |  | 0.24 | NO | 2023-11-26 08:10 | 2023-11-26 18:11 | 2023-11-26 18:11 | 10.01 | 0 | 2.4024 | 0 | 10.01 | 20.11 | 10.01 | 1 | 2.4024 |  |  | SIN INFORMACION | 16.7 | 3 | 4.008 | 2.328 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | Tr | Tr
B2573C07120001599 | B2573C0712RE743796001599 | B2573C0712 | NO | 1599 | SD2023101258 | Programado | TZ | NO | NO | 1826 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA | 21280 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA E1 | Coopersol | 2573 | BA S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA 13.2KV | 712 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SOCOROMA LTDA | RE | 74379600 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.24 | 0.5 |  |  |  | 0.24 | NO | 2023-11-26 08:45 | 2023-11-26 18:11 | 2023-11-26 18:11 | 9.43 | 0 | 2.2632 | 0 | 9.43 | 26.11 | 9.43 | 1 | 2.2632 |  |  | SIN INFORMACION | 26.13 | 4 | 6.2712 | 2.2632 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | Tr | Tr
B1028C01130001600 | B1028C0113RE913440001600 | B1028C0113 | NO | 1600 | SD2023108609 | Programado | TZ | NO | NO | 793 | S/E QUINTAY | 4647 | S/E QUINTAY CT | Quintay | 1028 | BA S/E QUINTAY 12KV | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 1142 | Clientes Regulados | 0 | 0.33376 | 0.785 |  | 2.0026 | 0 | 0.33376 | NO | 2023-11-29 08:00 | 2023-11-29 14:00 | 2023-11-29 14:00 | 6 | 0 | 2.0026 | 0 | 6 | 6 | 0 |  |  | 1150 |  | 0 | [5 empty] | Casablanca | C
B2246C00850001601 | B2246C0085RE764113211601 | B2246C0085 | NO | 1601 | EAF 496-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1920 | S/E PUKARA | 22936 | S/E PUKARA C7 | 7 de Junio | 2246 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7132 | Clientes Regulados | 0 | 1.772 | 3.6 |  | 0.7088 | 0 | 1.772 | NO | 2023-11-13 10:33 | 2023-11-13 10:33 | 2023-11-13 10:57 | 0.25 | 0.15 | 0.443 | 0.2658 | 0 |  | 0 |  |  | 7132 | 0.2658 | NO INFORMADO | [5 empty] | ARICA | A
B2246C00850001601 | B2246C0085RE764113211601 | B2246C0085 | NO | 1601 | EAF 496-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1920 | S/E PUKARA | 22935 | S/E PUKARA C6 | Livilcar | 2246 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3123 | Clientes Regulados | 0 | 1.02 | 2 |  | 0.442 | 0 | 1.02 | NO | 2023-11-13 10:33 | 2023-11-13 10:33 | 2023-11-13 10:59 | 0.25 | 0.18 | 0.255 | 0.1836 | 0.25 |  | 0.25 | 1 | 0.698 | 3123 | 0.1836 | NO INFORMADO | 1.425 | 6 | 13.1103 | 0.698 |  | ARICA | A | Fr | Fr
B1028C01130001602 | B1028C0113RE913440001602 | B1028C0113 | NO | 1602 | EAF 497-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 793 | S/E QUINTAY | 4648 | S/E QUINTAY C1 | Quintay | 1028 | BA S/E QUINTAY 12KV | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 1150 | Clientes Regulados | 0 | 0.33376 | 0.33 |  | 0.10013 | 0 | 0.33376 | NO | 2023-11-15 16:42 | 2023-11-15 17:00 | 2023-11-15 17:00 | 0.3 | 0 | 0.10013 | 0 | 0.3 |  | 0.3 | 1 | 0.10013 | 1150 |  | 0 | 5.92 | 3 | 1.9717 | 0 |  | CASABLANCA | C
B2244C00850001603 | B2244C0085RE764113211603 | B2244C0085 | SI | 1603 | EAF 498-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1919 | S/E POZO ALMONTE | 22904 | S/E POZO ALMONTE E1 | Pampino | 2244 | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6819 | Clientes Regulados | 0 | 0.049 | 6.59 |  | 0.03593 | 0 | 0.049 | NO | 2023-11-15 19:55 | 2023-11-15 20:39 | 2023-11-15 20:39 | 0.73 | 0 | 0.03577 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 174 |  | 0 | [5 empty] | COLCHANE | A
B2244C00850001603 | B2244C0085RE764113211603 | B2244C0085 | SI | 1603 | EAF 498-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1919 | S/E POZO ALMONTE | 22904 | S/E POZO ALMONTE E1 | Pampino | 2244 | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6819 | Clientes Regulados | 0 | 0.192 | 6.59 |  | 0.1408 | 0 | 0.192 | NO | 2023-11-15 19:55 | 2023-11-15 20:39 | 2023-11-15 20:39 | 0.73 | 0 | 0.14016 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 848 |  | 0 | [5 empty] | HUARA | A
B2244C00850001603 | B2244C0085RE764113211603 | B2244C0085 | SI | 1603 | EAF 498-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1919 | S/E POZO ALMONTE | 22904 | S/E POZO ALMONTE E1 | Pampino | 2244 | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6819 | Clientes Regulados | 0 | 2.155 | 6.59 |  | 1.5803 | 0 | 2.155 | NO | 2023-11-15 19:55 | 2023-11-15 20:39 | 2023-11-15 20:39 | 0.73 | 0 | 1.5732 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5797 |  | 0 | [5 empty] | POZO ALMONTE | A
B2244C00850001603 | B2244C0085LD762156341603 | B2244C0085 | SI | 1603 | EAF 498-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1919 | S/E POZO ALMONTE | 22909 | S/E POZO ALMONTE E2 | El Carmelo | 2244 | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76215634 | 1 | Aguas del Altiplano S.A. | 2.86 | 0 | 1.54 | 1 | 0 | 0 | 2.86 | NO | 2023-11-15 19:55 | 2023-11-15 20:39 | 2023-11-15 20:39 | 0.73 | 0 | 2.0878 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | POZO ALMONTE | NO APLICA
B2140C04260001604 | B2140C0426LT865421001604 | B2140C0426 | SI | 1604 | EAF 499-2023 | Forzado | TD | SI | NO | 2179 | S/E BOMBEO 2 (SGO) | 26053 | S/E BOMBEO 2 (SGO) B2 | Línea Bombeo 2 - Bombeo 3 | 2140 | BA S/E KAPATUR 220KV BP1 | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | 1 | MINERA SPENCE | 28.71 | 0 | 4.22 | 1 |  |  | 28.71 | NO | 2023-11-16 09:28 | 2023-11-16 09:46 | 2023-11-16 09:46 | 0.3 | 0 | 8.613 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | MEJILLONES | SIN INFORMACION
B1287C01160001605 | B1287C0116RE760731621605 | B1287C0116 | NO | 1605 | EAF 500-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1620 | S/E MARIQUINA | 14319 | S/E MARIQUINA E2 | Los Coihues | 1287 | BA S/E MARIQUINA 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1225 | Clientes Regulados | 0 | 0.93852 | 6.83 |  | 0.098734 | 0 | 0.93852 | NO | 2023-11-16 17:00 | 2023-11-16 17:09 | 2023-11-16 17:06 | 0.09 | 0 | 0.084467 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1225 |  | 0 | [5 empty] | MARIQUINA | F
B1287C01160001605 | B1287C0116RE760731621605 | B1287C0116 | NO | 1605 | EAF 500-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1620 | S/E MARIQUINA | 14318 | S/E MARIQUINA E1 | San José | 1287 | BA S/E MARIQUINA 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 7 | Clientes Regulados | 0 | 0.00029064 | 0 |  | 3.6975e-05 | 0 | 0.00029064 | NO | 2023-11-16 17:00 | 2023-11-16 17:09 | 2023-11-16 17:08 | 0.13 | 0 | 3.7783e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7 |  | 0 | [5 empty] | VALDIVIA | F
B1287C01160001605 | B1287C0116RE760731621605 | B1287C0116 | NO | 1605 | EAF 500-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1620 | S/E MARIQUINA | 14318 | S/E MARIQUINA E1 | San José | 1287 | BA S/E MARIQUINA 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 6305 | Clientes Regulados | 0 | 1.8477 | 4.88 |  | 0.28004 | 0 | 1.8477 | NO | 2023-11-16 17:00 | 2023-11-16 17:09 | 2023-11-16 17:09 | 0.14 | 0 | 0.25867 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6305 |  | 0 | [5 empty] | MARIQUINA | F
B1287C01160001605 | B1287C0116RE760731621605 | B1287C0116 | NO | 1605 | EAF 500-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1620 | S/E MARIQUINA | 14319 | S/E MARIQUINA E2 | Los Coihues | 1287 | BA S/E MARIQUINA 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 5 | Clientes Regulados | 0 | 0.00020582 | 0.01 |  | 3.2816e-05 | 0 | 0.00020582 | NO | 2023-11-16 17:00 | 2023-11-16 17:09 | 2023-11-16 17:09 | 0.14 | 0 | 2.8814e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5 |  | 0 | [5 empty] | LANCO | F
B1287C01160001605 | B1287C0116RE760731621605 | B1287C0116 | NO | 1605 | EAF 500-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1620 | S/E MARIQUINA | 14319 | S/E MARIQUINA E2 | Los Coihues | 1287 | BA S/E MARIQUINA 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 15 | Clientes Regulados | 0 | 0.009143 | 0.01 |  | 0.0014578 | 0 | 0.009143 | NO | 2023-11-16 17:00 | 2023-11-16 17:09 | 2023-11-16 17:09 | 0.14 | 0 | 0.00128 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 15 |  | 0 | [5 empty] | LONCOCHE | F
B1287C01160001605 | B1287C0116RE760731621605 | B1287C0116 | NO | 1605 | EAF 500-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1620 | S/E MARIQUINA | 14318 | S/E MARIQUINA E1 | San José | 1287 | BA S/E MARIQUINA 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 947 | Clientes Regulados | 0 | 0.18867 | 0.54 |  | 0.050351 | 0 | 0.18867 | NO | 2023-11-16 17:00 | 2023-11-16 17:09 | 2023-11-16 17:16 | 0.26 | 0 | 0.049053 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 947 |  | 0 | [5 empty] | TOLTEN | F
B1287C01160001605 | B1287C0116LD965109701605 | B1287C0116 | NO | 1605 | EAF 500-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1620 | S/E MARIQUINA | 14319 | S/E MARIQUINA E2 | Los Coihues | 1287 | BA S/E MARIQUINA 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96510970 | 1 | Maderas Arauco S.A. | 2.99 | 3.0393 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2.99 | NO | 2023-11-16 17:00 | 2023-11-16 17:09 | 2023-11-16 17:04 | 0.06 | 0 | 0.1794 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MARIQUINA | F
B0344C00850001606 | B0344C0085RE764113211606 | B0344C0085 | NO | 1606 | EAF 501-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 406 | S/E SAN JOAQUIN (CGE) | 1498 | S/E SAN JOAQUIN (CGE) C2 | El Faro | 344 | BA S/E SAN JOAQUIN (CGE) 13.2KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9360 | Clientes Regulados | 0 | 2.704 | 4.6 |  | 1.5323 | 0 | 2.704 | NO | 2023-11-16 17:15 | 2023-11-16 17:15 | 2023-11-16 17:50 | 0.25 | 0.33 | 0.676 | 0.89232 | 0.25 |  | 0.25 | 1 | 0.676 | 9360 | 0.89232 | NO INFORMADO | 0.25 | 1 | 0.676 | 0 |  | LA SERENA | B
B0140C01120001607 | B0140C0112RE760731641607 | B0140C0112 | SI | 1607 | EAF 502-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 513 | S/E ANGOL C1 | Ciudad | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1454 | Clientes Regulados | 0 | 0.51347 | 0.67 |  | 0.068463 | 0 | 0.51347 | NO | 2023-11-17 10:33 | 2023-11-17 10:40 | 2023-11-17 10:40 | 0.11 | 0 | 0.056482 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1454 |  | 0 | [5 empty] | ANGOL | E
B0140C01120001607 | B0140C0112RE760731641607 | B0140C0112 | SI | 1607 | EAF 502-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 506 | S/E ANGOL C2 | Deuco | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4663 | Clientes Regulados | 0 | 1.1529 | 1.76 |  | 0.15372 | 0 | 1.1529 | NO | 2023-11-17 10:33 | 2023-11-17 10:40 | 2023-11-17 10:40 | 0.11 | 0 | 0.12682 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4662 |  | 0 | [5 empty] | ANGOL | E
B0140C01120001607 | B0140C0112RE760731641607 | B0140C0112 | SI | 1607 | EAF 502-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 508 | S/E ANGOL C3 | Tijeral | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1372 | Clientes Regulados | 0 | 0.20501 | 2.58 |  | 0.027335 | 0 | 0.20501 | NO | 2023-11-17 10:33 | 2023-11-17 10:40 | 2023-11-17 10:40 | 0.11 | 0 | 0.022552 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 402 |  | 0 | [5 empty] | ANGOL | E
B0140C01120001607 | B0140C0112RE760731641607 | B0140C0112 | SI | 1607 | EAF 502-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 508 | S/E ANGOL C3 | Tijeral | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1372 | Clientes Regulados | 0 | 0.2325 | 2.58 |  | 0.031 | 0 | 0.2325 | NO | 2023-11-17 10:33 | 2023-11-17 10:40 | 2023-11-17 10:40 | 0.11 | 0 | 0.025575 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 729 |  | 0 | [5 empty] | COLLIPULLI | E
B0140C01120001607 | B0140C0112RE760731641607 | B0140C0112 | SI | 1607 | EAF 502-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 508 | S/E ANGOL C3 | Tijeral | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1372 | Clientes Regulados | 0 | 0.075794 | 2.58 |  | 0.010106 | 0 | 0.075794 | NO | 2023-11-17 10:33 | 2023-11-17 10:40 | 2023-11-17 10:40 | 0.11 | 0 | 0.0083374 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 239 |  | 0 | [5 empty] | RENAICO | E
B0140C01120001607 | B0140C0112RE760731641607 | B0140C0112 | SI | 1607 | EAF 502-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 514 | S/E ANGOL E1 | Los Sauces | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1405 | Clientes Regulados | 0 | 0.46951 | 1.79 |  | 0.062601 | 0 | 0.46951 | NO | 2023-11-17 10:33 | 2023-11-17 10:40 | 2023-11-17 10:40 | 0.11 | 0 | 0.051646 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1014 |  | 0 | [5 empty] | ANGOL | E
B0140C01120001607 | B0140C0112RE760731641607 | B0140C0112 | SI | 1607 | EAF 502-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 514 | S/E ANGOL E1 | Los Sauces | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1405 | Clientes Regulados | 0 | 0.0016409 | 1.79 |  | 0.00021879 | 0 | 0.0016409 | NO | 2023-11-17 10:33 | 2023-11-17 10:40 | 2023-11-17 10:40 | 0.11 | 0 | 0.0001805 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 25 |  | 0 | [5 empty] | COLLIPULLI | E
B0140C01120001607 | B0140C0112RE760731641607 | B0140C0112 | SI | 1607 | EAF 502-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 514 | S/E ANGOL E1 | Los Sauces | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1405 | Clientes Regulados | 0 | 0.0086371 | 1.79 |  | 0.0011516 | 0 | 0.0086371 | NO | 2023-11-17 10:33 | 2023-11-17 10:40 | 2023-11-17 10:40 | 0.11 | 0 | 0.00095008 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 166 |  | 0 | [5 empty] | ERCILLA | E
B0140C01120001607 | B0140C0112RE760731641607 | B0140C0112 | SI | 1607 | EAF 502-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 514 | S/E ANGOL E1 | Los Sauces | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1405 | Clientes Regulados | 0 | 0.04867 | 1.79 |  | 0.0064893 | 0 | 0.04867 | NO | 2023-11-17 10:33 | 2023-11-17 10:40 | 2023-11-17 10:40 | 0.11 | 0 | 0.0053537 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 199 |  | 0 | [5 empty] | LOS SAUCES | E
B0140C01120001607 | B0140C0112LD797525801607 | B0140C0112 | SI | 1607 | EAF 502-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 514 | S/E ANGOL E1 | Angol-Los Sauces | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 79752580 | SIN INFORMACION | AGRICOLA FRAMPARQUE SPA | 0.08 | 0.076267 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.08 | NO | 2023-11-17 10:33 | 2023-11-17 10:40 | 2023-11-17 10:40 | 0.11 | 0 | 0.0088 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANGOL | E
B0140C01120001607 | B0140C0112LD863813001607 | B0140C0112 | SI | 1607 | EAF 502-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 508 | S/E ANGOL C3 | Angol-Tijeral | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 86381300 | SIN INFORMACION | FRUTERA SAN FERNANDO S.A. | 0.46 | 0.45824 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.46 | NO | 2023-11-17 10:33 | 2023-11-17 10:40 | 2023-11-17 10:40 | 0.11 | 0 | 0.0506 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANGOL | E
B0140C01120001607 | B0140C0112LD995934301607 | B0140C0112 | SI | 1607 | EAF 502-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 508 | S/E ANGOL C3 | Angol-Tijeral | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 99593430 | SIN INFORMACION | FRUTICOLA ANGOL SPA | 0.44 | 0.43922 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.44 | NO | 2023-11-17 10:33 | 2023-11-17 10:40 | 2023-11-17 10:40 | 0.11 | 0 | 0.0484 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANGOL | E
B0140C01120001607 | B0140C0112LD967924301607 | B0140C0112 | SI | 1607 | EAF 502-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 506 | S/E ANGOL C2 | Deuco | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96792430 | SIN INFORMACION | SODIMAC S.A. | 0.06 | 0.058336 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.06 | NO | 2023-11-17 10:33 | 2023-11-17 10:40 | 2023-11-17 10:40 | 0.11 | 0 | 0.0066 | 0 | 0.11 |  | 0.11 | 1 | 0.41229 | 1 |  | NO APLICA | 2.72 | 7 | 9.6304 | 0.41229 |  | ANGOL | E | Fr | Fr
B0155C01120001607 | B0155C0112RE760731641607 | B0155C0112 | SI | 1607 | EAF 502-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 394 | S/E COLLIPULLI | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | Ciudad | 155 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8106 | Clientes Regulados | 0 | 2.5807 | 5.65 |  | 0.43012 | 0 | 2.5807 | NO | 2023-11-17 10:33 | 2023-11-17 10:42 | 2023-11-17 10:42 | 0.14 | 0 | 0.3613 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7584 |  | 0 | [5 empty] | COLLIPULLI | E
B0155C01120001607 | B0155C0112RE760731641607 | B0155C0112 | SI | 1607 | EAF 502-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 394 | S/E COLLIPULLI | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | Ciudad | 155 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8106 | Clientes Regulados | 0 | 0.080011 | 5.65 |  | 0.013335 | 0 | 0.080011 | NO | 2023-11-17 10:33 | 2023-11-17 10:42 | 2023-11-17 10:42 | 0.14 | 0 | 0.011202 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 328 |  | 0 | [5 empty] | ERCILLA | E
B0155C01120001607 | B0155C0112RE760731641607 | B0155C0112 | SI | 1607 | EAF 502-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 394 | S/E COLLIPULLI | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | Ciudad | 155 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8106 | Clientes Regulados | 0 | 0.074715 | 5.65 |  | 0.012452 | 0 | 0.074715 | NO | 2023-11-17 10:33 | 2023-11-17 10:42 | 2023-11-17 10:42 | 0.14 | 0 | 0.01046 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 192 |  | 0 | [5 empty] | MULCHEN | E
B0155C01120001607 | B0155C0112LD788920501607 | B0155C0112 | SI | 1607 | EAF 502-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 394 | S/E COLLIPULLI | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | Collipulli Ciudad | 155 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78892050 | SIN INFORMACION | MOLDURAS E INSUMOS LIMITADA | 0 | 0.0027732 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0 | NO | 2023-11-17 10:33 | 2023-11-17 10:42 | 2023-11-17 10:42 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | COLLIPULLI | E
B0155C01120001607 | B0155C0112LD797433901607 | B0155C0112 | SI | 1607 | EAF 502-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 394 | S/E COLLIPULLI | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | Collipulli Ciudad | 155 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 79743390 | SIN INFORMACION | SOC.AGRICOLA LA SELVA LTDA. | 0.24 | 0.24129 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.24 | NO | 2023-11-17 10:33 | 2023-11-17 10:42 | 2023-11-17 10:42 | 0.14 | 0 | 0.0336 | 0 | 0.14 |  | 0.14 | 1 | 0.41656 | 1 |  | NO APLICA | 3.4194 | 6 | 11.3842 | 0.41656 |  | COLLIPULLI | E | Tr y Fr | Fr
B1159C01260001607 | B1159C0126LT612160001607 | B1159C0126 | NO | 1607 | EAF 502-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 940 | S/E RENAICO (FFCC) | 7387 | S/E RENAICO (FFCC) B1 | Renaico FFCC | 1159 | BA S/E RENAICO (FFCC) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | NO | 2023-11-17 10:33 | 2023-11-17 10:40 | 2023-11-17 10:40 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1411C01120001607 | B1411C0112RE760731641607 | B1411C0112 | NO | 1607 | EAF 502-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15324 | S/E LOS SAUCES E1 | Purén | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6266 | Clientes Regulados | 0 | 0.47016 | 2.62 |  | 0.063564 | 0 | 0.47016 | NO | 2023-11-17 10:33 | 2023-11-17 10:40 | 2023-11-17 10:40 | 0.11 | 0 | 0.051717 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1547 |  | 0 | [5 empty] | CONTULMO | E
B1411C01120001607 | B1411C0112RE760731641607 | B1411C0112 | NO | 1607 | EAF 502-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15324 | S/E LOS SAUCES E1 | Purén | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6266 | Clientes Regulados | 0 | 0.015956 | 2.62 |  | 0.0021274 | 0 | 0.015956 | NO | 2023-11-17 10:33 | 2023-11-17 10:40 | 2023-11-17 10:40 | 0.11 | 0 | 0.0017551 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 93 |  | 0 | [5 empty] | LOS SAUCES | E
B1411C01120001607 | B1411C0112RE760731641607 | B1411C0112 | NO | 1607 | EAF 502-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15324 | S/E LOS SAUCES E1 | Purén | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6266 | Clientes Regulados | 0 | 0.0032183 | 2.62 |  | 0.0004291 | 0 | 0.0032183 | NO | 2023-11-17 10:33 | 2023-11-17 10:40 | 2023-11-17 10:40 | 0.11 | 0 | 0.00035401 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 35 |  | 0 | [5 empty] | LUMACO | E
B1411C01120001607 | B1411C0112RE760731641607 | B1411C0112 | NO | 1607 | EAF 502-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15324 | S/E LOS SAUCES E1 | Purén | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6266 | Clientes Regulados | 0 | 1.0391 | 2.62 |  | 0.13855 | 0 | 1.0391 | NO | 2023-11-17 10:33 | 2023-11-17 10:40 | 2023-11-17 10:40 | 0.11 | 0 | 0.1143 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4591 |  | 0 | [5 empty] | PUREN | E
B1411C01120001607 | B1411C0112RE760731641607 | B1411C0112 | NO | 1607 | EAF 502-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15325 | S/E LOS SAUCES E2 | Bosques Cautín | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2 | Clientes Regulados | 0 | 0.032486 | 0.05 |  |  |  | 0.032486 | NO | 2023-11-17 10:33 | 2023-11-17 10:40 | 2023-11-17 10:40 | 0.11 | 0 | 0.0035735 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LOS SAUCES | SIN INFORMACION
B1411C01120001607 | B1411C0112RE760731641607 | B1411C0112 | NO | 1607 | EAF 502-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Lumaco | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5379 | Clientes Regulados | 0 | 0.082229 | 2.84 |  | 0.010964 | 0 | 0.082229 | NO | 2023-11-17 10:33 | 2023-11-17 10:40 | 2023-11-17 10:40 | 0.11 | 0 | 0.0090451 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 491 |  | 0 | [5 empty] | ANGOL | E
B1411C01120001607 | B1411C0112RE760731641607 | B1411C0112 | NO | 1607 | EAF 502-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Lumaco | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5379 | Clientes Regulados | 0 | 0.56474 | 2.84 |  | 0.075298 | 0 | 0.56474 | NO | 2023-11-17 10:33 | 2023-11-17 10:40 | 2023-11-17 10:40 | 0.11 | 0 | 0.062121 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2336 |  | 0 | [5 empty] | LOS SAUCES | E
B1411C01120001607 | B1411C0112RE760731641607 | B1411C0112 | NO | 1607 | EAF 502-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Lumaco | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5379 | Clientes Regulados | 0 | 0.63311 | 2.84 |  | 0.084415 | 0 | 0.63311 | NO | 2023-11-17 10:33 | 2023-11-17 10:40 | 2023-11-17 10:40 | 0.11 | 0 | 0.069643 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2478 |  | 0 | [5 empty] | LUMACO | E
B1411C01120001607 | B1411C0112RE760731641607 | B1411C0112 | NO | 1607 | EAF 502-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Lumaco | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5379 | Clientes Regulados | 0 | 0.0019304 | 2.84 |  | 0.00025739 | 0 | 0.0019304 | NO | 2023-11-17 10:33 | 2023-11-17 10:40 | 2023-11-17 10:40 | 0.11 | 0 | 0.00021234 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 17 |  | 0 | [5 empty] | NACIMIENTO | E
B1411C01120001607 | B1411C0112RE760731641607 | B1411C0112 | NO | 1607 | EAF 502-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Lumaco | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5379 | Clientes Regulados | 0 | 0.00098025 | 2.84 |  | 0.0001307 | 0 | 0.00098025 | NO | 2023-11-17 10:33 | 2023-11-17 10:40 | 2023-11-17 10:40 | 0.11 | 0 | 0.00010783 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 11 |  | 0 | [5 empty] | PUREN | E
B1411C01120001607 | B1411C0112RE760731641607 | B1411C0112 | NO | 1607 | EAF 502-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Lumaco | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5379 | Clientes Regulados | 0 | 0.0021281 | 2.84 |  | 0.00028375 | 0 | 0.0021281 | NO | 2023-11-17 10:33 | 2023-11-17 10:40 | 2023-11-17 10:40 | 0.11 | 0 | 0.0002341 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8 |  | 0 | [5 empty] | TIRUA | E
B1411C01120001607 | B1411C0112RE760731641607 | B1411C0112 | NO | 1607 | EAF 502-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Lumaco | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5379 | Clientes Regulados | 0 | 0.0036084 | 2.84 |  | 0.00048112 | 0 | 0.0036084 | NO | 2023-11-17 10:33 | 2023-11-17 10:40 | 2023-11-17 10:40 | 0.11 | 0 | 0.00039692 | 0 | 0.11 |  | 0.11 | 1 | 0.31346 | 38 |  | 0 | 3.2862 | 9 | 8.6279 | 0.31346 |  | TRAIGUEN | E | Fr | Fr
B1587C01120001607 | B1587C0112RE760731641607 | B1587C0112 | SI | 1607 | EAF 502-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16592 | S/E NAHUELBUTA C1 | Roblería | 1587 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2943 | Clientes Regulados | 0 | 0.98138 | 1.63 |  | 0.34848 | 0 | 0.98138 | NO | 2023-11-17 10:33 | 2023-11-17 10:55 | 2023-11-17 10:56 | 0.38 | 0 | 0.37292 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2943 |  | 0 | [5 empty] | RENAICO | E
B1587C01120001607 | B1587C0112RE760731641607 | B1587C0112 | SI | 1607 | EAF 502-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16593 | S/E NAHUELBUTA C2 | Parronal | 1587 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 879 | Clientes Regulados | 0 | 0.027032 | 1.87 |  | 0.011098 | 0 | 0.027032 | NO | 2023-11-17 10:33 | 2023-11-17 10:55 | 2023-11-17 10:56 | 0.38 | 0 | 0.010272 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 52 |  | 0 | [5 empty] | ANGOL | E
B1587C01120001607 | B1587C0112RE760731641607 | B1587C0112 | SI | 1607 | EAF 502-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16593 | S/E NAHUELBUTA C2 | Parronal | 1587 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 879 | Clientes Regulados | 0 | 0.92242 | 1.87 |  | 0.37377 | 0 | 0.92242 | NO | 2023-11-17 10:33 | 2023-11-17 10:55 | 2023-11-17 10:56 | 0.38 | 0 | 0.35052 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 826 |  | 0 | [5 empty] | RENAICO | E
B1587C01120001607 | B1587C0112LD760315941607 | B1587C0112 | SI | 1607 | EAF 502-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16593 | S/E NAHUELBUTA C2 | Parronal | 1587 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76031594 | SIN INFORMACION | CENTRAL FRUTICOLA SAN CLEMENTE S.A. | 0.37 | 0.45854 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.37 | NO | 2023-11-17 10:33 | 2023-11-17 10:56 | 2023-11-17 10:56 | 0.38 | 0 | 0.1406 | 0 | 0.38 |  | 0.38 | 1 | 0.87432 | 1 |  | NO APLICA | 2.0699 | 5 | 4.7237 | 0.87432 |  | RENAICO | E | Fr | Fr
B2495C01260001607 | B2495C0126LT612160001607 | B2495C0126 | NO | 1607 | EAF 502-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 941 | S/E COLLIPULLI (FFCC) | 7388 | S/E COLLIPULLI (FFCC) B1 | Collipulli FFCC | 2495 | BA S/E COLLIPULLI (FFCC) 66KV B1 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | NO | 2023-11-17 10:33 | 2023-11-17 10:42 | 2023-11-17 10:42 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2847C01120001607 | B2847C0112RE760731641607 | B2847C0112 | NO | 1607 | EAF 502-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2103 | S/E DEUCO | 24087 | S/E DEUCO C1 | Rancagua | 2847 | BA S/E DEUCO 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7356 | Clientes Regulados | 0 | 2.9057 | 3.65 |  | 0.38742 | 0 | 2.9057 | NO | 2023-11-17 10:33 | 2023-11-17 10:40 | 2023-11-17 10:40 | 0.11 | 0 | 0.31962 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7356 |  | 0 | [5 empty] | ANGOL | E
B2847C01120001607 | B2847C0112RE760731641607 | B2847C0112 | NO | 1607 | EAF 502-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2103 | S/E DEUCO | 24088 | S/E DEUCO C2 | Campo de Marte | 2847 | BA S/E DEUCO 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6041 | Clientes Regulados | 0 | 2.4779 | 3.36 |  | 0.33039 | 0 | 2.4779 | NO | 2023-11-17 10:33 | 2023-11-17 10:40 | 2023-11-17 10:40 | 0.11 | 0 | 0.27257 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6040 |  | 0 | [5 empty] | ANGOL | E
B2847C01120001607 | B2847C0112RE760731641607 | B2847C0112 | NO | 1607 | EAF 502-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2103 | S/E DEUCO | 24088 | S/E DEUCO C2 | Campo de Marte | 2847 | BA S/E DEUCO 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6041 | Clientes Regulados | 0 | 0.0031245 | 3.36 |  | 0.00041661 | 0 | 0.0031245 | NO | 2023-11-17 10:33 | 2023-11-17 10:40 | 2023-11-17 10:40 | 0.11 | 0 | 0.0003437 | 0 | 0.11 |  | 0.11 | 1 | 0.59254 | 1 |  | 0 | 2.64 | 6 | 14.3647 | 0.59254 |  | LOS SAUCES | E | Fr | Fr
B2184C04040001608 | B2184C0404LT902660001608 | B2184C0404 | SI | 1608 | EAF 503-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 1828 | S/E CENTRAL DIESEL ENAEX | 17823 | S/E CENTRAL DIESEL ENAEX 110 KV BP | S/E Completa | 2184 | BA S/E MEJILLONES 110KV BP | 404 | ENAEX S.A. | LT | 90266000 | 1 | Empresa Nacional de Explosivos SA | 4.35 | 0 | 3.8 | 1 |  |  | 4.35 | NO | 2023-11-18 05:04 | 2023-11-18 20:08 | 2023-11-18 20:10 | 15.1 | 0 | 65.685 | 0 | 15.1 |  | 15.1 | 1 | 65.685 |  |  | NO APLICA | 15.1 | 1 | 65.685 | 56.985 |  | MEJILLONES | NO APLICA | Tr | Tr
B1866C04140001609 | B1866C0414LT783385701609 | B1866C0414 | NO | 1609 | EAF 504-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 1811 | S/E AGUAS BLANCAS | 17627 | S/E AGUAS BLANCAS 23 KV | SIN INFORMACION | 1866 | BA S/E AGUAS BLANCAS 13.8KV | 414 | ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | LT | 78338570 | 1 | Atacama Minerals Chile S.C.M | 2.15 | 0 | 2 | 1 |  |  | 2.15 | NO | 2023-11-18 05:30 | 2023-11-18 13:09 | 2023-11-18 13:09 | 7.65 | 0 | 16.4475 | 0 | 7.65 |  | 7.65 | 1 | 16.4475 |  |  | NO APLICA | 7.65 | 1 | 16.4475 | 9.9975 |  | ANTOFAGASTA | NO APLICA | Tr | Tr
B1073C01120001610 | B1073C0112RE760731641610 | B1073C0112 | NO | 1610 | EAF 505-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14364 | S/E IMPERIAL E1 | 52E1 Imperial Ciudad | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4863 | Clientes Regulados | 0 | 1.4336 | 2.45 |  | 0.09557 | 0 | 1.4336 | NO | 2023-11-18 15:51 | 2023-11-18 15:55 | 2023-11-18 15:55 | 0.06 | 0 | 0.086013 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4862 |  | 0 | [5 empty] | NUEVA IMPERIAL | E
B1073C01120001610 | B1073C0112RE760731641610 | B1073C0112 | NO | 1610 | EAF 505-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | 52E2 Carahue | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8487 | Clientes Regulados | 0 | 1.3656 | 3.83 |  | 0.091038 | 0 | 1.3656 | NO | 2023-11-18 15:51 | 2023-11-18 15:55 | 2023-11-18 15:55 | 0.06 | 0 | 0.081934 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6924 |  | 0 | [5 empty] | CARAHUE | E
B1073C01120001610 | B1073C0112RE760731641610 | B1073C0112 | NO | 1610 | EAF 505-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | 52E2 Carahue | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8487 | Clientes Regulados | 0 | 0.00022258 | 3.83 |  | 1.4839e-05 | 0 | 0.00022258 | NO | 2023-11-18 15:51 | 2023-11-18 15:55 | 2023-11-18 15:55 | 0.06 | 0 | 1.3355e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | CHOLCHOL | E
B1073C01120001610 | B1073C0112RE760731641610 | B1073C0112 | NO | 1610 | EAF 505-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | 52E2 Carahue | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8487 | Clientes Regulados | 0 | 0.24505 | 3.83 |  | 0.016336 | 0 | 0.24505 | NO | 2023-11-18 15:51 | 2023-11-18 15:55 | 2023-11-18 15:55 | 0.06 | 0 | 0.014703 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1552 |  | 0 | [5 empty] | NUEVA IMPERIAL | E
B1073C01120001610 | B1073C0112RE760731641610 | B1073C0112 | NO | 1610 | EAF 505-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | 52E2 Carahue | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8487 | Clientes Regulados | 0 | 0.00056869 | 3.83 |  | 3.7913e-05 | 0 | 0.00056869 | NO | 2023-11-18 15:51 | 2023-11-18 15:55 | 2023-11-18 15:55 | 0.06 | 0 | 3.4122e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9 |  | 0 | [5 empty] | TIRUA | E
B1073C01120001610 | B1073C0112RE760731641610 | B1073C0112 | NO | 1610 | EAF 505-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | 52E4 Imperial - Puerto Saavedra | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7477 | Clientes Regulados | 0 | 0.56143 | 3.84 |  | 0.037429 | 0 | 0.56143 | NO | 2023-11-18 15:51 | 2023-11-18 15:55 | 2023-11-18 15:55 | 0.06 | 0 | 0.033686 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2135 |  | 0 | [5 empty] | CARAHUE | E
B1073C01120001610 | B1073C0112RE760731641610 | B1073C0112 | NO | 1610 | EAF 505-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | 52E4 Imperial - Puerto Saavedra | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7477 | Clientes Regulados | 0 | 0.24578 | 3.84 |  | 0.016386 | 0 | 0.24578 | NO | 2023-11-18 15:51 | 2023-11-18 15:55 | 2023-11-18 15:55 | 0.06 | 0 | 0.014747 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 765 |  | 0 | [5 empty] | NUEVA IMPERIAL | E
B1073C01120001610 | B1073C0112RE760731641610 | B1073C0112 | NO | 1610 | EAF 505-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | 52E4 Imperial - Puerto Saavedra | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7477 | Clientes Regulados | 0 | 0.90451 | 3.84 |  | 0.060301 | 0 | 0.90451 | NO | 2023-11-18 15:51 | 2023-11-18 15:55 | 2023-11-18 15:55 | 0.06 | 0 | 0.054271 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4557 |  | 0 | [5 empty] | SAAVEDRA | E
B1073C01120001610 | B1073C0112RE760731641610 | B1073C0112 | NO | 1610 | EAF 505-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | 52E4 Imperial - Puerto Saavedra | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7477 | Clientes Regulados | 0 | 0.0016172 | 3.84 |  | 0.00010781 | 0 | 0.0016172 | NO | 2023-11-18 15:51 | 2023-11-18 15:55 | 2023-11-18 15:55 | 0.06 | 0 | 9.7032e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 20 |  | 0 | [5 empty] | TEODORO SCHMIDT | E
B1073C01120001610 | B1073C0112RE760731641610 | B1073C0112 | NO | 1610 | EAF 505-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | 52E6 Cholchol | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6032 | Clientes Regulados | 0 | 0.00057812 | 3.01 |  | 3.8542e-05 | 0 | 0.00057812 | NO | 2023-11-18 15:51 | 2023-11-18 15:55 | 2023-11-18 15:55 | 0.06 | 0 | 3.4687e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 0 | [5 empty] | CARAHUE | E
B1073C01120001610 | B1073C0112RE760731641610 | B1073C0112 | NO | 1610 | EAF 505-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | 52E6 Cholchol | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6032 | Clientes Regulados | 0 | 0.83464 | 3.01 |  | 0.055643 | 0 | 0.83464 | NO | 2023-11-18 15:51 | 2023-11-18 15:55 | 2023-11-18 15:55 | 0.06 | 0 | 0.050078 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3826 |  | 0 | [5 empty] | CHOLCHOL | E
B1073C01120001610 | B1073C0112RE760731641610 | B1073C0112 | NO | 1610 | EAF 505-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | 52E6 Cholchol | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6032 | Clientes Regulados | 0 | 0.10593 | 3.01 |  | 0.0070617 | 0 | 0.10593 | NO | 2023-11-18 15:51 | 2023-11-18 15:55 | 2023-11-18 15:55 | 0.06 | 0 | 0.0063555 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 998 |  | 0 | [5 empty] | GALVARINO | E
B1073C01120001610 | B1073C0112RE760731641610 | B1073C0112 | NO | 1610 | EAF 505-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | 52E6 Cholchol | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6032 | Clientes Regulados | 0 | 0.021879 | 3.01 |  | 0.0014586 | 0 | 0.021879 | NO | 2023-11-18 15:51 | 2023-11-18 15:55 | 2023-11-18 15:55 | 0.06 | 0 | 0.0013127 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 209 |  | 0 | [5 empty] | LUMACO | E
B1073C01120001610 | B1073C0112RE760731641610 | B1073C0112 | NO | 1610 | EAF 505-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | 52E6 Cholchol | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6032 | Clientes Regulados | 0 | 0.15578 | 3.01 |  | 0.010386 | 0 | 0.15578 | NO | 2023-11-18 15:51 | 2023-11-18 15:55 | 2023-11-18 15:55 | 0.06 | 0 | 0.009347 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 905 |  | 0 | [5 empty] | NUEVA IMPERIAL | E
B1073C01120001610 | B1073C0112RE760731641610 | B1073C0112 | NO | 1610 | EAF 505-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | 52E6 Cholchol | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6032 | Clientes Regulados | 0 | 0.0090516 | 3.01 |  | 0.00060344 | 0 | 0.0090516 | NO | 2023-11-18 15:51 | 2023-11-18 15:55 | 2023-11-18 15:55 | 0.06 | 0 | 0.0005431 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 79 |  | 0 | [5 empty] | TEMUCO | E
B1073C01120001610 | B1073C0112RE760731641610 | B1073C0112 | NO | 1610 | EAF 505-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | 52E6 Cholchol | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6032 | Clientes Regulados | 0 | 0.00035096 | 3.01 |  | 2.3398e-05 | 0 | 0.00035096 | NO | 2023-11-18 15:51 | 2023-11-18 15:55 | 2023-11-18 15:55 | 0.06 | 0 | 2.1058e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | TRAIGUEN | E
B1073C01120001610 | B1073C0112LD616074011610 | B1073C0112 | NO | 1610 | EAF 505-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14364 | S/E IMPERIAL E1 | 52E1 Imperial Ciudad | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 61607401 | 1 | SERV.SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL NVA.IMPERIAL | 0.18 | 0 | 2.45 | 1 | 0 | 0 | 0.18 | NO | 2023-11-18 15:51 | 2023-11-18 15:55 | 2023-11-18 15:55 | 0.06 | 0 | 0.0108 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.36399 | 1 |  | NO APLICA | 0.86048 | 3 | 6.0591 | 0 |  | NUEVA IMPERIAL | NO APLICA
B0156C00850001611 | B0156C0085RE764113211611 | B0156C0085 | NO | 1611 | EAF 506-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 395 | S/E COLO COLO | 717 | S/E COLO COLO C5 | Pinto | 156 | BA S/E COLO COLO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1239 | Clientes Regulados | 0 | 0.761 | 0.75 |  | 0.10147 | 0 | 0.761 | NO | 2023-11-18 19:28 | 2023-11-18 19:36 | 2023-11-18 19:36 | 0.13 | 0 | 0.09893 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1239 |  | 0 | [5 empty] | CONCEPCION | E
B0156C00850001611 | B0156C0085RE764113211611 | B0156C0085 | NO | 1611 | EAF 506-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 395 | S/E COLO COLO | 725 | S/E COLO COLO C6 | Rengo | 156 | BA S/E COLO COLO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1438 | Clientes Regulados | 0 | 1.549 | 1.83 |  | 0.20653 | 0 | 1.549 | NO | 2023-11-18 19:28 | 2023-11-18 19:36 | 2023-11-18 19:36 | 0.13 | 0 | 0.20137 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1438 |  | 0 | [5 empty] | CONCEPCION | E
B0156C00850001611 | B0156C0085RE764113211611 | B0156C0085 | NO | 1611 | EAF 506-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 395 | S/E COLO COLO | 729 | S/E COLO COLO C7 | Bulnes | 156 | BA S/E COLO COLO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5865 | Clientes Regulados | 0 | 3.085 | 2.8 |  | 0.41133 | 0 | 3.085 | NO | 2023-11-18 19:28 | 2023-11-18 19:36 | 2023-11-18 19:36 | 0.13 | 0 | 0.40105 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5865 |  | 0 | [5 empty] | CONCEPCION | E
B0156C00850001611 | B0156C0085RE764113211611 | B0156C0085 | NO | 1611 | EAF 506-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 395 | S/E COLO COLO | 718 | S/E COLO COLO C8 | Tres Pascualas | 156 | BA S/E COLO COLO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6071 | Clientes Regulados | 0 | 2.384 | 2.62 |  | 0.31787 | 0 | 2.384 | NO | 2023-11-18 19:28 | 2023-11-18 19:36 | 2023-11-18 19:36 | 0.13 | 0 | 0.30992 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6071 |  | 0 | [5 empty] | CONCEPCION | E
B0156C00850001611 | B0156C0085RE764113211611 | B0156C0085 | NO | 1611 | EAF 506-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 395 | S/E COLO COLO | 16225 | S/E COLO COLO C11 | Ongolmo | 156 | BA S/E COLO COLO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3404 | Clientes Regulados | 0 | 1.367 | 3.82 |  | 0.18227 | 0 | 1.367 | NO | 2023-11-18 19:28 | 2023-11-18 19:36 | 2023-11-18 19:36 | 0.13 | 0 | 0.17771 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3404 |  | 0 | [5 empty] | CONCEPCION | E
B0156C00850001611 | B0156C0085RE764113211611 | B0156C0085 | NO | 1611 | EAF 506-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 395 | S/E COLO COLO | 724 | S/E COLO COLO C1 | Tucapel | 156 | BA S/E COLO COLO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2857 | Clientes Regulados | 0 | 1.191 | 1.66 |  | 0.1588 | 0 | 1.191 | NO | 2023-11-18 19:28 | 2023-11-18 19:36 | 2023-11-18 19:36 | 0.13 | 0 | 0.15483 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2857 |  | 0 | [5 empty] | CONCEPCION | E
B0156C00850001611 | B0156C0085RE764113211611 | B0156C0085 | NO | 1611 | EAF 506-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 395 | S/E COLO COLO | 730 | S/E COLO COLO C2 | Castellón | 156 | BA S/E COLO COLO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 941 | Clientes Regulados | 0 | 0.37 | 1.29 |  | 0.04933 | 0 | 0.37 | NO | 2023-11-18 19:28 | 2023-11-18 19:36 | 2023-11-18 19:36 | 0.13 | 0 | 0.0481 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 941 |  | 0 | [5 empty] | CONCEPCION | E
B0156C00850001611 | B0156C0085RE764113211611 | B0156C0085 | NO | 1611 | EAF 506-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 395 | S/E COLO COLO | 731 | S/E COLO COLO C3 | Colo Colo | 156 | BA S/E COLO COLO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1220 | Clientes Regulados | 0 | 0.875 | 0.89 |  | 0.11667 | 0 | 0.875 | NO | 2023-11-18 19:28 | 2023-11-18 19:36 | 2023-11-18 19:36 | 0.13 | 0 | 0.11375 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1220 |  | 0 | [5 empty] | CONCEPCION | E
B0156C00850001611 | B0156C0085RE764113211611 | B0156C0085 | NO | 1611 | EAF 506-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 395 | S/E COLO COLO | 727 | S/E COLO COLO C4 | Caupolicán | 156 | BA S/E COLO COLO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2079 | Clientes Regulados | 0 | 1.28 | 1.41 |  | 0.17067 | 0 | 1.28 | NO | 2023-11-18 19:28 | 2023-11-18 19:36 | 2023-11-18 19:36 | 0.13 | 0 | 0.1664 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2079 |  | 0 | [5 empty] | CONCEPCION | E
B0156C00850001611 | B0156C0085LD760571581611 | B0156C0085 | NO | 1611 | EAF 506-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 395 | S/E COLO COLO | 729 | S/E COLO COLO C7 | Bulnes | 156 | BA S/E COLO COLO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76057158 | 1 | SERVICIOS CLINICOS DEL DESARROLLO S.A. | 0.07 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.07 | NO | 2023-11-18 19:28 | 2023-11-18 19:36 | 2023-11-18 19:36 | 0.13 | 0 | 0.0091 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CONCEPCION | NO APLICA
B0156C00850001611 | B0156C0085LD768823301611 | B0156C0085 | NO | 1611 | EAF 506-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 395 | S/E COLO COLO | 729 | S/E COLO COLO C7 | Bulnes | 156 | BA S/E COLO COLO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76882330 | 1 | NUEVOS DESARROLLOS S.A. | 1.02 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 1.02 | NO | 2023-11-18 19:28 | 2023-11-18 19:36 | 2023-11-18 19:36 | 0.13 | 0 | 0.1326 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CONCEPCION | NO APLICA
B0156C00850001611 | B0156C0085LD815376001611 | B0156C0085 | NO | 1611 | EAF 506-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 395 | S/E COLO COLO | 729 | S/E COLO COLO C7 | Bulnes | 156 | BA S/E COLO COLO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81537600 | 1 | RENDIC HERMANOS S.A. | 0.15 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.15 | NO | 2023-11-18 19:28 | 2023-11-18 19:36 | 2023-11-18 19:36 | 0.13 | 0 | 0.0195 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CONCEPCION | NO APLICA
B0156C00850001611 | B0156C0085LD995200001611 | B0156C0085 | NO | 1611 | EAF 506-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 395 | S/E COLO COLO | 729 | S/E COLO COLO C7 | Bulnes | 156 | BA S/E COLO COLO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99520000 | 1 | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.05 | NO | 2023-11-18 19:28 | 2023-11-18 19:36 | 2023-11-18 19:36 | 0.13 | 0 | 0.0065 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CONCEPCION | NO APLICA
B0156C00850001611 | B0156C0085LD812010001611 | B0156C0085 | NO | 1611 | EAF 506-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 395 | S/E COLO COLO | 730 | S/E COLO COLO C2 | Castellón | 156 | BA S/E COLO COLO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81201000 | 1 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 0.61 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.61 | NO | 2023-11-18 19:28 | 2023-11-18 19:36 | 2023-11-18 19:36 | 0.13 | 0 | 0.0793 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CONCEPCION | NO APLICA
B0156C00850001611 | B0156C0085LD816756001611 | B0156C0085 | NO | 1611 | EAF 506-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 395 | S/E COLO COLO | 730 | S/E COLO COLO C2 | Castellón | 156 | BA S/E COLO COLO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81675600 | 1 | COMERCIALIZADORA S.A. | 0.13 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.13 | NO | 2023-11-18 19:28 | 2023-11-18 19:36 | 2023-11-18 19:36 | 0.13 | 0 | 0.0169 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CONCEPCION | NO APLICA
B0156C00850001611 | B0156C0085LD772612801611 | B0156C0085 | NO | 1611 | EAF 506-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 395 | S/E COLO COLO | 731 | S/E COLO COLO C3 | Colo Colo | 156 | BA S/E COLO COLO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77261280 | 1 | FALABELLA RETAIL S.A. | 0.22 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.22 | NO | 2023-11-18 19:28 | 2023-11-18 19:36 | 2023-11-18 19:36 | 0.13 | 0 | 0.0286 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CONCEPCION | NO APLICA
B0156C00850001611 | B0156C0085LD814944001611 | B0156C0085 | NO | 1611 | EAF 506-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 395 | S/E COLO COLO | 718 | S/E COLO COLO C8 | Tres Pascualas | 156 | BA S/E COLO COLO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81494400 | 1 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 0.91 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.91 | NO | 2023-11-18 19:28 | 2023-11-18 19:36 | 2023-11-18 19:36 | 0.13 | 0 | 0.1183 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CONCEPCION | NO APLICA
B0156C00850001611 | B0156C0085LD760204581611 | B0156C0085 | NO | 1611 | EAF 506-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 395 | S/E COLO COLO | 718 | S/E COLO COLO C8 | Tres Pascualas | 156 | BA S/E COLO COLO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76020458 | 1 | EMPRESAS RED SALUD SA | 0.07 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.07 | NO | 2023-11-18 19:28 | 2023-11-18 19:36 | 2023-11-18 19:36 | 0.13 | 0 | 0.0091 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CONCEPCION | NO APLICA
B1932C00850001612 | B1932C0085RE764113211612 | B1932C0085 | NO | 1612 | EAF 507-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 1827 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | 24721 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA C1 | Mall Plaza | 1932 | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 312 | Clientes Regulados | 0 | 0.198 | 1.89 |  | 0.0726 | 0 | 0.198 | NO | 2023-11-20 09:57 | 2023-11-20 10:19 | 2023-11-20 10:19 | 0.36 | 0 | 0.07128 | 0 | 0.36 |  | 0.36 | 1 | 0.07128 | 312 |  | 0 | 1.84 | 2 | 0.351 | 0.07128 |  | ARICA | A | Tr y Fr | Fr
B2238C04150001612 | B2238C0415LT946210001612 | B2238C0415 | SI | 1612 | EAF 507-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 1841 | S/E CERRO COLORADO | 21468 | S/E CERRO COLORADO HL | Sin información | 2238 | BA S/E POZO ALMONTE 110KV BP1 | 415 | COMPAÑÍA MINERA CERRO COLORADO LTDA | LT | 94621000 | 1 | CIA MINERA CERRO COLORADO LIMITADA | 17.94 | 0 | 2.99 | 1 |  |  | 17.94 | NO | 2023-11-20 09:57 | 2023-11-20 11:29 | 2023-11-20 11:29 | 1.53 | 0 | 27.4482 | 0 | 1.53 |  | 1.53 | 1 | 27.4482 |  |  | NO APLICA | 2.76 | 2 | 54.5943 | 27.4482 |  | POZO ALMONTE | SIN INFORMACION | Tr y Fr | Fr
B2244C00850001612 | B2244C0085RE764113211612 | B2244C0085 | SI | 1612 | EAF 507-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 1919 | S/E POZO ALMONTE | 22904 | S/E POZO ALMONTE E1 | Pampino | 2244 | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6819 | Clientes Regulados | 0 | 0.049 | 6.71 |  | 0.06533 | 0 | 0.049 | NO | 2023-11-20 09:57 | 2023-11-20 11:17 | 2023-11-20 11:17 | 1.33 | 0 | 0.06517 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 174 |  | 0 | [5 empty] | COLCHANE | A
B2244C00850001612 | B2244C0085RE764113211612 | B2244C0085 | SI | 1612 | EAF 507-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 1919 | S/E POZO ALMONTE | 22904 | S/E POZO ALMONTE E1 | Pampino | 2244 | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6819 | Clientes Regulados | 0 | 0.192 | 6.71 |  | 0.256 | 0 | 0.192 | NO | 2023-11-20 09:57 | 2023-11-20 11:17 | 2023-11-20 11:17 | 1.33 | 0 | 0.25536 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 848 |  | 0 | [5 empty] | HUARA | A
B2244C00850001612 | B2244C0085RE764113211612 | B2244C0085 | SI | 1612 | EAF 507-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 1919 | S/E POZO ALMONTE | 22904 | S/E POZO ALMONTE E1 | Pampino | 2244 | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6819 | Clientes Regulados | 0 | 2.155 | 6.71 |  | 2.8733 | 0 | 2.155 | NO | 2023-11-20 09:57 | 2023-11-20 11:17 | 2023-11-20 11:17 | 1.33 | 0 | 2.8662 | 0 | 1.33 |  | 1.33 | 1 | 3.1867 | 5797 |  | 0 | 2.21 | 2 | 5.0769 | 3.1867 |  | POZO ALMONTE | A | Tr y Fr | Fr
B2298C00850001612 | B2298C0085RE764113211612 | B2298C0085 | NO | 1612 | EAF 507-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 1939 | S/E TAMARUGAL | 23048 | S/E TAMARUGAL E1 | Hospicio | 2298 | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 2.83 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2023-11-20 09:57 | 2023-11-20 10:23 | 2023-11-20 10:24 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | POZO ALMONTE | A
B2298C00850001612 | B2298C0085RE764113211612 | B2298C0085 | NO | 1612 | EAF 507-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 1939 | S/E TAMARUGAL | 23049 | S/E TAMARUGAL E3 | Pica | 2298 | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2574 | Clientes Regulados | 0 | 1.06 | 1.78 |  | 0.477 | 0 | 1.06 | NO | 2023-11-20 09:57 | 2023-11-20 10:24 | 2023-11-20 10:24 | 0.45 | 0 | 0.477 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2285 |  | 0 | [5 empty] | PICA | A
B2298C00850001612 | B2298C0085RE764113211612 | B2298C0085 | NO | 1612 | EAF 507-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 1939 | S/E TAMARUGAL | 23049 | S/E TAMARUGAL E3 | Pica | 2298 | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2574 | Clientes Regulados | 0 | 0.132 | 1.78 |  | 0.0594 | 0 | 0.132 | NO | 2023-11-20 09:57 | 2023-11-20 10:24 | 2023-11-20 10:24 | 0.45 | 0 | 0.0594 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 289 |  | 0 | [5 empty] | POZO ALMONTE | A
B2298C00850001612 | B2298C0085RE764113211612 | B2298C0085 | NO | 1612 | EAF 507-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 1939 | S/E TAMARUGAL | 23050 | S/E TAMARUGAL E4 | Huara | 2298 | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.002 | 0 |  | 0.0009 | 0 | 0.002 | NO | 2023-11-20 09:57 | 2023-11-20 10:23 | 2023-11-20 10:24 | 0.45 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.45 |  | 0.45 | 1 | 0.5373 | 1 |  | 0 | 1.33 | 2 | 1.5678 | 0.5373 |  | POZO ALMONTE | A | Tr y Fr | Fr
B2315C00330001612 | B2315C0033LT967743001612 | B2315C0033 | SI | 1612 | EAF 507-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 1951 | TAP OFF DOLORES | 24879 | S/E TAP OFF DOLORES E2 | Camiña | 2315 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 33 | ENORCHILE S.A. | LT | 96774300 | 1 | Enorchile S.A. | 0.12 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.12 | NO | 2023-11-20 09:57 | 2023-11-22 10:22 | 2023-11-23 10:22 | 48.66 | 23.75 | 5.8392 | 0 | 48.66 |  | 48.66 | 1 | 5.8392 |  |  | NO APLICA | 48.66 | 1 | 5.8392 | 5.7192 |  | HUARA | SIN INFORMACION | Tr | Tr
B2315C00850001612 | B2315C0085RE764113211612 | B2315C0085 | SI | 1612 | EAF 507-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 1951 | TAP OFF DOLORES | 23078 | S/E TAP OFF DOLORES E1 | Negreiros | 2315 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 242 | Clientes Regulados | 0 | 0.074 | 0.45 |  | 0.02837 | 0 | 0.074 | NO | 2023-11-20 09:57 | 2023-11-20 10:22 | 2023-11-20 10:20 | 0.38 | 0 | 0.02812 | 0 | 0.38 |  | 0.38 | 1 | 0.02812 | 242 |  | 0 | 2.16 | 2 | 0.15984 | 0.02812 |  | HUARA | A | Tr y Fr | Fr
B2328C03990001612 | B2328C0399LT796395701612 | B2328C0399 | NO | 1612 | EAF 507-2023 | Forzado | TN | NO | SI | 1957 | TAP OFF EL AGUILA | 23096 | S/E TAP OFF EL AGUILA C2 | Quiborax | 2328 | BA S/E TAP OFF EL AGUILA 13.8KV BP1 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 79639570 | 1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 2.67 | 0 | 2.5 | 0.41391 |  |  | 1.1051 | NO | 2023-11-20 09:57 | 2023-11-20 10:19 | 2023-11-20 10:19 | 0.36 | 0 | 0.39785 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | ARICA | SIN INFORMACION
B2328C03990001612 | B2328C0399LT796395701612 | B2328C0399 | NO | 1612 | EAF 507-2023 | Forzado | TN | NO | SI | 1948 | TAP OFF CHIZA | 23679 | S/E TAP OFF CHIZA CT | Chiza | 2328 | BA S/E TAP OFF EL AGUILA 13.8KV BP1 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 79639570 | 1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 2.67 | 0 | 0.02 | 0.0033113 |  |  | 0.0088411 | NO | 2023-11-20 09:57 | 2023-11-20 10:22 | 2023-11-21 10:22 | 0.66 | 23.74 | 0.0058351 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | CAMARONES | SIN INFORMACION
B2328C03990001612 | B2328C0399LT796395701612 | B2328C0399 | NO | 1612 | EAF 507-2023 | Forzado | TN | NO | SI | 1969 | TAP OFF MAL PASO | 23677 | TAP OFF MAL PASO 13.8KV | Mal Paso | 2328 | BA S/E TAP OFF EL AGUILA 13.8KV BP1 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 79639570 | 1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 2.67 | 0 | 0.02 | 0.0033113 |  |  | 0.0088411 | NO | 2023-11-20 09:57 | 2023-11-21 10:22 | 2023-11-22 10:22 | 24.66 | 23.75 | 0.21802 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | ARICA | SIN INFORMACION
B2328C03990001612 | B2328C0399LT796395701612 | B2328C0399 | NO | 1612 | EAF 507-2023 | Forzado | TN | NO | SI | 1939 | S/E TAMARUGAL | 23052 | S/E TAMARUGAL E5 | ADA | 2328 | BA S/E TAP OFF EL AGUILA 13.8KV BP1 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 79639570 | 1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 2.67 | 0 | 2 | 0.33113 |  |  | 0.88411 | NO | 2023-11-20 09:57 | 2023-11-20 10:23 | 2023-11-20 10:23 | 0.43 | 0 | 0.38017 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | CAMIÑA | SIN INFORMACION
B2328C03990001612 | B2328C0399LT796395701612 | B2328C0399 | NO | 1612 | EAF 507-2023 | Forzado | TN | NO | SI | 1919 | S/E POZO ALMONTE | 22909 | S/E POZO ALMONTE E2 | Carmelo | 2328 | BA S/E TAP OFF EL AGUILA 13.8KV BP1 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 79639570 | 1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 2.67 | 0 | 1.5 | 0.24834 |  |  | 0.66308 | NO | 2023-11-20 09:57 | 2023-11-20 11:17 | 2023-11-20 11:17 | 1.33 | 0 | 0.8819 | 0 | 0.70553 |  | 0.70553 | 1 | 1.8838 |  |  | NO APLICA | 0.70553 | 1 | 1.8838 | 0 |  | POZO ALMONTE | SIN INFORMACION
B2370C00850001612 | B2370C0085RE764113211612 | B2370C0085 | NO | 1612 | EAF 507-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 1983 | TAP OFF VITOR N°2 MOVIL | 18103 | S/E TAP OFF VITOR N°2 23 KV | Camarones | 2370 | BA S/E TAP OFF VITOR | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 236 | Clientes Regulados | 0 | 0.03 | 0.02 |  | 0.0115 | 0 | 0.03 | NO | 2023-11-20 09:57 | 2023-11-20 10:22 | 2023-11-20 10:20 | 0.38 | 0 | 0.0114 | 0 | 0.38 |  | 0.38 | 1 | 0.0114 | 236 |  | 0 | 2.16 | 2 | 0.06302 | 0.0114 |  | CAMARONES | A | Tr y Fr | Fr
B2370C19600001612 | B2370C1960LT760851531612 | B2370C1960 | NO | 1612 | EAF 507-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 1983 | TAP OFF VITOR N°2 MOVIL | 23156 | S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL E1 | Pampa Camarones | 2370 | BA S/E TAP OFF VITOR | 1960 | PAMPA CAMARONES SPA | LT | 76085153 | 1 | Pampa Camarones S.A. | 2.27 | 0 | 2.7 | 1 |  |  | 2.27 | NO | 2023-11-20 09:57 | 2023-11-20 10:22 | 2023-11-20 10:22 | 0.41 | 0 | 0.9307 | 0 | 0.41 |  | 0.41 | 1 | 0.9307 |  |  | NO APLICA | 2.19 | 2 | 5.5409 | 0.9307 |  | CAMARONES | SIN INFORMACION | Tr y Fr | Fr
B2771C00850001612 | B2771C0085RE764113211612 | B2771C0085 | NO | 1612 | EAF 507-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 1949 | TAP OFF CUYA | 23073 | S/E TAP OFF CUYA HT | Cuya | 2771 | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 36 | Clientes Regulados | 0 | 0.025 | 0.03 |  | 0.00958 | 0 | 0.025 | NO | 2023-11-20 09:57 | 2023-11-20 10:22 | 2023-11-20 10:20 | 0.38 | 0 | 0.0095 | 0 | 0.38 |  | 0.38 | 1 | 0.0095 | 36 |  | 0 | 2.16 | 2 | 0.054 | 0.0095 |  | CAMARONES | A | Tr y Fr | Fr
B3557C01040001613 | B3557C0104RE802377001613 | B3557C0104 | SI | 1613 | EAF 508-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2347 | S/E MONTENEGRO | 30800 | S/E MONTENEGRO CT1 | El Coltón | 3557 | BA S/E MONTENEGRO 13.2KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 5619 | Clientes Regulados | 0 | 1.45 | 0.65 |  |  |  | 1.45 | NO | 2023-11-22 11:02 | 2023-11-22 11:13 | 2023-11-22 11:19 | 0.28 | 0 | 0.406 | 0 | 0.28 |  | 0.28 | 1 | 0.406 |  |  | SIN INFORMACION | 0.93 | 2 | 1.3485 | 0 |  | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
B3241C00940001614 | B3241C0094RE968135201614 | B3241C0094 | SI | 1614 | EAF 509-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2215 | S/E NUEVA PANQUEHUE | 28464 | S/E NUEVA PANQUEHUE C1 | Lo Campo | 3241 | BA S/E NUEVA PANQUEHUE 12KV C1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 1076 | Clientes Regulados | 0 | 0.29292 | 2.97 |  | 0.082994 | 0 | 0.29292 | NO | 2023-11-22 11:25 | 2023-11-22 11:40 | 2023-11-22 11:42 | 0.28 | 0 | 0.082017 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 889 |  | 0 | [5 empty] | CATEMU | C
B3241C00940001614 | B3241C0094RE968135201614 | B3241C0094 | SI | 1614 | EAF 509-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2215 | S/E NUEVA PANQUEHUE | 28464 | S/E NUEVA PANQUEHUE C1 | Lo Campo | 3241 | BA S/E NUEVA PANQUEHUE 12KV C1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 1076 | Clientes Regulados | 0 | 0.16471 | 2.97 |  | 0.046668 | 0 | 0.16471 | NO | 2023-11-22 11:25 | 2023-11-22 11:40 | 2023-11-22 11:42 | 0.28 | 0 | 0.046119 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 107 |  | 0 | [5 empty] | LLAILLAY | C
B3241C00940001614 | B3241C0094RE968135201614 | B3241C0094 | SI | 1614 | EAF 509-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2215 | S/E NUEVA PANQUEHUE | 28464 | S/E NUEVA PANQUEHUE C1 | Lo Campo | 3241 | BA S/E NUEVA PANQUEHUE 12KV C1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 1076 | Clientes Regulados | 0 | 0.1107 | 2.97 |  | 0.031366 | 0 | 0.1107 | NO | 2023-11-22 11:25 | 2023-11-22 11:40 | 2023-11-22 11:42 | 0.28 | 0 | 0.030997 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 80 |  | 0 | [5 empty] | PANQUEHUE | C
B3241C00940001614 | B3241C0094RE968135201614 | B3241C0094 | SI | 1614 | EAF 509-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2215 | S/E NUEVA PANQUEHUE | 28465 | S/E NUEVA PANQUEHUE C2 | Las Vertientes | 3241 | BA S/E NUEVA PANQUEHUE 12KV C1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 1613 | Clientes Regulados | 0 | 0.72085 | 2.98 |  | 0.20424 | 0 | 0.72085 | NO | 2023-11-22 11:25 | 2023-11-22 11:40 | 2023-11-22 11:42 | 0.28 | 0 | 0.20184 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1613 |  | 0 | [5 empty] | PANQUEHUE | C
B3241C00940001614 | B3241C0094LD966137501614 | B3241C0094 | SI | 1614 | EAF 509-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2215 | S/E NUEVA PANQUEHUE | 28464 | S/E NUEVA PANQUEHUE C1 | Lo Campo | 3241 | BA S/E NUEVA PANQUEHUE 12KV C1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96613750 | 1 | CORPORA AGRICOLA S.A. | 0.27 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.27 | NO | 2023-11-22 11:25 | 2023-11-22 11:40 | 2023-11-22 11:42 | 0.28 | 0 | 0.0756 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PANQUEHUE | NO APLICA
B3241C00940001614 | B3241C0094LD780235201614 | B3241C0094 | SI | 1614 | EAF 509-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2215 | S/E NUEVA PANQUEHUE | 28464 | S/E NUEVA PANQUEHUE C1 | Lo Campo | 3241 | BA S/E NUEVA PANQUEHUE 12KV C1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78023520 | 1 | JORGE SCHMIDT Y CIA LTDA. | 0.78 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.78 | NO | 2023-11-22 11:25 | 2023-11-22 11:40 | 2023-11-22 11:42 | 0.28 | 0 | 0.2184 | 0 | 0.28 |  | 0.28 | 1 | 0.65497 | 1 |  | NO APLICA | 1.1935 | 2 | 3.3849 | 0 |  | PANQUEHUE | NO APLICA
B0208C00850001615 | B0208C0085RE764113211615 | B0208C0085 | NO | 1615 | EAF 510-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 461 | S/E PIRQUE | 1350 | S/E PIRQUE C3 | V. Subercaseux | 208 | BA S/E PIRQUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1844 | Clientes Regulados | 1.9247 | 1.595 | 1.1 |  | 4.8387 | 0 | 1.595 | NO | 2023-11-23 17:17 | 2023-11-23 20:20 | 2023-11-23 20:20 | 3.04 | 0 | 4.8488 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1844 |  | 0 | [5 empty] | PIRQUE | D
B0208C00850001615 | B0208C0085RE764113211615 | B0208C0085 | NO | 1615 | EAF 510-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 461 | S/E PIRQUE | 32956 | S/E Pirque C4 | Cruceral | 208 | BA S/E PIRQUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4379 | Clientes Regulados | 2.9953 | 2.491 | 4.1 |  | 7.556 | 0 | 2.491 | NO | 2023-11-23 17:17 | 2023-11-23 20:20 | 2023-11-23 20:20 | 3.04 | 0 | 7.5726 | 0 | 3.04 |  | 3.04 | 1 | 12.4214 | 4379 |  | 0 | 3.04 | 1 | 12.4214 | 0.16344 |  | PIRQUE | D | Tr | Tr
B1202C02230001615 | B1202C0223LT968531501615 | B1202C0223 | NO | 1615 | EAF 510-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 891 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | 16353 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) HT3 | Papeles Cordillera | 1202 | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV BP1 | 223 | PAPELES CORDILLERA SPA | LT | 96853150 | 1 | PAPELES CORDILLERA S.A. | 21.37 | 0 | NO APLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2023-11-23 17:17 | 2023-11-23 20:26 | 2023-11-23 20:26 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUENTE ALTO | NO APLICA
B1202C03530001615 | B1202C0353LT965293101615 | B1202C0353 | NO | 1615 | EAF 510-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 891 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | 26027 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) C6 | Planta Chimolsa | 1202 | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV BP1 | 353 | CMPC TISSUE S.A. | LT | 96529310 | 1 | CMPC TISSUE S.A. | 8.68 | 0 | NO APLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2023-11-23 17:17 | 2023-11-23 20:26 | 2023-11-23 20:47 | 3.4 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUENTE ALTO | NO APLICA
B1202C03530001615 | B1202C0353LT965293101615 | B1202C0353 | NO | 1615 | EAF 510-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 891 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | 26029 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) C1 | Planta Softys PA | 1202 | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV BP1 | 353 | CMPC TISSUE S.A. | LT | 96529310 | 1 | CMPC TISSUE S.A. | 8.68 | 0 | NO APLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2023-11-23 17:17 | 2023-11-23 20:26 | 2023-11-23 20:48 | 3.4 | 0.11 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUENTE ALTO | NO APLICA
B1056C01040001616 | B1056C0104RE802377001616 | B1056C0104 | NO | 1616 | EAF 511-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 828 | S/E RECINTO | 4778 | S/E RECINTO F-F1 | Invernada | 1056 | BA S/E RECINTO 23KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 3025 | Clientes Regulados | 0 | 0.01 | 1.09 |  | 0.02 | 0 | 0.01 | NO | 2023-11-23 17:28 | 2023-11-23 18:48 | 2023-11-23 18:48 | 1.33 | 0 | 0.0133 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 40 |  | 0 | [5 empty] | EL CARMEN | E
B1056C01040001616 | B1056C0104RE802377001616 | B1056C0104 | NO | 1616 | EAF 511-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 828 | S/E RECINTO | 4778 | S/E RECINTO F-F1 | Invernada | 1056 | BA S/E RECINTO 23KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 3025 | Clientes Regulados | 0 | 0.77 | 1.09 |  | 1.03 | 0 | 0.77 | NO | 2023-11-23 17:28 | 2023-11-23 18:48 | 2023-11-23 18:48 | 1.33 | 0 | 1.0241 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2984 |  | 0 | [5 empty] | PINTO | E
B1056C01040001616 | B1056C0104LD769146021616 | B1056C0104 | NO | 1616 | EAF 511-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 828 | S/E RECINTO | 4778 | S/E RECINTO F-F1 | Invernada | 1056 | BA S/E RECINTO 23KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | LD | 76914602 | 1 | SOCIEDAD HOTELERA TERMAS DE CHILLAN SPA | 0.14 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.14 | NO | 2023-11-23 17:28 | 2023-11-23 18:48 | 2023-11-23 18:48 | 1.33 | 0 | 0.1862 | 0 | 1.33 |  | 1.33 | 1 | 1.2236 | 1 |  | NO APLICA | 1.8 | 3 | 1.6271 | 0 |  | PINTO | NO APLICA
B1057C01040001616 | B1057C0104RE802377001616 | B1057C0104 | NO | 1616 | EAF 511-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1716 | S/E CIRUELITO | 15657 | S/E CIRUELITO F1 | Recinto | 1057 | BA S/E CIRUELITO 13.2KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 2244 | Clientes Regulados | 0 | 0.17 | 1.1 |  | 0.23 | 0 | 0.17 | NO | 2023-11-23 17:28 | 2023-11-23 18:48 | 2023-11-23 18:48 | 1.33 | 0 | 0.2261 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 752 |  | 0 | [5 empty] | COIHUECO | E
B1057C01040001616 | B1057C0104RE802377001616 | B1057C0104 | NO | 1616 | EAF 511-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1716 | S/E CIRUELITO | 15657 | S/E CIRUELITO F1 | Recinto | 1057 | BA S/E CIRUELITO 13.2KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 2244 | Clientes Regulados | 0 | 0.26 | 1.1 |  | 0.35 | 0 | 0.26 | NO | 2023-11-23 17:28 | 2023-11-23 18:48 | 2023-11-23 18:48 | 1.33 | 0 | 0.3458 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1347 |  | 0 | [5 empty] | PINTO | E
B1057C01040001616 | B1057C0104RE802377001616 | B1057C0104 | NO | 1616 | EAF 511-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1716 | S/E CIRUELITO | 15657 | S/E CIRUELITO F1 | Recinto | 1057 | BA S/E CIRUELITO 13.2KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 2244 | Clientes Regulados | 0 | 0.03 | 1.1 |  | 0.04 | 0 | 0.03 | NO | 2023-11-23 17:28 | 2023-11-23 18:48 | 2023-11-23 18:48 | 1.33 | 0 | 0.0399 | 0 | 1.33 |  | 1.33 | 1 | 0.6118 | 145 |  | 0 | 1.49 | 2 | 0.68183 | 0 |  | SAN IGNACIO | E
B0513C01250001617 | B0513C0125LT777629401617 | B0513C0125 | SI | 1617 | EAF 512-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 227 | S/E LAS TORTOLAS | 156 | S/E LAS TORTOLAS JT1 | ANGLO AMERICAN CHAGRES/JT1 | 513 | BA S/E POLPAICO (TRANSELEC) 220KV BP1 | 125 | ANGLO AMERICAN CHAGRES | LT | 77762940 | 1 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 192.85 | 0 | 20 | 1 |  |  | 192.85 | NO | 2023-11-24 19:31 | 2023-11-24 21:44 | 2023-11-24 21:59 | 2.46 | 0 | 474.411 | 0 | 2.46 |  | 2.46 | 1 | 474.411 |  |  | NO APLICA | 23.688 | 2 | 4652.2937 | 474.411 |  | COLINA | NO APLICA | Tr | Tr
B1241C00930001618 | B1241C0093RE968005701618 | B1241C0093 | SI | 1618 | EAF 513-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 694 | S/E LAMPA | 3655 | S/E LAMPA CT2 | Laminación/CT2 | 1241 | BA S/E POLPAICO 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 4.28 | 9.72 |  |  |  | 4.28 | NO | 2023-11-26 09:04 | 2023-11-26 09:09 | 2023-11-26 09:09 | 0.08 | 0 | 0.3424 | 0 | 0.08 |  | 0.08 | 1 | 0.3424 |  |  | SIN INFORMACION | 0.08 | 1 | 0.3424 | 0 |  | LAMPA | SIN INFORMACION
B0615C00850001619 | B0615C0085RE764113211619 | B0615C0085 | NO | 1619 | EAF 514-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3109 | S/E QUIRIHUE C1 | Los Presidentes | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2175 | Clientes Regulados | 0 | 0.555 | 0.9 |  | 1.776 | 0 | 0.555 | NO | 2023-11-26 10:53 | 2023-11-26 14:05 | 2023-11-26 14:05 | 3.2 | 0 | 1.776 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2175 |  | 0 | [5 empty] | QUIRIHUE | E
B0615C00850001619 | B0615C0085RE764113211619 | B0615C0085 | NO | 1619 | EAF 514-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3110 | S/E QUIRIHUE C2 | Vegas Verdes | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2616 | Clientes Regulados | 0 | 0.601 | 0.7 |  | 1.9232 | 0 | 0.601 | NO | 2023-11-26 10:53 | 2023-11-26 14:05 | 2023-11-26 14:05 | 3.19 | 0 | 1.9172 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2534 |  | 0 | [5 empty] | QUIRIHUE | E
B0615C00850001619 | B0615C0085RE764113211619 | B0615C0085 | NO | 1619 | EAF 514-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3110 | S/E QUIRIHUE C2 | Vegas Verdes | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2616 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2023-11-26 10:53 | 2023-11-26 14:05 | 2023-11-26 14:05 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9 |  | 0 | [5 empty] | TREHUACO | E
B0615C00850001619 | B0615C0085RE764113211619 | B0615C0085 | NO | 1619 | EAF 514-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3110 | S/E QUIRIHUE C2 | Vegas Verdes | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2616 | Clientes Regulados | 0 | 0.005 | 0.7 |  | 0.016 | 0 | 0.005 | NO | 2023-11-26 10:53 | 2023-11-26 14:05 | 2023-11-26 14:05 | 3.19 | 0 | 0.01595 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 73 |  | 0 | [5 empty] | COBQUECURA | E
B0615C00850001619 | B0615C0085RE764113211619 | B0615C0085 | NO | 1619 | EAF 514-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3107 | S/E QUIRIHUE E1 | Cobquecura | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4229 | Clientes Regulados | 0 | 0.013 | 0.7 |  | 0.04593 | 0 | 0.013 | NO | 2023-11-26 10:53 | 2023-11-26 14:05 | 2023-11-26 14:25 | 3.44 | 0.08 | 0.04472 | 0.00104 | 0 |  | 0 |  |  | 60 | 0.00104 | NO INFORMADO | [5 empty] | PELLUHUE | E
B0615C00850001619 | B0615C0085RE764113211619 | B0615C0085 | NO | 1619 | EAF 514-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3107 | S/E QUIRIHUE E1 | Cobquecura | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4229 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2023-11-26 10:53 | 2023-11-26 14:05 | 2023-11-26 14:06 | 3.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | CAUQUENES | E
B0615C00850001619 | B0615C0085RE764113211619 | B0615C0085 | NO | 1619 | EAF 514-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3107 | S/E QUIRIHUE E1 | Cobquecura | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4229 | Clientes Regulados | 0 | 0.138 | 0.7 |  | 0.4439 | 0 | 0.138 | NO | 2023-11-26 10:53 | 2023-11-26 14:05 | 2023-11-26 14:06 | 3.21 | 0 | 0.44298 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 532 |  | 0 | [5 empty] | QUIRIHUE | E
B0615C00850001619 | B0615C0085RE764113211619 | B0615C0085 | NO | 1619 | EAF 514-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3107 | S/E QUIRIHUE E1 | Cobquecura | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4229 | Clientes Regulados | 0 | 0.678 | 0.7 |  | 1.8679 | 0 | 0.678 | NO | 2023-11-26 10:53 | 2023-11-26 14:05 | 2023-11-26 13:38 | 2.75 | 0 | 1.8645 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3634 |  | 0 | [5 empty] | COBQUECURA | E
B2238C04150001620 | B2238C0415LT946210001620 | B2238C0415 | SI | 1620 | EAF 515-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 1841 | S/E CERRO COLORADO | 21469 | S/E CERRO COLORADO HT1 | Sin informacion | 2238 | BA S/E POZO ALMONTE 110KV BP1 | 415 | COMPAÑÍA MINERA CERRO COLORADO LTDA | LT | 94621000 | 1 | CIA MINERA CERRO COLORADO LIMITADA | 17.94 | 0 | 2.49 | 1 | 0 | 0 | 17.94 | NO | 2023-11-28 12:27 | 2023-11-28 16:24 | 2023-11-28 16:25 | 3.96 | 0 | 71.0424 | 0 | 3.96 |  | 3.96 | 1 | 71.0424 | 1 |  | NO APLICA | 7.5 | 2 | 149.1702 | 71.0424 |  | POZO ALMONTE | SIN INFORMACION | Tr | Tr
B0459C01260001621 | B0459C0126LT612160001621 | B0459C0126 | SI | 1621 | EAF 516-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 560 | S/E ALTO JAHUEL | 2292 | S/E ALTO JAHUEL B2 | EFE | 459 | BA S/E ALTO JAHUEL 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.37 | 0 | NO APLICA | 0 | 0 | 1 | 0 | NO | 2023-11-30 19:22 | 2023-11-30 19:37 | 2023-11-30 19:37 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | NO APLICA | [5 empty] | NO APLICA | NO APLICA
B0693C00850001621 | B0693C0085RE764113211621 | B0693C0085 | SI | 1621 | EAF 516-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 536 | S/E BUIN (CGE) C1 | Javiera Carrera | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3194 | Clientes Regulados | 0 | 1.773 | 9.7 |  | 0.38415 | 0 | 1.773 | NO | 2023-11-30 19:22 | 2023-11-30 19:37 | 2023-11-30 19:37 | 0.25 | 0 | 0.44325 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3194 |  | 0 | [5 empty] | BUIN | E
B0693C00850001621 | B0693C0085RE764113211621 | B0693C0085 | SI | 1621 | EAF 516-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 536 | S/E BUIN (CGE) C1 | Javiera Carrera | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.001 | 9.7 |  | 0.00022 | 0 | 0.001 | NO | 2023-11-30 19:22 | 2023-11-30 19:37 | 2023-11-30 19:37 | 0.25 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | PAINE | E
B0693C00850001621 | B0693C0085RE764113211621 | B0693C0085 | SI | 1621 | EAF 516-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 543 | S/E BUIN (CGE) C2 | Alto Jahuel | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5360 | Clientes Regulados | 0 | 2.282 | 5 |  | 0.49443 | 0 | 2.282 | NO | 2023-11-30 19:22 | 2023-11-30 19:37 | 2023-11-30 19:37 | 0.25 | 0 | 0.5705 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5360 |  | 0 | [5 empty] | BUIN | E
B0693C00850001621 | B0693C0085RE764113211621 | B0693C0085 | SI | 1621 | EAF 516-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 543 | S/E BUIN (CGE) C2 | Alto Jahuel | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 796 | Clientes Regulados | 0 | 0.618 | 5 |  | 0.1339 | 0 | 0.618 | NO | 2023-11-30 19:22 | 2023-11-30 19:37 | 2023-11-30 19:37 | 0.25 | 0 | 0.1545 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 796 |  | 0 | [5 empty] | PAINE | E
B0693C00850001621 | B0693C0085RE764113211621 | B0693C0085 | SI | 1621 | EAF 516-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 530 | S/E BUIN (CGE) C3 | Corpora | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 17 | Clientes Regulados | 0 | 0.009 | 2.2 |  | 0.00195 | 0 | 0.009 | NO | 2023-11-30 19:22 | 2023-11-30 19:37 | 2023-11-30 19:37 | 0.25 | 0 | 0.00225 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 17 |  | 0 | [5 empty] | BUIN | E
B0693C00850001621 | B0693C0085RE764113211621 | B0693C0085 | SI | 1621 | EAF 516-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 12283 | S/E BUIN (CGE) C10 | Bajo Matte | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6712 | Clientes Regulados | 0 | 2.379 | 3 |  | 0.51545 | 0 | 2.379 | NO | 2023-11-30 19:22 | 2023-11-30 19:37 | 2023-11-30 19:37 | 0.25 | 0 | 0.59475 | 0 | 0.25 |  | 0.25 | 1 | 1.7655 | 6712 |  | 0 | 0.25 | 1 | 1.7655 | 0 |  | BUIN | E
B0150C00850001622 | B0150C0085RE764113211622 | B0150C0085 | SI | 1622 | EAF 517-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 389 | S/E CHIVILCAN | 30605 | S/E CHIVILCAN C12 | Alemania | 150 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6085 | Clientes Regulados | 0 | 3.226 | 5.27 |  | 2.1874 | 0 | 3.226 | NO | 2023-12-01 09:40 | 2023-12-01 13:41 | 2023-12-01 10:20 | 0.66 | 0 | 2.1292 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6085 |  | 0 | [5 empty] | TEMUCO | E
B0150C00850001622 | B0150C0085RE764113211622 | B0150C0085 | SI | 1622 | EAF 517-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 389 | S/E CHIVILCAN | 30606 | S/E CHIVILCAN C13 | Pedro de Valdivia | 150 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 13230 | Clientes Regulados | 0 | 3.945 | 4.13 |  | 3.682 | 0 | 3.945 | NO | 2023-12-01 09:40 | 2023-12-01 13:41 | 2023-12-01 10:36 | 0.93 | 0 | 3.6688 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 13230 |  | 0 | [5 empty] | TEMUCO | E
B0150C00850001622 | B0150C0085LD715005001622 | B0150C0085 | SI | 1622 | EAF 517-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 389 | S/E CHIVILCAN | 30605 | S/E CHIVILCAN C12 | Alemania | 150 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 71500500 | 1 | UNIVERSIDAD MAYOR | 0.1 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 1 | 0.1 | NO | 2023-12-01 09:40 | 2023-12-01 13:41 | 2023-12-01 10:20 | 0.66 | 0 | 0.066 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | NO APLICA | [5 empty] | TEMUCO | NO APLICA
B0150C00850001622 | B0150C0085LD716333001622 | B0150C0085 | SI | 1622 | EAF 517-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 389 | S/E CHIVILCAN | 30605 | S/E CHIVILCAN C12 | Alemania | 150 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 71633300 | 1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILE | 0.07 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 1 | 0.07 | NO | 2023-12-01 09:40 | 2023-12-01 13:41 | 2023-12-01 10:20 | 0.66 | 0 | 0.0462 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | NO APLICA | [5 empty] | TEMUCO | NO APLICA
B0150C00850001622 | B0150C0085LD784089901622 | B0150C0085 | SI | 1622 | EAF 517-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 389 | S/E CHIVILCAN | 30605 | S/E CHIVILCAN C12 | Alemania | 150 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78408990 | 1 | ADM.CENTRO COM.ALTO LAS CONDES LTDA. | 1.22 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 1 | 1.22 | NO | 2023-12-01 09:40 | 2023-12-01 13:41 | 2023-12-01 10:20 | 0.66 | 0 | 0.8052 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | NO APLICA | [5 empty] | TEMUCO | NO APLICA
B0150C00850001622 | B0150C0085LD812010001622 | B0150C0085 | SI | 1622 | EAF 517-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 389 | S/E CHIVILCAN | 30605 | S/E CHIVILCAN C12 | Alemania | 150 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81201000 | 1 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 0.49 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 1 | 0.49 | NO | 2023-12-01 09:40 | 2023-12-01 13:41 | 2023-12-01 10:20 | 0.66 | 0 | 0.3234 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | NO APLICA | [5 empty] | TEMUCO | NO APLICA
B0150C00850001622 | B0150C0085LD815376001622 | B0150C0085 | SI | 1622 | EAF 517-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 389 | S/E CHIVILCAN | 30605 | S/E CHIVILCAN C12 | Alemania | 150 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81537600 | 1 | RENDIC HERMANOS S.A. | 0.09 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 1 | 0.09 | NO | 2023-12-01 09:40 | 2023-12-01 13:41 | 2023-12-01 10:20 | 0.66 | 0 | 0.0594 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | NO APLICA | [5 empty] | TEMUCO | NO APLICA
B0150C00850001622 | B0150C0085LD761349411622 | B0150C0085 | SI | 1622 | EAF 517-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 389 | S/E CHIVILCAN | 30606 | S/E CHIVILCAN C13 | Pedro de Valdivia | 150 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76134941 | 1 | ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA. | 0.24 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 1 | 0.24 | NO | 2023-12-01 09:40 | 2023-12-01 13:41 | 2023-12-01 10:36 | 0.93 | 0 | 0.2232 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | NO APLICA | [5 empty] | TEMUCO | NO APLICA
B0150C00850001622 | B0150C0085LD762156371622 | B0150C0085 | SI | 1622 | EAF 517-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 389 | S/E CHIVILCAN | 30606 | S/E CHIVILCAN C13 | Pedro de Valdivia | 150 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76215637 | 1 | AGUAS ARAUCANIA S.A | 0.15 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 1 | 0.15 | NO | 2023-12-01 09:40 | 2023-12-01 13:41 | 2023-12-01 10:36 | 0.93 | 0 | 0.1395 | 0 | 0.7828 |  | 0.7828 | 1 | 7.4609 | 0 |  | NO APLICA | 1.2528 | 3 | 15.2805 | 7.4609 |  | TEMUCO | NO APLICA | Fr | Fr
B2840C01120001623 | B2840C0112RE760731641623 | B2840C0112 | NO | 1623 | EAF 518-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24070 | S/E CUNCO E2 | Las Hortensias | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4622 | Clientes Regulados | 0 | 1.2814 | 2.92 |  | 0.20387 | 0 | 1.2814 | NO | 2023-12-01 09:46 | 2023-12-01 10:28 | 2023-12-01 09:55 | 0.14 | 0 | 0.17939 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4621 |  | 0 | [5 empty] | CUNCO | E
B2840C01120001623 | B2840C0112RE760731641623 | B2840C0112 | NO | 1623 | EAF 518-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24070 | S/E CUNCO E2 | Las Hortensias | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 727 | Clientes Regulados | 0 | 0.09039 | 0.39 |  | 0.0057247 | 0 | 0.09039 | NO | 2023-12-01 09:46 | 2023-12-01 10:28 | 2023-12-01 09:50 | 0.06 | 0 | 0.0054234 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 727 |  | 0 | [5 empty] | LONQUIMAY | E
B2840C01120001623 | B2840C0112RE760731641623 | B2840C0112 | NO | 1623 | EAF 518-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24070 | S/E CUNCO E2 | Las Hortensias | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2791 | Clientes Regulados | 0 | 1.1048 | 3.6 |  | 0.16832 | 0 | 1.1048 | NO | 2023-12-01 09:46 | 2023-12-01 10:28 | 2023-12-01 09:55 | 0.14 | 0 | 0.15467 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2789 |  | 0 | [5 empty] | MELIPEUCO | E
B2840C01120001623 | B2840C0112RE760731641623 | B2840C0112 | NO | 1623 | EAF 518-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24069 | S/E CUNCO E1 | San Ramón | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2226 | Clientes Regulados | 0 | 0.48036 | 1.61 |  | 0.041791 | 0 | 0.48036 | NO | 2023-12-01 09:46 | 2023-12-01 10:28 | 2023-12-01 09:51 | 0.08 | 0 | 0.038429 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2226 |  | 0 | [5 empty] | CUNCO | E
B2840C01120001623 | B2840C0112RE760731641623 | B2840C0112 | NO | 1623 | EAF 518-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24069 | S/E CUNCO E1 | San Ramón | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1346 | Clientes Regulados | 0 | 0.27822 | 0.52 |  | 0.032923 | 0 | 0.27822 | NO | 2023-12-01 09:46 | 2023-12-01 10:28 | 2023-12-01 09:53 | 0.11 | 0 | 0.030605 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1346 |  | 0 | [5 empty] | FREIRE | E
B2840C01120001623 | B2840C0112RE760731641623 | B2840C0112 | NO | 1623 | EAF 518-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24069 | S/E CUNCO E1 | San Ramón | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 51 | Clientes Regulados | 0 | 0.048777 | 0.34 |  | 0.0057719 | 0 | 0.048777 | NO | 2023-12-01 09:46 | 2023-12-01 10:28 | 2023-12-01 09:53 | 0.11 | 0 | 0.0053654 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 51 |  | 0 | [5 empty] | PADRE LAS CASAS | E
B2840C01120001623 | B2840C0112RE760731641623 | B2840C0112 | NO | 1623 | EAF 518-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24069 | S/E CUNCO E1 | San Ramón | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 31 | Clientes Regulados | 0 | 0.0030168 | 0.01 |  | 0.00035699 | 0 | 0.0030168 | NO | 2023-12-01 09:46 | 2023-12-01 10:28 | 2023-12-01 09:53 | 0.11 | 0 | 0.00033185 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 31 |  | 0 | [5 empty] | VILCUN | E
B2840C01120001623 | B2840C0112LD760904831623 | B2840C0112 | NO | 1623 | EAF 518-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24070 | S/E CUNCO E2 | Las Hortensias | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76090483 | 1 | AUSTRALIS AGUA DULCE S.A. | 0.18 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 1 | 0.18 | NO | 2023-12-01 09:46 | 2023-12-01 10:28 | 2023-12-01 09:55 | 0.14 | 0 | 0.0252 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | NO APLICA | [5 empty] | CUNCO | NO APLICA
B2840C01120001623 | B2840C0112LD789287801623 | B2840C0112 | NO | 1623 | EAF 518-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24070 | S/E CUNCO E2 | Las Hortensias | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78928780 | 1 | SOC COMERC AGRIC Y FOREST NALCAHUE LTDA | 0.37 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 1 | 0.37 | NO | 2023-12-01 09:46 | 2023-12-01 10:28 | 2023-12-01 09:56 | 0.15 | 0 | 0.0555 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | NO APLICA | [5 empty] | MELIPEUCO | NO APLICA
B2840C01120001623 | B2840C0112LD798724201623 | B2840C0112 | NO | 1623 | EAF 518-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24070 | S/E CUNCO E2 | Las Hortensias | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 79872420 | 1 | EXPORTADORA LOS FIORDOS LIMITADA | 0.29 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 1 | 0.29 | NO | 2023-12-01 09:46 | 2023-12-01 10:28 | 2023-12-01 09:56 | 0.15 | 0 | 0.0435 | 0 | 0.13046 |  | 0.13046 | 1 | 0.53842 | 0 |  | NO APLICA | 1.0397 | 3 | 6.8514 | 0 |  | MELIPEUCO | NO APLICA
B1760C00850001624 | B1760C0085RE764113211624 | B1760C0085 | NO | 1624 | EAF 519-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 5352 | S/E TALTAL (ELECDA) C1 | Paposo | 1760 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 148 | Clientes Regulados | 0 | 0.05 | 0.65 |  | 0.18333 | 0 | 0.05 | NO | 2023-12-01 10:58 | 2023-12-01 14:27 | 2023-12-01 14:36 | 3.63 | 0 | 0.1815 | 0 | 3.63 |  | 3.63 | 1 | 0.1815 | 148 |  | 0 | 6.87 | 3 | 4.4941 | 0.1815 |  | TALTAL | B | Tr | Tr
B1064C01050001625 | B1064C0105RE803133001625 | B1064C0105 | NO | 1625 | EAF 520-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 30263 | S/E PUENTE ALTO (TEC) C10 | Pie Andino | 1064 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | RE | 80313300 | 5303 | Clientes Regulados | 0 | 1.7115 | 2.08 |  | 0.25673 | 0 | 1.7115 | NO | 2023-12-01 15:46 | 2023-12-01 18:35 | 2023-12-01 15:55 | 0.14 | 0 | 0.23961 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5302 |  | 0 | [5 empty] | PUENTE ALTO | D
B1064C01050001625 | B1064C0105RE803133001625 | B1064C0105 | NO | 1625 | EAF 520-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 30406 | S/E PUENTE ALTO (TEC) C4 | Cajón del Maipo | 1064 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | RE | 80313300 | 4898 | Clientes Regulados | 0 | 1.2719 | 3.84 |  | 0.50876 | 0 | 1.2719 | NO | 2023-12-01 15:46 | 2023-12-01 18:37 | 2023-12-01 16:10 | 0.39 | 0 | 0.49604 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4897 |  | 0 | [5 empty] | PUENTE ALTO | D
B1064C01050001625 | B1064C0105RE803133001625 | B1064C0105 | NO | 1625 | EAF 520-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 30408 | S/E PUENTE ALTO (TEC) C6 | Camilo Henriquez | 1064 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | RE | 80313300 | 2985 | Clientes Regulados | 0 | 1.306 | 6.52 |  | 0.30474 | 0 | 1.306 | NO | 2023-12-01 15:46 | 2023-12-01 18:37 | 2023-12-01 16:12 | 0.43 | 0 | 0.56159 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2983 |  | 0 | [5 empty] | PUENTE ALTO | D
B1064C01050001625 | B1064C0105RE803133001625 | B1064C0105 | NO | 1625 | EAF 520-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 30407 | S/E PUENTE ALTO (TEC) C5 | San Francisco | 1064 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | RE | 80313300 | 5048 | Clientes Regulados | 0 | 1.6656 | 4.52 |  | 0.16656 | 0 | 1.6656 | NO | 2023-12-01 15:46 | 2023-12-01 18:37 | 2023-12-01 16:55 | 1.14 | 0 | 1.8987 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5032 |  | 0 | [5 empty] | PUENTE ALTO | D
B1064C01050001625 | B1064C0105LD618080001625 | B1064C0105 | NO | 1625 | EAF 520-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 30408 | S/E PUENTE ALTO (TEC) C6 | Camilo Henriquez | 1064 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 61808000 | 1 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0.6 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 1 | 0.6 | NO | 2023-12-01 15:46 | 2023-12-01 18:37 | 2023-12-01 16:12 | 0.43 | 0 | 0.258 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUENTE ALTO | NO APLICA
B1064C01050001625 | B1064C0105LD967915601625 | B1064C0105 | NO | 1625 | EAF 520-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 30407 | S/E PUENTE ALTO (TEC) C5 | San Francisco | 1064 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 96791560 | 1 | PLAZA TOBALABA S.A. | 1.92 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 1 | 1.92 | NO | 2023-12-01 15:46 | 2023-12-01 18:37 | 2023-12-01 15:52 | 0.09 | 0 | 0.1728 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUENTE ALTO | NO APLICA
B1064C01050001625 | B1064C0105LD761006251625 | B1064C0105 | NO | 1625 | EAF 520-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 30263 | S/E PUENTE ALTO (TEC) C10 | Pie Andino | 1064 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 76100625 | 1 | RENTAS PATIO I SPA | 0.06 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 1 | 0.06 | NO | 2023-12-01 15:46 | 2023-12-01 18:37 | 2023-12-01 15:55 | 0.14 | 0 | 0.0084 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUENTE ALTO | NO APLICA
B1064C01050001625 | B1064C0105LD933070001625 | B1064C0105 | NO | 1625 | EAF 520-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 30407 | S/E PUENTE ALTO (TEC) C5 | San Francisco | 1064 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 93307000 | 1 | SUPERMERCADOS MONTSERRAT S.A.C. | 0.03 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 1 | 0.03 | NO | 2023-12-01 15:46 | 2023-12-01 18:37 | 2023-12-01 15:52 | 0.09 | 0 | 0.0027 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUENTE ALTO | NO APLICA
B1064C01050001625 | B1064C0105LD775321171625 | B1064C0105 | NO | 1625 | EAF 520-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 30407 | S/E PUENTE ALTO (TEC) C5 | San Francisco | 1064 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 77532117 | 1 | BUSES OMEGA S.A. | 1.4 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 1 | 1.4 | NO | 2023-12-01 15:46 | 2023-12-01 18:37 | 2023-12-01 16:10 | 0.39 | 0 | 0.546 | 0 | 0.41986 |  | 0.41986 | 1 | 4.1839 | 0 |  | NO APLICA | 0.41986 | 1 | 4.1839 | 0 |  | PUENTE ALTO | NO APLICA
B0144C00850001626 | B0144C0085RE764113211626 | B0144C0085 | SI | 1626 | EAF 521-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 559 | S/E CACHAPOAL C1 | El Cobre | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3599 | Clientes Regulados | 0 | 1.748 | 1.77 |  | 0.20393 | 0 | 1.748 | NO | 2023-12-03 02:44 | 2023-12-03 02:51 | 2023-12-03 02:51 | 0.11 | 0 | 0.19228 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3599 |  | 0 | [5 empty] | RANCAGUA | E
B0144C00850001626 | B0144C0085RE764113211626 | B0144C0085 | SI | 1626 | EAF 521-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 573 | S/E CACHAPOAL C2 | Brasil | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5095 | Clientes Regulados | 0 | 3.061 | 2.57 |  | 0.35712 | 0 | 3.061 | NO | 2023-12-03 02:44 | 2023-12-03 02:51 | 2023-12-03 02:51 | 0.11 | 0 | 0.33671 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5095 |  | 0 | [5 empty] | RANCAGUA | E
B0144C00850001626 | B0144C0085RE764113211626 | B0144C0085 | SI | 1626 | EAF 521-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 575 | S/E CACHAPOAL C3 | Astorga | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6927 | Clientes Regulados | 0 | 2.78 | 2.23 |  | 0.32433 | 0 | 2.78 | NO | 2023-12-03 02:44 | 2023-12-03 02:51 | 2023-12-03 02:51 | 0.11 | 0 | 0.3058 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6927 |  | 0 | [5 empty] | RANCAGUA | E
B0144C00850001626 | B0144C0085RE764113211626 | B0144C0085 | SI | 1626 | EAF 521-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 16033 | S/E CACHAPOAL C10 | La Granja | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4602 | Clientes Regulados | 0 | 1.971 | 2.22 |  | 0.22995 | 0 | 1.971 | NO | 2023-12-03 02:44 | 2023-12-03 02:51 | 2023-12-03 02:51 | 0.11 | 0 | 0.21681 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4602 |  | 0 | [5 empty] | RANCAGUA | E
B0144C00850001626 | B0144C0085RE764113211626 | B0144C0085 | SI | 1626 | EAF 521-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 564 | S/E CACHAPOAL C4 | Lo Conty | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3072 | Clientes Regulados | 0 | 1.946 | 2.03 |  | 0.25947 | 0 | 1.946 | NO | 2023-12-03 02:44 | 2023-12-03 02:52 | 2023-12-03 02:52 | 0.13 | 0 | 0.25298 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2736 |  | 0 | [5 empty] | OLIVAR | E
B0144C00850001626 | B0144C0085RE764113211626 | B0144C0085 | SI | 1626 | EAF 521-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 564 | S/E CACHAPOAL C4 | Lo Conty | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3072 | Clientes Regulados | 0 | 0.174 | 2.03 |  | 0.0232 | 0 | 0.174 | NO | 2023-12-03 02:44 | 2023-12-03 02:52 | 2023-12-03 02:52 | 0.13 | 0 | 0.02262 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 336 |  | 0 | [5 empty] | REQUINOA | E
B0144C00850001626 | B0144C0085RE764113211626 | B0144C0085 | SI | 1626 | EAF 521-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 574 | S/E CACHAPOAL C5 | Olivar | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3566 | Clientes Regulados | 0 | 0.223 | 2.63 |  | 0.02973 | 0 | 0.223 | NO | 2023-12-03 02:44 | 2023-12-03 02:52 | 2023-12-03 02:52 | 0.13 | 0 | 0.02899 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 132 |  | 0 | [5 empty] | OLIVAR | E
B0144C00850001626 | B0144C0085RE764113211626 | B0144C0085 | SI | 1626 | EAF 521-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 574 | S/E CACHAPOAL C5 | Olivar | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3566 | Clientes Regulados | 0 | 2.156 | 2.63 |  | 0.28747 | 0 | 2.156 | NO | 2023-12-03 02:44 | 2023-12-03 02:52 | 2023-12-03 02:52 | 0.13 | 0 | 0.28028 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3434 |  | 0 | [5 empty] | REQUINOA | E
B0144C00850001626 | B0144C0085RE764113211626 | B0144C0085 | SI | 1626 | EAF 521-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 570 | S/E CACHAPOAL C6 | Requínoa | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2288 | Clientes Regulados | 0 | 0.757 | 4.74 |  | 0.10093 | 0 | 0.757 | NO | 2023-12-03 02:44 | 2023-12-03 02:52 | 2023-12-03 02:52 | 0.13 | 0 | 0.09841 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1115 |  | 0 | [5 empty] | OLIVAR | E
B0144C00850001626 | B0144C0085RE764113211626 | B0144C0085 | SI | 1626 | EAF 521-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 570 | S/E CACHAPOAL C6 | Requínoa | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2288 | Clientes Regulados | 0 | 1.827 | 4.74 |  | 0.2436 | 0 | 1.827 | NO | 2023-12-03 02:44 | 2023-12-03 02:52 | 2023-12-03 02:52 | 0.13 | 0 | 0.23751 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1173 |  | 0 | [5 empty] | REQUINOA | E
B0144C00850001626 | B0144C0085RE764113211626 | B0144C0085 | SI | 1626 | EAF 521-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 16032 | S/E CACHAPOAL C9 | Puente Alta | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11181 | Clientes Regulados | 0 | 3.261 | 2.94 |  | 0.4348 | 0 | 3.261 | NO | 2023-12-03 02:44 | 2023-12-03 02:52 | 2023-12-03 02:52 | 0.13 | 0 | 0.42393 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 11181 |  | 0 | [5 empty] | RANCAGUA | E
B0144C00850001626 | B0144C0085LD765901871626 | B0144C0085 | SI | 1626 | EAF 521-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 564 | S/E CACHAPOAL C4 | LO CONTY | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76590187 | 1 | FRIPACK SERVICE SPA | 0.05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.05 | NO | 2023-12-03 02:44 | 2023-12-03 02:52 | 2023-12-03 02:52 | 0.13 | 0 | 0.0065 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA |  |  |  |  | Cliente listo para ser aceptado | OLIVAR | E
B0144C00850001626 | B0144C0085LD773824601626 | B0144C0085 | SI | 1626 | EAF 521-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 564 | S/E CACHAPOAL C4 | LO CONTY | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77382460 | 1 | URCELAY HERMANOS S.A. | 0.35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.35 | NO | 2023-12-03 02:44 | 2023-12-03 02:52 | 2023-12-03 02:52 | 0.13 | 0 | 0.0455 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA |  |  |  |  | Cliente listo para ser aceptado | OLIVAR | E
B0144C00850001626 | B0144C0085LD763383741626 | B0144C0085 | SI | 1626 | EAF 521-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 574 | S/E CACHAPOAL C5 | OLIVAR | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76338374 | 1 | CHILE FOOD EXPORT LTDA. | 0.07 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.07 | NO | 2023-12-03 02:44 | 2023-12-03 02:52 | 2023-12-03 02:52 | 0.13 | 0 | 0.0091 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA |  |  |  |  | Cliente es reportado en una subestación presente en el EAF, pero no tiene medidores en ella | REQUINOA | E
B0144C00850001626 | B0144C0085LD768333001626 | B0144C0085 | SI | 1626 | EAF 521-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 574 | S/E CACHAPOAL C5 | OLIVAR | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | NO | 2023-12-03 02:44 | 2023-12-03 02:52 | 2023-12-03 02:52 | 0.13 | 0 | 0.0325 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA |  |  |  |  | Cliente listo para ser aceptado | REQUINOA | E
B0144C00850001626 | B0144C0085LD767908401626 | B0144C0085 | SI | 1626 | EAF 521-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 16032 | S/E CACHAPOAL C9 | PUENTE ALTA | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76790840 | 1 | INMOBILIARIA E INVERSIONES CUGAT LTDA | 0.39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.39 | NO | 2023-12-03 02:44 | 2023-12-03 02:52 | 2023-12-03 02:52 | 0.13 | 0 | 0.0507 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA |  |  |  |  | Cliente listo para ser aceptado | RANCAGUA | E
B0144C00850001626 | B0144C0085LD795494001626 | B0144C0085 | SI | 1626 | EAF 521-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 570 | S/E CACHAPOAL C6 | REQUINOA | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79549400 | 1 | SOC TECNICA EN METALES LTDA | 0.15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.15 | NO | 2023-12-03 02:44 | 2023-12-03 02:52 | 2023-12-03 02:52 | 0.13 | 0 | 0.0195 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA |  |  |  |  | Cliente listo para ser aceptado | REQUINOA | E
B0144C00850001626 | B0144C0085LD995200001626 | B0144C0085 | SI | 1626 | EAF 521-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 570 | S/E CACHAPOAL C6 | REQUINOA | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99520000 | 1 | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA | 0.05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.05 | NO | 2023-12-03 02:44 | 2023-12-03 02:52 | 2023-12-03 02:52 | 0.13 | 0 | 0.0065 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA |  |  |  |  | Cliente listo para ser aceptado | REQUINOA | E
B0144C00850001626 | B0144C0085LD708855001626 | B0144C0085 | SI | 1626 | EAF 521-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 575 | S/E CACHAPOAL C3 | ASTORGA | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 70885500 | 1 | UNIVERSIDAD DE TALCA | 0.54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.54 | NO | 2023-12-03 02:44 | 2023-12-03 02:51 | 2023-12-03 02:51 | 0.11 | 0 | 0.0594 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA |  |  |  |  | Cliente es reportado en una subestación presente en el EAF, pero no tiene medidores en ella | RANCAGUA | E
B0144C00850001626 | B0144C0085LD768333001626 | B0144C0085 | SI | 1626 | EAF 521-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 575 | S/E CACHAPOAL C3 | ASTORGA | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | NO | 2023-12-03 02:44 | 2023-12-03 02:51 | 2023-12-03 02:51 | 0.11 | 0 | 0.0275 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA |  |  |  |  | Cliente listo para ser aceptado | RANCAGUA | E
B0144C00850001626 | B0144C0085LD816756001626 | B0144C0085 | SI | 1626 | EAF 521-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 573 | S/E CACHAPOAL C2 | BRASIL | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81675600 | 1 | COMERCIALIZADORA S.A. | 0.08 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.08 | NO | 2023-12-03 02:44 | 2023-12-03 02:51 | 2023-12-03 02:51 | 0.11 | 0 | 0.0088 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA |  |  |  |  | Cliente listo para ser aceptado | RANCAGUA | E
B0144C00850001626 | B0144C0085LD760839911626 | B0144C0085 | SI | 1626 | EAF 521-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 559 | S/E CACHAPOAL C1 | EL COBRE | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76083991 | 1 | RENTCO SA | 0.41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.41 | NO | 2023-12-03 02:44 | 2023-12-03 02:51 | 2023-12-03 02:51 | 0.11 | 0 | 0.0451 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA |  |  |  |  | Cliente es reportado en una subestación presente en el EAF, pero no tiene medidores en ella | RANCAGUA | E
B0144C00850001626 | B0144C0085LD969634401626 | B0144C0085 | SI | 1626 | EAF 521-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 559 | S/E CACHAPOAL C1 | EL COBRE | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96963440 | 1 | NUEVOSUR S.A. | 0.34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.34 | NO | 2023-12-03 02:44 | 2023-12-03 02:51 | 2023-12-03 02:51 | 0.11 | 0 | 0.0374 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA |  |  |  |  | Cliente es reportado en una subestación presente en el EAF, pero no tiene medidores en ella | RANCAGUA | E
B0144C00850001626 | B0144C0085LD533207191626 | B0144C0085 | SI | 1626 | EAF 521-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 16033 | S/E CACHAPOAL C10 | LA GRANJA | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 53320719 | 1 | BELLO HORIZONTE BUSINESS | 0.16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.16 | NO | 2023-12-03 02:44 | 2023-12-03 02:51 | 2023-12-03 02:51 | 0.11 | 0 | 0.0176 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA |  |  |  |  | Cliente listo para ser aceptado | RANCAGUA | E
B0144C00850001626 | B0144C0085LD966624501626 | B0144C0085 | SI | 1626 | EAF 521-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 16033 | S/E CACHAPOAL C10 | LA GRANJA | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96662450 | 1 | SOC MEDICA DE ESTABLECIMIENTOS CLINICOS DE SALUD S.A. | 0.18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.18 | NO | 2023-12-03 02:44 | 2023-12-03 02:51 | 2023-12-03 02:51 | 0.11 | 0 | 0.0198 | 0 | 0.12006 |  | 0.12006 | 1 | 2.7822 | 1 |  | NO APLICA | 0.57006 | 2 | 13.7442 | 0 | Cliente es reportado en una subestación presente en el EAF, pero no tiene medidores en ella | RANCAGUA | E
B1760C00850001627 | B1760C0085RE764113211627 | B1760C0085 | NO | 1627 | EAF 522-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 4790 | S/E TALTAL (ELECDA) CT1 | Taltal | 1760 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1298 | Clientes Regulados | 0 | 0.15286 | 0.74 |  |  |  | 0.15286 | NO | 2023-12-03 06:35 | 2023-12-03 12:49 | 2023-12-03 12:49 | 6.23 | 0 | 0.95234 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TALTAL | SIN INFORMACION
B1760C00850001627 | B1760C0085RE764113211627 | B1760C0085 | NO | 1627 | EAF 522-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 4790 | S/E TALTAL (ELECDA) CT1 | Taltal | 1760 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 929 | Clientes Regulados | 0 | 0.10948 | 0.53 |  |  |  | 0.10948 | NO | 2023-12-03 06:35 | 2023-12-03 12:49 | 2023-12-03 12:49 | 6.23 | 0 | 0.68208 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TALTAL | SIN INFORMACION
B1760C00850001627 | B1760C0085RE764113211627 | B1760C0085 | NO | 1627 | EAF 522-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 4790 | S/E TALTAL (ELECDA) CT1 | Taltal | 1760 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1792 | Clientes Regulados | 0 | 0.2107 | 1.02 |  |  |  | 0.2107 | NO | 2023-12-03 06:35 | 2023-12-03 12:49 | 2023-12-03 12:49 | 6.23 | 0 | 1.3127 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TALTAL | SIN INFORMACION
B1760C00850001627 | B1760C0085RE764113211627 | B1760C0085 | NO | 1627 | EAF 522-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 4790 | S/E TALTAL (ELECDA) CT1 | Taltal | 1760 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6 | Clientes Regulados | 0 | 1.2869 | 6.23 |  |  |  | 1.2869 | NO | 2023-12-03 06:35 | 2023-12-03 12:49 | 2023-12-03 12:49 | 6.23 | 0 | 8.0177 | 0 | 6.23 |  | 6.23 | 1 | 10.9648 |  |  | SIN INFORMACION | 13.1 | 4 | 15.4589 | 10.9648 |  | TALTAL | SIN INFORMACION | Tr y Fr | Fr
B1821C01750001627 | B1821C0175LT799632601627 | B1821C0175 | NO | 1627 | EAF 522-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 966 | S/E LAS LUCES | 5095 | S/E LAS LUCES H1 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 1821 | BA S/E LAS LUCES 110KV | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | 1 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 5.25 | 0 | 5.23 | 1 |  |  | 5.25 | NO | 2023-12-03 06:35 | 2023-12-03 11:39 | 2023-12-03 11:39 | 5.06 | 0 | 26.565 | 0 | 5.06 |  | 5.06 | 1 | 26.565 |  |  | NO APLICA | 11.53 | 3 | 60.3976 | 26.565 |  | TALTAL | SIN INFORMACION | Tr | Tr
B1822C01750001627 | B1822C0175LT799632601627 | B1822C0175 | NO | 1627 | EAF 522-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 967 | S/E PLANTA OXIDO | 5502 | S/E PLANTA OXIDO H2 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 1822 | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | 1 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 3.35 | 0 | 3.34 | 1 |  |  | 3.35 | NO | 2023-12-03 06:35 | 2023-12-03 11:39 | 2023-12-03 11:39 | 5.06 | 0 | 16.951 | 0 | 5.06 |  | 5.06 | 1 | 16.951 |  |  | NO APLICA | 56.66 | 2 | 190.843 | 16.951 |  | TALTAL | SIN INFORMACION | Tr | Tr
B1888C00850001628 | B1888C0085RE764113211628 | B1888C0085 | SI | 1628 | EAF 523-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1817 | S/E ANTOFAGASTA | 21145 | S/E ANTOFAGASTA C3 | Arauco | 1888 | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10783 | Clientes Regulados | 0 | 5.69 | 5.61 |  | 1.4225 | 0 | 5.69 | NO | 2023-12-03 10:43 | 2023-12-03 10:51 | 2023-12-03 10:54 | 0.18 | 0 | 1.0242 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10783 |  | 0 | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B1888C00850001628 | B1888C0085RE764113211628 | B1888C0085 | SI | 1628 | EAF 523-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1817 | S/E ANTOFAGASTA | 21146 | S/E ANTOFAGASTA C6 | México | 1888 | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2876 | Clientes Regulados | 0 | 1.17 | 1.77 |  | 0.29283 | 0 | 1.17 | NO | 2023-12-03 10:43 | 2023-12-03 10:51 | 2023-12-03 10:54 | 0.18 | 0 | 0.2106 | 0 | 0.18 |  | 0.18 | 1 | 1.2348 | 2876 |  | 0 | 0.18 | 1 | 1.2348 | 0 |  | ANTOFAGASTA | A
B1888C99990001628 | B1888C9999LT967957001628 | B1888C9999 | SI | 1628 | EAF 523-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1817 | S/E ANTOFAGASTA | 24973 | S/E ANTOFAGASTA C1 | Mall Plaza Antofagasta | 1888 | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 9999 | PLAZA LA SERENA S.A. | LT | 96795700 | 1 | PLAZA LA SERENA S.A. | 2.03 | 0 | 2.7 | 1 | 0 | 0 | 2.03 | NO | 2023-12-03 10:43 | 2023-12-03 10:51 | 2023-12-03 10:56 | 0.21 | 0 | 0.4263 | 0 | 0.21 |  | 0.21 | 1 | 0.4263 | 1 |  | NO APLICA | 0.21 | 1 | 0.4263 | 0 |  | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2068C03930001628 | B2068C0393LT764189761628 | B2068C0393 | NO | 1628 | EAF 523-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1860 | S/E DESALANT | 22396 | S/E DESALANT H1 | Sin información / H1 | 2068 | BA S/E DESALANT 110KV BP | 393 | AGUAS ANTOFAGASTA S.A. | LT | 76418976 | 1 | AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. | 11.73 | 0 | 11.48 | 1 | 0 | 0 | 11.73 | NO | 2023-12-03 10:43 | 2023-12-07 22:13 | 2023-12-07 22:13 | 107.49 | 0 | 1260.8577 | 0 | 107.49 |  | 107.49 | 1 | 1260.8577 | 1 |  | NO APLICA | 107.49 | 1 | 1260.8577 | 1178.7477 |  | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION | Tr | Tr
B2079C00850001628 | B2079C0085RE764113211628 | B2079C0085 | NO | 1628 | EAF 523-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1864 | S/E EL LINCE | 22437 | S/E EL LINCE HT | Michilla | 2079 | BA S/E EL LINCE 23KV BP | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 73 | Clientes Regulados | 0 | 73 | 0.03 |  | 0.074 | 0 | 73 | NO | 2023-12-03 10:43 | 2023-12-03 13:44 | 2023-12-03 13:44 | 3.01 | 0 | 219.73 | 0 | 3.01 |  | 3.01 | 1 | 219.73 | 73 |  | 0 | 3.01 | 1 | 219.73 | 0 |  | MEJILLONES | A
B2079C04240001628 | B2079C0424LT918400001628 | B2079C0424 | NO | 1628 | EAF 523-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1864 | S/E EL LINCE | 22437 | S/E EL LINCE HT | Sin información / HT | 2079 | BA S/E EL LINCE 23KV BP | 424 | MINERA MICHILLA | LT | 91840000 | 1 | MINERA MICHILLA S.A. | 7.93 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7.93 | NO | 2023-12-03 10:43 | 2023-12-03 13:44 | 2023-12-03 13:44 | 3.01 | 0 | 23.8693 | 0 | 3.01 |  | 3.01 | 1 | 23.8693 | 1 |  | NO APLICA | 3.01 | 1 | 23.8693 | 0 |  | MEJILLONES | SIN INFORMACION
B2184C04040001628 | B2184C0404LT902660001628 | B2184C0404 | SI | 1628 | EAF 523-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1828 | S/E CENTRAL DIESEL ENAEX | 17823 | S/E CENTRAL DIESEL ENAEX 110 KV BP | Sin información / ENAEX | 2184 | BA S/E MEJILLONES 110KV BP | 404 | ENAEX S.A. | LT | 90266000 | 1 | Empresa Nacional de Explosivos SA | 4.35 | 0 | 3.24 | 1 | 0 | 0 | 4.35 | NO | 2023-12-03 10:43 | 2023-12-03 13:53 | 2023-12-03 13:53 | 3.16 | 0 | 13.746 | 0 | 3.16 |  | 3.16 | 1 | 13.746 | 1 |  | NO APLICA | 3.16 | 1 | 13.746 | 0.696 |  | MEJILLONES | SIN INFORMACION | Tr | Tr
B2189C00850001628 | B2189C0085RE764113211628 | B2189C0085 | SI | 1628 | EAF 523-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1902 | S/E MEJILLONES | 22748 | S/E MEJILLONES E1 | Punta Angamos | 2189 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4637 | Clientes Regulados | 0 | 2.099 | 2.97 |  | 4.9326 | 0 | 2.099 | NO | 2023-12-03 10:43 | 2023-12-03 13:00 | 2023-12-03 13:00 | 2.28 | 0 | 4.7857 | 0 | 2.28 |  | 2.28 | 1 | 4.7857 | 4637 |  | 0 | 2.28 | 1 | 4.7857 | 0 |  | MEJILLONES | A
B2189C01400001628 | B2189C0140LT913370001628 | B2189C0140 | SI | 1628 | EAF 523-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1902 | S/E MEJILLONES | 22748 | S/E MEJILLONES E1 | Polpaico | 2189 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 140 | CEMENTO POLPAICO S.A. | LT | 91337000 | 1 | CEMENTO POLPAICO S.A. | 0.83 | 0 | 1.89 | 1 | 0 | 0 | 0.83 | NO | 2023-12-03 10:43 | 2023-12-03 13:00 | 2023-12-03 13:00 | 2.28 | 0 | 1.8924 | 0 | 2.28 |  | 2.28 | 1 | 1.8924 | 1 |  | NO APLICA | 2.28 | 1 | 1.8924 | 0 |  | MEJILLONES | SIN INFORMACION
B2189C04090001628 | B2189C0409LT767757101628 | B2189C0409 | SI | 1628 | EAF 523-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1902 | S/E MEJILLONES | 22751 | S/E MEJILLONES E4 | City Gate | 2189 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 409 | SOCIEDAD GNL MEJILLONES S.A. | LT | 76775710 | 1 | Sociedad GNL Mejillones S.A. | 0.01 | 0 | 0.1 | 0.13158 | 0 | 0 | 0.0013158 | NO | 2023-12-03 10:43 | 2023-12-03 13:00 | 2023-12-03 13:00 | 2.28 | 0 | 0.003 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MEJILLONES | SIN INFORMACION
B2189C04090001628 | B2189C0409LT968190401628 | B2189C0409 | SI | 1628 | EAF 523-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1902 | S/E MEJILLONES | 22749 | S/E MEJILLONES E2 | Mega Puerto | 2189 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 409 | SOCIEDAD GNL MEJILLONES S.A. | LT | 96819040 | 1 | COMPLEJO PORTUARIO MEJILLONES S.A. | 0.71 | 0 | 0.66 | 0.86842 | 0 | 0 | 0.61658 | NO | 2023-12-03 10:43 | 2023-12-03 13:00 | 2023-12-03 13:00 | 2.28 | 0 | 1.4058 | 0 | 2.28 |  | 2.28 | 1 | 1.4088 | 1 |  | NO APLICA | 2.28 | 1 | 1.4088 | 0 |  | MEJILLONES | SIN INFORMACION
B2273C04350001628 | B2273C0435LT760815901628 | B2273C0435 | SI | 1628 | EAF 523-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1833 | S/E CENTRAL MEJILLONES | 17642 | S/E CENTRAL MEJILLONES 115 KV | Sierra Gorda / OBCT02 | 2273 | BA S/E SIERRA GORDA 220KV BP1 | 435 | SIERRA GORDA SCM | LT | 76081590 | 1 | Sierra Gorda S.C.M. | 117.27 | 0 | 2.6 | 1 | 0 | 0 | 117.27 | NO | 2023-12-03 10:43 | 2023-12-03 13:44 | 2023-12-03 14:57 | 3.26 | 0.96 | 382.3002 | 0 | 3.26 |  | 3.26 | 1 | 382.3002 | 1 |  | NO APLICA | 3.26 | 1 | 382.3002 | 30.4902 |  | MEJILLONES | SIN INFORMACION | Tr | Tr
B1076C01120001629 | B1076C0112RE760731641629 | B1076C0112 | NO | 1629 | SD2023105669 | Programado | TZ | NO | NO | 841 | S/E LOTA | 14386 | S/E LOTA C1 | Lota Centro | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1987 | Clientes Regulados | 0 | 0.39518 | 1.0438 |  | 2.3579 | 0 | 0.39518 | NO | 2023-12-03 10:55 | 2023-12-03 16:54 | 2023-12-03 16:58 | 6.05 | 0 | 2.3909 | 0 | 0 | 6 | 0 |  |  | 1642 |  | 0 | [5 empty] | LOTA | E
B1076C01120001629 | B1076C0112RE760731641629 | B1076C0112 | NO | 1629 | SD2023105669 | Programado | TZ | NO | NO | 841 | S/E LOTA | 14387 | S/E LOTA C2 | Lota Alto | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8326 | Clientes Regulados | 0 | 0.084354 | 4.3739 |  | 0.50469 | 0 | 0.084354 | NO | 2023-12-03 10:55 | 2023-12-03 16:54 | 2023-12-03 16:59 | 6.06 | 0 | 0.51118 | 0 | 0 | 6 | 0 |  |  | 155 |  | 0 | [5 empty] | CORONEL | E
B1076C01120001629 | B1076C0112RE760731641629 | B1076C0112 | NO | 1629 | SD2023105669 | Programado | TZ | NO | NO | 841 | S/E LOTA | 14387 | S/E LOTA C2 | Lota Alto | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8326 | Clientes Regulados | 0 | 1.6305 | 4.3739 |  | 9.7555 | 0 | 1.6305 | NO | 2023-12-03 10:55 | 2023-12-03 16:54 | 2023-12-03 16:59 | 6.06 | 0 | 9.881 | 0 | 0 | 6 | 0 |  |  | 7440 |  | 0 | [5 empty] | LOTA | E
B1076C01120001629 | B1076C0112RE760731641629 | B1076C0112 | NO | 1629 | SD2023105669 | Programado | TZ | NO | NO | 841 | S/E LOTA | 14388 | S/E LOTA C3 | Colcura | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 755 | Clientes Regulados | 0 | 0.82376 | 0.39662 |  | 4.97 | 0 | 0.82376 | NO | 2023-12-03 10:55 | 2023-12-03 16:54 | 2023-12-03 17:02 | 6.11 | 0 | 5.0332 | 0 | 0 | 6 | 0 |  |  | 582 |  | 0 | [5 empty] | LOTA | E
B1076C01120001629 | B1076C0112RE760731641629 | B1076C0112 | NO | 1629 | SD2023105669 | Programado | TZ | NO | NO | 841 | S/E LOTA | 23799 | S/E LOTA C4 | El Roble | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5493 | Clientes Regulados | 0 | 1.8317 | 2.8856 |  | 11.0514 | 0 | 1.8317 | NO | 2023-12-03 10:55 | 2023-12-03 16:54 | 2023-12-03 17:03 | 6.13 | 0 | 11.2285 | 0 | 0 | 6 | 0 |  |  | 4905 |  | 0 | [5 empty] | LOTA | E
B1076C01120001629 | B1076C0112LD967665901629 | B1076C0112 | NO | 1629 | SD2023105669 | Programado | TZ | NO | NO | 841 | S/E LOTA | 14386 | S/E LOTA C1 | Lota Centro | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96766590 | 1 | LOTA PROTEIN S.A | 0.69 | 0 | 1.7689 | 1 | 0 | 0 | 0.69 | NO | 2023-12-03 10:55 | 2023-12-03 16:54 | 2023-12-03 16:58 | 6.05 | 0 | 4.1745 | 0 | 0 | 6 | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOTA | E
B1076C01120001629 | B1076C0112LD995792301629 | B1076C0112 | NO | 1629 | SD2023105669 | Programado | TZ | NO | NO | 841 | S/E LOTA | 14386 | S/E LOTA C1 | Lota Centro | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 99579230 | 1 | INDUSTRIAS ISLA QUIHUA S.A | 0.71 | 0 | 4.1718 | 1 | 0 | 0 | 0.71 | NO | 2023-12-03 10:55 | 2023-12-03 16:54 | 2023-12-03 16:58 | 6.05 | 0 | 4.2955 | 0 | 0 | 6 | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOTA | E
B1076C01120001629 | B1076C0112LD966643601629 | B1076C0112 | NO | 1629 | SD2023105669 | Programado | TZ | NO | NO | 841 | S/E LOTA | 14388 | S/E LOTA C3 | Colcura | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96664360 | 1 | TULSA S.A. | 1.93 | 0 | 8.3804 | 1 | 0 | 0 | 1.93 | NO | 2023-12-03 10:55 | 2023-12-03 16:54 | 2023-12-03 17:02 | 6.11 | 0 | 11.7923 | 0 | 6.0906 | 6 | 0.090629 | 1 | 0.73369 | 1 |  | NO APLICA | 0.090629 | 1 | 0.73369 | 0 |  | LOTA | E
B1059C01040001630 | B1059C0104RE802377001630 | B1059C0104 | NO | 1630 | SD2023108767 | Programado | TZ | NO | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.48038 | 4.5 |  | 4.1553 | 0 | 0.48038 | NO | 2023-12-06 08:16 | 2023-12-06 16:55 | 2023-12-06 16:55 | 8.64 | 0 | 4.1505 | 0 | 0 | 6 | 0 |  |  | 1125 |  | 0 | [5 empty] | CHILLAN | E
B1059C01040001630 | B1059C0104RE802377001630 | B1059C0104 | NO | 1630 | SD2023108767 | Programado | TZ | NO | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.0003165 | 4.5 |  | 0.0027377 | 0 | 0.0003165 | NO | 2023-12-06 08:16 | 2023-12-06 16:55 | 2023-12-06 16:55 | 8.64 | 0 | 0.0027346 | 0 | 0 | 6 | 0 |  |  | 5 |  | 0 | [5 empty] | COBQUECURA | E
B1059C01040001630 | B1059C0104RE802377001630 | B1059C0104 | NO | 1630 | SD2023108767 | Programado | TZ | NO | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.21373 | 4.5 |  | 1.8488 | 0 | 0.21373 | NO | 2023-12-06 08:16 | 2023-12-06 16:55 | 2023-12-06 16:55 | 8.64 | 0 | 1.8467 | 0 | 0 | 6 | 0 |  |  | 1419 |  | 0 | [5 empty] | COELEMU | E
B1059C01040001630 | B1059C0104RE802377001630 | B1059C0104 | NO | 1630 | SD2023108767 | Programado | TZ | NO | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.0087525 | 4.5 |  | 0.075709 | 0 | 0.0087525 | NO | 2023-12-06 08:16 | 2023-12-06 16:55 | 2023-12-06 16:55 | 8.64 | 0 | 0.075622 | 0 | 0 | 6 | 0 |  |  | 60 |  | 0 | [5 empty] | FLORIDA | E
B1059C01040001630 | B1059C0104RE802377001630 | B1059C0104 | NO | 1630 | SD2023108767 | Programado | TZ | NO | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.048569 | 4.5 |  | 0.42012 | 0 | 0.048569 | NO | 2023-12-06 08:16 | 2023-12-06 16:55 | 2023-12-06 16:55 | 8.64 | 0 | 0.41963 | 0 | 0 | 6 | 0 |  |  | 327 |  | 0 | [5 empty] | PORTEZUELO | E
B1059C01040001630 | B1059C0104RE802377001630 | B1059C0104 | NO | 1630 | SD2023108767 | Programado | TZ | NO | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.36324 | 4.5 |  | 3.142 | 0 | 0.36324 | NO | 2023-12-06 08:16 | 2023-12-06 16:55 | 2023-12-06 16:55 | 8.64 | 0 | 3.1384 | 0 | 0 | 6 | 0 |  |  | 2120 |  | 0 | [5 empty] | RANQUIL | E
B1059C01040001630 | B1059C0104RE802377001630 | B1059C0104 | NO | 1630 | SD2023108767 | Programado | TZ | NO | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.030722 | 4.5 |  | 0.26574 | 0 | 0.030722 | NO | 2023-12-06 08:16 | 2023-12-06 16:55 | 2023-12-06 16:55 | 8.64 | 0 | 0.26544 | 0 | 0 | 6 | 0 |  |  | 171 |  | 0 | [5 empty] | TOME | E
B1059C01040001630 | B1059C0104RE802377001630 | B1059C0104 | NO | 1630 | SD2023108767 | Programado | TZ | NO | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.058933 | 4.5 |  | 0.50977 | 0 | 0.058933 | NO | 2023-12-06 08:16 | 2023-12-06 16:55 | 2023-12-06 16:55 | 8.64 | 0 | 0.50918 | 0 | 0 | 6 | 0 |  |  | 275 |  | 0 | [5 empty] | TREHUACO | E
B1059C01040001630 | B1059C0104LD520002881630 | B1059C0104 | NO | 1630 | SD2023108767 | Programado | TZ | NO | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | LD | 52000288 | SIN INFORMACION | FORESTAL Y ASERRADEROS LEONERA LIMITADA | 0.44 | 0 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 0.44 | NO | 2023-12-06 08:16 | 2023-12-06 16:55 | 2023-12-06 16:55 | 8.64 | 0 | 3.8016 | 0 | 8.64 | 6 | 2.64 | 1 | 4.3419 | 1 |  | NO APLICA | 5.1 | 4 | 10.9057 | 0 |  | RANQUIL | NO APLICA
B1317C00850001631 | B1317C0085RE764113211631 | B1317C0085 | NO | 1631 | SD2023111685 | Programado | TZ | NO | NO | 486 | S/E PUCON | 1379 | S/E PUCON E5 | Curarrehue | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2 | Clientes Regulados | 0 | 11.28 | 0 |  |  |  | 11.28 | NO | 2023-12-10 01:48 | 2023-12-10 06:19 | 2023-12-10 06:19 | 4.51 | 0 | 50.8728 | 0 | 4.51 | 4.51 | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0403C01120001632 | B0403C0112RE760731641632 | B0403C0112 | NO | 1632 | SD2023106532 | Programado | TZ | NO | NO | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 13944 | S/E CHOLGUAN (STS) C1 | Cholguan-Yungay | 403 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.00089041 | 0.0045 |  | 0.0069153 | 0 | 0.00089041 | NO | 2023-12-10 08:48 | 2023-12-10 15:41 | 2023-12-10 16:46 | 7.13 | 0.83 | 0.0063486 | 0.00073904 | 0 | 6 | 0 |  |  | 2 | 0.00073904 | NO INFORMADO | [5 empty] | YUNGAY | E
B0403C01120001632 | B0403C0112RE760731641632 | B0403C0112 | NO | 1632 | SD2023106532 | Programado | TZ | NO | NO | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 13945 | S/E CHOLGUAN (STS) C2 | Huepil | 403 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 196 | Clientes Regulados | 0 | 0.02297 | 0.14974 |  | 0.17919 | 0 | 0.02297 | NO | 2023-12-10 08:48 | 2023-12-10 15:41 | 2023-12-10 16:48 | 7.13 | 0.86 | 0.16377 | 0.019754 | 0 | 6 | 0 |  |  | 166 | 0.019754 | NO INFORMADO | [5 empty] | TUCAPEL | E
B0403C01120001632 | B0403C0112RE760731641632 | B0403C0112 | NO | 1632 | SD2023106532 | Programado | TZ | NO | NO | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 13945 | S/E CHOLGUAN (STS) C2 | Huepil | 403 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 196 | Clientes Regulados | 0 | 9.5548e-05 | 0.14974 |  | 0.00071953 | 0 | 9.5548e-05 | NO | 2023-12-10 08:48 | 2023-12-10 15:41 | 2023-12-10 16:32 | 7.13 | 0.59 | 0.00068126 | 5.6373e-05 | 0 | 6 | 0 |  |  | 1 | 5.6373e-05 | NO INFORMADO | [5 empty] | YUNGAY | E
B0403C01120001632 | B0403C0112RE760731641632 | B0403C0112 | NO | 1632 | SD2023106532 | Programado | TZ | NO | NO | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 13955 | S/E CHOLGUAN (STS) C6 | Tucapel | 403 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6087 | Clientes Regulados | 0 | 0.14044 | 4.6503 |  | 1.1072 | 0 | 0.14044 | NO | 2023-12-10 08:48 | 2023-12-10 15:41 | 2023-12-10 16:53 | 7.13 | 0.95 | 1.0013 | 0.13341 | 0 | 6 | 0 |  |  | 5 | 0.13341 | NO INFORMADO | [5 empty] | QUILLECO | E
B0403C01120001632 | B0403C0112RE760731641632 | B0403C0112 | NO | 1632 | SD2023106532 | Programado | TZ | NO | NO | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 13955 | S/E CHOLGUAN (STS) C6 | Tucapel | 403 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6087 | Clientes Regulados | 0 | 2.1716 | 4.6503 |  | 17.1466 | 0 | 2.1716 | NO | 2023-12-10 08:48 | 2023-12-10 15:41 | 2023-12-10 16:54 | 7.13 | 0.96 | 15.4837 | 2.0848 | 0 | 6 | 0 |  |  | 5864 | 2.0848 | NO INFORMADO | [5 empty] | TUCAPEL | E
B0403C01120001632 | B0403C0112RE760731641632 | B0403C0112 | NO | 1632 | SD2023106532 | Programado | TZ | NO | NO | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 13955 | S/E CHOLGUAN (STS) C6 | Tucapel | 403 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6087 | Clientes Regulados | 0 | 0.011112 | 4.6503 |  | 0.085557 | 0 | 0.011112 | NO | 2023-12-10 08:48 | 2023-12-10 15:41 | 2023-12-10 16:42 | 7.13 | 0.76 | 0.079227 | 0.0084449 | 0 | 6 | 0 |  |  | 2 | 0.0084449 | NO INFORMADO | [5 empty] | YUNGAY | E
B0403C01120001632 | B0403C0112LD965409001632 | B0403C0112 | NO | 1632 | SD2023106532 | Programado | TZ | NO | NO | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 13955 | S/E CHOLGUAN (STS) C6 | Tucapel | 403 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96540900 | 6087 | MONTEVERDE S.A. | 0.57 | 0 | 4.4949 | 1 | 0 | 0 | 0.57 | NO | 2023-12-10 08:48 | 2023-12-10 15:41 | 2023-12-10 16:54 | 7.13 | 0.96 | 4.0641 | 0 | 7.13 | 6 | 1.13 | 1 | 3.2964 | 1 |  | NO APLICA | 1.13 | 1 | 3.2964 | 0 |  | TUCAPEL | NO APLICA
B1045C01130001633 | B1045C0113RE913440001633 | B1045C0113 | NO | 1633 | SD2023114246 | Programado | TZ | NO | NO | 802 | S/E SAN SEBASTIAN | 4735 | S/E SAN SEBASTIAN C1 | El Tabo/C1 | 1045 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 821 | Clientes Regulados | 0 | 3.33 | 0.745 |  |  |  | 3.33 | NO | 2023-12-13 06:00 | 2023-12-13 10:07 | 2023-12-13 10:07 | 4.11 | 0 | 13.6863 | 0 | 4.11 | 4.11 | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0424C01170001634 | B0424C0117RE816298001634 | B0424C0117 | SI | 1634 | SD2023116423 | Forzado | TZ | NO | NO | 514 | S/E LOS LAGOS | 14055 | S/E LOS LAGOS C1 | Socoepa/C1 | 424 | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 117 | COOPERATIVA ELÉCTRICA PAILLACO LTDA | RE | 81629800 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.62 | 2 |  |  |  | 3.62 | NO | 2023-12-14 00:51 | 2023-12-14 02:34 | 2023-12-14 02:34 | 1.71 | 0 | 6.1902 | 0 | 1.71 |  | 1.71 | 1 | 6.1902 |  |  | SIN INFORMACION | 1.71 | 1 | 6.1902 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0994C01090001635 | B0994C0109RE815774001635 | B0994C0109 | NO | 1635 | SD2023114674 | Programado | TZ | NO | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 25729 | S/E CASABLANCA C4 | Emelca/C4 | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 109 | EMPRESA ELÉCTRICA DE CASABLANCA S.A. | RE | 81577400 | 6300 | Clientes Regulados | 0 | 2.36 | 6.25 |  |  |  | 2.36 | NO | 2023-12-20 00:47 | 2023-12-20 05:30 | 2023-12-20 05:30 | 4.71 | 0 | 11.1156 | 0 | 4.71 | 4.71 | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2408C02200001636 | B2408C0220LT617040001636 | B2408C0220 | NO | 1636 | SD2023116522 | Programado | TZ | NO | SI | 1552 | TAP OFF CODELCO VENTANAS | 17447 | TAP OFF CODELCO VENTANAS L3 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN VENTANAS/L3 | 2408 | BA S/E CENTRAL MAITENES 110KV BP1 | 220 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN VENTANAS | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 25.52 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | NO | 2023-12-20 06:37 | 2023-12-20 19:55 | 2023-12-20 19:55 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B3428C04370001637 | B3428C0437LT930070001637 | B3428C0437 | NO | 1637 | EAF 524-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 2296 | S/E CARBONATO | 30086 | S/E CARBONATO E1 | S/E Completa | 3428 | BA S/E CARBONATO 23KV BP1 | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | 1 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 8.52 | 0 | 11.5 | 1 |  |  | 8.52 | NO | 2023-12-05 09:28 | 2023-12-05 10:34 | 2023-12-05 10:40 | 1.2 | 0 | 10.224 | 0 | 1.2 |  | 1.2 | 1 | 10.224 |  |  | NO APLICA | 1.2 | 1 | 10.224 | 0 |  | ANTOFAGASTA | NO APLICA
B0391C00990001638 | B0391C0099RE965315001638 | B0391C0099 | NO | 1638 | EAF 525-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 511 | S/E AIHUAPI | 13894 | S/E AIHUAPI E2 | Los Puentes | 391 | BA S/E AIHUAPI 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 23 | Clientes Regulados | 0 | 0.03937 | 0.04 |  | 0.063648 | 0 | 0.03937 | NO | 2023-12-08 01:58 | 08-12-2023 3:26 | 08-12-2023 3:35 | 1.61 | 0 | 0.063386 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 23 |  | 0 | [5 empty] | OSORNO | F
B0391C00990001638 | B0391C0099RE965315001638 | B0391C0099 | NO | 1638 | EAF 525-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 511 | S/E AIHUAPI | 13894 | S/E AIHUAPI E2 | Los Puentes | 391 | BA S/E AIHUAPI 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 1567 | Clientes Regulados | 0 | 1.1136 | 1.91 |  | 1.0545 | 0 | 1.1136 | NO | 2023-12-08 01:58 | 08-12-2023 3:26 | 08-12-2023 2:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1567 |  | 0 | [5 empty] | PUERTO OCTAY | F
B0391C00990001638 | B0391C0099RE965315001638 | B0391C0099 | NO | 1638 | EAF 525-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 511 | S/E AIHUAPI | 13894 | S/E AIHUAPI E2 | Los Puentes | 391 | BA S/E AIHUAPI 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 13 | Clientes Regulados | 0 | 0.15022 | 0.11 |  | 0.11942 | 0 | 0.15022 | NO | 2023-12-08 01:58 | 08-12-2023 3:26 | 08-12-2023 2:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 13 |  | 0 | [5 empty] | PUERTO VARAS | F
B0391C00990001638 | B0391C0099RE965315001638 | B0391C0099 | NO | 1638 | EAF 525-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 511 | S/E AIHUAPI | 13894 | S/E AIHUAPI E2 | Los Puentes | 391 | BA S/E AIHUAPI 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 486 | Clientes Regulados | 0 | 0.32298 | 0.57 |  | 0.51969 | 0 | 0.32298 | NO | 2023-12-08 01:58 | 08-12-2023 3:26 | 08-12-2023 3:34 | 1.59 | 0 | 0.51354 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 486 |  | 0 | [5 empty] | PUYEHUE | F
B0391C00990001638 | B0391C0099RE965315001638 | B0391C0099 | NO | 1638 | EAF 525-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 511 | S/E AIHUAPI | 13893 | S/E AIHUAPI E1 | Lago Ranco | 391 | BA S/E AIHUAPI 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 967 | Clientes Regulados | 0 | 0.3671 | 0.39 |  | 0.56921 | 0 | 0.3671 | NO | 2023-12-08 01:58 | 08-12-2023 3:26 | 08-12-2023 3:31 | 1.54 | 0 | 0.56534 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 967 |  | 0 | [5 empty] | PUYEHUE | F
B0391C00990001638 | B0391C0099RE965315001638 | B0391C0099 | NO | 1638 | EAF 525-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 511 | S/E AIHUAPI | 13893 | S/E AIHUAPI E1 | Lago Ranco | 391 | BA S/E AIHUAPI 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 893 | Clientes Regulados | 0 | 0.2955 | 0.19 |  | 0.46295 | 0 | 0.2955 | NO | 2023-12-08 01:58 | 08-12-2023 3:26 | 08-12-2023 3:32 | 1.56 | 0 | 0.46098 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 891 |  | 0 | [5 empty] | PUYEHUE | F
B0391C00990001638 | B0391C0099RE965315001638 | B0391C0099 | NO | 1638 | EAF 525-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 511 | S/E AIHUAPI | 13893 | S/E AIHUAPI E1 | Lago Ranco | 391 | BA S/E AIHUAPI 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 893 | Clientes Regulados | 0 | 0.0024975 | 0.19 |  | 0.0039127 | 0 | 0.0024975 | NO | 2023-12-08 01:58 | 08-12-2023 3:26 | 08-12-2023 3:32 | 1.56 | 0 | 0.0038961 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | RÍO BUENO | F
B0391C00990001638 | B0391C0099LD760825931638 | B0391C0099 | NO | 1638 | EAF 525-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 511 | S/E AIHUAPI | 13893 | S/E AIHUAPI E1 | Lago Ranco | 391 | BA S/E AIHUAPI 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | LD | 76082593 | 1 | COMERCIALIZADORA SOUTHERN TULIPS SPA | 0.39 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 1 | 0.39 | NO | 2023-12-08 01:58 | 08-12-2023 3:26 | 2023-12-08 03:29 | 1.51 | 0 | 0.5889 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUYEHUE | NO APLICA
B0391C01160001638 | B0391C0116RE760731621638 | B0391C0116 | NO | 1638 | EAF 525-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 511 | S/E AIHUAPI | 13893 | S/E AIHUAPI E1 | Lago Ranco | 391 | BA S/E AIHUAPI 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 4658 | Clientes Regulados | 0 | 1.0435 | 1.57 |  | 0.066378 | 0 | 1.0435 | NO | 2023-12-08 01:58 | 08-12-2023 3:26 | 2023-12-08 02:02 | 0.06 | 0 | 0.06261 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3300 |  | 0 | [5 empty] | LAGO RANCO | F
B0391C01160001638 | B0391C0116RE760731621638 | B0391C0116 | NO | 1638 | EAF 525-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 511 | S/E AIHUAPI | 13893 | S/E AIHUAPI E1 | Lago Ranco | 391 | BA S/E AIHUAPI 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 4658 | Clientes Regulados | 0 | 0.64565 | 1.57 |  | 0.2146 | 0 | 0.64565 | NO | 2023-12-08 01:58 | 08-12-2023 3:26 | 2023-12-08 02:18 | 0.33 | 0 | 0.21306 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 580 |  | 0 | [5 empty] | PUYEHUE | F
B0391C01160001638 | B0391C0116RE760731621638 | B0391C0116 | NO | 1638 | EAF 525-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 511 | S/E AIHUAPI | 13893 | S/E AIHUAPI E1 | Lago Ranco | 391 | BA S/E AIHUAPI 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 580 | Clientes Regulados | 0 | 0.80233 | 0.18 |  | 0.051037 | 0 | 0.80233 | NO | 2023-12-08 01:58 | 08-12-2023 3:26 | 2023-12-08 02:02 | 0.06 | 0 | 0.04814 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1358 |  | 0 | [5 empty] | RÍO BUENO | F
B0427C00990001638 | B0427C0099RE965315001638 | B0427C0099 | NO | 1638 | EAF 525-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 507 | S/E LOS NEGROS | 14411 | S/E LOS NEGROS E1 | Los Negros | 427 | BA S/E LOS NEGROS 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 351 | Clientes Regulados | 0 | 0.17985 | 0.31 |  | 0.2295 | 0 | 0.17985 | NO | 2023-12-08 01:58 | 08-12-2023 3:26 | 08-12-2023 3:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 351 |  | 0 | [5 empty] | OSORNO | F
B0427C00990001638 | B0427C0099RE965315001638 | B0427C0099 | NO | 1638 | EAF 525-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 507 | S/E LOS NEGROS | 14411 | S/E LOS NEGROS E1 | Los Negros | 427 | BA S/E LOS NEGROS 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 498 | Clientes Regulados | 0 | 0.2075 | 1.06 |  | 0.21895 | 0 | 0.2075 | NO | 2023-12-08 01:58 | 08-12-2023 3:26 | 08-12-2023 3:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 498 |  | 0 | [5 empty] | PUYEHUE | F
B0427C00990001638 | B0427C0099LD795745601638 | B0427C0099 | NO | 1638 | EAF 525-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 507 | S/E LOS NEGROS | 14411 | S/E LOS NEGROS E1 | Los Negros | 427 | BA S/E LOS NEGROS 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | LD | 79574560 | 1 | FRAMBERRY INDUSTRIAL S.A. | 0.23 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 1 | 0.23 | NO | 2023-12-08 01:58 | 08-12-2023 3:26 | 08-12-2023 3:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUYEHUE | NO APLICA
B0427C01160001638 | B0427C0116RE760731621638 | B0427C0116 | NO | 1638 | EAF 525-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 507 | S/E LOS NEGROS | 14073 | S/E LOS NEGROS E2 | Los Negros - Saesa | 427 | BA S/E LOS NEGROS 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 486 | Clientes Regulados | 0 | 0.13456 | 0.17 |  | 0.13363 | 0 | 0.13456 | NO | 2023-12-08 01:58 | 08-12-2023 3:26 | 2023-12-08 02:58 | 0.99 | 0 | 0.13322 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 486 |  | 0 | [5 empty] | OSORNO | F
B0427C01160001638 | B0427C0116RE760731621638 | B0427C0116 | NO | 1638 | EAF 525-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 507 | S/E LOS NEGROS | 14073 | S/E LOS NEGROS E2 | Los Negros - Saesa | 427 | BA S/E LOS NEGROS 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 18 | Clientes Regulados | 0 | 0.0057298 | 0.02 |  | 0.0084037 | 0 | 0.0057298 | NO | 2023-12-08 01:58 | 08-12-2023 3:26 | 2023-12-08 03:26 | 1.46 | 0 | 0.0083655 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 18 |  | 0 | [5 empty] | PUYEHUE | F
B1289C00990001638 | B1289C0099RE965315001638 | B1289C0099 | NO | 1638 | EAF 525-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1622 | S/E RIO BONITO | 14326 | S/E RIO BONITO E1 | El Cabrito | 1289 | BA S/E RIO BONITO 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 281 | Clientes Regulados | 0 | 0.046479 | 0.23 |  | 0.06817 | 0 | 0.046479 | NO | 2023-12-08 01:58 | 08-12-2023 3:26 | 08-12-2023 3:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 281 |  | 0 | [5 empty] | PUERTO OCTAY | F
B1413C00990001638 | B1413C0099LD995651301638 | B1413C0099 | SI | 1638 | EAF 525-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 509 | S/E BARRO BLANCO | 15334 | S/E BARRO BLANCO E2 | Mulpulmo | 1413 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | LD | 99565130 | 1 | AGRICOLA MILLAHUE S A | 0.08 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 1 | 0.08 | NO | 2023-12-08 01:58 | 08-12-2023 3:26 | 2023-12-08 03:26 | 1.46 | 0 | 0.1168 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | NO APLICA | [5 empty] | OSORNO | NO APLICA
B2921C01160001638 | B2921C0116RE760731621638 | B2921C0116 | NO | 1638 | EAF 525-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 2121 | S/E CHIRRE | 24522 | S/E CHIRRE E1 | Futahuente | 2921 | BA S/E CHIRRE 24KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3640 | Clientes Regulados | 0 | 1.0435 | 2.4 |  | 1.5652 | 0 | 1.0435 | NO | 2023-12-08 01:58 | 08-12-2023 3:27 | 2023-12-08 03:28 | 1.5 | 0 | 1.5652 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3300 |  | 0 | [5 empty] | LAGO RANCO | F
B2921C01160001638 | B2921C0116RE760731621638 | B2921C0116 | NO | 1638 | EAF 525-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 2121 | S/E CHIRRE | 24522 | S/E CHIRRE E1 | Futahuente | 2921 | BA S/E CHIRRE 24KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3640 | Clientes Regulados | 0 | 0.38411 | 2.4 |  | 0.57616 | 0 | 0.38411 | NO | 2023-12-08 01:58 | 08-12-2023 3:27 | 2023-12-08 03:28 | 1.5 | 0 | 0.57616 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 340 |  | 0 | [5 empty] | RIO BUENO | F
B2921C01160001638 | B2921C0116RE760731621638 | B2921C0116 | NO | 1638 | EAF 525-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 2121 | S/E CHIRRE | 24523 | S/E CHIRRE E2 | Chiscaihue | 2921 | BA S/E CHIRRE 24KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1091 | Clientes Regulados | 0 | 0.52484 | 1.29 |  | 0.78726 | 0 | 0.52484 | NO | 2023-12-08 01:58 | 08-12-2023 3:27 | 2023-12-08 03:28 | 1.5 | 0 | 0.78726 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 73 |  | 0 | [5 empty] | PUYEHUE | F
B2921C01160001638 | B2921C0116RE760731621638 | B2921C0116 | NO | 1638 | EAF 525-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 2121 | S/E CHIRRE | 24523 | S/E CHIRRE E2 | Chiscaihue | 2921 | BA S/E CHIRRE 24KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1091 | Clientes Regulados | 0 | 0.41822 | 1.29 |  | 0.62733 | 0 | 0.41822 | NO | 2023-12-08 01:58 | 08-12-2023 3:27 | 2023-12-08 03:28 | 1.5 | 0 | 0.62733 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1018 |  | 0 | [5 empty] | RIO BUENO | F
B2012C04920001639 | B2012C0492LT767270401639 | B2012C0492 | SI | 1639 | EAF 526-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 1906 | S/E MUELLE | 22780 | S/E MUELLE H1 | MINERA CENTINELA | 2012 | BA S/E CHACAYA 110KV BP1 | 492 | MINERA CENTINELA | LT | 76727040 | 1 | MINERA CENTINELA | 33.3 | 0 | 9 | 0.25 |  |  | 8.325 | NO | 2023-12-08 06:55 | 2023-12-08 07:36 | 2023-12-08 07:36 | 0.68 | 0 | 5.661 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | NO APLICA
B2012C04920001639 | B2012C0492LT767270401639 | B2012C0492 | SI | 1639 | EAF 526-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 1978 | TAP OFF SAIRECABUR | 23147 | S/E TAP OFF SAIRECABUR HT1 | MINERA CENTINELA | 2012 | BA S/E CHACAYA 110KV BP1 | 492 | MINERA CENTINELA | LT | 76727040 | 1 | MINERA CENTINELA | 33.3 | 0 | 9 | 0.25 |  |  | 8.325 | NO | 2023-12-08 06:55 | 2023-12-08 09:34 | 2023-12-08 09:34 | 2.64 | 0 | 21.978 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | NO APLICA
B2012C04920001639 | B2012C0492LT767270401639 | B2012C0492 | SI | 1639 | EAF 526-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 1967 | TAP OFF LICANCABUR | 23128 | S/E TAP OFF LICANCABUR HT1 | MINERA CENTINELA | 2012 | BA S/E CHACAYA 110KV BP1 | 492 | MINERA CENTINELA | LT | 76727040 | 1 | MINERA CENTINELA | 33.3 | 0 | 9 | 0.25 |  |  | 8.325 | NO | 2023-12-08 06:55 | 2023-12-08 09:52 | 2023-12-08 09:52 | 2.95 | 0 | 24.5587 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | NO APLICA
B2012C04920001639 | B2012C0492LT767270401639 | B2012C0492 | SI | 1639 | EAF 526-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 1879 | S/E GUAYAQUES | 17924 | S/E GUAYAQUES 110 KV | MINERA CENTINELA | 2012 | BA S/E CHACAYA 110KV BP1 | 492 | MINERA CENTINELA | LT | 76727040 | 1 | MINERA CENTINELA | 33.3 | 0 | 9 | 0.25 |  |  | 8.325 | NO | 2023-12-08 06:55 | 2023-12-08 09:53 | 2023-12-08 09:53 | 2.96 | 0 | 24.642 | 0 | 2.3075 |  | 2.3075 | 1 | 76.8397 |  |  | NO APLICA | 11.5475 | 2 | 382.5913 | 76.8397 |  | TOCOPILLA | NO APLICA | Tr | Tr
B2006C00850001640 | B2006C0085RE764113211640 | B2006C0085 | NO | 1640 | EAF 527-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1840 | S/E CENTRO | 21455 | S/E CENTRO C6 | 21 de Mayo | 2006 | BA S/E CENTRO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5956 | Clientes Regulados | 0 | 3.306 | 4.07 |  | 2.3142 | 0 | 3.306 | NO | 2023-12-08 14:19 | 2023-12-08 15:01 | 2023-12-08 15:01 | 0.7 | 0 | 2.3142 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5956 |  | 0 | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2006C00850001640 | B2006C0085RE764113211640 | B2006C0085 | NO | 1640 | EAF 527-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1840 | S/E CENTRO | 21452 | S/E CENTRO C2 | Borgoño | 2006 | BA S/E CENTRO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5988 | Clientes Regulados | 0 | 3.012 | 5.93 |  | 2.1586 | 0 | 3.012 | NO | 2023-12-08 14:19 | 2023-12-08 15:02 | 2023-12-08 15:02 | 0.71 | 0 | 2.1385 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5988 |  | 0 | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2006C00850001640 | B2006C0085RE764113211640 | B2006C0085 | NO | 1640 | EAF 527-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1840 | S/E CENTRO | 21456 | S/E CENTRO C7 | Brasil | 2006 | BA S/E CENTRO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5264 | Clientes Regulados | 0 | 2.359 | 2.6 |  | 1.7299 | 0 | 2.359 | NO | 2023-12-08 14:19 | 2023-12-08 15:01 | 2023-12-08 15:03 | 0.73 | 0 | 1.7221 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5264 |  | 0 | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2006C00850001640 | B2006C0085RE764113211640 | B2006C0085 | NO | 1640 | EAF 527-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1840 | S/E CENTRO | 21462 | S/E CENTRO E2 | Circunvalación | 2006 | BA S/E CENTRO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5046 | Clientes Regulados | 0 | 4.055 | 5.13 |  | 3.1088 | 0 | 4.055 | NO | 2023-12-08 14:19 | 2023-12-08 15:05 | 2023-12-08 15:05 | 0.76 | 0 | 3.0818 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5046 |  | 0 | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2006C00850001640 | B2006C0085RE764113211640 | B2006C0085 | NO | 1640 | EAF 527-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1840 | S/E CENTRO | 21451 | S/E CENTRO C4 | Interconexión N°1 | 2006 | BA S/E CENTRO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6464 | Clientes Regulados | 0 | 2.371 | 3.33 |  | 7.192 | 0 | 2.371 | NO | 2023-12-08 14:19 | 2023-12-08 15:02 | 2023-12-08 17:20 | 0.96 | 2.04 | 2.2762 | 4.8368 | 0 |  | 0 |  |  | 6464 | 4.8368 | NO INFORMADO | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2006C00850001640 | B2006C0085RE764113211640 | B2006C0085 | NO | 1640 | EAF 527-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1840 | S/E CENTRO | 21457 | S/E CENTRO C5 | Interconexión N°2 | 2006 | BA S/E CENTRO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1303 | Clientes Regulados | 0 | 1.201 | 2.37 |  | 3.643 | 0 | 1.201 | NO | 2023-12-08 14:19 | 2023-12-08 15:01 | 2023-12-08 17:21 | 0.95 | 2.08 | 1.1409 | 2.4981 | 0 |  | 0 |  |  | 1303 | 2.4981 | NO INFORMADO | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2006C00850001640 | B2006C0085RE764113211640 | B2006C0085 | NO | 1640 | EAF 527-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1840 | S/E CENTRO | 21464 | S/E CENTRO E5 | Alberto Hurtado | 2006 | BA S/E CENTRO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 12605 | Clientes Regulados | 0 | 4.354 | 8.3 |  | 13.2797 | 0 | 4.354 | NO | 2023-12-08 14:19 | 2023-12-08 15:05 | 2023-12-08 17:22 | 1.01 | 2.03 | 4.3975 | 8.8386 | 0 |  | 0 |  |  | 12605 | 8.8386 | NO INFORMADO | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2006C00850001640 | B2006C0085RE764113211640 | B2006C0085 | NO | 1640 | EAF 527-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1840 | S/E CENTRO | 21450 | S/E CENTRO C1 | Bolívar | 2006 | BA S/E CENTRO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4072 | Clientes Regulados | 0 | 2.625 | 5.32 |  | 8.0062 | 0 | 2.625 | NO | 2023-12-08 14:19 | 2023-12-08 15:01 | 2023-12-08 17:22 | 0.95 | 2.09 | 2.4937 | 5.4863 | 0 |  | 0 |  |  | 4072 | 5.4863 | NO INFORMADO | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2006C00850001640 | B2006C0085RE764113211640 | B2006C0085 | NO | 1640 | EAF 527-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1840 | S/E CENTRO | 21461 | S/E CENTRO E3 | Carrizo | 2006 | BA S/E CENTRO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3 | Clientes Regulados | 0 | 0.030822 | 0.04 |  |  |  | 0.030822 | NO | 2023-12-08 14:19 | 2023-12-08 15:05 | 2023-12-08 17:23 | 1.01 | 2.05 | 0.031131 | 0.063186 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.063186 | SIN INFORMACION | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2006C00850001640 | B2006C0085LD954320001640 | B2006C0085 | NO | 1640 | EAF 527-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1840 | S/E CENTRO | 21455 | S/E CENTRO C6 | 21 DE MAYO | 2006 | BA S/E CENTRO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 95432000 | 1 | CENTRO MEDICO ANTOFAGASTA SA | 0.27 | 0 | No Aplica | 1 | 0 | 0 | 0.27 | NO | 2023-12-08 14:19 | 2023-12-08 15:01 | 2023-12-08 15:01 | 0.7 | 0 | 0.189 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2006C00850001640 | B2006C0085LD995112401640 | B2006C0085 | NO | 1640 | EAF 527-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1840 | S/E CENTRO | 21455 | S/E CENTRO C6 | 21 DE MAYO | 2006 | BA S/E CENTRO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99511240 | 1 | ANTOFAGASTA TERMINAL INTERNACIONAL S.A. | 0.32 | 0 | No Aplica | 1 | 0 | 0 | 0.32 | NO | 2023-12-08 14:19 | 2023-12-08 15:01 | 2023-12-08 15:01 | 0.7 | 0 | 0.224 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2006C00850001640 | B2006C0085LD995200001640 | B2006C0085 | NO | 1640 | EAF 527-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1840 | S/E CENTRO | 21455 | S/E CENTRO C6 | 21 DE MAYO | 2006 | BA S/E CENTRO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99520000 | 1 | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA | 0.02 | 0 | No Aplica | 1 | 0 | 0 | 0.02 | NO | 2023-12-08 14:19 | 2023-12-08 15:01 | 2023-12-08 15:01 | 0.7 | 0 | 0.014 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2006C00850001640 | B2006C0085LD603010011640 | B2006C0085 | NO | 1640 | EAF 527-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1840 | S/E CENTRO | 21450 | S/E CENTRO C1 | BOLIVAR | 2006 | BA S/E CENTRO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 60301001 | 1 | CORP. ADM. DEL PODER JUDICIAL | 0.13 | 0 | No Aplica | 1 | 0 | 0 | 0.13 | NO | 2023-12-08 14:19 | 2023-12-08 17:22 | 2023-12-08 17:22 | 3.04 | 0 | 0.3952 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2006C00850001640 | B2006C0085LD761006251640 | B2006C0085 | NO | 1640 | EAF 527-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1840 | S/E CENTRO | 21456 | S/E CENTRO C7 | BRASIL | 2006 | BA S/E CENTRO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76100625 | 1 | RENTAS PATIO I SPA | 0.49 | 0 | No Aplica | 1 | 0 | 0 | 0.49 | NO | 2023-12-08 14:19 | 2023-12-08 15:03 | 2023-12-08 15:03 | 0.73 | 0 | 0.3577 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2006C00850001640 | B2006C0085LD762849141640 | B2006C0085 | NO | 1640 | EAF 527-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1840 | S/E CENTRO | 21452 | S/E CENTRO C2 | BORGOÑO | 2006 | BA S/E CENTRO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76284914 | 1 | INMOBILIARIA PUERTO NUEVO SPA | 0.11 | 0 | No Aplica | 1 | 0 | 0 | 0.11 | NO | 2023-12-08 14:19 | 2023-12-08 15:02 | 2023-12-08 15:02 | 0.71 | 0 | 0.0781 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2006C00850001640 | B2006C0085LD785124501640 | B2006C0085 | NO | 1640 | EAF 527-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1840 | S/E CENTRO | 21452 | S/E CENTRO C2 | BORGOÑO | 2006 | BA S/E CENTRO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78512450 | 1 | HOTELERA Y TURISMO OCEANO S.A. | 0.09 | 0 | No Aplica | 1 | 0 | 0 | 0.09 | NO | 2023-12-08 14:19 | 2023-12-08 15:02 | 2023-12-08 15:02 | 0.71 | 0 | 0.0639 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2006C00850001640 | B2006C0085LD812010001640 | B2006C0085 | NO | 1640 | EAF 527-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1840 | S/E CENTRO | 21452 | S/E CENTRO C2 | BORGOÑO | 2006 | BA S/E CENTRO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81201000 | 1 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 0.26 | 0 | No Aplica | 1 | 0 | 0 | 0.26 | NO | 2023-12-08 14:19 | 2023-12-08 15:02 | 2023-12-08 15:02 | 0.71 | 0 | 0.1846 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2006C00850001640 | B2006C0085LD765880661640 | B2006C0085 | NO | 1640 | EAF 527-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1840 | S/E CENTRO | 21451 | S/E CENTRO C4 | INTERCONEXION 1 | 2006 | BA S/E CENTRO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76588066 | 1 | Sociedad Administradora de Centros Comerciales SpA | 1.04 | 0 | No Aplica | 1 | 0 | 0 | 1.04 | NO | 2023-12-08 14:19 | 2023-12-08 17:21 | 2023-12-08 17:21 | 3.03 | 0 | 3.1512 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2006C00850001640 | B2006C0085LD764558431640 | B2006C0085 | NO | 1640 | EAF 527-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1840 | S/E CENTRO | 21457 | S/E CENTRO C5 | INTERCONEXION 2 | 2006 | BA S/E CENTRO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76455843 | 1 | PARQUE ANGAMOS SPA | 0.39 | 0 | No Aplica | 1 | 0 | 0 | 0.39 | NO | 2023-12-08 14:19 | 2023-12-08 17:21 | 2023-12-08 17:21 | 3.03 | 0 | 1.1817 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2006C00850001640 | B2006C0085LD764924001640 | B2006C0085 | NO | 1640 | EAF 527-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1840 | S/E CENTRO | 21457 | S/E CENTRO C5 | INTERCONEXION 2 | 2006 | BA S/E CENTRO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76492400 | 1 | KOMATSU REMAN CENTER CHILE S.A | 0.03 | 0 | No Aplica | 1 | 0 | 0 | 0.03 | NO | 2023-12-08 14:19 | 2023-12-08 17:21 | 2023-12-08 17:21 | 3.03 | 0 | 0.0909 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2006C00850001640 | B2006C0085LD968431301640 | B2006C0085 | NO | 1640 | EAF 527-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1840 | S/E CENTRO | 21457 | S/E CENTRO C5 | INTERCONEXION 2 | 2006 | BA S/E CENTRO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96843130 | 1 | KOMATSU CHILE S A | 0.02 | 0 | No Aplica | 1 | 0 | 0 | 0.02 | NO | 2023-12-08 14:19 | 2023-12-08 17:21 | 2023-12-08 17:21 | 3.03 | 0 | 0.0606 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2006C00850001640 | B2006C0085LD761006251640 | B2006C0085 | NO | 1640 | EAF 527-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1937 | S/E SUR | 23035 | S/E SUR C19 | ANGAMOS | 2006 | BA S/E CENTRO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76100625 | 1 | RENTAS PATIO I SPA | 0.49 | 0 | No Aplica | 1 | 0 | 0 | 0.49 | NO | 2023-12-08 14:19 | 2023-12-08 14:44 | 2023-12-08 14:44 | 0.41 | 0 | 0.2009 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2006C00850001640 | B2006C0085LD764558431640 | B2006C0085 | NO | 1640 | EAF 527-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1937 | S/E SUR | 23035 | S/E SUR C19 | ANGAMOS | 2006 | BA S/E CENTRO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76455843 | 1 | PARQUE ANGAMOS SPA | 0.39 | 0 | No Aplica | 1 | 0 | 0 | 0.39 | NO | 2023-12-08 14:19 | 2023-12-08 14:44 | 2023-12-08 14:44 | 0.41 | 0 | 0.1599 | 0 | 0.94825 |  | 0.94825 | 1 | 25.9478 | 1 |  | NO APLICA | 0.94825 | 1 | 25.9478 | 0 |  | ANTOFAGASTA | A
B2152C00850001640 | B2152C0085RE764113211640 | B2152C0085 | NO | 1640 | EAF 527-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22636 | S/E LA PORTADA E11 | Aeropuerto | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3013 | Clientes Regulados | 0 | 1.593 | 2.96 |  | 0.531 | 0 | 1.593 | NO | 2023-12-08 14:19 | 2023-12-08 14:39 | 2023-12-08 14:39 | 0.33 | 0 | 0.52569 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3013 |  | 0 | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2152C00850001640 | B2152C0085RE764113211640 | B2152C0085 | NO | 1640 | EAF 527-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22637 | S/E LA PORTADA E12 | Ricaventura | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7943 | Clientes Regulados | 0 | 2.522 | 3.64 |  | 0.84067 | 0 | 2.522 | NO | 2023-12-08 14:19 | 2023-12-08 14:39 | 2023-12-08 14:39 | 0.33 | 0 | 0.83226 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7943 |  | 0 | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2152C00850001640 | B2152C0085RE764113211640 | B2152C0085 | NO | 1640 | EAF 527-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22638 | S/E LA PORTADA E13 | Trocadero | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 12693 | Clientes Regulados | 0 | 3.671 | 6.44 |  | 1.2237 | 0 | 3.671 | NO | 2023-12-08 14:19 | 2023-12-08 14:39 | 2023-12-08 14:39 | 0.33 | 0 | 1.2114 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 12693 |  | 0 | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2152C00850001640 | B2152C0085RE764113211640 | B2152C0085 | NO | 1640 | EAF 527-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22647 | S/E LA PORTADA ET2 | Adasa | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 18 | Clientes Regulados | 0 | 0.022 | 1 |  | 0.00733 | 0 | 0.022 | NO | 2023-12-08 14:19 | 2023-12-08 14:39 | 2023-12-08 14:39 | 0.33 | 0 | 0.00726 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 18 |  | 0 | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2152C00850001640 | B2152C0085RE764113211640 | B2152C0085 | NO | 1640 | EAF 527-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22645 | S/E LA PORTADA E31 | Alto la Chimba | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10815 | Clientes Regulados | 0 | 3.322 | 5.97 |  | 1.1073 | 0 | 3.322 | NO | 2023-12-08 14:19 | 2023-12-08 14:39 | 2023-12-08 14:39 | 0.33 | 0 | 1.0963 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10815 |  | 0 | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2152C00850001640 | B2152C0085RE764113211640 | B2152C0085 | NO | 1640 | EAF 527-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22646 | S/E LA PORTADA E30 | Arenales | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11911 | Clientes Regulados | 0 | 3.931 | 7.04 |  | 1.3103 | 0 | 3.931 | NO | 2023-12-08 14:19 | 2023-12-08 14:39 | 2023-12-08 14:39 | 0.33 | 0 | 1.2972 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 11911 |  | 0 | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2152C00850001640 | B2152C0085LD611030351640 | B2152C0085 | NO | 1640 | EAF 527-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22636 | S/E LA PORTADA E11 | AEROPUERTO | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 61103035 | 1 | FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO | 0.24 | 0 | No Aplica | 1 | 0 | 0 | 0.24 | NO | 2023-12-08 14:19 | 2023-12-08 14:39 | 2023-12-08 14:39 | 0.33 | 0 | 0.0792 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2152C00850001640 | B2152C0085LD772605201640 | B2152C0085 | NO | 1640 | EAF 527-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22636 | S/E LA PORTADA E11 | AEROPUERTO | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77260520 | 1 | KOMATSU CUMMINS CHILE | 0.07 | 0 | No Aplica | 1 | 0 | 0 | 0.07 | NO | 2023-12-08 14:19 | 2023-12-08 14:39 | 2023-12-08 14:39 | 0.33 | 0 | 0.0231 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2152C00850001640 | B2152C0085LD761006251640 | B2152C0085 | NO | 1640 | EAF 527-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22645 | S/E LA PORTADA E31 | ALTO LA CHIMBA | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76100625 | 1 | RENTAS PATIO I SPA | 0.09 | 0 | No Aplica | 1 | 0 | 0 | 0.09 | NO | 2023-12-08 14:19 | 2023-12-08 14:39 | 2023-12-08 14:39 | 0.33 | 0 | 0.0297 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2152C00850001640 | B2152C0085LD763489571640 | B2152C0085 | NO | 1640 | EAF 527-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22645 | S/E LA PORTADA E31 | ALTO LA CHIMBA | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76348957 | 1 | INMOBILIARIA ANTOFAGASTA SPA | 0.34 | 0 | No Aplica | 1 | 0 | 0 | 0.34 | NO | 2023-12-08 14:19 | 2023-12-08 14:39 | 2023-12-08 14:39 | 0.33 | 0 | 0.1122 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2152C00850001640 | B2152C0085LD761006251640 | B2152C0085 | NO | 1640 | EAF 527-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22646 | S/E LA PORTADA E30 | LOS ARENALES | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76100625 | 1 | RENTAS PATIO I SPA | 0.09 | 0 | No Aplica | 1 | 0 | 0 | 0.09 | NO | 2023-12-08 14:19 | 2023-12-08 14:39 | 2023-12-08 14:39 | 0.33 | 0 | 0.0297 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2152C00850001640 | B2152C0085LD818975001640 | B2152C0085 | NO | 1640 | EAF 527-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22637 | S/E LA PORTADA E12 | RICAVENTURA | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81897500 | 1 | SOC PRO AYUDA DEL NINO LISIADO | 0.01 | 0 | No Aplica | 1 | 0 | 0 | 0.01 | NO | 2023-12-08 14:19 | 2023-12-08 14:39 | 2023-12-08 14:39 | 0.33 | 0 | 0.0033 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2152C00850001640 | B2152C0085LD772605201640 | B2152C0085 | NO | 1640 | EAF 527-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22637 | S/E LA PORTADA E12 | RICAVENTURA | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77260520 | 1 | KOMATSU CUMMINS CHILE | 0.07 | 0 | No Aplica | 1 | 0 | 0 | 0.07 | NO | 2023-12-08 14:19 | 2023-12-08 14:39 | 2023-12-08 14:39 | 0.33 | 0 | 0.0231 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2152C00850001640 | B2152C0085LD761162131640 | B2152C0085 | NO | 1640 | EAF 527-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22638 | S/E LA PORTADA E13 | TROCADERO | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76116213 | 1 | DESARROLLOS COMERCIALES S.A. | 0.12 | 0 | No Aplica | 1 | 0 | 0 | 0.12 | NO | 2023-12-08 14:19 | 2023-12-08 14:39 | 2023-12-08 14:39 | 0.33 | 0 | 0.0396 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2152C00850001640 | B2152C0085LD761349411640 | B2152C0085 | NO | 1640 | EAF 527-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22638 | S/E LA PORTADA E13 | TROCADERO | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76134941 | 1 | ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA. | 0.2 | 0 | No Aplica | 1 | 0 | 0 | 0.2 | NO | 2023-12-08 14:19 | 2023-12-08 14:39 | 2023-12-08 14:39 | 0.33 | 0 | 0.066 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2152C00850001640 | B2152C0085LD812010001640 | B2152C0085 | NO | 1640 | EAF 527-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22638 | S/E LA PORTADA E13 | TROCADERO | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81201000 | 1 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 0.33 | 0 | No Aplica | 1 | 0 | 0 | 0.33 | NO | 2023-12-08 14:19 | 2023-12-08 14:39 | 2023-12-08 14:39 | 0.33 | 0 | 0.1089 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2152C00850001640 | B2152C0085LD786272101640 | B2152C0085 | NO | 1640 | EAF 527-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1840 | S/E CENTRO | 21450 | S/E CENTRO C1 | BOLIVAR | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78627210 | 1 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | 0.28 | 0 | No Aplica | 1 | 0 | 0 | 0.28 | NO | 2023-12-08 14:19 | 2023-12-08 17:22 | 2023-12-08 17:22 | 3.04 | 0 | 0.8512 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2152C00850001640 | B2152C0085LD967062201640 | B2152C0085 | NO | 1640 | EAF 527-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1840 | S/E CENTRO | 21457 | S/E CENTRO C5 | INTERCONEXION 2 | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96706220 | 1 | SEMBCORP-AGUAS DEL NORTE S.A. | 0.22 | 0 | No Aplica | 1 | 0 | 0 | 0.22 | NO | 2023-12-08 14:19 | 2023-12-08 17:21 | 2023-12-08 17:21 | 3.03 | 0 | 0.6666 | 0 | 0.40901 |  | 0.40901 | 1 | 7.0027 | 1 |  | NO APLICA | 5.1099 | 6 | 83.2863 | 7.0027 |  | ANTOFAGASTA | A | Fr | Fr
B2295C00850001640 | B2295C0085RE764113211640 | B2295C0085 | NO | 1640 | EAF 527-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1937 | S/E SUR | 23038 | S/E SUR C16 | Huáscar | 2295 | BA S/E SUR 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2599 | Clientes Regulados | 0 | 1.039 | 1.61 |  | 0.43292 | 0 | 1.039 | NO | 2023-12-08 14:19 | 2023-12-08 14:44 | 2023-12-08 14:44 | 0.41 | 0 | 0.42599 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2599 |  | 0 | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2295C00850001640 | B2295C0085RE764113211640 | B2295C0085 | NO | 1640 | EAF 527-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1937 | S/E SUR | 23037 | S/E SUR C17 | Coviefi | 2295 | BA S/E SUR 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3747 | Clientes Regulados | 0 | 1.564 | 3.23 |  | 0.65167 | 0 | 1.564 | NO | 2023-12-08 14:19 | 2023-12-08 14:44 | 2023-12-08 14:44 | 0.41 | 0 | 0.64124 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3747 |  | 0 | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2295C00850001640 | B2295C0085RE764113211640 | B2295C0085 | NO | 1640 | EAF 527-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1937 | S/E SUR | 23036 | S/E SUR C18 | Argentina | 2295 | BA S/E SUR 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5429 | Clientes Regulados | 0 | 1.738 | 3.91 |  | 0.72417 | 0 | 1.738 | NO | 2023-12-08 14:19 | 2023-12-08 14:44 | 2023-12-08 14:44 | 0.41 | 0 | 0.71258 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5429 |  | 0 | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2295C00850001640 | B2295C0085RE764113211640 | B2295C0085 | NO | 1640 | EAF 527-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1937 | S/E SUR | 23035 | S/E SUR C19 | Angamos | 2295 | BA S/E SUR 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6675 | Clientes Regulados | 0 | 3.314 | 4.25 |  | 1.3808 | 0 | 3.314 | NO | 2023-12-08 14:19 | 2023-12-08 14:44 | 2023-12-08 14:44 | 0.41 | 0 | 1.3587 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6675 |  | 0 | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2295C00850001640 | B2295C0085LD995978701640 | B2295C0085 | NO | 1640 | EAF 527-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1937 | S/E SUR | 23035 | S/E SUR C19 | ANGAMOS | 2295 | BA S/E SUR 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99597870 | 1 | OPERACIONES EL ESCORIAL S.A. | 0.72 | 0 | No Aplica | 1 | 0 | 0 | 0.72 | NO | 2023-12-08 14:19 | 2023-12-08 14:44 | 2023-12-08 14:44 | 0.41 | 0 | 0.2952 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2295C00850001640 | B2295C0085LD812010001640 | B2295C0085 | NO | 1640 | EAF 527-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1937 | S/E SUR | 23037 | S/E SUR C17 | COVIEFI | 2295 | BA S/E SUR 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81201000 | 1 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 0.76 | 0 | No Aplica | 1 | 0 | 0 | 0.76 | NO | 2023-12-08 14:19 | 2023-12-08 14:44 | 2023-12-08 14:44 | 0.41 | 0 | 0.3116 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2295C00850001640 | B2295C0085LD760857181640 | B2295C0085 | NO | 1640 | EAF 527-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1937 | S/E SUR | 23038 | S/E SUR C16 | HUASCAR | 2295 | BA S/E SUR 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76085718 | 1 | HOTELERA GEOTEL S.A. | 0.05 | 0 | No Aplica | 1 | 0 | 0 | 0.05 | NO | 2023-12-08 14:19 | 2023-12-08 14:44 | 2023-12-08 14:44 | 0.41 | 0 | 0.0205 | 0 | 0.41 |  | 0.41 | 1 | 3.7658 | 1 |  | NO APLICA | 0.41 | 1 | 3.7658 | 0 |  | ANTOFAGASTA | A
B2380C00850001640 | B2380C0085RE764113211640 | B2380C0085 | NO | 1640 | EAF 527-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1987 | S/E URIBE | 23185 | S/E URIBE E16 | Minsal | 2380 | BA S/E URIBE 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11 | Clientes Regulados | 0 | 0.094 | 0.94 |  | 0.2867 | 0 | 0.094 | NO | 2023-12-08 14:19 | 2023-12-08 17:22 | 2023-12-08 17:22 | 3.04 | 0 | 0.28576 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 11 |  | 0 | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2380C00850001640 | B2380C0085RE764113211640 | B2380C0085 | NO | 1640 | EAF 527-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1987 | S/E URIBE | 23184 | S/E URIBE E17 | Los Morros | 2380 | BA S/E URIBE 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 585 | Clientes Regulados | 0 | 0.502 | 1.84 |  | 1.5311 | 0 | 0.502 | NO | 2023-12-08 14:19 | 2023-12-08 17:22 | 2023-12-08 17:22 | 3.04 | 0 | 1.5261 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 585 |  | 0 | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2380C00850001640 | B2380C0085LD969023901640 | B2380C0085 | NO | 1640 | EAF 527-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1987 | S/E URIBE | 23185 | S/E URIBE E16 | MINSAL | 2380 | BA S/E URIBE 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96902390 | 1 | SORENA NORTE GRANDE S.A | 0.08 | 0 | No Aplica | 1 | 0 | 0 | 0.08 | NO | 2023-12-08 14:19 | 2023-12-08 17:22 | 2023-12-08 17:22 | 3.04 | 0 | 0.2432 | 0 | 3.04 |  | 3.04 | 1 | 2.055 | 1 |  | NO APLICA | 3.04 | 1 | 2.055 | 0 |  | ANTOFAGASTA | A
B2380C04370001640 | B2380C0437LT930070001640 | B2380C0437 | NO | 1640 | EAF 527-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1987 | S/E URIBE | 23187 | S/E URIBE E18 | SQM Salar | 2380 | BA S/E URIBE 23KV | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | 1 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 3.37 | 0 | 6 | 1 |  |  | 3.37 | NO | 2023-12-08 14:19 | 2023-12-08 17:22 | 2023-12-08 17:30 | 3.18 | 0 | 10.7166 | 0 | 3.18 |  | 3.18 | 1 | 10.7166 |  |  | NO APLICA | 3.18 | 1 | 10.7166 | 0 |  | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B3428C04370001640 | B3428C0437LT930070001640 | B3428C0437 | NO | 1640 | EAF 527-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1987 | S/E URIBE | 23186 | S/E URIBE ET1 | ET1 | 3428 | BA S/E CARBONATO 23KV BP1 | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | 1 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 10.84 | 0 | 15.3 | 1 |  |  | 10.84 | NO | 2023-12-08 14:19 | 2023-12-08 17:52 | 2023-12-08 18:10 | 3.79 | 0.05 | 41.0836 | 0 | 3.79 |  | 3.79 | 1 | 41.0836 |  |  | NO APLICA | 3.79 | 1 | 41.0836 | 0 |  | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2519C00850001641 | B2519C0085RE764113211641 | B2519C0085 | SI | 1641 | EAF 528-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 581 | S/E PAN DE AZUCAR | 12444 | S/E PAN DE AZUCAR C2 | Panamericana 52C2 | 2519 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 26897 | Clientes Regulados | 0 | 2.8278 | 1.93 |  |  |  | 2.8278 | NO | 2023-12-10 06:37 | 2023-12-10 06:43 | 2023-12-10 08:48 | 0.35 | 1.83 | 0.98971 | 5.1748 | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.1748 | SIN INFORMACION | [5 empty] | COQUIMBO | SIN INFORMACION
B2519C00850001641 | B2519C0085RE764113211641 | B2519C0085 | SI | 1641 | EAF 528-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 581 | S/E PAN DE AZUCAR | 12445 | S/E PAN DE AZUCAR C3 | San Ramón 52C3 | 2519 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 26897 | Clientes Regulados | 0 | 4.3222 | 2.95 |  |  |  | 4.3222 | NO | 2023-12-10 06:37 | 2023-12-10 06:43 | 2023-12-10 06:46 | 0.15 | 0 | 0.64833 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | COQUIMBO | SIN INFORMACION
B2519C00850001641 | B2519C0085RE764113211641 | B2519C0085 | SI | 1641 | EAF 528-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 581 | S/E PAN DE AZUCAR | 12446 | S/E PAN DE AZUCAR C4 | San Carlos 52C4 | 2519 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 26897 | Clientes Regulados | 0 | 2.608 | 1.78 |  |  |  | 2.608 | NO | 2023-12-10 06:37 | 2023-12-10 06:43 | 2023-12-10 06:45 | 0.13 | 0 | 0.33904 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | COQUIMBO | SIN INFORMACION
B2519C00850001641 | B2519C0085RE764113211641 | B2519C0085 | SI | 1641 | EAF 528-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 581 | S/E PAN DE AZUCAR | 12447 | S/E PAN DE AZUCAR C5 | Peñuelas 52C5 | 2519 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 26897 | Clientes Regulados | 0 | 2.3003 | 1.57 |  |  |  | 2.3003 | NO | 2023-12-10 06:37 | 2023-12-10 06:43 | 2023-12-10 08:57 | 0.35 | 1.98 | 0.8051 | 4.5546 | 0 |  | 0 |  |  |  | 4.5546 | SIN INFORMACION | [5 empty] | COQUIMBO | SIN INFORMACION
B2519C00850001641 | B2519C0085RE764113211641 | B2519C0085 | SI | 1641 | EAF 528-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 581 | S/E PAN DE AZUCAR | 12448 | S/E PAN DE AZUCAR C6 | Chañar 52C6 | 2519 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 26897 | Clientes Regulados | 0 | 4.1317 | 2.82 |  |  |  | 4.1317 | NO | 2023-12-10 06:37 | 2023-12-10 06:43 | 2023-12-10 06:44 | 0.11 | 0 | 0.45449 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | COQUIMBO | SIN INFORMACION
B0280C00850001642 | B0280C0085RE764113211642 | B0280C0085 | NO | 1642 | EAF 529-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 419 | S/E VICUÑA | 1690 | S/E VICUÑA E2 | Rivadavia | 280 | BA S/E VICUNA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3655 | Clientes Regulados | 0 | 5.58 | 2.8 |  |  |  | 5.58 | NO | 2023-12-10 13:29 | 2023-12-10 13:29 | 2023-12-10 14:29 | 0.25 | 0.75 | 1.395 | 4.185 | 0.25 |  | 0.25 | 1 | 1.395 |  | 4.185 | SIN INFORMACION | 24.9349 | 4 | 56.1376 | 1.395 |  | PAIGUANO,VICUÑA | SIN INFORMACION | Tr | Tr
B2504C00930001643 | B2504C0093RE968005701643 | B2504C0093 | SI | 1643 | EAF 530-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 2015 | TAP OFF ENTEL | 30630 | TAP OFF ENTEL CT1 | S/E Completa | 2504 | BA TAP ENTEL 12KV | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.03 | 0.1 |  |  |  | 0.03 | NO | 2023-12-10 14:16 | 2023-12-10 17:32 | 2023-12-10 17:32 | 3.26 | 0 | 0.0978 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LLAY LLAY | SIN INFORMACION
B0149C00850001644 | B0149C0085RE764113211644 | B0149C0085 | NO | 1644 | EAF 531-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 388 | S/E CHIMBARONGO | 641 | S/E CHIMBARONGO C1 | San Enrique | 149 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3212 | Clientes Regulados | 0 | 1.856 | 4.15 |  | 0.1856 | 0 | 1.856 | NO | 2023-12-10 18:45 | 2023-12-10 18:51 | 2023-12-10 18:51 | 0.09 | 0 | 0.16704 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3212 |  | 0 | [5 empty] | CHIMBARONGO | E
B0149C00850001644 | B0149C0085RE764113211644 | B0149C0085 | NO | 1644 | EAF 531-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 388 | S/E CHIMBARONGO | 638 | S/E CHIMBARONGO C2 | Huemul | 149 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2355 | Clientes Regulados | 0 | 0.981 | 3.26 |  | 0.0981 | 0 | 0.981 | NO | 2023-12-10 18:45 | 2023-12-10 18:51 | 2023-12-10 18:51 | 0.09 | 0 | 0.08829 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1858 |  | 0 | [5 empty] | CHIMBARONGO | E
B0149C00850001644 | B0149C0085RE764113211644 | B0149C0085 | NO | 1644 | EAF 531-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 388 | S/E CHIMBARONGO | 638 | S/E CHIMBARONGO C2 | Huemul | 149 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2355 | Clientes Regulados | 0 | 0.356 | 3.26 |  | 0.0356 | 0 | 0.356 | NO | 2023-12-10 18:45 | 2023-12-10 18:51 | 2023-12-10 18:51 | 0.09 | 0 | 0.03204 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 497 |  | 0 | [5 empty] | TENO | E
B0149C00850001644 | B0149C0085RE764113211644 | B0149C0085 | NO | 1644 | EAF 531-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 388 | S/E CHIMBARONGO | 16038 | S/E CHIMBARONGO C3 | Niebla | 149 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6234 | Clientes Regulados | 0 | 1.931 | 3.27 |  | 0.1931 | 0 | 1.931 | NO | 2023-12-10 18:45 | 2023-12-10 18:51 | 2023-12-10 18:51 | 0.09 | 0 | 0.17379 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6234 |  | 0 | [5 empty] | CHIMBARONGO | E
B0149C00850001644 | B0149C0085LD760345471644 | B0149C0085 | NO | 1644 | EAF 531-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 388 | S/E CHIMBARONGO | 638 | S/E CHIMBARONGO C2 | HUEMUL | 149 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76034547 | 1 | CENTRAL FRUTICOLA EL ALAMO LIMITADA | 0.14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.14 | NO | 2023-12-10 18:45 | 2023-12-10 18:51 | 2023-12-10 18:51 | 0.1 | 0 | 0.014 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CHIMBARONGO | E
B0149C00850001644 | B0149C0085LD995200001644 | B0149C0085 | NO | 1644 | EAF 531-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 388 | S/E CHIMBARONGO | 638 | S/E CHIMBARONGO C2 | HUEMUL | 149 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99520000 | 1 | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA | 0.08 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.08 | NO | 2023-12-10 18:45 | 2023-12-10 18:51 | 2023-12-10 18:51 | 0.1 | 0 | 0.008 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CHIMBARONGO | E
B0149C00850001644 | B0149C0085LD761006251644 | B0149C0085 | NO | 1644 | EAF 531-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 388 | S/E CHIMBARONGO | 16038 | S/E CHIMBARONGO C3 | NIEBLA | 149 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76100625 | 1 | RENTAS PATIO I SPA | 0.05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.05 | NO | 2023-12-10 18:45 | 2023-12-10 18:51 | 2023-12-10 18:51 | 0.1 | 0 | 0.005 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CHIMBARONGO | E
B0149C00850001644 | B0149C0085LD902270001644 | B0149C0085 | NO | 1644 | EAF 531-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 388 | S/E CHIMBARONGO | 16038 | S/E CHIMBARONGO C3 | NIEBLA | 149 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 90227000 | 1 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | NO | 2023-12-10 18:45 | 2023-12-10 18:51 | 2023-12-10 18:51 | 0.1 | 0 | 0.033 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CHIMBARONGO | E
B0149C00850001644 | B0149C0085LD766299401644 | B0149C0085 | NO | 1644 | EAF 531-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 388 | S/E CHIMBARONGO | 641 | S/E CHIMBARONGO C1 | SAN ENRIQUE | 149 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76629940 | 1 | AGROINDUSTRIAL PANAGRO S.A. | 0.13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.13 | NO | 2023-12-10 18:45 | 2023-12-10 18:51 | 2023-12-10 18:51 | 0.1 | 0 | 0.013 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CHIMBARONGO | E
B0149C00850001644 | B0149C0085LD798727701644 | B0149C0085 | NO | 1644 | EAF 531-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 388 | S/E CHIMBARONGO | 641 | S/E CHIMBARONGO C1 | SAN ENRIQUE | 149 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79872770 | 1 | MONTES S A | 0.17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | NO | 2023-12-10 18:45 | 2023-12-10 18:51 | 2023-12-10 18:51 | 0.1 | 0 | 0.017 | 0 | 0.091494 |  | 0.091494 | 1 | 0.55116 | 1 |  | NO APLICA | 0.18149 | 2 | 1.0837 | 0 |  | CHIMBARONGO | E
B1093C00980001644 | B1093C0098RE702879001644 | B1093C0098 | NO | 1644 | EAF 531-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 822 | S/E QUINTA | 4764 | S/E QUINTA CT2 | Morza | 1093 | BA S/E QUINTA 13.2KV | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | RE | 70287900 | 1816 | Clientes Regulados | 0 | 1.42 | 0.77 |  |  |  | 1.42 | NO | 2023-12-10 18:45 | 2023-12-10 22:08 | 2023-12-10 19:11 | 0.43 | 0 | 0.6106 | 0 | 0.43 |  | 0.43 | 1 | 0.6106 |  |  | SIN INFORMACION | 0.59 | 2 | 0.8378 | 0 |  | CHIMBARONGO,TENO | SIN INFORMACION
B1243C01260001644 | B1243C0126LT612160001644 | B1243C0126 | NO | 1644 | EAF 531-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 929 | S/E QUINTA (FFCC) | 7378 | S/E QUINTA (FFCC) B1 | EFE | 1243 | BA S/E QUINTA 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.08 | 0 | 0.5 | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2023-12-10 18:45 | 2023-12-10 21:07 | 2023-12-10 21:07 | 2.36 | 0 | 0.1888 | 0 | 2.36 |  | 2.36 | 1 | 0.1888 |  |  | NO APLICA | 4.24 | 2 | 0.3392 | 0 |  | NO APLICA | SIN INFORMACION
B1094C01170001645 | B1094C0117RE816298001645 | B1094C0117 | SI | 1645 | EAF 532-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 854 | S/E PAILLACO | 4880 | S/E PAILLACO BT | Socoepa/BT | 1094 | BA S/E PAILLACO 13.8KV | 117 | COOPERATIVA ELÉCTRICA PAILLACO LTDA | RE | 81629800 | 3250 | Clientes Regulados | 0 | 2.33 | 3.19 |  |  |  | 2.33 | NO | 2023-12-12 14:19 | 2023-12-12 20:15 | 2023-12-12 20:15 | 5.93 | 0 | 13.8169 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0119C00850001646 | B0119C0085RE764113211646 | B0119C0085 | SI | 1646 | EAF 533-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 863 | S/E ESCUADRON (CGE) C5 | Carbonífera | 119 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 39 | Clientes Regulados | 0 | 0.958 | 7.4 |  | 1.1975 | 0 | 0.958 | NO | 2023-12-12 14:27 | 2023-12-12 15:37 | 2023-12-12 15:39 | 1.2 | 0 | 1.1496 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 39 |  | 0 | [5 empty] | CORONEL | E
B0119C00850001646 | B0119C0085RE764113211646 | B0119C0085 | SI | 1646 | EAF 533-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 867 | S/E ESCUADRON (CGE) C4 | Av. Principal | 119 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2147 | Clientes Regulados | 0 | 1.439 | 5.3 |  | 1.2831 | 0 | 1.439 | NO | 2023-12-12 14:27 | 2023-12-12 15:37 | 2023-12-12 15:40 | 1.21 | 0 | 1.7412 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2147 |  | 0 | [5 empty] | CORONEL | E
B0119C00850001646 | B0119C0085RE764113211646 | B0119C0085 | SI | 1646 | EAF 533-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 16245 | S/E ESCUADRON (CGE) C2 | Quiñenco | 119 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 20 | Clientes Regulados | 0 | 1.389 | 3.8 |  | 0.9891 | 0 | 1.389 | NO | 2023-12-12 14:27 | 2023-12-12 15:37 | 2023-12-12 15:41 | 1.23 | 0 | 1.7085 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 20 |  | 0 | [5 empty] | CORONEL | E
B0119C00850001646 | B0119C0085RE764113211646 | B0119C0085 | SI | 1646 | EAF 533-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 864 | S/E ESCUADRON (CGE) C1 | Schwager | 119 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 173 | Clientes Regulados | 0 | 1.554 | 6.5 |  | 2.5645 | 0 | 1.554 | NO | 2023-12-12 14:27 | 2023-12-12 15:37 | 2023-12-12 16:03 | 1.41 | 0.18 | 2.1911 | 0.27972 | 0 |  | 0 |  |  | 173 | 0.27972 | NO INFORMADO | [5 empty] | CORONEL | E
B0119C00850001646 | B0119C0085LD763431701646 | B0119C0085 | SI | 1646 | EAF 533-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 864 | S/E ESCUADRON (CGE) C1 | SCHWAGER | 119 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76343170 | 1 | ITI CHILE S.A | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | NO | 2023-12-12 14:27 | 2023-12-12 15:37 | 2023-12-12 16:03 | 1.41 | 0.18 | 0.4653 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CORONEL | E
B0119C00850001646 | B0119C0085LD766820701646 | B0119C0085 | SI | 1646 | EAF 533-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 864 | S/E ESCUADRON (CGE) C1 | SCHWAGER | 119 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76682070 | 1 | CM MADERERA LIMITADA | 0.15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.15 | NO | 2023-12-12 14:27 | 2023-12-12 15:37 | 2023-12-12 16:03 | 1.41 | 0.18 | 0.2115 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CORONEL | E
B0119C00850001646 | B0119C0085LD774395801646 | B0119C0085 | SI | 1646 | EAF 533-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 864 | S/E ESCUADRON (CGE) C1 | SCHWAGER | 119 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77439580 | 1 | VOITH PAPER CHILE SPA | 0.06 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.06 | NO | 2023-12-12 14:27 | 2023-12-12 15:37 | 2023-12-12 16:03 | 1.41 | 0.18 | 0.0846 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CORONEL | E
B0119C00850001646 | B0119C0085LD779955601646 | B0119C0085 | SI | 1646 | EAF 533-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 864 | S/E ESCUADRON (CGE) C1 | SCHWAGER | 119 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77995560 | 1 | EMBOTELLADORA EMBOSUR LIMITADA | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | NO | 2023-12-12 14:27 | 2023-12-12 15:37 | 2023-12-12 16:03 | 1.41 | 0.18 | 0.141 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CORONEL | E
B0119C00850001646 | B0119C0085LD953040001646 | B0119C0085 | SI | 1646 | EAF 533-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 864 | S/E ESCUADRON (CGE) C1 | SCHWAGER | 119 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 95304000 | 1 | CMPC MADERAS S.A. | 1.12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.12 | NO | 2023-12-12 14:27 | 2023-12-12 15:37 | 2023-12-12 16:03 | 1.41 | 0.18 | 1.5792 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CORONEL | E
B0119C00850001646 | B0119C0085LD995931901646 | B0119C0085 | SI | 1646 | EAF 533-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 864 | S/E ESCUADRON (CGE) C1 | SCHWAGER | 119 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99593190 | 1 | AGUAS SAN PEDRO S A | 0.26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.26 | NO | 2023-12-12 14:27 | 2023-12-12 15:37 | 2023-12-12 16:03 | 1.41 | 0.18 | 0.3666 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CORONEL | E
B0119C00850001646 | B0119C0085LD760414921646 | B0119C0085 | SI | 1646 | EAF 533-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 863 | S/E ESCUADRON (CGE) C5 | CARBONIFERA | 119 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76041492 | 1 | PESQUERA FIORDO AUSTRAL S.A. | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | NO | 2023-12-12 14:27 | 2023-12-12 15:37 | 2023-12-12 15:39 | 1.19 | 0 | 0.119 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CORONEL | E
B0119C00850001646 | B0119C0085LD763469301646 | B0119C0085 | SI | 1646 | EAF 533-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 863 | S/E ESCUADRON (CGE) C5 | CARBONIFERA | 119 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76346930 | 1 | NORAMCO S.A. | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | NO | 2023-12-12 14:27 | 2023-12-12 15:37 | 2023-12-12 15:39 | 1.19 | 0 | 0.238 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CORONEL | E
B0119C00850001646 | B0119C0085LD765914901646 | B0119C0085 | SI | 1646 | EAF 533-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 867 | S/E ESCUADRON (CGE) C4 | PRINCIPAL | 119 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76591490 | 1 | SOCIEDAD MARTINEZ Y LAGOS LIMITADA | 0.12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.12 | NO | 2023-12-12 14:27 | 2023-12-12 15:37 | 2023-12-12 15:18 | 0.84 | 0 | 0.1008 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CORONEL | E
B0119C00850001646 | B0119C0085LD919420001646 | B0119C0085 | SI | 1646 | EAF 533-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 867 | S/E ESCUADRON (CGE) C4 | PRINCIPAL | 119 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 91942000 | 1 | MALTEXCO S A | 0.42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.42 | NO | 2023-12-12 14:27 | 2023-12-12 15:37 | 2023-12-12 15:18 | 0.84 | 0 | 0.3528 | 0 | 1.2743 |  | 1.2743 | 1 | 10.4492 | 1 |  | NO APLICA | 10.4169 | 4 | 64.7063 | 10.4492 |  | CORONEL | E | Tr y Fr | Fr
B0124C00850001647 | B0124C0085LD761983321647 | B0124C0085 | NO | 1647 | EAF 534-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 405 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 1481 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL C4 | RIO PEUCO | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76198332 | 1 | GREEN PACK SERVICES SPA | 0.11 | 0 | No Aplica | 1 | 0 | 0 | 0.11 | NO | 2023-12-13 10:48 | 2023-12-13 10:53 | 2023-12-13 10:54 | 0.1 | 0 | 0.011 | 0 | 0.1 |  | 0.1 | 1 | 0.011 | 1 |  | NO APLICA | 1.5197 | 3 | 15.011 | 0 |  | MOSTAZAL | NO APLICA
B0166C00850001647 | B0166C0085RE764113211647 | B0166C0085 | SI | 1647 | EAF 534-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 405 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 1480 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL C3 | SANTA BLANCA | 166 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3515 | Clientes Regulados | 0 | 1.717 | 10.56 |  | 0.14308 | 0 | 1.717 | NO | 2023-12-13 10:48 | 2023-12-13 10:53 | 2023-12-13 10:53 | 0.08 | 0 | 0.13736 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3468 |  | 0 | [5 empty] | MOSTAZAL | E
B0166C00850001647 | B0166C0085RE764113211647 | B0166C0085 | SI | 1647 | EAF 534-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 405 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 1480 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL C3 | SANTA BLANCA | 166 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3515 | Clientes Regulados | 0 | 0.088 | 10.56 |  | 0.00733 | 0 | 0.088 | NO | 2023-12-13 10:48 | 2023-12-13 10:53 | 2023-12-13 10:53 | 0.08 | 0 | 0.00704 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 47 |  | 0 | [5 empty] | CODEGUA | E
B0166C00850001647 | B0166C0085RE764113211647 | B0166C0085 | SI | 1647 | EAF 534-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 405 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 1481 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL C4 | RIO PEUCO | 166 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 585 | Clientes Regulados | 0 | 0.7 | 3.78 |  | 0.07 | 0 | 0.7 | NO | 2023-12-13 10:48 | 2023-12-13 10:53 | 2023-12-13 10:54 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 585 |  | 0 | [5 empty] | MOSTAZAL | E
B0166C00850001647 | B0166C0085RE764113211647 | B0166C0085 | SI | 1647 | EAF 534-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 405 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 12285 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL C5 | PILAY | 166 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 806 | Clientes Regulados | 0 | 0.715 | 15.16 |  | 0.0715 | 0 | 0.715 | NO | 2023-12-13 10:48 | 2023-12-13 10:53 | 2023-12-13 10:54 | 0.1 | 0 | 0.0715 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 806 |  | 0 | [5 empty] | MOSTAZAL | E
B0166C00850001647 | B0166C0085LD780404401647 | B0166C0085 | SI | 1647 | EAF 534-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 405 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 12285 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL C5 | PILAY | 166 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78040440 | 1 | PROEX SPA | 0.3 | 0 | No Aplica | 1 | 0 | 0 | 0.3 | NO | 2023-12-13 10:48 | 2023-12-13 10:53 | 2023-12-13 10:54 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MOSTAZAL | NO APLICA
B0166C00850001647 | B0166C0085LD781178901647 | B0166C0085 | SI | 1647 | EAF 534-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 405 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 12285 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL C5 | PILAY | 166 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78117890 | 1 | CRIADEROS CHILE MINK LTDA | 0.55 | 0 | No Aplica | 1 | 0 | 0 | 0.55 | NO | 2023-12-13 10:48 | 2023-12-13 10:53 | 2023-12-13 10:54 | 0.1 | 0 | 0.055 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MOSTAZAL | NO APLICA
B0166C00850001647 | B0166C0085LD787504501647 | B0166C0085 | SI | 1647 | EAF 534-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 405 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 12285 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL C5 | PILAY | 166 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78750450 | 1 | AGRICOLA GREEN SEED LMITADA | 0.04 | 0 | No Aplica | 1 | 0 | 0 | 0.04 | NO | 2023-12-13 10:48 | 2023-12-13 10:53 | 2023-12-13 10:54 | 0.1 | 0 | 0.004 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MOSTAZAL | NO APLICA
B0166C00850001647 | B0166C0085LD886805001647 | B0166C0085 | SI | 1647 | EAF 534-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 405 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 12285 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL C5 | PILAY | 166 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 88680500 | 1 | AGRICOLA SUPER LTDA | 0.24 | 0 | No Aplica | 1 | 0 | 0 | 0.24 | NO | 2023-12-13 10:48 | 2023-12-13 10:53 | 2023-12-13 10:54 | 0.1 | 0 | 0.024 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MOSTAZAL | NO APLICA
B0166C00850001647 | B0166C0085LD995342201647 | B0166C0085 | SI | 1647 | EAF 534-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 405 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 12285 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL C5 | PILAY | 166 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99534220 | 1 | CARTOCOR CHILE S.A. | 0.87 | 0 | No Aplica | 1 | 0 | 0 | 0.87 | NO | 2023-12-13 10:48 | 2023-12-13 10:53 | 2023-12-13 10:54 | 0.1 | 0 | 0.087 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MOSTAZAL | NO APLICA
B0166C00850001647 | B0166C0085LD768333001647 | B0166C0085 | SI | 1647 | EAF 534-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 405 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 1480 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL C3 | SANTA BLANCA | 166 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.15 | 0 | No Aplica | 1 | 0 | 0 | 0.15 | NO | 2023-12-13 10:48 | 2023-12-13 10:53 | 2023-12-13 10:53 | 0.08 | 0 | 0.012 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MOSTAZAL | NO APLICA
B0166C00850001647 | B0166C0085LD966290501647 | B0166C0085 | SI | 1647 | EAF 534-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 405 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 1480 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL C3 | SANTA BLANCA | 166 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96629050 | 1 | PACIFIC NUT COMPANY CHILE S.A. | 0.03 | 0 | No Aplica | 1 | 0 | 0 | 0.03 | NO | 2023-12-13 10:48 | 2023-12-13 10:53 | 2023-12-13 10:53 | 0.08 | 0 | 0.0024 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MOSTAZAL | NO APLICA
B0166C00850001647 | B0166C0085LD995200001647 | B0166C0085 | SI | 1647 | EAF 534-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 405 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 1480 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL C3 | SANTA BLANCA | 166 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99520000 | 1 | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA | 0.05 | 0 | No Aplica | 1 | 0 | 0 | 0.05 | NO | 2023-12-13 10:48 | 2023-12-13 10:53 | 2023-12-13 10:53 | 0.08 | 0 | 0.004 | 0 | 0.092532 |  | 0.092532 | 1 | 0.5043 | 1 |  | NO APLICA | 3.6925 | 5 | 14.0426 | 0.5043 |  | MOSTAZAL | NO APLICA | Tr y Fr | Fr
B0494C01120001648 | B0494C0112RE760731641648 | B0494C0112 | NO | 1648 | EAF 535-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 577 | S/E LAJA | 13274 | S/E LAJA CT1 | Laja-San Rosendo | 494 | BA S/E LAJA 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0.017107 |  | 0.0065197 | No Aplica | 0 | NO | 2023-12-14 10:37 | 2023-12-14 11:43 | 2023-12-14 11:00 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 128 |  | No Aplica | [5 empty] | CURANILAHUE | E
B0494C01120001648 | B0494C0112RE760731641648 | B0494C0112 | NO | 1648 | EAF 535-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 577 | S/E LAJA | 13274 | S/E LAJA CT1 | Laja-San Rosendo | 494 | BA S/E LAJA 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0 | 3.2404 |  | 2.0619 | No Aplica | 0 | NO | 2023-12-14 10:37 | 2023-12-14 11:43 | 2023-12-14 11:15 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 11225 |  | No Aplica | [5 empty] | LAJA | E
B0494C01120001648 | B0494C0112RE760731641648 | B0494C0112 | NO | 1648 | EAF 535-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 577 | S/E LAJA | 13274 | S/E LAJA CT1 | Laja-San Rosendo | 494 | BA S/E LAJA 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0.096822 |  | 0.10698 | No Aplica | 0 | NO | 2023-12-14 10:37 | 2023-12-14 11:43 | 2023-12-14 11:43 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 470 |  | No Aplica | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B0494C01120001648 | B0494C0112RE760731641648 | B0494C0112 | NO | 1648 | EAF 535-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 577 | S/E LAJA | 13274 | S/E LAJA CT1 | Laja-San Rosendo | 494 | BA S/E LAJA 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0.036616 |  | 0.014091 | No Aplica | 0 | NO | 2023-12-14 10:37 | 2023-12-14 11:43 | 2023-12-14 11:00 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 272 |  | No Aplica | [5 empty] | NACIMIENTO | E
B0494C01120001648 | B0494C0112RE760731641648 | B0494C0112 | NO | 1648 | EAF 535-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 577 | S/E LAJA | 13274 | S/E LAJA CT1 | Laja-San Rosendo | 494 | BA S/E LAJA 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0.33187 |  | 0.36884 | No Aplica | 0 | NO | 2023-12-14 10:37 | 2023-12-14 11:43 | 2023-12-14 11:44 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1314 |  | No Aplica | [5 empty] | SAN ROSENDO | E
B0494C01120001648 | B0494C0112RE760731641648 | B0494C0112 | NO | 1648 | EAF 535-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 577 | S/E LAJA | 13274 | S/E LAJA CT1 | Laja-San Rosendo | 494 | BA S/E LAJA 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0 | 2.7532 |  | 0.91494 | No Aplica | 0 | NO | 2023-12-14 10:37 | 2023-12-14 11:43 | 2023-12-14 10:57 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 12279 |  | No Aplica | [5 empty] | SANTA JUANA | E
B0494C01120001648 | B0494C0112RE760731641648 | B0494C0112 | NO | 1648 | EAF 535-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 577 | S/E LAJA | 13274 | S/E LAJA CT1 | Laja-San Rosendo | 494 | BA S/E LAJA 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0.021877 |  | 0.017928 | No Aplica | 0 | NO | 2023-12-14 10:37 | 2023-12-14 11:43 | 2023-12-14 11:26 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 118 |  | No Aplica | [5 empty] | TUMBEL | E
B0494C01120001648 | B0494C0112LD616073061648 | B0494C0112 | NO | 1648 | EAF 535-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 577 | S/E LAJA | 13274 | S/E LAJA CT1 | SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA | 494 | BA S/E LAJA 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 61607306 | 1 | SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA | 0.07 | 0 | NO APLICA | 1 | No Aplica | No Aplica | 0.07 | NO | 2023-12-14 10:37 | 2023-12-14 11:43 | 2023-12-14 10:57 | 0.33 | 0 | 0.0231 | 0 | 0.33 |  | 0.33 | 1 | 0.0231 | 1 |  | NO APLICA | 0.33 | 1 | 0.0231 | 0 |  | LAJA | NO APLICA
B1727C01770001649 | B1727C0177LT916140001649 | B1727C0177 | NO | 1649 | EAF 536-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 1630 | S/E CERRO NEGRO | 14486 | S/E CERRO NEGRO AT-T1 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | 1727 | BA S/E CATEMU 44KV BP1 | 177 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | LT | 91614000 | 1 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | 3.11 | 0 | 3.5 | 1 |  |  | 3.11 | NO | 2023-12-14 12:44 | 2023-12-14 16:24 | 2023-12-14 16:24 | 3.66 | 0 | 11.3826 | 0 | 3.66 |  | 3.66 | 1 | 11.3826 |  |  | NO APLICA | 3.66 | 1 | 11.3826 | 2.0526 |  | CABILDO | NO APLICA | Tr | Tr
B0169C01120001650 | B0169C0112LD777042701650 | B0169C0112 | NO | 1650 | EAF 537-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2297 | S/E LLAIMA | 30109 | S/E LLAIMA E1 | Panamericana | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 77704270 | 2 | POLIETILENOS BIOPLASTIC CHILE LIMITADA | 0.07 | 0.071189 | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 0.07 | NO | 2023-12-15 11:34 | 2023-12-15 11:44 | 2023-12-15 11:44 | 0.16 | 0 | 0.0112 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LAUTARO | E
B0169C01120001650 | B0169C0112LD995200001650 | B0169C0112 | NO | 1650 | EAF 537-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2297 | S/E LLAIMA | 30109 | S/E LLAIMA E1 | Panamericana | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 99520000 | 2 | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA | 0.07 | 0.068033 | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 0.07 | NO | 2023-12-15 11:34 | 2023-12-15 11:44 | 2023-12-15 11:44 | 0.16 | 0 | 0.0112 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LAUTARO | E
B0169C01120001650 | B0169C0112LD762830031650 | B0169C0112 | NO | 1650 | EAF 537-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2297 | S/E LLAIMA | 30110 | S/E LLAIMA E2 | Miraflores | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76283003 | 2 | FORESTAL VENTURELLI LIMITADA | 0.23 | 0.22997 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 0.23 | NO | 2023-12-15 11:34 | 2023-12-15 11:44 | 2023-12-15 11:44 | 0.16 | 0 | 0.0368 | 0 | 0.16 |  | 0.16 | 1 | 0.0592 | 1 |  | NO APLICA | 11.3211 | 5 | 50.8393 | 0.0592 |  | LAUTARO | E | Tr y Fr | Fr
B3430C01120001650 | B3430C0112RE760731641650 | B3430C0112 | SI | 1650 | EAF 537-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2297 | S/E LLAIMA | 30111 | S/E LLAIMA E3 | Cajón | 3430 | BA S/E LLAIMA 66KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 365 | Clientes Regulados | 0 | 0.037531 | 0.16 |  | 0.0030338 | 0 | 0.037531 | NO | 2023-12-15 11:34 | 2023-12-15 11:44 | 2023-12-15 11:39 | 0.08 | 0 | 0.0030025 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 365 |  | 0 | [5 empty] | PADRE LAS CASAS | E
B3430C01120001650 | B3430C0112RE760731641650 | B3430C0112 | SI | 1650 | EAF 537-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2297 | S/E LLAIMA | 30111 | S/E LLAIMA E3 | Cajón | 3430 | BA S/E LLAIMA 66KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 18 | Clientes Regulados | 0 | 0.0038078 | 0.02 |  | 0.00030779 | 0 | 0.0038078 | NO | 2023-12-15 11:34 | 2023-12-15 11:44 | 2023-12-15 11:39 | 0.08 | 0 | 0.00030462 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 18 |  | 0 | [5 empty] | TEMUCO | E
B3430C01120001650 | B3430C0112RE760731641650 | B3430C0112 | SI | 1650 | EAF 537-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2297 | S/E LLAIMA | 30111 | S/E LLAIMA E3 | Cajón | 3430 | BA S/E LLAIMA 66KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7917 | Clientes Regulados | 0 | 1.8671 | 3.37 |  | 0.18361 | 0 | 1.8671 | NO | 2023-12-15 11:34 | 2023-12-15 11:44 | 2023-12-15 11:40 | 0.1 | 0 | 0.18671 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7917 |  | 0 | [5 empty] | VILCUN | E
B3430C01120001650 | B3430C0112RE760731641650 | B3430C0112 | SI | 1650 | EAF 537-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2297 | S/E LLAIMA | 30111 | S/E LLAIMA E3 | Cajón | 3430 | BA S/E LLAIMA 66KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1523 | Clientes Regulados | 0 | 0.44226 | 1.65 |  | 0.057414 | 0 | 0.44226 | NO | 2023-12-15 11:34 | 2023-12-15 11:44 | 2023-12-15 11:42 | 0.13 | 0 | 0.057494 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1523 |  | 0 | [5 empty] | LAUTARO | E
B3430C01120001650 | B3430C0112RE760731641650 | B3430C0112 | SI | 1650 | EAF 537-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2297 | S/E LLAIMA | 30109 | S/E LLAIMA E1 | Panamericana | 3430 | BA S/E LLAIMA 66KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 19 | Clientes Regulados | 0 | 0.079676 | 1.1 |  | 0.013279 | 0 | 0.079676 | NO | 2023-12-15 11:34 | 2023-12-15 11:44 | 2023-12-15 11:44 | 0.16 | 0 | 0.012748 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 19 |  | 0 | [5 empty] | LAUTARO | E
B3430C01120001650 | B3430C0112RE760731641650 | B3430C0112 | SI | 1650 | EAF 537-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2297 | S/E LLAIMA | 30110 | S/E LLAIMA E2 | Miraflores | 3430 | BA S/E LLAIMA 66KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 18 | Clientes Regulados | 0 | 0.26621 | 1.28 |  | 0.044369 | 0 | 0.26621 | NO | 2023-12-15 11:34 | 2023-12-15 11:44 | 2023-12-15 11:44 | 0.16 | 0 | 0.042594 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 18 |  | 0 | [5 empty] | LAUTARO | E
B3430C01120001650 | B3430C0112LD765135991650 | B3430C0112 | SI | 1650 | EAF 537-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2297 | S/E LLAIMA | 30111 | S/E LLAIMA E3 | Cajón | 3430 | BA S/E LLAIMA 66KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76513599 | 1 | INMOLISA SPA | 0.22 | 0.20931 | 0.03 | 1 | 0 | 0 | 0.22 | NO | 2023-12-15 11:34 | 2023-12-15 11:44 | 2023-12-15 11:42 | 0.13 | 0 | 0.0286 | 0 | 0.11364 |  | 0.11364 | 1 | 0.33145 | 1 |  | NO APLICA | 0.11364 | 1 | 0.33145 | 0 |  | LAUTARO | E
B2384C04270001651 | B2384C0427LT857586001651 | B2384C0427 | SI | 1651 | EAF 538-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 672 | S/E BAÑOS DEL TORO | 3174 | S/E BAÑOS DEL TORO H1 | Compañía Minera Zaldívar | 2384 | BA S/E ZALDIVAR 220KV BP1 | 427 | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR SPA | LT | 85758600 | 1 | Compañía Minera Zaldívar | 43.21 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 43.21 | NO | 2023-12-15 15:38 | 2023-12-15 17:33 | 2023-12-15 17:33 | 1.91 | 0 | 82.5311 | 0 | 1.91 |  | 1.91 | 1 | 82.5311 |  |  | NO APLICA | 17.36 | 4 | 778.0356 | 82.5311 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | Tr y Fr | Fr
B2140C04260001652 | B2140C0426LT865421001652 | B2140C0426 | SI | 1652 | EAF 539-2023 | Forzado | TD | SI | NO | 2179 | S/E BOMBEO 2 (SGO) | 26053 | S/E BOMBEO 2 (SGO) B2 | Línea Bombeo 2 - Bombeo 3 | 2140 | BA S/E KAPATUR 220KV BP1 | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | 1 | MINERA SPENCE | 28.31 | 0 | 6.63 | 1 |  |  | 28.31 | NO | 2023-12-19 05:51 | 2023-12-19 05:59 | 2023-12-19 05:59 | 0.13 | 0 | 3.6803 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | MEJILLONES | NO APLICA
B0064C01160001653 | B0064C0116RE760731621653 | B0064C0116 | NO | 1653 | EAF 540-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 528 | S/E DEGAÑ | 315 | S/E DEGAÑ E1 | Butalcura | 64 | BA S/E DEGAÑ 23KV B1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1107 | Clientes Regulados | 0 | 0.17982 | 0.46 |  |  |  | 0.17982 | NO | 2023-12-19 10:56 | 2023-12-19 11:01 | 2023-12-19 11:02 | 0.09 | 0 | 0.016184 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ANCUD,DALCAHUE | SIN INFORMACION
B0064C01160001653 | B0064C0116RE760731621653 | B0064C0116 | NO | 1653 | EAF 540-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 528 | S/E DEGAÑ | 316 | S/E DEGAÑ E2 | Quemchi | 64 | BA S/E DEGAÑ 23KV B1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 4292 | Clientes Regulados | 0 | 1.5402 | 3.94 |  |  |  | 1.5402 | NO | 2023-12-19 10:56 | 2023-12-19 11:01 | 2023-12-19 11:02 | 0.09 | 0 | 0.13862 | 0 | 0.09 |  | 0.09 | 1 | 0.1548 |  |  | SIN INFORMACION | 0.09 | 1 | 0.1548 | 0 |  | ANCUD,DALCAHUE,QUEMCHI | SIN INFORMACION
B0123C01120001654 | B0123C0112RE760731641654 | B0123C0112 | NO | 1654 | EAF 541-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 106 | Clientes Regulados | 0 | 0.015842 | 0.07 |  | 0.0027195 | 0 | 0.015842 | NO | 2023-12-19 20:19 | 2023-12-20 04:40 | 2023-12-19 20:29 | 0.16 | 0 | 0.0025346 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 106 |  | 0 | [5 empty] | ARAUCO | E
B0123C01120001654 | B0123C0112RE760731641654 | B0123C0112 | NO | 1654 | EAF 541-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 19239 | Clientes Regulados | 0 | 6.5211 | 3.5 |  | 9.5964 | 0 | 6.5211 | NO | 2023-12-19 20:19 | 2023-12-20 04:40 | 2023-12-19 21:47 | 1.46 | 0 | 9.5208 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 19239 |  | 0 | [5 empty] | LEBU | E
B0123C01120001654 | B0123C0112RE760731641654 | B0123C0112 | NO | 1654 | EAF 541-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa - Lebu | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2465 | Clientes Regulados | 0 | 0.57636 | 1.06 |  | 2.4486 | 0 | 0.57636 | NO | 2023-12-19 20:19 | 2023-12-20 04:40 | 2023-12-20 00:33 | 4.23 | 0 | 2.438 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2465 |  | 0 | [5 empty] | LEBU | E
B0123C01120001654 | B0123C0112RE760731641654 | B0123C0112 | NO | 1654 | EAF 541-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa - Lebu | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 12 | Clientes Regulados | 0 | 0.0011477 | 0.06 |  | 0.00044824 | 0 | 0.0011477 | NO | 2023-12-19 20:19 | 2023-12-20 04:40 | 2023-12-19 20:42 | 0.38 | 0 | 0.00043612 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 11 |  | 0 | [5 empty] | LOS ALAMOS | E
B0123C01120001654 | B0123C0112LD768333001654 | B0123C0112 | NO | 1654 | EAF 541-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa - Lebu | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.15 | 0.0011477 | No Aplica | 1 |  |  | 0.15 | NO | 2023-12-19 20:19 | 2023-12-20 04:40 | 2023-12-19 20:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6466 |  | 1.6466 | 1 | 11.9617 | 1 |  | NO APLICA | 11.1697 | 7 | 55.4457 | 11.9617 |  | LEBU | NO APLICA | Tr y Fr | Fr
B0994C02130001655 | B0994C0213RE967661101655 | B0994C0213 | NO | 1655 | EAF 542-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4494 | S/E CASABLANCA C3 | Córpora | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | RE | 96766110 | 2023 | Clientes Regulados | 0 | 0.1716 | 5.06 |  | 0.01144 | 0 | 0.1716 | NO | 2023-12-20 03:47 | 2023-12-20 03:51 | 2023-12-20 03:51 | 0.06 | 0 | 0.010296 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 154 |  | 0 | [5 empty] | CASABLANCA | C
B0994C02130001655 | B0994C0213RE967661101655 | B0994C0213 | NO | 1655 | EAF 542-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4494 | S/E CASABLANCA C3 | Córpora | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | RE | 96766110 | 2023 | Clientes Regulados | 0 | 2.8925 | 5.06 |  | 0.19284 | 0 | 2.8925 | NO | 2023-12-20 03:47 | 2023-12-20 03:51 | 2023-12-20 03:51 | 0.06 | 0 | 0.17355 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.18385 | 1869 |  | 0 | 0.39 | 2 | 4.5101 | 0 |  | CASABLANCA | C
B0136C01040001656 | B0136C0104RE802377001656 | B0136C0104 | SI | 1656 | EAF 543-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 375 | S/E CHILLAN | 626 | S/E CHILLAN C4 | Los Barriales | 136 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 1231 | Clientes Regulados | 0 | 0.01 | 0.8 |  | 0.01 | 0 | 0.01 | NO | 2023-12-21 11:31 | 2023-12-21 12:54 | 2023-12-21 12:54 | 1.38 | 0 | 0.0138 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7 |  | 0 | [5 empty] | CHILLAN | E
B0136C01040001656 | B0136C0104RE802377001656 | B0136C0104 | SI | 1656 | EAF 543-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 375 | S/E CHILLAN | 626 | S/E CHILLAN C4 | Los Barriales | 136 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 1231 | Clientes Regulados | 0 | 0.22 | 0.8 |  | 0.3 | 0 | 0.22 | NO | 2023-12-21 11:31 | 2023-12-21 12:54 | 2023-12-21 12:54 | 1.38 | 0 | 0.3036 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1189 |  | 0 | [5 empty] | PINTO | E
B0136C01040001656 | B0136C0104RE802377001656 | B0136C0104 | SI | 1656 | EAF 543-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 375 | S/E CHILLAN | 626 | S/E CHILLAN C4 | Los Barriales | 136 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 1231 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0.8 |  | 0.01 | 0 | 0 | NO | 2023-12-21 11:31 | 2023-12-21 12:54 | 2023-12-21 12:54 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 34 |  | 0 | [5 empty] | SAN IGNACIO | E
B0136C01040001656 | B0136C0104LD761006251656 | B0136C0104 | SI | 1656 | EAF 543-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 221 | S/E CANDELARIA | 136 | S/E CANDELARIA JR | RENTAS PATIO I SPA | 136 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | LD | 76100625 | 1 | RENTAS PATIO I SPA | 0.09 | 0 | No Aplica | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2023-12-21 11:31 | 2023-12-21 12:54 | 2023-12-21 12:54 | 1.38 | 0 | 0.1242 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CHILLAN | NO APLICA
B1056C01040001656 | B1056C0104RE802377001656 | B1056C0104 | NO | 1656 | EAF 543-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 828 | S/E RECINTO | 4778 | S/E RECINTO F-F1 | Invernada | 1056 | BA S/E RECINTO 23KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 3029 | Clientes Regulados | 0 | 0.01 | 1.97 |  | 0.09 | 0 | 0.01 | NO | 2023-12-21 11:31 | 2023-12-21 18:11 | 2023-12-21 18:11 | 6.66 | 0 | 0.0666 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 39 |  | 0 | [5 empty] | EL CARMEN | E
B1056C01040001656 | B1056C0104RE802377001656 | B1056C0104 | NO | 1656 | EAF 543-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 828 | S/E RECINTO | 4778 | S/E RECINTO F-F1 | Invernada | 1056 | BA S/E RECINTO 23KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 3029 | Clientes Regulados | 0 | 0.76 | 1.97 |  | 5.09 | 0 | 0.76 | NO | 2023-12-21 11:31 | 2023-12-21 18:11 | 2023-12-21 18:11 | 6.66 | 0 | 5.0616 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2989 |  | 0 | [5 empty] | PINTO | E
B1056C01040001656 | B1056C0104LD769146021656 | B1056C0104 | NO | 1656 | EAF 543-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 423 | S/E LO MIRANDA | 1056 | S/E LO MIRANDA C1 | SOCIEDAD HOTELERA TERMAS DE CHILLAN SPA | 1056 | BA S/E RECINTO 23KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | LD | 76914602 | 1 | SOCIEDAD HOTELERA TERMAS DE CHILLAN SPA | 0.15 | 0 | No Aplica | 1 |  |  | 0.15 | NO | 2023-12-21 11:31 | 2023-12-21 18:11 | 2023-12-21 18:11 | 6.66 | 0 | 0.999 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | EL CARMEN | NO APLICA
B1057C01040001656 | B1057C0104RE802377001656 | B1057C0104 | NO | 1656 | EAF 543-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1716 | S/E CIRUELITO | 15657 | S/E CIRUELITO F1 | Recinto | 1057 | BA S/E CIRUELITO 13.2KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 1432 | Clientes Regulados | 0 | 0.24 | 0.93 |  | 0.33 | 0 | 0.24 | NO | 2023-12-21 11:31 | 2023-12-21 12:54 | 2023-12-21 12:54 | 1.38 | 0 | 0.3312 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1287 |  | 0 | [5 empty] | PINTO | E
B1057C01040001656 | B1057C0104RE802377001656 | B1057C0104 | NO | 1656 | EAF 543-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1716 | S/E CIRUELITO | 15657 | S/E CIRUELITO F1 | Recinto | 1057 | BA S/E CIRUELITO 13.2KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 1432 | Clientes Regulados | 0 | 0.03 | 0.93 |  | 0.04 | 0 | 0.03 | NO | 2023-12-21 11:31 | 2023-12-21 12:54 | 2023-12-21 12:54 | 1.38 | 0 | 0.0414 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 145 |  | 0 | [5 empty] | SAN IGNACIO | E
B0127C00850001657 | B0127C0085RE764113211657 | B0127C0085 | SI | 1657 | EAF 544-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 366 | S/E HOSPITAL | 919 | S/E HOSPITAL C1 | Angostura | 127 | BA S/E HOSPITAL 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1500 | Clientes Regulados | 0 | 0.972 | 1.89 |  | 5.7672 | 0 | 0.972 | NO | 2023-12-25 17:05 | 2023-12-25 22:49 | 2023-12-25 23:01 | 5.93 | 0 | 5.764 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1497 |  | 0 | [5 empty] | PAINE | E
B0127C00850001657 | B0127C0085RE764113211657 | B0127C0085 | SI | 1657 | EAF 544-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 366 | S/E HOSPITAL | 919 | S/E HOSPITAL C1 | Angostura | 127 | BA S/E HOSPITAL 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1500 | Clientes Regulados | 0 | 0.007 | 1.89 |  | 0.04153 | 0 | 0.007 | NO | 2023-12-25 17:05 | 2023-12-25 22:49 | 2023-12-25 23:01 | 5.93 | 0 | 0.04151 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | MOSTAZAL | E
B0127C00850001657 | B0127C0085RE764113211657 | B0127C0085 | SI | 1657 | EAF 544-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 366 | S/E HOSPITAL | 33030 | S/E HOSPITAL C3 | Challay | 127 | BA S/E HOSPITAL 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2800 | Clientes Regulados | 0 | 2.232 | 4.7 |  | 9.5207 | 0 | 2.232 | NO | 2023-12-25 17:05 | 2023-12-25 22:49 | 2023-12-25 21:21 | 4.26 | 0 | 9.5083 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2800 |  | 0 | [5 empty] | PAINE | E
B0127C00850001657 | B0127C0085RE764113211657 | B0127C0085 | SI | 1657 | EAF 544-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 366 | S/E HOSPITAL | 918 | S/E HOSPITAL C2 | Champa | 127 | BA S/E HOSPITAL 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6037 | Clientes Regulados | 0 | 4.008 | 9.82 |  | 22.1108 | 0 | 4.008 | NO | 2023-12-25 17:05 | 2023-12-25 22:49 | 2023-12-25 22:36 | 5.51 | 0 | 22.0841 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6024 |  | 0 | [5 empty] | PAINE | E
B0127C00850001657 | B0127C0085RE764113211657 | B0127C0085 | SI | 1657 | EAF 544-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 366 | S/E HOSPITAL | 918 | S/E HOSPITAL C2 | Champa | 127 | BA S/E HOSPITAL 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6037 | Clientes Regulados | 0 | 0.01 | 9.82 |  | 0.05517 | 0 | 0.01 | NO | 2023-12-25 17:05 | 2023-12-25 22:49 | 2023-12-25 22:36 | 5.51 | 0 | 0.0551 | 0 | 5.1809 |  | 5.1809 | 1 | 37.453 | 13 |  | 0 | 5.1809 | 1 | 37.453 | 15.766 |  | BUIN | E | Tr | Tr
B0139C00850001658 | B0139C0085RE764113211658 | B0139C0085 | SI | 1658 | EAF 545-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 378 | S/E ANDALIEN | 501 | S/E ANDALIEN C3 | Lo Galindo | 139 | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8444 | Clientes Regulados | 0 | 3.89 | 3.33 |  | 1.69 | 0 | 3.89 | NO | 2023-12-25 20:17 | 2023-12-25 20:43 | 2023-12-25 20:43 | 0.43 | 0 | 1.6727 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8444 |  | 0 | [5 empty] | CONCEPCION | E
B0139C00850001658 | B0139C0085RE764113211658 | B0139C0085 | SI | 1658 | EAF 545-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 378 | S/E ANDALIEN | 503 | S/E ANDALIEN C1 | Cosmito | 139 | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9739 | Clientes Regulados | 0 | 0.03 | 3.52 |  | 0.03 | 0 | 0.03 | NO | 2023-12-25 20:17 | 2023-12-26 01:58 | 2023-12-25 21:19 | 1.03 | 0 | 0.0309 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 26 |  | 0 | [5 empty] | PENCO | E
B0139C00850001658 | B0139C0085RE764113211658 | B0139C0085 | SI | 1658 | EAF 545-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 378 | S/E ANDALIEN | 503 | S/E ANDALIEN C1 | Cosmito | 139 | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9739 | Clientes Regulados | 0 | 2.87 | 3.52 |  | 2.96 | 0 | 2.87 | NO | 2023-12-25 20:17 | 2023-12-26 01:58 | 2023-12-25 21:19 | 1.03 | 0 | 2.9561 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9713 |  | 0 | [5 empty] | CONCEPCION | E
B0139C00850001658 | B0139C0085RE764113211658 | B0139C0085 | SI | 1658 | EAF 545-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 378 | S/E ANDALIEN | 32585 | S/E ANDALIEN C7 | Chillancito | 139 | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8765 | Clientes Regulados | 0 | 3.39 | 3.72 |  | 5.16 | 0 | 3.39 | NO | 2023-12-25 20:17 | 2023-12-26 01:58 | 2023-12-25 21:48 | 1.51 | 0 | 5.1189 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8765 |  | 0 | [5 empty] | CONCEPCION | E
B0139C00850001658 | B0139C0085RE764113211658 | B0139C0085 | SI | 1658 | EAF 545-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 378 | S/E ANDALIEN | 32585 | S/E ANDALIEN C7 | Chillancito | 139 | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2023-12-25 20:17 | 2023-12-26 01:58 | 2023-12-25 22:02 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 | [5 empty] | CHIGUAYANTE | E
B0139C00850001658 | B0139C0085LD703601001658 | B0139C0085 | SI | 1658 | EAF 545-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 378 | S/E ANDALIEN | 494 | S/E ANDALIEN C2 | CHILLANCITO | 139 | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 70360100 | 1 | ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD | 0.09 | 0 | No Aplica | 1 | 0 | 0 | 0.09 | NO | 2023-12-25 20:17 | 2023-12-26 01:58 | 2023-12-25 21:48 | 1.51 | 0 | 0.1359 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CONCEPCION | E
B0139C00850001658 | B0139C0085LD768333001658 | B0139C0085 | SI | 1658 | EAF 545-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 378 | S/E ANDALIEN | 494 | S/E ANDALIEN C2 | CHILLANCITO | 139 | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.28 | 0 | No Aplica | 1 | 0 | 0 | 0.28 | NO | 2023-12-25 20:17 | 2023-12-26 01:58 | 2023-12-25 21:48 | 1.51 | 0 | 0.4228 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CONCEPCION | E
B0139C00850001658 | B0139C0085LD610040681658 | B0139C0085 | SI | 1658 | EAF 545-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 378 | S/E ANDALIEN | 503 | S/E ANDALIEN C1 | COSMITO | 139 | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 61004068 | 1 | GENDARMERIA DE CHILE DIRECCION REGIONAL CONCEPCION | 0.38 | 0 | No Aplica | 1 | 0 | 0 | 0.38 | NO | 2023-12-25 20:17 | 2023-12-26 01:58 | 2023-12-25 21:19 | 1.03 | 0 | 0.3914 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CONCEPCION | E
B0139C00850001658 | B0139C0085LD761149481658 | B0139C0085 | SI | 1658 | EAF 545-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 378 | S/E ANDALIEN | 501 | S/E ANDALIEN C3 | LO GALINDO | 139 | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76114948 | 1 | INMOB Y CONST OFICINAS SAN ANDRES S.A. | 0.2 | 0 | No Aplica | 1 | 0 | 0 | 0.2 | NO | 2023-12-25 20:17 | 2023-12-26 01:58 | 2023-12-25 20:43 | 0.43 | 0 | 0.086 | 0 | 0.97167 |  | 0.97167 | 1 | 10.8147 | 1 |  | NO APLICA | 0.97167 | 1 | 10.8147 | 0 |  | CONCEPCION | E
B0187C00850001658 | B0187C0085RE764113211658 | B0187C0085 | NO | 1658 | EAF 545-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 427 | S/E MAHNS | 1128 | S/E MAHNS C1 | Intercionexión | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1403 | Clientes Regulados | 0 | 0.41 | 0.66 |  | 0.07 | 0 | 0.41 | NO | 2023-12-25 20:17 | 2023-12-25 20:27 | 2023-12-25 20:27 | 0.16 | 0 | 0.0656 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1393 |  | 0 | [5 empty] | TOME | E
B0187C00850001658 | B0187C0085RE764113211658 | B0187C0085 | NO | 1658 | EAF 545-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 427 | S/E MAHNS | 1126 | S/E MAHNS C4 | Linos | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0.04 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2023-12-25 20:17 | 2023-12-25 20:27 | 2023-12-25 20:27 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | PENCO | E
B0187C00850001658 | B0187C0085RE764113211658 | B0187C0085 | NO | 1658 | EAF 545-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 427 | S/E MAHNS | 26487 | S/E MAHNS C5 | Nogueira | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8310 | Clientes Regulados | 0 | 2.29 | 2.8 |  | 0.38 | 0 | 2.29 | NO | 2023-12-25 20:17 | 2023-12-25 20:27 | 2023-12-25 20:27 | 0.16 | 0 | 0.3664 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8292 |  | 0 | [5 empty] | TOME | E
B0187C00850001658 | B0187C0085RE764113211658 | B0187C0085 | NO | 1658 | EAF 545-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 427 | S/E MAHNS | 26488 | S/E MAHNS C6 | Lirquén | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2918 | Clientes Regulados | 0 | 1.16 | 1.1 |  | 0.19 | 0 | 1.16 | NO | 2023-12-25 20:17 | 2023-12-25 20:27 | 2023-12-25 20:27 | 0.16 | 0 | 0.1856 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2912 |  | 0 | [5 empty] | TOME | E
B0187C00850001658 | B0187C0085RE764113211658 | B0187C0085 | NO | 1658 | EAF 545-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 427 | S/E MAHNS | 26489 | S/E MAHNS C7 | Dichato | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10316 | Clientes Regulados | 0 | 2.65 | 3.2 |  | 0.44 | 0 | 2.65 | NO | 2023-12-25 20:17 | 2023-12-25 20:27 | 2023-12-25 20:27 | 0.16 | 0 | 0.424 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10293 |  | 0 | [5 empty] | TOME | E
B0187C00850001658 | B0187C0085LD768333001658 | B0187C0085 | NO | 1658 | EAF 545-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 427 | S/E MAHNS | 1123 | S/E MAHNS C2 | DICHATO | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.15 | 0 | No Aplica | 1 | 0 | 0 | 0.15 | NO | 2023-12-25 20:17 | 2023-12-25 20:27 | 2023-12-25 20:27 | 0.16 | 0 | 0.024 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TOME | E
B0187C00850001658 | B0187C0085LD969999701658 | B0187C0085 | NO | 1658 | EAF 545-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 427 | S/E MAHNS | 1128 | S/E MAHNS C1 | INTERCONEXION | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96999970 | 1 | CROSSVILLE FABRIC CHILE S.A. | 0.6 | 0 | No Aplica | 1 | 0 | 0 | 0.6 | NO | 2023-12-25 20:17 | 2023-12-25 20:27 | 2023-12-25 20:27 | 0.16 | 0 | 0.096 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TOME | E
B0187C00850001658 | B0187C0085LD761438211658 | B0187C0085 | NO | 1658 | EAF 545-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 427 | S/E MAHNS | 1125 | S/E MAHNS C3 | NOGUEIRA | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76143821 | 1 | CAMANCHACA PESCA SUR S.A. | 0.33 | 0 | No Aplica | 1 | 0 | 0 | 0.33 | NO | 2023-12-25 20:17 | 2023-12-25 20:27 | 2023-12-25 20:27 | 0.16 | 0 | 0.0528 | 0 | 0.16 |  | 0.16 | 1 | 1.2144 | 1 |  | NO APLICA | 2.7296 | 5 | 20.6569 | 1.2144 |  | TOME | E | Fr | Fr
B0276C00850001658 | B0276C0085RE764113211658 | B0276C0085 | NO | 1658 | EAF 545-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 413 | S/E TOME | 15866 | S/E TOME E2 | Coelemu | 276 | BA S/E TOME 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4428 | Clientes Regulados | 0 | 0.04 | 3.08 |  | 0.01 | 0 | 0.04 | NO | 2023-12-25 20:17 | 2023-12-25 20:27 | 2023-12-25 20:27 | 0.16 | 0 | 0.0064 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 89 |  | 0 | [5 empty] | TOME | E
B0276C00850001658 | B0276C0085RE764113211658 | B0276C0085 | NO | 1658 | EAF 545-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 413 | S/E TOME | 15866 | S/E TOME E2 | Coelemu | 276 | BA S/E TOME 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4428 | Clientes Regulados | 0 | 1.21 | 3.08 |  | 0.18 | 0 | 1.21 | NO | 2023-12-25 20:17 | 2023-12-25 20:27 | 2023-12-25 20:26 | 0.15 | 0 | 0.1815 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3971 |  | 0 | [5 empty] | COELEMU | E
B0276C00850001658 | B0276C0085RE764113211658 | B0276C0085 | NO | 1658 | EAF 545-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 413 | S/E TOME | 15866 | S/E TOME E2 | Coelemu | 276 | BA S/E TOME 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4428 | Clientes Regulados | 0 | 0.09 | 3.08 |  | 0.01 | 0 | 0.09 | NO | 2023-12-25 20:17 | 2023-12-25 20:27 | 2023-12-25 20:26 | 0.15 | 0 | 0.0135 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 368 |  | 0 | [5 empty] | TREHUACO | E
B0276C00850001658 | B0276C0085RE764113211658 | B0276C0085 | NO | 1658 | EAF 545-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 413 | S/E TOME | 13230 | S/E TOME E3 | Rafael | 276 | BA S/E TOME 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1728 | Clientes Regulados | 0 | 0.02 | 0.27 |  | 0 | 0 | 0.02 | NO | 2023-12-25 20:17 | 2023-12-25 20:27 | 2023-12-25 20:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 125 |  | 0 | [5 empty] | COELEMU | E
B0276C00850001658 | B0276C0085RE764113211658 | B0276C0085 | NO | 1658 | EAF 545-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 413 | S/E TOME | 13230 | S/E TOME E3 | Rafael | 276 | BA S/E TOME 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1728 | Clientes Regulados | 0 | 0.32 | 0.27 |  | 0.05 | 0 | 0.32 | NO | 2023-12-25 20:17 | 2023-12-25 20:27 | 2023-12-25 20:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11988 |  | 0.11988 | 1 | 0.2014 | 1602 |  | 0 | 1.3863 | 5 | 3.171 | 0.2014 |  | TOME | E | Fr | Fr
B0170C00850001659 | B0170C0085LD856292001659 | B0170C0085 | SI | 1659 | EAF 546-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 835 | S/E EL MANZANO (CGE) C1 | AGRICOLA LYON LTDA | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 85629200 | 1 | AGRICOLA LYON LTDA | 0.04 | 0 | No Aplica | 1 | 0 | 0 | 0.04 | NO | 2023-12-27 10:24 | 2023-12-27 12:20 | 2023-12-27 12:50 | 2.18 | 0.24 | 0.0872 | 0 | 2.18 |  | 2.18 | 1 | 0.0872 | 1 |  | NO APLICA | 8.9773 | 3 | 0.87676 | 0.0872 |  | PICHIDEGUA | NO APLICA | Tr y Fr | Fr
B0207C00850001659 | B0207C0085RE764113211659 | B0207C0085 | NO | 1659 | EAF 546-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 833 | S/E EL MANZANO (CGE) C2 | LOS CISNES | 207 | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2184 | Clientes Regulados | 0 | 0.3138 | 1.76 |  | 7.378 | 0 | 0.3138 | NO | 2023-12-27 10:24 | 2023-12-27 12:20 | 2023-12-27 12:26 | 2.03 | 0 | 0.63701 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2184 |  | 0 | [5 empty] | LAS CABRAS | E
B0207C00850001659 | B0207C0085RE764113211659 | B0207C0085 | NO | 1659 | EAF 546-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 835 | S/E EL MANZANO (CGE) C1 | EL ESTERO | 207 | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6079 | Clientes Regulados | 0 | 0.3483 | 7.23 |  | 9.943 | 0 | 0.3483 | NO | 2023-12-27 10:24 | 2023-12-27 12:20 | 2023-12-27 12:50 | 2.18 | 0.24 | 0.75929 | 0.083592 | 0 |  | 0 |  |  | 2254 | 0.083592 | NO INFORMADO | [5 empty] | LAS CABRAS | E
B0207C00850001659 | B0207C0085RE764113211659 | B0207C0085 | NO | 1659 | EAF 546-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 835 | S/E EL MANZANO (CGE) C1 | EL ESTERO | 207 | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6079 | Clientes Regulados | 0 | 0.6743 | 7.23 |  | 12.6875 | 0 | 0.6743 | NO | 2023-12-27 10:24 | 2023-12-27 12:20 | 2023-12-27 12:50 | 2.18 | 0.24 | 1.47 | 0.16183 | 2.1448 |  | 2.1448 | 1 | 2.8663 | 3825 | 0.16183 | NO INFORMADO | 12.4605 | 3 | 45.8838 | 2.8663 |  | PICHIDEGUA | E | Tr | Tr
B0586C00850001660 | B0586C0085RE764113211660 | B0586C0085 | SI | 1660 | EAF 547-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 642 | S/E LAS ARAÑAS | 2993 | S/E LAS ARAÑAS E1 | SUPER POLLO | 586 | BA S/E LAS ARAÑAS 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 14 | Clientes Regulados | 0 | 0.012 | 4.7 |  | 0.0188 | 0 | 0.012 | NO | 2023-12-27 15:34 | 2023-12-27 15:34 | 2023-12-27 17:30 | 0.25 | 1.68 | 0.003 | 0.02016 | 0.25 |  | 0.25 | 1 | 0.003 | 14 | 0.02016 | NO INFORMADO | 0.43 | 2 | 0.1362 | 0 |  | SAN PEDRO | E
B0595C00850001661 | B0595C0085RE764113211661 | B0595C0085 | SI | 1661 | EAF 548-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 646 | S/E MANDINGA | 3032 | S/E MANDINGA C2 | SAN MANUEL | 595 | BA S/E MANDINGA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4905 | Clientes Regulados | 0 | 2.154 | 3.53 |  | 0.2154 | 0 | 2.154 | NO | 2023-12-27 20:42 | 2023-12-27 20:47 | 2023-12-27 20:48 | 0.09 | 0 | 0.19386 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4902 |  | 0 | [5 empty] | MELIPILLA | E
B0595C00850001661 | B0595C0085RE764113211661 | B0595C0085 | SI | 1661 | EAF 548-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 646 | S/E MANDINGA | 3031 | S/E MANDINGA C1 | TANTEHUE | 595 | BA S/E MANDINGA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 856 | Clientes Regulados | 0 | 0.464 | 0.51 |  | 0.0464 | 0 | 0.464 | NO | 2023-12-27 20:42 | 2023-12-27 20:47 | 2023-12-27 20:48 | 0.09 | 0 | 0.04176 | 0 | 0.09 |  | 0.09 | 1 | 0.23562 | 855 |  | 0 | 1.6602 | 2 | 1.2154 | 0 |  | MELIPILLA | E
B1073C01120001662 | B1073C0112RE760731641662 | B1073C0112 | NO | 1662 | EAF 549-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14364 | S/E IMPERIAL E1 | Imperial Ciudad / E1 | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4879 | Clientes Regulados | 0 | 1.4467 | 3.07 |  | 0.30214 | 0 | 1.4467 | NO | 2023-12-27 22:06 | 27-12-2023 22:16 | 2023-12-27 22:18 | 0.19 | 0 | 0.27486 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4878 |  | 0 | [5 empty] | NUEVA IMPERIAL | E
B1073C01120001662 | B1073C0112RE760731641662 | B1073C0112 | NO | 1662 | EAF 549-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | Carahue / E2 | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1555 | Clientes Regulados | 0 | 0.00022258 | 0.74 |  | 4.0807e-05 | 0 | 0.00022258 | NO | 2023-12-27 22:06 | 27-12-2023 22:16 | 2023-12-27 22:16 | 0.16 | 0 | 3.5614e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | CHOLCHOL | E
B1073C01120001662 | B1073C0112RE760731641662 | B1073C0112 | NO | 1662 | EAF 549-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | Carahue / E2 | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1555 | Clientes Regulados | 0 | 0.24454 | 0.74 |  | 0.044831 | 0 | 0.24454 | NO | 2023-12-27 22:06 | 27-12-2023 22:16 | 2023-12-27 22:16 | 0.16 | 0 | 0.039126 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1553 |  | 0 | [5 empty] | NUEVA IMPERIAL | E
B1073C01120001662 | B1073C0112RE760731641662 | B1073C0112 | NO | 1662 | EAF 549-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | Imperial Puerto Saavedra / E4 | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2965 | Clientes Regulados | 0 | 0.56541 | 2 |  | 0.10366 | 0 | 0.56541 | NO | 2023-12-27 22:06 | 27-12-2023 22:16 | 2023-12-27 22:16 | 0.16 | 0 | 0.090466 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2166 |  | 0 | [5 empty] | CARAHUE | E
B1073C01120001662 | B1073C0112RE760731641662 | B1073C0112 | NO | 1662 | EAF 549-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | Imperial Puerto Saavedra / E4 | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2965 | Clientes Regulados | 0 | 0.24491 | 2 |  | 0.0449 | 0 | 0.24491 | NO | 2023-12-27 22:06 | 27-12-2023 22:16 | 2023-12-27 22:16 | 0.16 | 0 | 0.039185 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 779 |  | 0 | [5 empty] | NUEVA IMPERIAL | E
B1073C01120001662 | B1073C0112RE760731641662 | B1073C0112 | NO | 1662 | EAF 549-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | Imperial Puerto Saavedra / E4 | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2965 | Clientes Regulados | 0 | 0.0016172 | 2 |  | 0.00029649 | 0 | 0.0016172 | NO | 2023-12-27 22:06 | 27-12-2023 22:16 | 2023-12-27 22:16 | 0.16 | 0 | 0.00025875 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 20 |  | 0 | [5 empty] | TEODORO SCHMIDT | E
B1073C01120001662 | B1073C0112RE760731641662 | B1073C0112 | NO | 1662 | EAF 549-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | Chol Chol / E6 | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5990 | Clientes Regulados | 0 | 0.0006107 | 3.55 |  | 0.00011196 | 0 | 0.0006107 | NO | 2023-12-27 22:06 | 27-12-2023 22:16 | 2023-12-27 22:16 | 0.16 | 0 | 9.7712e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 11 |  | 0 | [5 empty] | CARAHUE | E
B1073C01120001662 | B1073C0112RE760731641662 | B1073C0112 | NO | 1662 | EAF 549-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | Chol Chol / E6 | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5990 | Clientes Regulados | 0 | 0.85922 | 3.55 |  | 0.15752 | 0 | 0.85922 | NO | 2023-12-27 22:06 | 27-12-2023 22:16 | 2023-12-27 22:16 | 0.16 | 0 | 0.13747 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3787 |  | 0 | [5 empty] | CHOLCHOL | E
B1073C01120001662 | B1073C0112RE760731641662 | B1073C0112 | NO | 1662 | EAF 549-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | Chol Chol / E6 | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5990 | Clientes Regulados | 0 | 0.10576 | 3.55 |  | 0.01939 | 0 | 0.10576 | NO | 2023-12-27 22:06 | 27-12-2023 22:16 | 2023-12-27 22:16 | 0.16 | 0 | 0.016922 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 998 |  | 0 | [5 empty] | GALVARINO | E
B1073C01120001662 | B1073C0112RE760731641662 | B1073C0112 | NO | 1662 | EAF 549-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | Chol Chol / E6 | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5990 | Clientes Regulados | 0 | 0.021733 | 3.55 |  | 0.0039845 | 0 | 0.021733 | NO | 2023-12-27 22:06 | 27-12-2023 22:16 | 2023-12-27 22:16 | 0.16 | 0 | 0.0034773 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 208 |  | 0 | [5 empty] | LUMACO | E
B1073C01120001662 | B1073C0112RE760731641662 | B1073C0112 | NO | 1662 | EAF 549-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | Chol Chol / E6 | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5990 | Clientes Regulados | 0 | 0.1524 | 3.55 |  | 0.02794 | 0 | 0.1524 | NO | 2023-12-27 22:06 | 27-12-2023 22:16 | 2023-12-27 22:16 | 0.16 | 0 | 0.024384 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 903 |  | 0 | [5 empty] | NUEVA IMPERIAL | E
B1073C01120001662 | B1073C0112RE760731641662 | B1073C0112 | NO | 1662 | EAF 549-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | Chol Chol / E6 | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5990 | Clientes Regulados | 0 | 0.0090136 | 3.55 |  | 0.0016525 | 0 | 0.0090136 | NO | 2023-12-27 22:06 | 27-12-2023 22:16 | 2023-12-27 22:16 | 0.16 | 0 | 0.0014422 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 80 |  | 0 | [5 empty] | TEMUCO | E
B1073C01120001662 | B1073C0112RE760731641662 | B1073C0112 | NO | 1662 | EAF 549-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | Chol Chol / E6 | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5990 | Clientes Regulados | 0 | 0.00035096 | 3.55 |  | 6.4343e-05 | 0 | 0.00035096 | NO | 2023-12-27 22:06 | 27-12-2023 22:16 | 2023-12-27 22:16 | 0.16 | 0 | 5.6154e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | TRAIGUÉN | E
B1073C01120001662 | B1073C0112RE760731641662 | B1073C0112 | NO | 1662 | EAF 549-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | Imperial Puerto Saavedra / E4 | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4586 | Clientes Regulados | 0 | 0.89982 | 2.51 |  | 0.24328 | 0 | 0.89982 | NO | 2023-12-27 22:06 | 27-12-2023 22:16 | 2023-12-27 22:21 | 0.25 | 0 | 0.22495 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4586 |  | 0 | [5 empty] | SAAVEDRA | E
B1073C01120001662 | B1073C0112RE760731641662 | B1073C0112 | NO | 1662 | EAF 549-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | Carahue / E2 | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7356 | Clientes Regulados | 0 | 1.6004 | 3.67 |  | 0.46576 | 0 | 1.6004 | NO | 2023-12-27 22:06 | 27-12-2023 22:16 | 2023-12-27 22:22 | 0.27 | 0 | 0.4321 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7356 |  | 0 | [5 empty] | CARAHUE | E
B1073C01120001662 | B1073C0112RE760731641662 | B1073C0112 | NO | 1662 | EAF 549-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | Carahue / E2 | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9 | Clientes Regulados | 0 | 0.00057934 | 0.01 |  | 0.00022433 | 0 | 0.00057934 | NO | 2023-12-27 22:06 | 27-12-2023 22:16 | 2023-12-27 22:28 | 0.37 | 0 | 0.00021436 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9 |  | 0 | [5 empty] | TIRUA | E
B1073C01120001662 | B1073C0112LD616074011662 | B1073C0112 | NO | 1662 | EAF 549-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14364 | S/E IMPERIAL E1 | Imperial Ciudad / E1 | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 61607401 | 1 | SERV.SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL NVA.IMPERIAL | 0.18 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 1 | 0.18 | NO | 2023-12-27 22:06 | 27-12-2023 22:16 | 2023-12-27 22:16 | 0.16 | 0 | 0.0288 | 0 | 0.20746 |  | 0.20746 | 1 | 1.3139 | 0 |  | NO APLICA | 1.0679 | 4 | 7.3729 | 0 |  | NUEVA IMPERIAL | E
B1075C01120001662 | B1075C0112RE760731641662 | B1075C0112 | NO | 1662 | EAF 549-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 840 | S/E LICANCO | 14380 | S/E LICANCO E1 | Licanco Quepe / E1 | 1075 | BA S/E LICANCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1499 | Clientes Regulados | 0 | 0.45093 | 2.4 |  | 0.069942 | 0 | 0.45093 | NO | 2023-12-27 22:06 | 27-12-2023 22:15 | 2023-12-27 22:14 | 0.13 | 0 | 0.058621 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1499 |  | 0 | [5 empty] | FREIRE | E
B1075C01120001662 | B1075C0112RE760731641662 | B1075C0112 | NO | 1662 | EAF 549-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 840 | S/E LICANCO | 14380 | S/E LICANCO E1 | Licanco Quepe / E1 | 1075 | BA S/E LICANCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1072 | Clientes Regulados | 0 | 0.23977 | 0.87 |  | 0.039962 | 0 | 0.23977 | NO | 2023-12-27 22:06 | 27-12-2023 22:15 | 2023-12-27 22:15 | 0.15 | 0 | 0.035966 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1071 |  | 0 | [5 empty] | PADRE LAS CASAS | E
B1075C01120001662 | B1075C0112RE760731641662 | B1075C0112 | NO | 1662 | EAF 549-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 840 | S/E LICANCO | 14381 | S/E LICANCO E2 | Licanco Padre Las Casas / E2 | 1075 | BA S/E LICANCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8545 | Clientes Regulados | 0 | 0.083958 | 7.95 |  | 0.013993 | 0 | 0.083958 | NO | 2023-12-27 22:06 | 27-12-2023 22:15 | 2023-12-27 22:15 | 0.15 | 0 | 0.012594 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 612 |  | 0 | [5 empty] | NUEVA IMPERIAL | E
B1075C01120001662 | B1075C0112RE760731641662 | B1075C0112 | NO | 1662 | EAF 549-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 840 | S/E LICANCO | 14381 | S/E LICANCO E2 | Licanco Padre Las Casas / E2 | 1075 | BA S/E LICANCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8545 | Clientes Regulados | 0 | 1.1802 | 7.95 |  | 0.1967 | 0 | 1.1802 | NO | 2023-12-27 22:06 | 27-12-2023 22:15 | 2023-12-27 22:15 | 0.15 | 0 | 0.17703 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1790 |  | 0 | [5 empty] | PADRE LAS CASAS | E
B1075C01120001662 | B1075C0112RE760731641662 | B1075C0112 | NO | 1662 | EAF 549-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 840 | S/E LICANCO | 14381 | S/E LICANCO E2 | Licanco Padre Las Casas / E2 | 1075 | BA S/E LICANCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8545 | Clientes Regulados | 0 | 1.4606 | 7.95 |  | 0.24344 | 0 | 1.4606 | NO | 2023-12-27 22:06 | 27-12-2023 22:15 | 2023-12-27 22:15 | 0.15 | 0 | 0.21909 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6141 |  | 0 | [5 empty] | TEMUCO | E
B1075C01120001662 | B1075C0112LD761162131662 | B1075C0112 | NO | 1662 | EAF 549-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 840 | S/E LICANCO | 14381 | S/E LICANCO E2 | Licanco Padre Las Casas / E2 | 1075 | BA S/E LICANCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76116213 | 1 | DESARROLLOS COMERCIALES S.A. | 0.07 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 1 | 0.07 | NO | 2023-12-27 22:06 | 27-12-2023 22:15 | 2023-12-27 22:15 | 0.15 | 0 | 0.0105 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | NO APLICA | [5 empty] | PADRE LAS CASAS | E
B1075C01120001662 | B1075C0112LD761006251662 | B1075C0112 | NO | 1662 | EAF 549-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 840 | S/E LICANCO | 14381 | S/E LICANCO E2 | Licanco Padre Las Casas / E2 | 1075 | BA S/E LICANCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76100625 | 1 | RENTAS PATIO I SPA | 0.07 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 1 | 0.07 | NO | 2023-12-27 22:06 | 27-12-2023 22:15 | 2023-12-27 22:15 | 0.15 | 0 | 0.0105 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | NO APLICA | [5 empty] | TEMUCO | E
B1075C01120001662 | B1075C0112LD761010371662 | B1075C0112 | NO | 1662 | EAF 549-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 840 | S/E LICANCO | 14380 | S/E LICANCO E1 | Licanco Quepe / E1 | 1075 | BA S/E LICANCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76101037 | 1 | SOC. CONC.AEROPUERTO ARAUCANIA S.A | 0.13 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 1 | 0.13 | NO | 2023-12-27 22:06 | 27-12-2023 22:15 | 2023-12-27 22:12 | 0.1 | 0 | 0.013 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | NO APLICA | [5 empty] | FREIRE | E
B1075C01120001662 | B1075C0112LD967728101662 | B1075C0112 | NO | 1662 | EAF 549-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 840 | S/E LICANCO | 14380 | S/E LICANCO E1 | Licanco Quepe / E1 | 1075 | BA S/E LICANCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96772810 | 1 | IANSAGRO S.A. | 0.42 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 1 | 0.42 | NO | 2023-12-27 22:06 | 27-12-2023 22:15 | 2023-12-27 22:15 | 0.15 | 0 | 0.063 | 0 | 0.14622 |  | 0.14622 | 1 | 0.6003 | 0 |  | NO APLICA | 1.0883 | 3 | 4.0932 | 0 |  | FREIRE | E
B3441C01120001662 | B3441C0112RE760731641662 | B3441C0112 | NO | 1662 | EAF 549-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2302 | S/E LAS VIOLETAS | 30166 | S/E LAS VIOLETAS E1 | Almagro / E1 | 3441 | BA S/E LAS VIOLETAS 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1351 | Clientes Regulados | 0 | 0.098276 | 0.62 |  | 0.013267 | 0 | 0.098276 | NO | 2023-12-27 22:06 | 27-12-2023 22:16 | 2023-12-27 22:13 | 0.11 | 0 | 0.01081 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 792 |  | 0 | [5 empty] | FREIRE | F
B3441C01120001662 | B3441C0112RE760731641662 | B3441C0112 | NO | 1662 | EAF 549-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2302 | S/E LAS VIOLETAS | 30166 | S/E LAS VIOLETAS E1 | Almagro / E1 | 3441 | BA S/E LAS VIOLETAS 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1351 | Clientes Regulados | 0 | 0.024935 | 0.62 |  | 0.0033662 | 0 | 0.024935 | NO | 2023-12-27 22:06 | 27-12-2023 22:16 | 2023-12-27 22:13 | 0.11 | 0 | 0.0027428 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 206 |  | 0 | [5 empty] | PADRE LAS CASAS | F
B3441C01120001662 | B3441C0112RE760731641662 | B3441C0112 | NO | 1662 | EAF 549-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2302 | S/E LAS VIOLETAS | 30166 | S/E LAS VIOLETAS E1 | Almagro / E1 | 3441 | BA S/E LAS VIOLETAS 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1351 | Clientes Regulados | 0 | 0.034081 | 0.62 |  | 0.0047815 | 0 | 0.034081 | NO | 2023-12-27 22:06 | 27-12-2023 22:16 | 2023-12-27 22:13 | 0.12 | 0 | 0.0040897 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 353 |  | 0 | [5 empty] | TEODORO SCHMIDT | F
B3441C01120001662 | B3441C0112RE760731641662 | B3441C0112 | NO | 1662 | EAF 549-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2302 | S/E LAS VIOLETAS | 30166 | S/E LAS VIOLETAS E1 | Almagro / E1 | 3441 | BA S/E LAS VIOLETAS 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3526 | Clientes Regulados | 0 | 0.6388 | 1.9 |  | 0.11257 | 0 | 0.6388 | NO | 2023-12-27 22:06 | 27-12-2023 22:16 | 2023-12-27 22:16 | 0.15 | 0 | 0.09582 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3526 |  | 0 | [5 empty] | NUEVA IMPERIAL | F
B3441C01120001662 | B3441C0112RE760731641662 | B3441C0112 | NO | 1662 | EAF 549-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2302 | S/E LAS VIOLETAS | 30166 | S/E LAS VIOLETAS E1 | Almagro / E1 | 3441 | BA S/E LAS VIOLETAS 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 73 | Clientes Regulados | 0 | 0.005273 | 0.06 |  | 0.00096671 | 0 | 0.005273 | NO | 2023-12-27 22:06 | 27-12-2023 22:16 | 2023-12-27 22:16 | 0.16 | 0 | 0.00084367 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 73 |  | 0 | [5 empty] | CARAHUE | F
B3441C01120001662 | B3441C0112RE760731641662 | B3441C0112 | NO | 1662 | EAF 549-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2302 | S/E LAS VIOLETAS | 30168 | S/E LAS VIOLETAS E3 | Labranza / E3 | 3441 | BA S/E LAS VIOLETAS 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 595 | Clientes Regulados | 0 | 0.40494 | 1.44 |  | 0.074239 | 0 | 0.40494 | NO | 2023-12-27 22:06 | 27-12-2023 22:16 | 2023-12-27 22:16 | 0.16 | 0 | 0.064791 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 593 |  | 0 | [5 empty] | NUEVA IMPERIAL | B
B3441C01120001662 | B3441C0112LD788920501662 | B3441C0112 | NO | 1662 | EAF 549-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2302 | S/E LAS VIOLETAS | 30168 | S/E LAS VIOLETAS E3 | Labranza / E3 | 3441 | BA S/E LAS VIOLETAS 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78892050 | 1 | MOLDURAS E INSUMOS LIMITADA | 0.39 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 1 | 0.39 | NO | 2023-12-27 22:06 | 27-12-2023 22:16 | 2023-12-27 22:16 | 0.16 | 0 | 0.0624 | 0 | 0.15129 |  | 0.15129 | 1 | 0.2415 | 0 |  | NO APLICA | 1.6013 | 3 | 3.2286 | 0 |  | NUEVA IMPERIAL | B
B1110C02240001663 | B1110C0224LT967318901663 | B1110C0224 | NO | 1663 | EAF 550-2023 | Forzado | TD | SI | SI | 875 | S/E CHUMPULLO | 12718 | S/E CHUMPULLO BT1 | CARTULINAS CMPC SPA | 1110 | BA S/E CHUMPULLO 66KV | 224 | CARTULINAS CMPC SPA | LT | 96731890 | 1 | CARTULINAS CMPC S.A. | 6.35 | 0 | 5.52 | 1 |  |  | 6.35 | NO | 2023-12-29 08:16 | 2023-12-29 22:28 | 2023-12-29 22:28 | 14.2 | 0 | 90.17 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | VALDIVIA | NO APLICA
B0140C01120001664 | B0140C0112RE760731641664 | B0140C0112 | SI | 1664 | EAF 551-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 510 | S/E ANGOL B2 | SIN INFORMACION/B2 | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.29 | 4.33 |  |  |  | 3.29 | NO | 2023-12-30 09:46 | 2023-12-30 09:48 | 2023-12-30 09:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0155C01120001664 | B0155C0112RE760731641664 | B0155C0112 | SI | 1664 | EAF 551-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 394 | S/E COLLIPULLI | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | Collipulli Ciudad | 155 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 330 | Clientes Regulados | 0 | 0.14974 | 0.25 |  |  |  | 0.14974 | NO | 2023-12-30 09:46 | 2023-12-30 10:02 | 2023-12-30 09:55 | 0.14 | 0 | 0.020964 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ERCILLA | SIN INFORMACION
B0155C01120001664 | B0155C0112RE760731641664 | B0155C0112 | SI | 1664 | EAF 551-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 394 | S/E COLLIPULLI | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | Collipulli Ciudad | 155 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7993 | Clientes Regulados | 0 | 3.2044 | 5.35 |  |  |  | 3.2044 | NO | 2023-12-30 09:46 | 2023-12-30 10:02 | 2023-12-30 10:01 | 0.24 | 0 | 0.76906 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | COLLIPULLI | SIN INFORMACION
B0155C01120001664 | B0155C0112RE760731641664 | B0155C0112 | SI | 1664 | EAF 551-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 394 | S/E COLLIPULLI | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | Collipulli Ciudad | 155 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 109 | Clientes Regulados | 0 | 0.095833 | 0.16 |  |  |  | 0.095833 | NO | 2023-12-30 09:46 | 2023-12-30 10:02 | 2023-12-30 10:02 | 0.26 | 0 | 0.024917 | 0 | 0.23622 |  | 0.23622 | 1 | 0.81494 |  |  | SIN INFORMACION | 3.4256 | 6 | 11.3044 | 0.81494 |  | CURACAUTIN,COLLIPULLI,MULCHEN | SIN INFORMACION | Tr y Fr | Fr
B1162C01260001664 | B1162C0126LT612160001664 | B1162C0126 | NO | 1664 | EAF 551-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 941 | S/E COLLIPULLI (FFCC) | 7388 | S/E COLLIPULLI (FFCC) B1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO/B1 | 1162 | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 |  |  | 0 | NO | 2023-12-30 09:46 | 2023-12-30 10:02 | 2023-12-30 10:02 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | COLLIPULLI | SIN INFORMACION
B1162C01260001664 | B1162C0126LT612160001664 | B1162C0126 | NO | 1664 | EAF 551-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 940 | S/E RENAICO (FFCC) | 7387 | S/E RENAICO (FFCC) B1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO/B1 | 1162 | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 |  |  | 0 | NO | 2023-12-30 09:46 | 2023-12-30 09:48 | 2023-12-30 09:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | RENAICO | SIN INFORMACION
B1411C01120001664 | B1411C0112RE760731641664 | B1411C0112 | NO | 1664 | EAF 551-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15322 | S/E LOS SAUCES BT1 | SIN INFORMACION/BT1 | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.58 | 3.7 |  |  |  | 3.58 | NO | 2023-12-30 09:46 | 2023-12-30 09:48 | 2023-12-30 09:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1587C01120001664 | B1587C0112RE760731641664 | B1587C0112 | SI | 1664 | EAF 551-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16589 | S/E NAHUELBUTA B2 | SIN INFORMACION/B2 | 1587 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.95 | 1.98 |  |  |  | 1.95 | NO | 2023-12-30 09:46 | 2023-12-30 09:48 | 2023-12-30 09:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2847C01120001664 | B2847C0112RE760731641664 | B2847C0112 | NO | 1664 | EAF 551-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2103 | S/E DEUCO | 24083 | S/E DEUCO B1 | SIN INFORMACION/B1 | 2847 | BA S/E DEUCO 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 6.25 | 5.88 |  |  |  | 6.25 | NO | 2023-12-30 09:46 | 2023-12-30 09:48 | 2023-12-30 09:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2315C00330001665 | B2315C0033LT967743001665 | B2315C0033 | SI | 1665 | EAF 001-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 1951 | TAP OFF DOLORES | 24877 | S/E TAP OFF DOLORES C1 | Camiña / C1 | 2315 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 33 | ENORCHILE S.A. | LT | 96774300 | 1 | Enorchile S.A. | 0.12 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0.12 | NO | 2024-01-01 08:20 | 01-01-2024 09:55 | 01-01-2024 09:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | HUARA | NO APLICA
B2315C00850001665 | B2315C0085RE764113211665 | B2315C0085 | SI | 1665 | EAF 001-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 1951 | TAP OFF DOLORES | 23078 | S/E TAP OFF DOLORES E1 | Negreiros / E1 | 2315 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 241 | Clientes Regulados | 0 | 0.074 | 0.06 |  | 0.12 | 0 | 0.074 | NO | 2024-01-01 08:20 | 01-01-2024 09:55 | 01-01-2024 09:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 242 |  | 0 | [5 empty] | HUARA | A
B2315C00850001665 | B2315C0085LD611030351665 | B2315C0085 | SI | 1665 | EAF 001-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 1951 | TAP OFF DOLORES | 23078 | S/E TAP OFF DOLORES E1 | Negreiros / E1 | 2315 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 61103035 | 1 | FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO | 0.02 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.02 | NO | 2024-01-01 08:20 | 01-01-2024 09:55 | 01-01-2024 09:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | HUARA | NO APLICA
B2315C00850001665 | B2315C0085LD966257101665 | B2315C0085 | SI | 1665 | EAF 001-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 1951 | TAP OFF DOLORES | 24877 | S/E TAP OFF DOLORES C1 | Camiña / C1 | 2315 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96625710 | 1 | SOC CONTRACTUAL MINERA COMPANIA MINERA NEGREIROS | 0.46 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.46 | NO | 2024-01-01 08:20 | 01-01-2024 09:55 | 01-01-2024 09:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | HUARA | NO APLICA
B2328C03990001665 | B2328C0399LT796395701665 | B2328C0399 | NO | 1665 | EAF 001-2024 | Forzado | TZ | SI | SI | 1947 | TAP OFF CERRO BALCON | 18061 | S/E TAP OFF CERRO BALCON CT1 | Cerro Balcón | 2328 | BA S/E TAP OFF EL AGUILA 13.8KV BP1 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 79639570 | 1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 2.68 | 0 | 0.01 | 0.0064516 | 0 | 0 | 0.01729 | NO | 2024-01-01 08:20 | 01-01-2024 09:55 | 01-01-2024 09:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | POZO ALMONTE | NO APLICA
B2328C03990001665 | B2328C0399LT796395701665 | B2328C0399 | NO | 1665 | EAF 001-2024 | Forzado | TZ | SI | SI | 1948 | TAP OFF CHIZA | 23679 | S/E TAP OFF CHIZA CT | Chiza | 2328 | BA S/E TAP OFF EL AGUILA 13.8KV BP1 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 79639570 | 1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 2.68 | 0 | 0.02 | 0.012903 | 0 | 0 | 0.034581 | NO | 2024-01-01 08:20 | 01-01-2024 12:43 | 01-01-2024 13:46 | 4.63 | 0.79 | 0.16011 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CAMARONES | NO APLICA
B2328C03990001665 | B2328C0399LT796395701665 | B2328C0399 | NO | 1665 | EAF 001-2024 | Forzado | TZ | SI | SI | 1969 | TAP OFF MAL PASO | 23677 | TAP OFF MAL PASO 13.8KV | Mal Paso | 2328 | BA S/E TAP OFF EL AGUILA 13.8KV BP1 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 79639570 | 1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 2.68 | 0 | 0.02 | 0.012903 | 0 | 0 | 0.034581 | NO | 2024-01-01 08:20 | 01-01-2024 12:43 | 01-01-2024 13:46 | 4.63 | 0.79 | 0.16011 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ARICA | NO APLICA
B2328C03990001665 | B2328C0399LT796395701665 | B2328C0399 | NO | 1665 | EAF 001-2024 | Forzado | TZ | SI | SI | 1983 | TAP OFF VITOR N°2 MOVIL | 23156 | S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL E1 | Pampa Camarones / E1 | 2328 | BA S/E TAP OFF EL AGUILA 13.8KV BP1 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 79639570 | 1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 2.68 | 0 | 1.5 | 0.96774 | 0 | 0 | 2.5935 | NO | 2024-01-01 08:20 | 01-01-2024 12:43 | 01-01-2024 13:46 | 4.63 | 0.79 | 12.0081 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ARICA | NO APLICA
B2370C00850001665 | B2370C0085RE764113211665 | B2370C0085 | NO | 1665 | EAF 001-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 1983 | TAP OFF VITOR N°2 MOVIL | 23156 | S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL E1 | Camarones / E4 | 2370 | BA S/E TAP OFF VITOR | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 236 | Clientes Regulados | 0 | 0.03 | 0.03 |  | 0.14 | 0 | 0.03 | NO | 2024-01-01 08:20 | 01-01-2024 12:43 | 01-01-2024 13:05 | 4.63 | 0.11 | 0.1389 | 0.0033 | 0 |  | 0 |  |  | 236 | 0.0033 | NO INFORMADO | [5 empty] | CAMARONES | A
B2771C00850001665 | B2771C0085RE764113211665 | B2771C0085 | NO | 1665 | EAF 001-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 1949 | TAP OFF CUYA | 18063 | S/E TAP OFF CUYA 110 KV | Cuya | 2771 | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 36 | Clientes Regulados | 0 | 0.025 | 0.02 |  | 0.11 | 0 | 0.025 | NO | 2024-01-01 08:20 | 01-01-2024 12:43 | 01-01-2024 12:55 | 4.58 | 0 | 0.1145 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 36 |  | 0 | [5 empty] | CAMARONES | A
B1001C00940001666 | B1001C0094RE968135201666 | B1001C0094 | NO | 1666 | EAF 002-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 781 | S/E EL MELON | 4527 | S/E EL MELON C1 | Nogales | 1001 | BA S/E EL MELON 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 3856 | Clientes Regulados | 0 | 0.01 | 2.37 |  | 0.06 | 0 | 0.01 | NO | 2024-01-02 17:27 | 2024-01-03 03:02 | 2024-01-03 03:18 | 9.83 | 0.01 | 0.0983 | 0.0001 | 0 |  | 0 |  |  | 7 | 0.0001 | NO INFORMADO | [5 empty] | CALERA | C
B1001C00940001666 | B1001C0094RE968135201666 | B1001C0094 | NO | 1666 | EAF 002-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 781 | S/E EL MELON | 4526 | S/E EL MELON C2 | La Patagua | 1001 | BA S/E EL MELON 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 5034 | Clientes Regulados | 0 | 2.6 | 4.36 |  | 25.36 | 0 | 2.6 | NO | 2024-01-02 17:27 | 2024-01-03 03:02 | 2024-01-03 03:25 | 9.83 | 0.13 | 25.558 | 0.338 | 0 |  | 0 |  |  | 4410 | 0.338 | NO INFORMADO | [5 empty] | NOGALES | C
B1001C00940001666 | B1001C0094RE968135201666 | B1001C0094 | NO | 1666 | EAF 002-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 781 | S/E EL MELON | 4526 | S/E EL MELON C2 | La Patagua | 1001 | BA S/E EL MELON 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 5034 | Clientes Regulados | 0 | 0.14 | 4.36 |  | 1.4 | 0 | 0.14 | NO | 2024-01-02 17:27 | 2024-01-03 03:02 | 2024-01-03 03:25 | 9.83 | 0.13 | 1.3762 | 0.0182 | 0 |  | 0 |  |  | 617 | 0.0182 | NO INFORMADO | [5 empty] | PUCHUNCAVI | C
B1001C00940001666 | B1001C0094RE968135201666 | B1001C0094 | NO | 1666 | EAF 002-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 781 | S/E EL MELON | 4526 | S/E EL MELON C2 | La Patagua | 1001 | BA S/E EL MELON 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 5034 | Clientes Regulados | 0 | 1.21 | 4.36 |  | 11.82 | 0 | 1.21 | NO | 2024-01-02 17:27 | 2024-01-03 03:02 | 2024-01-03 03:25 | 9.83 | 0.13 | 11.8943 | 0.1573 | 0 |  | 0 |  |  | 3856 | 0.1573 | NO INFORMADO | [5 empty] | NOGALES | C
B1047C00940001666 | B1047C0094LD765747871666 | B1047C0094 | NO | 1666 | EAF 002-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 803 | S/E TUNEL EL MELON | 4738 | S/E TUNEL EL MELON CT | Túnel El Melón | 1047 | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76574787 | 1 | SOCIEDAD CONCESIONARIA TUNEL EL MELON II S.A. | 0.31 | 0 | 0.6 | 1 |  |  | 0.31 | NO | 2024-01-02 17:27 | 2024-01-03 03:16 | 2024-01-03 03:16 | 9.81 | 0 | 3.0411 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | NOGALES | NO APLICA
B0535C00850001667 | B0535C0085RE764113211667 | B0535C0085 | NO | 1667 | EAF 003-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 617 | S/E CALDERA | 2809 | S/E CALDERA E1 | Rodillo 52E1 | 535 | BA S/E CALDERA 23KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5716 | Clientes Regulados | 0 | 1.709 | 3.35 |  | 1.0254 | 0 | 1.709 | NO | 2024-01-02 20:50 | 2024-01-02 21:26 | 2024-01-02 21:26 | 0.6 | 0 | 1.0254 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5716 |  | 0 | [5 empty] | CALDERA | B
B0535C00850001667 | B0535C0085RE764113211667 | B0535C0085 | NO | 1667 | EAF 003-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 617 | S/E CALDERA | 29227 | S/E CALDERA E3 | Bahía Inglesa 52 E3 | 535 | BA S/E CALDERA 23KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4192 | Clientes Regulados | 0 | 0.963 | 2.07 |  | 0.5778 | 0 | 0.963 | NO | 2024-01-02 20:50 | 2024-01-02 21:26 | 2024-01-02 21:26 | 0.6 | 0 | 0.5778 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4192 |  | 0 | [5 empty] | CALDERA | B
B0535C00850001667 | B0535C0085RE764113211667 | B0535C0085 | NO | 1667 | EAF 003-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 617 | S/E CALDERA | 2812 | S/E CALDERA E4 | Desierto Florido 52E4 | 535 | BA S/E CALDERA 23KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 13 | Clientes Regulados | 0 | 0.081 | 0.87 |  | 0.0486 | 0 | 0.081 | NO | 2024-01-02 20:50 | 2024-01-02 21:26 | 2024-01-02 21:26 | 0.6 | 0 | 0.0486 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 13 |  | 0 | [5 empty] | CALDERA | B
B0535C00850001667 | B0535C0085LD967751401667 | B0535C0085 | NO | 1667 | EAF 003-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 617 | S/E CALDERA | 2809 | S/E CALDERA E1 | RODILLO | 535 | BA S/E CALDERA 23KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96775140 | 1 | CULTIVOS MARINOS SAN CRISTOBAL S A | 0.25 | 0 | No Aplica | 1 | 0 | 0 | 0.25 | NO | 2024-01-02 20:50 | 2024-01-02 21:26 | 2024-01-02 21:26 | 0.6 | 0 | 0.15 | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 1 | 1.8018 | 1 |  | NO APLICA | 0.6 | 1 | 1.8018 | 0 |  | CALDERA | B
B0535C17640001667 | B0535C1764LT965794101667 | B0535C1764 | NO | 1667 | EAF 003-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 617 | S/E CALDERA | 29215 | S/E CALDERA E7 | Nueva Atacama 52E7 | 535 | BA S/E CALDERA 23KV B1 | 1764 | EMPRESA CONCESIONARIA DE SERVICIOS SANITARIOS S.A. | LT | 96579410 | 1 | EMPRESA CONCESIONARIA DE SERVICIOS SANITARIOS S A | 2.42 | 0 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 2.42 | NO | 2024-01-02 20:50 | 2024-01-02 21:28 | 2024-01-02 21:28 | 0.63 | 0 | 1.5246 | 0 | 0.63 |  | 0.63 | 1 | 1.5246 | 1 |  | NO APLICA | 0.63 | 1 | 1.5246 | 0 |  | CALDERA | B
B0542C00850001667 | B0542C0085RE764113211667 | B0542C0085 | SI | 1667 | EAF 003-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 620 | S/E COPIAPO | 2830 | S/E COPIAPO C1 | Teresita 52C1 | 542 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7607 | Clientes Regulados | 0 | 2.153 | 4.02 |  | 3.7319 | 0 | 2.153 | NO | 2024-01-02 20:50 | 2024-01-02 22:34 | 2024-01-02 22:34 | 1.73 | 0 | 3.7247 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7607 |  | 0 | [5 empty] | COPIAPO | B
B0542C00850001667 | B0542C0085RE764113211667 | B0542C0085 | SI | 1667 | EAF 003-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 620 | S/E COPIAPO | 2836 | S/E COPIAPO C7 | El Palomar 52C7 | 542 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6013 | Clientes Regulados | 0 | 1.974 | 4.53 |  | 3.4216 | 0 | 1.974 | NO | 2024-01-02 20:50 | 2024-01-02 22:34 | 2024-01-02 22:34 | 1.73 | 0 | 3.415 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6013 |  | 0 | [5 empty] | COPIAPO | B
B0542C00850001667 | B0542C0085RE764113211667 | B0542C0085 | SI | 1667 | EAF 003-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 620 | S/E COPIAPO | 2837 | S/E COPIAPO C8 | Henríquez 52C8 | 542 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2889 | Clientes Regulados | 0 | 1.21 | 1.72 |  | 2.0973 | 0 | 1.21 | NO | 2024-01-02 20:50 | 2024-01-02 22:34 | 2024-01-02 22:34 | 1.73 | 0 | 2.0933 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2889 |  | 0 | [5 empty] | COPIAPO | B
B0542C00850001667 | B0542C0085RE764113211667 | B0542C0085 | SI | 1667 | EAF 003-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 620 | S/E COPIAPO | 2831 | S/E COPIAPO C2 | Copayapu 52C2 | 542 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9215 | Clientes Regulados | 0 | 2.664 | 4.57 |  | 4.7064 | 0 | 2.664 | NO | 2024-01-02 20:50 | 2024-01-02 22:36 | 2024-01-02 22:36 | 1.76 | 0 | 4.6886 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9215 |  | 0 | [5 empty] | COPIAPO | B
B0542C00850001667 | B0542C0085RE764113211667 | B0542C0085 | SI | 1667 | EAF 003-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 620 | S/E COPIAPO | 2832 | S/E COPIAPO C3 | Chañarcillo 52C3 | 542 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1097 | Clientes Regulados | 0 | 0.828 | 1.06 |  | 1.4628 | 0 | 0.828 | NO | 2024-01-02 20:50 | 2024-01-02 22:36 | 2024-01-02 22:36 | 1.76 | 0 | 1.4573 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1097 |  | 0 | [5 empty] | COPIAPO | B
B0542C00850001667 | B0542C0085RE764113211667 | B0542C0085 | SI | 1667 | EAF 003-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 620 | S/E COPIAPO | 2833 | S/E COPIAPO C4 | Ojancos 52C4 | 542 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6666 | Clientes Regulados | 0 | 2.302 | 3.75 |  | 4.0669 | 0 | 2.302 | NO | 2024-01-02 20:50 | 2024-01-02 22:36 | 2024-01-02 22:36 | 1.76 | 0 | 4.0515 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6666 |  | 0 | [5 empty] | COPIAPO | B
B0542C00850001667 | B0542C0085RE764113211667 | B0542C0085 | SI | 1667 | EAF 003-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 620 | S/E COPIAPO | 2835 | S/E COPIAPO C6 | Bramador 52C6 | 542 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1426 | Clientes Regulados | 0 | 0.831 | 2.23 |  | 1.4681 | 0 | 0.831 | NO | 2024-01-02 20:50 | 2024-01-02 22:36 | 2024-01-02 22:36 | 1.76 | 0 | 1.4626 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1426 |  | 0 | [5 empty] | COPIAPO | B
B0542C00850001667 | B0542C0085RE764113211667 | B0542C0085 | SI | 1667 | EAF 003-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 620 | S/E COPIAPO | 2834 | S/E COPIAPO C9 | La Chimba 52C9 | 542 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4595 | Clientes Regulados | 0 | 1.535 | 2.07 |  | 2.7118 | 0 | 1.535 | NO | 2024-01-02 20:50 | 2024-01-02 22:36 | 2024-01-02 22:36 | 1.76 | 0 | 2.7016 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4595 |  | 0 | [5 empty] | COPIAPO | B
B0542C00850001667 | B0542C0085LD768823301667 | B0542C0085 | SI | 1667 | EAF 003-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 620 | S/E COPIAPO | 2835 | S/E COPIAPO C6 | BRAMADOR | 542 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76882330 | 1 | NUEVOS DESARROLLOS S.A. | 0.7 | 0 | No Aplica | 1 | 0 | 0 | 0.7 | NO | 2024-01-02 20:50 | 2024-01-02 22:34 | 2024-01-02 22:36 | 1.76 | 0 | 1.232 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | COPIAPO | B
B0542C00850001667 | B0542C0085LD768798101667 | B0542C0085 | SI | 1667 | EAF 003-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 620 | S/E COPIAPO | 2835 | S/E COPIAPO C6 | BRAMADOR | 542 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76879810 | 1 | RIPLEY STORE LTDA. | 0.17 | 0 | No Aplica | 1 | 0 | 0 | 0.17 | NO | 2024-01-02 20:50 | 2024-01-02 22:34 | 2024-01-02 22:36 | 1.76 | 0 | 0.2992 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | COPIAPO | B
B0542C00850001667 | B0542C0085LD816756001667 | B0542C0085 | SI | 1667 | EAF 003-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 620 | S/E COPIAPO | 2832 | S/E COPIAPO C3 | CHAÃARCILLO | 542 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81675600 | 1 | COMERCIALIZADORA S.A. | 0.06 | 0 | No Aplica | 1 | 0 | 0 | 0.06 | NO | 2024-01-02 20:50 | 2024-01-02 22:34 | 2024-01-02 22:36 | 1.76 | 0 | 0.1056 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | COPIAPO | B
B0542C00850001667 | B0542C0085LD815376001667 | B0542C0085 | SI | 1667 | EAF 003-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 620 | S/E COPIAPO | 2836 | S/E COPIAPO C7 | EL PALOMAR | 542 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81537600 | 1 | RENDIC HERMANOS S.A. | 0.15 | 0 | No Aplica | 1 | 0 | 0 | 0.15 | NO | 2024-01-02 20:50 | 2024-01-02 22:34 | 2024-01-02 22:34 | 1.73 | 0 | 0.2595 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | COPIAPO | B
B0542C00850001667 | B0542C0085LD616063071667 | B0542C0085 | SI | 1667 | EAF 003-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 620 | S/E COPIAPO | 2837 | S/E COPIAPO C8 | HENRIQUEZ | 542 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 61606307 | 1 | SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIAPO | 0.46 | 0 | No Aplica | 1 | 0 | 0 | 0.46 | NO | 2024-01-02 20:50 | 2024-01-02 22:34 | 2024-01-02 22:34 | 1.73 | 0 | 0.7958 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | COPIAPO | B
B0542C00850001667 | B0542C0085LD761982971667 | B0542C0085 | SI | 1667 | EAF 003-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 620 | S/E COPIAPO | 2833 | S/E COPIAPO C4 | OJANCO | 542 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76198297 | 1 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA DON ELIAS S.A. | 0.08 | 0 | No Aplica | 1 | 0 | 0 | 0.08 | NO | 2024-01-02 20:50 | 2024-01-02 22:34 | 2024-01-02 22:36 | 1.76 | 0 | 0.1408 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | COPIAPO | B
B0542C00850001667 | B0542C0085LD955800001667 | B0542C0085 | SI | 1667 | EAF 003-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 620 | S/E COPIAPO | 2833 | S/E COPIAPO C4 | OJANCO | 542 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 95580000 | 1 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. | 0.11 | 0 | No Aplica | 1 | 0 | 0 | 0.11 | NO | 2024-01-02 20:50 | 2024-01-02 22:34 | 2024-01-02 22:36 | 1.76 | 0 | 0.1936 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | COPIAPO | B
B0542C00850001667 | B0542C0085LD812010001667 | B0542C0085 | SI | 1667 | EAF 003-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 620 | S/E COPIAPO | 2830 | S/E COPIAPO C1 | TERESITA | 542 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81201000 | 1 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 0.57 | 0 | No Aplica | 1 | 0 | 0 | 0.57 | NO | 2024-01-02 20:50 | 2024-01-02 22:34 | 2024-01-02 22:34 | 1.73 | 0 | 0.9861 | 0 | 1.7476 |  | 1.7476 | 1 | 27.6072 | 1 |  | NO APLICA | 1.7476 | 1 | 27.6072 | 0 |  | COPIAPO | B
B1227C00850001667 | B1227C0085RE764113211667 | B1227C0085 | SI | 1667 | EAF 003-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 621 | S/E HERNAN FUENTES | 2842 | S/E HERNAN FUENTES E1 | Bodega 52E1 | 1227 | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8 | Clientes Regulados | 0 | 0.054 | 0.6 |  | 0.2223 | 0 | 0.054 | NO | 2024-01-02 20:50 | 2024-01-02 21:42 | 2024-01-03 00:57 | 1.11 | 2.99 | 0.05994 | 0.16146 | 0 |  | 0 |  |  | 8 | 0.16146 | NO INFORMADO | [5 empty] | COPIAPO | B
B1227C00850001667 | B1227C0085RE764113211667 | B1227C0085 | SI | 1667 | EAF 003-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 621 | S/E HERNAN FUENTES | 2844 | S/E HERNAN FUENTES E3 | UDA 52E3 | 1227 | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 381 | Clientes Regulados | 0 | 0.663 | 1.77 |  | 0.5746 | 0 | 0.663 | NO | 2024-01-02 20:50 | 2024-01-02 21:42 | 2024-01-02 21:42 | 0.86 | 0 | 0.57018 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 381 |  | 0 | [5 empty] | COPIAPO | B
B1227C00850001667 | B1227C0085RE764113211667 | B1227C0085 | SI | 1667 | EAF 003-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 621 | S/E HERNAN FUENTES | 2845 | S/E HERNAN FUENTES E4 | Piedra Colgada 52E4 | 1227 | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 800 | Clientes Regulados | 0 | 1.487 | 4.27 |  | 3.0979 | 0 | 1.487 | NO | 2024-01-02 20:50 | 2024-01-02 21:42 | 2024-01-02 22:55 | 1.11 | 0.96 | 1.6506 | 1.4275 | 1.0348 |  | 1.0348 | 1 | 2.2807 | 800 | 1.4275 | NO INFORMADO | 1.1448 | 2 | 2.4435 | 0 |  | COPIAPO | B
B0604C00850001668 | B0604C0085RE764113211668 | B0604C0085 | SI | 1668 | EAF 004-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 473 | S/E PARRAL | 3064 | S/E PARRAL C2 | Pablo Neruda | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5685 | Clientes Regulados | 0 | 0.684 | 2.3 |  | 0.0798 | 0 | 0.684 | NO | 2024-01-03 21:56 | 2024-01-03 22:03 | 2024-01-03 22:03 | 0.11 | 0 | 0.07524 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2337 |  | 0 | [5 empty] | RETIRO | E
B0604C00850001668 | B0604C0085RE764113211668 | B0604C0085 | SI | 1668 | EAF 004-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 473 | S/E PARRAL | 3064 | S/E PARRAL C2 | Pablo Neruda | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5685 | Clientes Regulados | 0 | 0.995 | 2.3 |  | 0.11608 | 0 | 0.995 | NO | 2024-01-03 21:56 | 2024-01-03 22:03 | 2024-01-03 22:03 | 0.11 | 0 | 0.10945 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3348 |  | 0 | [5 empty] | PARRAL | E
B0604C00850001668 | B0604C0085RE764113211668 | B0604C0085 | SI | 1668 | EAF 004-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 473 | S/E PARRAL | 13640 | S/E PARRAL C6 | El Ajial | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10381 | Clientes Regulados | 0 | 3.292 | 5.5 |  | 0.38407 | 0 | 3.292 | NO | 2024-01-03 21:56 | 2024-01-03 22:03 | 2024-01-03 22:03 | 0.11 | 0 | 0.36212 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10118 |  | 0 | [5 empty] | PARRAL | E
B0604C00850001668 | B0604C0085RE764113211668 | B0604C0085 | SI | 1668 | EAF 004-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 473 | S/E PARRAL | 13640 | S/E PARRAL C6 | El Ajial | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10381 | Clientes Regulados | 0 | 0.097 | 5.5 |  | 0.01132 | 0 | 0.097 | NO | 2024-01-03 21:56 | 2024-01-03 22:03 | 2024-01-03 22:03 | 0.11 | 0 | 0.01067 | 0 | 0.11 |  | 0.11 | 1 | 0.55748 | 261 |  | 0 | 0.59 | 4 | 2.8473 | 0.55748 |  | RETIRO | E | Fr | Fr
B0604C01150001668 | B0604C0115RE968666801668 | B0604C0115 | SI | 1668 | EAF 004-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 473 | S/E PARRAL | 3066 | S/E PARRAL C5 | Bullileo | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.4557 | 8.3 |  |  |  | 3.4557 | NO | 2024-01-03 21:56 | 2024-01-03 22:03 | 2024-01-03 22:03 | 0.11 | 0 | 0.38013 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0604C01150001668 | B0604C0115RE968666801668 | B0604C0115 | SI | 1668 | EAF 004-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 488 | S/E ROSARIO | 16105 | S/E ROSARIO C1 | Retiro | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.1643 | 7.6 |  |  |  | 3.1643 | NO | 2024-01-03 21:56 | 2024-01-03 22:03 | 2024-01-03 22:13 | 0.28 | 0 | 0.886 | 0 | 0.19126 |  | 0.19126 | 1 | 1.2661 |  |  | SIN INFORMACION | 0.66126 | 3 | 4.1018 | 1.2661 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | Fr | Fr
B0207C00850001669 | B0207C0085RE764113211669 | B0207C0085 | NO | 1669 | EAF 005-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 833 | S/E EL MANZANO (CGE) C2 | El Estero | 207 | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2334 | Clientes Regulados | 0 | 1.112 | 3.72 |  | 0.37067 | 0 | 1.112 | NO | 2024-01-05 08:57 | 2024-01-05 09:15 | 2024-01-05 09:16 | 0.31 | 0 | 0.34472 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2279 |  | 0 | [5 empty] | LAS CABRAS | E
B0207C00850001669 | B0207C0085RE764113211669 | B0207C0085 | NO | 1669 | EAF 005-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 833 | S/E EL MANZANO (CGE) C2 | El Estero | 207 | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2444 | Clientes Regulados | 0 | 1.259 | 3.48 |  | 0.41022 | 0 | 1.259 | NO | 2024-01-05 08:57 | 2024-01-05 09:15 | 2024-01-05 09:16 | 0.31 | 0 | 0.39029 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2334 |  | 0 | [5 empty] | LAS CABRAS | E
B0207C00850001669 | B0207C0085RE764113211669 | B0207C0085 | NO | 1669 | EAF 005-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 835 | S/E EL MANZANO (CGE) C1 | Los Cisnes | 207 | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2279 | Clientes Regulados | 0 | 1.177 | 1.8 |  | 0.88177 | 0 | 1.177 | NO | 2024-01-05 08:57 | 2024-01-05 09:15 | 2024-01-05 09:17 | 0.33 | 0 | 0.38841 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2444 |  | 0 | [5 empty] | PICHIDEGUA | E
B0207C00850001669 | B0207C0085LD783837301669 | B0207C0085 | NO | 1669 | EAF 005-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 835 | S/E EL MANZANO (CGE) C1 | EL ESTERO | 207 | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78383730 | 1 | AVICOLA Y COMERCIAL EL TOCO LTDA | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | NO | 2024-01-05 08:57 | 2024-01-05 09:15 | 2024-01-05 09:16 | 0.31 | 0 | 0.031 | 0 | 0.31645 |  | 0.31645 | 1 | 1.1544 | 1 |  | NO APLICA | 12.7769 | 4 | 47.0383 | 1.1544 |  | PICHIDEGUA | E | Tr | Tr
B1177C00990001670 | B1177C0099RE965315001670 | B1177C0099 | SI | 1670 | EAF 006-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 14246 | S/E PURRANQUE C2 | Purranque - Oromo | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 658 | Clientes Regulados | 0 | 0.042385 | 2.1 |  | 0.0028257 | 0 | 0.042385 | NO | 2024-01-06 10:14 | 06-01-2024 10:18:00 | 06-01-2024 10:18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 141 |  | 0 | [5 empty] | FRUTILLAR | F
B1177C00990001670 | B1177C0099RE965315001670 | B1177C0099 | SI | 1670 | EAF 006-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 14246 | S/E PURRANQUE C2 | Purranque - Oromo | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 658 | Clientes Regulados | 0 | 0.03399 | 2.1 |  | 0.002266 | 0 | 0.03399 | NO | 2024-01-06 10:14 | 06-01-2024 10:18:00 | 06-01-2024 10:18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 65 |  | 0 | [5 empty] | PUERTO OCTAY | F
B1177C00990001670 | B1177C0099RE965315001670 | B1177C0099 | SI | 1670 | EAF 006-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 14246 | S/E PURRANQUE C2 | Purranque - Oromo | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 658 | Clientes Regulados | 0 | 0.74244 | 2.1 |  | 0.049496 | 0 | 0.74244 | NO | 2024-01-06 10:14 | 06-01-2024 10:18:00 | 06-01-2024 10:18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 452 |  | 0 | [5 empty] | PURRANQUE | F
B1177C00990001670 | B1177C0099RE965315001670 | B1177C0099 | SI | 1670 | EAF 006-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 14245 | S/E PURRANQUE C1 | Purranque - Costa | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 380 | Clientes Regulados | 0 | 0.15037 | 1.09 |  | 0.010025 | 0 | 0.15037 | NO | 2024-01-06 10:14 | 06-01-2024 10:18:00 | 06-01-2024 10:18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 379 |  | 0 | [5 empty] | PURRANQUE | F
B1177C00990001670 | B1177C0099RE965315001670 | B1177C0099 | SI | 1670 | EAF 006-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 14267 | S/E PURRANQUE ET2 | Casma | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 687 | Clientes Regulados | 0 | 0.45272 | 1.55 |  | 0.030181 | 0 | 0.45272 | NO | 2024-01-06 10:14 | 06-01-2024 10:18:00 | 06-01-2024 10:18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 687 |  | 0 | [5 empty] | FRUTILLAR | F
B1177C00990001670 | B1177C0099RE965315001670 | B1177C0099 | SI | 1670 | EAF 006-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 14267 | S/E PURRANQUE ET2 | Corte Alto | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 69 | Clientes Regulados | 0 | 0.0035483 | 0.84 |  | 0.00023655 | 0 | 0.0035483 | NO | 2024-01-06 10:14 | 06-01-2024 10:18:00 | 06-01-2024 10:18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 13 |  | 0 | [5 empty] | FRUTILLAR | F
B1177C00990001670 | B1177C0099RE965315001670 | B1177C0099 | SI | 1670 | EAF 006-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 14267 | S/E PURRANQUE ET2 | Corte Alto | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 69 | Clientes Regulados | 0 | 0.21537 | 0.84 |  | 0.014358 | 0 | 0.21537 | NO | 2024-01-06 10:14 | 06-01-2024 10:18:00 | 06-01-2024 10:18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 56 |  | 0 | [5 empty] | PURRANQUE | F
B1177C00990001670 | B1177C0099RE965315001670 | B1177C0099 | SI | 1670 | EAF 006-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 14247 | S/E PURRANQUE C3 | Crucero | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 2 | Clientes Regulados | 0 | 0.00053748 | 0.01 |  | 3.5832e-05 | 0 | 0.00053748 | NO | 2024-01-06 10:14 | 06-01-2024 10:18:00 | 06-01-2024 10:18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | PURRANQUE | F
B1177C00990001670 | B1177C0099RE965315001670 | B1177C0099 | SI | 1670 | EAF 006-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 14247 | S/E PURRANQUE C3 | Los Ángeles | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 1144 | Clientes Regulados | 0 | 0.61833 | 1.51 |  | 0.041222 | 0 | 0.61833 | NO | 2024-01-06 10:14 | 06-01-2024 10:18:00 | 06-01-2024 10:18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1118 |  | 0 | [5 empty] | PURRANQUE | F
B1177C00990001670 | B1177C0099RE965315001670 | B1177C0099 | SI | 1670 | EAF 006-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 14247 | S/E PURRANQUE C3 | Los Ángeles | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 1144 | Clientes Regulados | 0 | 0.074966 | 1.51 |  | 0.0049978 | 0 | 0.074966 | NO | 2024-01-06 10:14 | 06-01-2024 10:18:00 | 06-01-2024 10:18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 26 |  | 0 | [5 empty] | RIO NEGRO | F
B1177C00990001670 | B1177C0099LD965636301670 | B1177C0099 | SI | 1670 | EAF 006-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 14245 | S/E PURRANQUE C1 | Purranque - Costa | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | LD | 96563630 | 1 | BAYAS DEL SUR S.A. | 0.16 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.16 | NO | 2024-01-06 10:14 | 06-01-2024 10:18:00 | 06-01-2024 10:18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PURRANQUE | NO APLICA
B1177C01160001670 | B1177C0116RE760731621670 | B1177C0116 | SI | 1670 | EAF 006-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 14267 | S/E PURRANQUE ET2 | Río Negro | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1614 | Clientes Regulados | 0 | 0.070895 | 1.84 |  | 0.0047263 | 0 | 0.070895 | NO | 2024-01-06 10:14 | 06-01-2024 10:18:00 | 06-01-2024 10:18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 211 |  | 0 | [5 empty] | FRUTILLAR | F
B1177C01160001670 | B1177C0116RE760731621670 | B1177C0116 | SI | 1670 | EAF 006-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 14267 | S/E PURRANQUE ET2 | Río Negro | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1614 | Clientes Regulados | 0 | 0.75245 | 1.84 |  | 0.050163 | 0 | 0.75245 | NO | 2024-01-06 10:14 | 06-01-2024 10:18:00 | 06-01-2024 10:18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1402 |  | 0 | [5 empty] | PURRANQUE | F
B1177C01160001670 | B1177C0116RE760731621670 | B1177C0116 | SI | 1670 | EAF 006-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 14247 | S/E PURRANQUE C3 | Purranque Centro | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3816 | Clientes Regulados | 0 | 1.2767 | 2.58 |  | 0.085111 | 0 | 1.2767 | NO | 2024-01-06 10:14 | 06-01-2024 10:18:00 | 06-01-2024 10:18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3814 |  | 0 | [5 empty] | PURRANQUE | F
B1177C01160001670 | B1177C0116LD761617311670 | B1177C0116 | SI | 1670 | EAF 006-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 14267 | S/E PURRANQUE ET2 | Río Negro | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76161731 | 1 | INMOBILIARIA E INVERSIONES ANDES SUR SPA | 0 | 0.070821 | 1.84 | 1 | 0 | 0 | 0 | NO | 2024-01-06 10:14 | 06-01-2024 10:18:00 | 06-01-2024 10:18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PURRANQUE | NO APLICA
B1177C01160001670 | B1177C0116LD760088731670 | B1177C0116 | SI | 1670 | EAF 006-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 14247 | S/E PURRANQUE C3 | Purranque Centro | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76008873 | 1 | LACTEOS KUMEY SPA | 0 | 0.1824 | 2.58 | 1 | 0 | 0 | 0 | NO | 2024-01-06 10:14 | 06-01-2024 10:18:00 | 06-01-2024 10:18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PURRANQUE | NO APLICA
B1177C01160001670 | B1177C0116LD969945101670 | B1177C0116 | SI | 1670 | EAF 006-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 14247 | S/E PURRANQUE C3 | Purranque Centro | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96994510 | 1 | SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE LACTEOS Y ENERGIA S.A. | 0 | 0.31299 | 2.58 | 1 | 0 | 0 | 0 | NO | 2024-01-06 10:14 | 06-01-2024 10:18:00 | 06-01-2024 10:18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PURRANQUE | NO APLICA
B1413C00990001670 | B1413C0099RE965315001670 | B1413C0099 | SI | 1670 | EAF 006-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 509 | S/E BARRO BLANCO | 15334 | S/E BARRO BLANCO E2 | Río Tijeral | 1413 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 648 | Clientes Regulados | 0 | 0.29235 | 0.82 |  | 0.068215 | 0 | 0.29235 | NO | 2024-01-06 10:14 | 06-01-2024 11:43:00 | 06-01-2024 10:28:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 648 |  | 0 | [5 empty] | OSORNO | F
B1413C00990001670 | B1413C0099RE965315001670 | B1413C0099 | SI | 1670 | EAF 006-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 509 | S/E BARRO BLANCO | 15334 | S/E BARRO BLANCO E2 | Chahuilco | 1413 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 557 | Clientes Regulados | 0 | 0.36603 | 1.24 |  | 0.097608 | 0 | 0.36603 | NO | 2024-01-06 10:14 | 06-01-2024 11:43:00 | 06-01-2024 10:30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 557 |  | 0 | [5 empty] | RIO NEGRO | F
B1413C00990001670 | B1413C0099RE965315001670 | B1413C0099 | SI | 1670 | EAF 006-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 509 | S/E BARRO BLANCO | 15333 | S/E BARRO BLANCO E1 | Procarne | 1413 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 26 | Clientes Regulados | 0 | 0.073665 | 0.77 |  | 0.10313 | 0 | 0.073665 | NO | 2024-01-06 10:14 | 06-01-2024 11:43:00 | 06-01-2024 11:38:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 25 |  | 0 | [5 empty] | OSORNO | F
B1413C00990001670 | B1413C0099RE965315001670 | B1413C0099 | SI | 1670 | EAF 006-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 509 | S/E BARRO BLANCO | 15334 | S/E BARRO BLANCO E2 | Cordillera Norte | 1413 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 427 | Clientes Regulados | 0 | 0.3157 | 0.84 |  | 0.10146 | 0 | 0.3157 | NO | 2024-01-06 10:14 | 06-01-2024 11:43:00 | 06-01-2024 10:33:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 427 |  | 0 | [5 empty] | OSORNO | F
B1413C00990001670 | B1413C0099RE965315001670 | B1413C0099 | SI | 1670 | EAF 006-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 509 | S/E BARRO BLANCO | 15333 | S/E BARRO BLANCO E1 | Camino Octay | 1413 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 307 | Clientes Regulados | 0 | 0.25955 | 0.73 |  | 0.14275 | 0 | 0.25955 | NO | 2024-01-06 10:14 | 06-01-2024 11:43:00 | 06-01-2024 10:47:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 275 |  | 0 | [5 empty] | OSORNO | F
B1413C00990001670 | B1413C0099RE965315001670 | B1413C0099 | SI | 1670 | EAF 006-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 509 | S/E BARRO BLANCO | 15333 | S/E BARRO BLANCO E1 | Camino Octay | 1413 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 307 | Clientes Regulados | 0 | 0.011439 | 0.73 |  | 0.0062915 | 0 | 0.011439 | NO | 2024-01-06 10:14 | 06-01-2024 11:43:00 | 06-01-2024 10:47:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 32 |  | 0 | [5 empty] | PUYEHUE | F
B1413C00990001670 | B1413C0099LD590291401670 | B1413C0099 | SI | 1670 | EAF 006-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 509 | S/E BARRO BLANCO | 15333 | S/E BARRO BLANCO E1 | Procarne | 1413 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | LD | 59029140 | 1 | FRIMA S A | 0.24 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.24 | NO | 2024-01-06 10:14 | 06-01-2024 11:43:00 | 06-01-2024 11:38:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | OSORNO | NO APLICA
B1413C01160001670 | B1413C0116RE760731621670 | B1413C0116 | SI | 1670 | EAF 006-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 509 | S/E BARRO BLANCO | 15334 | S/E BARRO BLANCO E2 | Canal Bajo | 1413 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1186 | Clientes Regulados | 0 | 0.78182 | 2.52 |  | 0.31497 | 0 | 0.78182 | NO | 2024-01-06 10:14 | 06-01-2024 11:43:00 | 06-01-2024 10:38:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1186 |  | 0 | [5 empty] | OSORNO | F
B1413C01160001670 | B1413C0116RE760731621670 | B1413C0116 | SI | 1670 | EAF 006-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 509 | S/E BARRO BLANCO | 15334 | S/E BARRO BLANCO E2 | Canal Bajo | 1413 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 18 | Clientes Regulados | 0 | 0.0057298 | 0.03 |  | 0.001337 | 0 | 0.0057298 | NO | 2024-01-06 10:14 | 06-01-2024 11:43:00 | 06-01-2024 10:28:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 18 |  | 0 | [5 empty] | PUYEHUE | F
B1413C01160001670 | B1413C0116RE760731621670 | B1413C0116 | SI | 1670 | EAF 006-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 509 | S/E BARRO BLANCO | 15333 | S/E BARRO BLANCO E1 | Concón | 1413 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 507 | Clientes Regulados | 0 | 0.63237 | 4.55 |  | 0.57749 | 0 | 0.63237 | NO | 2024-01-06 10:14 | 06-01-2024 11:43:00 | 06-01-2024 11:08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 507 |  | 0 | [5 empty] | OSORNO | F
B1413C01160001670 | B1413C0116RE760731621670 | B1413C0116 | SI | 1670 | EAF 006-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 509 | S/E BARRO BLANCO | 15335 | S/E BARRO BLANCO E3 | Julio Buschmann | 1413 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1479 | Clientes Regulados | 0 | 1.1208 | 3.01 |  | 0.44904 | 0 | 1.1208 | NO | 2024-01-06 10:14 | 06-01-2024 11:43:00 | 06-01-2024 10:38:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1479 |  | 0 | [5 empty] | OSORNO | F
B1413C01160001670 | B1413C0116RE760731621670 | B1413C0116 | SI | 1670 | EAF 006-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 509 | S/E BARRO BLANCO | 15335 | S/E BARRO BLANCO E3 | Julio Buschmann | 1413 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 5 | Clientes Regulados | 0 | 0.023895 | 0.27 |  | 0.0062658 | 0 | 0.023895 | NO | 2024-01-06 10:14 | 06-01-2024 11:43:00 | 06-01-2024 10:29:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5 |  | 0 | [5 empty] | RIO NEGRO | F
B1413C01160001670 | B1413C0116LD590291401670 | B1413C0116 | SI | 1670 | EAF 006-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 509 | S/E BARRO BLANCO | 15333 | S/E BARRO BLANCO E1 | Concón | 1413 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 59029140 | 1 | FRIMA S A | 0 | 0.12451 | 4.99 | 1 | 0 | 0 | 0 | NO | 2024-01-06 10:14 | 06-01-2024 11:43:00 | 06-01-2024 11:38:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | OSORNO | NO APLICA
B1413C01160001670 | B1413C0116LD843568001670 | B1413C0116 | SI | 1670 | EAF 006-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 509 | S/E BARRO BLANCO | 15333 | S/E BARRO BLANCO E1 | Concón | 1413 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 84356800 | 1 | WATTS S.A. | 0 | 2.3387 | 4.99 | 1 | 0 | 0 | 0 | NO | 2024-01-06 10:14 | 06-01-2024 11:43:00 | 06-01-2024 11:38:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | OSORNO | NO APLICA
B1413C01160001670 | B1413C0116LD967015301670 | B1413C0116 | SI | 1670 | EAF 006-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 509 | S/E BARRO BLANCO | 15333 | S/E BARRO BLANCO E1 | Concón | 1413 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96701530 | 1 | COMERCIALIZADORA NUTRECO CHILE LTDA. | 0 | 1.0919 | 4.99 | 1 | 0 | 0 | 0 | NO | 2024-01-06 10:14 | 06-01-2024 11:43:00 | 06-01-2024 11:38:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | OSORNO | NO APLICA
B1556C00990001670 | B1556C0099RE965315001670 | B1556C0099 | NO | 1670 | EAF 006-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 1756 | S/E PICHIL | 16424 | S/E PICHIL E2 | El Escudo | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 112 | Clientes Regulados | 0 | 0.20776 | 0.49 |  | 0.11427 | 0 | 0.20776 | NO | 2024-01-06 10:14 | 06-01-2024 11:45:00 | 06-01-2024 10:47:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 111 |  | 0 | [5 empty] | PUERTO OCTAY | F
B1556C00990001670 | B1556C0099RE965315001670 | B1556C0099 | NO | 1670 | EAF 006-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 1756 | S/E PICHIL | 16423 | S/E PICHIL E1 | Cancura | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 160 | Clientes Regulados | 0 | 0.1265 | 1.21 |  | 0.069575 | 0 | 0.1265 | NO | 2024-01-06 10:14 | 06-01-2024 11:45:00 | 06-01-2024 10:47:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 156 |  | 0 | [5 empty] | OSORNO | F
B1556C00990001670 | B1556C0099RE965315001670 | B1556C0099 | NO | 1670 | EAF 006-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 1756 | S/E PICHIL | 16423 | S/E PICHIL E1 | Cancura | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 160 | Clientes Regulados | 0 | 0.0012666 | 1.21 |  | 0.00069662 | 0 | 0.0012666 | NO | 2024-01-06 10:14 | 06-01-2024 11:45:00 | 06-01-2024 10:47:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | PUYEHUE | F
B1556C00990001670 | B1556C0099RE965315001670 | B1556C0099 | NO | 1670 | EAF 006-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 1756 | S/E PICHIL | 16424 | S/E PICHIL E2 | Nochaco | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 685 | Clientes Regulados | 0 | 0.35607 | 0.76 |  | 0.19584 | 0 | 0.35607 | NO | 2024-01-06 10:14 | 06-01-2024 11:45:00 | 06-01-2024 10:47:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 685 |  | 0 | [5 empty] | PUERTO OCTAY | F
B1556C00990001670 | B1556C0099RE965315001670 | B1556C0099 | NO | 1670 | EAF 006-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 1756 | S/E PICHIL | 16424 | S/E PICHIL E2 | Cruce Rupanco | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 31 | Clientes Regulados | 0 | 0.34718 | 0.53 |  | 0.19095 | 0 | 0.34718 | NO | 2024-01-06 10:14 | 06-01-2024 11:45:00 | 06-01-2024 10:47:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 31 |  | 0 | [5 empty] | PUERTO OCTAY | F
B1556C00990001670 | B1556C0099RE965315001670 | B1556C0099 | NO | 1670 | EAF 006-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 1756 | S/E PICHIL | 16424 | S/E PICHIL E2 | Carril | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 127 | Clientes Regulados | 0 | 0.39787 | 0.76 |  | 0.21883 | 0 | 0.39787 | NO | 2024-01-06 10:14 | 06-01-2024 11:45:00 | 06-01-2024 10:47:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 127 |  | 0 | [5 empty] | PUERTO OCTAY | F
B1556C00990001670 | B1556C0099RE965315001670 | B1556C0099 | NO | 1670 | EAF 006-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 1756 | S/E PICHIL | 16423 | S/E PICHIL E1 | Pichidamas | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 951 | Clientes Regulados | 0 | 0.4951 | 1.08 |  | 0.27327 | 0 | 0.4951 | NO | 2024-01-06 10:14 | 06-01-2024 11:45:00 | 06-01-2024 10:47:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 951 |  | 0 | [5 empty] | OSORNO | F
B1556C00990001670 | B1556C0099RE965315001670 | B1556C0099 | NO | 1670 | EAF 006-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 1756 | S/E PICHIL | 16423 | S/E PICHIL E1 | Pichidamas | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 157 | Clientes Regulados | 0 | 0.00025885 | 0.36 |  | 0.00015883 | 0 | 0.00025885 | NO | 2024-01-06 10:14 | 06-01-2024 11:45:00 | 06-01-2024 10:50:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | PUERTO OCTAY | F
B1556C00990001670 | B1556C0099RE965315001670 | B1556C0099 | NO | 1670 | EAF 006-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 1756 | S/E PICHIL | 16423 | S/E PICHIL E1 | Pichidamas | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 157 | Clientes Regulados | 0 | 0.051833 | 0.36 |  | 0.031805 | 0 | 0.051833 | NO | 2024-01-06 10:14 | 06-01-2024 11:45:00 | 06-01-2024 10:50:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 19 |  | 0 | [5 empty] | PURRANQUE | F
B1556C00990001670 | B1556C0099RE965315001670 | B1556C0099 | NO | 1670 | EAF 006-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 1756 | S/E PICHIL | 16423 | S/E PICHIL E1 | Pichidamas | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 157 | Clientes Regulados | 0 | 0.14665 | 0.36 |  | 0.089984 | 0 | 0.14665 | NO | 2024-01-06 10:14 | 06-01-2024 11:45:00 | 06-01-2024 10:50:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 136 |  | 0 | [5 empty] | RIO NEGRO | F
B1556C00990001670 | B1556C0099RE965315001670 | B1556C0099 | NO | 1670 | EAF 006-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 1756 | S/E PICHIL | 16423 | S/E PICHIL E1 | Pichidamas | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 64 | Clientes Regulados | 0 | 0.071481 | 0.14 |  | 0.030876 | 0 | 0.071481 | NO | 2024-01-06 10:14 | 06-01-2024 11:45:00 | 06-01-2024 10:39:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 64 |  | 0 | [5 empty] | PUYEHUE | F
B1556C00990001670 | B1556C0099LD761751181670 | B1556C0099 | NO | 1670 | EAF 006-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 1756 | S/E PICHIL | 16423 | S/E PICHIL E1 | Cancura | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | LD | 76175118 | 1 | SALMONES HUMBOLDT SPA | 0.58 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.58 | NO | 2024-01-06 10:14 | 06-01-2024 11:45:00 | 06-01-2024 10:47:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | OSORNO | NO APLICA
B1556C00990001670 | B1556C0099LD861005001670 | B1556C0099 | NO | 1670 | EAF 006-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 1756 | S/E PICHIL | 16423 | S/E PICHIL E1 | Cancura | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | LD | 86100500 | 1 | SALMONES ANTARTICA S.A. | 0.43 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.43 | NO | 2024-01-06 10:14 | 06-01-2024 11:45:00 | 06-01-2024 10:47:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | OSORNO | NO APLICA
B1556C00990001670 | B1556C0099LD861005001670 | B1556C0099 | NO | 1670 | EAF 006-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 1756 | S/E PICHIL | 16424 | S/E PICHIL E2 | El Escudo | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | LD | 86100500 | 1 | SALMONES ANTARTICA S.A. | 0.43 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.43 | NO | 2024-01-06 10:14 | 06-01-2024 11:45:00 | 06-01-2024 10:47:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUERTO OCTAY | NO APLICA
B1556C01160001670 | B1556C0116RE760731621670 | B1556C0116 | NO | 1670 | EAF 006-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 1756 | S/E PICHIL | 16424 | S/E PICHIL E2 | Puerto Octay | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1135 | Clientes Regulados | 0 | 0.081804 | 3.3 |  | 0.044242 | 0 | 0.081804 | NO | 2024-01-06 10:14 | 06-01-2024 11:45:00 | 06-01-2024 10:46:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 228 |  | 0 | [5 empty] | OSORNO | F
B1556C01160001670 | B1556C0116RE760731621670 | B1556C0116 | NO | 1670 | EAF 006-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 1756 | S/E PICHIL | 16424 | S/E PICHIL E2 | Puerto Octay | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1135 | Clientes Regulados | 0 | 0.36103 | 3.3 |  | 0.19526 | 0 | 0.36103 | NO | 2024-01-06 10:14 | 06-01-2024 11:45:00 | 06-01-2024 10:46:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 901 |  | 0 | [5 empty] | PUERTO OCTAY | F
B1556C01160001670 | B1556C0116RE760731621670 | B1556C0116 | NO | 1670 | EAF 006-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 1756 | S/E PICHIL | 16424 | S/E PICHIL E2 | Puerto Octay | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1135 | Clientes Regulados | 0 | 0.036882 | 3.3 |  | 0.019947 | 0 | 0.036882 | NO | 2024-01-06 10:14 | 06-01-2024 11:45:00 | 06-01-2024 10:46:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 | [5 empty] | RIO NEGRO | F
B1556C01160001670 | B1556C0116RE760731621670 | B1556C0116 | NO | 1670 | EAF 006-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 1756 | S/E PICHIL | 16423 | S/E PICHIL E1 | Cancura | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 18 | Clientes Regulados | 0 | 0.01747 | 0.93 |  | 0.0096084 | 0 | 0.01747 | NO | 2024-01-06 10:14 | 06-01-2024 11:45:00 | 06-01-2024 10:47:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 16 |  | 0 | [5 empty] | OSORNO | F
B1556C01160001670 | B1556C0116LD892014001670 | B1556C0116 | NO | 1670 | EAF 006-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 1756 | S/E PICHIL | 16424 | S/E PICHIL E2 | Puerto Octay | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 89201400 | 1 | ENVASES IMPRESOS S.A. | 0 | 0.41234 | 3.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | NO | 2024-01-06 10:14 | 06-01-2024 11:45:00 | 06-01-2024 10:46:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | OSORNO | NO APLICA
B1556C01160001670 | B1556C0116LD907030001670 | B1556C0116 | NO | 1670 | EAF 006-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 1756 | S/E PICHIL | 16424 | S/E PICHIL E2 | Puerto Octay | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 90703000 | 1 | NESTLE CHILE S.A. | 0 | 1.2913 | 3.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | NO | 2024-01-06 10:14 | 06-01-2024 11:45:00 | 06-01-2024 10:46:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | OSORNO | NO APLICA
B1556C01160001670 | B1556C0116LD797849801670 | B1556C0116 | NO | 1670 | EAF 006-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 1756 | S/E PICHIL | 16423 | S/E PICHIL E1 | Cancura | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79784980 | 1 | CERMAQ CHILE S.A. | 0 | 0.36197 | 0.93 | 1 | 0 | 0 | 0 | NO | 2024-01-06 10:14 | 06-01-2024 11:45:00 | 06-01-2024 10:47:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | OSORNO | NO APLICA
B1556C01160001670 | B1556C0116LD762195351670 | B1556C0116 | NO | 1670 | EAF 006-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 1756 | S/E PICHIL | 16423 | S/E PICHIL E1 | Cancura | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76219535 | 1 | YAGAN SERVICIOS SPA | 0 | 0.35026 | 0.93 | 1 | 0 | 0 | 0 | NO | 2024-01-06 10:14 | 06-01-2024 11:45:00 | 06-01-2024 10:47:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUERTO OCTAY | NO APLICA
B2876C00990001670 | B2876C0099RE965315001670 | B2876C0099 | SI | 1670 | EAF 006-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 2111 | S/E RIO NEGRO | 24217 | S/E RIO NEGRO E1 | Chapaco - Tres Esteros | 2876 | BA S/E RIO NEGRO 24 KV BP1 | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 155 | Clientes Regulados | 0 | 0.18869 | 0.36 |  | 0.012579 | 0 | 0.18869 | NO | 2024-01-06 10:14 | 06-01-2024 10:18:00 | 06-01-2024 10:18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 155 |  | 0 | [5 empty] | RIO NEGRO | F
B2876C00990001670 | B2876C0099RE965315001670 | B2876C0099 | SI | 1670 | EAF 006-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 2111 | S/E RIO NEGRO | 24217 | S/E RIO NEGRO E1 | Esmeralda | 2876 | BA S/E RIO NEGRO 24 KV BP1 | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 488 | Clientes Regulados | 0 | 0.12205 | 0.85 |  | 0.0081367 | 0 | 0.12205 | NO | 2024-01-06 10:14 | 06-01-2024 10:18:00 | 06-01-2024 10:18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 45 |  | 0 | [5 empty] | PURRANQUE | F
B2876C00990001670 | B2876C0099RE965315001670 | B2876C0099 | SI | 1670 | EAF 006-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 2111 | S/E RIO NEGRO | 24217 | S/E RIO NEGRO E1 | Esmeralda | 2876 | BA S/E RIO NEGRO 24 KV BP1 | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 488 | Clientes Regulados | 0 | 0.10198 | 0.85 |  | 0.0067986 | 0 | 0.10198 | NO | 2024-01-06 10:14 | 06-01-2024 10:18:00 | 06-01-2024 10:18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 443 |  | 0 | [5 empty] | RIO NEGRO | F
B2876C00990001670 | B2876C0099RE965315001670 | B2876C0099 | SI | 1670 | EAF 006-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 2111 | S/E RIO NEGRO | 24217 | S/E RIO NEGRO E1 | Forrahue | 2876 | BA S/E RIO NEGRO 24 KV BP1 | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 238 | Clientes Regulados | 0 | 0.097654 | 0.62 |  | 0.0065103 | 0 | 0.097654 | NO | 2024-01-06 10:14 | 06-01-2024 10:18:00 | 06-01-2024 10:18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 30 |  | 0 | [5 empty] | PURRANQUE | F
B2876C00990001670 | B2876C0099RE965315001670 | B2876C0099 | SI | 1670 | EAF 006-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 2111 | S/E RIO NEGRO | 24217 | S/E RIO NEGRO E1 | Forrahue | 2876 | BA S/E RIO NEGRO 24 KV BP1 | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 238 | Clientes Regulados | 0 | 0.16362 | 0.62 |  | 0.010908 | 0 | 0.16362 | NO | 2024-01-06 10:14 | 06-01-2024 10:18:00 | 06-01-2024 10:18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 208 |  | 0 | [5 empty] | RIO NEGRO | F
B2876C00990001670 | B2876C0099RE965315001670 | B2876C0099 | SI | 1670 | EAF 006-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 2111 | S/E RIO NEGRO | 24217 | S/E RIO NEGRO E1 | Palo Blanco | 2876 | BA S/E RIO NEGRO 24 KV BP1 | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 267 | Clientes Regulados | 0 | 0.3692 | 0.63 |  | 0.024613 | 0 | 0.3692 | NO | 2024-01-06 10:14 | 06-01-2024 10:18:00 | 06-01-2024 10:18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 267 |  | 0 | [5 empty] | RIO NEGRO | F
B2876C01160001670 | B2876C0116RE760731621670 | B2876C0116 | SI | 1670 | EAF 006-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 2111 | S/E RIO NEGRO | 24217 | S/E RIO NEGRO E1 | Chifín | 2876 | BA S/E RIO NEGRO 24 KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3231 | Clientes Regulados | 0 | 1.1207 | 2.17 |  | 0.074714 | 0 | 1.1207 | NO | 2024-01-06 10:14 | 06-01-2024 10:18:00 | 06-01-2024 10:18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3231 |  | 0 | [5 empty] | RIO NEGRO | F
B0452C01160001671 | B0452C0116RE760731621671 | B0452C0116 | NO | 1671 | EAF 007-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 525 | S/E QUELLON | 14271 | S/E QUELLON E2 | Ladrilleros | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 150 | Clientes Regulados | 0 | 4.65 | 0.1 |  | 0.0027354 | 0 | 4.65 | NO | 2024-01-06 18:03 | 2024-01-06 19:05 | 2024-01-06 18:09 | 0.09 | 0 | 0.4185 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 150 |  | 0 | [5 empty] | QUEILEN | F
B0452C01160001671 | B0452C0116RE760731621671 | B0452C0116 | NO | 1671 | EAF 007-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 525 | S/E QUELLON | 14271 | S/E QUELLON E2 | Ladrilleros | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 5025 | Clientes Regulados | 0 | 4.65 | 4.45 |  | 1.1936 | 0 | 4.65 | NO | 2024-01-06 18:03 | 2024-01-06 19:05 | 2024-01-06 18:47 | 0.73 | 0 | 3.3945 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5025 |  | 0 | [5 empty] | QUELLON | F
B0452C01160001671 | B0452C0116RE760731621671 | B0452C0116 | NO | 1671 | EAF 007-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 525 | S/E QUELLON | 16796 | S/E QUELLON E5 | Nuevo Quellón Ciudad | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3838 | Clientes Regulados | 0 | 4.65 | 3.89 |  | 1.4948 | 0 | 4.65 | NO | 2024-01-06 18:03 | 2024-01-06 19:05 | 2024-01-06 19:05 | 1.03 | 0 | 4.7895 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3838 |  | 0 | [5 empty] | QUELLON | F
B0452C01160001671 | B0452C0116RE760731621671 | B0452C0116 | NO | 1671 | EAF 007-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 525 | S/E QUELLON | 14270 | S/E QUELLON E1 | Oqueldan | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 390 | Clientes Regulados | 0 | 4.65 | 2.4 |  | 0.2069 | 0 | 4.65 | NO | 2024-01-06 18:03 | 2024-01-06 19:05 | 2024-01-06 19:05 | 1.03 | 0 | 4.7895 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 390 |  | 0 | [5 empty] | QUELLON | F
B0452C01160001671 | B0452C0116RE760731621671 | B0452C0116 | NO | 1671 | EAF 007-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 525 | S/E QUELLON | 14273 | S/E QUELLON E3 | San Antonio | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1421 | Clientes Regulados | 0 | 4.65 | 3.31 |  | 0.43089 | 0 | 4.65 | NO | 2024-01-06 18:03 | 2024-01-06 19:05 | 2024-01-06 19:05 | 1.03 | 0 | 4.7895 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1421 |  | 0 | [5 empty] | QUELLON | F
B0452C01160001671 | B0452C0116LD844494001671 | B0452C0116 | NO | 1671 | EAF 007-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 525 | S/E QUELLON | 14271 | S/E QUELLON E2 | Ladrilleros | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 84449400 | 1 | SALMONES CAILIN S.A. | 0.4 | 0 | 0.42789 | 1 | No Aplica | No Aplica | 0.4 | NO | 2024-01-06 18:03 | 2024-01-06 19:05 | 2024-01-06 19:05 | 1.03 | 0 | 0.412 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | QUELLON | F
B0452C01160001671 | B0452C0116LD966531501671 | B0452C0116 | NO | 1671 | EAF 007-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 525 | S/E QUELLON | 16796 | S/E QUELLON E5 | Nuevo Quellón Ciudad | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96653150 | 1 | YADRAN QUELLON S.A. | 0.97 | 0 | 1.0146 | 1 | No Aplica | No Aplica | 0.97 | NO | 2024-01-06 18:03 | 2024-01-06 19:05 | 2024-01-06 19:05 | 1.03 | 0 | 0.9991 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | QUELLON | F
B0452C01160001671 | B0452C0116LD795592201671 | B0452C0116 | NO | 1671 | EAF 007-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 525 | S/E QUELLON | 14270 | S/E QUELLON E1 | Oqueldan | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79559220 | 1 | SALMONES PACIFIC STAR S.A. | 1.06 | 0 | 1.1069 | 1 | No Aplica | No Aplica | 1.06 | NO | 2024-01-06 18:03 | 2024-01-06 19:05 | 2024-01-06 19:05 | 1.03 | 0 | 1.0918 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | QUELLON | F
B0452C01160001671 | B0452C0116LD877520001671 | B0452C0116 | NO | 1671 | EAF 007-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 525 | S/E QUELLON | 14270 | S/E QUELLON E1 | Oqueldan | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 87752000 | 1 | Granja Marina Tornagaleones S.A | 1.09 | 0 | 1.1377 | 1 | No Aplica | No Aplica | 1.09 | NO | 2024-01-06 18:03 | 2024-01-06 19:05 | 2024-01-06 19:05 | 1.03 | 0 | 1.1227 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | QUELLON | F
B0452C01160001671 | B0452C0116LD763463701671 | B0452C0116 | NO | 1671 | EAF 007-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 525 | S/E QUELLON | 14273 | S/E QUELLON E3 | San Antonio | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76346370 | 1 | SURPROCESO S.A. | 0.66 | 0 | 0.69839 | 1 | No Aplica | No Aplica | 0.66 | NO | 2024-01-06 18:03 | 2024-01-06 19:05 | 2024-01-06 19:05 | 1.03 | 0 | 0.6798 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | QUELLON | F
B0452C01160001671 | B0452C0116LD798724201671 | B0452C0116 | NO | 1671 | EAF 007-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 525 | S/E QUELLON | 14273 | S/E QUELLON E3 | San Antonio | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79872420 | 1 | EXPORTADORA LOS FIORDOS LIMITADA | 2.53 | 0 | 2.6945 | 1 | No Aplica | No Aplica | 2.53 | NO | 2024-01-06 18:03 | 2024-01-06 19:05 | 2024-01-06 19:05 | 1.03 | 0 | 2.6059 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | QUELLON | F
B0452C01160001671 | B0452C0116LD965798001671 | B0452C0116 | NO | 1671 | EAF 007-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 525 | S/E QUELLON | 14273 | S/E QUELLON E3 | San Antonio | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96579800 | 1 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A | 0.08 | 0 | 0.081335 | 1 | No Aplica | No Aplica | 0.08 | NO | 2024-01-06 18:03 | 2024-01-06 19:05 | 2024-01-06 19:05 | 1.03 | 0 | 0.0824 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | QUELLON | F
B0452C01160001671 | B0452C0116LD969893701671 | B0452C0116 | NO | 1671 | EAF 007-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 525 | S/E QUELLON | 14273 | S/E QUELLON E3 | San Antonio | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96989370 | 1 | PESQUERA RIO DULCE S.A. | 0.69 | 0 | 0.7354 | 1 | No Aplica | No Aplica | 0.69 | NO | 2024-01-06 18:03 | 2024-01-06 19:05 | 2024-01-06 19:05 | 1.03 | 0 | 0.7107 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | QUELLON | F
B0452C01160001671 | B0452C0116LD995358901671 | B0452C0116 | NO | 1671 | EAF 007-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 525 | S/E QUELLON | 14273 | S/E QUELLON E3 | San Antonio | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99535890 | 1 | SERVICIOS PORTUARIOS QUELLON S.A. | 0.04 | 0 | 0.037307 | 1 | No Aplica | No Aplica | 0.04 | NO | 2024-01-06 18:03 | 2024-01-06 19:05 | 2024-01-06 19:05 | 1.03 | 0 | 0.0412 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | QUELLON | F
B0452C01160001671 | B0452C0116LD797979901671 | B0452C0116 | NO | 1671 | EAF 007-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 525 | S/E QUELLON | 14271 | S/E QUELLON E2 | Ladrilleros | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79797990 | 1 | INVERMAR S.A | 0.12 | 0 | 0.013995 | 1 | No Aplica | No Aplica | 0.12 | NO | 2024-01-06 18:03 | 2024-01-06 19:05 | 2024-01-06 18:09 | 0.09 | 0 | 0.0108 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | QUELLON | F
B0677C00930001672 | B0677C0093RE968005701672 | B0677C0093 | NO | 1672 | EAF 008-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 678 | S/E BATUCO | 13396 | S/E BATUCO DT1 | Cacique/ DT1 | 677 | BA S/E BATUCO 23KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 10693 | Clientes Regulados | 0 | 6.0468 | 4.47 |  |  |  | 6.0468 | NO | 2024-01-07 01:38 | 2024-01-07 02:30 | 2024-01-07 01:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | COLINA | SIN INFORMACION
B0677C00930001672 | B0677C0093RE968005701672 | B0677C0093 | NO | 1672 | EAF 008-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 678 | S/E BATUCO | 29050 | S/E BATUCO E19 | Chicureo | 677 | BA S/E BATUCO 23KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 1657 | Clientes Regulados | 0 | 9.6181 | 7.11 |  |  |  | 9.6181 | NO | 2024-01-07 01:38 | 2024-01-07 02:30 | 2024-01-07 01:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | COLINA | SIN INFORMACION
B0677C00930001672 | B0677C0093RE968005701672 | B0677C0093 | NO | 1672 | EAF 008-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 678 | S/E BATUCO | 29053 | S/E BATUCO E22 | Batuco | 677 | BA S/E BATUCO 23KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 1071 | Clientes Regulados | 0 | 3.0302 | 2.24 |  |  |  | 3.0302 | NO | 2024-01-07 01:38 | 2024-01-07 02:30 | 2024-01-07 01:45 | 0.11 | 0 | 0.33332 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | COLINA | SIN INFORMACION
B0677C00930001672 | B0677C0093RE968005701672 | B0677C0093 | NO | 1672 | EAF 008-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 678 | S/E BATUCO | 29051 | S/E BATUCO E20 | Liray | 677 | BA S/E BATUCO 23KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 558 | Clientes Regulados | 0 | 1.2039 | 0.89 |  |  |  | 1.2039 | NO | 2024-01-07 01:38 | 2024-01-07 02:30 | 2024-01-07 01:46 | 0.13 | 0 | 0.15651 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | COLINA | SIN INFORMACION
B0677C00930001672 | B0677C0093RE968005701672 | B0677C0093 | NO | 1672 | EAF 008-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 678 | S/E BATUCO | 29051 | S/E BATUCO E20 | Liray | 677 | BA S/E BATUCO 23KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 2897 | Clientes Regulados | 0 | 5.181 | 3.83 |  |  |  | 5.181 | NO | 2024-01-07 01:38 | 2024-01-07 02:30 | 2024-01-07 01:47 | 0.14 | 0 | 0.72535 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | COLINA | SIN INFORMACION
B0677C00930001672 | B0677C0093RE968005701672 | B0677C0093 | NO | 1672 | EAF 008-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 678 | S/E BATUCO | 29052 | S/E BATUCO E21 | Colina | 677 | BA S/E BATUCO 23KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 1450 | Clientes Regulados | 0 | 1.7856 | 1.32 |  |  |  | 1.7856 | NO | 2024-01-07 01:38 | 2024-01-07 02:30 | 2024-01-07 01:50 | 0.19 | 0 | 0.33927 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | COLINA | SIN INFORMACION
B0677C00930001672 | B0677C0093RE968005701672 | B0677C0093 | NO | 1672 | EAF 008-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 678 | S/E BATUCO | 29052 | S/E BATUCO E21 | Colina | 677 | BA S/E BATUCO 23KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 2288 | Clientes Regulados | 0 | 1.9615 | 1.45 |  |  |  | 1.9615 | NO | 2024-01-07 01:38 | 2024-01-07 02:30 | 2024-01-07 01:52 | 0.23 | 0 | 0.45114 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | COLINA | SIN INFORMACION
B0677C00930001672 | B0677C0093RE968005701672 | B0677C0093 | NO | 1672 | EAF 008-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 678 | S/E BATUCO | 29052 | S/E BATUCO E21 | Colina | 677 | BA S/E BATUCO 23KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 402 | Clientes Regulados | 0 | 0.66285 | 0.49 |  |  |  | 0.66285 | NO | 2024-01-07 01:38 | 2024-01-07 02:30 | 2024-01-07 01:58 | 0.33 | 0 | 0.21874 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | COLINA | SIN INFORMACION
B1827C00850001673 | B1827C0085LD913350001673 | B1827C0085 | NO | 1673 | EAF 009-2024 | Forzado | TD | NO | NO | 958 | S/E GRANEROS INDURA | 7754 | S/E GRANEROS INDURA BT1 | Graneros Indura | 1827 | BA S/E GRANEROS INDURA 66kV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 91335000 | 1 | INDURA S.A | 3.82 | 0 | 6.77 | 1 |  |  | 3.82 | NO | 2024-01-07 23:40 | 2024-01-10 11:00 | 2024-01-10 11:00 | 59.33 | 0 | 226.6406 | 0 | 59.33 |  | 59.33 | 1 | 226.6406 |  |  | NO APLICA | 59.33 | 1 | 226.6406 | 215.1806 |  | GRANEROS | NO APLICA | Tr | Tr
B1763C00250001674 | B1763C0025LT934580001674 | B1763C0025 | NO | 1674 | EAF 010-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 644 | S/E LICANTEN | 3016 | S/E LICANTEN B2 | Sin Información | 1763 | BA S/E LICANTEN 66KV | 25 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | LT | 93458000 | 1 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | 0.19 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0.19 | NO | 2024-01-08 20:54 | 2024-01-09 00:30 | 2024-01-09 01:00 | 3.85 | 0.24 | 0.7315 | 0 | 3.85 |  | 3.85 | 1 | 0.7315 | 1 |  | NO APLICA | 3.85 | 1 | 0.7315 | 0 |  | LICANTEN | B
B0542C00850001675 | B0542C0085RE764113211675 | B0542C0085 | SI | 1675 | EAF 011-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 620 | S/E COPIAPO | 2831 | S/E COPIAPO C2 | Copayapu / C2 | 542 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9215 | Clientes Regulados | 0 | 2.661 | 4.9 |  | 1.02 | 0 | 2.661 | NO | 2024-01-08 20:57 | 2024-01-08 21:18 | 2024-01-08 21:20 | 0.38 | 0 | 1.0112 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9215 |  | 0 | [5 empty] | COPIAPO | B
B0542C00850001675 | B0542C0085RE764113211675 | B0542C0085 | SI | 1675 | EAF 011-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 620 | S/E COPIAPO | 2832 | S/E COPIAPO C3 | Chañarcillo / C3 | 542 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1097 | Clientes Regulados | 0 | 0.829 | 1.07 |  | 0.3316 | 0 | 0.829 | NO | 2024-01-08 20:57 | 2024-01-08 21:18 | 2024-01-08 21:21 | 0.39 | 0 | 0.32331 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1097 |  | 0 | [5 empty] | COPIAPO | B
B0542C00850001675 | B0542C0085RE764113211675 | B0542C0085 | SI | 1675 | EAF 011-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 620 | S/E COPIAPO | 2833 | S/E COPIAPO C4 | Ojancos / C4 | 542 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6594 | Clientes Regulados | 0 | 2.27 | 3.97 |  | 0.94583 | 0 | 2.27 | NO | 2024-01-08 20:57 | 2024-01-08 21:18 | 2024-01-08 21:22 | 0.41 | 0 | 0.9307 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6594 |  | 0 | [5 empty] | COPIAPO | B
B0542C00850001675 | B0542C0085RE764113211675 | B0542C0085 | SI | 1675 | EAF 011-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 620 | S/E COPIAPO | 2835 | S/E COPIAPO C6 | Bramador / C6 | 542 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1426 | Clientes Regulados | 0 | 0.831 | 2.18 |  | 0.34625 | 0 | 0.831 | NO | 2024-01-08 20:57 | 2024-01-08 21:18 | 2024-01-08 21:22 | 0.41 | 0 | 0.34071 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1426 |  | 0 | [5 empty] | COPIAPO | B
B0542C00850001675 | B0542C0085RE764113211675 | B0542C0085 | SI | 1675 | EAF 011-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 620 | S/E COPIAPO | 2834 | S/E COPIAPO C9 | La Chimba / C9 | 542 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4595 | Clientes Regulados | 0 | 1.53 | 2.35 |  | 0.6375 | 0 | 1.53 | NO | 2024-01-08 20:57 | 2024-01-08 21:18 | 2024-01-08 21:22 | 0.41 | 0 | 0.6273 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4595 |  | 0 | [5 empty] | COPIAPO | B
B0542C00850001675 | B0542C0085LD768823301675 | B0542C0085 | SI | 1675 | EAF 011-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 620 | S/E COPIAPO | 2835 | S/E COPIAPO C6 | BRAMADOR | 542 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76882330 | 1 | NUEVOS DESARROLLOS S.A. | 0.7 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.7 | NO | 2024-01-08 20:57 | 2024-01-08 21:18 | 2024-01-08 21:22 | 0.41 | 0 | 0.287 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | COPIAPO | B
B0542C00850001675 | B0542C0085LD768798101675 | B0542C0085 | SI | 1675 | EAF 011-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 620 | S/E COPIAPO | 2835 | S/E COPIAPO C6 | BRAMADOR | 542 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76879810 | 1 | RIPLEY STORE LTDA. | 0.17 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.17 | NO | 2024-01-08 20:57 | 2024-01-08 21:18 | 2024-01-08 21:22 | 0.41 | 0 | 0.0697 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | COPIAPO | B
B0542C00850001675 | B0542C0085LD816756001675 | B0542C0085 | SI | 1675 | EAF 011-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 620 | S/E COPIAPO | 2832 | S/E COPIAPO C3 | CHAÑARCILLO | 542 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81675600 | 1 | COMERCIALIZADORA S.A. | 0.06 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.06 | NO | 2024-01-08 20:57 | 2024-01-08 21:18 | 2024-01-08 21:21 | 0.39 | 0 | 0.0234 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | COPIAPO | B
B0542C00850001675 | B0542C0085LD761982971675 | B0542C0085 | SI | 1675 | EAF 011-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 620 | S/E COPIAPO | 2833 | S/E COPIAPO C4 | OJANCO | 542 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76198297 | 1 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA DON ELIAS S.A. | 0.08 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.08 | NO | 2024-01-08 20:57 | 2024-01-08 21:18 | 2024-01-08 21:22 | 0.41 | 0 | 0.0328 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | COPIAPO | B
B0542C00850001675 | B0542C0085LD955800001675 | B0542C0085 | SI | 1675 | EAF 011-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 620 | S/E COPIAPO | 2833 | S/E COPIAPO C4 | OJANCO | 542 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 95580000 | 1 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. | 0.11 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.11 | NO | 2024-01-08 20:57 | 2024-01-08 21:18 | 2024-01-08 21:22 | 0.41 | 0 | 0.0451 | 0 | 0.39944 |  | 0.39944 | 1 | 3.6912 | 1 |  | NO APLICA | 2.1471 | 2 | 31.2984 | 0 |  | COPIAPO | B
B0391C00990001676 | B0391C0099RE965315001676 | B0391C0099 | NO | 1676 | EAF 012-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 511 | S/E AIHUAPI | 13894 | S/E AIHUAPI E2 | Los Puentes | 391 | BA S/E AIHUAPI 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.040598 | 2.55 |  | 0.015833 | 0 | 0.040598 | NO | 2024-01-11 02:12 | 2024-01-11 02:46 | 2024-01-11 02:35 | 0.39 | 0 | 0.015833 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 25 |  | 0 | [5 empty] | OSORNO | F
B0391C00990001676 | B0391C0099RE965315001676 | B0391C0099 | NO | 1676 | EAF 012-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 511 | S/E AIHUAPI | 13894 | S/E AIHUAPI E2 | Los Puentes | 391 | BA S/E AIHUAPI 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.1962 | 2.55 |  | 0.46653 | 0 | 1.1962 | NO | 2024-01-11 02:12 | 2024-01-11 02:46 | 2024-01-11 02:35 | 0.39 | 0 | 0.46653 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1380 |  | 0 | [5 empty] | PUERTO OCTAY | F
B0391C00990001676 | B0391C0099RE965315001676 | B0391C0099 | NO | 1676 | EAF 012-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 511 | S/E AIHUAPI | 13894 | S/E AIHUAPI E2 | Los Puentes | 391 | BA S/E AIHUAPI 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.15 | 2.55 |  | 0.058501 | 0 | 0.15 | NO | 2024-01-11 02:12 | 2024-01-11 02:46 | 2024-01-11 02:35 | 0.39 | 0 | 0.058501 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 13 |  | 0 | [5 empty] | PUERTO VARAS | F
B0391C00990001676 | B0391C0099RE965315001676 | B0391C0099 | NO | 1676 | EAF 012-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 511 | S/E AIHUAPI | 13894 | S/E AIHUAPI E2 | Los Puentes | 391 | BA S/E AIHUAPI 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.32709 | 2.55 |  | 0.12756 | 0 | 0.32709 | NO | 2024-01-11 02:12 | 2024-01-11 02:46 | 2024-01-11 02:35 | 0.39 | 0 | 0.12756 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 491 |  | 0 | [5 empty] | PUYEHUE | F
B0391C00990001676 | B0391C0099RE965315001676 | B0391C0099 | NO | 1676 | EAF 012-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 511 | S/E AIHUAPI | 13893 | S/E AIHUAPI E1 | Futacuin | 391 | BA S/E AIHUAPI 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.99713 | 2.55 |  | 0.55965 | 0 | 0.99713 | NO | 2024-01-11 02:12 | 2024-01-11 02:46 | 2024-01-11 02:46 | 0.56 | 0 | 0.55839 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 966 |  | 0 | [5 empty] | PUYEHUE | F
B0391C00990001676 | B0391C0099RE965315001676 | B0391C0099 | NO | 1676 | EAF 012-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 511 | S/E AIHUAPI | 13893 | S/E AIHUAPI E1 | Entre Lagos | 391 | BA S/E AIHUAPI 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.38457 | 2.55 |  | 0.1987 | 0 | 0.38457 | NO | 2024-01-11 02:12 | 2024-01-11 02:46 | 2024-01-11 02:43 | 0.51 | 0 | 0.19613 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 969 |  | 0 | [5 empty] | PUYEHUE | F
B0391C00990001676 | B0391C0099LD760825931676 | B0391C0099 | NO | 1676 | EAF 012-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 511 | S/E AIHUAPI | 13893 | S/E AIHUAPI E1 | Entre Lagos | 391 | BA S/E AIHUAPI 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | LD | 76082593 | SIN INFORMACION | COMERCIALIZADORA SOUTHERN TULIPS SPA | 0.41 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.41 | NO | 2024-01-11 02:12 | 2024-01-11 02:46 | 2024-01-11 02:43 | 0.51 | 0 | 0.2091 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | PUYEHUE | F
B0391C01160001676 | B0391C0116RE760731621676 | B0391C0116 | NO | 1676 | EAF 012-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 511 | S/E AIHUAPI | 13893 | S/E AIHUAPI E1 | Lago Ranco | 391 | BA S/E AIHUAPI 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.11397 | 1.05 |  | 0.058883 | 0 | 0.11397 | NO | 2024-01-11 02:12 | 2024-01-11 02:46 | 2024-01-11 02:43 | 0.51 | 0 | 0.058123 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 500 |  | 0 | [5 empty] | PUYEHUE | F
B0427C00990001676 | B0427C0099RE965315001676 | B0427C0099 | NO | 1676 | EAF 012-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 507 | S/E LOS NEGROS | 14411 | S/E LOS NEGROS E1 | Los Negros | 427 | BA S/E LOS NEGROS 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.17602 | 0.75 |  | 0.029336 | 0 | 0.17602 | NO | 2024-01-11 02:12 | 2024-01-11 02:46 | 2024-01-11 02:22 | 0.16 | 0 | 0.028163 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 354 |  | 0 | [5 empty] | OSORNO | F
B0427C00990001676 | B0427C0099RE965315001676 | B0427C0099 | NO | 1676 | EAF 012-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 507 | S/E LOS NEGROS | 14411 | S/E LOS NEGROS E1 | Los Negros | 427 | BA S/E LOS NEGROS 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.21054 | 0.75 |  | 0.035089 | 0 | 0.21054 | NO | 2024-01-11 02:12 | 2024-01-11 02:46 | 2024-01-11 02:22 | 0.16 | 0 | 0.033686 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 507 |  | 0 | [5 empty] | PUYEHUE | F
B0427C00990001676 | B0427C0099LD795745601676 | B0427C0099 | NO | 1676 | EAF 012-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 507 | S/E LOS NEGROS | 14411 | S/E LOS NEGROS E1 | Los Negros | 427 | BA S/E LOS NEGROS 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | LD | 79574560 | SIN INFORMACION | FRAMBERRY INDUSTRIAL S.A. | 0.24 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.24 | NO | 2024-01-11 02:12 | 2024-01-11 02:46 | 2024-01-11 02:22 | 0.16 | 0 | 0.0384 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | PUYEHUE | F
B1289C00990001676 | B1289C0099RE965315001676 | B1289C0099 | NO | 1676 | EAF 012-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 1622 | S/E RIO BONITO | 14326 | S/E RIO BONITO E1 | El Cabrito | 1289 | BA S/E RIO BONITO 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.10708 | 0.12 |  | 0.065743 | 0 | 0.10708 | NO | 2024-01-11 02:12 | 2024-01-11 03:19 | 2024-01-11 02:49 | 0.61 | 0 | 0.065318 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 481 |  | 0 | [5 empty] | PUERTO OCTAY | F
B2921C00990001676 | B2921C0099RE965315001676 | B2921C0099 | NO | 1676 | EAF 012-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 2121 | S/E CHIRRE | 24523 | S/E CHIRRE E2 | Chiscaihue | 2921 | BA S/E CHIRRE 24KV BP1 | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.29967 | 0.78 |  | 0.075251 | 0 | 0.29967 | NO | 2024-01-11 02:12 | 2024-01-11 02:46 | 2024-01-11 02:27 | 0.25 | 0 | 0.074918 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 892 |  | 0 | [5 empty] | RÍO BUENO | F
B2921C00990001676 | B2921C0099RE965315001676 | B2921C0099 | NO | 1676 | EAF 012-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 2121 | S/E CHIRRE | 24523 | S/E CHIRRE E2 | Chiscaihue | 2921 | BA S/E CHIRRE 24KV BP1 | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.0024975 | 0.78 |  | 0.00062715 | 0 | 0.0024975 | NO | 2024-01-11 02:12 | 2024-01-11 02:46 | 2024-01-11 02:27 | 0.25 | 0 | 0.00062437 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | RÍO BUENO | F
B2921C01160001676 | B2921C0116RE760731621676 | B2921C0116 | NO | 1676 | EAF 012-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 2121 | S/E CHIRRE | 24522 | S/E CHIRRE E1 | Futahuente | 2921 | BA S/E CHIRRE 24KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.3907 | 0.7 |  | 0.34923 | 0 | 1.3907 | NO | 2024-01-11 02:12 | 2024-01-11 02:46 | 2024-01-11 02:27 | 0.25 | 0 | 0.34769 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4967 |  | 0 | [5 empty] | LAGO RANCO | F
B2921C01160001676 | B2921C0116RE760731621676 | B2921C0116 | NO | 1676 | EAF 012-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 2121 | S/E CHIRRE | 24522 | S/E CHIRRE E1 | Futahuente | 2921 | BA S/E CHIRRE 24KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.39041 | 0.7 |  | 0.098035 | 0 | 0.39041 | NO | 2024-01-11 02:12 | 2024-01-11 02:46 | 2024-01-11 02:27 | 0.25 | 0 | 0.097602 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 340 |  | 0 | [5 empty] | RÍO BUENO | F
B2921C01160001676 | B2921C0116RE760731621676 | B2921C0116 | NO | 1676 | EAF 012-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 2121 | S/E CHIRRE | 24523 | S/E CHIRRE E2 | Chiscaihue | 2921 | BA S/E CHIRRE 24KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.49544 | 0.78 |  | 0.16198 | 0 | 0.49544 | NO | 2024-01-11 02:12 | 2024-01-11 02:46 | 2024-01-11 02:32 | 0.32 | 0 | 0.15854 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 74 |  | 0 | [5 empty] | PUYEHUE | F
B2921C01160001676 | B2921C0116RE760731621676 | B2921C0116 | NO | 1676 | EAF 012-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 2121 | S/E CHIRRE | 24523 | S/E CHIRRE E2 | Chiscaihue | 2921 | BA S/E CHIRRE 24KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.41894 | 0.78 |  | 0.13697 | 0 | 0.41894 | NO | 2024-01-11 02:12 | 2024-01-11 02:46 | 2024-01-11 02:32 | 0.32 | 0 | 0.13406 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1033 |  | 0 | [5 empty] | RÍO BUENO | F
B0122C00850001677 | B0122C0085RE764113211677 | B0122C0085 | NO | 1677 | EAF 013-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 361 | S/E LA PALMA | 960 | S/E LA PALMA C2 | Centenario | 122 | BA S/E LA PALMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6727 | Clientes Regulados | 0 | 1.798 | 6.2 |  | 0.32963 | 0 | 1.798 | NO | 2024-01-12 10:04 | 2024-01-12 10:15 | 2024-01-12 10:15 | 0.18 | 0 | 0.32364 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6723 |  | 0 | [5 empty] | SAN JAVIER | E
B0122C00850001677 | B0122C0085RE764113211677 | B0122C0085 | NO | 1677 | EAF 013-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 361 | S/E LA PALMA | 960 | S/E LA PALMA C2 | Centenario | 122 | BA S/E LA PALMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6727 | Clientes Regulados | 0 | 0.027 | 6.2 |  | 0.00495 | 0 | 0.027 | NO | 2024-01-12 10:04 | 2024-01-12 10:15 | 2024-01-12 10:15 | 0.18 | 0 | 0.00486 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | VILLA ALEGRE | E
B0122C00850001677 | B0122C0085RE764113211677 | B0122C0085 | NO | 1677 | EAF 013-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 361 | S/E LA PALMA | 960 | S/E LA PALMA C2 | Las Rosas | 122 | BA S/E LA PALMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7787 | Clientes Regulados | 0 | 2.21 | 3.2 |  | 0.40517 | 0 | 2.21 | NO | 2024-01-12 10:04 | 2024-01-12 10:15 | 2024-01-12 10:15 | 0.18 | 0 | 0.3978 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7784 |  | 0 | [5 empty] | SAN JAVIER | E
B0122C00850001677 | B0122C0085RE764113211677 | B0122C0085 | NO | 1677 | EAF 013-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 361 | S/E LA PALMA | 959 | S/E LA PALMA C1 | Orilla de Maule | 122 | BA S/E LA PALMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3455 | Clientes Regulados | 0 | 0.162 | 5.3 |  | 0.0297 | 0 | 0.162 | NO | 2024-01-12 10:04 | 2024-01-12 10:15 | 2024-01-12 10:15 | 0.18 | 0 | 0.02916 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 691 |  | 0 | [5 empty] | MAULE | E
B0122C00850001677 | B0122C0085RE764113211677 | B0122C0085 | NO | 1677 | EAF 013-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 361 | S/E LA PALMA | 959 | S/E LA PALMA C1 | Orilla de Maule | 122 | BA S/E LA PALMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3455 | Clientes Regulados | 0 | 0.522 | 5.3 |  | 0.0957 | 0 | 0.522 | NO | 2024-01-12 10:04 | 2024-01-12 10:15 | 2024-01-12 10:15 | 0.18 | 0 | 0.09396 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1957 |  | 0 | [5 empty] | SAN JAVIER | E
B0122C00850001677 | B0122C0085RE764113211677 | B0122C0085 | NO | 1677 | EAF 013-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 361 | S/E LA PALMA | 959 | S/E LA PALMA C1 | Orilla de Maule | 122 | BA S/E LA PALMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3455 | Clientes Regulados | 0 | 0.224 | 5.3 |  | 0.04107 | 0 | 0.224 | NO | 2024-01-12 10:04 | 2024-01-12 10:15 | 2024-01-12 10:15 | 0.18 | 0 | 0.04032 | 0 | 0.18 |  | 0.18 | 1 | 0.88974 | 807 |  | 0 | 0.18 | 1 | 0.88974 | 0 |  | YERBAS BUENAS | E
B2012C03940001678 | B2012C0394LT760009571678 | B2012C0394 | SI | 1678 | EAF 014-2024 | Forzado | TD | NO | SI | 1954 | TAP OFF E.C. ALGORTA | 18074 | S/E TAP OFF E.C. ALGORTA 33 KV | Tap Off Algorta | 2012 | BA S/E CHACAYA 110KV BP1 | 394 | ALGORTA NORTE S.A. | LT | 76000957 | 1 | ALGORTA NORTE S.A. | 5.31 | 0 | 1.9567 | 0.33333 |  |  | 1.77 | NO | 2024-01-13 13:17 | 2024-01-13 14:05 | 2024-01-13 14:05 | 0.79 | 0 | 1.3983 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | MEJILLONES | NO APLICA
B2012C03940001678 | B2012C0394LT760009571678 | B2012C0394 | SI | 1678 | EAF 014-2024 | Forzado | TD | NO | SI | 1952 | TAP OFF E.B. ALGORTA N°1 | 18068 | S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°1 33 KV | Tap Off Algorta N°1 | 2012 | BA S/E CHACAYA 110KV BP1 | 394 | ALGORTA NORTE S.A. | LT | 76000957 | 1 | ALGORTA NORTE S.A. | 5.31 | 0 | 1.9567 | 0.33333 |  |  | 1.77 | NO | 2024-01-13 13:17 | 2024-01-13 14:05 | 2024-01-13 14:05 | 0.79 | 0 | 1.3983 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | MEJILLONES | NO APLICA
B2012C03940001678 | B2012C0394LT760009571678 | B2012C0394 | SI | 1678 | EAF 014-2024 | Forzado | TD | NO | SI | 1953 | TAP OFF E.B. ALGORTA N°2 | 18071 | S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°2 33 KV | Tap Off Algorta N°2 | 2012 | BA S/E CHACAYA 110KV BP1 | 394 | ALGORTA NORTE S.A. | LT | 76000957 | 1 | ALGORTA NORTE S.A. | 5.31 | 0 | 1.9567 | 0.33333 |  |  | 1.77 | NO | 2024-01-13 13:17 | 2024-01-13 14:05 | 2024-01-13 14:05 | 0.79 | 0 | 1.3983 | 0 | 0.79 |  | 0.79 | 1 | 4.1949 |  |  | NO APLICA | 76.4 | 5 | 407.6823 | 4.1949 |  | MEJILLONES | NO APLICA | Tr y Fr | Fr
B1051C00850001679 | B1051C0085RE764113211679 | B1051C0085 | NO | 1679 | EAF 015-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 827 | S/E QUILMO | 4773 | S/E QUILMO B1 | Nueva Aldea | 1051 | BA S/E QUILMO 033KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 178 | Clientes Regulados | 0 | 0.033 | 0.06 |  | 0.0726 | 0 | 0.033 | NO | 2024-01-14 02:29 | 2024-01-14 04:41 | 2024-01-14 04:41 | 2.2 | 0 | 0.0726 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 178 |  | 0 | [5 empty] | RANQUIL | E
B1051C00850001679 | B1051C0085RE764113211679 | B1051C0085 | NO | 1679 | EAF 015-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 827 | S/E QUILMO | 4773 | S/E QUILMO B1 | Ñipas | 1051 | BA S/E QUILMO 033KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 887 | Clientes Regulados | 0 | 0.238 | 0.4 |  | 0.5236 | 0 | 0.238 | NO | 2024-01-14 02:29 | 2024-01-14 04:41 | 2024-01-14 04:41 | 2.2 | 0 | 0.5236 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 887 |  | 0 | [5 empty] | RANQUIL | E
B1051C00850001679 | B1051C0085RE764113211679 | B1051C0085 | NO | 1679 | EAF 015-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 827 | S/E QUILMO | 4773 | S/E QUILMO B1 | San Ignacio Palomares | 1051 | BA S/E QUILMO 033KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 183 | Clientes Regulados | 0 | 0.038 | 0.04 |  | 0.0836 | 0 | 0.038 | NO | 2024-01-14 02:29 | 2024-01-14 04:41 | 2024-01-14 04:41 | 2.2 | 0 | 0.0836 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 183 |  | 0 | [5 empty] | RANQUIL | E
B1051C00850001679 | B1051C0085RE764113211679 | B1051C0085 | NO | 1679 | EAF 015-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 827 | S/E QUILMO | 4773 | S/E QUILMO B1 | La Capilla | 1051 | BA S/E QUILMO 033KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 34 | Clientes Regulados | 0 | 0.004 | 0.01 |  | 0.0088 | 0 | 0.004 | NO | 2024-01-14 02:29 | 2024-01-14 04:41 | 2024-01-14 04:41 | 2.2 | 0 | 0.0088 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 34 |  | 0 | [5 empty] | RANQUIL | E
B1052C01260001679 | B1052C0126LT612160001679 | B1052C0126 | NO | 1679 | EAF 015-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 937 | S/E BULNES (FFCC) | 17507 | S/E BULNES (FFCC) 152 | FFCC Bulnes | 1052 | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0 | 0 | 0.01 | 1 |  |  | 0 | NO | 2024-01-14 02:29 | 2024-01-14 04:57 | 2024-01-14 04:57 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | BULNES | NO APLICA
B1053C01040001679 | B1053C0104RE802377001679 | B1053C0104 | NO | 1679 | EAF 015-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 825 | S/E TRES ESQUINAS | 29760 | S/E TRES ESQUINAS C5 | Las Brisas | 1053 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 14388 | Clientes Regulados | 0 | 1.47 | 4.96 |  | 3.63 | 0 | 1.47 | NO | 2024-01-14 02:29 | 2024-01-14 04:57 | 2024-01-14 04:57 | 2.46 | 0 | 3.6162 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3770 |  | 0 | [5 empty] | BULNES | E
B1053C01040001679 | B1053C0104RE802377001679 | B1053C0104 | NO | 1679 | EAF 015-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 825 | S/E TRES ESQUINAS | 29760 | S/E TRES ESQUINAS C5 | Las Brisas | 1053 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 14388 | Clientes Regulados | 0 | 0.01 | 4.96 |  | 0.03 | 0 | 0.01 | NO | 2024-01-14 02:29 | 2024-01-14 04:57 | 2024-01-14 04:57 | 2.46 | 0 | 0.0246 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 85 |  | 0 | [5 empty] | CHILLAN | E
B1053C01040001679 | B1053C0104RE802377001679 | B1053C0104 | NO | 1679 | EAF 015-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 825 | S/E TRES ESQUINAS | 29760 | S/E TRES ESQUINAS C5 | Las Brisas | 1053 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 14388 | Clientes Regulados | 0 | 0.22 | 4.96 |  | 0.54 | 0 | 0.22 | NO | 2024-01-14 02:29 | 2024-01-14 04:57 | 2024-01-14 04:57 | 2.46 | 0 | 0.5412 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 420 |  | 0 | [5 empty] | CHILLAN VIEJO | E
B1053C01040001679 | B1053C0104RE802377001679 | B1053C0104 | NO | 1679 | EAF 015-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 825 | S/E TRES ESQUINAS | 29760 | S/E TRES ESQUINAS C5 | Las Brisas | 1053 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 14388 | Clientes Regulados | 0 | 0.46 | 4.96 |  | 1.13 | 0 | 0.46 | NO | 2024-01-14 02:29 | 2024-01-14 04:57 | 2024-01-14 04:57 | 2.46 | 0 | 1.1316 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1856 |  | 0 | [5 empty] | FLORIDA | E
B1053C01040001679 | B1053C0104RE802377001679 | B1053C0104 | NO | 1679 | EAF 015-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 825 | S/E TRES ESQUINAS | 29760 | S/E TRES ESQUINAS C5 | Las Brisas | 1053 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 14388 | Clientes Regulados | 0 | 1.76 | 4.96 |  | 4.35 | 0 | 1.76 | NO | 2024-01-14 02:29 | 2024-01-14 04:57 | 2024-01-14 04:57 | 2.46 | 0 | 4.3296 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8233 |  | 0 | [5 empty] | QUILLON | E
B1053C01040001679 | B1053C0104RE802377001679 | B1053C0104 | NO | 1679 | EAF 015-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 825 | S/E TRES ESQUINAS | 29760 | S/E TRES ESQUINAS C5 | Las Brisas | 1053 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 14388 | Clientes Regulados | 0 | 0.02 | 4.96 |  | 0.05 | 0 | 0.02 | NO | 2024-01-14 02:29 | 2024-01-14 04:57 | 2024-01-14 04:57 | 2.46 | 0 | 0.0492 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 24 |  | 0 | [5 empty] | RANQUIL | E
B1053C01040001679 | B1053C0104LD817340001679 | B1053C0104 | NO | 1679 | EAF 015-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 825 | S/E TRES ESQUINAS | 29760 | S/E TRES ESQUINAS C5 | Las Brisas | 1053 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | LD | 81734000 | 1 | SUC SALVADOR YANINE ABADI | 0.18 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.18 | NO | 2024-01-14 02:29 | 2024-01-14 04:57 | 2024-01-14 04:57 | 2.46 | 0 | 0.4428 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | BULNES | E
B1056C01040001679 | B1056C0104RE802377001679 | B1056C0104 | NO | 1679 | EAF 015-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 2157 | S/E QUILMO II | 25787 | S/E QUILMO II F2 | Invernada | 1056 | BA S/E RECINTO 23KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 3039 | Clientes Regulados | 0 | 0.01 | 1.23 |  | 0.03 | 0 | 0.01 | NO | 2024-01-14 02:29 | 2024-01-14 04:41 | 2024-01-14 04:41 | 2.2 | 0 | 0.022 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 40 |  | 0 | [5 empty] | EL CARMEN | E
B1056C01040001679 | B1056C0104RE802377001679 | B1056C0104 | NO | 1679 | EAF 015-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 2157 | S/E QUILMO II | 25787 | S/E QUILMO II F2 | Invernada | 1056 | BA S/E RECINTO 23KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 3039 | Clientes Regulados | 0 | 0.76 | 1.23 |  | 1.68 | 0 | 0.76 | NO | 2024-01-14 02:29 | 2024-01-14 04:41 | 2024-01-14 04:41 | 2.2 | 0 | 1.672 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2999 |  | 0 | [5 empty] | PINTO | E
B1056C01040001679 | B1056C0104LD769146021679 | B1056C0104 | NO | 1679 | EAF 015-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 2157 | S/E QUILMO II | 25787 | S/E QUILMO II F2 | Invernada | 1056 | BA S/E RECINTO 23KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | LD | 76914602 | 1 | SOCIEDAD HOTELERA TERMAS DE CHILLAN SPA | 0.14 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.14 | NO | 2024-01-14 02:29 | 2024-01-14 04:41 | 2024-01-14 04:41 | 2.2 | 0 | 0.308 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | PINTO | E
B1057C01040001679 | B1057C0104RE802377001679 | B1057C0104 | NO | 1679 | EAF 015-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 2157 | S/E QUILMO II | 25786 | S/E QUILMO II F1 | Recinto | 1057 | BA S/E CIRUELITO 13.2KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 2270 | Clientes Regulados | 0 | 0.17 | 0.97 |  | 0.38 | 0 | 0.17 | NO | 2024-01-14 02:29 | 2024-01-14 04:41 | 2024-01-14 04:41 | 2.2 | 0 | 0.374 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 763 |  | 0 | [5 empty] | COIHUECO | E
B1057C01040001679 | B1057C0104RE802377001679 | B1057C0104 | NO | 1679 | EAF 015-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 2157 | S/E QUILMO II | 25786 | S/E QUILMO II F1 | Recinto | 1057 | BA S/E CIRUELITO 13.2KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 2270 | Clientes Regulados | 0 | 0.25 | 0.97 |  | 0.55 | 0 | 0.25 | NO | 2024-01-14 02:29 | 2024-01-14 04:41 | 2024-01-14 04:41 | 2.2 | 0 | 0.55 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1362 |  | 0 | [5 empty] | PINTO | E
B1057C01040001679 | B1057C0104RE802377001679 | B1057C0104 | NO | 1679 | EAF 015-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 2157 | S/E QUILMO II | 25786 | S/E QUILMO II F1 | Recinto | 1057 | BA S/E CIRUELITO 13.2KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 2270 | Clientes Regulados | 0 | 0.03 | 0.97 |  | 0.06 | 0 | 0.03 | NO | 2024-01-14 02:29 | 2024-01-14 04:41 | 2024-01-14 04:41 | 2.2 | 0 | 0.066 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 145 |  | 0 | [5 empty] | SAN IGNACIO | E
B1059C01040001679 | B1059C0104RE802377001679 | B1059C0104 | NO | 1679 | EAF 015-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 5530 | Clientes Regulados | 0 | 0.5 | 3.6 |  | 1.1 | 0 | 0.5 | NO | 2024-01-14 02:29 | 2024-01-14 04:41 | 2024-01-14 04:41 | 2.2 | 0 | 1.1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1127 |  | 0 | [5 empty] | CHILLAN | E
B1059C01040001679 | B1059C0104RE802377001679 | B1059C0104 | NO | 1679 | EAF 015-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 5530 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 3.6 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2024-01-14 02:29 | 2024-01-14 04:41 | 2024-01-14 04:41 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5 |  | 0 | [5 empty] | COBQUECURA | E
B1059C01040001679 | B1059C0104RE802377001679 | B1059C0104 | NO | 1679 | EAF 015-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 5530 | Clientes Regulados | 0 | 0.21 | 3.6 |  | 0.47 | 0 | 0.21 | NO | 2024-01-14 02:29 | 2024-01-14 04:41 | 2024-01-14 04:41 | 2.2 | 0 | 0.462 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1429 |  | 0 | [5 empty] | COELEMU | E
B1059C01040001679 | B1059C0104RE802377001679 | B1059C0104 | NO | 1679 | EAF 015-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 5530 | Clientes Regulados | 0 | 0.01 | 3.6 |  | 0.02 | 0 | 0.01 | NO | 2024-01-14 02:29 | 2024-01-14 04:41 | 2024-01-14 04:41 | 2.2 | 0 | 0.022 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 61 |  | 0 | [5 empty] | FLORIDA | E
B1059C01040001679 | B1059C0104RE802377001679 | B1059C0104 | NO | 1679 | EAF 015-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 5530 | Clientes Regulados | 0 | 0.05 | 3.6 |  | 0.1 | 0 | 0.05 | NO | 2024-01-14 02:29 | 2024-01-14 04:41 | 2024-01-14 04:41 | 2.2 | 0 | 0.11 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 327 |  | 0 | [5 empty] | PORTEZUELO | E
B1059C01040001679 | B1059C0104RE802377001679 | B1059C0104 | NO | 1679 | EAF 015-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 5530 | Clientes Regulados | 0 | 0.37 | 3.6 |  | 0.81 | 0 | 0.37 | NO | 2024-01-14 02:29 | 2024-01-14 04:41 | 2024-01-14 04:41 | 2.2 | 0 | 0.814 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2133 |  | 0 | [5 empty] | RANQUIL | E
B1059C01040001679 | B1059C0104RE802377001679 | B1059C0104 | NO | 1679 | EAF 015-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 5530 | Clientes Regulados | 0 | 0.03 | 3.6 |  | 0.07 | 0 | 0.03 | NO | 2024-01-14 02:29 | 2024-01-14 04:41 | 2024-01-14 04:41 | 2.2 | 0 | 0.066 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 171 |  | 0 | [5 empty] | TOME | E
B1059C01040001679 | B1059C0104RE802377001679 | B1059C0104 | NO | 1679 | EAF 015-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 5530 | Clientes Regulados | 0 | 0.06 | 3.6 |  | 0.12 | 0 | 0.06 | NO | 2024-01-14 02:29 | 2024-01-14 04:41 | 2024-01-14 04:41 | 2.2 | 0 | 0.132 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 277 |  | 0 | [5 empty] | TREHUACO | E
B1059C01040001679 | B1059C0104RE802377001679 | B1059C0104 | NO | 1679 | EAF 015-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 5530 | Clientes Regulados | 0 | 0.06 | 3.6 |  | 0.13 | 0 | 0.06 | NO | 2024-01-14 02:29 | 2024-01-14 04:41 | 2024-01-14 04:41 | 2.2 | 0 | 0.132 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 17 |  | 0 | [5 empty] | CHILLAN VIEJO | E
B1059C01040001679 | B1059C0104LD520002881679 | B1059C0104 | NO | 1679 | EAF 015-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | LD | 52000288 | 1 | FORESTAL Y ASERRADEROS LEONERA LIMITADA | 0.43 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.43 | NO | 2024-01-14 02:29 | 2024-01-14 04:41 | 2024-01-14 04:41 | 2.2 | 0 | 0.946 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | RANQUIL | NO APLICA
B3052C01040001679 | B3052C0104RE802377001679 | B3052C0104 | NO | 1679 | EAF 015-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 2150 | S/E LOS TILOS BULNES | 25705 | S/E LOS TILOS BULNES C3 | Los Barones | 3052 | BA S/E LOS TILOS BULNES 13,8KV B1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 2889 | Clientes Regulados | 0 | 1.09 | 3.43 |  | 2.7 | 0 | 1.09 | NO | 2024-01-14 02:29 | 2024-01-14 04:57 | 2024-01-14 04:57 | 2.46 | 0 | 2.6814 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1684 |  | 0 | [5 empty] | BULNES | E
B3052C01040001679 | B3052C0104RE802377001679 | B3052C0104 | NO | 1679 | EAF 015-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 2150 | S/E LOS TILOS BULNES | 25705 | S/E LOS TILOS BULNES C3 | Los Barones | 3052 | BA S/E LOS TILOS BULNES 13,8KV B1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 2889 | Clientes Regulados | 0 | 0.19 | 3.43 |  | 0.46 | 0 | 0.19 | NO | 2024-01-14 02:29 | 2024-01-14 04:57 | 2024-01-14 04:57 | 2.46 | 0 | 0.4674 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 791 |  | 0 | [5 empty] | PEMUCO | E
B3052C01040001679 | B3052C0104RE802377001679 | B3052C0104 | NO | 1679 | EAF 015-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 2150 | S/E LOS TILOS BULNES | 25705 | S/E LOS TILOS BULNES C3 | Los Barones | 3052 | BA S/E LOS TILOS BULNES 13,8KV B1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 2889 | Clientes Regulados | 0 | 0.23 | 3.43 |  | 0.56 | 0 | 0.23 | NO | 2024-01-14 02:29 | 2024-01-14 04:57 | 2024-01-14 04:57 | 2.46 | 0 | 0.5658 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 414 |  | 0 | [5 empty] | SAN IGNACIO | E
B3052C01040001679 | B3052C0104LD969182901679 | B3052C0104 | NO | 1679 | EAF 015-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 2150 | S/E LOS TILOS BULNES | 25705 | S/E LOS TILOS BULNES C3 | Los Barones | 3052 | BA S/E LOS TILOS BULNES 13,8KV B1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | LD | 96918290 | 1 | COMERCIAL DE CAMPO S A | 0.18 | 2.02 | 3.43 | 1 |  |  | 0.18 | NO | 2024-01-14 02:29 | 2024-01-14 04:57 | 2024-01-14 04:57 | 2.46 | 0 | 0.4428 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | BULNES | E
B3261C01120001679 | B3261C0112RE760731641679 | B3261C0112 | NO | 1679 | EAF 015-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 2231 | S/E LARQUI | 28717 | S/E LARQUI E2 | Quillón | 3261 | BA S/E LARQUI 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 162 | Clientes Regulados | 0 | 0.062302 | 0.17 |  | 0.017289 | 0 | 0.062302 | NO | 2024-01-14 02:29 | 2024-01-14 04:57 | 2024-01-14 02:46 | 0.27 | 0 | 0.016821 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 162 |  | 0 | [5 empty] | BULNES | E
B3261C01120001679 | B3261C0112RE760731641679 | B3261C0112 | NO | 1679 | EAF 015-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 2231 | S/E LARQUI | 28717 | S/E LARQUI E2 | Quillón | 3261 | BA S/E LARQUI 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2629 | Clientes Regulados | 0 | 0.87496 | 1.09 |  | 0.18138 | 0 | 0.87496 | NO | 2024-01-14 02:29 | 2024-01-14 04:57 | 2024-01-14 02:41 | 0.2 | 0 | 0.17499 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2629 |  | 0 | [5 empty] | QUILLON | E
B3261C01120001679 | B3261C0112RE760731641679 | B3261C0112 | NO | 1679 | EAF 015-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 2231 | S/E LARQUI | 28716 | S/E LARQUI E1 | Bulnes Ciudad | 3261 | BA S/E LARQUI 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3950 | Clientes Regulados | 0 | 1.2845 | 1.99 |  | 0.3832 | 0 | 1.2845 | NO | 2024-01-14 02:29 | 2024-01-14 04:57 | 2024-01-14 02:47 | 0.29 | 0 | 0.37249 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3943 |  | 0 | [5 empty] | BULNES | E
B3261C01120001679 | B3261C0112RE760731641679 | B3261C0112 | NO | 1679 | EAF 015-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 2231 | S/E LARQUI | 28716 | S/E LARQUI E1 | Bulnes Ciudad | 3261 | BA S/E LARQUI 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3950 | Clientes Regulados | 0 | 0.015999 | 1.99 |  | 0.0047731 | 0 | 0.015999 | NO | 2024-01-14 02:29 | 2024-01-14 04:57 | 2024-01-14 02:47 | 0.29 | 0 | 0.0046398 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6 |  | 0 | [5 empty] | CHILLÁN VIEJO | E
B3261C01120001679 | B3261C0112LD768333001679 | B3261C0112 | NO | 1679 | EAF 015-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 2231 | S/E LARQUI | 28716 | S/E LARQUI E1 | Bulnes Ciudad | 3261 | BA S/E LARQUI 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.99 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.99 | NO | 2024-01-14 02:29 | 2024-01-14 04:57 | 2024-01-14 02:47 | 0.29 | 0 | 0.2871 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | BULNES | E
B0732C00930001680 | B0732C0093RE968005701680 | B0732C0093 | SI | 1680 | EAF 016-2024 | Forzado | TN | SI | NO | 687 | S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) | 13407 | S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) ET1 | Huechún | 732 | BA S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 7608 | Clientes Regulados | 0 | 3.273 | 5.59 |  |  |  | 3.273 | NO | 2024-01-14 15:28 | 2024-01-14 15:46 | 2024-01-14 15:43 | 0.25 | 0 | 0.81824 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0732C00930001680 | B0732C0093RE968005701680 | B0732C0093 | SI | 1680 | EAF 016-2024 | Forzado | TN | SI | NO | 687 | S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) | 13407 | S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) ET1 | La Dormida | 732 | BA S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 1227 | Clientes Regulados | 0 | 0.47426 | 0.81 |  |  |  | 0.47426 | NO | 2024-01-14 15:28 | 2024-01-14 15:46 | 2024-01-14 15:46 | 0.3 | 0 | 0.14228 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0732C00930001680 | B0732C0093RE968005701680 | B0732C0093 | SI | 1680 | EAF 016-2024 | Forzado | TN | SI | NO | 687 | S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) | 13407 | S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) ET1 | El Guindo | 732 | BA S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 7755 | Clientes Regulados | 0 | 2.7636 | 4.72 |  |  |  | 2.7636 | NO | 2024-01-14 15:28 | 2024-01-14 15:46 | 2024-01-14 15:46 | 0.3 | 0 | 0.82907 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0732C00930001680 | B0732C0093RE968005701680 | B0732C0093 | SI | 1680 | EAF 016-2024 | Forzado | TN | SI | NO | 687 | S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) | 13407 | S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) ET1 | Ovejería | 732 | BA S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 67 | Clientes Regulados | 0 | 1.8092 | 3.09 |  |  |  | 1.8092 | NO | 2024-01-14 15:28 | 2024-01-14 15:46 | 2024-01-14 15:46 | 0.3 | 0 | 0.54276 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0732C00930001680 | B0732C0093LD788031301680 | B0732C0093 | SI | 1680 | EAF 016-2024 | Forzado | TN | SI | NO | 687 | S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) | 13407 | S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) ET1 | Proacer 2 | 732 | BA S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 78803130 | 1 | PRODUCTOS CHILENOS DEL ACERO LTDA. | 3.39 | 0 | 0.04 | 1 |  |  | 3.39 | NO | 2024-01-14 15:28 | 2024-01-14 15:49 | 2024-01-14 15:49 | 0.35 | 0 | 1.1865 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2478C00930001680 | B2478C0093RE968005701680 | B2478C0093 | SI | 1680 | EAF 016-2024 | Forzado | TN | SI | NO | 1741 | S/E CHICUREO | 15839 | S/E CHICUREO ET1 | Chamisero | 2478 | BA S/E CHICUREO 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 2814 | Clientes Regulados | 0 | 3.6656 | 5.04 |  |  |  | 3.6656 | NO | 2024-01-14 15:28 | 2024-01-14 15:38 | 2024-01-14 15:32 | 0.06 | 0 | 0.21994 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2478C00930001680 | B2478C0093RE968005701680 | B2478C0093 | SI | 1680 | EAF 016-2024 | Forzado | TN | SI | NO | 1741 | S/E CHICUREO | 15839 | S/E CHICUREO ET1 | Algarrobal | 2478 | BA S/E CHICUREO 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 2678 | Clientes Regulados | 0 | 3.5638 | 4.9 |  |  |  | 3.5638 | NO | 2024-01-14 15:28 | 2024-01-14 15:37 | 2024-01-14 15:37 | 0.14 | 0 | 0.49893 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2478C00930001680 | B2478C0093RE968005701680 | B2478C0093 | SI | 1680 | EAF 016-2024 | Forzado | TN | SI | NO | 1741 | S/E CHICUREO | 15839 | S/E CHICUREO ET1 | Piedra roja | 2478 | BA S/E CHICUREO 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 5072 | Clientes Regulados | 0 | 6.6912 | 9.2 |  |  |  | 6.6912 | NO | 2024-01-14 15:28 | 2024-01-14 15:37 | 2024-01-14 15:37 | 0.14 | 0 | 0.93677 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2478C00930001680 | B2478C0093RE968005701680 | B2478C0093 | SI | 1680 | EAF 016-2024 | Forzado | TN | SI | NO | 1741 | S/E CHICUREO | 15839 | S/E CHICUREO ET1 | El Damasco | 2478 | BA S/E CHICUREO 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 10026 | Clientes Regulados | 0 | 4.5093 | 6.2 |  |  |  | 4.5093 | NO | 2024-01-14 15:28 | 2024-01-14 15:38 | 2024-01-14 15:41 | 0.21 | 0 | 0.94696 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0996C00940001681 | B0996C0094RE968135201681 | B0996C0094 | NO | 1681 | SD2024001601 | Programado | TZ | NO | NO | 778 | S/E CATEMU | 4505 | S/E CATEMU C2 | Catemu | 996 | BA S/E CATEMU 12KV BP2 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 4206 | Clientes Regulados | 0 | 2.1888 | 1.03 |  | 9.1931 | 0 | 2.1888 | NO | 2024-01-14 08:00 | 2024-01-14 12:12 | 2024-01-14 12:12 | 4.19 | 0 | 9.1712 | 0 | 0 | 7.9958 | 0 |  |  | 4206 |  | 0 | [5 empty] | CATEMU | C
B0996C00940001681 | B0996C0094RE968135201681 | B0996C0094 | NO | 1681 | SD2024001601 | Programado | TZ | NO | NO | 778 | S/E CATEMU | 4504 | S/E CATEMU C1 | Enami | 996 | BA S/E CATEMU 12KV BP2 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 582 | Clientes Regulados | 0 | 0.16724 | 1.08 |  | 0.7024 | 0 | 0.16724 | NO | 2024-01-14 08:00 | 2024-01-14 12:12 | 2024-01-14 12:12 | 4.19 | 0 | 0.70073 | 0 | 0 | 7.9958 | 0 |  |  | 582 |  | 0 | [5 empty] | CATEMU | C
B0996C00940001681 | B0996C0094LD760007391681 | B0996C0094 | NO | 1681 | SD2024001601 | Programado | TZ | NO | NO | 778 | S/E CATEMU | 4505 | S/E CATEMU C2 | Catemu | 996 | BA S/E CATEMU 12KV BP2 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | 1 | ESVAL S.A. | 0.1 | 0 | No aplica | 1 | No aplica | No aplica | 0.1 | NO | 2024-01-14 08:00 | 2024-01-14 12:12 | 2024-01-14 12:12 | 4.19 | 0 | 0.419 | 0 | 4.19 | 7.9958 | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CATEMU | No aplica
B1727C01770001681 | B1727C0177LT916140001681 | B1727C0177 | NO | 1681 | SD2024001601 | Programado | TZ | NO | NO | 1630 | S/E CERRO NEGRO | 14486 | S/E CERRO NEGRO AT-T1 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | 1727 | BA S/E CATEMU 44KV BP1 | 177 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | LT | 91614000 | 1 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | 3.11 | 0 | 3 | 1 |  |  | 3.11 | NO | 2024-01-14 08:00 | 2024-01-14 12:12 | 2024-01-14 12:12 | 4.19 | 0 | 13.0309 | 0 | 4.19 | 4.19 | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | CABILDO | NO APLICA
B3241C00940001681 | B3241C0094RE968135201681 | B3241C0094 | SI | 1681 | SD2024001601 | Programado | TZ | NO | NO | 2215 | S/E NUEVA PANQUEHUE | 28464 | S/E NUEVA PANQUEHUE C1 | Lo Campo | 3241 | BA S/E NUEVA PANQUEHUE 12KV C1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 776 | Clientes Regulados | 0 | 0.22864 | 0.4 |  | 0.96027 | 0 | 0.22864 | NO | 2024-01-14 08:00 | 2024-01-14 12:12 | 2024-01-14 12:12 | 4.19 | 0 | 0.95799 | 0 | 4.19 | 4.19 | 0 |  |  | 776 |  | 0 | [5 empty] | CATEMU | C
B0420C01160001682 | B0420C0116RE760731621682 | B0420C0116 | SI | 1682 | SD2024001707 | Programado | TZ | NO | NO | 512 | S/E LA UNION | 14026 | S/E LA UNION C4 | La Unión | 420 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 198 | Clientes Regulados | 0 | 4.94 | 0.4 |  |  |  | 4.94 | NO | 2024-01-19 00:03 | 2024-01-19 00:39 | 2024-01-19 00:39 | 0.6 | 0 | 2.964 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0227C01020001683 | B0227C0102RE815859001683 | B0227C0102 | NO | 1683 | SD2024004254 | Programado | TZ | NO | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 28528 | S/E EL AVELLANO E4 | Rarinco | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | RE | 81585900 | 2623 | Clientes Regulados | 0 | 1.074 | 6.4 |  | 8.5708 | 0 | 1.074 | NO | 2024-01-21 08:49 | 2024-01-22 00:14 | 2024-01-21 16:00 | 7.18 | 0 | 7.7116 | 0 | 0 | 12 | 0 |  |  | 2984 |  | 0 | [5 empty] | LOS ÁNGELES | E
B0227C01020001683 | B0227C0102RE815859001683 | B0227C0102 | NO | 1683 | SD2024004254 | Programado | TZ | NO | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 28528 | S/E EL AVELLANO E4 | Rarinco | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | RE | 81585900 | 2623 | Clientes Regulados | 0 | 0.00027 | 6.4 |  | 0.0021546 | 0 | 0.00027 | NO | 2024-01-21 08:49 | 2024-01-22 00:14 | 2024-01-21 16:00 | 7.18 | 0 | 0.0019386 | 0 | 0 | 12 | 0 |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | QUILLECO | E
B0227C01020001683 | B0227C0102LD967136801683 | B0227C0102 | NO | 1683 | SD2024004254 | Programado | TZ | NO | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 28528 | S/E EL AVELLANO E4 | Rarinco | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | LD | 96713680 | 1 | LAMINADORA L.ANGELES S.A. | 0.5 | 0 | 0.334 | 1 | 0.0021546 | 0 | 0.5 | NO | 2024-01-21 08:49 | 2024-01-22 00:14 | 2024-01-21 16:00 | 7.18 | 0 | 3.59 | 0 | 0 | 12 | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | QUILLECO | E
B0227C01020001683 | B0227C0102LD782951501683 | B0227C0102 | NO | 1683 | SD2024004254 | Programado | TZ | NO | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 28528 | S/E EL AVELLANO E4 | Rarinco | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | LD | 78295150 | 1 | AGRICOLA LLAHUEN | 0.04 | 0 | 0.1 | 1 | 0.0021546 | 0 | 0.04 | NO | 2024-01-21 08:49 | 2024-01-22 00:14 | 2024-01-21 16:00 | 7.18 | 0 | 0.2872 | 0 | 0 | 12 | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | QUILLECO | E
B0227C01020001683 | B0227C0102LD787609601683 | B0227C0102 | NO | 1683 | SD2024004254 | Programado | TZ | NO | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 28528 | S/E EL AVELLANO E4 | Rarinco | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | LD | 78760960 | 1 | INGENIERIA, MADERAS Y CONSTRUCCIONES LIMITADA | 0.09 | 0 | 0.007 | 1 | 0.0021546 | 0 | 0.09 | NO | 2024-01-21 08:49 | 2024-01-22 00:14 | 2024-01-21 16:00 | 7.18 | 0 | 0.6462 | 0 | 0 | 12 | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | QUILLECO | E
B0227C01020001683 | B0227C0102LD765160691683 | B0227C0102 | NO | 1683 | SD2024004254 | Programado | TZ | NO | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 28528 | S/E EL AVELLANO E4 | Rarinco | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | LD | 76516069 | 1 | SOC.AGRIC.CHOLGUAGUE LIMITADA | 0.48 | 0 | 0.187 | 1 | 0.0021546 | 0 | 0.48 | NO | 2024-01-21 08:49 | 2024-01-22 00:14 | 2024-01-21 16:00 | 7.18 | 0 | 3.4464 | 0 | 7.18 | 12 | 5.18 | 1 | 11.3147 | 1 |  | NO APLICA | 9.06 | 3 | 13.5952 | 4.4997 |  | QUILLECO | E | Tr | Tr
B1770C02160001684 | B1770C0216LT965323301684 | B1770C0216 | NO | 1684 | EAF 017-2024 | Forzado | TD | NO | SI | 889 | S/E CELULOSA PACIFICO | 26024 | S/E CELULOSA PACIFICO C2 | ERCO | 1770 | BA S/E CELULOSA LAJA 220KV BP1 | 216 | CMPC PULP SPA. | LT | 96532330 | 1 | CMPC CELULOSA S.A. | 52.11 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 52.11 | NO | 2024-01-15 20:40 | 2024-01-15 22:04 | 2024-01-16 00:04 | 1.65 | 1.75 | 85.9815 | 0 | 1.65 |  | 1.65 | 1 | 85.9815 | 1 |  | NO APLICA | 25.68 | 2 | 1432.1421 | 85.9815 |  | NACIMIENTO | SIN INFORMACION | Tr | Tr
B0970C00850001685 | B0970C0085RE764113211685 | B0970C0085 | SI | 1685 | EAF 018-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 725 | S/E SANTA ROSA SUR | 4384 | S/E SANTA ROSA SUR C1 | Santa Rosa Sur 1 | 970 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9303 | Clientes Regulados | 0 | 2.739 | 6 |  | 1.4608 | 0 | 2.739 | NO | 2024-01-16 16:47 | 2024-01-16 17:35 | 2024-01-16 17:19 | 0.53 | 0 | 1.4517 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9273 |  | 0 | [5 empty] | PUENTE ALTO | SIN INFORMACION
B0970C00850001685 | B0970C0085RE764113211685 | B0970C0085 | SI | 1685 | EAF 018-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 725 | S/E SANTA ROSA SUR | 4385 | S/E SANTA ROSA SUR C2 | Santa Rosa Sur 2 | 970 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2670 | Clientes Regulados | 0 | 0.42 | 2.99 |  | 1.4415 | 0 | 0.42 | NO | 2024-01-16 16:47 | 2024-01-16 17:35 | 2024-01-16 17:19 | 0.53 | 0 | 0.2226 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1550 |  | 0 | [5 empty] | PUENTE ALTO,LA PINTANA | SIN INFORMACION
B0970C00850001685 | B0970C0085RE764113211685 | B0970C0085 | SI | 1685 | EAF 018-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 725 | S/E SANTA ROSA SUR | 4385 | S/E SANTA ROSA SUR C2 | Santa Rosa Sur 2 | 970 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2670 | Clientes Regulados | 0 | 0.73 | 2.99 |  | 2.1679 | 0 | 0.73 | NO | 2024-01-16 16:47 | 2024-01-16 17:35 | 2024-01-16 17:19 | 0.53 | 0 | 0.3869 | 0 | 0.53 |  | 0.53 | 1 | 2.0612 | 1120 |  | 0 | 2.42 | 2 | 34.229 | 0 |  | PUENTE ALTO,LA PINTANA | SIN INFORMACION
B2478C00930001686 | B2478C0093RE968005701686 | B2478C0093 | SI | 1686 | EAF 019-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 1741 | S/E CHICUREO | 31347 | S/E CHICUREO E5 | EEC_COLINA | 2478 | BA S/E CHICUREO 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 737 | Clientes Regulados | 0 | 2.9642 | 0.41 |  | 2.6752 | 0 | 2.9642 | NO | 2024-01-17 23:25 | 2024-01-18 00:20 | 2024-01-17 23:53 | 0.46 | 0 | 1.3635 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8541 |  | 0 | [5 empty] | COLINA | D
B2478C00930001686 | B2478C0093RE968005701686 | B2478C0093 | SI | 1686 | EAF 019-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 1741 | S/E CHICUREO | 31347 | S/E CHICUREO E5 | EEC_COLINA | 2478 | BA S/E CHICUREO 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 2758 | Clientes Regulados | 0 | 2.9642 | 1.52 |  | 1.2285 | 3.3123 | 2.9642 | NO | 2024-01-17 23:25 | 2024-01-18 00:20 | 2024-01-18 01:42 | 1.16 | 1.11 | 3.4384 | 3.2902 | 0 |  | 0 |  |  | 8541 | 3.2902 | 3021 | [5 empty] | COLINA | D
B2478C00930001686 | B2478C0093RE968005701686 | B2478C0093 | SI | 1686 | EAF 019-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 1741 | S/E CHICUREO | 31347 | S/E CHICUREO E5 | EEC_COLINA | 2478 | BA S/E CHICUREO 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 6514 | Clientes Regulados | 0 | 1.8989 | 3.58 |  | 0.012657 | 3.2013 | 1.8989 | NO | 2024-01-17 23:25 | 2024-01-18 00:20 | 2024-01-18 02:31 | 1.16 | 1.93 | 2.2028 | 3.6649 | 0 |  | 0 |  |  | 5406 | 3.6649 | 5173 | [5 empty] | COLINA | D
B2478C00930001686 | B2478C0093RE968005701686 | B2478C0093 | SI | 1686 | EAF 019-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 1741 | S/E CHICUREO | 31347 | S/E CHICUREO E5 | EEC_ACONCAGUA | 2478 | BA S/E CHICUREO 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 6514 | Clientes Regulados | 0 | 0.15456 | 3.58 |  | 0.13949 | 0 | 0.15456 | NO | 2024-01-17 23:25 | 2024-01-18 00:20 | 2024-01-17 23:32 | 0.11 | 0 | 0.017001 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 721 |  | 0 | [5 empty] | COLINA | D
B2478C00930001686 | B2478C0093RE968005701686 | B2478C0093 | SI | 1686 | EAF 019-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 1741 | S/E CHICUREO | 31347 | S/E CHICUREO E5 | EEC_ACONCAGUA | 2478 | BA S/E CHICUREO 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 178 | Clientes Regulados | 0 | 0.15456 | 0.1 |  | 0.0010302 | 0 | 0.15456 | NO | 2024-01-17 23:25 | 2024-01-18 00:20 | 2024-01-18 00:35 | 1.16 | 0 | 0.17928 | 0 | 0.88504 |  | 0.88504 | 1 | 7.201 | 721 |  | 0 | 0.88504 | 1 | 7.201 | 0 |  | COLINA | D
B1169C01190001687 | B1169C0119LT877565001687 | B1169C0119 | SI | 1687 | EAF 020-2024 | Forzado | TD | NO | SI | 949 | S/E MAUCO | 5036 | S/E MAUCO C1 | Enap Refinerías S.A. | 1169 | BA S/E VENTANAS 110KV BP1-1 | 119 | ENAP REFINERIAS S.A. - ACONCAGUA | LT | 87756500 | 1 | ENAP REFINERIAS S.A. | 0.95 | 0 | 32 | 1 |  |  | 0.95 | NO | 2024-01-18 16:06 | 2024-01-18 16:23 | 2024-01-18 16:23 | 0.28 | 0 | 0.266 | 0 | 0.28 |  | 0.28 | 1 | 0.266 |  |  | NO APLICA | 4.94 | 2 | 4.6464 | 0.266 |  | CONCON | NO APLICA | Tr | Tr
B0727C00850001688 | B0727C0085RE764113211688 | B0727C0085 | SI | 1688 | EAF 021-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 686 | S/E CURACAVI | 31226 | S/E CURACAVI E2 | Curacaví | 727 | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5510 | Clientes Regulados | 0 | 3.5784 | 3.1 |  |  |  | 3.5784 | NO | 2024-01-19 10:05 | 2024-01-19 16:55 | 2024-01-19 16:55 | 6.83 | 0 | 24.4404 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CURACAVI | SIN INFORMACION
B0727C00850001688 | B0727C0085RE764113211688 | B0727C0085 | SI | 1688 | EAF 021-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 686 | S/E CURACAVI | 3511 | S/E CURACAVI C1 | Lolenco | 727 | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1484 | Clientes Regulados | 0 | 0.86574 | 0.75 |  |  |  | 0.86574 | NO | 2024-01-19 10:05 | 2024-01-19 16:55 | 2024-01-19 16:55 | 6.83 | 0 | 5.913 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | MARIA PINTO | SIN INFORMACION
B0727C00850001688 | B0727C0085RE764113211688 | B0727C0085 | SI | 1688 | EAF 021-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 686 | S/E CURACAVI | 3511 | S/E CURACAVI C1 | Lolenco | 727 | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6307 | Clientes Regulados | 0 | 4.9059 | 4.25 |  |  |  | 4.9059 | NO | 2024-01-19 10:05 | 2024-01-19 16:55 | 2024-01-19 16:55 | 6.83 | 0 | 33.5071 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CURACAVI | SIN INFORMACION
B0788C00930001688 | B0788C0093RE968005701688 | B0788C0093 | SI | 1688 | EAF 021-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 696 | S/E LO AGUIRRE | 3681 | S/E LO AGUIRRE C3 | Las Lomas | 788 | BA S/E LO AGUIRRE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 3934 | Clientes Regulados | 0 | 2.88 | 5.56 |  |  |  | 2.88 | NO | 2024-01-19 10:05 | 2024-01-19 16:54 | 2024-01-19 10:55 | 0.83 | 0 | 2.3904 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PUDAHUEL | SIN INFORMACION
B0802C00930001688 | B0802C0093RE968005701688 | B0802C0093 | NO | 1688 | EAF 021-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 699 | S/E LO PRADO | 3731 | S/E LO PRADO C3 | Centro Nuclear | 802 | BA S/E LO PRADO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 4 | Clientes Regulados | 0 | 0.032222 | 0.04 |  |  |  | 0.032222 | NO | 2024-01-19 10:05 | 2024-01-19 16:55 | 2024-01-19 16:55 | 6.83 | 0 | 0.22008 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PUDAHUEL | SIN INFORMACION
B0802C00930001688 | B0802C0093RE968005701688 | B0802C0093 | NO | 1688 | EAF 021-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 699 | S/E LO PRADO | 3732 | S/E LO PRADO C2 | Plaza Peaje | 802 | BA S/E LO PRADO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 152 | Clientes Regulados | 0 | 0.25778 | 0.32 |  |  |  | 0.25778 | NO | 2024-01-19 10:05 | 2024-01-19 16:55 | 2024-01-19 16:55 | 6.83 | 0 | 1.7606 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PUDAHUEL | SIN INFORMACION
B0940C00930001688 | B0940C0093RE968005701688 | B0940C0093 | SI | 1688 | EAF 021-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 721 | S/E SAN PABLO | 4274 | S/E SAN PABLO D8 | Ascotar | 940 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 1129 | Clientes Regulados | 0 | 3.3585 | 3.43 |  |  |  | 3.3585 | NO | 2024-01-19 10:05 | 2024-01-19 10:05 | 2024-01-19 10:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PUDAHUEL | SIN INFORMACION
B0940C00930001688 | B0940C0093RE968005701688 | B0940C0093 | SI | 1688 | EAF 021-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 721 | S/E SAN PABLO | 4271 | S/E SAN PABLO D5 | San Pedro | 940 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 9 | Clientes Regulados | 0 | 5.1111 | 5.22 |  |  |  | 5.1111 | NO | 2024-01-19 10:05 | 2024-01-19 10:05 | 2024-01-19 10:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PUDAHUEL | SIN INFORMACION
B0940C00930001688 | B0940C0093RE968005701688 | B0940C0093 | SI | 1688 | EAF 021-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 721 | S/E SAN PABLO | 4272 | S/E SAN PABLO D6 | Enea | 940 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 540 | Clientes Regulados | 0 | 6.5211 | 6.66 |  |  |  | 6.5211 | NO | 2024-01-19 10:05 | 2024-01-19 10:05 | 2024-01-19 10:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PUDAHUEL | SIN INFORMACION
B0940C00930001688 | B0940C0093RE968005701688 | B0940C0093 | SI | 1688 | EAF 021-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 721 | S/E SAN PABLO | 4272 | S/E SAN PABLO D6 | Enea | 940 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 540 | Clientes Regulados | 0 | 6.5211 | 6.66 |  |  |  | 6.5211 | NO | 2024-01-19 10:05 | 2024-01-19 10:05 | 2024-01-19 10:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PUDAHUEL | SIN INFORMACION
B0940C00930001688 | B0940C0093RE968005701688 | B0940C0093 | SI | 1688 | EAF 021-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 721 | S/E SAN PABLO | 4272 | S/E SAN PABLO D6 | Enea | 940 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 540 | Clientes Regulados | 0 | 6.5211 | 6.66 |  |  |  | 6.5211 | NO | 2024-01-19 10:05 | 2024-01-19 10:05 | 2024-01-19 10:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PUDAHUEL | SIN INFORMACION
B0940C00930001688 | B0940C0093RE968005701688 | B0940C0093 | SI | 1688 | EAF 021-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 721 | S/E SAN PABLO | 4273 | S/E SAN PABLO E7 | Río Salar | 940 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 196 | Clientes Regulados | 0 | 8.9493 | 9.14 |  |  |  | 8.9493 | NO | 2024-01-19 10:05 | 2024-01-19 10:05 | 2024-01-19 10:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PUDAHUEL | SIN INFORMACION
B0940C00930001688 | B0940C0093LD763779671688 | B0940C0093 | SI | 1688 | EAF 021-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 721 | S/E SAN PABLO | 4274 | S/E SAN PABLO D8 | Ascotar | 940 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76377967 | 1 | NEWREST INFLIGHT CHILE LIMITADA | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.05 | NO | 2024-01-19 10:05 | 2024-01-19 10:05 | 2024-01-19 10:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUDAHUEL | NO APLICA
B0940C00930001688 | B0940C0093LD995574401688 | B0940C0093 | SI | 1688 | EAF 021-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 721 | S/E SAN PABLO | 4274 | S/E SAN PABLO D8 | Ascotar | 940 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 99557440 | 1 | BUSES METROPOLITANA S.A. | 1.49 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.49 | NO | 2024-01-19 10:05 | 2024-01-19 10:05 | 2024-01-19 10:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUDAHUEL | NO APLICA
B0940C00930001688 | B0940C0093LD761586871688 | B0940C0093 | SI | 1688 | EAF 021-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 721 | S/E SAN PABLO | 4272 | S/E SAN PABLO D6 | Enea | 940 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76158687 | 1 | HOTEL CITY EXPRESS ENEA SA | 0.07 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.07 | NO | 2024-01-19 10:05 | 2024-01-19 10:05 | 2024-01-19 10:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUDAHUEL | NO APLICA
B0940C00930001688 | B0940C0093LD968729301688 | B0940C0093 | SI | 1688 | EAF 021-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 721 | S/E SAN PABLO | 4272 | S/E SAN PABLO D6 | Enea | 940 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96872930 | 1 | SOC ADMINISTRADORA DE CASINOS Y SERVICIOS ALISERVICE S A | 0.28 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.28 | NO | 2024-01-19 10:05 | 2024-01-19 10:05 | 2024-01-19 10:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUDAHUEL | NO APLICA
B0940C00930001688 | B0940C0093LD760729891688 | B0940C0093 | SI | 1688 | EAF 021-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 721 | S/E SAN PABLO | 4272 | S/E SAN PABLO D6 | Enea | 940 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76072989 | 1 | INNOVACIÓN ALIMENTARIA SPA. | 0.27 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.27 | NO | 2024-01-19 10:05 | 2024-01-19 10:05 | 2024-01-19 10:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUDAHUEL | NO APLICA
B0940C00930001688 | B0940C0093LD833794001688 | B0940C0093 | SI | 1688 | EAF 021-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 721 | S/E SAN PABLO | 4272 | S/E SAN PABLO D6 | Enea | 940 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 83379400 | 1 | IMPRESORA PRINTER S.A. | 0 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0 | NO | 2024-01-19 10:05 | 2024-01-19 10:05 | 2024-01-19 10:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUDAHUEL | NO APLICA
B0940C00930001688 | B0940C0093LD967564301688 | B0940C0093 | SI | 1688 | EAF 021-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 721 | S/E SAN PABLO | 4272 | S/E SAN PABLO D6 | Enea | 940 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96756430 | 1 | Chilexpress S.A. | 0.1 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2024-01-19 10:05 | 2024-01-19 10:05 | 2024-01-19 10:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUDAHUEL | NO APLICA
B0940C00930001688 | B0940C0093LD969920301688 | B0940C0093 | SI | 1688 | EAF 021-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 721 | S/E SAN PABLO | 4272 | S/E SAN PABLO D6 | Enea | 940 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96992030 | 1 | SOC.CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | 0.1 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2024-01-19 10:05 | 2024-01-19 10:05 | 2024-01-19 10:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUDAHUEL | NO APLICA
B0940C00930001688 | B0940C0093LD966063101688 | B0940C0093 | SI | 1688 | EAF 021-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 721 | S/E SAN PABLO | 4272 | S/E SAN PABLO D6 | Enea | 940 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96606310 | 1 | BREDENMASTER CHILE S.A. | 2.41 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 2.41 | NO | 2024-01-19 10:05 | 2024-01-19 10:05 | 2024-01-19 10:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUDAHUEL | NO APLICA
B0940C00930001688 | B0940C0093LD776631501688 | B0940C0093 | SI | 1688 | EAF 021-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 721 | S/E SAN PABLO | 4272 | S/E SAN PABLO D6 | Enea | 940 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 77663150 | 1 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 0.11 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.11 | NO | 2024-01-19 10:05 | 2024-01-19 10:05 | 2024-01-19 10:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUDAHUEL | NO APLICA
B0940C00930001688 | B0940C0093LD898622001688 | B0940C0093 | SI | 1688 | EAF 021-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 721 | S/E SAN PABLO | 4272 | S/E SAN PABLO D6 | Enea | 940 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 89862200 | 1 | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | 0.04 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.04 | NO | 2024-01-19 10:05 | 2024-01-19 10:05 | 2024-01-19 10:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | RENCA | NO APLICA
B0788C00930001688 | B0788C0093LD760583521688 | B0788C0093 | SI | 1688 | EAF 021-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 696 | S/E LO AGUIRRE | 3681 | S/E LO AGUIRRE C3 | Las Lomas | 788 | BA S/E LO AGUIRRE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76058352 | 1 | VIVOCORP S.A. | 0.1 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2024-01-19 10:05 | 2024-01-19 16:54 | 2024-01-19 16:58 | 6.88 | 0 | 0.688 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUDAHUEL | NO APLICA
B0788C00930001688 | B0788C0093LD762744711688 | B0788C0093 | SI | 1688 | EAF 021-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 696 | S/E LO AGUIRRE | 3681 | S/E LO AGUIRRE C3 | Las Lomas | 788 | BA S/E LO AGUIRRE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76274471 | 1 | CENTRO DE BODEGAJE LOS VALLES S.A | 0.13 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.13 | NO | 2024-01-19 10:05 | 2024-01-19 16:54 | 2024-01-19 16:58 | 6.88 | 0 | 0.8944 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUDAHUEL | NO APLICA
B0788C00930001688 | B0788C0093LD613080001688 | B0788C0093 | SI | 1688 | EAF 021-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 696 | S/E LO AGUIRRE | 3681 | S/E LO AGUIRRE C3 | Las Lomas | 788 | BA S/E LO AGUIRRE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 61308000 | 1 | SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO | 0.17 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.17 | NO | 2024-01-19 10:05 | 2024-01-19 16:54 | 2024-01-19 10:56 | 0.84 | 0 | 0.1428 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUDAHUEL | NO APLICA
B0940C00930001688 | B0940C0093LD933660001688 | B0940C0093 | SI | 1688 | EAF 021-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 721 | S/E SAN PABLO | 4273 | S/E SAN PABLO E7 | Río Salar | 940 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 93366000 | 1 | COMERCIAL LBF LIMITADA | 0.03 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.03 | NO | 2024-01-19 10:05 | 2024-01-19 16:54 | 2024-01-19 10:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUDAHUEL | NO APLICA
B0940C00930001688 | B0940C0093LD995932001688 | B0940C0093 | SI | 1688 | EAF 021-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 721 | S/E SAN PABLO | 4273 | S/E SAN PABLO E7 | Río Salar | 940 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 99593200 | 1 | BODENOR FLEX CENTER S.A. | 1.06 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.06 | NO | 2024-01-19 10:05 | 2024-01-19 10:05 | 2024-01-19 10:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUDAHUEL | NO APLICA
B0940C00930001688 | B0940C0093LD969388401688 | B0940C0093 | SI | 1688 | EAF 021-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 721 | S/E SAN PABLO | 4273 | S/E SAN PABLO E7 | Río Salar | 940 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96938840 | 1 | BLUE EXPRESS S.A. | 0.44 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.44 | NO | 2024-01-19 10:05 | 2024-01-19 10:05 | 2024-01-19 10:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUDAHUEL | NO APLICA
B0940C00930001688 | B0940C0093LD761025421688 | B0940C0093 | SI | 1688 | EAF 021-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 721 | S/E SAN PABLO | 4273 | S/E SAN PABLO E7 | Río Salar | 940 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76102542 | 1 | CORRUPAC S.A | 0.63 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.63 | NO | 2024-01-19 10:05 | 2024-01-19 10:05 | 2024-01-19 10:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUDAHUEL | NO APLICA
B0940C00930001688 | B0940C0093LD764727891688 | B0940C0093 | SI | 1688 | EAF 021-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 721 | S/E SAN PABLO | 4273 | S/E SAN PABLO E7 | Río Salar | 940 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76472789 | 1 | CEN LOG Y DISTR MEGACENTRO ENEA SPA | 0.56 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.56 | NO | 2024-01-19 10:05 | 2024-01-19 10:05 | 2024-01-19 10:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUDAHUEL | NO APLICA
B2131C02170001689 | B2131C0217LT917550001689 | B2131C0217 | NO | 1689 | EAF 022-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 1966 | TAP OFF LA NEGRA | 23116 | S/E TAP OFF LA NEGRA ET1 | Inacesa | 2131 | BA S/E INACESA 23KV | 217 | CEMENTOS BÍO BÍO DEL SUR S.A. | LT | 91755000 | 1 | CEMENTOS BIO BIO S.A. | 5.5 | 0 | 4.6 | 1 |  |  | 5.5 | NO | 2024-01-20 02:15 | 2024-01-20 04:27 | 2024-01-20 04:27 | 2.2 | 0 | 12.1 | 0 | 2.2 |  | 2.2 | 1 | 12.1 | 1 |  | NO APLICA | 2.2 | 1 | 12.1 | 0 |  | ANTOFAGASTA | NO APLICA
B2344C00850001689 | B2344C0085RE764113211689 | B2344C0085 | NO | 1689 | EAF 022-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 1966 | TAP OFF LA NEGRA | 23116 | S/E TAP OFF LA NEGRA ET1 | Portezuelo | 2344 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 126 | Clientes Regulados | 0 | 0.856 | 1.9 |  | 1.88 | 0 | 0.856 | NO | 2024-01-20 02:15 | 2024-01-20 04:27 | 2024-01-20 04:27 | 2.2 | 0 | 1.8832 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 122 |  | 0 | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2344C00850001689 | B2344C0085RE764113211689 | B2344C0085 | NO | 1689 | EAF 022-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 1966 | TAP OFF LA NEGRA | 23116 | S/E TAP OFF LA NEGRA ET1 | Industral | 2344 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7 | Clientes Regulados | 0 | 0.029 | 2 |  | 0.06 | 0 | 0.029 | NO | 2024-01-20 02:15 | 2024-01-20 04:27 | 2024-01-20 04:28 | 2.21 | 0 | 0.06409 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6 |  | 0 | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2344C00850001689 | B2344C0085LD763141401689 | B2344C0085 | NO | 1689 | EAF 022-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 1966 | TAP OFF LA NEGRA | 23116 | S/E TAP OFF LA NEGRA ET1 | El Way | 2344 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76314140 | 1 | Minera El Way S.A. | 0.18 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.18 | NO | 2024-01-20 02:15 | 2024-01-20 04:27 | 2024-01-20 04:27 | 2.2 | 0 | 0.396 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | NO APLICA
B2344C00850001689 | B2344C0085LD956160001689 | B2344C0085 | NO | 1689 | EAF 022-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 1966 | TAP OFF LA NEGRA | 23116 | S/E TAP OFF LA NEGRA ET1 | Industral | 2344 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 95616000 | 1 | JOY GLOBAL (CHILE) S.A. | 0.37 | 0 | 2 | 1 |  |  | 0.37 | NO | 2024-01-20 02:15 | 2024-01-20 04:27 | 2024-01-20 04:28 | 2.21 | 0 | 0.8177 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | NO APLICA
B2344C00850001689 | B2344C0085LD603010011689 | B2344C0085 | NO | 1689 | EAF 022-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 1966 | TAP OFF LA NEGRA | 23116 | S/E TAP OFF LA NEGRA ET1 | Portezuelo | 2344 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 60301001 | 1 | CORP. ADM. DEL PODER JUDICIAL | 0.13 | 0 | 1.9 | 1 |  |  | 0.13 | NO | 2024-01-20 02:15 | 2024-01-20 04:27 | 2024-01-20 04:27 | 2.2 | 0 | 0.286 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | NO APLICA
B2344C00850001689 | B2344C0085LD761786651689 | B2344C0085 | NO | 1689 | EAF 022-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 1966 | TAP OFF LA NEGRA | 23116 | S/E TAP OFF LA NEGRA ET1 | Portezuelo | 2344 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76178665 | 1 | MEGACENTRO CHILE SPA | 0.52 | 0 | 1.9 | 1 |  |  | 0.52 | NO | 2024-01-20 02:15 | 2024-01-20 04:27 | 2024-01-20 04:27 | 2.2 | 0 | 1.144 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | NO APLICA
B2344C00850001689 | B2344C0085LD966634701689 | B2344C0085 | NO | 1689 | EAF 022-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 1966 | TAP OFF LA NEGRA | 23116 | S/E TAP OFF LA NEGRA ET1 | Portezuelo | 2344 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96663470 | 1 | BUREAU VERITAS CHILE S.A. | 0.19 | 0 | 1.9 | 1 |  |  | 0.19 | NO | 2024-01-20 02:15 | 2024-01-20 04:27 | 2024-01-20 04:27 | 2.2 | 0 | 0.418 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | NO APLICA
B2344C00850001689 | B2344C0085LD968018101689 | B2344C0085 | NO | 1689 | EAF 022-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 1966 | TAP OFF LA NEGRA | 23116 | S/E TAP OFF LA NEGRA ET1 | Portezuelo | 2344 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96801810 | 1 | SGS MINERALS S.A | 0.04 | 0 | 1.9 | 1 |  |  | 0.04 | NO | 2024-01-20 02:15 | 2024-01-20 04:27 | 2024-01-20 04:27 | 2.2 | 0 | 0.088 | 0 | 2.2017 |  | 2.2017 | 1 | 5.097 | 1 |  | NO APLICA | 2.5917 | 4 | 5.8416 | 0 |  | ANTOFAGASTA | NO APLICA
B0123C01120001690 | B0123C0112RE760731641690 | B0123C0112 | NO | 1690 | EAF 023-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6767 | Clientes Regulados | 0 | 2.4148 | 2 |  | 1.93 | 0 | 2.4148 | NO | 2024-01-20 02:21 | 2024-01-20 09:44 | 2024-01-20 04:35 | 2.23 | 0 | 5.3851 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6767 |  | 0 | [5 empty] | LEBU | E
B0123C01120001690 | B0123C0112RE760731641690 | B0123C0112 | NO | 1690 | EAF 023-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 106 | Clientes Regulados | 0 | 0.015862 | 0.04 |  | 0.035302 | 0 | 0.015862 | NO | 2024-01-20 02:21 | 2024-01-20 09:44 | 2024-01-20 03:09 | 0.79 | 0 | 0.012531 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 106 |  | 0 | [5 empty] | ARAUCO | E
B0123C01120001690 | B0123C0112RE760731641690 | B0123C0112 | NO | 1690 | EAF 023-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Sta. Rosa - Lebu | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2467 | Clientes Regulados | 0 | 0.58159 | 0.6 |  | 4.3673 | 0 | 0.58159 | NO | 2024-01-20 02:21 | 2024-01-20 09:44 | 2024-01-20 09:52 | 7.51 | 0 | 4.3678 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2467 |  | 0 | [5 empty] | LEBU | E
B0123C01120001690 | B0123C0112RE760731641690 | B0123C0112 | NO | 1690 | EAF 023-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Sta. Rosa - Lebu | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 11 | Clientes Regulados | 0 | 0.0011502 | 0 |  | 0.0086372 | 0 | 0.0011502 | NO | 2024-01-20 02:21 | 2024-01-20 09:44 | 2024-01-20 09:52 | 7.51 | 0 | 0.0086381 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 11 |  | 0 | [5 empty] | LEBU | E
B0123C01120001690 | B0123C0112LD768333001690 | B0123C0112 | NO | 1690 | EAF 023-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Sta. Rosa - Lebu | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.15 | 0.14966 | 1.12 | 1 | 0 | 0 | 0.15 | NO | 2024-01-20 02:21 | 2024-01-20 09:44 | 2024-01-20 09:52 | 7.51 | 0 | 1.1265 | 0 | 3.4458 |  | 3.4458 | 1 | 10.9005 | 1 |  | NO APLICA | 7.9774 | 6 | 32.0389 | 10.9005 |  | LOS ALAMOS | E | Tr y Fr | Fr
B0136C00850001691 | B0136C0085RE764113211691 | B0136C0085 | SI | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 375 | S/E CHILLAN | 23478 | S/E CHILLAN C10 | VICUÑA MACKENNA | 136 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6007 | Clientes Regulados | 0 | 2.252 | 2.59 |  | 0.07507 | 0 | 2.252 | SI | 2024-01-21 08:28 | 2024-01-21 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6003 |  | 0 | [5 empty] | CHILLAN | E
B0136C00850001691 | B0136C0085RE764113211691 | B0136C0085 | SI | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 375 | S/E CHILLAN | 636 | S/E CHILLAN C6 | RIO VIEJO | 136 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11901 | Clientes Regulados | 0 | 3.269 | 4.51 |  | 0.10897 | 0 | 3.269 | SI | 2024-01-21 08:28 | 2024-01-21 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 11900 |  | 0 | [5 empty] | CHILLAN | E
B0136C00850001691 | B0136C0085RE764113211691 | B0136C0085 | SI | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 375 | S/E CHILLAN | 625 | S/E CHILLAN C5 | HUAMBALI | 136 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6227 | Clientes Regulados | 0 | 1.122 | 3.26 |  | 0.0374 | 0 | 1.122 | SI | 2024-01-21 08:28 | 2024-01-21 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4286 |  | 0 | [5 empty] | CHILLAN | E
B0136C00850001691 | B0136C0085RE764113211691 | B0136C0085 | SI | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 375 | S/E CHILLAN | 625 | S/E CHILLAN C5 | HUAMBALI | 136 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6227 | Clientes Regulados | 0 | 1.072 | 3.26 |  | 0.03573 | 0 | 1.072 | SI | 2024-01-21 08:28 | 2024-01-21 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1940 |  | 0 | [5 empty] | CHILLAN VIEJO | E
B0136C00850001691 | B0136C0085RE764113211691 | B0136C0085 | SI | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 375 | S/E CHILLAN | 23477 | S/E CHILLAN C9 | LOS PUELCHES | 136 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9551 | Clientes Regulados | 0 | 2.253 | 1.7 |  | 0.6759 | 0 | 2.253 | SI | 2024-01-21 08:28 | 21-01-2024 08:30 | 2024-01-21 08:46 | 0.29 | 0.01 | 0.65337 | 0.02253 | 0 |  | 0 |  |  | 9551 | 0.02253 | NO INFORMADO | [5 empty] | CHILLAN | E
B0136C00850001691 | B0136C0085RE764113211691 | B0136C0085 | SI | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 375 | S/E CHILLAN | 637 | S/E CHILLAN C7 | LIMARI | 136 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11570 | Clientes Regulados | 0 | 1.185 | 4.9 |  | 0.37525 | 0 | 1.185 | SI | 2024-01-21 08:28 | 21-01-2024 08:30 | 2024-01-21 08:47 | 0.31 | 0.03 | 0.36735 | 0.03555 | 0 |  | 0 |  |  | 4630 | 0.03555 | NO INFORMADO | [5 empty] | CHILLAN | E
B0136C00850001691 | B0136C0085RE764113211691 | B0136C0085 | SI | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 375 | S/E CHILLAN | 637 | S/E CHILLAN C7 | LIMARI | 136 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11570 | Clientes Regulados | 0 | 1.804 | 4.9 |  | 0.57127 | 0 | 1.804 | SI | 2024-01-21 08:28 | 21-01-2024 08:30 | 2024-01-21 08:47 | 0.31 | 0.03 | 0.55924 | 0.05412 | 0 |  | 0 |  |  | 6940 | 0.05412 | NO INFORMADO | [5 empty] | CHILLAN VIEJO | E
B0136C00850001691 | B0136C0085LD761349411691 | B0136C0085 | SI | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 375 | S/E CHILLAN | 23478 | S/E CHILLAN C10 | VICUÑA MACKENNA | 136 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76134941 | 1 | ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA. | 0.23 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.23 | SI | 2024-01-21 08:28 | 2024-01-21 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | NO APLICA | [5 empty] | CHILLAN | NO APLICA
B0136C00850001691 | B0136C0085LD768426001691 | B0136C0085 | SI | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 375 | S/E CHILLAN | 23478 | S/E CHILLAN C10 | VICUÑA MACKENNA | 136 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76842600 | 1 | CLINICA REGIONAL LIRCAY S.A | 0.19 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.19 | SI | 2024-01-21 08:28 | 2024-01-21 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | NO APLICA | [5 empty] | CHILLAN | NO APLICA
B0136C00850001691 | B0136C0085LD815376001691 | B0136C0085 | SI | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 375 | S/E CHILLAN | 23478 | S/E CHILLAN C10 | VICUÑA MACKENNA | 136 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81537600 | 1 | RENDIC HERMANOS S.A. | 0.24 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.24 | SI | 2024-01-21 08:28 | 2024-01-21 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | NO APLICA | [5 empty] | CHILLAN | NO APLICA
B0136C00850001691 | B0136C0085LD795738301691 | B0136C0085 | SI | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 375 | S/E CHILLAN | 625 | S/E CHILLAN C5 | HUAMBALI | 136 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79573830 | 1 | AGRICOLA SANTA MACARENA LTDA | 0.13 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.13 | SI | 2024-01-21 08:28 | 2024-01-21 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | NO APLICA | [5 empty] | CHILLAN VIEJO | NO APLICA
B0136C00850001691 | B0136C0085LD810941001691 | B0136C0085 | SI | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 375 | S/E CHILLAN | 636 | S/E CHILLAN C6 | RIO VIEJO | 136 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81094100 | 1 | COOP AGRICOLA Y LECHERA DE LA UNION LTDA | 0.11 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.11 | SI | 2024-01-21 08:28 | 2024-01-21 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | NO APLICA | [5 empty] | CHILLAN | NO APLICA
B0136C01040001691 | B0136C0104RE802377001691 | B0136C0104 | SI | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 375 | S/E CHILLAN | 629 | S/E CHILLAN C2 | San Carlos / C2 | 136 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.6021 | 3.79 |  |  |  | 4.6021 | SI | 2024-01-21 08:28 | 2024-01-21 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | NO INFORMADO | SIN INFORMACION
B0136C01040001691 | B0136C0104RE802377001691 | B0136C0104 | SI | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 375 | S/E CHILLAN | 626 | S/E CHILLAN C4 | Bulnes / C4 | 136 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.6836 | 2.21 |  |  |  | 2.6836 | SI | 2024-01-21 08:28 | 2024-01-21 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | NO INFORMADO | SIN INFORMACION
B0136C01040001691 | B0136C0104RE802377001691 | B0136C0104 | SI | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 375 | S/E CHILLAN | 31354 | S/E CHILLAN C11 | Los Barriales / C11 | 136 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.7843 | 3.94 |  |  |  | 4.7843 | SI | 2024-01-21 08:28 | 2024-01-21 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | NO INFORMADO | SIN INFORMACION
B0160C00850001691 | B0160C0085RE764113211691 | B0160C0085 | NO | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 1559 | S/E SANTA ELVIRA C1 | VICENTE MENDEZ | 160 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3909 | Clientes Regulados | 0 | 3.226 | 3.74 |  | 0.10753 | 0 | 3.226 | NO | 2024-01-21 08:28 | 2024-01-21 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6592 |  | 0 | [5 empty] | CHILLAN | E
B0160C00850001691 | B0160C0085RE764113211691 | B0160C0085 | NO | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 1559 | S/E SANTA ELVIRA C1 | VICENTE MENDEZ | 160 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3909 | Clientes Regulados | 0 | 0.118 | 3.74 |  | 0.00393 | 0 | 0.118 | NO | 2024-01-21 08:28 | 2024-01-21 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 317 |  | 0 | [5 empty] | COIHUECO | E
B0160C00850001691 | B0160C0085RE764113211691 | B0160C0085 | NO | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 1556 | S/E SANTA ELVIRA C2 | ALMAGRO | 160 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6823 | Clientes Regulados | 0 | 2.319 | 2.05 |  | 0.0773 | 0 | 2.319 | NO | 2024-01-21 08:28 | 2024-01-21 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6823 |  | 0 | [5 empty] | CHILLAN | E
B0160C00850001691 | B0160C0085RE764113211691 | B0160C0085 | NO | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 16199 | S/E SANTA ELVIRA C7 | SAN ALBERTO | 160 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 716 | Clientes Regulados | 0 | 0.974 | 1.36 |  | 0.03247 | 0 | 0.974 | NO | 2024-01-21 08:28 | 2024-01-21 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 716 |  | 0 | [5 empty] | CHILLAN | E
B0160C00850001691 | B0160C0085RE764113211691 | B0160C0085 | NO | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 1558 | S/E SANTA ELVIRA C3 | OHIGGINS | 160 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9551 | Clientes Regulados | 0 | 3.535 | 2.01 |  | 0.11783 | 0 | 3.535 | NO | 2024-01-21 08:28 | 2024-01-21 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9551 |  | 0 | [5 empty] | CHILLAN | E
B0160C00850001691 | B0160C0085RE764113211691 | B0160C0085 | NO | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 1563 | S/E SANTA ELVIRA C4 | GAMERO | 160 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3128 | Clientes Regulados | 0 | 2.069 | 2.56 |  | 0.06897 | 0 | 2.069 | NO | 2024-01-21 08:28 | 2024-01-21 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3126 |  | 0 | [5 empty] | CHILLAN | E
B0160C00850001691 | B0160C0085RE764113211691 | B0160C0085 | NO | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 1555 | S/E SANTA ELVIRA C5 | SARGENTO ALDEA | 160 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2992 | Clientes Regulados | 0 | 1.753 | 1.77 |  | 0.05843 | 0 | 1.753 | NO | 2024-01-21 08:28 | 2024-01-21 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2990 |  | 0 | [5 empty] | CHILLAN | E
B0160C00850001691 | B0160C0085LD955800001691 | B0160C0085 | NO | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 1563 | S/E SANTA ELVIRA C4 | GAMERO | 160 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 95580000 | 1 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. | 0.41 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.41 | NO | 2024-01-21 08:28 | 2024-01-21 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | NO APLICA | [5 empty] | CHILLAN | NO APLICA
B0160C00850001691 | B0160C0085LD995561701691 | B0160C0085 | NO | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 1563 | S/E SANTA ELVIRA C4 | GAMERO | 160 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99556170 | 1 | SOCIEDAD DE RENTAS FALABELLA S.A. | 0.73 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.73 | NO | 2024-01-21 08:28 | 2024-01-21 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | NO APLICA | [5 empty] | CHILLAN | NO APLICA
B0160C00850001691 | B0160C0085LD772612801691 | B0160C0085 | NO | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 1555 | S/E SANTA ELVIRA C5 | SARGENTO ALDEA | 160 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77261280 | 1 | FALABELLA RETAIL S.A. | 0.48 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.48 | NO | 2024-01-21 08:28 | 2024-01-21 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | NO APLICA | [5 empty] | CHILLAN | NO APLICA
B0189C00850001691 | B0189C0085RE764113211691 | B0189C0085 | NO | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 1143 | S/E MANSO DE VELASCO C1 | Colo Colo / C1 | 189 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.9273 | 3.3 |  |  |  | 2.9273 | NO | 2024-01-21 08:28 | 2024-01-21 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | NO INFORMADO | SIN INFORMACION
B0189C00850001691 | B0189C0085RE764113211691 | B0189C0085 | NO | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 1142 | S/E MANSO DE VELASCO C2 | Bulnes / C2 | 189 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.016 | 3.4 |  |  |  | 3.016 | NO | 2024-01-21 08:28 | 2024-01-21 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | NO INFORMADO | SIN INFORMACION
B0189C00850001691 | B0189C0085RE764113211691 | B0189C0085 | NO | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 1150 | S/E MANSO DE VELASCO C3 | Alemania / C3 | 189 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.9918 | 4.5 |  |  |  | 3.9918 | NO | 2024-01-21 08:28 | 2024-01-21 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | NO INFORMADO | SIN INFORMACION
B0189C00850001691 | B0189C0085RE764113211691 | B0189C0085 | NO | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 1146 | S/E MANSO DE VELASCO C4 | VILLAGRAN | 189 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 5.394 | 5.4 |  | 0.1798 | 0 | 5.394 | NO | 2024-01-21 08:28 | 2024-01-21 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 14249 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B0189C00850001691 | B0189C0085RE764113211691 | B0189C0085 | NO | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 1146 | S/E MANSO DE VELASCO C4 | VILLAGRAN | 189 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.897 | 5.4 |  | 0.06323 | 0 | 1.897 | NO | 2024-01-21 08:28 | 2024-01-21 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2820 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B0189C00850001691 | B0189C0085RE764113211691 | B0189C0085 | NO | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 1151 | S/E MANSO DE VELASCO C5 | QUILQUE | 189 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.019 | 0.4 |  | 0.01837 | 0 | 0.019 | SI | 2024-01-21 08:28 | 21-01-2024 08:30 | 2024-01-21 09:26 | 0.96 | 0.68 | 0.01824 | 0.01292 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 0.01292 | NO INFORMADO | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B0189C00850001691 | B0189C0085LD761349411691 | B0189C0085 | NO | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 1146 | S/E MANSO DE VELASCO C4 | VILLAGRAN | 189 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76134941 | 1 | ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA. | 0.23 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.23 | NO | 2024-01-21 08:28 | 2024-01-21 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B0189C00850001691 | B0189C0085LD812010001691 | B0189C0085 | NO | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 1146 | S/E MANSO DE VELASCO C4 | VILLAGRAN | 189 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81201000 | 1 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 0.56 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.56 | NO | 2024-01-21 08:28 | 2024-01-21 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B0189C00850001691 | B0189C0085LD782970401691 | B0189C0085 | NO | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 1146 | S/E MANSO DE VELASCO C4 | VILLAGRAN | 189 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78297040 | 1 | INMOBILIARIA CATEDRAL S.A. | 0.2 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.2 | NO | 2024-01-21 08:28 | 2024-01-21 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B0189C00850001691 | B0189C0085LD816756001691 | B0189C0085 | NO | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 1146 | S/E MANSO DE VELASCO C4 | VILLAGRAN | 189 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81675600 | 1 | COMERCIALIZADORA S.A. | 0.06 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.06 | NO | 2024-01-21 08:28 | 2024-01-21 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B0189C00850001691 | B0189C0085LD906350001691 | B0189C0085 | NO | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 1146 | S/E MANSO DE VELASCO C4 | VILLAGRAN | 189 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 90635000 | 1 | TELEFONICA CHILE S.A. | 0.1 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.1 | NO | 2024-01-21 08:28 | 2024-01-21 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B0189C00850001691 | B0189C0085LD966536601691 | B0189C0085 | NO | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 1146 | S/E MANSO DE VELASCO C4 | VILLAGRAN | 189 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96653660 | 1 | PLAZA DEL TREBOL S.A. | 1.14 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 1.14 | NO | 2024-01-21 08:28 | 2024-01-21 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B0213C00850001691 | B0213C0085RE764113211691 | B0213C0085 | SI | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 471 | S/E COCHARCAS (CGE) | 13637 | S/E COCHARCAS (CGE) CT | RIO ÑUBLE | 213 | BA S/E COCHARCAS (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1093 | Clientes Regulados | 0 | 0.103 | 1.47 |  | 0.00343 | 0 | 0.103 | NO | 2024-01-21 08:28 | 2024-01-21 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 141 |  | 0 | [5 empty] | SAN NICOLAS | E
B0213C00850001691 | B0213C0085RE764113211691 | B0213C0085 | SI | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 471 | S/E COCHARCAS (CGE) | 13637 | S/E COCHARCAS (CGE) CT | RIO ÑUBLE | 213 | BA S/E COCHARCAS (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1093 | Clientes Regulados | 0 | 0.064 | 1.47 |  | 0.00213 | 0 | 0.064 | NO | 2024-01-21 08:28 | 2024-01-21 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 214 |  | 0 | [5 empty] | SAN CARLOS | E
B0213C00850001691 | B0213C0085LD798042201691 | B0213C0085 | SI | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 471 | S/E COCHARCAS (CGE) | 13637 | S/E COCHARCAS (CGE) CT | RIO ÑUBLE | 213 | BA S/E COCHARCAS (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79804220 | 1 | FRUTAS Y HORTALIZAS DEL SUR S.A. | 1.17 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 1.17 | NO | 2024-01-21 08:28 | 2024-01-21 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN CARLOS | NO APLICA
B0227C00850001691 | B0227C0085RE764113211691 | B0227C0085 | NO | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 830 | S/E EL AVELLANO E1 | La Mona / E1 | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.4567 | 5 |  |  |  | 1.4567 | NO | 2024-01-21 08:28 | 21-01-2024 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | NO INFORMADO | SIN INFORMACION
B0227C00850001691 | B0227C0085RE764113211691 | B0227C0085 | NO | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 826 | S/E EL AVELLANO E2 | Sor Vicenta / E2 | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 14421 | Clientes Regulados | 0 | 0.26221 | 0.9 |  |  |  | 0.26221 | SI | 2024-01-21 08:28 | 21-01-2024 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LOS ANGELES | SIN INFORMACION
B0227C00850001691 | B0227C0085RE764113211691 | B0227C0085 | NO | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 827 | S/E EL AVELLANO E3 | Laja / E3 | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.29135 | 1 |  |  |  | 0.29135 | NO | 2024-01-21 08:28 | 21-01-2024 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | NO INFORMADO | SIN INFORMACION
B0227C00850001691 | B0227C0085RE764113211691 | B0227C0085 | NO | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 28528 | S/E EL AVELLANO E4 | Rarinco / E4 | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.27969 | 0.96 |  |  |  | 0.27969 | NO | 2024-01-21 08:28 | 21-01-2024 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | NO INFORMADO | SIN INFORMACION
B0578C00850001691 | B0578C0085RE764113211691 | B0578C0085 | NO | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 638 | S/E HUALTE | 15852 | S/E HUALTE CT2 | SAN NICOLAS-NINHUE | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2485 | Clientes Regulados | 0 | 0.289 | 0.9 |  | 0.03372 | 0 | 0.289 | NO | 2024-01-21 08:28 | 2024-01-21 08:30 | 2024-01-21 08:35 | 0.11 | 0 | 0.03179 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1284 |  | 0 | [5 empty] | NINHUE | E
B0578C00850001691 | B0578C0085RE764113211691 | B0578C0085 | NO | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 638 | S/E HUALTE | 15852 | S/E HUALTE CT2 | SAN NICOLAS-NINHUE | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2485 | Clientes Regulados | 0 | 0.462 | 0.9 |  | 0.0539 | 0 | 0.462 | NO | 2024-01-21 08:28 | 2024-01-21 08:30 | 2024-01-21 08:35 | 0.11 | 0 | 0.05082 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1201 |  | 0 | [5 empty] | SAN NICOLAS | E
B0578C01040001691 | B0578C0104RE802377001691 | B0578C0104 | NO | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 638 | S/E HUALTE | 15872 | S/E HUALTE CT3 | Hualte / CT3 | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 3216 | Clientes Regulados | 0 | 0.099658 | 0.41 |  | 0.0033219 | 0 | 0.099658 | NO | 2024-01-21 08:28 | 2024-01-21 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 697 |  | 0 | [5 empty] | NINHUE | E
B0578C01040001691 | B0578C0104RE802377001691 | B0578C0104 | NO | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 638 | S/E HUALTE | 15872 | S/E HUALTE CT3 | Hualte / CT3 | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 3216 | Clientes Regulados | 0 | 0.0002466 | 0.41 |  | 8.22e-06 | 0 | 0.0002466 | NO | 2024-01-21 08:28 | 2024-01-21 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 | [5 empty] | PORTEZUELO | E
B0578C01040001691 | B0578C0104RE802377001691 | B0578C0104 | NO | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 638 | S/E HUALTE | 15872 | S/E HUALTE CT3 | Hualte / CT3 | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 3216 | Clientes Regulados | 0 | 0.029935 | 0.41 |  | 0.00099783 | 0 | 0.029935 | NO | 2024-01-21 08:28 | 2024-01-21 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 291 |  | 0 | [5 empty] | SAN CARLOS | E
B0578C01040001691 | B0578C0104RE802377001691 | B0578C0104 | NO | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 638 | S/E HUALTE | 15872 | S/E HUALTE CT3 | Hualte / CT3 | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 3216 | Clientes Regulados | 0 | 0.49561 | 0.41 |  | 0.01652 | 0 | 0.49561 | NO | 2024-01-21 08:28 | 2024-01-21 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2224 |  | 0 | [5 empty] | SAN NICOLAS | E
B0615C00850001691 | B0615C0085RE764113211691 | B0615C0085 | NO | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3109 | S/E QUIRIHUE C1 | LOS PRESIDENTES | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2187 | Clientes Regulados | 0 | 0.555 | 0.47 |  | 0.0185 | 0 | 0.555 | NO | 2024-01-21 08:28 | 2024-01-21 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2187 |  | 0 | [5 empty] | QUIRIHUE | E
B0615C00850001691 | B0615C0085RE764113211691 | B0615C0085 | NO | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3110 | S/E QUIRIHUE C2 | VEGAS VERDES | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2650 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0.54 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2024-01-21 08:28 | 2024-01-21 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8 |  | 0 | [5 empty] | TREHUACO | E
B0615C00850001691 | B0615C0085RE764113211691 | B0615C0085 | NO | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3110 | S/E QUIRIHUE C2 | VEGAS VERDES | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2650 | Clientes Regulados | 0 | 0.005 | 0.54 |  | 0.00017 | 0 | 0.005 | NO | 2024-01-21 08:28 | 2024-01-21 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 74 |  | 0 | [5 empty] | COBQUECURA | E
B0615C00850001691 | B0615C0085RE764113211691 | B0615C0085 | NO | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3110 | S/E QUIRIHUE C2 | VEGAS VERDES | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2650 | Clientes Regulados | 0 | 0.61 | 0.54 |  | 0.02033 | 0 | 0.61 | NO | 2024-01-21 08:28 | 2024-01-21 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2568 |  | 0 | [5 empty] | QUIRIHUE | E
B0615C00850001691 | B0615C0085RE764113211691 | B0615C0085 | NO | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3107 | S/E QUIRIHUE E1 | COBQUECURA | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4314 | Clientes Regulados | 0 | 0.682 | 0.57 |  | 0.02273 | 0 | 0.682 | NO | 2024-01-21 08:28 | 2024-01-21 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3714 |  | 0 | [5 empty] | COBQUECURA | E
B0615C00850001691 | B0615C0085RE764113211691 | B0615C0085 | NO | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3107 | S/E QUIRIHUE E1 | COBQUECURA | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4314 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0.57 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2024-01-21 08:28 | 2024-01-21 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | CAUQUENES | E
B0615C00850001691 | B0615C0085RE764113211691 | B0615C0085 | NO | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3107 | S/E QUIRIHUE E1 | COBQUECURA | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4314 | Clientes Regulados | 0 | 0.013 | 0.57 |  | 0.00043 | 0 | 0.013 | NO | 2024-01-21 08:28 | 2024-01-21 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 61 |  | 0 | [5 empty] | PELLUHUE | E
B0615C00850001691 | B0615C0085RE764113211691 | B0615C0085 | NO | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3107 | S/E QUIRIHUE E1 | COBQUECURA | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4314 | Clientes Regulados | 0 | 0.137 | 0.57 |  | 0.00457 | 0 | 0.137 | NO | 2024-01-21 08:28 | 2024-01-21 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 536 |  | 0 | [5 empty] | QUIRIHUE | E
B0615C00850001691 | B0615C0085RE764113211691 | B0615C0085 | NO | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 5884 | S/E QUIRIHUE E2 | TREHUACO | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1566 | Clientes Regulados | 0 | 0.001 | 1.24 |  | 3e-05 | 0 | 0.001 | NO | 2024-01-21 08:28 | 2024-01-21 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10 |  | 0 | [5 empty] | NINHUE | E
B0615C00850001691 | B0615C0085RE764113211691 | B0615C0085 | NO | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 5884 | S/E QUIRIHUE E2 | TREHUACO | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1566 | Clientes Regulados | 0 | 0.044 | 1.24 |  | 0.00147 | 0 | 0.044 | NO | 2024-01-21 08:28 | 2024-01-21 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 277 |  | 0 | [5 empty] | QUIRIHUE | E
B0615C00850001691 | B0615C0085RE764113211691 | B0615C0085 | NO | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 5884 | S/E QUIRIHUE E2 | TREHUACO | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1566 | Clientes Regulados | 0 | 0.284 | 1.24 |  | 0.00947 | 0 | 0.284 | NO | 2024-01-21 08:28 | 2024-01-21 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1278 |  | 0 | [5 empty] | TREHUACO | E
B0615C00850001691 | B0615C0085LD773372001691 | B0615C0085 | NO | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 5884 | S/E QUIRIHUE E2 | TREHUACO | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77337200 | 1 | COMERCIAL GUIVAR LIMITADA | 0.16 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.16 | NO | 2024-01-21 08:28 | 2024-01-21 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | NO APLICA | [5 empty] | TREHUACO | NO APLICA
B0618C00850001691 | B0618C0085RE764113211691 | B0618C0085 | SI | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 32875 | S/E SAN CARLOS C3 | ALICO | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4109 | Clientes Regulados | 0 | 0.002 | 0.9 |  | 0.00023 | 0 | 0.002 | NO | 2024-01-21 08:28 | 21-01-2024 08:35 | 2024-01-21 08:35 | 0.11 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 11 |  | 0 | [5 empty] | PARRAL | E
B0618C00850001691 | B0618C0085RE764113211691 | B0618C0085 | SI | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 32875 | S/E SAN CARLOS C3 | ALICO | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4109 | Clientes Regulados | 0 | 0.317 | 0.9 |  | 0.03698 | 0 | 0.317 | NO | 2024-01-21 08:28 | 21-01-2024 08:35 | 2024-01-21 08:35 | 0.11 | 0 | 0.03487 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1317 |  | 0 | [5 empty] | SAN FABIAN | E
B0618C00850001691 | B0618C0085RE764113211691 | B0618C0085 | SI | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 32875 | S/E SAN CARLOS C3 | ALICO | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4109 | Clientes Regulados | 0 | 0.247 | 0.9 |  | 0.02882 | 0 | 0.247 | NO | 2024-01-21 08:28 | 21-01-2024 08:35 | 2024-01-21 08:35 | 0.11 | 0 | 0.02717 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 797 |  | 0 | [5 empty] | ÑIQUEN | E
B0618C00850001691 | B0618C0085RE764113211691 | B0618C0085 | SI | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 32875 | S/E SAN CARLOS C3 | ALICO | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4109 | Clientes Regulados | 0 | 0.93 | 0.9 |  | 0.1085 | 0 | 0.93 | NO | 2024-01-21 08:28 | 21-01-2024 08:35 | 2024-01-21 08:35 | 0.11 | 0 | 0.1023 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1983 |  | 0 | [5 empty] | SAN CARLOS | E
B0618C00850001691 | B0618C0085RE764113211691 | B0618C0085 | SI | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 32876 | S/E SAN CARLOS C4 | MONTE BLANCO | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 57 | Clientes Regulados | 0 | 0.028 | 0.55 |  | 0.00327 | 0 | 0.028 | NO | 2024-01-21 08:28 | 21-01-2024 08:35 | 2024-01-21 08:35 | 0.11 | 0 | 0.00308 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 57 |  | 0 | [5 empty] | SAN CARLOS | E
B0618C00850001691 | B0618C0085RE764113211691 | B0618C0085 | SI | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 31206 | S/E SAN CARLOS C5 | San Carlos / C5 | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.13623 | 0.1 |  |  |  | 0.13623 | NO | 2024-01-21 08:28 | 21-01-2024 08:35 | 2024-01-21 08:35 | 0.11 | 0 | 0.014986 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | NO INFORMADO | SIN INFORMACION
B0618C00850001691 | B0618C0085RE764113211691 | B0618C0085 | SI | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 31207 | S/E SAN CARLOS C6 | VIOLETA PARRA | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 13368 | Clientes Regulados | 0 | 3.928 | 3.39 |  | 0.45827 | 0 | 3.928 | NO | 2024-01-21 08:28 | 21-01-2024 08:35 | 2024-01-21 08:35 | 0.11 | 0 | 0.43208 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 13384 |  | 0 | [5 empty] | SAN CARLOS | E
B0618C00850001691 | B0618C0085LD768333001691 | B0618C0085 | SI | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 31207 | S/E SAN CARLOS C6 | VIOLETA PARRA | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.29 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.29 | NO | 2024-01-21 08:28 | 21-01-2024 08:35 | 2024-01-21 08:35 | 0.11 | 0 | 0.0319 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN CARLOS | NO APLICA
B0618C00850001691 | B0618C0085LD995200001691 | B0618C0085 | SI | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 31207 | S/E SAN CARLOS C6 | VIOLETA PARRA | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99520000 | 1 | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA | 0.09 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.09 | NO | 2024-01-21 08:28 | 21-01-2024 08:35 | 2024-01-21 08:35 | 0.11 | 0 | 0.0099 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN CARLOS | NO APLICA
B0618C00850001691 | B0618C0085LD768333001691 | B0618C0085 | SI | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 32875 | S/E SAN CARLOS C3 | ALICO | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.29 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.29 | NO | 2024-01-21 08:28 | 21-01-2024 08:35 | 2024-01-21 08:35 | 0.11 | 0 | 0.0319 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN CARLOS | NO APLICA
B0618C01040001691 | B0618C0104RE802377001691 | B0618C0104 | SI | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | San Carlos C1 | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.0010029 | 0.9 |  | 3.343e-05 | 0 | 0.0010029 | NO | 2024-01-21 08:28 | 21-01-2024 08:35 | 2024-01-21 08:35 | 0.11 | 0 | 0.00011032 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8 |  | 0 | [5 empty] | Coihueco | E
B0618C01040001691 | B0618C0104RE802377001691 | B0618C0104 | SI | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | San Carlos C1 | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.233 | 0.9 |  | 0.074435 | 0 | 2.233 | NO | 2024-01-21 08:28 | 21-01-2024 08:35 | 2024-01-21 08:35 | 0.11 | 0 | 0.24563 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7522 |  | 0 | [5 empty] | San Carlos | E
B0618C01040001691 | B0618C0104RE802377001691 | B0618C0104 | SI | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | San Carlos C1 | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.066322 | 0.9 |  | 0.0022107 | 0 | 0.066322 | NO | 2024-01-21 08:28 | 21-01-2024 08:35 | 2024-01-21 08:35 | 0.11 | 0 | 0.0072954 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 338 |  | 0 | [5 empty] | San Fabián | E
B0618C01040001691 | B0618C0104RE802377001691 | B0618C0104 | SI | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | San Carlos C1 | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.052083 | 0.9 |  | 0.0017361 | 0 | 0.052083 | NO | 2024-01-21 08:28 | 21-01-2024 08:35 | 2024-01-21 08:35 | 0.11 | 0 | 0.0057292 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 380 |  | 0 | [5 empty] | San Nicolás | E
B1053C01040001691 | B1053C0104RE802377001691 | B1053C0104 | NO | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 825 | S/E TRES ESQUINAS | 29760 | S/E TRES ESQUINAS C5 | Las Brisas | 1053 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 14399 | Clientes Regulados | 0 | 1.5413 | 3.35 |  | 0.051377 | 0 | 1.5413 | NO | 2024-01-21 08:28 | 2024-01-21 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3776 |  | 0 | [5 empty] | Bulnes | E
B1053C01040001691 | B1053C0104RE802377001691 | B1053C0104 | NO | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 825 | S/E TRES ESQUINAS | 29760 | S/E TRES ESQUINAS C5 | Las Brisas | 1053 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 14399 | Clientes Regulados | 0 | 0.013854 | 3.35 |  | 0.00046179 | 0 | 0.013854 | NO | 2024-01-21 08:28 | 2024-01-21 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 84 |  | 0 | [5 empty] | Chillán | E
B1053C01040001691 | B1053C0104RE802377001691 | B1053C0104 | NO | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 825 | S/E TRES ESQUINAS | 29760 | S/E TRES ESQUINAS C5 | Las Brisas | 1053 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 14399 | Clientes Regulados | 0 | 0.22606 | 3.35 |  | 0.0075352 | 0 | 0.22606 | NO | 2024-01-21 08:28 | 2024-01-21 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 420 |  | 0 | [5 empty] | Chillán Viejo | E
B1053C01040001691 | B1053C0104RE802377001691 | B1053C0104 | NO | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 825 | S/E TRES ESQUINAS | 29760 | S/E TRES ESQUINAS C5 | Las Brisas | 1053 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 14399 | Clientes Regulados | 0 | 0.48549 | 3.35 |  | 0.016183 | 0 | 0.48549 | NO | 2024-01-21 08:28 | 2024-01-21 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1852 |  | 0 | [5 empty] | Florida | E
B1053C01040001691 | B1053C0104RE802377001691 | B1053C0104 | NO | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 825 | S/E TRES ESQUINAS | 29760 | S/E TRES ESQUINAS C5 | Las Brisas | 1053 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 14399 | Clientes Regulados | 0 | 1.8932 | 3.35 |  | 0.063108 | 0 | 1.8932 | NO | 2024-01-21 08:28 | 2024-01-21 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8243 |  | 0 | [5 empty] | Quillón | E
B1053C01040001691 | B1053C0104RE802377001691 | B1053C0104 | NO | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 825 | S/E TRES ESQUINAS | 29760 | S/E TRES ESQUINAS C5 | Las Brisas | 1053 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 14399 | Clientes Regulados | 0 | 0.021631 | 3.35 |  | 0.00072104 | 0 | 0.021631 | NO | 2024-01-21 08:28 | 2024-01-21 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 24 |  | 0 | [5 empty] | Ránquil | E
B1053C01040001691 | B1053C0104LD817340001691 | B1053C0104 | NO | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 825 | S/E TRES ESQUINAS | 4765 | S/E TRES ESQUINAS BT | Las Brisas | 1053 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | LD | 81734000 | 1 | SUC SALVADOR YANINE ABADI | 0.18 | 0 | 0.24156 | 1 | No aplica | No aplica | 0.18 | NO | 2024-01-21 08:28 | 2024-01-21 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | BULNES | No aplica
B1055C01040001691 | B1055C0104RE802377001691 | B1055C0104 | SI | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 826 | S/E COCHARCAS | 31227 | S/E COCHARCAS C3 | Cato | 1055 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 5810 | Clientes Regulados | 0 | 0.94406 | 1.1 |  | 0.031469 | 0 | 0.94406 | NO | 2024-01-21 08:28 | 2024-01-21 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1811 |  | 0 | [5 empty] | CHILLAN | E
B1055C01040001691 | B1055C0104RE802377001691 | B1055C0104 | SI | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 826 | S/E COCHARCAS | 31227 | S/E COCHARCAS C3 | Cato | 1055 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 5810 | Clientes Regulados | 0 | 0.87373 | 1.1 |  | 0.029124 | 0 | 0.87373 | NO | 2024-01-21 08:28 | 2024-01-21 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2849 |  | 0 | [5 empty] | COIHUECO | E
B1055C01040001691 | B1055C0104RE802377001691 | B1055C0104 | SI | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 826 | S/E COCHARCAS | 31227 | S/E COCHARCAS C3 | Cato | 1055 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 5810 | Clientes Regulados | 0 | 0.16249 | 1.1 |  | 0.0054165 | 0 | 0.16249 | NO | 2024-01-21 08:28 | 2024-01-21 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1150 |  | 0 | [5 empty] | SAN FABIAN | E
B1055C01040001691 | B1055C0104RE802377001691 | B1055C0104 | SI | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 826 | S/E COCHARCAS | 7350 | S/E COCHARCAS BT1 | Ninquihue | 1055 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 1380 | Clientes Regulados | 0 | 0.34707 | 0.41 |  | 0.011569 | 0 | 0.34707 | NO | 2024-01-21 08:28 | 2024-01-21 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1380 |  | 0 | [5 empty] | SAN CARLOS | E
B1055C01040001691 | B1055C0104RE802377001691 | B1055C0104 | SI | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 826 | S/E COCHARCAS | 7350 | S/E COCHARCAS BT1 | San Nicolás | 1055 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 4943 | Clientes Regulados | 0 | 0.0027914 | 1 |  | 9.3047e-05 | 0 | 0.0027914 | NO | 2024-01-21 08:28 | 2024-01-21 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 41 |  | 0 | [5 empty] | NINHUE | E
B1055C01040001691 | B1055C0104RE802377001691 | B1055C0104 | SI | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 826 | S/E COCHARCAS | 7350 | S/E COCHARCAS BT1 | San Nicolás | 1055 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 4943 | Clientes Regulados | 0 | 0.27761 | 1 |  | 0.0092536 | 0 | 0.27761 | NO | 2024-01-21 08:28 | 2024-01-21 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1582 |  | 0 | [5 empty] | PORTEZUELO | E
B1055C01040001691 | B1055C0104RE802377001691 | B1055C0104 | SI | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 826 | S/E COCHARCAS | 7350 | S/E COCHARCAS BT1 | San Nicolás | 1055 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 4943 | Clientes Regulados | 0 | 0.085849 | 1 |  | 0.0028616 | 0 | 0.085849 | NO | 2024-01-21 08:28 | 2024-01-21 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 262 |  | 0 | [5 empty] | SAN CARLOS | E
B1055C01040001691 | B1055C0104RE802377001691 | B1055C0104 | SI | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 826 | S/E COCHARCAS | 7350 | S/E COCHARCAS BT1 | San Nicolás | 1055 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 4943 | Clientes Regulados | 0 | 0.91975 | 1 |  | 0.030658 | 0 | 0.91975 | NO | 2024-01-21 08:28 | 2024-01-21 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2896 |  | 0 | [5 empty] | SAN NICOLAS | E
B1055C01040001691 | B1055C0104RE802377001691 | B1055C0104 | SI | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 826 | S/E COCHARCAS | 7350 | S/E COCHARCAS BT1 | San Nicolás | 1055 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 4943 | Clientes Regulados | 0 | 0.016361 | 1 |  | 0.00054538 | 0 | 0.016361 | NO | 2024-01-21 08:28 | 2024-01-21 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 162 |  | 0 | [5 empty] | TREHUACO | E
B1055C01040001691 | B1055C0104LD774063401691 | B1055C0104 | SI | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 826 | S/E COCHARCAS | 4768 | S/E COCHARCAS BT4 | Cato | 1055 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | LD | 77406340 | 1 | SOCIEDAD AGRICOLA CATO S.A. | 0.17 | 0 | 0.29034 | 1 | No aplica | No aplica | 0.17 | NO | 2024-01-21 08:28 | 2024-01-21 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3 |  | NO APLICA | [5 empty] | COIHUECO | No aplica
B1055C01040001691 | B1055C0104LD920110001691 | B1055C0104 | SI | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 826 | S/E COCHARCAS | 4768 | S/E COCHARCAS BT4 | Ninquihue | 1055 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | LD | 92011000 | 1 | EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A. | 0.14 | 0 | 0.10525 | 1 | No aplica | No aplica | 0.14 | NO | 2024-01-21 08:28 | 2024-01-21 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN CARLOS | No aplica
B1056C01040001691 | B1056C0104RE802377001691 | B1056C0104 | NO | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 2157 | S/E QUILMO II | 25787 | S/E QUILMO II F2 | Invernada | 1056 | BA S/E RECINTO 23KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 3071 | Clientes Regulados | 0 | 0.014157 | 1.16 |  | 0.00047189 | 0 | 0.014157 | NO | 2024-01-21 08:28 | 2024-01-21 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 41 |  | 0 | [5 empty] | El Carmen | E
B1056C01040001691 | B1056C0104RE802377001691 | B1056C0104 | NO | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 2157 | S/E QUILMO II | 25787 | S/E QUILMO II F2 | Invernada | 1056 | BA S/E RECINTO 23KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 3071 | Clientes Regulados | 0 | 0.81082 | 1.16 |  | 0.027027 | 0 | 0.81082 | NO | 2024-01-21 08:28 | 2024-01-21 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3030 |  | 0 | [5 empty] | Pinto | E
B1056C01040001691 | B1056C0104LD769146021691 | B1056C0104 | NO | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 828 | S/E RECINTO | 4778 | S/E RECINTO F-F1 | Invernada | 1056 | BA S/E RECINTO 23KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | LD | 76914602 | 1 | SOCIEDAD HOTELERA TERMAS DE CHILLAN SPA | 0.14 | 0 | 0.090348 | 1 | No aplica | No aplica | 0.14 | NO | 2024-01-21 08:28 | 2024-01-21 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PINTO | No aplica
B1057C01040001691 | B1057C0104RE802377001691 | B1057C0104 | NO | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 2157 | S/E QUILMO II | 25786 | S/E QUILMO II F1 | Recinto | 1057 | BA S/E CIRUELITO 13.2KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 2814 | Clientes Regulados | 0 | 0.18649 | 1.35 |  | 0.0062163 | 0 | 0.18649 | NO | 2024-01-21 08:28 | 2024-01-21 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 763 |  | 0 | [5 empty] | Coihueco | E
B1057C01040001691 | B1057C0104RE802377001691 | B1057C0104 | NO | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 2157 | S/E QUILMO II | 25786 | S/E QUILMO II F1 | Recinto | 1057 | BA S/E CIRUELITO 13.2KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 2814 | Clientes Regulados | 0 | 0.34427 | 1.35 |  | 0.011476 | 0 | 0.34427 | NO | 2024-01-21 08:28 | 2024-01-21 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1695 |  | 0 | [5 empty] | Pinto | E
B1057C01040001691 | B1057C0104RE802377001691 | B1057C0104 | NO | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 2157 | S/E QUILMO II | 25786 | S/E QUILMO II F1 | Recinto | 1057 | BA S/E CIRUELITO 13.2KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 2814 | Clientes Regulados | 0 | 0.026487 | 1.35 |  | 0.0008829 | 0 | 0.026487 | NO | 2024-01-21 08:28 | 2024-01-21 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 146 |  | 0 | [5 empty] | San Ignacio | E
B1057C01040001691 | B1057C0104RE802377001691 | B1057C0104 | NO | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 2157 | S/E QUILMO II | 25786 | S/E QUILMO II F1 | Recinto | 1057 | BA S/E CIRUELITO 13.2KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 2814 | Clientes Regulados | 0 | 0.054227 | 1.35 |  | 0.0018076 | 0 | 0.054227 | NO | 2024-01-21 08:28 | 2024-01-21 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 210 |  | 0 | [5 empty] | Chillán | E
B1059C01040001691 | B1059C0104RE802377001691 | B1059C0104 | NO | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 827 | S/E QUILMO | 4774 | S/E QUILMO CT1 | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 5552 | Clientes Regulados | 0 | 0.52286 | 2.63 |  | 0.017429 | 0 | 0.52286 | NO | 2024-01-21 08:28 | 2024-01-21 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1128 |  | 0 | [5 empty] | Chillán | E
B1059C01040001691 | B1059C0104RE802377001691 | B1059C0104 | NO | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 827 | S/E QUILMO | 4774 | S/E QUILMO CT1 | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 5552 | Clientes Regulados | 0 | 0.000381 | 2.63 |  | 1.27e-05 | 0 | 0.000381 | NO | 2024-01-21 08:28 | 2024-01-21 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5 |  | 0 | [5 empty] | Cobquecura | E
B1059C01040001691 | B1059C0104RE802377001691 | B1059C0104 | NO | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 827 | S/E QUILMO | 4774 | S/E QUILMO CT1 | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 5552 | Clientes Regulados | 0 | 0.22925 | 2.63 |  | 0.0076417 | 0 | 0.22925 | NO | 2024-01-21 08:28 | 2024-01-21 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1432 |  | 0 | [5 empty] | Coelemu | E
B1059C01040001691 | B1059C0104RE802377001691 | B1059C0104 | NO | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 827 | S/E QUILMO | 4774 | S/E QUILMO CT1 | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 5552 | Clientes Regulados | 0 | 0.0098895 | 2.63 |  | 0.00032965 | 0 | 0.0098895 | NO | 2024-01-21 08:28 | 2024-01-21 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 60 |  | 0 | [5 empty] | Florida | E
B1059C01040001691 | B1059C0104RE802377001691 | B1059C0104 | NO | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 827 | S/E QUILMO | 4774 | S/E QUILMO CT1 | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 5552 | Clientes Regulados | 0 | 0.048733 | 2.63 |  | 0.0016244 | 0 | 0.048733 | NO | 2024-01-21 08:28 | 2024-01-21 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 327 |  | 0 | [5 empty] | Portezuelo | E
B1059C01040001691 | B1059C0104RE802377001691 | B1059C0104 | NO | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 827 | S/E QUILMO | 4774 | S/E QUILMO CT1 | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 5552 | Clientes Regulados | 0 | 0.39684 | 2.63 |  | 0.013228 | 0 | 0.39684 | NO | 2024-01-21 08:28 | 2024-01-21 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2134 |  | 0 | [5 empty] | Ránquil | E
B1059C01040001691 | B1059C0104RE802377001691 | B1059C0104 | NO | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 827 | S/E QUILMO | 4774 | S/E QUILMO CT1 | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 5552 | Clientes Regulados | 0 | 0.033324 | 2.63 |  | 0.0011108 | 0 | 0.033324 | NO | 2024-01-21 08:28 | 2024-01-21 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 172 |  | 0 | [5 empty] | Tomé | E
B1059C01040001691 | B1059C0104RE802377001691 | B1059C0104 | NO | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 827 | S/E QUILMO | 4774 | S/E QUILMO CT1 | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 5552 | Clientes Regulados | 0 | 0.059198 | 2.63 |  | 0.0019733 | 0 | 0.059198 | NO | 2024-01-21 08:28 | 2024-01-21 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 277 |  | 0 | [5 empty] | Trehuaco | E
B1059C01040001691 | B1059C0104RE802377001691 | B1059C0104 | NO | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 827 | S/E QUILMO | 4774 | S/E QUILMO CT1 | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 5552 | Clientes Regulados | 0 | 0.058623 | 2.63 |  | 0.0019541 | 0 | 0.058623 | NO | 2024-01-21 08:28 | 2024-01-21 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 17 |  | 0 | [5 empty] | Chillán Viejo | E
B1059C01040001691 | B1059C0104LD520002881691 | B1059C0104 | NO | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | LD | 52000288 | 1 | FORESTAL Y ASERRADEROS LEONERA LIMITADA | 0.44 | 0 | 0.44174 | 1 | No aplica | No aplica | 0.44 | NO | 2024-01-21 08:28 | 2024-01-21 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | NO APLICA | [5 empty] | PINTO | No aplica
B1068C00970001691 | B1068C0097RE802380001691 | B1068C0097 | SI | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 837 | S/E CABRERO | 14342 | S/E CABRERO C1 | Coelcha / C1 | 1068 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 97 | COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | RE | 80238000 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 5.63 | 4.71 |  |  |  | 5.63 | NO | 2024-01-21 08:28 | 21-01-2024 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | NO INFORMADO | SIN INFORMACION
B1068C01120001691 | B1068C0112RE760731641691 | B1068C0112 | SI | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 837 | S/E CABRERO | 14344 | S/E CABRERO E1 | Salto del Laja / E1 | 1068 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 413 | Clientes Regulados | 0 | 0.089157 | 0.14 |  |  |  | 0.089157 | NO | 2024-01-21 08:28 | 21-01-2024 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LOS ANGELES,CABRERO,LAJA | SIN INFORMACION
B1068C01120001691 | B1068C0112RE760731641691 | B1068C0112 | SI | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 837 | S/E CABRERO | 14345 | S/E CABRERO E2 | Bulnes / E2 | 1068 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 599 | Clientes Regulados | 0 | 0.8661 | 1.36 |  |  |  | 0.8661 | NO | 2024-01-21 08:28 | 21-01-2024 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | BULNES,PEMUCO,CABRERO | SIN INFORMACION
B1068C01120001691 | B1068C0112RE760731641691 | B1068C0112 | SI | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 837 | S/E CABRERO | 14347 | S/E CABRERO E4 | Yumbel | 1068 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 11103 | Clientes Regulados | 0 | 0.70877 | 5.92 |  | 0.082689 | No Aplica | 0.70877 | SI | 2024-01-21 08:28 | 21-01-2024 08:30 | 2024-01-21 08:35 | 0.11 | 0 | 0.077964 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1793 |  | No Aplica | [5 empty] | Cabrero | E
B1068C01120001691 | B1068C0112RE760731641691 | B1068C0112 | SI | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 837 | S/E CABRERO | 14347 | S/E CABRERO E4 | Yumbel | 1068 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 11103 | Clientes Regulados | 0 | 0.36434 | 5.92 |  | 0.042506 | No Aplica | 0.36434 | SI | 2024-01-21 08:28 | 21-01-2024 08:30 | 2024-01-21 08:35 | 0.11 | 0 | 0.040077 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2183 |  | No Aplica | [5 empty] | Hualqui | E
B1068C01120001691 | B1068C0112RE760731641691 | B1068C0112 | SI | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 837 | S/E CABRERO | 14347 | S/E CABRERO E4 | Yumbel | 1068 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 11103 | Clientes Regulados | 0 | 0.02741 | 5.92 |  | 0.0031979 | No Aplica | 0.02741 | SI | 2024-01-21 08:28 | 21-01-2024 08:30 | 2024-01-21 08:35 | 0.11 | 0 | 0.0030151 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 164 |  | No Aplica | [5 empty] | San Rosendo | E
B1068C01120001691 | B1068C0112RE760731641691 | B1068C0112 | SI | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 837 | S/E CABRERO | 14347 | S/E CABRERO E4 | Yumbel | 1068 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 11103 | Clientes Regulados | 0 | 1.7604 | 5.92 |  | 0.20538 | No Aplica | 1.7604 | SI | 2024-01-21 08:28 | 21-01-2024 08:30 | 2024-01-21 08:35 | 0.11 | 0 | 0.19364 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6961 |  | No Aplica | [5 empty] | Yumbel | E
B1068C01120001691 | B1068C0112RE760731641691 | B1068C0112 | SI | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 837 | S/E CABRERO | 14346 | S/E CABRERO E3 | Ciudad | 1068 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5042 | Clientes Regulados | 0 | 1.5479 | 2.19 |  | 0.20638 | No Aplica | 1.5479 | SI | 2024-01-21 08:28 | 21-01-2024 08:30 | 2024-01-21 08:36 | 0.13 | 0 | 0.20122 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5042 |  | No Aplica | [5 empty] | Cabrero | E
B1068C01120001691 | B1068C0112LD779779401691 | B1068C0112 | SI | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 837 | S/E CABRERO | 14347 | S/E CABRERO E4 | Cabrero-Yumbel | 1068 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 77977940 | 1 | DIAZ Y CIA LIMITADA | 0.04 | 0 | 0.0044125 | 1 | No Aplica | No Aplica | 0.04 | SI | 2024-01-21 08:28 | 21-01-2024 08:30 | 2024-01-21 08:35 | 0.11 | 0 | 0.0044 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CABRERO | E
B1068C01120001691 | B1068C0112LD995200001691 | B1068C0112 | SI | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 837 | S/E CABRERO | 14347 | S/E CABRERO E4 | Cabrero-Yumbel | 1068 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 99520000 | 1 | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA | 0.06 | 0 | 0.0070874 | 1 | No Aplica | No Aplica | 0.06 | SI | 2024-01-21 08:28 | 21-01-2024 08:30 | 2024-01-21 08:35 | 0.11 | 0 | 0.0066 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CABRERO | E
B1078C01120001691 | B1078C0112RE760731641691 | B1078C0112 | NO | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento / E2 | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 12088 | Clientes Regulados | 0 | 3.0684 | 3.8 |  |  |  | 3.0684 | NO | 2024-01-21 08:28 | 21-01-2024 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LOS ANGELES,NACIMIENTO,NEGRETE | SIN INFORMACION
B1078C01120001691 | B1078C0112RE760731641691 | B1078C0112 | NO | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14394 | S/E NEGRETE E3 | Mulchén / E3 | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2580 | Clientes Regulados | 0 | 1.4777 | 1.83 |  |  |  | 1.4777 | NO | 2024-01-21 08:28 | 21-01-2024 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | MULCHEN,NEGRETE | SIN INFORMACION
B1078C01120001691 | B1078C0112RE760731641691 | B1078C0112 | NO | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14392 | S/E NEGRETE E1 | Renaico | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1560 | Clientes Regulados | 0 | 0.43998 | 1.07 |  | 0.067007 | No Aplica | 0.43998 | SI | 2024-01-21 08:28 | 21-01-2024 08:30 | 2024-01-21 08:37 | 0.14 | 0 | 0.061597 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1473 |  | No Aplica | [5 empty] | Negrete | E
B1078C01120001691 | B1078C0112RE760731641691 | B1078C0112 | NO | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14392 | S/E NEGRETE E1 | Renaico | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1560 | Clientes Regulados | 0 | 0.0095093 | 1.07 |  | 0.0014502 | No Aplica | 0.0095093 | SI | 2024-01-21 08:28 | 21-01-2024 08:30 | 2024-01-21 08:37 | 0.14 | 0 | 0.0013313 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 87 |  | No Aplica | [5 empty] | Renaico | E
B1814C01260001691 | B1814C0126LT612160001691 | B1814C0126 | SI | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 936 | S/E COCHARCAS (FFCC) | 7432 | S/E COCHARCAS (FFCC) 152 | - | 1814 | BA S/E COCHARCAS (CGE) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.1 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2024-01-21 08:28 | 2024-01-21 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | NO INFORMADO | SIN INFORMACION
B3052C01040001691 | B3052C0104RE802377001691 | B3052C0104 | NO | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 2150 | S/E LOS TILOS BULNES | 25705 | S/E LOS TILOS BULNES C3 | Los Barones | 3052 | BA S/E LOS TILOS BULNES 13,8KV B1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 2906 | Clientes Regulados | 0 | 1.1232 | 3.18 |  | 0.03744 | 0 | 1.1232 | NO | 2024-01-21 08:28 | 2024-01-21 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1686 |  | 0 | [5 empty] | Bulnes | E
B3052C01040001691 | B3052C0104RE802377001691 | B3052C0104 | NO | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 2150 | S/E LOS TILOS BULNES | 25705 | S/E LOS TILOS BULNES C3 | Los Barones | 3052 | BA S/E LOS TILOS BULNES 13,8KV B1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 2906 | Clientes Regulados | 0 | 0.20175 | 3.18 |  | 0.0067249 | 0 | 0.20175 | NO | 2024-01-21 08:28 | 2024-01-21 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 806 |  | 0 | [5 empty] | Pemuco | E
B3052C01040001691 | B3052C0104RE802377001691 | B3052C0104 | NO | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 2150 | S/E LOS TILOS BULNES | 25705 | S/E LOS TILOS BULNES C3 | Los Barones | 3052 | BA S/E LOS TILOS BULNES 13,8KV B1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 2906 | Clientes Regulados | 0 | 0.23202 | 3.18 |  | 0.0077342 | 0 | 0.23202 | NO | 2024-01-21 08:28 | 2024-01-21 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 414 |  | 0 | [5 empty] | San Ignacio | E
B3052C01040001691 | B3052C0104LD969182901691 | B3052C0104 | NO | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 2150 | S/E LOS TILOS BULNES | 25697 | S/E LOS TILOS BULNES B1 | Los Barones | 3052 | BA S/E LOS TILOS BULNES 13,8KV B1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | LD | 96918290 | 1 | COMERCIAL DE CAMPO S A | 0.18 | 0 | 0.30005 | 1 | No aplica | No aplica | 0.18 | NO | 2024-01-21 08:28 | 2024-01-21 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | BULNES | No aplica
B3261C01120001691 | B3261C0112RE760731641691 | B3261C0112 | NO | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 2231 | S/E LARQUI | 28716 | S/E LARQUI E1 | Bulnes Ciudad / E1 | 3261 | BA S/E LARQUI 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4604 | Clientes Regulados | 0 | 1.781 | 1.26 |  |  |  | 1.781 | NO | 2024-01-21 08:28 | 2024-01-21 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | BULNES,CHILLAN VIEJO | SIN INFORMACION
B3261C01120001691 | B3261C0112RE760731641691 | B3261C0112 | NO | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 2231 | S/E LARQUI | 28717 | S/E LARQUI E2 | Quillón / E2 | 3261 | BA S/E LARQUI 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 10487 | Clientes Regulados | 0 | 3.449 | 2.44 |  |  |  | 3.449 | NO | 2024-01-21 08:28 | 2024-01-21 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | BULNES,QUILLON,RANQUIL,FLORIDA,TOME | SIN INFORMACION
B3557C01120001691 | B3557C0112RE760731641691 | B3557C0112 | SI | 1691 | EAF 024-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 2347 | S/E MONTENEGRO | 30795 | S/E MONTENEGRO C1 | Coltón / C1 | 3557 | BA S/E MONTENEGRO 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.03 | 2.07 |  |  |  | 0.03 | NO | 2024-01-21 08:28 | 21-01-2024 08:30 | 2024-01-21 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | NO INFORMADO | SIN INFORMACION
B0085C01020001692 | B0085C0102RE815859001692 | B0085C0102 | NO | 1692 | EAF 025-2024 | Forzado | TD | NO | NO | 289 | S/E CENTRAL MAMPIL | 19254 | S/E CENTRAL MAMPIL E1 | Mampil | 85 | BA S/E CENTRAL MAMPIL 220 KV BP1 | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | RE | 81585900 | 1887 | Clientes Regulados | 0 | 0.09 | 1.59 |  | 0.59 | 0 | 0.09 | NO | 2024-01-22 12:03 | 2024-01-22 17:56 | 2024-01-22 18:25 | 6.13 | 0.23 | 0.5517 | 0.0207 | 0 |  | 0 |  |  | 96 | 0.0207 | NO INFORMADO | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B0085C01020001692 | B0085C0102RE815859001692 | B0085C0102 | NO | 1692 | EAF 025-2024 | Forzado | TD | NO | NO | 289 | S/E CENTRAL MAMPIL | 19254 | S/E CENTRAL MAMPIL E1 | Mampil | 85 | BA S/E CENTRAL MAMPIL 220 KV BP1 | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | RE | 81585900 | 1887 | Clientes Regulados | 0 | 0.22 | 1.59 |  | 1.42 | 0 | 0.22 | NO | 2024-01-22 12:03 | 2024-01-22 17:56 | 2024-01-22 18:25 | 6.13 | 0.23 | 1.3486 | 0.0506 | 0 |  | 0 |  |  | 848 | 0.0506 | NO INFORMADO | [5 empty] | QUILLECO | E
B0085C01020001692 | B0085C0102RE815859001692 | B0085C0102 | NO | 1692 | EAF 025-2024 | Forzado | TD | NO | NO | 289 | S/E CENTRAL MAMPIL | 19254 | S/E CENTRAL MAMPIL E1 | Mampil | 85 | BA S/E CENTRAL MAMPIL 220 KV BP1 | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | RE | 81585900 | 1887 | Clientes Regulados | 0 | 0.25 | 1.59 |  | 1.62 | 0 | 0.25 | NO | 2024-01-22 12:03 | 2024-01-22 17:56 | 2024-01-22 18:25 | 6.13 | 0.23 | 1.5325 | 0.0575 | 6.13 |  | 6.13 | 1 | 3.4328 | 944 | 0.0575 | NO INFORMADO | 7.57 | 4 | 3.7336 | 3.4328 |  | SANTA BARBARA | E | Tr y Fr | Fr
B1911C00850001693 | B1911C0085RE764113211693 | B1911C0085 | NO | 1693 | EAF 026-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 1823 | S/E CALAMA | 21253 | S/E CALAMA E22 | BALMACEDA | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8996 | Clientes Regulados | 0 | 4.274 | 9.34 |  | 0.71233 | 0 | 4.274 | NO | 2024-01-24 16:10 | 2024-01-24 16:18 | 2024-01-24 16:18 | 0.13 | 0 | 0.55562 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8995 |  | 0 | [5 empty] | CALAMA | A
B1911C00850001693 | B1911C0085RE764113211693 | B1911C0085 | NO | 1693 | EAF 026-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 1823 | S/E CALAMA | 23915 | S/E CALAMA E32 | CHORRILLOS | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7134 | Clientes Regulados | 0 | 4.891 | 7.11 |  | 0.81517 | 0 | 4.891 | NO | 2024-01-24 16:10 | 2024-01-24 16:18 | 2024-01-24 16:18 | 0.13 | 0 | 0.63583 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7130 |  | 0 | [5 empty] | CALAMA | A
B1911C00850001693 | B1911C0085RE764113211693 | B1911C0085 | NO | 1693 | EAF 026-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 1823 | S/E CALAMA | 23914 | S/E CALAMA E28 | FLORIDA | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8077 | Clientes Regulados | 0 | 2.597 | 3.82 |  | 0.43283 | 0 | 2.597 | NO | 2024-01-24 16:10 | 2024-01-24 16:18 | 2024-01-24 16:18 | 0.13 | 0 | 0.33761 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8077 |  | 0 | [5 empty] | CALAMA | A
B1911C00850001693 | B1911C0085RE764113211693 | B1911C0085 | NO | 1693 | EAF 026-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 1823 | S/E CALAMA | 21247 | S/E CALAMA E24 | GRECIA | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 12527 | Clientes Regulados | 0 | 3.784 | 5.09 |  | 0.63067 | 0 | 3.784 | NO | 2024-01-24 16:10 | 2024-01-24 16:18 | 2024-01-24 16:18 | 0.13 | 0 | 0.49192 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 12527 |  | 0 | [5 empty] | CALAMA | A
B1911C00850001693 | B1911C0085RE764113211693 | B1911C0085 | NO | 1693 | EAF 026-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 1823 | S/E CALAMA | 21248 | S/E CALAMA E23 | LATORRE | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8094 | Clientes Regulados | 0 | 3.825 | 7.67 |  | 0.6375 | 0 | 3.825 | NO | 2024-01-24 16:10 | 2024-01-24 16:18 | 2024-01-24 16:18 | 0.13 | 0 | 0.49725 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8091 |  | 0 | [5 empty] | CALAMA | A
B1911C00850001693 | B1911C0085RE764113211693 | B1911C0085 | NO | 1693 | EAF 026-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 1823 | S/E CALAMA | 21254 | S/E CALAMA E25 | PONIENTE | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5309 | Clientes Regulados | 0 | 2.316 | 3.41 |  | 0.386 | 0 | 2.316 | NO | 2024-01-24 16:10 | 2024-01-24 16:18 | 2024-01-24 16:18 | 0.13 | 0 | 0.30108 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5307 |  | 0 | [5 empty] | CALAMA | A
B1911C00850001693 | B1911C0085LD616062021693 | B1911C0085 | NO | 1693 | EAF 026-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 1823 | S/E CALAMA | 21253 | S/E CALAMA E22 | SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 61606202 | 1 | SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS | 0.74 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.74 | NO | 2024-01-24 16:10 | 2024-01-24 16:18 | 2024-01-24 16:20 | 0.16 | 0 | 0.1184 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CALAMA | NO APLICA
B1911C00850001693 | B1911C0085LD761349411693 | B1911C0085 | NO | 1693 | EAF 026-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 1823 | S/E CALAMA | 21253 | S/E CALAMA E22 | ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA. | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76134941 | 1 | ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA. | 0.21 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.21 | NO | 2024-01-24 16:10 | 2024-01-24 16:18 | 2024-01-24 16:20 | 0.16 | 0 | 0.0336 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CALAMA | NO APLICA
B1911C00850001693 | B1911C0085LD760418711693 | B1911C0085 | NO | 1693 | EAF 026-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 1823 | S/E CALAMA | 23915 | S/E CALAMA E32 | ENAEX SERVICIOS S.A. | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76041871 | 1 | ENAEX SERVICIOS S.A. | 0.34 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.34 | NO | 2024-01-24 16:10 | 2024-01-24 16:18 | 2024-01-24 16:20 | 0.16 | 0 | 0.0544 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CALAMA | NO APLICA
B1911C00850001693 | B1911C0085LD797225001693 | B1911C0085 | NO | 1693 | EAF 026-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 1823 | S/E CALAMA | 23915 | S/E CALAMA E32 | INDUSTRIA PROVEEDORA DE PARTES METALURGICAS LTDA | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79722500 | 1 | INDUSTRIA PROVEEDORA DE PARTES METALURGICAS LTDA | 0.34 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.34 | NO | 2024-01-24 16:10 | 2024-01-24 16:18 | 2024-01-24 16:20 | 0.16 | 0 | 0.0544 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CALAMA | NO APLICA
B1911C00850001693 | B1911C0085LD966893001693 | B1911C0085 | NO | 1693 | EAF 026-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 1823 | S/E CALAMA | 23915 | S/E CALAMA E32 | RECICLADORA AMBIENTAL LIMITADA | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96689300 | 1 | RECICLADORA AMBIENTAL LIMITADA | 0.11 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.11 | NO | 2024-01-24 16:10 | 2024-01-24 16:18 | 2024-01-24 16:20 | 0.16 | 0 | 0.0176 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CALAMA | NO APLICA
B1911C00850001693 | B1911C0085LD760857181693 | B1911C0085 | NO | 1693 | EAF 026-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 1823 | S/E CALAMA | 21248 | S/E CALAMA E23 | HOTELERA GEOTEL S.A. | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76085718 | 1 | HOTELERA GEOTEL S.A. | 0.09 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.09 | NO | 2024-01-24 16:10 | 2024-01-24 16:18 | 2024-01-24 16:20 | 0.16 | 0 | 0.0144 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CALAMA | NO APLICA
B1911C00850001693 | B1911C0085LD812010001693 | B1911C0085 | NO | 1693 | EAF 026-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 1823 | S/E CALAMA | 21248 | S/E CALAMA E23 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81201000 | 1 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 0.56 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.56 | NO | 2024-01-24 16:10 | 2024-01-24 16:18 | 2024-01-24 16:20 | 0.16 | 0 | 0.0896 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CALAMA | NO APLICA
B1911C00850001693 | B1911C0085LD761006251693 | B1911C0085 | NO | 1693 | EAF 026-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 1823 | S/E CALAMA | 21254 | S/E CALAMA E25 | RENTAS PATIO I SPA | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76100625 | 1 | RENTAS PATIO I SPA | 0.18 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.18 | NO | 2024-01-24 16:10 | 2024-01-24 16:18 | 2024-01-24 16:20 | 0.16 | 0 | 0.0288 | 0 | 0.13318 |  | 0.13318 | 1 | 3.2305 | 1 |  | NO APLICA | 0.58318 | 3 | 7.2659 | 0 |  | CALAMA | NO APLICA
B1911C00850001694 | B1911C0085RE764113211694 | B1911C0085 | NO | 1694 | EAF 027-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 1823 | S/E CALAMA | 21253 | S/E CALAMA E22 | BALMACEDA | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8996 | Clientes Regulados | 0 | 4.274 | 8.07 |  | 0.2137 | 0 | 4.274 | NO | 2024-01-24 18:48 | 2024-01-24 18:51 | 2024-01-24 18:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8995 |  | 0 | [5 empty] | CALAMA | A
B1911C00850001694 | B1911C0085RE764113211694 | B1911C0085 | NO | 1694 | EAF 027-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 1823 | S/E CALAMA | 23915 | S/E CALAMA E32 | CHORRILLOS | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7134 | Clientes Regulados | 0 | 4.891 | 6.76 |  | 0.24455 | 0 | 4.891 | NO | 2024-01-24 18:48 | 2024-01-24 18:51 | 2024-01-24 18:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7130 |  | 0 | [5 empty] | CALAMA | A
B1911C00850001694 | B1911C0085RE764113211694 | B1911C0085 | NO | 1694 | EAF 027-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 1823 | S/E CALAMA | 23914 | S/E CALAMA E28 | FLORIDA | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8077 | Clientes Regulados | 0 | 2.597 | 4.78 |  | 0.12985 | 0 | 2.597 | NO | 2024-01-24 18:48 | 2024-01-24 18:51 | 2024-01-24 18:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8077 |  | 0 | [5 empty] | CALAMA | A
B1911C00850001694 | B1911C0085RE764113211694 | B1911C0085 | NO | 1694 | EAF 027-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 1823 | S/E CALAMA | 21247 | S/E CALAMA E24 | GRECIA | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 12527 | Clientes Regulados | 0 | 3.784 | 6.32 |  | 0.1892 | 0 | 3.784 | NO | 2024-01-24 18:48 | 2024-01-24 18:51 | 2024-01-24 18:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 12527 |  | 0 | [5 empty] | CALAMA | A
B1911C00850001694 | B1911C0085RE764113211694 | B1911C0085 | NO | 1694 | EAF 027-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 1823 | S/E CALAMA | 21248 | S/E CALAMA E23 | LATORRE | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8094 | Clientes Regulados | 0 | 3.825 | 7.56 |  | 0.19125 | 0 | 3.825 | NO | 2024-01-24 18:48 | 2024-01-24 18:51 | 2024-01-24 18:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8091 |  | 0 | [5 empty] | CALAMA | A
B1911C00850001694 | B1911C0085RE764113211694 | B1911C0085 | NO | 1694 | EAF 027-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 1823 | S/E CALAMA | 21254 | S/E CALAMA E25 | PONIENTE | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5309 | Clientes Regulados | 0 | 2.316 | 3.15 |  | 0.1158 | 0 | 2.316 | NO | 2024-01-24 18:48 | 2024-01-24 18:51 | 2024-01-24 18:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5307 |  | 0 | [5 empty] | CALAMA | A
B1911C00850001694 | B1911C0085LD616062021694 | B1911C0085 | NO | 1694 | EAF 027-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 1823 | S/E CALAMA | 21253 | S/E CALAMA E22 | SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 61606202 | 1 | SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS | 0.74 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.74 | NO | 2024-01-24 18:48 | 2024-01-24 18:51 | 2024-01-24 18:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CALAMA | NO APLICA
B1911C00850001694 | B1911C0085LD761349411694 | B1911C0085 | NO | 1694 | EAF 027-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 1823 | S/E CALAMA | 21253 | S/E CALAMA E22 | ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA. | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76134941 | 1 | ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA. | 0.21 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.21 | NO | 2024-01-24 18:48 | 2024-01-24 18:51 | 2024-01-24 18:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CALAMA | NO APLICA
B1911C00850001694 | B1911C0085LD760418711694 | B1911C0085 | NO | 1694 | EAF 027-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 1823 | S/E CALAMA | 23915 | S/E CALAMA E32 | ENAEX SERVICIOS S.A. | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76041871 | 1 | ENAEX SERVICIOS S.A. | 0.34 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.34 | NO | 2024-01-24 18:48 | 2024-01-24 18:51 | 2024-01-24 18:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CALAMA | NO APLICA
B1911C00850001694 | B1911C0085LD797225001694 | B1911C0085 | NO | 1694 | EAF 027-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 1823 | S/E CALAMA | 23915 | S/E CALAMA E32 | INDUSTRIA PROVEEDORA DE PARTES METALURGICAS LTDA | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79722500 | 1 | INDUSTRIA PROVEEDORA DE PARTES METALURGICAS LTDA | 0.34 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.34 | NO | 2024-01-24 18:48 | 2024-01-24 18:51 | 2024-01-24 18:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CALAMA | NO APLICA
B1911C00850001694 | B1911C0085LD966893001694 | B1911C0085 | NO | 1694 | EAF 027-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 1823 | S/E CALAMA | 23915 | S/E CALAMA E32 | RECICLADORA AMBIENTAL LIMITADA | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96689300 | 1 | RECICLADORA AMBIENTAL LIMITADA | 0.11 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.11 | NO | 2024-01-24 18:48 | 2024-01-24 18:51 | 2024-01-24 18:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CALAMA | NO APLICA
B1911C00850001694 | B1911C0085LD760857181694 | B1911C0085 | NO | 1694 | EAF 027-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 1823 | S/E CALAMA | 21248 | S/E CALAMA E23 | HOTELERA GEOTEL S.A. | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76085718 | 1 | HOTELERA GEOTEL S.A. | 0.09 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.09 | NO | 2024-01-24 18:48 | 2024-01-24 18:51 | 2024-01-24 18:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CALAMA | NO APLICA
B1911C00850001694 | B1911C0085LD812010001694 | B1911C0085 | NO | 1694 | EAF 027-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 1823 | S/E CALAMA | 21248 | S/E CALAMA E23 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81201000 | 1 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 0.56 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.56 | NO | 2024-01-24 18:48 | 2024-01-24 18:51 | 2024-01-24 18:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CALAMA | NO APLICA
B1911C00850001694 | B1911C0085LD761006251694 | B1911C0085 | NO | 1694 | EAF 027-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 1823 | S/E CALAMA | 21254 | S/E CALAMA E25 | RENTAS PATIO I SPA | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76100625 | 1 | RENTAS PATIO I SPA | 0.18 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.18 | NO | 2024-01-24 18:48 | 2024-01-24 18:51 | 2024-01-24 18:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CALAMA | NO APLICA
B0727C00850001695 | B0727C0085RE764113211695 | B0727C0085 | SI | 1695 | EAF 028-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 686 | S/E CURACAVI | 3512 | S/E CURACAVI C2 | CURACAVI | 727 | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5510 | Clientes Regulados | 0 | 3.26 | 7 |  | 0.10867 | 0 | 3.26 | NO | 2024-01-24 19:26 | 2024-01-24 19:28 | 2024-01-24 19:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5555 |  | 0 | [5 empty] | CURACAVI | D
B0727C00850001695 | B0727C0085RE764113211695 | B0727C0085 | SI | 1695 | EAF 028-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 686 | S/E CURACAVI | 3511 | S/E CURACAVI C1 | LOLENCO | 727 | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1484 | Clientes Regulados | 0 | 3.058 | 0.45 |  | 0.10193 | 0 | 3.058 | NO | 2024-01-24 19:26 | 2024-01-24 19:28 | 2024-01-24 19:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6352 |  | 0 | [5 empty] | CURACAVI | D
B0727C00850001695 | B0727C0085RE764113211695 | B0727C0085 | SI | 1695 | EAF 028-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 686 | S/E CURACAVI | 3511 | S/E CURACAVI C1 | LOLENCO | 727 | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6307 | Clientes Regulados | 0 | 0.541 | 2.54 |  | 0.01803 | 0 | 0.541 | NO | 2024-01-24 19:26 | 2024-01-24 19:28 | 2024-01-24 19:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1498 |  | 0 | [5 empty] | MARIA PINTO | D
B0802C00930001695 | B0802C0093RE968005701695 | B0802C0093 | NO | 1695 | EAF 028-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 699 | S/E LO PRADO | 17437 | S/E LO PRADO F3 | TUNEL LO PRADO | 802 | BA S/E LO PRADO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.29 | 2.75 |  |  |  | 0.29 | NO | 2024-01-24 19:26 | 2024-01-25 08:49 | 2024-01-25 08:49 | 13.38 | 0 | 3.8802 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0170C00850001696 | B0170C0085RE764113211696 | B0170C0085 | SI | 1696 | EAF 029-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 1541 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C1 | 52C1 Pencahue | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6342 | Clientes Regulados | 0 | 2.197 | 4.07 |  | 0.25632 | 0 | 2.197 | NO | 2024-01-25 19:35 | 2024-01-25 19:40 | 2024-01-25 19:42 | 0.11 | 0 | 0.24167 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6321 |  | 0 | [5 empty] | SAN VICENTE | E
B0170C00850001696 | B0170C0085RE764113211696 | B0170C0085 | SI | 1696 | EAF 029-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 1541 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C1 | 52C1 Pencahue | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6342 | Clientes Regulados | 0 | 0.003 | 4.07 |  | 0.00035 | 0 | 0.003 | NO | 2024-01-25 19:35 | 2024-01-25 19:40 | 2024-01-25 19:42 | 0.11 | 0 | 0.00033 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 11 |  | 0 | [5 empty] | COINCO | E
B0170C00850001696 | B0170C0085RE764113211696 | B0170C0085 | SI | 1696 | EAF 029-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 1541 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C1 | 52C1 Pencahue | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6342 | Clientes Regulados | 0 | 0.004 | 4.07 |  | 0.00047 | 0 | 0.004 | NO | 2024-01-25 19:35 | 2024-01-25 19:40 | 2024-01-25 19:42 | 0.11 | 0 | 0.00044 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9 |  | 0 | [5 empty] | QUINTA DE TILCOCO | E
B0170C00850001696 | B0170C0085RE764113211696 | B0170C0085 | SI | 1696 | EAF 029-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 1541 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C1 | 52C1 Pencahue | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6342 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 4.07 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2024-01-25 19:35 | 2024-01-25 19:40 | 2024-01-25 19:42 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | COLTAUCO | E
B0170C00850001696 | B0170C0085RE764113211696 | B0170C0085 | SI | 1696 | EAF 029-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 1536 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C2 | 52C2 Los Maitenes | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7841 | Clientes Regulados | 0 | 3.498 | 6.12 |  | 0.4664 | 0 | 3.498 | NO | 2024-01-25 19:35 | 2024-01-25 19:40 | 2024-01-25 19:43 | 0.13 | 0 | 0.45474 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7841 |  | 0 | [5 empty] | SAN VICENTE | E
B0170C00850001696 | B0170C0085RE764113211696 | B0170C0085 | SI | 1696 | EAF 029-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 28572 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C6 | 52C6 Germán Riesco | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5808 | Clientes Regulados | 0 | 1.184 | 3.91 |  | 0.13813 | 0 | 1.184 | NO | 2024-01-25 19:35 | 2024-01-25 19:40 | 2024-01-25 19:42 | 0.11 | 0 | 0.13024 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2985 |  | 0 | [5 empty] | PICHIDEGUA | E
B0170C00850001696 | B0170C0085RE764113211696 | B0170C0085 | SI | 1696 | EAF 029-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 28572 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C6 | 52C6 Germán Riesco | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5808 | Clientes Regulados | 0 | 1.121 | 3.91 |  | 0.13078 | 0 | 1.121 | NO | 2024-01-25 19:35 | 2024-01-25 19:40 | 2024-01-25 19:42 | 0.11 | 0 | 0.12331 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2823 |  | 0 | [5 empty] | SAN VICENTE | E
B0170C00850001696 | B0170C0085LD762727451696 | B0170C0085 | SI | 1696 | EAF 029-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 28572 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C6 | GERMAN RIESCO | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76272745 | 1 | AGROINDUSTRIAL LOS CARRIZOS LIMITADA | 0.03 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.03 | NO | 2024-01-25 19:35 | 2024-01-25 19:40 | 2024-01-25 19:42 | 0.11 | 0 | 0.0033 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN VICENTE | E
B0170C00850001696 | B0170C0085LD763268311696 | B0170C0085 | SI | 1696 | EAF 029-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 28572 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C6 | GERMAN RIESCO | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76326831 | 1 | AGRICOLA EL COMINO LTDA. | 0.21 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.21 | NO | 2024-01-25 19:35 | 2024-01-25 19:40 | 2024-01-25 19:42 | 0.11 | 0 | 0.0231 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PICHIDEGUA | E
B0170C00850001696 | B0170C0085LD778351301696 | B0170C0085 | SI | 1696 | EAF 029-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 28572 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C6 | GERMAN RIESCO | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77835130 | 1 | SOCIEDAD AGRICOLA TRES REGINA SPA | 0.06 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.06 | NO | 2024-01-25 19:35 | 2024-01-25 19:40 | 2024-01-25 19:42 | 0.11 | 0 | 0.0066 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PICHIDEGUA | E
B0170C00850001696 | B0170C0085LD799301501696 | B0170C0085 | SI | 1696 | EAF 029-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 28572 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C6 | GERMAN RIESCO | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79930150 | 1 | AGRÍCOLA SANTA LUCÍA LTDA. | 0.08 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.08 | NO | 2024-01-25 19:35 | 2024-01-25 19:40 | 2024-01-25 19:42 | 0.11 | 0 | 0.0088 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PICHIDEGUA | E
B0170C00850001696 | B0170C0085LD856292001696 | B0170C0085 | SI | 1696 | EAF 029-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 28572 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C6 | GERMAN RIESCO | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 85629200 | 1 | AGRICOLA LYON LTDA | 0.04 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.04 | NO | 2024-01-25 19:35 | 2024-01-25 19:40 | 2024-01-25 19:42 | 0.11 | 0 | 0.0044 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PICHIDEGUA | E
B0170C00850001696 | B0170C0085LD058449121696 | B0170C0085 | SI | 1696 | EAF 029-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 1536 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C2 | LOS MAITENES | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 5844912 | 1 | RAMON IGNACIO PASTENE URRA | 0.08 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.08 | NO | 2024-01-25 19:35 | 2024-01-25 19:40 | 2024-01-25 19:43 | 0.13 | 0 | 0.0104 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN VICENTE | E
B0170C00850001696 | B0170C0085LD760903491696 | B0170C0085 | SI | 1696 | EAF 029-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 1536 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C2 | LOS MAITENES | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76090349 | 1 | VINA VIK SPA | 0.28 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.28 | NO | 2024-01-25 19:35 | 2024-01-25 19:40 | 2024-01-25 19:43 | 0.13 | 0 | 0.0364 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN VICENTE | E
B0170C00850001696 | B0170C0085LD784836001696 | B0170C0085 | SI | 1696 | EAF 029-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 1541 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C1 | PENCAHUE | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78483600 | 1 | FAENADORA SAN VICENTE LTDA. | 7.68 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 7.68 | NO | 2024-01-25 19:35 | 2024-01-25 19:40 | 2024-01-25 19:42 | 0.11 | 0 | 0.8448 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN VICENTE | E
B0170C00850001696 | B0170C0085LD967845101696 | B0170C0085 | SI | 1696 | EAF 029-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 1541 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C1 | PENCAHUE | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96784510 | 1 | AGROINDUSTRIA SAN VICENTE S A | 0.03 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.03 | NO | 2024-01-25 19:35 | 2024-01-25 19:40 | 2024-01-25 19:42 | 0.11 | 0 | 0.0033 | 0 | 0.11468 |  | 0.11468 | 1 | 1.8918 | 1 |  | NO APLICA | 9.092 | 4 | 2.7686 | 1.8918 |  | SAN VICENTE | E | Tr y Fr | Fr
B1047C00940001697 | B1047C0094LD765747871697 | B1047C0094 | NO | 1697 | EAF 030-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 803 | S/E TUNEL EL MELON | 4738 | S/E TUNEL EL MELON CT | Túnel El Melón | 1047 | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76574787 | 1 | SOCIEDAD CONCESIONARIA TUNEL EL MELON II S.A. | 0.31 | 0 | 0.2 | 1 |  |  | 0.31 | NO | 2024-01-26 20:02 | 2024-01-27 05:47 | 2024-01-27 05:47 | 9.75 | 0 | 3.0225 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | NOGALES | NO APLICA
B1159C01260001698 | B1159C0126LT612160001698 | B1159C0126 | NO | 1698 | EAF 031-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 940 | S/E RENAICO (FFCC) | 7387 | S/E RENAICO (FFCC) B1 | FFCC Renaico | 1159 | BA S/E RENAICO (FFCC) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0 | NO | 2024-01-27 02:05 | 2024-01-27 12:02 | 2024-01-27 12:02 | 9.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | RENAICO | NO APLICA
B0200C00850001699 | B0200C0085RE764113211699 | B0200C0085 | NO | 1699 | EAF 032-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 440 | S/E PIDUCO | 1337 | S/E PIDUCO C1 | 52C1 El Prado | 200 | BA S/E PIDUCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9305 | Clientes Regulados | 0 | 2.8772 | 2.8 |  |  |  | 2.8772 | NO | 2024-01-27 02:09 | 2024-01-27 03:00 | 2024-01-27 03:00 | 0.84 | 0 | 2.4168 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | 52C1 EL PRADO | SIN INFORMACION
B0200C00850001699 | B0200C0085RE764113211699 | B0200C0085 | NO | 1699 | EAF 032-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 440 | S/E PIDUCO | 1342 | S/E PIDUCO C2 | 52C2 Mercado | 200 | BA S/E PIDUCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 15647 | Clientes Regulados | 0 | 2.1579 | 2.1 |  |  |  | 2.1579 | NO | 2024-01-27 02:09 | 2024-01-27 03:00 | 2024-01-27 03:00 | 0.84 | 0 | 1.8126 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TALCA | SIN INFORMACION
B0200C00850001699 | B0200C0085RE764113211699 | B0200C0085 | NO | 1699 | EAF 032-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 440 | S/E PIDUCO | 1335 | S/E PIDUCO C3 | 52C3 Arenal | 200 | BA S/E PIDUCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8739 | Clientes Regulados | 0 | 4.0075 | 3.9 |  |  |  | 4.0075 | NO | 2024-01-27 02:09 | 2024-01-27 03:00 | 2024-01-27 03:00 | 0.84 | 0 | 3.3663 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TALCA,PENCAHUE | SIN INFORMACION
B0200C00850001699 | B0200C0085RE764113211699 | B0200C0085 | NO | 1699 | EAF 032-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 440 | S/E PIDUCO | 1341 | S/E PIDUCO C4 | 52C4 Plaza | 200 | BA S/E PIDUCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6135 | Clientes Regulados | 0 | 4.7268 | 4.6 |  |  |  | 4.7268 | NO | 2024-01-27 02:09 | 2024-01-27 03:00 | 2024-01-27 03:00 | 0.84 | 0 | 3.9705 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TALCA,PENCAHUE | SIN INFORMACION
B0200C00850001699 | B0200C0085RE764113211699 | B0200C0085 | NO | 1699 | EAF 032-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 440 | S/E PIDUCO | 14610 | S/E PIDUCO C5 | 52C5 Pucará | 200 | BA S/E PIDUCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11637 | Clientes Regulados | 0 | 4.1206 | 4.01 |  |  |  | 4.1206 | NO | 2024-01-27 02:09 | 2024-01-27 03:00 | 2024-01-27 03:00 | 0.84 | 0 | 3.4613 | 0 | 0.84 |  | 0.84 | 1 | 15.0276 |  |  | SIN INFORMACION | 0.84 | 1 | 15.0276 | 0 |  | TALCA,MAULE | SIN INFORMACION
B0576C00850001699 | B0576C0085RE764113211699 | B0576C0085 | NO | 1699 | EAF 032-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 637 | S/E HUALANE | 2957 | S/E HUALAÑE C1 | 52C1 Barandica | 576 | BA S/E HUALANE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1177 | Clientes Regulados | 0 | 0.69756 | 0.43 |  |  |  | 0.69756 | NO | 2024-01-27 02:09 | 2024-01-27 02:35 | 2024-01-27 02:35 | 0.43 | 0 | 0.29995 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | HUALAÑE | SIN INFORMACION
B0576C00850001699 | B0576C0085RE764113211699 | B0576C0085 | NO | 1699 | EAF 032-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 637 | S/E HUALANE | 2958 | S/E HUALAÑE C2 | 52C2 Docamávida | 576 | BA S/E HUALANE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3176 | Clientes Regulados | 0 | 0.76244 | 0.47 |  |  |  | 0.76244 | NO | 2024-01-27 02:09 | 2024-01-27 02:35 | 2024-01-27 02:35 | 0.43 | 0 | 0.32785 | 0 | 0.43 |  | 0.43 | 1 | 0.6278 |  |  | SIN INFORMACION | 4.69 | 2 | 6.0763 | 0 |  | HUALAÑE,CUREPTO,LICANTEN | SIN INFORMACION
B0605C00850001699 | B0605C0085RE764113211699 | B0605C0085 | NO | 1699 | EAF 032-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 650 | S/E PARRONAL | 12578 | S/E PARRONAL CT | 52CT Los Coipos | 605 | BA S/E PARRONAL 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2193 | Clientes Regulados | 0 | 0.82 | 0.79 |  |  |  | 0.82 | NO | 2024-01-27 02:09 | 2024-01-27 02:35 | 2024-01-27 02:35 | 0.43 | 0 | 0.3526 | 0 | 0.43 |  | 0.43 | 1 | 0.3526 |  |  | SIN INFORMACION | 3.981 | 2 | 2.7992 | 0 |  | HUALAÑE,RAUCO | SIN INFORMACION
B0620C00850001699 | B0620C0085RE764113211699 | B0620C0085 | NO | 1699 | EAF 032-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 659 | S/E SAN CLEMENTE | 3130 | S/E SAN CLEMENTE C2 | 52C2 El Canelo | 620 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9780 | Clientes Regulados | 0 | 4.43 | 5.03 |  |  |  | 4.43 | NO | 2024-01-27 02:09 | 2024-01-27 03:04 | 2024-01-27 03:04 | 0.91 | 0 | 4.0313 | 0 | 0.91 |  | 0.91 | 1 | 4.0313 |  |  | SIN INFORMACION | 0.91 | 1 | 4.0313 | 0 |  | SAN CLEMENTE,MAULE,RIO CLARO | SIN INFORMACION
B0627C00850001699 | B0627C0085RE764113211699 | B0627C0085 | NO | 1699 | EAF 032-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 662 | S/E VILLA PRAT | 3148 | S/E VILLA PRAT CT | 52CT Peteroa | 627 | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3380 | Clientes Regulados | 0 | 3.19 | 4.28 |  |  |  | 3.19 | NO | 2024-01-27 02:09 | 2024-01-27 02:35 | 2024-01-27 02:35 | 0.43 | 0 | 1.3717 | 0 | 0.43 |  | 0.43 | 1 | 1.3717 |  |  | SIN INFORMACION | 2.0676 | 2 | 5.5215 | 0 |  | SAGRADA FAMILIA,RAUCO,CUREPTO | SIN INFORMACION
B0630C00850001699 | B0630C0085RE764113211699 | B0630C0085 | SI | 1699 | EAF 032-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 411 | S/E TALCA | 1583 | S/E TALCA C1 | 52C1 Regional | 630 | BA S/E TALCA 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1259 | Clientes Regulados | 0 | 3.9327 | 4.45 |  |  |  | 3.9327 | NO | 2024-01-27 02:09 | 2024-01-27 03:02 | 2024-01-27 03:02 | 0.88 | 0 | 3.4608 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TALCA | SIN INFORMACION
B0630C00850001699 | B0630C0085RE764113211699 | B0630C0085 | SI | 1699 | EAF 032-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 411 | S/E TALCA | 14602 | S/E TALCA C7 | 52C7 Ferroviario | 630 | BA S/E TALCA 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7816 | Clientes Regulados | 0 | 2.0415 | 2.31 |  |  |  | 2.0415 | NO | 2024-01-27 02:09 | 2024-01-27 03:02 | 2024-01-27 03:02 | 0.88 | 0 | 1.7965 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TALCA,MAULE | SIN INFORMACION
B0630C00850001699 | B0630C0085RE764113211699 | B0630C0085 | SI | 1699 | EAF 032-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 411 | S/E TALCA | 14642 | S/E TALCA C8 | 52C8 Gualleco | 630 | BA S/E TALCA 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4061 | Clientes Regulados | 0 | 2.6512 | 3 |  |  |  | 2.6512 | NO | 2024-01-27 02:09 | 2024-01-27 03:02 | 2024-01-27 03:02 | 0.88 | 0 | 2.3331 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TALCA,MAULE,PENCAHUE | SIN INFORMACION
B0630C00850001699 | B0630C0085RE764113211699 | B0630C0085 | SI | 1699 | EAF 032-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 411 | S/E TALCA | 1586 | S/E TALCA C2 | 52C2 Estación | 630 | BA S/E TALCA 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 15756 | Clientes Regulados | 0 | 4.189 | 4.74 |  |  |  | 4.189 | NO | 2024-01-27 02:09 | 2024-01-27 03:01 | 2024-01-27 03:01 | 0.86 | 0 | 3.6025 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TALCA | SIN INFORMACION
B0630C00850001699 | B0630C0085RE764113211699 | B0630C0085 | SI | 1699 | EAF 032-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 411 | S/E TALCA | 1585 | S/E TALCA C4 | 52C4 Tabaco | 630 | BA S/E TALCA 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8673 | Clientes Regulados | 0 | 2.2005 | 2.49 |  |  |  | 2.2005 | NO | 2024-01-27 02:09 | 2024-01-27 03:01 | 2024-01-27 03:01 | 0.86 | 0 | 1.8925 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TALCA,MAULE | SIN INFORMACION
B0630C00850001699 | B0630C0085RE764113211699 | B0630C0085 | SI | 1699 | EAF 032-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 411 | S/E TALCA | 1579 | S/E TALCA C5 | 52C5 Vaccaro | 630 | BA S/E TALCA 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11755 | Clientes Regulados | 0 | 5.2848 | 5.98 |  |  |  | 5.2848 | NO | 2024-01-27 02:09 | 2024-01-27 03:01 | 2024-01-27 03:01 | 0.86 | 0 | 4.5449 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TALCA | SIN INFORMACION
B0630C00850001699 | B0630C0085RE764113211699 | B0630C0085 | SI | 1699 | EAF 032-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 411 | S/E TALCA | 14640 | S/E TALCA C9 | 52C9 Huilquilemu | 630 | BA S/E TALCA 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4304 | Clientes Regulados | 0 | 0.10605 | 0.12 |  |  |  | 0.10605 | NO | 2024-01-27 02:09 | 2024-01-27 02:57 | 2024-01-27 02:57 | 0.79 | 0 | 0.083779 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TALCA,SAN CLEMENTE | SIN INFORMACION
B0630C00850001699 | B0630C0085RE764113211699 | B0630C0085 | SI | 1699 | EAF 032-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 411 | S/E TALCA | 14641 | S/E TALCA C10 | 52C10 Piedras Blancas | 630 | BA S/E TALCA 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1566 | Clientes Regulados | 0 | 3.2434 | 3.67 |  |  |  | 3.2434 | NO | 2024-01-27 02:09 | 2024-01-27 02:57 | 2024-01-27 02:57 | 0.79 | 0 | 2.5623 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TALCA,MAULE,SAN CLEMENTE | SIN INFORMACION
B0630C00850001699 | B0630C0085RE764113211699 | B0630C0085 | SI | 1699 | EAF 032-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 411 | S/E TALCA | 23482 | S/E TALCA C14 | 52C14 Varoli | 630 | BA S/E TALCA 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4516 | Clientes Regulados | 0 | 5.2141 | 5.9 |  |  |  | 5.2141 | NO | 2024-01-27 02:09 | 2024-01-27 03:02 | 2024-01-27 03:02 | 0.88 | 0 | 4.5884 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TALCA | SIN INFORMACION
B0630C00850001699 | B0630C0085RE764113211699 | B0630C0085 | SI | 1699 | EAF 032-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 411 | S/E TALCA | 23483 | S/E TALCA C15 | 52C15 Duao | 630 | BA S/E TALCA 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10258 | Clientes Regulados | 0 | 1.6968 | 1.92 |  |  |  | 1.6968 | NO | 2024-01-27 02:09 | 2024-01-27 03:03 | 2024-01-27 03:03 | 0.89 | 0 | 1.5101 | 0 | 0.86305 |  | 0.86305 | 1 | 26.3748 |  |  | SIN INFORMACION | 0.86305 | 1 | 26.3748 | 0 |  | TALCA,MAULE | SIN INFORMACION
B0633C00850001699 | B0633C0085RE764113211699 | B0633C0085 | NO | 1699 | EAF 032-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 655 | S/E RANGUILI | 3114 | S/E RANGUILI C1 | 52CT12 Paredones | 633 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5800 | Clientes Regulados | 0 | 1.3549 | 1.36 |  |  |  | 1.3549 | NO | 2024-01-27 02:09 | 2024-01-27 02:35 | 2024-01-27 02:35 | 0.43 | 0 | 0.58263 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PICHILEMU,PAREDONES,LOLOL,PUMANQUE,VICHUQUEN | SIN INFORMACION
B0633C00850001699 | B0633C0085RE764113211699 | B0633C0085 | NO | 1699 | EAF 032-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 655 | S/E RANGUILI | 3115 | S/E RANGUILI C2 | 52CT2 Patacón | 633 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5800 | Clientes Regulados | 0 | 1.3251 | 1.33 |  |  |  | 1.3251 | NO | 2024-01-27 02:09 | 2024-01-27 02:35 | 2024-01-27 02:35 | 0.43 | 0 | 0.56977 | 0 | 0.43 |  | 0.43 | 1 | 1.1524 |  |  | SIN INFORMACION | 4.781 | 3 | 8.6129 | 0 |  | PICHILEMU,PAREDONES,LOLOL,PUMANQUE,VICHUQUEN | SIN INFORMACION
B1763C00250001699 | B1763C0025LT934580001699 | B1763C0025 | NO | 1699 | EAF 032-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 644 | S/E LICANTEN | 3016 | S/E LICANTEN B2 | Planta Licantén | 1763 | BA S/E LICANTEN 66KV | 25 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | LT | 93458000 | 1 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | 0.19 | 0 | 0.6 | 1 |  |  | 0.19 | NO | 2024-01-27 02:09 | 2024-01-27 02:36 | 2024-01-27 02:36 | 0.44 | 0 | 0.0836 | 0 | 0.44 |  | 0.44 | 1 | 0.0836 |  |  | NO APLICA | 4.29 | 2 | 0.8151 | 0 |  | LICANTEN | SIN INFORMACION
B1835C00850001699 | B1835C0085RE764113211699 | B1835C0085 | NO | 1699 | EAF 032-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 644 | S/E LICANTEN | 3011 | S/E LICANTEN C2 | 52C2 Paraguay | 1835 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1504 | Clientes Regulados | 0 | 0.032788 | 0.39 |  |  |  | 0.032788 | NO | 2024-01-27 02:09 | 2024-01-27 02:35 | 2024-01-27 02:35 | 0.43 | 0 | 0.014099 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | HUALAÑE,LICANTEN | SIN INFORMACION
B1835C00850001699 | B1835C0085RE764113211699 | B1835C0085 | NO | 1699 | EAF 032-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 644 | S/E LICANTEN | 24717 | S/E LICANTEN C4 | 52C4 Iloca | 1835 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6475 | Clientes Regulados | 0 | 0.013451 | 0.16 |  |  |  | 0.013451 | NO | 2024-01-27 02:09 | 2024-01-27 02:35 | 2024-01-27 02:35 | 0.43 | 0 | 0.0057841 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LICANTEN,CUREPTO,VICHUQUEN,PENCAHUE | SIN INFORMACION
B1835C00850001699 | B1835C0085RE764113211699 | B1835C0085 | NO | 1699 | EAF 032-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 644 | S/E LICANTEN | 32825 | S/E LICANTEN C6 | 52C6 Escalones | 1835 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.00084071 | 0.01 |  |  |  | 0.00084071 | NO | 2024-01-27 02:09 | 2024-01-27 02:35 | 2024-01-27 02:35 | 0.43 | 0 | 0.0003615 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LICANTEN,CUREPTO, | SIN INFORMACION
B1835C00850001699 | B1835C0085RE764113211699 | B1835C0085 | NO | 1699 | EAF 032-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 644 | S/E LICANTEN | 3008 | S/E LICANTEN E1 | 52E1 Vichuquén | 1835 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2997 | Clientes Regulados | 0 | 0.14292 | 1.7 |  |  |  | 0.14292 | NO | 2024-01-27 02:09 | 2024-01-27 02:35 | 2024-01-27 02:35 | 0.43 | 0 | 0.061456 | 0 | 0.43 |  | 0.43 | 1 | 0.0817 |  |  | SIN INFORMACION | 4.8594 | 3 | 13.0432 | 0 |  | VICHUQUEN,LICANTEN,HUALAÑE | SIN INFORMACION
B2160C04250001700 | B2160C0425LT965670401700 | B2160C0425 | SI | 1700 | EAF 033-2024 | Forzado | TD | NO | SI | 2241 | S/E OYARVIDE | 28916 | S/E OYARVIDE JT1 | COMPANIA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | 2160 | BA S/E LAGUNAS 220KV BP1 | 425 | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | LT | 96567040 | 1 | Compania Minera Teck Quebrada Blanca S.A. | 58.29 | 0 | 14 | 1 |  |  | 58.29 | NO | 2024-01-28 07:30 | 2024-01-28 07:46 | 2024-01-28 07:46 | 0.26 | 0 | 15.1554 | 0 | 0.26 |  | 0.26 | 1 | 15.1554 |  |  | NO APLICA | 0.26 | 1 | 15.1554 | 0 |  | PICA | NO APLICA
B0187C00850001701 | B0187C0085RE764113211701 | B0187C0085 | NO | 1701 | EAF 034-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 427 | S/E MAHNS | 1123 | S/E MAHNS C2 | DICHATO | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10318 | Clientes Regulados | 0 | 2.648 | 3.7 |  | 3.3093 | 0 | 2.648 | NO | 2024-01-28 12:17 | 2024-01-28 12:17 | 2024-01-28 13:32 | 0.25 | 0.99 | 0.662 | 2.6215 | 0 |  | 0 |  |  | 10290 | 2.6215 | NO INFORMADO | [5 empty] | TOME | E
B0187C00850001701 | B0187C0085LD768333001701 | B0187C0085 | NO | 1701 | EAF 034-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 427 | S/E MAHNS | 1123 | S/E MAHNS C2 | ESSBIO S.A. | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.15 | 0 | 0.15 | 1 | 0 | 0 | 0.15 | NO | 2024-01-28 12:17 | 2024-01-28 12:17 | 2024-01-28 13:32 | 0.25 | 0.99 | 0.0375 | 0 | 0.25 |  | 0.25 | 1 | 0.6995 | 1 |  | NO APLICA | 2.9796 | 6 | 21.3564 | 0.6995 |  | TOME | E | Fr | Fr
B0127C00850001702 | B0127C0085RE764113211702 | B0127C0085 | SI | 1702 | EAF 035-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 366 | S/E HOSPITAL | 919 | S/E HOSPITAL C1 | Angostura | 127 | BA S/E HOSPITAL 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1501 | Clientes Regulados | 0 | 0.975 | 1.48 |  | 0.1625 | 0 | 0.975 | NO | 2024-01-29 13:55 | 2024-01-29 14:05 | 2024-01-29 14:05 | 0.16 | 0 | 0.156 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1501 |  | 0 | [5 empty] | PAINE | E
B0127C00850001702 | B0127C0085RE764113211702 | B0127C0085 | SI | 1702 | EAF 035-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 366 | S/E HOSPITAL | 919 | S/E HOSPITAL C1 | Angostura | 127 | BA S/E HOSPITAL 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3 | Clientes Regulados | 0 | 0.007 | 0.01 |  | 0.00117 | 0 | 0.007 | NO | 2024-01-29 13:55 | 2024-01-29 14:05 | 2024-01-29 14:05 | 0.16 | 0 | 0.00112 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | MOSTAZAL | E
B0127C00850001702 | B0127C0085RE764113211702 | B0127C0085 | SI | 1702 | EAF 035-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 366 | S/E HOSPITAL | 918 | S/E HOSPITAL C2 | Champa | 127 | BA S/E HOSPITAL 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6036 | Clientes Regulados | 0 | 3.977 | 5.88 |  | 0.66283 | 0 | 3.977 | NO | 2024-01-29 13:55 | 2024-01-29 14:05 | 2024-01-29 14:05 | 0.16 | 0 | 0.63632 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6036 |  | 0 | [5 empty] | PAINE | E
B0127C00850001702 | B0127C0085RE764113211702 | B0127C0085 | SI | 1702 | EAF 035-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 366 | S/E HOSPITAL | 918 | S/E HOSPITAL C2 | Champa | 127 | BA S/E HOSPITAL 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 13 | Clientes Regulados | 0 | 0.01 | 0.014 |  | 0.00167 | 0 | 0.01 | NO | 2024-01-29 13:55 | 2024-01-29 14:05 | 2024-01-29 14:05 | 0.16 | 0 | 0.0016 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 13 |  | 0 | [5 empty] | BUIN | E
B0127C00850001702 | B0127C0085RE764113211702 | B0127C0085 | SI | 1702 | EAF 035-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 366 | S/E HOSPITAL | 33030 | S/E HOSPITAL C3 | Challay | 127 | BA S/E HOSPITAL 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1804 | Clientes Regulados | 0 | 2.208 | 5.9 |  | 0.368 | 0 | 2.208 | NO | 2024-01-29 13:55 | 2024-01-29 14:05 | 2024-01-29 14:05 | 0.16 | 0 | 0.35328 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2804 |  | 0 | [5 empty] | PAINE | E
B0127C00850001702 | B0127C0085LD968752301702 | B0127C0085 | SI | 1702 | EAF 035-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 366 | S/E HOSPITAL | 919 | S/E HOSPITAL C1 | Angostura | 127 | BA S/E HOSPITAL 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96875230 | 1 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 0.09 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2024-01-29 13:55 | 2024-01-29 14:05 | 2024-01-29 14:05 | 0.16 | 0 | 0.0144 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PAINE | E
B0127C00850001702 | B0127C0085LD782951501702 | B0127C0085 | SI | 1702 | EAF 035-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 366 | S/E HOSPITAL | 33030 | S/E HOSPITAL C3 | Challay | 127 | BA S/E HOSPITAL 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78295150 | 1 | AGRICOLA LLAHUEN | 0.12 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.12 | NO | 2024-01-29 13:55 | 2024-01-29 14:05 | 2024-01-29 14:05 | 0.16 | 0 | 0.0192 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PAINE | E
B0127C00850001702 | B0127C0085LD967205901702 | B0127C0085 | SI | 1702 | EAF 035-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 366 | S/E HOSPITAL | 33030 | S/E HOSPITAL C3 | Challay | 127 | BA S/E HOSPITAL 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96720590 | 1 | HACIENDA CHADA S.A. | 0.08 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2024-01-29 13:55 | 2024-01-29 14:05 | 2024-01-29 14:05 | 0.16 | 0 | 0.0128 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PAINE | E
B0166C00850001702 | B0166C0085RE764113211702 | B0166C0085 | SI | 1702 | EAF 035-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 405 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 1483 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL CT | Santa Blanca | 166 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3553 | Clientes Regulados | 0 | 1.787 | 5.24 |  | 0.08935 | 0 | 1.787 | NO | 2024-01-29 13:55 | 2024-01-29 13:58 | 2024-01-29 13:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3553 |  | 0 | [5 empty] | MOSTAZAL | E
B0166C00850001702 | B0166C0085RE764113211702 | B0166C0085 | SI | 1702 | EAF 035-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 405 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 1483 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL CT | Santa Blanca | 166 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 47 | Clientes Regulados | 0 | 0.086 | 0.25 |  | 0.0043 | 0 | 0.086 | NO | 2024-01-29 13:55 | 2024-01-29 13:58 | 2024-01-29 13:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 47 |  | 0 | [5 empty] | CODEGUA | E
B0166C00850001702 | B0166C0085RE764113211702 | B0166C0085 | SI | 1702 | EAF 035-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 405 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 1484 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL B3 | Río Peuco | 166 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 858 | Clientes Regulados | 0 | 0.796 | 2.91 |  | 0.0398 | 0 | 0.796 | NO | 2024-01-29 13:55 | 2024-01-29 13:58 | 2024-01-29 13:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 858 |  | 0 | [5 empty] | MOSTAZAL | E
B0166C00850001702 | B0166C0085RE764113211702 | B0166C0085 | SI | 1702 | EAF 035-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 405 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 12285 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL C5 | Pilay | 166 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 808 | Clientes Regulados | 0 | 0.705 | 8.04 |  | 0.03525 | 0 | 0.705 | NO | 2024-01-29 13:55 | 2024-01-29 13:58 | 2024-01-29 13:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 808 |  | 0 | [5 empty] | MOSTAZAL | E
B0166C00850001702 | B0166C0085LD780404401702 | B0166C0085 | SI | 1702 | EAF 035-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 405 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 12285 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL C5 | Pilay | 166 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78040440 | 1 | PROEX SPA | 0.29 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.29 | NO | 2024-01-29 13:55 | 2024-01-29 13:58 | 2024-01-29 13:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MOSTAZAL | NO APLICA
B0166C00850001702 | B0166C0085LD787504501702 | B0166C0085 | SI | 1702 | EAF 035-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 405 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 12285 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL C5 | Pilay | 166 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78750450 | 1 | AGRICOLA GREEN SEED LMITADA | 0.04 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.04 | NO | 2024-01-29 13:55 | 2024-01-29 13:58 | 2024-01-29 13:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MOSTAZAL | NO APLICA
B0166C00850001702 | B0166C0085LD886805001702 | B0166C0085 | SI | 1702 | EAF 035-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 405 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 12285 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL C5 | Pilay | 166 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 88680500 | 1 | AGRICOLA SUPER LTDA | 0.25 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.25 | NO | 2024-01-29 13:55 | 2024-01-29 13:58 | 2024-01-29 13:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MOSTAZAL | NO APLICA
B0166C00850001702 | B0166C0085LD995342201702 | B0166C0085 | SI | 1702 | EAF 035-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 405 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 12285 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL C5 | Pilay | 166 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99534220 | 1 | CARTOCOR CHILE S.A. | 0.9 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.9 | NO | 2024-01-29 13:55 | 2024-01-29 13:58 | 2024-01-29 13:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MOSTAZAL | NO APLICA
B0166C00850001702 | B0166C0085LD761983321702 | B0166C0085 | SI | 1702 | EAF 035-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 405 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 1484 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL B3 | Río Peuco | 166 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76198332 | 1 | GREEN PACK SERVICES SPA | 0.1 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2024-01-29 13:55 | 2024-01-29 13:58 | 2024-01-29 13:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MOSTAZAL | NO APLICA
B0166C00850001702 | B0166C0085LD768333001702 | B0166C0085 | SI | 1702 | EAF 035-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 405 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 1483 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL CT | Santa Blanca | 166 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.13 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.13 | NO | 2024-01-29 13:55 | 2024-01-29 13:58 | 2024-01-29 13:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MOSTAZAL | NO APLICA
B0166C00850001702 | B0166C0085LD966290501702 | B0166C0085 | SI | 1702 | EAF 035-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 405 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 1483 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL CT | Santa Blanca | 166 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96629050 | 1 | PACIFIC NUT COMPANY CHILE S.A. | 0.03 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.03 | NO | 2024-01-29 13:55 | 2024-01-29 13:58 | 2024-01-29 13:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MOSTAZAL | NO APLICA
B0166C00850001702 | B0166C0085LD995200001702 | B0166C0085 | SI | 1702 | EAF 035-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 405 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 1483 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL CT | Santa Blanca | 166 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99520000 | 1 | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA | 0.06 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.06 | NO | 2024-01-29 13:55 | 2024-01-29 13:58 | 2024-01-29 13:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MOSTAZAL | NO APLICA
B0218C00850001702 | B0218C0085RE764113211702 | B0218C0085 | SI | 1702 | EAF 035-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 946 | S/E ISLA DE MAIPO C2 | Santa Blanca | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3 | Clientes Regulados | 0 | 0.001 | 0 |  | 0.00088 | 0 | 0.001 | NO | 2024-01-29 13:55 | 2024-01-29 14:48 | 2024-01-29 14:48 | 0.88 | 0 | 0.00088 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | TALAGANTE | D
B0218C00850001702 | B0218C0085RE764113211702 | B0218C0085 | SI | 1702 | EAF 035-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 945 | S/E ISLA DE MAIPO C3 | Santelices | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2543 | Clientes Regulados | 0 | 1.323 | 2.26 |  | 1.1686 | 0 | 1.323 | NO | 2024-01-29 13:55 | 2024-01-29 14:48 | 2024-01-29 14:48 | 0.88 | 0 | 1.1642 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2543 |  | 0 | [5 empty] | ISLA DE MAIPO | E
B0218C00850001702 | B0218C0085RE764113211702 | B0218C0085 | SI | 1702 | EAF 035-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 945 | S/E ISLA DE MAIPO C3 | Santelices | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 38 | Clientes Regulados | 0 | 0.022 | 0.04 |  | 0.01943 | 0 | 0.022 | NO | 2024-01-29 13:55 | 2024-01-29 14:48 | 2024-01-29 14:48 | 0.88 | 0 | 0.01936 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 38 |  | 0 | [5 empty] | TALAGANTE | D
B0218C00850001702 | B0218C0085RE764113211702 | B0218C0085 | SI | 1702 | EAF 035-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 944 | S/E ISLA DE MAIPO C4 | Trebulco | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 20 | Clientes Regulados | 0 | 0.022 | 0.09 |  | 0.00953 | 0 | 0.022 | NO | 2024-01-29 13:55 | 2024-01-29 14:21 | 2024-01-29 14:21 | 0.43 | 0 | 0.00946 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 20 |  | 0 | [5 empty] | TALAGANTE | D
B0218C00850001702 | B0218C0085RE764113211702 | B0218C0085 | SI | 1702 | EAF 035-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 944 | S/E ISLA DE MAIPO C4 | Trebulco | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7942 | Clientes Regulados | 0 | 2.828 | 11.58 |  | 1.2255 | 0 | 2.828 | NO | 2024-01-29 13:55 | 2024-01-29 14:21 | 2024-01-29 14:21 | 0.43 | 0 | 1.216 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7942 |  | 0 | [5 empty] | ISLA DE MAIPO | E
B0218C00850001702 | B0218C0085RE764113211702 | B0218C0085 | SI | 1702 | EAF 035-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 12309 | S/E ISLA DE MAIPO C6 | Miraflores | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 415 | Clientes Regulados | 0 | 0.135 | 1.79 |  | 0.12375 | 0 | 0.135 | NO | 2024-01-29 13:55 | 2024-01-29 14:50 | 2024-01-29 14:50 | 0.91 | 0 | 0.12285 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 415 |  | 0 | [5 empty] | TALAGANTE | D
B0218C00850001702 | B0218C0085RE764113211702 | B0218C0085 | SI | 1702 | EAF 035-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 12309 | S/E ISLA DE MAIPO C6 | Miraflores | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1185 | Clientes Regulados | 0 | 0.626 | 8.3 |  | 0.57383 | 0 | 0.626 | NO | 2024-01-29 13:55 | 2024-01-29 14:50 | 2024-01-29 14:50 | 0.91 | 0 | 0.56966 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1185 |  | 0 | [5 empty] | ISLA DE MAIPO | E
B0218C00850001702 | B0218C0085RE764113211702 | B0218C0085 | SI | 1702 | EAF 035-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 949 | S/E ISLA DE MAIPO E1 | Carampangue | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 81 | Clientes Regulados | 0 | 0.063 | 0.2 |  | 0.0567 | 0 | 0.063 | NO | 2024-01-29 13:55 | 2024-01-29 14:49 | 2024-01-29 14:49 | 0.89 | 0 | 0.05607 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 81 |  | 0 | [5 empty] | ISLA DE MAIPO | E
B0218C00850001702 | B0218C0085RE764113211702 | B0218C0085 | SI | 1702 | EAF 035-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 949 | S/E ISLA DE MAIPO E1 | Carampangue | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7504 | Clientes Regulados | 0 | 3.642 | 11.79 |  | 3.2778 | 0 | 3.642 | NO | 2024-01-29 13:55 | 2024-01-29 14:49 | 2024-01-29 14:49 | 0.89 | 0 | 3.2414 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7504 |  | 0 | [5 empty] | TALAGANTE | D
B0218C00850001702 | B0218C0085RE764113211702 | B0218C0085 | SI | 1702 | EAF 035-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 953 | S/E ISLA DE MAIPO E2 | Las Parcelas | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 342 | Clientes Regulados | 0 | 0.493 | 0.98 |  | 0.46013 | 0 | 0.493 | NO | 2024-01-29 13:55 | 2024-01-29 14:51 | 2024-01-29 14:51 | 0.93 | 0 | 0.45849 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 342 |  | 0 | [5 empty] | ISLA DE MAIPO | E
B0218C00850001702 | B0218C0085RE764113211702 | B0218C0085 | SI | 1702 | EAF 035-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 953 | S/E ISLA DE MAIPO E2 | Las Parcelas | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1159 | Clientes Regulados | 0 | 1.015 | 2.01 |  | 0.94733 | 0 | 1.015 | NO | 2024-01-29 13:55 | 2024-01-29 14:51 | 2024-01-29 14:51 | 0.93 | 0 | 0.94395 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1159 |  | 0 | [5 empty] | TALAGANTE | D
B0218C00850001702 | B0218C0085LD762714251702 | B0218C0085 | SI | 1702 | EAF 035-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 949 | S/E ISLA DE MAIPO E1 | Carampangue | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76271425 | 1 | SANTIAGO AGRISUPPLY SPA | 0.21 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.21 | NO | 2024-01-29 13:55 | 2024-01-29 14:49 | 2024-01-29 14:49 | 0.89 | 0 | 0.1869 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TALAGANTE | NO APLICA
B0218C00850001702 | B0218C0085LD919420001702 | B0218C0085 | SI | 1702 | EAF 035-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 953 | S/E ISLA DE MAIPO E2 | Las Parcelas | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 91942000 | 1 | MALTEXCO S A | 0.5 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.5 | NO | 2024-01-29 13:55 | 2024-01-29 14:51 | 2024-01-29 14:51 | 0.93 | 0 | 0.465 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TALAGANTE | NO APLICA
B0218C00850001702 | B0218C0085LD763354571702 | B0218C0085 | SI | 1702 | EAF 035-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 12309 | S/E ISLA DE MAIPO C6 | Miraflores | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76335457 | 1 | SOCIEDAD INMOBILIARIA TERRACOL LIMITADA | 0.15 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.15 | NO | 2024-01-29 13:55 | 2024-01-29 14:50 | 2024-01-29 14:50 | 0.91 | 0 | 0.1365 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ISLA DE MAIPO | NO APLICA
B0218C00850001702 | B0218C0085LD760860501702 | B0218C0085 | SI | 1702 | EAF 035-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 945 | S/E ISLA DE MAIPO C3 | Santelices | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76086050 | 1 | ARIMAIPO LIMITADA | 0.04 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.04 | NO | 2024-01-29 13:55 | 2024-01-29 14:48 | 2024-01-29 14:48 | 0.88 | 0 | 0.0352 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ISLA DE MAIPO | NO APLICA
B0218C00850001702 | B0218C0085LD891367001702 | B0218C0085 | SI | 1702 | EAF 035-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 944 | S/E ISLA DE MAIPO C4 | Trebulco | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 89136700 | 1 | AGRICOLA LOS TILOS | 0.23 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.23 | NO | 2024-01-29 13:55 | 2024-01-29 14:21 | 2024-01-29 14:21 | 0.43 | 0 | 0.0989 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ISLA DE MAIPO | NO APLICA
B0218C00850001702 | B0218C0085LD789092201702 | B0218C0085 | SI | 1702 | EAF 035-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 944 | S/E ISLA DE MAIPO C4 | Trebulco | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78909220 | 1 | Viñedos y Bodegas Las Pircas Ltda | 0.1 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2024-01-29 13:55 | 2024-01-29 14:21 | 2024-01-29 14:21 | 0.43 | 0 | 0.043 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ISLA DE MAIPO | NO APLICA
B0218C00850001702 | B0218C0085LD933070001702 | B0218C0085 | SI | 1702 | EAF 035-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 944 | S/E ISLA DE MAIPO C4 | Trebulco | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 93307000 | 1 | SUPERMERCADOS MONTSERRAT S.A.C. | 0.02 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.02 | NO | 2024-01-29 13:55 | 2024-01-29 14:21 | 2024-01-29 14:21 | 0.43 | 0 | 0.0086 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ISLA DE MAIPO | NO APLICA
B0236C01260001702 | B0236C0126LT612160001702 | B0236C0126 | SI | 1702 | EAF 035-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 924 | S/E HOSPITAL (FFCC) | 7373 | S/E HOSPITAL (FFCC) B1 | Arranque EFE | 236 | BA S/E HOSPITAL 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.2 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.2 | NO | 2024-01-29 13:55 | 2024-01-29 14:05 | 2024-01-29 14:05 | 0.16 | 0 | 0.032 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | BUIN | NO APLICA
B0576C00850001703 | B0576C0085RE764113211703 | B0576C0085 | NO | 1703 | EAF 036-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 637 | S/E HUALANE | 2957 | S/E HUALAÑE C1 | Barandica / C1 | 576 | BA S/E HUALANE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1178 | Clientes Regulados | 0 | 0.329 | 1.3 |  | 0.13708 | 0 | 0.329 | NO | 2024-01-30 20:51 | 2024-01-30 21:17 | 2024-01-30 21:17 | 0.43 | 0 | 0.14147 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1177 |  | 0 | [5 empty] | HUALAÑE | E
B0576C00850001703 | B0576C0085RE764113211703 | B0576C0085 | NO | 1703 | EAF 036-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 637 | S/E HUALANE | 2958 | S/E HUALAÑE C2 | Docamavida / C2 | 576 | BA S/E HUALANE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3176 | Clientes Regulados | 0 | 0.088 | 1.9 |  | 0.03667 | 0 | 0.088 | NO | 2024-01-30 20:51 | 2024-01-30 21:17 | 2024-01-30 21:17 | 0.43 | 0 | 0.03784 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 553 |  | 0 | [5 empty] | CUREPTO | E
B0576C00850001703 | B0576C0085RE764113211703 | B0576C0085 | NO | 1703 | EAF 036-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 637 | S/E HUALANE | 2958 | S/E HUALAÑE C2 | Docamavida / C2 | 576 | BA S/E HUALANE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3176 | Clientes Regulados | 0 | 0.707 | 1.9 |  | 0.29458 | 0 | 0.707 | NO | 2024-01-30 20:51 | 2024-01-30 21:17 | 2024-01-30 21:17 | 0.43 | 0 | 0.30401 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2205 |  | 0 | [5 empty] | HUALAÑE | E
B0576C00850001703 | B0576C0085RE764113211703 | B0576C0085 | NO | 1703 | EAF 036-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 637 | S/E HUALANE | 2958 | S/E HUALAÑE C2 | Docamavida / C2 | 576 | BA S/E HUALANE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3176 | Clientes Regulados | 0 | 0.13 | 1.9 |  | 0.05417 | 0 | 0.13 | NO | 2024-01-30 20:51 | 2024-01-30 21:17 | 2024-01-30 21:17 | 0.43 | 0 | 0.0559 | 0 | 0.43 |  | 0.43 | 1 | 0.53922 | 418 |  | 0 | 5.12 | 3 | 6.6156 | 0 |  | LICANTEN | E
B0605C00850001703 | B0605C0085RE764113211703 | B0605C0085 | NO | 1703 | EAF 036-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 650 | S/E PARRONAL | 12578 | S/E PARRONAL CT | Los Coipos / CT | 605 | BA S/E PARRONAL 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2193 | Clientes Regulados | 0 | 0.413 | 1.9 |  | 0.17208 | 0 | 0.413 | NO | 2024-01-30 20:51 | 2024-01-30 21:17 | 2024-01-30 21:17 | 0.43 | 0 | 0.17759 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1502 |  | 0 | [5 empty] | HUALAÑE | E
B0605C00850001703 | B0605C0085RE764113211703 | B0605C0085 | NO | 1703 | EAF 036-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 650 | S/E PARRONAL | 12578 | S/E PARRONAL CT | Los Coipos / CT | 605 | BA S/E PARRONAL 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2193 | Clientes Regulados | 0 | 0.259 | 1.9 |  | 0.10792 | 0 | 0.259 | NO | 2024-01-30 20:51 | 2024-01-30 21:17 | 2024-01-30 21:17 | 0.43 | 0 | 0.11137 | 0 | 0.43 |  | 0.43 | 1 | 0.28896 | 691 |  | 0 | 4.411 | 3 | 3.0882 | 0 |  | RAUCO | E
B0627C00850001703 | B0627C0085RE764113211703 | B0627C0085 | NO | 1703 | EAF 036-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 662 | S/E VILLA PRAT | 3148 | S/E VILLA PRAT CT | Peteroa / CT | 627 | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3380 | Clientes Regulados | 0 | 0.308 | 6.2 |  | 0.12833 | 0 | 0.308 | NO | 2024-01-30 20:51 | 2024-01-30 21:17 | 2024-01-30 21:17 | 0.43 | 0 | 0.13244 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 422 |  | 0 | [5 empty] | CUREPTO | E
B0627C00850001703 | B0627C0085RE764113211703 | B0627C0085 | NO | 1703 | EAF 036-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 662 | S/E VILLA PRAT | 3148 | S/E VILLA PRAT CT | Peteroa / CT | 627 | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3380 | Clientes Regulados | 0 | 1.437 | 6.2 |  | 0.59875 | 0 | 1.437 | NO | 2024-01-30 20:51 | 2024-01-30 21:17 | 2024-01-30 21:17 | 0.43 | 0 | 0.61791 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2956 |  | 0 | [5 empty] | SAGRADA FAMILIA | E
B0627C00850001703 | B0627C0085LD763354571703 | B0627C0085 | NO | 1703 | EAF 036-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 662 | S/E VILLA PRAT | 3148 | S/E VILLA PRAT CT | Peteroa / CT | 627 | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76335457 | 1 | SOCIEDAD INMOBILIARIA TERRACOL LIMITADA | 0.07 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.07 | NO | 2024-01-30 20:51 | 2024-01-30 21:17 | 2024-01-30 21:17 | 0.43 | 0 | 0.0301 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAGRADA FAMILIA | E
B0627C00850001703 | B0627C0085LD955800001703 | B0627C0085 | NO | 1703 | EAF 036-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 662 | S/E VILLA PRAT | 3148 | S/E VILLA PRAT CT | Peteroa / CT | 627 | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 95580000 | 1 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. | 0 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0 | NO | 2024-01-30 20:51 | 2024-01-30 21:17 | 2024-01-30 21:17 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0.43 |  | 0.43 | 1 | 0.78045 | 1 |  | NO APLICA | 2.4976 | 3 | 6.3019 | 0 |  | SAGRADA FAMILIA | E
B0633C00850001703 | B0633C0085RE764113211703 | B0633C0085 | NO | 1703 | EAF 036-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 655 | S/E RANGUILI | 3114 | S/E RANGUILI C1 | Paredones / CT1 | 633 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.6445 | 0.54 |  |  |  | 1.6445 | NO | 2024-01-30 20:51 | 2024-01-30 21:17 | 2024-01-30 21:17 | 0.43 | 0 | 0.70715 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0633C00850001703 | B0633C0085RE764113211703 | B0633C0085 | NO | 1703 | EAF 036-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 655 | S/E RANGUILI | 3115 | S/E RANGUILI C2 | Patacón / CT2 | 633 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.0355 | 0.34 |  |  |  | 1.0355 | NO | 2024-01-30 20:51 | 2024-01-30 21:17 | 2024-01-30 21:17 | 0.43 | 0 | 0.44525 | 0 | 0.43 |  | 0.43 | 1 | 1.1524 |  |  | SIN INFORMACION | 5.211 | 4 | 9.7653 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1763C00250001703 | B1763C0025LT934580001703 | B1763C0025 | NO | 1703 | EAF 036-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 644 | S/E LICANTEN | 3016 | S/E LICANTEN B2 | Planta Licantén | 1763 | BA S/E LICANTEN 66KV | 25 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | LT | 93458000 | 1 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | 0.19 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0.19 | NO | 2024-01-30 20:51 | 2024-01-30 21:55 | 2024-01-30 22:10 | 1.31 | 0 | 0.2489 | 0 | 1.31 |  | 1.31 | 1 | 0.2489 | 1 |  | NO APLICA | 5.6 | 3 | 1.064 | 0 |  | LICANTEN | SIN INFORMACION
B1835C00850001703 | B1835C0085RE764113211703 | B1835C0085 | NO | 1703 | EAF 036-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 644 | S/E LICANTEN | 3011 | S/E LICANTEN C2 | Paraguay / C2 | 1835 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1504 | Clientes Regulados | 0 | 0.478 | 1.4 |  | 0.5019 | 0 | 0.478 | NO | 2024-01-30 20:51 | 2024-01-30 21:55 | 2024-01-30 21:55 | 1.06 | 0 | 0.50668 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1411 |  | 0 | [5 empty] | LICANTEN,CUREPTO | E
B1835C00850001703 | B1835C0085RE764113211703 | B1835C0085 | NO | 1703 | EAF 036-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 644 | S/E LICANTEN | 3011 | S/E LICANTEN C2 | Paraguay / C2 | 1835 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1504 | Clientes Regulados | 0 | 0.018 | 1.4 |  | 0.0189 | 0 | 0.018 | NO | 2024-01-30 20:51 | 2024-01-30 21:55 | 2024-01-30 21:55 | 1.06 | 0 | 0.01908 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 93 |  | 0 | [5 empty] | LICANTEN,CUREPTO | E
B1835C00850001703 | B1835C0085RE764113211703 | B1835C0085 | NO | 1703 | EAF 036-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 644 | S/E LICANTEN | 24717 | S/E LICANTEN C4 | Iloca / C4 | 1835 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6475 | Clientes Regulados | 0 | 0.103 | 3.8 |  | 0.10815 | 0 | 0.103 | NO | 2024-01-30 20:51 | 2024-01-30 21:55 | 2024-01-30 21:55 | 1.06 | 0 | 0.10918 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 665 |  | 0 | [5 empty] | VICHUQUEN | E
B1835C00850001703 | B1835C0085RE764113211703 | B1835C0085 | NO | 1703 | EAF 036-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 644 | S/E LICANTEN | 24717 | S/E LICANTEN C4 | Iloca / C4 | 1835 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6475 | Clientes Regulados | 0 | 0.675 | 3.8 |  | 0.70875 | 0 | 0.675 | NO | 2024-01-30 20:51 | 2024-01-30 21:55 | 2024-01-30 21:55 | 1.06 | 0 | 0.7155 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2411 |  | 0 | [5 empty] | LICANTEN | E
B1835C00850001703 | B1835C0085RE764113211703 | B1835C0085 | NO | 1703 | EAF 036-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 644 | S/E LICANTEN | 24717 | S/E LICANTEN C4 | Iloca / C4 | 1835 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6475 | Clientes Regulados | 0 | 0.635 | 3.8 |  | 0.66675 | 0 | 0.635 | NO | 2024-01-30 20:51 | 2024-01-30 21:55 | 2024-01-30 21:55 | 1.06 | 0 | 0.6731 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3378 |  | 0 | [5 empty] | CUREPTO | E
B1835C00850001703 | B1835C0085RE764113211703 | B1835C0085 | NO | 1703 | EAF 036-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 644 | S/E LICANTEN | 24717 | S/E LICANTEN C4 | Iloca / C4 | 1835 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6475 | Clientes Regulados | 0 | 0.002 | 3.8 |  | 0.0021 | 0 | 0.002 | NO | 2024-01-30 20:51 | 2024-01-30 21:55 | 2024-01-30 21:55 | 1.06 | 0 | 0.00212 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 21 |  | 0 | [5 empty] | PENCAHUE | E
B1835C00850001703 | B1835C0085RE764113211703 | B1835C0085 | NO | 1703 | EAF 036-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 644 | S/E LICANTEN | 3010 | S/E LICANTEN CT2 | Escalones / C6 | 1835 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.087595 | 0.2 |  |  |  | 0.087595 | NO | 2024-01-30 20:51 | 2024-01-30 21:55 | 2024-01-30 21:55 | 1.06 | 0 | 0.092851 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LICANTEN,CUREPTO | SIN INFORMACION
B1835C00850001703 | B1835C0085RE764113211703 | B1835C0085 | NO | 1703 | EAF 036-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 644 | S/E LICANTEN | 3008 | S/E LICANTEN E1 | Vichuquén / E1 | 1835 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2997 | Clientes Regulados | 0 | 0.036 | 2.5 |  | 0.042 | 0 | 0.036 | NO | 2024-01-30 20:51 | 2024-01-30 21:55 | 2024-01-30 21:55 | 1.06 | 0 | 0.03816 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 223 |  | 0 | [5 empty] | HUALAÑE | E
B1835C00850001703 | B1835C0085RE764113211703 | B1835C0085 | NO | 1703 | EAF 036-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 644 | S/E LICANTEN | 3008 | S/E LICANTEN E1 | Vichuquén / E1 | 1835 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2997 | Clientes Regulados | 0 | 0.765 | 2.5 |  | 0.8721 | 0 | 0.765 | NO | 2024-01-30 20:51 | 2024-01-30 21:55 | 2024-01-30 21:55 | 1.06 | 0 | 0.8109 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2674 |  | 0 | [5 empty] | VICHUQUEN | E
B1835C00850001703 | B1835C0085RE764113211703 | B1835C0085 | NO | 1703 | EAF 036-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 644 | S/E LICANTEN | 3008 | S/E LICANTEN E1 | Vichuquén / E1 | 1835 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2997 | Clientes Regulados | 0 | 0.018 | 2.5 |  | 0.0189 | 0 | 0.018 | NO | 2024-01-30 20:51 | 2024-01-30 21:55 | 2024-01-30 21:55 | 1.06 | 0 | 0.01908 | 0 | 1.06 |  | 1.06 | 1 | 2.9867 | 100 |  | 0 | 5.9194 | 4 | 16.0299 | 0 |  | LICANTEN | E
B0576C00850001704 | B0576C0085RE764113211704 | B0576C0085 | NO | 1704 | EAF 037-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 637 | S/E HUALANE | 2958 | S/E HUALAÑE C2 | DOCAMAVIDA | 576 | BA S/E HUALANE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3176 | Clientes Regulados | 0 | 0.088 | 1.5 |  | 0.07 | 0 | 0.088 | NO | 2024-01-30 21:27 | 2024-01-30 21:27 | 2024-01-30 22:09 | 0.25 | 0.45 | 0.022 | 0.0396 | 0 |  | 0 |  |  | 553 | 0.0396 | NO INFORMADO | [5 empty] | CUREPTO | E
B0576C00850001704 | B0576C0085RE764113211704 | B0576C0085 | NO | 1704 | EAF 037-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 637 | S/E HUALANE | 2958 | S/E HUALAÑE C2 | DOCAMAVIDA | 576 | BA S/E HUALANE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3176 | Clientes Regulados | 0 | 0.709 | 1.5 |  | 0.51 | 0 | 0.709 | NO | 2024-01-30 21:27 | 2024-01-30 21:27 | 2024-01-30 22:09 | 0.25 | 0.45 | 0.17725 | 0.31905 | 0 |  | 0 |  |  | 2205 | 0.31905 | NO INFORMADO | [5 empty] | HUALAÑE | E
B0576C00850001704 | B0576C0085RE764113211704 | B0576C0085 | NO | 1704 | EAF 037-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 637 | S/E HUALANE | 2958 | S/E HUALAÑE C2 | DOCAMAVIDA | 576 | BA S/E HUALANE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3176 | Clientes Regulados | 0 | 0.13 | 1.5 |  | 0.1 | 0 | 0.13 | NO | 2024-01-30 21:27 | 2024-01-30 21:27 | 2024-01-30 22:09 | 0.25 | 0.45 | 0.0325 | 0.0585 | 0.25 |  | 0.25 | 1 | 0.23175 | 418 | 0.0585 | NO INFORMADO | 5.37 | 4 | 6.8473 | 0 |  | LICANTEN | E
B0576C00850001705 | B0576C0085RE764113211705 | B0576C0085 | NO | 1705 | EAF 038-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 637 | S/E HUALANE | 2957 | S/E HUALAÑE C1 | BARANDICA | 576 | BA S/E HUALANE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1178 | Clientes Regulados | 0 | 0.329 | 1.3 |  | 0.07677 | 0 | 0.329 | NO | 2024-01-31 21:34 | 2024-01-31 21:49 | 2024-01-31 21:49 | 0.25 | 0 | 0.08225 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1178 |  | 0 | [5 empty] | HUALAÑE | E
B0576C00850001705 | B0576C0085RE764113211705 | B0576C0085 | NO | 1705 | EAF 038-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 637 | S/E HUALANE | 2958 | S/E HUALAÑE C2 | DOCAMAVIDA | 576 | BA S/E HUALANE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3179 | Clientes Regulados | 0 | 0.707 | 1.9 |  | 0.16497 | 0 | 0.707 | NO | 2024-01-31 21:34 | 2024-01-31 21:49 | 2024-01-31 21:49 | 0.25 | 0 | 0.17675 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2205 |  | 0 | [5 empty] | HUALAÑE | E
B0576C00850001705 | B0576C0085RE764113211705 | B0576C0085 | NO | 1705 | EAF 038-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 637 | S/E HUALANE | 2958 | S/E HUALAÑE C2 | DOCAMAVIDA | 576 | BA S/E HUALANE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3179 | Clientes Regulados | 0 | 0.088 | 1.9 |  | 0.02053 | 0 | 0.088 | NO | 2024-01-31 21:34 | 2024-01-31 21:49 | 2024-01-31 21:49 | 0.25 | 0 | 0.022 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 553 |  | 0 | [5 empty] | CUREPTO | E
B0576C00850001705 | B0576C0085RE764113211705 | B0576C0085 | NO | 1705 | EAF 038-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 637 | S/E HUALANE | 2958 | S/E HUALAÑE C2 | DOCAMAVIDA | 576 | BA S/E HUALANE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3179 | Clientes Regulados | 0 | 0.13 | 1.9 |  | 0.03033 | 0 | 0.13 | NO | 2024-01-31 21:34 | 2024-01-31 21:49 | 2024-01-31 21:49 | 0.25 | 0 | 0.0325 | 0 | 0.25 |  | 0.25 | 1 | 0.3135 | 418 |  | 0 | 5.62 | 5 | 7.1608 | 0.3135 |  | LICANTEN | E | Fr | Fr
B0605C00850001705 | B0605C0085RE764113211705 | B0605C0085 | NO | 1705 | EAF 038-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 650 | S/E PARRONAL | 12578 | S/E PARRONAL CT | LOS COIPOS | 605 | BA S/E PARRONAL 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2139 | Clientes Regulados | 0 | 0.413 | 1.9 |  | 0.09637 | 0 | 0.413 | NO | 2024-01-31 21:34 | 2024-01-31 21:49 | 2024-01-31 21:49 | 0.25 | 0 | 0.10325 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1502 |  | 0 | [5 empty] | HUALAÑE | E
B0605C00850001705 | B0605C0085RE764113211705 | B0605C0085 | NO | 1705 | EAF 038-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 650 | S/E PARRONAL | 12578 | S/E PARRONAL CT | LOS COIPOS | 605 | BA S/E PARRONAL 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2193 | Clientes Regulados | 0 | 0.259 | 1.9 |  | 0.06043 | 0 | 0.259 | NO | 2024-01-31 21:34 | 2024-01-31 21:49 | 2024-01-31 21:49 | 0.25 | 0 | 0.06475 | 0 | 0.25 |  | 0.25 | 1 | 0.168 | 691 |  | 0 | 4.661 | 4 | 3.2562 | 0 |  | RAUCO | E
B0627C00850001705 | B0627C0085RE764113211705 | B0627C0085 | NO | 1705 | EAF 038-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 662 | S/E VILLA PRAT | 3148 | S/E VILLA PRAT CT | PETEROA | 627 | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3380 | Clientes Regulados | 0 | 0.308 | 6.2 |  | 0.07187 | 0 | 0.308 | NO | 2024-01-31 21:34 | 2024-01-31 21:49 | 2024-01-31 21:49 | 0.25 | 0 | 0.077 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 422 |  | 0 | [5 empty] | CUREPTO | E
B0627C00850001705 | B0627C0085RE764113211705 | B0627C0085 | NO | 1705 | EAF 038-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 662 | S/E VILLA PRAT | 3148 | S/E VILLA PRAT CT | PETEROA | 627 | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3380 | Clientes Regulados | 0 | 1.473 | 6.2 |  | 0.3353 | 0 | 1.473 | NO | 2024-01-31 21:34 | 2024-01-31 21:49 | 2024-01-31 21:49 | 0.25 | 0 | 0.36825 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2956 |  | 0 | [5 empty] | SAGRADA FAMILIA | E
B0627C00850001705 | B0627C0085LD955800001705 | B0627C0085 | NO | 1705 | EAF 038-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 662 | S/E VILLA PRAT | 3148 | S/E VILLA PRAT CT | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. | 627 | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 95580000 | 1 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | NO | 2024-01-31 21:34 | 2024-01-31 21:49 | 2024-01-31 21:49 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0.25 | 1 | 0.44525 | 1 |  | NO APLICA | 2.7476 | 4 | 6.7472 | 0 |  | SAGRADA FAMILIA | NO APLICA
B0633C00850001705 | B0633C0085RE764113211705 | B0633C0085 | NO | 1705 | EAF 038-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 655 | S/E RANGUILI | 3114 | S/E RANGUILI C1 | PAREDONES | 633 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5857 | Clientes Regulados | 0 | 0.001 | 4.39 |  | 0.00023 | 0 | 0.001 | NO | 2024-01-31 21:34 | 2024-01-31 21:49 | 2024-01-31 21:49 | 0.25 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | HUALAÑE | E
B0633C00850001705 | B0633C0085RE764113211705 | B0633C0085 | NO | 1705 | EAF 038-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 655 | S/E RANGUILI | 3114 | S/E RANGUILI C1 | PAREDONES | 633 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5857 | Clientes Regulados | 0 | 0.035 | 4.39 |  | 0.00817 | 0 | 0.035 | NO | 2024-01-31 21:34 | 2024-01-31 21:49 | 2024-01-31 21:49 | 0.25 | 0 | 0.00875 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 282 |  | 0 | [5 empty] | VICHUQUEN | E
B0633C00850001705 | B0633C0085RE764113211705 | B0633C0085 | NO | 1705 | EAF 038-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 655 | S/E RANGUILI | 3114 | S/E RANGUILI C1 | PAREDONES | 633 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5857 | Clientes Regulados | 0 | 0.763 | 4.39 |  | 0.17803 | 0 | 0.763 | NO | 2024-01-31 21:34 | 2024-01-31 21:49 | 2024-01-31 21:49 | 0.25 | 0 | 0.19075 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4227 |  | 0 | [5 empty] | PAREDONES | E
B0633C00850001705 | B0633C0085RE764113211705 | B0633C0085 | NO | 1705 | EAF 038-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 655 | S/E RANGUILI | 3114 | S/E RANGUILI C1 | PAREDONES | 633 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5857 | Clientes Regulados | 0 | 0.002 | 4.39 |  | 0.00047 | 0 | 0.002 | NO | 2024-01-31 21:34 | 2024-01-31 21:49 | 2024-01-31 21:49 | 0.25 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 19 |  | 0 | [5 empty] | PICHILEMU | E
B0633C00850001705 | B0633C0085RE764113211705 | B0633C0085 | NO | 1705 | EAF 038-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 655 | S/E RANGUILI | 3114 | S/E RANGUILI C1 | PAREDONES | 633 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5857 | Clientes Regulados | 0 | 0.645 | 4.39 |  | 0.1505 | 0 | 0.645 | NO | 2024-01-31 21:34 | 2024-01-31 21:49 | 2024-01-31 21:49 | 0.25 | 0 | 0.16125 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1168 |  | 0 | [5 empty] | LOLOL | E
B0633C00850001705 | B0633C0085RE764113211705 | B0633C0085 | NO | 1705 | EAF 038-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 655 | S/E RANGUILI | 3115 | S/E RANGUILI C2 | PATACON | 633 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 28 | Clientes Regulados | 0 | 0.001 | 2.29 |  | 0.00023 | 0 | 0.001 | NO | 2024-01-31 21:34 | 2024-01-31 21:49 | 2024-01-31 21:49 | 0.25 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 | [5 empty] | HUALAÑE | E
B0633C00850001705 | B0633C0085RE764113211705 | B0633C0085 | NO | 1705 | EAF 038-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 655 | S/E RANGUILI | 3115 | S/E RANGUILI C2 | PATACON | 633 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 28 | Clientes Regulados | 0 | 0.007 | 2.29 |  | 0.00163 | 0 | 0.007 | NO | 2024-01-31 21:34 | 2024-01-31 21:49 | 2024-01-31 21:49 | 0.25 | 0 | 0.00175 | 0 | 0.25 |  | 0.25 | 1 | 0.3635 | 24 |  | 0 | 5.461 | 5 | 10.1288 | 0.3635 |  | LOLOL | E | Fr | Fr
B1763C00250001705 | B1763C0025LT934580001705 | B1763C0025 | NO | 1705 | EAF 038-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 644 | S/E LICANTEN | 3016 | S/E LICANTEN B2 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | 1763 | BA S/E LICANTEN 66KV | 25 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | LT | 93458000 | 1 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | 0.19 | 0 | 0.6 | 1 |  |  | 0.19 | NO | 2024-01-31 21:34 | 2024-01-31 22:09 | 2024-01-31 22:09 | 0.58 | 0 | 0.1102 | 0 | 0.58 |  | 0.58 | 1 | 0.1102 | 1 |  | NO APLICA | 6.18 | 4 | 1.1742 | 0 |  | LICANTEN | NO APLICA
B1835C00850001705 | B1835C0085RE764113211705 | B1835C0085 | NO | 1705 | EAF 038-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 644 | S/E LICANTEN | 24717 | S/E LICANTEN C4 | ILOCA | 1835 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6475 | Clientes Regulados | 0 | 0.103 | 3.8 |  | 0.02403 | 0 | 0.103 | NO | 2024-01-31 21:34 | 2024-01-31 21:49 | 2024-01-31 21:49 | 0.25 | 0 | 0.02575 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 665 |  | 0 | [5 empty] | VICHUQUEN | E
B1835C00850001705 | B1835C0085RE764113211705 | B1835C0085 | NO | 1705 | EAF 038-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 644 | S/E LICANTEN | 24717 | S/E LICANTEN C4 | ILOCA | 1835 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6475 | Clientes Regulados | 0 | 0.675 | 3.8 |  | 0.1575 | 0 | 0.675 | NO | 2024-01-31 21:34 | 2024-01-31 21:49 | 2024-01-31 21:49 | 0.25 | 0 | 0.16875 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2411 |  | 0 | [5 empty] | LICANTEN | E
B1835C00850001705 | B1835C0085RE764113211705 | B1835C0085 | NO | 1705 | EAF 038-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 644 | S/E LICANTEN | 24717 | S/E LICANTEN C4 | ILOCA | 1835 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6475 | Clientes Regulados | 0 | 0.002 | 3.8 |  | 0.00047 | 0 | 0.002 | NO | 2024-01-31 21:34 | 2024-01-31 21:49 | 2024-01-31 21:49 | 0.25 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 21 |  | 0 | [5 empty] | PENCAHUE | E
B1835C00850001705 | B1835C0085RE764113211705 | B1835C0085 | NO | 1705 | EAF 038-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 644 | S/E LICANTEN | 24717 | S/E LICANTEN C4 | ILOCA | 1835 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6475 | Clientes Regulados | 0 | 0.635 | 3.8 |  | 0.14817 | 0 | 0.635 | NO | 2024-01-31 21:34 | 2024-01-31 21:49 | 2024-01-31 21:49 | 0.25 | 0 | 0.15875 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3378 |  | 0 | [5 empty] | CUREPTO | E
B1835C00850001705 | B1835C0085RE764113211705 | B1835C0085 | NO | 1705 | EAF 038-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 644 | S/E LICANTEN | 3011 | S/E LICANTEN C2 | PARAGUAY | 1835 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1504 | Clientes Regulados | 0 | 0.478 | 1.4 |  | 0.11153 | 0 | 0.478 | NO | 2024-01-31 21:34 | 2024-01-31 21:49 | 2024-01-31 21:49 | 0.25 | 0 | 0.1195 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1411 |  | 0 | [5 empty] | LICANTEN | E
B1835C00850001705 | B1835C0085RE764113211705 | B1835C0085 | NO | 1705 | EAF 038-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 644 | S/E LICANTEN | 3011 | S/E LICANTEN C2 | PARAGUAY | 1835 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1504 | Clientes Regulados | 0 | 0.018 | 1.4 |  | 0.0042 | 0 | 0.018 | NO | 2024-01-31 21:34 | 2024-01-31 21:49 | 2024-01-31 21:49 | 0.25 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 93 |  | 0 | [5 empty] | CUREPTO | E
B1835C00850001705 | B1835C0085RE764113211705 | B1835C0085 | NO | 1705 | EAF 038-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 644 | S/E LICANTEN | 3008 | S/E LICANTEN E1 | VICHUQUEN | 1835 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2997 | Clientes Regulados | 0 | 0.018 | 2.7 |  | 0.0042 | 0 | 0.018 | NO | 2024-01-31 21:34 | 2024-01-31 21:49 | 2024-01-31 21:49 | 0.25 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 100 |  | 0 | [5 empty] | LICANTEN | E
B1835C00850001705 | B1835C0085RE764113211705 | B1835C0085 | NO | 1705 | EAF 038-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 644 | S/E LICANTEN | 3008 | S/E LICANTEN E1 | VICHUQUEN | 1835 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2997 | Clientes Regulados | 0 | 0.765 | 2.7 |  | 0.1785 | 0 | 0.765 | NO | 2024-01-31 21:34 | 2024-01-31 21:49 | 2024-01-31 21:49 | 0.25 | 0 | 0.19125 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2674 |  | 0 | [5 empty] | VICHUQUEN | E
B1835C00850001705 | B1835C0085RE764113211705 | B1835C0085 | NO | 1705 | EAF 038-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 644 | S/E LICANTEN | 3008 | S/E LICANTEN E1 | VICHUQUEN | 1835 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2997 | Clientes Regulados | 0 | 0.036 | 2.7 |  | 0.0084 | 0 | 0.036 | NO | 2024-01-31 21:34 | 2024-01-31 21:49 | 2024-01-31 21:49 | 0.25 | 0 | 0.009 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 223 |  | 0 | [5 empty] | HUALAÑE | E
B1835C00850001705 | B1835C0085RE764113211705 | B1835C0085 | NO | 1705 | EAF 038-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 644 | S/E LICANTEN | 32825 | S/E LICANTEN C6 | ESCALONES / C6 | 1835 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0.2 |  |  |  | 0 | NO | 2024-01-31 21:34 | 2024-01-31 21:49 | 2024-01-31 21:49 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0.25 | 1 | 0.6825 |  |  | SIN INFORMACION | 6.1694 | 5 | 16.7124 | 0.6825 |  | LICANTEN,CUREPTO | SIN INFORMACION | Fr | Fr
B0119C00850001706 | B0119C0085RE764113211706 | B0119C0085 | SI | 1706 | EAF 039-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 864 | S/E ESCUADRON (CGE) C1 | Schwager | 119 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.289 | 3.2 |  | 1.0801 | 0 | 1.289 | NO | 2024-02-01 18:32 | 2024-02-01 19:14 | 2024-02-01 19:14 | 0.7 | 0 | 0.9023 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 173 |  | 0 | [5 empty] | CORONEL | E
B0119C00850001706 | B0119C0085RE764113211706 | B0119C0085 | SI | 1706 | EAF 039-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 16245 | S/E ESCUADRON (CGE) C2 | Quiñenco | 119 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.413 | 1.1 |  | 0.9891 | 0 | 1.413 | NO | 2024-02-01 18:32 | 2024-02-01 19:14 | 2024-02-01 19:14 | 0.7 | 0 | 0.9891 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 20 |  | 0 | [5 empty] | CORONEL | E
B0119C00850001706 | B0119C0085RE764113211706 | B0119C0085 | SI | 1706 | EAF 039-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 867 | S/E ESCUADRON (CGE) C4 | Av. Principal | 119 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.543 | 4.8 |  | 0.9891 | 0 | 1.543 | NO | 2024-02-01 18:32 | 2024-02-01 19:14 | 2024-02-01 19:14 | 0.7 | 0 | 1.0801 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2124 |  | 0 | [5 empty] | CORONEL | E
B0119C00850001706 | B0119C0085RE764113211706 | B0119C0085 | SI | 1706 | EAF 039-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 863 | S/E ESCUADRON (CGE) C5 | Carbonífera | 119 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.076 | 7.6 |  | 0.7532 | 0 | 1.076 | NO | 2024-02-01 18:32 | 2024-02-01 19:14 | 2024-02-01 19:14 | 0.7 | 0 | 0.7532 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 39 |  | 0 | [5 empty] | CORONEL | E
B0119C00850001706 | B0119C0085LD760414921706 | B0119C0085 | SI | 1706 | EAF 039-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 863 | S/E ESCUADRON (CGE) C5 | Carbonífera | 119 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76041492 | 1 | PESQUERA FIORDO AUSTRAL S.A. | 0 | 0.09 | NO APLICA | 1 |  |  | 0 | NO | 2024-02-01 18:32 | 2024-02-01 19:14 | 2024-02-01 19:14 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CORONEL | E
B0119C00850001706 | B0119C0085LD763469301706 | B0119C0085 | SI | 1706 | EAF 039-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 863 | S/E ESCUADRON (CGE) C5 | Carbonífera | 119 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76346930 | 1 | NORAMCO S.A. | 0 | 0.2 | NO APLICA | 1 |  |  | 0 | NO | 2024-02-01 18:32 | 2024-02-01 19:14 | 2024-02-01 19:14 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CORONEL | E
B0119C00850001706 | B0119C0085LD765914901706 | B0119C0085 | SI | 1706 | EAF 039-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 867 | S/E ESCUADRON (CGE) C4 | Av. Principal | 119 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76591490 | 1 | SOCIEDAD MARTINEZ Y LAGOS LIMITADA | 0 | 0.12 | NO APLICA | 1 |  |  | 0 | NO | 2024-02-01 18:32 | 2024-02-01 19:14 | 2024-02-01 19:14 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CORONEL | E
B0119C00850001706 | B0119C0085LD919420001706 | B0119C0085 | SI | 1706 | EAF 039-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 867 | S/E ESCUADRON (CGE) C4 | Av. Principal | 119 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 91942000 | 1 | MALTEXCO S A | 0 | 0.41 | NO APLICA | 1 |  |  | 0 | NO | 2024-02-01 18:32 | 2024-02-01 19:14 | 2024-02-01 19:14 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CORONEL | E
B0119C00850001706 | B0119C0085LD763431701706 | B0119C0085 | SI | 1706 | EAF 039-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 864 | S/E ESCUADRON (CGE) C1 | Schwager | 119 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76343170 | 1 | ITI CHILE S.A | 0 | 0.36 | NO APLICA | 1 |  |  | 0 | NO | 2024-02-01 18:32 | 2024-02-01 19:14 | 2024-02-01 19:14 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CORONEL | E
B0119C00850001706 | B0119C0085LD766820701706 | B0119C0085 | SI | 1706 | EAF 039-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 864 | S/E ESCUADRON (CGE) C1 | Schwager | 119 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76682070 | 1 | CM MADERERA LIMITADA | 0 | 0.16 | NO APLICA | 1 |  |  | 0 | NO | 2024-02-01 18:32 | 2024-02-01 19:14 | 2024-02-01 19:14 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CORONEL | E
B0119C00850001706 | B0119C0085LD774395801706 | B0119C0085 | SI | 1706 | EAF 039-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 864 | S/E ESCUADRON (CGE) C1 | Schwager | 119 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77439580 | 1 | VOITH PAPER CHILE SPA | 0 | 0.06 | NO APLICA | 1 |  |  | 0 | NO | 2024-02-01 18:32 | 2024-02-01 19:14 | 2024-02-01 19:14 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CORONEL | E
B0119C00850001706 | B0119C0085LD779955601706 | B0119C0085 | SI | 1706 | EAF 039-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 864 | S/E ESCUADRON (CGE) C1 | Schwager | 119 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77995560 | 1 | EMBOTELLADORA EMBOSUR LIMITADA | 0 | 0.1 | NO APLICA | 1 |  |  | 0 | NO | 2024-02-01 18:32 | 2024-02-01 19:14 | 2024-02-01 19:14 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CORONEL | E
B0119C00850001706 | B0119C0085LD953040001706 | B0119C0085 | SI | 1706 | EAF 039-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 864 | S/E ESCUADRON (CGE) C1 | Schwager | 119 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 95304000 | 1 | CMPC MADERAS S.A. | 0 | 1.19 | NO APLICA | 1 |  |  | 0 | NO | 2024-02-01 18:32 | 2024-02-01 19:14 | 2024-02-01 19:14 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CORONEL | E
B0119C00850001706 | B0119C0085LD995931901706 | B0119C0085 | SI | 1706 | EAF 039-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 864 | S/E ESCUADRON (CGE) C1 | Schwager | 119 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99593190 | 1 | AGUAS SAN PEDRO S A | 0 | 0.26 | NO APLICA | 1 |  |  | 0 | NO | 2024-02-01 18:32 | 2024-02-01 19:14 | 2024-02-01 19:14 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |  | 0.7 | 1 | 3.7247 | 1 |  | NO APLICA | 11.1169 | 5 | 68.431 | 3.7247 |  | CORONEL | E | Tr y Fr | Fr
B1888C00850001707 | B1888C0085RE764113211707 | B1888C0085 | SI | 1707 | EAF 040-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 1817 | S/E ANTOFAGASTA | 21145 | S/E ANTOFAGASTA C3 | Arauco | 1888 | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10871 | Clientes Regulados | 0 | 5.524 | 5 |  | 0.73653 | 0 | 5.524 | NO | 2024-02-02 03:11 | 2024-02-02 03:19 | 2024-02-02 03:19 | 0.13 | 0 | 0.71812 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10781 |  | 0 | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B1888C00850001707 | B1888C0085RE764113211707 | B1888C0085 | SI | 1707 | EAF 040-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 1817 | S/E ANTOFAGASTA | 21146 | S/E ANTOFAGASTA C6 | México | 1888 | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2878 | Clientes Regulados | 0 | 1.168 | 4.8 |  | 0.15573 | 0 | 1.168 | NO | 2024-02-02 03:11 | 2024-02-02 03:19 | 2024-02-02 03:19 | 0.13 | 0 | 0.15184 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2878 |  | 0 | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B1888C00850001707 | B1888C0085LD968431301707 | B1888C0085 | SI | 1707 | EAF 040-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 1817 | S/E ANTOFAGASTA | 21145 | S/E ANTOFAGASTA C3 | Arauco | 1888 | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96843130 | 1 | KOMATSU CHILE S A | 0.02 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.02 | NO | 2024-02-02 03:11 | 2024-02-02 03:19 | 2024-02-02 03:19 | 0.13 | 0 | 0.0026 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B1888C00850001707 | B1888C0085LD783070101707 | B1888C0085 | SI | 1707 | EAF 040-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 1817 | S/E ANTOFAGASTA | 21146 | S/E ANTOFAGASTA C6 | México | 1888 | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78307010 | 1 | Sk Sabo Chile S.A. | 0.97 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.97 | NO | 2024-02-02 03:11 | 2024-02-02 03:19 | 2024-02-02 03:19 | 0.13 | 0 | 0.1261 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B1888C99990001707 | B1888C9999LT967957001707 | B1888C9999 | SI | 1707 | EAF 040-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 1817 | S/E ANTOFAGASTA | 24973 | S/E ANTOFAGASTA C1 | Mall Plaza Antofagasta | 1888 | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 9999 | PLAZA LA SERENA S.A. | LT | 96795700 | 1 | PLAZA LA SERENA S.A. | 2.01 | 0 | 1.1 | 1 |  |  | 2.01 | NO | 2024-02-02 03:11 | 2024-02-02 03:19 | 2024-02-02 03:19 | 0.13 | 0 | 0.2613 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | NO APLICA
B2068C03930001707 | B2068C0393LT764189761707 | B2068C0393 | NO | 1707 | EAF 040-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 1860 | S/E DESALANT | 17894 | S/E DESALANT 110 KV | Desalant | 2068 | BA S/E DESALANT 110KV BP | 393 | AGUAS ANTOFAGASTA S.A. | LT | 76418976 | 1 | AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. | 11.5 | 0 | 11.3 | 1 |  |  | 11.5 | NO | 2024-02-02 03:11 | 2024-02-02 03:19 | 2024-02-02 03:19 | 0.13 | 0 | 1.495 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | NO APLICA
B0077C01410001708 | B0077C0141LT761097791708 | B0077C0141 | SI | 1708 | EAF 041-2024 | Forzado | TD | NO | NO | 877 | S/E CEMENTO MELON | 8003 | S/E CEMENTO MELON B1 | Cemento Melón | 77 | BA S/E CALERA CENTRO 62KV | 141 | MELON S.A | LT | 76109779 | 1 | MELON S.A. | 14.66 | 0 | 20 | 1 |  |  | 14.66 | NO | 2024-02-02 15:43 | 2024-02-02 16:03 | 2024-02-02 16:03 | 0.33 | 0 | 4.8378 | 0 | 0.33 |  | 0.33 | 1 | 4.8378 | 1 |  | NO APLICA | 0.33 | 1 | 4.8378 | 0 |  | LA CALERA | NO APLICA
B0552C00850001709 | B0552C0085RE764113211709 | B0552C0085 | NO | 1709 | EAF 042-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 627 | S/E ALCONES | 26438 | S/E ALCONES E1 | Mallermo | 552 | BA S/E ALCONES BARRA 1 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 14729 | Clientes Regulados | 0 | 0.001 | 7.89 |  | 0.00427 | 0 | 0.001 | NO | 2024-02-02 18:26 | 2024-02-02 22:41 | 2024-02-02 22:41 | 4.25 | 0 | 0.00425 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | LA ESTRELLA | E
B0552C00850001709 | B0552C0085RE764113211709 | B0552C0085 | NO | 1709 | EAF 042-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 627 | S/E ALCONES | 26438 | S/E ALCONES E1 | Mallermo | 552 | BA S/E ALCONES BARRA 1 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 14729 | Clientes Regulados | 0 | 3.548 | 7.89 |  | 15.1381 | 0 | 3.548 | NO | 2024-02-02 18:26 | 2024-02-02 22:41 | 2024-02-02 22:41 | 4.25 | 0 | 15.079 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 13405 |  | 0 | [5 empty] | PICHILEMU | E
B0552C00850001709 | B0552C0085RE764113211709 | B0552C0085 | NO | 1709 | EAF 042-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 627 | S/E ALCONES | 26438 | S/E ALCONES E1 | Mallermo | 552 | BA S/E ALCONES BARRA 1 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 14729 | Clientes Regulados | 0 | 0.425 | 7.89 |  | 1.8133 | 0 | 0.425 | NO | 2024-02-02 18:26 | 2024-02-02 22:41 | 2024-02-02 22:41 | 4.25 | 0 | 1.8062 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1323 |  | 0 | [5 empty] | MARCHIGUE | E
B0552C00850001709 | B0552C0085RE764113211709 | B0552C0085 | NO | 1709 | EAF 042-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 627 | S/E ALCONES | 26440 | S/E ALCONES E3 | Pichilemu | 552 | BA S/E ALCONES BARRA 1 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 147 | Clientes Regulados | 0 | 0.001 | 0.21 |  | 0.00427 | 0 | 0.001 | NO | 2024-02-02 18:26 | 2024-02-02 22:41 | 2024-02-02 22:41 | 4.25 | 0 | 0.00425 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | PICHILEMU | E
B0552C00850001709 | B0552C0085RE764113211709 | B0552C0085 | NO | 1709 | EAF 042-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 627 | S/E ALCONES | 26440 | S/E ALCONES E3 | Pichilemu | 552 | BA S/E ALCONES BARRA 1 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 147 | Clientes Regulados | 0 | 0.071 | 0.21 |  | 0.30293 | 0 | 0.071 | NO | 2024-02-02 18:26 | 2024-02-02 22:41 | 2024-02-02 22:41 | 4.25 | 0 | 0.30175 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 145 |  | 0 | [5 empty] | MARCHIGUE | E
B0552C00850001709 | B0552C0085RE764113211709 | B0552C0085 | NO | 1709 | EAF 042-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 627 | S/E ALCONES | 26440 | S/E ALCONES E3 | Pichilemu | 552 | BA S/E ALCONES BARRA 1 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 147 | Clientes Regulados | 0 | 0.022 | 0.21 |  | 0.09387 | 0 | 0.022 | NO | 2024-02-02 18:26 | 2024-02-02 22:41 | 2024-02-02 22:41 | 4.25 | 0 | 0.0935 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | PUMANQUE | E
B0593C00850001709 | B0593C0085RE764113211709 | B0593C0085 | SI | 1709 | EAF 042-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 645 | S/E LIHUEIMO | 3021 | S/E LIHUEIMO C1 | Arboleda | 593 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1754 | Clientes Regulados | 0 | 0.02 | 2.69 |  | 0.08533 | 0 | 0.02 | NO | 2024-02-02 18:26 | 2024-02-02 22:41 | 2024-02-02 22:41 | 4.25 | 0 | 0.085 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 82 |  | 0 | [5 empty] | PICHIDEGUA | E
B0593C00850001709 | B0593C0085RE764113211709 | B0593C0085 | SI | 1709 | EAF 042-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 645 | S/E LIHUEIMO | 3021 | S/E LIHUEIMO C1 | Arboleda | 593 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1754 | Clientes Regulados | 0 | 0.819 | 2.69 |  | 3.4944 | 0 | 0.819 | NO | 2024-02-02 18:26 | 2024-02-02 22:41 | 2024-02-02 22:41 | 4.25 | 0 | 3.4808 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1672 |  | 0 | [5 empty] | PALMILLA | E
B0593C00850001709 | B0593C0085RE764113211709 | B0593C0085 | SI | 1709 | EAF 042-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 645 | S/E LIHUEIMO | 3024 | S/E LIHUEIMO C2 | El Barco | 593 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1599 | Clientes Regulados | 0 | 0.408 | 1.89 |  | 1.7408 | 0 | 0.408 | NO | 2024-02-02 18:26 | 2024-02-02 22:41 | 2024-02-02 22:41 | 4.25 | 0 | 1.734 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 768 |  | 0 | [5 empty] | PERALILLO | E
B0593C00850001709 | B0593C0085RE764113211709 | B0593C0085 | SI | 1709 | EAF 042-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 645 | S/E LIHUEIMO | 3024 | S/E LIHUEIMO C2 | El Barco | 593 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1599 | Clientes Regulados | 0 | 0.444 | 1.89 |  | 1.8944 | 0 | 0.444 | NO | 2024-02-02 18:26 | 2024-02-02 22:41 | 2024-02-02 22:41 | 4.25 | 0 | 1.887 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 831 |  | 0 | [5 empty] | PALMILLA | E
B0593C00850001709 | B0593C0085RE764113211709 | B0593C0085 | SI | 1709 | EAF 042-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 645 | S/E LIHUEIMO | 3025 | S/E LIHUEIMO C3 | Molinero | 593 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3744 | Clientes Regulados | 0 | 0.027 | 1.9 |  | 0.1152 | 0 | 0.027 | NO | 2024-02-02 18:26 | 2024-02-02 22:41 | 2024-02-02 22:41 | 4.25 | 0 | 0.11475 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 105 |  | 0 | [5 empty] | SANTA CRUZ | E
B0593C00850001709 | B0593C0085RE764113211709 | B0593C0085 | SI | 1709 | EAF 042-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 645 | S/E LIHUEIMO | 3025 | S/E LIHUEIMO C3 | Molinero | 593 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3744 | Clientes Regulados | 0 | 0.078 | 1.9 |  | 0.3328 | 0 | 0.078 | NO | 2024-02-02 18:26 | 2024-02-02 22:41 | 2024-02-02 22:41 | 4.25 | 0 | 0.3315 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 60 |  | 0 | [5 empty] | PALMILLA | E
B0593C00850001709 | B0593C0085RE764113211709 | B0593C0085 | SI | 1709 | EAF 042-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 645 | S/E LIHUEIMO | 3025 | S/E LIHUEIMO C3 | Molinero | 593 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3744 | Clientes Regulados | 0 | 0.132 | 1.9 |  | 0.5632 | 0 | 0.132 | NO | 2024-02-02 18:26 | 2024-02-02 22:41 | 2024-02-02 22:41 | 4.25 | 0 | 0.561 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 404 |  | 0 | [5 empty] | PUMANQUE | E
B0593C00850001709 | B0593C0085RE764113211709 | B0593C0085 | SI | 1709 | EAF 042-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 645 | S/E LIHUEIMO | 3025 | S/E LIHUEIMO C3 | Molinero | 593 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3744 | Clientes Regulados | 0 | 1.217 | 1.9 |  | 5.1925 | 0 | 1.217 | NO | 2024-02-02 18:26 | 2024-02-02 22:41 | 2024-02-02 22:41 | 4.25 | 0 | 5.1723 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3175 |  | 0 | [5 empty] | PERALILLO | E
B0597C00850001709 | B0597C0085RE764113211709 | B0597C0085 | SI | 1709 | EAF 042-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 647 | S/E MARCHIGÜE | 3039 | S/E MARCHIGÜE C2 | Peñablanca | 597 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2230 | Clientes Regulados | 0 | 0.437 | 1.19 |  | 1.8645 | 0 | 0.437 | NO | 2024-02-02 18:26 | 2024-02-02 22:41 | 2024-02-02 22:41 | 4.25 | 0 | 1.8573 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 967 |  | 0 | [5 empty] | MARCHIGUE | E
B0597C00850001709 | B0597C0085RE764113211709 | B0597C0085 | SI | 1709 | EAF 042-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 647 | S/E MARCHIGÜE | 3039 | S/E MARCHIGÜE C2 | Peñablanca | 597 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2230 | Clientes Regulados | 0 | 0.058 | 1.19 |  | 0.24747 | 0 | 0.058 | NO | 2024-02-02 18:26 | 2024-02-02 22:41 | 2024-02-02 22:41 | 4.25 | 0 | 0.2465 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 213 |  | 0 | [5 empty] | LITUECHE | E
B0597C00850001709 | B0597C0085RE764113211709 | B0597C0085 | SI | 1709 | EAF 042-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 647 | S/E MARCHIGÜE | 3039 | S/E MARCHIGÜE C2 | Peñablanca | 597 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2230 | Clientes Regulados | 0 | 0.437 | 1.19 |  | 1.8645 | 0 | 0.437 | NO | 2024-02-02 18:26 | 2024-02-02 22:41 | 2024-02-02 22:41 | 4.25 | 0 | 1.8573 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1590 |  | 0 | [5 empty] | LA ESTRELLA | E
B0597C00850001709 | B0597C0085RE764113211709 | B0597C0085 | SI | 1709 | EAF 042-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 647 | S/E MARCHIGÜE | 3038 | S/E MARCHIGÜE C1 | Peñablanca | 597 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2230 | Clientes Regulados | 0 | 0.379 | 1.19 |  | 1.6171 | 0 | 0.379 | NO | 2024-02-02 18:26 | 2024-02-02 22:41 | 2024-02-02 22:41 | 4.25 | 0 | 1.6107 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 633 |  | 0 | [5 empty] | MARCHIGUE | E
B0597C00850001709 | B0597C0085RE764113211709 | B0597C0085 | SI | 1709 | EAF 042-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 647 | S/E MARCHIGÜE | 3038 | S/E MARCHIGÜE C1 | Peralillo | 597 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1733 | Clientes Regulados | 0 | 0.592 | 1.19 |  | 2.5259 | 0 | 0.592 | NO | 2024-02-02 18:26 | 2024-02-02 22:41 | 2024-02-02 22:41 | 4.25 | 0 | 2.516 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1100 |  | 0 | [5 empty] | PERALILLO | E
B0597C00850001709 | B0597C0085RE764113211709 | B0597C0085 | SI | 1709 | EAF 042-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 647 | S/E MARCHIGÜE | 3042 | S/E MARCHIGÜE ET2 | Peralillo | 597 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1733 | Clientes Regulados | 0 | 0.595 | 1.19 |  | 2.5387 | 0 | 0.595 | NO | 2024-02-02 18:26 | 2024-02-02 22:41 | 2024-02-02 22:41 | 4.25 | 0 | 2.5288 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1572 |  | 0 | [5 empty] | PUMANQUE | E
B0597C00850001709 | B0597C0085RE764113211709 | B0597C0085 | SI | 1709 | EAF 042-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 647 | S/E MARCHIGÜE | 3042 | S/E MARCHIGÜE ET2 | La Estrella | 597 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2770 | Clientes Regulados | 0 | 0.006 | 0.62 |  | 0.0256 | 0 | 0.006 | NO | 2024-02-02 18:26 | 2024-02-02 22:41 | 2024-02-02 22:41 | 4.25 | 0 | 0.0255 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 45 |  | 0 | [5 empty] | SANTA CRUZ | E
B0597C00850001709 | B0597C0085RE764113211709 | B0597C0085 | SI | 1709 | EAF 042-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 647 | S/E MARCHIGÜE | 3042 | S/E MARCHIGÜE ET2 | La Estrella | 597 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2770 | Clientes Regulados | 0 | 0.141 | 0.62 |  | 0.6016 | 0 | 0.141 | NO | 2024-02-02 18:26 | 2024-02-02 22:41 | 2024-02-02 22:41 | 4.25 | 0 | 0.59925 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 574 |  | 0 | [5 empty] | MARCHIGUE | E
B0597C00850001709 | B0597C0085RE764113211709 | B0597C0085 | SI | 1709 | EAF 042-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 647 | S/E MARCHIGÜE | 3042 | S/E MARCHIGÜE ET2 | La Estrella | 597 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2770 | Clientes Regulados | 0 | 0.047 | 0.62 |  | 0.20053 | 0 | 0.047 | NO | 2024-02-02 18:26 | 2024-02-02 22:41 | 2024-02-02 22:41 | 4.25 | 0 | 0.19975 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 39 |  | 0 | [5 empty] | LOLOL | E
B0602C00850001709 | B0602C0085RE764113211709 | B0602C0085 | SI | 1709 | EAF 042-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 3057 | S/E PANIAHUE C2 | Santa Cruz Urbano 1 | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5123 | Clientes Regulados | 0 | 0.987 | 5.86 |  | 0.59033 | 0 | 0.987 | NO | 2024-02-02 18:26 | 2024-02-02 19:08 | 2024-02-02 19:08 | 0.7 | 0 | 0.6909 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5126 |  | 0 | [5 empty] | SANTA CRUZ | E
B0602C00850001709 | B0602C0085RE764113211709 | B0602C0085 | SI | 1709 | EAF 042-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 3059 | S/E PANIAHUE C4 | Chépica | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4261 | Clientes Regulados | 0 | 1.422 | 5.48 |  | 1.0159 | 0 | 1.422 | NO | 2024-02-02 18:26 | 2024-02-02 19:08 | 2024-02-02 19:08 | 0.7 | 0 | 0.9954 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2146 |  | 0 | [5 empty] | SANTA CRUZ | E
B0602C00850001709 | B0602C0085RE764113211709 | B0602C0085 | SI | 1709 | EAF 042-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 3059 | S/E PANIAHUE C4 | Chépica | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4261 | Clientes Regulados | 0 | 0.77 | 5.48 |  | 0.56467 | 0 | 0.77 | NO | 2024-02-02 18:26 | 2024-02-02 19:08 | 2024-02-02 19:08 | 0.7 | 0 | 0.539 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2115 |  | 0 | [5 empty] | CHEPICA | E
B0602C00850001709 | B0602C0085RE764113211709 | B0602C0085 | SI | 1709 | EAF 042-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 3056 | S/E PANIAHUE C1 | Cunaco | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 768 | Clientes Regulados | 0 | 0.515 | 5.7 |  | 0.57508 | 0 | 0.515 | NO | 2024-02-02 18:26 | 2024-02-02 19:08 | 2024-02-02 19:08 | 0.7 | 0 | 0.3605 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 768 |  | 0 | [5 empty] | SANTA CRUZ | E
B1189C00850001709 | B1189C0085RE764113211709 | B1189C0085 | SI | 1709 | EAF 042-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 652 | S/E PORTEZUELO | 16021 | S/E PORTEZUELO E1 | Guadalao | 1189 | BA S/E PORTEZUELO 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 179 | Clientes Regulados | 0 | 0.008 | 3.79 |  | 0.034 | 0 | 0.008 | NO | 2024-02-02 18:26 | 2024-02-02 22:40 | 2024-02-02 22:40 | 4.23 | 0 | 0.03384 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 50 |  | 0 | [5 empty] | LA ESTRELLA | E
B1189C00850001709 | B1189C0085RE764113211709 | B1189C0085 | SI | 1709 | EAF 042-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 652 | S/E PORTEZUELO | 16021 | S/E PORTEZUELO E1 | Guadalao | 1189 | BA S/E PORTEZUELO 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 179 | Clientes Regulados | 0 | 0.029 | 3.79 |  | 0.12325 | 0 | 0.029 | NO | 2024-02-02 18:26 | 2024-02-02 22:40 | 2024-02-02 22:40 | 4.23 | 0 | 0.12267 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 129 |  | 0 | [5 empty] | MARCHIGUE | E
B2107C00850001709 | B2107C0085RE764113211709 | B2107C0085 | NO | 1709 | EAF 042-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 639 | S/E LA ESPERANZA | 2966 | S/E LA ESPERANZA C1 | Calleuque | 2107 | BA S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 591 | Clientes Regulados | 0 | 0.003 | 1.58 |  | 0.01275 | 0 | 0.003 | NO | 2024-02-02 18:26 | 2024-02-02 22:40 | 2024-02-02 22:40 | 4.23 | 0 | 0.01269 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 11 |  | 0 | [5 empty] | LA ESTRELLA | E
B2107C00850001709 | B2107C0085RE764113211709 | B2107C0085 | NO | 1709 | EAF 042-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 639 | S/E LA ESPERANZA | 2966 | S/E LA ESPERANZA C1 | Calleuque | 2107 | BA S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 591 | Clientes Regulados | 0 | 0.029 | 1.58 |  | 0.12325 | 0 | 0.029 | NO | 2024-02-02 18:26 | 2024-02-02 22:40 | 2024-02-02 22:40 | 4.23 | 0 | 0.12267 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | MARCHIGUE | E
B2107C00850001709 | B2107C0085RE764113211709 | B2107C0085 | NO | 1709 | EAF 042-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 639 | S/E LA ESPERANZA | 2966 | S/E LA ESPERANZA C1 | Calleuque | 2107 | BA S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 591 | Clientes Regulados | 0 | 0.183 | 1.58 |  | 0.77775 | 0 | 0.183 | NO | 2024-02-02 18:26 | 2024-02-02 22:40 | 2024-02-02 22:40 | 4.23 | 0 | 0.77409 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 252 |  | 0 | [5 empty] | PERALILLO | E
B2107C00850001709 | B2107C0085RE764113211709 | B2107C0085 | NO | 1709 | EAF 042-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 639 | S/E LA ESPERANZA | 2966 | S/E LA ESPERANZA C1 | Calleuque | 2107 | BA S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 591 | Clientes Regulados | 0 | 0.172 | 1.58 |  | 0.731 | 0 | 0.172 | NO | 2024-02-02 18:26 | 2024-02-02 22:40 | 2024-02-02 22:40 | 4.23 | 0 | 0.72756 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 325 |  | 0 | [5 empty] | PICHIDEGUA | E
B2107C00850001709 | B2107C0085RE764113211709 | B2107C0085 | NO | 1709 | EAF 042-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 639 | S/E LA ESPERANZA | 2967 | S/E LA ESPERANZA C2 | Las Chacras | 2107 | BA S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 551 | Clientes Regulados | 0 | 0.059 | 3.56 |  | 0.25075 | 0 | 0.059 | NO | 2024-02-02 18:26 | 2024-02-02 22:40 | 2024-02-02 22:40 | 4.23 | 0 | 0.24957 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 199 |  | 0 | [5 empty] | LA ESTRELLA | E
B2107C00850001709 | B2107C0085RE764113211709 | B2107C0085 | NO | 1709 | EAF 042-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 639 | S/E LA ESPERANZA | 2967 | S/E LA ESPERANZA C2 | Las Chacras | 2107 | BA S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 551 | Clientes Regulados | 0 | 0.003 | 3.56 |  | 0.01275 | 0 | 0.003 | NO | 2024-02-02 18:26 | 2024-02-02 22:40 | 2024-02-02 22:40 | 4.23 | 0 | 0.01269 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | MARCHIGUE | E
B3626C00850001709 | B3626C0085RE764113211709 | B3626C0085 | NO | 1709 | EAF 042-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 2363 | S/E SANTA CRUZ | 31245 | S/E SANTA CRUZ C2 | Palmilla | 3626 | BA S/E SANTA CRUZ 17.5KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3384 | Clientes Regulados | 0 | 0.797 | 1.99 |  | 3.5068 | 0 | 0.797 | NO | 2024-02-02 18:26 | 2024-02-02 22:49 | 2024-02-02 22:49 | 4.38 | 0 | 3.4909 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2302 |  | 0 | [5 empty] | LOLOL | E
B3626C00850001709 | B3626C0085RE764113211709 | B3626C0085 | NO | 1709 | EAF 042-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 2363 | S/E SANTA CRUZ | 31245 | S/E SANTA CRUZ C2 | Palmilla | 3626 | BA S/E SANTA CRUZ 17.5KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3384 | Clientes Regulados | 0 | 0.957 | 1.99 |  | 2.6542 | 0 | 0.957 | NO | 2024-02-02 18:26 | 2024-02-02 22:49 | 2024-02-02 22:49 | 4.38 | 0 | 4.1917 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4565 |  | 0 | [5 empty] | SANTA CRUZ | E
B3626C00850001709 | B3626C0085RE764113211709 | B3626C0085 | NO | 1709 | EAF 042-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 2363 | S/E SANTA CRUZ | 31245 | S/E SANTA CRUZ C2 | Lolol | 3626 | BA S/E SANTA CRUZ 17.5KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6867 | Clientes Regulados | 0 | 0.934 | 1.96 |  | 4.1096 | 0 | 0.934 | NO | 2024-02-02 18:26 | 2024-02-02 22:49 | 2024-02-02 22:49 | 4.38 | 0 | 4.0909 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2648 |  | 0 | [5 empty] | PALMILLA | E
B3626C00850001709 | B3626C0085RE764113211709 | B3626C0085 | NO | 1709 | EAF 042-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 2363 | S/E SANTA CRUZ | 31245 | S/E SANTA CRUZ C2 | Lolol | 3626 | BA S/E SANTA CRUZ 17.5KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6867 | Clientes Regulados | 0 | 0.38 | 1.96 |  | 1.672 | 0 | 0.38 | NO | 2024-02-02 18:26 | 2024-02-02 22:49 | 2024-02-02 22:49 | 4.38 | 0 | 1.6644 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 736 |  | 0 | [5 empty] | SANTA CRUZ | E
B0315C00850001710 | B0315C0085RE764113211710 | B0315C0085 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 479 | S/E MARGA MARGA | 1170 | S/E MARGA MARGA C3 | Alvarez / C3 | 315 | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.5981 | 2.34 |  |  |  | 1.5981 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 19:23 | 2024-02-02 19:23 | 0.7 | 0 | 1.1187 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0315C00850001710 | B0315C0085RE764113211710 | B0315C0085 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 479 | S/E MARGA MARGA | 1172 | S/E MARGA MARGA C5 | San Martín / C5 | 315 | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.1166 | 2.93 |  |  |  | 2.1166 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 19:23 | 2024-02-02 19:23 | 0.7 | 0 | 1.4816 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0315C00850001710 | B0315C0085RE764113211710 | B0315C0085 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 479 | S/E MARGA MARGA | 1176 | S/E MARGA MARGA C9 | Benidorm / C9 | 315 | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.7288 | 4.98 |  |  |  | 3.7288 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 19:23 | 2024-02-02 19:23 | 0.7 | 0 | 2.6102 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0315C00850001710 | B0315C0085RE764113211710 | B0315C0085 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 479 | S/E MARGA MARGA | 1178 | S/E MARGA MARGA C11 | Recreo / C11 | 315 | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.9177 | 1.38 |  |  |  | 1.9177 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 19:23 | 2024-02-02 19:23 | 0.7 | 0 | 1.3424 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0315C00850001710 | B0315C0085RE764113211710 | B0315C0085 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 479 | S/E MARGA MARGA | 1179 | S/E MARGA MARGA C12 | Simón Bolívar / C12 | 315 | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.6066 | 3.48 |  |  |  | 2.6066 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 19:23 | 2024-02-02 19:23 | 0.7 | 0 | 1.8246 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0315C00850001710 | B0315C0085RE764113211710 | B0315C0085 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 479 | S/E MARGA MARGA | 1180 | S/E MARGA MARGA C13 | Comercio / C13 | 315 | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.3211 | 1.85 |  |  |  | 1.3211 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 19:23 | 2024-02-02 19:23 | 0.7 | 0 | 0.92475 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0315C00850001710 | B0315C0085RE764113211710 | B0315C0085 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 479 | S/E MARGA MARGA | 1181 | S/E MARGA MARGA C14 | Viana / C14 | 315 | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.8467 | 2.52 |  |  |  | 1.8467 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 19:23 | 2024-02-02 19:23 | 0.7 | 0 | 1.2927 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0315C00850001710 | B0315C0085RE764113211710 | B0315C0085 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 479 | S/E MARGA MARGA | 1182 | S/E MARGA MARGA C15 | Vergara / C15 | 315 | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.4149 | 3.72 |  |  |  | 2.4149 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 19:23 | 2024-02-02 19:23 | 0.7 | 0 | 1.6904 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0315C00850001710 | B0315C0085RE764113211710 | B0315C0085 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 479 | S/E MARGA MARGA | 1184 | S/E MARGA MARGA C19 | Libertad / C19 | 315 | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.1308 | 2.69 |  |  |  | 2.1308 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 19:23 | 2024-02-02 19:23 | 0.7 | 0 | 1.4915 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0315C00850001710 | B0315C0085RE764113211710 | B0315C0085 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 479 | S/E MARGA MARGA | 1186 | S/E MARGA MARGA C21 | Acapulco / C21 | 315 | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.7756 | 2.52 |  |  |  | 1.7756 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 19:23 | 2024-02-02 19:23 | 0.7 | 0 | 1.2429 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0315C00850001710 | B0315C0085RE764113211710 | B0315C0085 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 479 | S/E MARGA MARGA | 1189 | S/E MARGA MARGA C24 | Villanelo Alto / C24 | 315 | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.4986 | 2.09 |  |  |  | 1.4986 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 19:23 | 2024-02-02 19:23 | 0.7 | 0 | 1.049 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0315C00850001710 | B0315C0085RE764113211710 | B0315C0085 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 479 | S/E MARGA MARGA | 1190 | S/E MARGA MARGA C25 | Portal Álamos / C25 | 315 | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.40485 | 0.67 |  |  |  | 0.40485 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 19:23 | 2024-02-02 19:23 | 0.7 | 0 | 0.28339 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0315C00850001710 | B0315C0085RE764113211710 | B0315C0085 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 479 | S/E MARGA MARGA | 1191 | S/E MARGA MARGA C26 | Coraceros / C26 | 315 | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.6422 | 3.78 |  |  |  | 2.6422 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 19:23 | 2024-02-02 19:23 | 0.7 | 0 | 1.8495 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0315C00850001710 | B0315C0085RE764113211710 | B0315C0085 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 479 | S/E MARGA MARGA | 1192 | S/E MARGA MARGA C27 | Arlegui / C27 | 315 | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.93754 | 1.55 |  |  |  | 0.93754 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 19:23 | 2024-02-02 19:23 | 0.7 | 0 | 0.65628 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0315C00850001710 | B0315C0085RE764113211710 | B0315C0085 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 479 | S/E MARGA MARGA | 1170 | S/E MARGA MARGA C3 | Alvarez / C3 | 315 | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.5981 | 2.25 |  |  |  | 1.5981 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 22:12 | 2024-02-02 22:12 | 3.51 | 0 | 5.6092 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0315C00850001710 | B0315C0085RE764113211710 | B0315C0085 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 479 | S/E MARGA MARGA | 1172 | S/E MARGA MARGA C5 | San Martín / C5 | 315 | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.1166 | 2.98 |  |  |  | 2.1166 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 22:12 | 2024-02-02 22:12 | 3.51 | 0 | 7.4291 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0315C00850001710 | B0315C0085RE764113211710 | B0315C0085 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 479 | S/E MARGA MARGA | 1176 | S/E MARGA MARGA C9 | Benidorm / C9 | 315 | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.7288 | 5.25 |  |  |  | 3.7288 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 22:12 | 2024-02-02 22:12 | 3.51 | 0 | 13.0882 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0315C00850001710 | B0315C0085RE764113211710 | B0315C0085 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 479 | S/E MARGA MARGA | 1178 | S/E MARGA MARGA C11 | Recreo / C11 | 315 | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.9177 | 2.7 |  |  |  | 1.9177 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 22:12 | 2024-02-02 22:12 | 3.51 | 0 | 6.7311 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0315C00850001710 | B0315C0085RE764113211710 | B0315C0085 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 479 | S/E MARGA MARGA | 1179 | S/E MARGA MARGA C12 | Simón Bolívar / C12 | 315 | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.6066 | 3.67 |  |  |  | 2.6066 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 22:12 | 2024-02-02 22:12 | 3.51 | 0 | 9.1493 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0315C00850001710 | B0315C0085RE764113211710 | B0315C0085 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 479 | S/E MARGA MARGA | 1180 | S/E MARGA MARGA C13 | Comercio / C13 | 315 | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.3211 | 1.86 |  |  |  | 1.3211 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 22:12 | 2024-02-02 22:12 | 3.51 | 0 | 4.637 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0315C00850001710 | B0315C0085RE764113211710 | B0315C0085 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 479 | S/E MARGA MARGA | 1181 | S/E MARGA MARGA C14 | Viana / C14 | 315 | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.8467 | 2.6 |  |  |  | 1.8467 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 22:12 | 2024-02-02 22:12 | 3.51 | 0 | 6.4818 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0315C00850001710 | B0315C0085RE764113211710 | B0315C0085 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 479 | S/E MARGA MARGA | 1182 | S/E MARGA MARGA C15 | Vergara / C15 | 315 | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.4149 | 3.4 |  |  |  | 2.4149 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 22:12 | 2024-02-02 22:12 | 3.51 | 0 | 8.4762 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0315C00850001710 | B0315C0085RE764113211710 | B0315C0085 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 479 | S/E MARGA MARGA | 1184 | S/E MARGA MARGA C19 | Libertad / C19 | 315 | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.1308 | 3 |  |  |  | 2.1308 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 22:12 | 2024-02-02 22:12 | 3.51 | 0 | 7.479 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0315C00850001710 | B0315C0085RE764113211710 | B0315C0085 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 479 | S/E MARGA MARGA | 1186 | S/E MARGA MARGA C21 | Acapulco / C21 | 315 | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.7756 | 2.5 |  |  |  | 1.7756 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 22:12 | 2024-02-02 22:12 | 3.51 | 0 | 6.2325 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0315C00850001710 | B0315C0085RE764113211710 | B0315C0085 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 479 | S/E MARGA MARGA | 1189 | S/E MARGA MARGA C24 | Villanelo Alto / C24 | 315 | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.4986 | 2.11 |  |  |  | 1.4986 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 22:12 | 2024-02-02 22:12 | 3.51 | 0 | 5.2602 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0315C00850001710 | B0315C0085RE764113211710 | B0315C0085 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 479 | S/E MARGA MARGA | 1190 | S/E MARGA MARGA C25 | Portal Álamos / C25 | 315 | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.40485 | 0.57 |  |  |  | 0.40485 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 22:12 | 2024-02-02 22:12 | 3.51 | 0 | 1.421 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0315C00850001710 | B0315C0085RE764113211710 | B0315C0085 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 479 | S/E MARGA MARGA | 1191 | S/E MARGA MARGA C26 | Coraceros / C26 | 315 | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.6422 | 3.72 |  |  |  | 2.6422 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 22:12 | 2024-02-02 22:12 | 3.51 | 0 | 9.274 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0315C00850001710 | B0315C0085RE764113211710 | B0315C0085 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 479 | S/E MARGA MARGA | 1192 | S/E MARGA MARGA C27 | Arlegui / C27 | 315 | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.93754 | 1.32 |  |  |  | 0.93754 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 22:12 | 2024-02-02 22:12 | 3.51 | 0 | 3.2908 | 0 | 2.105 |  | 2.105 | 1 | 113.4174 |  |  | SIN INFORMACION | 2.355 | 2 | 114.3611 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0990C01130001710 | B0990C0113RE913440001710 | B0990C0113 | NO | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 4779 | S/E SANTA ELISA FT4 | Algarrobo Norte / C1 | 990 | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 6193 | Clientes Regulados | 0 | 1.368 | 1.8 |  | 4.7777 | 0 | 1.368 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 22:12 | 2024-02-02 22:17 | 3.59 | 0 | 4.9111 | 0 | 3.59 |  | 3.59 | 1 | 4.9111 | 6193 |  | 0 | 3.65 | 2 | 4.9869 | 0 |  | ALGARROBO | C
B0994C01090001710 | B0994C0109RE815774001710 | B0994C0109 | NO | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 25729 | S/E CASABLANCA C4 | Emelca / C4 | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 109 | EMPRESA ELÉCTRICA DE CASABLANCA S.A. | RE | 81577400 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.39 | 2.24 |  |  |  | 2.39 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 18:51 | 2024-02-02 18:51 | 0.16 | 0 | 0.3824 | 0 | 0.16 |  | 0.16 | 1 | 0.3824 |  |  | SIN INFORMACION | 0.16 | 1 | 0.3824 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0994C02130001710 | B0994C0213RE967661101710 | B0994C0213 | NO | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4492 | S/E CASABLANCA C1 | Casablanca / C1 | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | RE | 96766110 | 3472 | Clientes Regulados | 0 | 3.885 | 3.03 |  | 0.28274 | 0 | 3.885 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 18:51 | 2024-02-02 18:51 | 0.16 | 0 | 0.6216 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3367 |  | 0 | [5 empty] | CASABLANCA | C
B0994C02130001710 | B0994C0213RE967661101710 | B0994C0213 | NO | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4492 | S/E CASABLANCA C1 | Casablanca / C1 | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | RE | 96766110 | 3472 | Clientes Regulados | 0 | 0.05664 | 3.03 |  | 0.0041221 | 0 | 0.05664 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 18:51 | 2024-02-02 18:51 | 0.16 | 0 | 0.0090623 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 105 |  | 0 | [5 empty] | ALGARROBO | C
B0994C02130001710 | B0994C0213RE967661101710 | B0994C0213 | NO | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4493 | S/E CASABLANCA C2 | C. Agrícola / C2 | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | RE | 96766110 | 2716 | Clientes Regulados | 0 | 3.8642 | 1.38 |  | 0.28123 | 0 | 3.8642 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 18:51 | 2024-02-02 18:51 | 0.16 | 0 | 0.61827 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2716 |  | 0 | [5 empty] | CASABLANCA | C
B0994C02130001710 | B0994C0213RE967661101710 | B0994C0213 | NO | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4494 | S/E CASABLANCA C3 | Corpora / C3 | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | RE | 96766110 | 2040 | Clientes Regulados | 0 | 1.032 | 1.64 |  |  |  | 1.032 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 18:51 | 2024-02-02 18:51 | 0.16 | 0 | 0.16512 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CASABLANCA,CARTAGENA | SIN INFORMACION
B0994C02130001710 | B0994C0213LD766557501710 | B0994C0213 | NO | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4492 | S/E CASABLANCA C1 | Casablanca | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | LD | 76655750 | 1 | MULTIFRIGO CASABLANCA S.A. | 0.33 | 0 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 18:51 | 2024-02-02 18:51 | 0.16 | 0 | 0.0528 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CASABLANCA | NO APLICA
B0994C02130001710 | B0994C0213LD781872301710 | B0994C0213 | NO | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4492 | S/E CASABLANCA C1 | Casablanca | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | LD | 78187230 | 1 | AGRICOLA CASAS DEL BOSQUE LTDA. | 0.16 | 0 | 0.16 | 1 | 0 | 0 | 0.16 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 18:51 | 2024-02-02 18:51 | 0.16 | 0 | 0.0256 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CASABLANCA | NO APLICA
B0994C02130001710 | B0994C0213LD761838701710 | B0994C0213 | NO | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4492 | S/E CASABLANCA C1 | Casablanca | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | LD | 76183870 | 1 | AGRICOLA IZARO LIMITADA | 0.1 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 18:51 | 2024-02-02 18:51 | 0.16 | 0 | 0.016 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CASABLANCA | NO APLICA
B0994C02130001710 | B0994C0213LD768336101710 | B0994C0213 | NO | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4493 | S/E CASABLANCA C2 | Cooperativa | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | LD | 76833610 | 1 | POLYGAL SUD S.A. | 1.01 | 0 | 1.01 | 1 | 0 | 0 | 1.01 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 18:51 | 2024-02-02 18:51 | 0.16 | 0 | 0.1616 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CASABLANCA | NO APLICA
B0994C02130001710 | B0994C0213LD763880641710 | B0994C0213 | NO | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4493 | S/E CASABLANCA C2 | Cooperativa | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | LD | 76388064 | 1 | TRES MONTES S.A. | 1.15 | 0 | 1.15 | 1 | 0 | 0 | 1.15 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 18:51 | 2024-02-02 18:51 | 0.16 | 0 | 0.184 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CASABLANCA | NO APLICA
B0994C02130001710 | B0994C0213LD883902001710 | B0994C0213 | NO | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4493 | S/E CASABLANCA C2 | Cooperativa | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | LD | 88390200 | 1 | ECKART ALIMENTOS SPA | 0.11 | 0 | 0.11 | 1 | 0 | 0 | 0.11 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 18:51 | 2024-02-02 18:51 | 0.16 | 0 | 0.0176 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CASABLANCA | NO APLICA
B0994C02130001710 | B0994C0213LD900600001710 | B0994C0213 | NO | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4493 | S/E CASABLANCA C2 | Cooperativa | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | LD | 90060000 | 1 | COMPAÑÍA MOLINERA SAN CRISTÓBAL S.A. | 0.31 | 0 | 0.31 | 1 | 0 | 0 | 0.31 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 18:51 | 2024-02-02 18:51 | 0.16 | 0 | 0.0496 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CASABLANCA | NO APLICA
B0994C02130001710 | B0994C0213LD886805001710 | B0994C0213 | NO | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4494 | S/E CASABLANCA C3 | Corpora | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | LD | 88680500 | 1 | AGRICOLA SUPER LTDA | 0.3 | 0 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 18:51 | 2024-02-02 18:51 | 0.16 | 0 | 0.048 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CASABLANCA | NO APLICA
B0994C02130001710 | B0994C0213LD995686001710 | B0994C0213 | NO | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4494 | S/E CASABLANCA C3 | Corpora | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | LD | 99568600 | 1 | VINA INDOMITA SPA | 0.15 | 0 | 0.15 | 1 | 0 | 0 | 0.15 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 18:51 | 2024-02-02 18:51 | 0.16 | 0 | 0.024 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CASABLANCA | NO APLICA
B0994C02130001710 | B0994C0213LD761463661710 | B0994C0213 | NO | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4494 | S/E CASABLANCA C3 | Corpora | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | LD | 76146366 | 1 | QUANTUM INTEGRAL S.A. | 0.21 | 0 | 0.21 | 1 | 0 | 0 | 0.21 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 18:51 | 2024-02-02 18:51 | 0.16 | 0 | 0.0336 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CASABLANCA | NO APLICA
B0994C02130001710 | B0994C0213LD760674931710 | B0994C0213 | NO | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4494 | S/E CASABLANCA C3 | Corpora | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | LD | 76067493 | 1 | AGRICOLA CERES LTDA | 0.1 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 18:51 | 2024-02-02 18:51 | 0.16 | 0 | 0.016 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CASABLANCA | NO APLICA
B0994C02130001710 | B0994C0213LD763880641710 | B0994C0213 | NO | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4494 | S/E CASABLANCA C3 | Corpora | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | LD | 76388064 | 1 | TRES MONTES S.A. | 1.15 | 0 | 1.15 | 1 | 0 | 0 | 1.15 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 18:51 | 2024-02-02 18:51 | 0.16 | 0 | 0.184 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CASABLANCA | NO APLICA
B0994C02130001710 | B0994C0213LD966122301710 | B0994C0213 | NO | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4492 | S/E CASABLANCA C1 | Casablanca | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | LD | 96612230 | 1 | CAIMI S.A.C | 0.07 | 0 | 0.07 | 1 | 0 | 0 | 0.07 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 18:51 | 2024-02-02 18:51 | 0.16 | 0 | 0.0112 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CASABLANCA | NO APLICA
B0994C02130001710 | B0994C0213LD762410211710 | B0994C0213 | NO | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4492 | S/E CASABLANCA C1 | Casablanca | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | LD | 76241021 | 1 | EURAM | 0.2 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 18:51 | 2024-02-02 18:51 | 0.16 | 0 | 0.032 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CASABLANCA | NO APLICA
B0994C02130001710 | B0994C0213LD902860001710 | B0994C0213 | NO | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4492 | S/E CASABLANCA C1 | Casablanca | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | LD | 90286000 | 1 | BRITISH AMERICAN TOBACCO CHILE OPERACIONES S.A. | 1.08 | 0 | 1.08 | 1 | 0 | 0 | 1.08 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 18:51 | 2024-02-02 18:51 | 0.16 | 0 | 0.1728 | 0 | 0.16 |  | 0.16 | 1 | 2.4428 | 1 |  | NO APLICA | 0.22 | 2 | 2.6267 | 0 |  | CASABLANCA | NO APLICA
B1012C00940001710 | B1012C0094RE968135201710 | B1012C0094 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 787 | S/E LOS PLACERES | 4586 | S/E LOS PLACERES C4 | Agua Santa / C4 | 1012 | BA S/E LOS PLACERES 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 11659 | Clientes Regulados | 0 | 3.28 | 4.72 |  | 11.85 | 0 | 3.28 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 22:21 | 2024-02-02 22:24 | 3.71 | 0 | 12.1688 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 11653 |  | 0 | [5 empty] | VALPARAISO | C
B1012C00940001710 | B1012C0094RE968135201710 | B1012C0094 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 787 | S/E LOS PLACERES | 4586 | S/E LOS PLACERES C4 | Agua Santa / C4 | 1012 | BA S/E LOS PLACERES 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 11659 | Clientes Regulados | 0 | 0.03 | 4.72 |  | 0.1 | 0 | 0.03 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 22:21 | 2024-02-02 22:24 | 3.71 | 0 | 0.1113 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6 |  | 0 | [5 empty] | VIÑA DEL MAR | C
B1012C00940001710 | B1012C0094RE968135201710 | B1012C0094 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 787 | S/E LOS PLACERES | 4585 | S/E LOS PLACERES C3 | Barón / C3 | 1012 | BA S/E LOS PLACERES 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 9510 | Clientes Regulados | 0 | 2.06 | 3.26 |  | 7.47 | 0 | 2.06 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 22:21 | 2024-02-02 22:24 | 3.71 | 0 | 7.6426 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9510 |  | 0 | [5 empty] | VALPARAISO | C
B1012C00940001710 | B1012C0094RE968135201710 | B1012C0094 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 787 | S/E LOS PLACERES | 4583 | S/E LOS PLACERES C1 | Placeres / C1 | 1012 | BA S/E LOS PLACERES 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 6141 | Clientes Regulados | 0 | 1.86 | 2.04 |  | 6.74 | 0 | 1.86 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 22:21 | 2024-02-02 22:24 | 3.71 | 0 | 6.9006 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6141 |  | 0 | [5 empty] | VALPARAISO | C
B1012C00940001710 | B1012C0094RE968135201710 | B1012C0094 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 787 | S/E LOS PLACERES | 7469 | S/E LOS PLACERES C6 | Placilla / C6 | 1012 | BA S/E LOS PLACERES 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 7383 | Clientes Regulados | 0 | 1.86 | 2.94 |  | 6.73 | 0 | 1.86 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 22:21 | 2024-02-02 22:24 | 3.71 | 0 | 6.9006 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7383 |  | 0 | [5 empty] | VALPARAISO | C
B1012C00940001710 | B1012C0094RE968135201710 | B1012C0094 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 787 | S/E LOS PLACERES | 4584 | S/E LOS PLACERES C2 | Polanco / C2 | 1012 | BA S/E LOS PLACERES 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 7332 | Clientes Regulados | 0 | 1.87 | 3.83 |  | 6.78 | 0 | 1.87 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 22:21 | 2024-02-02 22:24 | 3.71 | 0 | 6.9377 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7332 |  | 0 | [5 empty] | VALPARAISO | C
B1012C00940001710 | B1012C0094RE968135201710 | B1012C0094 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 787 | S/E LOS PLACERES | 4587 | S/E LOS PLACERES C5 | Santos Ossa / C5 | 1012 | BA S/E LOS PLACERES 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 4839 | Clientes Regulados | 0 | 0.97 | 1.3 |  | 3.52 | 0 | 0.97 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 22:21 | 2024-02-02 22:24 | 3.71 | 0 | 3.5987 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4839 |  | 0 | [5 empty] | VALPARAISO | C
B1012C00940001710 | B1012C0094LD760007391710 | B1012C0094 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 787 | S/E LOS PLACERES | 7469 | S/E LOS PLACERES C6 | ESVAL S.A | 1012 | BA S/E LOS PLACERES 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | 1 | ESVAL S.A. | 1.3 | 0 | 1.3 | 1 | 0 | 0 | 1.3 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 22:21 | 2024-02-02 22:24 | 3.71 | 0 | 4.823 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | VALPARAISO | NO APLICA
B1012C00940001710 | B1012C0094LD816687001710 | B1012C0094 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 787 | S/E LOS PLACERES | 4586 | S/E LOS PLACERES C4 | UNIV TECN F STA MARIA | 1012 | BA S/E LOS PLACERES 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 81668700 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA | 0.26 | 0 | 0.26 | 1 | 0 | 0 | 0.26 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 22:21 | 2024-02-02 22:24 | 3.71 | 0 | 0.9646 | 0 | 3.71 |  | 3.71 | 1 | 50.0479 | 1 |  | NO APLICA | 3.71 | 1 | 50.0479 | 9.5779 |  | VALPARAISO | NO APLICA | Tr | Tr
B1017C00850001710 | B1017C0085RE764113211710 | B1017C0085 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 788 | S/E MIRAFLORES | 4601 | S/E MIRAFLORES C1 | Forestal / C1 | 1017 | BA S/E MIRAFLORES 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.9318 | 2.95 |  |  |  | 2.9318 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 19:23 | 2024-02-02 19:23 | 0.7 | 0 | 2.0522 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1017C00850001710 | B1017C0085RE764113211710 | B1017C0085 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 788 | S/E MIRAFLORES | 4602 | S/E MIRAFLORES C2 | Chorrillos / C2 | 1017 | BA S/E MIRAFLORES 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.0236 | 1.03 |  |  |  | 1.0236 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 19:23 | 2024-02-02 19:23 | 0.7 | 0 | 0.71654 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1017C00850001710 | B1017C0085RE764113211710 | B1017C0085 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 788 | S/E MIRAFLORES | 4603 | S/E MIRAFLORES C3 | El Salto / C3 | 1017 | BA S/E MIRAFLORES 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.0038 | 1.01 |  |  |  | 1.0038 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 19:23 | 2024-02-02 19:23 | 0.7 | 0 | 0.70263 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1017C00850001710 | B1017C0085RE764113211710 | B1017C0085 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 788 | S/E MIRAFLORES | 4604 | S/E MIRAFLORES C4 | Sausalito / C4 | 1017 | BA S/E MIRAFLORES 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.3255 | 2.34 |  |  |  | 2.3255 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 19:23 | 2024-02-02 19:23 | 0.7 | 0 | 1.6279 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1017C00850001710 | B1017C0085RE764113211710 | B1017C0085 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 788 | S/E MIRAFLORES | 4606 | S/E MIRAFLORES C6 | Las Cucharas / C6 | 1017 | BA S/E MIRAFLORES 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.15901 | 0.16 |  |  |  | 0.15901 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 19:23 | 2024-02-02 19:23 | 0.7 | 0 | 0.11131 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1017C00850001710 | B1017C0085RE764113211710 | B1017C0085 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 788 | S/E MIRAFLORES | 4601 | S/E MIRAFLORES C1 | Forestal / C1 | 1017 | BA S/E MIRAFLORES 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.9318 | 3.37 |  |  |  | 2.9318 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 22:12 | 2024-02-02 22:12 | 3.51 | 0 | 10.2905 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1017C00850001710 | B1017C0085RE764113211710 | B1017C0085 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 788 | S/E MIRAFLORES | 4602 | S/E MIRAFLORES C2 | Chorrillos / C2 | 1017 | BA S/E MIRAFLORES 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.0236 | 1.76 |  |  |  | 1.0236 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 22:12 | 2024-02-02 22:12 | 3.51 | 0 | 3.593 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1017C00850001710 | B1017C0085RE764113211710 | B1017C0085 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 788 | S/E MIRAFLORES | 4603 | S/E MIRAFLORES C3 | El Salto / C3 | 1017 | BA S/E MIRAFLORES 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.0038 | 0.8 |  |  |  | 1.0038 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 22:12 | 2024-02-02 22:12 | 3.51 | 0 | 3.5232 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1017C00850001710 | B1017C0085RE764113211710 | B1017C0085 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 788 | S/E MIRAFLORES | 4604 | S/E MIRAFLORES C4 | Sausalito / C4 | 1017 | BA S/E MIRAFLORES 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.3255 | 2.39 |  |  |  | 2.3255 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 22:12 | 2024-02-02 22:12 | 3.51 | 0 | 8.1626 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1017C00850001710 | B1017C0085RE764113211710 | B1017C0085 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 788 | S/E MIRAFLORES | 4606 | S/E MIRAFLORES C6 | Las Cucharas / C6 | 1017 | BA S/E MIRAFLORES 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.59629 | 0.6 |  |  |  | 0.59629 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 22:12 | 2024-02-03 08:28 | 3.76 | 10.01 | 2.2421 | 5.9689 | 2.1548 |  | 2.1548 | 1 | 33.0219 |  | 5.9689 | SIN INFORMACION | 2.1548 | 1 | 33.0219 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1017C00940001710 | B1017C0094RE968135201710 | B1017C0094 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 788 | S/E MIRAFLORES | 4598 | S/E MIRAFLORES CT1 | Achupallas / C12 | 1017 | BA S/E MIRAFLORES 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 2800 | Clientes Regulados | 0 | 2.3913 | 4.21 |  | 3.71 | 0 | 2.3913 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 23:54 | 2024-02-02 23:54 | 5.21 | 0 | 12.4585 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2800 |  | 0 | [5 empty] | VIÑA DEL MAR | C
B1017C00940001710 | B1017C0094RE968135201710 | B1017C0094 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 788 | S/E MIRAFLORES | 4600 | S/E MIRAFLORES CS | Salinas / C5 | 1017 | BA S/E MIRAFLORES 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 10449 | Clientes Regulados | 0 | 1.9709 | 3.47 |  | 12.16 | 0 | 1.9709 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 23:54 | 2024-02-02 23:54 | 5.21 | 0 | 10.2686 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10449 |  | 0 | [5 empty] | VIÑA DEL MAR | C
B1017C00940001710 | B1017C0094RE968135201710 | B1017C0094 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 788 | S/E MIRAFLORES | 4604 | S/E MIRAFLORES C4 | Villa Dulce / C4 | 1017 | BA S/E MIRAFLORES 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 13317 | Clientes Regulados | 0 | 1.9709 | 3.47 |  | 6.87 | 0 | 1.9709 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 23:54 | 2024-02-02 23:54 | 5.21 | 0 | 10.2686 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4497 |  | 0 | [5 empty] | QUILPUE | C
B1017C00940001710 | B1017C0094RE968135201710 | B1017C0094 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 788 | S/E MIRAFLORES | 4604 | S/E MIRAFLORES C4 | Villa Dulce / C4 | 1017 | BA S/E MIRAFLORES 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 13317 | Clientes Regulados | 0 | 1.9709 | 3.47 |  | 9.02 | 0 | 1.9709 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 23:54 | 2024-02-02 23:54 | 5.21 | 0 | 10.2686 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8820 |  | 0 | [5 empty] | VIÑA DEL MAR | C
B1017C00940001710 | B1017C0094RE968135201710 | B1017C0094 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 788 | S/E MIRAFLORES | 4604 | S/E MIRAFLORES C4 | Villa Dulce / C4 | 1017 | BA S/E MIRAFLORES 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 13317 | Clientes Regulados | 0 | 2.1129 | 3.72 |  | 5.45 | 0 | 2.1129 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 23:54 | 2024-02-02 23:23 | 4.7 | 0 | 9.9308 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4383 |  | 0 | [5 empty] | VALPARAISO | C
B1017C00940001710 | B1017C0094RE968135201710 | B1017C0094 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 788 | S/E MIRAFLORES | 4598 | S/E MIRAFLORES CT1 | Viña del Mar Alto / C11 | 1017 | BA S/E MIRAFLORES 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 4391 | Clientes Regulados | 0 | 1.403 | 2.47 |  | 0 | 0 | 1.403 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 23:54 | 2024-02-02 23:23 | 4.7 | 0 | 6.5939 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8 |  | 0 | [5 empty] | VIÑA DEL MAR | C
B1017C00940001710 | B1017C0094LD760007391710 | B1017C0094 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 788 | S/E MIRAFLORES | 4606 | S/E MIRAFLORES C6 | ESVAL S.A | 1017 | BA S/E MIRAFLORES 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | 1 | ESVAL S.A. | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 23:54 | 2024-02-02 23:54 | 5.21 | 0 | 2.605 | 0 | 5.0645 |  | 5.0645 | 1 | 62.3941 | 1 |  | NO APLICA | 5.0645 | 1 | 62.3941 | 25.4341 |  | VIÑA DEL MAR | NO APLICA | Tr | Tr
B1022C00940001710 | B1022C0094RE968135201710 | B1022C0094 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 791 | S/E PLAYA ANCHA | 4624 | S/E PLAYA ANCHA C3 | La Pólvora / C3 | 1022 | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 8522 | Clientes Regulados | 0 | 2.37 | 3.7 |  | 8.35 | 0 | 2.37 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 22:20 | 2024-02-02 22:18 | 3.61 | 0 | 8.5557 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8522 |  | 0 | [5 empty] | VALPARAISO | C
B1022C00940001710 | B1022C0094RE968135201710 | B1022C0094 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 791 | S/E PLAYA ANCHA | 4625 | S/E PLAYA ANCHA C4 | Pacífico / C4 | 1022 | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 6039 | Clientes Regulados | 0 | 2.09 | 2.23 |  | 7.35 | 0 | 2.09 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 22:20 | 2024-02-02 22:18 | 3.61 | 0 | 7.5449 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6039 |  | 0 | [5 empty] | VALPARAISO | C
B1022C00940001710 | B1022C0094RE968135201710 | B1022C0094 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 791 | S/E PLAYA ANCHA | 4622 | S/E PLAYA ANCHA C1 | Playa Ancha / C1 | 1022 | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 4747 | Clientes Regulados | 0 | 1.93 | 2.01 |  | 7.06 | 0 | 1.93 | SI | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 22:20 | 2024-02-02 22:20 | 3.65 | 0 | 7.0445 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4747 |  | 0 | [5 empty] | VALPARAISO | C
B1022C00940001710 | B1022C0094RE968135201710 | B1022C0094 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 791 | S/E PLAYA ANCHA | 4623 | S/E PLAYA ANCHA C2 | Tomás Ramos / C2 | 1022 | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 10223 | Clientes Regulados | 0 | 2.32 | 2.73 |  | 8.15 | 0 | 2.32 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 22:20 | 2024-02-02 22:18 | 3.61 | 0 | 8.3752 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10223 |  | 0 | [5 empty] | VALPARAISO | C
B1022C00940001710 | B1022C0094LD760007391710 | B1022C0094 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 791 | S/E PLAYA ANCHA | 4624 | S/E PLAYA ANCHA C3 | ESVAL S.A | 1022 | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | 1 | ESVAL S.A. | 0.31 | 0 | 0.31 | 1 | 0 | 0 | 0.31 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 22:20 | 2024-02-02 22:18 | 3.61 | 0 | 1.1191 | 0 | 3.61 |  | 3.61 | 1 | 32.5622 | 1 |  | NO APLICA | 3.6496 | 2 | 32.7608 | 5.8593 |  | VALPARAISO | NO APLICA | Tr | Tr
B1024C00940001710 | B1024C0094RE968135201710 | B1024C0094 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 792 | S/E QUILPUE | 4639 | S/E QUILPUE C3 | Belloto / C3 | 1024 | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.0192 | 4.75 |  | 11.8457 | 0 | 2.0192 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-03 00:40 | 2024-02-03 00:34 | 5.88 | 0 | 11.8726 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7233 |  | 0 | [5 empty] | QUILPUE | C
B1024C00940001710 | B1024C0094RE968135201710 | B1024C0094 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 792 | S/E QUILPUE | 4644 | S/E QUILPUE C8 | EI Sol / C8 | 1024 | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.7832 | 3.25 |  | 16.4671 | 0 | 2.7832 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-03 00:40 | 2024-02-03 00:37 | 5.93 | 0 | 16.5042 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8203 |  | 0 | [5 empty] | QUILPUE | C
B1024C00940001710 | B1024C0094RE968135201710 | B1024C0094 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 792 | S/E QUILPUE | 4643 | S/E QUILPUE C7 | El Carmen / C7 | 1024 | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.0078343 | 2.44 |  | 0.046353 | 0 | 0.0078343 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-03 00:40 | 2024-02-03 00:37 | 5.93 | 0 | 0.046458 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 15 |  | 0 | [5 empty] | QUILPUE | C
B1024C00940001710 | B1024C0094RE968135201710 | B1024C0094 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 792 | S/E QUILPUE | 4643 | S/E QUILPUE C7 | El Carmen / C7 | 1024 | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.8128 | 2.44 |  | 10.7255 | 0 | 1.8128 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-03 00:40 | 2024-02-03 00:37 | 5.93 | 0 | 10.7497 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7293 |  | 0 | [5 empty] | VILLA ALEMANA | C
B1024C00940001710 | B1024C0094RE968135201710 | B1024C0094 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 792 | S/E QUILPUE | 4645 | S/E QUILPUE C9 | Freire / C9 | 1024 | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.1536 | 3.31 |  | 12.6346 | 0 | 2.1536 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-03 00:40 | 2024-02-03 00:34 | 5.88 | 0 | 12.6633 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9399 |  | 0 | [5 empty] | QUILPUE | C
B1024C00940001710 | B1024C0094RE968135201710 | B1024C0094 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 792 | S/E QUILPUE | 4645 | S/E QUILPUE C9 | Freire / C9 | 1024 | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.076215 | 3.31 |  | 0.44713 | 0 | 0.076215 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-03 00:40 | 2024-02-03 00:34 | 5.88 | 0 | 0.44814 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 318 |  | 0 | [5 empty] | VILLA ALEMANA | C
B1024C00940001710 | B1024C0094RE968135201710 | B1024C0094 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 792 | S/E QUILPUE | 4641 | S/E QUILPUE C5 | Marga Marga / C5 | 1024 | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.5904 | 3.85 |  | 9.3301 | 0 | 1.5904 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-03 00:40 | 2024-02-03 00:34 | 5.88 | 0 | 9.3514 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3580 |  | 0 | [5 empty] | QUILPUE | C
B1024C00940001710 | B1024C0094RE968135201710 | B1024C0094 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 792 | S/E QUILPUE | 4641 | S/E QUILPUE C5 | Marga Marga / C5 | 1024 | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.4549 | 3.85 |  | 8.5352 | 0 | 1.4549 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-03 00:40 | 2024-02-03 00:34 | 5.88 | 0 | 8.5546 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7189 |  | 0 | [5 empty] | VILLA ALEMANA | C
B1024C00940001710 | B1024C0094RE968135201710 | B1024C0094 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 792 | S/E QUILPUE | 4642 | S/E QUILPUE C6 | Paso Hondo / C6 | 1024 | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.2432 | 4.39 |  | 23.4535 | 0 | 3.2432 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-03 00:40 | 2024-02-03 01:56 | 6.23 | 1.01 | 20.205 | 3.2756 | 0 |  | 0 |  |  | 13406 | 3.2756 | NO INFORMADO | [5 empty] | QUILPUE | C
B1024C00940001710 | B1024C0094RE968135201710 | B1024C0094 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 792 | S/E QUILPUE | 4637 | S/E QUILPUE C1 | Peñablanca / C1 | 1024 | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.4955 | 4.07 |  | 14.64 | 0 | 2.4955 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-03 00:40 | 2024-02-03 00:34 | 5.88 | 0 | 14.6733 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7737 |  | 0 | [5 empty] | QUILPUE | C
B1024C00940001710 | B1024C0094RE968135201710 | B1024C0094 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 792 | S/E QUILPUE | 4637 | S/E QUILPUE C1 | Peñablanca / C1 | 1024 | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.29405 | 4.07 |  | 1.7251 | 0 | 0.29405 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-03 00:40 | 2024-02-03 00:34 | 5.88 | 0 | 1.729 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1471 |  | 0 | [5 empty] | VILLA ALEMANA | C
B1024C00940001710 | B1024C0094RE968135201710 | B1024C0094 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 792 | S/E QUILPUE | 4640 | S/E QUILPUE C4 | Quilpué / C4 | 1024 | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.6744 | 5.84 |  | 21.5566 | 0 | 3.6744 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-03 00:40 | 2024-02-03 00:46 | 6.08 | 0 | 22.3405 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 11595 |  | 0 | [5 empty] | QUILPUE | C
B1024C00940001710 | B1024C0094RE968135201710 | B1024C0094 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 792 | S/E QUILPUE | 4639 | S/E QUILPUE C3 | Villa Alemana / C2 | 1024 | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.4852 | 4.05 |  | 2.8465 | 0 | 0.4852 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-03 00:40 | 2024-02-02 23:25 | 4.73 | 0 | 2.295 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 426 |  | 0 | [5 empty] | QUILPUE | C
B1024C00940001710 | B1024C0094RE968135201710 | B1024C0094 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 792 | S/E QUILPUE | 4639 | S/E QUILPUE C3 | Villa Alemana / C2 | 1024 | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.5355 | 4.05 |  | 11.3688 | 0 | 2.5355 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-03 00:40 | 2024-02-02 23:25 | 4.73 | 0 | 11.993 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10784 |  | 0 | [5 empty] | VILLA ALEMANA | C
B1024C00940001710 | B1024C0094LD784089901710 | B1024C0094 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 787 | S/E LOS PLACERES | 4585 | S/E LOS PLACERES C3 | ADMINISTRADORA DE CENTROS COMERCIALES CENCOSUD SPA | 1024 | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78408990 | 1 | ADM.CENTRO COM.ALTO LAS CONDES LTDA. | 0.27 | 0 | 0.27 | 1 | 0 | 0 | 0.27 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 22:21 | 2024-02-02 22:24 | 3.71 | 0 | 1.0017 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | VALPARAISO | NO APLICA
B1024C00940001710 | B1024C0094LD766671601710 | B1024C0094 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 792 | S/E QUILPUE | 4637 | S/E QUILPUE C1 | Peñablanca / C1 | 1024 | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76667160 | 1 | PRODUCTORA ALYSA SPA | 0.23 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.23 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-03 00:40 | 2024-02-03 00:34 | 5.88 | 0 | 1.3524 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PEÑABLANCA | NO APLICA
B1024C00940001710 | B1024C0094LD760007391710 | B1024C0094 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 792 | S/E QUILPUE | 4645 | S/E QUILPUE C9 | Freire / C9 | 1024 | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | 1 | ESVAL S.A. | 0.2 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.2 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-03 00:40 | 2024-02-03 00:34 | 5.88 | 0 | 1.176 | 0 | 5.8026 |  | 5.8026 | 1 | 146.9562 | 1 |  | NO APLICA | 5.8026 | 1 | 146.9562 | 70.9788 |  | FREIRE | NO APLICA | Tr | Tr
B1028C01130001710 | B1028C0113RE913440001710 | B1028C0113 | NO | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 793 | S/E QUINTAY | 4648 | S/E QUINTAY C1 | Quintay / C1 | 1028 | BA S/E QUINTAY 12KV | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 1166 | Clientes Regulados | 0 | 0.33593 | 2 |  | 1.1733 | 0 | 0.33593 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 22:12 | 2024-02-02 22:17 | 3.59 | 0 | 1.206 | 0 | 3.59 |  | 3.59 | 1 | 1.206 | 1166 |  | 0 | 9.18 | 3 | 3.0523 | 0.73234 |  | CASABLANCA | C | Tr | Tr
B1031C00940001710 | B1031C0094RE968135201710 | B1031C0094 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 795 | S/E REÑACA | 4670 | S/E REÑACA C5 | Montemar / C5 | 1031 | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 3941 | Clientes Regulados | 0 | 1.6436 | 1.88 |  | 1.0135 | 0 | 1.6436 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 19:23 | 2024-02-02 19:24 | 0.71 | 0 | 1.167 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3941 |  | 0 | [5 empty] | VIÑA DEL MAR | C
B1031C00940001710 | B1031C0094RE968135201710 | B1031C0094 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 795 | S/E REÑACA | 4669 | S/E REÑACA C4 | A. Navarrete / C4 | 1031 | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 7448 | Clientes Regulados | 0 | 2.2022 | 3.06 |  | 1.358 | 0 | 2.2022 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 19:23 | 2024-02-02 19:24 | 0.71 | 0 | 1.5636 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7448 |  | 0 | [5 empty] | VIÑA DEL MAR | C
B1031C00940001710 | B1031C0094RE968135201710 | B1031C0094 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 795 | S/E REÑACA | 23766 | S/E RENACA C6 | Costa Brava / C8 | 1031 | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 8074 | Clientes Regulados | 0 | 0.51689 | 3.19 |  | 0.31875 | 0 | 0.51689 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 19:23 | 2024-02-02 19:24 | 0.71 | 0 | 0.36699 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 626 |  | 0 | [5 empty] | CONCON | C
B1031C00940001710 | B1031C0094RE968135201710 | B1031C0094 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 795 | S/E REÑACA | 23766 | S/E RENACA C6 | Costa Brava / C8 | 1031 | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 8074 | Clientes Regulados | 0 | 1.9584 | 3.19 |  | 1.2077 | 0 | 1.9584 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 19:23 | 2024-02-02 19:24 | 0.71 | 0 | 1.3904 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5659 |  | 0 | [5 empty] | VIÑA DEL MAR | C
B1031C00940001710 | B1031C0094RE968135201710 | B1031C0094 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 795 | S/E REÑACA | 4667 | S/E REÑACA C2 | Reñaca / C2 | 1031 | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 7044 | Clientes Regulados | 0 | 2.5064 | 3.42 |  | 1.5456 | 0 | 2.5064 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 19:23 | 2024-02-02 19:24 | 0.71 | 0 | 1.7795 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7044 |  | 0 | [5 empty] | VIÑA DEL MAR | C
B1031C00940001710 | B1031C0094RE968135201710 | B1031C0094 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 795 | S/E REÑACA | 4668 | S/E REÑACA C3 | G. Navales / C3 | 1031 | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 8306 | Clientes Regulados | 0 | 1.8359 | 4.32 |  | 1.1321 | 0 | 1.8359 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 19:23 | 2024-02-02 19:24 | 0.71 | 0 | 1.3035 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8306 |  | 0 | [5 empty] | VIÑA DEL MAR | C
B1031C00940001710 | B1031C0094RE968135201710 | B1031C0094 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 795 | S/E REÑACA | 23652 | S/E REÑACA C8 | Montt / C6 | 1031 | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 5869 | Clientes Regulados | 0 | 1.9736 | 4.49 |  | 1.217 | 0 | 1.9736 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 19:23 | 2024-02-02 19:24 | 0.71 | 0 | 1.4012 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5869 |  | 0 | [5 empty] | VIÑA DEL MAR | C
B1031C00940001710 | B1031C0094RE968135201710 | B1031C0094 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 795 | S/E REÑACA | 23767 | S/E RENACA C7 | Gomez Carreño / C7 | 1031 | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 14149 | Clientes Regulados | 0 | 3.679 | 5.08 |  | 2.2687 | 0 | 3.679 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 19:23 | 2024-02-02 19:24 | 0.71 | 0 | 2.6121 | 0 | 0.71 |  | 0.71 | 1 | 11.5843 | 14149 |  | 0 | 0.71 | 1 | 11.5843 | 0 |  | VIÑA DEL MAR | C
B1048C00940001710 | B1048C0094RE968135201710 | B1048C0094 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 804 | S/E VALPARAISO | 4750 | S/E VALPARAISO C4 | Brasil / C4 | 1048 | BA S/E VALPARAISO 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 1289 | Clientes Regulados | 0 | 1.05 | 2.36 |  | 3.7 | 0 | 1.05 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 22:18 | 2024-02-02 22:18 | 3.61 | 0 | 3.7905 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1289 |  | 0 | [5 empty] | VALPARAISO | C
B1048C00940001710 | B1048C0094RE968135201710 | B1048C0094 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 804 | S/E VALPARAISO | 19261 | S/E VALPARAISO C10 | Errazuriz / C10 | 1048 | BA S/E VALPARAISO 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 480 | Clientes Regulados | 0 | 0.57 | 4.45 |  | 1.99 | 0 | 0.57 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 22:18 | 2024-02-02 22:18 | 3.61 | 0 | 2.0577 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 480 |  | 0 | [5 empty] | VALPARAISO | C
B1048C00940001710 | B1048C0094RE968135201710 | B1048C0094 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 804 | S/E VALPARAISO | 4753 | S/E VALPARAISO C7 | Exp. Baquedano / C7 | 1048 | BA S/E VALPARAISO 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 1932 | Clientes Regulados | 0 | 1.19 | 1.56 |  | 4.18 | 0 | 1.19 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 22:18 | 2024-02-02 22:18 | 3.61 | 0 | 4.2959 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1932 |  | 0 | [5 empty] | VALPARAISO | C
B1048C00940001710 | B1048C0094RE968135201710 | B1048C0094 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 804 | S/E VALPARAISO | 19262 | S/E VALPARAISO C11 | Francia / C11 | 1048 | BA S/E VALPARAISO 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 1332 | Clientes Regulados | 0 | 0.91 | 1.24 |  | 3.2 | 0 | 0.91 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 22:18 | 2024-02-02 22:18 | 3.61 | 0 | 3.2851 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1332 |  | 0 | [5 empty] | VALPARAISO | C
B1048C00940001710 | B1048C0094RE968135201710 | B1048C0094 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 804 | S/E VALPARAISO | 4748 | S/E VALPARAISO C2 | Independencia / C2 | 1048 | BA S/E VALPARAISO 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 2505 | Clientes Regulados | 0 | 1.42 | 2.63 |  | 5 | 0 | 1.42 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 22:18 | 2024-02-02 22:18 | 3.61 | 0 | 5.1262 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2505 |  | 0 | [5 empty] | VALPARAISO | C
B1048C00940001710 | B1048C0094RE968135201710 | B1048C0094 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 804 | S/E VALPARAISO | 4747 | S/E VALPARAISO C1 | Puerto 1 / C1 | 1048 | BA S/E VALPARAISO 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 2284 | Clientes Regulados | 0 | 1.84 | 2.04 |  | 6.46 | 0 | 1.84 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 22:18 | 2024-02-02 22:18 | 3.61 | 0 | 6.6424 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2284 |  | 0 | [5 empty] | VALPARAISO | C
B1048C00940001710 | B1048C0094RE968135201710 | B1048C0094 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 804 | S/E VALPARAISO | 4754 | S/E VALPARAISO C8 | Puerto 2 / C8 | 1048 | BA S/E VALPARAISO 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 1586 | Clientes Regulados | 0 | 1.6 | 1.73 |  | 5.64 | 0 | 1.6 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 22:18 | 2024-02-02 22:18 | 3.61 | 0 | 5.776 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1586 |  | 0 | [5 empty] | VALPARAISO | C
B1048C00940001710 | B1048C0094RE968135201710 | B1048C0094 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 804 | S/E VALPARAISO | 4749 | S/E VALPARAISO C3 | Sauce / C3 | 1048 | BA S/E VALPARAISO 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 6980 | Clientes Regulados | 0 | 1.56 | 2.03 |  | 5.49 | 0 | 1.56 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 22:18 | 2024-02-02 22:18 | 3.61 | 0 | 5.6316 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6980 |  | 0 | [5 empty] | VALPARAISO | C
B1048C00940001710 | B1048C0094RE968135201710 | B1048C0094 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 804 | S/E VALPARAISO | 19260 | S/E VALPARAISO C09 | TPS / C9 | 1048 | BA S/E VALPARAISO 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 1715 | Clientes Regulados | 0 | 0.38 | 0.48 |  | 1.33 | 0 | 0.38 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 22:18 | 2024-02-02 22:18 | 3.61 | 0 | 1.3718 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1715 |  | 0 | [5 empty] | VALPARAISO | C
B1048C00940001710 | B1048C0094RE968135201710 | B1048C0094 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 804 | S/E VALPARAISO | 4751 | S/E VALPARAISO C5 | Uruguay / C5 | 1048 | BA S/E VALPARAISO 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 9119 | Clientes Regulados | 0 | 2.31 | 3.4 |  | 8.12 | 0 | 2.31 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 22:18 | 2024-02-02 22:18 | 3.61 | 0 | 8.3391 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9119 |  | 0 | [5 empty] | VALPARAISO | C
B1048C00940001710 | B1048C0094LD761566281710 | B1048C0094 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 787 | S/E LOS PLACERES | 4584 | S/E LOS PLACERES C2 | INMOBILIARIA BZ S.A. | 1048 | BA S/E VALPARAISO 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76156628 | 1 | INMOBILIARIA BZ S.A. | 0.57 | 0 | 0.57 | 1 | 0 | 0 | 0.57 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 22:21 | 2024-02-02 22:24 | 3.71 | 0 | 2.1147 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | VALPARAISO | NO APLICA
B1048C00940001710 | B1048C0094LD760007391710 | B1048C0094 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 804 | S/E VALPARAISO | 4754 | S/E VALPARAISO C8 | ESVAL S.A | 1048 | BA S/E VALPARAISO 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | 1 | ESVAL S.A. | 0.04 | 0 | 0.04 | 1 | 0 | 0 | 0.04 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 22:18 | 2024-02-02 22:18 | 3.61 | 0 | 0.1444 | 0 | 3.6142 |  | 3.6142 | 1 | 48.5754 | 1 |  | NO APLICA | 3.6142 | 1 | 48.5754 | 8.2554 |  | VALPARAISO | NO APLICA | Tr | Tr
B1079C01130001710 | B1079C0113RE913440001710 | B1079C0113 | NO | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 845 | S/E EL TOTORAL | 4846 | S/E EL TOTORAL C2 | Esmeralda / C2 | 1079 | BA S/E EL TOTORAL 12KV BP | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 12259 | Clientes Regulados | 0 | 1.9136 | 1.7 |  | 0.099932 | 0 | 1.9136 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 18:50 | 2024-02-02 18:50 | 0.15 | 0 | 0.28704 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 11829 |  | 0 | [5 empty] | EL TABO | C
B1079C01130001710 | B1079C0113RE913440001710 | B1079C0113 | NO | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 845 | S/E EL TOTORAL | 4846 | S/E EL TOTORAL C2 | Esmeralda / C2 | 1079 | BA S/E EL TOTORAL 12KV BP | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 12259 | Clientes Regulados | 0 | 0.069545 | 1.7 |  | 0.0036318 | 0 | 0.069545 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 18:50 | 2024-02-02 18:50 | 0.15 | 0 | 0.010432 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 430 |  | 0 | [5 empty] | EL QUISCO | C
B1079C01130001710 | B1079C0113RE913440001710 | B1079C0113 | NO | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 845 | S/E EL TOTORAL | 32459 | S/E EL TOTORAL C4 | Punta de Tralca / C4 | 1079 | BA S/E EL TOTORAL 12KV BP | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 11829 | Clientes Regulados | 0 | 1.2125 | 2.28 |  | 0.06332 | 0 | 1.2125 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 18:50 | 2024-02-02 18:50 | 0.15 | 0 | 0.18188 | 0 | 0.15 |  | 0.15 | 1 | 0.47935 | 6485 |  | 0 | 3.3525 | 3 | 9.672 | 0 |  | EL QUISCO | C
B1080C01130001710 | B1080C0113RE913440001710 | B1080C0113 | NO | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 846 | S/E LAS BALANDRAS | 4849 | S/E LAS BALANDRAS C1 | Las Balandras / C1 | 1080 | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 12043 | Clientes Regulados | 0 | 2.3676 | 4.17 |  | 0.12364 | 0 | 2.3676 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 18:50 | 2024-02-02 18:50 | 0.15 | 0 | 0.35514 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9300 |  | 0 | [5 empty] | ALGARROBO | C
B1080C01130001710 | B1080C0113RE913440001710 | B1080C0113 | NO | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 846 | S/E LAS BALANDRAS | 4849 | S/E LAS BALANDRAS C1 | Las Balandras / C1 | 1080 | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 12043 | Clientes Regulados | 0 | 0.5508 | 4.17 |  | 0.028764 | 0 | 0.5508 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 18:50 | 2024-02-02 18:50 | 0.15 | 0 | 0.08262 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2743 |  | 0 | [5 empty] | EL QUISCO | C
B1080C01130001710 | B1080C0113RE913440001710 | B1080C0113 | NO | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 846 | S/E LAS BALANDRAS | 4848 | S/E LAS BALANDRAS C2 | Zañartu / C2 | 1080 | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 8902 | Clientes Regulados | 0 | 2.3103 | 3.3 |  | 0.12065 | 0 | 2.3103 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 18:50 | 2024-02-02 18:50 | 0.15 | 0 | 0.34655 | 0 | 0.15 |  | 0.15 | 1 | 0.78431 | 8902 |  | 0 | 3.19 | 2 | 16.6033 | 0 |  | EL QUISCO | C
B1081C01130001710 | B1081C0113RE913440001710 | B1081C0113 | NO | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 847 | S/E LAS PINATAS | 4853 | S/E LAS PIÑATAS C1 | Las Piñatas / C1 | 1081 | BA S/E LAS PINATAS 12KV | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 2640 | Clientes Regulados | 0 | 0.75257 | 1.17 |  | 0.039301 | 0 | 0.75257 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 18:50 | 2024-02-02 18:50 | 0.15 | 0 | 0.11289 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2536 |  | 0 | [5 empty] | ALGARROBO | C
B1081C01130001710 | B1081C0113RE913440001710 | B1081C0113 | NO | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 847 | S/E LAS PINATAS | 4853 | S/E LAS PIÑATAS C1 | Las Piñatas / C1 | 1081 | BA S/E LAS PINATAS 12KV | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 2640 | Clientes Regulados | 0 | 0.028816 | 1.17 |  | 0.0015048 | 0 | 0.028816 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 18:50 | 2024-02-02 18:50 | 0.15 | 0 | 0.0043224 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 104 |  | 0 | [5 empty] | EL QUISCO | C
B1081C01130001710 | B1081C0113RE913440001710 | B1081C0113 | NO | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 847 | S/E LAS PINATAS | 4853 | S/E LAS PIÑATAS C1 | Las Piñatas / C1 | 1081 | BA S/E LAS PINATAS 12KV | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 2640 | Clientes Regulados | 0 | 0.75257 | 1.17 |  | 1.9987 | 0 | 0.75257 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 18:50 | 2024-02-02 23:20 | 0.4 | 4.24 | 0.30103 | 3.1909 | 0 |  | 0 |  |  | 2536 | 3.1909 | NO INFORMADO | [5 empty] | ALGARROBO | C
B1081C01130001710 | B1081C0113RE913440001710 | B1081C0113 | NO | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 847 | S/E LAS PINATAS | 4853 | S/E LAS PIÑATAS C1 | Las Piñatas / C1 | 1081 | BA S/E LAS PINATAS 12KV | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 2640 | Clientes Regulados | 0 | 0.028816 | 1.17 |  | 0.07653 | 0 | 0.028816 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 18:50 | 2024-02-02 23:20 | 0.4 | 4.24 | 0.011526 | 0.12218 | 0.275 |  | 0.275 | 1 | 0.42976 | 104 | 0.12218 | NO INFORMADO | 3.465 | 2 | 2.5809 | 0 |  | EL QUISCO | C
B1082C01130001710 | B1082C0113RE913440001710 | B1082C0113 | NO | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 848 | S/E SAN JERONIMO | 4854 | S/E SAN JERONIMO C1 | San Jerónimo / C1 | 1082 | BA S/E SAN JERONIMO 12KV | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 4428 | Clientes Regulados | 0 | 1.0215 | 1.34 |  | 0.053344 | 0 | 1.0215 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 18:50 | 2024-02-02 18:50 | 0.15 | 0 | 0.15322 | 0 | 0.15 |  | 0.15 | 1 | 0.15322 | 4428 |  | 0 | 3.19 | 2 | 3.2937 | 0 |  | ALGARROBO | C
B1725C00940001710 | B1725C0094RE968135201710 | B1725C0094 | NO | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 1692 | S/E BOSQUEMAR | 15429 | S/E BOSQUEMAR C6 | Lilenes / C6 | 1725 | BA S/E BOSQUEMAR 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 6569 | Clientes Regulados | 0 | 3.4827 | 4.71 |  | 2.1477 | 0 | 3.4827 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 19:23 | 2024-02-02 19:24 | 0.71 | 0 | 2.4727 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 12140 |  | 0 | [5 empty] | CONCON | C
B1725C00940001710 | B1725C0094RE968135201710 | B1725C0094 | NO | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 1692 | S/E BOSQUEMAR | 15428 | S/E BOSQUEMAR C5 | Manantiales / C5 | 1725 | BA S/E BOSQUEMAR 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 7382 | Clientes Regulados | 0 | 2.416 | 3.5 |  | 1.4899 | 0 | 2.416 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 19:23 | 2024-02-02 19:24 | 0.71 | 0 | 1.7154 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7382 |  | 0 | [5 empty] | CONCON | C
B1725C00940001710 | B1725C0094RE968135201710 | B1725C0094 | NO | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 1692 | S/E BOSQUEMAR | 29587 | S/E BOSQUEMAR C4 | Blanca Estela / C4 | 1725 | BA S/E BOSQUEMAR 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 12629 | Clientes Regulados | 0 | 2.5097 | 2.94 |  | 1.5476 | 0 | 2.5097 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 19:23 | 2024-02-02 19:24 | 0.71 | 0 | 1.7819 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6569 |  | 0 | [5 empty] | CONCON | C
B1725C00940001710 | B1725C0094RE968135201710 | B1725C0094 | NO | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 1692 | S/E BOSQUEMAR | 29587 | S/E BOSQUEMAR C4 | Blanca Estela / C4 | 1725 | BA S/E BOSQUEMAR 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 12629 | Clientes Regulados | 0 | 0.18633 | 2.94 |  | 0.11491 | 0 | 0.18633 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 19:23 | 2024-02-02 19:24 | 0.71 | 0 | 0.1323 | 0 | 0.71 |  | 0.71 | 1 | 6.1023 | 489 |  | 0 | 0.71 | 1 | 6.1023 | 0 |  | VIÑA DEL MAR | C
B1758C00940001710 | B1758C0094RE968135201710 | B1758C0094 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 204 | S/E SAN PEDRO (CTNG) | 12600 | S/E SAN PEDRO (CHILQUINTA) C3 | SAID / C3 | 1758 | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) CBP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 9524 | Clientes Regulados | 0 | 3.4575 | 4.54 |  | 0.28812 | 0 | 3.4575 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 19:10 | 2024-02-02 19:15 | 0.56 | 0 | 1.9362 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9524 |  | 0 | [5 empty] | QUILLOTA | C
B1758C00940001710 | B1758C0094RE968135201710 | B1758C0094 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 204 | S/E SAN PEDRO (CTNG) | 12599 | S/E SAN PEDRO (CHILQUINTA) C2 | Limache / C2 | 1758 | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) CBP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 10072 | Clientes Regulados | 0 | 2.3554 | 6.23 |  | 0.19628 | 0 | 2.3554 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 19:10 | 2024-02-02 19:15 | 0.56 | 0 | 1.319 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4778 |  | 0 | [5 empty] | LIMACHE | C
B1758C00940001710 | B1758C0094RE968135201710 | B1758C0094 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 204 | S/E SAN PEDRO (CTNG) | 12599 | S/E SAN PEDRO (CHILQUINTA) C2 | Limache / C2 | 1758 | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) CBP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 10072 | Clientes Regulados | 0 | 0.010492 | 6.23 |  | 0.00087435 | 0 | 0.010492 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 19:10 | 2024-02-02 19:15 | 0.56 | 0 | 0.0058756 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 30 |  | 0 | [5 empty] | OLMUE | C
B1758C00940001710 | B1758C0094RE968135201710 | B1758C0094 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 204 | S/E SAN PEDRO (CTNG) | 12599 | S/E SAN PEDRO (CHILQUINTA) C2 | Limache / C2 | 1758 | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) CBP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 10072 | Clientes Regulados | 0 | 0.42149 | 6.23 |  | 0.035124 | 0 | 0.42149 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 19:10 | 2024-02-02 19:15 | 0.56 | 0 | 0.23604 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 618 |  | 0 | [5 empty] | QUILLOTA | C
B1758C00940001710 | B1758C0094RE968135201710 | B1758C0094 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 204 | S/E SAN PEDRO (CTNG) | 12602 | S/E SAN PEDRO (CHILQUINTA) C5 | Lliu Lliu / C5 | 1758 | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) CBP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 5426 | Clientes Regulados | 0 | 1.8362 | 0.16 |  | 0.15301 | 0 | 1.8362 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 19:10 | 2024-02-02 19:15 | 0.56 | 0 | 1.0283 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6289 |  | 0 | [5 empty] | LIMACHE | C
B1758C00940001710 | B1758C0094RE968135201710 | B1758C0094 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 204 | S/E SAN PEDRO (CTNG) | 12602 | S/E SAN PEDRO (CHILQUINTA) C5 | Lliu Lliu / C5 | 1758 | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) CBP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 5426 | Clientes Regulados | 0 | 1.4608 | 0.16 |  | 0.12173 | 0 | 1.4608 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 19:10 | 2024-02-02 19:15 | 0.56 | 0 | 0.81806 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3210 |  | 0 | [5 empty] | OLMUE | C
B1758C00940001710 | B1758C0094RE968135201710 | B1758C0094 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 204 | S/E SAN PEDRO (CTNG) | 12602 | S/E SAN PEDRO (CHILQUINTA) C5 | Lliu Lliu / C5 | 1758 | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) CBP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 5426 | Clientes Regulados | 0 | 0.21496 | 0.16 |  | 0.017913 | 0 | 0.21496 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 19:10 | 2024-02-02 19:15 | 0.56 | 0 | 0.12038 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 573 |  | 0 | [5 empty] | QUILLOTA | C
B1758C00940001710 | B1758C0094LD760007391710 | B1758C0094 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 204 | S/E SAN PEDRO (CTNG) | 12599 | S/E SAN PEDRO (CHILQUINTA) C2 | Limache / C2 | 1758 | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) CBP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | 1 | ESVAL S.A. | 0.66 | 0 | 0.66 | 1 | 0 | 0 | 0.66 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 19:10 | 2024-02-02 19:15 | 0.56 | 0 | 0.3696 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LIMACHE | NO APLICA
B1758C00940001710 | B1758C0094LD773274301710 | B1758C0094 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 204 | S/E SAN PEDRO (CTNG) | 12602 | S/E SAN PEDRO (CHILQUINTA) C5 | Lliu Lliu / C5 | 1758 | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) CBP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 77327430 | 1 | ADMINISTRADORA DE TURISMO ROSA AGUSTINA LIMITADA | 0.68 | 0 | 0.68 | 1 | 0 | 0 | 0.68 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 19:10 | 2024-02-02 19:15 | 0.56 | 0 | 0.3808 | 0 | 0.56 |  | 0.56 | 1 | 6.2142 | 1 |  | NO APLICA | 0.56 | 1 | 6.2142 | 0 |  | OLMUE | NO APLICA
B2526C00940001710 | B2526C0094RE968135201710 | B2526C0094 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 1757 | S/E PEÑABLANCA | 16440 | S/E PEÑABLANCA C1 | El Rincón / C1 | 2526 | BA S/E PEÑABLANCA 12KV BR | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 7.6729 | 3.81 |  |  |  | 7.6729 | SI | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 18:47 | 2024-02-02 18:52 | 0.18 | 0 | 1.3811 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2526C00940001710 | B2526C0094RE968135201710 | B2526C0094 | SI | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 1757 | S/E PEÑABLANCA | 16442 | S/E PEÑABLANCA C3 | Huanhualí / C3 | 2526 | BA S/E PEÑABLANCA 12KV BR | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 6.8271 | 3.39 |  |  |  | 6.8271 | SI | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 18:47 | 2024-02-02 18:53 | 0.2 | 0 | 1.3654 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2917C00940001710 | B2917C0094RE968135201710 | B2917C0094 | NO | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 780 | S/E CONCON | 35149 | S/E CONCON C1 | Expreso RPC / C1 | 2917 | BA S/E CONCON 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 1659 | Clientes Regulados | 0 | 0.11685 | 6.38 |  | 0.07206 | 0 | 0.11685 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 19:23 | 2024-02-02 19:24 | 0.71 | 0 | 0.082966 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 0 | [5 empty] | CONCON | C
B2917C00940001710 | B2917C0094RE968135201710 | B2917C0094 | NO | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 780 | S/E CONCON | 35149 | S/E CONCON C1 | Expreso RPC / C1 | 2917 | BA S/E CONCON 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 1659 | Clientes Regulados | 0 | 1.0547 | 6.38 |  | 0.6504 | 0 | 1.0547 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 19:23 | 2024-02-02 19:24 | 0.71 | 0 | 0.74884 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1647 |  | 0 | [5 empty] | QUINTERO | C
B2917C00940001710 | B2917C0094RE968135201710 | B2917C0094 | NO | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 780 | S/E CONCON | 35150 | S/E CONCON C2 | Concón / C2 | 2917 | BA S/E CONCON 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 87 | Clientes Regulados | 0 | 0.48239 | 5.84 |  | 0.29747 | 0 | 0.48239 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 19:23 | 2024-02-02 19:24 | 0.71 | 0 | 0.3425 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 87 |  | 0 | [5 empty] | CONCON | C
B2917C00940001710 | B2917C0094RE968135201710 | B2917C0094 | NO | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 780 | S/E CONCON | 35151 | S/E CONCON C3 | Higuerillas / C3 | 2917 | BA S/E CONCON 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 326 | Clientes Regulados | 0 | 0.26523 | 0.68 |  | 0.16356 | 0 | 0.26523 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 19:23 | 2024-02-02 19:24 | 0.71 | 0 | 0.18831 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 326 |  | 0 | [5 empty] | CONCON | C
B2917C00940001710 | B2917C0094RE968135201710 | B2917C0094 | NO | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 780 | S/E CONCON | 35152 | S/E CONCON C4 | Tabolango / C4 | 2917 | BA S/E CONCON 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 1828 | Clientes Regulados | 0 | 0.80027 | 2.9 |  | 0.4935 | 0 | 0.80027 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 19:23 | 2024-02-02 19:24 | 0.71 | 0 | 0.56819 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 953 |  | 0 | [5 empty] | CONCON | C
B2917C00940001710 | B2917C0094RE968135201710 | B2917C0094 | NO | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 780 | S/E CONCON | 35152 | S/E CONCON C4 | Tabolango / C4 | 2917 | BA S/E CONCON 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 1828 | Clientes Regulados | 0 | 0.43665 | 2.9 |  | 0.26927 | 0 | 0.43665 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 19:23 | 2024-02-02 19:24 | 0.71 | 0 | 0.31002 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 206 |  | 0 | [5 empty] | LIMACHE | C
B2917C00940001710 | B2917C0094RE968135201710 | B2917C0094 | NO | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 780 | S/E CONCON | 35152 | S/E CONCON C4 | Tabolango / C4 | 2917 | BA S/E CONCON 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 1828 | Clientes Regulados | 0 | 0.37347 | 2.9 |  | 0.23031 | 0 | 0.37347 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 19:23 | 2024-02-02 19:24 | 0.71 | 0 | 0.26517 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 669 |  | 0 | [5 empty] | QUILLOTA | C
B2917C00940001710 | B2917C0094RE968135201710 | B2917C0094 | NO | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 780 | S/E CONCON | 35154 | S/E CONCON C6 | Refinería / C6 | 2917 | BA S/E CONCON 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 424 | Clientes Regulados | 0 | 0.23898 | 2.06 |  | 0.14737 | 0 | 0.23898 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 19:23 | 2024-02-02 19:24 | 0.71 | 0 | 0.16967 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 29 |  | 0 | [5 empty] | CONCON | C
B2917C00940001710 | B2917C0094RE968135201710 | B2917C0094 | NO | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 780 | S/E CONCON | 35154 | S/E CONCON C6 | Refinería / C6 | 2917 | BA S/E CONCON 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 424 | Clientes Regulados | 0 | 0.75057 | 2.06 |  | 0.46285 | 0 | 0.75057 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 19:23 | 2024-02-02 19:24 | 0.71 | 0 | 0.53291 | 0 | 0.71 |  | 0.71 | 1 | 3.2086 | 395 |  | 0 | 0.71 | 1 | 3.2086 | 0 |  | VIÑA DEL MAR | C
B3162C00940001710 | B3162C0094RE968135201710 | B3162C0094 | NO | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 790 | S/E PLACILLA (CHILQUINTA) | 4614 | S/E PLACILLA (CHILQUINTA) C2 | Bosque / C2 | 3162 | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 1665 | Clientes Regulados | 0 | 1.82 | 2.51 |  | 6.58 | 0 | 1.82 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 22:24 | 2024-02-02 22:24 | 3.71 | 0 | 6.7522 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1665 |  | 0 | [5 empty] | VALPARAISO | C
B3162C00940001710 | B3162C0094RE968135201710 | B3162C0094 | NO | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 790 | S/E PLACILLA (CHILQUINTA) | 4613 | S/E PLACILLA (CHILQUINTA) C1 | Curauma / C1 | 3162 | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 6674 | Clientes Regulados | 0 | 1.68 | 2.93 |  | 6.09 | 0 | 1.68 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 22:24 | 2024-02-02 22:24 | 3.71 | 0 | 6.2328 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6674 |  | 0 | [5 empty] | VALPARAISO | C
B3162C00940001710 | B3162C0094RE968135201710 | B3162C0094 | NO | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 790 | S/E PLACILLA (CHILQUINTA) | 4614 | S/E PLACILLA (CHILQUINTA) C2 | Peñuelas / C3 | 3162 | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 10575 | Clientes Regulados | 0 | 4 | 5.15 |  | 14.41 | 0 | 4 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 22:24 | 2024-02-02 22:23 | 3.7 | 0 | 14.8 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10575 |  | 0 | [5 empty] | VALPARAISO | C
B3162C00940001710 | B3162C0094LD760007391710 | B3162C0094 | NO | 1710 | EAF 043-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 790 | S/E PLACILLA (CHILQUINTA) | 23762 | S/E PLACILLA (CHILQUINTA) C3 | ESVAL S.A | 3162 | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | 1 | ESVAL S.A. | 0.51 | 0 | 0.51 | 1 | 0 | 0 | 0.51 | NO | 2024-02-02 18:41 | 2024-02-02 22:24 | 2024-02-02 22:24 | 3.71 | 0 | 1.8921 | 0 | 3.705 |  | 3.705 | 1 | 29.6771 | 1 |  | NO APLICA | 3.705 | 1 | 29.6771 | 0 |  | VALPARAISO | NO APLICA
B0207C00850001711 | B0207C0085RE764113211711 | B0207C0085 | NO | 1711 | EAF 044-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 833 | S/E EL MANZANO (CGE) C2 | El Estero / C2 | 207 | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3271 | Clientes Regulados | 0 | 1.362 | 5.6 |  | 1.2617 | 0 | 1.362 | NO | 2024-02-02 19:36 | 2024-02-02 19:37 | 2024-02-02 20:32 | 0.26 | 0.66 | 0.35412 | 0.89892 | 0 |  | 0 |  |  | 2831 | 0.89892 | NO INFORMADO | [5 empty] | LAS CABRAS | E
B0207C00850001711 | B0207C0085RE764113211711 | B0207C0085 | NO | 1711 | EAF 044-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 835 | S/E EL MANZANO (CGE) C1 | Los Cisnes / C1 | 207 | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2831 | Clientes Regulados | 0 | 0.935 | 3.3 |  | 0.01688 | 0 | 0.935 | NO | 2024-02-02 19:36 | 2024-02-02 19:37 | 2024-02-02 19:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1787 |  | 0 | [5 empty] | LAS CABRAS | E
B0207C00850001711 | B0207C0085RE764113211711 | B0207C0085 | NO | 1711 | EAF 044-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 835 | S/E EL MANZANO (CGE) C1 | Los Cisnes / C1 | 207 | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2831 | Clientes Regulados | 0 | 0.805 | 3.3 |  | 0.01453 | 0 | 0.805 | NO | 2024-02-02 19:36 | 2024-02-02 19:37 | 2024-02-02 19:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1484 |  | 0 | [5 empty] | PICHIDEGUA | E
B0207C00850001711 | B0207C0085LD783837301711 | B0207C0085 | NO | 1711 | EAF 044-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 835 | S/E EL MANZANO (CGE) C1 | Los Cisnes / C1 | 207 | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78383730 | 1 | AVICOLA Y COMERCIAL EL TOCO LTDA | 0.1 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | NO | 2024-02-02 19:36 | 2024-02-02 19:37 | 2024-02-02 19:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11059 |  | 0.11059 | 1 | 0.35412 | 1 |  | NO APLICA | 12.8875 | 5 | 47.3924 | 0.35412 |  | PICHIDEGUA | E | Tr y Fr | Fr
B1024C00940001712 | B1024C0094RE968135201712 | B1024C0094 | SI | 1712 | EAF 045-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 792 | S/E QUILPUE | 4639 | S/E QUILPUE C3 | Belloto / C3 | 1024 | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 14297 | Clientes Regulados | 0 | 3.989 | 4.99 |  | 25.2967 | 0 | 3.989 | NO | 2024-02-03 14:50 | 2024-02-03 20:56 | 2024-02-03 21:11 | 6.34 | 0 | 25.2905 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 14297 |  | 0 | [5 empty] | QUILPUE | C
B1024C00940001712 | B1024C0094RE968135201712 | B1024C0094 | SI | 1712 | EAF 045-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 792 | S/E QUILPUE | 4643 | S/E QUILPUE C7 | El Carmen / C7 | 1024 | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 7307 | Clientes Regulados | 0 | 0.0078343 | 2.81 |  | 0.050009 | 0 | 0.0078343 | NO | 2024-02-03 14:50 | 2024-02-03 20:56 | 2024-02-03 21:13 | 6.34 | 0.03 | 0.04967 | 0.00023503 | 0 |  | 0 |  |  | 15 | 0.00023503 | NO INFORMADO | [5 empty] | QUILPUE | C
B1024C00940001712 | B1024C0094RE968135201712 | B1024C0094 | SI | 1712 | EAF 045-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 792 | S/E QUILPUE | 4643 | S/E QUILPUE C7 | El Carmen / C7 | 1024 | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 7307 | Clientes Regulados | 0 | 1.8129 | 2.81 |  | 11.5726 | 0 | 1.8129 | NO | 2024-02-03 14:50 | 2024-02-03 20:56 | 2024-02-03 21:13 | 6.34 | 0.03 | 11.494 | 0.054388 | 0 |  | 0 |  |  | 7292 | 0.054388 | NO INFORMADO | [5 empty] | VILLA ALEMANA | C
B1024C00940001712 | B1024C0094RE968135201712 | B1024C0094 | SI | 1712 | EAF 045-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 792 | S/E QUILPUE | 4644 | S/E QUILPUE C8 | El Sol / C8 | 1024 | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 9368 | Clientes Regulados | 0 | 3.2825 | 4.29 |  | 20.9534 | 0 | 3.2825 | NO | 2024-02-03 14:50 | 2024-02-03 20:56 | 2024-02-03 21:13 | 6.34 | 0.03 | 20.8111 | 0.098475 | 0 |  | 0 |  |  | 9368 | 0.098475 | NO INFORMADO | [5 empty] | QUILPUE | C
B1024C00940001712 | B1024C0094RE968135201712 | B1024C0094 | SI | 1712 | EAF 045-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 792 | S/E QUILPUE | 4645 | S/E QUILPUE C9 | Freire / C9 | 1024 | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 9717 | Clientes Regulados | 0 | 2.1536 | 3.66 |  | 13.7473 | 0 | 2.1536 | NO | 2024-02-03 14:50 | 2024-02-03 20:56 | 2024-02-03 21:13 | 6.34 | 0.03 | 13.654 | 0.064609 | 0 |  | 0 |  |  | 9399 | 0.064609 | NO INFORMADO | [5 empty] | QUILPUE | C
B1024C00940001712 | B1024C0094RE968135201712 | B1024C0094 | SI | 1712 | EAF 045-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 792 | S/E QUILPUE | 4645 | S/E QUILPUE C9 | Freire / C9 | 1024 | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 9717 | Clientes Regulados | 0 | 0.076215 | 3.66 |  | 0.4865 | 0 | 0.076215 | NO | 2024-02-03 14:50 | 2024-02-03 20:56 | 2024-02-03 21:13 | 6.34 | 0.03 | 0.4832 | 0.0022864 | 0 |  | 0 |  |  | 318 | 0.0022864 | NO INFORMADO | [5 empty] | VILLA ALEMANA | C
B1024C00940001712 | B1024C0094RE968135201712 | B1024C0094 | SI | 1712 | EAF 045-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 792 | S/E QUILPUE | 4641 | S/E QUILPUE C5 | Marga Marga / C5 | 1024 | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 10769 | Clientes Regulados | 0 | 1.5904 | 4.96 |  | 10.1253 | 0 | 1.5904 | NO | 2024-02-03 14:50 | 2024-02-03 20:56 | 2024-02-03 21:12 | 6.34 | 0.01 | 10.0829 | 0.015904 | 0 |  | 0 |  |  | 3580 | 0.015904 | NO INFORMADO | [5 empty] | QUILPUE | C
B1024C00940001712 | B1024C0094RE968135201712 | B1024C0094 | SI | 1712 | EAF 045-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 792 | S/E QUILPUE | 4641 | S/E QUILPUE C5 | Marga Marga / C5 | 1024 | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 10769 | Clientes Regulados | 0 | 1.4549 | 4.96 |  | 9.2627 | 0 | 1.4549 | NO | 2024-02-03 14:50 | 2024-02-03 20:56 | 2024-02-03 21:12 | 6.34 | 0.01 | 9.2239 | 0.014549 | 0 |  | 0 |  |  | 7189 | 0.014549 | NO INFORMADO | [5 empty] | VILLA ALEMANA | C
B1024C00940001712 | B1024C0094RE968135201712 | B1024C0094 | SI | 1712 | EAF 045-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 792 | S/E QUILPUE | 4642 | S/E QUILPUE C6 | Paso Hondo / C6 | 1024 | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 13406 | Clientes Regulados | 0 | 3.2432 | 4.48 |  | 20.5401 | 0 | 3.2432 | NO | 2024-02-03 14:50 | 2024-02-03 20:56 | 2024-02-03 21:10 | 6.33 | 0 | 20.5293 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 13406 |  | 0 | [5 empty] | QUILPUE | C
B1024C00940001712 | B1024C0094RE968135201712 | B1024C0094 | SI | 1712 | EAF 045-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 792 | S/E QUILPUE | 4637 | S/E QUILPUE C1 | Peñablanca / C1 | 1024 | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 9208 | Clientes Regulados | 0 | 2.4955 | 3.76 |  | 15.9709 | 0 | 2.4955 | NO | 2024-02-03 14:50 | 2024-02-03 20:56 | 2024-02-03 21:14 | 6.34 | 0.05 | 15.8212 | 0.12477 | 0 |  | 0 |  |  | 7737 | 0.12477 | NO INFORMADO | [5 empty] | QUILPUE | C
B1024C00940001712 | B1024C0094RE968135201712 | B1024C0094 | SI | 1712 | EAF 045-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 792 | S/E QUILPUE | 4637 | S/E QUILPUE C1 | Peñablanca / C1 | 1024 | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 9208 | Clientes Regulados | 0 | 0.29405 | 3.76 |  | 1.8819 | 0 | 0.29405 | NO | 2024-02-03 14:50 | 2024-02-03 20:56 | 2024-02-03 21:14 | 6.34 | 0.05 | 1.8643 | 0.014702 | 0 |  | 0 |  |  | 1471 | 0.014702 | NO INFORMADO | [5 empty] | VILLA ALEMANA | C
B1024C00940001712 | B1024C0094RE968135201712 | B1024C0094 | SI | 1712 | EAF 045-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 792 | S/E QUILPUE | 4640 | S/E QUILPUE C4 | Quilpué / C4 | 1024 | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 12146 | Clientes Regulados | 0 | 3.7879 | 5.86 |  | 24.1793 | 0 | 3.7879 | NO | 2024-02-03 14:50 | 2024-02-03 20:56 | 2024-02-03 21:13 | 6.34 | 0.03 | 24.0151 | 0.11364 | 0 |  | 0 |  |  | 12146 | 0.11364 | NO INFORMADO | [5 empty] | QUILPUE | C
B1024C00940001712 | B1024C0094RE968135201712 | B1024C0094 | SI | 1712 | EAF 045-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 792 | S/E QUILPUE | 4638 | S/E QUILPUE C2 | Villa Alemana / C2 | 1024 | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 11210 | Clientes Regulados | 0 | 0.4852 | 4.15 |  | 3.0972 | 0 | 0.4852 | NO | 2024-02-03 14:50 | 2024-02-03 20:56 | 2024-02-03 21:13 | 6.34 | 0.03 | 3.0762 | 0.014556 | 0 |  | 0 |  |  | 426 | 0.014556 | NO INFORMADO | [5 empty] | QUILPUE | C
B1024C00940001712 | B1024C0094RE968135201712 | B1024C0094 | SI | 1712 | EAF 045-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 792 | S/E QUILPUE | 4638 | S/E QUILPUE C2 | Villa Alemana / C2 | 1024 | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 11210 | Clientes Regulados | 0 | 2.5355 | 4.15 |  | 16.185 | 0 | 2.5355 | NO | 2024-02-03 14:50 | 2024-02-03 20:56 | 2024-02-03 21:13 | 6.34 | 0.03 | 16.0751 | 0.076065 | 0 |  | 0 |  |  | 10784 | 0.076065 | NO INFORMADO | [5 empty] | VILLA ALEMANA | C
B1024C00940001712 | B1024C0094LD766671601712 | B1024C0094 | SI | 1712 | EAF 045-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 792 | S/E QUILPUE | 4637 | S/E QUILPUE C1 | PRODUCTORA ALYSA SPA | 1024 | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76667160 | 1 | PRODUCTORA ALYSA SPA | 0.22 | 0 | 0.22 | 1 |  |  | 0.22 | NO | 2024-02-03 14:50 | 2024-02-03 20:56 | 2024-02-03 21:14 | 6.34 | 0.05 | 1.3948 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | PEÑABLANCA | NO APLICA
B1024C00940001712 | B1024C0094LD760007391712 | B1024C0094 | SI | 1712 | EAF 045-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 792 | S/E QUILPUE | 4645 | S/E QUILPUE C9 | ESVAL S.A. | 1024 | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | 1 | ESVAL S.A. | 0.2 | 0 | 0.2 | 1 |  |  | 0.2 | NO | 2024-02-03 14:50 | 2024-02-03 20:56 | 2024-02-03 21:14 | 6.34 | 0.05 | 1.268 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | FREIRE | NO APLICA
B1024C01740001712 | B1024C0174LT967663401712 | B1024C0174 | SI | 1712 | EAF 045-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 1127 | S/E SEAT EL SOL | 11992 | S/E SEAT EL SOL 1 | METRO REGIONAL DE VALPARAÍSO S.A. | 1024 | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 174 | METRO REGIONAL DE VALPARAÍSO S.A. | LT | 96766340 | 1 | METRO REGIONAL DE VALPARAÍSO S.A. | 1.91 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | NO | 2024-02-03 14:50 | 2024-02-03 20:56 | 2024-02-03 20:56 | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | SIN INFORMACION | NO APLICA
B0315C00850001713 | B0315C0085RE764113211713 | B0315C0085 | SI | 1713 | EAF 046-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 479 | S/E MARGA MARGA | 1170 | S/E MARGA MARGA C3 | Álvarez / C3 | 315 | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.6004 | 2.25 |  |  |  | 1.6004 | NO | 2024-02-03 16:22 | 2024-02-03 17:01 | 2024-02-03 17:01 | 0.65 | 0 | 1.0403 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0315C00850001713 | B0315C0085RE764113211713 | B0315C0085 | SI | 1713 | EAF 046-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 479 | S/E MARGA MARGA | 1172 | S/E MARGA MARGA C5 | San Martín / C5 | 315 | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.1197 | 2.98 |  |  |  | 2.1197 | NO | 2024-02-03 16:22 | 2024-02-03 17:01 | 2024-02-03 17:01 | 0.65 | 0 | 1.3778 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0315C00850001713 | B0315C0085RE764113211713 | B0315C0085 | SI | 1713 | EAF 046-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 479 | S/E MARGA MARGA | 1176 | S/E MARGA MARGA C9 | Benidorm / C9 | 315 | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.7344 | 5.25 |  |  |  | 3.7344 | NO | 2024-02-03 16:22 | 2024-02-03 17:01 | 2024-02-03 17:01 | 0.65 | 0 | 2.4273 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0315C00850001713 | B0315C0085RE764113211713 | B0315C0085 | SI | 1713 | EAF 046-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 479 | S/E MARGA MARGA | 1178 | S/E MARGA MARGA C11 | Recreo / C11 | 315 | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.9205 | 2.7 |  |  |  | 1.9205 | NO | 2024-02-03 16:22 | 2024-02-03 17:01 | 2024-02-03 17:01 | 0.65 | 0 | 1.2483 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0315C00850001713 | B0315C0085RE764113211713 | B0315C0085 | SI | 1713 | EAF 046-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 479 | S/E MARGA MARGA | 1179 | S/E MARGA MARGA C12 | Simón Bolívar / C12 | 315 | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.6105 | 3.67 |  |  |  | 2.6105 | NO | 2024-02-03 16:22 | 2024-02-03 17:01 | 2024-02-03 17:01 | 0.65 | 0 | 1.6968 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0315C00850001713 | B0315C0085RE764113211713 | B0315C0085 | SI | 1713 | EAF 046-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 479 | S/E MARGA MARGA | 1180 | S/E MARGA MARGA C13 | Comercio / C13 | 315 | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.323 | 1.86 |  |  |  | 1.323 | NO | 2024-02-03 16:22 | 2024-02-03 17:01 | 2024-02-03 17:01 | 0.65 | 0 | 0.85997 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0315C00850001713 | B0315C0085RE764113211713 | B0315C0085 | SI | 1713 | EAF 046-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 479 | S/E MARGA MARGA | 1181 | S/E MARGA MARGA C14 | Viana / C14 | 315 | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.8494 | 2.6 |  |  |  | 1.8494 | NO | 2024-02-03 16:22 | 2024-02-03 17:01 | 2024-02-03 17:01 | 0.65 | 0 | 1.2021 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0315C00850001713 | B0315C0085RE764113211713 | B0315C0085 | SI | 1713 | EAF 046-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 479 | S/E MARGA MARGA | 1182 | S/E MARGA MARGA C15 | Vergara / C15 | 315 | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.4185 | 3.4 |  |  |  | 2.4185 | NO | 2024-02-03 16:22 | 2024-02-03 17:01 | 2024-02-03 17:01 | 0.65 | 0 | 1.572 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0315C00850001713 | B0315C0085RE764113211713 | B0315C0085 | SI | 1713 | EAF 046-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 479 | S/E MARGA MARGA | 1184 | S/E MARGA MARGA C19 | Libertad / C19 | 315 | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.1339 | 3 |  |  |  | 2.1339 | NO | 2024-02-03 16:22 | 2024-02-03 17:01 | 2024-02-03 17:01 | 0.65 | 0 | 1.3871 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0315C00850001713 | B0315C0085RE764113211713 | B0315C0085 | SI | 1713 | EAF 046-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 479 | S/E MARGA MARGA | 1186 | S/E MARGA MARGA C21 | Acapulco / C21 | 315 | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.7783 | 2.5 |  |  |  | 1.7783 | NO | 2024-02-03 16:22 | 2024-02-03 17:01 | 2024-02-03 17:01 | 0.65 | 0 | 1.1559 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0315C00850001713 | B0315C0085RE764113211713 | B0315C0085 | SI | 1713 | EAF 046-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 479 | S/E MARGA MARGA | 1189 | S/E MARGA MARGA C24 | Villanelo Alto / C24 | 315 | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.5009 | 2.11 |  |  |  | 1.5009 | NO | 2024-02-03 16:22 | 2024-02-03 17:01 | 2024-02-03 17:01 | 0.65 | 0 | 0.97556 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0315C00850001713 | B0315C0085RE764113211713 | B0315C0085 | SI | 1713 | EAF 046-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 479 | S/E MARGA MARGA | 1190 | S/E MARGA MARGA C25 | Portal Álamos / C25 | 315 | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.40545 | 0.57 |  |  |  | 0.40545 | NO | 2024-02-03 16:22 | 2024-02-03 17:01 | 2024-02-03 17:01 | 0.65 | 0 | 0.26354 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0315C00850001713 | B0315C0085RE764113211713 | B0315C0085 | SI | 1713 | EAF 046-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 479 | S/E MARGA MARGA | 1191 | S/E MARGA MARGA C26 | Coraceros / C26 | 315 | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.6461 | 3.72 |  |  |  | 2.6461 | NO | 2024-02-03 16:22 | 2024-02-03 17:01 | 2024-02-03 17:01 | 0.65 | 0 | 1.7199 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0315C00850001713 | B0315C0085RE764113211713 | B0315C0085 | SI | 1713 | EAF 046-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 479 | S/E MARGA MARGA | 1192 | S/E MARGA MARGA C27 | Arlegui / C27 | 315 | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.93893 | 1.32 |  |  |  | 0.93893 | NO | 2024-02-03 16:22 | 2024-02-03 17:01 | 2024-02-03 17:01 | 0.65 | 0 | 0.6103 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1017C00940001713 | B1017C0094RE968135201713 | B1017C0094 | SI | 1713 | EAF 046-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 788 | S/E MIRAFLORES | 4601 | S/E MIRAFLORES C1 | Forestal / C1 | 1017 | BA S/E MIRAFLORES 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.4214 | 3.37 |  | 1.5987 | 0 | 2.4214 | NO | 2024-02-03 16:22 | 2024-02-03 17:01 | 2024-02-03 17:01 | 0.65 | 0 | 1.5739 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8365 |  | 0 | [5 empty] | VALPARAISO | C
B1017C00940001713 | B1017C0094RE968135201713 | B1017C0094 | SI | 1713 | EAF 046-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 788 | S/E MIRAFLORES | 4601 | S/E MIRAFLORES C1 | Forestal / C1 | 1017 | BA S/E MIRAFLORES 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.0011938 | 3.37 |  | 0.00078899 | 0 | 0.0011938 | NO | 2024-02-03 16:22 | 2024-02-03 17:01 | 2024-02-03 17:01 | 0.65 | 0 | 0.00077594 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 16 |  | 0 | [5 empty] | VIÑA DEL MAR | C
B1017C00940001713 | B1017C0094RE968135201713 | B1017C0094 | SI | 1713 | EAF 046-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 788 | S/E MIRAFLORES | 4602 | S/E MIRAFLORES C2 | Chorrillos / C2 | 1017 | BA S/E MIRAFLORES 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.3435 | 1.76 |  | 0.89568 | 0 | 1.3435 | NO | 2024-02-03 16:22 | 2024-02-03 17:01 | 2024-02-03 17:01 | 0.65 | 0 | 0.87329 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4497 |  | 0 | [5 empty] | QUILPUE | C
B1017C00940001713 | B1017C0094RE968135201713 | B1017C0094 | SI | 1713 | EAF 046-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 788 | S/E MIRAFLORES | 4602 | S/E MIRAFLORES C2 | Chorrillos / C2 | 1017 | BA S/E MIRAFLORES 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.788 | 1.76 |  | 1.192 | 0 | 1.788 | NO | 2024-02-03 16:22 | 2024-02-03 17:01 | 2024-02-03 17:01 | 0.65 | 0 | 1.1622 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8963 |  | 0 | [5 empty] | VIÑA DEL MAR | C
B1017C00940001713 | B1017C0094RE968135201713 | B1017C0094 | SI | 1713 | EAF 046-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 788 | S/E MIRAFLORES | 4604 | S/E MIRAFLORES C4 | Sausalito / C4 | 1017 | BA S/E MIRAFLORES 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.38 | 2.39 |  | 1.5835 | 0 | 2.38 | NO | 2024-02-03 16:22 | 2024-02-03 17:01 | 2024-02-03 17:01 | 0.65 | 0 | 1.547 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10448 |  | 0 | [5 empty] | VIÑA DEL MAR | C
B1017C00940001713 | B1017C0094RE968135201713 | B1017C0094 | SI | 1713 | EAF 046-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 788 | S/E MIRAFLORES | 4594 | S/E MIRAFLORES HT1 | - | 1017 | BA S/E MIRAFLORES 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.89 | 0.88 |  | 0.59535 | 0 | 0.89 | NO | 2024-02-03 16:22 | 2024-02-03 17:01 | 2024-02-03 17:01 | 0.65 | 0 | 0.5785 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3620 |  | 0 | [5 empty] | VIÑA DEL MAR | C
B1017C00940001713 | B1017C0094LD760007391713 | B1017C0094 | SI | 1713 | EAF 046-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 788 | S/E MIRAFLORES | 4601 | S/E MIRAFLORES C1 | Forestal / C1 | 1017 | BA S/E MIRAFLORES 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | 1 | ESVAL S.A. | 0.5 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.5 | NO | 2024-02-03 16:22 | 2024-02-03 17:01 | 2024-02-03 17:01 | 0.65 | 0 | 0.325 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | VALPARAISO | C
B0324C00850001714 | B0324C0085RE764113211714 | B0324C0085 | SI | 1714 | EAF 047-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 367 | S/E ILLAPEL | 930 | S/E ILLAPEL E2 | Los Cristales / E2 | 324 | BA S/E ILLAPEL 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 6.72 | 1.4 |  |  |  | 6.72 | NO | 2024-02-03 17:36 | 2024-02-03 17:36 | 2024-02-03 17:45 | 0.15 | 0 | 1.008 | 0 | 0.15 |  | 0.15 | 1 | 1.008 |  |  | SIN INFORMACION | 0.15 | 1 | 1.008 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0494C01120001715 | B0494C0112RE760731641715 | B0494C0112 | NO | 1715 | EAF 048-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 577 | S/E LAJA | 13274 | S/E LAJA CT1 | San Rosendo / CT1 | 494 | BA S/E LAJA 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 30757 | Clientes Regulados | 0 | 7.1026 | 4.23 |  | 20.9347 | No Aplica | 7.1026 | NO | 2024-02-04 01:09 | 2024-02-05 09:50 | 2024-02-04 04:06 | 2.94 | 0 | 20.8816 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 30757 |  | No Aplica | [5 empty] | SANTA JUANA | E
B0494C01120001715 | B0494C0112RE760731641715 | B0494C0112 | NO | 1715 | EAF 048-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 577 | S/E LAJA | 13274 | S/E LAJA CT1 | San Rosendo / CT1 | 494 | BA S/E LAJA 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 14853 | Clientes Regulados | 0 | 4.1053 | 0.47 |  | 42.8235 | No Aplica | 4.1053 | NO | 2024-02-04 01:09 | 2024-02-05 09:50 | 2024-02-04 11:35 | 10.42 | 0 | 42.7771 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 14853 |  | No Aplica | [5 empty] | LAJA | E
B0494C01120001715 | B0494C0112RE760731641715 | B0494C0112 | NO | 1715 | EAF 048-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 577 | S/E LAJA | 13274 | S/E LAJA CT1 | San Rosendo / CT1 | 494 | BA S/E LAJA 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1315 | Clientes Regulados | 0 | 0.33644 | 0.16 |  | 11.018 | No Aplica | 0.33644 | NO | 2024-02-04 01:09 | 2024-02-05 09:50 | 2024-02-05 09:54 | 32.74 | 0 | 11.015 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1315 |  | No Aplica | [5 empty] | SAN ROSENDO | E
B0494C01120001715 | B0494C0112RE760731641715 | B0494C0112 | NO | 1715 | EAF 048-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 577 | S/E LAJA | 13274 | S/E LAJA CT1 | San Rosendo / CT1 | 494 | BA S/E LAJA 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 916 | Clientes Regulados | 0 | 0.18916 | 0.09 |  | 3.0672 | No Aplica | 0.18916 | NO | 2024-02-04 01:09 | 2024-02-05 09:50 | 2024-02-04 17:22 | 16.21 | 0 | 3.0662 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 916 |  | No Aplica | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B0494C01120001715 | B0494C0112RE760731641715 | B0494C0112 | NO | 1715 | EAF 048-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 577 | S/E LAJA | 13274 | S/E LAJA CT1 | San Rosendo / CT1 | 494 | BA S/E LAJA 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 438 | Clientes Regulados | 0 | 0.058685 | 0.07 |  | 0.52354 | No Aplica | 0.058685 | NO | 2024-02-04 01:09 | 2024-02-05 09:50 | 2024-02-04 10:04 | 8.91 | 0 | 0.52288 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 438 |  | No Aplica | [5 empty] | NACIMIENTO | E
B0494C01120001715 | B0494C0112RE760731641715 | B0494C0112 | NO | 1715 | EAF 048-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 577 | S/E LAJA | 13274 | S/E LAJA CT1 | San Rosendo / CT1 | 494 | BA S/E LAJA 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 268 | Clientes Regulados | 0 | 0.033804 | 0.07 |  | 0.19908 | No Aplica | 0.033804 | NO | 2024-02-04 01:09 | 2024-02-05 09:50 | 2024-02-04 07:02 | 5.88 | 0 | 0.19877 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 268 |  | No Aplica | [5 empty] | CURANILAHUE | E
B0494C01120001715 | B0494C0112RE760731641715 | B0494C0112 | NO | 1715 | EAF 048-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 577 | S/E LAJA | 13274 | S/E LAJA CT1 | San Rosendo / CT1 | 494 | BA S/E LAJA 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 64 | Clientes Regulados | 0 | 0.011073 | 0.01 |  | 0.3663 | No Aplica | 0.011073 | NO | 2024-02-04 01:09 | 2024-02-05 09:50 | 2024-02-05 10:14 | 32.93 | 0.14 | 0.36464 | 0.0015502 | 0 |  | 0 |  |  | 64 | 0.0015502 | No Aplica | [5 empty] | YUMBEL | E
B0494C01120001715 | B0494C0112LD616073061715 | B0494C0112 | NO | 1715 | EAF 048-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 577 | S/E LAJA | 13274 | S/E LAJA CT1 | SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA | 494 | BA S/E LAJA 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 61607306 | 1 | SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA | 0.07 | 0 | 0.07 | 1 | No Aplica | No Aplica | 0.07 | NO | 2024-02-04 01:09 | 2024-02-05 09:50 | 2024-02-04 01:25 | 0.26 | 0 | 0.0182 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LAJA | NO APLICA
B2497C01260001715 | B2497C0126LT612160001715 | B2497C0126 | NO | 1715 | EAF 048-2024 | Forzado | TZ | SI | NO | 939 | S/E LAJA (FFCC) | 7386 | S/E LAJA (FFCC) | Laja FFCC | 2497 | BA S/E LAJA (FFCC) 66KV B1 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | NO | 2024-02-04 01:09 | 2024-02-05 09:49 | 2024-02-05 09:49 | 32.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0144C00850001716 | B0144C0085RE764113211716 | B0144C0085 | SI | 1716 | EAF 049-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 559 | S/E CACHAPOAL C1 | El Cobre | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3600 | Clientes Regulados | 0 | 1.731 | 2.2 |  | 0.1731 | 0 | 1.731 | NO | 2024-02-05 06:48 | 2024-02-05 06:54 | 2024-02-05 06:54 | 0.09 | 0 | 0.15579 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3600 |  | 0 | [5 empty] | RANCAGUA | E
B0144C00850001716 | B0144C0085RE764113211716 | B0144C0085 | SI | 1716 | EAF 049-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 573 | S/E CACHAPOAL C2 | Brasil | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5092 | Clientes Regulados | 0 | 3.017 | 2.9 |  | 0.3017 | 0 | 3.017 | NO | 2024-02-05 06:48 | 2024-02-05 06:54 | 2024-02-05 06:54 | 0.09 | 0 | 0.27153 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5092 |  | 0 | [5 empty] | RANCAGUA | E
B0144C00850001716 | B0144C0085RE764113211716 | B0144C0085 | SI | 1716 | EAF 049-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 575 | S/E CACHAPOAL C3 | Astorga | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6939 | Clientes Regulados | 0 | 2.745 | 3.3 |  | 0.2745 | 0 | 2.745 | NO | 2024-02-05 06:48 | 2024-02-05 06:54 | 2024-02-05 06:54 | 0.09 | 0 | 0.24705 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6939 |  | 0 | [5 empty] | RANCAGUA | E
B0144C00850001716 | B0144C0085RE764113211716 | B0144C0085 | SI | 1716 | EAF 049-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 16033 | S/E CACHAPOAL C10 | La Granja | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3684 | Clientes Regulados | 0 | 1.576 | 1.4 |  | 0.1576 | 0 | 1.576 | NO | 2024-02-05 06:48 | 2024-02-05 06:54 | 2024-02-05 06:54 | 0.09 | 0 | 0.14184 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3684 |  | 0 | [5 empty] | RANCAGUA | E
B0144C00850001716 | B0144C0085RE764113211716 | B0144C0085 | SI | 1716 | EAF 049-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 564 | S/E CACHAPOAL C4 | Lo Conti | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3082 | Clientes Regulados | 0 | 1.871 | 0.1 |  | 0.1871 | 0 | 1.871 | NO | 2024-02-05 06:48 | 2024-02-05 06:54 | 2024-02-05 06:54 | 0.09 | 0 | 0.16839 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2752 |  | 0 | [5 empty] | OLIVAR | E
B0144C00850001716 | B0144C0085RE764113211716 | B0144C0085 | SI | 1716 | EAF 049-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 564 | S/E CACHAPOAL C4 | Lo Conti | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3082 | Clientes Regulados | 0 | 0.172 | 0.1 |  | 0.0172 | 0 | 0.172 | NO | 2024-02-05 06:48 | 2024-02-05 06:54 | 2024-02-05 06:54 | 0.09 | 0 | 0.01548 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 336 |  | 0 | [5 empty] | REQUINOA | E
B0144C00850001716 | B0144C0085RE764113211716 | B0144C0085 | SI | 1716 | EAF 049-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 574 | S/E CACHAPOAL C5 | El Olivar | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3578 | Clientes Regulados | 0 | 0.22 | 2.5 |  | 0.022 | 0 | 0.22 | NO | 2024-02-05 06:48 | 2024-02-05 06:54 | 2024-02-05 06:54 | 0.09 | 0 | 0.0198 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 132 |  | 0 | [5 empty] | OLIVAR | E
B0144C00850001716 | B0144C0085RE764113211716 | B0144C0085 | SI | 1716 | EAF 049-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 574 | S/E CACHAPOAL C5 | El Olivar | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3578 | Clientes Regulados | 0 | 2.143 | 2.5 |  | 0.2143 | 0 | 2.143 | NO | 2024-02-05 06:48 | 2024-02-05 06:54 | 2024-02-05 06:54 | 0.09 | 0 | 0.19287 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3446 |  | 0 | [5 empty] | REQUINOA | E
B0144C00850001716 | B0144C0085RE764113211716 | B0144C0085 | SI | 1716 | EAF 049-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 570 | S/E CACHAPOAL C6 | Requinoa | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2291 | Clientes Regulados | 0 | 1.783 | 4.6 |  | 0.1783 | 0 | 1.783 | NO | 2024-02-05 06:48 | 2024-02-05 06:54 | 2024-02-05 06:54 | 0.09 | 0 | 0.16047 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1176 |  | 0 | [5 empty] | REQUINOA | E
B0144C00850001716 | B0144C0085RE764113211716 | B0144C0085 | SI | 1716 | EAF 049-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 570 | S/E CACHAPOAL C6 | Requinoa | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2291 | Clientes Regulados | 0 | 0.757 | 4.6 |  | 0.0757 | 0 | 0.757 | NO | 2024-02-05 06:48 | 2024-02-05 06:54 | 2024-02-05 06:54 | 0.09 | 0 | 0.06813 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1115 |  | 0 | [5 empty] | OLIVAR | E
B0144C00850001716 | B0144C0085RE764113211716 | B0144C0085 | SI | 1716 | EAF 049-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 16032 | S/E CACHAPOAL C9 | La Puente Alta | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11204 | Clientes Regulados | 0 | 3.249 | 3.2 |  | 0.3249 | 0 | 3.249 | NO | 2024-02-05 06:48 | 2024-02-05 06:54 | 2024-02-05 06:54 | 0.09 | 0 | 0.29241 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 11204 |  | 0 | [5 empty] | RANCAGUA | E
B0144C00850001716 | B0144C0085LD708855001716 | B0144C0085 | SI | 1716 | EAF 049-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 575 | S/E CACHAPOAL C3 | Astorga | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 70885500 | 1 | UNIVERSIDAD DE TALCA | 0.54 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.54 | NO | 2024-02-05 06:48 | 2024-02-05 06:54 | 2024-02-05 06:54 | 0.09 | 0 | 0.0486 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | RANCAGUA | NO APLICA
B0144C00850001716 | B0144C0085LD768333001716 | B0144C0085 | SI | 1716 | EAF 049-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 575 | S/E CACHAPOAL C3 | Astorga | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.25 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.25 | NO | 2024-02-05 06:48 | 2024-02-05 06:54 | 2024-02-05 06:54 | 0.09 | 0 | 0.0225 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | RANCAGUA | NO APLICA
B0144C00850001716 | B0144C0085LD816756001716 | B0144C0085 | SI | 1716 | EAF 049-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 573 | S/E CACHAPOAL C2 | Brasil | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81675600 | 1 | COMERCIALIZADORA S.A. | 0.07 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.07 | NO | 2024-02-05 06:48 | 2024-02-05 06:54 | 2024-02-05 06:54 | 0.09 | 0 | 0.0063 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | RANCAGUA | NO APLICA
B0144C00850001716 | B0144C0085LD931420001716 | B0144C0085 | SI | 1716 | EAF 049-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 573 | S/E CACHAPOAL C2 | Brasil | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 93142000 | 1 | MOLINO KOKE S.A.C.I. | 0 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0 | NO | 2024-02-05 06:48 | 2024-02-05 06:54 | 2024-02-05 06:54 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | RANCAGUA | NO APLICA
B0144C00850001716 | B0144C0085LD533207191716 | B0144C0085 | SI | 1716 | EAF 049-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 16033 | S/E CACHAPOAL C10 | La Granja | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 53320719 | 1 | BELLO HORIZONTE BUSINESS | 0.16 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.16 | NO | 2024-02-05 06:48 | 2024-02-05 06:54 | 2024-02-05 06:54 | 0.09 | 0 | 0.0144 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | RANCAGUA | NO APLICA
B0144C00850001716 | B0144C0085LD765901871716 | B0144C0085 | SI | 1716 | EAF 049-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 564 | S/E CACHAPOAL C4 | Lo Conti | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76590187 | 1 | FRIPACK SERVICE SPA | 0.06 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.06 | NO | 2024-02-05 06:48 | 2024-02-05 06:54 | 2024-02-05 06:54 | 0.09 | 0 | 0.0054 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | OLIVAR | NO APLICA
B0144C00850001716 | B0144C0085LD773824601716 | B0144C0085 | SI | 1716 | EAF 049-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 564 | S/E CACHAPOAL C4 | Lo Conti | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77382460 | 1 | URCELAY HERMANOS S.A. | 0.33 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.33 | NO | 2024-02-05 06:48 | 2024-02-05 06:54 | 2024-02-05 06:54 | 0.09 | 0 | 0.0297 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | OLIVAR | NO APLICA
B0144C00850001716 | B0144C0085LD767908401716 | B0144C0085 | SI | 1716 | EAF 049-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 16032 | S/E CACHAPOAL C9 | La Puente Alta | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76790840 | 1 | INMOBILIARIA E INVERSIONES CUGAT LTDA | 0.38 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.38 | NO | 2024-02-05 06:48 | 2024-02-05 06:54 | 2024-02-05 06:54 | 0.09 | 0 | 0.0342 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | RANCAGUA | NO APLICA
B0144C00850001716 | B0144C0085LD795494001716 | B0144C0085 | SI | 1716 | EAF 049-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 570 | S/E CACHAPOAL C6 | Requinoa | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79549400 | 1 | SOC TECNICA EN METALES LTDA | 0.15 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.15 | NO | 2024-02-05 06:48 | 2024-02-05 06:54 | 2024-02-05 06:54 | 0.09 | 0 | 0.0135 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | REQUINOA | NO APLICA
B0144C00850001716 | B0144C0085LD995200001716 | B0144C0085 | SI | 1716 | EAF 049-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 570 | S/E CACHAPOAL C6 | Requinoa | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99520000 | 1 | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA | 0.07 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.07 | NO | 2024-02-05 06:48 | 2024-02-05 06:54 | 2024-02-05 06:54 | 0.09 | 0 | 0.0063 | 0 | 0.09 |  | 0.09 | 1 | 1.9147 | 1 |  | NO APLICA | 0.21006 | 2 | 4.6969 | 0 |  | REQUINOA | NO APLICA
B1829C00850001716 | B1829C0085RE764113211716 | B1829C0085 | SI | 1716 | EAF 049-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 489 | S/E MACHALI | 16058 | S/E MACHALI C1 | La Vinilla | 1829 | BA S/E MACHALI 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10098 | Clientes Regulados | 0 | 0.345 | 3.4 |  | 0.046 | 0 | 0.345 | NO | 2024-02-05 06:48 | 2024-02-05 06:56 | 2024-02-05 06:56 | 0.13 | 0 | 0.04485 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1015 |  | 0 | [5 empty] | RANCAGUA | E
B1829C00850001716 | B1829C0085RE764113211716 | B1829C0085 | SI | 1716 | EAF 049-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 489 | S/E MACHALI | 16058 | S/E MACHALI C1 | La Vinilla | 1829 | BA S/E MACHALI 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10098 | Clientes Regulados | 0 | 4.071 | 3.4 |  | 0.5428 | 0 | 4.071 | NO | 2024-02-05 06:48 | 2024-02-05 06:56 | 2024-02-05 06:56 | 0.13 | 0 | 0.52923 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9083 |  | 0 | [5 empty] | MACHALI | E
B1829C00850001716 | B1829C0085RE764113211716 | B1829C0085 | SI | 1716 | EAF 049-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 489 | S/E MACHALI | 16059 | S/E MACHALI C2 | El Guindal | 1829 | BA S/E MACHALI 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10757 | Clientes Regulados | 0 | 4.199 | 1.6 |  | 0.55987 | 0 | 4.199 | NO | 2024-02-05 06:48 | 2024-02-05 06:56 | 2024-02-05 06:56 | 0.13 | 0 | 0.54587 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10757 |  | 0 | [5 empty] | MACHALI | E
B1829C00850001716 | B1829C0085RE764113211716 | B1829C0085 | SI | 1716 | EAF 049-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 489 | S/E MACHALI | 16060 | S/E MACHALI C3 | Nogales | 1829 | BA S/E MACHALI 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10757 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 2.94 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2024-02-05 06:48 | 2024-02-05 06:56 | 2024-02-05 06:56 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | RANCAGUA | E
B1829C00850001716 | B1829C0085RE764113211716 | B1829C0085 | SI | 1716 | EAF 049-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 489 | S/E MACHALI | 16060 | S/E MACHALI C3 | Nogales | 1829 | BA S/E MACHALI 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10757 | Clientes Regulados | 0 | 0.899 | 2.94 |  | 0.11987 | 0 | 0.899 | NO | 2024-02-05 06:48 | 2024-02-05 06:56 | 2024-02-05 06:56 | 0.13 | 0 | 0.11687 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 868 |  | 0 | [5 empty] | MACHALI | E
B1829C00850001716 | B1829C0085LD768333001716 | B1829C0085 | SI | 1716 | EAF 049-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 489 | S/E MACHALI | 16060 | S/E MACHALI C3 | Nogales | 1829 | BA S/E MACHALI 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.15 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.15 | NO | 2024-02-05 06:48 | 2024-02-05 06:56 | 2024-02-05 06:56 | 0.13 | 0 | 0.0195 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MACHALI | NO APLICA
B1829C00850001716 | B1829C0085LD760587201716 | B1829C0085 | SI | 1716 | EAF 049-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 489 | S/E MACHALI | 16059 | S/E MACHALI C2 | El Guindal | 1829 | BA S/E MACHALI 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76058720 | 1 | ARIDOS GUERRICO CHILE LIMITADA | 0.12 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.12 | NO | 2024-02-05 06:48 | 2024-02-05 06:56 | 2024-02-05 06:56 | 0.13 | 0 | 0.0156 | 0 | 0.13 |  | 0.13 | 1 | 1.2719 | 1 |  | NO APLICA | 0.13 | 1 | 1.2719 | 0 |  | MACHALI | NO APLICA
B0207C00850001717 | B0207C0085RE764113211717 | B0207C0085 | NO | 1717 | EAF 050-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 835 | S/E EL MANZANO (CGE) C1 | El Estero / C2 | 207 | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1484 | Clientes Regulados | 0 | 0.463 | 6.84 |  | 0.09749 | 0 | 0.463 | NO | 2024-02-06 08:30 | 2024-02-06 08:32 | 2024-02-06 08:43 | 0.21 | 0 | 0.09723 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 912 |  | 0 | [5 empty] | LAS CABRAS | E
B0207C00850001717 | B0207C0085RE764113211717 | B0207C0085 | NO | 1717 | EAF 050-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 835 | S/E EL MANZANO (CGE) C1 | El Estero / C2 | 207 | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1484 | Clientes Regulados | 0 | 0.805 | 6.84 |  | 0.01543 | 0 | 0.805 | NO | 2024-02-06 08:30 | 2024-02-06 08:32 | 2024-02-06 08:43 | 0.21 | 0 | 0.16905 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1484 |  | 0 | [5 empty] | PICHIDEGUA | E
B0207C00850001717 | B0207C0085RE764113211717 | B0207C0085 | NO | 1717 | EAF 050-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 833 | S/E EL MANZANO (CGE) C2 | Los Cisnes / C1 | 207 | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3744 | Clientes Regulados | 0 | 1.362 | 2.52 |  | 0.03405 | 0 | 1.362 | NO | 2024-02-06 08:30 | 2024-02-06 08:32 | 2024-02-06 08:43 | 0.21 | 0 | 0.28602 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2832 |  | 0 | [5 empty] | LAS CABRAS | E
B0207C00850001717 | B0207C0085LD783837301717 | B0207C0085 | NO | 1717 | EAF 050-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 835 | S/E EL MANZANO (CGE) C1 | AVICOLA Y COMERCIAL EL TOCO LTDA | 207 | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78383730 | 1 | AVICOLA Y COMERCIAL EL TOCO LTDA | 0.1 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | NO | 2024-02-06 08:30 | 2024-02-06 08:32 | 2024-02-06 08:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20231 |  | 0.20231 | 1 | 0.5523 | 1 |  | NO APLICA | 13.0898 | 6 | 47.9447 | 0.5523 |  | PICHIDEGUA | E | Tr y Fr | Fr
B2087C04850001718 | B2087C0485LT617040001718 | B2087C0485 | SI | 1718 | EAF 051-2024 | Forzado | TD | NO | SI | 2097 | S/E TCHITACK | 23960 | S/E TCHITACK J2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | 2087 | BA S/E ENCUENTRO 220KV BP1 | 485 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 34.06 | 0 | 30.7 | 1 |  |  | 34.06 | NO | 2024-02-06 19:42 | 2024-02-06 22:24 | 2024-02-06 22:33 | 2.85 | 0 | 97.071 | 0 | 2.85 |  | 2.85 | 1 | 97.071 |  |  | NO APLICA | 2.85 | 1 | 97.071 | 28.951 |  | CALAMA | NO APLICA | Tr | Tr
B2172C05450001718 | B2172C0545LT617040001718 | B2172C0545 | SI | 1718 | EAF 051-2024 | Forzado | TD | NO | NO | 1898 | S/E MMH | 22769 | S/E MMH J1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | 2172 | BA S/E MMH 220KV BP1 | 545 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 61.39 | 0 | 60 | 1 |  |  | 61.39 | NO | 2024-02-06 19:42 | 2024-02-06 20:53 | 2024-02-06 20:53 | 1.18 | 0 | 72.4402 | 0 | 1.18 |  | 1.18 | 1 | 72.4402 |  |  | NO APLICA | 1.18 | 1 | 72.4402 | 0 |  | CALAMA | NO APLICA
B0230C01260001719 | B0230C0126LT612160001719 | B0230C0126 | SI | 1719 | EAF 052-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 2492 | 0 | 35407 | S/E TAP OFF EFE ESCUADRON (CGE) B1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 230 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.37 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.37 | NO | 2024-02-07 01:32 | 2024-02-07 02:01 | 2024-02-07 02:01 | 0.48 | 0 | 0.1776 | 0 | 0.48 |  | 0.48 | 1 | 0.1776 |  |  | NO APLICA | 18.76 | 4 | 7.0532 | 0.1776 |  | SIN INFORMACION | NO APLICA | Tr y Fr | Fr
B0466C01620001720 | B0466C0162LT789283801720 | B0466C0162 | NO | 1720 | EAF 053-2024 | Forzado | TD | NO | SI | 969 | S/E LA COIPA | 5099 | S/E LA COIPA J1 | CIA. MINERA MANTOS DE ORO | 466 | BA S/E CARRERA PINTO 220KV BP1-1 | 162 | CIA. MINERA MANTOS DE ORO | LT | 78928380 | 1 | COMPAÑIA MINERA MANTOS DE ORO | 15.3 | 0 | 17 | 1 |  |  | 15.3 | NO | 2024-02-07 17:58 | 2024-02-07 18:25 | 2024-02-07 18:25 | 0.44 | 0 | 6.732 | 0 | 0.44 |  | 0.44 | 1 | 6.732 |  |  | NO APLICA | 0.44 | 1 | 6.732 | 0 |  | COPIAPO | NO APLICA
B0170C00850001721 | B0170C0085RE764113211721 | B0170C0085 | SI | 1721 | EAF 054-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 28572 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C6 | Germán Riesco / C6 | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5809 | Clientes Regulados | 0 | 1.107 | 9.04 |  | 1.476 | 0 | 1.107 | NO | 2024-02-07 19:18 | 2024-02-07 20:32 | 2024-02-07 20:38 | 1.33 | 0 | 1.4723 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2824 |  | 0 | [5 empty] | SAN VICENTE | E
B0170C00850001721 | B0170C0085RE764113211721 | B0170C0085 | SI | 1721 | EAF 054-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 1536 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C2 | Los Maitenes / C2 | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7841 | Clientes Regulados | 0 | 3.464 | 7.6 |  | 4.5609 | 0 | 3.464 | NO | 2024-02-07 19:18 | 2024-02-07 20:32 | 2024-02-07 20:37 | 1.31 | 0 | 4.5378 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7841 |  | 0 | [5 empty] | SAN VICENTE | E
B0170C00850001721 | B0170C0085RE764113211721 | B0170C0085 | SI | 1721 | EAF 054-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 1541 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C1 | Pencahue / C1 | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6344 | Clientes Regulados | 0 | 0.003 | 7.5 |  | 0.004 | 0 | 0.003 | NO | 2024-02-07 19:18 | 2024-02-07 20:32 | 2024-02-07 20:38 | 1.33 | 0 | 0.00399 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 11 |  | 0 | [5 empty] | COINCO | E
B0170C00850001721 | B0170C0085RE764113211721 | B0170C0085 | SI | 1721 | EAF 054-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 1541 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C1 | Pencahue / C1 | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6344 | Clientes Regulados | 0 | 0.004 | 7.5 |  | 0.00533 | 0 | 0.004 | NO | 2024-02-07 19:18 | 2024-02-07 20:32 | 2024-02-07 20:38 | 1.33 | 0 | 0.00532 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9 |  | 0 | [5 empty] | QUINTA DE TILCOCO | E
B0170C00850001721 | B0170C0085RE764113211721 | B0170C0085 | SI | 1721 | EAF 054-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 1541 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C1 | Pencahue / C1 | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6344 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 7.5 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2024-02-07 19:18 | 2024-02-07 20:32 | 2024-02-07 20:38 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | COLTAUCO | E
B0170C00850001721 | B0170C0085RE764113211721 | B0170C0085 | SI | 1721 | EAF 054-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 1541 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C1 | Pencahue / C1 | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6344 | Clientes Regulados | 0 | 2.19 | 7.5 |  | 2.92 | 0 | 2.19 | NO | 2024-02-07 19:18 | 2024-02-07 20:32 | 2024-02-07 20:38 | 1.33 | 0 | 2.9127 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6323 |  | 0 | [5 empty] | SAN VICENTE | E
B0170C00850001721 | B0170C0085LD762727451721 | B0170C0085 | SI | 1721 | EAF 054-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 28572 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C6 | AGROINDUSTRIAL LOS CARRIZOS LIMITADA | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76272745 | 1 | AGROINDUSTRIAL LOS CARRIZOS LIMITADA | 0.03 | 0 | 0.03 | 1 | 0 | 0 | 0.03 | NO | 2024-02-07 19:18 | 2024-02-07 20:32 | 2024-02-07 20:38 | 1.33 | 0 | 0.0399 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN VICENTE | NO APLICA
B0170C00850001721 | B0170C0085LD763268311721 | B0170C0085 | SI | 1721 | EAF 054-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 28572 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C6 | AGRICOLA EL COMINO LTDA. | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76326831 | 1 | AGRICOLA EL COMINO LTDA. | 0.21 | 0 | 0.21 | 1 | 0 | 0 | 0.21 | NO | 2024-02-07 19:18 | 2024-02-07 20:32 | 2024-02-07 20:38 | 1.33 | 0 | 0.2793 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PICHIDEGUA | NO APLICA
B0170C00850001721 | B0170C0085LD778351301721 | B0170C0085 | SI | 1721 | EAF 054-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 28572 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C6 | SOCIEDAD AGRICOLA TRES REGINA SPA | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77835130 | 1 | SOCIEDAD AGRICOLA TRES REGINA SPA | 0.06 | 0 | 0.06 | 1 | 0 | 0 | 0.06 | NO | 2024-02-07 19:18 | 2024-02-07 20:32 | 2024-02-07 20:38 | 1.33 | 0 | 0.0798 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PICHIDEGUA | NO APLICA
B0170C00850001721 | B0170C0085LD799301501721 | B0170C0085 | SI | 1721 | EAF 054-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 28572 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C6 | AGRÍCOLA SANTA LUCÍA LTDA. | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79930150 | 1 | AGRÍCOLA SANTA LUCÍA LTDA. | 0.08 | 0 | 0.08 | 1 | 0 | 0 | 0.08 | NO | 2024-02-07 19:18 | 2024-02-07 20:32 | 2024-02-07 20:38 | 1.33 | 0 | 0.1064 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PICHIDEGUA | NO APLICA
B0170C00850001721 | B0170C0085LD856292001721 | B0170C0085 | SI | 1721 | EAF 054-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 28572 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C6 | AGRICOLA LYON LTDA | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 85629200 | 1 | AGRICOLA LYON LTDA | 0.04 | 0 | 0.04 | 1 | 0 | 0 | 0.04 | NO | 2024-02-07 19:18 | 2024-02-07 20:32 | 2024-02-07 20:38 | 1.33 | 0 | 0.0532 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PICHIDEGUA | NO APLICA
B0170C00850001721 | B0170C0085LD058449121721 | B0170C0085 | SI | 1721 | EAF 054-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 1536 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C2 | RAMON IGNACIO PASTENE URRA | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 5844912 | 1 | RAMON IGNACIO PASTENE URRA | 0.08 | 0 | 0.08 | 1 | 0 | 0 | 0.08 | NO | 2024-02-07 19:18 | 2024-02-07 20:32 | 2024-02-07 20:37 | 1.31 | 0 | 0.1048 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN VICENTE | NO APLICA
B0170C00850001721 | B0170C0085LD760903491721 | B0170C0085 | SI | 1721 | EAF 054-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 1536 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C2 | VINA VIK SPA | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76090349 | 1 | VINA VIK SPA | 0.28 | 0 | 0.28 | 1 | 0 | 0 | 0.28 | NO | 2024-02-07 19:18 | 2024-02-07 20:32 | 2024-02-07 20:37 | 1.31 | 0 | 0.3668 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN VICENTE | NO APLICA
B0170C00850001721 | B0170C0085LD784836001721 | B0170C0085 | SI | 1721 | EAF 054-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 1541 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C1 | FAENADORA SAN VICENTE LTDA. | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78483600 | 1 | FAENADORA SAN VICENTE LTDA. | 7.68 | 0 | 7.68 | 1 | 0 | 0 | 7.68 | NO | 2024-02-07 19:18 | 2024-02-07 20:32 | 2024-02-07 20:38 | 1.33 | 0 | 10.2144 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN VICENTE | NO APLICA
B0170C00850001721 | B0170C0085LD967845101721 | B0170C0085 | SI | 1721 | EAF 054-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 1541 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C1 | AGROINDUSTRIA SAN VICENTE S A | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96784510 | 1 | AGROINDUSTRIA SAN VICENTE S A | 0.11 | 0 | 0.11 | 1 | 0 | 0 | 0.11 | NO | 2024-02-07 19:18 | 2024-02-07 20:32 | 2024-02-07 20:38 | 1.33 | 0 | 0.1463 | 0 | 1.325 |  | 1.325 | 1 | 20.3231 | 1 |  | NO APLICA | 10.417 | 5 | 23.0917 | 20.3231 |  | SAN VICENTE | NO APLICA | Tr y Fr | Fr
B2087C04850001722 | B2087C0485LT617040001722 | B2087C0485 | SI | 1722 | EAF 055-2024 | Forzado | TD | NO | SI | 2097 | S/E TCHITACK | 23964 | S/E TCHITACK ET1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 2087 | BA S/E ENCUENTRO 220KV BP1 | 485 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 34.06 | 0 | 33 | 1 |  |  | 34.06 | NO | 2024-02-07 19:27 | 2024-02-07 19:50 | 2024-02-07 19:50 | 0.38 | 0 | 12.9428 | 0 | 0.38 |  | 0.38 | 1 | 12.9428 |  |  | NO APLICA | 3.23 | 2 | 110.0138 | 12.9428 |  | CALAMA | NO APLICA | Tr | Tr
B0131C00850001723 | B0131C0085RE764113211723 | B0131C0085 | NO | 1723 | EAF 056-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 370 | S/E LAS CABRAS | 978 | S/E LAS CABRAS C1 | La Rosa / C1 | 131 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4919 | Clientes Regulados | 0 | 1.379 | 7.6 |  | 2.3443 | 0 | 1.379 | NO | 2024-02-07 20:03 | 2024-02-07 21:39 | 2024-02-07 21:45 | 1.69 | 0 | 2.3305 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3304 |  | 0 | [5 empty] | PICHIDEGUA | E
B0131C00850001723 | B0131C0085RE764113211723 | B0131C0085 | NO | 1723 | EAF 056-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 370 | S/E LAS CABRAS | 978 | S/E LAS CABRAS C1 | La Rosa / C1 | 131 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4919 | Clientes Regulados | 0 | 0.004 | 7.6 |  | 0.0068 | 0 | 0.004 | NO | 2024-02-07 20:03 | 2024-02-07 21:39 | 2024-02-07 21:45 | 1.69 | 0 | 0.00676 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 20 |  | 0 | [5 empty] | LAS CABRAS | E
B0131C00850001723 | B0131C0085RE764113211723 | B0131C0085 | NO | 1723 | EAF 056-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 370 | S/E LAS CABRAS | 978 | S/E LAS CABRAS C1 | La Rosa / C1 | 131 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4919 | Clientes Regulados | 0 | 0.807 | 7.6 |  | 1.3719 | 0 | 0.807 | NO | 2024-02-07 20:03 | 2024-02-07 21:39 | 2024-02-07 21:45 | 1.69 | 0 | 1.3638 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1595 |  | 0 | [5 empty] | PEUMO | E
B0131C00850001723 | B0131C0085RE764113211723 | B0131C0085 | NO | 1723 | EAF 056-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 370 | S/E LAS CABRAS | 972 | S/E LAS CABRAS C2 | Chocalán / C2 | 131 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6150 | Clientes Regulados | 0 | 2.593 | 5.86 |  | 4.3217 | 0 | 2.593 | NO | 2024-02-07 20:03 | 2024-02-07 21:39 | 2024-02-07 21:43 | 1.66 | 0 | 4.3044 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6113 |  | 0 | [5 empty] | LAS CABRAS | E
B0131C00850001723 | B0131C0085RE764113211723 | B0131C0085 | NO | 1723 | EAF 056-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 370 | S/E LAS CABRAS | 972 | S/E LAS CABRAS C2 | Chocalán / C2 | 131 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6150 | Clientes Regulados | 0 | 0.012 | 5.86 |  | 0.02 | 0 | 0.012 | NO | 2024-02-07 20:03 | 2024-02-07 21:39 | 2024-02-07 21:43 | 1.66 | 0 | 0.01992 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 37 |  | 0 | [5 empty] | PEUMO | E
B0131C00850001723 | B0131C0085RE764113211723 | B0131C0085 | NO | 1723 | EAF 056-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 370 | S/E LAS CABRAS | 973 | S/E LAS CABRAS C5 | El Carmen / C5 | 131 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1541 | Clientes Regulados | 0 | 0.058 | 4.01 |  | 0.09763 | 0 | 0.058 | NO | 2024-02-07 20:03 | 2024-02-07 21:39 | 2024-02-07 21:44 | 1.68 | 0 | 0.09744 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 | [5 empty] | PEUMO | E
B0131C00850001723 | B0131C0085RE764113211723 | B0131C0085 | NO | 1723 | EAF 056-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 370 | S/E LAS CABRAS | 973 | S/E LAS CABRAS C5 | El Carmen / C5 | 131 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1541 | Clientes Regulados | 0 | 0.806 | 4.01 |  | 1.3568 | 0 | 0.806 | NO | 2024-02-07 20:03 | 2024-02-07 21:39 | 2024-02-07 21:44 | 1.68 | 0 | 1.3541 | 0 | 1.6747 |  | 1.6747 | 1 | 9.4769 | 1537 |  | 0 | 12.3059 | 4 | 52.8832 | 9.4769 |  | LAS CABRAS | E | Tr | Tr
B0207C00850001723 | B0207C0085RE764113211723 | B0207C0085 | NO | 1723 | EAF 056-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 833 | S/E EL MANZANO (CGE) C2 | Los Cisnes / C2 | 207 | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2284 | Clientes Regulados | 0 | 1.099 | 1.8 |  | 1.9049 | 0 | 1.099 | NO | 2024-02-07 20:03 | 2024-02-07 21:47 | 2024-02-07 21:47 | 1.73 | 0 | 1.9013 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2284 |  | 0 | [5 empty] | LAS CABRAS | E
B0207C00850001723 | B0207C0085RE764113211723 | B0207C0085 | NO | 1723 | EAF 056-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 835 | S/E EL MANZANO (CGE) C1 | El Estero / C1 | 207 | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2911 | Clientes Regulados | 0 | 0.726 | 5.48 |  | 1.2584 | 0 | 0.726 | NO | 2024-02-07 20:03 | 2024-02-07 21:47 | 2024-02-07 21:47 | 1.73 | 0 | 1.256 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1460 |  | 0 | [5 empty] | LAS CABRAS | E
B0207C00850001723 | B0207C0085RE764113211723 | B0207C0085 | NO | 1723 | EAF 056-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 835 | S/E EL MANZANO (CGE) C1 | El Estero / C1 | 207 | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2911 | Clientes Regulados | 0 | 0.757 | 5.48 |  | 1.3121 | 0 | 0.757 | NO | 2024-02-07 20:03 | 2024-02-07 21:47 | 2024-02-07 21:47 | 1.73 | 0 | 1.3096 | 0 | 1.73 |  | 1.73 | 1 | 4.4669 | 1451 |  | 0 | 14.8198 | 7 | 52.4115 | 4.4669 |  | PICHIDEGUA | E | Tr y Fr | Fr
B0122C00850001724 | B0122C0085RE764113211724 | B0122C0085 | NO | 1724 | EAF 057-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 361 | S/E LA PALMA | 959 | S/E LA PALMA C1 | Orilla de Maule / C1 | 122 | BA S/E LA PALMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3477 | Clientes Regulados | 0 | 2.2976 | 6.8 |  |  |  | 2.2976 | NO | 2024-02-07 19:56 | 2024-02-07 20:13 | 2024-02-07 20:13 | 0.28 | 0 | 0.64333 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SAN JAVIER,MAULE,YERBAS BUENAS | SIN INFORMACION
B0122C00850001724 | B0122C0085RE764113211724 | B0122C0085 | NO | 1724 | EAF 057-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 361 | S/E LA PALMA | 960 | S/E LA PALMA C2 | Centenario / C2 | 122 | BA S/E LA PALMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6729 | Clientes Regulados | 0 | 1.757 | 5.2 |  |  |  | 1.757 | NO | 2024-02-07 19:56 | 2024-02-07 20:13 | 2024-02-07 20:17 | 0.34 | 0 | 0.59738 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SAN JAVIER | SIN INFORMACION
B0122C00850001724 | B0122C0085RE764113211724 | B0122C0085 | NO | 1724 | EAF 057-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 361 | S/E LA PALMA | 13673 | S/E LA PALMA CS | Las Rosas / C5 | 122 | BA S/E LA PALMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7786 | Clientes Regulados | 0 | 2.1354 | 6.32 |  |  |  | 2.1354 | NO | 2024-02-07 19:56 | 2024-02-07 20:13 | 2024-02-07 20:17 | 0.34 | 0 | 0.72604 | 0 | 0.31773 |  | 0.31773 | 1 | 1.9667 |  |  | SIN INFORMACION | 0.49773 | 2 | 2.8565 | 0 |  | SAN JAVIER | SIN INFORMACION
B0168C00850001724 | B0168C0085RE764113211724 | B0168C0085 | NO | 1724 | EAF 057-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 407 | S/E SAN MIGUEL | 1517 | S/E SAN MIGUEL C1 | Pehuenche / C1 | 168 | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 691 | Clientes Regulados | 0 | 1.8044 | 3.6 |  |  |  | 1.8044 | NO | 2024-02-07 19:56 | 2024-02-07 20:10 | 2024-02-07 20:10 | 0.23 | 0 | 0.41501 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TALCA | SIN INFORMACION
B0168C00850001724 | B0168C0085RE764113211724 | B0168C0085 | NO | 1724 | EAF 057-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 407 | S/E SAN MIGUEL | 1516 | S/E SAN MIGUEL C2 | San Clemente / C2 | 168 | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9324 | Clientes Regulados | 0 | 6.0146 | 12 |  |  |  | 6.0146 | NO | 2024-02-07 19:56 | 2024-02-07 20:10 | 2024-02-07 20:10 | 0.23 | 0 | 1.3834 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TALCA,SAN CLEMENTE | SIN INFORMACION
B0168C00850001724 | B0168C0085RE764113211724 | B0168C0085 | NO | 1724 | EAF 057-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 407 | S/E SAN MIGUEL | 1518 | S/E SAN MIGUEL CT1 | Puertas Negras / C3 | 168 | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 948 | Clientes Regulados | 0 | 0.40098 | 0.8 |  |  |  | 0.40098 | NO | 2024-02-07 19:56 | 2024-02-07 20:10 | 2024-02-07 20:10 | 0.23 | 0 | 0.092224 | 0 | 0.23 |  | 0.23 | 1 | 1.8906 |  |  | SIN INFORMACION | 0.23 | 1 | 1.8906 | 0 |  | TALCA,SAN CLEMENTE | SIN INFORMACION
B0196C00850001724 | B0196C0085RE764113211724 | B0196C0085 | NO | 1724 | EAF 057-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 436 | S/E PANGUILEMO | 1286 | S/E PANGUILEMO C1 | Aeródromo / C1 | 196 | BA S/E PANGUILEMO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5610 | Clientes Regulados | 0 | 2.0346 | 5.74 |  |  |  | 2.0346 | NO | 2024-02-07 19:56 | 2024-02-07 20:06 | 2024-02-07 20:06 | 0.16 | 0 | 0.32553 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TALCA,MAULE,SAN RAFAEL | SIN INFORMACION
B0196C00850001724 | B0196C0085RE764113211724 | B0196C0085 | NO | 1724 | EAF 057-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 436 | S/E PANGUILEMO | 1287 | S/E PANGUILEMO C2 | Centinela / C2 | 196 | BA S/E PANGUILEMO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 46 | Clientes Regulados | 0 | 0.035445 | 0.1 |  |  |  | 0.035445 | NO | 2024-02-07 19:56 | 2024-02-07 20:06 | 2024-02-07 20:06 | 0.16 | 0 | 0.0056712 | 0 | 0.16 |  | 0.16 | 1 | 0.3312 |  |  | SIN INFORMACION | 0.16 | 1 | 0.3312 | 0 |  | TALCA | SIN INFORMACION
B0200C00850001724 | B0200C0085RE764113211724 | B0200C0085 | NO | 1724 | EAF 057-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 440 | S/E PIDUCO | 1337 | S/E PIDUCO C1 | El Prado / C1 | 200 | BA S/E PIDUCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9269 | Clientes Regulados | 0 | 3.8035 | 6.14 |  |  |  | 3.8035 | NO | 2024-02-07 19:56 | 2024-02-07 22:22 | 2024-02-07 22:24 | 2.46 | 0 | 9.3565 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TALCA | SIN INFORMACION
B0200C00850001724 | B0200C0085RE764113211724 | B0200C0085 | NO | 1724 | EAF 057-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 440 | S/E PIDUCO | 1342 | S/E PIDUCO C2 | Mercado / C2 | 200 | BA S/E PIDUCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4145 | Clientes Regulados | 0 | 2.5336 | 4.09 |  |  |  | 2.5336 | NO | 2024-02-07 19:56 | 2024-02-07 22:22 | 2024-02-07 22:09 | 2.21 | 0 | 5.5992 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TALCA | SIN INFORMACION
B0200C00850001724 | B0200C0085RE764113211724 | B0200C0085 | NO | 1724 | EAF 057-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 440 | S/E PIDUCO | 1335 | S/E PIDUCO C3 | Arenal / C3 | 200 | BA S/E PIDUCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8707 | Clientes Regulados | 0 | 1.9203 | 3.1 |  |  |  | 1.9203 | NO | 2024-02-07 19:56 | 2024-02-07 22:22 | 2024-02-07 22:22 | 2.43 | 0 | 4.6664 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TALCA,PENCAHUE | SIN INFORMACION
B0200C00850001724 | B0200C0085RE764113211724 | B0200C0085 | NO | 1724 | EAF 057-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 440 | S/E PIDUCO | 1341 | S/E PIDUCO C4 | Plaza / C4 | 200 | BA S/E PIDUCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6078 | Clientes Regulados | 0 | 4.9866 | 8.05 |  |  |  | 4.9866 | NO | 2024-02-07 19:56 | 2024-02-07 22:22 | 2024-02-07 22:01 | 2.08 | 0 | 10.3722 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TALCA,PENCAHUE | SIN INFORMACION
B0200C00850001724 | B0200C0085RE764113211724 | B0200C0085 | NO | 1724 | EAF 057-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 440 | S/E PIDUCO | 14610 | S/E PIDUCO C5 | Pucara / C5 | 200 | BA S/E PIDUCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11594 | Clientes Regulados | 0 | 4.776 | 7.71 |  |  |  | 4.776 | NO | 2024-02-07 19:56 | 2024-02-07 22:22 | 2024-02-07 22:20 | 2.39 | 0 | 11.4147 | 0 | 2.2979 |  | 2.2979 | 1 | 41.409 |  |  | SIN INFORMACION | 3.1379 | 2 | 56.4366 | 0 |  | TALCA,MAULE | SIN INFORMACION
B0565C00850001724 | B0565C0085RE764113211724 | B0565C0085 | NO | 1724 | EAF 057-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 632 | S/E CONSTITUCION | 2928 | S/E CONSTITUCION E3 | Santa María / E3 | 565 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9266 | Clientes Regulados | 0 | 2.7018 | 1.9 |  |  |  | 2.7018 | NO | 2024-02-07 19:56 | 2024-02-07 20:56 | 2024-02-07 21:02 | 1.09 | 0 | 2.945 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CONSTITUCION | SIN INFORMACION
B0565C00850001724 | B0565C0085RE764113211724 | B0565C0085 | NO | 1724 | EAF 057-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 632 | S/E CONSTITUCION | 32794 | S/E CONSTITUCION E9 | Purapel / E9 | 565 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1341 | Clientes Regulados | 0 | 4.4082 | 3.1 |  |  |  | 4.4082 | NO | 2024-02-07 19:56 | 2024-02-07 20:56 | 2024-02-07 21:06 | 1.16 | 0 | 5.1135 | 0 | 1.1334 |  | 1.1334 | 1 | 8.0585 |  |  | SIN INFORMACION | 2.0815 | 3 | 14.4159 | 0 |  | CONSTITUCION | SIN INFORMACION
B0576C00850001724 | B0576C0085RE764113211724 | B0576C0085 | NO | 1724 | EAF 057-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 637 | S/E HUALANE | 2957 | S/E HUALAÑE C1 | Barandica / C1 | 576 | BA S/E HUALANE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1178 | Clientes Regulados | 0 | 0.40369 | 0.6 |  |  |  | 0.40369 | NO | 2024-02-07 19:56 | 2024-02-07 20:08 | 2024-02-07 20:08 | 0.19 | 0 | 0.0767 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | HUALAÑE | SIN INFORMACION
B0576C00850001724 | B0576C0085RE764113211724 | B0576C0085 | NO | 1724 | EAF 057-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 637 | S/E HUALANE | 2958 | S/E HUALAÑE C2 | Docamávida / C2 | 576 | BA S/E HUALANE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3177 | Clientes Regulados | 0 | 1.0563 | 1.57 |  |  |  | 1.0563 | NO | 2024-02-07 19:56 | 2024-02-07 20:08 | 2024-02-07 20:08 | 0.19 | 0 | 0.2007 | 0 | 0.19 |  | 0.19 | 1 | 0.2774 |  |  | SIN INFORMACION | 5.81 | 6 | 7.4382 | 0.2774 |  | HUALAÑE,CUREPTO | SIN INFORMACION | Fr | Fr
B0605C00850001724 | B0605C0085RE764113211724 | B0605C0085 | NO | 1724 | EAF 057-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 650 | S/E PARRONAL | 12578 | S/E PARRONAL CT | Los Coipos / CT | 605 | BA S/E PARRONAL 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2193 | Clientes Regulados | 0 | 0.81 | 1.8 |  |  |  | 0.81 | NO | 2024-02-07 19:56 | 2024-02-07 20:08 | 2024-02-07 20:08 | 0.19 | 0 | 0.1539 | 0 | 0.19 |  | 0.19 | 1 | 0.1539 |  |  | SIN INFORMACION | 4.851 | 5 | 3.4101 | 0.1539 |  | HUALAÑE,RAUCO | SIN INFORMACION | Fr | Fr
B0620C00850001724 | B0620C0085RE764113211724 | B0620C0085 | NO | 1724 | EAF 057-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 659 | S/E SAN CLEMENTE | 3130 | S/E SAN CLEMENTE C2 | El Canelo / C2 | 620 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9783 | Clientes Regulados | 0 | 4.45 | 10.7 |  |  |  | 4.45 | NO | 2024-02-07 19:56 | 2024-02-07 23:14 | 2024-02-07 23:14 | 3.29 | 0 | 14.6405 | 0 | 3.29 |  | 3.29 | 1 | 14.6405 |  |  | SIN INFORMACION | 4.2 | 2 | 18.6718 | 0 |  | SAN CLEMENTE,MAULE,TALCA,RIO CLARO | SIN INFORMACION
B0622C00850001724 | B0622C0085RE764113211724 | B0622C0085 | SI | 1724 | EAF 057-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 660 | S/E SAN JAVIER | 17222 | S/E SAN JAVIER E1 | Vaquería / E1 | 622 | BA S/E SAN JAVIER 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2425 | Clientes Regulados | 0 | 0.17 | 1.51 |  |  |  | 0.17 | NO | 2024-02-07 19:56 | 2024-02-07 20:13 | 2024-02-07 20:13 | 0.28 | 0 | 0.0476 | 0 | 0.28 |  | 0.28 | 1 | 0.0476 |  |  | SIN INFORMACION | 0.28 | 1 | 0.0476 | 0 |  | SAN JAVIER | SIN INFORMACION
B0627C00850001724 | B0627C0085RE764113211724 | B0627C0085 | NO | 1724 | EAF 057-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 662 | S/E VILLA PRAT | 3148 | S/E VILLA PRAT CT | Peteroa / CT | 627 | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3381 | Clientes Regulados | 0 | 3.12 | 7.6 |  |  |  | 3.12 | NO | 2024-02-07 19:56 | 2024-02-07 20:08 | 2024-02-07 20:08 | 0.19 | 0 | 0.5928 | 0 | 0.19 |  | 0.19 | 1 | 0.5928 |  |  | SIN INFORMACION | 2.9376 | 5 | 7.34 | 0.5928 |  | SAGRADA FAMILIA,RAUCO,CUREPTO | SIN INFORMACION | Fr | Fr
B0629C00850001724 | B0629C0085RE764113211724 | B0629C0085 | NO | 1724 | EAF 057-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 669 | S/E SAN RAFAEL | 3170 | S/E SAN RAFAEL C1 | Camarico / C1 | 629 | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3572 | Clientes Regulados | 0 | 1.7465 | 5.31 |  |  |  | 1.7465 | NO | 2024-02-07 19:56 | 2024-02-07 20:06 | 2024-02-07 20:06 | 0.16 | 0 | 0.27944 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SAN RAFAEL,PELARCO,RIO CLARO | SIN INFORMACION
B0629C00850001724 | B0629C0085RE764113211724 | B0629C0085 | NO | 1724 | EAF 057-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 669 | S/E SAN RAFAEL | 3168 | S/E SAN RAFAEL C2 | Botalcura / C2 | 629 | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4379 | Clientes Regulados | 0 | 3.3647 | 10.23 |  |  |  | 3.3647 | NO | 2024-02-07 19:56 | 2024-02-07 20:06 | 2024-02-07 20:06 | 0.16 | 0 | 0.53835 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SAN RAFAEL,PELARCO,TALCA,PENCAHUE | SIN INFORMACION
B0629C00850001724 | B0629C0085RE764113211724 | B0629C0085 | NO | 1724 | EAF 057-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 669 | S/E SAN RAFAEL | 3137 | S/E SAN RAFAEL C3 | El Bajo / C3 | 629 | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1927 | Clientes Regulados | 0 | 0.088805 | 0.27 |  |  |  | 0.088805 | NO | 2024-02-07 19:56 | 2024-02-07 20:06 | 2024-02-07 20:06 | 0.16 | 0 | 0.014209 | 0 | 0.16 |  | 0.16 | 1 | 0.832 |  |  | SIN INFORMACION | 0.16 | 1 | 0.832 | 0 |  | SAN RAFAEL | SIN INFORMACION
B0630C00850001724 | B0630C0085RE764113211724 | B0630C0085 | SI | 1724 | EAF 057-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 411 | S/E TALCA | 1583 | S/E TALCA C1 | Regional / C1 | 630 | BA S/E TALCA 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1259 | Clientes Regulados | 0 | 2.7877 | 5.6 |  |  |  | 2.7877 | NO | 2024-02-07 19:56 | 2024-02-07 21:28 | 2024-02-07 21:28 | 1.53 | 0 | 4.2652 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TALCA | SIN INFORMACION
B0630C00850001724 | B0630C0085RE764113211724 | B0630C0085 | SI | 1724 | EAF 057-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 411 | S/E TALCA | 14602 | S/E TALCA C7 | Ferroviario / C7 | 630 | BA S/E TALCA 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7816 | Clientes Regulados | 0 | 2.2401 | 4.5 |  |  |  | 2.2401 | NO | 2024-02-07 19:56 | 2024-02-07 21:28 | 2024-02-07 21:28 | 1.53 | 0 | 3.4274 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TALCA,MAULE | SIN INFORMACION
B0630C00850001724 | B0630C0085RE764113211724 | B0630C0085 | SI | 1724 | EAF 057-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 411 | S/E TALCA | 14642 | S/E TALCA C8 | Gualleco / C8 | 630 | BA S/E TALCA 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4062 | Clientes Regulados | 0 | 2.6384 | 5.3 |  |  |  | 2.6384 | NO | 2024-02-07 19:56 | 2024-02-07 21:28 | 2024-02-07 21:28 | 1.53 | 0 | 4.0367 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TALCA,MAULE,PENCAHUE,CONSTITUCION,CUREPTO,SAN JAVIER | SIN INFORMACION
B0630C00850001724 | B0630C0085RE764113211724 | B0630C0085 | SI | 1724 | EAF 057-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 411 | S/E TALCA | 1586 | S/E TALCA C2 | Estación / C2 | 630 | BA S/E TALCA 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 15647 | Clientes Regulados | 0 | 4.4803 | 9 |  |  |  | 4.4803 | NO | 2024-02-07 19:56 | 2024-02-07 21:31 | 2024-02-07 21:31 | 1.58 | 0 | 7.0788 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TALCA | SIN INFORMACION
B0630C00850001724 | B0630C0085RE764113211724 | B0630C0085 | SI | 1724 | EAF 057-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 411 | S/E TALCA | 1585 | S/E TALCA C4 | Tabaco / C4 | 630 | BA S/E TALCA 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8673 | Clientes Regulados | 0 | 2.5836 | 5.19 |  |  |  | 2.5836 | NO | 2024-02-07 19:56 | 2024-02-07 21:31 | 2024-02-07 21:31 | 1.58 | 0 | 4.0821 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TALCA,MAULE | SIN INFORMACION
B0630C00850001724 | B0630C0085RE764113211724 | B0630C0085 | SI | 1724 | EAF 057-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 411 | S/E TALCA | 1579 | S/E TALCA C5 | Vaccaro / C5 | 630 | BA S/E TALCA 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11755 | Clientes Regulados | 0 | 4.5898 | 9.22 |  |  |  | 4.5898 | NO | 2024-02-07 19:56 | 2024-02-07 21:31 | 2024-02-07 21:31 | 1.58 | 0 | 7.2518 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TALCA | SIN INFORMACION
B0630C00850001724 | B0630C0085RE764113211724 | B0630C0085 | SI | 1724 | EAF 057-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 411 | S/E TALCA | 14640 | S/E TALCA C9 | Huilquilemu / C9 | 630 | BA S/E TALCA 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4944 | Clientes Regulados | 0 | 1.3939 | 2.8 |  |  |  | 1.3939 | NO | 2024-02-07 19:56 | 2024-02-07 21:03 | 2024-02-07 21:03 | 1.11 | 0 | 1.5472 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0630C00850001724 | B0630C0085RE764113211724 | B0630C0085 | SI | 1724 | EAF 057-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 411 | S/E TALCA | 14641 | S/E TALCA C10 | Piedra Blanca / C10 | 630 | BA S/E TALCA 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1566 | Clientes Regulados | 0 | 2.3895 | 4.8 |  |  |  | 2.3895 | NO | 2024-02-07 19:56 | 2024-02-07 21:03 | 2024-02-07 21:03 | 1.11 | 0 | 2.6523 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TALCA,MAULE | SIN INFORMACION
B0630C00850001724 | B0630C0085RE764113211724 | B0630C0085 | SI | 1724 | EAF 057-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 411 | S/E TALCA | 23482 | S/E TALCA C14 | Varoli / C14 | 630 | BA S/E TALCA 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4516 | Clientes Regulados | 0 | 4.316 | 8.67 |  |  |  | 4.316 | NO | 2024-02-07 19:56 | 2024-02-07 22:22 | 2024-02-07 22:25 | 2.48 | 0 | 10.7036 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TALCA | SIN INFORMACION
B0630C00850001724 | B0630C0085RE764113211724 | B0630C0085 | SI | 1724 | EAF 057-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 411 | S/E TALCA | 23483 | S/E TALCA C15 | Duao / C15 | 630 | BA S/E TALCA 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10259 | Clientes Regulados | 0 | 3.2108 | 6.45 |  |  |  | 3.2108 | NO | 2024-02-07 19:56 | 2024-02-07 22:22 | 2024-02-07 22:27 | 2.51 | 0 | 8.0592 | 0 | 1.7337 |  | 1.7337 | 1 | 53.1044 |  |  | SIN INFORMACION | 2.5968 | 2 | 79.4792 | 0 |  | TALCA,MAULE | SIN INFORMACION
B0633C00850001724 | B0633C0085RE764113211724 | B0633C0085 | NO | 1724 | EAF 057-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 655 | S/E RANGUILI | 3114 | S/E RANGUILI C1 | Paredones / CT1 | 633 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5707 | Clientes Regulados | 0 | 1.3611 | 2.19 |  |  |  | 1.3611 | NO | 2024-02-07 19:56 | 2024-02-07 20:08 | 2024-02-07 20:08 | 0.19 | 0 | 0.2586 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PUMAHUE,LOLOL,PICHILEMU,HUALAÑE,PAREDONES,VICHUQUEN | SIN INFORMACION
B0633C00850001724 | B0633C0085RE764113211724 | B0633C0085 | NO | 1724 | EAF 057-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 655 | S/E RANGUILI | 3115 | S/E RANGUILI C2 | Patacón / CT2 | 633 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 28 | Clientes Regulados | 0 | 1.2989 | 2.09 |  |  |  | 1.2989 | NO | 2024-02-07 19:56 | 2024-02-07 20:08 | 2024-02-07 20:08 | 0.19 | 0 | 0.2468 | 0 | 0.19 |  | 0.19 | 1 | 0.5054 |  |  | SIN INFORMACION | 5.651 | 6 | 10.6342 | 0.5054 |  | LOLOL,HUALAÑE | SIN INFORMACION | Fr | Fr
B1835C00850001724 | B1835C0085RE764113211724 | B1835C0085 | NO | 1724 | EAF 057-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 644 | S/E LICANTEN | 3011 | S/E LICANTEN C2 | Paraguay / C2 | 1835 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1504 | Clientes Regulados | 0 | 0.32724 | 0.7 |  |  |  | 0.32724 | NO | 2024-02-07 19:56 | 2024-02-07 20:08 | 2024-02-07 20:08 | 0.19 | 0 | 0.062175 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LICANTEN,HUALAÑE,CUREPTO | SIN INFORMACION
B1835C00850001724 | B1835C0085RE764113211724 | B1835C0085 | NO | 1724 | EAF 057-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 644 | S/E LICANTEN | 24717 | S/E LICANTEN C4 | Iloca / C4 | 1835 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4827 | Clientes Regulados | 0 | 1.9541 | 4.18 |  |  |  | 1.9541 | NO | 2024-02-07 19:56 | 2024-02-07 20:08 | 2024-02-07 20:08 | 0.19 | 0 | 0.37127 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LICANTEN,VICHUQUEN,CUREPTO | SIN INFORMACION
B1835C00850001724 | B1835C0085RE764113211724 | B1835C0085 | NO | 1724 | EAF 057-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 644 | S/E LICANTEN | 32825 | S/E LICANTEN C6 | Escalones / C6 | 1835 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.18699 | 0.4 |  |  |  | 0.18699 | NO | 2024-02-07 19:56 | 2024-02-07 20:08 | 2024-02-07 20:08 | 0.19 | 0 | 0.035528 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LICANTEN,CUREPTO | SIN INFORMACION
B1835C00850001724 | B1835C0085RE764113211724 | B1835C0085 | NO | 1724 | EAF 057-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 644 | S/E LICANTEN | 3008 | S/E LICANTEN E1 | Vichuquén / E1 | 1835 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2999 | Clientes Regulados | 0 | 0.98171 | 2.1 |  |  |  | 0.98171 | NO | 2024-02-07 19:56 | 2024-02-07 20:08 | 2024-02-07 20:08 | 0.19 | 0 | 0.18652 | 0 | 0.19 |  | 0.19 | 1 | 0.6555 |  |  | SIN INFORMACION | 6.3594 | 6 | 17.3679 | 0.6555 |  | LICANTEN,VICHUQUEN,HUALAÑE | SIN INFORMACION | Fr | Fr
B2484C00850001724 | B2484C0085RE764113211724 | B2484C0085 | NO | 1724 | EAF 057-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 1613 | S/E NIRIVILO | 13623 | S/E NIRIVILO E1 | Los Naranjos / E1 | 2484 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3846 | Clientes Regulados | 0 | 0.50327 | 1.25 |  |  |  | 0.50327 | NO | 2024-02-07 19:56 | 2024-02-07 21:18 | 2024-02-07 21:18 | 1.36 | 0 | 0.68445 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SAN JAVIER,CONSTITUCION,EMPEDRADO | SIN INFORMACION
B2484C00850001724 | B2484C0085RE764113211724 | B2484C0085 | NO | 1724 | EAF 057-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 1613 | S/E NIRIVILO | 32851 | S/E NIRIVILO E2 | Santa Olga / E2 | 2484 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2791 | Clientes Regulados | 0 | 2.2667 | 5.63 |  |  |  | 2.2667 | NO | 2024-02-07 19:56 | 2024-02-07 21:18 | 2024-02-07 21:18 | 1.36 | 0 | 3.0828 | 0 | 1.36 |  | 1.36 | 1 | 3.7672 |  |  | SIN INFORMACION | 1.42 | 2 | 3.9442 | 0 |  | SAN JAVIER,EMPEDRADO,CAUQUENES | SIN INFORMACION
B3313C00850001724 | B3313C0085RE764113211724 | B3313C0085 | SI | 1724 | EAF 057-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 420 | S/E LOS MAQUIS (CGE) | 23895 | S/E LOS MAQUIS (CGE) CT1 | Los Robles / CT1 | 3313 | BA S/E LOS MAQUIS (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2210 | Clientes Regulados | 0 | 3.33 | 7.45 |  |  |  | 3.33 | NO | 2024-02-07 19:56 | 2024-02-07 20:06 | 2024-02-07 20:06 | 0.16 | 0 | 0.5328 | 0 | 0.16 |  | 0.16 | 1 | 0.5328 |  |  | SIN INFORMACION | 0.16 | 1 | 0.5328 | 0 |  | SAN RAFAEL,RIO CLARO | SIN INFORMACION
B0140C01120001725 | B0140C0112RE760731641725 | B0140C0112 | SI | 1725 | EAF 058-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 513 | S/E ANGOL C1 | Angol Ciudad | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1443 | Clientes Regulados | 0 | 0.50926 | 0.1 |  | 0.11883 | 0 | 0.50926 | NO | 2024-02-07 20:37 | 2024-02-07 20:51 | 2024-02-07 20:51 | 0.23 | 0 | 0.11713 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1443 |  | 0 | [5 empty] | ANGOL | E
B0140C01120001725 | B0140C0112RE760731641725 | B0140C0112 | SI | 1725 | EAF 058-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 508 | S/E ANGOL C3 | Angol - Tijeral | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1383 | Clientes Regulados | 0 | 0.20591 | 3.09 |  | 0.048046 | 0 | 0.20591 | NO | 2024-02-07 20:37 | 2024-02-07 20:51 | 2024-02-07 20:51 | 0.23 | 0 | 0.047359 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 407 |  | 0 | [5 empty] | ANGOL | E
B0140C01120001725 | B0140C0112RE760731641725 | B0140C0112 | SI | 1725 | EAF 058-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 508 | S/E ANGOL C3 | Angol - Tijeral | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1383 | Clientes Regulados | 0 | 0.23922 | 3.09 |  | 0.055819 | 0 | 0.23922 | NO | 2024-02-07 20:37 | 2024-02-07 20:51 | 2024-02-07 20:51 | 0.23 | 0 | 0.055021 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 732 |  | 0 | [5 empty] | COLLIPULLI | E
B0140C01120001725 | B0140C0112RE760731641725 | B0140C0112 | SI | 1725 | EAF 058-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 508 | S/E ANGOL C3 | Angol - Tijeral | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1383 | Clientes Regulados | 0 | 0.076269 | 3.09 |  | 0.017796 | 0 | 0.076269 | NO | 2024-02-07 20:37 | 2024-02-07 20:51 | 2024-02-07 20:51 | 0.23 | 0 | 0.017542 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 242 |  | 0 | [5 empty] | RENAICO | E
B0140C01120001725 | B0140C0112RE760731641725 | B0140C0112 | SI | 1725 | EAF 058-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 514 | S/E ANGOL E1 | Angol - Los Sauces | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1443 | Clientes Regulados | 0 | 0.47001 | 2.12 |  | 0.10967 | 0 | 0.47001 | NO | 2024-02-07 20:37 | 2024-02-07 20:51 | 2024-02-07 20:51 | 0.23 | 0 | 0.1081 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1056 |  | 0 | [5 empty] | ANGOL | E
B0140C01120001725 | B0140C0112RE760731641725 | B0140C0112 | SI | 1725 | EAF 058-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 514 | S/E ANGOL E1 | Angol - Los Sauces | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1443 | Clientes Regulados | 0 | 0.0014464 | 2.12 |  | 0.0003375 | 0 | 0.0014464 | NO | 2024-02-07 20:37 | 2024-02-07 20:51 | 2024-02-07 20:51 | 0.23 | 0 | 0.00033268 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 21 |  | 0 | [5 empty] | COLLIPULLI | E
B0140C01120001725 | B0140C0112RE760731641725 | B0140C0112 | SI | 1725 | EAF 058-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 514 | S/E ANGOL E1 | Angol - Los Sauces | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1443 | Clientes Regulados | 0 | 0.0085994 | 2.12 |  | 0.0020065 | 0 | 0.0085994 | NO | 2024-02-07 20:37 | 2024-02-07 20:51 | 2024-02-07 20:51 | 0.23 | 0 | 0.0019779 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 166 |  | 0 | [5 empty] | ERCILLA | E
B0140C01120001725 | B0140C0112RE760731641725 | B0140C0112 | SI | 1725 | EAF 058-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 514 | S/E ANGOL E1 | Angol - Los Sauces | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1443 | Clientes Regulados | 0 | 0.047001 | 2.12 |  | 0.010967 | 0 | 0.047001 | NO | 2024-02-07 20:37 | 2024-02-07 20:51 | 2024-02-07 20:51 | 0.23 | 0 | 0.01081 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 199 |  | 0 | [5 empty] | LOS SAUCES | E
B0140C01120001725 | B0140C0112RE760731641725 | B0140C0112 | SI | 1725 | EAF 058-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 506 | S/E ANGOL C2 | Deuco | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4572 | Clientes Regulados | 0 | 1.1453 | 2.22 |  | 0.26724 | 0 | 1.1453 | NO | 2024-02-07 20:37 | 2024-02-07 20:51 | 2024-02-07 20:51 | 0.23 | 0 | 0.26342 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4571 |  | 0 | [5 empty] | ANGOL | E
B0140C01120001725 | B0140C0112LD797525801725 | B0140C0112 | SI | 1725 | EAF 058-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 514 | S/E ANGOL E1 | Angol - Los Sauces | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 79752580 | 1 | AGRICOLA FRAMPARQUE SPA | 0.07 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.07 | NO | 2024-02-07 20:37 | 2024-02-07 20:51 | 2024-02-07 20:51 | 0.23 | 0 | 0.0161 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANGOL | NO APLICA
B0140C01120001725 | B0140C0112LD863813001725 | B0140C0112 | SI | 1725 | EAF 058-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 508 | S/E ANGOL C3 | Angol - Tijeral | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 86381300 | 1 | FRUTERA SAN FERNANDO S.A. | 0.47 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.47 | NO | 2024-02-07 20:37 | 2024-02-07 20:51 | 2024-02-07 20:51 | 0.23 | 0 | 0.1081 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANGOL | NO APLICA
B0140C01120001725 | B0140C0112LD995934301725 | B0140C0112 | SI | 1725 | EAF 058-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 508 | S/E ANGOL C3 | Angol - Tijeral | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 99593430 | 1 | FRUTICOLA ANGOL SPA | 0.42 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.42 | NO | 2024-02-07 20:37 | 2024-02-07 20:51 | 2024-02-07 20:51 | 0.23 | 0 | 0.0966 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANGOL | NO APLICA
B0140C01120001725 | B0140C0112LD967924301725 | B0140C0112 | SI | 1725 | EAF 058-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 506 | S/E ANGOL C2 | Deuco | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96792430 | 1 | SODIMAC S.A. | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.05 | NO | 2024-02-07 20:37 | 2024-02-07 20:51 | 2024-02-07 20:51 | 0.23 | 0 | 0.0115 | 0 | 0.23 |  | 0.23 | 1 | 0.85399 | 1 |  | NO APLICA | 2.73 | 6 | 9.8442 | 0.85399 |  | ANGOL | NO APLICA | Fr | Fr
B1078C01020001725 | B1078C0102RE815859001725 | B1078C0102 | NO | 1725 | EAF 058-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 29087 | S/E NEGRETE E6 | Negrete | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | RE | 81585900 | 347 | Clientes Regulados | 0 | 0.31 | 0.24 |  |  |  | 0.31 | NO | 2024-02-07 20:37 | 2024-02-07 21:08 | 2024-02-07 21:08 | 0.51 | 0 | 0.1581 | 0 | 0.51 |  | 0.51 | 1 | 0.1581 | 1 |  | SIN INFORMACION | 0.51 | 1 | 0.1581 | 0 |  | LOS ANGELES | SIN INFORMACION
B1078C01120001725 | B1078C0112RE760731641725 | B1078C0112 | NO | 1725 | EAF 058-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Negrete - Nacimiento | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 13082 | Clientes Regulados | 0 | 0.063951 | 8.14 |  | 0.03091 | 0 | 0.063951 | NO | 2024-02-07 20:37 | 2024-02-07 21:08 | 2024-02-07 21:06 | 0.48 | 0 | 0.030696 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 63 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B1078C01120001725 | B1078C0112RE760731641725 | B1078C0112 | NO | 1725 | EAF 058-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Negrete - Nacimiento | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 13082 | Clientes Regulados | 0 | 3.3663 | 8.14 |  | 1.3596 | 0 | 3.3663 | NO | 2024-02-07 20:37 | 2024-02-07 21:08 | 2024-02-07 21:01 | 0.4 | 0 | 1.3465 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 12185 |  | 0 | [5 empty] | NACIMIENTO | E
B1078C01120001725 | B1078C0112RE760731641725 | B1078C0112 | NO | 1725 | EAF 058-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Negrete - Nacimiento | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 13082 | Clientes Regulados | 0 | 0.44498 | 8.14 |  | 0.21507 | 0 | 0.44498 | NO | 2024-02-07 20:37 | 2024-02-07 21:08 | 2024-02-07 21:06 | 0.48 | 0 | 0.21359 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 830 |  | 0 | [5 empty] | NEGRETE | E
B1078C01120001725 | B1078C0112RE760731641725 | B1078C0112 | NO | 1725 | EAF 058-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14392 | S/E NEGRETE E1 | Negrete - Renaico | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1438 | Clientes Regulados | 0 | 0.41686 | 1.25 |  | 0.19453 | 0 | 0.41686 | NO | 2024-02-07 20:37 | 2024-02-07 21:08 | 2024-02-07 21:05 | 0.46 | 0 | 0.19175 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1354 |  | 0 | [5 empty] | NEGRETE | E
B1078C01120001725 | B1078C0112RE760731641725 | B1078C0112 | NO | 1725 | EAF 058-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14392 | S/E NEGRETE E1 | Negrete - Renaico | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1438 | Clientes Regulados | 0 | 0.0090986 | 1.25 |  | 0.004246 | 0 | 0.0090986 | NO | 2024-02-07 20:37 | 2024-02-07 21:08 | 2024-02-07 21:05 | 0.46 | 0 | 0.0041853 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 84 |  | 0 | [5 empty] | RENAICO | E
B1078C01120001725 | B1078C0112RE760731641725 | B1078C0112 | NO | 1725 | EAF 058-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14394 | S/E NEGRETE E3 | Negrete - Mulchén | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2180 | Clientes Regulados | 0 | 0.20464 | 1.42 |  | 0.098911 | 0 | 0.20464 | NO | 2024-02-07 20:37 | 2024-02-07 21:08 | 2024-02-07 21:06 | 0.48 | 0 | 0.098229 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 427 |  | 0 | [5 empty] | MULCHEN | E
B1078C01120001725 | B1078C0112RE760731641725 | B1078C0112 | NO | 1725 | EAF 058-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14394 | S/E NEGRETE E3 | Negrete - Mulchén | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2180 | Clientes Regulados | 0 | 0.45054 | 1.42 |  | 0.21776 | 0 | 0.45054 | NO | 2024-02-07 20:37 | 2024-02-07 21:08 | 2024-02-07 21:06 | 0.48 | 0 | 0.21626 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1749 |  | 0 | [5 empty] | NEGRETE | E
B1078C01120001725 | B1078C0112RE760731641725 | B1078C0112 | NO | 1725 | EAF 058-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14394 | S/E NEGRETE E3 | Negrete - Mulchén | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2180 | Clientes Regulados | 0 | 0.0028201 | 1.42 |  | 0.0013631 | 0 | 0.0028201 | NO | 2024-02-07 20:37 | 2024-02-07 21:08 | 2024-02-07 21:06 | 0.48 | 0 | 0.0013537 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 | [5 empty] | RENAICO | E
B1078C01120001725 | B1078C0112LD966771401725 | B1078C0112 | NO | 1725 | EAF 058-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Negrete - Nacimiento | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96677140 | 1 | CONSORCIO MADERERO S A | 0.35 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.35 | NO | 2024-02-07 20:37 | 2024-02-07 20:51 | 2024-02-07 20:51 | 0.23 | 0 | 0.0805 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B1078C01120001725 | B1078C0112LD768333001725 | B1078C0112 | NO | 1725 | EAF 058-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Negrete - Nacimiento | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.2 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.2 | NO | 2024-02-07 20:37 | 2024-02-07 20:51 | 2024-02-07 20:51 | 0.23 | 0 | 0.046 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | NACIMIENTO | NO APLICA
B1078C01120001725 | B1078C0112LD779646501725 | B1078C0112 | NO | 1725 | EAF 058-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Negrete - Nacimiento | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 77964650 | 1 | INDUSTRIALIZADORA DE MADERA BORVER LTDA | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.05 | NO | 2024-02-07 20:37 | 2024-02-07 20:51 | 2024-02-07 20:51 | 0.23 | 0 | 0.0115 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | NEGRETE | NO APLICA
B1078C01120001725 | B1078C0112LD966511801725 | B1078C0112 | NO | 1725 | EAF 058-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Negrete - Nacimiento | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96651180 | 1 | COLLIPULLI RED SOIL S.A | 0.06 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.06 | NO | 2024-02-07 20:37 | 2024-02-07 20:51 | 2024-02-07 20:51 | 0.23 | 0 | 0.0138 | 0 | 0.40119 |  | 0.40119 | 1 | 2.2544 | 1 |  | NO APLICA | 0.51809 | 2 | 2.9242 | 0 |  | NEGRETE | NO APLICA
B1411C01120001725 | B1411C0112RE760731641725 | B1411C0112 | NO | 1725 | EAF 058-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces - Lumaco | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3286 | Clientes Regulados | 0 | 0.082265 | 3.35 |  | 0.068172 | 0 | 0.082265 | NO | 2024-02-07 20:37 | 2024-02-07 20:51 | 2024-02-07 21:27 | 0.48 | 0.34 | 0.039487 | 0.02797 | 0 |  | 0 |  |  | 486 | 0.02797 | NO INFORMADO | [5 empty] | ANGOL | E
B1411C01120001725 | B1411C0112RE760731641725 | B1411C0112 | NO | 1725 | EAF 058-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces - Lumaco | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3286 | Clientes Regulados | 0 | 0.55469 | 3.35 |  | 0.15914 | 0 | 0.55469 | NO | 2024-02-07 20:37 | 2024-02-07 20:51 | 2024-02-07 20:54 | 0.28 | 0 | 0.15531 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2335 |  | 0 | [5 empty] | LOS SAUCES | E
B1411C01120001725 | B1411C0112RE760731641725 | B1411C0112 | NO | 1725 | EAF 058-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces - Lumaco | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3286 | Clientes Regulados | 0 | 0.92709 | 3.35 |  | 0.24369 | 0 | 0.92709 | NO | 2024-02-07 20:37 | 2024-02-07 20:51 | 2024-02-07 20:53 | 0.26 | 0 | 0.24104 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3594 |  | 0 | [5 empty] | LUMACO | E
B1411C01120001725 | B1411C0112RE760731641725 | B1411C0112 | NO | 1725 | EAF 058-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces - Lumaco | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3286 | Clientes Regulados | 0 | 0.0019217 | 3.35 |  | 0.0016425 | 0 | 0.0019217 | NO | 2024-02-07 20:37 | 2024-02-07 20:51 | 2024-02-07 21:28 | 0.48 | 0.37 | 0.00092241 | 0.00071103 | 0 |  | 0 |  |  | 16 | 0.00071103 | NO INFORMADO | [5 empty] | NACIMIENTO | E
B1411C01120001725 | B1411C0112RE760731641725 | B1411C0112 | NO | 1725 | EAF 058-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces - Lumaco | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3286 | Clientes Regulados | 0 | 0.00089846 | 3.35 |  | 0.00076794 | 0 | 0.00089846 | NO | 2024-02-07 20:37 | 2024-02-07 20:51 | 2024-02-07 21:28 | 0.48 | 0.37 | 0.00043126 | 0.00033243 | 0 |  | 0 |  |  | 11 | 0.00033243 | NO INFORMADO | [5 empty] | PUREN | E
B1411C01120001725 | B1411C0112RE760731641725 | B1411C0112 | NO | 1725 | EAF 058-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces - Lumaco | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3286 | Clientes Regulados | 0 | 0.0020854 | 3.35 |  | 0.0010867 | 0 | 0.0020854 | NO | 2024-02-07 20:37 | 2024-02-07 20:51 | 2024-02-07 21:08 | 0.48 | 0.03 | 0.001001 | 6.2563e-05 | 0 |  | 0 |  |  | 8 | 6.2563e-05 | NO INFORMADO | [5 empty] | TIRUA | E
B1411C01120001725 | B1411C0112RE760731641725 | B1411C0112 | NO | 1725 | EAF 058-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces - Lumaco | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3286 | Clientes Regulados | 0 | 0.0036002 | 3.35 |  | 0.0019671 | 0 | 0.0036002 | NO | 2024-02-07 20:37 | 2024-02-07 20:51 | 2024-02-07 21:10 | 0.48 | 0.06 | 0.0017281 | 0.00021601 | 0 |  | 0 |  |  | 36 | 0.00021601 | NO INFORMADO | [5 empty] | TRAIGUÉN | E
B1411C01120001725 | B1411C0112RE760731641725 | B1411C0112 | NO | 1725 | EAF 058-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15324 | S/E LOS SAUCES E1 | Los Sauces - Purén | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6653 | Clientes Regulados | 0 | 0.0011281 | 3.48 |  | 0.00026322 | 0 | 0.0011281 | NO | 2024-02-07 20:37 | 2024-02-07 20:51 | 2024-02-07 20:51 | 0.23 | 0 | 0.00025946 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 13 |  | 0 | [5 empty] | CAÑETE | E
B1411C01120001725 | B1411C0112RE760731641725 | B1411C0112 | NO | 1725 | EAF 058-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15324 | S/E LOS SAUCES E1 | Los Sauces - Purén | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6653 | Clientes Regulados | 0 | 0.49128 | 3.48 |  | 0.11463 | 0 | 0.49128 | NO | 2024-02-07 20:37 | 2024-02-07 20:51 | 2024-02-07 20:51 | 0.23 | 0 | 0.11299 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1774 |  | 0 | [5 empty] | CONTULMO | E
B1411C01120001725 | B1411C0112RE760731641725 | B1411C0112 | NO | 1725 | EAF 058-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15324 | S/E LOS SAUCES E1 | Los Sauces - Purén | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6653 | Clientes Regulados | 0 | 0.015931 | 3.48 |  | 0.0037172 | 0 | 0.015931 | NO | 2024-02-07 20:37 | 2024-02-07 20:51 | 2024-02-07 20:51 | 0.23 | 0 | 0.0036641 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 92 |  | 0 | [5 empty] | LOS SAUCES | E
B1411C01120001725 | B1411C0112RE760731641725 | B1411C0112 | NO | 1725 | EAF 058-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15324 | S/E LOS SAUCES E1 | Los Sauces - Purén | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6653 | Clientes Regulados | 0 | 0.0032445 | 3.48 |  | 0.00075704 | 0 | 0.0032445 | NO | 2024-02-07 20:37 | 2024-02-07 20:51 | 2024-02-07 20:51 | 0.23 | 0 | 0.00074622 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 34 |  | 0 | [5 empty] | LUMACO | E
B1411C01120001725 | B1411C0112RE760731641725 | B1411C0112 | NO | 1725 | EAF 058-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15324 | S/E LOS SAUCES E1 | Los Sauces - Purén | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6653 | Clientes Regulados | 0 | 1.0333 | 3.48 |  | 0.2411 | 0 | 1.0333 | NO | 2024-02-07 20:37 | 2024-02-07 20:51 | 2024-02-07 20:51 | 0.23 | 0 | 0.23765 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4734 |  | 0 | [5 empty] | PUREN | E
B1411C01120001725 | B1411C0112RE760731641725 | B1411C0112 | NO | 1725 | EAF 058-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15324 | S/E LOS SAUCES E1 | Los Sauces - Purén | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6653 | Clientes Regulados | 0 | 0.00031313 | 3.48 |  | 7.3063e-05 | 0 | 0.00031313 | NO | 2024-02-07 20:37 | 2024-02-07 20:51 | 2024-02-07 20:51 | 0.23 | 0 | 7.2019e-05 | 0 | 0.2551 |  | 0.2551 | 1 | 0.79532 | 6 |  | 0 | 3.2085 | 7 | 8.2623 | 0.79532 |  | TIRUA | E | Fr | Fr
B1587C01120001725 | B1587C0112RE760731641725 | B1587C0112 | SI | 1725 | EAF 058-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16592 | S/E NAHUELBUTA C1 | Roblería | 1587 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3003 | Clientes Regulados | 0 | 1.0163 | 1.95 |  | 0.23715 | 0 | 1.0163 | NO | 2024-02-07 20:37 | 2024-02-07 21:05 | 2024-02-07 20:51 | 0.23 | 0 | 0.23376 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3003 |  | 0 | [5 empty] | RENAICO | E
B1587C01120001725 | B1587C0112RE760731641725 | B1587C0112 | SI | 1725 | EAF 058-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16593 | S/E NAHUELBUTA C2 | Parronal | 1587 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 894 | Clientes Regulados | 0 | 0.025878 | 2.09 |  | 0.0060383 | 0 | 0.025878 | NO | 2024-02-07 20:37 | 2024-02-07 21:05 | 2024-02-07 20:51 | 0.23 | 0 | 0.005952 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 52 |  | 0 | [5 empty] | ANGOL | E
B1587C01120001725 | B1587C0112RE760731641725 | B1587C0112 | SI | 1725 | EAF 058-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16593 | S/E NAHUELBUTA C2 | Parronal | 1587 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 894 | Clientes Regulados | 0 | 0.87724 | 2.09 |  | 0.20469 | 0 | 0.87724 | NO | 2024-02-07 20:37 | 2024-02-07 21:05 | 2024-02-07 20:51 | 0.23 | 0 | 0.20177 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 841 |  | 0 | [5 empty] | RENAICO | E
B1587C01120001725 | B1587C0112LD760316021725 | B1587C0112 | SI | 1725 | EAF 058-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16593 | S/E NAHUELBUTA C2 | Parronal | 1587 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76031602 | 1 | SAN CLEMENTE FOODS S.A | 0.45 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.45 | NO | 2024-02-07 20:37 | 2024-02-07 20:51 | 2024-02-07 20:51 | 0.23 | 0 | 0.1035 | 0 | 0.23 |  | 0.23 | 1 | 0.54498 | 1 |  | NO APLICA | 2.2099 | 5 | 5.1004 | 0.54498 |  | RENAICO | NO APLICA | Fr | Fr
B2847C01120001725 | B2847C0112RE760731641725 | B2847C0112 | NO | 1725 | EAF 058-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 2103 | S/E DEUCO | 24088 | S/E DEUCO C2 | Campo de Marte | 2847 | BA S/E DEUCO 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5825 | Clientes Regulados | 0 | 2.326 | 3.89 |  | 0.54273 | 0 | 2.326 | NO | 2024-02-07 20:37 | 2024-02-07 20:51 | 2024-02-07 20:51 | 0.23 | 0 | 0.53497 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5822 |  | 0 | [5 empty] | ANGOL | E
B2847C01120001725 | B2847C0112RE760731641725 | B2847C0112 | NO | 1725 | EAF 058-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 2103 | S/E DEUCO | 24088 | S/E DEUCO C2 | Campo de Marte | 2847 | BA S/E DEUCO 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5825 | Clientes Regulados | 0 | 0.0092478 | 3.89 |  | 0.0021578 | 0 | 0.0092478 | NO | 2024-02-07 20:37 | 2024-02-07 20:51 | 2024-02-07 20:51 | 0.23 | 0 | 0.002127 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | LOS SAUCES | E
B2847C01120001725 | B2847C0112RE760731641725 | B2847C0112 | NO | 1725 | EAF 058-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 2103 | S/E DEUCO | 24087 | S/E DEUCO C1 | Rancagua | 2847 | BA S/E DEUCO 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7355 | Clientes Regulados | 0 | 2.9107 | 4.44 |  | 0.67917 | 0 | 2.9107 | NO | 2024-02-07 20:37 | 2024-02-07 20:51 | 2024-02-07 20:51 | 0.23 | 0 | 0.66947 | 0 | 0.23 |  | 0.23 | 1 | 1.2066 | 7355 |  | 0 | 2.65 | 5 | 14.1663 | 1.2066 |  | ANGOL | E | Fr | Fr
B0170C00850001726 | B0170C0085RE764113211726 | B0170C0085 | SI | 1726 | EAF 059-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 1541 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C1 | Pencahue | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6323 | Clientes Regulados | 0 | 2.19 | 6.58 |  | 1.6382 | 0 | 2.19 | NO | 2024-02-07 21:01 | 2024-02-07 21:13 | 2024-02-07 21:45 | 0.44 | 0.28 | 0.9636 | 0.6132 | 0 |  | 0 |  |  | 6323 | 0.6132 | NO INFORMADO | [5 empty] | SAN VICENTE | E
B0170C00850001726 | B0170C0085RE764113211726 | B0170C0085 | SI | 1726 | EAF 059-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 1541 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C1 | Pencahue | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6323 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 6.58 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2024-02-07 21:01 | 2024-02-07 21:13 | 2024-02-07 21:45 | 0.44 | 0.28 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | COLTAUCO | E
B0170C00850001726 | B0170C0085RE764113211726 | B0170C0085 | SI | 1726 | EAF 059-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 1541 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C1 | Pencahue | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6323 | Clientes Regulados | 0 | 0.004 | 6.58 |  | 0.0046 | 0 | 0.004 | NO | 2024-02-07 21:01 | 2024-02-07 21:13 | 2024-02-07 21:45 | 0.44 | 0.28 | 0.00176 | 0.00112 | 0 |  | 0 |  |  | 9 | 0.00112 | NO INFORMADO | [5 empty] | QUINTA DE TILCOCO | E
B0170C00850001726 | B0170C0085RE764113211726 | B0170C0085 | SI | 1726 | EAF 059-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 1541 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C1 | Pencahue | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6323 | Clientes Regulados | 0 | 0.003 | 6.58 |  | 0.00345 | 0 | 0.003 | NO | 2024-02-07 21:01 | 2024-02-07 21:13 | 2024-02-07 21:45 | 0.44 | 0.28 | 0.00132 | 0.00084 | 0 |  | 0 |  |  | 11 | 0.00084 | NO INFORMADO | [5 empty] | COINCO | E
B0170C00850001726 | B0170C0085RE764113211726 | B0170C0085 | SI | 1726 | EAF 059-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 1536 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C2 | Los Maitenes | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7841 | Clientes Regulados | 0 | 3.464 | 6.9 |  | 0.80827 | 0 | 3.464 | NO | 2024-02-07 21:01 | 2024-02-07 21:13 | 2024-02-07 21:15 | 0.23 | 0 | 0.79672 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7841 |  | 0 | [5 empty] | SAN VICENTE | E
B0170C00850001726 | B0170C0085RE764113211726 | B0170C0085 | SI | 1726 | EAF 059-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 28572 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C6 | Germán Riesco | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5809 | Clientes Regulados | 0 | 1.175 | 5 |  | 0.27417 | 0 | 1.175 | NO | 2024-02-07 21:01 | 2024-02-07 21:13 | 2024-02-07 21:15 | 0.23 | 0 | 0.27025 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2985 |  | 0 | [5 empty] | PICHIDEGUA | E
B0170C00850001726 | B0170C0085RE764113211726 | B0170C0085 | SI | 1726 | EAF 059-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 28572 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C6 | Germán Riesco | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5809 | Clientes Regulados | 0 | 1.107 | 5 |  | 0.2583 | 0 | 1.107 | NO | 2024-02-07 21:01 | 2024-02-07 21:13 | 2024-02-07 21:15 | 0.23 | 0 | 0.25461 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2824 |  | 0 | [5 empty] | SAN VICENTE | E
B0170C00850001726 | B0170C0085LD762727451726 | B0170C0085 | SI | 1726 | EAF 059-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 28572 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C6 | Germán Riesco | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76272745 | 1 | AGROINDUSTRIAL LOS CARRIZOS LIMITADA | 0.03 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.03 | NO | 2024-02-07 21:01 | 2024-02-07 21:13 | 2024-02-07 21:15 | 0.23 | 0 | 0.0069 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN VICENTE | NO APLICA
B0170C00850001726 | B0170C0085LD763268311726 | B0170C0085 | SI | 1726 | EAF 059-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 28572 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C6 | Germán Riesco | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76326831 | 1 | AGRICOLA EL COMINO LTDA. | 0.21 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.21 | NO | 2024-02-07 21:01 | 2024-02-07 21:13 | 2024-02-07 21:15 | 0.23 | 0 | 0.0483 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PICHIDEGUA | NO APLICA
B0170C00850001726 | B0170C0085LD778351301726 | B0170C0085 | SI | 1726 | EAF 059-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 28572 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C6 | Germán Riesco | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77835130 | 1 | SOCIEDAD AGRICOLA TRES REGINA SPA | 0.06 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.06 | NO | 2024-02-07 21:01 | 2024-02-07 21:13 | 2024-02-07 21:15 | 0.23 | 0 | 0.0138 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PICHIDEGUA | NO APLICA
B0170C00850001726 | B0170C0085LD799301501726 | B0170C0085 | SI | 1726 | EAF 059-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 28572 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C6 | Germán Riesco | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79930150 | 1 | AGRÍCOLA SANTA LUCÍA LTDA. | 0.08 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2024-02-07 21:01 | 2024-02-07 21:13 | 2024-02-07 21:15 | 0.23 | 0 | 0.0184 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PICHIDEGUA | NO APLICA
B0170C00850001726 | B0170C0085LD856292001726 | B0170C0085 | SI | 1726 | EAF 059-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 28572 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C6 | Germán Riesco | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 85629200 | 1 | AGRICOLA LYON LTDA | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.05 | NO | 2024-02-07 21:01 | 2024-02-07 21:13 | 2024-02-07 21:15 | 0.23 | 0 | 0.0115 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PICHIDEGUA | NO APLICA
B0170C00850001726 | B0170C0085LD058449121726 | B0170C0085 | SI | 1726 | EAF 059-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 1536 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C2 | Los Maitenes | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 5844912 | 1 | RAMON IGNACIO PASTENE URRA | 0.08 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2024-02-07 21:01 | 2024-02-07 21:13 | 2024-02-07 21:15 | 0.23 | 0 | 0.0184 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN VICENTE | NO APLICA
B0170C00850001726 | B0170C0085LD760903491726 | B0170C0085 | SI | 1726 | EAF 059-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 1536 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C2 | Los Maitenes | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76090349 | 1 | VINA VIK SPA | 0.29 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.29 | NO | 2024-02-07 21:01 | 2024-02-07 21:13 | 2024-02-07 21:15 | 0.23 | 0 | 0.0667 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN VICENTE | NO APLICA
B0170C00850001726 | B0170C0085LD784836001726 | B0170C0085 | SI | 1726 | EAF 059-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 1541 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C1 | Pencahue | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78483600 | 1 | FAENADORA SAN VICENTE LTDA. | 7.7 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 7.7 | NO | 2024-02-07 21:01 | 2024-02-07 21:13 | 2024-02-07 21:15 | 0.23 | 0 | 1.771 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN VICENTE | NO APLICA
B0170C00850001726 | B0170C0085LD967845101726 | B0170C0085 | SI | 1726 | EAF 059-2024 | Forzado | TZ | NO | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 1541 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C1 | Pencahue | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96784510 | 1 | AGROINDUSTRIA SAN VICENTE S A | 0.12 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.12 | NO | 2024-02-07 21:01 | 2024-02-07 21:13 | 2024-02-07 21:15 | 0.23 | 0 | 0.0276 | 0 | 0.25786 |  | 0.25786 | 1 | 4.2709 | 1 |  | NO APLICA | 10.6749 | 6 | 27.3625 | 4.2709 |  | SAN VICENTE | NO APLICA | Tr y Fr | Fr
B2131C02170001727 | B2131C0217LT917550001727 | B2131C0217 | NO | 1727 | EAF 060-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1966 | TAP OFF LA NEGRA | 23123 | S/E TAP OFF LA NEGRA E10 | Inacesa | 2131 | BA S/E INACESA 23KV | 217 | CEMENTOS BÍO BÍO DEL SUR S.A. | LT | 91755000 | 1 | CEMENTOS BIO BIO S.A. | 5.41 | 0 | 6.74 | 1 | 0 | 0 | 5.41 | NO | 2024-02-08 04:27 | 2024-02-08 08:52 | 2024-02-08 08:52 | 4.41 | 0 | 23.8581 | 0 | 4.41 |  | 4.41 | 1 | 23.8581 | 1 |  | NO APLICA | 6.61 | 2 | 35.9581 | 0 |  | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2344C00850001727 | B2344C0085RE764113211727 | B2344C0085 | NO | 1727 | EAF 060-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1966 | TAP OFF LA NEGRA | 23117 | S/E TAP OFF LA NEGRA E7 | Portezuelo | 2344 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 122 | Clientes Regulados | 0 | 0.87 | 3 |  | 3.6506 | 0 | 0.87 | NO | 2024-02-08 04:27 | 2024-02-08 08:52 | 2024-02-08 08:39 | 4.2 | 0 | 3.654 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 122 |  | 0 | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2344C00850001727 | B2344C0085RE764113211727 | B2344C0085 | NO | 1727 | EAF 060-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1966 | TAP OFF LA NEGRA | 23119 | S/E TAP OFF LA NEGRA E9 | Industrial | 2344 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6 | Clientes Regulados | 0 | 0.029 | 4 |  | 0.12797 | 0 | 0.029 | NO | 2024-02-08 04:27 | 2024-02-08 08:52 | 2024-02-08 08:52 | 4.41 | 0 | 0.12789 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6 |  | 0 | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2344C00850001727 | B2344C0085LD966634701727 | B2344C0085 | NO | 1727 | EAF 060-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1966 | TAP OFF LA NEGRA | 23117 | S/E TAP OFF LA NEGRA E7 | Portezuelo | 2344 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96663470 | 1 | BUREAU VERITAS CHILE S.A. | 0.19 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.19 | NO | 2024-02-08 04:27 | 2024-02-08 08:52 | 2024-02-08 08:39 | 4.2 | 0 | 0.798 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | NO APLICA
B2344C00850001727 | B2344C0085LD968018101727 | B2344C0085 | NO | 1727 | EAF 060-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1966 | TAP OFF LA NEGRA | 23117 | S/E TAP OFF LA NEGRA E7 | Portezuelo | 2344 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96801810 | 1 | SGS MINERALS S.A | 0.04 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.04 | NO | 2024-02-08 04:27 | 2024-02-08 08:52 | 2024-02-08 08:39 | 4.2 | 0 | 0.168 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | NO APLICA
B2344C00850001727 | B2344C0085LD956160001727 | B2344C0085 | NO | 1727 | EAF 060-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1966 | TAP OFF LA NEGRA | 23119 | S/E TAP OFF LA NEGRA E9 | Industrial | 2344 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 95616000 | 1 | JOY GLOBAL (CHILE) S.A. | 0.37 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.37 | NO | 2024-02-08 04:27 | 2024-02-08 08:52 | 2024-02-08 08:52 | 4.41 | 0 | 1.6317 | 0 | 4.2559 |  | 4.2559 | 1 | 6.3796 | 1 |  | NO APLICA | 6.8476 | 5 | 12.2212 | 6.3796 |  | ANTOFAGASTA | NO APLICA | Fr | Fr
B0124C00850001728 | B0124C0085RE764113211728 | B0124C0085 | NO | 1728 | EAF 061-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 363 | S/E GRANEROS | 893 | S/E GRANEROS C1 | La Compañía / C1 | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4691 | Clientes Regulados | 0 | 1.971 | 6.37 |  | 1.3469 | 0 | 1.971 | NO | 2024-02-09 00:13 | 09-02-2024 00:54:00 | 2024-02-09 00:54 | 0.68 | 0 | 1.3403 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4040 |  | 0 | [5 empty] | CODEGUA | E
B0124C00850001728 | B0124C0085RE764113211728 | B0124C0085 | NO | 1728 | EAF 061-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 363 | S/E GRANEROS | 893 | S/E GRANEROS C1 | La Compañía / C1 | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4691 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 6.37 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2024-02-09 00:13 | 09-02-2024 00:54:00 | 2024-02-09 00:54 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | MACHALI | E
B0124C00850001728 | B0124C0085RE764113211728 | B0124C0085 | NO | 1728 | EAF 061-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 363 | S/E GRANEROS | 893 | S/E GRANEROS C1 | La Compañía / C1 | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4691 | Clientes Regulados | 0 | 0.007 | 6.37 |  | 0.00478 | 0 | 0.007 | NO | 2024-02-09 00:13 | 09-02-2024 00:54:00 | 2024-02-09 00:54 | 0.68 | 0 | 0.00476 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | RANCAGUA | E
B0124C00850001728 | B0124C0085RE764113211728 | B0124C0085 | NO | 1728 | EAF 061-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 363 | S/E GRANEROS | 893 | S/E GRANEROS C1 | La Compañía / C1 | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4691 | Clientes Regulados | 0 | 0.822 | 6.37 |  | 0.5617 | 0 | 0.822 | NO | 2024-02-09 00:13 | 09-02-2024 00:54:00 | 2024-02-09 00:54 | 0.68 | 0 | 0.55896 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 649 |  | 0 | [5 empty] | GRANEROS | E
B0124C00850001728 | B0124C0085RE764113211728 | B0124C0085 | NO | 1728 | EAF 061-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 363 | S/E GRANEROS | 895 | S/E GRANEROS C2 | Santa Julia / C2 | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6798 | Clientes Regulados | 0 | 2.197 | 4.3 |  | 1.5013 | 0 | 2.197 | NO | 2024-02-09 00:13 | 09-02-2024 00:54:00 | 2024-02-09 00:54 | 0.68 | 0 | 1.494 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5999 |  | 0 | [5 empty] | GRANEROS | E
B0124C00850001728 | B0124C0085RE764113211728 | B0124C0085 | NO | 1728 | EAF 061-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 363 | S/E GRANEROS | 895 | S/E GRANEROS C2 | Santa Julia / C2 | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6798 | Clientes Regulados | 0 | 0.062 | 4.3 |  | 0.04237 | 0 | 0.062 | NO | 2024-02-09 00:13 | 09-02-2024 00:54:00 | 2024-02-09 00:54 | 0.68 | 0 | 0.04216 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 35 |  | 0 | [5 empty] | CODEGUA | E
B0124C00850001728 | B0124C0085RE764113211728 | B0124C0085 | NO | 1728 | EAF 061-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 363 | S/E GRANEROS | 895 | S/E GRANEROS C2 | Santa Julia / C2 | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6798 | Clientes Regulados | 0 | 0.344 | 4.3 |  | 0.23507 | 0 | 0.344 | NO | 2024-02-09 00:13 | 09-02-2024 00:54:00 | 2024-02-09 00:54 | 0.68 | 0 | 0.23392 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 764 |  | 0 | [5 empty] | MOSTAZAL | E
B0124C00850001728 | B0124C0085RE764113211728 | B0124C0085 | NO | 1728 | EAF 061-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 363 | S/E GRANEROS | 896 | S/E GRANEROS C3 | Berríos / C3 | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3795 | Clientes Regulados | 0 | 1.319 | 3.63 |  | 0.90132 | 0 | 1.319 | NO | 2024-02-09 00:13 | 09-02-2024 00:54:00 | 2024-02-09 00:54 | 0.68 | 0 | 0.89692 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3795 |  | 0 | [5 empty] | GRANEROS | E
B0124C00850001728 | B0124C0085RE764113211728 | B0124C0085 | NO | 1728 | EAF 061-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 363 | S/E GRANEROS | 16048 | S/E GRANEROS CS | Indura / C6 | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 91 | Clientes Regulados | 0 | 0.12 | 2.13 |  | 0.082 | 0 | 0.12 | NO | 2024-02-09 00:13 | 09-02-2024 00:54:00 | 2024-02-09 00:54 | 0.68 | 0 | 0.0816 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 91 |  | 0 | [5 empty] | GRANEROS | E
B0124C00850001728 | B0124C0085RE764113211728 | B0124C0085 | NO | 1728 | EAF 061-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 363 | S/E GRANEROS | 894 | S/E GRANEROS C4 | Codegua /C7 | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4149 | Clientes Regulados | 0 | 1.827 | 4.53 |  | 1.2485 | 0 | 1.827 | NO | 2024-02-09 00:13 | 09-02-2024 00:54:00 | 2024-02-09 00:54 | 0.68 | 0 | 1.2424 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3546 |  | 0 | [5 empty] | MOSTAZAL | E
B0124C00850001728 | B0124C0085RE764113211728 | B0124C0085 | NO | 1728 | EAF 061-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 363 | S/E GRANEROS | 894 | S/E GRANEROS C4 | Codegua /C7 | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4149 | Clientes Regulados | 0 | 0.561 | 4.53 |  | 0.38335 | 0 | 0.561 | NO | 2024-02-09 00:13 | 09-02-2024 00:54:00 | 2024-02-09 00:54 | 0.68 | 0 | 0.38148 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 603 |  | 0 | [5 empty] | CODEGUA | E
B0124C00850001728 | B0124C0085LD781857101728 | B0124C0085 | NO | 1728 | EAF 061-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 363 | S/E GRANEROS | 894 | S/E GRANEROS C4 | EXPORTADORA ANAKENA LTDA | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78185710 | 1 | EXPORTADORA ANAKENA LTDA | 0.05 | 0 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 0.05 | NO | 2024-02-09 00:13 | 09-02-2024 00:54:00 | 2024-02-09 00:54 | 0.68 | 0 | 0.034 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CODEGUA | NO APLICA
B0124C00850001728 | B0124C0085LD764128351728 | B0124C0085 | NO | 1728 | EAF 061-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 363 | S/E GRANEROS | 16048 | S/E GRANEROS CS | COMERCIAL RÃO BLANCO SPA | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76412835 | 1 | COMERCIAL RÍO BLANCO SPA | 0.28 | 0 | 0.28 | 1 | 0 | 0 | 0.28 | NO | 2024-02-09 00:13 | 09-02-2024 00:54:00 | 2024-02-09 00:54 | 0.68 | 0 | 0.1904 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | GRANEROS | NO APLICA
B0124C00850001728 | B0124C0085LD965843001728 | B0124C0085 | NO | 1728 | EAF 061-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 363 | S/E GRANEROS | 16048 | S/E GRANEROS CS | INTERNATIONAL PAPER CARTONES LIMITADA | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96584300 | 1 | INTERNATIONAL PAPER CARTONES LIMITADA | 0.76 | 0 | 0.76 | 1 | 0 | 0 | 0.76 | NO | 2024-02-09 00:13 | 09-02-2024 00:54:00 | 2024-02-09 00:54 | 0.68 | 0 | 0.5168 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | GRANEROS | NO APLICA
B0124C00850001728 | B0124C0085LD760678611728 | B0124C0085 | NO | 1728 | EAF 061-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 363 | S/E GRANEROS | 893 | S/E GRANEROS C1 | COMERCIALIZADORA GARATE HERMANOS LIMITADA | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76067861 | 1 | COMERCIALIZADORA GARATE HERMANOS LIMITADA | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | NO | 2024-02-09 00:13 | 09-02-2024 00:54:00 | 2024-02-09 00:54 | 0.68 | 0 | 0.34 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CODEGUA | NO APLICA
B0124C00850001728 | B0124C0085LD764136941728 | B0124C0085 | NO | 1728 | EAF 061-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 363 | S/E GRANEROS | 893 | S/E GRANEROS C1 | COMERCIAL BB TRADING SPA 2 | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76413694 | 1 | COMERCIAL BB TRADING SPA 2 | 0.06 | 0 | 0.06 | 1 | 0 | 0 | 0.06 | NO | 2024-02-09 00:13 | 09-02-2024 00:54:00 | 2024-02-09 00:54 | 0.68 | 0 | 0.0408 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CODEGUA | NO APLICA
B0124C00850001728 | B0124C0085LD768688421728 | B0124C0085 | NO | 1728 | EAF 061-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 363 | S/E GRANEROS | 893 | S/E GRANEROS C1 | NUNHEMS CHILE SPA | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76868842 | 1 | NUNHEMS CHILE SPA | 0.03 | 0 | 0.03 | 1 | 0 | 0 | 0.03 | NO | 2024-02-09 00:13 | 09-02-2024 00:54:00 | 2024-02-09 00:54 | 0.68 | 0 | 0.0204 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | GRANEROS | NO APLICA
B0124C00850001728 | B0124C0085LD968099301728 | B0124C0085 | NO | 1728 | EAF 061-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 363 | S/E GRANEROS | 893 | S/E GRANEROS C1 | LOS NOBLES S.A | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96809930 | 1 | LOS NOBLES S.A | 0.12 | 0 | 0.12 | 1 | 0 | 0 | 0.12 | NO | 2024-02-09 00:13 | 09-02-2024 00:54:00 | 2024-02-09 00:54 | 0.68 | 0 | 0.0816 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CODEGUA | NO APLICA
B0124C00850001728 | B0124C0085LD836938001728 | B0124C0085 | NO | 1728 | EAF 061-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 363 | S/E GRANEROS | 895 | S/E GRANEROS C2 | MONSANTO CHILE S.A. | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 83693800 | 1 | MONSANTO CHILE S.A. | 0.09 | 0 | 0.09 | 1 | 0 | 0 | 0.09 | NO | 2024-02-09 00:13 | 09-02-2024 00:54:00 | 2024-02-09 00:54 | 0.68 | 0 | 0.0612 | 0 | 0.68 |  | 0.68 | 1 | 7.5616 | 1 |  | NO APLICA | 2.1997 | 4 | 22.5726 | 0 |  | GRANEROS | NO APLICA
B1260C01260001728 | B1260C0126LT612160001728 | B1260C0126 | NO | 1728 | EAF 061-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 925 | S/E GRANEROS (FFCC) | 7374 | S/E GRANEROS (FFCC) B1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 1260 | BA TAP GRANEROS 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.15 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.15 | NO | 2024-02-09 00:13 | 09-02-2024 00:52:00 | 2024-02-09 00:52 | 0.65 | 0 | 0.0975 | 0 | 0.65 |  | 0.65 | 1 | 0.0975 |  |  | NO APLICA | 525.38 | 2 | 136.5273 | 0.0975 |  | SIN INFORMACION | NO APLICA | Tr | Tr
B1827C00850001728 | B1827C0085LD913350001728 | B1827C0085 | NO | 1728 | EAF 061-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 958 | S/E GRANEROS INDURA | 7754 | S/E GRANEROS INDURA BT1 | INDURA | 1827 | BA S/E GRANEROS INDURA 66kV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 91335000 | 1 | INDURA S.A | 3.92 | 0 | 3.9 | 1 |  |  | 3.92 | NO | 2024-02-09 00:13 | 09-02-2024 09:02:00 | 2024-02-09 09:02 | 8.81 | 0 | 34.5352 | 0 | 8.81 |  | 8.81 | 1 | 34.5352 |  |  | NO APLICA | 11.3 | 2 | 45.1675 | 16.856 |  | SIN INFORMACION | NO APLICA | Tr | Tr
B0438C01160001729 | B0438C0116RE760731621729 | B0438C0116 | NO | 1729 | EAF 062-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14142 | S/E PANGUIPULLI E1 | Pullinque / E1 | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3051 | Clientes Regulados | 0 | 0.99665 | 3.34 |  | 0.066997 | No Aplica | 0.99665 | NO | 2024-02-09 18:54 | 09-02-2024 18:58:00 | 2024-02-09 18:58 | 0.06 | 0 | 0.059799 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3051 |  | No Aplica | [5 empty] | PANGUIPULLI | F
B0438C01160001729 | B0438C0116RE760731621729 | B0438C0116 | NO | 1729 | EAF 062-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14143 | S/E PANGUIPULLI E2 | Malalhue / E2 | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3694 | Clientes Regulados | 0 | 0.6901 | 5.79 |  | 0.046199 | No Aplica | 0.6901 | NO | 2024-02-09 18:54 | 09-02-2024 18:58:00 | 2024-02-09 18:58 | 0.06 | 0 | 0.041406 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2633 |  | No Aplica | [5 empty] | LANCO | F
B0438C01160001729 | B0438C0116RE760731621729 | B0438C0116 | NO | 1729 | EAF 062-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14143 | S/E PANGUIPULLI E2 | Malalhue / E2 | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3694 | Clientes Regulados | 0 | 0.00031605 | 5.79 |  | 2.1158e-05 | No Aplica | 0.00031605 | NO | 2024-02-09 18:54 | 09-02-2024 18:58:00 | 2024-02-09 18:58 | 0.06 | 0 | 1.8963e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3 |  | No Aplica | [5 empty] | LONCOCHE | F
B0438C01160001729 | B0438C0116RE760731621729 | B0438C0116 | NO | 1729 | EAF 062-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14143 | S/E PANGUIPULLI E2 | Malalhue / E2 | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3694 | Clientes Regulados | 0 | 0.53111 | 5.79 |  | 0.035555 | No Aplica | 0.53111 | NO | 2024-02-09 18:54 | 09-02-2024 18:58:00 | 2024-02-09 18:58 | 0.06 | 0 | 0.031867 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1057 |  | No Aplica | [5 empty] | PANGUIPULLI | F
B0438C01160001729 | B0438C0116RE760731621729 | B0438C0116 | NO | 1729 | EAF 062-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14144 | S/E PANGUIPULLI E3 | Lican Ray / E3 | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 5058 | Clientes Regulados | 0 | 0.17145 | 3.99 |  | 0.011573 | No Aplica | 0.17145 | NO | 2024-02-09 18:54 | 09-02-2024 18:58:00 | 2024-02-09 18:58 | 0.06 | 0 | 0.010287 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 854 |  | No Aplica | [5 empty] | PANGUIPULLI | F
B0438C01160001729 | B0438C0116RE760731621729 | B0438C0116 | NO | 1729 | EAF 062-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14144 | S/E PANGUIPULLI E3 | Lican Ray / E3 | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 5058 | Clientes Regulados | 0 | 0.81109 | 3.99 |  | 0.054749 | No Aplica | 0.81109 | NO | 2024-02-09 18:54 | 09-02-2024 18:58:00 | 2024-02-09 18:58 | 0.06 | 0 | 0.048666 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4204 |  | No Aplica | [5 empty] | VILARRICA | F
B0438C01160001729 | B0438C0116RE760731621729 | B0438C0116 | NO | 1729 | EAF 062-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14147 | S/E PANGUIPULLI E4 | Panguipulli / E4 | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 6781 | Clientes Regulados | 0 | 0.0012574 | 6.19 |  | 8.3825e-05 | No Aplica | 0.0012574 | NO | 2024-02-09 18:54 | 09-02-2024 18:58:00 | 2024-02-09 18:58 | 0.06 | 0 | 7.5442e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 17 |  | No Aplica | [5 empty] | LOS LAGOS | F
B0438C01160001729 | B0438C0116RE760731621729 | B0438C0116 | NO | 1729 | EAF 062-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14147 | S/E PANGUIPULLI E4 | Panguipulli / E4 | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 6781 | Clientes Regulados | 0 | 2.3821 | 6.19 |  | 0.15881 | No Aplica | 2.3821 | NO | 2024-02-09 18:54 | 09-02-2024 18:58:00 | 2024-02-09 18:58 | 0.06 | 0 | 0.14293 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6763 |  | No Aplica | [5 empty] | PANGUIPULLI | F
B0438C01160001729 | B0438C0116LD968741601729 | B0438C0116 | NO | 1729 | EAF 062-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14143 | S/E PANGUIPULLI E2 | LOUISIANA PACIFIC CHILE S.A. | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96874160 | 1 | LOUISIANA PACIFIC CHILE S.A. | 2.65 | 0 | 2.65 | 1 | No Aplica | No Aplica | 2.65 | NO | 2024-02-09 18:54 | 09-02-2024 18:58:00 | 2024-02-09 18:58 | 0.06 | 0 | 0.159 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PANGUIPULLI | NO APLICA
B0438C01160001729 | B0438C0116LD779033701729 | B0438C0116 | NO | 1729 | EAF 062-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14147 | S/E PANGUIPULLI E4 | SOCIEDAD AGRICOLA LOS COIHUES LTDA. | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77903370 | 1 | SOCIEDAD AGRICOLA LOS COIHUES LTDA. | 0.08 | 0 | 0.08 | 1 | No Aplica | No Aplica | 0.08 | NO | 2024-02-09 18:54 | 09-02-2024 18:58:00 | 2024-02-09 18:58 | 0.06 | 0 | 0.0048 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.49884 | 1 |  | NO APLICA | 0.15 | 2 | 1.3409 | 0 |  | PANGUIPULLI | NO APLICA
B0438C01160001730 | B0438C0116RE760731621730 | B0438C0116 | NO | 1730 | EAF 063-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14142 | S/E PANGUIPULLI E1 | Pullinque / E1 | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3051 | Clientes Regulados | 0 | 0.9949 | 3.34 |  | 0.050022 | No Aplica | 0.9949 | NO | 2024-02-09 19:08 | 09-02-2024 19:11:00 | 2024-02-09 19:11 | 0.05 | 0 | 0.049745 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3051 |  | No Aplica | [5 empty] | PANGUIPULLI | F
B0438C01160001730 | B0438C0116RE760731621730 | B0438C0116 | NO | 1730 | EAF 063-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14143 | S/E PANGUIPULLI E2 | Malalhue / E2 | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3715 | Clientes Regulados | 0 | 0.67746 | 5.75 |  | 0.034061 | No Aplica | 0.67746 | NO | 2024-02-09 19:08 | 09-02-2024 19:11:00 | 2024-02-09 19:11 | 0.05 | 0 | 0.033873 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2650 |  | No Aplica | [5 empty] | LANCO | F
B0438C01160001730 | B0438C0116RE760731621730 | B0438C0116 | NO | 1730 | EAF 063-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14143 | S/E PANGUIPULLI E2 | Malalhue / E2 | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3715 | Clientes Regulados | 0 | 0.00032691 | 5.75 |  | 1.6437e-05 | No Aplica | 0.00032691 | NO | 2024-02-09 19:08 | 09-02-2024 19:11:00 | 2024-02-09 19:11 | 0.05 | 0 | 1.6346e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3 |  | No Aplica | [5 empty] | LONCOCHE | F
B0438C01160001730 | B0438C0116RE760731621730 | B0438C0116 | NO | 1730 | EAF 063-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14143 | S/E PANGUIPULLI E2 | Malalhue / E2 | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3715 | Clientes Regulados | 0 | 0.53299 | 5.75 |  | 0.026797 | No Aplica | 0.53299 | NO | 2024-02-09 19:08 | 09-02-2024 19:11:00 | 2024-02-09 19:11 | 0.05 | 0 | 0.026649 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1061 |  | No Aplica | [5 empty] | PANGUIPULLI | F
B0438C01160001730 | B0438C0116RE760731621730 | B0438C0116 | NO | 1730 | EAF 063-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14144 | S/E PANGUIPULLI E3 | Lican Ray / E3 | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 5095 | Clientes Regulados | 0 | 0.17077 | 3.99 |  | 0.0085861 | No Aplica | 0.17077 | NO | 2024-02-09 19:08 | 09-02-2024 19:11:00 | 2024-02-09 19:11 | 0.05 | 0 | 0.0085386 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 854 |  | No Aplica | [5 empty] | PANGUIPULLI | F
B0438C01160001730 | B0438C0116RE760731621730 | B0438C0116 | NO | 1730 | EAF 063-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14144 | S/E PANGUIPULLI E3 | Lican Ray / E3 | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 5095 | Clientes Regulados | 0 | 0.81836 | 3.99 |  | 0.041146 | No Aplica | 0.81836 | NO | 2024-02-09 19:08 | 09-02-2024 19:11:00 | 2024-02-09 19:11 | 0.05 | 0 | 0.040918 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4241 |  | No Aplica | [5 empty] | VILARRICA | F
B0438C01160001730 | B0438C0116RE760731621730 | B0438C0116 | NO | 1730 | EAF 063-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14147 | S/E PANGUIPULLI E4 | Panguipulli / E4 | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 6753 | Clientes Regulados | 0 | 0.0012336 | 6.16 |  | 6.2022e-05 | No Aplica | 0.0012336 | NO | 2024-02-09 19:08 | 09-02-2024 19:11:00 | 2024-02-09 19:11 | 0.05 | 0 | 6.1679e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 16 |  | No Aplica | [5 empty] | LOS LAGOS | F
B0438C01160001730 | B0438C0116RE760731621730 | B0438C0116 | NO | 1730 | EAF 063-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14147 | S/E PANGUIPULLI E4 | Panguipulli / E4 | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 6753 | Clientes Regulados | 0 | 2.3737 | 6.16 |  | 0.11935 | No Aplica | 2.3737 | NO | 2024-02-09 19:08 | 09-02-2024 19:11:00 | 2024-02-09 19:11 | 0.05 | 0 | 0.11869 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6736 |  | No Aplica | [5 empty] | PANGUIPULLI | F
B0438C01160001730 | B0438C0116LD968741601730 | B0438C0116 | NO | 1730 | EAF 063-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14143 | S/E PANGUIPULLI E2 | LOUISIANA PACIFIC CHILE S.A. | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96874160 | 1 | LOUISIANA PACIFIC CHILE S.A. | 2.65 | 0 | 2.65 | 1 | No Aplica | No Aplica | 2.65 | NO | 2024-02-09 19:08 | 09-02-2024 18:58:00 | 2024-02-09 18:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PANGUIPULLI | NO APLICA
B0438C01160001730 | B0438C0116LD779033701730 | B0438C0116 | NO | 1730 | EAF 063-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14147 | S/E PANGUIPULLI E4 | SOCIEDAD AGRICOLA LOS COIHUES LTDA. | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77903370 | 1 | SOCIEDAD AGRICOLA LOS COIHUES LTDA. | 0.08 | 0 | 0.08 | 1 | No Aplica | No Aplica | 0.08 | NO | 2024-02-09 19:08 | 09-02-2024 18:58:00 | 2024-02-09 18:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033554 |  | 0.033554 | 1 | 0.27849 | 1 |  | NO APLICA | 0.18355 | 3 | 1.6194 | 0 |  | PANGUIPULLI | NO APLICA
B0120C00850001731 | B0120C0085RE764113211731 | B0120C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 359 | S/E RAUQUEN | 14524 | S/E RAUQUEN C5 | Cavalin / C5 | 120 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7183 | Clientes Regulados | 0 | 0.13 | 6.36 |  | 0.04767 | 0 | 0.13 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 21:03 | 2024-02-09 20:55 | 0.41 | 0 | 0.0533 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 325 |  | 0 | [5 empty] | TENO | E
B0120C00850001731 | B0120C0085RE764113211731 | B0120C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 359 | S/E RAUQUEN | 14524 | S/E RAUQUEN C5 | Cavalin / C5 | 120 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7183 | Clientes Regulados | 0 | 2.334 | 6.36 |  | 0.8558 | 0 | 2.334 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 21:03 | 2024-02-09 20:55 | 0.41 | 0 | 0.95694 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6705 |  | 0 | [5 empty] | CURICO | E
B0120C00850001731 | B0120C0085RE764113211731 | B0120C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 359 | S/E RAUQUEN | 14524 | S/E RAUQUEN C5 | Cavalin / C5 | 120 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7183 | Clientes Regulados | 0 | 0.231 | 6.36 |  | 0.0847 | 0 | 0.231 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 21:03 | 2024-02-09 20:55 | 0.41 | 0 | 0.09471 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 153 |  | 0 | [5 empty] | ROMERAL | E
B0120C00850001731 | B0120C0085RE764113211731 | B0120C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 359 | S/E RAUQUEN | 1450 | S/E RAUQUEN C2 | Los Vidales / C2 | 120 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6646 | Clientes Regulados | 0 | 2.184 | 4.74 |  | 0.8008 | 0 | 2.184 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 21:03 | 2024-02-09 20:55 | 0.41 | 0 | 0.89544 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6618 |  | 0 | [5 empty] | CURICO | E
B0120C00850001731 | B0120C0085RE764113211731 | B0120C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 359 | S/E RAUQUEN | 1450 | S/E RAUQUEN C2 | Los Vidales / C2 | 120 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6646 | Clientes Regulados | 0 | 0.08 | 4.74 |  | 0.02933 | 0 | 0.08 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 21:03 | 2024-02-09 20:55 | 0.41 | 0 | 0.0328 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 28 |  | 0 | [5 empty] | ROMERAL | E
B0120C00850001731 | B0120C0085RE764113211731 | B0120C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 359 | S/E RAUQUEN | 1452 | S/E RAUQUEN C4 | Quilvo / C4 | 120 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2430 | Clientes Regulados | 0 | 2.08 | 7.87 |  | 0.76267 | 0 | 2.08 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 21:03 | 2024-02-09 20:55 | 0.41 | 0 | 0.8528 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2427 |  | 0 | [5 empty] | ROMERAL | E
B0120C00850001731 | B0120C0085RE764113211731 | B0120C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 359 | S/E RAUQUEN | 1452 | S/E RAUQUEN C4 | Quilvo / C4 | 120 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2430 | Clientes Regulados | 0 | 0.003 | 7.87 |  | 0.0011 | 0 | 0.003 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 21:03 | 2024-02-09 20:55 | 0.41 | 0 | 0.00123 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | TENO | E
B0120C00850001731 | B0120C0085RE764113211731 | B0120C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 359 | S/E RAUQUEN | 1451 | S/E RAUQUEN C3 | Romeral / C3 | 120 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4162 | Clientes Regulados | 0 | 0.032 | 7.49 |  | 0.01173 | 0 | 0.032 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 21:03 | 2024-02-09 20:55 | 0.41 | 0 | 0.01312 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 85 |  | 0 | [5 empty] | CURICO | E
B0120C00850001731 | B0120C0085RE764113211731 | B0120C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 359 | S/E RAUQUEN | 1451 | S/E RAUQUEN C3 | Romeral / C3 | 120 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4162 | Clientes Regulados | 0 | 2.041 | 7.49 |  | 0.74837 | 0 | 2.041 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 21:03 | 2024-02-09 20:55 | 0.41 | 0 | 0.83681 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4077 |  | 0 | [5 empty] | ROMERAL | E
B0120C00850001731 | B0120C0085LD762209461731 | B0120C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 359 | S/E RAUQUEN | 14524 | S/E RAUQUEN C5 | CENTRAL FRUTICOLA SARMIENTO LIMITADA | 120 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76220946 | 1 | CENTRAL FRUTICOLA SARMIENTO LIMITADA | 0.11 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.11 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 21:03 | 2024-02-09 20:55 | 0.41 | 0 | 0.0451 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CURICO | NO APLICA
B0120C00850001731 | B0120C0085LD782208901731 | B0120C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 359 | S/E RAUQUEN | 1450 | S/E RAUQUEN C2 | MAESTRANZA S&B LIMITADA | 120 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78220890 | 1 | MAESTRANZA S&B LIMITADA | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.05 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 21:03 | 2024-02-09 20:55 | 0.41 | 0 | 0.0205 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CURICO | NO APLICA
B0120C00850001731 | B0120C0085LD063748581731 | B0120C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 359 | S/E RAUQUEN | 1452 | S/E RAUQUEN C4 | ALEJANDRO RODRIGUEZ ARANGUIZ | 120 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 6374858 | 1 | ALEJANDRO RODRIGUEZ ARANGUIZ | 0.06 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.06 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 21:03 | 2024-02-09 20:55 | 0.41 | 0 | 0.0246 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ROMERAL | NO APLICA
B0120C00850001731 | B0120C0085LD761866901731 | B0120C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 359 | S/E RAUQUEN | 1452 | S/E RAUQUEN C4 | AGROINDUSTRIA PINOCHET FUENZALIDA | 120 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76186690 | 1 | AGROINDUSTRIA PINOCHET FUENZALIDA | 0.83 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.83 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 21:03 | 2024-02-09 20:55 | 0.41 | 0 | 0.3403 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ROMERAL | NO APLICA
B0120C00850001731 | B0120C0085LD781801801731 | B0120C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 359 | S/E RAUQUEN | 1452 | S/E RAUQUEN C4 | AGROINDUSTRIAL VALLE FRIO S.A | 120 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78180180 | 1 | AGROINDUSTRIAL VALLE FRIO S.A | 0.49 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.49 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 21:03 | 2024-02-09 20:55 | 0.41 | 0 | 0.2009 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ROMERAL | NO APLICA
B0120C00850001731 | B0120C0085LD784182201731 | B0120C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 359 | S/E RAUQUEN | 1452 | S/E RAUQUEN C4 | SILOS DE ROMERAL S A | 120 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78418220 | 1 | SILOS DE ROMERAL S A | 0.16 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.16 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 21:03 | 2024-02-09 20:55 | 0.41 | 0 | 0.0656 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ROMERAL | NO APLICA
B0120C00850001731 | B0120C0085LD760532501731 | B0120C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 359 | S/E RAUQUEN | 1451 | S/E RAUQUEN C3 | SERVICIOS DE FRIO ROMERAL | 120 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76053250 | 1 | SERVICIOS DE FRIO ROMERAL | 0.08 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.08 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 21:03 | 2024-02-09 20:55 | 0.41 | 0 | 0.0328 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ROMERAL | NO APLICA
B0120C00850001731 | B0120C0085LD761866901731 | B0120C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 359 | S/E RAUQUEN | 1451 | S/E RAUQUEN C3 | AGROINDUSTRIA PINOCHET FUENZALIDA | 120 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76186690 | 1 | AGROINDUSTRIA PINOCHET FUENZALIDA | 0.83 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.83 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 21:03 | 2024-02-09 20:55 | 0.41 | 0 | 0.3403 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ROMERAL | NO APLICA
B0120C00850001731 | B0120C0085LD777518201731 | B0120C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 359 | S/E RAUQUEN | 1451 | S/E RAUQUEN C3 | COMERCIAL QUILVO ALTO LTDA | 120 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77751820 | 1 | COMERCIAL QUILVO ALTO LTDA | 0.11 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.11 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 21:03 | 2024-02-09 20:55 | 0.41 | 0 | 0.0451 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ROMERAL | NO APLICA
B0120C00850001731 | B0120C0085LD784182201731 | B0120C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 359 | S/E RAUQUEN | 1451 | S/E RAUQUEN C3 | SILOS DE ROMERAL S A | 120 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78418220 | 1 | SILOS DE ROMERAL S A | 0.16 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.16 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 21:03 | 2024-02-09 20:55 | 0.41 | 0 | 0.0656 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ROMERAL | NO APLICA
B0120C00850001731 | B0120C0085LD969634401731 | B0120C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 359 | S/E RAUQUEN | 1451 | S/E RAUQUEN C3 | NUEVOSUR S.A. | 120 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96963440 | 1 | NUEVOSUR S.A. | 0.26 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.26 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 21:03 | 2024-02-09 20:55 | 0.41 | 0 | 0.1066 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ROMERAL | NO APLICA
B0120C00850001731 | B0120C0085LD995200001731 | B0120C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 359 | S/E RAUQUEN | 1451 | S/E RAUQUEN C3 | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA | 120 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99520000 | 1 | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA | 0.04 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.04 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 21:03 | 2024-02-09 20:55 | 0.41 | 0 | 0.0164 | 0 | 0.41 |  | 0.41 | 1 | 5.0409 | 1 |  | NO APLICA | 0.41 | 1 | 5.0409 | 0 |  | ROMERAL | NO APLICA
B0121C00850001731 | B0121C0085RE764113211731 | B0121C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 360 | S/E MOLINA | 1231 | S/E MOLINA C2 | Casa Blanca | 121 | BA S/E MOLINA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2855 | Clientes Regulados | 0 | 0.935 | 3.09 |  | 0.17142 | 0 | 0.935 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:44 | 0.23 | 0 | 0.21505 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2850 |  | 0 | [5 empty] | MOLINA | E
B0121C00850001731 | B0121C0085RE764113211731 | B0121C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 360 | S/E MOLINA | 1231 | S/E MOLINA C2 | Casa Blanca | 121 | BA S/E MOLINA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2855 | Clientes Regulados | 0 | 0.012 | 3.09 |  | 0.0022 | 0 | 0.012 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:44 | 0.23 | 0 | 0.00276 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5 |  | 0 | [5 empty] | SAGRADA FAMILIA | E
B0121C00850001731 | B0121C0085RE764113211731 | B0121C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 360 | S/E MOLINA | 32845 | S/E MOLINA C10 | Cumpeo / C10 | 121 | BA S/E MOLINA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6970 | Clientes Regulados | 0 | 0.012 | 6.32 |  | 0.0022 | 0 | 0.012 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:44 | 0.23 | 0 | 0.00276 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 20 |  | 0 | [5 empty] | PELACRO | E
B0121C00850001731 | B0121C0085RE764113211731 | B0121C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 360 | S/E MOLINA | 32845 | S/E MOLINA C10 | Cumpeo / C10 | 121 | BA S/E MOLINA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6970 | Clientes Regulados | 0 | 1.001 | 6.32 |  | 0.18352 | 0 | 1.001 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:44 | 0.23 | 0 | 0.23023 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2913 |  | 0 | [5 empty] | MOLINA | E
B0121C00850001731 | B0121C0085RE764113211731 | B0121C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 360 | S/E MOLINA | 32845 | S/E MOLINA C10 | Cumpeo / C10 | 121 | BA S/E MOLINA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6970 | Clientes Regulados | 0 | 1.99 | 6.32 |  | 0.36483 | 0 | 1.99 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:44 | 0.23 | 0 | 0.4577 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4037 |  | 0 | [5 empty] | RIO CLARO | E
B0121C00850001731 | B0121C0085RE764113211731 | B0121C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 360 | S/E MOLINA | 32846 | S/E MOLINA C11 | Entre Ríos / C11 | 121 | BA S/E MOLINA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4120 | Clientes Regulados | 0 | 1.613 | 4.4 |  | 0.29572 | 0 | 1.613 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:44 | 0.23 | 0 | 0.37099 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4120 |  | 0 | [5 empty] | MOLINA | E
B0121C00850001731 | B0121C0085RE764113211731 | B0121C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 360 | S/E MOLINA | 14551 | S/E MOLINA C5 | La Fortuna | 121 | BA S/E MOLINA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4863 | Clientes Regulados | 0 | 0.105 | 7.34 |  | 0.01925 | 0 | 0.105 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:44 | 0.23 | 0 | 0.02415 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 277 |  | 0 | [5 empty] | RAUCO | E
B0121C00850001731 | B0121C0085RE764113211731 | B0121C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 360 | S/E MOLINA | 14551 | S/E MOLINA C5 | La Fortuna | 121 | BA S/E MOLINA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4863 | Clientes Regulados | 0 | 0.113 | 7.34 |  | 0.02072 | 0 | 0.113 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:44 | 0.23 | 0 | 0.02599 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 101 |  | 0 | [5 empty] | MOLINA | E
B0121C00850001731 | B0121C0085RE764113211731 | B0121C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 360 | S/E MOLINA | 14551 | S/E MOLINA C5 | La Fortuna | 121 | BA S/E MOLINA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4863 | Clientes Regulados | 0 | 1.841 | 7.34 |  | 0.33752 | 0 | 1.841 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:44 | 0.23 | 0 | 0.42343 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4485 |  | 0 | [5 empty] | SAGRADA FAMILIA | E
B0121C00850001731 | B0121C0085RE764113211731 | B0121C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 360 | S/E MOLINA | 1232 | S/E MOLINA C3 | Lontué | 121 | BA S/E MOLINA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1625 | Clientes Regulados | 0 | 0.203 | 4.19 |  | 0.03722 | 0 | 0.203 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:44 | 0.23 | 0 | 0.04669 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 38 |  | 0 | [5 empty] | SAGRADA FAMILIA | E
B0121C00850001731 | B0121C0085RE764113211731 | B0121C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 360 | S/E MOLINA | 1232 | S/E MOLINA C3 | Lontué | 121 | BA S/E MOLINA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1625 | Clientes Regulados | 0 | 0.475 | 4.19 |  | 0.08708 | 0 | 0.475 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:44 | 0.23 | 0 | 0.10925 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1587 |  | 0 | [5 empty] | MOLINA | E
B0121C00850001731 | B0121C0085RE764113211731 | B0121C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 360 | S/E MOLINA | 32847 | S/E MOLINA C12 | Siete Tazas / C12 | 121 | BA S/E MOLINA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8080 | Clientes Regulados | 0 | 2.532 | 6.92 |  | 0.4642 | 0 | 2.532 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:44 | 0.23 | 0 | 0.58236 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7190 |  | 0 | [5 empty] | MOLINA | E
B0121C00850001731 | B0121C0085RE764113211731 | B0121C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 360 | S/E MOLINA | 32847 | S/E MOLINA C12 | Siete Tazas / C12 | 121 | BA S/E MOLINA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8080 | Clientes Regulados | 0 | 0.002 | 6.92 |  | 0.00037 | 0 | 0.002 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:44 | 0.23 | 0 | 0.00046 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 41 |  | 0 | [5 empty] | SAN CLEMENTE | E
B0121C00850001731 | B0121C0085RE764113211731 | B0121C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 360 | S/E MOLINA | 32847 | S/E MOLINA C12 | Siete Tazas / C12 | 121 | BA S/E MOLINA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8080 | Clientes Regulados | 0 | 0.345 | 6.92 |  | 0.06325 | 0 | 0.345 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:44 | 0.23 | 0 | 0.07935 | 0 | 0.23 |  | 0.23 | 1 | 2.5712 | 849 |  | 0 | 0.23 | 1 | 2.5712 | 0 |  | RIO CLARO | E
B0130C00850001731 | B0130C0085RE764113211731 | B0130C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 369 | S/E LA RONDA | 964 | S/E LA RONDA C2 | Cañadilla | 130 | BA S/E LA RONDA 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 60 | Clientes Regulados | 0 | 0.08 | 0.8 |  | 0.016 | 0 | 0.08 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:43 | 0.21 | 0 | 0.0168 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 60 |  | 0 | [5 empty] | SAN FERNANDO | E
B0130C00850001731 | B0130C0085RE764113211731 | B0130C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 369 | S/E LA RONDA | 962 | S/E LA RONDA C1 | Quilapán | 130 | BA S/E LA RONDA 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2336 | Clientes Regulados | 0 | 1.504 | 5.58 |  | 0.3008 | 0 | 1.504 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:43 | 0.21 | 0 | 0.31584 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2336 |  | 0 | [5 empty] | SAN FERNANDO | E
B0130C00850001731 | B0130C0085RE764113211731 | B0130C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 369 | S/E LA RONDA | 969 | S/E LA RONDA C3 | Trapiche | 130 | BA S/E LA RONDA 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 36 | Clientes Regulados | 0 | 0.05 | 1 |  | 0.01 | 0 | 0.05 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:43 | 0.21 | 0 | 0.0105 | 0 | 0.21 |  | 0.21 | 1 | 0.34314 | 36 |  | 0 | 0.21 | 1 | 0.34314 | 0 |  | SAN FERNANDO | E
B0131C00850001731 | B0131C0085RE764113211731 | B0131C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 370 | S/E LAS CABRAS | 972 | S/E LAS CABRAS C2 | Cocalán | 131 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6150 | Clientes Regulados | 0 | 2.593 | 5.1 |  | 4.0191 | 0 | 2.593 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 22:04 | 2024-02-09 22:04 | 1.56 | 0 | 4.0451 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6113 |  | 0 | [5 empty] | LAS CABRAS | E
B0131C00850001731 | B0131C0085RE764113211731 | B0131C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 370 | S/E LAS CABRAS | 972 | S/E LAS CABRAS C2 | Cocalán | 131 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6150 | Clientes Regulados | 0 | 0.012 | 5.1 |  | 0.0186 | 0 | 0.012 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 22:04 | 2024-02-09 22:04 | 1.56 | 0 | 0.01872 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 37 |  | 0 | [5 empty] | PEUMO | E
B0131C00850001731 | B0131C0085RE764113211731 | B0131C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 370 | S/E LAS CABRAS | 973 | S/E LAS CABRAS C5 | El Carmen | 131 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1541 | Clientes Regulados | 0 | 0.806 | 2.05 |  | 1.2493 | 0 | 0.806 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 22:04 | 2024-02-09 22:04 | 1.56 | 0 | 1.2574 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1537 |  | 0 | [5 empty] | LAS CABRAS | E
B0131C00850001731 | B0131C0085RE764113211731 | B0131C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 370 | S/E LAS CABRAS | 973 | S/E LAS CABRAS C5 | El Carmen | 131 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1541 | Clientes Regulados | 0 | 0.058 | 2.05 |  | 0.0899 | 0 | 0.058 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 22:04 | 2024-02-09 22:04 | 1.56 | 0 | 0.09048 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 | [5 empty] | PEUMO | E
B0131C00850001731 | B0131C0085RE764113211731 | B0131C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 370 | S/E LAS CABRAS | 978 | S/E LAS CABRAS C1 | La Rosa | 131 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4919 | Clientes Regulados | 0 | 0.807 | 6.6 |  | 1.2509 | 0 | 0.807 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 22:04 | 2024-02-09 22:04 | 1.56 | 0 | 1.2589 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1595 |  | 0 | [5 empty] | PEUMO | E
B0131C00850001731 | B0131C0085RE764113211731 | B0131C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 370 | S/E LAS CABRAS | 978 | S/E LAS CABRAS C1 | La Rosa | 131 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4919 | Clientes Regulados | 0 | 1.379 | 6.6 |  | 2.1374 | 0 | 1.379 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 22:04 | 2024-02-09 22:04 | 1.56 | 0 | 2.1512 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3304 |  | 0 | [5 empty] | PICHIDEGUA | E
B0131C00850001731 | B0131C0085RE764113211731 | B0131C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 370 | S/E LAS CABRAS | 978 | S/E LAS CABRAS C1 | La Rosa | 131 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4919 | Clientes Regulados | 0 | 0.004 | 6.6 |  | 0.0062 | 0 | 0.004 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 22:04 | 2024-02-09 22:04 | 1.56 | 0 | 0.00624 | 0 | 1.56 |  | 1.56 | 1 | 8.828 | 20 |  | 0 | 13.8659 | 5 | 61.7112 | 8.828 |  | LAS CABRAS | E | Tr y Fr | Fr
B0144C00850001731 | B0144C0085RE764113211731 | B0144C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 575 | S/E CACHAPOAL C3 | Astorga / C3 | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.745 | 4.09 |  | 0.549 | 0 | 2.745 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:43 | 0.21 | 0 | 0.57645 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6939 |  | 0 | [5 empty] | RANCAGUA | E
B0144C00850001731 | B0144C0085RE764113211731 | B0144C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 573 | S/E CACHAPOAL C2 | Brasil / C2 | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.019 | 4.17 |  | 0.6038 | 0 | 3.019 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:43 | 0.21 | 0 | 0.63399 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5092 |  | 0 | [5 empty] | RANCAGUA | E
B0144C00850001731 | B0144C0085RE764113211731 | B0144C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 559 | S/E CACHAPOAL C1 | El Cobre / C1 | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.731 | 3.01 |  | 0.3462 | 0 | 1.731 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:43 | 0.21 | 0 | 0.36351 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3600 |  | 0 | [5 empty] | RANCAGUA | E
B0144C00850001731 | B0144C0085RE764113211731 | B0144C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 574 | S/E CACHAPOAL C5 | El Olivar / C5 | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.143 | 4.12 |  | 0.4286 | 0 | 2.143 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:43 | 0.21 | 0 | 0.45003 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3446 |  | 0 | [5 empty] | REQUINOA | E
B0144C00850001731 | B0144C0085RE764113211731 | B0144C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 574 | S/E CACHAPOAL C5 | El Olivar / C5 | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.22 | 4.12 |  | 0.044 | 0 | 0.22 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:43 | 0.21 | 0 | 0.0462 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 132 |  | 0 | [5 empty] | OLIVAR | E
B0144C00850001731 | B0144C0085RE764113211731 | B0144C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 16033 | S/E CACHAPOAL C10 | La Granja / C10 | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.576 | 1.96 |  | 0.3152 | 0 | 1.576 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:43 | 0.21 | 0 | 0.33096 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3685 |  | 0 | [5 empty] | RANCAGUA | E
B0144C00850001731 | B0144C0085RE764113211731 | B0144C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 16032 | S/E CACHAPOAL C9 | La Puente Alta / C9 | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.249 | 5.04 |  | 0.6498 | 0 | 3.249 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:43 | 0.21 | 0 | 0.68229 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 11204 |  | 0 | [5 empty] | RANCAGUA | E
B0144C00850001731 | B0144C0085RE764113211731 | B0144C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 564 | S/E CACHAPOAL C4 | Lo Conti / C4 | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.871 | 3.8 |  | 0.3742 | 0 | 1.871 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:43 | 0.21 | 0 | 0.39291 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2753 |  | 0 | [5 empty] | OLIVAR | E
B0144C00850001731 | B0144C0085RE764113211731 | B0144C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 564 | S/E CACHAPOAL C4 | Lo Conti / C4 | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.172 | 3.8 |  | 0.0344 | 0 | 0.172 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:43 | 0.21 | 0 | 0.03612 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 336 |  | 0 | [5 empty] | REQUINOA | E
B0144C00850001731 | B0144C0085RE764113211731 | B0144C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 570 | S/E CACHAPOAL C6 | Requínoa / C6 | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.757 | 8.32 |  | 0.1514 | 0 | 0.757 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:43 | 0.21 | 0 | 0.15897 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1115 |  | 0 | [5 empty] | OLIVAR | E
B0144C00850001731 | B0144C0085RE764113211731 | B0144C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 570 | S/E CACHAPOAL C6 | Requínoa / C6 | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.783 | 8.32 |  | 0.3566 | 0 | 1.783 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:43 | 0.21 | 0 | 0.37443 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1176 |  | 0 | [5 empty] | REQUINOA | E
B0144C00850001731 | B0144C0085LD533207191731 | B0144C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 16033 | S/E CACHAPOAL C10 | BELLO HORIZONTE BUSINESS | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 53320719 | 1 | BELLO HORIZONTE BUSINESS | 0.16 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.16 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:43 | 0.21 | 0 | 0.0336 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | RANCAGUA | NO APLICA
B0144C00850001731 | B0144C0085LD816756001731 | B0144C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 573 | S/E CACHAPOAL C2 | COMERCIALIZADORA S.A. | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81675600 | 1 | COMERCIALIZADORA S.A. | 0.07 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.07 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:43 | 0.21 | 0 | 0.0147 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | RANCAGUA | NO APLICA
B0144C00850001731 | B0144C0085LD931420001731 | B0144C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 573 | S/E CACHAPOAL C2 | MOLINO KOKE S.A.C.I. | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 93142000 | 1 | MOLINO KOKE S.A.C.I. | 0 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:43 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | RANCAGUA | NO APLICA
B0144C00850001731 | B0144C0085LD768333001731 | B0144C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 575 | S/E CACHAPOAL C3 | ESSBIO S.A. | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.25 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.25 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:43 | 0.21 | 0 | 0.0525 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | RANCAGUA | NO APLICA
B0144C00850001731 | B0144C0085LD765901871731 | B0144C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 564 | S/E CACHAPOAL C4 | FRIPACK SERVICE SPA | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76590187 | 1 | FRIPACK SERVICE SPA | 0.06 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.06 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:43 | 0.21 | 0 | 0.0126 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | OLIVAR | NO APLICA
B0144C00850001731 | B0144C0085LD773824601731 | B0144C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 564 | S/E CACHAPOAL C4 | URCELAY HERMANOS S.A. | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77382460 | 1 | URCELAY HERMANOS S.A. | 0.33 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.33 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:43 | 0.21 | 0 | 0.0693 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | OLIVAR | NO APLICA
B0144C00850001731 | B0144C0085LD768333001731 | B0144C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 574 | S/E CACHAPOAL C5 | ESSBIO S.A. | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.25 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.25 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:43 | 0.21 | 0 | 0.0525 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | REQUINOA | NO APLICA
B0144C00850001731 | B0144C0085LD795494001731 | B0144C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 570 | S/E CACHAPOAL C6 | SOC TECNICA EN METALES LTDA | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79549400 | 1 | SOC TECNICA EN METALES LTDA | 0.15 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.15 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:43 | 0.21 | 0 | 0.0315 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | REQUINOA | NO APLICA
B0144C00850001731 | B0144C0085LD995200001731 | B0144C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 570 | S/E CACHAPOAL C6 | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99520000 | 1 | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA | 0.07 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.07 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:43 | 0.21 | 0 | 0.0147 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | REQUINOA | NO APLICA
B0144C00850001731 | B0144C0085LD767908401731 | B0144C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 16032 | S/E CACHAPOAL C9 | INMOBILIARIA E INVERSIONES CUGAT LTDA | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76790840 | 1 | INMOBILIARIA E INVERSIONES CUGAT LTDA | 0.38 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.38 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:43 | 0.21 | 0 | 0.0798 | 0 | 0.21 |  | 0.21 | 1 | 4.4071 | 1 |  | NO APLICA | 0.42006 | 3 | 9.1039 | 4.4071 |  | RANCAGUA | NO APLICA | Fr | Fr
B0149C00850001731 | B0149C0085RE764113211731 | B0149C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 388 | S/E CHIMBARONGO | 638 | S/E CHIMBARONGO C2 | Huemul / C2 | 149 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2360 | Clientes Regulados | 0 | 0.237 | 3.52 |  | 0.0474 | 0 | 0.237 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:43 | 0.21 | 0 | 0.04977 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 500 |  | 0 | [5 empty] | TENO | E
B0149C00850001731 | B0149C0085RE764113211731 | B0149C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 388 | S/E CHIMBARONGO | 638 | S/E CHIMBARONGO C2 | Huemul / C2 | 149 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2360 | Clientes Regulados | 0 | 0.937 | 3.52 |  | 0.1874 | 0 | 0.937 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:43 | 0.21 | 0 | 0.19677 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1860 |  | 0 | [5 empty] | CHIMBARONGO | E
B0149C00850001731 | B0149C0085RE764113211731 | B0149C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 388 | S/E CHIMBARONGO | 16038 | S/E CHIMBARONGO C3 | Niebla / C3 | 149 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6238 | Clientes Regulados | 0 | 1.931 | 3.16 |  | 0.3862 | 0 | 1.931 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:43 | 0.21 | 0 | 0.40551 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6238 |  | 0 | [5 empty] | CHIMBARONGO | E
B0149C00850001731 | B0149C0085RE764113211731 | B0149C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 388 | S/E CHIMBARONGO | 641 | S/E CHIMBARONGO C1 | San Enrique / C1 | 149 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2932 | Clientes Regulados | 0 | 1.67 | 5.57 |  | 0.334 | 0 | 1.67 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:43 | 0.21 | 0 | 0.3507 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2932 |  | 0 | [5 empty] | CHIMBARONGO | E
B0149C00850001731 | B0149C0085LD760345471731 | B0149C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 388 | S/E CHIMBARONGO | 638 | S/E CHIMBARONGO C2 | CENTRAL FRUTICOLA EL ALAMO LIMITADA | 149 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76034547 | 1 | CENTRAL FRUTICOLA EL ALAMO LIMITADA | 0.14 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.14 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:43 | 0.21 | 0 | 0.0294 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CHIMBARONGO | NO APLICA
B0149C00850001731 | B0149C0085LD995200001731 | B0149C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 388 | S/E CHIMBARONGO | 638 | S/E CHIMBARONGO C2 | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA | 149 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99520000 | 1 | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA | 0.08 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.08 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:43 | 0.21 | 0 | 0.0168 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CHIMBARONGO | NO APLICA
B0149C00850001731 | B0149C0085LD761006251731 | B0149C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 388 | S/E CHIMBARONGO | 16038 | S/E CHIMBARONGO C3 | RENTAS PATIO I SPA | 149 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76100625 | 1 | RENTAS PATIO I SPA | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.05 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:43 | 0.21 | 0 | 0.0105 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CHIMBARONGO | NO APLICA
B0149C00850001731 | B0149C0085LD902270001731 | B0149C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 388 | S/E CHIMBARONGO | 16038 | S/E CHIMBARONGO C3 | VIÃA CONCHA Y TORO S.A. | 149 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 90227000 | 1 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. | 0.32 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.32 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:43 | 0.21 | 0 | 0.0672 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CHIMBARONGO | NO APLICA
B0149C00850001731 | B0149C0085LD798727701731 | B0149C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 388 | S/E CHIMBARONGO | 641 | S/E CHIMBARONGO C1 | MONTES S A | 149 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79872770 | 1 | MONTES S A | 0.16 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.16 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:43 | 0.21 | 0 | 0.0336 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CHIMBARONGO | NO APLICA
B0149C00850001731 | B0149C0085LD766299401731 | B0149C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 388 | S/E CHIMBARONGO | 641 | S/E CHIMBARONGO C1 | AGROINDUSTRIAL PANAGRO S.A. | 149 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76629940 | 1 | AGROINDUSTRIAL PANAGRO S.A. | 0.14 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.14 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:43 | 0.21 | 0 | 0.0294 | 0 | 0.21 |  | 0.21 | 1 | 1.1897 | 1 |  | NO APLICA | 0.39149 | 3 | 2.2733 | 0 |  | CHIMBARONGO | NO APLICA
B0153C00850001731 | B0153C0085RE764113211731 | B0153C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 392 | S/E COLCHAGUA | 697 | S/E COLCHAGUA C6 | Antivero / C6 | 153 | BA S/E COLCHAGUA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 14471 | Clientes Regulados | 0 | 4.092 | 5.32 |  | 0.8184 | 0 | 4.092 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:43 | 0.21 | 0 | 0.85932 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 14471 |  | 0 | [5 empty] | SAN FERNANDO | E
B0153C00850001731 | B0153C0085RE764113211731 | B0153C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 392 | S/E COLCHAGUA | 692 | S/E COLCHAGUA C3 | Enap / C3 | 153 | BA S/E COLCHAGUA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3227 | Clientes Regulados | 0 | 1.366 | 2.99 |  | 0.2732 | 0 | 1.366 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:43 | 0.21 | 0 | 0.28686 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3227 |  | 0 | [5 empty] | SAN FERNANDO | E
B0153C00850001731 | B0153C0085RE764113211731 | B0153C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 392 | S/E COLCHAGUA | 700 | S/E COLCHAGUA C5 | Maggi / C5 | 153 | BA S/E COLCHAGUA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2047 | Clientes Regulados | 0 | 1.137 | 5.49 |  | 0.2274 | 0 | 1.137 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:43 | 0.21 | 0 | 0.23877 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2047 |  | 0 | [5 empty] | SAN FERNANDO | E
B0153C00850001731 | B0153C0085RE764113211731 | B0153C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 392 | S/E COLCHAGUA | 699 | S/E COLCHAGUA C4 | O’Higgins / C4 | 153 | BA S/E COLCHAGUA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 884 | Clientes Regulados | 0 | 0.038 | 3.92 |  | 0.0076 | 0 | 0.038 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:43 | 0.21 | 0 | 0.00798 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 11 |  | 0 | [5 empty] | PLACILLA | E
B0153C00850001731 | B0153C0085RE764113211731 | B0153C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 392 | S/E COLCHAGUA | 699 | S/E COLCHAGUA C4 | O’Higgins / C4 | 153 | BA S/E COLCHAGUA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 884 | Clientes Regulados | 0 | 0.457 | 3.92 |  | 0.0914 | 0 | 0.457 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:43 | 0.21 | 0 | 0.09597 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 853 |  | 0 | [5 empty] | CHIMBARONGO | E
B0153C00850001731 | B0153C0085RE764113211731 | B0153C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 392 | S/E COLCHAGUA | 699 | S/E COLCHAGUA C4 | O’Higgins / C4 | 153 | BA S/E COLCHAGUA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 884 | Clientes Regulados | 0 | 0.066 | 3.92 |  | 0.0132 | 0 | 0.066 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:43 | 0.21 | 0 | 0.01386 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 20 |  | 0 | [5 empty] | SAN FERNANDO | E
B0153C00850001731 | B0153C0085RE764113211731 | B0153C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 392 | S/E COLCHAGUA | 691 | S/E COLCHAGUA C2 | Tinguiririca / C2 | 153 | BA S/E COLCHAGUA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2146 | Clientes Regulados | 0 | 1.352 | 2.54 |  | 0.2704 | 0 | 1.352 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:43 | 0.21 | 0 | 0.28392 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2025 |  | 0 | [5 empty] | CHIMBARONGO | E
B0153C00850001731 | B0153C0085RE764113211731 | B0153C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 392 | S/E COLCHAGUA | 691 | S/E COLCHAGUA C2 | Tinguiririca / C2 | 153 | BA S/E COLCHAGUA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2146 | Clientes Regulados | 0 | 0.038 | 2.54 |  | 0.0076 | 0 | 0.038 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:43 | 0.21 | 0 | 0.00798 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 121 |  | 0 | [5 empty] | SAN FERNANDO | E
B0153C00850001731 | B0153C0085LD761771191731 | B0153C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 392 | S/E COLCHAGUA | 692 | S/E COLCHAGUA C3 | FRUIT SERVICE SPA | 153 | BA S/E COLCHAGUA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76177119 | 1 | FRUIT SERVICE SPA | 0.17 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.17 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:43 | 0.21 | 0 | 0.0357 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FERNANDO | NO APLICA
B0153C00850001731 | B0153C0085LD763972281731 | B0153C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 392 | S/E COLCHAGUA | 699 | S/E COLCHAGUA C4 | SOCIEDAD INVERSIONES Y ARIDOS SAN VICENTE LIMITADA | 153 | BA S/E COLCHAGUA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76397228 | 1 | SOCIEDAD INVERSIONES Y ARIDOS SAN VICENTE LIMITADA | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.05 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:43 | 0.21 | 0 | 0.0105 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CHIMBARONGO | NO APLICA
B0153C00850001731 | B0153C0085LD965579101731 | B0153C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 392 | S/E COLCHAGUA | 691 | S/E COLCHAGUA C2 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. | 153 | BA S/E COLCHAGUA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96557910 | 1 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. | 1.41 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 1.41 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:43 | 0.21 | 0 | 0.2961 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FERNANDO | NO APLICA
B0153C00850001731 | B0153C0085LD768333001731 | B0153C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 404 | S/E SAN FERNANDO | 16663 | S/E SAN FERNANDO C1 | ESSBIO S.A. | 153 | BA S/E COLCHAGUA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.65 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.65 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:43 | 0.21 | 0 | 0.1365 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FERNANDO | NO APLICA
B0153C00850001731 | B0153C0085LD760128331731 | B0153C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 404 | S/E SAN FERNANDO | 28570 | S/E SAN FERNANDO C2 | DISTRIBUIDORA SUPER DIEZ S.A. | 153 | BA S/E COLCHAGUA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76012833 | 1 | DISTRIBUIDORA SUPER DIEZ S.A. | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.05 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:43 | 0.21 | 0 | 0.0105 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FERNANDO | NO APLICA
B0153C00850001731 | B0153C0085LD760408101731 | B0153C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 404 | S/E SAN FERNANDO | 28570 | S/E SAN FERNANDO C2 | EXPORTADORA FRUTIFOR LIMITADA | 153 | BA S/E COLCHAGUA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76040810 | 1 | EXPORTADORA FRUTIFOR LIMITADA | 0.24 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.24 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:43 | 0.21 | 0 | 0.0504 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FERNANDO | NO APLICA
B0153C00850001731 | B0153C0085LD786272101731 | B0153C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 404 | S/E SAN FERNANDO | 28570 | S/E SAN FERNANDO C2 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | 153 | BA S/E COLCHAGUA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78627210 | 1 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | 0.21 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.21 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:43 | 0.21 | 0 | 0.0441 | 0 | 0.21 |  | 0.21 | 1 | 2.3785 | 1 |  | NO APLICA | 2.473 | 4 | 25.0491 | 0 |  | SAN FERNANDO | NO APLICA
B0163C00850001731 | B0163C0085RE764113211731 | B0163C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 402 | S/E RENGO | 1455 | S/E RENGO C4 | Condell / C4 | 163 | BA S/E RENGO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 265 | Clientes Regulados | 0 | 0.032 | 1.7 |  | 0.0144 | 0 | 0.032 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:59 | 2024-02-09 20:58 | 0.46 | 0 | 0.01472 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 98 |  | 0 | [5 empty] | MALLAO | E
B0163C00850001731 | B0163C0085RE764113211731 | B0163C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 402 | S/E RENGO | 1455 | S/E RENGO C4 | Condell / C4 | 163 | BA S/E RENGO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 265 | Clientes Regulados | 0 | 0.086 | 1.7 |  | 0.0387 | 0 | 0.086 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:59 | 2024-02-09 20:58 | 0.46 | 0 | 0.03956 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 167 |  | 0 | [5 empty] | RENGO | E
B0163C00850001731 | B0163C0085RE764113211731 | B0163C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 402 | S/E RENGO | 1453 | S/E RENGO C1 | Esmeralda / C1 | 163 | BA S/E RENGO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8993 | Clientes Regulados | 0 | 3.449 | 6.42 |  | 1.552 | 0 | 3.449 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:59 | 2024-02-09 20:58 | 0.46 | 0 | 1.5865 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8993 |  | 0 | [5 empty] | RENGO | E
B0163C00850001731 | B0163C0085RE764113211731 | B0163C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 402 | S/E RENGO | 1459 | S/E RENGO C2 | Las Nieves / C2 | 163 | BA S/E RENGO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7854 | Clientes Regulados | 0 | 2.595 | 5.06 |  | 1.1678 | 0 | 2.595 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:59 | 2024-02-09 20:58 | 0.46 | 0 | 1.1937 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7854 |  | 0 | [5 empty] | RENGO | E
B0163C00850001731 | B0163C0085RE764113211731 | B0163C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 402 | S/E RENGO | 1454 | S/E RENGO C3 | Panquehue / C3 | 163 | BA S/E RENGO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4779 | Clientes Regulados | 0 | 1.87 | 6.85 |  | 0.8415 | 0 | 1.87 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:59 | 2024-02-09 20:58 | 0.46 | 0 | 0.8602 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4470 |  | 0 | [5 empty] | RENGO | E
B0163C00850001731 | B0163C0085RE764113211731 | B0163C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 402 | S/E RENGO | 1454 | S/E RENGO C3 | Panquehue / C3 | 163 | BA S/E RENGO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4779 | Clientes Regulados | 0 | 0.245 | 6.85 |  | 0.11025 | 0 | 0.245 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:59 | 2024-02-09 20:58 | 0.46 | 0 | 0.1127 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 294 |  | 0 | [5 empty] | MALLAO | E
B0163C00850001731 | B0163C0085RE764113211731 | B0163C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 402 | S/E RENGO | 1454 | S/E RENGO C3 | Panquehue / C3 | 163 | BA S/E RENGO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4779 | Clientes Regulados | 0 | 0.008 | 6.85 |  | 0.0036 | 0 | 0.008 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:59 | 2024-02-09 20:58 | 0.46 | 0 | 0.00368 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 15 |  | 0 | [5 empty] | QUINTA DE TILCOCO | E
B0163C00850001731 | B0163C0085LD786272101731 | B0163C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 402 | S/E RENGO | 1453 | S/E RENGO C1 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | 163 | BA S/E RENGO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78627210 | 1 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | 0.19 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.19 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:59 | 2024-02-09 20:58 | 0.46 | 0 | 0.0874 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | RENGO | NO APLICA
B0163C00850001731 | B0163C0085LD763897201731 | B0163C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 402 | S/E RENGO | 1459 | S/E RENGO C2 | VITAL AGUAS S.A. | 163 | BA S/E RENGO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76389720 | 1 | VITAL AGUAS S.A. | 0.56 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.56 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:59 | 2024-02-09 20:58 | 0.46 | 0 | 0.2576 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | RENGO | NO APLICA
B0163C00850001731 | B0163C0085LD778608001731 | B0163C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 402 | S/E RENGO | 1459 | S/E RENGO C2 | AGRICOLA RIO PEUMO LIMITADA | 163 | BA S/E RENGO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77860800 | 1 | AGRICOLA RIO PEUMO LIMITADA | 0.06 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.06 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:59 | 2024-02-09 20:58 | 0.46 | 0 | 0.0276 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | RENGO | NO APLICA
B0163C00850001731 | B0163C0085LD763217001731 | B0163C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 402 | S/E RENGO | 1454 | S/E RENGO C3 | SAN NICOLAS WINES S.A. | 163 | BA S/E RENGO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76321700 | 1 | SAN NICOLAS WINES S.A. | 0.1 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.1 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:59 | 2024-02-09 20:58 | 0.46 | 0 | 0.046 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | RENGO | NO APLICA
B0163C00850001731 | B0163C0085LD768333001731 | B0163C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 575 | S/E CACHAPOAL C3 | ESSBIO S.A. | 163 | BA S/E RENGO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.57 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.57 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:59 | 2024-02-09 20:58 | 0.46 | 0 | 0.2622 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | RENGO | NO APLICA
B0163C00850001731 | B0163C0085LD965579101731 | B0163C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 392 | S/E COLCHAGUA | 691 | S/E COLCHAGUA C2 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. | 163 | BA S/E RENGO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96557910 | 1 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. | 0.64 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.64 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:59 | 2024-02-09 20:58 | 0.46 | 0 | 0.2944 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | RENGO | NO APLICA
B0163C00850001731 | B0163C0085LD969392901731 | B0163C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 402 | S/E RENGO | 1454 | S/E RENGO C3 | CHAMONATE SPA | 163 | BA S/E RENGO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96939290 | 1 | CHAMONATE SPA | 0.14 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.14 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:59 | 2024-02-09 20:58 | 0.46 | 0 | 0.0644 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | RENGO | NO APLICA
B0163C00850001731 | B0163C0085LD764267101731 | B0163C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 402 | S/E RENGO | 1454 | S/E RENGO C3 | CAMARICO SPA | 163 | BA S/E RENGO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76426710 | 1 | CAMARICO SPA | 0.16 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.16 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:59 | 2024-02-09 20:58 | 0.46 | 0 | 0.0736 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | RENGO | NO APLICA
B0163C00850001731 | B0163C0085LD965287401731 | B0163C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 402 | S/E RENGO | 1455 | S/E RENGO C4 | INVERTEC FOODS S.A. | 163 | BA S/E RENGO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96528740 | 1 | INVERTEC FOODS S.A. | 0.45 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.45 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:43 | 0.21 | 0 | 0.0945 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FERNANDO | SIN INFORMACION
B0163C00850001731 | B0163C0085LD968448301731 | B0163C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 402 | S/E RENGO | 1455 | S/E RENGO C4 | INVERTEC NATURAL JUICE S.A. | 163 | BA S/E RENGO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96844830 | 1 | INVERTEC NATURAL JUICE S.A. | 0.95 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.95 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:43 | 0.21 | 0 | 0.1995 | 0 | 0.43109 |  | 0.43109 | 1 | 5.2183 | 1 |  | NO APLICA | 0.68109 | 2 | 5.9516 | 0 |  | PELARCO,PENCAHUE,SAN CLEMENTE,SAN RAFAEL,TALCA | SIN INFORMACION
B0170C00850001731 | B0170C0085RE764113211731 | B0170C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 1541 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C1 | Pencahue / C1 | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 12688 | Clientes Regulados | 0 | 2.19 | 0.6 |  | 0.438 | 0 | 2.19 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 21:11 | 2024-02-09 20:43 | 0.21 | 0 | 0.4599 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6323 |  | 0 | [5 empty] | SAN VICENTE | E
B0170C00850001731 | B0170C0085RE764113211731 | B0170C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 1541 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C1 | Pencahue / C1 | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 12688 | Clientes Regulados | 0 | 0.003 | 0.6 |  | 0.0006 | 0 | 0.003 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 21:11 | 2024-02-09 20:43 | 0.21 | 0 | 0.00063 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 11 |  | 0 | [5 empty] | COINCO | E
B0170C00850001731 | B0170C0085RE764113211731 | B0170C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 1541 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C1 | Pencahue / C1 | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 12688 | Clientes Regulados | 0 | 0.004 | 0.6 |  | 0.0008 | 0 | 0.004 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 21:11 | 2024-02-09 20:43 | 0.21 | 0 | 0.00084 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9 |  | 0 | [5 empty] | QUINTA DE TILCOCO | E
B0170C00850001731 | B0170C0085RE764113211731 | B0170C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 1541 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C1 | Pencahue / C1 | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 12688 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 21:11 | 2024-02-09 20:43 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | COLTAUCO | E
B0170C00850001731 | B0170C0085RE764113211731 | B0170C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 1536 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C2 | Los Maitenes / C2 | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 15682 | Clientes Regulados | 0 | 3.464 | 14.2 |  | 2.3093 | 0 | 3.464 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 21:11 | 2024-02-09 21:11 | 0.68 | 0 | 2.3555 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7841 |  | 0 | [5 empty] | SAN VICENTE | E
B0170C00850001731 | B0170C0085RE764113211731 | B0170C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 28572 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C6 | German Riesco / C6 | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11618 | Clientes Regulados | 0 | 1.107 | 11.8 |  | 0.738 | 0 | 1.107 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 21:11 | 2024-02-09 21:11 | 0.68 | 0 | 0.75276 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2824 |  | 0 | [5 empty] | SAN VICENTE | E
B0170C00850001731 | B0170C0085RE764113211731 | B0170C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 28572 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C6 | German Riesco / C6 | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11618 | Clientes Regulados | 0 | 1.176 | 11.8 |  | 0.784 | 0 | 1.176 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 21:11 | 2024-02-09 21:11 | 0.68 | 0 | 0.79968 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2985 |  | 0 | [5 empty] | PICHIDEGUA | E
B0170C00850001731 | B0170C0085LD784836001731 | B0170C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 1541 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C1 | FAENADORA SAN VICENTE LTDA. | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78483600 | 1 | FAENADORA SAN VICENTE LTDA. | 7.7 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 7.7 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 21:11 | 2024-02-09 20:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN VICENTE | NO APLICA
B0170C00850001731 | B0170C0085LD967845101731 | B0170C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 1541 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C1 | AGROINDUSTRIA SAN VICENTE S A | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96784510 | 1 | AGROINDUSTRIA SAN VICENTE S A | 0.12 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.12 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 21:11 | 2024-02-09 20:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN VICENTE | E
B0170C00850001731 | B0170C0085LD058449121731 | B0170C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 1536 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C2 | RAMON IGNACIO PASTENE URRA | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 5844912 | 1 | RAMON IGNACIO PASTENE URRA | 0.08 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.08 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 21:11 | 2024-02-09 20:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN VICENTE | E
B0170C00850001731 | B0170C0085LD760903491731 | B0170C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 1536 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C2 | VINA VIK SPA | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76090349 | 1 | VINA VIK SPA | 0.29 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.29 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 21:11 | 2024-02-09 20:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN VICENTE | E
B0170C00850001731 | B0170C0085LD762727451731 | B0170C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 28572 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C6 | AGROINDUSTRIAL LOS CARRIZOS LIMITADA | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76272745 | 1 | AGROINDUSTRIAL LOS CARRIZOS LIMITADA | 0.03 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.03 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 21:11 | 2024-02-09 20:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN VICENTE | NO APLICA
B0170C00850001731 | B0170C0085LD763268311731 | B0170C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 28572 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C6 | AGRICOLA EL COMINO LTDA. | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76326831 | 1 | AGRICOLA EL COMINO LTDA. | 0.21 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.21 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 21:11 | 2024-02-09 20:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PICHIDEGUA | NO APLICA
B0170C00850001731 | B0170C0085LD778351301731 | B0170C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 28572 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C6 | SOCIEDAD AGRICOLA TRES REGINA SPA | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77835130 | 1 | SOCIEDAD AGRICOLA TRES REGINA SPA | 0.06 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.06 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 21:11 | 2024-02-09 20:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PICHIDEGUA | NO APLICA
B0170C00850001731 | B0170C0085LD799301501731 | B0170C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 28572 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C6 | AGRÃCOLA SANTA LUCÃA LTDA. | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79930150 | 1 | AGRÍCOLA SANTA LUCÍA LTDA. | 0.08 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.08 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 21:11 | 2024-02-09 20:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PICHIDEGUA | NO APLICA
B0170C00850001731 | B0170C0085LD856292001731 | B0170C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 28572 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C6 | AGRICOLA LYON LTDA | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 85629200 | 1 | AGRICOLA LYON LTDA | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.05 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 21:11 | 2024-02-09 20:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26378 |  | 0.26378 | 1 | 4.3693 | 1 |  | NO APLICA | 10.9387 | 7 | 31.7318 | 4.3693 |  | PICHIDEGUA | NO APLICA | Tr y Fr | Fr
B0188C00850001731 | B0188C0085RE764113211731 | B0188C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 428 | S/E MALLOA | 1134 | S/E MALLOA C2 | Santa Inés | 188 | BA S/E MALLOA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3161 | Clientes Regulados | 0 | 0.996 | 2.1 |  | 0.4482 | 0 | 0.996 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:59 | 2024-02-09 20:58 | 0.46 | 0 | 0.45816 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2622 |  | 0 | [5 empty] | SAN VICENTE | E
B0188C00850001731 | B0188C0085RE764113211731 | B0188C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 428 | S/E MALLOA | 1134 | S/E MALLOA C2 | Santa Inés | 188 | BA S/E MALLOA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3161 | Clientes Regulados | 0 | 0.259 | 2.1 |  | 0.11655 | 0 | 0.259 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:59 | 2024-02-09 20:58 | 0.46 | 0 | 0.11914 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 539 |  | 0 | [5 empty] | MALLOA | E
B0188C00850001731 | B0188C0085RE764113211731 | B0188C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 428 | S/E MALLOA | 1132 | S/E MALLOA C1 | Santo Domingo | 188 | BA S/E MALLOA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2369 | Clientes Regulados | 0 | 0.006 | 1.05 |  | 0.0027 | 0 | 0.006 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:59 | 2024-02-09 20:58 | 0.46 | 0 | 0.00276 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 21 |  | 0 | [5 empty] | RENGO | E
B0188C00850001731 | B0188C0085RE764113211731 | B0188C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 428 | S/E MALLOA | 1132 | S/E MALLOA C1 | Santo Domingo | 188 | BA S/E MALLOA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2369 | Clientes Regulados | 0 | 0.804 | 1.05 |  | 0.3618 | 0 | 0.804 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:59 | 2024-02-09 20:58 | 0.46 | 0 | 0.36984 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2328 |  | 0 | [5 empty] | MALLOA | E
B0188C00850001731 | B0188C0085RE764113211731 | B0188C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 428 | S/E MALLOA | 1132 | S/E MALLOA C1 | Santo Domingo | 188 | BA S/E MALLOA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2369 | Clientes Regulados | 0 | 0.003 | 1.05 |  | 0.00135 | 0 | 0.003 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:59 | 2024-02-09 20:58 | 0.46 | 0 | 0.00138 | 0 | 0.46 |  | 0.46 | 1 | 0.95128 | 20 |  | 0 | 0.46 | 1 | 0.95128 | 0 |  | SAN VICENTE | E
B0196C00850001731 | B0196C0085RE764113211731 | B0196C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 436 | S/E PANGUILEMO | 1286 | S/E PANGUILEMO C1 | Aeródromo | 196 | BA S/E PANGUILEMO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5608 | Clientes Regulados | 0 | 1.888 | 1.82 |  | 0.34613 | 0 | 1.888 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:44 | 0.23 | 0 | 0.43424 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5585 |  | 0 | [5 empty] | TALCA | E
B0196C00850001731 | B0196C0085RE764113211731 | B0196C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 436 | S/E PANGUILEMO | 1286 | S/E PANGUILEMO C1 | Aeródromo | 196 | BA S/E PANGUILEMO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5608 | Clientes Regulados | 0 | 0.016 | 1.82 |  | 0.00293 | 0 | 0.016 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:44 | 0.23 | 0 | 0.00368 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 23 |  | 0 | [5 empty] | SAN RAFAEL | E
B0196C00850001731 | B0196C0085RE764113211731 | B0196C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 436 | S/E PANGUILEMO | 1287 | S/E PANGUILEMO C2 | Centinela | 196 | BA S/E PANGUILEMO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 46 | Clientes Regulados | 0 | 0.019 | 0.02 |  | 0.00348 | 0 | 0.019 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:44 | 0.23 | 0 | 0.00437 | 0 | 0.23 |  | 0.23 | 1 | 0.44229 | 46 |  | 0 | 0.39 | 2 | 0.77349 | 0 |  | TALCA | E
B0197C00850001731 | B0197C0085RE764113211731 | B0197C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 437 | S/E PELEQUEN | 1302 | S/E PELEQUEN BT1 | Santa Rosa | 197 | BA S/E PELEQUEN 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2056 | Clientes Regulados | 0 | 0.968 | 1.8 |  | 0.4356 | 0 | 0.968 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:59 | 2024-02-09 20:58 | 0.46 | 0 | 0.44528 | 0 | 0.46 |  | 0.46 | 1 | 0.44528 | 2056 |  | 0 | 0.46 | 1 | 0.44528 | 0 |  | MALLOA | E
B0207C00850001731 | B0207C0085RE764113211731 | B0207C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 835 | S/E EL MANZANO (CGE) C1 | El Estero / C1 | 207 | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2911 | Clientes Regulados | 0 | 0.726 | 5.87 |  | 1.1253 | 0 | 0.726 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 22:04 | 2024-02-09 22:04 | 1.56 | 0 | 1.1326 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1460 |  | 0 | [5 empty] | LAS CABRAS | E
B0207C00850001731 | B0207C0085RE764113211731 | B0207C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 835 | S/E EL MANZANO (CGE) C1 | El Estero / C1 | 207 | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2911 | Clientes Regulados | 0 | 0.757 | 5.87 |  | 1.1733 | 0 | 0.757 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 22:04 | 2024-02-09 22:04 | 1.56 | 0 | 1.1809 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1451 |  | 0 | [5 empty] | PICHIDEGUA | E
B0207C00850001731 | B0207C0085RE764113211731 | B0207C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 833 | S/E EL MANZANO (CGE) C2 | Los Cisnes / C2 | 207 | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1404 | Clientes Regulados | 0 | 0.741 | 1.02 |  | 1.1485 | 0 | 0.741 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 22:04 | 2024-02-09 22:04 | 1.56 | 0 | 1.156 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1404 |  | 0 | [5 empty] | LAS CABRAS | E
B0207C00850001731 | B0207C0085LD783837301731 | B0207C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 835 | S/E EL MANZANO (CGE) C1 | AVICOLA Y COMERCIAL EL TOCO LTDA | 207 | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78383730 | 1 | AVICOLA Y COMERCIAL EL TOCO LTDA | 0.1 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.1 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 22:04 | 2024-02-09 22:04 | 1.56 | 0 | 0.156 | 0 | 1.56 |  | 1.56 | 1 | 3.6254 | 1 |  | NO APLICA | 16.3798 | 8 | 56.037 | 3.6254 |  | PICHIDEGUA | NO APLICA | Tr y Fr | Fr
B0212C00850001731 | B0212C0085RE764113211731 | B0212C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 470 | S/E TENO | 1631 | S/E TENO C3 | Agrozzi / C3 | 212 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 22 | Clientes Regulados | 0 | 0.014 | 4.52 |  | 0.01843 | 0 | 0.014 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 21:28 | 2024-02-09 21:52 | 1.21 | 0.15 | 0.01694 | 0.0021 | 0 |  | 0 |  |  | 22 | 0.0021 | NO INFORMADO | [5 empty] | TENO | E
B0212C00850001731 | B0212C0085RE764113211731 | B0212C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 470 | S/E TENO | 1616 | S/E TENO C1 | Comalle / C1 | 212 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3937 | Clientes Regulados | 0 | 0.066 | 2.97 |  | 0.0869 | 0 | 0.066 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 21:28 | 2024-02-09 21:52 | 1.21 | 0.15 | 0.07986 | 0.0099 | 0 |  | 0 |  |  | 168 | 0.0099 | NO INFORMADO | [5 empty] | RAUCO | E
B0212C00850001731 | B0212C0085RE764113211731 | B0212C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 470 | S/E TENO | 1616 | S/E TENO C1 | Comalle / C1 | 212 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3937 | Clientes Regulados | 0 | 1.577 | 2.97 |  | 2.0764 | 0 | 1.577 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 21:28 | 2024-02-09 21:52 | 1.21 | 0.15 | 1.9082 | 0.23655 | 0 |  | 0 |  |  | 3769 | 0.23655 | NO INFORMADO | [5 empty] | TENO | E
B0212C00850001731 | B0212C0085RE764113211731 | B0212C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 470 | S/E TENO | 14508 | S/E TENO C7 | El Quelmén / C7 | 212 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 391 | Clientes Regulados | 0 | 0.023 | 4.4 |  | 0.01035 | 0 | 0.023 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 21:06 | 2024-02-09 21:00 | 0.5 | 0 | 0.0115 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 99 |  | 0 | [5 empty] | CHIMBARONGO | E
B0212C00850001731 | B0212C0085RE764113211731 | B0212C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 470 | S/E TENO | 14508 | S/E TENO C7 | El Quelmén / C7 | 212 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 391 | Clientes Regulados | 0 | 0.494 | 4.4 |  | 0.2223 | 0 | 0.494 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 21:06 | 2024-02-09 21:00 | 0.5 | 0 | 0.247 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 292 |  | 0 | [5 empty] | TENO | E
B0212C00850001731 | B0212C0085RE764113211731 | B0212C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 470 | S/E TENO | 1630 | S/E TENO C2 | Vista Hermosa / C2 | 212 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2054 | Clientes Regulados | 0 | 0.96 | 1.56 |  | 0.432 | 0 | 0.96 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 21:28 | 2024-02-09 21:00 | 0.5 | 0 | 0.48 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2054 |  | 0 | [5 empty] | TENO | E
B0212C00850001731 | B0212C0085LD760408101731 | B0212C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 470 | S/E TENO | 1630 | S/E TENO C2 | EXPORTADORA FRUTIFOR LIMITADA | 212 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76040810 | 1 | EXPORTADORA FRUTIFOR LIMITADA | 0.24 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.24 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 21:28 | 2024-02-09 21:00 | 0.5 | 0 | 0.12 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TENO | E
B0212C00850001731 | B0212C0085LD767661491731 | B0212C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 470 | S/E TENO | 1630 | S/E TENO C2 | TENO FRUIT SPA | 212 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76766149 | 1 | TENO FRUIT SPA | 0.07 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.07 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 21:28 | 2024-02-09 21:00 | 0.5 | 0 | 0.035 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TENO | E
B0212C00850001731 | B0212C0085LD965910401731 | B0212C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 470 | S/E TENO | 1631 | S/E TENO C3 | EMPRESAS CAROZZI S.A. | 212 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96591040 | 1 | EMPRESAS CAROZZI S.A. | 4.1 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 4.1 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 21:28 | 2024-02-09 21:52 | 1.21 | 0.15 | 4.961 | 0 | 1.0418 |  | 1.0418 | 1 | 7.8595 | 1 |  | NO APLICA | 1.0418 | 1 | 7.8595 | 0 |  | TENO | E
B0212C00980001731 | B0212C0098RE702879001731 | B0212C0098 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 470 | S/E TENO | 26599 | S/E TENO C9 | Los Queñes / C9 | 212 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | RE | 70287900 | 1576 | Clientes Regulados | 0 | 1.1291 | 4.27 |  |  |  | 1.1291 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 21:05 | 2024-02-09 20:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TENO,ROMERAL | SIN INFORMACION
B0212C00980001731 | B0212C0098RE702879001731 | B0212C0098 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 470 | S/E TENO | 33192 | S/E TENO C8 | La Laguna / C8 | 212 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | RE | 70287900 | 2450 | Clientes Regulados | 0 | 1.1609 | 4.39 |  |  |  | 1.1609 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 21:28 | 2024-02-09 21:49 | 1.21 | 0.1 | 1.4046 | 0.11609 | 0.61338 |  | 0.61338 | 1 | 1.4046 |  | 0.11609 | SIN INFORMACION | 0.61338 | 1 | 1.4046 | 0 |  | TENO | SIN INFORMACION
B0212C02180001731 | B0212C0218LT967180101731 | B0212C0218 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 470 | S/E TENO | 32899 | S/E TENO C6 | Cementos Bio Bio / C6 | 212 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 218 | CEMENTOS BÍO BÍO CENTRO S.A. | LT | 96718010 | 1 | BIO BIO CEMENTOS S.A. | 5.89 | 0 | 3 | 1 |  |  | 5.89 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 21:00 | 2024-02-09 21:00 | 0.5 | 0 | 2.945 | 0 | 0.5 |  | 0.5 | 1 | 2.945 |  |  | NO APLICA | 0.5 | 1 | 2.945 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0266C01260001731 | B0266C0126LT612160001731 | B0266C0126 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 927 | S/E RENGO (FFCC) | 7376 | S/E RENGO (FFCC) 152 | Arranque EFE | 266 | BA S/E RENGO 66KV BP1 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.16 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.16 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:59 | 2024-02-09 20:59 | 0.48 | 0 | 0.0768 | 0 | 0.48 |  | 0.48 | 1 | 0.0768 |  |  | NO APLICA | 0.48 | 1 | 0.0768 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0310C00230001731 | B0310C0023LT965106701731 | B0310C0023 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1693 | S/E PLANTA MDP TENO | 15434 | S/E PLANTA MDP TENO CT | MADERAS ARAUCO S.A. | 310 | BA S/E TENO 154KV BP1 | 23 | MADERAS ARAUCO S.A. | LT | 96510670 | 1 | PANELES ARAUCO S.A. | 6.15 | 0 | 6 | 1 |  |  | 6.15 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 22:00 | 2024-02-09 22:00 | 1.5 | 0 | 9.225 | 0 | 1.5 |  | 1.5 | 1 | 9.225 |  |  | NO APLICA | 1.5 | 1 | 9.225 | 0 |  | TENO | NO APLICA
B0319C00850001731 | B0319C0085RE764113211731 | B0319C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 496 | S/E QUINTA DE TILCOCO | 16086 | S/E QUINTA DE TILCOCO C2 | Argomedo / C2 | 319 | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5354 | Clientes Regulados | 0 | 0.036 | 4.37 |  | 0.0162 | 0 | 0.036 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:59 | 2024-02-09 20:58 | 0.46 | 0 | 0.01656 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 164 |  | 0 | [5 empty] | SAN VICENTE | E
B0319C00850001731 | B0319C0085RE764113211731 | B0319C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 496 | S/E QUINTA DE TILCOCO | 16086 | S/E QUINTA DE TILCOCO C2 | Argomedo / C2 | 319 | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5354 | Clientes Regulados | 0 | 0.195 | 4.37 |  | 0.08775 | 0 | 0.195 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:59 | 2024-02-09 20:58 | 0.46 | 0 | 0.0897 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 71 |  | 0 | [5 empty] | RENGO | E
B0319C00850001731 | B0319C0085RE764113211731 | B0319C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 496 | S/E QUINTA DE TILCOCO | 16086 | S/E QUINTA DE TILCOCO C2 | Argomedo / C2 | 319 | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5354 | Clientes Regulados | 0 | 1.857 | 4.37 |  | 0.83565 | 0 | 1.857 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:59 | 2024-02-09 20:58 | 0.46 | 0 | 0.85422 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5119 |  | 0 | [5 empty] | QUINTA DE TILCOCO | E
B0319C00850001731 | B0319C0085RE764113211731 | B0319C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 496 | S/E QUINTA DE TILCOCO | 16085 | S/E QUINTA DE TILCOCO C1 | Las Turbinas / C1 | 319 | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 21 | Clientes Regulados | 0 | 0.065 | 5.17 |  | 0.02925 | 0 | 0.065 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:59 | 2024-02-09 20:58 | 0.46 | 0 | 0.0299 | 0 | 0.46 |  | 0.46 | 1 | 0.99038 | 21 |  | 0 | 0.46 | 1 | 0.99038 | 0 |  | QUINTA DE TILCOCO | E
B0576C00850001731 | B0576C0085RE764113211731 | B0576C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 637 | S/E HUALANE | 2957 | S/E HUALAÑE C1 | Barandica / C1 | 576 | BA S/E HUALANE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1178 | Clientes Regulados | 0 | 0.347 | 0.44 |  | 0.18507 | 0 | 0.347 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 21:05 | 2024-02-09 21:05 | 0.58 | 0 | 0.20126 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1178 |  | 0 | [5 empty] | HUALAÑE | E
B0576C00850001731 | B0576C0085RE764113211731 | B0576C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 637 | S/E HUALANE | 2958 | S/E HUALAÑE C2 | Docamávida / C2 | 576 | BA S/E HUALANE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3178 | Clientes Regulados | 0 | 0.714 | 1.3 |  | 0.3808 | 0 | 0.714 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 21:05 | 2024-02-09 21:05 | 0.58 | 0 | 0.41412 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2207 |  | 0 | [5 empty] | HUALAÑE | E
B0576C00850001731 | B0576C0085RE764113211731 | B0576C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 637 | S/E HUALANE | 2958 | S/E HUALAÑE C2 | Docamávida / C2 | 576 | BA S/E HUALANE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3178 | Clientes Regulados | 0 | 0.142 | 1.3 |  | 0.07573 | 0 | 0.142 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 21:05 | 2024-02-09 21:05 | 0.58 | 0 | 0.08236 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 418 |  | 0 | [5 empty] | LICANTEN | E
B0576C00850001731 | B0576C0085RE764113211731 | B0576C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 637 | S/E HUALANE | 2958 | S/E HUALAÑE C2 | Docamávida / C2 | 576 | BA S/E HUALANE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3178 | Clientes Regulados | 0 | 0.09 | 1.3 |  | 0.048 | 0 | 0.09 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 21:05 | 2024-02-09 21:05 | 0.58 | 0 | 0.0522 | 0 | 0.58 |  | 0.58 | 1 | 0.74994 | 553 |  | 0 | 6.39 | 7 | 8.1882 | 0.74994 |  | CUREPTO | E | Fr | Fr
B0600C00850001731 | B0600C0085RE764113211731 | B0600C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 648 | S/E NANCAGUA | 3049 | S/E NANCAGUA C1 | Nancagua | 600 | BA S/E NANCAGUA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7523 | Clientes Regulados | 0 | 1.785 | 1.6 |  | 0.53973 | 0 | 1.785 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:43 | 0.21 | 0 | 0.37485 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5908 |  | 0 | [5 empty] | NANCAGUA | E
B0600C00850001731 | B0600C0085RE764113211731 | B0600C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 648 | S/E NANCAGUA | 3050 | S/E NANCAGUA C2 | Puquillay | 600 | BA S/E NANCAGUA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5578 | Clientes Regulados | 0 | 0.538 | 3.6 |  | 0.1883 | 0 | 0.538 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:43 | 0.21 | 0 | 0.11298 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1345 |  | 0 | [5 empty] | NANCAGUA | E
B0600C00850001731 | B0600C0085RE764113211731 | B0600C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 648 | S/E NANCAGUA | 3050 | S/E NANCAGUA C2 | Puquillay | 600 | BA S/E NANCAGUA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5578 | Clientes Regulados | 0 | 1.422 | 3.6 |  | 0.4977 | 0 | 1.422 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:43 | 0.21 | 0 | 0.29862 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4134 |  | 0 | [5 empty] | CHEPICA | E
B0600C00850001731 | B0600C0085RE764113211731 | B0600C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 648 | S/E NANCAGUA | 3050 | S/E NANCAGUA C2 | Puquillay | 600 | BA S/E NANCAGUA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5578 | Clientes Regulados | 0 | 0.023 | 3.6 |  | 0.00805 | 0 | 0.023 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:43 | 0.21 | 0 | 0.00483 | 0 | 0.21 |  | 0.21 | 1 | 0.79128 | 99 |  | 0 | 2.5144 | 2 | 10.0778 | 0 |  | CHIMBARONGO | E
B0605C00850001731 | B0605C0085RE764113211731 | B0605C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 650 | S/E PARRONAL | 12578 | S/E PARRONAL CT | Los Coipos | 605 | BA S/E PARRONAL 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2193 | Clientes Regulados | 0 | 0.406 | 1.18 |  | 0.21653 | 0 | 0.406 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 21:05 | 2024-02-09 21:05 | 0.58 | 0 | 0.23548 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1502 |  | 0 | [5 empty] | HUALAÑE | E
B0605C00850001731 | B0605C0085RE764113211731 | B0605C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 650 | S/E PARRONAL | 12578 | S/E PARRONAL CT | Los Coipos | 605 | BA S/E PARRONAL 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2193 | Clientes Regulados | 0 | 0.254 | 1.18 |  | 0.13547 | 0 | 0.254 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 21:05 | 2024-02-09 21:05 | 0.58 | 0 | 0.14732 | 0 | 0.58 |  | 0.58 | 1 | 0.3828 | 691 |  | 0 | 5.431 | 6 | 3.7929 | 0.3828 |  | RAUCO | E | Fr | Fr
B0607C00850001731 | B0607C0085RE764113211731 | B0607C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 651 | S/E PLACILLA | 3080 | S/E PLACILLA C2 | Peñuela / C2 | 607 | BA S/E PLACILLA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.008 | 2.2 |  | 0.00107 | 0 | 0.008 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 48 |  | 0 | [5 empty] | NANCAGUA | E
B0607C00850001731 | B0607C0085RE764113211731 | B0607C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 651 | S/E PLACILLA | 3080 | S/E PLACILLA C2 | Peñuela / C2 | 607 | BA S/E PLACILLA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.178 | 2.2 |  | 0.15707 | 0 | 1.178 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3286 |  | 0 | [5 empty] | PLACILLA | E
B0607C00850001731 | B0607C0085RE764113211731 | B0607C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 651 | S/E PLACILLA | 3079 | S/E PLACILLA C1 | Placilla / C1 | 607 | BA S/E PLACILLA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.152 | 3.05 |  | 0.02027 | 0 | 0.152 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 600 |  | 0 | [5 empty] | NANCAGUA | E
B0607C00850001731 | B0607C0085RE764113211731 | B0607C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 651 | S/E PLACILLA | 3079 | S/E PLACILLA C1 | Placilla / C1 | 607 | BA S/E PLACILLA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.16 | 3.05 |  | 0.02133 | 0 | 0.16 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 398 |  | 0 | [5 empty] | PLACILLA | E
B0607C00850001731 | B0607C0085RE764113211731 | B0607C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 651 | S/E PLACILLA | 3079 | S/E PLACILLA C1 | Placilla / C1 | 607 | BA S/E PLACILLA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.014 | 3.05 |  | 0.00187 | 0 | 0.014 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | SAN VICENTE | E
B0627C00850001731 | B0627C0085RE764113211731 | B0627C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 662 | S/E VILLA PRAT | 3148 | S/E VILLA PRAT CT | Peteroa / Ct | 627 | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3379 | Clientes Regulados | 0 | 0.291 | 6.67 |  | 0.1552 | 0 | 0.291 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 21:05 | 2024-02-09 21:05 | 0.58 | 0 | 0.16878 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 423 |  | 0 | [5 empty] | CUREPTO | E
B0627C00850001731 | B0627C0085RE764113211731 | B0627C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 662 | S/E VILLA PRAT | 3148 | S/E VILLA PRAT CT | Peteroa / Ct | 627 | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3379 | Clientes Regulados | 0 | 1.417 | 6.67 |  | 0.75573 | 0 | 1.417 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 21:05 | 2024-02-09 21:05 | 0.58 | 0 | 0.82186 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2956 |  | 0 | [5 empty] | SAGRADA FAMILIA | E
B0627C00850001731 | B0627C0085LD763354571731 | B0627C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 662 | S/E VILLA PRAT | 3148 | S/E VILLA PRAT CT | SOCIEDAD INMOBILIARIA TERRACOL LIMITADA | 627 | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76335457 | 1 | SOCIEDAD INMOBILIARIA TERRACOL LIMITADA | 0.06 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.06 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 21:05 | 2024-02-09 21:05 | 0.58 | 0 | 0.0348 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAGRADA FAMILIA | NO APLICA
B0627C00850001731 | B0627C0085LD955800001731 | B0627C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 662 | S/E VILLA PRAT | 3148 | S/E VILLA PRAT CT | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. | 627 | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 95580000 | 1 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. | 0 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 21:05 | 2024-02-09 21:05 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0.58 |  | 0.58 | 1 | 1.0254 | 1 |  | NO APLICA | 3.5176 | 6 | 8.3654 | 1.0254 |  | PICHIDEGUA | NO APLICA | Fr | Fr
B0629C00850001731 | B0629C0085RE764113211731 | B0629C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 669 | S/E SAN RAFAEL | 3168 | S/E SAN RAFAEL C2 | Botalcura / C2 | 629 | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4378 | Clientes Regulados | 0 | 0.746 | 6.44 |  | 0.39787 | 0 | 0.746 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:44 | 0.23 | 0 | 0.17158 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1926 |  | 0 | [5 empty] | PELARCO | E
B0629C00850001731 | B0629C0085RE764113211731 | B0629C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 669 | S/E SAN RAFAEL | 3168 | S/E SAN RAFAEL C2 | Botalcura / C2 | 629 | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4378 | Clientes Regulados | 0 | 0.505 | 6.44 |  | 0.26933 | 0 | 0.505 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:44 | 0.23 | 0 | 0.11615 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 567 |  | 0 | [5 empty] | PENCAHUE | E
B0629C00850001731 | B0629C0085RE764113211731 | B0629C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 669 | S/E SAN RAFAEL | 3168 | S/E SAN RAFAEL C2 | Botalcura / C2 | 629 | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4378 | Clientes Regulados | 0 | 0.478 | 6.44 |  | 0.25493 | 0 | 0.478 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:44 | 0.23 | 0 | 0.10994 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1244 |  | 0 | [5 empty] | TALTA | E
B0629C00850001731 | B0629C0085RE764113211731 | B0629C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 669 | S/E SAN RAFAEL | 3168 | S/E SAN RAFAEL C2 | Botalcura / C2 | 629 | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4378 | Clientes Regulados | 0 | 0.302 | 6.44 |  | 0.16107 | 0 | 0.302 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:44 | 0.23 | 0 | 0.06946 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 572 |  | 0 | [5 empty] | SAN RAFAEL | E
B0629C00850001731 | B0629C0085RE764113211731 | B0629C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 669 | S/E SAN RAFAEL | 3168 | S/E SAN RAFAEL C2 | Botalcura / C2 | 629 | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4378 | Clientes Regulados | 0 | 0.017 | 6.44 |  | 0.00907 | 0 | 0.017 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:44 | 0.23 | 0 | 0.00391 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 69 |  | 0 | [5 empty] | SAN CLEMENTE | E
B0629C00850001731 | B0629C0085RE764113211731 | B0629C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 669 | S/E SAN RAFAEL | 3170 | S/E SAN RAFAEL C1 | Camarico / C1 | 629 | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3571 | Clientes Regulados | 0 | 0.574 | 5.73 |  | 0.10523 | 0 | 0.574 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:44 | 0.23 | 0 | 0.13202 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1731 |  | 0 | [5 empty] | PELARCO | E
B0629C00850001731 | B0629C0085RE764113211731 | B0629C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 669 | S/E SAN RAFAEL | 3170 | S/E SAN RAFAEL C1 | Camarico / C1 | 629 | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3571 | Clientes Regulados | 0 | 0.894 | 5.73 |  | 0.1639 | 0 | 0.894 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:44 | 0.23 | 0 | 0.20562 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1839 |  | 0 | [5 empty] | SAN RAFAEL | E
B0629C00850001731 | B0629C0085RE764113211731 | B0629C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 669 | S/E SAN RAFAEL | 3170 | S/E SAN RAFAEL C1 | Camarico / C1 | 629 | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3571 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 5.73 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:44 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | RIO CLARO | E
B0629C00850001731 | B0629C0085RE764113211731 | B0629C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 669 | S/E SAN RAFAEL | 3137 | S/E SAN RAFAEL C3 | El Bajo / C3 | 629 | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1927 | Clientes Regulados | 0 | 0.587 | 0.19 |  | 0.10762 | 0 | 0.587 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:44 | 0.23 | 0 | 0.13501 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1927 |  | 0 | [5 empty] | SAN RAFAEL | E
B0629C00850001731 | B0629C0085LD762792881731 | B0629C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 669 | S/E SAN RAFAEL | 3168 | S/E SAN RAFAEL C2 | MADERAS LOZANO Y COMPANIA LIMITADA | 629 | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76279288 | 1 | MADERAS LOZANO Y COMPANIA LIMITADA | 0.1 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.1 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:44 | 0.23 | 0 | 0.023 | 0 | 0.23 |  | 0.23 | 1 | 0.96669 | 1 |  | NO APLICA | 0.39 | 2 | 1.7987 | 0 |  | BOTALCURA | NO APLICA
B0633C00850001731 | B0633C0085RE764113211731 | B0633C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 655 | S/E RANGUILI | 3115 | S/E RANGUILI C2 | Patacón / C2 | 633 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 28 | Clientes Regulados | 0 | 0.001 | 2.1 |  | 0.00072 | 0 | 0.001 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 21:05 | 2024-02-09 21:05 | 0.58 | 0 | 0.00058 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 | [5 empty] | HUALAÑE | E
B0633C00850001731 | B0633C0085RE764113211731 | B0633C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 655 | S/E RANGUILI | 3115 | S/E RANGUILI C2 | Patacón / C2 | 633 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 28 | Clientes Regulados | 0 | 0.007 | 2.1 |  | 0.00502 | 0 | 0.007 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 21:05 | 2024-02-09 21:05 | 0.58 | 0 | 0.00406 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 24 |  | 0 | [5 empty] | LOLOL | E
B0633C00850001731 | B0633C0085RE764113211731 | B0633C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 655 | S/E RANGUILI | 3114 | S/E RANGUILI C1 | Paredones / C1 | 633 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5707 | Clientes Regulados | 0 | 0.035 | 2 |  | 0.02508 | 0 | 0.035 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 21:05 | 2024-02-09 21:05 | 0.58 | 0 | 0.0203 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 282 |  | 0 | [5 empty] | VICHUQUEN | E
B0633C00850001731 | B0633C0085RE764113211731 | B0633C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 655 | S/E RANGUILI | 3114 | S/E RANGUILI C1 | Paredones / C1 | 633 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5707 | Clientes Regulados | 0 | 0.001 | 2 |  | 0.00072 | 0 | 0.001 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 21:05 | 2024-02-09 21:05 | 0.58 | 0 | 0.00058 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 19 |  | 0 | [5 empty] | PICHILEMU | E
B0633C00850001731 | B0633C0085RE764113211731 | B0633C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 655 | S/E RANGUILI | 3114 | S/E RANGUILI C1 | Paredones / C1 | 633 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5707 | Clientes Regulados | 0 | 0.001 | 2 |  | 0.00072 | 0 | 0.001 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 21:05 | 2024-02-09 21:05 | 0.58 | 0 | 0.00058 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | HUALAÑE | E
B0633C00850001731 | B0633C0085RE764113211731 | B0633C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 655 | S/E RANGUILI | 3114 | S/E RANGUILI C1 | Paredones / C1 | 633 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5707 | Clientes Regulados | 0 | 0.655 | 2 |  | 0.46942 | 0 | 0.655 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 21:05 | 2024-02-09 21:05 | 0.58 | 0 | 0.3799 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1168 |  | 0 | [5 empty] | LOLOL | E
B0633C00850001731 | B0633C0085RE764113211731 | B0633C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 655 | S/E RANGUILI | 3114 | S/E RANGUILI C1 | Paredones / C1 | 633 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5707 | Clientes Regulados | 0 | 0.763 | 2 |  | 0.54682 | 0 | 0.763 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 21:05 | 2024-02-09 21:05 | 0.58 | 0 | 0.44254 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4227 |  | 0 | [5 empty] | PAREDONES | E
B0633C00850001731 | B0633C0085RE764113211731 | B0633C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 655 | S/E RANGUILI | 3114 | S/E RANGUILI C1 | Paredones / C1 | 633 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5707 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 21:05 | 2024-02-09 21:05 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0.58 |  | 0.58 | 1 | 0.84854 | 8 |  | 0 | 6.231 | 7 | 11.4827 | 0.84854 |  | PUMANQUE | E | Fr | Fr
B1093C00980001731 | B1093C0098RE702879001731 | B1093C0098 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 822 | S/E QUINTA | 4764 | S/E QUINTA CT2 | Morza / C2 | 1093 | BA S/E QUINTA 13.2KV | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | RE | 70287900 | 1811 | Clientes Regulados | 0 | 1.32 | 1.03 |  |  |  | 1.32 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:43 | 0.21 | 0 | 0.2772 | 0 | 0.21 |  | 0.21 | 1 | 0.2772 |  |  | SIN INFORMACION | 0.8 | 3 | 1.115 | 0 |  | TENO,CHIMBARONGO | SIN INFORMACION
B1214C00850001731 | B1214C0085RE764113211731 | B1214C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 469 | S/E CURICO | 786 | S/E CURICO C5 | Aguas Negras / C5 | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6536 | Clientes Regulados | 0 | 1.341 | 3.02 |  | 0.4917 | 0 | 1.341 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:55 | 0.41 | 0 | 0.54981 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6536 |  | 0 | [5 empty] | CURICO | E
B1214C00850001731 | B1214C0085RE764113211731 | B1214C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 469 | S/E CURICO | 798 | S/E CURICO C4 | Bombero Garrido / C4 | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6166 | Clientes Regulados | 0 | 1.822 | 5.1 |  | 0.66807 | 0 | 1.822 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:55 | 0.41 | 0 | 0.74702 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6166 |  | 0 | [5 empty] | CURICO | E
B1214C00850001731 | B1214C0085RE764113211731 | B1214C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 469 | S/E CURICO | 14544 | S/E CURICO C10 | Mataquito / C10 | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9075 | Clientes Regulados | 0 | 0.218 | 8.84 |  | 0.07993 | 0 | 0.218 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:55 | 0.41 | 0 | 0.08938 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 324 |  | 0 | [5 empty] | TENO | E
B1214C00850001731 | B1214C0085RE764113211731 | B1214C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 469 | S/E CURICO | 14544 | S/E CURICO C10 | Mataquito / C10 | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9075 | Clientes Regulados | 0 | 1.423 | 8.84 |  | 0.51773 | 0 | 1.423 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:55 | 0.41 | 0 | 0.58343 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3775 |  | 0 | [5 empty] | RAUCO | E
B1214C00850001731 | B1214C0085RE764113211731 | B1214C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 469 | S/E CURICO | 14544 | S/E CURICO C10 | Mataquito / C10 | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9075 | Clientes Regulados | 0 | 2.304 | 8.84 |  | 0.8448 | 0 | 2.304 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:55 | 0.41 | 0 | 0.94464 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4976 |  | 0 | [5 empty] | CURICO | E
B1214C00850001731 | B1214C0085RE764113211731 | B1214C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 469 | S/E CURICO | 785 | S/E CURICO C1 | Rauco / C1 | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 12455 | Clientes Regulados | 0 | 3.219 | 5.71 |  | 1.1803 | 0 | 3.219 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:55 | 0.41 | 0 | 1.3198 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 12455 |  | 0 | [5 empty] | CURICO | E
B1214C00850001731 | B1214C0085RE764113211731 | B1214C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 469 | S/E CURICO | 787 | S/E CURICO C3 | Rucatremo / C3 | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4130 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 5.04 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 21:03 | 2024-02-09 20:55 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | ROMERAL | E
B1214C00850001731 | B1214C0085RE764113211731 | B1214C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 469 | S/E CURICO | 787 | S/E CURICO C3 | Rucatremo / C3 | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4130 | Clientes Regulados | 0 | 1.881 | 5.04 |  | 0.6897 | 0 | 1.881 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 21:03 | 2024-02-09 20:55 | 0.41 | 0 | 0.77121 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4129 |  | 0 | [5 empty] | CURICO | E
B1214C00850001731 | B1214C0085RE764113211731 | B1214C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 469 | S/E CURICO | 787 | S/E CURICO C3 | Sol De Septiembre / C3 | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 773 | Clientes Regulados | 0 | 0.494 | 3.55 |  | 0.07598 | 0 | 0.494 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 21:03 | 2024-02-09 20:55 | 0.41 | 0 | 0.20254 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 773 |  | 0 | [5 empty] | CURICO | E
B1214C00850001731 | B1214C0085RE764113211731 | B1214C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 469 | S/E CURICO | 14543 | S/E CURICO C9 | Tutuquén / C9 | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8985 | Clientes Regulados | 0 | 3.572 | 7.68 |  | 1.3097 | 0 | 3.572 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:55 | 0.41 | 0 | 1.4645 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8984 |  | 0 | [5 empty] | CURICO | E
B1214C00850001731 | B1214C0085RE764113211731 | B1214C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 469 | S/E CURICO | 14543 | S/E CURICO C9 | Tutuquén / C9 | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8985 | Clientes Regulados | 0 | 0.011 | 7.68 |  | 0.00403 | 0 | 0.011 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:55 | 0.41 | 0 | 0.00451 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | SAGRADA FAMILIA | E
B1214C00850001731 | B1214C0085RE764113211731 | B1214C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 469 | S/E CURICO | 799 | S/E CURICO C2 | Yungay / C2 | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1600 | Clientes Regulados | 0 | 1.53 | 1.94 |  | 0.561 | 0 | 1.53 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:55 | 0.41 | 0 | 0.6273 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1600 |  | 0 | [5 empty] | CURICO | E
B1214C00850001731 | B1214C0085LD781801801731 | B1214C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 469 | S/E CURICO | 798 | S/E CURICO C4 | AGROINDUSTRIAL VALLE FRIO S.A | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78180180 | 1 | AGROINDUSTRIAL VALLE FRIO S.A | 0.68 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.68 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:55 | 0.41 | 0 | 0.2788 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CURICO | NO APLICA
B1214C00850001731 | B1214C0085LD914480001731 | B1214C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 469 | S/E CURICO | 798 | S/E CURICO C4 | CURTIEMBRE RUFINO MELERO S A | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 91448000 | 1 | CURTIEMBRE RUFINO MELERO S A | 0.19 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.19 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:55 | 0.41 | 0 | 0.0779 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CURICO | NO APLICA
B1214C00850001731 | B1214C0085LD815376001731 | B1214C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 469 | S/E CURICO | 14544 | S/E CURICO C10 | RENDIC HERMANOS S.A. | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81537600 | 1 | RENDIC HERMANOS S.A. | 0.1 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.1 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:55 | 0.41 | 0 | 0.041 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CURICO | NO APLICA
B1214C00850001731 | B1214C0085LD764098511731 | B1214C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 469 | S/E CURICO | 785 | S/E CURICO C1 | INMOBILIARIA POWER CENTER LIMITADA | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76409851 | 1 | INMOBILIARIA POWER CENTER LIMITADA | 0.28 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.28 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:55 | 0.41 | 0 | 0.1148 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CURICO | NO APLICA
B1214C00850001731 | B1214C0085LD859808001731 | B1214C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 469 | S/E CURICO | 785 | S/E CURICO C1 | SOC VINICOLA MIGUEL TORRES S.A. | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 85980800 | 1 | SOC VINICOLA MIGUEL TORRES S.A. | 0.29 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.29 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:55 | 0.41 | 0 | 0.1189 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CURICO | NO APLICA
B1214C00850001731 | B1214C0085LD812010001731 | B1214C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 469 | S/E CURICO | 787 | S/E CURICO C3 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81201000 | 1 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 0.07 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.07 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:55 | 0.41 | 0 | 0.0287 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CURICO | NO APLICA
B1214C00850001731 | B1214C0085LD967924301731 | B1214C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 469 | S/E CURICO | 787 | S/E CURICO C3 | SODIMAC S.A. | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96792430 | 1 | SODIMAC S.A. | 0.07 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.07 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:55 | 0.41 | 0 | 0.0287 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CURICO | NO APLICA
B1214C00850001731 | B1214C0085LD105368361731 | B1214C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 469 | S/E CURICO | 799 | S/E CURICO C2 | AFSHIN SHAMSHIRI-AMIRKOLAI BAGHBAN | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 10536836 | 1 | AFSHIN SHAMSHIRI-AMIRKOLAI BAGHBAN | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.05 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:55 | 0.41 | 0 | 0.0205 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CURICO | NO APLICA
B1214C00850001731 | B1214C0085LD772612801731 | B1214C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 469 | S/E CURICO | 799 | S/E CURICO C2 | FALABELLA RETAIL S.A. | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77261280 | 1 | FALABELLA RETAIL S.A. | 0.18 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.18 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:55 | 0.41 | 0 | 0.0738 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CURICO | NO APLICA
B1214C00850001731 | B1214C0085LD965890401731 | B1214C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 469 | S/E CURICO | 799 | S/E CURICO C2 | DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR SA | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96589040 | 1 | DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR SA | 0.08 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.08 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:55 | 0.41 | 0 | 0.0328 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CURICO | NO APLICA
B1214C00850001731 | B1214C0085LD968740301731 | B1214C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 469 | S/E CURICO | 799 | S/E CURICO C2 | EMPRESAS LA POLAR S.A. | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96874030 | 1 | EMPRESAS LA POLAR S.A. | 0.09 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.09 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:55 | 0.41 | 0 | 0.0369 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CURICO | NO APLICA
B1214C00850001731 | B1214C0085LD995504201731 | B1214C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 469 | S/E CURICO | 799 | S/E CURICO C2 | INMOBILIARIA E INVERSIONES PEUMAYEN S A | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99550420 | 1 | INMOBILIARIA E INVERSIONES PEUMAYEN S A | 0.16 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.16 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:55 | 0.41 | 0 | 0.0656 | 0 | 0.41 |  | 0.41 | 1 | 8.2225 | 1 |  | NO APLICA | 0.52996 | 2 | 9.7224 | 0 |  | CURICO | NO APLICA
B1243C01260001731 | B1243C0126LT612160001731 | B1243C0126 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 388 | S/E CHIMBARONGO | 638 | S/E CHIMBARONGO C2 | Huemul / C2 | 1243 | BA S/E QUINTA 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 1.5856 | 0 | 3.52 | 0.97238 |  |  | 1.5418 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:43 | 0.21 | 0 | 0.32377 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | CHIMBARONGO | NO APLICA
B1243C01260001731 | B1243C0126LT612160001731 | B1243C0126 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 929 | S/E QUINTA (FFCC) | 7378 | S/E QUINTA (FFCC) B1 | Arranque EFE | 1243 | BA S/E QUINTA 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.07 | 0 | 0.1 | 0.027624 |  |  | 0.0019337 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:43 | 0.21 | 0 | 0.00040608 | 0 | 0.21 |  | 0.21 | 1 | 0.32418 |  |  | NO APLICA | 4.45 | 3 | 0.66338 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1450C00980001731 | B1450C0098RE702879001731 | B1450C0098 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 469 | S/E CURICO | 16699 | S/E CURICO C6 | La Obra / C6 | 1450 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | RE | 70287900 | 4289 | Clientes Regulados | 0 | 3.799 | 2.37 |  |  |  | 3.799 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 21:03 | 2024-02-09 21:03 | 0.55 | 0 | 2.0894 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1450C00980001731 | B1450C0098RE702879001731 | B1450C0098 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 469 | S/E CURICO | 16700 | S/E CURICO C7 | Los Niches / C7 | 1450 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | RE | 70287900 | 3472 | Clientes Regulados | 0 | 2.741 | 1.71 |  |  |  | 2.741 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 21:03 | 2024-02-09 21:03 | 0.55 | 0 | 1.5076 | 0 | 0.55 |  | 0.55 | 1 | 3.597 |  |  | SIN INFORMACION | 0.55 | 1 | 3.597 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1757C00850001731 | B1757C0085RE764113211731 | B1757C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 404 | S/E SAN FERNANDO | 28570 | S/E SAN FERNANDO C2 | El Patriota / C2 | 1757 | BA S/E SAN FERNANDO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2262 | Clientes Regulados | 0 | 1.889 | 4.64 |  | 0.3778 | 0 | 1.889 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:43 | 0.21 | 0 | 0.39669 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2262 |  | 0 | [5 empty] | SAN FERNANDO | E
B1757C00850001731 | B1757C0085RE764113211731 | B1757C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 404 | S/E SAN FERNANDO | 16663 | S/E SAN FERNANDO C1 | Tres Montes / C1 | 1757 | BA S/E SAN FERNANDO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8672 | Clientes Regulados | 0 | 2.872 | 3.42 |  | 0.5744 | 0 | 2.872 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:43 | 0.21 | 0 | 0.60312 | 0 | 0.21 |  | 0.21 | 1 | 0.99981 | 8672 |  | 0 | 0.82 | 2 | 4.55 | 0 |  | SAN FERNANDO | E
B1829C00850001731 | B1829C0085RE764113211731 | B1829C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 489 | S/E MACHALI | 16059 | S/E MACHALI C2 | El Guindal | 1829 | BA S/E MACHALI 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10758 | Clientes Regulados | 0 | 4.199 | 4.6 |  | 0.8398 | 0 | 4.199 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:43 | 0.21 | 0 | 0.88179 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10758 |  | 0 | [5 empty] | MACHALI | E
B1829C00850001731 | B1829C0085RE764113211731 | B1829C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 489 | S/E MACHALI | 16058 | S/E MACHALI C1 | La Vinilla | 1829 | BA S/E MACHALI 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10098 | Clientes Regulados | 0 | 4.07 | 6.19 |  | 0.814 | 0 | 4.07 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:43 | 0.21 | 0 | 0.8547 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9083 |  | 0 | [5 empty] | MACHALI | E
B1829C00850001731 | B1829C0085RE764113211731 | B1829C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 489 | S/E MACHALI | 16058 | S/E MACHALI C1 | La Vinilla | 1829 | BA S/E MACHALI 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10098 | Clientes Regulados | 0 | 0.345 | 6.19 |  | 0.069 | 0 | 0.345 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:43 | 0.21 | 0 | 0.07245 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1015 |  | 0 | [5 empty] | RANCAGUA | E
B1829C00850001731 | B1829C0085RE764113211731 | B1829C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 489 | S/E MACHALI | 16060 | S/E MACHALI C3 | Nogales | 1829 | BA S/E MACHALI 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 870 | Clientes Regulados | 0 | 0.899 | 4 |  | 0.1798 | 0 | 0.899 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:43 | 0.21 | 0 | 0.18879 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 868 |  | 0 | [5 empty] | MACHALI | E
B1829C00850001731 | B1829C0085RE764113211731 | B1829C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 489 | S/E MACHALI | 16060 | S/E MACHALI C3 | Nogales | 1829 | BA S/E MACHALI 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 870 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:43 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0.21 |  | 0.21 | 1 | 1.9977 | 2 |  | 0 | 0.34 | 2 | 3.2696 | 0 |  | RANCAGUA | E
B1835C00850001731 | B1835C0085RE764113211731 | B1835C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 644 | S/E LICANTEN | 24717 | S/E LICANTEN C4 | Iloca | 1835 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6477 | Clientes Regulados | 0 | 0.102 | 3.9 |  | 0.0544 | 0 | 0.102 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 21:05 | 2024-02-09 21:05 | 0.58 | 0 | 0.05916 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 666 |  | 0 | [5 empty] | VICHUQUEN | E
B1835C00850001731 | B1835C0085RE764113211731 | B1835C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 644 | S/E LICANTEN | 24717 | S/E LICANTEN C4 | Iloca | 1835 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6477 | Clientes Regulados | 0 | 0.675 | 3.9 |  | 0.36 | 0 | 0.675 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 21:05 | 2024-02-09 21:05 | 0.58 | 0 | 0.3915 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2412 |  | 0 | [5 empty] | LICANTEN | E
B1835C00850001731 | B1835C0085RE764113211731 | B1835C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 644 | S/E LICANTEN | 24717 | S/E LICANTEN C4 | Iloca | 1835 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6477 | Clientes Regulados | 0 | 0.002 | 3.9 |  | 0.00107 | 0 | 0.002 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 21:05 | 2024-02-09 21:05 | 0.58 | 0 | 0.00116 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 21 |  | 0 | [5 empty] | PENCAHUE | E
B1835C00850001731 | B1835C0085RE764113211731 | B1835C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 644 | S/E LICANTEN | 24717 | S/E LICANTEN C4 | Iloca | 1835 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6477 | Clientes Regulados | 0 | 0.629 | 3.9 |  | 0.33547 | 0 | 0.629 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 21:05 | 2024-02-09 21:05 | 0.58 | 0 | 0.36482 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3378 |  | 0 | [5 empty] | CUREPTO | E
B1835C00850001731 | B1835C0085RE764113211731 | B1835C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 644 | S/E LICANTEN | 3011 | S/E LICANTEN C2 | Paraguay | 1835 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1504 | Clientes Regulados | 0 | 0.478 | 0.49 |  | 0.25493 | 0 | 0.478 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 21:05 | 2024-02-09 21:05 | 0.58 | 0 | 0.27724 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1411 |  | 0 | [5 empty] | LICANTEN | E
B1835C00850001731 | B1835C0085RE764113211731 | B1835C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 644 | S/E LICANTEN | 3011 | S/E LICANTEN C2 | Paraguay | 1835 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1504 | Clientes Regulados | 0 | 0.018 | 0.49 |  | 0.0096 | 0 | 0.018 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 21:05 | 2024-02-09 21:05 | 0.58 | 0 | 0.01044 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 93 |  | 0 | [5 empty] | CUREPTO | E
B1835C00850001731 | B1835C0085RE764113211731 | B1835C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 644 | S/E LICANTEN | 3008 | S/E LICANTEN E1 | Vichuquén | 1835 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2998 | Clientes Regulados | 0 | 0.749 | 2 |  | 0.39947 | 0 | 0.749 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 21:05 | 2024-02-09 21:05 | 0.58 | 0 | 0.43442 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2675 |  | 0 | [5 empty] | VICHUQUEN | E
B1835C00850001731 | B1835C0085RE764113211731 | B1835C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 644 | S/E LICANTEN | 3008 | S/E LICANTEN E1 | Vichuquén | 1835 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2998 | Clientes Regulados | 0 | 0.018 | 2 |  | 0.0096 | 0 | 0.018 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 21:05 | 2024-02-09 21:05 | 0.58 | 0 | 0.01044 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 100 |  | 0 | [5 empty] | LICANTEN | E
B1835C00850001731 | B1835C0085RE764113211731 | B1835C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 644 | S/E LICANTEN | 3008 | S/E LICANTEN E1 | Vichuquén | 1835 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2998 | Clientes Regulados | 0 | 0.035 | 2 |  | 0.01867 | 0 | 0.035 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 21:05 | 2024-02-09 21:05 | 0.58 | 0 | 0.0203 | 0 | 0.58 |  | 0.58 | 1 | 1.5695 | 223 |  | 0 | 6.9394 | 7 | 18.9374 | 1.5695 |  | HUALAÑE | E | Fr | Fr
B2517C00850001731 | B2517C0085RE764113211731 | B2517C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 575 | S/E ITAHUE | 12431 | S/E ITAHUE C1 | Pulmodón / C1 | 2517 | BA S/E ITAHUE 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 673 | Clientes Regulados | 0 | 0.033 | 1.82 |  | 0.00605 | 0 | 0.033 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:44 | 0.23 | 0 | 0.00759 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 30 |  | 0 | [5 empty] | RIO CLARO | E
B2517C00850001731 | B2517C0085RE764113211731 | B2517C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 575 | S/E ITAHUE | 12431 | S/E ITAHUE C1 | Pulmodón / C1 | 2517 | BA S/E ITAHUE 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 673 | Clientes Regulados | 0 | 0.402 | 1.82 |  | 0.0737 | 0 | 0.402 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:44 | 0.23 | 0 | 0.09246 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 643 |  | 0 | [5 empty] | MOLINA | E
B2517C00850001731 | B2517C0085LD910410001731 | B2517C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 575 | S/E ITAHUE | 12431 | S/E ITAHUE C1 | VINA SAN PEDRO TARAPACÁ S.A. | 2517 | BA S/E ITAHUE 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 91041000 | 1 | VINA SAN PEDRO TARAPACÁ S.A. | 0.43 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.43 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:44 | 0.23 | 0 | 0.0989 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MOLINA | E
B2517C00850001731 | B2517C0085LD966303201731 | B2517C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 575 | S/E ITAHUE | 12431 | S/E ITAHUE C1 | VINEDOS ERRAZURIZ OVALLE S.A | 2517 | BA S/E ITAHUE 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96630320 | 1 | VINEDOS ERRAZURIZ OVALLE S.A | 0.09 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.09 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:44 | 0.23 | 0 | 0.0207 | 0 | 0.23 |  | 0.23 | 1 | 0.21965 | 1 |  | NO APLICA | 0.23 | 1 | 0.21965 | 0 |  | MOLINA | E
B3313C00850001731 | B3313C0085RE764113211731 | B3313C0085 | SI | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 420 | S/E LOS MAQUIS (CGE) | 23895 | S/E LOS MAQUIS (CGE) CT1 | Los Robles / CT1 | 3313 | BA S/E LOS MAQUIS (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.35 | 6.68 |  |  |  | 3.35 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:43 | 2024-02-09 20:43 | 0.21 | 0 | 0.7035 | 0 | 0.21 |  | 0.21 | 1 | 0.7035 |  |  | SIN INFORMACION | 0.37 | 2 | 1.2363 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B3623C00850001731 | B3623C0085RE764113211731 | B3623C0085 | NO | 1731 | EAF 064-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 2362 | S/E PUQUILLAY C1 | 31234 | S/E PUQUILLAY C1 | San Gabriel / C1 | 3623 | BA S/E PUQUILLAY 17.5KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.54 | 1.33 |  |  |  | 0.54 | NO | 2024-02-09 20:30 | 2024-02-09 20:41 | 2024-02-09 20:52 | 0.36 | 0 | 0.1944 | 0 | 0.36 |  | 0.36 | 1 | 0.1944 |  |  | SIN INFORMACION | 0.36 | 1 | 0.1944 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0196C00850001732 | B0196C0085RE764113211732 | B0196C0085 | NO | 1732 | EAF 065-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 436 | S/E PANGUILEMO | 1286 | S/E PANGUILEMO C1 | Aeródromo | 196 | BA S/E PANGUILEMO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5610 | Clientes Regulados | 0 | 1.892 | 3.46 |  | 2.98 | 0 | 1.892 | NO | 2024-02-09 20:58 | 2024-02-10 01:12 | 2024-02-09 22:53 | 1.91 | 0 | 3.6137 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5585 |  | 0 | [5 empty] | TALCA | E
B0196C00850001732 | B0196C0085RE764113211732 | B0196C0085 | NO | 1732 | EAF 065-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 436 | S/E PANGUILEMO | 1286 | S/E PANGUILEMO C1 | Aeródromo | 196 | BA S/E PANGUILEMO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5610 | Clientes Regulados | 0 | 0.016 | 3.46 |  | 0.03 | 0 | 0.016 | NO | 2024-02-09 20:58 | 2024-02-10 01:12 | 2024-02-09 22:53 | 1.91 | 0 | 0.03056 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 23 |  | 0 | [5 empty] | SAN RAFAEL | E
B0196C00850001732 | B0196C0085RE764113211732 | B0196C0085 | NO | 1732 | EAF 065-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 436 | S/E PANGUILEMO | 1287 | S/E PANGUILEMO C2 | Centinela | 196 | BA S/E PANGUILEMO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 46 | Clientes Regulados | 0 | 0.019 | 0.02 |  | 0.04 | 0 | 0.019 | NO | 2024-02-09 20:58 | 2024-02-10 01:12 | 2024-02-09 23:18 | 2.33 | 0 | 0.04427 | 0 | 1.9141 |  | 1.9141 | 1 | 3.6886 | 46 |  | 0 | 2.3041 | 3 | 4.462 | 0 |  | TALCA | E
B0559C00850001733 | B0559C0085RE764113211733 | B0559C0085 | NO | 1733 | EAF 066-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2901 | S/E CAUQUENES C3 | Quella | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2158 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 6.7 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2024-02-09 21:45 | 2024-02-10 04:27 | 2024-02-10 04:27 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | PELLUHUE | E
B0559C00850001733 | B0559C0085RE764113211733 | B0559C0085 | NO | 1733 | EAF 066-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2901 | S/E CAUQUENES C3 | Quella | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2158 | Clientes Regulados | 0 | 0.001 | 6.7 |  | 0.00672 | 0 | 0.001 | NO | 2024-02-09 21:45 | 2024-02-10 04:27 | 2024-02-10 04:27 | 6.7 | 0 | 0.0067 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | SAN JAVIER | E
B0559C00850001733 | B0559C0085RE764113211733 | B0559C0085 | NO | 1733 | EAF 066-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2901 | S/E CAUQUENES C3 | Quella | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2158 | Clientes Regulados | 0 | 0.638 | 6.7 |  | 4.2852 | 0 | 0.638 | NO | 2024-02-09 21:45 | 2024-02-10 04:27 | 2024-02-10 04:27 | 6.7 | 0 | 4.2746 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2155 |  | 0 | [5 empty] | CAUQUENES | E
B0559C00850001733 | B0559C0085RE764113211733 | B0559C0085 | NO | 1733 | EAF 066-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2903 | S/E CAUQUENES ET2 | Tabolguén | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1005 | Clientes Regulados | 0 | 0.019 | 2.5 |  | 0.12762 | 0 | 0.019 | NO | 2024-02-09 21:45 | 2024-02-10 04:27 | 2024-02-10 04:27 | 6.7 | 0 | 0.1273 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 135 |  | 0 | [5 empty] | PARRAL | E
B0559C00850001733 | B0559C0085RE764113211733 | B0559C0085 | NO | 1733 | EAF 066-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2903 | S/E CAUQUENES ET2 | Tabolguén | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1005 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2024-02-09 21:45 | 2024-02-10 04:27 | 2024-02-10 04:27 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | SAN CARLOS | E
B0559C00850001733 | B0559C0085RE764113211733 | B0559C0085 | NO | 1733 | EAF 066-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2903 | S/E CAUQUENES ET2 | Tabolguén | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1005 | Clientes Regulados | 0 | 0.405 | 2.5 |  | 2.7203 | 0 | 0.405 | NO | 2024-02-09 21:45 | 2024-02-10 04:27 | 2024-02-10 04:27 | 6.7 | 0 | 2.7135 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 869 |  | 0 | [5 empty] | CAUQUENES | E
B0559C00850001733 | B0559C0085RE764113211733 | B0559C0085 | NO | 1733 | EAF 066-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2902 | S/E CAUQUENES C1 | Pocillas | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2743 | Clientes Regulados | 0 | 0.455 | 1.1 |  | 3.0561 | 0 | 0.455 | NO | 2024-02-09 21:45 | 2024-02-10 04:28 | 2024-02-10 04:28 | 6.71 | 0 | 3.053 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2739 |  | 0 | [5 empty] | CAUQUENES | E
B0559C00850001733 | B0559C0085RE764113211733 | B0559C0085 | NO | 1733 | EAF 066-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2902 | S/E CAUQUENES C1 | Pocillas | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2743 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2024-02-09 21:45 | 2024-02-10 04:28 | 2024-02-10 04:28 | 6.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | QUIRIHUE | E
B0559C00850001733 | B0559C0085RE764113211733 | B0559C0085 | NO | 1733 | EAF 066-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2902 | S/E CAUQUENES C1 | Pocillas | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2743 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2024-02-09 21:45 | 2024-02-10 04:28 | 2024-02-10 04:28 | 6.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | SAN CARLOS | E
B0559C00850001733 | B0559C0085RE764113211733 | B0559C0085 | NO | 1733 | EAF 066-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2900 | S/E CAUQUENES C2 | Pilén | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 15113 | Clientes Regulados | 0 | 0.003 | 5.7 |  | 0.02015 | 0 | 0.003 | NO | 2024-02-09 21:45 | 2024-02-10 04:28 | 2024-02-10 04:28 | 6.71 | 0 | 0.02013 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 50 |  | 0 | [5 empty] | QUIRIHUE | E
B0559C00850001733 | B0559C0085RE764113211733 | B0559C0085 | NO | 1733 | EAF 066-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2900 | S/E CAUQUENES C2 | Pilén | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 15113 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 5.7 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2024-02-09 21:45 | 2024-02-10 04:28 | 2024-02-10 04:28 | 6.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | EL MONTE | E
B0559C00850001733 | B0559C0085RE764113211733 | B0559C0085 | NO | 1733 | EAF 066-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2900 | S/E CAUQUENES C2 | Pilén | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 15113 | Clientes Regulados | 0 | 4.14 | 5.7 |  | 27.807 | 0 | 4.14 | NO | 2024-02-09 21:45 | 2024-02-10 04:28 | 2024-02-10 04:28 | 6.71 | 0 | 27.7794 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 15062 |  | 0 | [5 empty] | CAUQUENES | E
B0559C00850001733 | B0559C0085LD902270001733 | B0559C0085 | NO | 1733 | EAF 066-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2901 | S/E CAUQUENES C3 | Quella | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 90227000 | 1 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. | 0.17 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.17 | NO | 2024-02-09 21:45 | 2024-02-10 04:27 | 2024-02-10 04:27 | 6.7 | 0 | 1.139 | 0 | 6.7079 |  | 6.7079 | 1 | 39.1137 | 1 |  | NO APLICA | 6.7079 | 1 | 39.1137 | 0 |  | CAUQUENES | NO APLICA
B0584C00850001733 | B0584C0085RE764113211733 | B0584C0085 | NO | 1733 | EAF 066-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2978 | S/E LA VEGA E1 | Los Ruiles | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11540 | Clientes Regulados | 0 | 0.003 | 5.7 |  | 0.02325 | 0 | 0.003 | NO | 2024-02-09 21:45 | 2024-02-10 04:29 | 2024-02-10 04:29 | 6.73 | 0 | 0.02019 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 28 |  | 0 | [5 empty] | COBQUECURA | E
B0584C00850001733 | B0584C0085RE764113211733 | B0584C0085 | NO | 1733 | EAF 066-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2978 | S/E LA VEGA E1 | Los Ruiles | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11540 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 5.7 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2024-02-09 21:45 | 2024-02-10 04:29 | 2024-02-10 04:29 | 6.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | EMPEDRADO | E
B0584C00850001733 | B0584C0085RE764113211733 | B0584C0085 | NO | 1733 | EAF 066-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2978 | S/E LA VEGA E1 | Los Ruiles | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11540 | Clientes Regulados | 0 | 0.01 | 5.7 |  | 0.07724 | 0 | 0.01 | NO | 2024-02-09 21:45 | 2024-02-10 04:29 | 2024-02-10 04:29 | 6.73 | 0 | 0.0673 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 77 |  | 0 | [5 empty] | CAUQUENES | E
B0584C00850001733 | B0584C0085RE764113211733 | B0584C0085 | NO | 1733 | EAF 066-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2978 | S/E LA VEGA E1 | Los Ruiles | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11540 | Clientes Regulados | 0 | 1.011 | 5.7 |  | 6.7139 | 0 | 1.011 | NO | 2024-02-09 21:45 | 2024-02-10 04:29 | 2024-02-10 04:29 | 6.73 | 0 | 6.804 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4132 |  | 0 | [5 empty] | CHANCO | E
B0584C00850001733 | B0584C0085RE764113211733 | B0584C0085 | NO | 1733 | EAF 066-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2978 | S/E LA VEGA E1 | Los Ruiles | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11540 | Clientes Regulados | 0 | 0.001 | 5.7 |  | 0.00837 | 0 | 0.001 | NO | 2024-02-09 21:45 | 2024-02-10 04:29 | 2024-02-10 04:29 | 6.73 | 0 | 0.00673 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | CONSTITUCION | E
B0584C00850001733 | B0584C0085RE764113211733 | B0584C0085 | NO | 1733 | EAF 066-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2978 | S/E LA VEGA E1 | Los Ruiles | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11540 | Clientes Regulados | 0 | 1.55 | 5.7 |  | 9.2854 | 0 | 1.55 | NO | 2024-02-09 21:45 | 2024-02-10 04:29 | 2024-02-10 04:29 | 6.73 | 0 | 10.4315 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7299 |  | 0 | [5 empty] | PELLUHUE | E
B0584C00850001733 | B0584C0085RE764113211733 | B0584C0085 | NO | 1733 | EAF 066-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2979 | S/E LA VEGA E2 | Triple U | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 698 | Clientes Regulados | 0 | 0.03 | 0.1 |  | 0.202 | 0 | 0.03 | NO | 2024-02-09 21:45 | 2024-02-10 04:29 | 2024-02-10 04:29 | 6.73 | 0 | 0.2019 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 134 |  | 0 | [5 empty] | CHANCO | E
B0584C00850001733 | B0584C0085RE764113211733 | B0584C0085 | NO | 1733 | EAF 066-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2979 | S/E LA VEGA E2 | Triple U | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 698 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2024-02-09 21:45 | 2024-02-10 04:29 | 2024-02-10 04:29 | 6.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | PELLUHUE | E
B0584C00850001733 | B0584C0085RE764113211733 | B0584C0085 | NO | 1733 | EAF 066-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2979 | S/E LA VEGA E2 | Triple U | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 698 | Clientes Regulados | 0 | 0.121 | 0.1 |  | 0.81473 | 0 | 0.121 | NO | 2024-02-09 21:45 | 2024-02-10 04:29 | 2024-02-10 04:29 | 6.73 | 0 | 0.81433 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 563 |  | 0 | [5 empty] | CAUQUENES | E
B0584C00850001733 | B0584C0085LD786161001733 | B0584C0085 | NO | 1733 | EAF 066-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2978 | S/E LA VEGA E1 | Los Ruiles | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78616100 | 1 | EXPLODEMA LTDA | 0.02 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.02 | NO | 2024-02-09 21:45 | 2024-02-10 04:29 | 2024-02-10 04:29 | 6.73 | 0 | 0.1346 | 0 | 6.73 |  | 6.73 | 1 | 18.4806 | 1 |  | NO APLICA | 7.0416 | 2 | 19.301 | 0.11423 |  | PELLUHUE | NO APLICA | Tr | Tr
B2566C01150001733 | B2566C0115RE968666801733 | B2566C0115 | NO | 1733 | EAF 066-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 2029 | S/E PASO HONDO | 19226 | S/E PASO HONDO CT1 | Cardo Verde | 2566 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 1195 | Clientes Regulados | 0 | 0.87736 | 3.67 |  | 6.2146 | 0 | 0.87736 | NO | 2024-02-09 21:45 | 2024-02-10 04:44 | 2024-02-10 03:44 | 5.99 | 0 | 5.2554 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1817 |  | 0 | [5 empty] | PARRAL | E
B2566C01150001733 | B2566C0115RE968666801733 | B2566C0115 | NO | 1733 | EAF 066-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 2029 | S/E PASO HONDO | 19226 | S/E PASO HONDO CT1 | Unicaven | 2566 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 1940 | Clientes Regulados | 0 | 0.045141 | 2.34 |  | 0.31975 | 0 | 0.045141 | NO | 2024-02-09 21:45 | 2024-02-10 04:44 | 2024-02-10 04:28 | 6.71 | 0 | 0.3029 | 0 | 6.0252 |  | 6.0252 | 1 | 5.5583 | 127 |  | 0 | 6.2652 | 2 | 5.9831 | 0 |  | RETIRO | E
B0230C01260001734 | B0230C0126LT612160001734 | B0230C0126 | SI | 1734 | EAF 067-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 869 | S/E ESCUADRON (CGE) B2 | Rectificadora Escuadrón | 230 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.38 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.38 | NO | 2024-02-10 17:04 | 2024-02-10 17:11 | 2024-02-10 17:11 | 0.11 | 0 | 0.0418 | 0 | 0.11 |  | 0.11 | 1 | 0.0418 | 1 |  | NO APLICA | 18.87 | 5 | 7.095 | 0.0418 |  | CORONEL | NO APLICA | Tr y Fr | Fr
B0390C00850001735 | B0390C0085RE764113211735 | B0390C0085 | NO | 1735 | EAF 068-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 499 | S/E ALHUE | 1753 | S/E ALHUE E1 | Polulo | 390 | BA S/E ALHUE 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 397 | Clientes Regulados | 0 | 0.001 | 1.2 |  | 0.00302 | 0 | 0.001 | NO | 2024-02-12 17:52 | 2024-02-12 20:54 | 2024-02-12 20:54 | 3.03 | 0 | 0.00303 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | ALHUE | E
B0390C00850001735 | B0390C0085RE764113211735 | B0390C0085 | NO | 1735 | EAF 068-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 499 | S/E ALHUE | 1754 | S/E ALHUE E2 | Cantillana | 390 | BA S/E ALHUE 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2 | Clientes Regulados | 0 | 0.088 | 9 |  | 0.26534 | 0 | 0.088 | NO | 2024-02-12 17:52 | 2024-02-12 20:54 | 2024-02-12 20:54 | 3.03 | 0 | 0.26664 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 297 |  | 0 | [5 empty] | ALHUE | E
B0390C00850001735 | B0390C0085LD765911601735 | B0390C0085 | NO | 1735 | EAF 068-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 499 | S/E ALHUE | 1755 | S/E ALHUE E3 | Minera Florida | 390 | BA S/E ALHUE 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76591160 | 1 | MINERA FLORIDA LTDA | 9.05 | 0 | 1.1 | 1 |  |  | 9.05 | NO | 2024-02-12 17:52 | 2024-02-12 20:54 | 2024-02-12 20:54 | 3.03 | 0 | 27.4215 | 0 | 3.03 |  | 3.03 | 1 | 27.6912 |  |  | NO APLICA | 3.03 | 1 | 27.6912 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0562C00850001735 | B0562C0085RE764113211735 | B0562C0085 | NO | 1735 | EAF 068-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 631 | S/E CHOCALAN | 2912 | S/E CHOCALAN C1 | Pte. Marambio | 562 | BA S/E CHOCALAN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3953 | Clientes Regulados | 0 | 1.814 | 5.46 |  | 0.20911 | 0 | 1.814 | NO | 2024-02-12 17:52 | 2024-02-12 18:00 | 2024-02-12 18:00 | 0.13 | 0 | 0.23582 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3953 |  | 0 | [5 empty] | MELIPILLA | E
B0562C00850001735 | B0562C0085RE764113211735 | B0562C0085 | NO | 1735 | EAF 068-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 631 | S/E CHOCALAN | 2913 | S/E CHOCALAN C2 | Pabellón | 562 | BA S/E CHOCALAN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2549 | Clientes Regulados | 0 | 1.594 | 20.13 |  | 0.18375 | 0 | 1.594 | NO | 2024-02-12 17:52 | 2024-02-12 18:00 | 2024-02-12 18:00 | 0.13 | 0 | 0.20722 | 0 | 0.13 |  | 0.13 | 1 | 0.44304 | 2549 |  | 0 | 0.13 | 1 | 0.44304 | 0 |  | MELIPILLA | E
B0574C00850001735 | B0574C0085RE764113211735 | B0574C0085 | NO | 1735 | EAF 068-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 636 | S/E EL PEUMO | 16786 | S/E EL PEUMO E3 | Longovilo | 574 | BA S/E EL PEUMO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 13220 | Clientes Regulados | 0 | 0.215 | 22.54 |  | 0.64828 | 0 | 0.215 | NO | 2024-02-12 17:52 | 2024-02-12 20:54 | 2024-02-12 20:54 | 3.03 | 0 | 0.65145 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 47 |  | 0 | [5 empty] | SAN PEDRO | E
B0574C00850001735 | B0574C0085RE764113211735 | B0574C0085 | NO | 1735 | EAF 068-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 636 | S/E EL PEUMO | 16786 | S/E EL PEUMO E3 | Longovilo | 574 | BA S/E EL PEUMO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 13220 | Clientes Regulados | 0 | 0.622 | 22.54 |  | 1.8755 | 0 | 0.622 | NO | 2024-02-12 17:52 | 2024-02-12 20:54 | 2024-02-12 20:54 | 3.03 | 0 | 1.8847 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 225 |  | 0 | [5 empty] | ALHUE | E
B0574C00850001735 | B0574C0085RE764113211735 | B0574C0085 | NO | 1735 | EAF 068-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 636 | S/E EL PEUMO | 16786 | S/E EL PEUMO E3 | Longovilo | 574 | BA S/E EL PEUMO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 13220 | Clientes Regulados | 0 | 0.498 | 22.54 |  | 1.5016 | 0 | 0.498 | NO | 2024-02-12 17:52 | 2024-02-12 20:54 | 2024-02-12 20:54 | 3.03 | 0 | 1.5089 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 980 |  | 0 | [5 empty] | LAS CABRAS | E
B0574C00850001735 | B0574C0085RE764113211735 | B0574C0085 | NO | 1735 | EAF 068-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 636 | S/E EL PEUMO | 2949 | S/E EL PEUMO E2 | Entel-ICO | 574 | BA S/E EL PEUMO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.087935 | 1 |  |  |  | 0.087935 | NO | 2024-02-12 17:52 | 2024-02-12 20:54 | 2024-02-12 20:54 | 3.03 | 0 | 0.26644 | 0 | 3.03 |  | 3.03 | 1 | 4.3115 |  |  | SIN INFORMACION | 3.03 | 1 | 4.3115 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0586C00850001735 | B0586C0085RE764113211735 | B0586C0085 | SI | 1735 | EAF 068-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 642 | S/E LAS ARAÑAS | 2993 | S/E LAS ARAÑAS E1 | Superpollo | 586 | BA S/E LAS ARAÑAS 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 15 | Clientes Regulados | 0 | 0.014 | 0.3 |  | 0.04221 | 0 | 0.014 | NO | 2024-02-12 17:52 | 2024-02-12 20:54 | 2024-02-12 20:54 | 3.03 | 0 | 0.04242 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 15 |  | 0 | [5 empty] | SAN PEDRO | E
B0586C00850001735 | B0586C0085RE764113211735 | B0586C0085 | SI | 1735 | EAF 068-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 642 | S/E LAS ARAÑAS | 2985 | S/E LAS ARAÑAS C1 | San Pedro | 586 | BA S/E LAS ARAÑAS 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1670 | Clientes Regulados | 0 | 0.718 | 4.45 |  | 2.165 | 0 | 0.718 | NO | 2024-02-12 17:52 | 2024-02-12 20:54 | 2024-02-12 20:54 | 3.03 | 0 | 2.1755 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1648 |  | 0 | [5 empty] | SAN PEDRO | E
B0586C00850001735 | B0586C0085RE764113211735 | B0586C0085 | SI | 1735 | EAF 068-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 642 | S/E LAS ARAÑAS | 2985 | S/E LAS ARAÑAS C1 | San Pedro | 586 | BA S/E LAS ARAÑAS 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1670 | Clientes Regulados | 0 | 0.013 | 4.45 |  | 0.0392 | 0 | 0.013 | NO | 2024-02-12 17:52 | 2024-02-12 20:54 | 2024-02-12 20:54 | 3.03 | 0 | 0.03939 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 22 |  | 0 | [5 empty] | SANTO DOMINGO | E
B0586C00850001735 | B0586C0085RE764113211735 | B0586C0085 | SI | 1735 | EAF 068-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 642 | S/E LAS ARAÑAS | 2986 | S/E LAS ARAÑAS C2 | Entel-Ariztía | 586 | BA S/E LAS ARAÑAS 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 28 | Clientes Regulados | 0 | 0.018 | 2.07 |  | 0.05428 | 0 | 0.018 | NO | 2024-02-12 17:52 | 2024-02-12 20:54 | 2024-02-12 20:54 | 3.03 | 0 | 0.05454 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 28 |  | 0 | [5 empty] | SAN PEDRO | E
B0586C00850001735 | B0586C0085RE764113211735 | B0586C0085 | SI | 1735 | EAF 068-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 642 | S/E LAS ARAÑAS | 16787 | S/E LAS ARAÑAS C3 | Los Culenes/C3 | 586 | BA S/E LAS ARAÑAS 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 888 | Clientes Regulados | 0 | 0.149 | 1.1 |  | 0.44928 | 0 | 0.149 | NO | 2024-02-12 17:52 | 2024-02-12 20:54 | 2024-02-12 20:54 | 3.03 | 0 | 0.45147 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 340 |  | 0 | [5 empty] | SAN PEDRO | E
B0586C00850001735 | B0586C0085RE764113211735 | B0586C0085 | SI | 1735 | EAF 068-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 642 | S/E LAS ARAÑAS | 16787 | S/E LAS ARAÑAS C3 | Los Culenes/C3 | 586 | BA S/E LAS ARAÑAS 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 888 | Clientes Regulados | 0 | 0.193 | 1.1 |  | 0.58195 | 0 | 0.193 | NO | 2024-02-12 17:52 | 2024-02-12 20:54 | 2024-02-12 20:54 | 3.03 | 0 | 0.58479 | 0 | 3.03 |  | 3.03 | 1 | 3.3481 | 548 |  | 0 | 3.46 | 3 | 3.4844 | 3.3481 |  | MELIPILLA | E | Tr y Fr | Fr
B0595C00850001735 | B0595C0085RE764113211735 | B0595C0085 | SI | 1735 | EAF 068-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 646 | S/E MANDINGA | 3031 | S/E MANDINGA C1 | Tantehue | 595 | BA S/E MANDINGA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2690 | Clientes Regulados | 0 | 0.427 | 3 |  | 0.04922 | 0 | 0.427 | NO | 2024-02-12 17:52 | 2024-02-12 18:00 | 2024-02-12 18:00 | 0.13 | 0 | 0.05551 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 811 |  | 0 | [5 empty] | MELIPILLA | E
B0595C00850001735 | B0595C0085RE764113211735 | B0595C0085 | SI | 1735 | EAF 068-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 646 | S/E MANDINGA | 3032 | S/E MANDINGA C2 | San Miguel | 595 | BA S/E MANDINGA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1070 | Clientes Regulados | 0 | 0.417 | 2.4 |  | 0.04807 | 0 | 0.417 | NO | 2024-02-12 17:52 | 2024-02-12 18:00 | 2024-02-12 18:00 | 0.13 | 0 | 0.05421 | 0 | 0.13 |  | 0.13 | 1 | 0.10972 | 1068 |  | 0 | 1.7902 | 3 | 1.3252 | 0.10972 |  | MELIPILLA | E | Fr | Fr
B0624C00850001735 | B0624C0085RE764113211735 | B0624C0085 | SI | 1735 | EAF 068-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 661 | S/E SANTA ROSA (CGE) | 3141 | S/E SANTA ROSA (CGE) E1 | Lo Sierra/E1 | 624 | BA S/E SANTA ROSA (CGE) 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 66 | Clientes Regulados | 0 | 0.131 | 6.47 |  | 0.395 | 0 | 0.131 | NO | 2024-02-12 17:52 | 2024-02-12 20:54 | 2024-02-12 20:54 | 3.03 | 0 | 0.39693 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 66 |  | 0 | [5 empty] | SAN PEDRO | E
B0624C00850001735 | B0624C0085RE764113211735 | B0624C0085 | SI | 1735 | EAF 068-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 661 | S/E SANTA ROSA (CGE) | 3142 | S/E SANTA ROSA (CGE) E2 | Lo Chacón/E2 | 624 | BA S/E SANTA ROSA (CGE) 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 90 | Clientes Regulados | 0 | 0.083 | 0.16 |  | 0.25027 | 0 | 0.083 | NO | 2024-02-12 17:52 | 2024-02-12 20:54 | 2024-02-12 20:54 | 3.03 | 0 | 0.25149 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 90 |  | 0 | [5 empty] | SAN PEDRO | E
B0624C00850001735 | B0624C0085RE764113211735 | B0624C0085 | SI | 1735 | EAF 068-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 661 | S/E SANTA ROSA (CGE) | 3143 | S/E SANTA ROSA (CGE) E3 | El Membrillo/E3 | 624 | BA S/E SANTA ROSA (CGE) 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2533 | Clientes Regulados | 0 | 0.103 | 14.87 |  | 0.31057 | 0 | 0.103 | NO | 2024-02-12 17:52 | 2024-02-12 20:54 | 2024-02-12 20:54 | 3.03 | 0 | 0.31209 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 16 |  | 0 | [5 empty] | SAN PEDRO | E
B0624C00850001735 | B0624C0085RE764113211735 | B0624C0085 | SI | 1735 | EAF 068-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 661 | S/E SANTA ROSA (CGE) | 3143 | S/E SANTA ROSA (CGE) E3 | El Membrillo/E3 | 624 | BA S/E SANTA ROSA (CGE) 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2533 | Clientes Regulados | 0 | 1.674 | 14.87 |  | 5.0476 | 0 | 1.674 | NO | 2024-02-12 17:52 | 2024-02-12 20:54 | 2024-02-12 20:54 | 3.03 | 0 | 5.0722 | 0 | 3.03 |  | 3.03 | 1 | 6.0327 | 2517 |  | 0 | 3.03 | 1 | 6.0327 | 0.05973 |  | ALHUE | E | Tr | Tr
B0207C00850001736 | B0207C0085RE764113211736 | B0207C0085 | NO | 1736 | EAF 069-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 833 | S/E EL MANZANO (CGE) C2 | Los Cisnes / C1 | 207 | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2285 | Clientes Regulados | 0 | 1.099 | 1.73 |  | 0.12822 | 0 | 1.099 | NO | 2024-02-12 20:12 | 12-02-2024 20:16:00 | 2024-02-12 20:19 | 0.11 | 0 | 0.12089 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2285 |  | 0 | [5 empty] | LAS CABRAS | E
B0207C00850001736 | B0207C0085RE764113211736 | B0207C0085 | NO | 1736 | EAF 069-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 835 | S/E EL MANZANO (CGE) C1 | El Estero / C2 | 207 | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2911 | Clientes Regulados | 0 | 0.757 | 6.07 |  | 0.18925 | 0 | 0.757 | NO | 2024-02-12 20:12 | 12-02-2024 20:16:00 | 2024-02-12 20:27 | 0.24 | 0 | 0.18168 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1451 |  | 0 | [5 empty] | PICHIDEGUA | E
B0207C00850001736 | B0207C0085RE764113211736 | B0207C0085 | NO | 1736 | EAF 069-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 835 | S/E EL MANZANO (CGE) C1 | El Estero / C2 | 207 | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2911 | Clientes Regulados | 0 | 0.726 | 6.07 |  | 0.18614 | 0 | 0.726 | NO | 2024-02-12 20:12 | 12-02-2024 20:16:00 | 2024-02-12 20:27 | 0.25 | 0 | 0.1815 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1460 |  | 0 | [5 empty] | LAS CABRAS | E
B0207C00850001736 | B0207C0085LD783837301736 | B0207C0085 | NO | 1736 | EAF 069-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 835 | S/E EL MANZANO (CGE) C1 | AVICOLA Y COMERCIAL EL TOCO LTDA | 207 | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78383730 | 1 | AVICOLA Y COMERCIAL EL TOCO LTDA | 0.1 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | NO | 2024-02-12 20:12 | 12-02-2024 20:16:00 | 2024-02-12 20:27 | 0.24 | 0 | 0.024 | 0 | 0.18944 |  | 0.18944 | 1 | 0.50807 | 1 |  | NO APLICA | 13.1192 | 8 | 41.9171 | 0.50807 |  | PICHIDEGUA | E | Tr y Fr | Fr
B0480C03790001737 | B0480C0379LT774185801737 | B0480C0379 | SI | 1737 | EAF 070-2024 | Forzado | TD | Pendiente | SI | 870 | S/E MANTO VERDE | 4950 | S/E MANTO VERDE HT1 | Manto Verde / MANTOS COPPER S.A. | 480 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV BP1-1 | 379 | MANTOVERDE S.A. | LT | 77418580 | 1 | MANTOS COPPER S.A. | 20.06 | 0 | 18.4 | 0.33333 |  |  | 6.6867 | NO | 2024-02-13 04:53 | 2024-02-13 09:18 | 2024-02-13 09:18 | 4.41 | 0 | 29.4882 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | CHAÑARAL | NO APLICA
B0480C03790001737 | B0480C0379LT774185801737 | B0480C0379 | SI | 1737 | EAF 070-2024 | Forzado | TD | Pendiente | SI | 1701 | S/E BOMBEO 2 | 15482 | S/E BOMBEO 2 HT2 | Bombeo N°2 / MANTOS COPPER S.A. | 480 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV BP1-1 | 379 | MANTOVERDE S.A. | LT | 77418580 | 1 | MANTOS COPPER S.A. | 20.06 | 0 | 18.4 | 0.33333 |  |  | 6.6867 | NO | 2024-02-13 04:53 | 2024-02-13 09:18 | 2024-02-13 09:18 | 4.41 | 0 | 29.4882 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | CHAÑARAL | NO APLICA
B0480C03790001737 | B0480C0379LT774185801737 | B0480C0379 | SI | 1737 | EAF 070-2024 | Forzado | TD | Pendiente | SI | 1699 | S/E PLANTA DESALADORA Y BOMBEO N°1 | 15454 | S/E PLANTA DESALADORA Y BOMBEO N1 HT1 | Desaladora y Bombeo N°1 / MANTOS COPPER S.A. | 480 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV BP1-1 | 379 | MANTOVERDE S.A. | LT | 77418580 | 1 | MANTOS COPPER S.A. | 20.06 | 0 | 18.4 | 0.33333 |  |  | 6.6867 | NO | 2024-02-13 04:53 | 2024-02-13 09:18 | 2024-02-13 09:18 | 4.41 | 0 | 29.4882 | 0 | 4.41 |  | 4.41 | 1 | 88.4646 |  |  | NO APLICA | 5.09 | 2 | 102.935 | 61.9854 |  | CHAÑARAL | NO APLICA | Tr | Tr
B1020C00940001738 | B1020C0094RE968135201738 | B1020C0094 | SI | 1738 | EAF 071-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 4610 | S/E PANQUEHUE C1 | Paiquén | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 254 | Clientes Regulados | 0 | 0.32946 | 2.07 |  | 0.038437 | 0 | 0.32946 | NO | 2024-02-13 11:38 | 2024-02-13 11:44 | 2024-02-13 11:45 | 0.11 | 0 | 0.03624 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 254 |  | 0 | [5 empty] | PANQUEHUE | C
B1020C00940001738 | B1020C0094RE968135201738 | B1020C0094 | SI | 1738 | EAF 071-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 24153 | S/E PANQUEHUE C3 | Viña Errázuriz | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 12 | Clientes Regulados | 0 | 0.034194 | 6.36 |  | 0.0039892 | 0 | 0.034194 | NO | 2024-02-13 11:38 | 2024-02-13 11:44 | 2024-02-13 11:45 | 0.11 | 0 | 0.0037613 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 0 | [5 empty] | PANQUEHUE | C
B1020C00940001738 | B1020C0094RE968135201738 | B1020C0094 | SI | 1738 | EAF 071-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 6036 | S/E PANQUEHUE C2 | Panquehue | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 681 | Clientes Regulados | 0 | 0.85931 | 3.1 |  | 0.10025 | 0 | 0.85931 | NO | 2024-02-13 11:38 | 2024-02-13 11:44 | 2024-02-13 11:45 | 0.11 | 0 | 0.094524 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 681 |  | 0 | [5 empty] | PANQUEHUE | C
B1020C00940001738 | B1020C0094LD894581001738 | B1020C0094 | SI | 1738 | EAF 071-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 4610 | S/E PANQUEHUE C1 | Paiquén | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 89458100 | 1 | VINA ERRAZURIZ S.A | 0.36 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.36 | NO | 2024-02-13 11:38 | 2024-02-13 11:44 | 2024-02-13 11:45 | 0.11 | 0 | 0.0396 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PANQUEHUE | NO APLICA
B1020C00940001738 | B1020C0094LD761680641738 | B1020C0094 | SI | 1738 | EAF 071-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 24153 | S/E PANQUEHUE C3 | Viña Errázuriz | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76168064 | 1 | AGRICOLA DOÑA BLANCA LTDA. | 0.23 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.23 | NO | 2024-02-13 11:38 | 2024-02-13 11:44 | 2024-02-13 11:45 | 0.11 | 0 | 0.0253 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PANQUEHUE | NO APLICA
B1020C00940001738 | B1020C0094LD966137501738 | B1020C0094 | SI | 1738 | EAF 071-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 6036 | S/E PANQUEHUE C2 | Panquehue | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96613750 | 1 | CORPORA AGRICOLA S.A. | 0.64 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.64 | NO | 2024-02-13 11:38 | 2024-02-13 11:44 | 2024-02-13 11:45 | 0.11 | 0 | 0.0704 | 0 | 0.11 |  | 0.11 | 1 | 0.26983 | 1 |  | NO APLICA | 0.11 | 1 | 0.26983 | 0 |  | PANQUEHUE | NO APLICA
B2484C00850001739 | B2484C0085RE764113211739 | B2484C0085 | NO | 1739 | EAF 072-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1613 | S/E NIRIVILO | 13623 | S/E NIRIVILO E1 | Los Naranjos | 2484 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3845 | Clientes Regulados | 0 | 0.371 | 2.4 |  | 0.12738 | 0 | 0.371 | NO | 2024-02-13 11:59 | 2024-02-13 16:50 | 2024-02-13 12:20 | 0.34 | 0 | 0.12614 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2006 |  | 0 | [5 empty] | CONSTITUCION | E
B2484C00850001739 | B2484C0085RE764113211739 | B2484C0085 | NO | 1739 | EAF 072-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1613 | S/E NIRIVILO | 13623 | S/E NIRIVILO E1 | Los Naranjos | 2484 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3845 | Clientes Regulados | 0 | 0.036 | 2.4 |  | 0.01961 | 0 | 0.036 | NO | 2024-02-13 11:59 | 2024-02-13 16:50 | 2024-02-13 12:19 | 0.33 | 0 | 0.01188 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 341 |  | 0 | [5 empty] | SAN JAVIER | E
B2484C00850001739 | B2484C0085RE764113211739 | B2484C0085 | NO | 1739 | EAF 072-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1613 | S/E NIRIVILO | 13623 | S/E NIRIVILO E1 | Los Naranjos | 2484 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3845 | Clientes Regulados | 0 | 0.444 | 2.4 |  | 0.148 | 0 | 0.444 | NO | 2024-02-13 11:59 | 2024-02-13 16:50 | 2024-02-13 12:19 | 0.33 | 0 | 0.14652 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1497 |  | 0 | [5 empty] | EMPEDRADO | E
B2484C00850001739 | B2484C0085RE764113211739 | B2484C0085 | NO | 1739 | EAF 072-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1613 | S/E NIRIVILO | 32851 | S/E NIRIVILO E2 | Santa Olga | 2484 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2791 | Clientes Regulados | 0 | 0.087 | 5.4 |  | 0.1073 | 0 | 0.087 | NO | 2024-02-13 11:59 | 2024-02-13 16:50 | 2024-02-13 13:13 | 1.23 | 0 | 0.10701 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 266 |  | 0 | [5 empty] | EMPEDRADO | E
B2484C00850001739 | B2484C0085RE764113211739 | B2484C0085 | NO | 1739 | EAF 072-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1613 | S/E NIRIVILO | 32851 | S/E NIRIVILO E2 | Santa Olga | 2484 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2791 | Clientes Regulados | 0 | 0.405 | 5.4 |  | 0.43864 | 0 | 0.405 | NO | 2024-02-13 11:59 | 2024-02-13 16:50 | 2024-02-13 13:04 | 1.08 | 0 | 0.4374 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2074 |  | 0 | [5 empty] | SAN JAVIER | E
B2484C00850001739 | B2484C0085RE764113211739 | B2484C0085 | NO | 1739 | EAF 072-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1613 | S/E NIRIVILO | 32851 | S/E NIRIVILO E2 | Santa Olga | 2484 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2791 | Clientes Regulados | 0 | 0.064 | 5.4 |  | 0.07893 | 0 | 0.064 | NO | 2024-02-13 11:59 | 2024-02-13 16:50 | 2024-02-13 13:13 | 1.23 | 0 | 0.07872 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 450 |  | 0 | [5 empty] | CAUQUENES | E
B2484C00850001739 | B2484C0085LD095237001739 | B2484C0085 | NO | 1739 | EAF 072-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1613 | S/E NIRIVILO | 13623 | S/E NIRIVILO E1 | Los Naranjos | 2484 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 9523700 | 1 | HERNAN EUGENIO VALDES CHAMORRO | 0.13 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.13 | NO | 2024-02-13 11:59 | 2024-02-13 16:50 | 2024-02-13 12:19 | 0.33 | 0 | 0.0429 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | EMPEDRADO | NO APLICA
B2484C00850001739 | B2484C0085LD117650451739 | B2484C0085 | NO | 1739 | EAF 072-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1613 | S/E NIRIVILO | 13622 | S/E NIRIVILO ET1 | Los Naranjos | 2484 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 11765045 | 1 | DAMIAN ANTONIO FUENTES CARRASCO | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.05 | NO | 2024-02-13 11:59 | 2024-02-13 16:50 | 2024-02-13 13:04 | 1.08 | 0 | 0.054 | 0 | 0.633 |  | 0.633 | 1 | 1.0046 | 1 |  | NO APLICA | 2.053 | 3 | 4.9488 | 0 |  | SAN JAVIER | NO APLICA
B2352C04370001740 | B2352C0437LT930070001740 | B2352C0437 | NO | 1740 | SD2024011704 | Forzado | TD | Pendiente | SI | 1895 | S/E LLAMARA | 22717 | S/E LLAMARA B1 | S/E Completa | 2352 | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | 1 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 16.54 | 0 | 16.54 | 1 |  |  | 16.54 | NO | 2024-02-04 08:42 | 2024-02-04 10:33 | 2024-02-04 10:33 | 1.84 | 0 | 30.4336 | 0 | 1.84 |  | 1.84 | 1 | 30.4336 |  |  | NO APLICA | 3.44 | 2 | 54.9296 | 7.2776 |  | SIN INFORMACION | NO APLICA | Tr | Tr
B0129C00850001741 | B0129C0085RE764113211741 | B0129C0085 | SI | 1741 | SD2024013253 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 368 | S/E INCAHUASI | 12883 | S/E INCAHUASI ET1 | incahuasi | 129 | BA S/E INCAHUASI 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.153 | 2.7 |  | 0.06885 | 0 | 0.153 | NO | 2024-02-08 12:52 | 2024-02-08 13:25 | 2024-02-08 13:27 | 0.58 | 0 | 0.08874 | 0 | 0.58 |  | 0.58 | 1 | 0.08874 | 480 |  | 0 | 5.4172 | 3 | 5.3329 | 0.08874 |  | VALLENAR | B | Tr y Fr | Fr
B1189C00850001742 | B1189C0085RE764113211742 | B1189C0085 | SI | 1742 | SD2024011019 | Programado | TZ | Pendiente | NO | 652 | S/E PORTEZUELO | 16021 | S/E PORTEZUELO E1 | Guadalao | 1189 | BA S/E PORTEZUELO 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 182 | Clientes Regulados | 0 | 0.029 | 1 |  | 0.24843 | 0 | 0.029 | NO | 2024-02-11 00:04 | 2024-02-11 08:18 | 2024-02-11 08:18 | 8.23 | 0 | 0.23867 | 0 | 0 | 6 | 0 |  |  | 129 |  | 0 | [5 empty] | MARCHIGUE | E
B1189C00850001742 | B1189C0085RE764113211742 | B1189C0085 | SI | 1742 | SD2024011019 | Programado | TZ | Pendiente | NO | 652 | S/E PORTEZUELO | 16021 | S/E PORTEZUELO E1 | Guadalao | 1189 | BA S/E PORTEZUELO 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 182 | Clientes Regulados | 0 | 0.008 | 1 |  | 0.06853 | 0 | 0.008 | NO | 2024-02-11 00:04 | 2024-02-11 08:18 | 2024-02-11 08:18 | 8.23 | 0 | 0.06584 | 0 | 8.23 | 6 | 2.23 | 1 | 0.08251 | 50 |  | 0 | 2.23 | 1 | 0.08251 | 0 |  | LA ESTRELLA | E
B0048C01030001743 | B0048C0103RE813886001743 | B0048C0103 | SI | 1743 | SD2024015024 | Forzado | TD | Pendiente | NO | 237 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 26325 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN CT6 | S/E COMPLETA | 48 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 103 | COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA. | RE | 81388600 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.31 | 0 |  | 5.89 | 0 | 1.31 | NO | 2024-02-14 11:31 | 2024-02-14 16:08 | 2024-02-14 16:08 | 4.61 | 0 | 6.0391 | 0 | 4.61 |  | 4.61 | 1 | 6.0391 | 2657 |  | 0 | 6.86 | 2 | 7.6816 | 6.0391 |  | RIO BUENO | F | Tr | Tr
B2771C00850001744 | B2771C0085RE764113211744 | B2771C0085 | NO | 1744 | SD2024012945 | Programado | TZ | Pendiente | NO | 1949 | TAP OFF CUYA | 23073 | S/E TAP OFF CUYA HT | Cuya | 2771 | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 34 | Clientes Regulados | 0 | 0.025 | 0.03 |  | 0.05375 | 0 | 0.025 | NO | 2024-02-15 07:25 | 2024-02-15 09:10 | 2024-02-15 09:10 | 1.74 | 0 | 0.0435 | 0 | 1.74 | 11.4 | 1.74 | 1 | 0.0435 | 36 |  | 0 | 28.6 | 3 | 0.715 | 0.0435 |  | CAMARONES | A | Tr | Tr
B2370C00850001745 | B2370C0085RE764113211745 | B2370C0085 | NO | 1745 | SD2024012947 | Programado | TZ | Pendiente | NO | 1983 | TAP OFF VITOR N°2 MOVIL | 23155 | S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL ETT | Camarones | 2370 | BA S/E TAP OFF VITOR | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 217 | Clientes Regulados | 0 | 0.03 | 0.06 |  | 0 | 0 | 0.03 | NO | 2024-02-16 17:50 | 2024-02-16 19:08 | 2024-02-16 19:08 | 1.3 | 0 | 0.039 | 0 | 1.3 | 11.2457 | 1.3 | 1 | 0.039 | 237 |  | 0 | 28.4657 | 3 | 0.82681 | 0.039 |  | CAMARONES | A | Tr | Tr
B2771C00850001745 | B2771C0085RE764113211745 | B2771C0085 | NO | 1745 | SD2024012947 | Programado | TZ | Pendiente | NO | 1949 | TAP OFF CUYA | 23073 | S/E TAP OFF CUYA HT | Cuya | 2771 | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 34 | Clientes Regulados | 0 | 0.025 | 0.03 |  | 0.05 | 0 | 0.025 | NO | 2024-02-16 17:50 | 2024-02-16 19:08 | 2024-02-16 19:08 | 1.3 | 0 | 0.0325 | 0 | 1.3 | 12.7 | 1.3 | 1 | 0.0325 | 36 |  | 0 | 29.9 | 4 | 0.7475 | 0.0325 |  | CAMARONES | A | Tr | Tr
B0190C00850001746 | B0190C0085RE764113211746 | B0190C0085 | NO | 1746 | SD2024018176 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 430 | S/E MARQUESA | 1201 | S/E MARQUESA E1 | Las rojas | 190 | BA S/E MARQUESA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5538 | Clientes Regulados | 0 | 7.08 | 10 |  |  |  | 7.08 | NO | 2024-02-23 02:40 | 2024-02-23 04:12 | 2024-02-23 04:12 | 1.53 | 0 | 10.8324 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0190C00850001746 | B0190C0085RE764113211746 | B0190C0085 | NO | 1746 | SD2024018176 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 430 | S/E MARQUESA | 1202 | S/E MARQUESA E3 | Dos pinos | 190 | BA S/E MARQUESA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11 | Clientes Regulados | 0 | 7.08 | 10 |  |  |  | 7.08 | NO | 2024-02-23 02:40 | 2024-02-23 04:12 | 2024-02-23 04:12 | 1.53 | 0 | 10.8324 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0190C00850001746 | B0190C0085RE764113211746 | B0190C0085 | NO | 1746 | SD2024018176 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 430 | S/E MARQUESA | 1197 | S/E MARQUESA E4 | Talcuna | 190 | BA S/E MARQUESA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5 | Clientes Regulados | 0 | 7.08 | 10 |  |  |  | 7.08 | NO | 2024-02-23 02:40 | 2024-02-23 04:12 | 2024-02-23 04:12 | 1.53 | 0 | 10.8324 | 0 | 1.53 |  | 1.53 | 1 | 32.4972 |  |  | SIN INFORMACION | 1.53 | 1 | 32.4972 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0123C01120001747 | B0123C0112RE760731641747 | B0123C0112 | NO | 1747 | EAF 073-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Sta.Rosa-Lebu | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.58457 | 3 |  | 0.038971 | 0 | 0.58457 | NO | 2024-02-14 06:44 | 2024-02-14 06:48 | 2024-02-14 06:48 | 0.06 | 0 | 0.035074 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2498 |  | 0 | [5 empty] | LEBU | E
B0123C01120001747 | B0123C0112RE760731641747 | B0123C0112 | NO | 1747 | EAF 073-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Sta.Rosa-Lebu | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.0011971 | 3 |  | 7.9807e-05 | 0 | 0.0011971 | NO | 2024-02-14 06:44 | 2024-02-14 06:48 | 2024-02-14 06:48 | 0.06 | 0 | 7.1826e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 11 |  | 0 | [5 empty] | LOS ALAMOS | E
B0123C01120001747 | B0123C0112RE760731641747 | B0123C0112 | NO | 1747 | EAF 073-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.015121 | 3 |  | 0.0010081 | 0 | 0.015121 | NO | 2024-02-14 06:44 | 2024-02-14 06:48 | 2024-02-14 06:48 | 0.06 | 0 | 0.00090725 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 105 |  | 0 | [5 empty] | ARAUCO | E
B0123C01120001747 | B0123C0112RE760731641747 | B0123C0112 | NO | 1747 | EAF 073-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.2444 | 3 |  | 0.14963 | 0 | 2.2444 | NO | 2024-02-14 06:44 | 2024-02-14 06:48 | 2024-02-14 06:48 | 0.06 | 0 | 0.13467 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6720 |  | 0 | [5 empty] | LEBU | E
B0123C01120001747 | B0123C0112LD768333001747 | B0123C0112 | NO | 1747 | EAF 073-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Sta.Rosa-Lebu | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.15 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.15 | NO | 2024-02-14 06:44 | 2024-02-14 06:48 | 2024-02-14 06:48 | 0.06 | 0 | 0.009 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.17972 | 1 |  | NO APLICA | 8.0374 | 7 | 32.2186 | 0.17972 |  | LEBU | NO APLICA | Tr y Fr | Fr
B0175C01120001747 | B0175C0112RE760731641747 | B0175C0112 | SI | 1747 | EAF 073-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 1653 | S/E TRES PINOS C2 | Tres Pinos-Los Alamos | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.0010928 | 3 |  | 7.2856e-05 | 0 | 0.0010928 | NO | 2024-02-14 06:44 | 2024-02-14 06:48 | 2024-02-14 06:48 | 0.06 | 0 | 6.5571e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 11 |  | 0 | [5 empty] | CANETE | E
B0175C01120001747 | B0175C0112RE760731641747 | B0175C0112 | SI | 1747 | EAF 073-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 1653 | S/E TRES PINOS C2 | Tres Pinos-Los Alamos | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.03106 | 3 |  | 0.0020706 | 0 | 0.03106 | NO | 2024-02-14 06:44 | 2024-02-14 06:48 | 2024-02-14 06:48 | 0.06 | 0 | 0.0018636 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 183 |  | 0 | [5 empty] | LEBU | E
B0175C01120001747 | B0175C0112RE760731641747 | B0175C0112 | SI | 1747 | EAF 073-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 1653 | S/E TRES PINOS C2 | Tres Pinos-Los Alamos | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.4567 | 3 |  | 0.097115 | 0 | 1.4567 | NO | 2024-02-14 06:44 | 2024-02-14 06:48 | 2024-02-14 06:48 | 0.06 | 0 | 0.087404 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5894 |  | 0 | [5 empty] | LOS ALAMOS | E
B0175C01120001747 | B0175C0112RE760731641747 | B0175C0112 | SI | 1747 | EAF 073-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 1658 | S/E TRES PINOS C3 | Tres Pinos-Cerro Alto | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.081467 | 3 |  | 0.0054311 | 0 | 0.081467 | NO | 2024-02-14 06:44 | 2024-02-14 06:48 | 2024-02-14 06:48 | 0.06 | 0 | 0.004888 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 258 |  | 0 | [5 empty] | CURANILAHUE | E
B0175C01120001747 | B0175C0112RE760731641747 | B0175C0112 | SI | 1747 | EAF 073-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 1658 | S/E TRES PINOS C3 | Tres Pinos-Cerro Alto | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.59359 | 3 |  | 0.039573 | 0 | 0.59359 | NO | 2024-02-14 06:44 | 2024-02-14 06:48 | 2024-02-14 06:48 | 0.06 | 0 | 0.035615 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2354 |  | 0 | [5 empty] | LOS ALAMOS | E
B0175C01120001747 | B0175C0112LD768333001747 | B0175C0112 | SI | 1747 | EAF 073-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 1658 | S/E TRES PINOS C3 | Tres Pinos-Cerro Alto | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.16 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.16 | NO | 2024-02-14 06:44 | 2024-02-14 06:48 | 2024-02-14 06:48 | 0.06 | 0 | 0.0096 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.13944 | 1 |  | NO APLICA | 0.23681 | 2 | 0.60344 | 0 |  | LOS ALAMOS | NO APLICA
B1339C01120001747 | B1339C0112RE760731641747 | B1339C0112 | NO | 1747 | EAF 073-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirúa | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9974 | Clientes Regulados | 0 | 0.0076231 | 2.53 |  | 0.00050821 | 0 | 0.0076231 | NO | 2024-02-14 06:44 | 2024-02-14 06:48 | 2024-02-14 06:48 | 0.06 | 0 | 0.00045738 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 68 |  | 0 | [5 empty] | CARAHUE | E
B1339C01120001747 | B1339C0112RE760731641747 | B1339C0112 | NO | 1747 | EAF 073-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirúa | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9974 | Clientes Regulados | 0 | 0.35379 | 2.53 |  | 0.023586 | 0 | 0.35379 | NO | 2024-02-14 06:44 | 2024-02-14 06:48 | 2024-02-14 06:48 | 0.06 | 0 | 0.021227 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2512 |  | 0 | [5 empty] | CANETE | E
B1339C01120001747 | B1339C0112RE760731641747 | B1339C0112 | NO | 1747 | EAF 073-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirúa | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9974 | Clientes Regulados | 0 | 0.60562 | 2.53 |  | 0.040375 | 0 | 0.60562 | NO | 2024-02-14 06:44 | 2024-02-14 06:48 | 2024-02-14 06:48 | 0.06 | 0 | 0.036337 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2483 |  | 0 | [5 empty] | CONTULMO | E
B1339C01120001747 | B1339C0112RE760731641747 | B1339C0112 | NO | 1747 | EAF 073-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirúa | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9974 | Clientes Regulados | 0 | 0.00023928 | 2.53 |  | 1.5952e-05 | 0 | 0.00023928 | NO | 2024-02-14 06:44 | 2024-02-14 06:48 | 2024-02-14 06:48 | 0.06 | 0 | 1.4357e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5 |  | 0 | [5 empty] | LUMACO | E
B1339C01120001747 | B1339C0112RE760731641747 | B1339C0112 | NO | 1747 | EAF 073-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirúa | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9974 | Clientes Regulados | 0 | 0.030301 | 2.53 |  | 0.0020201 | 0 | 0.030301 | NO | 2024-02-14 06:44 | 2024-02-14 06:48 | 2024-02-14 06:48 | 0.06 | 0 | 0.0018181 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 167 |  | 0 | [5 empty] | PUREN | E
B1339C01120001747 | B1339C0112RE760731641747 | B1339C0112 | NO | 1747 | EAF 073-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirúa | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9974 | Clientes Regulados | 0 | 0.55068 | 2.53 |  | 0.036712 | 0 | 0.55068 | NO | 2024-02-14 06:44 | 2024-02-14 06:48 | 2024-02-14 06:48 | 0.06 | 0 | 0.033041 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2967 |  | 0 | [5 empty] | TIRUA | E
B1339C01120001747 | B1339C0112RE760731641747 | B1339C0112 | NO | 1747 | EAF 073-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Cañete | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 13532 | Clientes Regulados | 0 | 3.0624 | 2.97 |  | 0.20416 | 0 | 3.0624 | NO | 2024-02-14 06:44 | 2024-02-14 06:48 | 2024-02-14 06:48 | 0.06 | 0 | 0.18375 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 11135 |  | 0 | [5 empty] | CANETE | E
B1339C01120001747 | B1339C0112RE760731641747 | B1339C0112 | NO | 1747 | EAF 073-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Cañete | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 13532 | Clientes Regulados | 0 | 0.093454 | 2.97 |  | 0.0062303 | 0 | 0.093454 | NO | 2024-02-14 06:44 | 2024-02-14 06:48 | 2024-02-14 06:48 | 0.06 | 0 | 0.0056073 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 535 |  | 0 | [5 empty] | LOS ALAMOS | E
B1339C01120001747 | B1339C0112LD616022131747 | B1339C0112 | NO | 1747 | EAF 073-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Cañete | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 61602213 | 1 | HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA | 0.17 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.17 | NO | 2024-02-14 06:44 | 2024-02-14 06:48 | 2024-02-14 06:48 | 0.06 | 0 | 0.0102 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CANETE | NO APLICA
B1339C01120001747 | B1339C0112LD768333001747 | B1339C0112 | NO | 1747 | EAF 073-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Cañete | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.07 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.07 | NO | 2024-02-14 06:44 | 2024-02-14 06:48 | 2024-02-14 06:48 | 0.06 | 0 | 0.0042 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.29665 | 1 |  | NO APLICA | 0.54927 | 2 | 2.4249 | 0 |  | CANETE | NO APLICA
B0169C00850001748 | B0169C0085RE764113211748 | B0169C0085 | NO | 1748 | EAF 074-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 408 | S/E LAUTARO | 1016 | S/E LAUTARO C3 | Pillán/C3 | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2460 | Clientes Regulados | 0 | 0.76 | 1.38 |  | 0.21533 | 0 | 0.76 | NO | 2024-02-14 23:41 | 2024-02-14 23:58 | 2024-02-14 23:58 | 0.28 | 0 | 0.2128 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2460 |  | 0 | [5 empty] | LAUTARO | E
B0169C00850001748 | B0169C0085LD760758321748 | B0169C0085 | NO | 1748 | EAF 074-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 408 | S/E LAUTARO | 1016 | S/E LAUTARO C3 | Pillán/C3 | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76075832 | 1 | ANASAC CHILE S.A. | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.05 | NO | 2024-02-14 23:41 | 2024-02-14 23:58 | 2024-02-14 23:58 | 0.28 | 0 | 0.014 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LAUTARO | E
B0169C00850001748 | B0169C0085LD768080051748 | B0169C0085 | NO | 1748 | EAF 074-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 408 | S/E LAUTARO | 1016 | S/E LAUTARO C3 | Pillán/C3 | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76808005 | 1 | INMOBILIARIA BRETANA LIMITADA | 0.04 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.04 | NO | 2024-02-14 23:41 | 2024-02-14 23:58 | 2024-02-14 23:58 | 0.28 | 0 | 0.0112 | 0 | 0.28 |  | 0.28 | 1 | 0.238 | 1 |  | NO APLICA | 0.59 | 2 | 0.4953 | 0 |  | LAUTARO | E
B0169C00950001748 | B0169C0095RE783975301748 | B0169C0095 | NO | 1748 | EAF 074-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 408 | S/E LAUTARO | 13260 | S/E LAUTARO ET3 | Perquenco/ET3 | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | RE | 78397530 | 1065 | Clientes Regulados | 0 | 0.75124 | 1.2 |  | 0.75124 | 0.75124 | 0.75124 | NO | 2024-02-14 23:41 | 2024-02-14 23:58 | 2024-02-14 23:58 | 0.28 | 0 | 0.21035 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 667 |  | 667 | [5 empty] | LAUTARO | E
B0169C00950001748 | B0169C0095RE783975301748 | B0169C0095 | NO | 1748 | EAF 074-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 408 | S/E LAUTARO | 13260 | S/E LAUTARO ET3 | Perquenco/ET3 | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | RE | 78397530 | 1065 | Clientes Regulados | 0 | 0.44876 | 1.2 |  | 0.44876 | 0.44876 | 0.44876 | NO | 2024-02-14 23:41 | 2024-02-14 23:58 | 2024-02-14 23:58 | 0.28 | 0 | 0.12565 | 0 | 0.28 |  | 0.28 | 1 | 0.336 | 398 |  | 398 | 1.61 | 3 | 1.1897 | 0 |  | VICTORIA | E
B0169C01120001748 | B0169C0112RE760731641748 | B0169C0112 | NO | 1748 | EAF 074-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 408 | S/E LAUTARO | 1025 | S/E LAUTARO E2 | Quillem/E2 | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2 | Clientes Regulados | 0 | 0.00028331 | 0 |  | 3.1322e-05 | 0 | 0.00028331 | NO | 2024-02-14 23:41 | 2024-02-14 23:58 | 2024-02-14 23:47 | 0.09 | 0 | 2.5498e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | VICTORIA | E
B0169C01120001748 | B0169C0112RE760731641748 | B0169C0112 | NO | 1748 | EAF 074-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 408 | S/E LAUTARO | 1025 | S/E LAUTARO E2 | Quillem/E2 | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2609 | Clientes Regulados | 0 | 0.83223 | 1.36 |  | 0.16809 | 0 | 0.83223 | NO | 2024-02-14 23:41 | 2024-02-14 23:58 | 2024-02-14 23:53 | 0.19 | 0 | 0.15812 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2609 |  | 0 | [5 empty] | PERQUENCO | E
B0169C01120001748 | B0169C0112RE760731641748 | B0169C0112 | NO | 1748 | EAF 074-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 408 | S/E LAUTARO | 1025 | S/E LAUTARO E2 | Quillem/E2 | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 20 | Clientes Regulados | 0 | 0.0014363 | 0 |  | 0.00032555 | 0 | 0.0014363 | NO | 2024-02-14 23:41 | 2024-02-14 23:58 | 2024-02-14 23:54 | 0.21 | 0 | 0.00030161 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 20 |  | 0 | [5 empty] | TEMUCO | E
B0169C01120001748 | B0169C0112RE760731641748 | B0169C0112 | NO | 1748 | EAF 074-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 408 | S/E LAUTARO | 1025 | S/E LAUTARO E2 | Quillem/E2 | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4336 | Clientes Regulados | 0 | 1.1694 | 1.28 |  | 0.33087 | 0 | 1.1694 | NO | 2024-02-14 23:41 | 2024-02-14 23:58 | 2024-02-14 23:57 | 0.26 | 0 | 0.30405 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4336 |  | 0 | [5 empty] | LAUTARO | E
B0169C01120001748 | B0169C0112RE760731641748 | B0169C0112 | NO | 1748 | EAF 074-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 408 | S/E LAUTARO | 1025 | S/E LAUTARO E2 | Quillem/E2 | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 196 | Clientes Regulados | 0 | 0.025761 | 0.05 |  | 0.007299 | 0 | 0.025761 | NO | 2024-02-14 23:41 | 2024-02-14 23:58 | 2024-02-14 23:58 | 0.28 | 0 | 0.0072131 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 196 |  | 0 | [5 empty] | TRAIGUEN | E
B0169C01120001748 | B0169C0112RE760731641748 | B0169C0112 | NO | 1748 | EAF 074-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 408 | S/E LAUTARO | 1025 | S/E LAUTARO E2 | Quillem/E2 | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1167 | Clientes Regulados | 0 | 0.16238 | 0.38 |  | 0.064119 | 0 | 0.16238 | NO | 2024-02-14 23:41 | 2024-02-14 23:58 | 2024-02-15 00:04 | 0.38 | 0 | 0.061705 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1165 |  | 0 | [5 empty] | GALVARINO | E
B0169C01120001748 | B0169C0112RE760731641748 | B0169C0112 | NO | 1748 | EAF 074-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 408 | S/E LAUTARO | 1022 | S/E LAUTARO C1 | Lautaro/C1 | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5537 | Clientes Regulados | 0 | 1.6203 | 3.41 |  | 0.45972 | 0 | 1.6203 | NO | 2024-02-14 23:41 | 2024-02-14 23:58 | 2024-02-14 23:58 | 0.28 | 0 | 0.45368 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5507 |  | 0 | [5 empty] | LAUTARO | E
B0169C01120001748 | B0169C0112RE760731641748 | B0169C0112 | NO | 1748 | EAF 074-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 408 | S/E LAUTARO | 1022 | S/E LAUTARO C1 | Lautaro/C1 | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5537 | Clientes Regulados | 0 | 0.00061848 | 3.41 |  | 0.00017523 | 0 | 0.00061848 | NO | 2024-02-14 23:41 | 2024-02-14 23:58 | 2024-02-14 23:58 | 0.28 | 0 | 0.00017317 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6 |  | 0 | [5 empty] | PERQUENCO | E
B0169C01120001748 | B0169C0112RE760731641748 | B0169C0112 | NO | 1748 | EAF 074-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 408 | S/E LAUTARO | 1022 | S/E LAUTARO C1 | Lautaro/C1 | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5537 | Clientes Regulados | 0 | 0.0026838 | 3.41 |  | 0.00076041 | 0 | 0.0026838 | NO | 2024-02-14 23:41 | 2024-02-14 23:58 | 2024-02-14 23:58 | 0.28 | 0 | 0.00075146 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 21 |  | 0 | [5 empty] | VICTORIA | E
B0169C01120001748 | B0169C0112RE760731641748 | B0169C0112 | NO | 1748 | EAF 074-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 408 | S/E LAUTARO | 1022 | S/E LAUTARO C1 | Lautaro/C1 | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 220 | Clientes Regulados | 0 | 0.029169 | 0.06 |  | 0.0087833 | 0 | 0.029169 | NO | 2024-02-14 23:41 | 2024-02-14 23:58 | 2024-02-14 23:59 | 0.29 | 0 | 0.0084592 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 220 |  | 0 | [5 empty] | VILCUN | E
B0169C01120001748 | B0169C0112RE760731641748 | B0169C0112 | NO | 1748 | EAF 074-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 408 | S/E LAUTARO | 15856 | S/E LAUTARO E3 | Barrio Industrial/E3 | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6 | Clientes Regulados | 0 | 0.0079362 | 0.01 |  | 0.0022486 | 0 | 0.0079362 | NO | 2024-02-14 23:41 | 2024-02-14 23:58 | 2024-02-14 23:58 | 0.28 | 0 | 0.0022221 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6 |  | 0 | [5 empty] | LAUTARO | E
B0169C01120001748 | B0169C0112LD787529601748 | B0169C0112 | NO | 1748 | EAF 074-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 408 | S/E LAUTARO | 1025 | S/E LAUTARO E2 | Quillem/E2 | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78752960 | 1 | SOCIEDAD DE TRANSPORTES COMERCIALIZADORA Y MOLINERA TEMUCO SCHEID LTDA. | 0.15 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.15 | NO | 2024-02-14 23:41 | 2024-02-14 23:58 | 2024-02-15 00:04 | 0.38 | 0 | 0.057 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PERQUENCO | E
B0169C01120001748 | B0169C0112LD787835001748 | B0169C0112 | NO | 1748 | EAF 074-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 408 | S/E LAUTARO | 1025 | S/E LAUTARO E2 | Quillem/E2 | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78783500 | 1 | INDUSTRIAL AGRIFOR LTDA | 0.32 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.32 | NO | 2024-02-14 23:41 | 2024-02-14 23:58 | 2024-02-15 00:04 | 0.38 | 0 | 0.1216 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PERQUENCO | E
B0169C01120001748 | B0169C0112LD616022361748 | B0169C0112 | NO | 1748 | EAF 074-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 408 | S/E LAUTARO | 1022 | S/E LAUTARO C1 | Lautaro/C1 | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 61602236 | 1 | SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO | 0.23 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.23 | NO | 2024-02-14 23:41 | 2024-02-14 23:58 | 2024-02-14 23:58 | 0.28 | 0 | 0.0644 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LAUTARO | E
B0169C01120001748 | B0169C0112LD760668321748 | B0169C0112 | NO | 1748 | EAF 074-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 408 | S/E LAUTARO | 1022 | S/E LAUTARO C1 | Lautaro/C1 | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76066832 | 1 | FRIGORIFICO KARMAC SPA | 0.59 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.59 | NO | 2024-02-14 23:41 | 2024-02-14 23:58 | 2024-02-14 23:58 | 0.28 | 0 | 0.1652 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LAUTARO | E
B0169C01120001748 | B0169C0112LD797849801748 | B0169C0112 | NO | 1748 | EAF 074-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 408 | S/E LAUTARO | 1022 | S/E LAUTARO C1 | Lautaro/C1 | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 79784980 | 1 | CERMAQ CHILE S.A. | 0.01 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.01 | NO | 2024-02-14 23:41 | 2024-02-14 23:58 | 2024-02-14 23:58 | 0.28 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LAUTARO | E
B0169C01120001748 | B0169C0112LD774864601748 | B0169C0112 | NO | 1748 | EAF 074-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 408 | S/E LAUTARO | 1018 | S/E LAUTARO C2 | Lautaro Norte/C2 | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 77486460 | 1 | AGROINDUSTRIAL PEDREGAL S.A. | 0.19 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.19 | NO | 2024-02-14 23:41 | 2024-02-14 23:58 | 2024-02-14 23:58 | 0.28 | 0 | 0.0532 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LAUTARO | E
B0169C01120001748 | B0169C0112LD966650001748 | B0169C0112 | NO | 1748 | EAF 074-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 408 | S/E LAUTARO | 1018 | S/E LAUTARO C2 | Lautaro Norte/C2 | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96665000 | 1 | EAGON LAUTARO S.A. | 3.35 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 3.35 | NO | 2024-02-14 23:41 | 2024-02-14 23:58 | 2024-02-14 23:58 | 0.28 | 0 | 0.938 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LAUTARO | E
B0169C01120001748 | B0169C0112LD968741601748 | B0169C0112 | NO | 1748 | EAF 074-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 408 | S/E LAUTARO | 1024 | S/E LAUTARO E1 | Lousiana Pacific/E1 | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96874160 | 1 | LOUISIANA PACIFIC CHILE S.A. | 1.83 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 1.83 | NO | 2024-02-14 23:41 | 2024-02-14 23:58 | 2024-02-14 23:58 | 0.28 | 0 | 0.5124 | 0 | 0.27668 |  | 0.27668 | 1 | 2.9113 | 1 |  | NO APLICA | 11.5977 | 6 | 53.7507 | 2.9113 |  | LAUTARO | E | Tr y Fr | Fr
B1073C01120001749 | B1073C0112RE760731641749 | B1073C0112 | NO | 1749 | EAF 075-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14364 | S/E IMPERIAL E1 | Imperial Ciudad | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4851 | Clientes Regulados | 0 | 1.4574 | 2.63 |  | 0.14574 | 0 | 1.4574 | NO | 2024-02-16 11:30 | 2024-02-16 11:36 | 2024-02-16 11:36 | 0.09 | 0 | 0.13116 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4850 |  | 0 | [5 empty] | NUEVA IMPERIAL | E
B1073C01120001749 | B1073C0112RE760731641749 | B1073C0112 | NO | 1749 | EAF 075-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | Carahue | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8458 | Clientes Regulados | 0 | 1.3078 | 4.16 |  | 0.13078 | 0 | 1.3078 | NO | 2024-02-16 11:30 | 2024-02-16 11:36 | 2024-02-16 11:36 | 0.09 | 0 | 0.1177 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6917 |  | 0 | [5 empty] | CARAHUE | E
B1073C01120001749 | B1073C0112RE760731641749 | B1073C0112 | NO | 1749 | EAF 075-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | Carahue | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8458 | Clientes Regulados | 0 | 0.00018235 | 4.16 |  | 1.8235e-05 | 0 | 0.00018235 | NO | 2024-02-16 11:30 | 2024-02-16 11:36 | 2024-02-16 11:36 | 0.09 | 0 | 1.6411e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | Cholchol | E
B1073C01120001749 | B1073C0112RE760731641749 | B1073C0112 | NO | 1749 | EAF 075-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | Carahue | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8458 | Clientes Regulados | 0 | 0.24139 | 4.16 |  | 0.024139 | 0 | 0.24139 | NO | 2024-02-16 11:30 | 2024-02-16 11:36 | 2024-02-16 11:36 | 0.09 | 0 | 0.021725 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1530 |  | 0 | [5 empty] | NUEVA IMPERIAL | E
B1073C01120001749 | B1073C0112RE760731641749 | B1073C0112 | NO | 1749 | EAF 075-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | Carahue | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8458 | Clientes Regulados | 0 | 0.00059135 | 4.16 |  | 5.9135e-05 | 0 | 0.00059135 | NO | 2024-02-16 11:30 | 2024-02-16 11:36 | 2024-02-16 11:36 | 0.09 | 0 | 5.3221e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9 |  | 0 | [5 empty] | TIRUA | E
B1073C01120001749 | B1073C0112RE760731641749 | B1073C0112 | NO | 1749 | EAF 075-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | Pto. Saavedra | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7578 | Clientes Regulados | 0 | 0.4531 | 3.9 |  | 0.04531 | 0 | 0.4531 | NO | 2024-02-16 11:30 | 2024-02-16 11:36 | 2024-02-16 11:36 | 0.09 | 0 | 0.040779 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2161 |  | 0 | [5 empty] | CARAHUE | E
B1073C01120001749 | B1073C0112RE760731641749 | B1073C0112 | NO | 1749 | EAF 075-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | Pto. Saavedra | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7578 | Clientes Regulados | 0 | 0.24379 | 3.9 |  | 0.024379 | 0 | 0.24379 | NO | 2024-02-16 11:30 | 2024-02-16 11:36 | 2024-02-16 11:36 | 0.09 | 0 | 0.021941 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 777 |  | 0 | [5 empty] | NUEVA IMPERIAL | E
B1073C01120001749 | B1073C0112RE760731641749 | B1073C0112 | NO | 1749 | EAF 075-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | Pto. Saavedra | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7578 | Clientes Regulados | 0 | 0.90655 | 3.9 |  | 0.090655 | 0 | 0.90655 | NO | 2024-02-16 11:30 | 2024-02-16 11:36 | 2024-02-16 11:36 | 0.09 | 0 | 0.081589 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4621 |  | 0 | [5 empty] | SAAVEDRA | E
B1073C01120001749 | B1073C0112RE760731641749 | B1073C0112 | NO | 1749 | EAF 075-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | Pto. Saavedra | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7578 | Clientes Regulados | 0 | 0.0015963 | 3.9 |  | 0.00015963 | 0 | 0.0015963 | NO | 2024-02-16 11:30 | 2024-02-16 11:36 | 2024-02-16 11:36 | 0.09 | 0 | 0.00014367 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 19 |  | 0 | [5 empty] | TEODORO SCHMIDT | E
B1073C01120001749 | B1073C0112LD616074011749 | B1073C0112 | NO | 1749 | EAF 075-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14364 | S/E IMPERIAL E1 | Imperial Ciudad | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 61607401 | 4851 | SERV.SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL NVA.IMPERIAL | 0.18 | 0 | NO APLICA | 1 | 0.14574 | 0 | 0.18 | NO | 2024-02-16 11:30 | 2024-02-16 11:36 | 2024-02-16 11:36 | 0.09 | 0 | 0.0162 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4850 |  | NO APLICA | [5 empty] | NUEVA IMPERIAL | NO APLICA
B1073C01120001749 | B1073C0112LD788920501749 | B1073C0112 | NO | 1749 | EAF 075-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 2302 | S/E LAS VIOLETAS | 30168 | S/E LAS VIOLETAS E3 | Labranza | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78892050 | 4960 | MOLDURAS E INSUMOS LIMITADA | 0.39 | 0 | NO APLICA | 1 | 0.050792 | 0 | 0.39 | NO | 2024-02-16 11:30 | 2024-02-16 11:36 | 2024-02-16 11:36 | 0.09 | 0 | 0.0351 | 0 | 0.09 |  | 0.09 | 1 | 0.46641 | 1213 |  | NO APLICA | 1.1579 | 5 | 7.8393 | 0.46641 |  | NUEVA IMPERIAL | NO APLICA | Fr | Fr
B1075C01120001749 | B1075C0112RE760731641749 | B1075C0112 | NO | 1749 | EAF 075-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 840 | S/E LICANCO | 14380 | S/E LICANCO E1 | Quepe | 1075 | BA S/E LICANCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2503 | Clientes Regulados | 0 | 0.45049 | 2.79 |  | 0.045049 | 0 | 0.45049 | NO | 2024-02-16 11:30 | 2024-02-16 11:36 | 2024-02-16 11:36 | 0.09 | 0 | 0.040544 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1497 |  | 0 | [5 empty] | FREIRE | E
B1075C01120001749 | B1075C0112RE760731641749 | B1075C0112 | NO | 1749 | EAF 075-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 840 | S/E LICANCO | 14380 | S/E LICANCO E1 | Quepe | 1075 | BA S/E LICANCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2503 | Clientes Regulados | 0 | 0.22227 | 2.79 |  | 0.022227 | 0 | 0.22227 | NO | 2024-02-16 11:30 | 2024-02-16 11:36 | 2024-02-16 11:36 | 0.09 | 0 | 0.020005 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1004 |  | 0 | [5 empty] | PADRE LAS CASAS | E
B1075C01120001749 | B1075C0112RE760731641749 | B1075C0112 | NO | 1749 | EAF 075-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 840 | S/E LICANCO | 14381 | S/E LICANCO E2 | P. Las Casas | 1075 | BA S/E LICANCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7790 | Clientes Regulados | 0 | 0.48466 | 7.14 |  | 0.048466 | 0 | 0.48466 | NO | 2024-02-16 11:30 | 2024-02-16 11:36 | 2024-02-16 11:36 | 0.09 | 0 | 0.043619 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2205 |  | 0 | [5 empty] | CUNCO | E
B1075C01120001749 | B1075C0112RE760731641749 | B1075C0112 | NO | 1749 | EAF 075-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 840 | S/E LICANCO | 14381 | S/E LICANCO E2 | P. Las Casas | 1075 | BA S/E LICANCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7790 | Clientes Regulados | 0 | 0.27475 | 7.14 |  | 0.027475 | 0 | 0.27475 | NO | 2024-02-16 11:30 | 2024-02-16 11:36 | 2024-02-16 11:36 | 0.09 | 0 | 0.024728 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1358 |  | 0 | [5 empty] | FREIRE | E
B1075C01120001749 | B1075C0112RE760731641749 | B1075C0112 | NO | 1749 | EAF 075-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 840 | S/E LICANCO | 14381 | S/E LICANCO E2 | P. Las Casas | 1075 | BA S/E LICANCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7790 | Clientes Regulados | 0 | 1.2368 | 7.14 |  | 0.12368 | 0 | 1.2368 | NO | 2024-02-16 11:30 | 2024-02-16 11:36 | 2024-02-16 11:36 | 0.09 | 0 | 0.11131 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1807 |  | 0 | [5 empty] | PADRE LAS CASAS | E
B1075C01120001749 | B1075C0112RE760731641749 | B1075C0112 | NO | 1749 | EAF 075-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 840 | S/E LICANCO | 14381 | S/E LICANCO E2 | P. Las Casas | 1075 | BA S/E LICANCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7790 | Clientes Regulados | 0 | 0.62843 | 7.14 |  | 0.062843 | 0 | 0.62843 | NO | 2024-02-16 11:30 | 2024-02-16 11:36 | 2024-02-16 11:36 | 0.09 | 0 | 0.056558 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2387 |  | 0 | [5 empty] | TEMUCO | E
B1075C01120001749 | B1075C0112RE760731641749 | B1075C0112 | NO | 1749 | EAF 075-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 840 | S/E LICANCO | 14381 | S/E LICANCO E2 | P. Las Casas | 1075 | BA S/E LICANCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7790 | Clientes Regulados | 0 | 0.0030032 | 7.14 |  | 0.00030032 | 0 | 0.0030032 | NO | 2024-02-16 11:30 | 2024-02-16 11:36 | 2024-02-16 11:36 | 0.09 | 0 | 0.00027029 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 32 |  | 0 | [5 empty] | VILCUN | E
B1075C01120001749 | B1075C0112LD761006251749 | B1075C0112 | NO | 1749 | EAF 075-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 2302 | S/E LAS VIOLETAS | 30168 | S/E LAS VIOLETAS E3 | Labranza | 1075 | BA S/E LICANCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76100625 | 4960 | RENTAS PATIO I SPA | 0.07 | 0 | NO APLICA | 1 | 0.050792 | 0 | 0.07 | NO | 2024-02-16 11:30 | 2024-02-16 11:36 | 2024-02-16 11:36 | 0.09 | 0 | 0.0063 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1213 |  | NO APLICA | [5 empty] | NUEVA IMPERIAL | NO APLICA
B1075C01120001749 | B1075C0112LD761162131749 | B1075C0112 | NO | 1749 | EAF 075-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 840 | S/E LICANCO | 14381 | S/E LICANCO E2 | P. Las Casas | 1075 | BA S/E LICANCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76116213 | 7790 | DESARROLLOS COMERCIALES S.A. | 0.07 | 0 | NO APLICA | 1 | 0.00030032 | 0 | 0.07 | NO | 2024-02-16 11:30 | 2024-02-16 11:36 | 2024-02-16 11:36 | 0.09 | 0 | 0.0063 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 32 |  | NO APLICA | [5 empty] | VILCUN | NO APLICA
B1075C01120001749 | B1075C0112LD761010371749 | B1075C0112 | NO | 1749 | EAF 075-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 840 | S/E LICANCO | 14380 | S/E LICANCO E1 | Quepe | 1075 | BA S/E LICANCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76101037 | 2503 | SOC. CONC.AEROPUERTO ARAUCANIA S.A | 0.13 | 0 | NO APLICA | 1 | 0.022227 | 0 | 0.13 | NO | 2024-02-16 11:30 | 2024-02-16 11:36 | 2024-02-16 11:36 | 0.09 | 0 | 0.0117 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1004 |  | NO APLICA | [5 empty] | PADRE LAS CASAS | NO APLICA
B1075C01120001749 | B1075C0112LD967728101749 | B1075C0112 | NO | 1749 | EAF 075-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 840 | S/E LICANCO | 14380 | S/E LICANCO E1 | Quepe | 1075 | BA S/E LICANCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96772810 | 2503 | IANSAGRO S.A. | 0.42 | 0 | NO APLICA | 1 | 0.022227 | 0 | 0.42 | NO | 2024-02-16 11:30 | 2024-02-16 11:36 | 2024-02-16 11:36 | 0.09 | 0 | 0.0378 | 0 | 0.09 |  | 0.09 | 1 | 0.35914 | 1004 |  | NO APLICA | 1.1783 | 4 | 4.4523 | 0 |  | PADRE LAS CASAS | NO APLICA
B3441C01120001749 | B3441C0112RE760731641749 | B3441C0112 | NO | 1749 | EAF 075-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 2302 | S/E LAS VIOLETAS | 30166 | S/E LAS VIOLETAS E1 | Almagro | 3441 | BA S/E LAS VIOLETAS 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5014 | Clientes Regulados | 0 | 0.033158 | 2.3 |  | 0.0033158 | 0 | 0.033158 | NO | 2024-02-16 11:30 | 2024-02-16 11:36 | 2024-02-16 11:36 | 0.09 | 0 | 0.0029842 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 88 |  | 0 | [5 empty] | CARAHUE | F
B3441C01120001749 | B3441C0112RE760731641749 | B3441C0112 | NO | 1749 | EAF 075-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 2302 | S/E LAS VIOLETAS | 30166 | S/E LAS VIOLETAS E1 | Almagro | 3441 | BA S/E LAS VIOLETAS 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5014 | Clientes Regulados | 0 | 0.099247 | 2.3 |  | 0.0099247 | 0 | 0.099247 | NO | 2024-02-16 11:30 | 2024-02-16 11:36 | 2024-02-16 11:36 | 0.09 | 0 | 0.0089322 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 797 |  | 0 | [5 empty] | FREIRE | F
B3441C01120001749 | B3441C0112RE760731641749 | B3441C0112 | NO | 1749 | EAF 075-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 2302 | S/E LAS VIOLETAS | 30166 | S/E LAS VIOLETAS E1 | Almagro | 3441 | BA S/E LAS VIOLETAS 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5014 | Clientes Regulados | 0 | 0.64849 | 2.3 |  | 0.064849 | 0 | 0.64849 | NO | 2024-02-16 11:30 | 2024-02-16 11:36 | 2024-02-16 11:36 | 0.09 | 0 | 0.058364 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3569 |  | 0 | [5 empty] | NUEVA IMPERIAL | F
B3441C01120001749 | B3441C0112RE760731641749 | B3441C0112 | NO | 1749 | EAF 075-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 2302 | S/E LAS VIOLETAS | 30166 | S/E LAS VIOLETAS E1 | Almagro | 3441 | BA S/E LAS VIOLETAS 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5014 | Clientes Regulados | 0 | 0.02003 | 2.3 |  | 0.002003 | 0 | 0.02003 | NO | 2024-02-16 11:30 | 2024-02-16 11:36 | 2024-02-16 11:36 | 0.09 | 0 | 0.0018027 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 182 |  | 0 | [5 empty] | PADRE LAS CASAS | F
B3441C01120001749 | B3441C0112RE760731641749 | B3441C0112 | NO | 1749 | EAF 075-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 2302 | S/E LAS VIOLETAS | 30166 | S/E LAS VIOLETAS E1 | Almagro | 3441 | BA S/E LAS VIOLETAS 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5014 | Clientes Regulados | 0 | 0.036128 | 2.3 |  | 0.0036128 | 0 | 0.036128 | NO | 2024-02-16 11:30 | 2024-02-16 11:36 | 2024-02-16 11:36 | 0.09 | 0 | 0.0032515 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 378 |  | 0 | [5 empty] | TEODORO SCHMIDT | F
B3441C01120001749 | B3441C0112RE760731641749 | B3441C0112 | NO | 1749 | EAF 075-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 2302 | S/E LAS VIOLETAS | 30168 | S/E LAS VIOLETAS E3 | Labranza | 3441 | BA S/E LAS VIOLETAS 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4960 | Clientes Regulados | 0 | 0.50792 | 3.38 |  | 0.050792 | 0 | 0.50792 | NO | 2024-02-16 11:30 | 2024-02-16 11:36 | 2024-02-16 11:36 | 0.09 | 0 | 0.045713 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1213 |  | 0 | [5 empty] | NUEVA IMPERIAL | B
B3441C01120001749 | B3441C0112RE760731641749 | B3441C0112 | NO | 1749 | EAF 075-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 2302 | S/E LAS VIOLETAS | 30168 | S/E LAS VIOLETAS E3 | Labranza | 3441 | BA S/E LAS VIOLETAS 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4960 | Clientes Regulados | 0 | 0.81971 | 3.38 |  | 0.081971 | 0 | 0.81971 | NO | 2024-02-16 11:30 | 2024-02-16 11:36 | 2024-02-16 11:36 | 0.09 | 0 | 0.073774 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3744 |  | 0 | [5 empty] | TEMUCO | B
B3441C01120001749 | B3441C0112RE760731641749 | B3441C0112 | NO | 1749 | EAF 075-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 2302 | S/E LAS VIOLETAS | 30167 | S/E LAS VIOLETAS E2 | Los Boldos | 3441 | BA S/E LAS VIOLETAS 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6030 | Clientes Regulados | 0 | 0.00059155 | 3.09 |  | 0.00019784 | 0 | 0.00059155 | NO | 2024-02-16 11:30 | 2024-02-16 11:36 | 2024-02-16 11:50 | 0.33 | 0 | 0.00019521 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 11 |  | 0 | [5 empty] | CARAHUE | B
B3441C01120001749 | B3441C0112RE760731641749 | B3441C0112 | NO | 1749 | EAF 075-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 2302 | S/E LAS VIOLETAS | 30167 | S/E LAS VIOLETAS E2 | Los Boldos | 3441 | BA S/E LAS VIOLETAS 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6030 | Clientes Regulados | 0 | 0.88977 | 3.09 |  | 0.28159 | 0 | 0.88977 | NO | 2024-02-16 11:30 | 2024-02-16 11:36 | 2024-02-16 11:49 | 0.31 | 0 | 0.27583 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3817 |  | 0 | [5 empty] | CHOLCHOL | B
B3441C01120001749 | B3441C0112RE760731641749 | B3441C0112 | NO | 1749 | EAF 075-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 2302 | S/E LAS VIOLETAS | 30167 | S/E LAS VIOLETAS E2 | Los Boldos | 3441 | BA S/E LAS VIOLETAS 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6030 | Clientes Regulados | 0 | 0.10513 | 3.09 |  | 0.034592 | 0 | 0.10513 | NO | 2024-02-16 11:30 | 2024-02-16 11:36 | 2024-02-16 11:50 | 0.32 | 0 | 0.033641 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1002 |  | 0 | [5 empty] | GALVARINO | B
B3441C01120001749 | B3441C0112RE760731641749 | B3441C0112 | NO | 1749 | EAF 075-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 2302 | S/E LAS VIOLETAS | 30167 | S/E LAS VIOLETAS E2 | Los Boldos | 3441 | BA S/E LAS VIOLETAS 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6030 | Clientes Regulados | 0 | 0.02168 | 3.09 |  | 0.0072507 | 0 | 0.02168 | NO | 2024-02-16 11:30 | 2024-02-16 11:36 | 2024-02-16 11:50 | 0.33 | 0 | 0.0071543 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 208 |  | 0 | [5 empty] | LUMACO | B
B3441C01120001749 | B3441C0112RE760731641749 | B3441C0112 | NO | 1749 | EAF 075-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 2302 | S/E LAS VIOLETAS | 30167 | S/E LAS VIOLETAS E2 | Los Boldos | 3441 | BA S/E LAS VIOLETAS 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6030 | Clientes Regulados | 0 | 0.16342 | 3.09 |  | 0.045641 | 0 | 0.16342 | NO | 2024-02-16 11:30 | 2024-02-16 11:36 | 2024-02-16 11:47 | 0.27 | 0 | 0.044123 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 908 |  | 0 | [5 empty] | NUEVA IMPERIAL | B
B3441C01120001749 | B3441C0112RE760731641749 | B3441C0112 | NO | 1749 | EAF 075-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 2302 | S/E LAS VIOLETAS | 30167 | S/E LAS VIOLETAS E2 | Los Boldos | 3441 | BA S/E LAS VIOLETAS 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6030 | Clientes Regulados | 0 | 0.0088374 | 3.09 |  | 0.0027789 | 0 | 0.0088374 | NO | 2024-02-16 11:30 | 2024-02-16 11:36 | 2024-02-16 11:49 | 0.31 | 0 | 0.0027396 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 81 |  | 0 | [5 empty] | TEMUCO | B
B3441C01120001749 | B3441C0112RE760731641749 | B3441C0112 | NO | 1749 | EAF 075-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 2302 | S/E LAS VIOLETAS | 30167 | S/E LAS VIOLETAS E2 | Los Boldos | 3441 | BA S/E LAS VIOLETAS 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6030 | Clientes Regulados | 0 | 0.000346 | 3.09 |  | 0.00011572 | 0 | 0.000346 | NO | 2024-02-16 11:30 | 2024-02-16 11:36 | 2024-02-16 11:50 | 0.33 | 0 | 0.00011418 | 0 | 0.16653 |  | 0.16653 | 1 | 0.55862 | 3 |  | 0 | 1.7678 | 4 | 3.7872 | 0 |  | TRAIGUEN | B
B1227C00850001750 | B1227C0085RE764113211750 | B1227C0085 | SI | 1750 | EAF 076-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 621 | S/E HERNAN FUENTES | 2842 | S/E HERNAN FUENTES E1 | Bodega | 1227 | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8 | Clientes Regulados | 0 | 0.05 | 3.85 |  | 0.042 | 0 | 0.05 | NO | 2024-02-16 13:39 | 2024-02-16 14:28 | 2024-02-16 14:29 | 0.83 | 0 | 0.0415 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8 |  | 0 | [5 empty] | COPIAPO | B
B1227C00850001750 | B1227C0085RE764113211750 | B1227C0085 | SI | 1750 | EAF 076-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 621 | S/E HERNAN FUENTES | 2844 | S/E HERNAN FUENTES E3 | Piedra Colgada | 1227 | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 800 | Clientes Regulados | 0 | 1.466 | 6.03 |  | 1.222 | 0 | 1.466 | NO | 2024-02-16 13:39 | 2024-02-16 14:28 | 2024-02-16 14:29 | 0.83 | 0 | 1.2168 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 800 |  | 0 | [5 empty] | COPIAPO | B
B1227C00850001750 | B1227C0085RE764113211750 | B1227C0085 | SI | 1750 | EAF 076-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 621 | S/E HERNAN FUENTES | 2845 | S/E HERNAN FUENTES E4 | UDA | 1227 | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 381 | Clientes Regulados | 0 | 0.661 | 2.03 |  | 0.727 | 0 | 0.661 | NO | 2024-02-16 13:39 | 2024-02-16 14:28 | 2024-02-16 14:45 | 1.06 | 0.03 | 0.70066 | 0.01983 | 0.89983 |  | 0.89983 | 1 | 1.9589 | 381 | 0.01983 | NO INFORMADO | 2.0446 | 3 | 4.4024 | 1.9589 |  | COPIAPO | B | Fr | Fr
B2140C04260001751 | B2140C0426LT865421001751 | B2140C0426 | SI | 1751 | EAF 077-2024 | Forzado | TD | Pendiente | NO | 2180 | S/E BOMBEO 3 (SGO) | 26058 | S/E BOMBEO 3 (SGO) B1 | MINERA SPENCE S.A. | 2140 | BA S/E KAPATUR 220KV BP1 | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | 1 | MINERA SPENCE | 28.59 | 0 | 3.58 | 1 |  |  | 28.59 | NO | 2024-02-17 23:16 | 2024-02-18 04:21 | 2024-02-18 04:21 | 5.08 | 0 | 145.2372 | 0 | 5.08 |  | 5.08 | 1 | 145.2372 |  |  | NO APLICA | 5.08 | 1 | 145.2372 | 88.0572 |  | MEJILLONES | NO APLICA | Tr | Tr
B1812C00850001752 | B1812C0085RE764113211752 | B1812C0085 | NO | 1752 | EAF 078-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 382 | S/E CABILDO | 548 | S/E CABILDO E1 | Lautaro / E1 | 1812 | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1460 | Clientes Regulados | 0 | 0.297 | 0.61 |  | 0.03465 | 0 | 0.297 | NO | 2024-02-18 14:24 | 2024-02-18 14:30 | 2024-02-18 14:31 | 0.11 | 0 | 0.03267 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1459 |  | 0 | [5 empty] | CABILDO | B
B1812C00850001752 | B1812C0085RE764113211752 | B1812C0085 | NO | 1752 | EAF 078-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 382 | S/E CABILDO | 549 | S/E CABILDO E2 | Alicahue / E2 | 1812 | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2416 | Clientes Regulados | 0 | 1.482 | 2.3 |  | 0.1729 | 0 | 1.482 | NO | 2024-02-18 14:24 | 2024-02-18 14:30 | 2024-02-18 14:31 | 0.11 | 0 | 0.16302 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2416 |  | 0 | [5 empty] | CABILDO | B
B1812C00850001752 | B1812C0085RE764113211752 | B1812C0085 | NO | 1752 | EAF 078-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 382 | S/E CABILDO | 552 | S/E CABILDO E3 | Petorca / E3 | 1812 | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5895 | Clientes Regulados | 0 | 0.233 | 3.1 |  | 0.03107 | 0 | 0.233 | NO | 2024-02-18 14:24 | 2024-02-18 14:30 | 2024-02-18 14:32 | 0.13 | 0 | 0.03029 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 983 |  | 0 | [5 empty] | CABILDO | B
B1812C00850001752 | B1812C0085RE764113211752 | B1812C0085 | NO | 1752 | EAF 078-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 382 | S/E CABILDO | 552 | S/E CABILDO E3 | Petorca / E3 | 1812 | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5895 | Clientes Regulados | 0 | 0.001 | 3.1 |  | 0.00013 | 0 | 0.001 | NO | 2024-02-18 14:24 | 2024-02-18 14:30 | 2024-02-18 14:32 | 0.13 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | LA LIGUA | B
B1812C00850001752 | B1812C0085RE764113211752 | B1812C0085 | NO | 1752 | EAF 078-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 382 | S/E CABILDO | 552 | S/E CABILDO E3 | Petorca / E3 | 1812 | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5895 | Clientes Regulados | 0 | 1.799 | 3.1 |  | 0.23987 | 0 | 1.799 | NO | 2024-02-18 14:24 | 2024-02-18 14:30 | 2024-02-18 14:32 | 0.13 | 0 | 0.23387 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4911 |  | 0 | [5 empty] | PETORCA | B
B1812C00850001752 | B1812C0085RE764113211752 | B1812C0085 | NO | 1752 | EAF 078-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 382 | S/E CABILDO | 557 | S/E CABILDO E5 | Monte Grande / E5 | 1812 | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 501 | Clientes Regulados | 0 | 0.19 | 0.4 |  | 0.0285 | 0 | 0.19 | NO | 2024-02-18 14:24 | 2024-02-18 14:30 | 2024-02-18 14:33 | 0.14 | 0 | 0.0266 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 501 |  | 0 | [5 empty] | CABILDO | B
B1812C00850001752 | B1812C0085RE764113211752 | B1812C0085 | NO | 1752 | EAF 078-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 382 | S/E CABILDO | 14438 | S/E CABILDO E6 | Humeres / E6 | 1812 | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2555 | Clientes Regulados | 0 | 1.277 | 1.7 |  | 0.19155 | 0 | 1.277 | NO | 2024-02-18 14:24 | 2024-02-18 14:30 | 2024-02-18 14:33 | 0.14 | 0 | 0.17878 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2555 |  | 0 | [5 empty] | CABILDO | B
B1812C00850001752 | B1812C0085LD761074961752 | B1812C0085 | NO | 1752 | EAF 078-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 382 | S/E CABILDO | 549 | S/E CABILDO E2 | Alicahue / E2 | 1812 | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76107496 | 1 | AGRICOLA NUEVA SAN IGNACIO S.A. | 0.18 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.18 | NO | 2024-02-18 14:24 | 2024-02-18 14:30 | 2024-02-18 14:31 | 0.11 | 0 | 0.0198 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CABILDO | B
B1812C00850001752 | B1812C0085LD778243901752 | B1812C0085 | NO | 1752 | EAF 078-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 382 | S/E CABILDO | 549 | S/E CABILDO E2 | Alicahue / E2 | 1812 | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77824390 | 1 | AGRICOLA PILILEN LTDA | 0.22 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.22 | NO | 2024-02-18 14:24 | 2024-02-18 14:30 | 2024-02-18 14:31 | 0.11 | 0 | 0.0242 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CABILDO | B
B1812C00850001752 | B1812C0085LD760567701752 | B1812C0085 | NO | 1752 | EAF 078-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 382 | S/E CABILDO | 14438 | S/E CABILDO E6 | Humeres / E6 | 1812 | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76056770 | 1 | FORESTAL AGRICOLA Y GANADERA INH LIMITADA | 0.07 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.07 | NO | 2024-02-18 14:24 | 2024-02-18 14:30 | 2024-02-18 14:33 | 0.14 | 0 | 0.0098 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CABILDO | B
B1812C00850001752 | B1812C0085LD760904921752 | B1812C0085 | NO | 1752 | EAF 078-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 382 | S/E CABILDO | 14438 | S/E CABILDO E6 | Humeres / E6 | 1812 | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76090492 | 1 | HEREDIA MOLINOS S.A | 0.13 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.13 | NO | 2024-02-18 14:24 | 2024-02-18 14:30 | 2024-02-18 14:33 | 0.14 | 0 | 0.0182 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CABILDO | B
B1812C00850001752 | B1812C0085LD798462901752 | B1812C0085 | NO | 1752 | EAF 078-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 382 | S/E CABILDO | 14438 | S/E CABILDO E6 | Humeres / E6 | 1812 | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79846290 | 1 | SOC. AGRICOLA LOS GRANEROS SPA | 0.13 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.13 | NO | 2024-02-18 14:24 | 2024-02-18 14:30 | 2024-02-18 14:33 | 0.14 | 0 | 0.0182 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CABILDO | B
B1812C00850001752 | B1812C0085LD966565301752 | B1812C0085 | NO | 1752 | EAF 078-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 382 | S/E CABILDO | 552 | S/E CABILDO E3 | Petorca / E3 | 1812 | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96656530 | 1 | SEAFOOD RESOURCES CHILE SPA | 0.07 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.07 | NO | 2024-02-18 14:24 | 2024-02-18 14:30 | 2024-02-18 14:32 | 0.13 | 0 | 0.0091 | 0 | 0.12579 |  | 0.12579 | 1 | 0.76466 | 1 |  | NO APLICA | 0.12579 | 1 | 0.76466 | 0 |  | PETORCA | B
B1812C01750001752 | B1812C0175LT799632601752 | B1812C0175 | NO | 1752 | EAF 078-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 382 | S/E CABILDO | 556 | S/E CABILDO E4 | Las Cenizas / E4 | 1812 | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | 1 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 4.86 | 0 | 4.2 | 1 |  |  | 4.86 | NO | 2024-02-18 14:24 | 2024-02-18 14:30 | 2024-02-18 14:33 | 0.14 | 0 | 0.6804 | 0 | 0.14 |  | 0.14 | 1 | 0.6804 |  |  | NO APLICA | 0.14 | 1 | 0.6804 | 0 |  | CABILDO | SIN INFORMACION
B0174C00950001753 | B0174C0095RE783975301753 | B0174C0095 | NO | 1753 | EAF 079-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 16343 | S/E TRAIGUEN C1 | Chufquén | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | RE | 78397530 | 345 | Clientes Regulados | 0 | 0.20206 | 0.24 |  | 0.05 | 0.05 | 0.20206 | NO | 2024-02-18 18:25 | 2024-02-19 01:47 | 2024-02-19 01:49 | 7.4 | 0 | 1.4953 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 290 |  | 290 | [5 empty] | GALVARINO | E
B0174C00950001753 | B0174C0095RE783975301753 | B0174C0095 | NO | 1753 | EAF 079-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 16343 | S/E TRAIGUEN C1 | Chufquén | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | RE | 78397530 | 345 | Clientes Regulados | 0 | 0.038463 | 0.24 |  | 0.01 | 0.01 | 0.038463 | NO | 2024-02-18 18:25 | 2024-02-19 01:47 | 2024-02-19 01:49 | 7.4 | 0 | 0.28463 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 55 |  | 55 | [5 empty] | TRAIGUEN | E
B0174C00950001753 | B0174C0095LD764031141753 | B0174C0095 | NO | 1753 | EAF 079-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 16343 | S/E TRAIGUEN C1 | Chufquén | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | LD | 76403114 | 1 | TRAIGUEN ENERGY S.A. | 0.14 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.14 | NO | 2024-02-18 18:25 | 2024-02-19 01:47 | 2024-02-19 01:49 | 7.4 | 0 | 1.036 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TRAIGUEN | NO APLICA
B0174C00950001753 | B0174C0095LD762233401753 | B0174C0095 | NO | 1753 | EAF 079-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 16343 | S/E TRAIGUEN C1 | Chufquén | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | LD | 76223340 | 1 | FORESTAL CAMELIO LIMITADA | 0.12 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.12 | NO | 2024-02-18 18:25 | 2024-02-19 01:47 | 2024-02-19 01:49 | 7.4 | 0 | 0.888 | 0 | 7.4 |  | 7.4 | 1 | 3.7039 | 1 |  | NO APLICA | 7.68 | 2 | 3.7963 | 0.34036 |  | TRAIGUEN | NO APLICA | Tr | Tr
B0174C01120001753 | B0174C0112RE760731641753 | B0174C0112 | NO | 1753 | EAF 079-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 1648 | S/E TRAIGUEN C4 | Galvarino | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 151 | Clientes Regulados | 0 | 0.095765 | 0.45 |  | 0.017753 | 0 | 0.095765 | NO | 2024-02-18 18:25 | 2024-02-19 01:47 | 2024-02-18 18:37 | 0.2 | 0 | 0.019153 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 151 |  | 0 | [5 empty] | TRAIGUEN | E
B0174C01120001753 | B0174C0112RE760731641753 | B0174C0112 | NO | 1753 | EAF 079-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 1648 | S/E TRAIGUEN C4 | Galvarino | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1923 | Clientes Regulados | 0 | 0.57174 | 1.11 |  | 0.12773 | 0 | 0.57174 | NO | 2024-02-18 18:25 | 2024-02-19 01:47 | 2024-02-18 18:39 | 0.24 | 0 | 0.13722 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1923 |  | 0 | [5 empty] | GALVARINO | E
B0174C01120001753 | B0174C0112RE760731641753 | B0174C0112 | NO | 1753 | EAF 079-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | Ciudad | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 36 | Clientes Regulados | 0 | 0.0066278 | 0.03 |  | 0.0040184 | 0 | 0.0066278 | NO | 2024-02-18 18:25 | 2024-02-19 01:47 | 2024-02-18 19:02 | 0.62 | 0 | 0.0041092 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 36 |  | 0 | [5 empty] | VICTORIA | E
B0174C01120001753 | B0174C0112RE760731641753 | B0174C0112 | NO | 1753 | EAF 079-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | Ciudad | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2 | Clientes Regulados | 0 | 0.00053304 | 0.002 |  | 0.00050594 | 0 | 0.00053304 | NO | 2024-02-18 18:25 | 2024-02-19 01:47 | 2024-02-18 19:23 | 0.96 | 0 | 0.00051172 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | LOS SAUCES | E
B0174C01120001753 | B0174C0112RE760731641753 | B0174C0112 | NO | 1753 | EAF 079-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | Ciudad | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6338 | Clientes Regulados | 0 | 1.8634 | 3.37 |  | 1.9322 | 0 | 1.8634 | NO | 2024-02-18 18:25 | 2024-02-19 01:47 | 2024-02-18 19:28 | 1.05 | 0 | 1.9566 | 0 | 0.83432 |  | 0.83432 | 1 | 2.1176 | 6338 |  | 0 | 1.1143 | 2 | 3.1065 | 0 |  | TRAIGUEN | E
B1001C00940001754 | B1001C0094RE968135201754 | B1001C0094 | NO | 1754 | EAF 080-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 781 | S/E EL MELON | 4527 | S/E EL MELON C1 | Pataguas | 1001 | BA S/E EL MELON 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 3874 | Clientes Regulados | 0 | 1.21 | 2.55 |  | 2.5906 | 0 | 1.21 | NO | 2024-02-18 21:28 | 2024-02-18 23:37 | 2024-02-18 23:38 | 2.16 | 0 | 2.6136 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3874 |  | 0 | [5 empty] | NOGALES | C
B1001C00940001754 | B1001C0094RE968135201754 | B1001C0094 | NO | 1754 | EAF 080-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 781 | S/E EL MELON | 4526 | S/E EL MELON C2 | Nogales | 1001 | BA S/E EL MELON 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 5057 | Clientes Regulados | 0 | 2.6022 | 5.77 |  | 5.5513 | 0 | 2.6022 | NO | 2024-02-18 21:28 | 2024-02-18 23:37 | 2024-02-18 22:33 | 1.08 | 0 | 2.8103 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4429 |  | 0 | [5 empty] | NOGALES | C
B1001C00940001754 | B1001C0094RE968135201754 | B1001C0094 | NO | 1754 | EAF 080-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 781 | S/E EL MELON | 4526 | S/E EL MELON C2 | Nogales | 1001 | BA S/E EL MELON 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 5057 | Clientes Regulados | 0 | 0.143 | 5.77 |  | 0.30507 | 0 | 0.143 | NO | 2024-02-18 21:28 | 2024-02-18 23:37 | 2024-02-18 22:33 | 1.08 | 0 | 0.15444 | 0 | 1.4104 |  | 1.4104 | 1 | 5.5784 | 628 |  | 0 | 5.0894 | 3 | 18.268 | 0 |  | PUCHUNCAVI | C
B1047C00940001754 | B1047C0094LD765747871754 | B1047C0094 | NO | 1754 | EAF 080-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 803 | S/E TUNEL EL MELON | 4738 | S/E TUNEL EL MELON CT | Túnel El Melón/ CT1 | 1047 | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76574787 | 1 | SOCIEDAD CONCESIONARIA TUNEL EL MELON II S.A. | 0.31 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.31 | NO | 2024-02-18 21:28 | 2024-02-18 23:45 | 2024-02-18 23:45 | 2.28 | 0 | 0.7068 | 0 | 2.28 |  | 2.28 | 1 | 0.7068 |  |  | NO APLICA | 2.36 | 2 | 0.734 | 0 |  | NOGALES | NO APLICA
B2244C00850001755 | B2244C0085RE764113211755 | B2244C0085 | SI | 1755 | EAF 081-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 1919 | S/E POZO ALMONTE | 22904 | S/E POZO ALMONTE E1 | Pampino / E1 | 2244 | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6863 | Clientes Regulados | 0 | 2.135 | 6.47 |  | 2.7043 | 0 | 2.135 | NO | 2024-02-19 12:36 | 2024-02-19 13:51 | 2024-02-19 13:52 | 1.26 | 0 | 2.6901 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5814 |  | 0 | [5 empty] | POZO AL MONTE | A
B2244C00850001755 | B2244C0085RE764113211755 | B2244C0085 | SI | 1755 | EAF 081-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 1919 | S/E POZO ALMONTE | 22904 | S/E POZO ALMONTE E1 | Pampino / E1 | 2244 | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6863 | Clientes Regulados | 0 | 0.19 | 6.47 |  | 0.24067 | 0 | 0.19 | NO | 2024-02-19 12:36 | 2024-02-19 13:51 | 2024-02-19 13:52 | 1.26 | 0 | 0.2394 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 850 |  | 0 | [5 empty] | HUARA | A
B2244C00850001755 | B2244C0085RE764113211755 | B2244C0085 | SI | 1755 | EAF 081-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 1919 | S/E POZO ALMONTE | 22904 | S/E POZO ALMONTE E1 | Pampino / E1 | 2244 | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6863 | Clientes Regulados | 0 | 0.048 | 6.47 |  | 0.0608 | 0 | 0.048 | NO | 2024-02-19 12:36 | 2024-02-19 13:51 | 2024-02-19 13:52 | 1.26 | 0 | 0.06048 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 199 |  | 0 | [5 empty] | COLCHANE | A
B2244C00850001755 | B2244C0085LD966237701755 | B2244C0085 | SI | 1755 | EAF 081-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 1919 | S/E POZO ALMONTE | 22904 | S/E POZO ALMONTE E1 | Pampino / E1 | 2244 | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96623770 | 1 | COSAYACH CALA CALA | 1.56 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 1.56 | NO | 2024-02-19 12:36 | 2024-02-19 13:51 | 2024-02-19 13:52 | 1.26 | 0 | 1.9656 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | POZO AL MONTE | NO APLICA
B2244C00850001755 | B2244C0085LD995200001755 | B2244C0085 | SI | 1755 | EAF 081-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 1919 | S/E POZO ALMONTE | 22904 | S/E POZO ALMONTE E1 | Pampino / E1 | 2244 | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99520000 | 1 | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.05 | NO | 2024-02-19 12:36 | 2024-02-19 13:51 | 2024-02-19 13:52 | 1.26 | 0 | 0.063 | 0 | 1.26 |  | 1.26 | 1 | 5.0186 | 1 |  | NO APLICA | 3.47 | 3 | 10.0955 | 5.0186 |  | POZO AL MONTE | NO APLICA | Tr y Fr | Fr
B0559C00850001756 | B0559C0085RE764113211756 | B0559C0085 | NO | 1756 | EAF 082-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 27964 | S/E CAUQUENES C7 | Pocillas / C7 | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2744 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2024-02-20 19:51 | 2024-02-20 19:54 | 2024-02-20 19:55 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | QUIRIHUE | E
B0559C00850001756 | B0559C0085RE764113211756 | B0559C0085 | NO | 1756 | EAF 082-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 27964 | S/E CAUQUENES C7 | Pocillas / C7 | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2744 | Clientes Regulados | 0 | 0.454 | 1.2 |  | 0.03065 | 0 | 0.454 | NO | 2024-02-20 19:51 | 2024-02-20 19:54 | 2024-02-20 19:55 | 0.06 | 0 | 0.02724 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2740 |  | 0 | [5 empty] | CAUQUENES | E
B0559C00850001756 | B0559C0085RE764113211756 | B0559C0085 | NO | 1756 | EAF 082-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 27964 | S/E CAUQUENES C7 | Pocillas / C7 | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2744 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2024-02-20 19:51 | 2024-02-20 19:54 | 2024-02-20 19:55 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | SAN CARLOS | E
B0559C00850001756 | B0559C0085RE764113211756 | B0559C0085 | NO | 1756 | EAF 082-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 26593 | S/E CAUQUENES C8 | Pilén / C8 | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 15114 | Clientes Regulados | 0 | 4.126 | 6 |  | 0.27736 | 0 | 4.126 | NO | 2024-02-20 19:51 | 2024-02-20 19:54 | 2024-02-20 19:55 | 0.06 | 0 | 0.24756 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 15063 |  | 0 | [5 empty] | CAUQUENES | E
B0559C00850001756 | B0559C0085RE764113211756 | B0559C0085 | NO | 1756 | EAF 082-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 26593 | S/E CAUQUENES C8 | Pilén / C8 | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 15114 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2024-02-20 19:51 | 2024-02-20 19:54 | 2024-02-20 19:55 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | EL MONTE | E
B0559C00850001756 | B0559C0085RE764113211756 | B0559C0085 | NO | 1756 | EAF 082-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 26593 | S/E CAUQUENES C8 | Pilén / C8 | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 15114 | Clientes Regulados | 0 | 0.003 | 6 |  | 0.0002 | 0 | 0.003 | NO | 2024-02-20 19:51 | 2024-02-20 19:54 | 2024-02-20 19:55 | 0.06 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 50 |  | 0 | [5 empty] | QUIRIHUE | E
B0559C00850001756 | B0559C0085RE764113211756 | B0559C0085 | NO | 1756 | EAF 082-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2901 | S/E CAUQUENES C3 | Quella / C3 | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2159 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 6.4 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2024-02-20 19:51 | 2024-02-20 19:54 | 2024-02-20 19:55 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | PELLUHUE | E
B0559C00850001756 | B0559C0085RE764113211756 | B0559C0085 | NO | 1756 | EAF 082-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2901 | S/E CAUQUENES C3 | Quella / C3 | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2159 | Clientes Regulados | 0 | 0.001 | 6.4 |  | 7e-05 | 0 | 0.001 | NO | 2024-02-20 19:51 | 2024-02-20 19:54 | 2024-02-20 19:55 | 0.06 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | SAN JAVIER | E
B0559C00850001756 | B0559C0085RE764113211756 | B0559C0085 | NO | 1756 | EAF 082-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2901 | S/E CAUQUENES C3 | Quella / C3 | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2159 | Clientes Regulados | 0 | 0.636 | 6.4 |  | 0.04258 | 0 | 0.636 | NO | 2024-02-20 19:51 | 2024-02-20 19:54 | 2024-02-20 19:55 | 0.06 | 0 | 0.03816 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2156 |  | 0 | [5 empty] | CAUQUENES | E
B0559C00850001756 | B0559C0085RE764113211756 | B0559C0085 | NO | 1756 | EAF 082-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2907 | S/E CAUQUENES C4 | Tabolquén / C4 | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1435 | Clientes Regulados | 0 | 0.507 | 3 |  | 0.03422 | 0 | 0.507 | NO | 2024-02-20 19:51 | 2024-02-20 19:54 | 2024-02-20 19:55 | 0.06 | 0 | 0.03042 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1299 |  | 0 | [5 empty] | CAUQUENES | E
B0559C00850001756 | B0559C0085RE764113211756 | B0559C0085 | NO | 1756 | EAF 082-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2907 | S/E CAUQUENES C4 | Tabolquén / C4 | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1435 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2024-02-20 19:51 | 2024-02-20 19:54 | 2024-02-20 19:55 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | SAN CARLOS | E
B0559C00850001756 | B0559C0085RE764113211756 | B0559C0085 | NO | 1756 | EAF 082-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2907 | S/E CAUQUENES C4 | Tabolquén / C4 | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1435 | Clientes Regulados | 0 | 0.019 | 3 |  | 0.00128 | 0 | 0.019 | NO | 2024-02-20 19:51 | 2024-02-20 19:54 | 2024-02-20 19:55 | 0.06 | 0 | 0.00114 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 135 |  | 0 | [5 empty] | PARRAL | E
B0559C00850001756 | B0559C0085LD902270001756 | B0559C0085 | NO | 1756 | EAF 082-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2901 | S/E CAUQUENES C3 | Quella / C3 | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 90227000 | 1 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. | 0.17 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.17 | NO | 2024-02-20 19:51 | 2024-02-20 19:54 | 2024-02-20 19:55 | 0.06 | 0 | 0.0102 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.35496 | 1 |  | NO APLICA | 6.7679 | 2 | 39.4686 | 0 |  | CAUQUENES | E
B0584C00850001756 | B0584C0085RE764113211756 | B0584C0085 | NO | 1756 | EAF 082-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2979 | S/E LA VEGA E2 | Triple U | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 269 | Clientes Regulados | 0 | 0.03 | 0.1 |  | 0.00203 | 0 | 0.03 | NO | 2024-02-20 19:51 | 2024-02-20 19:54 | 2024-02-20 19:55 | 0.06 | 0 | 0.0018 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 134 |  | 0 | [5 empty] | CHANCO | E
B0584C00850001756 | B0584C0085RE764113211756 | B0584C0085 | NO | 1756 | EAF 082-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2979 | S/E LA VEGA E2 | Triple U | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 269 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2024-02-20 19:51 | 2024-02-20 19:54 | 2024-02-20 19:55 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | PELLUHUE | E
B0584C00850001756 | B0584C0085RE764113211756 | B0584C0085 | NO | 1756 | EAF 082-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2979 | S/E LA VEGA E2 | Triple U | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 269 | Clientes Regulados | 0 | 0.019 | 0.1 |  | 0.00128 | 0 | 0.019 | NO | 2024-02-20 19:51 | 2024-02-20 19:54 | 2024-02-20 19:55 | 0.06 | 0 | 0.00114 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 134 |  | 0 | [5 empty] | CAUQUENES | E
B0584C00850001756 | B0584C0085RE764113211756 | B0584C0085 | NO | 1756 | EAF 082-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2978 | S/E LA VEGA E1 | Los Ruiles | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11480 | Clientes Regulados | 0 | 0.01 | 6.7 |  | 0.00068 | 0 | 0.01 | NO | 2024-02-20 19:51 | 2024-02-20 19:54 | 2024-02-20 19:55 | 0.06 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 77 |  | 0 | [5 empty] | CAUQUENES | E
B0584C00850001756 | B0584C0085RE764113211756 | B0584C0085 | NO | 1756 | EAF 082-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2978 | S/E LA VEGA E1 | Los Ruiles | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11480 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 6.7 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2024-02-20 19:51 | 2024-02-20 19:54 | 2024-02-20 19:55 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | EMPEDRADO | E
B0584C00850001756 | B0584C0085RE764113211756 | B0584C0085 | NO | 1756 | EAF 082-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2978 | S/E LA VEGA E1 | Los Ruiles | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11480 | Clientes Regulados | 0 | 0.001 | 6.7 |  | 7e-05 | 0 | 0.001 | NO | 2024-02-20 19:51 | 2024-02-20 19:54 | 2024-02-20 19:55 | 0.06 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | CONSTITUCION | E
B0584C00850001756 | B0584C0085RE764113211756 | B0584C0085 | NO | 1756 | EAF 082-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2978 | S/E LA VEGA E1 | Los Ruiles | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11480 | Clientes Regulados | 0 | 1.009 | 6.7 |  | 0.06811 | 0 | 1.009 | NO | 2024-02-20 19:51 | 2024-02-20 19:54 | 2024-02-20 19:55 | 0.06 | 0 | 0.06054 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4132 |  | 0 | [5 empty] | CHANCO | E
B0584C00850001756 | B0584C0085RE764113211756 | B0584C0085 | NO | 1756 | EAF 082-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2978 | S/E LA VEGA E1 | Los Ruiles | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11480 | Clientes Regulados | 0 | 0.003 | 6.7 |  | 0.0002 | 0 | 0.003 | NO | 2024-02-20 19:51 | 2024-02-20 19:54 | 2024-02-20 19:55 | 0.06 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 28 |  | 0 | [5 empty] | COBQUECURA | E
B0584C00850001756 | B0584C0085RE764113211756 | B0584C0085 | NO | 1756 | EAF 082-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2978 | S/E LA VEGA E1 | Los Ruiles | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11480 | Clientes Regulados | 0 | 1.546 | 6.7 |  | 0.10436 | 0 | 1.546 | NO | 2024-02-20 19:51 | 2024-02-20 19:54 | 2024-02-20 19:55 | 0.06 | 0 | 0.09276 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7301 |  | 0 | [5 empty] | PELLUHUE | E
B0584C00850001756 | B0584C0085LD786161001756 | B0584C0085 | NO | 1756 | EAF 082-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2978 | S/E LA VEGA E1 | Los Ruiles | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78616100 | 1 | EXPLODEMA LTDA | 0.02 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.02 | NO | 2024-02-20 19:51 | 2024-02-20 19:54 | 2024-02-20 19:55 | 0.06 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.15828 | 1 |  | NO APLICA | 7.1016 | 3 | 19.4593 | 0.15828 |  | PELLUHUE | E | Tr | Tr
B0604C00850001756 | B0604C0085RE764113211756 | B0604C0085 | SI | 1756 | EAF 082-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 473 | S/E PARRAL | 3064 | S/E PARRAL C2 | Pablo Neruda / C2 | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5611 | Clientes Regulados | 0 | 0.677 | 2.1 |  | 0.28208 | 0 | 0.677 | NO | 2024-02-20 19:51 | 2024-02-20 22:29 | 2024-02-20 22:31 | 2.66 | 0 | 1.8008 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2337 |  | 0 | [5 empty] | RETIRO | E
B0604C00850001756 | B0604C0085RE764113211756 | B0604C0085 | SI | 1756 | EAF 082-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 473 | S/E PARRAL | 3064 | S/E PARRAL C2 | Pablo Neruda / C2 | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5611 | Clientes Regulados | 0 | 0.951 | 2.1 |  | 2.5363 | 0 | 0.951 | NO | 2024-02-20 19:51 | 2024-02-20 22:29 | 2024-02-20 22:31 | 2.66 | 0 | 2.5297 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3273 |  | 0 | [5 empty] | PARRAL | E
B0604C00850001756 | B0604C0085RE764113211756 | B0604C0085 | SI | 1756 | EAF 082-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 473 | S/E PARRAL | 13640 | S/E PARRAL C6 | El Ajial / C6 | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10479 | Clientes Regulados | 0 | 3.283 | 5.6 |  | 8.751 | 0 | 3.283 | NO | 2024-02-20 19:51 | 2024-02-20 22:29 | 2024-02-20 22:31 | 2.66 | 0 | 8.7328 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10215 |  | 0 | [5 empty] | PARRAL | E
B0604C00850001756 | B0604C0085RE764113211756 | B0604C0085 | SI | 1756 | EAF 082-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 473 | S/E PARRAL | 13640 | S/E PARRAL C6 | El Ajial / C6 | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10479 | Clientes Regulados | 0 | 0.093 | 5.6 |  | 0.2479 | 0 | 0.093 | NO | 2024-02-20 19:51 | 2024-02-20 22:29 | 2024-02-20 22:31 | 2.66 | 0 | 0.24738 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 262 |  | 0 | [5 empty] | RETIRO | E
B0604C00850001756 | B0604C0085LD100929431756 | B0604C0085 | SI | 1756 | EAF 082-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 473 | S/E PARRAL | 13640 | S/E PARRAL C6 | El Ajial / C6 | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 10092943 | 1 | JUAN SEPULVEDA SEGURA | 0.1 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.1 | NO | 2024-02-20 19:51 | 2024-02-20 22:29 | 2024-02-20 22:31 | 2.66 | 0 | 0.266 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | RETIRO | E
B0604C00850001756 | B0604C0085LD969634401756 | B0604C0085 | SI | 1756 | EAF 082-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 473 | S/E PARRAL | 13640 | S/E PARRAL C6 | El Ajial / C6 | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96963440 | 1 | NUEVOSUR S.A. | 0.11 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.11 | NO | 2024-02-20 19:51 | 2024-02-20 22:29 | 2024-02-20 22:31 | 2.66 | 0 | 0.2926 | 0 | 2.66 |  | 2.66 | 1 | 13.8692 | 1 |  | NO APLICA | 3.01 | 3 | 15.6855 | 13.8692 |  | PARRAL | E | Tr y Fr | Fr
B0604C01150001756 | B0604C0115RE968666801756 | B0604C0115 | SI | 1756 | EAF 082-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 473 | S/E PARRAL | 3066 | S/E PARRAL C5 | Bullileo / C5 | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 19492 | Clientes Regulados | 0 | 0.23663 | 6.8 |  | 0.63101 | 0 | 0.23663 | NO | 2024-02-20 19:51 | 2024-02-20 22:29 | 2024-02-20 22:31 | 2.66 | 0 | 0.62943 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 221 |  | 0 | [5 empty] | LONGAVI | E
B0604C01150001756 | B0604C0115RE968666801756 | B0604C0115 | SI | 1756 | EAF 082-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 473 | S/E PARRAL | 3066 | S/E PARRAL C5 | Bullileo / C5 | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 19492 | Clientes Regulados | 0 | 1.4669 | 6.8 |  | 3.9117 | 0 | 1.4669 | NO | 2024-02-20 19:51 | 2024-02-20 22:29 | 2024-02-20 22:31 | 2.66 | 0 | 3.9019 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4327 |  | 0 | [5 empty] | PARRAL | E
B0604C01150001756 | B0604C0115RE968666801756 | B0604C0115 | SI | 1756 | EAF 082-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 473 | S/E PARRAL | 3066 | S/E PARRAL C5 | Bullileo / C5 | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 19492 | Clientes Regulados | 0 | 0.9534 | 6.8 |  | 2.5424 | 0 | 0.9534 | NO | 2024-02-20 19:51 | 2024-02-20 22:29 | 2024-02-20 22:31 | 2.66 | 0 | 2.5361 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2890 |  | 0 | [5 empty] | RETIRO | E
B0604C01150001756 | B0604C0115RE968666801756 | B0604C0115 | SI | 1756 | EAF 082-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 473 | S/E PARRAL | 3063 | S/E PARRAL C1 | Retiro / C1 | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 19492 | Clientes Regulados | 0 | 0.48504 | 5.9 |  | 1.2934 | 0 | 0.48504 | NO | 2024-02-20 19:51 | 2024-02-20 22:29 | 2024-02-20 22:31 | 2.66 | 0 | 1.2902 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1502 |  | 0 | [5 empty] | PARRAL | E
B0604C01150001756 | B0604C0115RE968666801756 | B0604C0115 | SI | 1756 | EAF 082-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 473 | S/E PARRAL | 3063 | S/E PARRAL C1 | Retiro / C1 | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 19492 | Clientes Regulados | 0 | 2.8986 | 5.9 |  | 7.7295 | 0 | 2.8986 | NO | 2024-02-20 19:51 | 2024-02-20 22:29 | 2024-02-20 22:31 | 2.66 | 0 | 7.7102 | 0 | 2.66 |  | 2.66 | 1 | 16.0678 | 3480 |  | 0 | 2.8513 | 2 | 17.3339 | 0 |  | RETIRO | E
B0618C00850001756 | B0618C0085RE764113211756 | B0618C0085 | SI | 1756 | EAF 082-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 32876 | S/E SAN CARLOS C4 | Monte Blanco / C4 | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 57 | Clientes Regulados | 0 | 0.028 | 4.5 |  | 0.0126 | 0 | 0.028 | NO | 2024-02-20 19:51 | 2024-02-20 20:17 | 2024-02-20 20:18 | 0.45 | 0 | 0.0126 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 57 |  | 0 | [5 empty] | SAN CARLOS | E
B0618C00850001756 | B0618C0085RE764113211756 | B0618C0085 | SI | 1756 | EAF 082-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 32875 | S/E SAN CARLOS C3 | Alico / C3 | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4110 | Clientes Regulados | 0 | 0.002 | 6.8 |  | 0.0009 | 0 | 0.002 | NO | 2024-02-20 19:51 | 2024-02-20 20:17 | 2024-02-20 20:18 | 0.45 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 11 |  | 0 | [5 empty] | PARRAL | E
B0618C00850001756 | B0618C0085RE764113211756 | B0618C0085 | SI | 1756 | EAF 082-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 32875 | S/E SAN CARLOS C3 | Alico / C3 | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4110 | Clientes Regulados | 0 | 0.247 | 6.8 |  | 0.11115 | 0 | 0.247 | NO | 2024-02-20 19:51 | 2024-02-20 20:17 | 2024-02-20 20:18 | 0.45 | 0 | 0.11115 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 797 |  | 0 | [5 empty] | ÑIQUEN | E
B0618C00850001756 | B0618C0085RE764113211756 | B0618C0085 | SI | 1756 | EAF 082-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 32875 | S/E SAN CARLOS C3 | Alico / C3 | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4110 | Clientes Regulados | 0 | 0.317 | 6.8 |  | 0.14265 | 0 | 0.317 | NO | 2024-02-20 19:51 | 2024-02-20 20:17 | 2024-02-20 20:18 | 0.45 | 0 | 0.14265 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1317 |  | 0 | [5 empty] | SAN FABIAN | E
B0618C00850001756 | B0618C0085RE764113211756 | B0618C0085 | SI | 1756 | EAF 082-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 32875 | S/E SAN CARLOS C3 | Alico / C3 | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4110 | Clientes Regulados | 0 | 0.92 | 6.8 |  | 0.414 | 0 | 0.92 | NO | 2024-02-20 19:51 | 2024-02-20 20:17 | 2024-02-20 20:18 | 0.45 | 0 | 0.414 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1984 |  | 0 | [5 empty] | SAN CARLOS | E
B0618C00850001756 | B0618C0085LD768333001756 | B0618C0085 | SI | 1756 | EAF 082-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3125 | S/E SAN CARLOS C2 | 32875 | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.29 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.29 | NO | 2024-02-20 19:51 | 2024-02-20 20:17 | 2024-02-20 20:18 | 0.45 | 0 | 0.1305 | 0 | 0.45 |  | 0.45 | 1 | 0.8118 | 1 |  | NO APLICA | 0.93139 | 3 | 3.6884 | 0.8118 |  | SAN CARLOS | E | Fr | Fr
B1092C01150001756 | B1092C0115RE968666801756 | B1092C0115 | NO | 1756 | EAF 082-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30697 | S/E SAN GREGORIO C1 | San Carlos / C1 | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 7105 | Clientes Regulados | 0 | 0.9907 | 2.7 |  | 2.7409 | 0 | 0.9907 | NO | 2024-02-20 19:51 | 2024-02-20 22:37 | 2024-02-20 22:38 | 2.78 | 0 | 2.7541 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3515 |  | 0 | [5 empty] | ÑIQUEN | E
B1092C01150001756 | B1092C0115RE968666801756 | B1092C0115 | NO | 1756 | EAF 082-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30697 | S/E SAN GREGORIO C1 | San Carlos / C1 | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 7105 | Clientes Regulados | 0 | 0.043089 | 2.7 |  | 0.10759 | 0 | 0.043089 | NO | 2024-02-20 19:51 | 2024-02-20 22:37 | 2024-02-20 22:38 | 2.78 | 0 | 0.11979 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 81 |  | 0 | [5 empty] | PARRAL | E
B1092C01150001756 | B1092C0115RE968666801756 | B1092C0115 | NO | 1756 | EAF 082-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30697 | S/E SAN GREGORIO C1 | San Carlos / C1 | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 7105 | Clientes Regulados | 0 | 0.12842 | 2.7 |  | 0.35531 | 0 | 0.12842 | NO | 2024-02-20 19:51 | 2024-02-20 22:37 | 2024-02-20 22:38 | 2.78 | 0 | 0.35702 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 441 |  | 0 | [5 empty] | SAN CARLOS | E
B1092C01150001756 | B1092C0115RE968666801756 | B1092C0115 | NO | 1756 | EAF 082-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30698 | S/E SAN GREGORIO C2 | Ñiquen / C2 | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 7105 | Clientes Regulados | 0 | 0.21841 | 2.65 |  | 0.60428 | 0 | 0.21841 | NO | 2024-02-20 19:51 | 2024-02-20 22:37 | 2024-02-20 22:38 | 2.78 | 0 | 0.60719 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 756 |  | 0 | [5 empty] | ÑIQUEN | E
B1092C01150001756 | B1092C0115RE968666801756 | B1092C0115 | NO | 1756 | EAF 082-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30698 | S/E SAN GREGORIO C2 | Ñiquen / C2 | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 7105 | Clientes Regulados | 0 | 0.69179 | 2.65 |  | 1.9139 | 0 | 0.69179 | NO | 2024-02-20 19:51 | 2024-02-20 22:37 | 2024-02-20 22:38 | 2.78 | 0 | 1.9232 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 997 |  | 0 | [5 empty] | PARRAL | E
B1092C01150001756 | B1092C0115RE968666801756 | B1092C0115 | NO | 1756 | EAF 082-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30698 | S/E SAN GREGORIO C2 | Ñiquen / C2 | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 7105 | Clientes Regulados | 0 | 0.37666 | 2.65 |  | 1.0421 | 0 | 0.37666 | NO | 2024-02-20 19:51 | 2024-02-20 22:37 | 2024-02-20 22:38 | 2.78 | 0 | 1.0471 | 0 | 2.78 |  | 2.78 | 1 | 6.8084 | 1336 |  | 0 | 3.75 | 3 | 9.3547 | 0 |  | SAN CARLOS | E
B1157C01260001756 | B1157C0126LT612160001756 | B1157C0126 | NO | 1756 | EAF 082-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 935 | S/E NIQUEN (FFCC) | 7383 | S/E ÑIQUEN (FFCC) B1 | - | 1157 | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.07 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.07 | NO | 2024-02-20 19:51 | 2024-02-20 22:37 | 2024-02-20 22:37 | 2.76 | 0 | 0.1932 | 0 | 2.76 |  | 2.76 | 1 | 0.1932 |  |  | NO APLICA | 3.24 | 3 | 0.2316 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2566C01150001756 | B2566C0115RE968666801756 | B2566C0115 | NO | 1756 | EAF 082-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 2029 | S/E PASO HONDO | 19227 | S/E PASO HONDO C1 | Cardo Verde / C1 | 2566 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 2960 | Clientes Regulados | 0 | 0.9445 | 2.9 |  | 0.062966 | 0 | 0.9445 | NO | 2024-02-20 19:51 | 2024-02-20 19:54 | 2024-02-20 19:54 | 0.05 | 0 | 0.047225 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2152 |  | 0 | [5 empty] | PARRAL | E
B2566C01150001756 | B2566C0115RE968666801756 | B2566C0115 | NO | 1756 | EAF 082-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 2029 | S/E PASO HONDO | 19228 | S/E PASO HONDO C2 | Unicavén / C2 | 2566 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 2960 | Clientes Regulados | 0 | 0.61237 | 1.9 |  | 0.040825 | 0 | 0.61237 | NO | 2024-02-20 19:51 | 2024-02-20 19:54 | 2024-02-20 19:54 | 0.05 | 0 | 0.030619 | 0 | 0.05 |  | 0.05 | 1 | 0.077843 | 757 |  | 0 | 6.3152 | 3 | 6.0609 | 0 |  | RETIRO | E
B2131C02170001757 | B2131C0217LT917550001757 | B2131C0217 | NO | 1757 | EAF 083-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1966 | TAP OFF LA NEGRA | 23123 | S/E TAP OFF LA NEGRA E10 | Inacesa | 2131 | BA S/E INACESA 23KV | 217 | CEMENTOS BÍO BÍO DEL SUR S.A. | LT | 91755000 | 1 | CEMENTOS BIO BIO S.A. | 5.41 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5.41 | NO | 2024-02-21 01:26 | 2024-02-21 02:35 | 2024-02-21 02:35 | 1.15 | 0 | 6.2215 | 0 | 1.15 |  | 1.15 | 1 | 6.2215 | 1 |  | NO APLICA | 7.76 | 3 | 42.1796 | 4.1116 |  | ANTOFAGASTA | NO APLICA | Tr | Tr
B2344C00850001757 | B2344C0085RE764113211757 | B2344C0085 | NO | 1757 | EAF 083-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1966 | TAP OFF LA NEGRA | 23117 | S/E TAP OFF LA NEGRA E7 | Portezuelo | 2344 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 122 | Clientes Regulados | 0 | 0.87 | 2.2 |  | 0.899 | 0 | 0.87 | NO | 2024-02-21 01:26 | 2024-02-21 02:35 | 2024-02-21 02:28 | 1.03 | 0 | 0.8961 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 122 |  | 0 | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2344C00850001757 | B2344C0085RE764113211757 | B2344C0085 | NO | 1757 | EAF 083-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1966 | TAP OFF LA NEGRA | 23119 | S/E TAP OFF LA NEGRA E9 | Industrial | 2344 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6 | Clientes Regulados | 0 | 0.029 | 3.8 |  | 0.03383 | 0 | 0.029 | NO | 2024-02-21 01:26 | 2024-02-21 02:35 | 2024-02-21 02:35 | 1.15 | 0 | 0.03335 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6 |  | 0 | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2344C00850001757 | B2344C0085LD763141401757 | B2344C0085 | NO | 1757 | EAF 083-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1966 | TAP OFF LA NEGRA | 23118 | S/E TAP OFF LA NEGRA E8 | Way | 2344 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76314140 | 1 | Minera El Way S.A. | 0.18 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.18 | NO | 2024-02-21 01:26 | 2024-02-21 02:35 | 2024-02-21 02:35 | 1.15 | 0 | 0.207 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | NO APLICA
B2344C00850001757 | B2344C0085LD956160001757 | B2344C0085 | NO | 1757 | EAF 083-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1966 | TAP OFF LA NEGRA | 23119 | S/E TAP OFF LA NEGRA E9 | JOY GLOBAL (CHILE) S.A. | 2344 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 95616000 | 1 | JOY GLOBAL (CHILE) S.A. | 0.38 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.38 | NO | 2024-02-21 01:26 | 2024-02-21 02:35 | 2024-02-21 02:35 | 1.15 | 0 | 0.437 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | NO APLICA
B2344C00850001757 | B2344C0085LD966634701757 | B2344C0085 | NO | 1757 | EAF 083-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1966 | TAP OFF LA NEGRA | 23117 | S/E TAP OFF LA NEGRA E7 | BUREAU VERITAS CHILE S.A. | 2344 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96663470 | 1 | BUREAU VERITAS CHILE S.A. | 0.19 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.19 | NO | 2024-02-21 01:26 | 2024-02-21 02:35 | 2024-02-21 02:38 | 1.2 | 0 | 0.228 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | NO APLICA
B2344C00850001757 | B2344C0085LD968018101757 | B2344C0085 | NO | 1757 | EAF 083-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1966 | TAP OFF LA NEGRA | 23117 | S/E TAP OFF LA NEGRA E7 | SGS MINERALS S.A | 2344 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96801810 | 1 | SGS MINERALS S.A | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.05 | NO | 2024-02-21 01:26 | 2024-02-21 02:35 | 2024-02-21 02:38 | 1.2 | 0 | 0.06 | 0 | 1.0956 |  | 1.0956 | 1 | 1.8615 | 1 |  | NO APLICA | 7.9432 | 6 | 14.0826 | 1.8615 |  | ANTOFAGASTA | NO APLICA | Tr y Fr | Fr
B0182C00850001758 | B0182C0085RE764113211758 | B0182C0085 | NO | 1758 | EAF 084-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 422 | S/E LIRQUEN | 1044 | S/E LIRQUEN C2 | Indura Penco | 182 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2552 | Clientes Regulados | 0 | 1.2404 | 1.7 |  |  |  | 1.2404 | NO | 2024-02-21 16:06 | 2024-02-21 16:37 | 2024-02-21 16:37 | 0.51 | 0 | 0.63259 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PENCO | SIN INFORMACION
B0182C00850001758 | B0182C0085RE764113211758 | B0182C0085 | NO | 1758 | EAF 084-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 422 | S/E LIRQUEN | 1046 | S/E LIRQUEN C3 | El Mirador | 182 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2012 | Clientes Regulados | 0 | 0.43778 | 0.6 |  |  |  | 0.43778 | NO | 2024-02-21 16:06 | 2024-02-21 16:37 | 2024-02-21 16:37 | 0.51 | 0 | 0.22327 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PENCO | SIN INFORMACION
B0182C00850001758 | B0182C0085RE764113211758 | B0182C0085 | NO | 1758 | EAF 084-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 422 | S/E LIRQUEN | 28601 | S/E LIRQUEN C4 | Vipla 2 | 182 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2773 | Clientes Regulados | 0 | 1.5322 | 2.1 |  |  |  | 1.5322 | NO | 2024-02-21 16:06 | 2024-02-21 16:37 | 2024-02-21 16:37 | 0.51 | 0 | 0.78143 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PENCO | SIN INFORMACION
B0182C00850001758 | B0182C0085RE764113211758 | B0182C0085 | NO | 1758 | EAF 084-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 422 | S/E LIRQUEN | 1039 | S/E LIRQUEN C6 | Vipla 1 | 182 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.72963 | 1 |  |  |  | 0.72963 | NO | 2024-02-21 16:06 | 2024-02-21 16:37 | 2024-02-21 16:37 | 0.51 | 0 | 0.37211 | 0 | 0.51 |  | 0.51 | 1 | 2.0094 |  |  | SIN INFORMACION | 0.51 | 1 | 2.0094 | 0 |  | PENCO | SIN INFORMACION
B0187C00850001758 | B0187C0085RE764113211758 | B0187C0085 | NO | 1758 | EAF 084-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 427 | S/E MAHNS | 1128 | S/E MAHNS C1 | Interconexión | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1393 | Clientes Regulados | 0 | 0.50759 | 0.8 |  |  |  | 0.50759 | NO | 2024-02-21 16:06 | 2024-02-21 16:53 | 2024-02-21 16:53 | 0.78 | 0 | 0.39592 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TOME | SIN INFORMACION
B0187C00850001758 | B0187C0085RE764113211758 | B0187C0085 | NO | 1758 | EAF 084-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 427 | S/E MAHNS | 1126 | S/E MAHNS C4 | Linos | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.50759 | 0.8 |  |  |  | 0.50759 | NO | 2024-02-21 16:06 | 2024-02-21 16:53 | 2024-02-21 16:53 | 0.78 | 0 | 0.39592 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TOME | SIN INFORMACION
B0187C00850001758 | B0187C0085RE764113211758 | B0187C0085 | NO | 1758 | EAF 084-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 427 | S/E MAHNS | 26487 | S/E MAHNS C5 | Nogueira | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8297 | Clientes Regulados | 0 | 3.2993 | 5.2 |  |  |  | 3.2993 | NO | 2024-02-21 16:06 | 2024-02-21 16:53 | 2024-02-21 16:53 | 0.78 | 0 | 2.5735 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TOME | SIN INFORMACION
B0187C00850001758 | B0187C0085RE764113211758 | B0187C0085 | NO | 1758 | EAF 084-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 427 | S/E MAHNS | 26488 | S/E MAHNS C6 | Lirquén | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2913 | Clientes Regulados | 0 | 0.95172 | 1.5 |  |  |  | 0.95172 | NO | 2024-02-21 16:06 | 2024-02-21 16:53 | 2024-02-21 16:53 | 0.78 | 0 | 0.74234 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PENCO,LIRQUEN | SIN INFORMACION
B0187C00850001758 | B0187C0085RE764113211758 | B0187C0085 | NO | 1758 | EAF 084-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 427 | S/E MAHNS | 26489 | S/E MAHNS C7 | Dichato | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10296 | Clientes Regulados | 0 | 2.0938 | 3.3 |  |  |  | 2.0938 | NO | 2024-02-21 16:06 | 2024-02-21 16:53 | 2024-02-21 16:53 | 0.78 | 0 | 1.6332 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TOME | SIN INFORMACION
B0187C00850001758 | B0187C0085LD768333001758 | B0187C0085 | NO | 1758 | EAF 084-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 427 | S/E MAHNS | 26489 | S/E MAHNS C7 | Dichato | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76833300 | 10296 | ESSBIO S.A. | 0.15 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.15 | NO | 2024-02-21 16:06 | 2024-02-21 16:53 | 2024-02-21 16:52 | 0.76 | 0 | 0.114 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TOME | NO APLICA
B0187C00850001758 | B0187C0085LD969999701758 | B0187C0085 | NO | 1758 | EAF 084-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 427 | S/E MAHNS | 1128 | S/E MAHNS C1 | Interconexión | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96999970 | 1393 | CROSSVILLE FABRIC CHILE S.A. | 0.6 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.6 | NO | 2024-02-21 16:06 | 2024-02-21 16:53 | 2024-02-21 16:52 | 0.76 | 0 | 0.456 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TOME | NO APLICA
B0187C00850001758 | B0187C0085LD761438211758 | B0187C0085 | NO | 1758 | EAF 084-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 427 | S/E MAHNS | 26487 | S/E MAHNS C5 | Nogueira | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76143821 | 8297 | CAMANCHACA PESCA SUR S.A. | 0.33 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.33 | NO | 2024-02-21 16:06 | 2024-02-21 16:53 | 2024-02-21 16:52 | 0.76 | 0 | 0.2508 | 0 | 0.77744 |  | 0.77744 | 1 | 6.5616 | 1 |  | NO APLICA | 3.7571 | 7 | 27.918 | 6.5616 |  | TOME | NO APLICA | Fr | Fr
B0198C00850001758 | B0198C0085RE764113211758 | B0198C0085 | SI | 1758 | EAF 084-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 438 | S/E PENCO | 1308 | S/E PENCO C1 | Desiderio Guzmán | 198 | BA S/E PENCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7798 | Clientes Regulados | 0 | 2.494 | 1 |  | 1.2886 | 0 | 2.494 | NO | 2024-02-21 16:06 | 2024-02-21 16:37 | 2024-02-21 16:37 | 0.51 | 0 | 1.2719 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7798 |  | 0 | [5 empty] | PENCO | E
B0198C00850001758 | B0198C0085RE764113211758 | B0198C0085 | SI | 1758 | EAF 084-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 438 | S/E PENCO | 1312 | S/E PENCO C4 | Infante | 198 | BA S/E PENCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2203 | Clientes Regulados | 0 | 0.06 | 1.4 |  | 0.031 | 0 | 0.06 | NO | 2024-02-21 16:06 | 2024-02-21 16:37 | 2024-02-21 16:37 | 0.51 | 0 | 0.0306 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 376 |  | 0 | [5 empty] | FLORIDA | E
B0198C00850001758 | B0198C0085RE764113211758 | B0198C0085 | SI | 1758 | EAF 084-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 438 | S/E PENCO | 1312 | S/E PENCO C4 | Infante | 198 | BA S/E PENCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2203 | Clientes Regulados | 0 | 0.627 | 1.4 |  | 0.32395 | 0 | 0.627 | NO | 2024-02-21 16:06 | 2024-02-21 16:37 | 2024-02-21 16:37 | 0.51 | 0 | 0.31977 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1695 |  | 0 | [5 empty] | PENCO | E
B0198C00850001758 | B0198C0085RE764113211758 | B0198C0085 | SI | 1758 | EAF 084-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 438 | S/E PENCO | 1312 | S/E PENCO C4 | Infante | 198 | BA S/E PENCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2203 | Clientes Regulados | 0 | 0.046 | 1.4 |  | 0.02377 | 0 | 0.046 | NO | 2024-02-21 16:06 | 2024-02-21 16:37 | 2024-02-21 16:37 | 0.51 | 0 | 0.02346 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 108 |  | 0 | [5 empty] | TOME | E
B0198C00850001758 | B0198C0085RE764113211758 | B0198C0085 | SI | 1758 | EAF 084-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 438 | S/E PENCO | 1312 | S/E PENCO C4 | Infante | 198 | BA S/E PENCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2203 | Clientes Regulados | 0 | 0.004 | 1.4 |  | 0.00207 | 0 | 0.004 | NO | 2024-02-21 16:06 | 2024-02-21 16:37 | 2024-02-21 16:37 | 0.51 | 0 | 0.00204 | 0 | 0.51 |  | 0.51 | 1 | 1.6478 | 24 |  | 0 | 0.51 | 1 | 1.6478 | 0 |  | CONCEPCION | E
B0276C00850001758 | B0276C0085RE764113211758 | B0276C0085 | NO | 1758 | EAF 084-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 413 | S/E TOME | 15866 | S/E TOME E2 | Coelemu | 276 | BA S/E TOME 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4439 | Clientes Regulados | 0 | 0.044 | 3.4 |  | 0.03373 | 0 | 0.044 | NO | 2024-02-21 16:06 | 2024-02-21 16:53 | 2024-02-21 16:52 | 0.76 | 0 | 0.03344 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 102 |  | 0 | [5 empty] | TOME | E
B0276C00850001758 | B0276C0085RE764113211758 | B0276C0085 | NO | 1758 | EAF 084-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 413 | S/E TOME | 15866 | S/E TOME E2 | Coelemu | 276 | BA S/E TOME 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4439 | Clientes Regulados | 0 | 1.257 | 3.4 |  | 0.36174 | 0 | 1.257 | NO | 2024-02-21 16:06 | 2024-02-21 16:53 | 2024-02-21 16:23 | 0.28 | 0 | 0.35196 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3971 |  | 0 | [5 empty] | COELEMU | E
B0276C00850001758 | B0276C0085RE764113211758 | B0276C0085 | NO | 1758 | EAF 084-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 413 | S/E TOME | 15866 | S/E TOME E2 | Coelemu | 276 | BA S/E TOME 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4439 | Clientes Regulados | 0 | 0.079 | 3.4 |  | 0.02238 | 0 | 0.079 | NO | 2024-02-21 16:06 | 2024-02-21 16:53 | 2024-02-21 16:23 | 0.28 | 0 | 0.02212 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 366 |  | 0 | [5 empty] | TREHUACO | E
B0276C00850001758 | B0276C0085RE764113211758 | B0276C0085 | NO | 1758 | EAF 084-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 413 | S/E TOME | 13230 | S/E TOME E3 | Rafael | 276 | BA S/E TOME 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1722 | Clientes Regulados | 0 | 0.306 | 0.9 |  | 0.2346 | 0 | 0.306 | NO | 2024-02-21 16:06 | 2024-02-21 16:53 | 2024-02-21 16:52 | 0.76 | 0 | 0.23256 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1596 |  | 0 | [5 empty] | TOME | E
B0276C00850001758 | B0276C0085RE764113211758 | B0276C0085 | NO | 1758 | EAF 084-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 413 | S/E TOME | 13230 | S/E TOME E3 | Rafael | 276 | BA S/E TOME 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1722 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2024-02-21 16:06 | 2024-02-21 16:53 | 2024-02-21 16:52 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | FLORIDA | E
B0276C00850001758 | B0276C0085RE764113211758 | B0276C0085 | NO | 1758 | EAF 084-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 413 | S/E TOME | 13230 | S/E TOME E3 | Rafael | 276 | BA S/E TOME 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1722 | Clientes Regulados | 0 | 0.023 | 0.9 |  | 0.01763 | 0 | 0.023 | NO | 2024-02-21 16:06 | 2024-02-21 16:53 | 2024-02-21 16:52 | 0.76 | 0 | 0.01748 | 0 | 0.38476 |  | 0.38476 | 1 | 0.65756 | 125 |  | 0 | 1.7711 | 6 | 3.8286 | 0.65756 |  | COELEMU | E | Fr | Fr
B1146C00850001758 | B1146C0085LD913350001758 | B1146C0085 | NO | 1758 | EAF 084-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 959 | 0 | 5088 | S/E LIRQUEN INDURA BT1 | Arranque Indura | 1146 | BA S/E LIRQUEN INDURA 66kV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 91335000 | 1 | INDURA S.A | 4.26 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 4.26 | NO | 2024-02-21 16:06 | 2024-02-21 16:37 | 2024-02-21 16:37 | 0.51 | 0 | 2.1726 | 0 | 0.51 |  | 0.51 | 1 | 2.1726 |  |  | NO APLICA | 0.51 | 1 | 2.1726 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0732C00930001759 | B0732C0093LD788031301759 | B0732C0093 | SI | 1759 | EAF 085-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 687 | S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) | 13317 | S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) JT4 | El Manzano | 732 | BA S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 78803130 | 1 | PRODUCTOS CHILENOS DEL ACERO LTDA. | 3.5 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 3.5 | NO | 2024-02-22 16:35 | 2024-02-22 22:18 | 2024-02-22 22:18 | 5.71 | 0 | 19.985 | 0 | 5.71 |  | 5.71 | 1 | 19.985 |  |  | NO APLICA | 12.21 | 2 | 42.215 | 19.985 |  | TILTIL | NO APLICA | Tr | Tr
B2131C02170001760 | B2131C0217LT917550001760 | B2131C0217 | NO | 1760 | EAF 086-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1966 | TAP OFF LA NEGRA | 23123 | S/E TAP OFF LA NEGRA E10 | Inacesa | 2131 | BA S/E INACESA 23KV | 217 | CEMENTOS BÍO BÍO DEL SUR S.A. | LT | 91755000 | 1 | CEMENTOS BIO BIO S.A. | 5.49 | 0 | 3.7 | 1 |  |  | 5.49 | NO | 2024-02-23 04:19 | 2024-02-23 05:15 | 2024-02-23 05:15 | 0.93 | 0 | 5.1057 | 0 | 0.93 |  | 0.93 | 1 | 5.1057 | 1 |  | NO APLICA | 8.69 | 4 | 47.2853 | 5.1057 |  | ANTOFAGASTA | NO APLICA | Tr | Tr
B2344C00850001760 | B2344C0085RE764113211760 | B2344C0085 | NO | 1760 | EAF 086-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1966 | TAP OFF LA NEGRA | 23117 | S/E TAP OFF LA NEGRA E7 | Portezuelo | 2344 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 122 | Clientes Regulados | 0 | 0.87 | 3.7 |  | 0.3625 | 0 | 0.87 | NO | 2024-02-23 04:19 | 2024-02-23 04:44 | 2024-02-23 04:45 | 0.43 | 0 | 0.3741 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 122 |  | 0 | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2344C00850001760 | B2344C0085RE764113211760 | B2344C0085 | NO | 1760 | EAF 086-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1966 | TAP OFF LA NEGRA | 23119 | S/E TAP OFF LA NEGRA E9 | Industrial | 2344 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6 | Clientes Regulados | 0 | 0.029 | 0.6 |  | 0.02658 | 0 | 0.029 | NO | 2024-02-23 04:19 | 2024-02-23 05:15 | 2024-02-23 05:15 | 0.93 | 0 | 0.02697 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6 |  | 0 | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2344C00850001760 | B2344C0085LD956160001760 | B2344C0085 | NO | 1760 | EAF 086-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1966 | TAP OFF LA NEGRA | 23119 | S/E TAP OFF LA NEGRA E9 | Industrial | 2344 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 95616000 | 1 | JOY GLOBAL (CHILE) S.A. | 0.38 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.38 | NO | 2024-02-23 04:19 | 2024-02-23 04:44 | 2024-02-23 05:15 | 0.66 | 0.26 | 0.2508 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2344C00850001760 | B2344C0085LD966634701760 | B2344C0085 | NO | 1760 | EAF 086-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1966 | TAP OFF LA NEGRA | 23117 | S/E TAP OFF LA NEGRA E7 | Portezuelo | 2344 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96663470 | 1 | BUREAU VERITAS CHILE S.A. | 0.19 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.19 | NO | 2024-02-23 04:19 | 2024-02-23 04:44 | 2024-02-23 04:45 | 0.43 | 0 | 0.0817 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2344C00850001760 | B2344C0085LD968018101760 | B2344C0085 | NO | 1760 | EAF 086-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1966 | TAP OFF LA NEGRA | 23117 | S/E TAP OFF LA NEGRA E7 | Portezuelo | 2344 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96801810 | 1 | SGS MINERALS S.A | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.05 | NO | 2024-02-23 04:19 | 2024-02-23 04:44 | 2024-02-23 04:45 | 0.43 | 0 | 0.0215 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2344C00850001760 | B2344C0085LD763141401760 | B2344C0085 | NO | 1760 | EAF 086-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1966 | TAP OFF LA NEGRA | 23118 | S/E TAP OFF LA NEGRA E8 | Way | 2344 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76314140 | 1 | Minera El Way S.A. | 0.19 | 0 | 0.6 | 1 |  |  | 0.19 | NO | 2024-02-23 04:19 | 2024-02-23 05:15 | 2024-02-23 05:15 | 0.93 | 0 | 0.1767 | 0 | 0.54521 |  | 0.54521 | 1 | 0.93177 | 1 |  | NO APLICA | 8.4884 | 7 | 15.0144 | 0.93177 |  | ANTOFAGASTA | NO APLICA | Tr y Fr | Fr
B1051C00850001761 | B1051C0085RE764113211761 | B1051C0085 | NO | 1761 | EAF 087-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 827 | S/E QUILMO | 4773 | S/E QUILMO B1 | Red La Capilla | 1051 | BA S/E QUILMO 033KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 34 | Clientes Regulados | 0 | 0.004 | 0.01 |  | 0.02 | 0 | 0.004 | NO | 2024-02-25 01:20 | 2024-02-25 06:11 | 2024-02-25 06:11 | 4.85 | 0 | 0.0194 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 34 |  | 0 | [5 empty] | RANQUIL | E
B1051C00850001761 | B1051C0085RE764113211761 | B1051C0085 | NO | 1761 | EAF 087-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 827 | S/E QUILMO | 4773 | S/E QUILMO B1 | Red Nueva Aldea | 1051 | BA S/E QUILMO 033KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 178 | Clientes Regulados | 0 | 0.033 | 0.06 |  | 0.16 | 0 | 0.033 | NO | 2024-02-25 01:20 | 2024-02-25 06:11 | 2024-02-25 06:11 | 4.85 | 0 | 0.16005 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 178 |  | 0 | [5 empty] | RANQUIL | E
B1051C00850001761 | B1051C0085RE764113211761 | B1051C0085 | NO | 1761 | EAF 087-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 827 | S/E QUILMO | 4773 | S/E QUILMO B1 | Red San Ignacio | 1051 | BA S/E QUILMO 033KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 183 | Clientes Regulados | 0 | 0.038 | 0.04 |  | 0.18 | 0 | 0.038 | NO | 2024-02-25 01:20 | 2024-02-25 06:11 | 2024-02-25 06:11 | 4.85 | 0 | 0.1843 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 183 |  | 0 | [5 empty] | RANQUIL | E
B1051C00850001761 | B1051C0085RE764113211761 | B1051C0085 | NO | 1761 | EAF 087-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 827 | S/E QUILMO | 4773 | S/E QUILMO B1 | Red Ñipas | 1051 | BA S/E QUILMO 033KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 888 | Clientes Regulados | 0 | 0.239 | 0.4 |  | 1.16 | 0 | 0.239 | NO | 2024-02-25 01:20 | 2024-02-25 06:11 | 2024-02-25 06:11 | 4.85 | 0 | 1.1591 | 0 | 4.85 |  | 4.85 | 1 | 1.5229 | 888 |  | 0 | 4.85 | 1 | 1.5229 | 0 |  | RANQUIL | E
B1056C01040001761 | B1056C0104RE802377001761 | B1056C0104 | NO | 1761 | EAF 087-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 828 | S/E RECINTO | 4778 | S/E RECINTO F-F1 | Invernada | 1056 | BA S/E RECINTO 23KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 3098 | Clientes Regulados | 0 | 0.014678 | 1.94 |  | 0.061649 | 0 | 0.014678 | NO | 2024-02-25 01:20 | 2024-02-25 05:32 | 2024-02-25 05:32 | 4.2 | 0 | 0.061649 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 41 |  | 0 | [5 empty] | EL CARMEN | E
B1056C01040001761 | B1056C0104RE802377001761 | B1056C0104 | NO | 1761 | EAF 087-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 828 | S/E RECINTO | 4778 | S/E RECINTO F-F1 | Invernada | 1056 | BA S/E RECINTO 23KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 3098 | Clientes Regulados | 0 | 0.8198 | 1.94 |  | 3.4431 | 0 | 0.8198 | NO | 2024-02-25 01:20 | 2024-02-25 05:32 | 2024-02-25 05:32 | 4.2 | 0 | 3.4431 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3056 |  | 0 | [5 empty] | PINTO | E
B1056C01040001761 | B1056C0104LD769146021761 | B1056C0104 | NO | 1761 | EAF 087-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 828 | S/E RECINTO | 4778 | S/E RECINTO F-F1 | Invernada | 1056 | BA S/E RECINTO 23KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | LD | 76914602 | 1 | SOCIEDAD HOTELERA TERMAS DE CHILLAN SPA | 0.15 | 0 | 1.94 | 1 |  |  | 0.15 | NO | 2024-02-25 01:20 | 2024-02-25 05:32 | 2024-02-25 05:32 | 4.2 | 0 | 0.63 | 0 | 4.2 |  | 4.2 | 1 | 4.1348 | 1 |  | NO APLICA | 6 | 4 | 5.7619 | 0 |  | PINTO | NO APLICA
B1057C01040001761 | B1057C0104RE802377001761 | B1057C0104 | NO | 1761 | EAF 087-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1716 | S/E CIRUELITO | 15657 | S/E CIRUELITO F1 | Recinto | 1057 | BA S/E CIRUELITO 13.2KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 2834 | Clientes Regulados | 0 | 0.18561 | 1.56 |  | 0.77956 | 0 | 0.18561 | NO | 2024-02-25 01:20 | 2024-02-25 05:32 | 2024-02-25 05:32 | 4.2 | 0 | 0.77956 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 765 |  | 0 | [5 empty] | COIHUECO | E
B1057C01040001761 | B1057C0104RE802377001761 | B1057C0104 | NO | 1761 | EAF 087-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1716 | S/E CIRUELITO | 15657 | S/E CIRUELITO F1 | Recinto | 1057 | BA S/E CIRUELITO 13.2KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 2834 | Clientes Regulados | 0 | 0.34649 | 1.56 |  | 1.4553 | 0 | 0.34649 | NO | 2024-02-25 01:20 | 2024-02-25 05:32 | 2024-02-25 05:32 | 4.2 | 0 | 1.4553 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1708 |  | 0 | [5 empty] | PINTO | E
B1057C01040001761 | B1057C0104RE802377001761 | B1057C0104 | NO | 1761 | EAF 087-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1716 | S/E CIRUELITO | 15657 | S/E CIRUELITO F1 | Recinto | 1057 | BA S/E CIRUELITO 13.2KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 2834 | Clientes Regulados | 0 | 0.026087 | 1.56 |  | 0.10956 | 0 | 0.026087 | NO | 2024-02-25 01:20 | 2024-02-25 05:32 | 2024-02-25 05:32 | 4.2 | 0 | 0.10956 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 148 |  | 0 | [5 empty] | SAN IGNACIO | E
B1057C01040001761 | B1057C0104RE802377001761 | B1057C0104 | NO | 1761 | EAF 087-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1716 | S/E CIRUELITO | 15657 | S/E CIRUELITO F1 | Recinto | 1057 | BA S/E CIRUELITO 13.2KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 2834 | Clientes Regulados | 0 | 0.055458 | 1.56 |  | 0.23292 | 0 | 0.055458 | NO | 2024-02-25 01:20 | 2024-02-25 05:32 | 2024-02-25 05:32 | 4.2 | 0 | 0.23292 | 0 | 4.2 |  | 4.2 | 1 | 2.5773 | 213 |  | 0 | 5.69 | 3 | 3.2591 | 0 |  | CHILLAN | E
B2131C02170001762 | B2131C0217LT917550001762 | B2131C0217 | NO | 1762 | EAF 088-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1966 | TAP OFF LA NEGRA | 23123 | S/E TAP OFF LA NEGRA E10 | Inacesa | 2131 | BA S/E INACESA 23KV | 217 | CEMENTOS BÍO BÍO DEL SUR S.A. | LT | 91755000 | 1 | CEMENTOS BIO BIO S.A. | 5.49 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5.49 | NO | 2024-02-26 02:23 | 2024-02-26 02:53 | 2024-02-26 02:53 | 0.49 | 0 | 2.6901 | 0 | 0.49 |  | 0.49 | 1 | 2.6901 | 1 |  | NO APLICA | 9.18 | 5 | 49.9754 | 2.6901 |  | ANTOFAGASTA | NO APLICA | Tr y Fr | Fr
B2344C00850001762 | B2344C0085RE764113211762 | B2344C0085 | NO | 1762 | EAF 088-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1966 | TAP OFF LA NEGRA | 23117 | S/E TAP OFF LA NEGRA E7 | Portezuelo | 2344 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 122 | Clientes Regulados | 0 | 0.862 | 2 |  | 0.1293 | 0 | 0.862 | NO | 2024-02-26 02:23 | 2024-02-26 02:32 | 2024-02-26 02:32 | 0.14 | 0 | 0.12068 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 121 |  | 0 | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2344C00850001762 | B2344C0085RE764113211762 | B2344C0085 | NO | 1762 | EAF 088-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1966 | TAP OFF LA NEGRA | 23119 | S/E TAP OFF LA NEGRA E9 | Industrial | 2344 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6 | Clientes Regulados | 0 | 0.029 | 3.4 |  | 0.01498 | 0 | 0.029 | NO | 2024-02-26 02:23 | 2024-02-26 02:53 | 2024-02-26 02:54 | 0.51 | 0 | 0.01479 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6 |  | 0 | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2344C00850001762 | B2344C0085LD763141401762 | B2344C0085 | NO | 1762 | EAF 088-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1966 | TAP OFF LA NEGRA | 23118 | S/E TAP OFF LA NEGRA E8 | Way | 2344 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76314140 | 1 | Minera El Way S.A. | 0.19 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.19 | NO | 2024-02-26 02:23 | 2024-02-26 02:53 | 2024-02-26 02:54 | 0.51 | 0 | 0.0969 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | NO APLICA
B2344C00850001762 | B2344C0085LD956160001762 | B2344C0085 | NO | 1762 | EAF 088-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1966 | TAP OFF LA NEGRA | 23119 | S/E TAP OFF LA NEGRA E9 | JOY GLOBAL (CHILE) S.A. | 2344 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 95616000 | 1 | JOY GLOBAL (CHILE) S.A. | 0.38 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.38 | NO | 2024-02-26 02:23 | 2024-02-26 02:53 | 2024-02-26 02:54 | 0.51 | 0 | 0.1938 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | NO APLICA
B2344C00850001762 | B2344C0085LD966634701762 | B2344C0085 | NO | 1762 | EAF 088-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1966 | TAP OFF LA NEGRA | 23117 | S/E TAP OFF LA NEGRA E7 | BUREAU VERITAS CHILE S.A. | 2344 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96663470 | 1 | BUREAU VERITAS CHILE S.A. | 0.19 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.19 | NO | 2024-02-26 02:23 | 2024-02-26 02:53 | 2024-02-26 02:32 | 0.14 | 0 | 0.0266 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | NO APLICA
B2344C00850001762 | B2344C0085LD968018101762 | B2344C0085 | NO | 1762 | EAF 088-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1966 | TAP OFF LA NEGRA | 23117 | S/E TAP OFF LA NEGRA E7 | SGS MINERALS S.A | 2344 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96801810 | 1 | SGS MINERALS S.A | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.05 | NO | 2024-02-26 02:23 | 2024-02-26 02:53 | 2024-02-26 02:32 | 0.14 | 0 | 0.007 | 0 | 0.27029 |  | 0.27029 | 1 | 0.45977 | 1 |  | NO APLICA | 8.7587 | 8 | 15.4741 | 0.45977 |  | ANTOFAGASTA | NO APLICA | Tr y Fr | Fr
B2131C02170001763 | B2131C0217LT917550001763 | B2131C0217 | NO | 1763 | EAF 089-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1966 | TAP OFF LA NEGRA | 23123 | S/E TAP OFF LA NEGRA E10 | Inacesa | 2131 | BA S/E INACESA 23KV | 217 | CEMENTOS BÍO BÍO DEL SUR S.A. | LT | 91755000 | 1 | CEMENTOS BIO BIO S.A. | 5.49 | 0 | 5.63 | 1 |  | 0 | 5.49 | NO | 2024-02-26 07:24 | 2024-02-26 07:51 | 2024-02-26 07:51 | 0.44 | 0 | 2.4156 | 0 | 0.44 |  | 0.44 | 1 | 2.4156 |  |  | NO APLICA | 9.62 | 6 | 52.391 | 2.4156 |  | ANTOFAGASTA | NO APLICA | Tr y Fr | Fr
B2344C00850001763 | B2344C0085RE764113211763 | B2344C0085 | NO | 1763 | EAF 089-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1966 | TAP OFF LA NEGRA | 23117 | S/E TAP OFF LA NEGRA E7 | Portezuelo | 2344 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 122 | Clientes Regulados | 0 | 0.862 | 1.8 |  | 0.3879 | 0 | 0.862 | NO | 2024-02-26 07:24 | 2024-02-26 07:49 | 2024-02-26 07:49 | 0.41 | 0 | 0.35342 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 121 |  | 0 | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2344C00850001763 | B2344C0085RE764113211763 | B2344C0085 | NO | 1763 | EAF 089-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1966 | TAP OFF LA NEGRA | 23119 | S/E TAP OFF LA NEGRA E9 | Industrial | 2344 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6 | Clientes Regulados | 0 | 0.029 | 2.16 |  | 0.01305 | 0 | 0.029 | NO | 2024-02-26 07:24 | 2024-02-26 07:51 | 2024-02-26 07:51 | 0.44 | 0 | 0.01276 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6 |  | 0 | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2344C00850001763 | B2344C0085LD763141401763 | B2344C0085 | NO | 1763 | EAF 089-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1966 | TAP OFF LA NEGRA | 23118 | S/E TAP OFF LA NEGRA E8 | Way | 2344 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76314140 | 1 | Minera El Way S.A. | 0.19 | 0 | 0.57 | 1 |  | 0 | 0.19 | NO | 2024-02-26 07:24 | 2024-02-26 07:51 | 2024-02-26 07:51 | 0.44 | 0 | 0.0836 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | NO APLICA
B2344C00850001763 | B2344C0085LD956160001763 | B2344C0085 | NO | 1763 | EAF 089-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1966 | TAP OFF LA NEGRA | 23119 | S/E TAP OFF LA NEGRA E9 | JOY GLOBAL (CHILE) S.A. | 2344 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 95616000 | 1 | JOY GLOBAL (CHILE) S.A. | 0.38 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.38 | NO | 2024-02-26 07:24 | 2024-02-26 07:51 | 2024-02-26 07:51 | 0.44 | 0 | 0.1672 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | NO APLICA
B2344C00850001763 | B2344C0085LD966634701763 | B2344C0085 | NO | 1763 | EAF 089-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1966 | TAP OFF LA NEGRA | 23117 | S/E TAP OFF LA NEGRA E7 | BUREAU VERITAS CHILE S.A. | 2344 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96663470 | 1 | BUREAU VERITAS CHILE S.A. | 0.19 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.19 | NO | 2024-02-26 07:24 | 2024-02-26 07:49 | 2024-02-26 07:51 | 0.44 | 0 | 0.0836 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | NO APLICA
B2344C00850001763 | B2344C0085LD968018101763 | B2344C0085 | NO | 1763 | EAF 089-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1966 | TAP OFF LA NEGRA | 23117 | S/E TAP OFF LA NEGRA E7 | SGS MINERALS S.A | 2344 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96801810 | 1 | SGS MINERALS S.A | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.05 | NO | 2024-02-26 07:24 | 2024-02-26 07:49 | 2024-02-26 07:51 | 0.44 | 0 | 0.022 | 0 | 0.4248 |  | 0.4248 | 1 | 0.72258 | 1 |  | NO APLICA | 9.1835 | 9 | 16.1967 | 0.72258 |  | ANTOFAGASTA | NO APLICA | Tr y Fr | Fr
B0114C00850001764 | B0114C0085RE764113211764 | B0114C0085 | SI | 1764 | EAF 090-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 352 | S/E GUAYACAN | 899 | S/E GUAYACAN C1 | Puerto | 114 | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3245 | Clientes Regulados | 0 | 1.268 | 1.9 |  | 0.84533 | 0 | 1.268 | NO | 2024-02-29 22:20 | 2024-02-29 22:59 | 2024-02-29 23:00 | 0.66 | 0 | 0.83688 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3230 |  | 0 | [5 empty] | COQUIMBO | B
B0114C00850001764 | B0114C0085RE764113211764 | B0114C0085 | SI | 1764 | EAF 090-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 352 | S/E GUAYACAN | 906 | S/E GUAYACAN C2 | El Llano | 114 | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3800 | Clientes Regulados | 0 | 1.084 | 2.1 |  | 0.72267 | 0 | 1.084 | NO | 2024-02-29 22:20 | 2024-02-29 22:59 | 2024-02-29 23:00 | 0.66 | 0 | 0.71544 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3793 |  | 0 | [5 empty] | COQUIMBO | B
B0114C00850001764 | B0114C0085RE764113211764 | B0114C0085 | SI | 1764 | EAF 090-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 352 | S/E GUAYACAN | 903 | S/E GUAYACAN C5 | Herradura | 114 | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5432 | Clientes Regulados | 0 | 1.687 | 3 |  | 1.142 | 0 | 1.687 | NO | 2024-02-29 22:20 | 2024-02-29 22:59 | 2024-02-29 23:00 | 0.66 | 0 | 1.1134 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5426 |  | 0 | [5 empty] | COQUIMBO | B
B0114C00850001764 | B0114C0085LD995200001764 | B0114C0085 | SI | 1764 | EAF 090-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 352 | S/E GUAYACAN | 903 | S/E GUAYACAN C5 | Herradura | 114 | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99520000 | 1 | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA | 0 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0 | NO | 2024-02-29 22:20 | 2024-02-29 22:59 | 2024-02-29 23:00 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | COQUIMBO | B
B0114C00850001764 | B0114C0085LD965835401764 | B0114C0085 | SI | 1764 | EAF 090-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 352 | S/E GUAYACAN | 899 | S/E GUAYACAN C1 | Puerto | 114 | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96583540 | 1 | MOLINERA COQUIMBO SA | 0 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0 | NO | 2024-02-29 22:20 | 2024-02-29 22:59 | 2024-02-29 23:00 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | COQUIMBO | B
B0114C00850001764 | B0114C0085LD967924301764 | B0114C0085 | SI | 1764 | EAF 090-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 352 | S/E GUAYACAN | 899 | S/E GUAYACAN C1 | Puerto | 114 | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96792430 | 1 | SODIMAC S.A. | 0 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0 | NO | 2024-02-29 22:20 | 2024-02-29 22:59 | 2024-02-29 23:00 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | COQUIMBO | B
B0114C00850001764 | B0114C0085LD968740301764 | B0114C0085 | SI | 1764 | EAF 090-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 352 | S/E GUAYACAN | 899 | S/E GUAYACAN C1 | Puerto | 114 | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96874030 | 1 | EMPRESAS LA POLAR S.A. | 0 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0 | NO | 2024-02-29 22:20 | 2024-02-29 22:59 | 2024-02-29 23:00 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0.66 |  | 0.66 | 1 | 2.6657 | 1 |  | NO APLICA | 0.66 | 1 | 2.6657 | 0 |  | COQUIMBO | B
B0190C00850001765 | B0190C0085RE764113211765 | B0190C0085 | NO | 1765 | EAF 091-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 430 | S/E MARQUESA | 1197 | S/E MARQUESA E4 | El Tambo | 190 | BA S/E MARQUESA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.1892 | 4.7 |  |  |  | 2.1892 | NO | 2024-03-01 09:29 | 2024-03-01 10:37 | 2024-03-01 10:10 | 0.68 | 0 | 1.4887 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0190C00850001765 | B0190C0085RE764113211765 | B0190C0085 | NO | 1765 | EAF 091-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 430 | S/E MARQUESA | 1201 | S/E MARQUESA E1 | Las Rojas | 190 | BA S/E MARQUESA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.6332 | 7.8 |  |  |  | 3.6332 | NO | 2024-03-01 09:29 | 2024-03-01 10:37 | 2024-03-01 10:38 | 1.15 | 0 | 4.1781 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0190C00850001765 | B0190C0085RE764113211765 | B0190C0085 | NO | 1765 | EAF 091-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 430 | S/E MARQUESA | 1200 | S/E MARQUESA E2 | Talcuna | 190 | BA S/E MARQUESA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.23289 | 0.5 |  |  |  | 0.23289 | NO | 2024-03-01 09:29 | 2024-03-01 10:37 | 2024-03-01 10:38 | 1.15 | 0 | 0.26783 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0190C00850001765 | B0190C0085RE764113211765 | B0190C0085 | NO | 1765 | EAF 091-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 430 | S/E MARQUESA | 1202 | S/E MARQUESA E3 | Dos Pinos | 190 | BA S/E MARQUESA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.0247 | 2.2 |  |  |  | 1.0247 | NO | 2024-03-01 09:29 | 2024-03-01 10:37 | 2024-03-01 10:38 | 1.15 | 0 | 1.1784 | 0 | 1.0047 |  | 1.0047 | 1 | 7.1131 |  |  | SIN INFORMACION | 2.5347 | 2 | 39.6103 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2140C04260001766 | B2140C0426LT865421001766 | B2140C0426 | SI | 1766 | EAF 092-2024 | Forzado | TD | Pendiente | NO | 2180 | S/E BOMBEO 3 (SGO) | 26058 | S/E BOMBEO 3 (SGO) B1 | MINERA SPENCE S.A. | 2140 | BA S/E KAPATUR 220KV BP1 | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | 1 | MINERA SPENCE | 28.9 | 0 | 5.51 | 1 |  |  | 28.9 | NO | 2024-03-01 20:42 | 2024-03-01 21:08 | 2024-03-01 21:08 | 0.43 | 0 | 12.427 | 0 | 0.43 |  | 0.43 | 1 | 12.427 |  |  | NO APLICA | 5.51 | 2 | 157.6642 | 12.427 |  | MEJILLONES | NO APLICA | Tr | Tr
B0123C01120001767 | B0123C0112RE760731641767 | B0123C0112 | NO | 1767 | EAF 093-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6885 | Clientes Regulados | 0 | 0.015862 | 2.14 |  | 0.0018506 | 0 | 0.015862 | NO | 2024-03-02 04:48 | 2024-03-02 04:55 | 2024-03-02 04:55 | 0.11 | 0 | 0.0017448 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 106 |  | 0 | [5 empty] | ARAUCO | E
B0123C01120001767 | B0123C0112RE760731641767 | B0123C0112 | NO | 1767 | EAF 093-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6885 | Clientes Regulados | 0 | 2.2507 | 2.14 |  | 0.26258 | 0 | 2.2507 | NO | 2024-03-02 04:48 | 2024-03-02 04:55 | 2024-03-02 04:55 | 0.11 | 0 | 0.24757 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6779 |  | 0 | [5 empty] | LEBU | E
B0123C01120001767 | B0123C0112RE760731641767 | B0123C0112 | NO | 1767 | EAF 093-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa - Lebu | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2509 | Clientes Regulados | 0 | 0.5892 | 0.63 |  | 0.06874 | 0 | 0.5892 | NO | 2024-03-02 04:48 | 2024-03-02 04:55 | 2024-03-02 04:55 | 0.11 | 0 | 0.064812 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2497 |  | 0 | [5 empty] | LEBU | E
B0123C01120001767 | B0123C0112RE760731641767 | B0123C0112 | NO | 1767 | EAF 093-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa - Lebu | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2509 | Clientes Regulados | 0 | 0.0011502 | 0.63 |  | 0.00013419 | 0 | 0.0011502 | NO | 2024-03-02 04:48 | 2024-03-02 04:55 | 2024-03-02 04:55 | 0.11 | 0 | 0.00012652 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 11 |  | 0 | [5 empty] | LOS ALAMOS | E
B0123C01120001767 | B0123C0112LD768333001767 | B0123C0112 | NO | 1767 | EAF 093-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | ESSBIO S.A | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.15 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.15 | NO | 2024-03-02 04:48 | 2024-03-02 04:55 | 2024-03-02 04:55 | 0.11 | 0 | 0.0165 | 0 | 0.11 |  | 0.11 | 1 | 0.33076 | 1 |  | NO APLICA | 8.1474 | 8 | 32.5494 | 0.33076 |  | LEBU | NO APLICA | Tr y Fr | Fr
B0148C01120001767 | B0148C0112RE760731641767 | B0148C0112 | SI | 1767 | EAF 093-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 387 | S/E CURANILAHUE | 777 | S/E CURANILAHUE C5 | Curanilahue | 148 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5260 | Clientes Regulados | 0 | 1.378 | 1.18 |  | 0.16076 | 0 | 1.378 | NO | 2024-03-02 04:48 | 2024-03-02 04:55 | 2024-03-02 04:55 | 0.11 | 0 | 0.15158 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5260 |  | 0 | [5 empty] | CURANILAHUE | E
B0148C01120001767 | B0148C0112RE760731641767 | B0148C0112 | SI | 1767 | EAF 093-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 387 | S/E CURANILAHUE | 775 | S/E CURANILAHUE C2 | Curanilahue - Enacar | 148 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2524 | Clientes Regulados | 0 | 0.9269 | 0.82 |  | 0.10814 | 0 | 0.9269 | NO | 2024-03-02 04:48 | 2024-03-02 04:55 | 2024-03-02 04:55 | 0.11 | 0 | 0.10196 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2524 |  | 0 | [5 empty] | CURANILAHUE | E
B0148C01120001767 | B0148C0112RE760731641767 | B0148C0112 | SI | 1767 | EAF 093-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 387 | S/E CURANILAHUE | 776 | S/E CURANILAHUE E1 | Curanilahue - ForAction | 148 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3086 | Clientes Regulados | 0 | 0.010329 | 2.84 |  | 0.0012051 | 0 | 0.010329 | NO | 2024-03-02 04:48 | 2024-03-02 04:55 | 2024-03-02 04:55 | 0.11 | 0 | 0.0011362 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 53 |  | 0 | [5 empty] | ARAUCO | E
B0148C01120001767 | B0148C0112RE760731641767 | B0148C0112 | SI | 1767 | EAF 093-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 387 | S/E CURANILAHUE | 776 | S/E CURANILAHUE E1 | Curanilahue - ForAction | 148 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3086 | Clientes Regulados | 0 | 0.80587 | 2.84 |  | 0.094018 | 0 | 0.80587 | NO | 2024-03-02 04:48 | 2024-03-02 04:55 | 2024-03-02 04:55 | 0.11 | 0 | 0.088645 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3030 |  | 0 | [5 empty] | CURANILAHUE | E
B0148C01120001767 | B0148C0112LD768333001767 | B0148C0112 | SI | 1767 | EAF 093-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 387 | S/E CURANILAHUE | 776 | S/E CURANILAHUE E1 | ESSBIO S.A | 148 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.19 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.19 | NO | 2024-03-02 04:48 | 2024-03-02 04:55 | 2024-03-02 04:55 | 0.11 | 0 | 0.0209 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CURANILAHUE | NO APLICA
B0148C01120001767 | B0148C0112LD965109701767 | B0148C0112 | SI | 1767 | EAF 093-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 387 | S/E CURANILAHUE | 776 | S/E CURANILAHUE E1 | MADERAS ARAUCO S.A. | 148 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96510970 | 1 | Maderas Arauco S.A. | 1.48 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 1.48 | NO | 2024-03-02 04:48 | 2024-03-02 04:55 | 2024-03-02 04:55 | 0.11 | 0 | 0.1628 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CURANILAHUE | NO APLICA
B0148C01120001767 | B0148C0112LD968764601767 | B0148C0112 | SI | 1767 | EAF 093-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 387 | S/E CURANILAHUE | 776 | S/E CURANILAHUE E1 | FORACTION CHILI S.A. | 148 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96876460 | 1 | FORACTION CHILI S.A. | 1.15 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 1.15 | NO | 2024-03-02 04:48 | 2024-03-02 04:55 | 2024-03-02 04:55 | 0.11 | 0 | 0.1265 | 0 | 0.11 |  | 0.11 | 1 | 0.65352 | 1 |  | NO APLICA | 0.59231 | 2 | 3.4867 | 0 |  | CURANILAHUE | NO APLICA
B0175C01120001767 | B0175C0112RE760731641767 | B0175C0112 | SI | 1767 | EAF 093-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 1658 | S/E TRES PINOS C3 | Tres Pinos - Cerro Alto | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2601 | Clientes Regulados | 0 | 0.080413 | 0.78 |  | 0.0093815 | 0 | 0.080413 | NO | 2024-03-02 04:48 | 2024-03-02 04:55 | 2024-03-02 04:55 | 0.11 | 0 | 0.0088454 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 257 |  | 0 | [5 empty] | CURANILAHUE | E
B0175C01120001767 | B0175C0112RE760731641767 | B0175C0112 | SI | 1767 | EAF 093-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 1658 | S/E TRES PINOS C3 | Tres Pinos - Cerro Alto | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2601 | Clientes Regulados | 0 | 0.5917 | 0.78 |  | 0.069032 | 0 | 0.5917 | NO | 2024-03-02 04:48 | 2024-03-02 04:55 | 2024-03-02 04:55 | 0.11 | 0 | 0.065087 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2343 |  | 0 | [5 empty] | LOS ALAMOS | E
B0175C01120001767 | B0175C0112RE760731641767 | B0175C0112 | SI | 1767 | EAF 093-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 1653 | S/E TRES PINOS C2 | Tres Pinos - Los Álamos | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6066 | Clientes Regulados | 0 | 0.00084081 | 2.06 |  | 9.8094e-05 | 0 | 0.00084081 | NO | 2024-03-02 04:48 | 2024-03-02 04:55 | 2024-03-02 04:55 | 0.11 | 0 | 9.2489e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10 |  | 0 | [5 empty] | CAÑETE | E
B0175C01120001767 | B0175C0112RE760731641767 | B0175C0112 | SI | 1767 | EAF 093-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 1653 | S/E TRES PINOS C2 | Tres Pinos - Los Álamos | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6066 | Clientes Regulados | 0 | 0.03078 | 2.06 |  | 0.003591 | 0 | 0.03078 | NO | 2024-03-02 04:48 | 2024-03-02 04:55 | 2024-03-02 04:55 | 0.11 | 0 | 0.0033858 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 179 |  | 0 | [5 empty] | LEBU | E
B0175C01120001767 | B0175C0112RE760731641767 | B0175C0112 | SI | 1767 | EAF 093-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 1653 | S/E TRES PINOS C2 | Tres Pinos - Los Álamos | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6066 | Clientes Regulados | 0 | 1.4586 | 2.06 |  | 0.17017 | 0 | 1.4586 | NO | 2024-03-02 04:48 | 2024-03-02 04:55 | 2024-03-02 04:55 | 0.11 | 0 | 0.16044 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5876 |  | 0 | [5 empty] | LOS ALAMOS | E
B0175C01120001767 | B0175C0112LD768333001767 | B0175C0112 | SI | 1767 | EAF 093-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 1658 | S/E TRES PINOS C3 | ESSBIO S.A. | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.16 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.16 | NO | 2024-03-02 04:48 | 2024-03-02 04:55 | 2024-03-02 04:55 | 0.11 | 0 | 0.0176 | 0 | 0.11 |  | 0.11 | 1 | 0.25546 | 1 |  | NO APLICA | 0.34681 | 3 | 0.8589 | 0.25546 |  | LOS ALAMOS | NO APLICA | Fr | Fr
B1339C01120001767 | B1339C0112RE760731641767 | B1339C0112 | NO | 1767 | EAF 093-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Cañete | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 11496 | Clientes Regulados | 0 | 2.9796 | 3.44 |  | 0.34762 | 0 | 2.9796 | NO | 2024-03-02 04:48 | 2024-03-02 04:55 | 2024-03-02 04:55 | 0.11 | 0 | 0.32776 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10964 |  | 0 | [5 empty] | CAÑETE | E
B1339C01120001767 | B1339C0112RE760731641767 | B1339C0112 | NO | 1767 | EAF 093-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Cañete | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 11496 | Clientes Regulados | 0 | 0.092113 | 3.44 |  | 0.010747 | 0 | 0.092113 | NO | 2024-03-02 04:48 | 2024-03-02 04:55 | 2024-03-02 04:55 | 0.11 | 0 | 0.010132 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 530 |  | 0 | [5 empty] | LOS ALAMOS | E
B1339C01120001767 | B1339C0112RE760731641767 | B1339C0112 | NO | 1767 | EAF 093-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirúa | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6271 | Clientes Regulados | 0 | 0.0076445 | 2.27 |  | 0.00089186 | 0 | 0.0076445 | NO | 2024-03-02 04:48 | 2024-03-02 04:55 | 2024-03-02 04:55 | 0.11 | 0 | 0.0008409 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 68 |  | 0 | [5 empty] | CARAHUE | E
B1339C01120001767 | B1339C0112RE760731641767 | B1339C0112 | NO | 1767 | EAF 093-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirúa | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6271 | Clientes Regulados | 0 | 0.35582 | 2.27 |  | 0.041512 | 0 | 0.35582 | NO | 2024-03-02 04:48 | 2024-03-02 04:55 | 2024-03-02 04:55 | 0.11 | 0 | 0.03914 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2491 |  | 0 | [5 empty] | CAÑETE | E
B1339C01120001767 | B1339C0112RE760731641767 | B1339C0112 | NO | 1767 | EAF 093-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirúa | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6271 | Clientes Regulados | 0 | 0.11219 | 2.27 |  | 0.013089 | 0 | 0.11219 | NO | 2024-03-02 04:48 | 2024-03-02 04:55 | 2024-03-02 04:55 | 0.11 | 0 | 0.012341 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 761 |  | 0 | [5 empty] | CONTULMO | E
B1339C01120001767 | B1339C0112RE760731641767 | B1339C0112 | NO | 1767 | EAF 093-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirúa | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6271 | Clientes Regulados | 0 | 0.00023978 | 2.27 |  | 2.7975e-05 | 0 | 0.00023978 | NO | 2024-03-02 04:48 | 2024-03-02 04:55 | 2024-03-02 04:55 | 0.11 | 0 | 2.6376e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5 |  | 0 | [5 empty] | LUMACO | E
B1339C01120001767 | B1339C0112RE760731641767 | B1339C0112 | NO | 1767 | EAF 093-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirúa | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6271 | Clientes Regulados | 0 | 0.53335 | 2.27 |  | 0.062224 | 0 | 0.53335 | NO | 2024-03-02 04:48 | 2024-03-02 04:55 | 2024-03-02 04:55 | 0.11 | 0 | 0.058668 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2946 |  | 0 | [5 empty] | TIRUA | E
B1339C01120001767 | B1339C0112LD616022131767 | B1339C0112 | NO | 1767 | EAF 093-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | HOSPITAL DE CAÑETE | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 61602213 | 1 | HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA | 0.17 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.17 | NO | 2024-03-02 04:48 | 2024-03-02 04:55 | 2024-03-02 04:55 | 0.11 | 0 | 0.0187 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CAÑETE | NO APLICA
B1339C01120001767 | B1339C0112LD768333001767 | B1339C0112 | NO | 1767 | EAF 093-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | ESSBIO S.A. | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.07 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.07 | NO | 2024-03-02 04:48 | 2024-03-02 04:55 | 2024-03-02 04:55 | 0.11 | 0 | 0.0077 | 0 | 0.11 |  | 0.11 | 1 | 0.47531 | 1 |  | NO APLICA | 0.65927 | 3 | 2.9002 | 0 |  | CAÑETE | NO APLICA
B1078C01020001768 | B1078C0102RE815859001768 | B1078C0102 | NO | 1768 | EAF 094-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 843 | S/E NEGRETE | 29087 | S/E NEGRETE E6 | Negrete | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | RE | 81585900 | 237 | Clientes Regulados | 0 | 0.08368 | 0.11 |  | 0.22175 | 0 | 0.08368 | 0 | 2024-03-02 04:51 | 2024-03-02 07:30 | 2024-03-02 07:30 | 2.65 | 0 | 0.22175 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 237 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B1078C01120001768 | B1078C0112RE760731641768 | B1078C0112 | NO | 1768 | EAF 094-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14392 | S/E NEGRETE E1 | Negrete-Renaico | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1437 | Clientes Regulados | 0 | 0.4296 | 0.72 |  | 0.15468 | 0 | 0.4296 | 0 | 2024-03-02 04:51 | 2024-03-02 07:30 | 2024-03-02 05:13 | 0.37 | 0 | 0.15895 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1352 |  | 0 | [5 empty] | NEGRETE | E
B1078C01120001768 | B1078C0112RE760731641768 | B1078C0112 | NO | 1768 | EAF 094-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14392 | S/E NEGRETE E1 | Negrete-Renaico | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1437 | Clientes Regulados | 0 | 0.0087876 | 0.72 |  | 0.0018747 | 0 | 0.0087876 | 0 | 2024-03-02 04:51 | 2024-03-02 07:30 | 2024-03-02 05:05 | 0.22 | 0 | 0.0019333 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 85 |  | 0 | [5 empty] | RENAICO | E
B1078C01120001768 | B1078C0112RE760731641768 | B1078C0112 | NO | 1768 | EAF 094-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14394 | S/E NEGRETE E3 | Negrete-Mulchén | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2185 | Clientes Regulados | 0 | 0.21858 | 0.844 |  | 0.30047 | 0 | 0.21858 | 0 | 2024-03-02 04:51 | 2024-03-02 07:30 | 2024-03-02 06:14 | 1.38 | 0 | 0.30164 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 435 |  | 0 | [5 empty] | MULCHEN | E
B1078C01120001768 | B1078C0112RE760731641768 | B1078C0112 | NO | 1768 | EAF 094-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14394 | S/E NEGRETE E3 | Negrete-Mulchén | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2185 | Clientes Regulados | 0 | 0.47134 | 0.844 |  | 1.1266 | 0 | 0.47134 | 0 | 2024-03-02 04:51 | 2024-03-02 07:30 | 2024-03-02 07:15 | 2.4 | 0 | 1.1312 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1746 |  | 0 | [5 empty] | NEGRETE | E
B1078C01120001768 | B1078C0112RE760731641768 | B1078C0112 | NO | 1768 | EAF 094-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14394 | S/E NEGRETE E3 | Negrete-Mulchén | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2185 | Clientes Regulados | 0 | 0.0026877 | 0.844 |  | 0.0027407 | 0 | 0.0026877 | 0 | 2024-03-02 04:51 | 2024-03-02 07:30 | 2024-03-02 05:53 | 1.03 | 0 | 0.0027684 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 | [5 empty] | RENAICO | E
B1078C01120001768 | B1078C0112RE760731641768 | B1078C0112 | NO | 1768 | EAF 094-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Negrete-Nacimiento | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 11597 | Clientes Regulados | 0 | 0.12546 | 4.54 |  | 0.26162 | 0 | 0.12546 | 0 | 2024-03-02 04:51 | 2024-03-02 07:30 | 2024-03-02 06:57 | 2.09 | 0 | 0.26221 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 127 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B1078C01120001768 | B1078C0112RE760731641768 | B1078C0112 | NO | 1768 | EAF 094-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Negrete-Nacimiento | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 11597 | Clientes Regulados | 0 | 2.6024 | 4.54 |  | 4.9353 | 0 | 2.6024 | 0 | 2024-03-02 04:51 | 2024-03-02 07:30 | 2024-03-02 06:46 | 1.9 | 0 | 4.9445 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9894 |  | 0 | [5 empty] | NACIMIENTO | E
B1078C01120001768 | B1078C0112RE760731641768 | B1078C0112 | NO | 1768 | EAF 094-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Negrete-Nacimiento | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 11597 | Clientes Regulados | 0 | 0.86112 | 4.54 |  | 1.9255 | 0 | 0.86112 | 0 | 2024-03-02 04:51 | 2024-03-02 07:30 | 2024-03-02 07:06 | 2.24 | 0 | 1.9289 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1576 |  | 0 | [5 empty] | NEGRETE | E
B1078C01120001768 | B1078C0112LD966771401768 | B1078C0112 | NO | 1768 | EAF 094-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Negrete-Nacimiento | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96677140 | 1 | CONSORCIO MADERERO S A | 0.35 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 2024-03-02 04:51 | 2024-03-02 07:30 | 2024-03-02 06:57 | 2.09 | 0 | 0.7315 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B1078C01120001768 | B1078C0112LD768333001768 | B1078C0112 | NO | 1768 | EAF 094-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Negrete-Nacimiento | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.2 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2024-03-02 04:51 | 2024-03-02 07:30 | 2024-03-02 08:08 | 2.9 | 0.37 | 0.58 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | NACIMIENTO | NO APLICA
B1078C01120001768 | B1078C0112LD779646501768 | B1078C0112 | NO | 1768 | EAF 094-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Negrete-Nacimiento | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 77964650 | 1 | INDUSTRIALIZADORA DE MADERA BORVER LTDA | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 2024-03-02 04:51 | 2024-03-02 07:30 | 2024-03-02 06:59 | 2.14 | 0 | 0.107 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | NEGRETE | NO APLICA
B1078C01120001768 | B1078C0112LD966511801768 | B1078C0112 | NO | 1768 | EAF 094-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Negrete-Nacimiento | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96651180 | 1 | COLLIPULLI RED SOIL S.A | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 2024-03-02 04:51 | 2024-03-02 07:30 | 2024-03-02 06:59 | 2.14 | 0 | 0.107 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | NEGRETE | NO APLICA
B0093C02210001769 | B0093C0221LT617040001769 | B0093C0221 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 902 | S/E CORDILLERA (ANDINA) | 11713 | S/E CORDILLERA ET3 | Planta Chancado Secundario CODELCO Andina | 93 | BA S/E LOS MAQUIS 220KV BP1 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 62.39 | 0 | 2 | 1 |  |  | 62.39 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 10:00 | 2024-03-02 10:00 | 0.26 | 0 | 16.2214 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANDES | SIN INFORMACION
B0120C00850001769 | B0120C0085RE764113211769 | B0120C0085 | NO | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 359 | S/E RAUQUEN | 1452 | S/E RAUQUEN C4 | Quilvo / C4 | 120 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2438 | Clientes Regulados | 0 | 2.099 | 5.07 |  | 0.35 | 0 | 2.099 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:54 | 2024-03-02 09:54 | 0.16 | 0 | 0.33584 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2431 |  | 0 | [5 empty] | ROMERAL | E
B0120C00850001769 | B0120C0085RE764113211769 | B0120C0085 | NO | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 359 | S/E RAUQUEN | 1452 | S/E RAUQUEN C4 | Quilvo / C4 | 120 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2438 | Clientes Regulados | 0 | 0.003 | 5.07 |  | 0 | 0 | 0.003 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:54 | 2024-03-02 09:54 | 0.16 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | TENO | E
B0120C00850001769 | B0120C0085LD063748581769 | B0120C0085 | NO | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 359 | S/E RAUQUEN | 1452 | S/E RAUQUEN C4 | Quilvo / C4 | 120 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 6374858 | 1 | ALEJANDRO RODRIGUEZ ARANGUIZ | 0.07 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.07 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:54 | 2024-03-02 09:54 | 0.16 | 0 | 0.0112 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ROMERAL | NO APLICA
B0120C00850001769 | B0120C0085LD761866901769 | B0120C0085 | NO | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 359 | S/E RAUQUEN | 1452 | S/E RAUQUEN C4 | Quilvo / C4 | 120 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76186690 | 1 | AGROINDUSTRIA PINOCHET FUENZALIDA | 0.81 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.81 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:54 | 2024-03-02 09:54 | 0.16 | 0 | 0.1296 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ROMERAL | NO APLICA
B0120C00850001769 | B0120C0085LD781801801769 | B0120C0085 | NO | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 359 | S/E RAUQUEN | 1452 | S/E RAUQUEN C4 | Quilvo / C4 | 120 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78180180 | 1 | AGROINDUSTRIAL VALLE FRIO S.A | 0.5 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.5 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:54 | 2024-03-02 09:54 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ROMERAL | NO APLICA
B0120C00850001769 | B0120C0085LD784182201769 | B0120C0085 | NO | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 359 | S/E RAUQUEN | 1452 | S/E RAUQUEN C4 | Quilvo / C4 | 120 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78418220 | 1 | SILOS DE ROMERAL S A | 0.16 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.16 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:54 | 2024-03-02 09:54 | 0.16 | 0 | 0.0256 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ROMERAL | NO APLICA
B0139C00850001769 | B0139C0085RE764113211769 | B0139C0085 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 378 | S/E ANDALIEN | 503 | S/E ANDALIEN C1 | Cosmito / C1 | 139 | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9763 | Clientes Regulados | 0 | 2.875 | 3.34 |  | 0.67083 | 0 | 2.875 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:58 | 2024-03-02 09:58 | 0.23 | 0 | 0.66125 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9737 |  | 0 | [5 empty] | CONCEPCION | E
B0139C00850001769 | B0139C0085RE764113211769 | B0139C0085 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 378 | S/E ANDALIEN | 503 | S/E ANDALIEN C1 | Cosmito / C1 | 139 | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9763 | Clientes Regulados | 0 | 0.026 | 3.34 |  | 0.00607 | 0 | 0.026 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:58 | 2024-03-02 09:58 | 0.23 | 0 | 0.00598 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 26 |  | 0 | [5 empty] | PENCO | E
B0139C00850001769 | B0139C0085LD610040681769 | B0139C0085 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 378 | S/E ANDALIEN | 503 | S/E ANDALIEN C1 | Cosmito / C1 | 139 | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 61004068 | 1 | GENDARMERIA DE CHILE DIRECCION REGIONAL CONCEPCION | 0.37 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.37 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:58 | 2024-03-02 09:58 | 0.23 | 0 | 0.0851 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CONCEPCION | NO APLICA
B0159C00850001769 | B0159C0085RE764113211769 | B0159C0085 | NO | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 398 | S/E CASAS VIEJAS | 584 | S/E CASAS VIEJAS C1 | Zapallar / C1 | 159 | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.3803 | 1.32 |  |  |  | 2.3803 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 10:04 | 2024-03-02 10:04 | 0.33 | 0 | 0.78551 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ZAPALLAR | SIN INFORMACION
B0159C00850001769 | B0159C0085RE764113211769 | B0159C0085 | NO | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 398 | S/E CASAS VIEJAS | 32910 | S/E CASAS VIEJAS CT3 | Catapilco / CT3 | 159 | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.0197 | 1.12 |  |  |  | 2.0197 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 10:05 | 2024-03-02 10:05 | 0.35 | 0 | 0.70689 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ZAPALLAR | SIN INFORMACION
B0183C00850001769 | B0183C0085RE764113211769 | B0183C0085 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 422 | S/E LIRQUEN | 1043 | S/E LIRQUEN BT1 | Plazuela / C2 | 183 | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 823 | Clientes Regulados | 0 | 0.223 | 7.3 |  | 0.05947 | 0 | 0.223 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 10:00 | 2024-03-02 10:00 | 0.26 | 0 | 0.05798 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 823 |  | 0 | [5 empty] | DOÑIHUE | E
B0186C01020001769 | B0186C0102RE815859001769 | B0186C0102 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 32523 | S/E LOS ANGELES CTP | Coyanco / CTP | 186 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | RE | 81585900 | 1177 | Clientes Regulados | 0 | 0.52846 | 0.99 |  | 0.21138 | 0 | 0.52846 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 10:08 | 2024-03-02 10:08 | 0.4 | 0 | 0.21138 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1177 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B0189C00850001769 | B0189C0085RE764113211769 | B0189C0085 | NO | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 1151 | S/E MANSO DE VELASCO C5 | Quilque / C5 | 189 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.019 | 1.33 |  | 0.00348 | 0 | 0.019 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:55 | 2024-03-02 09:55 | 0.18 | 0 | 0.00342 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B0190C00850001769 | B0190C0085RE764113211769 | B0190C0085 | NO | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 430 | S/E MARQUESA | 1201 | S/E MARQUESA E1 | Las Rojas / E1 | 190 | BA S/E MARQUESA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.2227 | 5.3 |  |  |  | 4.2227 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 10:01 | 2024-03-02 10:01 | 0.28 | 0 | 1.1824 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LA SERENA | SIN INFORMACION
B0190C00850001769 | B0190C0085RE764113211769 | B0190C0085 | NO | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 430 | S/E MARQUESA | 1197 | S/E MARQUESA E4 | El Tambo / E4 | 190 | BA S/E MARQUESA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.1073 | 3.9 |  |  |  | 3.1073 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 10:01 | 2024-03-02 10:01 | 0.28 | 0 | 0.87004 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LA SERENA | SIN INFORMACION
B0193C00850001769 | B0193C0085RE764113211769 | B0193C0085 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 433 | S/E PUMAHUE | 1397 | S/E PUMAHUE C3 | Pueblo Nuevo / C3 | 193 | BA S/E PUMAHUE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8529 | Clientes Regulados | 0 | 2.57 | 3.56 |  | 0.3855 | 0 | 2.57 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:53 | 2024-03-02 09:53 | 0.15 | 0 | 0.3855 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8529 |  | 0 | [5 empty] | TEMUCO | E