B0193C00850001769 | B0193C0085LD762156371769 | B0193C0085 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 433 | S/E PUMAHUE | 1397 | S/E PUMAHUE C3 | Pueblo Nuevo / C3 | 193 | BA S/E PUMAHUE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76215637 | 1 | AGUAS ARAUCANIA S.A | 0.57 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.57 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:53 | 2024-03-02 09:53 | 0.15 | 0 | 0.0855 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TEMUCO | NO APLICA
B0200C00850001769 | B0200C0085RE764113211769 | B0200C0085 | NO | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 440 | S/E PIDUCO | 1337 | S/E PIDUCO C1 | El Prado / C1 | 200 | BA S/E PIDUCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9269 | Clientes Regulados | 0 | 3.265 | 3 |  | 0.49 | 0 | 3.265 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:53 | 2024-03-02 09:53 | 0.15 | 0 | 0.48975 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9269 |  | 0 | [5 empty] | TALCA | E
B0203C00850001769 | B0203C0085RE764113211769 | B0203C0085 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 443 | S/E VILLARRICA | 1707 | S/E VILLARRICA E4 | Ñacul | 203 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5086 | Clientes Regulados | 0 | 1.948 | 2.44 |  | 0.2922 | 0 | 1.948 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:53 | 2024-03-02 09:53 | 0.15 | 0 | 0.2922 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5086 |  | 0 | [5 empty] | VILLARRICA | E
B0203C00850001769 | B0203C0085LD761835991769 | B0203C0085 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 443 | S/E VILLARRICA | 1707 | S/E VILLARRICA E4 | Ñacul | 203 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76183599 | 1 | MADERAS FLOR DEL LAGO LIMITADA | 0.11 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.11 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:53 | 2024-03-02 09:53 | 0.15 | 0 | 0.0165 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | VILLARRICA | NO APLICA
B0275C00850001769 | B0275C0085RE764113211769 | B0275C0085 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 412 | S/E TALCAHUANO | 1588 | S/E TALCAHUANO C7 | Chome | 275 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1266 | Clientes Regulados | 0 | 0.344 | 1.47 |  | 0.07453 | 0 | 0.344 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:57 | 2024-03-02 09:57 | 0.21 | 0 | 0.07224 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1196 |  | 0 | [5 empty] | HUALPEN | E
B0275C00850001769 | B0275C0085RE764113211769 | B0275C0085 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 412 | S/E TALCAHUANO | 1588 | S/E TALCAHUANO C7 | Chome | 275 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1266 | Clientes Regulados | 0 | 0.687 | 1.47 |  | 0.14885 | 0 | 0.687 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:57 | 2024-03-02 09:57 | 0.21 | 0 | 0.14427 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 70 |  | 0 | [5 empty] | TALCAHUANO | E
B0310C00230001769 | B0310C0023LT965106701769 | B0310C0023 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 1693 | S/E PLANTA MDP TENO | 15433 | S/E PLANTA MDP TENO A1 | MADERAS ARAUCO | 310 | BA S/E TENO 154KV BP1 | 23 | MADERAS ARAUCO S.A. | LT | 96510670 | 1 | PANELES ARAUCO S.A. | 6.3 | 0 | 1.3 | 1 |  |  | 6.3 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 10:15 | 2024-03-02 10:15 | 0.51 | 0 | 3.213 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | TENO | SIN INFORMACION
B0316C00850001769 | B0316C0085RE764113211769 | B0316C0085 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 484 | S/E CORONEL | 747 | S/E CORONEL C1 | Calabozo / C1 | 316 | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8754 | Clientes Regulados | 0 | 2.523 | 3.31 |  | 0.54665 | 0 | 2.523 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:57 | 2024-03-02 09:57 | 0.21 | 0 | 0.52983 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8754 |  | 0 | [5 empty] | CORONEL | E
B0316C00850001769 | B0316C0085LD768333001769 | B0316C0085 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 484 | S/E CORONEL | 747 | S/E CORONEL C1 | Calabozo / C1 | 316 | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.16 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.16 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:57 | 2024-03-02 09:57 | 0.21 | 0 | 0.0336 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CORONEL | NO APLICA
B0324C00850001769 | B0324C0085RE764113211769 | B0324C0085 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 367 | S/E ILLAPEL | 930 | S/E ILLAPEL E2 | Plan de Hornos / E2 | 324 | BA S/E ILLAPEL 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 6.77 | 0.45 |  |  |  | 6.77 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 10:05 | 2024-03-02 10:05 | 0.35 | 0 | 2.3695 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | ILLAPEL | SIN INFORMACION
B0351C00850001769 | B0351C0085RE764113211769 | B0351C0085 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 421 | S/E OVALLE | 15099 | S/E OVALLE E7 | Sotaquí / E7 | 351 | BA S/E OVALLE 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 20.15 | 2.2 |  |  |  | 20.15 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 10:05 | 2024-03-02 10:05 | 0.35 | 0 | 7.0525 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | COQUIMBO | SIN INFORMACION
B0364C00850001769 | B0364C0085RE764113211769 | B0364C0085 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 475 | S/E QUEREO | 1433 | S/E QUEREO E3 | Quilimarí / E3 | 364 | BA S/E QUEREO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 5.01 | 2.5 |  |  |  | 5.01 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 10:05 | 2024-03-02 10:05 | 0.35 | 0 | 1.7535 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LOS VILOS | SIN INFORMACION
B0447C01160001769 | B0447C0116RE760731621769 | B0447C0116 | NO | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 515 | S/E PID PID | 14187 | S/E PID PID E1 | Castro Alto / E1 | 447 | BA S/E PID PID 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3299 | Clientes Regulados | 0 | 1.2179 | 3.65 |  | 0.22328 | 0 | 1.2179 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:55 | 2024-03-02 09:55 | 0.18 | 0 | 0.21922 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3254 |  | 0 | [5 empty] | CASTRO | F
B0447C01160001769 | B0447C0116RE760731621769 | B0447C0116 | NO | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 515 | S/E PID PID | 14187 | S/E PID PID E1 | Castro Alto / E1 | 447 | BA S/E PID PID 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3299 | Clientes Regulados | 0 | 0.011307 | 3.65 |  | 0.002073 | 0 | 0.011307 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:55 | 2024-03-02 09:55 | 0.18 | 0 | 0.0020353 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 45 |  | 0 | [5 empty] | DALCAHUE | F
B0447C01160001769 | B0447C0116RE760731621769 | B0447C0116 | NO | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 515 | S/E PID PID | 14188 | S/E PID PID E2 | Piruquina / E2 | 447 | BA S/E PID PID 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 608 | Clientes Regulados | 0 | 0.32266 | 0.64 |  | 0.064532 | 0 | 0.32266 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:56 | 2024-03-02 09:56 | 0.2 | 0 | 0.064532 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 608 |  | 0 | [5 empty] | CASTRO | F
B0447C01160001769 | B0447C0116LD965126501769 | B0447C0116 | NO | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 515 | S/E PID PID | 14187 | S/E PID PID E1 | Castro Alto / E1 | 447 | BA S/E PID PID 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96512650 | 1 | BIOMAR CHILE S.A. | 0.57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.57 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:55 | 2024-03-02 09:55 | 0.18 | 0 | 0.1026 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CASTRO | NO APLICA
B0447C01160001769 | B0447C0116LD965798001769 | B0447C0116 | NO | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 515 | S/E PID PID | 14187 | S/E PID PID E1 | Castro Alto / E1 | 447 | BA S/E PID PID 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96579800 | 1 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A | 0.09 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.09 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:55 | 2024-03-02 09:55 | 0.18 | 0 | 0.0162 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CASTRO | NO APLICA
B0447C01160001769 | B0447C0116LD967924301769 | B0447C0116 | NO | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 515 | S/E PID PID | 14187 | S/E PID PID E1 | Castro Alto / E1 | 447 | BA S/E PID PID 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96792430 | 1 | SODIMAC S.A. | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:55 | 2024-03-02 09:55 | 0.18 | 0 | 0.036 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CASTRO | NO APLICA
B0466C01620001769 | B0466C0162LT789283801769 | B0466C0162 | NO | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 969 | S/E LA COIPA | 5099 | S/E LA COIPA J1 | CIA. MINERA MANTOS DE ORO | 466 | BA S/E CARRERA PINTO 220KV BP1-1 | 162 | CIA. MINERA MANTOS DE ORO | LT | 78928380 | 1 | COMPAÑIA MINERA MANTOS DE ORO | 15.68 | 0 | 15 | 1 |  |  | 15.68 | NO | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:55 | 2024-03-02 09:55 | 0.18 | 0 | 2.8224 | 0 | 0.18 |  | 0.18 | 1 | 2.8224 |  |  | NO APLICA | 0.18 | 1 | 2.8224 | 0 |  | COPIAPO | SIN INFORMACION
B0480C03790001769 | B0480C0379LT774185801769 | B0480C0379 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 870 | S/E MANTO VERDE | 4949 | S/E MANTO VERDE H1 | MANTOVERDE | 480 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV BP1-1 | 379 | MANTOVERDE S.A. | LT | 77418580 | 1 | MANTOS COPPER S.A. | 20.27 | 0 | 20 | 1 |  |  | 20.27 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 10:39 | 2024-03-02 10:39 | 0.91 | 0 | 18.4457 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | CHAÑARAL | SIN INFORMACION
B0483C00850001769 | B0483C0085RE764113211769 | B0483C0085 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 569 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 2459 | S/E DIEGO DE ALMAGRO E1 | Diergo de Almagro / E1 | 483 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3301 | Clientes Regulados | 0 | 0.913 | 1.44 |  | 0.15217 | 0 | 0.913 | NO | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:54 | 2024-03-02 09:54 | 0.16 | 0 | 0.14608 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3301 |  | 0 | [5 empty] | DIEGO DE ALMAGRO | B
B0483C00850001769 | B0483C0085RE764113211769 | B0483C0085 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 569 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 2476 | S/E DIEGO DE ALMAGRO E3 | Inca de Oro / E3 | 483 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 176 | Clientes Regulados | 0 | 0.135 | 1.31 |  | 0.0225 | 0 | 0.135 | NO | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:54 | 2024-03-02 09:54 | 0.16 | 0 | 0.0216 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 176 |  | 0 | [5 empty] | DIEGO DE ALMAGRO | B
B0483C00850001769 | B0483C0085LD762963691769 | B0483C0085 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 569 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 2476 | S/E DIEGO DE ALMAGRO E3 | Inca de Oro / E3 | 483 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76296369 | 1 | SANTIAGO METALS PROYECTO DOS LTDA. | 1.14 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 1.14 | NO | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:54 | 2024-03-02 09:54 | 0.16 | 0 | 0.1824 | 0 | 0.16 |  | 0.16 | 1 | 0.35008 | 1 |  | NO APLICA | 0.16 | 1 | 0.35008 | 0 |  | DIEGO DE ALMAGRO | NO APLICA
B0488C00850001769 | B0488C0085RE764113211769 | B0488C0085 | NO | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 619 | S/E CHAÑARAL | 2822 | S/E CHAÑARAL C1 | La Puntilla / C1 | 488 | BA S/E EL SALADO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2283 | Clientes Regulados | 0 | 0.485 | 0.61 |  | 0.08083 | 0 | 0.485 | NO | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:54 | 2024-03-02 09:54 | 0.16 | 0 | 0.0776 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2283 |  | 0 | [5 empty] | CHAÑARAL | B
B0488C00850001769 | B0488C0085RE764113211769 | B0488C0085 | NO | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 619 | S/E CHAÑARAL | 2823 | S/E CHAÑARAL C2 | Barquitos / C2 | 488 | BA S/E EL SALADO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2671 | Clientes Regulados | 0 | 0.71 | 0.84 |  | 0.11833 | 0 | 0.71 | NO | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:54 | 2024-03-02 09:54 | 0.16 | 0 | 0.1136 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2671 |  | 0 | [5 empty] | CHAÑARAL | B
B0488C00850001769 | B0488C0085RE764113211769 | B0488C0085 | NO | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 571 | S/E EL SALADO | 15273 | S/E EL SALADO ET1 | El Salar / - | 488 | BA S/E EL SALADO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 389 | Clientes Regulados | 0 | 0.092 | 3.35 |  | 0.01533 | 0 | 0.092 | NO | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:54 | 2024-03-02 09:54 | 0.16 | 0 | 0.01472 | 0 | 0.16 |  | 0.16 | 1 | 0.20592 | 389 |  | 0 | 0.16 | 1 | 0.20592 | 0 |  | CHAÑARAL | B
B0513C01370001769 | B0513C0137LT777629401769 | B0513C0137 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 864 | S/E SAN FRANCISCO | 4942 | S/E SAN FRANCISCO B-T1 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | 513 | BA S/E POLPAICO (TRANSELEC) 220KV BP1 | 137 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | LT | 77762940 | 1 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 186.78 | 0 | 17.95 | 1 |  |  | 186.78 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 10:25 | 2024-03-02 10:25 | 0.68 | 0 | 127.0104 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | LO BARNECHEA | SIN INFORMACION
B0547C00850001769 | B0547C0085RE764113211769 | B0547C0085 | NO | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 623 | S/E PLANTAS | 2855 | S/E PLANTAS C1 | El Inca / C1 | 547 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5141 | Clientes Regulados | 0 | 1.644 | 1.97 |  | 0.4384 | 0 | 1.644 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 10:00 | 2024-03-02 10:00 | 0.26 | 0 | 0.42744 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5141 |  | 0 | [5 empty] | COPIAPO | B
B0547C00850001769 | B0547C0085RE764113211769 | B0547C0085 | NO | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 623 | S/E PLANTAS | 2861 | S/E PLANTAS C7 | Alicanto / C7 | 547 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3438 | Clientes Regulados | 0 | 0.897 | 0.88 |  | 0.2392 | 0 | 0.897 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 10:00 | 2024-03-02 10:00 | 0.26 | 0 | 0.23322 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3438 |  | 0 | [5 empty] | COPIAPO | B
B0547C00850001769 | B0547C0085RE764113211769 | B0547C0085 | NO | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 623 | S/E PLANTAS | 2862 | S/E PLANTAS C8 | Tierra Amarilla / C8 | 547 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1843 | Clientes Regulados | 0 | 0.881 | 1.41 |  | 0.23493 | 0 | 0.881 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 10:00 | 2024-03-02 10:00 | 0.26 | 0 | 0.22906 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1843 |  | 0 | [5 empty] | TIERRA AMARILLA | B
B0547C00850001769 | B0547C0085RE764113211769 | B0547C0085 | NO | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 623 | S/E PLANTAS | 2862 | S/E PLANTAS C8 | Tierra Amarilla / C8 | 547 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3 | Clientes Regulados | 0 | 0.002 | 0 |  | 0.00053 | 0 | 0.002 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 10:00 | 2024-03-02 10:00 | 0.26 | 0 | 0.00052 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | TIERRA AMARILLA | B
B0547C00850001769 | B0547C0085LD764136941769 | B0547C0085 | NO | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 623 | S/E PLANTAS | 2862 | S/E PLANTAS C8 | Tierra Amarilla / C8 | 547 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76413694 | 1 | COMERCIAL BB TRADING SPA 2 | 0.08 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.08 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 10:00 | 2024-03-02 10:00 | 0.26 | 0 | 0.0208 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TIERRA AMARILLA | NO APLICA
B0557C00850001769 | B0557C0085RE764113211769 | B0557C0085 | NO | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 629 | S/E BOLLENAR | 2894 | S/E BOLLENAR C1 | Mallarauco / C1 | 557 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2532 | Clientes Regulados | 0 | 0.951 | 4.07 |  | 0.2219 | 0 | 0.951 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:58 | 2024-03-02 09:58 | 0.23 | 0 | 0.21873 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2532 |  | 0 | [5 empty] | MELIPILLA | E
B0571C00850001769 | B0571C0085RE764113211769 | B0571C0085 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 634 | S/E EL MONTE | 2944 | S/E EL MONTE C3 | Tegualda / C3 | 571 | BA S/E EL MONTE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4756 | Clientes Regulados | 0 | 1.346 | 1.7 |  | 0.24864 | 0 | 1.346 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:55 | 2024-03-02 09:55 | 0.18 | 0 | 0.24228 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4754 |  | 0 | [5 empty] | TALAGANTE | D
B0571C00850001769 | B0571C0085RE764113211769 | B0571C0085 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 634 | S/E EL MONTE | 2944 | S/E EL MONTE C3 | Tegualda / C3 | 571 | BA S/E EL MONTE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4756 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 1.7 |  | 0 | 0 | 0 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:55 | 2024-03-02 09:55 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | ISLA DE MAIPO | E
B0582C00850001769 | B0582C0085RE764113211769 | B0582C0085 | NO | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 640 | S/E LA MANGA | 2970 | S/E LA MANGA C2 | Maitenlahue / C2 | 582 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 135 | Clientes Regulados | 0 | 0.047 | 2.49 |  | 0.01 | 0 | 0.047 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:57 | 2024-03-02 09:57 | 0.21 | 0 | 0.00987 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 135 |  | 0 | [5 empty] | SAN PEDRO | E
B0616C00850001769 | B0616C0085RE764113211769 | B0616C0085 | NO | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 657 | S/E RETIRO | 32873 | S/E RETIRO C1 | Copihue / C1 | 616 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2783 | Clientes Regulados | 0 | 0.98 | 3.27 |  | 0.25 | 0 | 0.98 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:58 | 2024-03-02 09:58 | 0.23 | 0 | 0.2254 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2753 |  | 0 | [5 empty] | LONGAVI | E
B0616C00850001769 | B0616C0085RE764113211769 | B0616C0085 | NO | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 657 | S/E RETIRO | 32873 | S/E RETIRO C1 | Copihue / C1 | 616 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2783 | Clientes Regulados | 0 | 0.035 | 3.27 |  | 0.01 | 0 | 0.035 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:58 | 2024-03-02 09:58 | 0.23 | 0 | 0.00805 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 30 |  | 0 | [5 empty] | RETIRO | E
B0630C00850001769 | B0630C0085RE764113211769 | B0630C0085 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 411 | S/E TALCA | 1585 | S/E TALCA C4 | Tabaco | 630 | BA S/E TALCA 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8673 | Clientes Regulados | 0 | 1.202 | 2.56 |  | 0.22037 | 0 | 1.202 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:55 | 2024-03-02 09:55 | 0.18 | 0 | 0.21636 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3998 |  | 0 | [5 empty] | TALCA | E
B0630C00850001769 | B0630C0085RE764113211769 | B0630C0085 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 411 | S/E TALCA | 1585 | S/E TALCA C4 | Tabaco | 630 | BA S/E TALCA 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8673 | Clientes Regulados | 0 | 1.124 | 2.56 |  | 0.20607 | 0 | 1.124 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:55 | 2024-03-02 09:55 | 0.18 | 0 | 0.20232 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4673 |  | 0 | [5 empty] | MAULE | E
B0670C00930001769 | B0670C0093RE968005701769 | B0670C0093 | NO | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 677 | S/E APOQUINDO | 7283 | S/E APOQUINDO | Azucenas / SE Completa | 670 | BA S/E APOQUINDO 12KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 28.9963 | 3.23 |  |  |  | 28.9963 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:53 | 2024-03-02 09:53 | 0.15 | 0 | 4.3494 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0670C00930001769 | B0670C0093RE968005701769 | B0670C0093 | NO | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 677 | S/E APOQUINDO | 7283 | S/E APOQUINDO | Manquehue / SE Completa | 670 | BA S/E APOQUINDO 12KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 29.9837 | 3.34 |  |  |  | 29.9837 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:53 | 2024-03-02 09:53 | 0.15 | 0 | 4.4976 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0720C00930001769 | B0720C0093RE968005701769 | B0720C0093 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 1926 | S/E RANDE | 34805 | S/E CLUB HIPICO E22 | Chiloé / - | 720 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 10.2462 | 4.12 |  |  |  | 10.2462 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:52 | 2024-03-02 09:52 | 0.13 | 0 | 1.332 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0720C00930001769 | B0720C0093RE968005701769 | B0720C0093 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 685 | S/E CLUB HIPICO | 3471 | S/E CLUB HIPICO A1 | Nataniel / - | 720 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 7.1624 | 2.88 |  |  |  | 7.1624 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:53 | 2024-03-02 09:53 | 0.15 | 0 | 1.0744 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0720C00930001769 | B0720C0093RE968005701769 | B0720C0093 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 685 | S/E CLUB HIPICO | 3502 | S/E CLUB HIPICO C19 | Tupper / - | 720 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 7.8588 | 3.16 |  |  |  | 7.8588 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:53 | 2024-03-02 09:53 | 0.15 | 0 | 1.1788 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0720C00930001769 | B0720C0093RE968005701769 | B0720C0093 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 685 | S/E CLUB HIPICO | 3504 | S/E CLUB HIPICO C21 | Grajales / - | 720 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 6.4661 | 2.6 |  |  |  | 6.4661 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:53 | 2024-03-02 09:53 | 0.15 | 0 | 0.96991 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0720C00930001769 | B0720C0093RE968005701769 | B0720C0093 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 685 | S/E CLUB HIPICO | 3501 | S/E CLUB HIPICO C18 | Beaucheff / - | 720 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 5.3221 | 2.14 |  |  |  | 5.3221 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:53 | 2024-03-02 09:53 | 0.15 | 0 | 0.79831 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0720C00930001769 | B0720C0093RE968005701769 | B0720C0093 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 685 | S/E CLUB HIPICO | 3471 | S/E CLUB HIPICO A1 | Viel / - | 720 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.377 | 1.76 |  |  |  | 4.377 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:54 | 2024-03-02 09:54 | 0.16 | 0 | 0.70032 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0720C00930001769 | B0720C0093RE968005701769 | B0720C0093 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 1926 | S/E RANDE | 34803 | S/E CLUB HIPICO CCE4 | Unión Americana / - | 720 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 5.2475 | 2.11 |  |  |  | 5.2475 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:54 | 2024-03-02 09:54 | 0.16 | 0 | 0.83959 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0720C00930001769 | B0720C0093RE968005701769 | B0720C0093 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 685 | S/E CLUB HIPICO | 3503 | S/E CLUB HIPICO C20 | Aconcagua / E20 | 720 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 41.46 | 4.13 |  |  |  | 41.46 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:52 | 2024-03-02 09:52 | 0.13 | 0 | 5.3898 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0746C00930001769 | B0746C0093RE968005701769 | B0746C0093 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 33366 | S/E LA CISTERNA E6 | Cisterna / - | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 6.5357 | 4.88 |  |  |  | 6.5357 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:54 | 2024-03-02 09:54 | 0.16 | 0 | 1.0457 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0746C00930001769 | B0746C0093RE968005701769 | B0746C0093 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 33368 | S/E LA CISTERNA E4 | El Parrón / - | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.4196 | 3.3 |  |  |  | 4.4196 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:54 | 2024-03-02 09:54 | 0.16 | 0 | 0.70714 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0746C00930001769 | B0746C0093RE968005701769 | B0746C0093 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 33367 | S/E LA CISTERNA E5 | Lo Espejo / - | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.9241 | 2.93 |  |  |  | 3.9241 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:54 | 2024-03-02 09:54 | 0.16 | 0 | 0.62786 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0746C00930001769 | B0746C0093RE968005701769 | B0746C0093 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 33379 | S/E LA CISTERNA E11 | Fdez. Albano / - | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.3259 | 3.23 |  |  |  | 4.3259 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:54 | 2024-03-02 09:54 | 0.16 | 0 | 0.69214 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0746C00930001769 | B0746C0093RE968005701769 | B0746C0093 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 3541 | S/E LA CISTERNA A2 | General Freire / - | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 6.1473 | 4.59 |  |  |  | 6.1473 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:54 | 2024-03-02 09:54 | 0.16 | 0 | 0.98357 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0746C00930001769 | B0746C0093RE968005701769 | B0746C0093 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 33374 | S/E LA CISTERNA E1 | J. J. Prieto / - | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.9018 | 1.42 |  |  |  | 1.9018 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:54 | 2024-03-02 09:54 | 0.16 | 0 | 0.30429 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0746C00930001769 | B0746C0093RE968005701769 | B0746C0093 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 33378 | S/E LA CISTERNA E10 | J. M. Carrera / - | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 5.3438 | 3.99 |  |  |  | 5.3438 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:54 | 2024-03-02 09:54 | 0.16 | 0 | 0.855 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0746C00930001769 | B0746C0093RE968005701769 | B0746C0093 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 33373 | S/E LA CISTERNA E2 | La Granja / - | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.0312 | 3.01 |  |  |  | 4.0312 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:54 | 2024-03-02 09:54 | 0.16 | 0 | 0.645 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0746C00930001769 | B0746C0093RE968005701769 | B0746C0093 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 33377 | S/E LA CISTERNA E9 | Uruguay / - | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 6.2277 | 4.65 |  |  |  | 6.2277 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:54 | 2024-03-02 09:54 | 0.16 | 0 | 0.99643 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0746C00930001769 | B0746C0093RE968005701769 | B0746C0093 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 33380 | S/E LA CISTERNA E12 | Ciencias / - | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.1116 | 3.07 |  |  |  | 4.1116 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:54 | 2024-03-02 09:54 | 0.16 | 0 | 0.65786 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0746C00930001769 | B0746C0093RE968005701769 | B0746C0093 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 33365 | S/E LA CISTERNA E7 | Dávila / - | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.5312 | 1.89 |  |  |  | 2.5312 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:54 | 2024-03-02 09:54 | 0.16 | 0 | 0.405 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0763C00850001769 | B0763C0085RE764113211769 | B0763C0085 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 692 | S/E LA PINTANA | 3592 | S/E LA PINTANA C3 | Mariscal / C3 | 763 | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2130 | Clientes Regulados | 0 | 0.526 | 2.74 |  | 0.09643 | 0 | 0.526 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:55 | 2024-03-02 09:55 | 0.18 | 0 | 0.09468 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2130 |  | 0 | [5 empty] | PUENTE ALTO | D
B0763C00850001769 | B0763C0085RE764113211769 | B0763C0085 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 692 | S/E LA PINTANA | 3592 | S/E LA PINTANA C3 | Mariscal / C3 | 763 | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 387 | Clientes Regulados | 0 | 0.675 | 3.52 |  | 0.12375 | 0 | 0.675 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:55 | 2024-03-02 09:55 | 0.18 | 0 | 0.1215 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 387 |  | 0 | [5 empty] | LA PINTANA | D
B0763C00850001769 | B0763C0085RE764113211769 | B0763C0085 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 692 | S/E LA PINTANA | 3592 | S/E LA PINTANA C3 | Mariscal / C3 | 763 | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6 | Clientes Regulados | 0 | 0.031 | 0.16 |  | 0.00568 | 0 | 0.031 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:55 | 2024-03-02 09:55 | 0.18 | 0 | 0.00558 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6 |  | 0 | [5 empty] | SAN BERNARDO | D
B0763C00850001769 | B0763C0085RE764113211769 | B0763C0085 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 692 | S/E LA PINTANA | 3595 | S/E LA PINTANA C6 | San Guillermo / C6 | 763 | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7422 | Clientes Regulados | 0 | 1.879 | 3.7 |  | 0.34448 | 0 | 1.879 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:55 | 2024-03-02 09:55 | 0.18 | 0 | 0.33822 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7422 |  | 0 | [5 empty] | PUENTE ALTO | D
B0763C00850001769 | B0763C0085RE764113211769 | B0763C0085 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 33592 | S/E LA PINTANA E3 | Quitalmahue / C5 | 763 | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1396 | Clientes Regulados | 0 | 0.078 | 2.76 |  | 0.0143 | 0 | 0.078 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:55 | 2024-03-02 09:55 | 0.18 | 0 | 0.01404 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 353 |  | 0 | [5 empty] | PUENTE ALTO | D
B0763C01050001769 | B0763C0105RE812010001769 | B0763C0105 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 692 | S/E LA PINTANA | 3583 | S/E LA PINTANA A1 | Mariscal / - | 763 | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | RE | 81201000 | SIN INFORMACION | CENCOSUD RETAIL S.A. | 0 | 4.18 | 2.27 |  |  |  | 4.18 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:52 | 2024-03-02 09:52 | 0.13 | 0 | 0.5434 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0763C01050001769 | B0763C0105RE812010001769 | B0763C0105 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 1926 | S/E RANDE | 33615 | S/E LA PINTANA E4 | San Guillermo / E4 | 763 | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | RE | 81201000 | SIN INFORMACION | CENCOSUD RETAIL S.A. | 0 | 4.96 | 1.73 |  |  |  | 4.96 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:52 | 2024-03-02 09:52 | 0.13 | 0 | 0.6448 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0840C00930001769 | B0840C0093RE968005701769 | B0840C0093 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 705 | S/E MAIPU | 3878 | S/E MAIPU C3 | A. Llona / - | 840 | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 8.69 | 3.88 |  |  |  | 8.69 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:54 | 2024-03-02 09:54 | 0.16 | 0 | 1.3904 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0855C00930001769 | B0855C0093RE968005701769 | B0855C0093 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 708 | S/E OCHAGAVIA | 3928 | S/E OCHAGAVIA C4 | Yarur / - | 855 | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 7.0149 | 4.3 |  |  |  | 7.0149 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:53 | 2024-03-02 09:53 | 0.15 | 0 | 1.0522 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0855C00930001769 | B0855C0093RE968005701769 | B0855C0093 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 708 | S/E OCHAGAVIA | 3932 | S/E OCHAGAVIA C8 | Caro / - | 855 | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.9594 | 3.04 |  |  |  | 4.9594 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:54 | 2024-03-02 09:54 | 0.16 | 0 | 0.7935 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0855C00930001769 | B0855C0093RE968005701769 | B0855C0093 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 708 | S/E OCHAGAVIA | 3931 | S/E OCHAGAVIA C7 | P. Aguirre Cerda / - | 855 | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.0621 | 2.49 |  |  |  | 4.0621 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:54 | 2024-03-02 09:54 | 0.16 | 0 | 0.64994 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0855C00930001769 | B0855C0093RE968005701769 | B0855C0093 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 708 | S/E OCHAGAVIA | 3927 | S/E OCHAGAVIA C3 | Gran Avenida / - | 855 | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.7636 | 2.92 |  |  |  | 4.7636 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:54 | 2024-03-02 09:54 | 0.16 | 0 | 0.76218 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0890C00930001769 | B0890C0093RE968005701769 | B0890C0093 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 714 | S/E RECOLETA | 4066 | S/E RECOLETA C9 | Juan Cristobal / - | 890 | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 13.6278 | 3.19 |  |  |  | 13.6278 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:53 | 2024-03-02 09:53 | 0.15 | 0 | 2.0442 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0890C00930001769 | B0890C0093RE968005701769 | B0890C0093 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 714 | S/E RECOLETA | 4076 | S/E RECOLETA CCE4B | Zapadores / - | 890 | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 14.0977 | 3.3 |  |  |  | 14.0977 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:53 | 2024-03-02 09:53 | 0.15 | 0 | 2.1147 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0890C00930001769 | B0890C0093RE968005701769 | B0890C0093 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 714 | S/E RECOLETA | 33319 | S/E RECOLETA E30 | Aguirre Luco / - | 890 | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 16.4046 | 3.84 |  |  |  | 16.4046 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:54 | 2024-03-02 09:54 | 0.16 | 0 | 2.6247 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0902C00850001769 | B0902C0085RE764113211769 | B0902C0085 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 717 | S/E SAN BERNARDO | 4110 | S/E SAN BERNARDO C10 | Balmaceda | 902 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3107 | Clientes Regulados | 0 | 1.127 | 1.04 |  | 0.20662 | 0 | 1.127 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:55 | 2024-03-02 09:55 | 0.18 | 0 | 0.20286 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3107 |  | 0 | [5 empty] | SAN BERNARDO | D
B0902C00850001769 | B0902C0085RE764113211769 | B0902C0085 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 717 | S/E SAN BERNARDO | 4110 | S/E SAN BERNARDO C10 | Balmaceda | 902 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5142 | Clientes Regulados | 0 | 2.034 | 1.88 |  | 0.3729 | 0 | 2.034 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:55 | 2024-03-02 09:55 | 0.18 | 0 | 0.36612 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5142 |  | 0 | [5 empty] | EL BOSQUE | D
B0902C00930001769 | B0902C0093RE968005701769 | B0902C0093 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 717 | S/E SAN BERNARDO | 4112 | S/E SAN BERNARDO C12 | Palmeras / C12 | 902 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 6.914 | 3.28 |  |  |  | 6.914 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:55 | 2024-03-02 09:55 | 0.18 | 0 | 1.2445 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0902C00930001769 | B0902C0093RE968005701769 | B0902C0093 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 717 | S/E SAN BERNARDO | 4110 | S/E SAN BERNARDO C10 | Balmaceda / C10 | 902 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 6.113 | 2.9 |  |  |  | 6.113 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:55 | 2024-03-02 09:55 | 0.18 | 0 | 1.1003 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0902C00930001769 | B0902C0093RE968005701769 | B0902C0093 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 717 | S/E SAN BERNARDO | 4108 | S/E SAN BERNARDO C8 | Barrancón / C8 | 902 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 10.6029 | 5.03 |  |  |  | 10.6029 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:55 | 2024-03-02 09:55 | 0.18 | 0 | 1.9085 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0931C00930001769 | B0931C0093RE968005701769 | B0931C0093 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 720 | S/E SAN JOSE | 4230 | S/E SAN JOSE ET4P | Talcahuano / ET4A | 931 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 15.1436 | 3.75 |  |  |  | 15.1436 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:53 | 2024-03-02 09:53 | 0.15 | 0 | 2.2715 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0931C00930001769 | B0931C0093RE968005701769 | B0931C0093 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 720 | S/E SAN JOSE | 4230 | S/E SAN JOSE ET4P | J. J. Perez / ET4A | 931 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 13.3263 | 3.3 |  |  |  | 13.3263 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:53 | 2024-03-02 09:53 | 0.15 | 0 | 1.9989 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0931C00930001769 | B0931C0093RE968005701769 | B0931C0093 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 720 | S/E SAN JOSE | 4240 | S/E SAN JOSE C4 | Las Rejas / E4 | 931 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 16.1531 | 4 |  |  |  | 16.1531 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:53 | 2024-03-02 09:53 | 0.15 | 0 | 2.423 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0931C00930001769 | B0931C0093RE968005701769 | B0931C0093 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 720 | S/E SAN JOSE | 4242 | S/E SAN JOSE C6 | Pajaritos / E6 | 931 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 7.067 | 1.75 |  |  |  | 7.067 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:53 | 2024-03-02 09:53 | 0.15 | 0 | 1.06 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0958C00930001769 | B0958C0093RE968005701769 | B0958C0093 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 723 | S/E SANTA MARTA | 4325 | S/E SANTA MARTA C5 | Agua Santa / E5 | 958 | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 7.1861 | 3.35 |  |  |  | 7.1861 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:53 | 2024-03-02 09:53 | 0.15 | 0 | 1.0779 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0958C00930001769 | B0958C0093RE968005701769 | B0958C0093 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 723 | S/E SANTA MARTA | 32320 | S/E SANTA MARTA D3 | Galaxia / D3 | 958 | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 6.371 | 2.97 |  |  |  | 6.371 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:53 | 2024-03-02 09:53 | 0.15 | 0 | 0.95565 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0958C00930001769 | B0958C0093RE968005701769 | B0958C0093 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 723 | S/E SANTA MARTA | 4322 | S/E SANTA MARTA C2 | Carvallo / E2 | 958 | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 5.9205 | 2.76 |  |  |  | 5.9205 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:54 | 2024-03-02 09:54 | 0.16 | 0 | 0.94728 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0958C00930001769 | B0958C0093RE968005701769 | B0958C0093 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 723 | S/E SANTA MARTA | 4323 | S/E SANTA MARTA C3 | Naciones / E3 | 958 | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 7.2934 | 3.4 |  |  |  | 7.2934 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:54 | 2024-03-02 09:54 | 0.16 | 0 | 1.1669 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0958C00930001769 | B0958C0093RE968005701769 | B0958C0093 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 723 | S/E SANTA MARTA | 4321 | S/E SANTA MARTA C1 | Satélite / E1 | 958 | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 7.229 | 3.37 |  |  |  | 7.229 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:55 | 2024-03-02 09:55 | 0.18 | 0 | 1.3012 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0980C00930001769 | B0980C0093RE968005701769 | B0980C0093 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 726 | S/E VITACURA | 4429 | S/E VITACURA C13 | Napoleón / E13 | 980 | BA S/E VITACURA 12KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 10.055 | 2.1 |  |  |  | 10.055 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:53 | 2024-03-02 09:53 | 0.15 | 0 | 1.5082 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0980C00930001769 | B0980C0093RE968005701769 | B0980C0093 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 726 | S/E VITACURA | 4432 | S/E VITACURA C16 | Carmencita / E16 | 980 | BA S/E VITACURA 12KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 16.8062 | 3.51 |  |  |  | 16.8062 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:53 | 2024-03-02 09:53 | 0.15 | 0 | 2.5209 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0980C00930001769 | B0980C0093RE968005701769 | B0980C0093 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 726 | S/E VITACURA | 4431 | S/E VITACURA C15 | Andres Bello / E15 | 980 | BA S/E VITACURA 12KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 8.0919 | 1.69 |  |  |  | 8.0919 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:54 | 2024-03-02 09:54 | 0.16 | 0 | 1.2947 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0980C00930001769 | B0980C0093RE968005701769 | B0980C0093 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 726 | S/E VITACURA | 4430 | S/E VITACURA C14 | Pdte. Riesco / E14 | 980 | BA S/E VITACURA 12KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 8.427 | 1.76 |  |  |  | 8.427 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:54 | 2024-03-02 09:54 | 0.16 | 0 | 1.3483 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0994C00940001769 | B0994C0094RE968135201769 | B0994C0094 | NO | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 25729 | S/E CASABLANCA C4 | Emelca | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.06 | 2.5 |  |  |  | 0.06 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:56 | 2024-03-02 09:56 | 0.2 | 0 | 0.012 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CASABLANCA | SIN INFORMACION
B1004C00940001769 | B1004C0094RE968135201769 | B1004C0094 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 784 | S/E LA CALERA | 4554 | S/E LA CALERA C3 | La Palmilla | 1004 | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV BP2 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 3028 | Clientes Regulados | 0 | 0.037143 | 3.98 |  | 0.0086667 | 0 | 0.037143 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:54 | 2024-03-02 09:54 | 0.16 | 0 | 0.0059429 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 27 |  | 0 | [5 empty] | CALERA | C
B1004C00940001769 | B1004C0094RE968135201769 | B1004C0094 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 784 | S/E LA CALERA | 4554 | S/E LA CALERA C3 | La Palmilla | 1004 | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV BP2 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 3028 | Clientes Regulados | 0 | 1.9933 | 3.98 |  | 0.4651 | 0 | 1.9933 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:54 | 2024-03-02 09:54 | 0.16 | 0 | 0.31892 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3001 |  | 0 | [5 empty] | LA CRUZ | C
B1018C00850001769 | B1018C0085RE764113211769 | B1018C0085 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 788 | S/E MIRAFLORES | 4604 | S/E MIRAFLORES C4 | Sausalito / C4 | 1018 | BA S/E MIRAFLORES 12KV BP2 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6272 | Clientes Regulados | 0 | 2.528 | 2.3 |  | 0.86935 | 0 | 2.528 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 10:06 | 2024-03-02 10:06 | 0.36 | 0 | 0.91008 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6272 |  | 0 | [5 empty] | VIÑA DEL MAR | C
B1022C00940001769 | B1022C0094RE968135201769 | B1022C0094 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 791 | S/E PLAYA ANCHA | 4624 | S/E PLAYA ANCHA C3 | Tomás Ramos | 1022 | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 10232 | Clientes Regulados | 0 | 2.3184 | 2.83 |  | 0.54095 | 0 | 2.3184 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:53 | 2024-03-02 09:51 | 0.11 | 0 | 0.25502 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10232 |  | 0 | [5 empty] | VALPARAISO | C
B1024C00940001769 | B1024C0094RE968135201769 | B1024C0094 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 792 | S/E QUILPUE | 4641 | S/E QUILPUE C5 | Marga Marga | 1024 | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 10784 | Clientes Regulados | 0 | 1.6063 | 2.79 |  | 0.3748 | 0 | 1.6063 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:53 | 2024-03-02 09:52 | 0.13 | 0 | 0.20882 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3595 |  | 0 | [5 empty] | QUILPUE | C
B1024C00940001769 | B1024C0094RE968135201769 | B1024C0094 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 792 | S/E QUILPUE | 4641 | S/E QUILPUE C5 | Marga Marga | 1024 | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 10784 | Clientes Regulados | 0 | 1.4549 | 2.79 |  | 0.33947 | 0 | 1.4549 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:53 | 2024-03-02 09:52 | 0.13 | 0 | 0.18913 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7189 |  | 0 | [5 empty] | VILLA ALEMANA | C
B1024C00940001769 | B1024C0094RE968135201769 | B1024C0094 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 792 | S/E QUILPUE | 4637 | S/E QUILPUE C1 | Peñablanca | 1024 | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 9213 | Clientes Regulados | 0 | 2.4955 | 3.39 |  | 0.58227 | 0 | 2.4955 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:53 | 2024-03-02 09:53 | 0.15 | 0 | 0.37432 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7742 |  | 0 | [5 empty] | QUILPUE | C
B1024C00940001769 | B1024C0094RE968135201769 | B1024C0094 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 792 | S/E QUILPUE | 4637 | S/E QUILPUE C1 | Peñablanca | 1024 | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 9213 | Clientes Regulados | 0 | 0.29405 | 3.39 |  | 0.068611 | 0 | 0.29405 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:53 | 2024-03-02 09:53 | 0.15 | 0 | 0.044107 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1471 |  | 0 | [5 empty] | VILLA ALEMANA | C
B1024C00940001769 | B1024C0094RE968135201769 | B1024C0094 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 792 | S/E QUILPUE | 4639 | S/E QUILPUE C3 | Quilpué | 1024 | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 7233 | Clientes Regulados | 0 | 3.7879 | 3.74 |  | 0.88384 | 0 | 3.7879 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:52 | 2024-03-02 09:50 | 0.09 | 0 | 0.34091 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 12148 |  | 0 | [5 empty] | QUILPUE | C
B1024C00940001769 | B1024C0094RE968135201769 | B1024C0094 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 792 | S/E QUILPUE | 4639 | S/E QUILPUE C3 | Quilpué | 1024 | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 7233 | Clientes Regulados | 0 | 0.39911 | 3.74 |  | 0.093126 | 0 | 0.39911 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:52 | 2024-03-02 09:50 | 0.09 | 0 | 0.03592 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1919 |  | 0 | [5 empty] | VIÑA DEL MAR | C
B1024C00940001769 | B1024C0094RE968135201769 | B1024C0094 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 792 | S/E QUILPUE | 4640 | S/E QUILPUE C4 | Belloto | 1024 | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 14067 | Clientes Regulados | 0 | 2.0192 | 4.98 |  | 0.47114 | 0 | 2.0192 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:52 | 2024-03-02 09:50 | 0.09 | 0 | 0.18172 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7233 |  | 0 | [5 empty] | QUILPUE | C
B1024C00940001769 | B1024C0094LD766671601769 | B1024C0094 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 792 | S/E QUILPUE | 4637 | S/E QUILPUE C1 | Peñablanca | 1024 | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76667160 | 1 | PRODUCTORA ALYSA SPA | 0.24 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.24 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:53 | 2024-03-02 09:53 | 0.15 | 0 | 0.036 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | QUILPUE | NO APLICA
B1024C00940001769 | B1024C0094LD760007391769 | B1024C0094 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 792 | S/E QUILPUE | 4639 | S/E QUILPUE C3 | Quilpué | 1024 | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | 1 | ESVAL S.A. | 0.2 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.2 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:52 | 2024-03-02 09:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | QUILPUE | NO APLICA
B1037C00940001769 | B1037C0094RE968135201769 | B1037C0094 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 4693 | S/E SAN ANTONIO C6 | Barrancas | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 4473 | Clientes Regulados | 0 | 2.0586 | 3.06 |  | 0.48034 | 0 | 2.0586 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:54 | 2024-03-02 09:54 | 0.16 | 0 | 0.32938 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4473 |  | 0 | [5 empty] | SAN ANTONIO | C
B1037C00940001769 | B1037C0094RE968135201769 | B1037C0094 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 4689 | S/E SAN ANTONIO C2 | San Antonio | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 1478 | Clientes Regulados | 0 | 0.28645 | 3.6 |  | 0.066839 | 0 | 0.28645 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:54 | 2024-03-02 09:54 | 0.16 | 0 | 0.045832 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1478 |  | 0 | [5 empty] | CARTAGENA | C
B1064C01050001769 | B1064C0105RE803133001769 | B1064C0105 | NO | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 30408 | S/E PUENTE ALTO (TEC) C6 | Camilo Henríquez | 1064 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | RE | 80313300 | 2973 | Clientes Regulados | 0 | 10.94 | 1.5 |  |  |  | 10.94 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:52 | 2024-03-02 09:52 | 0.13 | 0 | 1.4222 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | PUENTE ALTO | SIN INFORMACION
B1068C01120001769 | B1068C0112RE760731641769 | B1068C0112 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 837 | S/E CABRERO | 14347 | S/E CABRERO E4 | Yumbel / E4 | 1068 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 11142 | Clientes Regulados | 0 | 4.6122 | 6.02 |  |  |  | 4.6122 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:55 | 2024-03-02 09:55 | 0.18 | 0 | 0.83019 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CABRERO,HUALQUI,SAN ROSENDO,YUMBEL | SIN INFORMACION
B1068C01120001769 | B1068C0112RE760731641769 | B1068C0112 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 837 | S/E CABRERO | 14346 | S/E CABRERO E3 | Ciudad / E3 | 1068 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5002 | Clientes Regulados | 0 | 1.6778 | 2.19 |  |  |  | 1.6778 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:56 | 2024-03-02 09:56 | 0.2 | 0 | 0.33557 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CABRERO | SIN INFORMACION
B1078C01120001769 | B1078C0112RE760731641769 | B1078C0112 | NO | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14392 | S/E NEGRETE E1 | Renaico / E1 | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1437 | Clientes Regulados | 0 | 5.45 | 1.08 |  |  |  | 5.45 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 10:08 | 2024-03-02 10:08 | 0.4 | 0 | 2.18 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | NEGRETE,RENAICO | SIN INFORMACION
B1080C01130001769 | B1080C0113RE913440001769 | B1080C0113 | NO | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 846 | S/E LAS BALANDRAS | 4848 | S/E LAS BALANDRAS C2 | Zañartu / C2 | 1080 | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 8908 | Clientes Regulados | 0 | 2.2698 | 2.56 |  | 0.34047 | 0 | 2.2698 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:53 | 2024-03-02 09:53 | 0.15 | 0 | 0.34047 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8908 |  | 0 | [5 empty] | EL QUISCO | C
B1082C01130001769 | B1082C0113RE913440001769 | B1082C0113 | NO | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 846 | S/E LAS BALANDRAS | 4849 | S/E LAS BALANDRAS C1 | San Jerónimo / C1 | 1082 | BA S/E SAN JERONIMO 12KV | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 4430 | Clientes Regulados | 0 | 1.0085 | 1.44 |  | 0.15128 | 0 | 1.0085 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:52 | 2024-03-02 09:52 | 0.13 | 0 | 0.13111 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4430 |  | 0 | [5 empty] | ALGARROBO | C
B1093C00980001769 | B1093C0098RE702879001769 | B1093C0098 | NO | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 822 | S/E QUINTA | 4764 | S/E QUINTA CT2 | S/E Quinta | 1093 | BA S/E QUINTA 13.2KV | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | RE | 70287900 | 942 | Clientes Regulados | 0 | 1.24 | 1.5 |  |  |  | 1.24 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 10:25 | 2024-03-02 10:25 | 0.68 | 0 | 0.8432 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TENO,MARCHIGUE | SIN INFORMACION
B1144C01300001769 | B1144C0130LT995001401769 | B1144C0130 | NO | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 946 | S/E EKA CHILE | 7434 | S/E EKA CHILE A2 | EKA CHILE | 1144 | BA S/E EKA CHILE 154KV BP1 | 130 | EKA CHILE S.A. | LT | 99500140 | 1 | EKA CHILE S.A. | 34.88 | 0 | 28 | 1 |  |  | 34.88 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 11:15 | 2024-03-02 11:15 | 1.51 | 0 | 52.6688 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | TALCAHUANO | SIN INFORMACION
B1202C02230001769 | B1202C0223LT968531501769 | B1202C0223 | NO | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 891 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | 13158 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) HT1 | PAPELES CORDILLERA SPA | 1202 | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV BP1 | 223 | PAPELES CORDILLERA SPA | LT | 96853150 | 1 | PAPELES CORDILLERA S.A. | 21.2 | 0 | 2.15 | 1 |  |  | 21.2 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 10:00 | 2024-03-02 10:00 | 0.26 | 0 | 5.512 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | PUENTE ALTO | SIN INFORMACION
B1202C03530001769 | B1202C0353LT965293101769 | B1202C0353 | NO | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 891 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | 13158 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) HT1 | CMPC TISSUE S.A. | 1202 | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV BP1 | 353 | CMPC TISSUE S.A. | LT | 96529310 | 1 | CMPC TISSUE S.A. | 8.49 | 0 | 2.15 | 1 |  |  | 8.49 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 10:53 | 2024-03-02 10:53 | 1.15 | 0 | 9.7635 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | PUENTE ALTO | SIN INFORMACION
B1214C00850001769 | B1214C0085RE764113211769 | B1214C0085 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 469 | S/E CURICO | 23551 | S/E CURICO C13 | Rucatremu / C13 | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4132 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 2.04 |  | 0 | 0 | 0 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:57 | 2024-03-02 09:57 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | ROMERAL | E
B1214C00850001769 | B1214C0085RE764113211769 | B1214C0085 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 469 | S/E CURICO | 23551 | S/E CURICO C13 | Rucatremu / C13 | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4132 | Clientes Regulados | 0 | 1.895 | 2.04 |  | 0.41 | 0 | 1.895 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:57 | 2024-03-02 09:57 | 0.21 | 0 | 0.39795 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4129 |  | 0 | [5 empty] | CURICO | E
B1214C00850001769 | B1214C0085LD812010001769 | B1214C0085 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 469 | S/E CURICO | 23551 | S/E CURICO C13 | Rucatremu / C13 | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81201000 | 1 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 0.07 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.07 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:57 | 2024-03-02 09:57 | 0.21 | 0 | 0.0147 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CURICO | NO APLICA
B1214C00850001769 | B1214C0085LD967924301769 | B1214C0085 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 469 | S/E CURICO | 23551 | S/E CURICO C13 | Rucatremu / C13 | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96792430 | 1 | SODIMAC S.A. | 0.07 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.07 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:57 | 2024-03-02 09:57 | 0.21 | 0 | 0.0147 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CURICO | NO APLICA
B1322C01580001769 | B1322C0158LT965954001769 | B1322C0158 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 979 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 5235 | S/E MINERA VALLE CENTRAL A1 | MR01 | 1322 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV BP1 | 158 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | LT | 96595400 | 1 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | 33.97 | 0 | 0.72 | 0.11557 |  |  | 3.9259 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:56 | 2024-03-02 09:56 | 0.2 | 0 | 0.78518 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | REQUINOA | SIN INFORMACION
B1322C01580001769 | B1322C0158LT965954001769 | B1322C0158 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 979 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 5235 | S/E MINERA VALLE CENTRAL A1 | MP04 | 1322 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV BP1 | 158 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | LT | 96595400 | 1 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | 33.97 | 0 | 1.83 | 0.29374 |  |  | 9.9783 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:57 | 2024-03-02 09:57 | 0.21 | 0 | 2.0955 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | REQUINOA | SIN INFORMACION
B1322C01580001769 | B1322C0158LT965954001769 | B1322C0158 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 979 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 5235 | S/E MINERA VALLE CENTRAL A1 | MP02 | 1322 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV BP1 | 158 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | LT | 96595400 | 1 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | 33.97 | 0 | 1.84 | 0.29535 |  |  | 10.0329 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:59 | 2024-03-02 09:59 | 0.25 | 0 | 2.5082 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | REQUINOA | SIN INFORMACION
B1322C01580001769 | B1322C0158LT965954001769 | B1322C0158 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 979 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 5259 | S/E MINERA VALLE CENTRAL A2 | MP01 | 1322 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV BP1 | 158 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | LT | 96595400 | 1 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | 33.97 | 0 | 1.84 | 0.29535 |  |  | 10.0329 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 10:00 | 2024-03-02 10:00 | 0.26 | 0 | 2.6085 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | REQUINOA | SIN INFORMACION
B1380C01330001769 | B1380C0133LT946380001769 | B1380C0133 | NO | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 1652 | S/E TOTORALILLO (CAP CMP) | 15180 | S/E TOTORALILLO (CAP CMP) JT1 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | 1380 | BA S/E TOTORALILLO 220KV BP1 | 133 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | LT | 94638000 | 1 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | 1.81 | 0 | 5.4 | 1 |  |  | 1.81 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 10:01 | 2024-03-02 10:01 | 0.28 | 0 | 0.5068 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | CALDERA | SIN INFORMACION
B1409C01330001769 | B1409C0133LT946380001769 | B1409C0133 | NO | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 1651 | S/E CERRO NEGRO NORTE | 15178 | S/E CERRO NEGRO NORTE JT1 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | 1409 | BA S/E CERRO NEGRO NORTE 220KV BP1 | 133 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | LT | 94638000 | 1 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | 21.48 | 0 | 25 | 1 |  |  | 21.48 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:55 | 2024-03-02 09:55 | 0.18 | 0 | 3.8664 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | CALDERA | SIN INFORMACION
B1450C00980001769 | B1450C0098RE702879001769 | B1450C0098 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 469 | S/E CURICO | 23545 | S/E CURICO CT5 | S/E Curico | 1450 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | RE | 70287900 | 3519 | Clientes Regulados | 0 | 6.52 | 2.15 |  |  |  | 6.52 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 10:25 | 2024-03-02 10:25 | 0.68 | 0 | 4.4336 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CURICO | SIN INFORMACION
B1571C00850001769 | B1571C0085RE764113211769 | B1571C0085 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 536 | S/E BUIN (CGE) C1 | Javiera Carrera / C1 | 1571 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8646 | Clientes Regulados | 0 | 1.805 | 7.7 |  | 0.5415 | 0 | 1.805 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 10:02 | 2024-03-02 10:02 | 0.3 | 0 | 0.5415 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3205 |  | 0 | [5 empty] | BUIN | E
B1571C00850001769 | B1571C0085RE764113211769 | B1571C0085 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 536 | S/E BUIN (CGE) C1 | Javiera Carrera / C1 | 1571 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8646 | Clientes Regulados | 0 | 0.001 | 7.7 |  | 0.0003 | 0 | 0.001 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 10:02 | 2024-03-02 10:02 | 0.3 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | PAINE | E
B1571C00850001769 | B1571C0085RE764113211769 | B1571C0085 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 538 | S/E BUIN (CGE) C7 | Villaseca / C7 | 1571 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6111 | Clientes Regulados | 0 | 2.398 | 3.34 |  | 0.7194 | 0 | 2.398 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 10:02 | 2024-03-02 10:02 | 0.3 | 0 | 0.7194 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6096 |  | 0 | [5 empty] | BUIN | E
B1587C01120001769 | B1587C0112RE760731641769 | B1587C0112 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16592 | S/E NAHUELBUTA C1 | Roblería / C1 | 1587 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3034 | Clientes Regulados | 0 | 1.89 | 1.77 |  |  |  | 1.89 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:56 | 2024-03-02 09:56 | 0.2 | 0 | 0.378 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | RENAICO | SIN INFORMACION
B1589C01160001769 | B1589C0116RE760731621769 | B1589C0116 | NO | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 1772 | S/E DALCAHUE | 16601 | S/E DALCAHUE E1 | Piruquina Industrial / E1 | 1589 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 701 | Clientes Regulados | 0 | 0.24825 | 3.54 |  | 0.055512 | 0 | 0.24825 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 10:06 | 2024-03-02 09:57 | 0.21 | 0 | 0.052133 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 404 |  | 0 | [5 empty] | CASTRO | F
B1589C01160001769 | B1589C0116RE760731621769 | B1589C0116 | NO | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 1772 | S/E DALCAHUE | 16601 | S/E DALCAHUE E1 | Piruquina Industrial / E1 | 1589 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 701 | Clientes Regulados | 0 | 0.10979 | 3.54 |  | 0.024551 | 0 | 0.10979 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 10:06 | 2024-03-02 09:57 | 0.21 | 0 | 0.023057 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 297 |  | 0 | [5 empty] | DALCAHUE | F
B1589C01160001769 | B1589C0116LD966772601769 | B1589C0116 | NO | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 1772 | S/E DALCAHUE | 16601 | S/E DALCAHUE E1 | Piruquina Industrial / E1 | 1589 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96677260 | 1 | Vitapro Chile S.A | 1.67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.67 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 10:06 | 2024-03-02 09:57 | 0.21 | 0 | 0.3507 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CASTRO | NO APLICA
B1589C01160001769 | B1589C0116LD968314801769 | B1589C0116 | NO | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 1772 | S/E DALCAHUE | 16601 | S/E DALCAHUE E1 | Piruquina Industrial / E1 | 1589 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96831480 | 1 | PESQUERA PACIFIC STAR S.A. | 0.01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.01 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 10:06 | 2024-03-02 09:57 | 0.21 | 0 | 0.0021 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CASTRO | NO APLICA
B1631C05130001769 | B1631C0513LT778314001769 | B1631C0513 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 2028 | S/E GUANACO | 19223 | S/E GUANACO FR3 | MINERA GUANACO | 1631 | BA S/E PAPOSO 220KV BP2 | 513 | GUANACO COMPAÑÍA MINERA SPA | LT | 77831400 | 1 | GUANACO COMPAÑIA MINERA SpA | 1.89 | 0 | 1.3 | 1 |  |  | 1.89 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:55 | 2024-03-02 09:55 | 0.18 | 0 | 0.3402 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B1725C00940001769 | B1725C0094RE968135201769 | B1725C0094 | NO | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 1692 | S/E BOSQUEMAR | 15428 | S/E BOSQUEMAR C5 | Manantiales | 1725 | BA S/E BOSQUEMAR 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 7388 | Clientes Regulados | 0 | 2.416 | 2.61 |  | 0.56374 | 0 | 2.416 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:53 | 2024-03-02 09:50 | 0.09 | 0 | 0.21744 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7388 |  | 0 | [5 empty] | CONCON | C
B1725C00940001769 | B1725C0094RE968135201769 | B1725C0094 | NO | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 1692 | S/E BOSQUEMAR | 15429 | S/E BOSQUEMAR C6 | Lilenes | 1725 | BA S/E BOSQUEMAR 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 12335 | Clientes Regulados | 0 | 3.4828 | 4.35 |  | 0.81266 | 0 | 3.4828 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:53 | 2024-03-02 09:49 | 0.08 | 0 | 0.27863 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 12335 |  | 0 | [5 empty] | CONCON | C
B1760C00850001769 | B1760C0085RE764113211769 | B1760C0085 | NO | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 582 | S/E PAPOSO | 2664 | S/E PAPOSO J1 | Paposo / - | 1760 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 148 | Clientes Regulados | 0 | 0.05 | 0.05 |  | 0.15 | 0 | 0.05 | NO | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 12:41 | 2024-03-02 12:41 | 2.95 | 0 | 0.1475 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 148 |  | 0 | [5 empty] | TALTAL | B
B1760C00850001769 | B1760C0085RE764113211769 | B1760C0085 | NO | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 4790 | S/E TALTAL (ELECDA) CT1 | Taltal | 1760 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4026 | Clientes Regulados | 0 | 1.334 | 2.7 |  | 2.0536 | 0 | 1.334 | NO | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 11:33 | 2024-03-02 11:33 | 1.81 | 0 | 2.4145 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4026 |  | 0 | [5 empty] | TALTAL | B
B1760C00850001769 | B1760C0085LD617030001769 | B1760C0085 | NO | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 5352 | S/E TALTAL (ELECDA) C1 | Taltal | 1760 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 61703000 | 1 | ENAMI Paipote | 1.12 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 1.12 | NO | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 11:33 | 2024-03-02 11:33 | 1.81 | 0 | 2.0272 | 0 | 1.8328 |  | 1.8328 | 1 | 4.5892 | 1 |  | NO APLICA | 1.8328 | 1 | 4.5892 | 2.0852 |  | TALTAL | NO APLICA | Tr | Tr
B1763C00250001769 | B1763C0025LT934580001769 | B1763C0025 | NO | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 644 | S/E LICANTEN | 3016 | S/E LICANTEN B2 | Planta Licantén | 1763 | BA S/E LICANTEN 66KV | 25 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | LT | 93458000 | 1 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | 0.28 | 0 | 0.25 | 1 |  |  | 0.28 | NO | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 18:26 | 2024-03-02 18:26 | 8.7 | 0 | 2.436 | 0 | 8.7 |  | 8.7 | 1 | 2.436 |  |  | NO APLICA | 8.7 | 1 | 2.436 | 2.156 |  | LICANTEN | SIN INFORMACION | Tr | Tr
B1770C02160001769 | B1770C0216LT965323301769 | B1770C0216 | NO | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 887 | S/E CELULOSA SANTA FE | 5007 | S/E CELULOSA SANTA FE JT1 | CMPC PULP SPA. | 1770 | BA S/E CELULOSA LAJA 220KV BP1 | 216 | CMPC PULP SPA. | LT | 96532330 | 1 | CMPC CELULOSA S.A. | 53.83 | 0 | 13.67 | 1 |  |  | 53.83 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 10:34 | 2024-03-02 10:34 | 0.83 | 0 | 44.6789 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | NACIMIENTO | SIN INFORMACION
B1803C01510001769 | B1803C0151LT775625101769 | B1803C0151 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 982 | S/E PAPELERA BIO BIO | 5117 | S/E PAPELERA BIO BIO QT1 | INVERSIONES BO PAPER | 1803 | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 151 | BO PAPER BIO-BIO S.A. | LT | 77562510 | 1 | PAPELES NORSKE SKOG BÍO BÍO LTDA. | 8.05 | 0 | 0.2 | 1 |  |  | 8.05 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 10:40 | 2024-03-02 13:40 | 1.18 | 2.75 | 9.499 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN PEDRO DE LA PAZ | SIN INFORMACION
B1870C00850001769 | B1870C0085RE764113211769 | B1870C0085 | NO | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 21085 | S/E ALTO HOSPICIO C28 | Aromos / C28 | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6309 | Clientes Regulados | 0 | 1.99 | 1.9 |  | 0.2985 | 0 | 1.99 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:53 | 2024-03-02 09:53 | 0.15 | 0 | 0.2985 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6309 |  | 0 | [5 empty] | ALTO HOSPICIO | A
B1891C04130001769 | B1891C0413LT760796691769 | B1891C0413 | NO | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 1818 | S/E ANTUCOYA | 21159 | S/E ANTUCOYA HT | MINERA ANTUCOYA | 1891 | BA S/E ANTUCOYA 220KV BP | 413 | MINERA ANTUCOYA | LT | 76079669 | 1 | MINERA ANTUCOYA | 35.39 | 0 | 5 | 1 |  |  | 35.39 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:54 | 2024-03-02 09:54 | 0.16 | 0 | 5.6624 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2006C00850001769 | B2006C0085RE764113211769 | B2006C0085 | NO | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 1840 | S/E CENTRO | 21450 | S/E CENTRO C1 | Bolívar / C1 | 2006 | BA S/E CENTRO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4268 | Clientes Regulados | 0 | 2.686 | 5.8 |  | 0.61107 | 0 | 2.686 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:58 | 2024-03-02 09:58 | 0.23 | 0 | 0.61778 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4268 |  | 0 | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2006C00850001769 | B2006C0085LD603010011769 | B2006C0085 | NO | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 1840 | S/E CENTRO | 21450 | S/E CENTRO C1 | Bolívar / C1 | 2006 | BA S/E CENTRO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 60301001 | 1 | CORP. ADM. DEL PODER JUDICIAL | 0.14 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.14 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:58 | 2024-03-02 09:58 | 0.23 | 0 | 0.0322 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | NO APLICA
B2006C00850001769 | B2006C0085LD786272101769 | B2006C0085 | NO | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 1840 | S/E CENTRO | 21450 | S/E CENTRO C1 | Bolívar / C1 | 2006 | BA S/E CENTRO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78627210 | 1 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | 0.27 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.27 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:58 | 2024-03-02 09:58 | 0.23 | 0 | 0.0621 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | NO APLICA
B2012C04920001769 | B2012C0492LT767270401769 | B2012C0492 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 1906 | S/E MUELLE | 22780 | S/E MUELLE H1 | MINERA CENTINELA | 2012 | BA S/E CHACAYA 110KV BP1 | 492 | MINERA CENTINELA | LT | 76727040 | 1 | MINERA CENTINELA | 33.41 | 0 | 44 | 1 |  |  | 33.41 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:54 | 2024-03-02 09:54 | 0.16 | 0 | 5.3456 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2027C00850001769 | B2027C0085RE764113211769 | B2027C0085 | NO | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 1847 | S/E CHINCHORRO | 21969 | S/E CHINCHORRO CT1 | Chacalluta / C10 | 2027 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4863 | Clientes Regulados | 0 | 1.784 | 2.3 |  | 0.23787 | 0 | 1.784 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:52 | 2024-03-02 09:52 | 0.13 | 0 | 0.23192 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4863 |  | 0 | [5 empty] | ARICA | A
B2027C00850001769 | B2027C0085LD851204001769 | B2027C0085 | NO | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 1847 | S/E CHINCHORRO | 21969 | S/E CHINCHORRO CT1 | Chacalluta / C10 | 2027 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 85120400 | 1 | AGRICOLA TARAPACA S.A. | 0.22 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.22 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:52 | 2024-03-02 09:52 | 0.13 | 0 | 0.0286 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ARICA | NO APLICA
B2031C04850001769 | B2031C0485LT617040001769 | B2031C0485 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 1797 | S/E 10 | 21027 | S/E 10 HT1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | 2031 | BA S/E CHUQUICAMATA 220KV BP1 | 485 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 122.87 | 0 | 6.5 | 0.27095 |  |  | 33.2912 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 10:19 | 2024-03-02 10:19 | 0.58 | 0 | 19.3089 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | CALAMA | SIN INFORMACION
B2031C04850001769 | B2031C0485LT617040001769 | B2031C0485 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 1798 | S/E 10A | 21036 | S/E 10A HT8 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | 2031 | BA S/E CHUQUICAMATA 220KV BP1 | 485 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 122.87 | 0 | 3.52 | 0.14673 |  |  | 18.0284 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 10:50 | 2024-03-02 10:50 | 1.1 | 0 | 19.8313 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | CALAMA | SIN INFORMACION
B2031C04850001769 | B2031C0485LT617040001769 | B2031C0485 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 1798 | S/E 10A | 21036 | S/E 10A HT8 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | 2031 | BA S/E CHUQUICAMATA 220KV BP1 | 485 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 122.87 | 0 | 2.8 | 0.11672 |  |  | 14.3408 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 10:50 | 2024-03-02 10:50 | 1.1 | 0 | 15.7749 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | CALAMA | SIN INFORMACION
B2031C04850001769 | B2031C0485LT617040001769 | B2031C0485 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 1809 | S/E A | 21071 | S/E A HT3 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | 2031 | BA S/E CHUQUICAMATA 220KV BP1 | 485 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 122.87 | 0 | 11.17 | 0.46561 |  |  | 57.2096 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:53 | 2024-03-02 09:53 | 0.15 | 0 | 8.5814 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | CALAMA | SIN INFORMACION
B2039C04160001769 | B2039C0416LT894689001769 | B2039C0416 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 1850 | S/E COLLAHUASI | 22248 | S/E COLLAHUASI JT1 | MINERA COLLAHUASI | 2039 | BA S/E COLLAHUASI 220KV BP1 | 416 | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | LT | 89468900 | 1 | COMPAÑÍA MINERA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI S.A. | 152.96 | 0 | 53.5 | 1 |  |  | 152.96 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 10:39 | 2024-03-02 10:39 | 0.91 | 0 | 139.1936 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | PICA | SIN INFORMACION
B2075C02150001769 | B2075C0215LT617040001769 | B2075C0215 | No | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 1878 | S/E GABY | 22546 | S/E GABY JT1 | CODELCO GABRIELA MISTRAL | 2075 | BA S/E EL COBRE (ENGIE) 220KV BP1 | 215 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 46.49 | 0 | 6 | 1 |  |  | 46.49 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:54 | 2024-03-02 09:54 | 0.16 | 0 | 7.4384 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | CALAMA | SIN INFORMACION
B2087C04850001769 | B2087C0485LT617040001769 | B2087C0485 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 2097 | S/E TCHITACK | 23959 | S/E TCHITACK J1 | CODELCO CHUQUICAMATA | 2087 | BA S/E ENCUENTRO 220KV BP1 | 485 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 33.65 | 0 | 25 | 1 |  |  | 33.65 | NO | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 19:43 | 2024-03-02 19:43 | 9.98 | 0 | 335.827 | 0 | 9.98 |  | 9.98 | 1 | 335.827 |  |  | NO APLICA | 9.98 | 1 | 335.827 | 302.177 |  | CALAMA | SIN INFORMACION | Tr | Tr
B2092C04190001769 | B2092C0419LT795872101769 | B2092C0419 | NO | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 1799 | S/E 360 | 21043 | S/E 360 B | MINERA ESCONDIDA | 2092 | BA S/E ESCONDIDA 220KV BP1 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | 1 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 96.92 | 0 | 2.7 | 0.050562 |  |  | 4.9004 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 10:22 | 2024-03-02 10:22 | 0.63 | 0 | 3.0873 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2092C04190001769 | B2092C0419LT795872101769 | B2092C0419 | NO | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 1800 | S/E 401 | 24061 | S/E 401 CT1 | MINERA ESCONDIDA | 2092 | BA S/E ESCONDIDA 220KV BP1 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | 1 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 96.92 | 0 | 6.7 | 0.12547 |  |  | 12.1604 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 10:25 | 2024-03-02 10:25 | 0.68 | 0 | 8.2691 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2092C04190001769 | B2092C0419LT795872101769 | B2092C0419 | NO | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 1943 | TAP OFF 536 | 23060 | S/E TAP OFF 536 BT1 | MINERA ESCONDIDA | 2092 | BA S/E ESCONDIDA 220KV BP1 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | 1 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 96.92 | 0 | 2.8 | 0.052434 |  |  | 5.0819 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 10:13 | 2024-03-02 10:13 | 0.48 | 0 | 2.4393 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2092C04190001769 | B2092C0419LT795872101769 | B2092C0419 | NO | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 1944 | TAP OFF 537 | 23063 | S/E TAP OFF 537 BT1 | MINERA ESCONDIDA | 2092 | BA S/E ESCONDIDA 220KV BP1 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | 1 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 96.92 | 0 | 7.6 | 0.14232 |  |  | 13.7939 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 10:13 | 2024-03-02 10:13 | 0.48 | 0 | 6.6211 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2092C04190001769 | B2092C0419LT795872101769 | B2092C0419 | NO | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 1945 | TAP OFF 538 | 23066 | S/E TAP OFF 538 BT1 | MINERA ESCONDIDA | 2092 | BA S/E ESCONDIDA 220KV BP1 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | 1 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 96.92 | 0 | 4.5 | 0.08427 |  |  | 8.1674 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 10:13 | 2024-03-02 10:13 | 0.48 | 0 | 3.9204 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2092C04190001769 | B2092C0419LT795872101769 | B2092C0419 | NO | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 1869 | S/E ESCONDIDA | 17684 | S/E ESCONDIDA 220 KV BP1 | MINERA ESCONDIDA | 2092 | BA S/E ESCONDIDA 220KV BP1 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | 1 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 96.92 | 0 | 4.4 | 0.082397 |  |  | 7.9859 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:56 | 2024-03-02 09:56 | 0.2 | 0 | 1.5972 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2092C04190001769 | B2092C0419LT795872101769 | B2092C0419 | NO | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 1870 | S/E ESCONDIDA NORTE | 22500 | S/E ESCONDIDA NORTE B1 | MINERA ESCONDIDA | 2092 | BA S/E ESCONDIDA 220KV BP1 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | 1 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 96.92 | 0 | 9.3 | 0.17416 |  |  | 16.8793 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 10:00 | 2024-03-02 10:00 | 0.26 | 0 | 4.3886 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2092C04190001769 | B2092C0419LT795872101769 | B2092C0419 | NO | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 1894 | S/E LIXIVIACION | 17709 | S/E LIXIVIACION BS | MINERA ESCONDIDA | 2092 | BA S/E ESCONDIDA 220KV BP1 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | 1 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 96.92 | 0 | 9.1 | 0.17041 |  |  | 16.5163 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 10:23 | 2024-03-02 10:23 | 0.65 | 0 | 10.7356 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2092C04190001769 | B2092C0419LT795872101769 | B2092C0419 | NO | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 1918 | S/E PLANTA OXIDOS | 22894 | S/E PLANTA OXIDOS CT1 | MINERA ESCONDIDA | 2092 | BA S/E ESCONDIDA 220KV BP1 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | 1 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 96.92 | 0 | 6.3 | 0.11798 |  |  | 11.4344 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 10:04 | 2024-03-02 10:04 | 0.33 | 0 | 3.7733 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2140C04260001769 | B2140C0426LT865421001769 | B2140C0426 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 2112 | S/E SGO | 24251 | S/E SGO J1 | MINERA SPENCE S.A. | 2140 | BA S/E KAPATUR 220KV BP1 | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | 1 | MINERA SPENCE | 28.59 | 0 | 1.8 | 1 |  |  | 28.59 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:52 | 2024-03-02 09:52 | 0.13 | 0 | 3.7167 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | SIERRA GORDA | SIN INFORMACION
B2160C04250001769 | B2160C0425LT965670401769 | B2160C0425 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 425 | S/E LORETO | 28725 | S/E PUQUIOS J1 | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | 2160 | BA S/E LAGUNAS 220KV BP1 | 425 | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | LT | 96567040 | 1 | Compania Minera Teck Quebrada Blanca S.A. | 70.42 | 0 | 123 | 1 |  |  | 70.42 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 10:55 | 2024-03-02 10:55 | 1.18 | 0 | 83.0956 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | POZO ALMONTE | SIN INFORMACION
B2231C00850001769 | B2231C0085RE764113211769 | B2231C0085 | NO | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 1916 | S/E PALAFITOS | 32766 | S/E PALAFITOS C9 | 21 de Mayo / C9 | 2231 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7945 | Clientes Regulados | 0 | 3.028 | 3.6 |  | 0.50467 | 0 | 3.028 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:54 | 2024-03-02 09:54 | 0.16 | 0 | 0.48448 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7945 |  | 0 | [5 empty] | IQUIQUE | A
B2259C04890001769 | B2259C0489LT617040001769 | B2259C0489 | NO | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 1925 | S/E RADOMIRO TOMIC | 22966 | S/E RADOMIRO TOMIC JT1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | 2259 | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV BP1 | 489 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 79.44 | 0 | 6.8 | 1 |  |  | 79.44 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 10:18 | 2024-03-02 10:18 | 0.56 | 0 | 44.4864 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | CALAMA | SIN INFORMACION
B2273C04350001769 | B2273C0435LT760815901769 | B2273C0435 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 1930 | S/E SIERRA GORDA | 18029 | S/E SIERRA GORDA BP1 | SIERRA GORDA SCM | 2273 | BA S/E SIERRA GORDA 220KV BP1 | 435 | SIERRA GORDA SCM | LT | 76081590 | 1 | Sierra Gorda S.C.M. | 118.27 | 0 | 10.39 | 1 |  |  | 118.27 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 10:05 | 2024-03-02 10:05 | 0.35 | 0 | 41.3945 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2295C00850001769 | B2295C0085RE764113211769 | B2295C0085 | NO | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 1937 | S/E SUR | 23036 | S/E SUR C18 | Argentina | 2295 | BA S/E SUR 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5430 | Clientes Regulados | 0 | 1.738 | 3.5 |  | 0.36643 | 0 | 1.738 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:57 | 2024-03-02 09:57 | 0.21 | 0 | 0.36498 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5430 |  | 0 | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2295C00850001769 | B2295C0085LD761006251769 | B2295C0085 | NO | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 1937 | S/E SUR | 23036 | S/E SUR C18 | Argentina | 2295 | BA S/E SUR 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76100625 | 1 | RENTAS PATIO I SPA | 0.22 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.22 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:57 | 2024-03-02 09:57 | 0.21 | 0 | 0.0462 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | NO APLICA
B2295C00850001769 | B2295C0085LD764558431769 | B2295C0085 | NO | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 1937 | S/E SUR | 23036 | S/E SUR C18 | Argentina | 2295 | BA S/E SUR 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76455843 | 1 | PARQUE ANGAMOS SPA | 0.39 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.39 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:57 | 2024-03-02 09:57 | 0.21 | 0 | 0.0819 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | NO APLICA
B2295C00850001769 | B2295C0085LD995978701769 | B2295C0085 | NO | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 1937 | S/E SUR | 23036 | S/E SUR C18 | Argentina | 2295 | BA S/E SUR 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99597870 | 1 | OPERACIONES EL ESCORIAL S.A. | 0.73 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.73 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:57 | 2024-03-02 09:57 | 0.21 | 0 | 0.1533 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | NO APLICA
B2325C04370001769 | B2325C0437LT930070001769 | B2325C0437 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 1955 | TAP OFF EL LOA | 23097 | S/E TAP OFF EL LOA J1 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 2325 | BA S/E TAP OFF EL LOA 220KV BP | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | 1 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 16.53 | 0 | 2 | 1 |  |  | 16.53 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 10:00 | 2024-03-02 10:00 | 0.26 | 0 | 4.2978 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | MARIA ELENA | SIN INFORMACION
B2352C04370001769 | B2352C0437LT930070001769 | B2352C0437 | NO | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 1971 | TAP OFF NUEVA VICTORIA | 23135 | S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA JT | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 2352 | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | 1 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 16.24 | 0 | 5.4 | 1 |  |  | 16.24 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 10:10 | 2024-03-02 10:10 | 0.43 | 0 | 6.9832 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | POZO ALMONTE | SIN INFORMACION
B2358C04230001769 | B2358C0423LT965086701769 | B2358C0423 | NO | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 1973 | TAP OFF PALESTINA | 18097 | S/E TAP OFF PALESTINA 220 KV | MINERA MERIDIAN LTDA. | 2358 | BA S/E TAP OFF PALESTINA 220KV | 423 | MINERA MERIDIAN LTDA. | LT | 96508670 | 1 | MINERA MERIDIAN LIMITADA | 13.07 | 0 | 1.8 | 1 |  |  | 13.07 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 10:21 | 2024-03-02 10:21 | 0.61 | 0 | 7.9727 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2384C04270001769 | B2384C0427LT764857621769 | B2384C0427 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 1989 | S/E ZALDIVAR | 23204 | S/E ZALDIVAR JT1 | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR SPA | 2384 | BA S/E ZALDIVAR 220KV BP1 | 427 | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR SPA | LT | 76485762 | 1 | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR SPA | 42.5 | 0 | 1.8 | 0.35088 |  |  | 14.9123 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 10:35 | 2024-03-02 10:35 | 0.84 | 0 | 12.5263 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2384C04270001769 | B2384C0427LT764857621769 | B2384C0427 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 1989 | S/E ZALDIVAR | 23204 | S/E ZALDIVAR JT1 | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR SPA | 2384 | BA S/E ZALDIVAR 220KV BP1 | 427 | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR SPA | LT | 76485762 | 1 | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR SPA | 42.5 | 0 | 3.33 | 0.64912 |  |  | 27.5877 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 13:20 | 2024-03-02 13:20 | 3.6 | 0 | 99.3158 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2738C01160001769 | B2738C0116RE760731621769 | B2738C0116 | NO | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 2019 | S/E ARMAZONES | 17600 | S/E ARMAZONES E1 | Observatorio Armazones / E1 | 2738 | BA S/E ARMAZONES 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.054508 | 0.3 |  | 0.15535 | 0 | 0.054508 | NO | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 12:35 | 2024-03-02 12:35 | 2.85 | 0 | 0.15535 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | ANTOFAGASTA | B
B2738C01160001769 | B2738C0116RE760731621769 | B2738C0116 | NO | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 2019 | S/E ARMAZONES | 23403 | S/E ARMAZONES E2 | Observatorio Paranal / E2 | 2738 | BA S/E ARMAZONES 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.7585 | 0.45 |  | 2.1617 | 0 | 0.7585 | NO | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 12:35 | 2024-03-02 12:35 | 2.85 | 0 | 2.1617 | 0 | 2.85 |  | 2.85 | 1 | 2.3171 | 1 |  | 0 | 2.85 | 1 | 2.3171 | 1.5041 |  | TALTAL | B | Tr | Tr
B2752C00940001769 | B2752C0094RE968135201769 | B2752C0094 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 2071 | S/E MAYACA | 23468 | S/E MAYACA C3 | Pocochay | 2752 | BA S/E MAYACA 12KV BP | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 7369 | Clientes Regulados | 0 | 1.6818 | 3.37 |  | 0.39241 | 0 | 1.6818 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:59 | 2024-03-02 09:51 | 0.11 | 0 | 0.185 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5756 |  | 0 | [5 empty] | LA CRUZ | C
B2752C00940001769 | B2752C0094RE968135201769 | B2752C0094 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 2071 | S/E MAYACA | 23468 | S/E MAYACA C3 | Pocochay | 2752 | BA S/E MAYACA 12KV BP | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 7369 | Clientes Regulados | 0 | 0.81101 | 3.37 |  | 0.18924 | 0 | 0.81101 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:59 | 2024-03-02 09:51 | 0.11 | 0 | 0.089211 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1613 |  | 0 | [5 empty] | QUILLOTA | C
B3165C00850001769 | B3165C0085RE764113211769 | B3165C0085 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 1521 | S/E SAN PEDRO (CGE) C3 | Villa | 3165 | BA S/E SAN PEDRO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 12566 | Clientes Regulados | 0 | 4.412 | 2.01 |  | 0.8824 | 0 | 4.412 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:57 | 2024-03-02 09:56 | 0.2 | 0 | 0.8824 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 12566 |  | 0 | [5 empty] | SAN PEDRO DE LA PAZ | E
B3165C00850001769 | B3165C0085LD995200001769 | B3165C0085 | SI | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 1521 | S/E SAN PEDRO (CGE) C3 | Villa | 3165 | BA S/E SAN PEDRO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99520000 | 1 | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.05 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 09:57 | 2024-03-02 09:56 | 0.2 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN PEDRO DE LA PAZ | NO APLICA
B3533C01680001769 | B3533C0168LT903310001769 | B3533C0168 | NO | 1769 | EAF 095-2024 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 917 | S/E CRISTALERIAS | 11774 | S/E CRISTALERIAS ET1 | CRISTALERÍAS DE CHILE | 3533 | BA S/E CRISTALERIAS 110KV BP1 | 168 | CRISTALERÍAS DE CHILE S.A. | LT | 90331000 | 1 | CRISTALERIAS DE CHILE S.A. | 11.58 | 0 | 9.85 | 1 |  |  | 11.58 | SI | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 10:07 | 2024-03-02 10:07 | 0.38 | 0 | 4.4004 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | LLAY LLAY | SIN INFORMACION
B0212C00850001770 | B0212C0085RE764113211770 | B0212C0085 | SI | 1770 | EAF 096-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 470 | S/E TENO | 1616 | S/E TENO C1 | Comalle | 212 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3940 | Clientes Regulados | 0 | 0.064 | 9.6 |  | 0.02133 | 0 | 0.064 | NO | 2024-03-02 11:23 | 2024-03-02 11:43 | 2024-03-02 11:43 | 0.33 | 0 | 0.02112 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 168 |  | 0 | [5 empty] | RAUCO | E
B0212C00850001770 | B0212C0085RE764113211770 | B0212C0085 | SI | 1770 | EAF 096-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 470 | S/E TENO | 1616 | S/E TENO C1 | Comalle | 212 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3940 | Clientes Regulados | 0 | 1.554 | 9.6 |  | 0.518 | 0 | 1.554 | NO | 2024-03-02 11:23 | 2024-03-02 11:43 | 2024-03-02 11:43 | 0.33 | 0 | 0.51282 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3772 |  | 0 | [5 empty] | TENO | E
B0212C00850001770 | B0212C0085RE764113211770 | B0212C0085 | SI | 1770 | EAF 096-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 470 | S/E TENO | 1630 | S/E TENO C2 | Vista Hermosa | 212 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2056 | Clientes Regulados | 0 | 0.941 | 11 |  | 0.31367 | 0 | 0.941 | NO | 2024-03-02 11:23 | 2024-03-02 11:43 | 2024-03-02 11:43 | 0.33 | 0 | 0.31053 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2054 |  | 0 | [5 empty] | TENO | E
B0212C00850001770 | B0212C0085RE764113211770 | B0212C0085 | SI | 1770 | EAF 096-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 470 | S/E TENO | 1631 | S/E TENO C3 | Agrozzi | 212 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 23 | Clientes Regulados | 0 | 0.014 | 9.4 |  | 0.00467 | 0 | 0.014 | NO | 2024-03-02 11:23 | 2024-03-02 11:43 | 2024-03-02 11:43 | 0.33 | 0 | 0.00462 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 22 |  | 0 | [5 empty] | TENO | E
B0212C00850001770 | B0212C0085LD965910401770 | B0212C0085 | SI | 1770 | EAF 096-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 470 | S/E TENO | 1631 | S/E TENO C3 | Agrozzi | 212 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96591040 | 1 | EMPRESAS CAROZZI S.A. | 3.88 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 3.88 | NO | 2024-03-02 11:23 | 2024-03-02 11:43 | 2024-03-02 11:43 | 0.33 | 0 | 1.2804 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TENO | NO APLICA
B0212C00850001770 | B0212C0085LD760408101770 | B0212C0085 | SI | 1770 | EAF 096-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 470 | S/E TENO | 1630 | S/E TENO C2 | Vista Hermosa | 212 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76040810 | 1 | EXPORTADORA FRUTIFOR LIMITADA | 0.22 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.22 | NO | 2024-03-02 11:23 | 2024-03-02 11:43 | 2024-03-02 11:43 | 0.33 | 0 | 0.0726 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TENO | NO APLICA
B0212C00980001770 | B0212C0098RE702879001770 | B0212C0098 | SI | 1770 | EAF 096-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 470 | S/E TENO | 33192 | S/E TENO C8 | Laguna | 212 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | RE | 70287900 | 2464 | Clientes Regulados | 0 | 2.26 | 1.98 |  |  |  | 2.26 | NO | 2024-03-02 11:23 | 2024-03-02 11:43 | 2024-03-02 11:45 | 0.36 | 0 | 0.8136 | 0 | 0.36 |  | 0.36 | 1 | 0.8136 |  |  | SIN INFORMACION | 0.97338 | 2 | 2.2182 | 0 |  | TENO | SIN INFORMACION
B0212C00850001770 | B0212C0085LD767661491770 | B0212C0085 | SI | 1770 | EAF 096-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 470 | S/E TENO | 1630 | S/E TENO C2 | Vista Hermosa | 212 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76766149 | 1 | TENO FRUIT SPA | 0.08 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.08 | NO | 2024-03-02 11:23 | 2024-03-02 11:43 | 2024-03-02 11:43 | 0.33 | 0 | 0.0264 | 0 | 0.33 |  | 0.33 | 1 | 2.2285 | 1 |  | NO APLICA | 1.3718 | 2 | 10.088 | 0 |  | TENO | NO APLICA
B0501C01600001771 | B0501C0160LT967902401771 | B0501C0160 | SI | 1771 | EAF 097-2024 | Forzado | TN | Pendiente | SI | 579 | S/E LOS VILOS | 17234 | S/E LOS VILOS ET1 | Los Vilos / ET1 | 501 | BA S/E LOS VILOS 220KV BP1 | 160 | MINERA LOS PELAMBRES | LT | 96790240 | 1 | MINERA LOS PELAMBRES | 8.48 | 0 | 14 | 1 |  |  | 8.48 | NO | 2024-03-05 13:03 | 2024-03-05 14:05 | 2024-03-05 14:05 | 1.03 | 0 | 8.7344 | 0 | 1.03 |  | 1.03 | 1 | 8.7344 |  |  | NO APLICA | 1.03 | 1 | 8.7344 | 0.2544 |  | LOS VILOS | NO APLICA | Tr | Tr
B1411C01120001772 | B1411C0112RE760731641772 | B1411C0112 | NO | 1772 | EAF 098-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15324 | S/E LOS SAUCES E1 | Purén | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1801 | Clientes Regulados | 0 | 0.0012207 | 0.99 |  | 0.00024752 | 0 | 0.0012207 | NO | 2024-03-05 18:22 | 2024-03-06 01:26 | 2024-03-05 18:34 | 0.19 | 0 | 0.00023193 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 14 |  | 0 | [5 empty] | CAÑETE | E
B1411C01120001772 | B1411C0112RE760731641772 | B1411C0112 | NO | 1772 | EAF 098-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15324 | S/E LOS SAUCES E1 | Purén | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4794 | Clientes Regulados | 0 | 1.0632 | 2.39 |  | 0.31816 | 0 | 1.0632 | NO | 2024-03-05 18:22 | 2024-03-06 01:26 | 2024-03-05 18:39 | 0.28 | 0 | 0.2977 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4794 |  | 0 | [5 empty] | PUREN | E
B1411C01120001772 | B1411C0112RE760731641772 | B1411C0112 | NO | 1772 | EAF 098-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15324 | S/E LOS SAUCES E1 | Purén | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 34 | Clientes Regulados | 0 | 0.0032437 | 0.03 |  | 0.0015371 | 0 | 0.0032437 | NO | 2024-03-05 18:22 | 2024-03-06 01:26 | 2024-03-05 18:50 | 0.46 | 0 | 0.0014921 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 34 |  | 0 | [5 empty] | LUMACO | E
B1411C01120001772 | B1411C0112RE760731641772 | B1411C0112 | NO | 1772 | EAF 098-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15324 | S/E LOS SAUCES E1 | Purén | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 92 | Clientes Regulados | 0 | 0.01595 | 0.09 |  | 0.0084135 | 0 | 0.01595 | NO | 2024-03-05 18:22 | 2024-03-06 01:26 | 2024-03-05 18:53 | 0.51 | 0 | 0.0081347 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 92 |  | 0 | [5 empty] | LOS SAUCES | E
B1411C01120001772 | B1411C0112RE760731641772 | B1411C0112 | NO | 1772 | EAF 098-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15324 | S/E LOS SAUCES E1 | Purén | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1801 | Clientes Regulados | 0 | 0.49377 | 0.99 |  | 0.10113 | 0 | 0.49377 | NO | 2024-03-05 18:22 | 2024-03-06 01:26 | 2024-03-05 18:34 | 0.19 | 0 | 0.093816 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1781 |  | 0 | [5 empty] | CONTULMO | E
B1411C01120001772 | B1411C0112RE760731641772 | B1411C0112 | NO | 1772 | EAF 098-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15324 | S/E LOS SAUCES E1 | Purén | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1801 | Clientes Regulados | 0 | 0.00031313 | 0.99 |  | 6.3495e-05 | 0 | 0.00031313 | NO | 2024-03-05 18:22 | 2024-03-06 01:26 | 2024-03-05 18:34 | 0.19 | 0 | 5.9494e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6 |  | 0 | [5 empty] | TIRUA | E
B1411C01120001772 | B1411C0112RE760731641772 | B1411C0112 | NO | 1772 | EAF 098-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15325 | S/E LOS SAUCES E2 | Bosques Cautín / E2 | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.010121 | 0.01 |  |  |  | 0.010121 | NO | 2024-03-05 18:22 | 2024-03-06 01:26 | 2024-03-05 18:51 | 0.48 | 0 | 0.0048579 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LOS SAUCES | E
B1411C01120001772 | B1411C0112RE760731641772 | B1411C0112 | NO | 1772 | EAF 098-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Lumaco / E3 | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 257 | Clientes Regulados | 0 | 0.045708 | 0.3 |  | 0.12815 | 0 | 0.045708 | NO | 2024-03-05 18:22 | 2024-03-06 01:26 | 2024-03-05 21:08 | 2.76 | 0 | 0.12615 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 257 |  | 0 | [5 empty] | LUMACO | E
B1411C01120001772 | B1411C0112RE760731641772 | B1411C0112 | NO | 1772 | EAF 098-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Lumaco / E3 | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8 | Clientes Regulados | 0 | 0.0020672 | 0.004 |  | 0.0065444 | 0 | 0.0020672 | NO | 2024-03-05 18:22 | 2024-03-06 01:26 | 2024-03-05 21:30 | 3.13 | 0 | 0.0064703 | 0 | 0.32949 |  | 0.32949 | 1 | 0.53892 | 8 |  | 0 | 3.538 | 8 | 8.8012 | 0.53892 |  | TIRUA | E | Fr | Fr
B0466C01620001773 | B0466C0162LT789283801773 | B0466C0162 | NO | 1773 | EAF 099-2024 | Forzado | TD | Pendiente | SI | 969 | S/E LA COIPA | 5099 | S/E LA COIPA J1 | COMPAÑIA MINERA MANTOS DE ORO | 466 | BA S/E CARRERA PINTO 220KV BP1-1 | 162 | CIA. MINERA MANTOS DE ORO | LT | 78928380 | 1 | COMPAÑIA MINERA MANTOS DE ORO | 15.68 | 0 | 15 | 1 |  |  | 15.68 | NO | 2024-03-05 23:36 | 2024-03-06 09:20 | 2024-03-07 10:42 | 9.98 | 25.11 | 156.4864 | 0 | 9.98 |  | 9.98 | 1 | 156.4864 |  |  | NO APLICA | 10.42 | 2 | 163.2184 | 116.3456 |  | COPIAPO | NO APLICA | Tr | Tr
B0781C00850001774 | B0781C0085RE764113211774 | B0781C0085 | SI | 1774 | EAF 100-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 695 | S/E LAS ACACIAS | 3664 | S/E LAS ACACIAS C2 | Florencia | 781 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3877 | Clientes Regulados | 0 | 1.594 | 7 |  | 0.02657 | 0 | 1.594 | NO | 2024-03-09 17:09 | 2024-03-09 17:10 | 2024-03-09 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3877 |  | 0 | [5 empty] | SAN BERNARDO | D
B0781C00850001774 | B0781C0085RE764113211774 | B0781C0085 | SI | 1774 | EAF 100-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1926 | S/E RANDE | 34578 | S/E LAS ACACIAS D10 | La Vara | 781 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5008 | Clientes Regulados | 0 | 0.39 | 5.14 |  | 0.0065 | 0 | 0.39 | NO | 2024-03-09 17:09 | 2024-03-09 17:10 | 2024-03-09 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1351 |  | 0 | [5 empty] | EL BOSQUE | D
B0781C00850001774 | B0781C0085RE764113211774 | B0781C0085 | SI | 1774 | EAF 100-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1926 | S/E RANDE | 34578 | S/E LAS ACACIAS D10 | La Vara | 781 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5008 | Clientes Regulados | 0 | 2.024 | 5.14 |  | 0.03373 | 0 | 2.024 | NO | 2024-03-09 17:09 | 2024-03-09 17:10 | 2024-03-09 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3657 |  | 0 | [5 empty] | SAN BERNARDO | D
B0781C00850001774 | B0781C0085RE764113211774 | B0781C0085 | SI | 1774 | EAF 100-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 695 | S/E LAS ACACIAS | 3666 | S/E LAS ACACIAS C4 | Madeindal | 781 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 23 | Clientes Regulados | 0 | 0.213 | 2.08 |  | 0.00355 | 0 | 0.213 | NO | 2024-03-09 17:09 | 2024-03-09 17:10 | 2024-03-09 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 22 |  | 0 | [5 empty] | SAN BERNARDO | D
B0781C00850001774 | B0781C0085RE764113211774 | B0781C0085 | SI | 1774 | EAF 100-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 695 | S/E LAS ACACIAS | 3666 | S/E LAS ACACIAS C4 | Madeindal | 781 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 23 | Clientes Regulados | 0 | 0.001 | 2.08 |  | 2e-05 | 0 | 0.001 | NO | 2024-03-09 17:09 | 2024-03-09 17:10 | 2024-03-09 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | LO ESPEJO | D
B0781C00850001774 | B0781C0085RE764113211774 | B0781C0085 | SI | 1774 | EAF 100-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 695 | S/E LAS ACACIAS | 3665 | S/E LAS ACACIAS C3 | Puerta Sur | 781 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 143 | Clientes Regulados | 0 | 0.487 | 2.47 |  | 0.00812 | 0 | 0.487 | NO | 2024-03-09 17:09 | 2024-03-09 17:10 | 2024-03-09 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 143 |  | 0 | [5 empty] | SAN BERNARDO | D
B0781C00850001774 | B0781C0085RE764113211774 | B0781C0085 | SI | 1774 | EAF 100-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 695 | S/E LAS ACACIAS | 3663 | S/E LAS ACACIAS C1 | San Eugenio | 781 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 13073 | Clientes Regulados | 0 | 4.02 | 16.14 |  | 0.067 | 0 | 4.02 | NO | 2024-03-09 17:09 | 2024-03-09 17:10 | 2024-03-09 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 11680 |  | 0 | [5 empty] | ELBOSQUE | D
B0781C00850001774 | B0781C0085RE764113211774 | B0781C0085 | SI | 1774 | EAF 100-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 695 | S/E LAS ACACIAS | 3663 | S/E LAS ACACIAS C1 | San Eugenio | 781 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 13073 | Clientes Regulados | 0 | 0.011 | 16.14 |  | 0.00018 | 0 | 0.011 | NO | 2024-03-09 17:09 | 2024-03-09 17:10 | 2024-03-09 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 31 |  | 0 | [5 empty] | LA CISTERNA | D
B0781C00850001774 | B0781C0085RE764113211774 | B0781C0085 | SI | 1774 | EAF 100-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 695 | S/E LAS ACACIAS | 3663 | S/E LAS ACACIAS C1 | San Eugenio | 781 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 13073 | Clientes Regulados | 0 | 0.002 | 16.14 |  | 3e-05 | 0 | 0.002 | NO | 2024-03-09 17:09 | 2024-03-09 17:10 | 2024-03-09 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 | [5 empty] | LA PINTANA | D
B0781C00850001774 | B0781C0085RE764113211774 | B0781C0085 | SI | 1774 | EAF 100-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 695 | S/E LAS ACACIAS | 3663 | S/E LAS ACACIAS C1 | San Eugenio | 781 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 13073 | Clientes Regulados | 0 | 0.007 | 16.14 |  | 0.00012 | 0 | 0.007 | NO | 2024-03-09 17:09 | 2024-03-09 17:10 | 2024-03-09 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 30 |  | 0 | [5 empty] | SAN JOAQUIN | D
B0781C00850001774 | B0781C0085RE764113211774 | B0781C0085 | SI | 1774 | EAF 100-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 695 | S/E LAS ACACIAS | 3663 | S/E LAS ACACIAS C1 | San Eugenio | 781 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 13073 | Clientes Regulados | 0 | 0.032 | 16.14 |  | 0.00053 | 0 | 0.032 | NO | 2024-03-09 17:09 | 2024-03-09 17:10 | 2024-03-09 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 97 |  | 0 | [5 empty] | SAN RAMON | D
B0781C00850001774 | B0781C0085RE764113211774 | B0781C0085 | SI | 1774 | EAF 100-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 695 | S/E LAS ACACIAS | 3663 | S/E LAS ACACIAS C1 | San Eugenio | 781 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 13073 | Clientes Regulados | 0 | 0.512 | 16.14 |  | 0.00853 | 0 | 0.512 | NO | 2024-03-09 17:09 | 2024-03-09 17:10 | 2024-03-09 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1231 |  | 0 | [5 empty] | SAN BERNARDO | D
B0781C00850001774 | B0781C0085RE764113211774 | B0781C0085 | SI | 1774 | EAF 100-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 695 | S/E LAS ACACIAS | 3674 | S/E LAS ACACIAS C22 | San Expedito | 781 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3478 | Clientes Regulados | 0 | 0.959 | 8.12 |  | 0.01598 | 0 | 0.959 | NO | 2024-03-09 17:09 | 2024-03-09 17:10 | 2024-03-09 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3424 |  | 0 | [5 empty] | EL BOSQUE | D
B0781C00850001774 | B0781C0085RE764113211774 | B0781C0085 | SI | 1774 | EAF 100-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 695 | S/E LAS ACACIAS | 3674 | S/E LAS ACACIAS C22 | San Expedito | 781 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3478 | Clientes Regulados | 0 | 0.281 | 8.12 |  | 0.00468 | 0 | 0.281 | NO | 2024-03-09 17:09 | 2024-03-09 17:10 | 2024-03-09 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 54 |  | 0 | [5 empty] | SAN BERNARDO | D
B0781C00850001774 | B0781C0085RE764113211774 | B0781C0085 | SI | 1774 | EAF 100-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1926 | S/E RANDE | 34579 | S/E LAS ACACIAS D9 | Santa Josefina | 781 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 63 | Clientes Regulados | 0 | 0.624 | 6.09 |  | 0.0104 | 0 | 0.624 | NO | 2024-03-09 17:09 | 2024-03-09 17:10 | 2024-03-09 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 63 |  | 0 | [5 empty] | SAN BERNARDO | D
B0870C00850001774 | B0870C0085RE764113211774 | B0870C0085 | SI | 1774 | EAF 100-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 710 | S/E PANAMERICANA | 3988 | S/E PANAMERICANA C4 | G. Velásquez | 870 | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 154 | Clientes Regulados | 0 | 0.203 | 2.9 |  | 0.00338 | 0 | 0.203 | NO | 2024-03-09 17:09 | 2024-03-09 17:10 | 2024-03-09 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 154 |  | 0 | [5 empty] | SAN BERNARDO | D
B0870C00850001774 | B0870C0085RE764113211774 | B0870C0085 | SI | 1774 | EAF 100-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 710 | S/E PANAMERICANA | 3989 | S/E PANAMERICANA C5 | La Divisa | 870 | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 101 | Clientes Regulados | 0 | 0.666 | 2.9 |  | 0.0111 | 0 | 0.666 | NO | 2024-03-09 17:09 | 2024-03-09 17:10 | 2024-03-09 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 101 |  | 0 | [5 empty] | SAN BERNARDO | D
B0870C00850001774 | B0870C0085RE764113211774 | B0870C0085 | SI | 1774 | EAF 100-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 710 | S/E PANAMERICANA | 3990 | S/E PANAMERICANA C6 | Santa Margarita | 870 | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 93 | Clientes Regulados | 0 | 0.001 | 3.19 |  | 2e-05 | 0 | 0.001 | NO | 2024-03-09 17:09 | 2024-03-09 17:10 | 2024-03-09 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6 |  | 0 | [5 empty] | LO ESPEJO | D
B0870C00850001774 | B0870C0085RE764113211774 | B0870C0085 | SI | 1774 | EAF 100-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 710 | S/E PANAMERICANA | 3990 | S/E PANAMERICANA C6 | Santa Margarita | 870 | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 93 | Clientes Regulados | 0 | 0.722 | 3.19 |  | 0.01203 | 0 | 0.722 | NO | 2024-03-09 17:09 | 2024-03-09 17:10 | 2024-03-09 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 87 |  | 0 | [5 empty] | SAN BERNARDO | D
B0870C00850001774 | B0870C0085RE764113211774 | B0870C0085 | SI | 1774 | EAF 100-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 710 | S/E PANAMERICANA | 3991 | S/E PANAMERICANA C7 | Santa Ana | 870 | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3695 | Clientes Regulados | 0 | 0.006 | 4.28 |  | 0.0001 | 0 | 0.006 | NO | 2024-03-09 17:09 | 2024-03-09 17:10 | 2024-03-09 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 14 |  | 0 | [5 empty] | MAIPU | D
B0870C00850001774 | B0870C0085RE764113211774 | B0870C0085 | SI | 1774 | EAF 100-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 710 | S/E PANAMERICANA | 3991 | S/E PANAMERICANA C7 | Santa Ana | 870 | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3695 | Clientes Regulados | 0 | 0.112 | 4.28 |  | 0.00187 | 0 | 0.112 | NO | 2024-03-09 17:09 | 2024-03-09 17:10 | 2024-03-09 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 117 |  | 0 | [5 empty] | CALERA DE TANGO | D
B0870C00850001774 | B0870C0085RE764113211774 | B0870C0085 | SI | 1774 | EAF 100-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 710 | S/E PANAMERICANA | 3991 | S/E PANAMERICANA C7 | Santa Ana | 870 | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3695 | Clientes Regulados | 0 | 0.01 | 4.28 |  | 0.00017 | 0 | 0.01 | NO | 2024-03-09 17:09 | 2024-03-09 17:10 | 2024-03-09 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | CERRILLOS | D
B0870C00850001774 | B0870C0085RE764113211774 | B0870C0085 | SI | 1774 | EAF 100-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 710 | S/E PANAMERICANA | 3991 | S/E PANAMERICANA C7 | Santa Ana | 870 | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3695 | Clientes Regulados | 0 | 0.42 | 4.28 |  | 0.007 | 0 | 0.42 | NO | 2024-03-09 17:09 | 2024-03-09 17:10 | 2024-03-09 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 51 |  | 0 | [5 empty] | SAN BERNARDO | D
B0870C00850001774 | B0870C0085RE764113211774 | B0870C0085 | SI | 1774 | EAF 100-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 710 | S/E PANAMERICANA | 3991 | S/E PANAMERICANA C7 | Santa Ana | 870 | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3695 | Clientes Regulados | 0 | 1.487 | 4.28 |  | 0.02478 | 0 | 1.487 | NO | 2024-03-09 17:09 | 2024-03-09 17:10 | 2024-03-09 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3493 |  | 0 | [5 empty] | PADRE HURTADO | D
B0870C00850001774 | B0870C0085RE764113211774 | B0870C0085 | SI | 1774 | EAF 100-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 710 | S/E PANAMERICANA | 3991 | S/E PANAMERICANA C7 | Santa Ana | 870 | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3695 | Clientes Regulados | 0 | 0.055 | 4.28 |  | 0.00092 | 0 | 0.055 | NO | 2024-03-09 17:09 | 2024-03-09 17:10 | 2024-03-09 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 19 |  | 0 | [5 empty] | PUDAHUEL | D
B0870C00850001774 | B0870C0085RE764113211774 | B0870C0085 | SI | 1774 | EAF 100-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 710 | S/E PANAMERICANA | 3985 | S/E PANAMERICANA C1 | Covarrubias | 870 | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4667 | Clientes Regulados | 0 | 0.004 | 4.99 |  | 7e-05 | 0 | 0.004 | NO | 2024-03-09 17:09 | 2024-03-09 17:10 | 2024-03-09 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 21 |  | 0 | [5 empty] | LA CISTERNA | D
B0870C00850001774 | B0870C0085RE764113211774 | B0870C0085 | SI | 1774 | EAF 100-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 710 | S/E PANAMERICANA | 3985 | S/E PANAMERICANA C1 | Covarrubias | 870 | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4667 | Clientes Regulados | 0 | 0.011 | 4.99 |  | 0.00018 | 0 | 0.011 | NO | 2024-03-09 17:09 | 2024-03-09 17:10 | 2024-03-09 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8 |  | 0 | [5 empty] | LO ESPEJO | D
B0870C00850001774 | B0870C0085RE764113211774 | B0870C0085 | SI | 1774 | EAF 100-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 710 | S/E PANAMERICANA | 3985 | S/E PANAMERICANA C1 | Covarrubias | 870 | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4667 | Clientes Regulados | 0 | 1.549 | 4.99 |  | 0.02582 | 0 | 1.549 | NO | 2024-03-09 17:09 | 2024-03-09 17:10 | 2024-03-09 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4617 |  | 0 | [5 empty] | EL BOSQUE | D
B0870C00850001774 | B0870C0085RE764113211774 | B0870C0085 | SI | 1774 | EAF 100-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 710 | S/E PANAMERICANA | 3985 | S/E PANAMERICANA C1 | Covarrubias | 870 | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4667 | Clientes Regulados | 0 | 0.29 | 4.99 |  | 0.00483 | 0 | 0.29 | NO | 2024-03-09 17:09 | 2024-03-09 17:10 | 2024-03-09 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 21 |  | 0 | [5 empty] | SAN BERNARDO | D
B0870C00850001774 | B0870C0085RE764113211774 | B0870C0085 | SI | 1774 | EAF 100-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 710 | S/E PANAMERICANA | 3986 | S/E PANAMERICANA C2 | Aviación | 870 | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5874 | Clientes Regulados | 0 | 0.057 | 6.08 |  | 0.00095 | 0 | 0.057 | NO | 2024-03-09 17:09 | 2024-03-09 17:10 | 2024-03-09 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 123 |  | 0 | [5 empty] | LA CISTERNA | D
B0870C00850001774 | B0870C0085RE764113211774 | B0870C0085 | SI | 1774 | EAF 100-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 710 | S/E PANAMERICANA | 3986 | S/E PANAMERICANA C2 | Aviación | 870 | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5874 | Clientes Regulados | 0 | 0.005 | 6.08 |  | 8e-05 | 0 | 0.005 | NO | 2024-03-09 17:09 | 2024-03-09 17:10 | 2024-03-09 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 40 |  | 0 | [5 empty] | SAN JOAQUIN | D
B0870C00850001774 | B0870C0085RE764113211774 | B0870C0085 | SI | 1774 | EAF 100-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 710 | S/E PANAMERICANA | 3986 | S/E PANAMERICANA C2 | Aviación | 870 | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5874 | Clientes Regulados | 0 | 0.027 | 6.08 |  | 0.00045 | 0 | 0.027 | NO | 2024-03-09 17:09 | 2024-03-09 17:10 | 2024-03-09 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 15 |  | 0 | [5 empty] | LO ESPEJO | D
B0870C00850001774 | B0870C0085RE764113211774 | B0870C0085 | SI | 1774 | EAF 100-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 710 | S/E PANAMERICANA | 3986 | S/E PANAMERICANA C2 | Aviación | 870 | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5874 | Clientes Regulados | 0 | 0.046 | 6.08 |  | 0.00077 | 0 | 0.046 | NO | 2024-03-09 17:09 | 2024-03-09 17:10 | 2024-03-09 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5 |  | 0 | [5 empty] | SAN BERNARDO | D
B0870C00850001774 | B0870C0085RE764113211774 | B0870C0085 | SI | 1774 | EAF 100-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 710 | S/E PANAMERICANA | 3986 | S/E PANAMERICANA C2 | Aviación | 870 | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5874 | Clientes Regulados | 0 | 2.599 | 6.08 |  | 0.04332 | 0 | 2.599 | NO | 2024-03-09 17:09 | 2024-03-09 17:10 | 2024-03-09 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5691 |  | 0 | [5 empty] | ELBOSQUE | D
B0870C00850001774 | B0870C0085RE764113211774 | B0870C0085 | SI | 1774 | EAF 100-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1926 | S/E RANDE | 33234 | S/E PANAMERICANA E1 | Madealum | 870 | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 14 | Clientes Regulados | 0 | 0.132 | 1.2 |  | 0.0022 | 0 | 0.132 | NO | 2024-03-09 17:09 | 2024-03-09 17:10 | 2024-03-09 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 14 |  | 0 | [5 empty] | SAN BERNARDO | D
B0902C00850001774 | B0902C0085RE764113211774 | B0902C0085 | SI | 1774 | EAF 100-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 717 | S/E SAN BERNARDO | 4103 | S/E SAN BERNARDO C3 | América | 902 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4541 | Clientes Regulados | 0 | 2.067 | 3.22 |  | 0.03445 | 0 | 2.067 | NO | 2024-03-09 17:09 | 2024-03-09 17:10 | 2024-03-09 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4538 |  | 0 | [5 empty] | SAN BERNARDO | D
B0902C00850001774 | B0902C0085RE764113211774 | B0902C0085 | SI | 1774 | EAF 100-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 717 | S/E SAN BERNARDO | 4103 | S/E SAN BERNARDO C3 | América | 902 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4541 | Clientes Regulados | 0 | 0.01 | 3.22 |  | 0.00017 | 0 | 0.01 | NO | 2024-03-09 17:09 | 2024-03-09 17:10 | 2024-03-09 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | EL BOSQUE | D
B0902C00850001774 | B0902C0085RE764113211774 | B0902C0085 | SI | 1774 | EAF 100-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 717 | S/E SAN BERNARDO | 4108 | S/E SAN BERNARDO C8 | Balmaceda | 902 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6718 | Clientes Regulados | 0 | 1.127 | 3.38 |  | 0.01878 | 0 | 1.127 | NO | 2024-03-09 17:09 | 2024-03-09 17:10 | 2024-03-09 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3107 |  | 0 | [5 empty] | SAN BERNARDO | D
B0902C00850001774 | B0902C0085RE764113211774 | B0902C0085 | SI | 1774 | EAF 100-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 717 | S/E SAN BERNARDO | 4108 | S/E SAN BERNARDO C8 | Balmaceda | 902 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6718 | Clientes Regulados | 0 | 1.272 | 3.38 |  | 0.0212 | 0 | 1.272 | NO | 2024-03-09 17:09 | 2024-03-09 17:10 | 2024-03-09 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3611 |  | 0 | [5 empty] | EL BOSQUE | D
B0902C00850001774 | B0902C0085RE764113211774 | B0902C0085 | SI | 1774 | EAF 100-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 717 | S/E SAN BERNARDO | 4112 | S/E SAN BERNARDO C12 | Barrancón | 902 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2384 | Clientes Regulados | 0 | 2.275 | 4.16 |  | 0.03792 | 0 | 2.275 | NO | 2024-03-09 17:09 | 2024-03-09 17:10 | 2024-03-09 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2302 |  | 0 | [5 empty] | SAN BERNARDO | D
B0902C00850001774 | B0902C0085RE764113211774 | B0902C0085 | SI | 1774 | EAF 100-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 717 | S/E SAN BERNARDO | 4112 | S/E SAN BERNARDO C12 | Barrancón | 902 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2384 | Clientes Regulados | 0 | 0.054 | 4.16 |  | 0.0009 | 0 | 0.054 | NO | 2024-03-09 17:09 | 2024-03-09 17:10 | 2024-03-09 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 82 |  | 0 | [5 empty] | CALERA DE TANGO | D
B0902C00850001774 | B0902C0085RE764113211774 | B0902C0085 | SI | 1774 | EAF 100-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 717 | S/E SAN BERNARDO | 4105 | S/E SAN BERNARDO C5 | Carbomet | 902 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 32 | Clientes Regulados | 0 | 0.142 | 4.79 |  | 0.00237 | 0 | 0.142 | NO | 2024-03-09 17:09 | 2024-03-09 17:10 | 2024-03-09 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 32 |  | 0 | [5 empty] | SAN BERNARDO | D
B0902C00850001774 | B0902C0085RE764113211774 | B0902C0085 | SI | 1774 | EAF 100-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 717 | S/E SAN BERNARDO | 4107 | S/E SAN BERNARDO C7 | Cerro Chena | 902 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4556 | Clientes Regulados | 0 | 1.446 | 2.84 |  | 0.0241 | 0 | 1.446 | NO | 2024-03-09 17:09 | 2024-03-09 17:10 | 2024-03-09 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1719 |  | 0 | [5 empty] | SAN BERNARDO | D
B0902C00850001774 | B0902C0085RE764113211774 | B0902C0085 | SI | 1774 | EAF 100-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 717 | S/E SAN BERNARDO | 4107 | S/E SAN BERNARDO C7 | Cerro Chena | 902 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4556 | Clientes Regulados | 0 | 1.447 | 2.84 |  | 0.02412 | 0 | 1.447 | NO | 2024-03-09 17:09 | 2024-03-09 17:10 | 2024-03-09 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2837 |  | 0 | [5 empty] | CALERA DE TANGO | D
B0902C00850001774 | B0902C0085RE764113211774 | B0902C0085 | SI | 1774 | EAF 100-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 717 | S/E SAN BERNARDO | 4113 | S/E SAN BERNARDO C13 | El Andén | 902 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4169 | Clientes Regulados | 0 | 1.988 | 3.97 |  | 0.03313 | 0 | 1.988 | NO | 2024-03-09 17:09 | 2024-03-09 17:10 | 2024-03-09 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4169 |  | 0 | [5 empty] | SAN BERNARDO | D
B0902C00850001774 | B0902C0085RE764113211774 | B0902C0085 | SI | 1774 | EAF 100-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 717 | S/E SAN BERNARDO | 4102 | S/E SAN BERNARDO C2 | Eyzaguirre | 902 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8768 | Clientes Regulados | 0 | 3.492 | 4.7 |  | 0.0582 | 0 | 3.492 | NO | 2024-03-09 17:09 | 2024-03-09 17:10 | 2024-03-09 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8768 |  | 0 | [5 empty] | SAN BERNARDO | D
B0902C00850001774 | B0902C0085RE764113211774 | B0902C0085 | SI | 1774 | EAF 100-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 717 | S/E SAN BERNARDO | 4109 | S/E SAN BERNARDO C9 | General Urrutia | 902 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3818 | Clientes Regulados | 0 | 1.034 | 7.87 |  | 0.01723 | 0 | 1.034 | NO | 2024-03-09 17:09 | 2024-03-09 17:10 | 2024-03-09 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3818 |  | 0 | [5 empty] | SAN BERNARDO | D
B0902C00850001774 | B0902C0085RE764113211774 | B0902C0085 | SI | 1774 | EAF 100-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 717 | S/E SAN BERNARDO | 4114 | S/E SAN BERNARDO C14 | La Capilla / C14 | 902 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 307 | Clientes Regulados | 0 | 0.481 | 6.26 |  | 0.00802 | 0 | 0.481 | NO | 2024-03-09 17:09 | 2024-03-09 17:10 | 2024-03-09 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 307 |  | 0 | [5 empty] | SAN BERNARDO | D
B0902C00850001774 | B0902C0085RE764113211774 | B0902C0085 | SI | 1774 | EAF 100-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 717 | S/E SAN BERNARDO | 4110 | S/E SAN BERNARDO C10 | Las Palmeras | 902 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6535 | Clientes Regulados | 0 | 3.158 | 4.39 |  | 0.05263 | 0 | 3.158 | NO | 2024-03-09 17:09 | 2024-03-09 17:10 | 2024-03-09 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6535 |  | 0 | [5 empty] | SAN BERNARDO | D
B0902C00850001774 | B0902C0085RE764113211774 | B0902C0085 | SI | 1774 | EAF 100-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 717 | S/E SAN BERNARDO | 4104 | S/E SAN BERNARDO C4 | Maestranza | 902 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1765 | Clientes Regulados | 0 | 0.708 | 0.89 |  | 0.0118 | 0 | 0.708 | NO | 2024-03-09 17:09 | 2024-03-09 17:10 | 2024-03-09 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1765 |  | 0 | [5 empty] | SAN BERNARDO | D
B0902C00850001774 | B0902C0085RE764113211774 | B0902C0085 | SI | 1774 | EAF 100-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 717 | S/E SAN BERNARDO | 4111 | S/E SAN BERNARDO C11 | Nos | 902 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1039 | Clientes Regulados | 0 | 0.473 | 6.23 |  | 0.00788 | 0 | 0.473 | NO | 2024-03-09 17:09 | 2024-03-09 17:10 | 2024-03-09 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1039 |  | 0 | [5 empty] | SAN BERNARDO | D
B0846C00850001774 | B0846C0085RE764113211774 | B0846C0085 | NO | 1774 | EAF 100-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3895 | S/E MALLOCO ET1 | S/E MALLOCO ET1 | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 29.69 | 22.8 |  |  |  | 29.69 | NO | 2024-03-09 17:09 | 2024-03-09 17:10 | 2024-03-09 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0746C00930001774 | B0746C0093RE968005701774 | B0746C0093 | SI | 1774 | EAF 100-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 3540 | S/E LA CISTERNA A1 | S/E LA CISTERNA A1 | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 49.5 | 45.87 |  |  |  | 49.5 | NO | 2024-03-09 17:09 | 2024-03-09 17:10 | 2024-03-09 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0870C00930001774 | B0870C0093RE968005701774 | B0870C0093 | SI | 1774 | EAF 100-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 710 | S/E PANAMERICANA | 3978 | S/E PANAMERICANA AT1 | S/E PANAMERICANA AT1 | 870 | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.71 | 8 |  |  |  | 0.71 | NO | 2024-03-09 17:09 | 2024-03-09 17:12 | 2024-03-09 17:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2140C04260001775 | B2140C0426LT865421001775 | B2140C0426 | SI | 1775 | EAF 101-2024 | Forzado | TD | Pendiente | NO | 2180 | S/E BOMBEO 3 (SGO) | 26059 | S/E BOMBEO 3 (SGO) BT1 | MINERA SPENCE S.A. | 2140 | BA S/E KAPATUR 220KV BP1 | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | 1 | MINERA SPENCE | 28.9 | 0 | 6.89 | 1 |  |  | 28.9 | NO | 2024-03-10 08:40 | 2024-03-10 08:45 | 2024-03-10 08:45 | 0.08 | 0 | 2.312 | 0 | 0.08 |  | 0.08 | 1 | 2.312 |  |  | NO APLICA | 5.59 | 3 | 159.9762 | 2.312 |  | MEJILLONES | NO APLICA | Tr y Fr | Fr
B1339C01120001776 | B1339C0112RE760731641776 | B1339C0112 | NO | 1776 | EAF 102-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirúa | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 193 | Clientes Regulados | 0 | 0.022273 | 0.07 |  | 0.036598 | No Aplica | 0.022273 | NO | 2024-03-10 16:40 | 2024-03-10 16:54 | 2024-03-10 16:54 | 0.23 | 0 | 0.0051228 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 193 |  | No Aplica | [5 empty] | CARAHUE | E
B1339C01120001776 | B1339C0112RE760731641776 | B1339C0112 | NO | 1776 | EAF 102-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirúa | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5163 | Clientes Regulados | 0 | 0.72087 | 1.26 |  | 1.4039 | No Aplica | 0.72087 | NO | 2024-03-10 16:40 | 2024-03-10 16:54 | 2024-03-10 16:54 | 0.23 | 0 | 0.1658 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5163 |  | No Aplica | [5 empty] | CAÑETE | E
B1339C01120001776 | B1339C0112RE760731641776 | B1339C0112 | NO | 1776 | EAF 102-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirúa | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 138 | Clientes Regulados | 0 | 0.026174 | 0.08 |  | 0.05201 | No Aplica | 0.026174 | NO | 2024-03-10 16:40 | 2024-03-10 16:54 | 2024-03-10 16:54 | 0.23 | 0 | 0.00602 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 138 |  | No Aplica | [5 empty] | CONTULMO | E
B1339C01120001776 | B1339C0112RE760731641776 | B1339C0112 | NO | 1776 | EAF 102-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirúa | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 10 | Clientes Regulados | 0 | 0.000479 | 0.01 |  | 0.000156 | No Aplica | 0.000479 | NO | 2024-03-10 16:40 | 2024-03-10 16:54 | 2024-03-10 16:59 | 0.31 | 0 | 0.00014849 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10 |  | No Aplica | [5 empty] | LUMACO | E
B1339C01120001776 | B1339C0112RE760731641776 | B1339C0112 | NO | 1776 | EAF 102-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirúa | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7626 | Clientes Regulados | 0 | 1.356 | 1.65 |  | 0.69379 | No Aplica | 1.356 | NO | 2024-03-10 16:40 | 2024-03-10 16:54 | 2024-03-10 16:54 | 0.23 | 0 | 0.31189 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7626 |  | No Aplica | [5 empty] | TIRUA | E
B1339C01120001776 | B1339C0112RE760731641776 | B1339C0112 | NO | 1776 | EAF 102-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Cañete | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 23261 | Clientes Regulados | 0 | 6.3918 | 0.02 |  | 3.5495 | No Aplica | 6.3918 | NO | 2024-03-10 16:40 | 2024-03-10 16:54 | 2024-03-10 16:54 | 0.23 | 0 | 1.4701 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 23261 |  | No Aplica | [5 empty] | CAÑETE | E
B1339C01120001776 | B1339C0112RE760731641776 | B1339C0112 | NO | 1776 | EAF 102-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Cañete | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1070 | Clientes Regulados | 0 | 0.18691 | 0.19 |  | 0.38936 | No Aplica | 0.18691 | NO | 2024-03-10 16:40 | 2024-03-10 16:54 | 2024-03-10 16:54 | 0.23 | 0 | 0.042989 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1070 |  | No Aplica | [5 empty] | LOS ALAMOS | E
B0148C01120001776 | B0148C0112RE760731641776 | B0148C0112 | SI | 1776 | EAF 102-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 387 | S/E CURANILAHUE | 775 | S/E CURANILAHUE C2 | Enacar | 148 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5060 | Clientes Regulados | 0 | 1.8614 | 1.23 |  | 0.64296 | No Aplica | 1.8614 | NO | 2024-03-10 16:40 | 2024-03-10 16:53 | 2024-03-10 17:00 | 0.33 | 0 | 0.61426 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5060 |  | No Aplica | [5 empty] | CURANILAHUE | E
B0148C01120001776 | B0148C0112RE760731641776 | B0148C0112 | SI | 1776 | EAF 102-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 387 | S/E CURANILAHUE | 777 | S/E CURANILAHUE C5 | Curanilahue | 148 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 11476 | Clientes Regulados | 0 | 3.0449 | 1.77 |  | 1.5279 | No Aplica | 3.0449 | NO | 2024-03-10 16:40 | 2024-03-10 16:53 | 2024-03-10 16:53 | 0.21 | 0 | 0.63942 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 11476 |  | No Aplica | [5 empty] | CURANILAHUE | E
B0148C01120001776 | B0148C0112RE760731641776 | B0148C0112 | SI | 1776 | EAF 102-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 387 | S/E CURANILAHUE | 776 | S/E CURANILAHUE E1 | ForAction | 148 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6221 | Clientes Regulados | 0 | 0.021305 | 5.72 |  | 0.007359 | No Aplica | 0.021305 | NO | 2024-03-10 16:40 | 2024-03-10 16:53 | 2024-03-10 17:00 | 0.33 | 0 | 0.0070307 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 108 |  | No Aplica | [5 empty] | ARAUCO | E
B0148C01120001776 | B0148C0112RE760731641776 | B0148C0112 | SI | 1776 | EAF 102-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 387 | S/E CURANILAHUE | 776 | S/E CURANILAHUE E1 | ForAction | 148 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6221 | Clientes Regulados | 0 | 1.6441 | 5.72 |  | 0.56788 | No Aplica | 1.6441 | NO | 2024-03-10 16:40 | 2024-03-10 16:53 | 2024-03-10 17:00 | 0.33 | 0 | 0.54254 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6110 |  | No Aplica | [5 empty] | CURANILAHUE | E
B0123C01120001776 | B0123C0112RE760731641776 | B0123C0112 | NO | 1776 | EAF 102-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 210 | Clientes Regulados | 0 | 0.030242 | 0.06 |  | 0.064616 | No Aplica | 0.030242 | NO | 2024-03-10 16:40 | 2024-03-10 16:54 | 2024-03-10 16:54 | 0.23 | 0 | 0.0069557 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 210 |  | No Aplica | [5 empty] | ARAUCO | E
B0123C01120001776 | B0123C0112RE760731641776 | B0123C0112 | NO | 1776 | EAF 102-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 13466 | Clientes Regulados | 0 | 4.5011 | 3.15 |  | 3.8001 | No Aplica | 4.5011 | NO | 2024-03-10 16:40 | 2024-03-10 16:54 | 2024-03-10 16:54 | 0.23 | 0 | 1.0353 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 13466 |  | No Aplica | [5 empty] | LEBU | E
B0123C01120001776 | B0123C0112RE760731641776 | B0123C0112 | NO | 1776 | EAF 102-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5037 | Clientes Regulados | 0 | 1.1702 | 1.52 |  | 2.3252 | No Aplica | 1.1702 | NO | 2024-03-10 16:40 | 2024-03-10 16:54 | 2024-03-10 16:54 | 0.23 | 0 | 0.26914 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5014 |  | No Aplica | [5 empty] | LEBU | E
B0123C01120001776 | B0123C0112RE760731641776 | B0123C0112 | NO | 1776 | EAF 102-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5037 | Clientes Regulados | 0 | 0.002394 | 1.52 |  | 0.004757 | No Aplica | 0.002394 | NO | 2024-03-10 16:40 | 2024-03-10 16:54 | 2024-03-10 16:54 | 0.23 | 0 | 0.00055062 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 22 |  | No Aplica | [5 empty] | LOS ALAMOS | E
B0175C01120001776 | B0175C0112RE760731641776 | B0175C0112 | SI | 1776 | EAF 102-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 1653 | S/E TRES PINOS C2 | Los Álamos | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 11660 | Clientes Regulados | 0 | 0.001721 | 3 |  | 0.003421 | No Aplica | 0.001721 | NO | 2024-03-10 16:40 | 2024-03-10 16:54 | 2024-03-10 16:54 | 0.23 | 0 | 0.00039583 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 20 |  | No Aplica | [5 empty] | CAÑETE | E
B0175C01120001776 | B0175C0112RE760731641776 | B0175C0112 | SI | 1776 | EAF 102-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 1653 | S/E TRES PINOS C2 | Los Álamos | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 386 | Clientes Regulados | 0 | 0.062119 | 0.07 |  | 0.12344 | No Aplica | 0.062119 | NO | 2024-03-10 16:40 | 2024-03-10 16:54 | 2024-03-10 16:54 | 0.23 | 0 | 0.014287 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 366 |  | No Aplica | [5 empty] | LEBU | E
B0175C01120001776 | B0175C0112RE760731641776 | B0175C0112 | SI | 1776 | EAF 102-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 1653 | S/E TRES PINOS C2 | Los Álamos | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 386 | Clientes Regulados | 0 | 2.9002 | 0.07 |  | 4.414 | No Aplica | 2.9002 | NO | 2024-03-10 16:40 | 2024-03-10 16:54 | 2024-03-10 16:54 | 0.23 | 0 | 0.66705 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 11660 |  | No Aplica | [5 empty] | LOS ALAMOS | E
B0175C01120001776 | B0175C0112RE760731641776 | B0175C0112 | SI | 1776 | EAF 102-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 1658 | S/E TRES PINOS C3 | Cerro Alto | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5225 | Clientes Regulados | 0 | 0.16293 | 1.45 |  | 0.32376 | No Aplica | 0.16293 | NO | 2024-03-10 16:40 | 2024-03-10 16:54 | 2024-03-10 16:54 | 0.23 | 0 | 0.037475 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 516 |  | No Aplica | [5 empty] | CURANILAHUE | E
B0175C01120001776 | B0175C0112RE760731641776 | B0175C0112 | SI | 1776 | EAF 102-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 1658 | S/E TRES PINOS C3 | Cerro Alto | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5225 | Clientes Regulados | 0 | 1.1872 | 1.45 |  | 2.3591 | No Aplica | 1.1872 | NO | 2024-03-10 16:40 | 2024-03-10 16:54 | 2024-03-10 16:54 | 0.23 | 0 | 0.27306 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4708 |  | No Aplica | [5 empty] | LOS ALAMOS | E
B1339C01120001776 | B1339C0112LD616022131776 | B1339C0112 | NO | 1776 | EAF 102-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 61602213 | No Aplica | HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA | 0.17 | 0 | NO APLICA | 1 | 1 | No Aplica | 0.17 | NO | 2024-03-10 16:40 | 2024-03-10 16:54 | 2024-03-10 16:58 | 0.29 | 0 | 0.0493 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | No Aplica |  | NO APLICA | [5 empty] | CAÑETE | NO APLICA
B1339C01120001776 | B1339C0112LD768333001776 | B1339C0112 | NO | 1776 | EAF 102-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | ESSBIO S.A. | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | No Aplica | ESSBIO S.A. | 0.07 | 0 | NO APLICA | 1 | 1 | No Aplica | 0.07 | NO | 2024-03-10 16:40 | 2024-03-10 16:54 | 2024-03-10 16:59 | 0.31 | 0 | 0.0217 | 0 | 0.23177 |  | 0.23177 | 1 | 2.0731 | No Aplica |  | NO APLICA | 0.89104 | 4 | 4.9733 | 0 |  | CAÑETE | NO APLICA
B0148C01120001776 | B0148C0112LD768333001776 | B0148C0112 | SI | 1776 | EAF 102-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 387 | S/E CURANILAHUE | 776 | S/E CURANILAHUE E1 | ESSBIO S.A. | 148 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | No Aplica | ESSBIO S.A. | 0.19 | 0 | NO APLICA | 1 | 1 | No Aplica | 0.19 | NO | 2024-03-10 16:40 | 2024-03-10 16:53 | 2024-03-10 17:00 | 0.33 | 0 | 0.0627 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | No Aplica |  | NO APLICA | [5 empty] | CURANILAHUE | NO APLICA
B0148C01120001776 | B0148C0112LD965109701776 | B0148C0112 | SI | 1776 | EAF 102-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 387 | S/E CURANILAHUE | 776 | S/E CURANILAHUE E1 | Maderas Arauco S.A. | 148 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96510970 | No Aplica | Maderas Arauco S.A. | 1.53 | 0 | NO APLICA | 1 | 1 | No Aplica | 1.53 | NO | 2024-03-10 16:40 | 2024-03-10 16:53 | 2024-03-10 17:00 | 0.33 | 0 | 0.5049 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | No Aplica |  | NO APLICA | [5 empty] | CURANILAHUE | NO APLICA
B0148C01120001776 | B0148C0112LD968764601776 | B0148C0112 | SI | 1776 | EAF 102-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 387 | S/E CURANILAHUE | 776 | S/E CURANILAHUE E1 | FORACTION CHILI S.A. | 148 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96876460 | No Aplica | FORACTION CHILI S.A. | 1.19 | 0 | NO APLICA | 1 | 1 | No Aplica | 1.19 | NO | 2024-03-10 16:40 | 2024-03-10 16:53 | 2024-03-10 17:00 | 0.33 | 0 | 0.3927 | 0 | 0.29146 |  | 0.29146 | 1 | 2.7636 | No Aplica |  | NO APLICA | 0.88377 | 3 | 6.2503 | 2.7636 |  | CURANILAHUE | NO APLICA | Fr | Fr
B0123C01120001776 | B0123C0112LD768333001776 | B0123C0112 | NO | 1776 | EAF 102-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | ESSBIO S.A. | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | No Aplica | ESSBIO S.A. | 0.15 | 0 | NO APLICA | 1 | 1 | No Aplica | 0.15 | NO | 2024-03-10 16:40 | 2024-03-10 16:54 | 2024-03-10 18:38 | 0.48 | 1.48 | 0.072 | 0 | 0.23641 |  | 0.23641 | 1 | 1.3839 | No Aplica |  | NO APLICA | 8.3838 | 9 | 33.9333 | 1.3839 |  | LEBU | NO APLICA | Tr y Fr | Fr
B0175C01120001776 | B0175C0112LD768333001776 | B0175C0112 | SI | 1776 | EAF 102-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 1658 | S/E TRES PINOS C3 | ESSBIO S.A. | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | No Aplica | ESSBIO S.A. | 0.16 | 0 | NO APLICA | 1 | 1 | No Aplica | 0.16 | NO | 2024-03-10 16:40 | 2024-03-10 16:54 | 2024-03-10 18:38 | 0.48 | 1.48 | 0.0768 | 0 | 0.23894 |  | 0.23894 | 1 | 1.0691 | No Aplica |  | NO APLICA | 0.58575 | 4 | 1.928 | 1.0691 |  | LOS ALAMOS | NO APLICA | Fr | Fr
B0148C01120001777 | B0148C0112RE760731641777 | B0148C0112 | SI | 1777 | EAF 103-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 387 | S/E CURANILAHUE | 777 | S/E CURANILAHUE C5 | Curanilahue | 148 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 11476 | Clientes Regulados | 0 | 4.18 | 1.77 |  |  |  | 4.18 | NO | 2024-03-10 17:03 | 2024-03-10 17:30 | 2024-03-10 17:09 | 0.09 | 0 | 0.3762 | 0 | 0.09 |  | 0.09 | 1 | 0.3762 |  |  | SIN INFORMACION | 0.97377 | 4 | 6.6265 | 0.3762 |  | CURANILAHUE | SIN INFORMACION | Fr | Fr
B1339C01120001777 | B1339C0112RE760731641777 | B1339C0112 | NO | 1777 | EAF 103-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirúa | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7626 | Clientes Regulados | 0 | 3.6532 | 1.65 |  |  |  | 3.6532 | NO | 2024-03-10 17:03 | 2024-03-10 20:47 | 2024-03-10 17:10 | 0.11 | 0 | 0.40185 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | TIRUA | SIN INFORMACION
B1339C01120001777 | B1339C0112RE760731641777 | B1339C0112 | NO | 1777 | EAF 103-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Cañete | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 23261 | Clientes Regulados | 0 | 0.044281 | 0.02 |  |  |  | 0.044281 | NO | 2024-03-10 17:03 | 2024-03-10 20:47 | 2024-03-10 17:12 | 0.14 | 0 | 0.0061994 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CAÑETE | SIN INFORMACION
B0123C01120001777 | B0123C0112RE760731641777 | B0123C0112 | NO | 1777 | EAF 103-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 13466 | Clientes Regulados | 0 | 2.4041 | 3.15 |  |  |  | 2.4041 | NO | 2024-03-10 17:03 | 2024-03-10 20:47 | 2024-03-10 17:30 | 0.44 | 0 | 1.0578 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LEBU | SIN INFORMACION
B0175C01120001777 | B0175C0112RE760731641777 | B0175C0112 | SI | 1777 | EAF 103-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 1653 | S/E TRES PINOS C2 | Los Álamos | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 11660 | Clientes Regulados | 0 | 1.6375 | 3 |  |  |  | 1.6375 | NO | 2024-03-10 17:03 | 2024-03-10 20:47 | 2024-03-10 18:10 | 1.11 | 0 | 1.8176 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LOS ALAMOS | SIN INFORMACION
B1339C01120001777 | B1339C0112RE760731641777 | B1339C0112 | NO | 1777 | EAF 103-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirúa | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 193 | Clientes Regulados | 0 | 0.15498 | 0.07 |  |  |  | 0.15498 | NO | 2024-03-10 17:03 | 2024-03-10 20:47 | 2024-03-10 18:18 | 1.24 | 0 | 0.19218 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CARAHUE | SIN INFORMACION
B1339C01120001777 | B1339C0112RE760731641777 | B1339C0112 | NO | 1777 | EAF 103-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirúa | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5163 | Clientes Regulados | 0 | 2.7897 | 1.26 |  |  |  | 2.7897 | NO | 2024-03-10 17:03 | 2024-03-10 20:47 | 2024-03-10 18:36 | 1.54 | 0 | 4.2962 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CAÑETE | SIN INFORMACION
B1339C01120001777 | B1339C0112RE760731641777 | B1339C0112 | NO | 1777 | EAF 103-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirúa | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 138 | Clientes Regulados | 0 | 0.17713 | 0.08 |  |  |  | 0.17713 | NO | 2024-03-10 17:03 | 2024-03-10 20:47 | 2024-03-10 18:38 | 1.58 | 0 | 0.27986 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CONTULMO | SIN INFORMACION
B0123C01120001777 | B0123C0112RE760731641777 | B0123C0112 | NO | 1777 | EAF 103-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5037 | Clientes Regulados | 0 | 1.1601 | 1.52 |  |  |  | 1.1601 | NO | 2024-03-10 17:03 | 2024-03-10 20:47 | 2024-03-10 18:38 | 1.58 | 0 | 1.8329 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | LEBU,LOS ALAMOS | SIN INFORMACION
B0175C01120001777 | B0175C0112RE760731641777 | B0175C0112 | SI | 1777 | EAF 103-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 1653 | S/E TRES PINOS C2 | Los Álamos | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 386 | Clientes Regulados | 0 | 0.038208 | 0.07 |  |  |  | 0.038208 | NO | 2024-03-10 17:03 | 2024-03-10 20:47 | 2024-03-10 18:38 | 1.58 | 0 | 0.060368 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CAÑETE,LEBU | SIN INFORMACION
B0175C01120001777 | B0175C0112RE760731641777 | B0175C0112 | SI | 1777 | EAF 103-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 1658 | S/E TRES PINOS C3 | Cerro Alto | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5225 | Clientes Regulados | 0 | 0.79145 | 1.45 |  |  |  | 0.79145 | NO | 2024-03-10 17:03 | 2024-03-10 20:47 | 2024-03-10 18:38 | 1.58 | 0 | 1.2505 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACION | [5 empty] | CURANILAHUE,LOS ALAMOS | SIN INFORMACION
B1339C01120001777 | B1339C0112RE760731641777 | B1339C0112 | NO | 1777 | EAF 103-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Cañete | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1070 | Clientes Regulados | 0 | 0.42067 | 0.19 |  |  |  | 0.42067 | NO | 2024-03-10 17:03 | 2024-03-10 20:47 | 2024-03-10 18:44 | 1.68 | 0 | 0.70673 | 0 | 0.81257 |  | 0.81257 | 1 | 5.883 |  |  | SIN INFORMACION | 1.7036 | 5 | 10.8563 | 5.883 |  | LOS ALAMOS | SIN INFORMACION | Fr | Fr
B0175C01120001777 | B0175C0112RE760731641777 | B0175C0112 | SI | 1777 | EAF 103-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 1653 | S/E TRES PINOS C2 | Los Álamos | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.21287 | 0.39 |  |  |  | 0.21287 | NO | 2024-03-10 17:03 | 2024-03-10 20:47 | 2024-03-10 18:46 | 1.71 | 0 | 0.36401 | 0 | 1.3032 |  | 1.3032 | 1 | 3.4925 |  |  | SIN INFORMACION | 1.8889 | 5 | 5.4204 | 3.4925 |  | LOS ALAMOS | SIN INFORMACION | Fr | Fr
B0123C01120001777 | B0123C0112RE760731641777 | B0123C0112 | NO | 1777 | EAF 103-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 210 | Clientes Regulados | 0 | 0.045793 | 0.06 |  |  |  | 0.045793 | NO | 2024-03-10 17:03 | 2024-03-10 20:47 | 2024-03-10 18:47 | 1.73 | 0 | 0.079222 | 0 | 0.82271 |  | 0.82271 | 1 | 2.97 |  |  | SIN INFORMACION | 9.2065 | 10 | 36.9033 | 2.97 |  | ARAUCO | SIN INFORMACION | Tr y Fr | Fr
B0159C00850001778 | B0159C0085RE764113211778 | B0159C0085 | NO | 1778 | SD2024021621 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 398 | S/E CASAS VIEJAS | 32910 | S/E CASAS VIEJAS CT3 | Catapilco / CT3 | 159 | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2174 | Clientes Regulados | 0 | 0.076 | 0.2 |  | 0.01393 | 0 | 0.076 | NO | 2024-03-01 23:10 | 2024-03-01 23:31 | 2024-03-01 23:31 | 0.34 | 0 | 0.02584 | 0 | 0.34 |  | 0.34 | 1 | 0.02584 | 121 |  | 0 | 0.9 | 3 | 2.0846 | 0 |  | ZAPALLAR | B
B2068C03930001779 | B2068C0393LT764189761779 | B2068C0393 | NO | 1779 | SD2024020315 | Programado | TZ | Pendiente | NO | 1860 | S/E DESALANT | 22396 | S/E DESALANT H1 | Desalant | 2068 | BA S/E DESALANT 110KV BP | 393 | AGUAS ANTOFAGASTA S.A. | LT | 76418976 | 1 | AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. | 11.33 | 0 | 9 | 1 |  |  | 11.33 | NO | 2024-03-02 22:04 | 2024-03-03 01:01 | 2024-03-03 01:01 | 2.95 | 0 | 33.4235 | 0 | 2.95 | 2.95 | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | SIN INFORMACION | NO APLICA
B1081C01130001780 | B1081C0113RE913440001780 | B1081C0113 | NO | 1780 | SD2024020018 | Programado | TZ | Pendiente | NO | 847 | S/E LAS PINATAS | 4853 | S/E LAS PIÑATAS C1 | Piiñatas | 1081 | BA S/E LAS PINATAS 12KV | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 2573 | Clientes Regulados | 0 | 0.73296 | 1.1 |  | 4.4588 | 0 | 0.73296 | NO | 2024-03-07 06:30 | 2024-03-07 12:30 | 2024-03-07 12:35 | 6.08 | 0 | 4.4564 | 0 | 0 | 11.16 | 0 |  |  | 2469 |  | 0 | [5 empty] | ALGARROBO | C
B1081C01130001780 | B1081C0113RE913440001780 | B1081C0113 | NO | 1780 | SD2024020018 | Programado | TZ | Pendiente | NO | 847 | S/E LAS PINATAS | 4853 | S/E LAS PIÑATAS C1 | Piiñatas | 1081 | BA S/E LAS PINATAS 12KV | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 2573 | Clientes Regulados | 0 | 0.04332 | 1.1 |  | 0.26353 | 0 | 0.04332 | NO | 2024-03-07 06:30 | 2024-03-07 12:30 | 2024-03-07 12:35 | 6.08 | 0 | 0.26339 | 0 | 6.08 | 11.16 | 3.24 | 1 | 2.5151 | 175 |  | 0 | 6.705 | 3 | 5.096 | 0 |  | EL QUISCO | C
B1080C01130001780 | B1080C0113RE913440001780 | B1080C0113 | NO | 1780 | SD2024020018 | Programado | TZ | Pendiente | NO | 846 | S/E LAS BALANDRAS | 4849 | S/E LAS BALANDRAS C1 | Balandras | 1080 | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 6666 | Clientes Regulados | 0 | 1.1165 | 2.3 |  | 6.6993 | 0 | 1.1165 | NO | 2024-03-07 06:30 | 2024-03-07 12:30 | 2024-03-07 12:30 | 6 | 0 | 6.6993 | 0 | 0 | 11.16 | 0 |  |  | 5182 |  | 0 | [5 empty] | ALGARROBO | C
B1080C01130001780 | B1080C0113RE913440001780 | B1080C0113 | NO | 1780 | SD2024020018 | Programado | TZ | Pendiente | NO | 846 | S/E LAS BALANDRAS | 4849 | S/E LAS BALANDRAS C1 | Balandras | 1080 | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 6666 | Clientes Regulados | 0 | 0.21716 | 2.3 |  | 1.3029 | 0 | 0.21716 | NO | 2024-03-07 06:30 | 2024-03-07 12:30 | 2024-03-07 12:30 | 6 | 0 | 1.3029 | 0 | 0 | 11.16 | 0 |  |  | 1601 |  | 0 | [5 empty] | EL QUISCO | C
B1080C01130001780 | B1080C0113RE913440001780 | B1080C0113 | NO | 1780 | SD2024020018 | Programado | TZ | Pendiente | NO | 846 | S/E LAS BALANDRAS | 4848 | S/E LAS BALANDRAS C2 | Zañartu / C2 | 1080 | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 8761 | Clientes Regulados | 0 | 2.1875 | 3.1 |  | 13.1249 | 0 | 2.1875 | NO | 2024-03-07 06:30 | 2024-03-07 12:30 | 2024-03-07 12:30 | 6 | 0 | 13.1249 | 0 | 6 | 11.16 | 3.16 | 1 | 11.1269 | 8908 |  | 0 | 6.35 | 3 | 27.7302 | 0 |  | EL QUISCO | C
B1079C01130001780 | B1079C0113RE913440001780 | B1079C0113 | NO | 1780 | SD2024020018 | Programado | TZ | Pendiente | NO | 845 | S/E EL TOTORAL | 32459 | S/E EL TOTORAL C4 | Punta de Tralca / C4 | 1079 | BA S/E EL TOTORAL 12KV BP | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 6406 | Clientes Regulados | 0 | 1.2154 | 1.8 |  | 7.2921 | 0 | 1.2154 | NO | 2024-03-07 06:30 | 2024-03-07 12:30 | 2024-03-07 12:30 | 6 | 0 | 7.2921 | 0 | 0 | 11.1658 | 0 |  |  | 6491 |  | 0 | [5 empty] | EL QUISCO | C
B1079C01130001780 | B1079C0113RE913440001780 | B1079C0113 | NO | 1780 | SD2024020018 | Programado | TZ | Pendiente | NO | 845 | S/E EL TOTORAL | 4846 | S/E EL TOTORAL C2 | Esmeralda | 1079 | BA S/E EL TOTORAL 12KV BP | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 4338 | Clientes Regulados | 0 | 0.47953 | 1.2 |  | 2.8772 | 0 | 0.47953 | NO | 2024-03-07 06:30 | 2024-03-07 12:30 | 2024-03-07 12:30 | 6 | 0 | 2.8772 | 0 | 0 | 11.1658 | 0 |  |  | 3143 |  | 0 | [5 empty] | EL TABO | C
B1079C01130001780 | B1079C0113RE913440001780 | B1079C0113 | NO | 1780 | SD2024020018 | Programado | TZ | Pendiente | NO | 845 | S/E EL TOTORAL | 4846 | S/E EL TOTORAL C2 | Esmeralda | 1079 | BA S/E EL TOTORAL 12KV BP | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 4338 | Clientes Regulados | 0 | 0.032619 | 1.2 |  | 0.19571 | 0 | 0.032619 | NO | 2024-03-07 06:30 | 2024-03-07 12:30 | 2024-03-07 12:30 | 6 | 0 | 0.19571 | 0 | 6 | 11.1658 | 3.1658 | 1 | 5.469 | 120 |  | 0 | 6.5183 | 4 | 15.141 | 0 |  | EL QUISCO | C
B1002C00940001781 | B1002C0094RE968135201781 | B1002C0094 | SI | 1781 | SD2024018152 | Programado | TZ | Pendiente | NO | 783 | S/E JUNCAL PORTILLO | 4536 | S/E JUNCAL PORTILLO C1 | Portillo | 1002 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 17 | Clientes Regulados | 0 | 0.2904 | 0.005 |  | 1.7424 | 0 | 0.2904 | NO | 2024-03-07 10:07 | 2024-03-07 16:30 | 2024-03-07 16:30 | 6.38 | 0 | 1.8528 | 0 | 0 | 6 | 0 |  |  | 16 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANDES | C
B1002C00940001781 | B1002C0094LD815833001781 | B1002C0094 | SI | 1781 | SD2024018152 | Programado | TZ | Pendiente | NO | 783 | S/E JUNCAL PORTILLO | 4536 | S/E JUNCAL PORTILLO C1 | Portillo | 1002 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 81583300 | 1 | SKI PORTILLO S A | 0.15 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.15 | NO | 2024-03-07 10:07 | 2024-03-07 16:30 | 2024-03-07 16:30 | 6.38 | 0 | 0.957 | 0 | 6.38 | 6 | 0.38 | 1 | 0.16735 | 1 |  | NO APLICA | 5.25 | 3 | 1.5923 | 0.16735 |  | LOS ANDES | NO APLICA | Tr y Fr | Fr
B1001C00940001782 | B1001C0094RE968135201782 | B1001C0094 | NO | 1782 | SD2024015832 | Programado | TZ | Pendiente | NO | 781 | S/E EL MELON | 4526 | S/E EL MELON C2 | Nogales / C2 | 1001 | BA S/E EL MELON 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 1285 | Clientes Regulados | 0 | 3.0794 | 6 |  | 12.7992 | 0 | 3.0794 | NO | 2024-03-10 06:30 | 2024-03-10 11:48 | 2024-03-10 10:34 | 4.06 | 0 | 12.5023 | 0 | 0 | 10.1141 | 0 |  |  | 7241 |  | 0 | [5 empty] | NOGALES | C
B1001C00940001782 | B1001C0094RE968135201782 | B1001C0094 | NO | 1782 | SD2024015832 | Programado | TZ | Pendiente | NO | 781 | S/E EL MELON | 4526 | S/E EL MELON C2 | Nogales / C2 | 1001 | BA S/E EL MELON 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 1285 | Clientes Regulados | 0 | 0.286 | 6 |  | 0.86278 | 0 | 0.286 | NO | 2024-03-10 06:30 | 2024-03-10 11:48 | 2024-03-10 10:34 | 4.06 | 0 | 1.1612 | 0 | 0 | 10.1141 | 0 |  |  | 1256 |  | 0 | [5 empty] | PUCHUNCAVI | C
B1001C00940001782 | B1001C0094RE968135201782 | B1001C0094 | NO | 1782 | SD2024015832 | Programado | TZ | Pendiente | NO | 781 | S/E EL MELON | 4527 | S/E EL MELON C1 | Pataguas / C1 | 1001 | BA S/E EL MELON 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 3875 | Clientes Regulados | 0 | 1.2146 | 6 |  | 7.2874 | 0 | 1.2146 | NO | 2024-03-10 06:30 | 2024-03-10 11:48 | 2024-03-10 12:30 | 5.55 | 0.44 | 6.7409 | 0.53441 | 4.4551 | 10.1141 | 2.1141 | 1 | 9.6826 | 3885 | 0.53441 | NO INFORMADO | 7.1135 | 3 | 27.643 | 0.51987 |  | NOGALES | C | Tr | Tr
B0465C01640001783 | B0465C0164LT852728001783 | B0465C0164 | SI | 1783 | SD2024023108 | Programado | TD | Pendiente | SI | 965 | S/E MINERA LA CANDELARIA | 5094 | S/E MINERA LA CANDELARIA J1 | CÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | 465 | BA S/E CARDONES 220KV BP1-1 | 164 | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | LT | 85272800 | 1 | CÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | 83.63 | 0 | 98 | 1 |  |  | 83.63 | NO | 2024-03-11 10:30 | 2024-03-11 13:28 | 2024-03-11 13:28 | 2.96 | 0 | 247.5448 | 0 | 2.96 | 2.96 | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | SIN INFORMACION | NO APLICA
B0465C01610001783 | B0465C0161LT966351701783 | B0465C0161 | SI | 1783 | SD2024023108 | Programado | TD | Pendiente | NO | 965 | S/E MINERA LA CANDELARIA | 5094 | S/E MINERA LA CANDELARIA J1 | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA OJOS DEL SALADO | 465 | BA S/E CARDONES 220KV BP1-1 | 161 | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA OJOS DEL SALADO | LT | 96635170 | 1 | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA OJOS DEL SALADO | 7.71 | 0 | 8 | 1 |  |  | 7.71 | NO | 2024-03-11 10:30 | 2024-03-11 13:28 | 2024-03-11 13:28 | 2.96 | 0 | 22.8216 | 0 | 2.96 | 2.96 | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | SIN INFORMACION | NO APLICA
B1059C01040001784 | B1059C0104RE802377001784 | B1059C0104 | NO | 1784 | SD2024024313 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.23814 | 12 |  | 0.49613 | 0 | 0.23814 | NO | 2024-03-11 15:15 | 2024-03-11 17:20 | 2024-03-11 17:20 | 2.08 | 0 | 0.49533 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 379 |  | 0 | [5 empty] | CHILLAN | E
B1059C01040001784 | B1059C0104RE802377001784 | B1059C0104 | NO | 1784 | SD2024024313 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.23809 | 12 |  | 0.49603 | 0 | 0.23809 | NO | 2024-03-11 15:15 | 2024-03-11 17:20 | 2024-03-11 17:20 | 2.08 | 0 | 0.49523 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1454 |  | 0 | [5 empty] | COELEMU | E
B1059C01040001784 | B1059C0104RE802377001784 | B1059C0104 | NO | 1784 | SD2024024313 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.0093408 | 12 |  | 0.01946 | 0 | 0.0093408 | NO | 2024-03-11 15:15 | 2024-03-11 17:20 | 2024-03-11 17:20 | 2.08 | 0 | 0.019429 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 62 |  | 0 | [5 empty] | FLORIDA | E
B1059C01040001784 | B1059C0104RE802377001784 | B1059C0104 | NO | 1784 | SD2024024313 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.050972 | 12 |  | 0.10619 | 0 | 0.050972 | NO | 2024-03-11 15:15 | 2024-03-11 17:20 | 2024-03-11 17:20 | 2.08 | 0 | 0.10602 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 329 |  | 0 | [5 empty] | PORTEZUELO | E
B1059C01040001784 | B1059C0104RE802377001784 | B1059C0104 | NO | 1784 | SD2024024313 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.4227 | 12 |  | 0.88062 | 0 | 0.4227 | NO | 2024-03-11 15:15 | 2024-03-11 17:20 | 2024-03-11 17:20 | 2.08 | 0 | 0.87921 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2201 |  | 0 | [5 empty] | RANQUIL | E
B1059C01040001784 | B1059C0104RE802377001784 | B1059C0104 | NO | 1784 | SD2024024313 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.033608 | 12 |  | 0.070016 | 0 | 0.033608 | NO | 2024-03-11 15:15 | 2024-03-11 17:20 | 2024-03-11 17:20 | 2.08 | 0 | 0.069904 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 172 |  | 0 | [5 empty] | TOME | E
B1059C01040001784 | B1059C0104RE802377001784 | B1059C0104 | NO | 1784 | SD2024024313 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.058015 | 12 |  | 0.12086 | 0 | 0.058015 | NO | 2024-03-11 15:15 | 2024-03-11 17:20 | 2024-03-11 17:20 | 2.08 | 0 | 0.12067 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 278 |  | 0 | [5 empty] | TREHUACO | E
B1059C01040001784 | B1059C0104LD520002881784 | B1059C0104 | NO | 1784 | SD2024024313 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | LD | 52000288 | 1 | FORESTAL Y ASERRADEROS LEONERA LIMITADA | 0.43 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.43 | NO | 2024-03-11 15:15 | 2024-03-11 17:20 | 2024-03-11 17:20 | 2.08 | 0 | 0.8944 | 0 | 2.08 |  | 2.08 | 1 | 3.0802 | 1 |  | NO APLICA | 6.03 | 4 | 9.8343 | 0 |  | RANQUIL | NO APLICA
B0465C01640001785 | B0465C0164LT852728001785 | B0465C0164 | SI | 1785 | SD2024023119 | Programado | TD | Pendiente | SI | 965 | S/E MINERA LA CANDELARIA | 5094 | S/E MINERA LA CANDELARIA J1 | CÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | 465 | BA S/E CARDONES 220KV BP1-1 | 164 | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | LT | 85272800 | 1 | CÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | 83.63 | 0 | 98 | 1 |  |  | 83.63 | NO | 2024-03-12 09:35 | 2024-03-12 13:32 | 2024-03-12 13:32 | 3.94 | 0 | 329.5022 | 0 | 3.94 | 6.9 | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | SIN INFORMACION | NO APLICA
B0465C01610001785 | B0465C0161LT966351701785 | B0465C0161 | SI | 1785 | SD2024023119 | Programado | TD | Pendiente | NO | 965 | S/E MINERA LA CANDELARIA | 5094 | S/E MINERA LA CANDELARIA J1 | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA OJOS DEL SALADO | 465 | BA S/E CARDONES 220KV BP1-1 | 161 | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA OJOS DEL SALADO | LT | 96635170 | 1 | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA OJOS DEL SALADO | 7.71 | 0 | 8 | 1 |  |  | 7.71 | NO | 2024-03-12 09:35 | 2024-03-12 13:32 | 2024-03-12 13:32 | 3.94 | 0 | 30.3774 | 0 | 3.94 | 6.9 | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | SIN INFORMACION | NO APLICA
B0465C01640001786 | B0465C0164LT852728001786 | B0465C0164 | SI | 1786 | SD2024023121 | Programado | TD | Pendiente | SI | 965 | S/E MINERA LA CANDELARIA | 5094 | S/E MINERA LA CANDELARIA J1 | CÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | 465 | BA S/E CARDONES 220KV BP1-1 | 164 | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | LT | 85272800 | 1 | CÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | 83.63 | 0 | 98 | 1 |  |  | 83.63 | NO | 2024-03-13 08:26 | 2024-03-13 14:00 | 2024-03-13 14:00 | 5.56 | 0 | 464.9828 | 0 | 5.56 | 12.46 | 4.46 | 1 | 372.9898 |  |  | NO APLICA | 9.69 | 2 | 813.8265 | 372.9898 |  | SIN INFORMACION | NO APLICA | Tr | Tr
B0465C01610001786 | B0465C0161LT966351701786 | B0465C0161 | SI | 1786 | SD2024023121 | Programado | TD | Pendiente | NO | 965 | S/E MINERA LA CANDELARIA | 5094 | S/E MINERA LA CANDELARIA J1 | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA OJOS DEL SALADO | 465 | BA S/E CARDONES 220KV BP1-1 | 161 | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA OJOS DEL SALADO | LT | 96635170 | 1 | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA OJOS DEL SALADO | 7.71 | 0 | 8 | 1 |  |  | 7.71 | NO | 2024-03-13 08:26 | 2024-03-13 14:00 | 2024-03-13 14:00 | 5.56 | 0 | 42.8676 | 0 | 5.56 | 12.46 | 4.46 | 1 | 34.3866 |  |  | NO APLICA | 4.46 | 1 | 34.3866 | 18.9666 |  | SIN INFORMACION | NO APLICA | Tr | Tr
B2325C04370001787 | B2325C0437LT930070001787 | B2325C0437 | SI | 1787 | SD2024024056 | Programado | TD | Pendiente | NO | 1955 | TAP OFF EL LOA | 23097 | S/E TAP OFF EL LOA J1 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 2325 | BA S/E TAP OFF EL LOA 220KV BP | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | 1 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 16.04 | 0 | 20 | 1 |  |  | 16.04 | NO | 2024-03-14 07:53 | 2024-03-14 08:26 | 2024-03-14 08:26 | 0.55 | 0 | 8.822 | 0 | 0.55 | 0.55 | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | SIN INFORMACION | NO APLICA
B0465C01640001788 | B0465C0164LT852728001788 | B0465C0164 | SI | 1788 | SD2024023123 | Programado | TD | Pendiente | SI | 965 | S/E MINERA LA CANDELARIA | 5094 | S/E MINERA LA CANDELARIA J1 | Minera candelaria | 465 | BA S/E CARDONES 220KV BP1-1 | 164 | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | LT | 85272800 | 1 | CÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | 83.63 | 0 | 98 | 1 |  |  | 83.63 | NO | 2024-03-14 09:46 | 2024-03-14 14:31 | 2024-03-14 14:31 | 4.75 | 0 | 397.2425 | 0 | 4.75 | 17.21 | 4.75 | 1 | 397.2425 |  |  | NO APLICA | 14.44 | 3 | 1211.069 | 397.2425 |  | SIN INFORMACION | NO APLICA | Tr y Fr | Fr
B0465C01610001788 | B0465C0161LT966351701788 | B0465C0161 | SI | 1788 | SD2024023123 | Programado | TD | Pendiente | NO | 965 | S/E MINERA LA CANDELARIA | 5094 | S/E MINERA LA CANDELARIA J1 | Minera Ojos del Salado | 465 | BA S/E CARDONES 220KV BP1-1 | 161 | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA OJOS DEL SALADO | LT | 96635170 | 1 | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA OJOS DEL SALADO | 7.71 | 0 | 8 | 1 |  |  | 7.71 | NO | 2024-03-14 09:46 | 2024-03-14 14:31 | 2024-03-14 14:31 | 4.75 | 0 | 36.6225 | 0 | 4.75 | 17.21 | 4.75 | 1 | 36.6225 |  |  | NO APLICA | 9.21 | 2 | 71.0091 | 36.6225 |  | SIN INFORMACION | NO APLICA | Tr | Tr
B0465C01640001789 | B0465C0164LT852728001789 | B0465C0164 | SI | 1789 | SD2024023125 | Programado | TD | Pendiente | SI | 965 | S/E MINERA LA CANDELARIA | 5094 | S/E MINERA LA CANDELARIA J1 | Minera candelaria | 465 | BA S/E CARDONES 220KV BP1-1 | 164 | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | LT | 85272800 | 1 | CÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | 83.63 | 0 | 98 | 1 |  |  | 83.63 | NO | 2024-03-15 08:46 | 2024-03-15 14:18 | 2024-03-15 14:18 | 5.53 | 0 | 462.4739 | 0 | 5.53 | 22.74 | 5.53 | 1 | 462.4739 |  |  | NO APLICA | 19.97 | 4 | 1673.5429 | 462.4739 |  | SIN INFORMACION | NO APLICA | Tr y Fr | Fr
B0465C01610001789 | B0465C0161LT966351701789 | B0465C0161 | SI | 1789 | SD2024023125 | Programado | TD | Pendiente | NO | 965 | S/E MINERA LA CANDELARIA | 5094 | S/E MINERA LA CANDELARIA J1 | Minera Ojos del Salado | 465 | BA S/E CARDONES 220KV BP1-1 | 161 | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA OJOS DEL SALADO | LT | 96635170 | 1 | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA OJOS DEL SALADO | 7.71 | 0 | 8 | 1 |  |  | 7.71 | NO | 2024-03-15 08:46 | 2024-03-15 14:18 | 2024-03-15 14:18 | 5.53 | 0 | 42.6363 | 0 | 5.53 | 22.74 | 5.53 | 1 | 42.6363 |  |  | NO APLICA | 14.74 | 3 | 113.6454 | 42.6363 |  | SIN INFORMACION | NO APLICA | Tr y Fr | Fr
B0213C00850001790 | B0213C0085RE764113211790 | B0213C0085 | SI | 1790 | SD2024026929 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 471 | S/E COCHARCAS (CGE) | 688 | S/E COCHARCAS (CGE) CT1 | Río Ñuble | 213 | BA S/E COCHARCAS (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 277 | Clientes Regulados | 0 | 0.32 | 3.8 |  |  |  | 0.32 | NO | 2024-03-15 22:09 | 2024-03-15 23:20 | 2024-03-15 23:20 | 1.18 | 0 | 0.3776 | 0 | 1.18 |  | 1.18 | 1 | 0.3776 |  |  | SIN INFORMACION | 1.44 | 2 | 0.74576 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2326C05890001791 | B2326C0589LT850666001791 | B2326C0589 | NO | 1791 | SD2024026812 | Programado | TD | Pendiente | NO | 1956 | TAP OFF EL NEGRO | 23100 | S/E TAP OFF EL NEGRO HT1 | Albemarle | 2326 | BA S/E TAP OFF EL NEGRO 110KV BP | 589 | ALBEMARLE LTDA. | LT | 85066600 | 1 | ALBEMARLE LTDA | 8.49 | 0 | 10 | 1 |  |  | 8.49 | NO | 2024-03-20 09:00 | 2024-03-20 14:23 | 2024-03-20 14:23 | 5.38 | 0 | 45.6762 | 0 | 5.38 | 5.38 | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | SIN INFORMACION | NO APLICA
B3237C02940001792 | B3237C0294LT853060001792 | B3237C0294 | NO | 1792 | SD2024024885 | Programado | TN | Pendiente | NO | 294 | S/E CENTRAL LOS ESPINOS | 28413 | S/E TRES QUEBRADAS J2 | Barra 23 kV/J2 | 3237 | BA S/E TRES QUEBRADAS 220KV BP | 294 | COMPAÑÍA MINERA NEVADA SPA. | LT | 85306000 | 1 | MINERA VELADERO SPA | 4.4 | 0 | 12 | 1 |  |  | 4.4 | NO | 2024-03-24 15:00 | 2024-03-31 16:36 | 2024-03-31 16:36 | 169.6 | 0 | 746.24 | 0 | 169.6 | 6 | 163.6 | 1 | 719.84 |  |  | NO APLICA | 163.6 | 1 | 719.84 | 715.44 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | Tr | Tr
B2177C00850001793 | B2177C0085RE764113211793 | B2177C0085 | SI | 1793 | SD2024028309 | Programado | TD | Pendiente | NO | 1899 | S/E MANTOS BLANCOS | 24813 | S/E MANTOS BLANCOS E1 | Baquedano | 2177 | BA S/E MANTOS BLANCOS 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 360 | Clientes Regulados | 0 | 0.304 | 1.7 |  | 0.21882 | 0 | 0.304 | NO | 2024-03-27 08:10 | 2024-03-27 17:24 | 2024-03-27 10:32 | 2.36 | 0 | 0.71744 | 0 | 0 | 2.74 | 0 |  |  | 345 |  | 0 | [5 empty] | SIERRA GORDA | A
B2177C00850001793 | B2177C0085RE764113211793 | B2177C0085 | SI | 1793 | SD2024028309 | Programado | TD | Pendiente | NO | 1899 | S/E MANTOS BLANCOS | 24813 | S/E MANTOS BLANCOS E1 | Baquedano | 2177 | BA S/E MANTOS BLANCOS 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 360 | Clientes Regulados | 0 | 0.11 | 1.7 |  | 0.00443 | 0 | 0.11 | NO | 2024-03-27 08:10 | 2024-03-27 17:24 | 2024-03-27 11:58 | 3.79 | 0 | 0.4169 | 0 | 2.74 | 2.74 | 0 |  |  | 12 |  | 0 | [5 empty] | SIERRA GORDA | A
B0048C01030001794 | B0048C0103RE813886001794 | B0048C0103 | SI | 1794 | SD2024028232 | Programado | TD | Pendiente | NO | 237 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 26325 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN CT6 | Pilmaiquén/CT6 | 48 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 103 | COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA. | RE | 81388600 | 2724 | Clientes Regulados | 0 | 1.51 | 4.5 |  | 11.02 | 0 | 1.51 | NO | 2024-03-31 09:27 | 2024-03-31 17:11 | 2024-03-31 17:00 | 7.54 | 0 | 11.3854 | 0 | 7.54 | 6 | 1.54 | 1 | 2.3254 | 2755 |  | 0 | 8.4 | 3 | 10.007 | 2.3254 |  | RIO BUENO | F | Tr y Fr | Fr
B0048C00990001794 | B0048C0099RE965315001794 | B0048C0099 | SI | 1794 | SD2024028232 | Programado | TD | Pendiente | NO | 237 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 26325 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN CT6 | Pilmaiquen - Creo/CT6 | 48 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 115 | Clientes Regulados | 0 | 0.46075 | 1.8 |  | 0.0015358 | 0 | 0.46075 | NO | 2024-03-31 09:27 | 2024-03-31 17:11 | 2024-03-31 09:48 | 0.35 | 0 | 0.16126 | 0 | 0 | 0.35 | 0 |  |  | 648 |  | 0 | [5 empty] | PUYEHUE | F
B0048C00990001794 | B0048C0099RE965315001794 | B0048C0099 | SI | 1794 | SD2024028232 | Programado | TD | Pendiente | NO | 237 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 26325 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN CT6 | Pilmaiquen - Creo/CT6 | 48 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 115 | Clientes Regulados | 0 | 0.081424 | 1.8 |  | 0.00027141 | 0 | 0.081424 | NO | 2024-03-31 09:27 | 2024-03-31 17:11 | 2024-03-31 09:48 | 0.35 | 0 | 0.028498 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0 |  |  | 9 |  | 0 | [5 empty] | RIO BUENO | F
B0048C00990001795 | B0048C0099RE965315001795 | B0048C0099 | SI | 1795 | EAF 104-2024 | Forzado | TD | Pendiente | NO | 237 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 26325 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN CT6 | Pilmaiquén - Creo / C3 | 48 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 9 | Clientes Regulados | 0 | 0.081424 | 0.31 |  | 0.096057 | 0 | 0.081424 | NO | 2024-03-12 17:13 | 2024-03-12 18:32 | 2024-03-12 18:24 | 1.17 | 0 | 0.095266 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9 |  | 0 | [5 empty] | RIO BUENO | F
B0048C00990001795 | B0048C0099RE965315001795 | B0048C0099 | SI | 1795 | EAF 104-2024 | Forzado | TD | Pendiente | NO | 237 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 26325 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN CT6 | Pilmaiquén - Creo / C3 | 48 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 654 | Clientes Regulados | 0 | 0.46158 | 0.91 |  | 0.55772 | 0 | 0.46158 | NO | 2024-03-12 17:13 | 2024-03-12 18:32 | 2024-03-12 18:25 | 1.2 | 0 | 0.55389 | 0 | 1.1955 |  | 1.1955 | 1 | 0.64916 | 654 |  | 0 | 1.2767 | 2 | 0.70356 | 0 |  | PUYEHUE | F
B0048C01030001795 | B0048C0103RE813886001795 | B0048C0103 | SI | 1795 | EAF 104-2024 | Forzado | TD | Pendiente | NO | 237 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 26325 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN CT6 | Pilmaiquén / C2 | 48 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 103 | COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA. | RE | 81388600 | 2732 | Clientes Regulados | 0 | 1.48 | 2.2 |  | 2.22 | 0 | 1.48 | NO | 2024-03-12 17:13 | 2024-03-12 18:32 | 2024-03-12 18:43 | 1.5 | 0 | 2.22 | 0 | 1.5 |  | 1.5 | 1 | 2.22 | 2732 |  | 0 | 9.9 | 4 | 12.227 | 2.22 |  | RIO BUENO | F | Tr y Fr | Fr
B1259C02210001796 | B1259C0221LT617040001796 | B1259C0221 | SI | 1796 | EAF 105-2024 | Forzado | TD | Pendiente | SI | 905 | S/E EM N°1 | 7984 | S/E EM N°1 E1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 1259 | BA S/E EL LLANO 220KV BP1 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 5.34 | 0 | 4 | 0.33333 |  |  | 1.78 | 0 | 2024-03-14 04:19 | 2024-03-15 22:45 | 2024-03-15 23:15 | 42.68 | 0.25 | 75.9704 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANDES | SIN INFORMACION
B1259C02210001796 | B1259C0221LT617040001796 | B1259C0221 | SI | 1796 | EAF 105-2024 | Forzado | TD | Pendiente | SI | 906 | S/E EM N°2 | 8032 | S/E EM N°2 E1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 1259 | BA S/E EL LLANO 220KV BP1 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 5.34 | 0 | 4 | 0.33333 |  |  | 1.78 | 0 | 2024-03-14 04:19 | 2024-03-15 22:45 | 2024-03-15 23:15 | 42.68 | 0.25 | 75.9704 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANDES | SIN INFORMACION
B1259C02210001796 | B1259C0221LT617040001796 | B1259C0221 | SI | 1796 | EAF 105-2024 | Forzado | TD | Pendiente | SI | 892 | S/E MOVIL N°1 | 15133 | S/E MOVIL N°1 E1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 1259 | BA S/E EL LLANO 220KV BP1 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 5.34 | 0 | 4 | 0.33333 |  |  | 1.78 | 0 | 2024-03-14 04:19 | 2024-03-15 22:45 | 2024-03-15 23:15 | 42.68 | 0.25 | 75.9704 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANDES | SIN INFORMACION
B2152C00850001797 | B2152C0085RE764113211797 | B2152C0085 | NO | 1797 | EAF 106-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22646 | S/E LA PORTADA E30 | Arenales | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11894 | Clientes Regulados | 0 | 3.937 | 5.82 |  | 7.8817 | 0 | 3.937 | NO | 2024-03-16 00:15 | 2023-03-16 00:35 | 2023-03-16 02:13 | 0 | 1.38 | 0 | 5.4331 | 0 |  | 0 |  |  | 11894 | 5.4331 | NO INFORMADO | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2152C00850001797 | B2152C0085RE764113211797 | B2152C0085 | NO | 1797 | EAF 106-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22645 | S/E LA PORTADA E31 | Alto La Chimba | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10817 | Clientes Regulados | 0 | 3.356 | 5.28 |  | 1.1187 | 0 | 3.356 | NO | 2024-03-16 00:15 | 2023-03-16 00:35 | 2023-03-16 00:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10817 |  | 0 | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2152C00850001797 | B2152C0085LD761006251797 | B2152C0085 | NO | 1797 | EAF 106-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22645 | S/E LA PORTADA E31 | Alto La Chimba | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76100625 | 1 | RENTAS PATIO I SPA | 0.09 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.09 | NO | 2024-03-16 00:15 | 2023-03-16 00:35 | 2024-03-16 00:35 | 0 | 8783.75 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | NO APLICA
B2152C00850001797 | B2152C0085LD763489571797 | B2152C0085 | NO | 1797 | EAF 106-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22645 | S/E LA PORTADA E31 | Alto La Chimba | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76348957 | 1 | INMOBILIARIA ANTOFAGASTA SPA | 0.35 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.35 | NO | 2024-03-16 00:15 | 2023-03-16 00:35 | 2024-03-16 00:35 | 0 | 8783.75 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | NO APLICA
B2152C00850001797 | B2152C0085LD761006251797 | B2152C0085 | NO | 1797 | EAF 106-2024 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22646 | S/E LA PORTADA E30 | Arenales | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76100625 | 1 | RENTAS PATIO I SPA | 0.09 | 0 | NO APLICA | 1 | 0 | 0 | 0.09 | NO | 2024-03-16 00:15 | 2023-03-16 00:35 | 2024-03-16 02:15 | 0 | 8785.41 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | NO APLICA

## Suministradores
REGISTRO DE SUMINISTRADORES PARA INTERRUPCIONES DE SUMINISTRO DE CLIENTES LIBRES
PERIODO DE CONTROL: 3/2023 - 3/2024
Concatenación entre el ID punto de control, tipo de cliente, ID de cliente e ID interrupción. | N° interno que se le asigna a cada interrupción de suministro, ya sea por falla o desconexión programada. | Identificador del punto de control, el cual se obtiene de infotécnica. | N° de EAF o Solicitud de Desconexión. | Identificador de la barra, el cual se obtiene de infotécnica. | Identificador del coordinado afectado, el cual se obtiene de infotécnica. | Empresa distribuidora o cliente libre conectado en transmisión cuyos consumos fueron afectados por el evento. | El Cliente puede ser libre o regulado, depende si este sujeto o no a la fijación de precios. | Identificador del cliente final, es el Rut de la empresa cliente sin el dígito verificador. | Usuario que utiliza el suministro de energía eléctrica para consumirlo. Corresponde a un Cliente Libre o un Cliente Regulado. | Identificador del coordinado suministrador, el cual se obtiene de infotécnica. | Empresa generadora o distribuidora que dé suministro de energía y potencia a un cliente libre. | Porcentaje de Energía del mes previo a la falla que fue suministrada por un coordinado. Permite asignar la Energía interrumpida cuando existe más de un suministrador.
PUNTO DE CONTROL AUXILIAR | ID INTERRUPCIÓN | ID PUNTO DE CONTROL | DOCUMENTO | ID BARRA PUNTO DE CONTROL | ID COORDINADO AFECTADO | COORDINADO AFECTADO | TIPO CLIENTE | ID CLIENTE | CLIENTE | ID COORDINADO SUMINISTRADOR DEL CLIENTE LIBRE | COORDINADO SUMINISTRADOR DEL CLIENTE LIBRE | PORCENTAJE DE SUMINISTRO AL CLIENTE LIBRE
B2328C0399LT796395700001 | 1 | B2328C0399 | EAF 001-2021 | 2328 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 79639570 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1047C0094LD765747870003 | 3 | B1047C0094 | EAF 003-2021 | 1047 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76574787 | SOCIEDAD CONCESIONARIA TUNEL EL MELON II S.A. | 262 | EMPRESA ELÉCTRICA RUCATAYO S.A. | 100%
B2079C0424LT918400000008 | 8 | B2079C0424 | EAF 008-2021 | 2079 | 424 | No Encontrado | LT | 91840000 | MINERA MICHILLA S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1089C0126LT612160000010 | 10 | B1089C0126 | EAF 010-2021 | 1089 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B0480C0219LT617040000012 | 12 | B0480C0219 | EAF 012-2021 | 480 | 219 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B2820C0485LT617040000014 | 14 | B2820C0485 | EAF 014-2021 | 2820 | 485 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1803C0151LT775625100018 | 18 | B1803C0151 | EAF 018-2021 | 1803 | 151 | BO PAPER BIO-BIO S.A. | LT | 77562510 | PAPELES NORSKE SKOG BÍO BÍO LTDA. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1154C0126LT612160000018 | 18 | B1154C0126 | EAF 018-2021 | 1154 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B1351C0119LT877565000019 | 19 | B1351C0119 | EAF 019-2021 | 1351 | 119 | ENAP REFINERIAS S.A. - ACONCAGUA | LT | 87756500 | ENAP REFINERIAS S.A. | 147 | ENAP REFINERÍAS S.A. | 100%
B1202C0223LT968531500023 | 23 | B1202C0223 | EAF 023-2021 | 1202 | 223 | PAPELES CORDILLERA SPA | LT | 96853150 | PAPELES CORDILLERA S.A. | 19 | ELÉCTRICA PUNTILLA S.A. | 0%
B1202C0223LT968531500023 | 23 | B1202C0223 | EAF 023-2021 | 1202 | 223 | PAPELES CORDILLERA SPA | LT | 96853150 | PAPELES CORDILLERA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1202C0353LT965293100024 | 24 | B1202C0353 | EAF 024-2021 | 1202 | 353 | CMPC TISSUE S.A. | LT | 96529310 | CMPC TISSUE S.A. | 216 | CMPC PULP SPA. | 0%
B1202C0353LT965293100024 | 24 | B1202C0353 | EAF 024-2021 | 1202 | 353 | CMPC TISSUE S.A. | LT | 96529310 | CMPC TISSUE S.A. | 42 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA S.A. | 0%
B1202C0353LT965293100024 | 24 | B1202C0353 | EAF 024-2021 | 1202 | 353 | CMPC TISSUE S.A. | LT | 96529310 | CMPC TISSUE S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1202C0223LT968531500024 | 24 | B1202C0223 | EAF 024-2021 | 1202 | 223 | PAPELES CORDILLERA SPA | LT | 96853150 | PAPELES CORDILLERA S.A. | 19 | ELÉCTRICA PUNTILLA S.A. | 0%
B1202C0223LT968531500024 | 24 | B1202C0223 | EAF 024-2021 | 1202 | 223 | PAPELES CORDILLERA SPA | LT | 96853150 | PAPELES CORDILLERA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1202C0353LT965293100024 | 24 | B1202C0353 | EAF 024-2021 | 1202 | 353 | CMPC TISSUE S.A. | LT | 96529310 | CMPC TISSUE S.A. | 231 | PACIFIC HYDRO CHACAYES S.A. | 0%
B2245C0411LT969555600025 | 25 | B2245C0411 | SD2021001583 | 2245 | 411 | HALDEMAN MINING COMPANY S.A. | LT | 96955560 | Haldeman Mining Company S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1631C0513LT778314000027 | 27 | B1631C0513 | SD2021001799 | 1631 | 513 | GUANACO COMPAÑÍA MINERA SPA | LT | 77831400 | GUANACO COMPAÑIA MINERA SpA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1631C0513LT778314000028 | 28 | B1631C0513 | SD2021001640 | 1631 | 513 | GUANACO COMPAÑÍA MINERA SPA | LT | 77831400 | GUANACO COMPAÑIA MINERA SpA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B3533C0168LT903310000034 | 34 | B3533C0168 | EAF 027-2021 | 3533 | 168 | CRISTALERÍAS DE CHILE S.A. | LT | 90331000 | CRISTALERIAS DE CHILE S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0212C0218LT967180100039 | 39 | B0212C0218 | EAF 032-2021 | 212 | 218 | CEMENTOS BÍO BÍO CENTRO S.A. | LT | 96718010 | BIO BIO CEMENTOS S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0310C0023LT965106700039 | 39 | B0310C0023 | EAF 032-2021 | 310 | 23 | MADERAS ARAUCO S.A. | LT | 96510670 | PANELES ARAUCO S.A. | 253 | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | 100%
B1052C0126LT612160000043 | 43 | B1052C0126 | EAF 036-2021 | 1052 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B2106C0492LT767270400045 | 45 | B2106C0492 | EAF 038-2021 | 2106 | 492 | MINERA CENTINELA | LT | 76727040 | MINERA CENTINELA | 453 | INVERSIONES HORNITOS SPA | 96.43%
B2106C0492LT767270400045 | 45 | B2106C0492 | EAF 038-2021 | 2106 | 492 | MINERA CENTINELA | LT | 76727040 | MINERA CENTINELA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 3.565%
B2106C0492LT767270400051 | 51 | B2106C0492 | EAF 044-2021 | 2106 | 492 | MINERA CENTINELA | LT | 76727040 | MINERA CENTINELA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 3.291%
B2106C0492LT767270400051 | 51 | B2106C0492 | EAF 044-2021 | 2106 | 492 | MINERA CENTINELA | LT | 76727040 | MINERA CENTINELA | 453 | INVERSIONES HORNITOS SPA | 96.71%
B1157C0126LT612160000060 | 60 | B1157C0126 | EAF 053-2021 | 1157 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B0403C0023LT965106700064 | 64 | B0403C0023 | SD2021012935 | 403 | 23 | MADERAS ARAUCO S.A. | LT | 96510670 | PANELES ARAUCO S.A. | 253 | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | 100%
B1727C0177LT916140000065 | 65 | B1727C0177 | SD2021011304 | 1727 | 177 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | LT | 91614000 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | 30 | TECNORED S.A. | 100%
B2259C0489LT617040000066 | 66 | B2259C0489 | SD2021011225 | 2259 | 489 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B2384C0419LT795872100072 | 72 | B2384C0419 | EAF 060-2021 | 2384 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 439 | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | 2.564%
B2384C0419LT795872100072 | 72 | B2384C0419 | EAF 060-2021 | 2384 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 395 | EMPRESA ELÉCTRICA ANGAMOS SPA | 97.44%
B0295C0126LT612160000078 | 78 | B0295C0126 | EAF 066-2021 | 295 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B2238C0415LT946210000087 | 87 | B2238C0415 | EAF 075-2021 | 2238 | 415 | COMPAÑÍA MINERA CERRO COLORADO LTDA | LT | 94621000 | CIA MINERA CERRO COLORADO LIMITADA | 395 | EMPRESA ELÉCTRICA ANGAMOS SPA | 0%
B2163C0394LT760009570087 | 87 | B2163C0394 | EAF 075-2021 | 2163 | 394 | ALGORTA NORTE S.A. | LT | 76000957 | ALGORTA NORTE S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2039C0416LT894689000087 | 87 | B2039C0416 | EAF 075-2021 | 2039 | 416 | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | LT | 89468900 | COMPAÑÍA MINERA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI S.A. | 10 | AES ANDES S.A. | 0%
B2029C0485LT617040000087 | 87 | B2029C0485 | EAF 075-2021 | 2029 | 485 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B2039C0416LT894689000087 | 87 | B2039C0416 | EAF 075-2021 | 2039 | 416 | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | LT | 89468900 | COMPAÑÍA MINERA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 82.37%
B2039C0416LT894689000087 | 87 | B2039C0416 | EAF 075-2021 | 2039 | 416 | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | LT | 89468900 | COMPAÑÍA MINERA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI S.A. | 1872 | No Encontrado | 13.43%
B2039C0416LT894689000087 | 87 | B2039C0416 | EAF 075-2021 | 2039 | 416 | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | LT | 89468900 | COMPAÑÍA MINERA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI S.A. | 433 | POZO ALMONTE SOLAR 2 S.A. | 0.5408%
B1897C1960LT760851530087 | 87 | B1897C1960 | EAF 075-2021 | 1897 | 1960 | PAMPA CAMARONES SPA | LT | 76085153 | Pampa Camarones S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2039C0416LT894689000087 | 87 | B2039C0416 | EAF 075-2021 | 2039 | 416 | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | LT | 89468900 | COMPAÑÍA MINERA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI S.A. | 434 | POZO ALMONTE SOLAR 3 S.A. | 3.655%
B2352C0437LT930070000087 | 87 | B2352C0437 | EAF 075-2021 | 2352 | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 397 | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | 100%
B2238C0415LT946210000087 | 87 | B2238C0415 | EAF 075-2021 | 2238 | 415 | COMPAÑÍA MINERA CERRO COLORADO LTDA | LT | 94621000 | CIA MINERA CERRO COLORADO LIMITADA | 439 | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | 100%
B2238C0399LT880069000087 | 87 | B2238C0399 | EAF 075-2021 | 2238 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 88006900 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2259C0489LT617040000087 | 87 | B2259C0489 | EAF 075-2021 | 2259 | 489 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B2308C0410LT995654000087 | 87 | B2308C0410 | EAF 075-2021 | 2308 | 410 | GRACE S.A. | LT | 99565400 | Grace S.A | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2328C0399LT796395700087 | 87 | B2328C0399 | EAF 075-2021 | 2328 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 79639570 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2325C0437LT930070000087 | 87 | B2325C0437 | EAF 075-2021 | 2325 | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 10 | AES ANDES S.A. | 0%
B2325C0437LT930070000087 | 87 | B2325C0437 | EAF 075-2021 | 2325 | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 397 | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | 100%
B2370C1960LT760851530087 | 87 | B2370C1960 | EAF 075-2021 | 2370 | 1960 | PAMPA CAMARONES SPA | LT | 76085153 | Pampa Camarones S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2073C0417LT967013400087 | 87 | B2073C0417 | EAF 075-2021 | 2073 | 417 | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA EL ABRA | LT | 96701340 | Sociedad Contractual Minera El Abra | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1897C1960LT760851530088 | 88 | B1897C1960 | EAF 076-2021 | 1897 | 1960 | PAMPA CAMARONES SPA | LT | 76085153 | Pampa Camarones S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2370C1960LT760851530088 | 88 | B2370C1960 | EAF 076-2021 | 2370 | 1960 | PAMPA CAMARONES SPA | LT | 76085153 | Pampa Camarones S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2328C0399LT796395700088 | 88 | B2328C0399 | EAF 076-2021 | 2328 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 79639570 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2352C0437LT930070000088 | 88 | B2352C0437 | EAF 076-2021 | 2352 | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 397 | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | 100%
B2238C0399LT880069000088 | 88 | B2238C0399 | EAF 076-2021 | 2238 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 88006900 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B3029C0128LT826773000089 | 89 | B3029C0128 | EAF 077-2021 | 3029 | 128 | EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY | LT | 82677300 | EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY | 491 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | 100%
B2308C0410LT995654000091 | 91 | B2308C0410 | EAF 079-2021 | 2308 | 410 | GRACE S.A. | LT | 99565400 | Grace S.A | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1148C0126LT612160000092 | 92 | B1148C0126 | EAF 080-2021 | 1148 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B1615C0224LT967318900094 | 94 | B1615C0224 | EAF 082-2021 | 1615 | 224 | CARTULINAS CMPC SPA | LT | 96731890 | CARTULINAS CMPC S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 30%
B1615C0224LT967318900094 | 94 | B1615C0224 | EAF 082-2021 | 1615 | 224 | CARTULINAS CMPC SPA | LT | 96731890 | CARTULINAS CMPC S.A. | 42 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA S.A. | 0%
B1615C0224LT967318900094 | 94 | B1615C0224 | EAF 082-2021 | 1615 | 224 | CARTULINAS CMPC SPA | LT | 96731890 | CARTULINAS CMPC S.A. | 216 | CMPC PULP SPA. | 0%
B1615C0224LT967318900094 | 94 | B1615C0224 | EAF 082-2021 | 1615 | 224 | CARTULINAS CMPC SPA | LT | 96731890 | CARTULINAS CMPC S.A. | 19 | ELÉCTRICA PUNTILLA S.A. | 0%
B1615C0224LT967318900094 | 94 | B1615C0224 | EAF 082-2021 | 1615 | 224 | CARTULINAS CMPC SPA | LT | 96731890 | CARTULINAS CMPC S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 70%
B1153C0221LT617040000098 | 98 | B1153C0221 | EAF 086-2021 | 1153 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B2384C0427LT857586000099 | 99 | B2384C0427 | EAF 087-2021 | 2384 | 427 | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR SPA | LT | 85758600 | Compañía Minera Zaldívar | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1144C0130LT995001400100 | 100 | B1144C0130 | EAF 088-2021 | 1144 | 130 | EKA CHILE S.A. | LT | 99500140 | EKA CHILE S.A. | 357 | RAKI SPA | 10.69%
B1144C0130LT995001400100 | 100 | B1144C0130 | EAF 088-2021 | 1144 | 130 | EKA CHILE S.A. | LT | 99500140 | EKA CHILE S.A. | 364 | HUAJACHE SPA | 8.392%
B1144C0130LT995001400100 | 100 | B1144C0130 | EAF 088-2021 | 1144 | 130 | EKA CHILE S.A. | LT | 99500140 | EKA CHILE S.A. | 253 | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | 80.91%
B1137C0153LT937970000100 | 100 | B1137C0153 | EAF 088-2021 | 1137 | 153 | OCCIDENTAL CHEMICAL CHILE LTDA. | LT | 93797000 | OCCIDENTAL CHEMICAL CHILE LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1209C0144LT617030000104 | 104 | B1209C0144 | SD2021012061 | 1209 | 144 | EMPRESA NACIONAL DE MINERÍA, FUNDICIÓN HERNÁN VIDELA LIRA | LT | 61703000 | ENAMI Paipote | 465 | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | 100%
B0403C0023LT965106700105 | 105 | B0403C0023 | SD2021022843 | 403 | 23 | MADERAS ARAUCO S.A. | LT | 96510670 | PANELES ARAUCO S.A. | 253 | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | 100%
B1148C0126LT612160000107 | 107 | B1148C0126 | EAF 092-2021 | 1148 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B1066C0154LT968026900107 | 107 | B1066C0154 | EAF 092-2021 | 1066 | 154 | MASISA S.A. | LT | 96802690 | MASISA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 71.43%
B1066C0154LT968026900107 | 107 | B1066C0154 | EAF 092-2021 | 1066 | 154 | MASISA S.A. | LT | 96802690 | MASISA S.A. | 78 | NEOMAS SPA | 28.57%
B2087C0426LT865421000110 | 110 | B2087C0426 | EAF 095-2021 | 2087 | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | MINERA SPENCE | 439 | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | 50.77%
B2087C0426LT865421000110 | 110 | B2087C0426 | EAF 095-2021 | 2087 | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | MINERA SPENCE | 395 | EMPRESA ELÉCTRICA ANGAMOS SPA | 49.23%
B1821C0175LT799632600111 | 111 | B1821C0175 | EAF 096-2021 | 1821 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B1822C0175LT799632600111 | 111 | B1822C0175 | EAF 096-2021 | 1822 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B2189C0409LT968190400112 | 112 | B2189C0409 | EAF 097-2021 | 2189 | 409 | SOCIEDAD GNL MEJILLONES S.A. | LT | 96819040 | COMPLEJO PORTUARIO MEJILLONES S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1814C0126LT612160000113 | 113 | B1814C0126 | EAF 098-2021 | 1814 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B1157C0126LT612160000113 | 113 | B1157C0126 | EAF 098-2021 | 1157 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B1089C0126LT612160000114 | 114 | B1089C0126 | EAF 099-2021 | 1089 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B1157C0126LT612160000114 | 114 | B1157C0126 | EAF 099-2021 | 1157 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B1163C0126LT612160000114 | 114 | B1163C0126 | EAF 099-2021 | 1163 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B2238C0399LT880069000116 | 116 | B2238C0399 | EAF 101-2021 | 2238 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 88006900 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2370C1960LT760851530116 | 116 | B2370C1960 | EAF 101-2021 | 2370 | 1960 | PAMPA CAMARONES SPA | LT | 76085153 | Pampa Camarones S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2328C0399LT796395700116 | 116 | B2328C0399 | EAF 101-2021 | 2328 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 79639570 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2475C0215LT617040000118 | 118 | B2475C0215 | EAF 103-2021 | 2475 | 215 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0007C0010LT942720000121 | 121 | B0007C0010 | EAF 106-2021 | 7 | 10 | AES ANDES S.A. | LT | 94272000 | Alto Maipo SpA | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B0093C0221LT617040000122 | 122 | B0093C0221 | EAF 107-2021 | 93 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1153C0221LT617040000122 | 122 | B1153C0221 | EAF 107-2021 | 1153 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B2211C0423LT965086700123 | 123 | B2211C0423 | EAF 108-2021 | 2211 | 423 | MINERA MERIDIAN LTDA. | LT | 96508670 | MINERA MERIDIAN LIMITADA | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B2209C0423LT965086700123 | 123 | B2209C0423 | EAF 108-2021 | 2209 | 423 | MINERA MERIDIAN LTDA. | LT | 96508670 | MINERA MERIDIAN LIMITADA | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1152C0154LT968026900124 | 124 | B1152C0154 | EAF 109-2021 | 1152 | 154 | MASISA S.A. | LT | 96802690 | MASISA S.A. | 78 | NEOMAS SPA | 16.34%
B2522C0225LT965284200124 | 124 | B2522C0225 | EAF 109-2021 | 2522 | 225 | FORESTAL Y PAPELERA CONCEPCIÓN S.A. | LT | 96528420 | FORESTAL Y PAPELERA CONCEPCIÓN S.A. | 66 | COMASA SPA | 100%
B1152C0154LT968026900124 | 124 | B1152C0154 | EAF 109-2021 | 1152 | 154 | MASISA S.A. | LT | 96802690 | MASISA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 83.66%
B0521C0133LT946380000143 | 143 | B0521C0133 | SD2021036055 | 521 | 133 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | LT | 94638000 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B1631C0513LT778314000146 | 146 | B1631C0513 | EAF 117-2021 | 1631 | 513 | GUANACO COMPAÑÍA MINERA SPA | LT | 77831400 | GUANACO COMPAÑIA MINERA SpA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2238C0415LT946210000152 | 152 | B2238C0415 | EAF 123-2021 | 2238 | 415 | COMPAÑÍA MINERA CERRO COLORADO LTDA | LT | 94621000 | CIA MINERA CERRO COLORADO LIMITADA | 439 | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | 100%
B1157C0126LT612160000157 | 157 | B1157C0126 | EAF 128-2021 | 1157 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B2384C0427LT857586000160 | 160 | B2384C0427 | EAF 131-2021 | 2384 | 427 | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR SPA | LT | 85758600 | Compañía Minera Zaldívar | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B2315C0033LT967743000171 | 171 | B2315C0033 | EAF 142-2021 | 2315 | 33 | ENORCHILE S.A. | LT | 96774300 | Enorchile S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2370C1960LT760851530171 | 171 | B2370C1960 | EAF 142-2021 | 2370 | 1960 | PAMPA CAMARONES SPA | LT | 76085153 | Pampa Camarones S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1822C0175LT799632600172 | 172 | B1822C0175 | SD2021040960 | 1822 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B1821C0175LT799632600172 | 172 | B1821C0175 | SD2021040960 | 1821 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B1812C0175LT799632600180 | 180 | B1812C0175 | SD2021033661 | 1812 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B0513C0125LT777629400181 | 181 | B0513C0125 | SD2021042415 | 513 | 125 | ANGLO AMERICAN CHAGRES | LT | 77762940 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1154C0126LT612160000185 | 185 | B1154C0126 | EAF 146-2021 | 1154 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B0230C0126LT612160000185 | 185 | B0230C0126 | EAF 146-2021 | 230 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B1803C0151LT775625100185 | 185 | B1803C0151 | EAF 146-2021 | 1803 | 151 | BO PAPER BIO-BIO S.A. | LT | 77562510 | PAPELES NORSKE SKOG BÍO BÍO LTDA. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1803C0151LT775625100186 | 186 | B1803C0151 | EAF 147-2021 | 1803 | 151 | BO PAPER BIO-BIO S.A. | LT | 77562510 | PAPELES NORSKE SKOG BÍO BÍO LTDA. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B0230C0126LT612160000186 | 186 | B0230C0126 | EAF 147-2021 | 230 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B1154C0126LT612160000186 | 186 | B1154C0126 | EAF 147-2021 | 1154 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B1106C0125LT777629400187 | 187 | B1106C0125 | EAF 148-2021 | 1106 | 125 | ANGLO AMERICAN CHAGRES | LT | 77762940 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2140C0426LT865421000189 | 189 | B2140C0426 | EAF 150-2021 | 2140 | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | MINERA SPENCE | 395 | EMPRESA ELÉCTRICA ANGAMOS SPA | 56.56%
B2140C0426LT865421000189 | 189 | B2140C0426 | EAF 150-2021 | 2140 | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | MINERA SPENCE | 439 | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | 43.44%
B0101C0148LT780215600190 | 190 | B0101C0148 | EAF 151-2021 | 101 | 148 | PETROQUIM S.A. | LT | 78021560 | PETROQUIM S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0101C0147LT877565000190 | 190 | B0101C0147 | EAF 151-2021 | 101 | 147 | ENAP REFINERÍAS S.A. | LT | 87756500 | ENAP REFINERIAS S.A. | 119 | ENAP REFINERIAS S.A. - ACONCAGUA | 100%
B1209C0159LT780958900191 | 191 | B1209C0159 | EAF 152-2021 | 1209 | 159 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | LT | 78095890 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B2209C0419LT795872100192 | 192 | B2209C0419 | EAF 153-2021 | 2209 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 395 | EMPRESA ELÉCTRICA ANGAMOS SPA | 100%
B2087C0426LT865421000195 | 195 | B2087C0426 | EAF 156-2021 | 2087 | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | MINERA SPENCE | 439 | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | 45.96%
B2087C0426LT865421000195 | 195 | B2087C0426 | EAF 156-2021 | 2087 | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | MINERA SPENCE | 395 | EMPRESA ELÉCTRICA ANGAMOS SPA | 54.04%
B1162C0126LT612160000197 | 197 | B1162C0126 | EAF 158-2021 | 1162 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B1727C0177LT916140000198 | 198 | B1727C0177 | EAF 159-2021 | 1727 | 177 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | LT | 91614000 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | 30 | TECNORED S.A. | 100%
B1153C0221LT617040000199 | 199 | B1153C0221 | EAF 160-2021 | 1153 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1259C0221LT617040000199 | 199 | B1259C0221 | EAF 160-2021 | 1259 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0093C0221LT617040000199 | 199 | B0093C0221 | EAF 160-2021 | 93 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0378C0353LT965293100203 | 203 | B0378C0353 | SD2021047783 | 378 | 353 | CMPC TISSUE S.A. | LT | 96529310 | CMPC TISSUE S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0493C0126LT612160000209 | 209 | B0493C0126 | EAF 164-2021 | 493 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B3533C0168LT903310000219 | 219 | B3533C0168 | EAF 174-2021 | 3533 | 168 | CRISTALERÍAS DE CHILE S.A. | LT | 90331000 | CRISTALERIAS DE CHILE S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0465C0164LT852728000220 | 220 | B0465C0164 | EAF 175-2021 | 465 | 164 | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | LT | 85272800 | CÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B2209C0414LT783385700221 | 221 | B2209C0414 | EAF 176-2021 | 2209 | 414 | ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | LT | 78338570 | Atacama Minerals Chile S.C.M | 395 | EMPRESA ELÉCTRICA ANGAMOS SPA | 100%
B2290C0419LT795872100222 | 222 | B2290C0419 | EAF 177-2021 | 2290 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 439 | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | 26.88%
B2290C0419LT795872100222 | 222 | B2290C0419 | EAF 177-2021 | 2290 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 395 | EMPRESA ELÉCTRICA ANGAMOS SPA | 73.12%
B2245C0411LT969555600223 | 223 | B2245C0411 | EAF 178-2021 | 2245 | 411 | HALDEMAN MINING COMPANY S.A. | LT | 96955560 | Haldeman Mining Company S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2380C0437LT930070000224 | 224 | B2380C0437 | EAF 179-2021 | 2380 | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 397 | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | 100%
B1152C0154LT968026900228 | 228 | B1152C0154 | SD2021064106 | 1152 | 154 | MASISA S.A. | LT | 96802690 | MASISA S.A. | 78 | NEOMAS SPA | 16.11%
B1152C0154LT968026900228 | 228 | B1152C0154 | SD2021064106 | 1152 | 154 | MASISA S.A. | LT | 96802690 | MASISA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 83.89%
B1822C0175LT799632600230 | 230 | B1822C0175 | EAF 182-2021 | 1822 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B1821C0175LT799632600230 | 230 | B1821C0175 | EAF 182-2021 | 1821 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B1449C0126LT612160000237 | 237 | B1449C0126 | EAF 189-2021 | 1449 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B2326C0589LT850666000238 | 238 | B2326C0589 | EAF 190-2021 | 2326 | 589 | ALBEMARLE LTDA. | LT | 85066600 | ALBEMARLE LTDA | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2140C0426LT865421000239 | 239 | B2140C0426 | EAF 191-2021 | 2140 | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | MINERA SPENCE | 439 | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | 46.91%
B2140C0426LT865421000239 | 239 | B2140C0426 | EAF 191-2021 | 2140 | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | MINERA SPENCE | 395 | EMPRESA ELÉCTRICA ANGAMOS SPA | 53.09%
B0480C0219LT617040000240 | 240 | B0480C0219 | EAF 192-2021 | 480 | 219 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B3432C0010LT942720000241 | 241 | B3432C0010 | EAF 193-2021 | 3432 | 10 | AES ANDES S.A. | LT | 94272000 | Alto Maipo SpA | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B2358C0423LT965086700247 | 247 | B2358C0423 | EAF 199-2021 | 2358 | 423 | MINERA MERIDIAN LTDA. | LT | 96508670 | MINERA MERIDIAN LIMITADA | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1866C0414LT783385700247 | 247 | B1866C0414 | EAF 199-2021 | 1866 | 414 | ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | LT | 78338570 | Atacama Minerals Chile S.C.M | 63 | ON-GROUP S.A. | 100%
B2085C0492LT767270400248 | 248 | B2085C0492 | EAF 200-2021 | 2085 | 492 | MINERA CENTINELA | LT | 76727040 | MINERA CENTINELA | 453 | INVERSIONES HORNITOS SPA | 100%
B2106C0492LT767270400248 | 248 | B2106C0492 | EAF 200-2021 | 2106 | 492 | MINERA CENTINELA | LT | 76727040 | MINERA CENTINELA | 453 | INVERSIONES HORNITOS SPA | 96.18%
B2106C0492LT767270400248 | 248 | B2106C0492 | EAF 200-2021 | 2106 | 492 | MINERA CENTINELA | LT | 76727040 | MINERA CENTINELA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 3.822%
B0230C0126LT612160000250 | 250 | B0230C0126 | EAF 202-2021 | 230 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B1154C0126LT612160000250 | 250 | B1154C0126 | EAF 202-2021 | 1154 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B1751C0140LT913370000250 | 250 | B1751C0140 | EAF 202-2021 | 1751 | 140 | CEMENTO POLPAICO S.A. | LT | 91337000 | CEMENTO POLPAICO S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1803C0151LT775625100250 | 250 | B1803C0151 | EAF 202-2021 | 1803 | 151 | BO PAPER BIO-BIO S.A. | LT | 77562510 | PAPELES NORSKE SKOG BÍO BÍO LTDA. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B2370C1960LT760851530259 | 259 | B2370C1960 | SD2021062439 | 2370 | 1960 | PAMPA CAMARONES SPA | LT | 76085153 | Pampa Camarones S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2384C0427LT857586000267 | 267 | B2384C0427 | EAF 214-2021 | 2384 | 427 | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR SPA | LT | 85758600 | Compañía Minera Zaldívar | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B2079C0424LT918400000269 | 269 | B2079C0424 | EAF 216-2021 | 2079 | 424 | No Encontrado | LT | 91840000 | MINERA MICHILLA S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B3131C0426LT865421000270 | 270 | B3131C0426 | EAF 217-2021 | 3131 | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | MINERA SPENCE | 395 | EMPRESA ELÉCTRICA ANGAMOS SPA | 52.58%
B3131C0426LT865421000270 | 270 | B3131C0426 | EAF 217-2021 | 3131 | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | MINERA SPENCE | 439 | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | 47.42%
B1162C0126LT612160000272 | 272 | B1162C0126 | EAF 219-2021 | 1162 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B2380C0437LT930070000279 | 279 | B2380C0437 | EAF 226-2021 | 2380 | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 397 | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | 100%
B1162C0126LT612160000281 | 281 | B1162C0126 | EAF 228-2021 | 1162 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B0480C0219LT617040000293 | 293 | B0480C0219 | EAF 240-2021 | 480 | 219 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0480C0219LT617040000294 | 294 | B0480C0219 | EAF 241-2021 | 480 | 219 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B2408C0010LT942720000295 | 295 | B2408C0010 | EAF 242-2021 | 2408 | 10 | AES ANDES S.A. | LT | 94272000 | Alto Maipo SpA | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1146C0085LD913350000296 | 296 | B1146C0085 | EAF 243-2021 | 1146 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 91335000 | INDURA S.A | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B1159C0126LT612160000300 | 300 | B1159C0126 | EAF 247-2021 | 1159 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 100%
B2012C0492LT767270400303 | 303 | B2012C0492 | EAF 250-2021 | 2012 | 492 | MINERA CENTINELA | LT | 76727040 | MINERA CENTINELA | 453 | INVERSIONES HORNITOS SPA | 100%
B2370C1960LT760851530305 | 305 | B2370C1960 | EAF 252-2021 | 2370 | 1960 | PAMPA CAMARONES SPA | LT | 76085153 | Pampa Camarones S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2315C0033LT967743000305 | 305 | B2315C0033 | EAF 252-2021 | 2315 | 33 | ENORCHILE S.A. | LT | 96774300 | Enorchile S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2172C0545LT617040000306 | 306 | B2172C0545 | EAF 253-2021 | 2172 | 545 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1243C0126LT612160000308 | 308 | B1243C0126 | EAF 255-2021 | 1243 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B1822C0175LT799632600312 | 312 | B1822C0175 | EAF 259-2021 | 1822 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B1821C0175LT799632600312 | 312 | B1821C0175 | EAF 259-2021 | 1821 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B0510C0166LT781261100313 | 313 | B0510C0166 | EAF 260-2021 | 510 | 166 | COMPAÑÍA MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | LT | 78126110 | COMPAÑÍA MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B0480C0379LT774185800314 | 314 | B0480C0379 | EAF 261-2021 | 480 | 379 | MANTOVERDE S.A. | LT | 77418580 | MANTOS COPPER S.A. | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B0551C0176LT771345100314 | 314 | B0551C0176 | EAF 261-2021 | 551 | 176 | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA ATACAMA KOZAN | LT | 77134510 | S.C.M. ATACAMA KOZAN | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0551C0176LT771345100315 | 315 | B0551C0176 | EAF 262-2021 | 551 | 176 | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA ATACAMA KOZAN | LT | 77134510 | S.C.M. ATACAMA KOZAN | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0480C0379LT774185800315 | 315 | B0480C0379 | EAF 262-2021 | 480 | 379 | MANTOVERDE S.A. | LT | 77418580 | MANTOS COPPER S.A. | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B0253C0126LT612160000316 | 316 | B0253C0126 | EAF 263-2021 | 253 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B1727C0177LT916140000317 | 317 | B1727C0177 | EAF 264-2021 | 1727 | 177 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | LT | 91614000 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | 30 | TECNORED S.A. | 100%
B2384C0427LT857586000319 | 319 | B2384C0427 | EAF 266-2021 | 2384 | 427 | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR SPA | LT | 85758600 | Compañía Minera Zaldívar | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1162C0126LT612160000320 | 320 | B1162C0126 | EAF 267-2021 | 1162 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B1447C0140LT913370000322 | 322 | B1447C0140 | EAF 269-2021 | 1447 | 140 | CEMENTO POLPAICO S.A. | LT | 91337000 | CEMENTO POLPAICO S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1162C0126LT612160000342 | 342 | B1162C0126 | EAF 283-2021 | 1162 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B1803C0151LT775625100344 | 344 | B1803C0151 | EAF 285-2021 | 1803 | 151 | BO PAPER BIO-BIO S.A. | LT | 77562510 | PAPELES NORSKE SKOG BÍO BÍO LTDA. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1751C0140LT913370000344 | 344 | B1751C0140 | EAF 285-2021 | 1751 | 140 | CEMENTO POLPAICO S.A. | LT | 91337000 | CEMENTO POLPAICO S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0480C0219LT617040000345 | 345 | B0480C0219 | EAF 286-2021 | 480 | 219 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1113C0224LT967318900347 | 347 | B1113C0224 | EAF 288-2021 | 1113 | 224 | CARTULINAS CMPC SPA | LT | 96731890 | CARTULINAS CMPC S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 70%
B1113C0224LT967318900347 | 347 | B1113C0224 | EAF 288-2021 | 1113 | 224 | CARTULINAS CMPC SPA | LT | 96731890 | CARTULINAS CMPC S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 30%
B3131C0426LT865421000349 | 349 | B3131C0426 | EAF 290-2021 | 3131 | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | MINERA SPENCE | 395 | EMPRESA ELÉCTRICA ANGAMOS SPA | 31.76%
B3131C0426LT865421000349 | 349 | B3131C0426 | EAF 290-2021 | 3131 | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | MINERA SPENCE | 439 | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | 68.24%
B2475C0215LT617040000350 | 350 | B2475C0215 | EAF 291-2021 | 2475 | 215 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1209C0159LT780958900351 | 351 | B1209C0159 | EAF 292-2021 | 1209 | 159 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | LT | 78095890 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B1822C0175LT799632600357 | 357 | B1822C0175 | SD2021079231 | 1822 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B1821C0175LT799632600357 | 357 | B1821C0175 | SD2021079231 | 1821 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B1152C0154LT968026900365 | 365 | B1152C0154 | SD2021091973 | 1152 | 154 | MASISA S.A. | LT | 96802690 | MASISA S.A. | 78 | NEOMAS SPA | 19.6%
B1152C0154LT968026900365 | 365 | B1152C0154 | SD2021091973 | 1152 | 154 | MASISA S.A. | LT | 96802690 | MASISA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 80.4%
B0093C0221LT617040000367 | 367 | B0093C0221 | EAF 299-2021 | 93 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1153C0221LT617040000367 | 367 | B1153C0221 | EAF 299-2021 | 1153 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1259C0221LT617040000367 | 367 | B1259C0221 | EAF 299-2021 | 1259 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1153C0221LT617040000369 | 369 | B1153C0221 | EAF 301-2021 | 1153 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0510C0166LT781261100374 | 374 | B0510C0166 | EAF 306-2021 | 510 | 166 | COMPAÑÍA MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | LT | 78126110 | COMPAÑÍA MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1066C0154LT968026900378 | 378 | B1066C0154 | EAF 310-2021 | 1066 | 154 | MASISA S.A. | LT | 96802690 | MASISA S.A. | 78 | NEOMAS SPA | 38.73%
B1066C0154LT968026900378 | 378 | B1066C0154 | EAF 310-2021 | 1066 | 154 | MASISA S.A. | LT | 96802690 | MASISA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 61.27%
B1119C0112LD967732800378 | 378 | B1119C0112 | EAF 310-2021 | 1119 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96773280 | MASONITE CHILE S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1409C0133LT946380000384 | 384 | B1409C0133 | EAF 316-2021 | 1409 | 133 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | LT | 94638000 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B1672C0145LT922440000386 | 386 | B1672C0145 | EAF 318-2021 | 1672 | 145 | MOLY-COP CHILE S.A. | LT | 92244000 | MOLYCOP CHILE S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B3131C0426LT865421000389 | 389 | B3131C0426 | EAF 321-2021 | 3131 | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | MINERA SPENCE | 439 | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | 100%
B1409C0133LT946380000393 | 393 | B1409C0133 | EAF 325-2021 | 1409 | 133 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | LT | 94638000 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B1380C0133LT946380000393 | 393 | B1380C0133 | EAF 325-2021 | 1380 | 133 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | LT | 94638000 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B0566C0025LT934580000395 | 395 | B0566C0025 | EAF 327-2021 | 566 | 25 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | LT | 93458000 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | 253 | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | 100%
B2370C1960LT760851530403 | 403 | B2370C1960 | EAF 335-2021 | 2370 | 1960 | PAMPA CAMARONES SPA | LT | 76085153 | Pampa Camarones S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1821C0175LT799632600406 | 406 | B1821C0175 | EAF 338-2021 | 1821 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B1822C0175LT799632600406 | 406 | B1822C0175 | EAF 338-2021 | 1822 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B2315C0033LT967743000410 | 410 | B2315C0033 | SD2021098382 | 2315 | 33 | ENORCHILE S.A. | LT | 96774300 | Enorchile S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1727C0177LT916140000412 | 412 | B1727C0177 | SD2021092262 | 1727 | 177 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | LT | 91614000 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | 30 | TECNORED S.A. | 100%
B2357C0437LT930070000424 | 424 | B2357C0437 | EAF 351-2021 | 2357 | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 397 | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | 100%
B1097C0133LT946380000425 | 425 | B1097C0133 | EAF 352-2021 | 1097 | 133 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | LT | 94638000 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B0253C0126LT612160000426 | 426 | B0253C0126 | EAF 353-2021 | 253 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B2189C0409LT968190400436 | 436 | B2189C0409 | EAF 363-2021 | 2189 | 409 | SOCIEDAD GNL MEJILLONES S.A. | LT | 96819040 | COMPLEJO PORTUARIO MEJILLONES S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2189C0409LT767757100436 | 436 | B2189C0409 | EAF 363-2021 | 2189 | 409 | SOCIEDAD GNL MEJILLONES S.A. | LT | 76775710 | Sociedad GNL Mejillones S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2189C0140LT913370000436 | 436 | B2189C0140 | EAF 363-2021 | 2189 | 140 | CEMENTO POLPAICO S.A. | LT | 91337000 | CEMENTO POLPAICO S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0480C0379LT774185800438 | 438 | B0480C0379 | EAF 365-2021 | 480 | 379 | MANTOVERDE S.A. | LT | 77418580 | MANTOS COPPER S.A. | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B0513C0125LT777629400444 | 444 | B0513C0125 | EAF 371-2021 | 513 | 125 | ANGLO AMERICAN CHAGRES | LT | 77762940 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1449C0126LT612160000447 | 447 | B1449C0126 | EAF 374-2021 | 1449 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B0403C0023LT965106700448 | 448 | B0403C0023 | SD2021109424 | 403 | 23 | MADERAS ARAUCO S.A. | LT | 96510670 | PANELES ARAUCO S.A. | 253 | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | 100%
B1822C0175LT799632600453 | 453 | B1822C0175 | SD2021107923 | 1822 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B1821C0175LT799632600453 | 453 | B1821C0175 | SD2021107923 | 1821 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B1066C0154LT968026900464 | 464 | B1066C0154 | EAF 381-2021 | 1066 | 154 | MASISA S.A. | LT | 96802690 | MASISA S.A. | 78 | NEOMAS SPA | 38.16%
B1066C0154LT968026900464 | 464 | B1066C0154 | EAF 381-2021 | 1066 | 154 | MASISA S.A. | LT | 96802690 | MASISA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 61.84%
B0077C0141LT761097790468 | 468 | B0077C0141 | EAF 385-2021 | 77 | 141 | MELON S.A | LT | 76109779 | MELON S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2315C0033LT967743000476 | 476 | B2315C0033 | EAF 008-2022 | 2315 | 33 | ENORCHILE S.A. | LT | 96774300 | Enorchile S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2370C1960LT760851530476 | 476 | B2370C1960 | EAF 008-2022 | 2370 | 1960 | PAMPA CAMARONES SPA | LT | 76085153 | Pampa Camarones S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2315C0033LT967743000479 | 479 | B2315C0033 | SD2022000679 | 2315 | 33 | ENORCHILE S.A. | LT | 96774300 | Enorchile S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2328C0399LT796395700482 | 482 | B2328C0399 | EAF 012-2022 | 2328 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 79639570 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B0480C0219LT617040000483 | 483 | B0480C0219 | EAF 013-2022 | 480 | 219 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0236C0126LT612160000491 | 491 | B0236C0126 | EAF 021-2022 | 236 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B1260C0126LT612160000491 | 491 | B1260C0126 | EAF 021-2022 | 1260 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B2408C0010LT942720000492 | 492 | B2408C0010 | EAF 022-2022 | 2408 | 10 | AES ANDES S.A. | LT | 94272000 | Alto Maipo SpA | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1162C0126LT612160000503 | 503 | B1162C0126 | EAF 033-2022 | 1162 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0480C0219LT617040000509 | 509 | B0480C0219 | EAF 039-2022 | 480 | 219 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B3533C0168LT903310000512 | 512 | B3533C0168 | EAF 042-2022 | 3533 | 168 | CRISTALERÍAS DE CHILE S.A. | LT | 90331000 | CRISTALERIAS DE CHILE S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1243C0126LT612160000523 | 523 | B1243C0126 | EAF 048-2022 | 1243 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0342C0126LT612160000523 | 523 | B0342C0126 | EAF 048-2022 | 342 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0266C0126LT612160000531 | 531 | B0266C0126 | EAF 056-2022 | 266 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2352C0437LT965921900541 | 541 | B2352C0437 | EAF 066-2022 | 2352 | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 96592190 | SQM Nitratos S.A. | 397 | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | 100%
B1243C0126LT612160000543 | 543 | B1243C0126 | EAF 068-2022 | 1243 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2039C0425LT965670400551 | 551 | B2039C0425 | EAF 076-2022 | 2039 | 425 | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | LT | 96567040 | Compania Minera Teck Quebrada Blanca S.A. | 397 | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | 100%
B1822C0175LT799632600554 | 554 | B1822C0175 | EAF 079-2022 | 1822 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B1821C0175LT799632600554 | 554 | B1821C0175 | EAF 079-2022 | 1821 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B1113C0224LT967318900556 | 556 | B1113C0224 | EAF 081-2022 | 1113 | 224 | CARTULINAS CMPC SPA | LT | 96731890 | CARTULINAS CMPC S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 70%
B1113C0224LT967318900556 | 556 | B1113C0224 | EAF 081-2022 | 1113 | 224 | CARTULINAS CMPC SPA | LT | 96731890 | CARTULINAS CMPC S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 30%
B0566C0025LT934580000557 | 557 | B0566C0025 | EAF 082-2022 | 566 | 25 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | LT | 93458000 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | 253 | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | 100%
B0212C0218LT967180100558 | 558 | B0212C0218 | EAF 083-2022 | 212 | 218 | CEMENTOS BÍO BÍO CENTRO S.A. | LT | 96718010 | BIO BIO CEMENTOS S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0310C0023LT965106700558 | 558 | B0310C0023 | EAF 083-2022 | 310 | 23 | MADERAS ARAUCO S.A. | LT | 96510670 | PANELES ARAUCO S.A. | 253 | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | 100%
B1823C0125LT777629400559 | 559 | B1823C0125 | EAF 084-2022 | 1823 | 125 | ANGLO AMERICAN CHAGRES | LT | 77762940 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0077C0141LT761097790559 | 559 | B0077C0141 | EAF 084-2022 | 77 | 141 | MELON S.A | LT | 76109779 | MELON S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1097C0133LT946380000562 | 562 | B1097C0133 | EAF 087-2022 | 1097 | 133 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | LT | 94638000 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B2073C0417LT967013400564 | 564 | B2073C0417 | EAF 089-2022 | 2073 | 417 | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA EL ABRA | LT | 96701340 | Sociedad Contractual Minera El Abra | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2259C0489LT617040000565 | 565 | B2259C0489 | EAF 090-2022 | 2259 | 489 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B0093C0221LT617040000567 | 567 | B0093C0221 | EAF 092-2022 | 93 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B2075C0215LT617040000568 | 568 | B2075C0215 | EAF 093-2022 | 2075 | 215 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 448 | CENTRAL TERMOELÉCTRICA ANDINA SPA | 100%
B2085C0492LT767270400569 | 569 | B2085C0492 | EAF 094-2022 | 2085 | 492 | MINERA CENTINELA | LT | 76727040 | MINERA CENTINELA | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2092C0419LT795872100570 | 570 | B2092C0419 | EAF 095-2022 | 2092 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 52.38%
B2092C0419LT795872100570 | 570 | B2092C0419 | EAF 095-2022 | 2092 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 4 | COLBÚN S.A. | 47.62%
B2357C0437LT930070000572 | 572 | B2357C0437 | EAF 097-2022 | 2357 | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 397 | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | 100%
B0480C0379LT774185800573 | 573 | B0480C0379 | EAF 098-2022 | 480 | 379 | MANTOVERDE S.A. | LT | 77418580 | MANTOS COPPER S.A. | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B0480C0219LT617040000573 | 573 | B0480C0219 | EAF 098-2022 | 480 | 219 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1152C0154LT968026900575 | 575 | B1152C0154 | SD2022019608 | 1152 | 154 | MASISA S.A. | LT | 96802690 | MASISA S.A. | 78 | NEOMAS SPA | 18.1%
B1152C0154LT968026900575 | 575 | B1152C0154 | SD2022019608 | 1152 | 154 | MASISA S.A. | LT | 96802690 | MASISA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 81.9%
B1066C0154LT968026900578 | 578 | B1066C0154 | SD2022023657 | 1066 | 154 | MASISA S.A. | LT | 96802690 | MASISA S.A. | 78 | NEOMAS SPA | 30.11%
B1066C0154LT968026900578 | 578 | B1066C0154 | SD2022023657 | 1066 | 154 | MASISA S.A. | LT | 96802690 | MASISA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 69.89%
B2092C0419LT795872100587 | 587 | B2092C0419 | EAF 100-2022 | 2092 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 52.38%
B2092C0419LT795872100587 | 587 | B2092C0419 | EAF 100-2022 | 2092 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 4 | COLBÚN S.A. | 47.62%
B2087C0485LT617040000587 | 587 | B2087C0485 | EAF 100-2022 | 2087 | 485 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 70.44%
B2087C0485LT617040000587 | 587 | B2087C0485 | EAF 100-2022 | 2087 | 485 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 448 | CENTRAL TERMOELÉCTRICA ANDINA SPA | 29.56%
B2031C0485LT617040000587 | 587 | B2031C0485 | EAF 100-2022 | 2031 | 485 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 70.44%
B2031C0485LT617040000587 | 587 | B2031C0485 | EAF 100-2022 | 2031 | 485 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 448 | CENTRAL TERMOELÉCTRICA ANDINA SPA | 29.56%
B2273C0435LT760815900587 | 587 | B2273C0435 | EAF 100-2022 | 2273 | 435 | SIERRA GORDA SCM | LT | 76081590 | Sierra Gorda S.C.M. | 397 | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | 54.81%
B2273C0435LT760815900587 | 587 | B2273C0435 | EAF 100-2022 | 2273 | 435 | SIERRA GORDA SCM | LT | 76081590 | Sierra Gorda S.C.M. | 10 | AES ANDES S.A. | 45.19%
B2259C0489LT617040000587 | 587 | B2259C0489 | EAF 100-2022 | 2259 | 489 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1871C0444LT883258000587 | 587 | B1871C0444 | EAF 100-2022 | 1871 | 444 | COMPLEJO METALÚRGICO ALTONORTE S.A. | LT | 88325800 | Xstrata Copper - Altonorte | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2172C0545LT617040000587 | 587 | B2172C0545 | EAF 100-2022 | 2172 | 545 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B2073C0417LT967013400587 | 587 | B2073C0417 | EAF 100-2022 | 2073 | 417 | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA EL ABRA | LT | 96701340 | Sociedad Contractual Minera El Abra | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2039C0416LT894689000587 | 587 | B2039C0416 | EAF 100-2022 | 2039 | 416 | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | LT | 89468900 | COMPAÑÍA MINERA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI S.A. | 433 | POZO ALMONTE SOLAR 2 S.A. | 1.842%
B2194C0145LT922440000587 | 587 | B2194C0145 | EAF 100-2022 | 2194 | 145 | MOLY-COP CHILE S.A. | LT | 92244000 | MOLYCOP CHILE S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2039C0416LT894689000587 | 587 | B2039C0416 | EAF 100-2022 | 2039 | 416 | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | LT | 89468900 | COMPAÑÍA MINERA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI S.A. | 434 | POZO ALMONTE SOLAR 3 S.A. | 2.862%
B2012C0492LT767270400587 | 587 | B2012C0492 | EAF 100-2022 | 2012 | 492 | MINERA CENTINELA | LT | 76727040 | MINERA CENTINELA | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2039C0416LT894689000587 | 587 | B2039C0416 | EAF 100-2022 | 2039 | 416 | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | LT | 89468900 | COMPAÑÍA MINERA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 81.94%
B2245C0411LT969555600587 | 587 | B2245C0411 | EAF 100-2022 | 2245 | 411 | HALDEMAN MINING COMPANY S.A. | LT | 96955560 | Haldeman Mining Company S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2106C0492LT767270400587 | 587 | B2106C0492 | EAF 100-2022 | 2106 | 492 | MINERA CENTINELA | LT | 76727040 | MINERA CENTINELA | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 96.37%
B2039C0416LT894689000587 | 587 | B2039C0416 | EAF 100-2022 | 2039 | 416 | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | LT | 89468900 | COMPAÑÍA MINERA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI S.A. | 1872 | No Encontrado | 13.36%
B2106C0492LT767270400587 | 587 | B2106C0492 | EAF 100-2022 | 2106 | 492 | MINERA CENTINELA | LT | 76727040 | MINERA CENTINELA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 3.626%
B1891C0413LT760796690587 | 587 | B1891C0413 | EAF 100-2022 | 1891 | 413 | MINERA ANTUCOYA | LT | 76079669 | MINERA ANTUCOYA | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1891C0413LT760796690588 | 588 | B1891C0413 | EAF 101-2022 | 1891 | 413 | MINERA ANTUCOYA | LT | 76079669 | MINERA ANTUCOYA | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1209C0159LT780958900593 | 593 | B1209C0159 | EAF 106-2022 | 1209 | 159 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | LT | 78095890 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B0077C0141LT761097790599 | 599 | B0077C0141 | EAF 112-2022 | 77 | 141 | MELON S.A | LT | 76109779 | MELON S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1727C0177LT916140000603 | 603 | B1727C0177 | EAF 116-2022 | 1727 | 177 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | LT | 91614000 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | 50 | NORVIND S.A. | 100%
B0510C0166LT781261100604 | 604 | B0510C0166 | EAF 117-2022 | 510 | 166 | COMPAÑÍA MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | LT | 78126110 | COMPAÑÍA MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1866C0414LT783385700605 | 605 | B1866C0414 | EAF 118-2022 | 1866 | 414 | ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | LT | 78338570 | Atacama Minerals Chile S.C.M | 63 | ON-GROUP S.A. | 100%
B2358C0423LT965086700605 | 605 | B2358C0423 | EAF 118-2022 | 2358 | 423 | MINERA MERIDIAN LTDA. | LT | 96508670 | MINERA MERIDIAN LIMITADA | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B2315C0033LT967743000610 | 610 | B2315C0033 | SD2022027203 | 2315 | 33 | ENORCHILE S.A. | LT | 96774300 | Enorchile S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2245C0411LT969555600620 | 620 | B2245C0411 | EAF 122-2022 | 2245 | 411 | HALDEMAN MINING COMPANY S.A. | LT | 96955560 | Haldeman Mining Company S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1380C0133LT946380000622 | 622 | B1380C0133 | EAF 124-2022 | 1380 | 133 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | LT | 94638000 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B1409C0133LT946380000622 | 622 | B1409C0133 | EAF 124-2022 | 1409 | 133 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | LT | 94638000 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B2408C0215LT617040000624 | 624 | B2408C0215 | EAF 126-2022 | 2408 | 215 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B2380C0437LT930070000627 | 627 | B2380C0437 | EAF 129-2022 | 2380 | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 397 | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | 100%
B0077C0141LT761097790629 | 629 | B0077C0141 | EAF 131-2022 | 77 | 141 | MELON S.A | LT | 76109779 | MELON S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2315C0033LT967743000636 | 636 | B2315C0033 | EAF 138-2022 | 2315 | 33 | ENORCHILE S.A. | LT | 96774300 | Enorchile S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2370C1960LT760851530637 | 637 | B2370C1960 | EAF 139-2022 | 2370 | 1960 | PAMPA CAMARONES SPA | LT | 76085153 | Pampa Camarones S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2370C1960LT760851530640 | 640 | B2370C1960 | EAF 142-2022 | 2370 | 1960 | PAMPA CAMARONES SPA | LT | 76085153 | Pampa Camarones S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B0253C0126LT612160000642 | 642 | B0253C0126 | EAF 144-2022 | 253 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1154C0126LT612160000644 | 644 | B1154C0126 | EAF 146-2022 | 1154 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1803C0151LT775625100644 | 644 | B1803C0151 | EAF 146-2022 | 1803 | 151 | BO PAPER BIO-BIO S.A. | LT | 77562510 | PAPELES NORSKE SKOG BÍO BÍO LTDA. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B0253C0126LT612160000646 | 646 | B0253C0126 | EAF 148-2022 | 253 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1162C0126LT612160000647 | 647 | B1162C0126 | EAF 149-2022 | 1162 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1209C0159LT780958900670 | 670 | B1209C0159 | EAF 172-2022 | 1209 | 159 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | LT | 78095890 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B1209C0159LT780958900671 | 671 | B1209C0159 | EAF 173-2022 | 1209 | 159 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | LT | 78095890 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B2092C0419LT795872100674 | 674 | B2092C0419 | EAF 176-2022 | 2092 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 52.38%
B2092C0419LT795872100674 | 674 | B2092C0419 | EAF 176-2022 | 2092 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 4 | COLBÚN S.A. | 47.62%
B2092C0419LT795872100674 | 674 | B2092C0419 | EAF 176-2022 | 2092 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 4 | COLBÚN S.A. | 47.62%
B2092C0419LT795872100674 | 674 | B2092C0419 | EAF 176-2022 | 2092 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 52.38%
B0480C0178LT760516100676 | 676 | B0480C0178 | EAF 178-2022 | 480 | 178 | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA FRANKE | LT | 76051610 | Minera Centenario | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0061C0136LT953040000691 | 691 | B0061C0136 | SD2022048709 | 61 | 136 | CMPC MADERAS SPA | LT | 95304000 | CMPC MADERAS S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1866C0414LT783385700696 | 696 | B1866C0414 | EAF 189-2022 | 1866 | 414 | ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | LT | 78338570 | Atacama Minerals Chile S.C.M | 63 | ON-GROUP S.A. | 100%
B1162C0126LT612160000699 | 699 | B1162C0126 | EAF 192-2022 | 1162 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1727C0177LT916140000700 | 700 | B1727C0177 | EAF 193-2022 | 1727 | 177 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | LT | 91614000 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | 50 | NORVIND S.A. | 100%
B2326C0589LT850666000708 | 708 | B2326C0589 | EAF 201-2022 | 2326 | 589 | ALBEMARLE LTDA. | LT | 85066600 | ALBEMARLE LTDA | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1727C0177LT916140000709 | 709 | B1727C0177 | EAF 202-2022 | 1727 | 177 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | LT | 91614000 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | 50 | NORVIND S.A. | 100%
B1209C0159LT780958900710 | 710 | B1209C0159 | EAF 203-2022 | 1209 | 159 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | LT | 78095890 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B2771C0399LT880069000716 | 716 | B2771C0399 | EAF 209-2022 | 2771 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 88006900 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2238C0399LT796395700716 | 716 | B2238C0399 | EAF 209-2022 | 2238 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 79639570 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2315C0033LT967743000716 | 716 | B2315C0033 | EAF 209-2022 | 2315 | 33 | ENORCHILE S.A. | LT | 96774300 | Enorchile S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1162C0126LT612160000718 | 718 | B1162C0126 | EAF 211-2022 | 1162 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1814C0126LT612160000721 | 721 | B1814C0126 | EAF 214-2022 | 1814 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1821C0175LT799632600726 | 726 | B1821C0175 | EAF 219-2022 | 1821 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B0480C0219LT617040000726 | 726 | B0480C0219 | EAF 219-2022 | 480 | 219 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0480C0379LT774185800726 | 726 | B0480C0379 | EAF 219-2022 | 480 | 379 | MANTOVERDE S.A. | LT | 77418580 | MANTOS COPPER S.A. | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B0480C0178LT760516100726 | 726 | B0480C0178 | EAF 219-2022 | 480 | 178 | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA FRANKE | LT | 76051610 | Minera Centenario | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1822C0175LT799632600726 | 726 | B1822C0175 | EAF 219-2022 | 1822 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B1821C0175LT799632600729 | 729 | B1821C0175 | EAF 222-2022 | 1821 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B1822C0175LT799632600729 | 729 | B1822C0175 | EAF 222-2022 | 1822 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B0480C0219LT617040000729 | 729 | B0480C0219 | EAF 222-2022 | 480 | 219 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B2370C1960LT760851530733 | 733 | B2370C1960 | SD2022050366 | 2370 | 1960 | PAMPA CAMARONES SPA | LT | 76085153 | Pampa Camarones S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2259C0489LT617040000741 | 741 | B2259C0489 | EAF 228-2022 | 2259 | 489 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1113C0224LT967318900744 | 744 | B1113C0224 | EAF 231-2022 | 1113 | 224 | CARTULINAS CMPC SPA | LT | 96731890 | CARTULINAS CMPC S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 70%
B1113C0224LT967318900744 | 744 | B1113C0224 | EAF 231-2022 | 1113 | 224 | CARTULINAS CMPC SPA | LT | 96731890 | CARTULINAS CMPC S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 30%
B2079C0424LT918400000745 | 745 | B2079C0424 | EAF 232-2022 | 2079 | 424 | No Encontrado | LT | 91840000 | MINERA MICHILLA S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2012C0492LT767270400752 | 752 | B2012C0492 | EAF 239-2022 | 2012 | 492 | MINERA CENTINELA | LT | 76727040 | MINERA CENTINELA | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2384C0419LT795872100759 | 759 | B2384C0419 | EAF 246-2022 | 2384 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 52.52%
B2384C0419LT795872100759 | 759 | B2384C0419 | EAF 246-2022 | 2384 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 4 | COLBÚN S.A. | 47.48%
B2068C0393LT764189760760 | 760 | B2068C0393 | EAF 247-2022 | 2068 | 393 | AGUAS ANTOFAGASTA S.A. | LT | 76418976 | AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1162C0126LT612160000761 | 761 | B1162C0126 | EAF 248-2022 | 1162 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2432C0025LT934580000765 | 765 | B2432C0025 | EAF 252-2022 | 2432 | 25 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | LT | 93458000 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | 253 | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | 100%
B2432C0025LT934580000766 | 766 | B2432C0025 | EAF 253-2022 | 2432 | 25 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | LT | 93458000 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | 253 | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | 100%
B1209C0144LT617030000779 | 779 | B1209C0144 | EAF 266-2022 | 1209 | 144 | EMPRESA NACIONAL DE MINERÍA, FUNDICIÓN HERNÁN VIDELA LIRA | LT | 61703000 | ENAMI Paipote | 465 | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | 100%
B0505C0267LT995319600780 | 780 | B0505C0267 | EAF 267-2022 | 505 | 267 | COMPAÑÍA SCM MINERA LUMINA COPPER CHILE | LT | 99531960 | SCM MINERA LUMINA COPPER CHILE | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0480C0379LT774185800790 | 790 | B0480C0379 | EAF 277-2022 | 480 | 379 | MANTOVERDE S.A. | LT | 77418580 | MANTOS COPPER S.A. | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B0513C0125LT777629400792 | 792 | B0513C0125 | EAF 279-2022 | 513 | 125 | ANGLO AMERICAN CHAGRES | LT | 77762940 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1089C0126LT612160000799 | 799 | B1089C0126 | EAF 286-2022 | 1089 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1209C0144LT617030000800 | 800 | B1209C0144 | EAF 287-2022 | 1209 | 144 | EMPRESA NACIONAL DE MINERÍA, FUNDICIÓN HERNÁN VIDELA LIRA | LT | 61703000 | ENAMI Paipote | 465 | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | 100%
B0485C0138LT892740000801 | 801 | B0485C0138 | EAF 288-2022 | 485 | 138 | COMPAÑÍA EXPLOTADORA DE MINAS S.C.M. | LT | 89274000 | COMPAÑÍA EXPLOTADORA DE MINAS S.C.M. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2514C0348LT760994630802 | 802 | B2514C0348 | EAF 289-2022 | 2514 | 348 | MINERA ALTOS DE PUNITAQUI LTDA | LT | 76099463 | MINERA ALTOS DE PUNITAQUI LTDA | 202 | KDM ENERGÍA S.A. | 100%
B1209C0159LT780958900803 | 803 | B1209C0159 | EAF 290-2022 | 1209 | 159 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | LT | 78095890 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B3029C0128LT826773000806 | 806 | B3029C0128 | EAF 293-2022 | 3029 | 128 | EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY | LT | 82677300 | EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY | 491 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | 100%
B0521C0133LT946380000806 | 806 | B0521C0133 | EAF 293-2022 | 521 | 133 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | LT | 94638000 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B2408C0215LT617040000808 | 808 | B2408C0215 | EAF 295-2022 | 2408 | 215 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0236C0126LT612160000809 | 809 | B0236C0126 | EAF 296-2022 | 236 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0266C0126LT612160000809 | 809 | B0266C0126 | EAF 296-2022 | 266 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1162C0126LT612160000810 | 810 | B1162C0126 | EAF 297-2022 | 1162 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1162C0126LT612160000814 | 814 | B1162C0126 | SD2022062912 | 1162 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1822C0175LT799632600826 | 826 | B1822C0175 | EAF 304-2022 | 1822 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B1821C0175LT799632600826 | 826 | B1821C0175 | EAF 304-2022 | 1821 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B2259C0489LT617040000827 | 827 | B2259C0489 | EAF 305-2022 | 2259 | 489 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B2238C0415LT946210000831 | 831 | B2238C0415 | EAF 309-2022 | 2238 | 415 | COMPAÑÍA MINERA CERRO COLORADO LTDA | LT | 94621000 | CIA MINERA CERRO COLORADO LIMITADA | 439 | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | 100%
B2070C0419LT795872100832 | 832 | B2070C0419 | EAF 310-2022 | 2070 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 52.59%
B2070C0419LT795872100832 | 832 | B2070C0419 | EAF 310-2022 | 2070 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 4 | COLBÚN S.A. | 47.41%
B2079C0424LT918400000838 | 838 | B2079C0424 | EAF 316-2022 | 2079 | 424 | No Encontrado | LT | 91840000 | MINERA MICHILLA S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1113C0224LT967318900839 | 839 | B1113C0224 | EAF 317-2022 | 1113 | 224 | CARTULINAS CMPC SPA | LT | 96731890 | CARTULINAS CMPC S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 70%
B1113C0224LT967318900839 | 839 | B1113C0224 | EAF 317-2022 | 1113 | 224 | CARTULINAS CMPC SPA | LT | 96731890 | CARTULINAS CMPC S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 30%
B1163C0126LT612160000840 | 840 | B1163C0126 | EAF 318-2022 | 1163 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1089C0126LT612160000840 | 840 | B1089C0126 | EAF 318-2022 | 1089 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1089C0126LT612160000845 | 845 | B1089C0126 | EAF 323-2022 | 1089 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1163C0126LT612160000845 | 845 | B1163C0126 | EAF 323-2022 | 1163 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1866C0414LT783385700846 | 846 | B1866C0414 | EAF 324-2022 | 1866 | 414 | ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | LT | 78338570 | Atacama Minerals Chile S.C.M | 63 | ON-GROUP S.A. | 100%
B1157C0126LT612160000847 | 847 | B1157C0126 | EAF 325-2022 | 1157 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1814C0126LT612160000848 | 848 | B1814C0126 | EAF 326-2022 | 1814 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1866C0414LT783385700851 | 851 | B1866C0414 | EAF 329-2022 | 1866 | 414 | ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | LT | 78338570 | Atacama Minerals Chile S.C.M | 63 | ON-GROUP S.A. | 100%
B1152C0154LT968026900860 | 860 | B1152C0154 | SD2022078024 | 1152 | 154 | MASISA S.A. | LT | 96802690 | MASISA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 80.97%
B1152C0154LT968026900860 | 860 | B1152C0154 | SD2022078024 | 1152 | 154 | MASISA S.A. | LT | 96802690 | MASISA S.A. | 78 | NEOMAS SPA | 19.03%
B1202C0223LT968531500862 | 862 | B1202C0223 | EAF 333-2022 | 1202 | 223 | PAPELES CORDILLERA SPA | LT | 96853150 | PAPELES CORDILLERA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2352C0437LT965921900864 | 864 | B2352C0437 | EAF 335-2022 | 2352 | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 96592190 | SQM Nitratos S.A. | 397 | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | 100%
B2328C0399LT796395700865 | 865 | B2328C0399 | EAF 336-2022 | 2328 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 79639570 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2408C0215LT617040000866 | 866 | B2408C0215 | EAF 337-2022 | 2408 | 215 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0235C0025LT934580000868 | 868 | B0235C0025 | EAF 339-2022 | 235 | 25 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | LT | 93458000 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | 253 | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | 100%
B2092C0419LT795872100870 | 870 | B2092C0419 | EAF 341-2022 | 2092 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 4 | COLBÚN S.A. | 47.62%
B2092C0419LT795872100870 | 870 | B2092C0419 | EAF 341-2022 | 2092 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 52.38%
B1891C0413LT760796690871 | 871 | B1891C0413 | EAF 342-2022 | 1891 | 413 | MINERA ANTUCOYA | LT | 76079669 | MINERA ANTUCOYA | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1029C0094LD966026400872 | 872 | B1029C0094 | EAF 343-2022 | 1029 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96602640 | PUERTO VENTANAS S.A. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1029C0094LD760007390872 | 872 | B1029C0094 | EAF 343-2022 | 1029 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | ESVAL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1029C0094LD803265000872 | 872 | B1029C0094 | EAF 343-2022 | 1029 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 80326500 | OXIQUIM S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1029C0094LD966365200872 | 872 | B1029C0094 | EAF 343-2022 | 1029 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96636520 | GASMAR S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1029C0094LD810954000872 | 872 | B1029C0094 | EAF 343-2022 | 1029 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 81095400 | SOCIEDAD NACIONAL DE OLEODUCTOS S.A. | 30 | TECNORED S.A. | 100%
B1029C0094LD995200000872 | 872 | B1029C0094 | EAF 343-2022 | 1029 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99520000 | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA | 651 | CERRO DOMINADOR CSP S.A. | 100%
B1029C0094LD920110000872 | 872 | B1029C0094 | EAF 343-2022 | 1029 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 92011000 | EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A. | 651 | CERRO DOMINADOR CSP S.A. | 100%
B0253C0126LT612160000873 | 873 | B0253C0126 | EAF 344-2022 | 253 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1891C0413LT760796690874 | 874 | B1891C0413 | EAF 345-2022 | 1891 | 413 | MINERA ANTUCOYA | LT | 76079669 | MINERA ANTUCOYA | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B0228C0085LD781261100876 | 876 | B0228C0085 | EAF 347-2022 | 228 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78126110 | COMPAÑÍA MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B2326C0589LT850666000882 | 882 | B2326C0589 | SD2022078607 | 2326 | 589 | ALBEMARLE LTDA. | LT | 85066600 | ALBEMARLE LTDA | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B0490C0133LT946380000886 | 886 | B0490C0133 | EAF 352-2022 | 490 | 133 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | LT | 94638000 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B0310C0023LT965106700889 | 889 | B0310C0023 | EAF 355-2022 | 310 | 23 | MADERAS ARAUCO S.A. | LT | 96510670 | PANELES ARAUCO S.A. | 253 | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | 100%
B1121C0129LT612190000891 | 891 | B1121C0129 | EAF 357-2022 | 1121 | 129 | EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | LT | 61219000 | EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 74.07%
B1121C0129LT612190000891 | 891 | B1121C0129 | EAF 357-2022 | 1121 | 129 | EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | LT | 61219000 | EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | 382 | SAN JUAN S.A. | 25.93%
B2358C0423LT965086700894 | 894 | B2358C0423 | EAF 360-2022 | 2358 | 423 | MINERA MERIDIAN LTDA. | LT | 96508670 | MINERA MERIDIAN LIMITADA | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1821C0175LT799632600895 | 895 | B1821C0175 | EAF 361-2022 | 1821 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B1822C0175LT799632600895 | 895 | B1822C0175 | EAF 361-2022 | 1822 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B0521C0133LT946380000900 | 900 | B0521C0133 | EAF 366-2022 | 521 | 133 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | LT | 94638000 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B3029C0128LT826773000900 | 900 | B3029C0128 | EAF 366-2022 | 3029 | 128 | EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY | LT | 82677300 | EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY | 491 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | 100%
B2012C0394LT760009570910 | 910 | B2012C0394 | EAF 376-2022 | 2012 | 394 | ALGORTA NORTE S.A. | LT | 76000957 | ALGORTA NORTE S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 51.02%
B2012C0394LT760009570910 | 910 | B2012C0394 | EAF 376-2022 | 2012 | 394 | ALGORTA NORTE S.A. | LT | 76000957 | ALGORTA NORTE S.A. | 454 | NORACID S.A. | 48.98%
B2328C0399LT796395700911 | 911 | B2328C0399 | EAF 377-2022 | 2328 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 79639570 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1002C0094LD815833000913 | 913 | B1002C0094 | EAF 379-2022 | 1002 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 81583300 | SKI PORTILLO S A | 30 | TECNORED S.A. | 100%
B1727C0177LT916140000913 | 913 | B1727C0177 | EAF 379-2022 | 1727 | 177 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | LT | 91614000 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | 50 | NORVIND S.A. | 100%
B1814C0126LT612160000914 | 914 | B1814C0126 | EAF 380-2022 | 1814 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1902C0522LT761483380915 | 915 | B1902C0522 | EAF 381-2022 | 1902 | 522 | No Encontrado | LT | 76148338 | MOLYB LTDA. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2380C0437LT930070000924 | 924 | B2380C0437 | EAF 385-2022 | 2380 | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 397 | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | 100%
B3241C0094LD966137500928 | 928 | B3241C0094 | EAF 389-2022 | 3241 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96613750 | CORPORA AGRICOLA S.A. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B3241C0094LD780235200928 | 928 | B3241C0094 | EAF 389-2022 | 3241 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78023520 | JORGE SCHMIDT Y CIA LTDA. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1163C0126LT612160000929 | 929 | B1163C0126 | EAF 390-2022 | 1163 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2380C0437LT930070000932 | 932 | B2380C0437 | EAF 393-2022 | 2380 | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 397 | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | 100%
B2273C0435LT760815900934 | 934 | B2273C0435 | EAF 395-2022 | 2273 | 435 | SIERRA GORDA SCM | LT | 76081590 | Sierra Gorda S.C.M. | 10 | AES ANDES S.A. | 41.48%
B2273C0435LT760815900934 | 934 | B2273C0435 | EAF 395-2022 | 2273 | 435 | SIERRA GORDA SCM | LT | 76081590 | Sierra Gorda S.C.M. | 397 | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | 58.52%
B1866C0414LT783385700937 | 937 | B1866C0414 | EAF 398-2022 | 1866 | 414 | ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | LT | 78338570 | Atacama Minerals Chile S.C.M | 63 | ON-GROUP S.A. | 100%
B1002C0094LD815833000939 | 939 | B1002C0094 | EAF 400-2022 | 1002 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 81583300 | SKI PORTILLO S A | 30 | TECNORED S.A. | 100%
B0566C0025LT934580000940 | 940 | B0566C0025 | EAF 401-2022 | 566 | 25 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | LT | 93458000 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | 253 | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | 100%
B2238C0415LT946210000943 | 943 | B2238C0415 | EAF 404-2022 | 2238 | 415 | COMPAÑÍA MINERA CERRO COLORADO LTDA | LT | 94621000 | CIA MINERA CERRO COLORADO LIMITADA | 439 | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | 100%
B2290C0419LT795872100944 | 944 | B2290C0419 | EAF 405-2022 | 2290 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 4 | COLBÚN S.A. | 47.65%
B2290C0419LT795872100944 | 944 | B2290C0419 | EAF 405-2022 | 2290 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 52.35%
B2194C0145LT922440000945 | 945 | B2194C0145 | EAF 406-2022 | 2194 | 145 | MOLY-COP CHILE S.A. | LT | 92244000 | MOLYCOP CHILE S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B0403C0023LT965106700947 | 947 | B0403C0023 | EAF 408-2022 | 403 | 23 | MADERAS ARAUCO S.A. | LT | 96510670 | PANELES ARAUCO S.A. | 253 | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | 100%
B1146C0085LD913350000951 | 951 | B1146C0085 | EAF 412-2022 | 1146 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 91335000 | INDURA S.A | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B2380C0437LT930070000952 | 952 | B2380C0437 | EAF 413-2022 | 2380 | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 397 | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | 100%
B1113C0224LT967318900956 | 956 | B1113C0224 | EAF 417-2022 | 1113 | 224 | CARTULINAS CMPC SPA | LT | 96731890 | CARTULINAS CMPC S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 30%
B1113C0224LT967318900956 | 956 | B1113C0224 | EAF 417-2022 | 1113 | 224 | CARTULINAS CMPC SPA | LT | 96731890 | CARTULINAS CMPC S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 70%
B1144C0130LT995001400959 | 959 | B1144C0130 | EAF 420-2022 | 1144 | 130 | EKA CHILE S.A. | LT | 99500140 | EKA CHILE S.A. | 357 | RAKI SPA | 12.96%
B1137C0153LT937970000959 | 959 | B1137C0153 | EAF 420-2022 | 1137 | 153 | OCCIDENTAL CHEMICAL CHILE LTDA. | LT | 93797000 | OCCIDENTAL CHEMICAL CHILE LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1144C0130LT995001400959 | 959 | B1144C0130 | EAF 420-2022 | 1144 | 130 | EKA CHILE S.A. | LT | 99500140 | EKA CHILE S.A. | 253 | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | 87.04%
B1822C0175LT799632600964 | 964 | B1822C0175 | SD2022096549 | 1822 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B1821C0175LT799632600964 | 964 | B1821C0175 | SD2022096549 | 1821 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B0227C0102LD967136800968 | 968 | B0227C0102 | SD2022101860 | 227 | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | LD | 96713680 | LAMINADORA L.ANGELES S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0227C0102LD787609600968 | 968 | B0227C0102 | SD2022101860 | 227 | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | LD | 78760960 | INGENIERIA, MADERAS Y CONSTRUCCIONES LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2012C0492LT767270400970 | 970 | B2012C0492 | EAF 425-2022 | 2012 | 492 | MINERA CENTINELA | LT | 76727040 | MINERA CENTINELA | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B0230C0126LT612160000971 | 971 | B0230C0126 | EAF 426-2022 | 230 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1411C0112LD760258860973 | 973 | B1411C0112 | EAF 428-2022 | 1411 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76025886 | INDUSTRIAL BOSQUES CAUTIN S.A. | 1807 | AGRÍCOLA DON ALFONSO SPA | 100%
B0125C0112LD782461800977 | 977 | B0125C0112 | EAF 432-2022 | 125 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78246180 | SALMONES CAPTREN S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0253C0126LT612160000979 | 979 | B0253C0126 | EAF 434-2022 | 253 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1411C0112LD760258860980 | 980 | B1411C0112 | EAF 435-2022 | 1411 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76025886 | INDUSTRIAL BOSQUES CAUTIN S.A. | 1807 | AGRÍCOLA DON ALFONSO SPA | 100%
B1162C0126LT612160000980 | 980 | B1162C0126 | EAF 435-2022 | 1162 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0253C0126LT612160000990 | 990 | B0253C0126 | EAF 445-2022 | 253 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0253C0126LT612160000991 | 991 | B0253C0126 | EAF 446-2022 | 253 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1157C0126LT612160000993 | 993 | B1157C0126 | EAF 448-2022 | 1157 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1163C0126LT612160000993 | 993 | B1163C0126 | EAF 448-2022 | 1163 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1089C0126LT612160000993 | 993 | B1089C0126 | EAF 448-2022 | 1089 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1163C0126LT612160000994 | 994 | B1163C0126 | EAF 449-2022 | 1163 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1157C0126LT612160000996 | 996 | B1157C0126 | EAF 451-2022 | 1157 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1042C0094LD969103000998 | 998 | B1042C0094 | EAF 453-2022 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96910300 | EXPORTADORA DE MOSTOS Y VINOS JUCOSOL SOCIEDAD ANONIMA | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1042C0094LD760007390998 | 998 | B1042C0094 | EAF 453-2022 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | ESVAL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1042C0094LD755880660998 | 998 | B1042C0094 | EAF 453-2022 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 75588066 | SOC ADMINISTRADORA DE CENTROS COMERCIALES SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1042C0094LD861626000998 | 998 | B1042C0094 | EAF 453-2022 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 86162600 | AGRICOLA RIO BLANCO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1042C0094LD965250400998 | 998 | B1042C0094 | EAF 453-2022 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96525040 | AGRICOLA MONCURI SPA | 1807 | AGRÍCOLA DON ALFONSO SPA | 100%
B1042C0094LD763655450998 | 998 | B1042C0094 | EAF 453-2022 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76365545 | MN AGRICOLA LIMITADA | 50 | NORVIND S.A. | 100%
B0996C0094LD771223110998 | 998 | B0996C0094 | EAF 453-2022 | 996 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 77122311 | PERSEA OPCO SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1042C0094LD995941800998 | 998 | B1042C0094 | EAF 453-2022 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99594180 | PUERTO TERRESTRE LOS ANDES SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 212 | ELÉCTRICA ALTOS DE TIL TIL SPA | 100%
B0253C0126LT612160001000 | 1000 | B0253C0126 | EAF 455-2022 | 253 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1209C0144LT617030001007 | 1007 | B1209C0144 | EAF 462-2022 | 1209 | 144 | EMPRESA NACIONAL DE MINERÍA, FUNDICIÓN HERNÁN VIDELA LIRA | LT | 61703000 | ENAMI Paipote | 465 | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | 100%
B1020C0094LD760269631008 | 1008 | B1020C0094 | EAF 463-2022 | 1020 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76026963 | AGRICOLA ALTO PANQUEHUE LTDA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1020C0094LD761680641008 | 1008 | B1020C0094 | EAF 463-2022 | 1020 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76168064 | AGRICOLA DOÑA BLANCA LTDA. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1020C0094LD761096461008 | 1008 | B1020C0094 | EAF 463-2022 | 1020 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76109646 | AGRICOLA DOÑA NENA LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1020C0094LD761443661008 | 1008 | B1020C0094 | EAF 463-2022 | 1020 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76144366 | AGRICOLA LA PUNTILLA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1020C0094LD760271181008 | 1008 | B1020C0094 | EAF 463-2022 | 1020 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76027118 | AGRICOLA ENSENADA GRANDE LTDA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1020C0094LD966137501008 | 1008 | B1020C0094 | EAF 463-2022 | 1020 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96613750 | CORPORA AGRICOLA S.A. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1040C0094LD995086701008 | 1008 | B1040C0094 | EAF 463-2022 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99508670 | ALTO ACONCAGUA S.A. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1020C0094LD764842201008 | 1008 | B1020C0094 | EAF 463-2022 | 1020 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76484220 | AGRICOLA VALLE DEL ACONCAGUA LTDA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1020C0094LD995401201008 | 1008 | B1020C0094 | EAF 463-2022 | 1020 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99540120 | AGRICOLA LA ENSENADA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1020C0094LD894581001008 | 1008 | B1020C0094 | EAF 463-2022 | 1020 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 89458100 | VINA ERRAZURIZ S.A | 50 | NORVIND S.A. | 100%
B1002C0094LD815833001008 | 1008 | B1002C0094 | EAF 463-2022 | 1002 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 81583300 | SKI PORTILLO S A | 30 | TECNORED S.A. | 100%
B1020C0094LD761680641009 | 1009 | B1020C0094 | EAF 464-2022 | 1020 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76168064 | AGRICOLA DOÑA BLANCA LTDA. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1020C0094LD761443661009 | 1009 | B1020C0094 | EAF 464-2022 | 1020 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76144366 | AGRICOLA LA PUNTILLA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1020C0094LD760269631009 | 1009 | B1020C0094 | EAF 464-2022 | 1020 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76026963 | AGRICOLA ALTO PANQUEHUE LTDA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1020C0094LD760271181009 | 1009 | B1020C0094 | EAF 464-2022 | 1020 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76027118 | AGRICOLA ENSENADA GRANDE LTDA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1002C0094LD815833001009 | 1009 | B1002C0094 | EAF 464-2022 | 1002 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 81583300 | SKI PORTILLO S A | 30 | TECNORED S.A. | 100%
B1020C0094LD761096461009 | 1009 | B1020C0094 | EAF 464-2022 | 1020 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76109646 | AGRICOLA DOÑA NENA LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1020C0094LD966137501009 | 1009 | B1020C0094 | EAF 464-2022 | 1020 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96613750 | CORPORA AGRICOLA S.A. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1020C0094LD764842201009 | 1009 | B1020C0094 | EAF 464-2022 | 1020 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76484220 | AGRICOLA VALLE DEL ACONCAGUA LTDA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1020C0094LD995401201009 | 1009 | B1020C0094 | EAF 464-2022 | 1020 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99540120 | AGRICOLA LA ENSENADA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD995086701009 | 1009 | B1040C0094 | EAF 464-2022 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99508670 | ALTO ACONCAGUA S.A. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1020C0094LD894581001009 | 1009 | B1020C0094 | EAF 464-2022 | 1020 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 89458100 | VINA ERRAZURIZ S.A | 50 | NORVIND S.A. | 100%
B1157C0126LT612160001011 | 1011 | B1157C0126 | EAF 466-2022 | 1157 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0602C0085LD767462261013 | 1013 | B0602C0085 | EAF 468-2022 | 602 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76746226 | CLOS APALTA SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0602C0085LD995404601013 | 1013 | B0602C0085 | EAF 468-2022 | 602 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99540460 | VINA APALTAGUA LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0602C0085LD616021481013 | 1013 | B0602C0085 | EAF 468-2022 | 602 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 61602148 | SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0602C0085LD967036901013 | 1013 | B0602C0085 | EAF 468-2022 | 602 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96703690 | LAPOSTOLLE WINES SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1157C0126LT612160001015 | 1015 | B1157C0126 | EAF 470-2022 | 1157 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1089C0126LT612160001015 | 1015 | B1089C0126 | EAF 470-2022 | 1089 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1089C0126LT612160001016 | 1016 | B1089C0126 | EAF 471-2022 | 1089 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1157C0126LT612160001016 | 1016 | B1157C0126 | EAF 471-2022 | 1157 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1163C0126LT612160001018 | 1018 | B1163C0126 | EAF 473-2022 | 1163 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1089C0126LT612160001018 | 1018 | B1089C0126 | EAF 473-2022 | 1089 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1089C0126LT612160001020 | 1020 | B1089C0126 | EAF 475-2022 | 1089 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0236C0126LT612160001024 | 1024 | B0236C0126 | EAF 479-2022 | 236 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1827C0085LD913350001024 | 1024 | B1827C0085 | EAF 479-2022 | 1827 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 91335000 | INDURA S.A | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B1002C0094LD815833001026 | 1026 | B1002C0094 | SD2022103834 | 1002 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 81583300 | SKI PORTILLO S A | 30 | TECNORED S.A. | 100%
B1059C0104LD520002881032 | 1032 | B1059C0104 | EAF 484-2022 | 1059 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | LD | 52000288 | FORESTAL Y ASERRADEROS LEONERA LIMITADA | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B1870C0085LD812010001033 | 1033 | B1870C0085 | EAF 485-2022 | 1870 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81201000 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0253C0126LT612160001040 | 1040 | B0253C0126 | EAF 492-2022 | 253 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B3441C0112LD788920501041 | 1041 | B3441C0112 | EAF 493-2022 | 3441 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78892050 | MOLDURAS E INSUMOS LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0253C0126LT612160001043 | 1043 | B0253C0126 | EAF 495-2022 | 253 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0521C0133LT946380001046 | 1046 | B0521C0133 | EAF 498-2022 | 521 | 133 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | LT | 94638000 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B3029C0128LT826773001046 | 1046 | B3029C0128 | EAF 498-2022 | 3029 | 128 | EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY | LT | 82677300 | EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY | 491 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | 100%
B1095C0133LT946380001046 | 1046 | B1095C0133 | EAF 498-2022 | 1095 | 133 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | LT | 94638000 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B0485C0138LT892740001046 | 1046 | B0485C0138 | EAF 498-2022 | 485 | 138 | COMPAÑÍA EXPLOTADORA DE MINAS S.C.M. | LT | 89274000 | COMPAÑÍA EXPLOTADORA DE MINAS S.C.M. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0846C0085LD889344001050 | 1050 | B0846C0085 | EAF 001-2023 | 846 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 88934400 | SOC AGRICOLA SAN JOAQUIN DEL OLIVETO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0846C0085LD966654601050 | 1050 | B0846C0085 | EAF 001-2023 | 846 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96665460 | GOOD FOOD S A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0846C0085LD921170001050 | 1050 | B0846C0085 | EAF 001-2023 | 846 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 92117000 | CHAMPION S. A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0846C0085LD900600001050 | 1050 | B0846C0085 | EAF 001-2023 | 846 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 90060000 | COMPAÑÍA MOLINERA SAN CRISTÓBAL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0199C0085LD760189921051 | 1051 | B0199C0085 | EAF 002-2023 | 199 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76018992 | CLÍNICA UNIVERSITARIA DE CONCEPCIÓN S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0199C0085LD781298701051 | 1051 | B0199C0085 | EAF 002-2023 | 199 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78129870 | COMERCIAL YOLANDA LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0199C0085LD715401001051 | 1051 | B0199C0085 | EAF 002-2023 | 199 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 71540100 | UNIVERSIDAD NACIONAL ANDRES BELLO | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B0275C0085LD915100001051 | 1051 | B0275C0085 | EAF 002-2023 | 275 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 91510000 | EDYCE METALURGICA S.A. | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B0133C0085LD765402461051 | 1051 | B0133C0085 | EAF 002-2023 | 133 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76540246 | EL MORRO SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1260C0126LT612160001052 | 1052 | B1260C0126 | EAF 003-2023 | 1260 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B1827C0085LD913350001052 | 1052 | B1827C0085 | EAF 003-2023 | 1827 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 91335000 | INDURA S.A | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B0218C0085LD762714251053 | 1053 | B0218C0085 | EAF 004-2023 | 218 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76271425 | SANTIAGO AGRISUPPLY SPA | 1807 | AGRÍCOLA DON ALFONSO SPA | 100%
B0693C0085LD815376001053 | 1053 | B0693C0085 | EAF 004-2023 | 693 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81537600 | RENDIC HERMANOS S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0693C0085LD618080001053 | 1053 | B0693C0085 | EAF 004-2023 | 693 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B0693C0085LD965122301053 | 1053 | B0693C0085 | EAF 004-2023 | 693 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96512230 | Molinera del Maipo S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1571C0085LD921470001053 | 1053 | B1571C0085 | EAF 004-2023 | 1571 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 92147000 | WENCO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1571C0085LD772090701053 | 1053 | B1571C0085 | EAF 004-2023 | 1571 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77209070 | Viña Cousiño Macul S.A | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1571C0085LD933070001053 | 1053 | B1571C0085 | EAF 004-2023 | 1571 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 93307000 | SUPERMERCADOS MONTSERRAT S.A.C. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B0693C0085LD880432001053 | 1053 | B0693C0085 | EAF 004-2023 | 693 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 88043200 | FRUTERA LINDEROS LIMITADA | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0693C0085LD965847401053 | 1053 | B0693C0085 | EAF 004-2023 | 693 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96584740 | FRIOFORT S.A. | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B0127C0085LD771480701053 | 1053 | B0127C0085 | EAF 004-2023 | 127 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77148070 | VINEDOS Y BODEGAS LAS PIRCAS LTDA | 332 | ABASTIBLE S.A. | 100%
B1571C0085LD966946801053 | 1053 | B1571C0085 | EAF 004-2023 | 1571 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96694680 | DIANA FOOD CHILE SPA | 481 | HIDROELÉCTRICA RÍO COLORADO S.A. | 100%
B1571C0085LD770150531053 | 1053 | B1571C0085 | EAF 004-2023 | 1571 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77015053 | PACKING MERQUEN SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1571C0085LD788524801053 | 1053 | B1571C0085 | EAF 004-2023 | 1571 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78852480 | PLASTICOS KENDY S.A.. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1571C0085LD762109761053 | 1053 | B1571C0085 | EAF 004-2023 | 1571 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76210976 | FABRICA DE PLASTICOS JCK SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0127C0085LD967205901053 | 1053 | B0127C0085 | EAF 004-2023 | 127 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96720590 | HACIENDA CHADA S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B0127C0085LD782951501053 | 1053 | B0127C0085 | EAF 004-2023 | 127 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78295150 | AGRICOLA LLAHUEN | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1571C0085LD855671001053 | 1053 | B1571C0085 | EAF 004-2023 | 1571 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 85567100 | IDAL S.A. | 670 | ATRIA ENERGÍA SPA | 100%
B0218C0085LD919420001053 | 1053 | B0218C0085 | EAF 004-2023 | 218 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 91942000 | MALTEXCO S A | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0218C0085LD933070001053 | 1053 | B0218C0085 | EAF 004-2023 | 218 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 93307000 | SUPERMERCADOS MONTSERRAT S.A.C. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B0218C0085LD891367001053 | 1053 | B0218C0085 | EAF 004-2023 | 218 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 89136700 | AGRICOLA LOS TILOS | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0236C0126LT612160001053 | 1053 | B0236C0126 | EAF 004-2023 | 236 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0266C0126LT612160001053 | 1053 | B0266C0126 | EAF 004-2023 | 266 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0127C0085LD968882201053 | 1053 | B0127C0085 | EAF 004-2023 | 127 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96888220 | EXTRUDER S A | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1413C0099LD590291401055 | 1055 | B1413C0099 | EAF 006-2023 | 1413 | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | LD | 59029140 | FRIMA S A | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1177C0099LD965636301055 | 1055 | B1177C0099 | EAF 006-2023 | 1177 | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | LD | 96563630 | BAYAS DEL SUR S.A. | 9998 | Likana Solar SpA | 100%
B1556C0099LD761751181055 | 1055 | B1556C0099 | EAF 006-2023 | 1556 | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | LD | 76175118 | SALMONES HUMBOLDT SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0604C0085LD100929431055 | 1055 | B0604C0085 | EAF 006-2023 | 604 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 10092943 | JUAN SEPULVEDA SEGURA | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0618C0085LD995200001055 | 1055 | B0618C0085 | EAF 006-2023 | 618 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99520000 | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA | 651 | CERRO DOMINADOR CSP S.A. | 100%
B1157C0126LT612160001055 | 1055 | B1157C0126 | EAF 006-2023 | 1157 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1556C0099LD861005001055 | 1055 | B1556C0099 | EAF 006-2023 | 1556 | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | LD | 86100500 | SALMONES ANTARTICA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0513C0125LT777629401057 | 1057 | B0513C0125 | EAF 008-2023 | 513 | 125 | ANGLO AMERICAN CHAGRES | LT | 77762940 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B3237C0294LT853060001058 | 1058 | B3237C0294 | EAF 009-2023 | 3237 | 294 | COMPAÑÍA MINERA NEVADA SPA. | LT | 85306000 | MINERA VELADERO SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1672C0145LT922440001060 | 1060 | B1672C0145 | EAF 011-2023 | 1672 | 145 | MOLY-COP CHILE S.A. | LT | 92244000 | MOLYCOP CHILE S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1052C0126LT612160001061 | 1061 | B1052C0126 | EAF 012-2023 | 1052 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2326C0589LT850666001065 | 1065 | B2326C0589 | SD2023002428 | 2326 | 589 | ALBEMARLE LTDA. | LT | 85066600 | ALBEMARLE LTDA | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1152C0154LT968026901066 | 1066 | B1152C0154 | SD2023003233 | 1152 | 154 | MASISA S.A. | LT | 96802690 | MASISA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 83.29%
B1152C0154LT968026901066 | 1066 | B1152C0154 | SD2023003233 | 1152 | 154 | MASISA S.A. | LT | 96802690 | MASISA S.A. | 78 | NEOMAS SPA | 16.71%
B1760C0085LD617030001068 | 1068 | B1760C0085 | EAF 015-2023 | 1760 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 61703000 | ENAMI Paipote | 465 | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | 100%
B1029C0094LD760007391070 | 1070 | B1029C0094 | EAF 017-2023 | 1029 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | ESVAL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1029C0094LD966365201070 | 1070 | B1029C0094 | EAF 017-2023 | 1029 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96636520 | GASMAR S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1029C0094LD920110001070 | 1070 | B1029C0094 | EAF 017-2023 | 1029 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 92011000 | EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A. | 651 | CERRO DOMINADOR CSP S.A. | 100%
B1029C0094LD966026401070 | 1070 | B1029C0094 | EAF 017-2023 | 1029 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96602640 | PUERTO VENTANAS S.A. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1029C0094LD995200001070 | 1070 | B1029C0094 | EAF 017-2023 | 1029 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99520000 | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA | 651 | CERRO DOMINADOR CSP S.A. | 100%
B1029C0094LD810954001070 | 1070 | B1029C0094 | EAF 017-2023 | 1029 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 81095400 | SOCIEDAD NACIONAL DE OLEODUCTOS S.A. | 30 | TECNORED S.A. | 100%
B1029C0094LD803265001070 | 1070 | B1029C0094 | EAF 017-2023 | 1029 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 80326500 | OXIQUIM S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0123C0112LD768333001073 | 1073 | B0123C0112 | EAF 020-2023 | 123 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | ESSBIO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0310C0023LT965106701075 | 1075 | B0310C0023 | EAF 022-2023 | 310 | 23 | MADERAS ARAUCO S.A. | LT | 96510670 | PANELES ARAUCO S.A. | 253 | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | 100%
B2514C0348LT760994631079 | 1079 | B2514C0348 | EAF 026-2023 | 2514 | 348 | MINERA ALTOS DE PUNITAQUI LTDA | LT | 76099463 | MINERA ALTOS DE PUNITAQUI LTDA | 63 | ON-GROUP S.A. | 100%
B0230C0126LT612160001081 | 1081 | B0230C0126 | EAF 028-2023 | 230 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0266C0126LT612160001085 | 1085 | B0266C0126 | EAF 032-2023 | 266 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B3237C0294LT853060001087 | 1087 | B3237C0294 | EAF 034-2023 | 3237 | 294 | COMPAÑÍA MINERA NEVADA SPA. | LT | 85306000 | MINERA VELADERO SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0101C0147LT877565001090 | 1090 | B0101C0147 | EAF 037-2023 | 101 | 147 | ENAP REFINERÍAS S.A. | LT | 87756500 | ENAP REFINERIAS S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2073C0417LT967013401090 | 1090 | B2073C0417 | EAF 037-2023 | 2073 | 417 | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA EL ABRA | LT | 96701340 | Sociedad Contractual Minera El Abra | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1121C0129LT612190001090 | 1090 | B1121C0129 | EAF 037-2023 | 1121 | 129 | EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | LT | 61219000 | EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | 382 | SAN JUAN S.A. | 19.01%
B1121C0129LT612190001090 | 1090 | B1121C0129 | EAF 037-2023 | 1121 | 129 | EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | LT | 61219000 | EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 80.99%
B2384C0427LT857586001090 | 1090 | B2384C0427 | EAF 037-2023 | 2384 | 427 | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR SPA | LT | 85758600 | Compañía Minera Zaldívar | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B2273C0435LT760815901090 | 1090 | B2273C0435 | EAF 037-2023 | 2273 | 435 | SIERRA GORDA SCM | LT | 76081590 | Sierra Gorda S.C.M. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B2092C0419LT795872101090 | 1090 | B2092C0419 | EAF 037-2023 | 2092 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 52.33%
B2092C0419LT795872101090 | 1090 | B2092C0419 | EAF 037-2023 | 2092 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 4 | COLBÚN S.A. | 47.67%
B2172C0545LT617040001090 | 1090 | B2172C0545 | EAF 037-2023 | 2172 | 545 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1672C0143LT946370001090 | 1090 | B1672C0143 | EAF 037-2023 | 1672 | 143 | COMPAÑÍA SIDERURGICA HUACHIPATO S.A. | LT | 94637000 | CÍA.SIDERURGICA HUACHIPATO S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1409C0133LT946380001090 | 1090 | B1409C0133 | EAF 037-2023 | 1409 | 133 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | LT | 94638000 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B1202C0223LT968531501090 | 1090 | B1202C0223 | EAF 037-2023 | 1202 | 223 | PAPELES CORDILLERA SPA | LT | 96853150 | PAPELES CORDILLERA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0513C0137LT777629401090 | 1090 | B0513C0137 | EAF 037-2023 | 513 | 137 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | LT | 77762940 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1803C0151LT775625101090 | 1090 | B1803C0151 | EAF 037-2023 | 1803 | 151 | BO PAPER BIO-BIO S.A. | LT | 77562510 | PAPELES NORSKE SKOG BÍO BÍO LTDA. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B3533C0168LT903310001090 | 1090 | B3533C0168 | EAF 037-2023 | 3533 | 168 | CRISTALERÍAS DE CHILE S.A. | LT | 90331000 | CRISTALERIAS DE CHILE S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2215C0419LT795872101091 | 1091 | B2215C0419 | EAF 038-2023 | 2215 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 4 | COLBÚN S.A. | 47.62%
B2215C0419LT795872101091 | 1091 | B2215C0419 | EAF 038-2023 | 2215 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 52.38%
B2357C0437LT965921901092 | 1092 | B2357C0437 | EAF 039-2023 | 2357 | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 96592190 | SQM Nitratos S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B2384C0427LT857586001093 | 1093 | B2384C0427 | EAF 040-2023 | 2384 | 427 | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR SPA | LT | 85758600 | Compañía Minera Zaldívar | 397 | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | 100%
B2290C0419LT795872101094 | 1094 | B2290C0419 | EAF 041-2023 | 2290 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 4 | COLBÚN S.A. | 47.62%
B2290C0419LT795872101094 | 1094 | B2290C0419 | EAF 041-2023 | 2290 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 52.38%
B0253C0126LT612160001098 | 1098 | B0253C0126 | EAF 045-2023 | 253 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2073C0417LT967013401100 | 1100 | B2073C0417 | EAF 047-2023 | 2073 | 417 | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA EL ABRA | LT | 96701340 | Sociedad Contractual Minera El Abra | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2273C0435LT760815901103 | 1103 | B2273C0435 | EAF 050-2023 | 2273 | 435 | SIERRA GORDA SCM | LT | 76081590 | Sierra Gorda S.C.M. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B0253C0126LT612160001106 | 1106 | B0253C0126 | EAF 053-2023 | 253 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1162C0126LT612160001115 | 1115 | B1162C0126 | EAF 061-2023 | 1162 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0378C0353LT965293101116 | 1116 | B0378C0353 | EAF 062-2023 | 378 | 353 | CMPC TISSUE S.A. | LT | 96529310 | CMPC TISSUE S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1322C0158LT965954001116 | 1116 | B1322C0158 | EAF 062-2023 | 1322 | 158 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | LT | 96595400 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | 17 | EMPRESA ELÉCTRICA PEHUENCHE S.A. | 100%
B2215C0419LT795872101117 | 1117 | B2215C0419 | EAF 063-2023 | 2215 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 52.32%
B2215C0419LT795872101117 | 1117 | B2215C0419 | EAF 063-2023 | 2215 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 4 | COLBÚN S.A. | 47.68%
B0230C0126LT612160001119 | 1119 | B0230C0126 | EAF 065-2023 | 230 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0253C0126LT612160001120 | 1120 | B0253C0126 | EAF 066-2023 | 253 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1037C0094LD761725951129 | 1129 | B1037C0094 | EAF 075-2023 | 1037 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76172595 | MEDLOG CHILE S.A | 1807 | AGRÍCOLA DON ALFONSO SPA | 100%
B1037C0094LD995772101129 | 1129 | B1037C0094 | EAF 075-2023 | 1037 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99577210 | FRIOMOR SA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1037C0094LD966625401129 | 1129 | B1037C0094 | EAF 075-2023 | 1037 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96662540 | CONTAINER OPERATORS S.A. | 670 | ATRIA ENERGÍA SPA | 100%
B1037C0094LD965009501129 | 1129 | B1037C0094 | EAF 075-2023 | 1037 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96500950 | SITRANS SERVICIOS INTEGRADOS DE TRANSPORTES LIMITADA | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1037C0094LD995945301129 | 1129 | B1037C0094 | EAF 075-2023 | 1037 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99594530 | AGRICOLA LAS CRUZADAS LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1037C0094LD761642781129 | 1129 | B1037C0094 | EAF 075-2023 | 1037 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76164278 | SOCIEDAD AGRICOLA EL RANCHO LTDA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1037C0094LD995875201129 | 1129 | B1037C0094 | EAF 075-2023 | 1037 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99587520 | CEMENTOS LA UNIÓN S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B1037C0094LD700117301129 | 1129 | B1037C0094 | EAF 075-2023 | 1037 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 70011730 | COOPERATIVA DE AGUA POTABLE STO DOMINGO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1037C0094LD966883401129 | 1129 | B1037C0094 | EAF 075-2023 | 1037 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96688340 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S A | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1037C0094LD760007391129 | 1129 | B1037C0094 | EAF 075-2023 | 1037 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | ESVAL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1037C0094LD825570001129 | 1129 | B1037C0094 | EAF 075-2023 | 1037 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 82557000 | AGRICOLA ARIZTIA LIMITADA | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1037C0094LD760388071129 | 1129 | B1037C0094 | EAF 075-2023 | 1037 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76038807 | FRIGORIFICOS DEL PUERTO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0253C0126LT612160001131 | 1131 | B0253C0126 | EAF 077-2023 | 253 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0230C0126LT612160001132 | 1132 | B0230C0126 | EAF 078-2023 | 230 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0466C0162LT789283801133 | 1133 | B0466C0162 | EAF 079-2023 | 466 | 162 | CIA. MINERA MANTOS DE ORO | LT | 78928380 | COMPAÑIA MINERA MANTOS DE ORO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0466C0162LT789283801134 | 1134 | B0466C0162 | EAF 080-2023 | 466 | 162 | CIA. MINERA MANTOS DE ORO | LT | 78928380 | COMPAÑIA MINERA MANTOS DE ORO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B3131C0426LT865421001135 | 1135 | B3131C0426 | EAF 081-2023 | 3131 | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | MINERA SPENCE | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2380C0437LT930070001136 | 1136 | B2380C0437 | EAF 082-2023 | 2380 | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 397 | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | 100%
B2408C0215LT617040001137 | 1137 | B2408C0215 | EAF 083-2023 | 2408 | 215 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0411C0116LD808604001139 | 1139 | B0411C0116 | EAF 085-2023 | 411 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 80860400 | BLUMAR S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0230C0126LT612160001143 | 1143 | B0230C0126 | EAF 089-2023 | 230 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2298C0085LD762156341153 | 1153 | B2298C0085 | EAF 099-2023 | 2298 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76215634 | Aguas del Altiplano S.A. | 465 | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | 100%
B1672C0145LT922440001155 | 1155 | B1672C0145 | EAF 101-2023 | 1672 | 145 | MOLY-COP CHILE S.A. | LT | 92244000 | MOLYCOP CHILE S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B0101C0147LT877565001160 | 1160 | B0101C0147 | EAF 106-2023 | 101 | 147 | ENAP REFINERÍAS S.A. | LT | 87756500 | ENAP REFINERIAS S.A. | 119 | ENAP REFINERIAS S.A. - ACONCAGUA | 100%
B0230C0126LT612160001163 | 1163 | B0230C0126 | EAF 109-2023 | 230 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1004C0094LD760007391165 | 1165 | B1004C0094 | EAF 111-2023 | 1004 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | ESVAL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1047C0094LD765747871165 | 1165 | B1047C0094 | EAF 111-2023 | 1047 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76574787 | SOCIEDAD CONCESIONARIA TUNEL EL MELON II S.A. | 262 | EMPRESA ELÉCTRICA RUCATAYO S.A. | 100%
B1823C0125LT777629401165 | 1165 | B1823C0125 | EAF 111-2023 | 1823 | 125 | ANGLO AMERICAN CHAGRES | LT | 77762940 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2357C0437LT930070001170 | 1170 | B2357C0437 | EAF 116-2023 | 2357 | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 397 | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | 100%
B1047C0094LD765747871171 | 1171 | B1047C0094 | SD2023012731 | 1047 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76574787 | SOCIEDAD CONCESIONARIA TUNEL EL MELON II S.A. | 262 | EMPRESA ELÉCTRICA RUCATAYO S.A. | 100%
B0230C0126LT612160001173 | 1173 | B0230C0126 | EAF 118-2023 | 230 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0490C0133LT946380001175 | 1175 | B0490C0133 | EAF 120-2023 | 490 | 133 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | LT | 94638000 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B2475C0215LT617040001179 | 1179 | B2475C0215 | EAF 124-2023 | 2475 | 215 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1040C0094LD780209001180 | 1180 | B1040C0094 | EAF 125-2023 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78020900 | AGRICOLA CERRO MAUCO LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD922790001180 | 1180 | B1040C0094 | EAF 125-2023 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 92279000 | CONSERVERA PENTZKE S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2917C0094LD969285101180 | 1180 | B2917C0094 | EAF 125-2023 | 2917 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96928510 | EMPRESAS LIPIGAS S.A. | 564 | EMPRESAS LIPIGAS S.A. | 100%
B1042C0094LD995928201180 | 1180 | B1042C0094 | EAF 125-2023 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99592820 | AGRÍCOLA TRIPLE A S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD796255801180 | 1180 | B1040C0094 | EAF 125-2023 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 79625580 | CABRINI HERMANOS LIMITADA | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B1042C0094LD995941801180 | 1180 | B1042C0094 | EAF 125-2023 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99594180 | PUERTO TERRESTRE LOS ANDES SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 212 | ELÉCTRICA ALTOS DE TIL TIL SPA | 100%
B1153C0221LT617040001180 | 1180 | B1153C0221 | EAF 125-2023 | 1153 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1040C0094LD760007391180 | 1180 | B1040C0094 | EAF 125-2023 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | ESVAL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1042C0094LD760007391180 | 1180 | B1042C0094 | EAF 125-2023 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | ESVAL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1042C0094LD786272101180 | 1180 | B1042C0094 | EAF 125-2023 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78627210 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD892588001180 | 1180 | B1040C0094 | EAF 125-2023 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 89258800 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1042C0094LD755880661180 | 1180 | B1042C0094 | EAF 125-2023 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 75588066 | SOC ADMINISTRADORA DE CENTROS COMERCIALES SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0996C0094LD771223111180 | 1180 | B0996C0094 | EAF 125-2023 | 996 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 77122311 | PERSEA OPCO SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD967924301180 | 1180 | B1040C0094 | EAF 125-2023 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96792430 | SODIMAC S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1751C0140LT913370001182 | 1182 | B1751C0140 | EAF 127-2023 | 1751 | 140 | CEMENTO POLPAICO S.A. | LT | 91337000 | CEMENTO POLPAICO S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B2357C0437LT930070001183 | 1183 | B2357C0437 | EAF 128-2023 | 2357 | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 397 | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | 100%
B0566C0025LT934580001185 | 1185 | B0566C0025 | EAF 130-2023 | 566 | 25 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | LT | 93458000 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | 253 | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | 100%
B0480C0379LT774185801186 | 1186 | B0480C0379 | EAF 131-2023 | 480 | 379 | MANTOVERDE S.A. | LT | 77418580 | MANTOS COPPER S.A. | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B1154C0126LT612160001190 | 1190 | B1154C0126 | EAF 135-2023 | 1154 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1157C0126LT612160001191 | 1191 | B1157C0126 | EAF 136-2023 | 1157 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0253C0126LT612160001194 | 1194 | B0253C0126 | EAF 139-2023 | 253 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1260C0126LT612160001195 | 1195 | B1260C0126 | EAF 140-2023 | 1260 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1827C0085LD913350001195 | 1195 | B1827C0085 | EAF 140-2023 | 1827 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 91335000 | INDURA S.A | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B0077C0141LT761097791196 | 1196 | B0077C0141 | EAF 141-2023 | 77 | 141 | MELON S.A | LT | 76109779 | MELON S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2177C0379LT774185801199 | 1199 | B2177C0379 | EAF 144-2023 | 2177 | 379 | MANTOVERDE S.A. | LT | 77418580 | MANTOS COPPER S.A. | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B0253C0126LT612160001204 | 1204 | B0253C0126 | EAF 149-2023 | 253 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1202C0353LT965293101205 | 1205 | B1202C0353 | EAF 150-2023 | 1202 | 353 | CMPC TISSUE S.A. | LT | 96529310 | CMPC TISSUE S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1827C0085LD913350001206 | 1206 | B1827C0085 | EAF 151-2023 | 1827 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 91335000 | INDURA S.A | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B1260C0126LT612160001206 | 1206 | B1260C0126 | EAF 151-2023 | 1260 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0124C0085LD965843001206 | 1206 | B0124C0085 | EAF 151-2023 | 124 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96584300 | INTERNATIONAL PAPER CARTONES LIMITADA | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B0615C0085LD773372001208 | 1208 | B0615C0085 | EAF 153-2023 | 615 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77337200 | COMERCIAL GUIVAR LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0465C0164LT852728001209 | 1209 | B0465C0164 | EAF 154-2023 | 465 | 164 | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | LT | 85272800 | CÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B2497C0126LT612160001210 | 1210 | B2497C0126 | EAF 155-2023 | 2497 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1037C0094LD969089701211 | 1211 | B1037C0094 | EAF 156-2023 | 1037 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96908970 | SAN ANTONIO TERMINAL INTERNACIONAL | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1024C0094LD775107801211 | 1211 | B1024C0094 | EAF 156-2023 | 1024 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 77510780 | DESERT KING CHILE S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1024C0094LD784089901211 | 1211 | B1024C0094 | EAF 156-2023 | 1024 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78408990 | ADM.CENTRO COM.ALTO LAS CONDES LTDA. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1024C0094LD810941001211 | 1211 | B1024C0094 | EAF 156-2023 | 1024 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 81094100 | COOP AGRICOLA Y LECHERA DE LA UNION LTDA | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1024C0094LD812010001211 | 1211 | B1024C0094 | EAF 156-2023 | 1024 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 81201000 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1037C0094LD780353901211 | 1211 | B1037C0094 | EAF 156-2023 | 1037 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78035390 | CLINICA SAN ANTONIO S.A. | 670 | ATRIA ENERGÍA SPA | 100%
B1024C0094LD766671601211 | 1211 | B1024C0094 | EAF 156-2023 | 1024 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76667160 | PRODUCTORA ALYSA SPA | 332 | ABASTIBLE S.A. | 100%
B1037C0094LD964390001211 | 1211 | B1037C0094 | EAF 156-2023 | 1037 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96439000 | WALMART CHILE S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1040C0094LD760007391211 | 1211 | B1040C0094 | EAF 156-2023 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | ESVAL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1037C0094LD965009501211 | 1211 | B1037C0094 | EAF 156-2023 | 1037 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96500950 | SITRANS SERVICIOS INTEGRADOS DE TRANSPORTES LIMITADA | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1017C0094LD760007391211 | 1211 | B1017C0094 | EAF 156-2023 | 1017 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | ESVAL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1011C0094LD760007391211 | 1211 | B1011C0094 | EAF 156-2023 | 1011 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | ESVAL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD967924301211 | 1211 | B1040C0094 | EAF 156-2023 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96792430 | SODIMAC S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2752C0094LD760007391211 | 1211 | B2752C0094 | EAF 156-2023 | 2752 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | ESVAL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2752C0094LD770667591211 | 1211 | B2752C0094 | EAF 156-2023 | 2752 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 77066759 | PUNTOBERRY CHILE SPA | 564 | EMPRESAS LIPIGAS S.A. | 100%
B1022C0094LD760007391211 | 1211 | B1022C0094 | EAF 156-2023 | 1022 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | ESVAL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1064C0105LD761006251211 | 1211 | B1064C0105 | EAF 156-2023 | 1064 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 76100625 | RENTAS PATIO I SPA | 1807 | AGRÍCOLA DON ALFONSO SPA | 100%
B1024C0094LD964390001211 | 1211 | B1024C0094 | EAF 156-2023 | 1024 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96439000 | WALMART CHILE S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1024C0094LD816756001211 | 1211 | B1024C0094 | EAF 156-2023 | 1024 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 81675600 | COMERCIALIZADORA S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B3533C0168LT903310001211 | 1211 | B3533C0168 | EAF 156-2023 | 3533 | 168 | CRISTALERÍAS DE CHILE S.A. | LT | 90331000 | CRISTALERIAS DE CHILE S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1024C0094LD768798101211 | 1211 | B1024C0094 | EAF 156-2023 | 1024 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76879810 | RIPLEY STORE LTDA. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0403C0023LT965106701211 | 1211 | B0403C0023 | EAF 156-2023 | 403 | 23 | MADERAS ARAUCO S.A. | LT | 96510670 | PANELES ARAUCO S.A. | 253 | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | 100%
B0310C0023LT965106701211 | 1211 | B0310C0023 | EAF 156-2023 | 310 | 23 | MADERAS ARAUCO S.A. | LT | 96510670 | PANELES ARAUCO S.A. | 253 | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | 100%
B1202C0223LT968531501211 | 1211 | B1202C0223 | EAF 156-2023 | 1202 | 223 | PAPELES CORDILLERA SPA | LT | 96853150 | PAPELES CORDILLERA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1024C0094LD769483611211 | 1211 | B1024C0094 | EAF 156-2023 | 1024 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76948361 | INMOBILIARIA HCQ SPA | 30 | TECNORED S.A. | 100%
B0519C0160LT967902401211 | 1211 | B0519C0160 | EAF 156-2023 | 519 | 160 | MINERA LOS PELAMBRES | LT | 96790240 | MINERA LOS PELAMBRES | 10 | AES ANDES S.A. | 24.29%
B0519C0160LT967902401211 | 1211 | B0519C0160 | EAF 156-2023 | 519 | 160 | MINERA LOS PELAMBRES | LT | 96790240 | MINERA LOS PELAMBRES | 692 | ALTO MAIPO SPA | 55.71%
B0519C0160LT967902401211 | 1211 | B0519C0160 | EAF 156-2023 | 519 | 160 | MINERA LOS PELAMBRES | LT | 96790240 | MINERA LOS PELAMBRES | 370 | CONEJO SOLAR SPA | 12.28%
B0519C0160LT967902401211 | 1211 | B0519C0160 | EAF 156-2023 | 519 | 160 | MINERA LOS PELAMBRES | LT | 96790240 | MINERA LOS PELAMBRES | 339 | JAVIERA SPA | 7.722%
B2031C0485LT617040001211 | 1211 | B2031C0485 | EAF 156-2023 | 2031 | 485 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 448 | CENTRAL TERMOELÉCTRICA ANDINA SPA | 33.72%
B2031C0485LT617040001211 | 1211 | B2031C0485 | EAF 156-2023 | 2031 | 485 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 66.28%
B0513C0125LT777629401211 | 1211 | B0513C0125 | EAF 156-2023 | 513 | 125 | ANGLO AMERICAN CHAGRES | LT | 77762940 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1024C0094LD760007391211 | 1211 | B1024C0094 | EAF 156-2023 | 1024 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | ESVAL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0212C0218LT967180101211 | 1211 | B0212C0218 | EAF 156-2023 | 212 | 218 | CEMENTOS BÍO BÍO CENTRO S.A. | LT | 96718010 | BIO BIO CEMENTOS S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1725C0094LD760420141211 | 1211 | B1725C0094 | EAF 156-2023 | 1725 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76042014 | WALMART CHILE S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1803C0151LT775625101211 | 1211 | B1803C0151 | EAF 156-2023 | 1803 | 151 | BO PAPER BIO-BIO S.A. | LT | 77562510 | PAPELES NORSKE SKOG BÍO BÍO LTDA. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1770C0216LT965323301211 | 1211 | B1770C0216 | EAF 156-2023 | 1770 | 216 | CMPC PULP SPA. | LT | 96532330 | CMPC CELULOSA S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1024C0094LD810954001211 | 1211 | B1024C0094 | EAF 156-2023 | 1024 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 81095400 | SOCIEDAD NACIONAL DE OLEODUCTOS S.A. | 1807 | AGRÍCOLA DON ALFONSO SPA | 100%
B1322C0158LT965954001211 | 1211 | B1322C0158 | EAF 156-2023 | 1322 | 158 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | LT | 96595400 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | 17 | EMPRESA ELÉCTRICA PEHUENCHE S.A. | 100%
B1110C0224LT967318901211 | 1211 | B1110C0224 | EAF 156-2023 | 1110 | 224 | CARTULINAS CMPC SPA | LT | 96731890 | CARTULINAS CMPC S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2172C0545LT617040001211 | 1211 | B2172C0545 | EAF 156-2023 | 2172 | 545 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B0480C0219LT617040001211 | 1211 | B0480C0219 | EAF 156-2023 | 480 | 219 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1770C0136LT953040001211 | 1211 | B1770C0136 | EAF 156-2023 | 1770 | 136 | CMPC MADERAS SPA | LT | 95304000 | CMPC MADERAS S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B3410C0426LT865421001212 | 1212 | B3410C0426 | EAF 157-2023 | 3410 | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | MINERA SPENCE | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 51.74%
B0123C0085LD768333001213 | 1213 | B0123C0085 | EAF 158-2023 | 123 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76833300 | ESSBIO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1794C0173LT767880801214 | 1214 | B1794C0173 | EAF 159-2023 | 1794 | 173 | GNL QUINTERO S.A. | LT | 76788080 | GNL QUINTERO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2308C0410LT995654001216 | 1216 | B2308C0410 | EAF 161-2023 | 2308 | 410 | GRACE S.A. | LT | 99565400 | Grace S.A | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2340C0437LT965921901216 | 1216 | B2340C0437 | EAF 161-2023 | 2340 | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 96592190 | SQM Nitratos S.A. | 397 | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | 100%
B3029C0128LT826773001217 | 1217 | B3029C0128 | EAF 162-2023 | 3029 | 128 | EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY | LT | 82677300 | EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY | 491 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | 100%
B0485C0138LT892740001217 | 1217 | B0485C0138 | EAF 162-2023 | 485 | 138 | COMPAÑÍA EXPLOTADORA DE MINAS S.C.M. | LT | 89274000 | COMPAÑÍA EXPLOTADORA DE MINAS S.C.M. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0521C0133LT946380001217 | 1217 | B0521C0133 | EAF 162-2023 | 521 | 133 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | LT | 94638000 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B1794C0173LT767880801218 | 1218 | B1794C0173 | EAF 163-2023 | 1794 | 173 | GNL QUINTERO S.A. | LT | 76788080 | GNL QUINTERO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2152C0085LD812010001224 | 1224 | B2152C0085 | SD2023038185 | 2152 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81201000 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B2152C0085LD818975001224 | 1224 | B2152C0085 | SD2023038185 | 2152 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81897500 | SOC PRO AYUDA DEL NINO LISIADO | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2152C0085LD761006251224 | 1224 | B2152C0085 | SD2023038185 | 2152 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76100625 | RENTAS PATIO I SPA | 1807 | AGRÍCOLA DON ALFONSO SPA | 100%
B1209C0159LT780958901229 | 1229 | B1209C0159 | EAF 168-2023 | 1209 | 159 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | LT | 78095890 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B1886C0435LT760815901230 | 1230 | B1886C0435 | EAF 169-2023 | 1886 | 435 | SIERRA GORDA SCM | LT | 76081590 | Sierra Gorda S.C.M. | 397 | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | 11.73%
B1886C0435LT760815901230 | 1230 | B1886C0435 | EAF 169-2023 | 1886 | 435 | SIERRA GORDA SCM | LT | 76081590 | Sierra Gorda S.C.M. | 10 | AES ANDES S.A. | 88.27%
B2079C0411LT969555601232 | 1232 | B2079C0411 | EAF 171-2023 | 2079 | 411 | HALDEMAN MINING COMPANY S.A. | LT | 96955560 | Haldeman Mining Company S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B3237C0294LT853060001233 | 1233 | B3237C0294 | EAF 172-2023 | 3237 | 294 | COMPAÑÍA MINERA NEVADA SPA. | LT | 85306000 | MINERA VELADERO SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0147C0085LD812010001234 | 1234 | B0147C0085 | EAF 173-2023 | 147 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81201000 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1209C0159LT780958901236 | 1236 | B1209C0159 | EAF 175-2023 | 1209 | 159 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | LT | 78095890 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B1110C0224LT967318901237 | 1237 | B1110C0224 | EAF 176-2023 | 1110 | 224 | CARTULINAS CMPC SPA | LT | 96731890 | CARTULINAS CMPC S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2079C0411LT969555601242 | 1242 | B2079C0411 | EAF 181-2023 | 2079 | 411 | HALDEMAN MINING COMPANY S.A. | LT | 96955560 | Haldeman Mining Company S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1587C0112LD760316021243 | 1243 | B1587C0112 | EAF 182-2023 | 1587 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76031602 | SAN CLEMENTE FOODS S.A | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0615C0085LD773372001247 | 1247 | B0615C0085 | EAF 186-2023 | 615 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77337200 | COMERCIAL GUIVAR LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B3165C0085LD812010001250 | 1250 | B3165C0085 | EAF 189-2023 | 3165 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81201000 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B0902C0085LD939260001256 | 1256 | B0902C0085 | EAF 195-2023 | 902 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 93926000 | ACEROS CHILE S.A. | 670 | ATRIA ENERGÍA SPA | 100%
B0781C0085LD767664441256 | 1256 | B0781C0085 | EAF 195-2023 | 781 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76766444 | C.D. LAS ACACIAS S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2012C0492LT767270401257 | 1257 | B2012C0492 | EAF 196-2023 | 2012 | 492 | MINERA CENTINELA | LT | 76727040 | MINERA CENTINELA | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2079C0411LT969555601259 | 1259 | B2079C0411 | EAF 198-2023 | 2079 | 411 | HALDEMAN MINING COMPANY S.A. | LT | 96955560 | Haldeman Mining Company S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2408C0220LT617040001261 | 1261 | B2408C0220 | EAF 200-2023 | 2408 | 220 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN VENTANAS | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0123C0112LD768333001264 | 1264 | B0123C0112 | EAF 203-2023 | 123 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | ESSBIO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1339C0112LD768333001264 | 1264 | B1339C0112 | EAF 203-2023 | 1339 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | ESSBIO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0175C0112LD768333001264 | 1264 | B0175C0112 | EAF 203-2023 | 175 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | ESSBIO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0480C0219LT617040001267 | 1267 | B0480C0219 | EAF 206-2023 | 480 | 219 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1870C0085LD812010001268 | 1268 | B1870C0085 | EAF 207-2023 | 1870 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81201000 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1162C0126LT612160001269 | 1269 | B1162C0126 | EAF 208-2023 | 1162 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1209C0159LT780958901270 | 1270 | B1209C0159 | EAF 209-2023 | 1209 | 159 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | LT | 78095890 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B1209C0159LT780958901272 | 1272 | B1209C0159 | EAF 211-2023 | 1209 | 159 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | LT | 78095890 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B0996C0094LD851681001273 | 1273 | B0996C0094 | SD2023038008 | 996 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 85168100 | CÍA MINERA AMALIA LTDA. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0996C0094LD760007391273 | 1273 | B0996C0094 | SD2023038008 | 996 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | ESVAL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0996C0094LD771223111273 | 1273 | B0996C0094 | SD2023038008 | 996 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 77122311 | PERSEA OPCO SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B3237C0294LT853060001279 | 1279 | B3237C0294 | EAF 212-2023 | 3237 | 294 | COMPAÑÍA MINERA NEVADA SPA. | LT | 85306000 | MINERA VELADERO SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1047C0094LD765747871281 | 1281 | B1047C0094 | EAF 214-2023 | 1047 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76574787 | SOCIEDAD CONCESIONARIA TUNEL EL MELON II S.A. | 262 | EMPRESA ELÉCTRICA RUCATAYO S.A. | 100%
B0175C0112LD768333001283 | 1283 | B0175C0112 | EAF 216-2023 | 175 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | ESSBIO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1076C0112LD966643601283 | 1283 | B1076C0112 | EAF 216-2023 | 1076 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96664360 | TULSA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1339C0112LD768333001283 | 1283 | B1339C0112 | EAF 216-2023 | 1339 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | ESSBIO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0148C0112LD968764601283 | 1283 | B0148C0112 | EAF 216-2023 | 148 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96876460 | FORACTION CHILI S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0148C0112LD965109701283 | 1283 | B0148C0112 | EAF 216-2023 | 148 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96510970 | Maderas Arauco S.A. | 253 | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | 100%
B0235C0025LT934580001283 | 1283 | B0235C0025 | EAF 216-2023 | 235 | 25 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | LT | 93458000 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | 253 | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | 100%
B1339C0112LD616022131283 | 1283 | B1339C0112 | EAF 216-2023 | 1339 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 61602213 | HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0145C0112LD768333001283 | 1283 | B0145C0112 | EAF 216-2023 | 145 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | ESSBIO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1076C0112LD995792301283 | 1283 | B1076C0112 | EAF 216-2023 | 1076 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 99579230 | INDUSTRIAS ISLA QUIHUA S.A | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0791C0093LD785444201285 | 1285 | B0791C0093 | EAF 218-2023 | 791 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 78544420 | INTERBAKE CHILE SPA | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B0791C0093LD814072001285 | 1285 | B0791C0093 | EAF 218-2023 | 791 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 81407200 | FABRICA DE CALZADOS GINO S.A | 287 | GR POWER CHILE SPA | 100%
B0791C0093LD764152691285 | 1285 | B0791C0093 | EAF 218-2023 | 791 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76415269 | HAMBURGO S.A. | 670 | ATRIA ENERGÍA SPA | 100%
B0791C0093LD795348601285 | 1285 | B0791C0093 | EAF 218-2023 | 791 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 79534860 | AGRICOLA UAC LTDA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0791C0093LD884383001285 | 1285 | B0791C0093 | EAF 218-2023 | 791 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 88438300 | Soc. Minera Petreros Quilin Limitada | 564 | EMPRESAS LIPIGAS S.A. | 100%
B0791C0093LD760189831285 | 1285 | B0791C0093 | EAF 218-2023 | 791 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76018983 | RENTAS LA CAPILLA LIMITADA | 670 | ATRIA ENERGÍA SPA | 100%
B0791C0093LD768612801285 | 1285 | B0791C0093 | EAF 218-2023 | 791 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76861280 | Sibelco Chile Limitada | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0791C0093LD968085701285 | 1285 | B0791C0093 | EAF 218-2023 | 791 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96808570 | TW LOGISTICA SPA | 0 | No Encontrado | 100%
B0791C0093LD771378601285 | 1285 | B0791C0093 | EAF 218-2023 | 791 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 77137860 | COMERCIAL K LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0791C0093LD760140351285 | 1285 | B0791C0093 | EAF 218-2023 | 791 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76014035 | KRAH AMERICA LATINA S.A | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0791C0093LD784614001285 | 1285 | B0791C0093 | EAF 218-2023 | 791 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 78461400 | PRODUCTOS PULMAHUE SPA | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B0791C0093LD966044601285 | 1285 | B0791C0093 | EAF 218-2023 | 791 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96604460 | ECOLAB S.A. | 1807 | AGRÍCOLA DON ALFONSO SPA | 100%
B0791C0093LD761796441285 | 1285 | B0791C0093 | EAF 218-2023 | 791 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76179644 | PATIO RENTA INMOBILIARIA III SPA | 1807 | AGRÍCOLA DON ALFONSO SPA | 100%
B0791C0093LD765907201285 | 1285 | B0791C0093 | EAF 218-2023 | 791 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76590720 | TUBEXA INDUSTRIAL LTDA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0791C0093LD967059901285 | 1285 | B0791C0093 | EAF 218-2023 | 791 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96705990 | ENVASES CENTRAL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0791C0093LD764924001285 | 1285 | B0791C0093 | EAF 218-2023 | 791 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76492400 | KOMATSU REMAN CENTER CHILE S.A | 64 | ENERGÍA COYANCO S.A. | 100%
B0791C0093LD762156061285 | 1285 | B0791C0093 | EAF 218-2023 | 791 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76215606 | INMOBILIARIA ANYA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0791C0093LD760758321285 | 1285 | B0791C0093 | EAF 218-2023 | 791 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76075832 | ANASAC CHILE S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0791C0093LD760720461285 | 1285 | B0791C0093 | EAF 218-2023 | 791 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76072046 | COMERSUR S.A. | 332 | ABASTIBLE S.A. | 2.594%
B0791C0093LD784711401285 | 1285 | B0791C0093 | EAF 218-2023 | 791 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 78471140 | ICOFRUT S.A. | 287 | GR POWER CHILE SPA | 100%
B0791C0093LD914890001285 | 1285 | B0791C0093 | EAF 218-2023 | 791 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 91489000 | FINNING CHILE S.A | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0791C0093LD916660001285 | 1285 | B0791C0093 | EAF 218-2023 | 791 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 91666000 | INDUSTRIAS CERESITA S.A. | 50 | NORVIND S.A. | 100%
B0791C0093LD761788381285 | 1285 | B0791C0093 | EAF 218-2023 | 791 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76178838 | LATIN AMERICAN FOODS S.A. | 670 | ATRIA ENERGÍA SPA | 100%
B0791C0093LD763124621285 | 1285 | B0791C0093 | EAF 218-2023 | 791 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76312462 | INMOBILIARIA LAS LAGUNAS S.A. | 1807 | AGRÍCOLA DON ALFONSO SPA | 100%
B0791C0093LD968789801285 | 1285 | B0791C0093 | EAF 218-2023 | 791 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96878980 | LOGISTICA INDUSTRIAL SA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0791C0093LD760720461285 | 1285 | B0791C0093 | EAF 218-2023 | 791 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76072046 | COMERSUR S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 97.41%
B0791C0093LD763035101285 | 1285 | B0791C0093 | EAF 218-2023 | 791 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76303510 | SEMBCORP AGUAS LAMPA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0411C0116LD808604001286 | 1286 | B0411C0116 | EAF 219-2023 | 411 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 80860400 | BLUMAR S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0121C0085LD969124401287 | 1287 | B0121C0085 | EAF 220-2023 | 121 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96912440 | PATAGONIAFRESH S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1162C0126LT612160001288 | 1288 | B1162C0126 | EAF 221-2023 | 1162 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1042C0094LD760007391290 | 1290 | B1042C0094 | EAF 223-2023 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | ESVAL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0531C0085LD763132701294 | 1294 | B0531C0085 | EAF 227-2023 | 531 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76313270 | INVERSIONES NUTRAM SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0531C0085LD617030001294 | 1294 | B0531C0085 | EAF 227-2023 | 531 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 61703000 | ENAMI Paipote | 465 | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | 100%
B0119C0085LD763431701295 | 1295 | B0119C0085 | EAF 228-2023 | 119 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76343170 | ITI CHILE S.A | 1807 | AGRÍCOLA DON ALFONSO SPA | 100%
B1751C0140LT913370001295 | 1295 | B1751C0140 | EAF 228-2023 | 1751 | 140 | CEMENTO POLPAICO S.A. | LT | 91337000 | CEMENTO POLPAICO S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0119C0085LD765914901295 | 1295 | B0119C0085 | EAF 228-2023 | 119 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76591490 | SOCIEDAD MARTINEZ Y LAGOS LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0000C0437LT965921901296 | 1296 | B0000C0437 | EAF 229-2023 | 0 | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 96592190 | SQM Nitratos S.A. | 397 | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | 100%
B0061C0136LT953040001298 | 1298 | B0061C0136 | EAF 231-2023 | 61 | 136 | CMPC MADERAS SPA | LT | 95304000 | CMPC MADERAS S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B2140C0426LT865421001300 | 1300 | B2140C0426 | EAF 233-2023 | 2140 | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | MINERA SPENCE | 4 | COLBÚN S.A. | 45.59%
B2140C0426LT865421001300 | 1300 | B2140C0426 | EAF 233-2023 | 2140 | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | MINERA SPENCE | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 54.41%
B1339C0112LD616022131302 | 1302 | B1339C0112 | EAF 235-2023 | 1339 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 61602213 | HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1339C0112LD768333001302 | 1302 | B1339C0112 | EAF 235-2023 | 1339 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | ESSBIO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0148C0112LD968764601302 | 1302 | B0148C0112 | EAF 235-2023 | 148 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96876460 | FORACTION CHILI S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0145C0112LD768333001302 | 1302 | B0145C0112 | EAF 235-2023 | 145 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | ESSBIO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0148C0112LD965109701302 | 1302 | B0148C0112 | EAF 235-2023 | 148 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96510970 | Maderas Arauco S.A. | 253 | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | 100%
B0175C0112LD768333001302 | 1302 | B0175C0112 | EAF 235-2023 | 175 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | ESSBIO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2315C0033LT967743001303 | 1303 | B2315C0033 | EAF 236-2023 | 2315 | 33 | ENORCHILE S.A. | LT | 96774300 | Enorchile S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2328C0399LT796395701303 | 1303 | B2328C0399 | EAF 236-2023 | 2328 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 79639570 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2370C1960LT760851531303 | 1303 | B2370C1960 | EAF 236-2023 | 2370 | 1960 | PAMPA CAMARONES SPA | LT | 76085153 | Pampa Camarones S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2238C0399LT796395701303 | 1303 | B2238C0399 | EAF 236-2023 | 2238 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 79639570 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B3187C0085LD851204001303 | 1303 | B3187C0085 | EAF 236-2023 | 3187 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 85120400 | AGRICOLA TARAPACA S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2315C0085LD966257101304 | 1304 | B2315C0085 | EAF 237-2023 | 2315 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96625710 | SOC CONTRACTUAL MINERA COMPANIA MINERA NEGREIROS | 33 | ENORCHILE S.A. | 100%
B2370C1960LT760851531304 | 1304 | B2370C1960 | EAF 237-2023 | 2370 | 1960 | PAMPA CAMARONES SPA | LT | 76085153 | Pampa Camarones S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2245C0411LT969555601304 | 1304 | B2245C0411 | EAF 237-2023 | 2245 | 411 | HALDEMAN MINING COMPANY S.A. | LT | 96955560 | Haldeman Mining Company S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2315C0033LT967743001304 | 1304 | B2315C0033 | EAF 237-2023 | 2315 | 33 | ENORCHILE S.A. | LT | 96774300 | Enorchile S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2238C0399LT796395701304 | 1304 | B2238C0399 | EAF 237-2023 | 2238 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 79639570 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1047C0094LD765747871306 | 1306 | B1047C0094 | EAF 239-2023 | 1047 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76574787 | SOCIEDAD CONCESIONARIA TUNEL EL MELON II S.A. | 262 | EMPRESA ELÉCTRICA RUCATAYO S.A. | 100%
B2475C0215LT617040001307 | 1307 | B2475C0215 | EAF 240-2023 | 2475 | 215 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B2358C0423LT965086701308 | 1308 | B2358C0423 | EAF 241-2023 | 2358 | 423 | MINERA MERIDIAN LTDA. | LT | 96508670 | MINERA MERIDIAN LIMITADA | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0438C0116LD968741601309 | 1309 | B0438C0116 | EAF 242-2023 | 438 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96874160 | LOUISIANA PACIFIC CHILE S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0438C0116LD779033701309 | 1309 | B0438C0116 | EAF 242-2023 | 438 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77903370 | SOCIEDAD AGRICOLA LOS COIHUES LTDA. | 18 | SAGESA S.A. | 100%
B2068C0393LT764189761310 | 1310 | B2068C0393 | EAF 243-2023 | 2068 | 393 | AGUAS ANTOFAGASTA S.A. | LT | 76418976 | AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1814C0126LT612160001311 | 1311 | B1814C0126 | EAF 244-2023 | 1814 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1055C0104LD774063401311 | 1311 | B1055C0104 | EAF 244-2023 | 1055 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | LD | 77406340 | SOCIEDAD AGRICOLA CATO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0615C0085LD773372001311 | 1311 | B0615C0085 | EAF 244-2023 | 615 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77337200 | COMERCIAL GUIVAR LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1209C0159LT780958901312 | 1312 | B1209C0159 | EAF 245-2023 | 1209 | 159 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | LT | 78095890 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B0531C0085LD763132701315 | 1315 | B0531C0085 | SD2023052959 | 531 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76313270 | INVERSIONES NUTRAM SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0531C0085LD617030001315 | 1315 | B0531C0085 | SD2023052959 | 531 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 61703000 | ENAMI Paipote | 465 | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | 100%
B1110C0224LT967318901318 | 1318 | B1110C0224 | EAF 246-2023 | 1110 | 224 | CARTULINAS CMPC SPA | LT | 96731890 | CARTULINAS CMPC S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0125C0112LD782461801319 | 1319 | B0125C0112 | EAF 247-2023 | 125 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78246180 | SALMONES CAPTREN S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1587C0112LD760316021320 | 1320 | B1587C0112 | EAF 248-2023 | 1587 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76031602 | SAN CLEMENTE FOODS S.A | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1411C0112LD760258861320 | 1320 | B1411C0112 | EAF 248-2023 | 1411 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76025886 | INDUSTRIAL BOSQUES CAUTIN S.A. | 1807 | AGRÍCOLA DON ALFONSO SPA | 100%
B0140C0112LD797525801320 | 1320 | B0140C0112 | EAF 248-2023 | 140 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 79752580 | AGRICOLA FRAMPARQUE SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0140C0112LD967924301320 | 1320 | B0140C0112 | EAF 248-2023 | 140 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96792430 | SODIMAC S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2495C0126LT612160001320 | 1320 | B2495C0126 | EAF 248-2023 | 2495 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0155C0112LD797433901320 | 1320 | B0155C0112 | EAF 248-2023 | 155 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 79743390 | SOC.AGRICOLA LA SELVA LTDA. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0155C0112LD788920501320 | 1320 | B0155C0112 | EAF 248-2023 | 155 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78892050 | MOLDURAS E INSUMOS LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0140C0112LD995934301320 | 1320 | B0140C0112 | EAF 248-2023 | 140 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 99593430 | FRUTICOLA ANGOL SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0140C0112LD863813001320 | 1320 | B0140C0112 | EAF 248-2023 | 140 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 86381300 | FRUTERA SAN FERNANDO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0119C0085LD763431701322 | 1322 | B0119C0085 | EAF 250-2023 | 119 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76343170 | ITI CHILE S.A | 1807 | AGRÍCOLA DON ALFONSO SPA | 100%
B0119C0085LD765914901322 | 1322 | B0119C0085 | EAF 250-2023 | 119 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76591490 | SOCIEDAD MARTINEZ Y LAGOS LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1339C0112LD768333001323 | 1323 | B1339C0112 | EAF 251-2023 | 1339 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | ESSBIO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1339C0112LD616022131323 | 1323 | B1339C0112 | EAF 251-2023 | 1339 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 61602213 | HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2215C0419LT795872101324 | 1324 | B2215C0419 | EAF 252-2023 | 2215 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 4 | COLBÚN S.A. | 47.63%
B2215C0419LT795872101324 | 1324 | B2215C0419 | EAF 252-2023 | 2215 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 52.37%
B2215C0419LT795872101325 | 1325 | B2215C0419 | EAF 253-2023 | 2215 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 4 | COLBÚN S.A. | 47.63%
B2215C0419LT795872101325 | 1325 | B2215C0419 | EAF 253-2023 | 2215 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 52.37%
B1209C0159LT780958901326 | 1326 | B1209C0159 | EAF 254-2023 | 1209 | 159 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | LT | 78095890 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B2352C0437LT965921901327 | 1327 | B2352C0437 | EAF 255-2023 | 2352 | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 96592190 | SQM Nitratos S.A. | 397 | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | 100%
B2352C0437LT965921901328 | 1328 | B2352C0437 | EAF 256-2023 | 2352 | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 96592190 | SQM Nitratos S.A. | 397 | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | 100%
B2352C0437LT965921901329 | 1329 | B2352C0437 | EAF 257-2023 | 2352 | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 96592190 | SQM Nitratos S.A. | 397 | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | 100%
B1159C0126LT612160001330 | 1330 | B1159C0126 | EAF 258-2023 | 1159 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0565C0085LD127883331331 | 1331 | B0565C0085 | EAF 259-2023 | 565 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 12788333 | EDUARDO MUNOZ CAMPOS | 2022 | ACIERTA ENERGÍA SPA | 100%
B2215C0419LT795872101332 | 1332 | B2215C0419 | EAF 260-2023 | 2215 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 52.37%
B2215C0419LT795872101332 | 1332 | B2215C0419 | EAF 260-2023 | 2215 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 4 | COLBÚN S.A. | 47.63%
B0826C0093LD533247651334 | 1334 | B0826C0093 | EAF 262-2023 | 826 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 53324765 | CONDOMINIO PLAZA SAN DAMIAN TORRE C | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0826C0093LD533162741334 | 1334 | B0826C0093 | EAF 262-2023 | 826 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 53316274 | CONDOMINIO PLAZA SAN DAMIAN TORRES A Y B | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 73.43%
B0826C0093LD939300001334 | 1334 | B0826C0093 | EAF 262-2023 | 826 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 93930000 | CLINICA LAS CONDES S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B0826C0093LD995181401334 | 1334 | B0826C0093 | EAF 262-2023 | 826 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 99518140 | INM. ADM. Y COM. MALL SPORT S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0826C0093LD692552001334 | 1334 | B0826C0093 | EAF 262-2023 | 826 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 69255200 | I MUNICIPALIDAD LO BARNECHEA | 651 | CERRO DOMINADOR CSP S.A. | 100%
B0826C0093LD533162741334 | 1334 | B0826C0093 | EAF 262-2023 | 826 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 53316274 | CONDOMINIO PLAZA SAN DAMIAN TORRES A Y B | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 26.57%
B0826C0093LD969375801334 | 1334 | B0826C0093 | EAF 262-2023 | 826 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96937580 | SEMBCORP AGUAS SANTIAGO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0826C0093LD560300901334 | 1334 | B0826C0093 | EAF 262-2023 | 826 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 56030090 | COM. COPRO.PARCELACION QUEBRADA LOS QUILLAYES | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0826C0093LD824313001334 | 1334 | B0826C0093 | EAF 262-2023 | 826 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 82431300 | REDLAND SCHOOL SA Y CIA COMANDITA POR ACCIONES | 212 | ELÉCTRICA ALTOS DE TIL TIL SPA | 100%
B0826C0093LD812010001334 | 1334 | B0826C0093 | EAF 262-2023 | 826 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 81201000 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B0826C0093LD964390001334 | 1334 | B0826C0093 | EAF 262-2023 | 826 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96439000 | WALMART CHILE S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0826C0093LD716443001334 | 1334 | B0826C0093 | EAF 262-2023 | 826 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 71644300 | UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0826C0093LD966954201334 | 1334 | B0826C0093 | EAF 262-2023 | 826 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96695420 | WILLIAMSON BALFOUR MOTORS SPA | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B0826C0093LD618080001334 | 1334 | B0826C0093 | EAF 262-2023 | 826 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B0826C0093LD761349461334 | 1334 | B0826C0093 | EAF 262-2023 | 826 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76134946 | ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B2012C0394LT760009571336 | 1336 | B2012C0394 | EAF 264-2023 | 2012 | 394 | ALGORTA NORTE S.A. | LT | 76000957 | ALGORTA NORTE S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 57.08%
B2012C0394LT760009571336 | 1336 | B2012C0394 | EAF 264-2023 | 2012 | 394 | ALGORTA NORTE S.A. | LT | 76000957 | ALGORTA NORTE S.A. | 454 | NORACID S.A. | 42.92%
B2012C0394LT760009571337 | 1337 | B2012C0394 | EAF 265-2023 | 2012 | 394 | ALGORTA NORTE S.A. | LT | 76000957 | ALGORTA NORTE S.A. | 454 | NORACID S.A. | 42.92%
B2012C0394LT760009571337 | 1337 | B2012C0394 | EAF 265-2023 | 2012 | 394 | ALGORTA NORTE S.A. | LT | 76000957 | ALGORTA NORTE S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 57.08%
B0432C0116LD761256661340 | 1340 | B0432C0116 | EAF 268-2023 | 432 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76125666 | SALMONES CHAICAS S.A. | 262 | EMPRESA ELÉCTRICA RUCATAYO S.A. | 100%
B0432C0116LD770714401340 | 1340 | B0432C0116 | EAF 268-2023 | 432 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77071440 | COMERC Y SERV SUR AUSTRAL LTDA | 651 | CERRO DOMINADOR CSP S.A. | 100%
B0432C0116LD967666401340 | 1340 | B0432C0116 | EAF 268-2023 | 432 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96766640 | CLINICA UNIVERSITARIA DE PUERTO MONTT S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0432C0116LD764528111340 | 1340 | B0432C0116 | EAF 268-2023 | 432 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76452811 | CENTRO DE INNOVACION AQUAINNOVO - BIOMAR S.A. | 262 | EMPRESA ELÉCTRICA RUCATAYO S.A. | 100%
B0432C0116LD761349461340 | 1340 | B0432C0116 | EAF 268-2023 | 432 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76134946 | ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0432C0116LD764098511340 | 1340 | B0432C0116 | EAF 268-2023 | 432 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76409851 | INMOBILIARIA POWER CENTER LIMITADA | 651 | CERRO DOMINADOR CSP S.A. | 77.18%
B0432C0116LD772612801340 | 1340 | B0432C0116 | EAF 268-2023 | 432 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77261280 | FALABELLA RETAIL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0432C0116LD965798001340 | 1340 | B0432C0116 | EAF 268-2023 | 432 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0432C0116LD760698041340 | 1340 | B0432C0116 | EAF 268-2023 | 432 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76069804 | HOTEL MANQUEHUE PUERTO MONTT SPA | 651 | CERRO DOMINADOR CSP S.A. | 100%
B0432C0116LD720120001340 | 1340 | B0432C0116 | EAF 268-2023 | 432 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 72012000 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHILE INACAP | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0432C0116LD761349411340 | 1340 | B0432C0116 | EAF 268-2023 | 432 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76134941 | ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0432C0116LD967924301340 | 1340 | B0432C0116 | EAF 268-2023 | 432 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96792430 | SODIMAC S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0432C0116LD768798101340 | 1340 | B0432C0116 | EAF 268-2023 | 432 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76879810 | RIPLEY STORE LTDA. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0432C0116LD764098511340 | 1340 | B0432C0116 | EAF 268-2023 | 432 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76409851 | INMOBILIARIA POWER CENTER LIMITADA | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 22.82%
B0432C0116LD812010001340 | 1340 | B0432C0116 | EAF 268-2023 | 432 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81201000 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B0677C0093LD968918901343 | 1343 | B0677C0093 | EAF 271-2023 | 677 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96891890 | SEMBCORP AGUAS UTILITIES S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0677C0093LD933070001343 | 1343 | B0677C0093 | EAF 271-2023 | 677 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 93307000 | SUPERMERCADOS MONTSERRAT S.A.C. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B0677C0093LD767899221343 | 1343 | B0677C0093 | EAF 271-2023 | 677 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76789922 | EDGECONNEX CHILE SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0677C0093LD968966401343 | 1343 | B0677C0093 | EAF 271-2023 | 677 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96896640 | FORJADOS S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0677C0093LD771818341343 | 1343 | B0677C0093 | EAF 271-2023 | 677 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 77181834 | DISALPLA SPA | 262 | EMPRESA ELÉCTRICA RUCATAYO S.A. | 100%
B0677C0093LD769532001343 | 1343 | B0677C0093 | EAF 271-2023 | 677 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76953200 | COPPERTEC SA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0677C0093LD966513301343 | 1343 | B0677C0093 | EAF 271-2023 | 677 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96651330 | Agrícola Santa Marta de Liray S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0677C0093LD849762001343 | 1343 | B0677C0093 | EAF 271-2023 | 677 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 84976200 | CERAMICA SANTIAGO S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0677C0093LD763035101343 | 1343 | B0677C0093 | EAF 271-2023 | 677 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76303510 | SEMBCORP AGUAS LAMPA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0677C0093LD815376001343 | 1343 | B0677C0093 | EAF 271-2023 | 677 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 81537600 | RENDIC HERMANOS S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1287C0116LD965109701344 | 1344 | B1287C0116 | EAF 272-2023 | 1287 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96510970 | Maderas Arauco S.A. | 253 | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | 100%
B0140C0112LD995934301345 | 1345 | B0140C0112 | EAF 273-2023 | 140 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 99593430 | FRUTICOLA ANGOL SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0155C0112LD966511801345 | 1345 | B0155C0112 | EAF 273-2023 | 155 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96651180 | COLLIPULLI RED SOIL S.A | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0140C0112LD863813001345 | 1345 | B0140C0112 | EAF 273-2023 | 140 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 86381300 | FRUTERA SAN FERNANDO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1411C0112LD760258861345 | 1345 | B1411C0112 | EAF 273-2023 | 1411 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76025886 | INDUSTRIAL BOSQUES CAUTIN S.A. | 1807 | AGRÍCOLA DON ALFONSO SPA | 100%
B0140C0112LD797525801345 | 1345 | B0140C0112 | EAF 273-2023 | 140 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 79752580 | AGRICOLA FRAMPARQUE SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0155C0112LD797433901345 | 1345 | B0155C0112 | EAF 273-2023 | 155 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 79743390 | SOC.AGRICOLA LA SELVA LTDA. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0140C0112LD967924301345 | 1345 | B0140C0112 | EAF 273-2023 | 140 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96792430 | SODIMAC S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0202C0112LD863813001345 | 1345 | B0202C0112 | EAF 273-2023 | 202 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 86381300 | FRUTERA SAN FERNANDO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0155C0112LD788920501345 | 1345 | B0155C0112 | EAF 273-2023 | 155 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78892050 | MOLDURAS E INSUMOS LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0247C0112LD995934301345 | 1345 | B0247C0112 | EAF 273-2023 | 247 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 99593430 | FRUTICOLA ANGOL SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1322C0158LT965954001347 | 1347 | B1322C0158 | EAF 275-2023 | 1322 | 158 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | LT | 96595400 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | 17 | EMPRESA ELÉCTRICA PEHUENCHE S.A. | 100%
B3261C0112LD768333001349 | 1349 | B3261C0112 | EAF 277-2023 | 3261 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | ESSBIO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
No se encuentra punto de control | 1349 | B1068C0112 | EAF 277-2023 | 1068 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 84814500 | MADERAS BSC LTDA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1052C0126LT612160001349 | 1349 | B1052C0126 | EAF 277-2023 | 1052 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1142C0218LT967180101353 | 1353 | B1142C0218 | EAF 281-2023 | 1142 | 218 | CEMENTOS BÍO BÍO CENTRO S.A. | LT | 96718010 | BIO BIO CEMENTOS S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0253C0126LT612160001355 | 1355 | B0253C0126 | EAF 283-2023 | 253 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2357C0437LT930070001357 | 1357 | B2357C0437 | EAF 285-2023 | 2357 | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 397 | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | 100%
B2238C0415LT946210001359 | 1359 | B2238C0415 | EAF 287-2023 | 2238 | 415 | COMPAÑÍA MINERA CERRO COLORADO LTDA | LT | 94621000 | CIA MINERA CERRO COLORADO LIMITADA | 439 | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | 100%
B1059C0104LD520002881360 | 1360 | B1059C0104 | EAF 288-2023 | 1059 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | LD | 52000288 | FORESTAL Y ASERRADEROS LEONERA LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2298C0085LD762156341361 | 1361 | B2298C0085 | EAF 289-2023 | 2298 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76215634 | Aguas del Altiplano S.A. | 465 | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | 100%
B2298C0085LD780021601361 | 1361 | B2298C0085 | EAF 289-2023 | 2298 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78002160 | COSAYACH SOLEDAD | 33 | ENORCHILE S.A. | 100%
B0093C0221LT617040001362 | 1362 | B0093C0221 | EAF 290-2023 | 93 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1042C0094LD616067001362 | 1362 | B1042C0094 | EAF 290-2023 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 61606700 | SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD966137501362 | 1362 | B1040C0094 | EAF 290-2023 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96613750 | CORPORA AGRICOLA S.A. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1040C0094LD760420141362 | 1362 | B1040C0094 | EAF 290-2023 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76042014 | WALMART CHILE S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1040C0094LD616067001362 | 1362 | B1040C0094 | EAF 290-2023 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 61606700 | SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1042C0094LD771223111362 | 1362 | B1042C0094 | EAF 290-2023 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 77122311 | PERSEA OPCO SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1042C0094LD995941801362 | 1362 | B1042C0094 | EAF 290-2023 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99594180 | PUERTO TERRESTRE LOS ANDES SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 212 | ELÉCTRICA ALTOS DE TIL TIL SPA | 100%
B1042C0094LD995928201362 | 1362 | B1042C0094 | EAF 290-2023 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99592820 | AGRÍCOLA TRIPLE A S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1153C0221LT617040001362 | 1362 | B1153C0221 | EAF 290-2023 | 1153 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1042C0094LD798676801362 | 1362 | B1042C0094 | EAF 290-2023 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 79867680 | AGRICOLA PEPPI SPA | 30 | TECNORED S.A. | 100%
B1042C0094LD995989001362 | 1362 | B1042C0094 | EAF 290-2023 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99598900 | CASINO RINCONADA S A | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1042C0094LD768375301362 | 1362 | B1042C0094 | EAF 290-2023 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76837530 | INVERSIONES Y SERVICIOS GUADALQUIVIR LTDA. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1042C0094LD760007391362 | 1362 | B1042C0094 | EAF 290-2023 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | ESVAL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1042C0094LD812010001362 | 1362 | B1042C0094 | EAF 290-2023 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 81201000 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1040C0094LD892588001362 | 1362 | B1040C0094 | EAF 290-2023 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 89258800 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD967924301362 | 1362 | B1040C0094 | EAF 290-2023 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96792430 | SODIMAC S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD780209001362 | 1362 | B1040C0094 | EAF 290-2023 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78020900 | AGRICOLA CERRO MAUCO LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD922790001362 | 1362 | B1040C0094 | EAF 290-2023 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 92279000 | CONSERVERA PENTZKE S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD796255801362 | 1362 | B1040C0094 | EAF 290-2023 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 79625580 | CABRINI HERMANOS LIMITADA | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B1040C0094LD760007391362 | 1362 | B1040C0094 | EAF 290-2023 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | ESVAL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1042C0094LD786272101362 | 1362 | B1042C0094 | EAF 290-2023 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78627210 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1209C0159LT780958901363 | 1363 | B1209C0159 | EAF 291-2023 | 1209 | 159 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | LT | 78095890 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B1022C0094LD760007391364 | 1364 | B1022C0094 | EAF 292-2023 | 1022 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | ESVAL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0771C0093LD618080001365 | 1365 | B0771C0093 | EAF 293-2023 | 771 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B2092C0419LT795872101366 | 1366 | B2092C0419 | EAF 294-2023 | 2092 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 4 | COLBÚN S.A. | 47.65%
B2092C0419LT795872101366 | 1366 | B2092C0419 | EAF 294-2023 | 2092 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 52.35%
B1312C0085LD812010001367 | 1367 | B1312C0085 | EAF 295-2023 | 1312 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81201000 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B0150C0085LD784089901367 | 1367 | B0150C0085 | EAF 295-2023 | 150 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78408990 | ADM.CENTRO COM.ALTO LAS CONDES LTDA. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1073C0112LD616074011367 | 1367 | B1073C0112 | EAF 295-2023 | 1073 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 61607401 | SERV.SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL NVA.IMPERIAL | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1312C0085LD762156371367 | 1367 | B1312C0085 | EAF 295-2023 | 1312 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A | 465 | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | 100%
B0202C0112LD772458701367 | 1367 | B0202C0112 | EAF 295-2023 | 202 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 77245870 | FORESTAL FATIMA LTDA. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0202C0112LD966180101367 | 1367 | B0202C0112 | EAF 295-2023 | 202 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96618010 | FRUTICOLA AGRICHILE S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0169C0112LD995200001367 | 1367 | B0169C0112 | EAF 295-2023 | 169 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 99520000 | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA | 651 | CERRO DOMINADOR CSP S.A. | 100%
B0169C0112LD777042701367 | 1367 | B0169C0112 | EAF 295-2023 | 169 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 77704270 | POLIETILENOS BIOPLASTIC CHILE LIMITADA | 651 | CERRO DOMINADOR CSP S.A. | 100%
B0169C0112LD786023301367 | 1367 | B0169C0112 | EAF 295-2023 | 169 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78602330 | MADERAS JAIME VENTURELLI Y COMPANIA LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0150C0085LD812010001367 | 1367 | B0150C0085 | EAF 295-2023 | 150 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81201000 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1075C0112LD967728101367 | 1367 | B1075C0112 | EAF 295-2023 | 1075 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96772810 | IANSAGRO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0150C0085LD969424001367 | 1367 | B0150C0085 | EAF 295-2023 | 150 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96942400 | MEGASALUD S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0194C0085LD762156371367 | 1367 | B0194C0085 | EAF 295-2023 | 194 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A | 465 | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | 100%
B0169C0112LD762830031367 | 1367 | B0169C0112 | EAF 295-2023 | 169 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76283003 | FORESTAL VENTURELLI LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0194C0085LD764618601367 | 1367 | B0194C0085 | EAF 295-2023 | 194 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76461860 | GESTION Y SERVICIOS CONALUM TEMUCO LIMITADA | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B0202C0112LD965676901367 | 1367 | B0202C0112 | EAF 295-2023 | 202 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96567690 | MADERAS ANIHUE LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1073C0112LD788920501367 | 1367 | B1073C0112 | EAF 295-2023 | 1073 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78892050 | MOLDURAS E INSUMOS LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1075C0112LD761006251367 | 1367 | B1075C0112 | EAF 295-2023 | 1075 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76100625 | RENTAS PATIO I SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0202C0112LD761010371367 | 1367 | B0202C0112 | EAF 295-2023 | 202 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76101037 | SOC. CONC.AEROPUERTO ARAUCANIA S.A | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0300C0112LD765135991367 | 1367 | B0300C0112 | EAF 295-2023 | 300 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76513599 | INMOLISA SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0545C0085LD765285251368 | 1368 | B0545C0085 | EAF 296-2023 | 545 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76528525 | PARRONALES TINAMOU AGRICOLA LTDA | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B0155C0112LD788920501369 | 1369 | B0155C0112 | EAF 297-2023 | 155 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78892050 | MOLDURAS E INSUMOS LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0155C0112LD797433901369 | 1369 | B0155C0112 | EAF 297-2023 | 155 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 79743390 | SOC.AGRICOLA LA SELVA LTDA. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0155C0112LD966511801369 | 1369 | B0155C0112 | EAF 297-2023 | 155 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96651180 | COLLIPULLI RED SOIL S.A | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0140C0112LD863813001369 | 1369 | B0140C0112 | EAF 297-2023 | 140 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 86381300 | FRUTERA SAN FERNANDO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0140C0112LD995934301369 | 1369 | B0140C0112 | EAF 297-2023 | 140 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 99593430 | FRUTICOLA ANGOL SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1411C0112LD760258861369 | 1369 | B1411C0112 | EAF 297-2023 | 1411 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76025886 | INDUSTRIAL BOSQUES CAUTIN S.A. | 1807 | AGRÍCOLA DON ALFONSO SPA | 100%
B0140C0112LD967924301369 | 1369 | B0140C0112 | EAF 297-2023 | 140 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96792430 | SODIMAC S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1587C0112LD760315941369 | 1369 | B1587C0112 | EAF 297-2023 | 1587 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76031594 | CENTRAL FRUTICOLA SAN CLEMENTE S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0140C0112LD797525801369 | 1369 | B0140C0112 | EAF 297-2023 | 140 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 79752580 | AGRICOLA FRAMPARQUE SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1059C0104LD520002881370 | 1370 | B1059C0104 | EAF 298-2023 | 1059 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | LD | 52000288 | FORESTAL Y ASERRADEROS LEONERA LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0513C0137LT777629401372 | 1372 | B0513C0137 | EAF 300-2023 | 513 | 137 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | LT | 77762940 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1056C0104LD769146021379 | 1379 | B1056C0104 | SD2023064110 | 1056 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | LD | 76914602 | SOCIEDAD HOTELERA TERMAS DE CHILLAN SPA | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B1002C0094LD815833001380 | 1380 | B1002C0094 | SD2023065972 | 1002 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 81583300 | SKI PORTILLO S A | 30 | TECNORED S.A. | 100%
B2012C0394LT760009571384 | 1384 | B2012C0394 | EAF 303-2023 | 2012 | 394 | ALGORTA NORTE S.A. | LT | 76000957 | ALGORTA NORTE S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 57.08%
B2012C0394LT760009571384 | 1384 | B2012C0394 | EAF 303-2023 | 2012 | 394 | ALGORTA NORTE S.A. | LT | 76000957 | ALGORTA NORTE S.A. | 454 | NORACID S.A. | 42.92%
B1911C0085LD812010001385 | 1385 | B1911C0085 | EAF 304-2023 | 1911 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81201000 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 10 | AES ANDES S.A. | 91.9%
B1911C0085LD812010001385 | 1385 | B1911C0085 | EAF 304-2023 | 1911 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81201000 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 206 | DONGUIL ENERGÍA S.A. | 8.101%
B0125C0112LD782461801387 | 1387 | B0125C0112 | EAF 306-2023 | 125 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78246180 | SALMONES CAPTREN S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0648C0093LD616082051388 | 1388 | B0648C0093 | EAF 307-2023 | 648 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 61608205 | SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0875C0093LD762675481388 | 1388 | B0875C0093 | EAF 307-2023 | 875 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76267548 | MEGACENTRO CARRASCAL SA | 1807 | AGRÍCOLA DON ALFONSO SPA | 100%
B0875C0093LD809539001388 | 1388 | B0875C0093 | EAF 307-2023 | 875 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 80953900 | SANCHEZ Y CIA LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0875C0093LD618080001388 | 1388 | B0875C0093 | EAF 307-2023 | 875 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1322C0158LT965954001389 | 1389 | B1322C0158 | EAF 308-2023 | 1322 | 158 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | LT | 96595400 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | 17 | EMPRESA ELÉCTRICA PEHUENCHE S.A. | 100%
B0885C0093LD786272101390 | 1390 | B0885C0093 | EAF 309-2023 | 885 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 78627210 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0885C0093LD812010001390 | 1390 | B0885C0093 | EAF 309-2023 | 885 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 81201000 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B0885C0093LT964390001390 | 1390 | B0885C0093 | EAF 309-2023 | 885 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LT | 96439000 | WALMART CHILE S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0885C0093LT795654401390 | 1390 | B0885C0093 | EAF 309-2023 | 885 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LT | 79565440 | INDUSTRIAS RELKON CIA LTDA | 670 | ATRIA ENERGÍA SPA | 100%
B0885C0093LD760841541390 | 1390 | B0885C0093 | EAF 309-2023 | 885 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76084154 | CEMENTOS BICENTENARIO S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0885C0093LT795654401391 | 1391 | B0885C0093 | EAF 310-2023 | 885 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LT | 79565440 | INDUSTRIAS RELKON CIA LTDA | 670 | ATRIA ENERGÍA SPA | 100%
B0885C0093LT964390001391 | 1391 | B0885C0093 | EAF 310-2023 | 885 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LT | 96439000 | WALMART CHILE S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0885C0093LT812010001391 | 1391 | B0885C0093 | EAF 310-2023 | 885 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LT | 81201000 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B0885C0093LT786272101391 | 1391 | B0885C0093 | EAF 310-2023 | 885 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LT | 78627210 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0885C0093LD760841541391 | 1391 | B0885C0093 | EAF 310-2023 | 885 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76084154 | CEMENTOS BICENTENARIO S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0125C0112LD782461801394 | 1394 | B0125C0112 | EAF 313-2023 | 125 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78246180 | SALMONES CAPTREN S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0175C0112LD768333001397 | 1397 | B0175C0112 | EAF 316-2023 | 175 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | ESSBIO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0148C0112LD965109701397 | 1397 | B0148C0112 | EAF 316-2023 | 148 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96510970 | Maderas Arauco S.A. | 253 | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | 100%
B1339C0112LD616022131397 | 1397 | B1339C0112 | EAF 316-2023 | 1339 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 61602213 | HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1339C0112LD768333001397 | 1397 | B1339C0112 | EAF 316-2023 | 1339 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | ESSBIO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0123C0112LD768333001397 | 1397 | B0123C0112 | EAF 316-2023 | 123 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | ESSBIO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0148C0112LD968764601397 | 1397 | B0148C0112 | EAF 316-2023 | 148 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96876460 | FORACTION CHILI S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1092C0115LD066332671398 | 1398 | B1092C0115 | EAF 317-2023 | 1092 | 115 | LUZPARRAL S.A. | LD | 6633267 | VIRGINIA ISABEL MUNOZ LOPEZ | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0140C0112LD863813001399 | 1399 | B0140C0112 | EAF 318-2023 | 140 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 86381300 | FRUTERA SAN FERNANDO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0630C0112LD760315941399 | 1399 | B0630C0112 | EAF 318-2023 | 630 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76031594 | CENTRAL FRUTICOLA SAN CLEMENTE S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0140C0112LD797525801399 | 1399 | B0140C0112 | EAF 318-2023 | 140 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 79752580 | AGRICOLA FRAMPARQUE SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1411C0112LD760258861399 | 1399 | B1411C0112 | EAF 318-2023 | 1411 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76025886 | INDUSTRIAL BOSQUES CAUTIN S.A. | 1807 | AGRÍCOLA DON ALFONSO SPA | 100%
B0155C0112LD797433901399 | 1399 | B0155C0112 | EAF 318-2023 | 155 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 79743390 | SOC.AGRICOLA LA SELVA LTDA. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0155C0112LD788920501399 | 1399 | B0155C0112 | EAF 318-2023 | 155 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78892050 | MOLDURAS E INSUMOS LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0155C0112LD966511801399 | 1399 | B0155C0112 | EAF 318-2023 | 155 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96651180 | COLLIPULLI RED SOIL S.A | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0140C0112LD967924301399 | 1399 | B0140C0112 | EAF 318-2023 | 140 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96792430 | SODIMAC S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0140C0112LD995934301399 | 1399 | B0140C0112 | EAF 318-2023 | 140 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 99593430 | FRUTICOLA ANGOL SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1886C0435LT760815901403 | 1403 | B1886C0435 | EAF 322-2023 | 1886 | 435 | SIERRA GORDA SCM | LT | 76081590 | Sierra Gorda S.C.M. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B2840C0112LD798724201406 | 1406 | B2840C0112 | EAF 325-2023 | 2840 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 79872420 | EXPORTADORA LOS FIORDOS LIMITADA | 262 | EMPRESA ELÉCTRICA RUCATAYO S.A. | 100%
B2840C0112LD760904831406 | 1406 | B2840C0112 | EAF 325-2023 | 2840 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76090483 | AUSTRALIS AGUA DULCE S.A. | 1807 | AGRÍCOLA DON ALFONSO SPA | 100%
B2840C0112LD789287801406 | 1406 | B2840C0112 | EAF 325-2023 | 2840 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78928780 | SOC COMERC AGRIC Y FOREST NALCAHUE LTDA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0127C0085LD967205901407 | 1407 | B0127C0085 | EAF 326-2023 | 127 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96720590 | HACIENDA CHADA S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B0218C0085LD933070001407 | 1407 | B0218C0085 | EAF 326-2023 | 218 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 93307000 | SUPERMERCADOS MONTSERRAT S.A.C. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B0166C0085LD788130701407 | 1407 | B0166C0085 | EAF 326-2023 | 166 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78813070 | SOC DE INVERSIONES FRULAC LIMITADA | 206 | DONGUIL ENERGÍA S.A. | 100%
B1243C0126LT612160001407 | 1407 | B1243C0126 | EAF 326-2023 | 1243 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1209C0159LT780958901408 | 1408 | B1209C0159 | EAF 327-2023 | 1209 | 159 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | LT | 78095890 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B0452C0116LD995358901409 | 1409 | B0452C0116 | EAF 328-2023 | 452 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99535890 | SERVICIOS PORTUARIOS QUELLON S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0452C0116LD969893701409 | 1409 | B0452C0116 | EAF 328-2023 | 452 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96989370 | PESQUERA RIO DULCE S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0452C0116LD965798001409 | 1409 | B0452C0116 | EAF 328-2023 | 452 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0452C0116LD877520001409 | 1409 | B0452C0116 | EAF 328-2023 | 452 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 87752000 | Granja Marina Tornagaleones S.A | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0452C0116LD798724201409 | 1409 | B0452C0116 | EAF 328-2023 | 452 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79872420 | EXPORTADORA LOS FIORDOS LIMITADA | 262 | EMPRESA ELÉCTRICA RUCATAYO S.A. | 100%
B0452C0116LD844494001409 | 1409 | B0452C0116 | EAF 328-2023 | 452 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 84449400 | SALMONES CAILIN S.A. | 262 | EMPRESA ELÉCTRICA RUCATAYO S.A. | 100%
B0452C0116LD763463701409 | 1409 | B0452C0116 | EAF 328-2023 | 452 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76346370 | SURPROCESO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0452C0116LD797979901409 | 1409 | B0452C0116 | EAF 328-2023 | 452 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79797990 | INVERMAR S.A | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0452C0116LD966531501409 | 1409 | B0452C0116 | EAF 328-2023 | 452 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96653150 | YADRAN QUELLON S.A. | 651 | CERRO DOMINADOR CSP S.A. | 100%
B0406C0116LD968541801409 | 1409 | B0406C0116 | EAF 328-2023 | 406 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96854180 | TORALLA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0406C0116LD882746001409 | 1409 | B0406C0116 | EAF 328-2023 | 406 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 88274600 | ANTARFOOD S.A. | 262 | EMPRESA ELÉCTRICA RUCATAYO S.A. | 100%
B0406C0116LD861005001409 | 1409 | B0406C0116 | EAF 328-2023 | 406 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 86100500 | SALMONES ANTARTICA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0452C0116LD795592201409 | 1409 | B0452C0116 | EAF 328-2023 | 452 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79559220 | SALMONES PACIFIC STAR S.A. | 651 | CERRO DOMINADOR CSP S.A. | 100%
B0406C0116LD785129301409 | 1409 | B0406C0116 | EAF 328-2023 | 406 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78512930 | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0218C0085LD933070001410 | 1410 | B0218C0085 | EAF 329-2023 | 218 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 93307000 | SUPERMERCADOS MONTSERRAT S.A.C. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B1571C0085LD933070001410 | 1410 | B1571C0085 | EAF 329-2023 | 1571 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 93307000 | SUPERMERCADOS MONTSERRAT S.A.C. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B0693C0085LD782060801410 | 1410 | B0693C0085 | EAF 329-2023 | 693 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78206080 | Constructora Agua Santa Ltda | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0693C0085LD921560001410 | 1410 | B0693C0085 | EAF 329-2023 | 693 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 92156000 | MOLINO LINDEROS S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0152C0085LD910410001410 | 1410 | B0152C0085 | EAF 329-2023 | 152 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 91041000 | VINA SAN PEDRO TARAPACÁ S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1571C0085LD921470001410 | 1410 | B1571C0085 | EAF 329-2023 | 1571 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 92147000 | WENCO S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0166C0085LD781178901411 | 1411 | B0166C0085 | EAF 330-2023 | 166 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78117890 | CRIADEROS CHILE MINK LTDA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0166C0085LD788130701411 | 1411 | B0166C0085 | EAF 330-2023 | 166 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78813070 | SOC DE INVERSIONES FRULAC LIMITADA | 206 | DONGUIL ENERGÍA S.A. | 100%
B1209C0159LT780958901412 | 1412 | B1209C0159 | EAF 331-2023 | 1209 | 159 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | LT | 78095890 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B1209C0159LT780958901413 | 1413 | B1209C0159 | EAF 332-2023 | 1209 | 159 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | LT | 78095890 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B0996C0094LD760007391416 | 1416 | B0996C0094 | EAF 335-2023 | 996 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | ESVAL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0996C0094LD771223111416 | 1416 | B0996C0094 | EAF 335-2023 | 996 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 77122311 | PERSEA OPCO SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1727C0177LT916140001416 | 1416 | B1727C0177 | EAF 335-2023 | 1727 | 177 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | LT | 91614000 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | 50 | NORVIND S.A. | 100%
B1821C0175LT799632601417 | 1417 | B1821C0175 | EAF 336-2023 | 1821 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B0875C0093LD940580001418 | 1418 | B0875C0093 | EAF 337-2023 | 875 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 94058000 | SERVICIOS AEROPORTUARIOS AEROSAN SA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0875C0093LD968882001418 | 1418 | B0875C0093 | EAF 337-2023 | 875 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96888200 | DEPOSITO ADUANERO DE CARGA LIMITADA | 670 | ATRIA ENERGÍA SPA | 100%
B0875C0093LD820406001418 | 1418 | B0875C0093 | EAF 337-2023 | 875 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 82040600 | SOC DE INVERSIONES DE AVIACION LTDA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0875C0093LD968545601418 | 1418 | B0875C0093 | EAF 337-2023 | 875 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96854560 | TERMINAL DE EXPORTACION INTERNACIONAL LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0875C0093LD762675481418 | 1418 | B0875C0093 | EAF 337-2023 | 875 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76267548 | MEGACENTRO CARRASCAL SA | 1807 | AGRÍCOLA DON ALFONSO SPA | 100%
B0875C0093LD809539001418 | 1418 | B0875C0093 | EAF 337-2023 | 875 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 80953900 | SANCHEZ Y CIA LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0875C0093LD618080001418 | 1418 | B0875C0093 | EAF 337-2023 | 875 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B0875C0093LD966856901418 | 1418 | B0875C0093 | EAF 337-2023 | 875 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96685690 | TALBOT HOTELS S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0875C0093LD762675481419 | 1419 | B0875C0093 | EAF 338-2023 | 875 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76267548 | MEGACENTRO CARRASCAL SA | 1807 | AGRÍCOLA DON ALFONSO SPA | 100%
B0875C0093LD809539001419 | 1419 | B0875C0093 | EAF 338-2023 | 875 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 80953900 | SANCHEZ Y CIA LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0940C0093LD968545601419 | 1419 | B0940C0093 | EAF 338-2023 | 940 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96854560 | TERMINAL DE EXPORTACION INTERNACIONAL LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0875C0093LD820406001419 | 1419 | B0875C0093 | EAF 338-2023 | 875 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 82040600 | SOC DE INVERSIONES DE AVIACION LTDA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0875C0093LD966856901419 | 1419 | B0875C0093 | EAF 338-2023 | 875 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96685690 | TALBOT HOTELS S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0875C0093LD968882001419 | 1419 | B0875C0093 | EAF 338-2023 | 875 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96888200 | DEPOSITO ADUANERO DE CARGA LIMITADA | 670 | ATRIA ENERGÍA SPA | 100%
B0875C0093LD940580001419 | 1419 | B0875C0093 | EAF 338-2023 | 875 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 94058000 | SERVICIOS AEROPORTUARIOS AEROSAN SA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0875C0093LD618080001419 | 1419 | B0875C0093 | EAF 338-2023 | 875 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B0125C0112LD782461801420 | 1420 | B0125C0112 | EAF 339-2023 | 125 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78246180 | SALMONES CAPTREN S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2328C0399LT796395701422 | 1422 | B2328C0399 | EAF 341-2023 | 2328 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 79639570 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2315C0033LT967743001422 | 1422 | B2315C0033 | EAF 341-2023 | 2315 | 33 | ENORCHILE S.A. | LT | 96774300 | Enorchile S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2370C1960LT760851531422 | 1422 | B2370C1960 | EAF 341-2023 | 2370 | 1960 | PAMPA CAMARONES SPA | LT | 76085153 | Pampa Camarones S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B0708C0093LD761170261425 | 1425 | B0708C0093 | EAF 344-2023 | 708 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76117026 | INVERSIONES Y SERVICIOS DATALUNA LTDA. | 465 | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | 100%
B0885C0093LD836281001425 | 1425 | B0885C0093 | EAF 344-2023 | 885 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 83628100 | SONDA S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0677C0093LD965670101425 | 1425 | B0677C0093 | EAF 344-2023 | 677 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96567010 | POLITEC S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0708C0093LD762591391425 | 1425 | B0708C0093 | EAF 344-2023 | 708 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76259139 | FABRICA DE ENVASES PLASTICOS SERVIFORM S.P.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0708C0093LD763888921425 | 1425 | B0708C0093 | EAF 344-2023 | 708 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76388892 | SIFLEX PACKAGING SOCIEDAD ANONIMA | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B0708C0093LD762578731425 | 1425 | B0708C0093 | EAF 344-2023 | 708 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76257873 | INMOBILIARIA RENTAS COLINA S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B1451C0093LD760034731425 | 1425 | B1451C0093 | EAF 344-2023 | 1451 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76003473 | SKC Inmobiliaria S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0677C0093LD785264301425 | 1425 | B0677C0093 | EAF 344-2023 | 677 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 78526430 | REPRESENTACIONES CANONTEX LIMITADA | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B0708C0093LD812010001425 | 1425 | B0708C0093 | EAF 344-2023 | 708 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 81201000 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B0708C0093LD786349101425 | 1425 | B0708C0093 | EAF 344-2023 | 708 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 78634910 | COMERCIAL A Y B LTDA | 670 | ATRIA ENERGÍA SPA | 100%
B0677C0093LD761035711425 | 1425 | B0677C0093 | EAF 344-2023 | 677 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76103571 | EATON INDUSTRIES (CHILE) SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0708C0093LD778963801425 | 1425 | B0708C0093 | EAF 344-2023 | 708 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 77896380 | RC PACKAGING SPA | 332 | ABASTIBLE S.A. | 100%
B1451C0093LD969839301425 | 1425 | B1451C0093 | EAF 344-2023 | 1451 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96983930 | HOME TEXTILES GROUP LIMITADA | 670 | ATRIA ENERGÍA SPA | 100%
B0708C0093LD796541201425 | 1425 | B0708C0093 | EAF 344-2023 | 708 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 79654120 | UNITED PLASTIC CORPORATION S A | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0708C0093LD926420001425 | 1425 | B0708C0093 | EAF 344-2023 | 708 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 92642000 | Artel S.A-I.C | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1451C0093LD779093101425 | 1425 | B1451C0093 | EAF 344-2023 | 1451 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 77909310 | AMCOR FLEXIBLES CHILE LTDA. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0708C0093LD769796301425 | 1425 | B0708C0093 | EAF 344-2023 | 708 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76979630 | AXXA CHEMICALS LIMITADA | 1807 | AGRÍCOLA DON ALFONSO SPA | 100%
B0708C0093LD789216901425 | 1425 | B0708C0093 | EAF 344-2023 | 708 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 78921690 | WOM S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1451C0093LD968729301425 | 1425 | B1451C0093 | EAF 344-2023 | 1451 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96872930 | SOC ADMINISTRADORA DE CASINOS Y SERVICIOS ALISERVICE S A | 564 | EMPRESAS LIPIGAS S.A. | 100%
B0708C0093LD777043401425 | 1425 | B0708C0093 | EAF 344-2023 | 708 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 77704340 | ALIMENTOS DAILY FRESH SPA | 670 | ATRIA ENERGÍA SPA | 100%
B0677C0093LD763353601425 | 1425 | B0677C0093 | EAF 344-2023 | 677 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76335360 | VETRO SYSTEMS S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1451C0093LD765986201425 | 1425 | B1451C0093 | EAF 344-2023 | 1451 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76598620 | EMPRESAS WINKO S.A. | 670 | ATRIA ENERGÍA SPA | 100%
B0708C0093LD896899001425 | 1425 | B0708C0093 | EAF 344-2023 | 708 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 89689900 | DE VICENTE PLÁSTICOS S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0708C0093LD760141731425 | 1425 | B0708C0093 | EAF 344-2023 | 708 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76014173 | CANPLAST SUD S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1162C0126LT612160001426 | 1426 | B1162C0126 | EAF 345-2023 | 1162 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1209C0159LT780958901427 | 1427 | B1209C0159 | EAF 346-2023 | 1209 | 159 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | LT | 78095890 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B0125C0112LD782461801428 | 1428 | B0125C0112 | SD2023070440 | 125 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78246180 | SALMONES CAPTREN S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2315C0033LT967743001429 | 1429 | B2315C0033 | SD2023076855 | 2315 | 33 | ENORCHILE S.A. | LT | 96774300 | Enorchile S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2370C1960LT760851531429 | 1429 | B2370C1960 | SD2023076855 | 2370 | 1960 | PAMPA CAMARONES SPA | LT | 76085153 | Pampa Camarones S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B0521C0133LT946380001430 | 1430 | B0521C0133 | EAF 347-2023 | 521 | 133 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | LT | 94638000 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | 285 | AMANECER SOLAR SPA | 26.6%
B0521C0133LT946380001430 | 1430 | B0521C0133 | EAF 347-2023 | 521 | 133 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | LT | 94638000 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 73.4%
B3029C0128LT826773001430 | 1430 | B3029C0128 | EAF 347-2023 | 3029 | 128 | EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY | LT | 82677300 | EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY | 491 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | 100%
B2840C0112LD789287801432 | 1432 | B2840C0112 | EAF 349-2023 | 2840 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78928780 | SOC COMERC AGRIC Y FOREST NALCAHUE LTDA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2840C0112LD798724201432 | 1432 | B2840C0112 | EAF 349-2023 | 2840 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 79872420 | EXPORTADORA LOS FIORDOS LIMITADA | 262 | EMPRESA ELÉCTRICA RUCATAYO S.A. | 100%
B2840C0112LD760904831432 | 1432 | B2840C0112 | EAF 349-2023 | 2840 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76090483 | AUSTRALIS AGUA DULCE S.A. | 1807 | AGRÍCOLA DON ALFONSO SPA | 100%
B2840C0112LD761162131432 | 1432 | B2840C0112 | EAF 349-2023 | 2840 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76116213 | DESARROLLOS COMERCIALES S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0061C0136LT953040001434 | 1434 | B0061C0136 | EAF 351-2023 | 61 | 136 | CMPC MADERAS SPA | LT | 95304000 | CMPC MADERAS S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1758C0094LD812010001436 | 1436 | B1758C0094 | EAF 353-2023 | 1758 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 81201000 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B2752C0094LD760007391436 | 1436 | B2752C0094 | EAF 353-2023 | 2752 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | ESVAL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2752C0094LD969285101436 | 1436 | B2752C0094 | EAF 353-2023 | 2752 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96928510 | EMPRESAS LIPIGAS S.A. | 564 | EMPRESAS LIPIGAS S.A. | 100%
B1169C0119LT877565001437 | 1437 | B1169C0119 | EAF 354-2023 | 1169 | 119 | ENAP REFINERIAS S.A. - ACONCAGUA | LT | 87756500 | ENAP REFINERIAS S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2152C0085LD818975001439 | 1439 | B2152C0085 | EAF 356-2023 | 2152 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81897500 | SOC PRO AYUDA DEL NINO LISIADO | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B0125C0112LD782461801440 | 1440 | B0125C0112 | EAF 357-2023 | 125 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78246180 | SALMONES CAPTREN S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B3237C0294LT853060001441 | 1441 | B3237C0294 | EAF 358-2023 | 3237 | 294 | COMPAÑÍA MINERA NEVADA SPA. | LT | 85306000 | MINERA VELADERO SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2384C0209LT857586001443 | 1443 | B2384C0209 | EAF 360-2023 | 2384 | 209 | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR LTDA | LT | 85758600 | Compañía Minera Zaldívar | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1763C0025LT934580001445 | 1445 | B1763C0025 | EAF 362-2023 | 1763 | 25 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | LT | 93458000 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | 253 | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | 100%
B2012C0394LT760009571446 | 1446 | B2012C0394 | EAF 363-2023 | 2012 | 394 | ALGORTA NORTE S.A. | LT | 76000957 | ALGORTA NORTE S.A. | 454 | NORACID S.A. | 42.92%
B2012C0394LT760009571446 | 1446 | B2012C0394 | EAF 363-2023 | 2012 | 394 | ALGORTA NORTE S.A. | LT | 76000957 | ALGORTA NORTE S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 57.08%
B3237C0294LT853060001450 | 1450 | B3237C0294 | EAF 367-2023 | 3237 | 294 | COMPAÑÍA MINERA NEVADA SPA. | LT | 85306000 | MINERA VELADERO SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0170C0085LD856292001451 | 1451 | B0170C0085 | EAF 368-2023 | 170 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 85629200 | AGRICOLA LYON LTDA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2384C0209LT857586001452 | 1452 | B2384C0209 | EAF 369-2023 | 2384 | 209 | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR LTDA | LT | 85758600 | Compañía Minera Zaldívar | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B2475C0215LT617040001453 | 1453 | B2475C0215 | EAF 370-2023 | 2475 | 215 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1322C0158LT965954001454 | 1454 | B1322C0158 | EAF 371-2023 | 1322 | 158 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | LT | 96595400 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | 17 | EMPRESA ELÉCTRICA PEHUENCHE S.A. | 100%
B1870C0085LD812010001455 | 1455 | B1870C0085 | EAF 372-2023 | 1870 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81201000 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B2315C0033LT967743001455 | 1455 | B2315C0033 | EAF 372-2023 | 2315 | 33 | ENORCHILE S.A. | LT | 96774300 | Enorchile S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B3187C0085LD851204001455 | 1455 | B3187C0085 | EAF 372-2023 | 3187 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 85120400 | AGRICOLA TARAPACA S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2298C0085LD762156341455 | 1455 | B2298C0085 | EAF 372-2023 | 2298 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76215634 | Aguas del Altiplano S.A. | 465 | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | 100%
B2370C1960LT760851531455 | 1455 | B2370C1960 | EAF 372-2023 | 2370 | 1960 | PAMPA CAMARONES SPA | LT | 76085153 | Pampa Camarones S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2027C0085LD932810001455 | 1455 | B2027C0085 | EAF 372-2023 | 2027 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 93281000 | COCA COLA EMBONOR S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2027C0085LD766146201455 | 1455 | B2027C0085 | EAF 372-2023 | 2027 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76614620 | AGROINDUSTRIAL ARICA S A | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B2238C0415LT946210001455 | 1455 | B2238C0415 | EAF 372-2023 | 2238 | 415 | COMPAÑÍA MINERA CERRO COLORADO LTDA | LT | 94621000 | CIA MINERA CERRO COLORADO LIMITADA | 439 | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | 100%
B2384C0427LT857586001456 | 1456 | B2384C0427 | EAF 373-2023 | 2384 | 427 | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR SPA | LT | 85758600 | Compañía Minera Zaldívar | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1405C0112LD967136801458 | 1458 | B1405C0112 | EAF 375-2023 | 1405 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96713680 | LAMINADORA L.ANGELES S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1405C0112LD772156401458 | 1458 | B1405C0112 | EAF 375-2023 | 1405 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 77215640 | ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LIMITADA | 651 | CERRO DOMINADOR CSP S.A. | 100%
B1405C0112LD768333001458 | 1458 | B1405C0112 | EAF 375-2023 | 1405 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | ESSBIO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1405C0112LD761362391458 | 1458 | B1405C0112 | EAF 375-2023 | 1405 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76136239 | SOCIEDAD AVENAS DEL PACIFICO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1405C0112LD764002471458 | 1458 | B1405C0112 | EAF 375-2023 | 1405 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76400247 | ARIDOS SERVITERRA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1405C0085LD953040001458 | 1458 | B1405C0085 | EAF 375-2023 | 1405 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 95304000 | CMPC MADERAS S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0565C0085LD764755391459 | 1459 | B0565C0085 | EAF 376-2023 | 565 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76475539 | MADERERA INDALICIO NUNEZ LIMITADA | 2022 | ACIERTA ENERGÍA SPA | 100%
B0565C0085LD760161641459 | 1459 | B0565C0085 | EAF 376-2023 | 565 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76016164 | ARNOLDO OPAZO Y CÍA. LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0565C0085LD762798601459 | 1459 | B0565C0085 | EAF 376-2023 | 565 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76279860 | SOCIEDAD COMERCIAL VALENZUELA CACERES HERMANOS LIMITADA | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0565C0085LD127883331459 | 1459 | B0565C0085 | EAF 376-2023 | 565 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 12788333 | EDUARDO MUNOZ CAMPOS | 0 | No Encontrado | 100%
B0565C0085LD815376001459 | 1459 | B0565C0085 | EAF 376-2023 | 565 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81537600 | RENDIC HERMANOS S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0566C0025LT934580001459 | 1459 | B0566C0025 | EAF 376-2023 | 566 | 25 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | LT | 93458000 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | 253 | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | 100%
B0565C0085LD955800001459 | 1459 | B0565C0085 | EAF 376-2023 | 565 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 95580000 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0148C0023LT965106701459 | 1459 | B0148C0023 | EAF 376-2023 | 148 | 23 | MADERAS ARAUCO S.A. | LT | 96510670 | PANELES ARAUCO S.A. | 253 | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | 100%
B0565C0085LD074284911459 | 1459 | B0565C0085 | EAF 376-2023 | 565 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 7428491 | CLAUDIO MUNOZ ROZZI | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1770C0216LT965323301461 | 1461 | B1770C0216 | EAF 378-2023 | 1770 | 216 | CMPC PULP SPA. | LT | 96532330 | CMPC CELULOSA S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 88.94%
B1770C0216LT965323301461 | 1461 | B1770C0216 | EAF 378-2023 | 1770 | 216 | CMPC PULP SPA. | LT | 96532330 | CMPC CELULOSA S.A. | 216 | CMPC PULP SPA. | 11.06%
B0513C0125LT777629401462 | 1462 | B0513C0125 | EAF 379-2023 | 513 | 125 | ANGLO AMERICAN CHAGRES | LT | 77762940 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0152C0085LD910410001463 | 1463 | B0152C0085 | EAF 380-2023 | 152 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 91041000 | VINA SAN PEDRO TARAPACÁ S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1261C0170LT995324101463 | 1463 | B1261C0170 | EAF 380-2023 | 1261 | 170 | FUNDICIÓN TALLERES LTDA. | LT | 99532410 | FUNDICIÓN TALLERES LTDA. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1150C0126LT612160001463 | 1463 | B1150C0126 | EAF 380-2023 | 1150 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1053C0104LD817340001466 | 1466 | B1053C0104 | EAF 383-2023 | 1053 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | LD | 81734000 | SUC SALVADOR YANINE ABADI | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1052C0126LT612160001466 | 1466 | B1052C0126 | EAF 383-2023 | 1052 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B3052C0104LD969182901466 | 1466 | B3052C0104 | EAF 383-2023 | 3052 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | LD | 96918290 | COMERCIAL DE CAMPO S A | 297 | RTS ENERGÍA S.A. | 100%
B3261C0112LD768333001466 | 1466 | B3261C0112 | EAF 383-2023 | 3261 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | ESSBIO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2352C0437LT965921901467 | 1467 | B2352C0437 | EAF 384-2023 | 2352 | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 96592190 | SQM Nitratos S.A. | 397 | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | 100%
B2384C0427LT857586001468 | 1468 | B2384C0427 | EAF 385-2023 | 2384 | 427 | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR SPA | LT | 85758600 | Compañía Minera Zaldívar | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0480C0219LT617040001469 | 1469 | B0480C0219 | EAF 386-2023 | 480 | 219 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1770C0216LT965323301470 | 1470 | B1770C0216 | EAF 387-2023 | 1770 | 216 | CMPC PULP SPA. | LT | 96532330 | CMPC CELULOSA S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B2194C0145LT922440001471 | 1471 | B2194C0145 | EAF 388-2023 | 2194 | 145 | MOLY-COP CHILE S.A. | LT | 92244000 | MOLYCOP CHILE S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B0351C0085LD995759401473 | 1473 | B0351C0085 | EAF 390-2023 | 351 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99575940 | SOC AGROINDUSTRIAL Y FRIGORIFICO SOTAQUI S A | 670 | ATRIA ENERGÍA SPA | 100%
B0351C0085LD770388541473 | 1473 | B0351C0085 | EAF 390-2023 | 351 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77038854 | FRIGORIFICO ZEPEDA Y CORRAL SPA | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B0351C0085LD762643281473 | 1473 | B0351C0085 | EAF 390-2023 | 351 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76264328 | OVALLE CASINO RESORT S.A.. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2131C0217LT917550001475 | 1475 | B2131C0217 | EAF 392-2023 | 2131 | 217 | CEMENTOS BÍO BÍO DEL SUR S.A. | LT | 91755000 | CEMENTOS BIO BIO S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1202C0256LT968531501479 | 1479 | B1202C0256 | EAF 396-2023 | 1202 | 256 | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | LT | 96853150 | PAPELES CORDILLERA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0911C0093LD560693501480 | 1480 | B0911C0093 | EAF 397-2023 | 911 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 56069350 | COMUNIDAD EDIFICIO TORRE CENTENARIO | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B0911C0093LD969735001480 | 1480 | B0911C0093 | EAF 397-2023 | 911 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96973500 | INMOBILIARIA TERRAPLANA SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0911C0093LD650112631480 | 1480 | B0911C0093 | EAF 397-2023 | 911 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 65011263 | CORPORACION CENTRO CULTURAL GABRIELA MISTRAL | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B0911C0093LD702851001480 | 1480 | B0911C0093 | EAF 397-2023 | 911 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 70285100 | Hospital Clínico Mutual de Seguridad CCHC | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0813C0093LD616086021480 | 1480 | B0813C0093 | EAF 397-2023 | 813 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 61608602 | HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0911C0093LD816989001480 | 1480 | B0911C0093 | EAF 397-2023 | 911 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 81698900 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 50.51%
B0911C0093LD816989001480 | 1480 | B0911C0093 | EAF 397-2023 | 911 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 81698900 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 49.49%
B0911C0093LD889836001480 | 1480 | B0911C0093 | EAF 397-2023 | 911 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 88983600 | GTD TELEDUCTOS S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B0911C0093LD780405201480 | 1480 | B0911C0093 | EAF 397-2023 | 911 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 78040520 | CLINICA AVANSALUD PROVIDENCIA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0911C0093LD760583521480 | 1480 | B0911C0093 | EAF 397-2023 | 911 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76058352 | VIVOCORP S.A. | 1807 | AGRÍCOLA DON ALFONSO SPA | 100%
B0911C0093LD716319001480 | 1480 | B0911C0093 | EAF 397-2023 | 911 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 71631900 | UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0911C0093LD767462501480 | 1480 | B0911C0093 | EAF 397-2023 | 911 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76746250 | LOS LEÑOS S.A | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0911C0093LD906350001480 | 1480 | B0911C0093 | EAF 397-2023 | 911 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 90635000 | TELEFONICA CHILE S.A. | 465 | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | 100%
B0911C0093LD616084061480 | 1480 | B0911C0093 | EAF 397-2023 | 911 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 61608406 | SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0911C0093LD763614561480 | 1480 | B0911C0093 | EAF 397-2023 | 911 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76361456 | INMOBILIARIA PATAGONIA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0911C0093LD703774001480 | 1480 | B0911C0093 | EAF 397-2023 | 911 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 70377400 | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0911C0093LD761643891480 | 1480 | B0911C0093 | EAF 397-2023 | 911 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76164389 | INMOBILIARIA ITALIA | 287 | GR POWER CHILE SPA | 100%
B0911C0093LD560513201480 | 1480 | B0911C0093 | EAF 397-2023 | 911 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 56051320 | COMUNIDAD DEL EDIFICIO DEL COMERCIO | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B0911C0093LD764278911480 | 1480 | B0911C0093 | EAF 397-2023 | 911 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76427891 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLEGIO DE INGENIEROS SPA | 649 | SAFIRA ENERGÍA CHILE SPA | 100%
B0911C0093LD967186501480 | 1480 | B0911C0093 | EAF 397-2023 | 911 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96718650 | SOCIEDAD TORRE CONJUNTA CERRO SAN CRISTOBAL S A | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0911C0093LD967627901480 | 1480 | B0911C0093 | EAF 397-2023 | 911 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96762790 | ARTICA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0911C0093LD816898001480 | 1480 | B0911C0093 | EAF 397-2023 | 911 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 81689800 | TELEVISION NACIONAL DE CHILE | 649 | SAFIRA ENERGÍA CHILE SPA | 100%
B0911C0093LD920400001480 | 1480 | B0911C0093 | EAF 397-2023 | 911 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 92040000 | IBM DE CHILE S.A.C. | 1807 | AGRÍCOLA DON ALFONSO SPA | 100%
B0125C0112LD782461801482 | 1482 | B0125C0112 | EAF 399-2023 | 125 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78246180 | SALMONES CAPTREN S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0846C0085LD611050001483 | 1483 | B0846C0085 | EAF 400-2023 | 846 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 61105000 | FABRICAS Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B0846C0085LD933070001483 | 1483 | B0846C0085 | EAF 400-2023 | 846 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 93307000 | SUPERMERCADOS MONTSERRAT S.A.C. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B0846C0085LD889344001483 | 1483 | B0846C0085 | EAF 400-2023 | 846 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 88934400 | SOC AGRICOLA SAN JOAQUIN DEL OLIVETO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1322C0158LT965954001484 | 1484 | B1322C0158 | EAF 401-2023 | 1322 | 158 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | LT | 96595400 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | 17 | EMPRESA ELÉCTRICA PEHUENCHE S.A. | 100%
B1113C0224LT967318901488 | 1488 | B1113C0224 | EAF 402-2023 | 1113 | 224 | CARTULINAS CMPC SPA | LT | 96731890 | CARTULINAS CMPC S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 30%
B1113C0224LT967318901488 | 1488 | B1113C0224 | EAF 402-2023 | 1113 | 224 | CARTULINAS CMPC SPA | LT | 96731890 | CARTULINAS CMPC S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 70%
B0253C0126LT612160001492 | 1492 | B0253C0126 | EAF 406-2023 | 253 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0147C0085LD812010001492 | 1492 | B0147C0085 | EAF 406-2023 | 147 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81201000 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B3162C0094LD920110001493 | 1493 | B3162C0094 | EAF 407-2023 | 3162 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 92011000 | EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B3162C0094LD760007391493 | 1493 | B3162C0094 | EAF 407-2023 | 3162 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | ESVAL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0150C0085LD765748471494 | 1494 | B0150C0085 | EAF 408-2023 | 150 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76574847 | INMOBILIARIA ALEMANIA SPA | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0452C0116LD797979901495 | 1495 | B0452C0116 | EAF 409-2023 | 452 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79797990 | INVERMAR S.A | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0452C0116LD966531501495 | 1495 | B0452C0116 | EAF 409-2023 | 452 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96653150 | YADRAN QUELLON S.A. | 651 | CERRO DOMINADOR CSP S.A. | 100%
B0771C0093LD894624001497 | 1497 | B0771C0093 | EAF 411-2023 | 771 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 89462400 | PLASTICOS BIO BIO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0771C0093LD761349461497 | 1497 | B0771C0093 | EAF 411-2023 | 771 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76134946 | ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0771C0093LD761141431497 | 1497 | B0771C0093 | EAF 411-2023 | 771 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76114143 | VTR COMUNICACIONES S.P.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0771C0093LD967924301497 | 1497 | B0771C0093 | EAF 411-2023 | 771 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96792430 | SODIMAC S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0771C0093LD816989001497 | 1497 | B0771C0093 | EAF 411-2023 | 771 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 81698900 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0771C0093LD761006251497 | 1497 | B0771C0093 | EAF 411-2023 | 771 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76100625 | RENTAS PATIO I SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0771C0093LD763015451497 | 1497 | B0771C0093 | EAF 411-2023 | 771 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76301545 | GLOBE MONTAJES INDUSTRIALES SPA | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1075C0112LD761006251498 | 1498 | B1075C0112 | EAF 412-2023 | 1075 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76100625 | RENTAS PATIO I SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1075C0112LD967728101498 | 1498 | B1075C0112 | EAF 412-2023 | 1075 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96772810 | IANSAGRO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1075C0112LD761010371498 | 1498 | B1075C0112 | EAF 412-2023 | 1075 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76101037 | SOC. CONC.AEROPUERTO ARAUCANIA S.A | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1073C0112LD616074011498 | 1498 | B1073C0112 | EAF 412-2023 | 1073 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 61607401 | SERV.SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL NVA.IMPERIAL | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B3441C0112LD788920501498 | 1498 | B3441C0112 | EAF 412-2023 | 3441 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78892050 | MOLDURAS E INSUMOS LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2152C0085LD818975001499 | 1499 | B2152C0085 | EAF 413-2023 | 2152 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81897500 | SOC PRO AYUDA DEL NINO LISIADO | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1113C0224LT967318901501 | 1501 | B1113C0224 | EAF 415-2023 | 1113 | 224 | CARTULINAS CMPC SPA | LT | 96731890 | CARTULINAS CMPC S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 30%
B1113C0224LT967318901501 | 1501 | B1113C0224 | EAF 415-2023 | 1113 | 224 | CARTULINAS CMPC SPA | LT | 96731890 | CARTULINAS CMPC S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 70%
B2344C0085LD763141401502 | 1502 | B2344C0085 | EAF 416-2023 | 2344 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76314140 | Minera El Way S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B2131C0217LT917550001502 | 1502 | B2131C0217 | EAF 416-2023 | 2131 | 217 | CEMENTOS BÍO BÍO DEL SUR S.A. | LT | 91755000 | CEMENTOS BIO BIO S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1084C0114LD969275701507 | 1507 | B1084C0114 | EAF 421-2023 | 1084 | 114 | LUZLINARES S.A. | LD | 96927570 | LOS PEUMOS S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1084C0114LD762345451507 | 1507 | B1084C0114 | EAF 421-2023 | 1084 | 114 | LUZLINARES S.A. | LD | 76234545 | COMERCIAL E INDUSTRIAL FRIGOBERRIES LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1084C0114LD766836231507 | 1507 | B1084C0114 | EAF 421-2023 | 1084 | 114 | LUZLINARES S.A. | LD | 76683623 | INMOBILIARIA BAVARIA | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1084C0114LD760046891507 | 1507 | B1084C0114 | EAF 421-2023 | 1084 | 114 | LUZLINARES S.A. | LD | 76004689 | SOC. COM. AGRICOLA KESCO CHILE LTDA | 2022 | ACIERTA ENERGÍA SPA | 100%
B1084C0114LD843568001507 | 1507 | B1084C0114 | EAF 421-2023 | 1084 | 114 | LUZLINARES S.A. | LD | 84356800 | WATTS S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1084C0114LD769757331507 | 1507 | B1084C0114 | EAF 421-2023 | 1084 | 114 | LUZLINARES S.A. | LD | 76975733 | ZURGROUP SERVICES SPA | 287 | GR POWER CHILE SPA | 100%
B1084C0114LD818360001507 | 1507 | B1084C0114 | EAF 421-2023 | 1084 | 114 | LUZLINARES S.A. | LD | 81836000 | COPEFRUT S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1084C0114LD892588001507 | 1507 | B1084C0114 | EAF 421-2023 | 1084 | 114 | LUZLINARES S.A. | LD | 89258800 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1084C0114LD766262001507 | 1507 | B1084C0114 | EAF 421-2023 | 1084 | 114 | LUZLINARES S.A. | LD | 76626200 | SOL DEL MAULE | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B0147C0085LD812010001509 | 1509 | B0147C0085 | EAF 423-2023 | 147 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81201000 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B0253C0126LT612160001509 | 1509 | B0253C0126 | EAF 423-2023 | 253 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2370C1960LT760851531511 | 1511 | B2370C1960 | EAF 425-2023 | 2370 | 1960 | PAMPA CAMARONES SPA | LT | 76085153 | Pampa Camarones S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2315C0085LD966257101511 | 1511 | B2315C0085 | EAF 425-2023 | 2315 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96625710 | SOC CONTRACTUAL MINERA COMPANIA MINERA NEGREIROS | 33 | ENORCHILE S.A. | 100%
B2315C0085LD761248901511 | 1511 | B2315C0085 | EAF 425-2023 | 2315 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76124890 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 465 | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | 100%
B2314C2012LT925800001511 | 1511 | B2314C2012 | EAF 425-2023 | 2314 | 2012 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | LT | 92580000 | ENTEL CHILE S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0119C0085LD765914901515 | 1515 | B0119C0085 | EAF 429-2023 | 119 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76591490 | SOCIEDAD MARTINEZ Y LAGOS LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0141C0085LD766820701515 | 1515 | B0141C0085 | EAF 429-2023 | 141 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76682070 | CM MADERERA LIMITADA | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B0119C0085LD763431701515 | 1515 | B0119C0085 | EAF 429-2023 | 119 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76343170 | ITI CHILE S.A | 1807 | AGRÍCOLA DON ALFONSO SPA | 100%
B0253C0126LT612160001516 | 1516 | B0253C0126 | EAF 430-2023 | 253 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1447C0140LT913370001517 | 1517 | B1447C0140 | EAF 431-2023 | 1447 | 140 | CEMENTO POLPAICO S.A. | LT | 91337000 | CEMENTO POLPAICO S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B2344C0085LD763141401519 | 1519 | B2344C0085 | EAF 433-2023 | 2344 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76314140 | Minera El Way S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B2131C0217LT917550001519 | 1519 | B2131C0217 | EAF 433-2023 | 2131 | 217 | CEMENTOS BÍO BÍO DEL SUR S.A. | LT | 91755000 | CEMENTOS BIO BIO S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B2326C0589LT850666001521 | 1521 | B2326C0589 | SD2023089586 | 2326 | 589 | ALBEMARLE LTDA. | LT | 85066600 | ALBEMARLE LTDA | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2326C0589LT850666001523 | 1523 | B2326C0589 | SD2023088529 | 2326 | 589 | ALBEMARLE LTDA. | LT | 85066600 | ALBEMARLE LTDA | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B0186C0102LD863796001524 | 1524 | B0186C0102 | SD2023089517 | 186 | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | LD | 86379600 | Molino Bío-Bío S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B0186C0102LD761141091524 | 1524 | B0186C0102 | SD2023089517 | 186 | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | LD | 76114109 | SERVICIOS PUELCHE FRESH LIMITADA | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0186C0102LD995244501524 | 1524 | B0186C0102 | SD2023089517 | 186 | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | LD | 99524450 | HORTIFRUT CHILE S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1450C0085LD812010001527 | 1527 | B1450C0085 | EAF 436-2023 | 1450 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81201000 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1449C0126LT612160001527 | 1527 | B1449C0126 | EAF 436-2023 | 1449 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B3241C0094LD780235201530 | 1530 | B3241C0094 | EAF 439-2023 | 3241 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78023520 | JORGE SCHMIDT Y CIA LTDA. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B3241C0094LD966137501530 | 1530 | B3241C0094 | EAF 439-2023 | 3241 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96613750 | CORPORA AGRICOLA S.A. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B0310C0023LT965106701531 | 1531 | B0310C0023 | EAF 440-2023 | 310 | 23 | MADERAS ARAUCO S.A. | LT | 96510670 | PANELES ARAUCO S.A. | 253 | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | 100%
B0193C0085LD931290001532 | 1532 | B0193C0085 | EAF 441-2023 | 193 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 93129000 | COLCHONES ROSEN S.A.I.C. | 332 | ABASTIBLE S.A. | 100%
B0193C0085LD762156371532 | 1532 | B0193C0085 | EAF 441-2023 | 193 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A | 465 | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | 100%
B0193C0085LD761006251532 | 1532 | B0193C0085 | EAF 441-2023 | 193 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76100625 | RENTAS PATIO I SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0193C0085LD919420001532 | 1532 | B0193C0085 | EAF 441-2023 | 193 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 91942000 | MALTEXCO S A | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0994C0213LD763880641533 | 1533 | B0994C0213 | EAF 442-2023 | 994 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | LD | 76388064 | TRES MONTES S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B0994C0213LD761463661533 | 1533 | B0994C0213 | EAF 442-2023 | 994 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | LD | 76146366 | QUANTUM INTEGRAL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0994C0213LD760674931533 | 1533 | B0994C0213 | EAF 442-2023 | 994 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | LD | 76067493 | AGRICOLA CERES LTDA | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B0994C0213LD886805001533 | 1533 | B0994C0213 | EAF 442-2023 | 994 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | LD | 88680500 | AGRICOLA SUPER LTDA | 262 | EMPRESA ELÉCTRICA RUCATAYO S.A. | 100%
B0994C0213LD900600001533 | 1533 | B0994C0213 | EAF 442-2023 | 994 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | LD | 90060000 | COMPAÑÍA MOLINERA SAN CRISTÓBAL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0994C0213LD766557501533 | 1533 | B0994C0213 | EAF 442-2023 | 994 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | LD | 76655750 | MULTIFRIGO CASABLANCA S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B0994C0213LD781872301533 | 1533 | B0994C0213 | EAF 442-2023 | 994 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | LD | 78187230 | AGRICOLA CASAS DEL BOSQUE LTDA. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0994C0213LD995686001533 | 1533 | B0994C0213 | EAF 442-2023 | 994 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | LD | 99568600 | VINA INDOMITA SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0994C0213LD768336101533 | 1533 | B0994C0213 | EAF 442-2023 | 994 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | LD | 76833610 | POLYGAL SUD S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0994C0213LD883902001533 | 1533 | B0994C0213 | EAF 442-2023 | 994 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | LD | 88390200 | ECKART ALIMENTOS SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0994C0213LD761838701533 | 1533 | B0994C0213 | EAF 442-2023 | 994 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | LD | 76183870 | AGRICOLA IZARO LIMITADA | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B0123C0112LD768333001535 | 1535 | B0123C0112 | EAF 444-2023 | 123 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | ESSBIO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0133C0085LD969089301536 | 1536 | B0133C0085 | EAF 445-2023 | 133 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96908930 | SAN VICENTE TERMINAL INTERNACIONAL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0133C0085LD765402461536 | 1536 | B0133C0085 | EAF 445-2023 | 133 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76540246 | EL MORRO SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0133C0085LD765416301536 | 1536 | B0133C0085 | EAF 445-2023 | 133 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76541630 | K + S CHILE S.A. | 465 | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | 100%
B0133C0085LD766536901536 | 1536 | B0133C0085 | EAF 445-2023 | 133 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76653690 | SALMONES BLUMAR S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0125C0112LD782461801537 | 1537 | B0125C0112 | EAF 446-2023 | 125 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78246180 | SALMONES CAPTREN S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0310C0023LT965106701538 | 1538 | B0310C0023 | EAF 447-2023 | 310 | 23 | MADERAS ARAUCO S.A. | LT | 96510670 | PANELES ARAUCO S.A. | 253 | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | 100%
B3029C0128LT826773001539 | 1539 | B3029C0128 | EAF 448-2023 | 3029 | 128 | EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY | LT | 82677300 | EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY | 491 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | 100%
B0485C0138LT892740001539 | 1539 | B0485C0138 | EAF 448-2023 | 485 | 138 | COMPAÑÍA EXPLOTADORA DE MINAS S.C.M. | LT | 89274000 | COMPAÑÍA EXPLOTADORA DE MINAS S.C.M. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0521C0133LT946380001539 | 1539 | B0521C0133 | EAF 448-2023 | 521 | 133 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | LT | 94638000 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | 285 | AMANECER SOLAR SPA | 22.91%
B0521C0133LT946380001539 | 1539 | B0521C0133 | EAF 448-2023 | 521 | 133 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | LT | 94638000 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 77.09%
B2238C0415LT946210001540 | 1540 | B2238C0415 | EAF 449-2023 | 2238 | 415 | COMPAÑÍA MINERA CERRO COLORADO LTDA | LT | 94621000 | CIA MINERA CERRO COLORADO LIMITADA | 439 | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | 100%
B3533C0168LT903310001542 | 1542 | B3533C0168 | EAF 451-2023 | 3533 | 168 | CRISTALERÍAS DE CHILE S.A. | LT | 90331000 | CRISTALERIAS DE CHILE S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0318C0085LD761726181545 | 1545 | B0318C0085 | EAF 454-2023 | 318 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76172618 | EMBALAJES Y FRIO BONATERRA | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0152C0085LD763383741545 | 1545 | B0152C0085 | EAF 454-2023 | 152 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76338374 | CHILE FOOD EXPORT LTDA. | 0 | No Encontrado | 100%
B0152C0085LD768333001545 | 1545 | B0152C0085 | EAF 454-2023 | 152 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76833300 | ESSBIO S.A. | 465 | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | 100%
B0152C0085LD761476471545 | 1545 | B0152C0085 | EAF 454-2023 | 152 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76147647 | PRIZE PROSERVICE S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0152C0085LD760758321545 | 1545 | B0152C0085 | EAF 454-2023 | 152 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76075832 | ANASAC CHILE S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0152C0085LD910410001545 | 1545 | B0152C0085 | EAF 454-2023 | 152 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 91041000 | VINA SAN PEDRO TARAPACÁ S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1150C0126LT612160001545 | 1545 | B1150C0126 | EAF 454-2023 | 1150 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0318C0085LD761553101545 | 1545 | B0318C0085 | EAF 454-2023 | 318 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76155310 | AQUAGRO LIMITADA | 0 | No Encontrado | 100%
B1261C0170LT995324101545 | 1545 | B1261C0170 | EAF 454-2023 | 1261 | 170 | FUNDICIÓN TALLERES LTDA. | LT | 99532410 | FUNDICIÓN TALLERES LTDA. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0123C0112LD768333001546 | 1546 | B0123C0112 | EAF 455-2023 | 123 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | ESSBIO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0123C0112LD768333001547 | 1547 | B0123C0112 | EAF 456-2023 | 123 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | ESSBIO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1243C0126LT612160001548 | 1548 | B1243C0126 | EAF 457-2023 | 1243 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0125C0112LD782461801549 | 1549 | B0125C0112 | EAF 458-2023 | 125 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78246180 | SALMONES CAPTREN S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0584C0085LD786161001550 | 1550 | B0584C0085 | EAF 459-2023 | 584 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78616100 | EXPLODEMA LTDA | 670 | ATRIA ENERGÍA SPA | 100%
B2840C0112LD789287801551 | 1551 | B2840C0112 | EAF 460-2023 | 2840 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78928780 | SOC COMERC AGRIC Y FOREST NALCAHUE LTDA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2840C0112LD798724201551 | 1551 | B2840C0112 | EAF 460-2023 | 2840 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 79872420 | EXPORTADORA LOS FIORDOS LIMITADA | 262 | EMPRESA ELÉCTRICA RUCATAYO S.A. | 100%
B0227C0085LD953040001552 | 1552 | B0227C0085 | EAF 461-2023 | 227 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 95304000 | CMPC MADERAS S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0227C0085LD776036301552 | 1552 | B0227C0085 | EAF 461-2023 | 227 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77603630 | FORESTAL AITUE LTDA | 99999 | CGE Comercializadora SpA | 100%
B0227C0085LD995828601552 | 1552 | B0227C0085 | EAF 461-2023 | 227 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99582860 | MADERAS PILGUEN SPA | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1078C0112LD966511801552 | 1552 | B1078C0112 | EAF 461-2023 | 1078 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96651180 | COLLIPULLI RED SOIL S.A | 18 | SAGESA S.A. | 100%
B1078C0112LD779646501552 | 1552 | B1078C0112 | EAF 461-2023 | 1078 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 77964650 | INDUSTRIALIZADORA DE MADERA BORVER LTDA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1078C0112LD768333001552 | 1552 | B1078C0112 | EAF 461-2023 | 1078 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | ESSBIO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1078C0112LD966771401552 | 1552 | B1078C0112 | EAF 461-2023 | 1078 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96677140 | CONSORCIO MADERERO S A | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0227C0085LD914400001552 | 1552 | B0227C0085 | EAF 461-2023 | 227 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 91440000 | FORESTAL MININCO S.A. | 216 | CMPC PULP SPA. | 100%
B0189C0085LD906350001552 | 1552 | B0189C0085 | EAF 461-2023 | 189 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 90635000 | TELEFONICA CHILE S.A. | 465 | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | 100%
B0189C0085LD966536601552 | 1552 | B0189C0085 | EAF 461-2023 | 189 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96653660 | PLAZA DEL TREBOL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0189C0085LD768333001552 | 1552 | B0189C0085 | EAF 461-2023 | 189 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76833300 | ESSBIO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0189C0085LD761349411552 | 1552 | B0189C0085 | EAF 461-2023 | 189 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76134941 | ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0189C0085LD967924301552 | 1552 | B0189C0085 | EAF 461-2023 | 189 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96792430 | SODIMAC S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0189C0085LD812010001552 | 1552 | B0189C0085 | EAF 461-2023 | 189 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81201000 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B0189C0085LD786272101552 | 1552 | B0189C0085 | EAF 461-2023 | 189 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78627210 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0189C0085LD770903701552 | 1552 | B0189C0085 | EAF 461-2023 | 189 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77090370 | AGRICOLA GANADERA SAN VICENTE MENETUE | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0186C0085LD967728101552 | 1552 | B0186C0085 | EAF 461-2023 | 186 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96772810 | IANSAGRO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0227C0085LD995200001552 | 1552 | B0227C0085 | EAF 461-2023 | 227 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99520000 | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA | 651 | CERRO DOMINADOR CSP S.A. | 100%
B0189C0085LD816756001552 | 1552 | B0189C0085 | EAF 461-2023 | 189 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81675600 | COMERCIALIZADORA S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B0189C0085LD782970401552 | 1552 | B0189C0085 | EAF 461-2023 | 189 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78297040 | INMOBILIARIA CATEDRAL S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B0160C0085LD772612801553 | 1553 | B0160C0085 | EAF 462-2023 | 160 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77261280 | FALABELLA RETAIL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0618C0085LD995200001553 | 1553 | B0618C0085 | EAF 462-2023 | 618 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99520000 | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA | 651 | CERRO DOMINADOR CSP S.A. | 100%
B0618C0085LD768333001553 | 1553 | B0618C0085 | EAF 462-2023 | 618 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76833300 | ESSBIO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0604C0085LD969634401553 | 1553 | B0604C0085 | EAF 462-2023 | 604 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1157C0126LT612160001553 | 1553 | B1157C0126 | EAF 462-2023 | 1157 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1055C0104LD920110001553 | 1553 | B1055C0104 | EAF 462-2023 | 1055 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | LD | 92011000 | EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1055C0104LD774063401553 | 1553 | B1055C0104 | EAF 462-2023 | 1055 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | LD | 77406340 | SOCIEDAD AGRICOLA CATO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0615C0085LD773372001553 | 1553 | B0615C0085 | EAF 462-2023 | 615 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77337200 | COMERCIAL GUIVAR LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0559C0085LD902270001553 | 1553 | B0559C0085 | EAF 462-2023 | 559 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 90227000 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0160C0085LD955800001553 | 1553 | B0160C0085 | EAF 462-2023 | 160 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 95580000 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0213C0085LD798042201553 | 1553 | B0213C0085 | EAF 462-2023 | 213 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79804220 | FRUTAS Y HORTALIZAS DEL SUR S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1089C0126LT612160001553 | 1553 | B1089C0126 | EAF 462-2023 | 1089 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0584C0085LD786161001557 | 1557 | B0584C0085 | EAF 466-2023 | 584 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78616100 | EXPLODEMA LTDA | 670 | ATRIA ENERGÍA SPA | 100%
B1491C0116LD810941001558 | 1558 | B1491C0116 | EAF 467-2023 | 1491 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81094100 | COOP AGRICOLA Y LECHERA DE LA UNION LTDA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1491C0116LD861005001558 | 1558 | B1491C0116 | EAF 467-2023 | 1491 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 86100500 | SALMONES ANTARTICA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1484C0112LD965478901559 | 1559 | B1484C0112 | EAF 468-2023 | 1484 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96547890 | ASERRADEROS JCE S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1484C0085LD766789801559 | 1559 | B1484C0085 | EAF 468-2023 | 1484 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76678980 | ASERRADEROS CERRO COLORADO S.A. | 1807 | AGRÍCOLA DON ALFONSO SPA | 100%
B1484C0085LD965404901559 | 1559 | B1484C0085 | EAF 468-2023 | 1484 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96540490 | PROMASA S.A. | 262 | EMPRESA ELÉCTRICA RUCATAYO S.A. | 100%
B1484C0085LD840660001559 | 1559 | B1484C0085 | EAF 468-2023 | 1484 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 84066000 | PUELCHE S A | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1484C0085LD811137001559 | 1559 | B1484C0085 | EAF 468-2023 | 1484 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81113700 | AGRICOLA Y FORESTAL BAGARO LTDA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1484C0085LD789346501559 | 1559 | B1484C0085 | EAF 468-2023 | 1484 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78934650 | TRANSPORTES Y EXPLOTACIONES FORESTALES BASAURI HERMANOS LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1484C0085LD778157101559 | 1559 | B1484C0085 | EAF 468-2023 | 1484 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77815710 | ASERRADEROS DE MADERAS INDUSTRIALES SAN IGNACIO LIMITADA | 670 | ATRIA ENERGÍA SPA | 100%
B1484C0085LD760626351559 | 1559 | B1484C0085 | EAF 468-2023 | 1484 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76062635 | PATAGONIA PAINTING COMPANY | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1484C0085LD966851301559 | 1559 | B1484C0085 | EAF 468-2023 | 1484 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96685130 | SOC COPEVAL AGROINDUSTRIAS S.A | 1807 | AGRÍCOLA DON ALFONSO SPA | 100%
B1078C0112LD966511801560 | 1560 | B1078C0112 | EAF 469-2023 | 1078 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96651180 | COLLIPULLI RED SOIL S.A | 18 | SAGESA S.A. | 100%
B1078C0112LD779646501560 | 1560 | B1078C0112 | EAF 469-2023 | 1078 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 77964650 | INDUSTRIALIZADORA DE MADERA BORVER LTDA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1078C0112LD768333001560 | 1560 | B1078C0112 | EAF 469-2023 | 1078 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | ESSBIO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1078C0112LD966771401560 | 1560 | B1078C0112 | EAF 469-2023 | 1078 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96677140 | CONSORCIO MADERERO S A | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0227C0102LD885399001560 | 1560 | B0227C0102 | EAF 469-2023 | 227 | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | LD | 88539900 | MADERAS IMPREGNADAS PRESERVA LTDA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0227C0102LD764530341560 | 1560 | B0227C0102 | EAF 469-2023 | 227 | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | LD | 76453034 | AUSTRAL CEREALS S.A. | 1807 | AGRÍCOLA DON ALFONSO SPA | 100%
B0227C0102LD760904831560 | 1560 | B0227C0102 | EAF 469-2023 | 227 | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | LD | 76090483 | AUSTRALIS AGUA DULCE S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B0227C0102LD787609601560 | 1560 | B0227C0102 | EAF 469-2023 | 227 | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | LD | 78760960 | INGENIERIA, MADERAS Y CONSTRUCCIONES LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0227C0102LD967136801560 | 1560 | B0227C0102 | EAF 469-2023 | 227 | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | LD | 96713680 | LAMINADORA L.ANGELES S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0227C0102LD765159711560 | 1560 | B0227C0102 | EAF 469-2023 | 227 | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | LD | 76515971 | FULLGREEN CHILE LTDA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0227C0085LD953040001560 | 1560 | B0227C0085 | EAF 469-2023 | 227 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 95304000 | CMPC MADERAS S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0189C0085LD812010001560 | 1560 | B0189C0085 | EAF 469-2023 | 189 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81201000 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B0189C0085LD786272101560 | 1560 | B0189C0085 | EAF 469-2023 | 189 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78627210 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0189C0085LD770903701560 | 1560 | B0189C0085 | EAF 469-2023 | 189 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77090370 | AGRICOLA GANADERA SAN VICENTE MENETUE | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0189C0085LD967924301560 | 1560 | B0189C0085 | EAF 469-2023 | 189 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96792430 | SODIMAC S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0189C0085LD761349411560 | 1560 | B0189C0085 | EAF 469-2023 | 189 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76134941 | ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0227C0085LD995200001560 | 1560 | B0227C0085 | EAF 469-2023 | 227 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99520000 | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA | 651 | CERRO DOMINADOR CSP S.A. | 100%
B0189C0085LD782970401560 | 1560 | B0189C0085 | EAF 469-2023 | 189 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78297040 | INMOBILIARIA CATEDRAL S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B0189C0085LD906350001560 | 1560 | B0189C0085 | EAF 469-2023 | 189 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 90635000 | TELEFONICA CHILE S.A. | 465 | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | 100%
B0189C0085LD768333001560 | 1560 | B0189C0085 | EAF 469-2023 | 189 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76833300 | ESSBIO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0189C0085LD966536601560 | 1560 | B0189C0085 | EAF 469-2023 | 189 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96653660 | PLAZA DEL TREBOL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0227C0085LD995828601560 | 1560 | B0227C0085 | EAF 469-2023 | 227 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99582860 | MADERAS PILGUEN SPA | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0189C0085LD816756001560 | 1560 | B0189C0085 | EAF 469-2023 | 189 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81675600 | COMERCIALIZADORA S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B2497C0126LT612160001561 | 1561 | B2497C0126 | EAF 470-2023 | 2497 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0494C0112LD616073061561 | 1561 | B0494C0112 | EAF 470-2023 | 494 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 61607306 | SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0140C0112LD863813001562 | 1562 | B0140C0112 | EAF 471-2023 | 140 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 86381300 | FRUTERA SAN FERNANDO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0140C0112LD995934301562 | 1562 | B0140C0112 | EAF 471-2023 | 140 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 99593430 | FRUTICOLA ANGOL SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0140C0112LD967924301562 | 1562 | B0140C0112 | EAF 471-2023 | 140 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96792430 | SODIMAC S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0155C0112LD788920501562 | 1562 | B0155C0112 | EAF 471-2023 | 155 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78892050 | MOLDURAS E INSUMOS LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0155C0112LD797433901562 | 1562 | B0155C0112 | EAF 471-2023 | 155 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 79743390 | SOC.AGRICOLA LA SELVA LTDA. | 18 | SAGESA S.A. | 100%
B2495C0126LT612160001562 | 1562 | B2495C0126 | EAF 471-2023 | 2495 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0140C0112LD797525801562 | 1562 | B0140C0112 | EAF 471-2023 | 140 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 79752580 | AGRICOLA FRAMPARQUE SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1886C0435LT760815901563 | 1563 | B1886C0435 | EAF 472-2023 | 1886 | 435 | SIERRA GORDA SCM | LT | 76081590 | Sierra Gorda S.C.M. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B2012C0394LT760009571564 | 1564 | B2012C0394 | EAF 473-2023 | 2012 | 394 | ALGORTA NORTE S.A. | LT | 76000957 | ALGORTA NORTE S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 55.29%
B2012C0394LT760009571564 | 1564 | B2012C0394 | EAF 473-2023 | 2012 | 394 | ALGORTA NORTE S.A. | LT | 76000957 | ALGORTA NORTE S.A. | 454 | NORACID S.A. | 44.71%
B1322C0158LT965954001565 | 1565 | B1322C0158 | EAF 474-2023 | 1322 | 158 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | LT | 96595400 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | 17 | EMPRESA ELÉCTRICA PEHUENCHE S.A. | 100%
B0615C0085LD773372001566 | 1566 | B0615C0085 | EAF 475-2023 | 615 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77337200 | COMERCIAL GUIVAR LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1413C0099LD995651301569 | 1569 | B1413C0099 | EAF 478-2023 | 1413 | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | LD | 99565130 | AGRICOLA MILLAHUE S A | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B1413C0099LD767166801569 | 1569 | B1413C0099 | EAF 478-2023 | 1413 | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | LD | 76716680 | LACTEOS DEL SUR S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0427C0099LD795745601569 | 1569 | B0427C0099 | EAF 478-2023 | 427 | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | LD | 79574560 | FRAMBERRY INDUSTRIAL S.A. | 1807 | AGRÍCOLA DON ALFONSO SPA | 100%
B0149C0085LD995200001571 | 1571 | B0149C0085 | EAF 480-2023 | 149 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99520000 | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA | 651 | CERRO DOMINADOR CSP S.A. | 100%
B0149C0085LD761006251571 | 1571 | B0149C0085 | EAF 480-2023 | 149 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76100625 | RENTAS PATIO I SPA | 1807 | AGRÍCOLA DON ALFONSO SPA | 100%
B0149C0085LD902270001571 | 1571 | B0149C0085 | EAF 480-2023 | 149 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 90227000 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0149C0085LD798727701571 | 1571 | B0149C0085 | EAF 480-2023 | 149 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79872770 | MONTES S A | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1243C0126LT612160001571 | 1571 | B1243C0126 | EAF 480-2023 | 1243 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0149C0085LD760345471571 | 1571 | B0149C0085 | EAF 480-2023 | 149 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76034547 | CENTRAL FRUTICOLA EL ALAMO LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1059C0104LD520002881572 | 1572 | B1059C0104 | EAF 481-2023 | 1059 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | LD | 52000288 | FORESTAL Y ASERRADEROS LEONERA LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1056C0104LD769146021572 | 1572 | B1056C0104 | EAF 481-2023 | 1056 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | LD | 76914602 | SOCIEDAD HOTELERA TERMAS DE CHILLAN SPA | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B1822C0175LT799632601573 | 1573 | B1822C0175 | EAF 482-2023 | 1822 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B3261C0112LD761751331575 | 1575 | B3261C0112 | EAF 484-2023 | 3261 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76175133 | COMPAÑIA MOLINERA CENTRO SUR LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B3261C0112LD848145001575 | 1575 | B3261C0112 | EAF 484-2023 | 3261 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 84814500 | MADERAS BSC LTDA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B3261C0112LD768333001575 | 1575 | B3261C0112 | EAF 484-2023 | 3261 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | ESSBIO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0788C0093LD613080001577 | 1577 | B0788C0093 | EAF 486-2023 | 788 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 61308000 | SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0940C0093LD760583521577 | 1577 | B0940C0093 | EAF 486-2023 | 940 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76058352 | VIVOCORP S.A. | 1807 | AGRÍCOLA DON ALFONSO SPA | 100%
B0663C0093LD829831001577 | 1577 | B0663C0093 | EAF 486-2023 | 663 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 82983100 | COMISIÓN CHILENA DE ENERGÍA NUCLEAR | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0788C0093LD762744711577 | 1577 | B0788C0093 | EAF 486-2023 | 788 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76274471 | CENTRO DE BODEGAJE LOS VALLES S.A | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1886C0435LT760815901578 | 1578 | B1886C0435 | EAF 487-2023 | 1886 | 435 | SIERRA GORDA SCM | LT | 76081590 | Sierra Gorda S.C.M. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B2357C0437LT965921901579 | 1579 | B2357C0437 | EAF 488-2023 | 2357 | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 96592190 | SQM Nitratos S.A. | 397 | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | 100%
B0732C0093LD788031301580 | 1580 | B0732C0093 | EAF 489-2023 | 732 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 78803130 | PRODUCTOS CHILENOS DEL ACERO LTDA. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1042C0094LD760007391581 | 1581 | B1042C0094 | EAF 490-2023 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | ESVAL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1042C0094LD771223111581 | 1581 | B1042C0094 | EAF 490-2023 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 77122311 | PERSEA OPCO SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1042C0094LD995941801581 | 1581 | B1042C0094 | EAF 490-2023 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99594180 | PUERTO TERRESTRE LOS ANDES SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 212 | ELÉCTRICA ALTOS DE TIL TIL SPA | 100%
B1002C0094LD815833001582 | 1582 | B1002C0094 | EAF 491-2023 | 1002 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 81583300 | SKI PORTILLO S A | 30 | TECNORED S.A. | 100%
B1886C0435LT760815901583 | 1583 | B1886C0435 | EAF 492-2023 | 1886 | 435 | SIERRA GORDA SCM | LT | 76081590 | Sierra Gorda S.C.M. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B0169C0112LD787835001585 | 1585 | B0169C0112 | EAF 494-2023 | 169 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78783500 | INDUSTRIAL AGRIFOR LTDA | 18 | SAGESA S.A. | 67.22%
B0169C0112LD787835001585 | 1585 | B0169C0112 | EAF 494-2023 | 169 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78783500 | INDUSTRIAL AGRIFOR LTDA | 30 | TECNORED S.A. | 32.78%
B0169C0112LD787529601585 | 1585 | B0169C0112 | EAF 494-2023 | 169 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78752960 | SOCIEDAD DE TRANSPORTES COMERCIALIZADORA Y MOLINERA TEMUCO SCHEID LTDA. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0169C0112LD760668321585 | 1585 | B0169C0112 | EAF 494-2023 | 169 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76066832 | FRIGORIFICO KARMAC SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0169C0112LD966650001585 | 1585 | B0169C0112 | EAF 494-2023 | 169 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96665000 | EAGON LAUTARO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0169C0112LD774864601585 | 1585 | B0169C0112 | EAF 494-2023 | 169 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 77486460 | AGROINDUSTRIAL PEDREGAL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0169C0112LD797849801585 | 1585 | B0169C0112 | EAF 494-2023 | 169 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 79784980 | CERMAQ CHILE S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0169C0112LD616022361585 | 1585 | B0169C0112 | EAF 494-2023 | 169 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 61602236 | SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0169C0085LD760758321585 | 1585 | B0169C0085 | EAF 494-2023 | 169 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76075832 | ANASAC CHILE S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0169C0112LD968741601585 | 1585 | B0169C0112 | EAF 494-2023 | 169 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96874160 | LOUISIANA PACIFIC CHILE S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1770C0216LT965323301587 | 1587 | B1770C0216 | SD2023099988 | 1770 | 216 | CMPC PULP SPA. | LT | 96532330 | CMPC CELULOSA S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 76.28%
B1770C0216LT965323301587 | 1587 | B1770C0216 | SD2023099988 | 1770 | 216 | CMPC PULP SPA. | LT | 96532330 | CMPC CELULOSA S.A. | 216 | CMPC PULP SPA. | 23.72%
B0123C0112LD768333001588 | 1588 | B0123C0112 | SD2023103588 | 123 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | ESSBIO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0148C0112LD768333001588 | 1588 | B0148C0112 | SD2023103588 | 148 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | ESSBIO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0148C0112LD968764601588 | 1588 | B0148C0112 | SD2023103588 | 148 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96876460 | FORACTION CHILI S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0148C0112LD965109701588 | 1588 | B0148C0112 | SD2023103588 | 148 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96510970 | Maderas Arauco S.A. | 253 | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | 100%
B1339C0112LD768333001588 | 1588 | B1339C0112 | SD2023103588 | 1339 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | ESSBIO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1339C0112LD616022131588 | 1588 | B1339C0112 | SD2023103588 | 1339 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 61602213 | HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0175C0112LD768333001588 | 1588 | B0175C0112 | SD2023103588 | 175 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | ESSBIO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2326C0589LT850666001589 | 1589 | B2326C0589 | SD2023103750 | 2326 | 589 | ALBEMARLE LTDA. | LT | 85066600 | ALBEMARLE LTDA | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2012C0394LT760009571591 | 1591 | B2012C0394 | SD2023101614 | 2012 | 394 | ALGORTA NORTE S.A. | LT | 76000957 | ALGORTA NORTE S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 55.29%
B2012C0394LT760009571591 | 1591 | B2012C0394 | SD2023101614 | 2012 | 394 | ALGORTA NORTE S.A. | LT | 76000957 | ALGORTA NORTE S.A. | 454 | NORACID S.A. | 44.71%
B2012C0492LT767270401591 | 1591 | B2012C0492 | SD2023101614 | 2012 | 492 | MINERA CENTINELA | LT | 76727040 | MINERA CENTINELA | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2012C0409LT767757101591 | 1591 | B2012C0409 | SD2023101614 | 2012 | 409 | SOCIEDAD GNL MEJILLONES S.A. | LT | 76775710 | Sociedad GNL Mejillones S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2244C0085LD762156341603 | 1603 | B2244C0085 | EAF 498-2023 | 2244 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76215634 | Aguas del Altiplano S.A. | 465 | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | 100%
B2140C0426LT865421001604 | 1604 | B2140C0426 | EAF 499-2023 | 2140 | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | MINERA SPENCE | 4 | COLBÚN S.A. | 47.64%
B2140C0426LT865421001604 | 1604 | B2140C0426 | EAF 499-2023 | 2140 | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | MINERA SPENCE | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 52.36%
B1287C0116LD965109701605 | 1605 | B1287C0116 | EAF 500-2023 | 1287 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96510970 | Maderas Arauco S.A. | 253 | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | 100%
B1587C0112LD760315941607 | 1607 | B1587C0112 | EAF 502-2023 | 1587 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76031594 | CENTRAL FRUTICOLA SAN CLEMENTE S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0140C0112LD967924301607 | 1607 | B0140C0112 | EAF 502-2023 | 140 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96792430 | SODIMAC S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0155C0112LD797433901607 | 1607 | B0155C0112 | EAF 502-2023 | 155 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 79743390 | SOC.AGRICOLA LA SELVA LTDA. | 18 | SAGESA S.A. | 100%
B0140C0112LD995934301607 | 1607 | B0140C0112 | EAF 502-2023 | 140 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 99593430 | FRUTICOLA ANGOL SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0140C0112LD863813001607 | 1607 | B0140C0112 | EAF 502-2023 | 140 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 86381300 | FRUTERA SAN FERNANDO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0140C0112LD797525801607 | 1607 | B0140C0112 | EAF 502-2023 | 140 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 79752580 | AGRICOLA FRAMPARQUE SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1159C0126LT612160001607 | 1607 | B1159C0126 | EAF 502-2023 | 1159 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0155C0112LD788920501607 | 1607 | B0155C0112 | EAF 502-2023 | 155 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78892050 | MOLDURAS E INSUMOS LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2184C0404LT902660001608 | 1608 | B2184C0404 | EAF 503-2023 | 2184 | 404 | ENAEX S.A. | LT | 90266000 | Empresa Nacional de Explosivos SA | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1866C0414LT783385701609 | 1609 | B1866C0414 | EAF 504-2023 | 1866 | 414 | ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | LT | 78338570 | Atacama Minerals Chile S.C.M | 63 | ON-GROUP S.A. | 100%
B1073C0112LD616074011610 | 1610 | B1073C0112 | EAF 505-2023 | 1073 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 61607401 | SERV.SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL NVA.IMPERIAL | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0156C0085LD768823301611 | 1611 | B0156C0085 | EAF 506-2023 | 156 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76882330 | NUEVOS DESARROLLOS S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0156C0085LD815376001611 | 1611 | B0156C0085 | EAF 506-2023 | 156 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81537600 | RENDIC HERMANOS S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0156C0085LD995200001611 | 1611 | B0156C0085 | EAF 506-2023 | 156 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99520000 | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA | 651 | CERRO DOMINADOR CSP S.A. | 100%
B0156C0085LD812010001611 | 1611 | B0156C0085 | EAF 506-2023 | 156 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81201000 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B0156C0085LD816756001611 | 1611 | B0156C0085 | EAF 506-2023 | 156 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81675600 | COMERCIALIZADORA S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B0156C0085LD772612801611 | 1611 | B0156C0085 | EAF 506-2023 | 156 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77261280 | FALABELLA RETAIL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0156C0085LD814944001611 | 1611 | B0156C0085 | EAF 506-2023 | 156 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81494400 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0156C0085LD760204581611 | 1611 | B0156C0085 | EAF 506-2023 | 156 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76020458 | EMPRESAS RED SALUD SA | 1807 | AGRÍCOLA DON ALFONSO SPA | 100%
B2315C0033LT967743001612 | 1612 | B2315C0033 | EAF 507-2023 | 2315 | 33 | ENORCHILE S.A. | LT | 96774300 | Enorchile S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2238C0415LT946210001612 | 1612 | B2238C0415 | EAF 507-2023 | 2238 | 415 | COMPAÑÍA MINERA CERRO COLORADO LTDA | LT | 94621000 | CIA MINERA CERRO COLORADO LIMITADA | 439 | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | 100%
B2328C0399LT796395701612 | 1612 | B2328C0399 | EAF 507-2023 | 2328 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 79639570 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2370C1960LT760851531612 | 1612 | B2370C1960 | EAF 507-2023 | 2370 | 1960 | PAMPA CAMARONES SPA | LT | 76085153 | Pampa Camarones S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B3241C0094LD966137501614 | 1614 | B3241C0094 | EAF 509-2023 | 3241 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96613750 | CORPORA AGRICOLA S.A. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B3241C0094LD780235201614 | 1614 | B3241C0094 | EAF 509-2023 | 3241 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78023520 | JORGE SCHMIDT Y CIA LTDA. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1202C0353LT965293101615 | 1615 | B1202C0353 | EAF 510-2023 | 1202 | 353 | CMPC TISSUE S.A. | LT | 96529310 | CMPC TISSUE S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1202C0223LT968531501615 | 1615 | B1202C0223 | EAF 510-2023 | 1202 | 223 | PAPELES CORDILLERA SPA | LT | 96853150 | PAPELES CORDILLERA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1056C0104LD769146021616 | 1616 | B1056C0104 | EAF 511-2023 | 1056 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | LD | 76914602 | SOCIEDAD HOTELERA TERMAS DE CHILLAN SPA | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B0513C0125LT777629401617 | 1617 | B0513C0125 | EAF 512-2023 | 513 | 125 | ANGLO AMERICAN CHAGRES | LT | 77762940 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2238C0415LT946210001620 | 1620 | B2238C0415 | EAF 515-2023 | 2238 | 415 | COMPAÑÍA MINERA CERRO COLORADO LTDA | LT | 94621000 | CIA MINERA CERRO COLORADO LIMITADA | 439 | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | 100%
B0459C0126LT612160001621 | 1621 | B0459C0126 | EAF 516-2023 | 459 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0150C0085LD715005001622 | 1622 | B0150C0085 | EAF 517-2023 | 150 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 71500500 | UNIVERSIDAD MAYOR | 1807 | AGRÍCOLA DON ALFONSO SPA | 100%
B0150C0085LD784089901622 | 1622 | B0150C0085 | EAF 517-2023 | 150 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78408990 | ADM.CENTRO COM.ALTO LAS CONDES LTDA. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B0150C0085LD812010001622 | 1622 | B0150C0085 | EAF 517-2023 | 150 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81201000 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B0150C0085LD815376001622 | 1622 | B0150C0085 | EAF 517-2023 | 150 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81537600 | RENDIC HERMANOS S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0150C0085LD761349411622 | 1622 | B0150C0085 | EAF 517-2023 | 150 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76134941 | ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0150C0085LD762156371622 | 1622 | B0150C0085 | EAF 517-2023 | 150 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A | 465 | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | 100%
B0150C0085LD716333001622 | 1622 | B0150C0085 | EAF 517-2023 | 150 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 71633300 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILE | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B2840C0112LD760904831623 | 1623 | B2840C0112 | EAF 518-2023 | 2840 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76090483 | AUSTRALIS AGUA DULCE S.A. | 1807 | AGRÍCOLA DON ALFONSO SPA | 100%
B2840C0112LD798724201623 | 1623 | B2840C0112 | EAF 518-2023 | 2840 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 79872420 | EXPORTADORA LOS FIORDOS LIMITADA | 262 | EMPRESA ELÉCTRICA RUCATAYO S.A. | 100%
B2840C0112LD789287801623 | 1623 | B2840C0112 | EAF 518-2023 | 2840 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78928780 | SOC COMERC AGRIC Y FOREST NALCAHUE LTDA | 18 | SAGESA S.A. | 100%
B1064C0105LD761006251625 | 1625 | B1064C0105 | EAF 520-2023 | 1064 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 76100625 | RENTAS PATIO I SPA | 2323 | No Encontrado | 100%
B1064C0105LD933070001625 | 1625 | B1064C0105 | EAF 520-2023 | 1064 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 93307000 | SUPERMERCADOS MONTSERRAT S.A.C. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B1064C0105LD775321171625 | 1625 | B1064C0105 | EAF 520-2023 | 1064 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 77532117 | BUSES OMEGA S.A. | 1807 | AGRÍCOLA DON ALFONSO SPA | 100%
B1064C0105LD618080001625 | 1625 | B1064C0105 | EAF 520-2023 | 1064 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1064C0105LD967915601625 | 1625 | B1064C0105 | EAF 520-2023 | 1064 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 96791560 | PLAZA TOBALABA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0144C0085LD966624501626 | 1626 | B0144C0085 | EAF 521-2023 | 144 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96662450 | SOC MEDICA DE ESTABLECIMIENTOS CLINICOS DE SALUD S.A. | 1807 | AGRÍCOLA DON ALFONSO SPA | 100%
B0144C0085LD533207191626 | 1626 | B0144C0085 | EAF 521-2023 | 144 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 53320719 | BELLO HORIZONTE BUSINESS | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0144C0085LD969634401626 | 1626 | B0144C0085 | EAF 521-2023 | 144 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0144C0085LD760839911626 | 1626 | B0144C0085 | EAF 521-2023 | 144 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76083991 | RENTCO SA | 1807 | AGRÍCOLA DON ALFONSO SPA | 100%
B0144C0085LD708855001626 | 1626 | B0144C0085 | EAF 521-2023 | 144 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 70885500 | UNIVERSIDAD DE TALCA | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B0144C0085LD995200001626 | 1626 | B0144C0085 | EAF 521-2023 | 144 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99520000 | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA | 651 | CERRO DOMINADOR CSP S.A. | 100%
B0144C0085LD763383741626 | 1626 | B0144C0085 | EAF 521-2023 | 144 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76338374 | CHILE FOOD EXPORT LTDA. | 0 | No Encontrado | 100%
B0144C0085LD773824601626 | 1626 | B0144C0085 | EAF 521-2023 | 144 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77382460 | URCELAY HERMANOS S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B0144C0085LD765901871626 | 1626 | B0144C0085 | EAF 521-2023 | 144 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76590187 | FRIPACK SERVICE SPA | 1807 | AGRÍCOLA DON ALFONSO SPA | 100%
B0144C0085LD816756001626 | 1626 | B0144C0085 | EAF 521-2023 | 144 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81675600 | COMERCIALIZADORA S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B0144C0085LD795494001626 | 1626 | B0144C0085 | EAF 521-2023 | 144 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79549400 | SOC TECNICA EN METALES LTDA | 670 | ATRIA ENERGÍA SPA | 100%
B0144C0085LD768333001626 | 1626 | B0144C0085 | EAF 521-2023 | 144 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76833300 | ESSBIO S.A. | 465 | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | 100%
B0144C0085LD767908401626 | 1626 | B0144C0085 | EAF 521-2023 | 144 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76790840 | INMOBILIARIA E INVERSIONES CUGAT LTDA | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1821C0175LT799632601627 | 1627 | B1821C0175 | EAF 522-2023 | 1821 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B1822C0175LT799632601627 | 1627 | B1822C0175 | EAF 522-2023 | 1822 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B2079C0424LT918400001628 | 1628 | B2079C0424 | EAF 523-2023 | 2079 | 424 | No Encontrado | LT | 91840000 | MINERA MICHILLA S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2184C0404LT902660001628 | 1628 | B2184C0404 | EAF 523-2023 | 2184 | 404 | ENAEX S.A. | LT | 90266000 | Empresa Nacional de Explosivos SA | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2273C0435LT760815901628 | 1628 | B2273C0435 | EAF 523-2023 | 2273 | 435 | SIERRA GORDA SCM | LT | 76081590 | Sierra Gorda S.C.M. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B2068C0393LT764189761628 | 1628 | B2068C0393 | EAF 523-2023 | 2068 | 393 | AGUAS ANTOFAGASTA S.A. | LT | 76418976 | AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2189C0140LT913370001628 | 1628 | B2189C0140 | EAF 523-2023 | 2189 | 140 | CEMENTO POLPAICO S.A. | LT | 91337000 | CEMENTO POLPAICO S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B2189C0409LT767757101628 | 1628 | B2189C0409 | EAF 523-2023 | 2189 | 409 | SOCIEDAD GNL MEJILLONES S.A. | LT | 76775710 | Sociedad GNL Mejillones S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1888C9999LT967957001628 | 1628 | B1888C9999 | EAF 523-2023 | 1888 | 9999 | PLAZA LA SERENA S.A. | LT | 96795700 | PLAZA LA SERENA S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2189C0409LT968190401628 | 1628 | B2189C0409 | EAF 523-2023 | 2189 | 409 | SOCIEDAD GNL MEJILLONES S.A. | LT | 96819040 | COMPLEJO PORTUARIO MEJILLONES S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1076C0112LD995792301629 | 1629 | B1076C0112 | SD2023105669 | 1076 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 99579230 | INDUSTRIAS ISLA QUIHUA S.A | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1076C0112LD966643601629 | 1629 | B1076C0112 | SD2023105669 | 1076 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96664360 | TULSA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1076C0112LD967665901629 | 1629 | B1076C0112 | SD2023105669 | 1076 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96766590 | LOTA PROTEIN S.A | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1059C0104LD520002881630 | 1630 | B1059C0104 | SD2023108767 | 1059 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | LD | 52000288 | FORESTAL Y ASERRADEROS LEONERA LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0403C0112LD965409001632 | 1632 | B0403C0112 | SD2023106532 | 403 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96540900 | MONTEVERDE S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2408C0220LT617040001636 | 1636 | B2408C0220 | SD2023116522 | 2408 | 220 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN VENTANAS | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0000C0437LT965921901637 | 1637 | B0000C0437 | EAF 524-2023 | 0 | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 96592190 | SQM Nitratos S.A. | 397 | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | 100%
B0391C0099LD760825931638 | 1638 | B0391C0099 | EAF 525-2023 | 391 | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | LD | 76082593 | COMERCIALIZADORA SOUTHERN TULIPS SPA | 18 | SAGESA S.A. | 100%
B1413C0099LD995651301638 | 1638 | B1413C0099 | EAF 525-2023 | 1413 | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | LD | 99565130 | AGRICOLA MILLAHUE S A | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B0427C0099LD795745601638 | 1638 | B0427C0099 | EAF 525-2023 | 427 | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | LD | 79574560 | FRAMBERRY INDUSTRIAL S.A. | 1807 | AGRÍCOLA DON ALFONSO SPA | 100%
B2012C0492LT767270401639 | 1639 | B2012C0492 | EAF 526-2023 | 2012 | 492 | MINERA CENTINELA | LT | 76727040 | MINERA CENTINELA | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2006C0085LD812010001640 | 1640 | B2006C0085 | EAF 527-2023 | 2006 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81201000 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B2380C0085LD969023901640 | 1640 | B2380C0085 | EAF 527-2023 | 2380 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96902390 | SORENA NORTE GRANDE S.A | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2295C0085LD760857181640 | 1640 | B2295C0085 | EAF 527-2023 | 2295 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76085718 | HOTELERA GEOTEL S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B2295C0085LD812010001640 | 1640 | B2295C0085 | EAF 527-2023 | 2295 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81201000 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B2295C0085LD995978701640 | 1640 | B2295C0085 | EAF 527-2023 | 2295 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99597870 | OPERACIONES EL ESCORIAL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2006C0085LD968431301640 | 1640 | B2006C0085 | EAF 527-2023 | 2006 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96843130 | KOMATSU CHILE S A | 64 | ENERGÍA COYANCO S.A. | 100%
B2152C0085LD967062201640 | 1640 | B2152C0085 | EAF 527-2023 | 2152 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96706220 | SEMBCORP-AGUAS DEL NORTE S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2006C0085LD764924001640 | 1640 | B2006C0085 | EAF 527-2023 | 2006 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76492400 | KOMATSU REMAN CENTER CHILE S.A | 64 | ENERGÍA COYANCO S.A. | 100%
B2006C0085LD764558431640 | 1640 | B2006C0085 | EAF 527-2023 | 2006 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76455843 | PARQUE ANGAMOS SPA | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2006C0085LD765880661640 | 1640 | B2006C0085 | EAF 527-2023 | 2006 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76588066 | Sociedad Administradora de Centros Comerciales SpA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2006C0085LD785124501640 | 1640 | B2006C0085 | EAF 527-2023 | 2006 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78512450 | HOTELERA Y TURISMO OCEANO S.A. | 670 | ATRIA ENERGÍA SPA | 100%
B2006C0085LD995112401640 | 1640 | B2006C0085 | EAF 527-2023 | 2006 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99511240 | ANTOFAGASTA TERMINAL INTERNACIONAL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2006C0085LD761006251640 | 1640 | B2006C0085 | EAF 527-2023 | 2006 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76100625 | RENTAS PATIO I SPA | 1807 | AGRÍCOLA DON ALFONSO SPA | 100%
B3428C0437LT930070001640 | 1640 | B3428C0437 | EAF 527-2023 | 3428 | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 397 | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | 100%
B2152C0085LD611030351640 | 1640 | B2152C0085 | EAF 527-2023 | 2152 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 61103035 | FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2152C0085LD772605201640 | 1640 | B2152C0085 | EAF 527-2023 | 2152 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77260520 | KOMATSU CUMMINS CHILE | 64 | ENERGÍA COYANCO S.A. | 100%
B2006C0085LD762849141640 | 1640 | B2006C0085 | EAF 527-2023 | 2006 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76284914 | INMOBILIARIA PUERTO NUEVO SPA | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2152C0085LD761006251640 | 1640 | B2152C0085 | EAF 527-2023 | 2152 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76100625 | RENTAS PATIO I SPA | 1807 | AGRÍCOLA DON ALFONSO SPA | 100%
B2152C0085LD763489571640 | 1640 | B2152C0085 | EAF 527-2023 | 2152 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76348957 | INMOBILIARIA ANTOFAGASTA SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2152C0085LD818975001640 | 1640 | B2152C0085 | EAF 527-2023 | 2152 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81897500 | SOC PRO AYUDA DEL NINO LISIADO | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2152C0085LD761349411640 | 1640 | B2152C0085 | EAF 527-2023 | 2152 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76134941 | ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B2152C0085LD812010001640 | 1640 | B2152C0085 | EAF 527-2023 | 2152 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81201000 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B2006C0085LD954320001640 | 1640 | B2006C0085 | EAF 527-2023 | 2006 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 95432000 | CENTRO MEDICO ANTOFAGASTA SA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2006C0085LD995200001640 | 1640 | B2006C0085 | EAF 527-2023 | 2006 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99520000 | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA | 651 | CERRO DOMINADOR CSP S.A. | 100%
B2006C0085LD603010011640 | 1640 | B2006C0085 | EAF 527-2023 | 2006 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 60301001 | CORP. ADM. DEL PODER JUDICIAL | 465 | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | 100%
B2152C0085LD786272101640 | 1640 | B2152C0085 | EAF 527-2023 | 2152 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78627210 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2152C0085LD761162131640 | 1640 | B2152C0085 | EAF 527-2023 | 2152 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76116213 | DESARROLLOS COMERCIALES S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1243C0126LT612160001644 | 1644 | B1243C0126 | EAF 531-2023 | 1243 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0149C0085LD995200001644 | 1644 | B0149C0085 | EAF 531-2023 | 149 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99520000 | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA | 651 | CERRO DOMINADOR CSP S.A. | 100%
B0149C0085LD761006251644 | 1644 | B0149C0085 | EAF 531-2023 | 149 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76100625 | RENTAS PATIO I SPA | 1807 | AGRÍCOLA DON ALFONSO SPA | 100%
B0149C0085LD902270001644 | 1644 | B0149C0085 | EAF 531-2023 | 149 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 90227000 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0149C0085LD766299401644 | 1644 | B0149C0085 | EAF 531-2023 | 149 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76629940 | AGROINDUSTRIAL PANAGRO S.A. | 1807 | AGRÍCOLA DON ALFONSO SPA | 100%
B0149C0085LD798727701644 | 1644 | B0149C0085 | EAF 531-2023 | 149 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79872770 | MONTES S A | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B0149C0085LD760345471644 | 1644 | B0149C0085 | EAF 531-2023 | 149 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76034547 | CENTRAL FRUTICOLA EL ALAMO LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0119C0085LD763469301646 | 1646 | B0119C0085 | EAF 533-2023 | 119 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76346930 | NORAMCO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0119C0085LD919420001646 | 1646 | B0119C0085 | EAF 533-2023 | 119 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 91942000 | MALTEXCO S A | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0119C0085LD765914901646 | 1646 | B0119C0085 | EAF 533-2023 | 119 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76591490 | SOCIEDAD MARTINEZ Y LAGOS LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0119C0085LD760414921646 | 1646 | B0119C0085 | EAF 533-2023 | 119 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76041492 | PESQUERA FIORDO AUSTRAL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0119C0085LD953040001646 | 1646 | B0119C0085 | EAF 533-2023 | 119 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 95304000 | CMPC MADERAS S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0119C0085LD763431701646 | 1646 | B0119C0085 | EAF 533-2023 | 119 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76343170 | ITI CHILE S.A | 1807 | AGRÍCOLA DON ALFONSO SPA | 100%
B0119C0085LD995931901646 | 1646 | B0119C0085 | EAF 533-2023 | 119 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99593190 | AGUAS SAN PEDRO S A | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0119C0085LD766820701646 | 1646 | B0119C0085 | EAF 533-2023 | 119 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76682070 | CM MADERERA LIMITADA | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B0119C0085LD774395801646 | 1646 | B0119C0085 | EAF 533-2023 | 119 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77439580 | VOITH PAPER CHILE SPA | 288 | AELA EÓLICA NEGRETE SPA | 100%
B0119C0085LD779955601646 | 1646 | B0119C0085 | EAF 533-2023 | 119 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77995560 | EMBOTELLADORA EMBOSUR LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0166C0085LD886805001647 | 1647 | B0166C0085 | EAF 534-2023 | 166 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 88680500 | AGRICOLA SUPER LTDA | 466 | BESALCO ENERGÍA RENOVABLE S.A. | 52.15%
B0166C0085LD886805001647 | 1647 | B0166C0085 | EAF 534-2023 | 166 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 88680500 | AGRICOLA SUPER LTDA | 262 | EMPRESA ELÉCTRICA RUCATAYO S.A. | 47.85%
B0166C0085LD995342201647 | 1647 | B0166C0085 | EAF 534-2023 | 166 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99534220 | CARTOCOR CHILE S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0124C0085LD761983321647 | 1647 | B0124C0085 | EAF 534-2023 | 124 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76198332 | GREEN PACK SERVICES SPA | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B0166C0085LD768333001647 | 1647 | B0166C0085 | EAF 534-2023 | 166 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76833300 | ESSBIO S.A. | 465 | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | 100%
B0166C0085LD966290501647 | 1647 | B0166C0085 | EAF 534-2023 | 166 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96629050 | PACIFIC NUT COMPANY CHILE S.A. | 349 | EMPRESA ELÉCTRICA CARÉN S.A. | 100%
B0166C0085LD995200001647 | 1647 | B0166C0085 | EAF 534-2023 | 166 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99520000 | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA | 651 | CERRO DOMINADOR CSP S.A. | 100%
B0166C0085LD780404401647 | 1647 | B0166C0085 | EAF 534-2023 | 166 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78040440 | PROEX SPA | 332 | ABASTIBLE S.A. | 100%
B0166C0085LD787504501647 | 1647 | B0166C0085 | EAF 534-2023 | 166 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78750450 | AGRICOLA GREEN SEED LMITADA | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B0166C0085LD781178901647 | 1647 | B0166C0085 | EAF 534-2023 | 166 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78117890 | CRIADEROS CHILE MINK LTDA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0494C0112LD616073061648 | 1648 | B0494C0112 | EAF 535-2023 | 494 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 61607306 | SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1727C0177LT916140001649 | 1649 | B1727C0177 | EAF 536-2023 | 1727 | 177 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | LT | 91614000 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | 50 | NORVIND S.A. | 100%
B0169C0112LD762830031650 | 1650 | B0169C0112 | EAF 537-2023 | 169 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76283003 | FORESTAL VENTURELLI LIMITADA | 2012 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 100%
B0169C0112LD995200001650 | 1650 | B0169C0112 | EAF 537-2023 | 169 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 99520000 | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA | 651 | CERRO DOMINADOR CSP S.A. | 100%
B0169C0112LD777042701650 | 1650 | B0169C0112 | EAF 537-2023 | 169 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 77704270 | POLIETILENOS BIOPLASTIC CHILE LIMITADA | 9998 | Likana Solar SpA | 100%
B3430C0112LD765135991650 | 1650 | B3430C0112 | EAF 537-2023 | 3430 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76513599 | INMOLISA SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2384C0209LT857586001651 | 1651 | B2384C0209 | EAF 538-2023 | 2384 | 209 | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR LTDA | LT | 85758600 | Compañía Minera Zaldívar | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B2140C0426LT865421001652 | 1652 | B2140C0426 | EAF 539-2023 | 2140 | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | MINERA SPENCE | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 52.36%
B2140C0426LT865421001652 | 1652 | B2140C0426 | EAF 539-2023 | 2140 | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | MINERA SPENCE | 4 | COLBÚN S.A. | 47.64%
B0123C0112LD768333001654 | 1654 | B0123C0112 | EAF 541-2023 | 123 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | ESSBIO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1056C0104LD769146021656 | 1656 | B1056C0104 | EAF 543-2023 | 1056 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | LD | 76914602 | SOCIEDAD HOTELERA TERMAS DE CHILLAN SPA | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B0136C0104LD761006251656 | 1656 | B0136C0104 | EAF 543-2023 | 136 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | LD | 76100625 | RENTAS PATIO I SPA | 1807 | AGRÍCOLA DON ALFONSO SPA | 100%
B0187C0085LD768333001658 | 1658 | B0187C0085 | EAF 545-2023 | 187 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76833300 | ESSBIO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0187C0085LD969999701658 | 1658 | B0187C0085 | EAF 545-2023 | 187 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96999970 | CROSSVILLE FABRIC CHILE S.A. | 287 | GR POWER CHILE SPA | 100%
B0187C0085LD761438211658 | 1658 | B0187C0085 | EAF 545-2023 | 187 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76143821 | CAMANCHACA PESCA SUR S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0139C0085LD703601001658 | 1658 | B0139C0085 | EAF 545-2023 | 139 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 70360100 | ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD | 0 | No Encontrado | 100%
B0139C0085LD768333001658 | 1658 | B0139C0085 | EAF 545-2023 | 139 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76833300 | ESSBIO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0139C0085LD610040681658 | 1658 | B0139C0085 | EAF 545-2023 | 139 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 61004068 | GENDARMERIA DE CHILE DIRECCION REGIONAL CONCEPCION | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0139C0085LD761149481658 | 1658 | B0139C0085 | EAF 545-2023 | 139 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76114948 | INMOB Y CONST OFICINAS SAN ANDRES S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0170C0085LD856292001659 | 1659 | B0170C0085 | EAF 546-2023 | 170 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 85629200 | AGRICOLA LYON LTDA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1075C0112LD761010371662 | 1662 | B1075C0112 | EAF 549-2023 | 1075 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76101037 | SOC. CONC.AEROPUERTO ARAUCANIA S.A | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1075C0112LD967728101662 | 1662 | B1075C0112 | EAF 549-2023 | 1075 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96772810 | IANSAGRO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1073C0112LD616074011662 | 1662 | B1073C0112 | EAF 549-2023 | 1073 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 61607401 | SERV.SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL NVA.IMPERIAL | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B3441C0112LD788920501662 | 1662 | B3441C0112 | EAF 549-2023 | 3441 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78892050 | MOLDURAS E INSUMOS LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1075C0112LD761162131662 | 1662 | B1075C0112 | EAF 549-2023 | 1075 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76116213 | DESARROLLOS COMERCIALES S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1075C0112LD761006251662 | 1662 | B1075C0112 | EAF 549-2023 | 1075 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76100625 | RENTAS PATIO I SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1110C0224LT967318901663 | 1663 | B1110C0224 | EAF 550-2023 | 1110 | 224 | CARTULINAS CMPC SPA | LT | 96731890 | CARTULINAS CMPC S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1162C0126LT612160001664 | 1664 | B1162C0126 | EAF 551-2023 | 1162 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2315C0033LT967743001665 | 1665 | B2315C0033 | EAF 001-2024 | 2315 | 33 | ENORCHILE S.A. | LT | 96774300 | Enorchile S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2328C0399LT796395701665 | 1665 | B2328C0399 | EAF 001-2024 | 2328 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 79639570 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2315C0085LD611030351665 | 1665 | B2315C0085 | EAF 001-2024 | 2315 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 61103035 | FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2315C0085LD966257101665 | 1665 | B2315C0085 | EAF 001-2024 | 2315 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96625710 | SOC CONTRACTUAL MINERA COMPANIA MINERA NEGREIROS | 33 | ENORCHILE S.A. | 100%
B1047C0094LD765747871666 | 1666 | B1047C0094 | EAF 002-2024 | 1047 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76574787 | SOCIEDAD CONCESIONARIA TUNEL EL MELON II S.A. | 262 | EMPRESA ELÉCTRICA RUCATAYO S.A. | 100%
B0535C0085LD967751401667 | 1667 | B0535C0085 | EAF 003-2024 | 535 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96775140 | CULTIVOS MARINOS SAN CRISTOBAL S A | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0542C0085LD812010001667 | 1667 | B0542C0085 | EAF 003-2024 | 542 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81201000 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B0542C0085LD955800001667 | 1667 | B0542C0085 | EAF 003-2024 | 542 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 95580000 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0542C0085LD815376001667 | 1667 | B0542C0085 | EAF 003-2024 | 542 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81537600 | RENDIC HERMANOS S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0542C0085LD616063071667 | 1667 | B0542C0085 | EAF 003-2024 | 542 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 61606307 | SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIAPO | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B0542C0085LD816756001667 | 1667 | B0542C0085 | EAF 003-2024 | 542 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81675600 | COMERCIALIZADORA S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B0542C0085LD768798101667 | 1667 | B0542C0085 | EAF 003-2024 | 542 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76879810 | RIPLEY STORE LTDA. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0542C0085LD768823301667 | 1667 | B0542C0085 | EAF 003-2024 | 542 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76882330 | NUEVOS DESARROLLOS S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0535C1764LT965794101667 | 1667 | B0535C1764 | EAF 003-2024 | 535 | 1764 | EMPRESA CONCESIONARIA DE SERVICIOS SANITARIOS S.A. | LT | 96579410 | EMPRESA CONCESIONARIA DE SERVICIOS SANITARIOS S A | 465 | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | 100%
B0542C0085LD761982971667 | 1667 | B0542C0085 | EAF 003-2024 | 542 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76198297 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA DON ELIAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B0207C0085LD783837301669 | 1669 | B0207C0085 | EAF 005-2024 | 207 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78383730 | AVICOLA Y COMERCIAL EL TOCO LTDA | 64 | ENERGÍA COYANCO S.A. | 100%
B1556C0116LD762195351670 | 1670 | B1556C0116 | EAF 006-2024 | 1556 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76219535 | YAGAN SERVICIOS SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1556C0116LD797849801670 | 1670 | B1556C0116 | EAF 006-2024 | 1556 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79784980 | CERMAQ CHILE S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1556C0116LD907030001670 | 1670 | B1556C0116 | EAF 006-2024 | 1556 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 90703000 | NESTLE CHILE S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1556C0116LD892014001670 | 1670 | B1556C0116 | EAF 006-2024 | 1556 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 89201400 | ENVASES IMPRESOS S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1413C0116LD967015301670 | 1670 | B1413C0116 | EAF 006-2024 | 1413 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96701530 | COMERCIALIZADORA NUTRECO CHILE LTDA. | 262 | EMPRESA ELÉCTRICA RUCATAYO S.A. | 100%
B1413C0116LD590291401670 | 1670 | B1413C0116 | EAF 006-2024 | 1413 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 59029140 | FRIMA S A | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1177C0116LD969945101670 | 1670 | B1177C0116 | EAF 006-2024 | 1177 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96994510 | SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE LACTEOS Y ENERGIA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1177C0116LD760088731670 | 1670 | B1177C0116 | EAF 006-2024 | 1177 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76008873 | LACTEOS KUMEY SPA | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1177C0116LD761617311670 | 1670 | B1177C0116 | EAF 006-2024 | 1177 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76161731 | INMOBILIARIA E INVERSIONES ANDES SUR SPA | 18 | SAGESA S.A. | 100%
B1413C0116LD843568001670 | 1670 | B1413C0116 | EAF 006-2024 | 1413 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 84356800 | WATTS S.A. | 9998 | Likana Solar SpA | 100%
B0452C0116LD844494001671 | 1671 | B0452C0116 | EAF 007-2024 | 452 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 84449400 | SALMONES CAILIN S.A. | 262 | EMPRESA ELÉCTRICA RUCATAYO S.A. | 100%
B0452C0116LD966531501671 | 1671 | B0452C0116 | EAF 007-2024 | 452 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96653150 | YADRAN QUELLON S.A. | 998 | No Encontrado | 100%
B0452C0116LD795592201671 | 1671 | B0452C0116 | EAF 007-2024 | 452 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79559220 | SALMONES PACIFIC STAR S.A. | 998 | No Encontrado | 100%
B0452C0116LD877520001671 | 1671 | B0452C0116 | EAF 007-2024 | 452 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 87752000 | Granja Marina Tornagaleones S.A | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0452C0116LD763463701671 | 1671 | B0452C0116 | EAF 007-2024 | 452 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76346370 | SURPROCESO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0452C0116LD798724201671 | 1671 | B0452C0116 | EAF 007-2024 | 452 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79872420 | EXPORTADORA LOS FIORDOS LIMITADA | 262 | EMPRESA ELÉCTRICA RUCATAYO S.A. | 100%
B0452C0116LD965798001671 | 1671 | B0452C0116 | EAF 007-2024 | 452 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0452C0116LD969893701671 | 1671 | B0452C0116 | EAF 007-2024 | 452 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96989370 | PESQUERA RIO DULCE S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0452C0116LD995358901671 | 1671 | B0452C0116 | EAF 007-2024 | 452 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99535890 | SERVICIOS PORTUARIOS QUELLON S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0452C0116LD797979901671 | 1671 | B0452C0116 | EAF 007-2024 | 452 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79797990 | INVERMAR S.A | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1827C0085LD913350001673 | 1673 | B1827C0085 | EAF 009-2024 | 1827 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 91335000 | INDURA S.A | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B1763C0025LT934580001674 | 1674 | B1763C0025 | EAF 010-2024 | 1763 | 25 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | LT | 93458000 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | 253 | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | 100%
B0542C0085LD768823301675 | 1675 | B0542C0085 | EAF 011-2024 | 542 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76882330 | NUEVOS DESARROLLOS S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0542C0085LD768798101675 | 1675 | B0542C0085 | EAF 011-2024 | 542 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76879810 | RIPLEY STORE LTDA. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0542C0085LD816756001675 | 1675 | B0542C0085 | EAF 011-2024 | 542 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81675600 | COMERCIALIZADORA S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B0542C0085LD761982971675 | 1675 | B0542C0085 | EAF 011-2024 | 542 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76198297 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA DON ELIAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B0542C0085LD955800001675 | 1675 | B0542C0085 | EAF 011-2024 | 542 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 95580000 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0391C0099LD760825931676 | 1676 | B0391C0099 | EAF 012-2024 | 391 | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | LD | 76082593 | COMERCIALIZADORA SOUTHERN TULIPS SPA | 18 | SAGESA S.A. | 100%
B0427C0099LD795745601676 | 1676 | B0427C0099 | EAF 012-2024 | 427 | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | LD | 79574560 | FRAMBERRY INDUSTRIAL S.A. | 1807 | AGRÍCOLA DON ALFONSO SPA | 100%
B2012C0394LT760009571678 | 1678 | B2012C0394 | EAF 014-2024 | 2012 | 394 | ALGORTA NORTE S.A. | LT | 76000957 | ALGORTA NORTE S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 55.29%
B2012C0394LT760009571678 | 1678 | B2012C0394 | EAF 014-2024 | 2012 | 394 | ALGORTA NORTE S.A. | LT | 76000957 | ALGORTA NORTE S.A. | 454 | NORACID S.A. | 44.71%
B3261C0112LD768333001679 | 1679 | B3261C0112 | EAF 015-2024 | 3261 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | ESSBIO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1059C0104LD520002881679 | 1679 | B1059C0104 | EAF 015-2024 | 1059 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | LD | 52000288 | FORESTAL Y ASERRADEROS LEONERA LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1056C0104LD769146021679 | 1679 | B1056C0104 | EAF 015-2024 | 1056 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | LD | 76914602 | SOCIEDAD HOTELERA TERMAS DE CHILLAN SPA | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B1053C0104LD817340001679 | 1679 | B1053C0104 | EAF 015-2024 | 1053 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | LD | 81734000 | SUC SALVADOR YANINE ABADI | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B3052C0104LD969182901679 | 1679 | B3052C0104 | EAF 015-2024 | 3052 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | LD | 96918290 | COMERCIAL DE CAMPO S A | 287 | GR POWER CHILE SPA | 100%
B1052C0126LT612160001679 | 1679 | B1052C0126 | EAF 015-2024 | 1052 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0732C0093LD788031301680 | 1680 | B0732C0093 | EAF 016-2024 | 732 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 78803130 | PRODUCTOS CHILENOS DEL ACERO LTDA. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0996C0094LD760007391681 | 1681 | B0996C0094 | SD2024001601 | 996 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | ESVAL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1727C0177LT916140001681 | 1681 | B1727C0177 | SD2024001601 | 1727 | 177 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | LT | 91614000 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | 50 | NORVIND S.A. | 100%
B0227C0102LD967136801683 | 1683 | B0227C0102 | SD2024004254 | 227 | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | LD | 96713680 | LAMINADORA L.ANGELES S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0227C0102LD782951501683 | 1683 | B0227C0102 | SD2024004254 | 227 | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | LD | 78295150 | AGRICOLA LLAHUEN | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0227C0102LD787609601683 | 1683 | B0227C0102 | SD2024004254 | 227 | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | LD | 78760960 | INGENIERIA, MADERAS Y CONSTRUCCIONES LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0227C0102LD765160691683 | 1683 | B0227C0102 | SD2024004254 | 227 | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | LD | 76516069 | SOC.AGRIC.CHOLGUAGUE LIMITADA | 1807 | AGRÍCOLA DON ALFONSO SPA | 100%
B1770C0216LT965323301684 | 1684 | B1770C0216 | EAF 017-2024 | 1770 | 216 | CMPC PULP SPA. | LT | 96532330 | CMPC CELULOSA S.A. | 216 | CMPC PULP SPA. | 23.72%
B1770C0216LT965323301684 | 1684 | B1770C0216 | EAF 017-2024 | 1770 | 216 | CMPC PULP SPA. | LT | 96532330 | CMPC CELULOSA S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 76.28%
B1169C0119LT877565001687 | 1687 | B1169C0119 | EAF 020-2024 | 1169 | 119 | ENAP REFINERIAS S.A. - ACONCAGUA | LT | 87756500 | ENAP REFINERIAS S.A. | 119 | ENAP REFINERIAS S.A. - ACONCAGUA | 100%
B0940C0093LD760729891688 | 1688 | B0940C0093 | EAF 021-2024 | 940 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76072989 | INNOVACIÓN ALIMENTARIA SPA. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0940C0093LD833794001688 | 1688 | B0940C0093 | EAF 021-2024 | 940 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 83379400 | IMPRESORA PRINTER S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0940C0093LD967564301688 | 1688 | B0940C0093 | EAF 021-2024 | 940 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96756430 | Chilexpress S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0940C0093LD969920301688 | 1688 | B0940C0093 | EAF 021-2024 | 940 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96992030 | SOC.CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0940C0093LD761586871688 | 1688 | B0940C0093 | EAF 021-2024 | 940 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76158687 | HOTEL CITY EXPRESS ENEA SA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0940C0093LD776631501688 | 1688 | B0940C0093 | EAF 021-2024 | 940 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 77663150 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0940C0093LD898622001688 | 1688 | B0940C0093 | EAF 021-2024 | 940 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 89862200 | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | 649 | SAFIRA ENERGÍA CHILE SPA | 100%
B0940C0093LD968729301688 | 1688 | B0940C0093 | EAF 021-2024 | 940 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96872930 | SOC ADMINISTRADORA DE CASINOS Y SERVICIOS ALISERVICE S A | 564 | EMPRESAS LIPIGAS S.A. | 100%
B0940C0093LD966063101688 | 1688 | B0940C0093 | EAF 021-2024 | 940 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96606310 | BREDENMASTER CHILE S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B0940C0093LD764727891688 | 1688 | B0940C0093 | EAF 021-2024 | 940 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76472789 | CEN LOG Y DISTR MEGACENTRO ENEA SPA | 287 | GR POWER CHILE SPA | 100%
B0940C0093LD995932001688 | 1688 | B0940C0093 | EAF 021-2024 | 940 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 99593200 | BODENOR FLEX CENTER S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0940C0093LD969388401688 | 1688 | B0940C0093 | EAF 021-2024 | 940 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96938840 | BLUE EXPRESS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B0940C0093LD933660001688 | 1688 | B0940C0093 | EAF 021-2024 | 940 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 93366000 | COMERCIAL LBF LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0940C0093LD995574401688 | 1688 | B0940C0093 | EAF 021-2024 | 940 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 99557440 | BUSES METROPOLITANA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0940C0093LD763779671688 | 1688 | B0940C0093 | EAF 021-2024 | 940 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76377967 | NEWREST INFLIGHT CHILE LIMITADA | 670 | ATRIA ENERGÍA SPA | 100%
B0788C0093LD613080001688 | 1688 | B0788C0093 | EAF 021-2024 | 788 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 61308000 | SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0788C0093LD762744711688 | 1688 | B0788C0093 | EAF 021-2024 | 788 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76274471 | CENTRO DE BODEGAJE LOS VALLES S.A | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0788C0093LD760583521688 | 1688 | B0788C0093 | EAF 021-2024 | 788 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76058352 | VIVOCORP S.A. | 1807 | AGRÍCOLA DON ALFONSO SPA | 100%
B0940C0093LD761025421688 | 1688 | B0940C0093 | EAF 021-2024 | 940 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76102542 | CORRUPAC S.A | 2012 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 100%
B2344C0085LD966634701689 | 1689 | B2344C0085 | EAF 022-2024 | 2344 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96663470 | BUREAU VERITAS CHILE S.A. | 64 | ENERGÍA COYANCO S.A. | 100%
B2344C0085LD968018101689 | 1689 | B2344C0085 | EAF 022-2024 | 2344 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96801810 | SGS MINERALS S.A | 10 | AES ANDES S.A. | 11.01%
B2344C0085LD761786651689 | 1689 | B2344C0085 | EAF 022-2024 | 2344 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76178665 | MEGACENTRO CHILE SPA | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2344C0085LD968018101689 | 1689 | B2344C0085 | EAF 022-2024 | 2344 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96801810 | SGS MINERALS S.A | 4 | COLBÚN S.A. | 88.99%
B2344C0085LD956160001689 | 1689 | B2344C0085 | EAF 022-2024 | 2344 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 95616000 | JOY GLOBAL (CHILE) S.A. | 64 | ENERGÍA COYANCO S.A. | 100%
B2344C0085LD763141401689 | 1689 | B2344C0085 | EAF 022-2024 | 2344 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76314140 | Minera El Way S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B2344C0085LD603010011689 | 1689 | B2344C0085 | EAF 022-2024 | 2344 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 60301001 | CORP. ADM. DEL PODER JUDICIAL | 465 | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | 100%
B2131C0217LT917550001689 | 1689 | B2131C0217 | EAF 022-2024 | 2131 | 217 | CEMENTOS BÍO BÍO DEL SUR S.A. | LT | 91755000 | CEMENTOS BIO BIO S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0123C0112LD768333001690 | 1690 | B0123C0112 | EAF 023-2024 | 123 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | ESSBIO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1068C0112LD779779401691 | 1691 | B1068C0112 | EAF 024-2024 | 1068 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 77977940 | DIAZ Y CIA LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0160C0085LD772612801691 | 1691 | B0160C0085 | EAF 024-2024 | 160 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77261280 | FALABELLA RETAIL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0160C0085LD995561701691 | 1691 | B0160C0085 | EAF 024-2024 | 160 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99556170 | SOCIEDAD DE RENTAS FALABELLA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0160C0085LD955800001691 | 1691 | B0160C0085 | EAF 024-2024 | 160 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 95580000 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0615C0085LD773372001691 | 1691 | B0615C0085 | EAF 024-2024 | 615 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77337200 | COMERCIAL GUIVAR LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0189C0085LD966536601691 | 1691 | B0189C0085 | EAF 024-2024 | 189 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96653660 | PLAZA DEL TREBOL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0189C0085LD906350001691 | 1691 | B0189C0085 | EAF 024-2024 | 189 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 90635000 | TELEFONICA CHILE S.A. | 465 | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | 100%
B0189C0085LD816756001691 | 1691 | B0189C0085 | EAF 024-2024 | 189 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81675600 | COMERCIALIZADORA S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B0189C0085LD782970401691 | 1691 | B0189C0085 | EAF 024-2024 | 189 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78297040 | INMOBILIARIA CATEDRAL S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B0189C0085LD812010001691 | 1691 | B0189C0085 | EAF 024-2024 | 189 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81201000 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B0189C0085LD761349411691 | 1691 | B0189C0085 | EAF 024-2024 | 189 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76134941 | ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0213C0085LD798042201691 | 1691 | B0213C0085 | EAF 024-2024 | 213 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79804220 | FRUTAS Y HORTALIZAS DEL SUR S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0136C0085LD795738301691 | 1691 | B0136C0085 | EAF 024-2024 | 136 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79573830 | AGRICOLA SANTA MACARENA LTDA | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B0136C0085LD810941001691 | 1691 | B0136C0085 | EAF 024-2024 | 136 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81094100 | COOP AGRICOLA Y LECHERA DE LA UNION LTDA | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B0136C0085LD768426001691 | 1691 | B0136C0085 | EAF 024-2024 | 136 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76842600 | CLINICA REGIONAL LIRCAY S.A | 206 | DONGUIL ENERGÍA S.A. | 100%
B0136C0085LD761349411691 | 1691 | B0136C0085 | EAF 024-2024 | 136 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76134941 | ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0618C0085LD995200001691 | 1691 | B0618C0085 | EAF 024-2024 | 618 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99520000 | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA | 651 | CERRO DOMINADOR CSP S.A. | 100%
B0618C0085LD768333001691 | 1691 | B0618C0085 | EAF 024-2024 | 618 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76833300 | ESSBIO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1053C0104LD817340001691 | 1691 | B1053C0104 | EAF 024-2024 | 1053 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | LD | 81734000 | SUC SALVADOR YANINE ABADI | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1059C0104LD520002881691 | 1691 | B1059C0104 | EAF 024-2024 | 1059 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | LD | 52000288 | FORESTAL Y ASERRADEROS LEONERA LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1056C0104LD769146021691 | 1691 | B1056C0104 | EAF 024-2024 | 1056 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | LD | 76914602 | SOCIEDAD HOTELERA TERMAS DE CHILLAN SPA | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B3052C0104LD969182901691 | 1691 | B3052C0104 | EAF 024-2024 | 3052 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | LD | 96918290 | COMERCIAL DE CAMPO S A | 287 | GR POWER CHILE SPA | 100%
B1055C0104LD774063401691 | 1691 | B1055C0104 | EAF 024-2024 | 1055 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | LD | 77406340 | SOCIEDAD AGRICOLA CATO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1055C0104LD920110001691 | 1691 | B1055C0104 | EAF 024-2024 | 1055 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | LD | 92011000 | EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1068C0112LD995200001691 | 1691 | B1068C0112 | EAF 024-2024 | 1068 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 99520000 | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA | 651 | CERRO DOMINADOR CSP S.A. | 100%
B0136C0085LD815376001691 | 1691 | B0136C0085 | EAF 024-2024 | 136 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81537600 | RENDIC HERMANOS S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1911C0085LD760857181693 | 1693 | B1911C0085 | EAF 026-2024 | 1911 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76085718 | HOTELERA GEOTEL S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B1911C0085LD812010001693 | 1693 | B1911C0085 | EAF 026-2024 | 1911 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81201000 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 206 | DONGUIL ENERGÍA S.A. | 8.044%
B1911C0085LD812010001693 | 1693 | B1911C0085 | EAF 026-2024 | 1911 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81201000 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 10 | AES ANDES S.A. | 91.96%
B1911C0085LD966893001693 | 1693 | B1911C0085 | EAF 026-2024 | 1911 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96689300 | RECICLADORA AMBIENTAL LIMITADA | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1911C0085LD761006251693 | 1693 | B1911C0085 | EAF 026-2024 | 1911 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76100625 | RENTAS PATIO I SPA | 1807 | AGRÍCOLA DON ALFONSO SPA | 100%
B1911C0085LD760418711693 | 1693 | B1911C0085 | EAF 026-2024 | 1911 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76041871 | ENAEX SERVICIOS S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1911C0085LD761349411693 | 1693 | B1911C0085 | EAF 026-2024 | 1911 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76134941 | ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1911C0085LD616062021693 | 1693 | B1911C0085 | EAF 026-2024 | 1911 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 61606202 | SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1911C0085LD797225001693 | 1693 | B1911C0085 | EAF 026-2024 | 1911 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79722500 | INDUSTRIA PROVEEDORA DE PARTES METALURGICAS LTDA | 2022 | ACIERTA ENERGÍA SPA | 100%
B1911C0085LD761006251694 | 1694 | B1911C0085 | EAF 027-2024 | 1911 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76100625 | RENTAS PATIO I SPA | 1807 | AGRÍCOLA DON ALFONSO SPA | 100%
B1911C0085LD812010001694 | 1694 | B1911C0085 | EAF 027-2024 | 1911 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81201000 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 206 | DONGUIL ENERGÍA S.A. | 8.044%
B1911C0085LD812010001694 | 1694 | B1911C0085 | EAF 027-2024 | 1911 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81201000 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 10 | AES ANDES S.A. | 91.96%
B1911C0085LD760857181694 | 1694 | B1911C0085 | EAF 027-2024 | 1911 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76085718 | HOTELERA GEOTEL S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B1911C0085LD966893001694 | 1694 | B1911C0085 | EAF 027-2024 | 1911 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96689300 | RECICLADORA AMBIENTAL LIMITADA | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1911C0085LD760418711694 | 1694 | B1911C0085 | EAF 027-2024 | 1911 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76041871 | ENAEX SERVICIOS S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1911C0085LD761349411694 | 1694 | B1911C0085 | EAF 027-2024 | 1911 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76134941 | ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1911C0085LD616062021694 | 1694 | B1911C0085 | EAF 027-2024 | 1911 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 61606202 | SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1911C0085LD797225001694 | 1694 | B1911C0085 | EAF 027-2024 | 1911 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79722500 | INDUSTRIA PROVEEDORA DE PARTES METALURGICAS LTDA | 2022 | ACIERTA ENERGÍA SPA | 100%
B0170C0085LD967845101696 | 1696 | B0170C0085 | EAF 029-2024 | 170 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96784510 | AGROINDUSTRIA SAN VICENTE S A | 670 | ATRIA ENERGÍA SPA | 100%
B0170C0085LD784836001696 | 1696 | B0170C0085 | EAF 029-2024 | 170 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78483600 | FAENADORA SAN VICENTE LTDA. | 262 | EMPRESA ELÉCTRICA RUCATAYO S.A. | 100%
B0170C0085LD760903491696 | 1696 | B0170C0085 | EAF 029-2024 | 170 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76090349 | VINA VIK SPA | 1807 | AGRÍCOLA DON ALFONSO SPA | 100%
B0170C0085LD856292001696 | 1696 | B0170C0085 | EAF 029-2024 | 170 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 85629200 | AGRICOLA LYON LTDA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0170C0085LD058449121696 | 1696 | B0170C0085 | EAF 029-2024 | 170 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 5844912 | RAMON IGNACIO PASTENE URRA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0170C0085LD778351301696 | 1696 | B0170C0085 | EAF 029-2024 | 170 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77835130 | SOCIEDAD AGRICOLA TRES REGINA SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0170C0085LD763268311696 | 1696 | B0170C0085 | EAF 029-2024 | 170 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76326831 | AGRICOLA EL COMINO LTDA. | 1807 | AGRÍCOLA DON ALFONSO SPA | 100%
B0170C0085LD762727451696 | 1696 | B0170C0085 | EAF 029-2024 | 170 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76272745 | AGROINDUSTRIAL LOS CARRIZOS LIMITADA | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B0170C0085LD799301501696 | 1696 | B0170C0085 | EAF 029-2024 | 170 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79930150 | AGRÍCOLA SANTA LUCÍA LTDA. | 525 | HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA SPA | 100%
B1047C0094LD765747871697 | 1697 | B1047C0094 | EAF 030-2024 | 1047 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76574787 | SOCIEDAD CONCESIONARIA TUNEL EL MELON II S.A. | 262 | EMPRESA ELÉCTRICA RUCATAYO S.A. | 100%
B1159C0126LT612160001698 | 1698 | B1159C0126 | EAF 031-2024 | 1159 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1763C0025LT934580001699 | 1699 | B1763C0025 | EAF 032-2024 | 1763 | 25 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | LT | 93458000 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | 253 | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | 100%
B2160C0425LT965670401700 | 1700 | B2160C0425 | EAF 033-2024 | 2160 | 425 | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | LT | 96567040 | Compania Minera Teck Quebrada Blanca S.A. | 10 | AES ANDES S.A. | 41.53%
B2160C0425LT965670401700 | 1700 | B2160C0425 | EAF 033-2024 | 2160 | 425 | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | LT | 96567040 | Compania Minera Teck Quebrada Blanca S.A. | 397 | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | 58.47%
B0187C0085LD768333001701 | 1701 | B0187C0085 | EAF 034-2024 | 187 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76833300 | ESSBIO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0218C0085LD933070001702 | 1702 | B0218C0085 | EAF 035-2024 | 218 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 93307000 | SUPERMERCADOS MONTSERRAT S.A.C. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B0218C0085LD789092201702 | 1702 | B0218C0085 | EAF 035-2024 | 218 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78909220 | Viñedos y Bodegas Las Pircas Ltda | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0218C0085LD891367001702 | 1702 | B0218C0085 | EAF 035-2024 | 218 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 89136700 | AGRICOLA LOS TILOS | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0218C0085LD760860501702 | 1702 | B0218C0085 | EAF 035-2024 | 218 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76086050 | ARIMAIPO LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0218C0085LD763354571702 | 1702 | B0218C0085 | EAF 035-2024 | 218 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76335457 | SOCIEDAD INMOBILIARIA TERRACOL LIMITADA | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0218C0085LD919420001702 | 1702 | B0218C0085 | EAF 035-2024 | 218 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 91942000 | MALTEXCO S A | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0218C0085LD762714251702 | 1702 | B0218C0085 | EAF 035-2024 | 218 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76271425 | SANTIAGO AGRISUPPLY SPA | 1807 | AGRÍCOLA DON ALFONSO SPA | 100%
B0166C0085LD995200001702 | 1702 | B0166C0085 | EAF 035-2024 | 166 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99520000 | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA | 651 | CERRO DOMINADOR CSP S.A. | 100%
B0166C0085LD966290501702 | 1702 | B0166C0085 | EAF 035-2024 | 166 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96629050 | PACIFIC NUT COMPANY CHILE S.A. | 349 | EMPRESA ELÉCTRICA CARÉN S.A. | 100%
B0166C0085LD768333001702 | 1702 | B0166C0085 | EAF 035-2024 | 166 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76833300 | ESSBIO S.A. | 465 | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | 100%
B0127C0085LD967205901702 | 1702 | B0127C0085 | EAF 035-2024 | 127 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96720590 | HACIENDA CHADA S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B0166C0085LD995342201702 | 1702 | B0166C0085 | EAF 035-2024 | 166 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99534220 | CARTOCOR CHILE S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0127C0085LD968752301702 | 1702 | B0127C0085 | EAF 035-2024 | 127 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96875230 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 1807 | AGRÍCOLA DON ALFONSO SPA | 100%
B0127C0085LD782951501702 | 1702 | B0127C0085 | EAF 035-2024 | 127 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78295150 | AGRICOLA LLAHUEN | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0166C0085LD761983321702 | 1702 | B0166C0085 | EAF 035-2024 | 166 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76198332 | GREEN PACK SERVICES SPA | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B0236C0126LT612160001702 | 1702 | B0236C0126 | EAF 035-2024 | 236 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0166C0085LD787504501702 | 1702 | B0166C0085 | EAF 035-2024 | 166 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78750450 | AGRICOLA GREEN SEED LMITADA | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B0166C0085LD886805001702 | 1702 | B0166C0085 | EAF 035-2024 | 166 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 88680500 | AGRICOLA SUPER LTDA | 466 | BESALCO ENERGÍA RENOVABLE S.A. | 52.15%
B0166C0085LD886805001702 | 1702 | B0166C0085 | EAF 035-2024 | 166 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 88680500 | AGRICOLA SUPER LTDA | 262 | EMPRESA ELÉCTRICA RUCATAYO S.A. | 47.85%
B0166C0085LD780404401702 | 1702 | B0166C0085 | EAF 035-2024 | 166 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78040440 | PROEX SPA | 332 | ABASTIBLE S.A. | 100%
B1763C0025LT934580001703 | 1703 | B1763C0025 | EAF 036-2024 | 1763 | 25 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | LT | 93458000 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | 253 | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | 100%
B0627C0085LD781734201703 | 1703 | B0627C0085 | EAF 036-2024 | 627 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78173420 | TERRAMATER S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0627C0085LD955800001703 | 1703 | B0627C0085 | EAF 036-2024 | 627 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 95580000 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1763C0025LT934580001705 | 1705 | B1763C0025 | EAF 038-2024 | 1763 | 25 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | LT | 93458000 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | 253 | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | 100%
B0627C0085LD955800001705 | 1705 | B0627C0085 | EAF 038-2024 | 627 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 95580000 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0119C0085LD779955601706 | 1706 | B0119C0085 | EAF 039-2024 | 119 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77995560 | EMBOTELLADORA EMBOSUR LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0119C0085LD995931901706 | 1706 | B0119C0085 | EAF 039-2024 | 119 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99593190 | AGUAS SAN PEDRO S A | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0119C0085LD953040001706 | 1706 | B0119C0085 | EAF 039-2024 | 119 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 95304000 | CMPC MADERAS S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0119C0085LD766820701706 | 1706 | B0119C0085 | EAF 039-2024 | 119 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76682070 | CM MADERERA LIMITADA | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B0119C0085LD774395801706 | 1706 | B0119C0085 | EAF 039-2024 | 119 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77439580 | VOITH PAPER CHILE SPA | 288 | AELA EÓLICA NEGRETE SPA | 100%
B0119C0085LD919420001706 | 1706 | B0119C0085 | EAF 039-2024 | 119 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 91942000 | MALTEXCO S A | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0119C0085LD765914901706 | 1706 | B0119C0085 | EAF 039-2024 | 119 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76591490 | SOCIEDAD MARTINEZ Y LAGOS LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0119C0085LD763469301706 | 1706 | B0119C0085 | EAF 039-2024 | 119 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76346930 | NORAMCO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0119C0085LD760414921706 | 1706 | B0119C0085 | EAF 039-2024 | 119 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76041492 | PESQUERA FIORDO AUSTRAL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0119C0085LD763431701706 | 1706 | B0119C0085 | EAF 039-2024 | 119 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76343170 | ITI CHILE S.A | 1807 | AGRÍCOLA DON ALFONSO SPA | 100%
B1888C9999LT967957001707 | 1707 | B1888C9999 | EAF 040-2024 | 1888 | 9999 | PLAZA LA SERENA S.A. | LT | 96795700 | PLAZA LA SERENA S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2068C0393LT764189761707 | 1707 | B2068C0393 | EAF 040-2024 | 2068 | 393 | AGUAS ANTOFAGASTA S.A. | LT | 76418976 | AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1888C0085LD968431301707 | 1707 | B1888C0085 | EAF 040-2024 | 1888 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96843130 | KOMATSU CHILE S A | 64 | ENERGÍA COYANCO S.A. | 100%
B1888C0085LD783070101707 | 1707 | B1888C0085 | EAF 040-2024 | 1888 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78307010 | Sk Sabo Chile S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0077C0141LT761097791708 | 1708 | B0077C0141 | EAF 041-2024 | 77 | 141 | MELON S.A | LT | 76109779 | MELON S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0994C0213LD886805001710 | 1710 | B0994C0213 | EAF 043-2024 | 994 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | LD | 88680500 | AGRICOLA SUPER LTDA | 262 | EMPRESA ELÉCTRICA RUCATAYO S.A. | 100%
B0994C0213LD995686001710 | 1710 | B0994C0213 | EAF 043-2024 | 994 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | LD | 99568600 | VINA INDOMITA SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0994C0213LD761463661710 | 1710 | B0994C0213 | EAF 043-2024 | 994 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | LD | 76146366 | QUANTUM INTEGRAL S.A. | 332 | ABASTIBLE S.A. | 100%
B0994C0213LD760674931710 | 1710 | B0994C0213 | EAF 043-2024 | 994 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | LD | 76067493 | AGRICOLA CERES LTDA | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B0994C0213LD966122301710 | 1710 | B0994C0213 | EAF 043-2024 | 994 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | LD | 96612230 | CAIMI S.A.C | 287 | GR POWER CHILE SPA | 100%
B1024C0094LD766671601710 | 1710 | B1024C0094 | EAF 043-2024 | 1024 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76667160 | PRODUCTORA ALYSA SPA | 332 | ABASTIBLE S.A. | 100%
B0994C0213LD902860001710 | 1710 | B0994C0213 | EAF 043-2024 | 994 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | LD | 90286000 | BRITISH AMERICAN TOBACCO CHILE OPERACIONES S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1758C0094LD760007391710 | 1710 | B1758C0094 | EAF 043-2024 | 1758 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | ESVAL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1758C0094LD773274301710 | 1710 | B1758C0094 | EAF 043-2024 | 1758 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 77327430 | ADMINISTRADORA DE TURISMO ROSA AGUSTINA LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1024C0094LD760007391710 | 1710 | B1024C0094 | EAF 043-2024 | 1024 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | ESVAL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0994C0213LD900600001710 | 1710 | B0994C0213 | EAF 043-2024 | 994 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | LD | 90060000 | COMPAÑÍA MOLINERA SAN CRISTÓBAL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0994C0213LD762410211710 | 1710 | B0994C0213 | EAF 043-2024 | 994 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | LD | 76241021 | EURAM | 206 | DONGUIL ENERGÍA S.A. | 100%
B0994C0213LD883902001710 | 1710 | B0994C0213 | EAF 043-2024 | 994 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | LD | 88390200 | ECKART ALIMENTOS SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1048C0094LD761566281710 | 1710 | B1048C0094 | EAF 043-2024 | 1048 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76156628 | INMOBILIARIA BZ S.A. | 670 | ATRIA ENERGÍA SPA | 100%
B0994C0213LD768336101710 | 1710 | B0994C0213 | EAF 043-2024 | 994 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | LD | 76833610 | POLYGAL SUD S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0994C0213LD761838701710 | 1710 | B0994C0213 | EAF 043-2024 | 994 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | LD | 76183870 | AGRICOLA IZARO LIMITADA | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B0994C0213LD781872301710 | 1710 | B0994C0213 | EAF 043-2024 | 994 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | LD | 78187230 | AGRICOLA CASAS DEL BOSQUE LTDA. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0994C0213LD766557501710 | 1710 | B0994C0213 | EAF 043-2024 | 994 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | LD | 76655750 | MULTIFRIGO CASABLANCA S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B1048C0094LD760007391710 | 1710 | B1048C0094 | EAF 043-2024 | 1048 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | ESVAL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1022C0094LD760007391710 | 1710 | B1022C0094 | EAF 043-2024 | 1022 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | ESVAL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B3162C0094LD760007391710 | 1710 | B3162C0094 | EAF 043-2024 | 3162 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | ESVAL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0994C0213LD763880641710 | 1710 | B0994C0213 | EAF 043-2024 | 994 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | LD | 76388064 | TRES MONTES S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B1012C0094LD816687001710 | 1710 | B1012C0094 | EAF 043-2024 | 1012 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 81668700 | UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1012C0094LD760007391710 | 1710 | B1012C0094 | EAF 043-2024 | 1012 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | ESVAL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1024C0094LD784089901710 | 1710 | B1024C0094 | EAF 043-2024 | 1024 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78408990 | ADM.CENTRO COM.ALTO LAS CONDES LTDA. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1017C0094LD760007391710 | 1710 | B1017C0094 | EAF 043-2024 | 1017 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | ESVAL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0207C0085LD783837301711 | 1711 | B0207C0085 | EAF 044-2024 | 207 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78383730 | AVICOLA Y COMERCIAL EL TOCO LTDA | 64 | ENERGÍA COYANCO S.A. | 100%
B1024C0174LT967663401712 | 1712 | B1024C0174 | EAF 045-2024 | 1024 | 174 | METRO REGIONAL DE VALPARAÍSO S.A. | LT | 96766340 | METRO REGIONAL DE VALPARAÍSO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1024C0094LD766671601712 | 1712 | B1024C0094 | EAF 045-2024 | 1024 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76667160 | PRODUCTORA ALYSA SPA | 332 | ABASTIBLE S.A. | 100%
B1024C0094LD760007391712 | 1712 | B1024C0094 | EAF 045-2024 | 1024 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | ESVAL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1017C0094LD760007391713 | 1713 | B1017C0094 | EAF 046-2024 | 1017 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | ESVAL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2497C0126LT612160001715 | 1715 | B2497C0126 | EAF 048-2024 | 2497 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0494C0112LD616073061715 | 1715 | B0494C0112 | EAF 048-2024 | 494 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 61607306 | SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1829C0085LD760587201716 | 1716 | B1829C0085 | EAF 049-2024 | 1829 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76058720 | ARIDOS GUERRICO CHILE LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1829C0085LD768333001716 | 1716 | B1829C0085 | EAF 049-2024 | 1829 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76833300 | ESSBIO S.A. | 465 | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | 100%
B0144C0085LD995200001716 | 1716 | B0144C0085 | EAF 049-2024 | 144 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99520000 | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA | 651 | CERRO DOMINADOR CSP S.A. | 100%
B0144C0085LD795494001716 | 1716 | B0144C0085 | EAF 049-2024 | 144 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79549400 | SOC TECNICA EN METALES LTDA | 670 | ATRIA ENERGÍA SPA | 100%
B0144C0085LD767908401716 | 1716 | B0144C0085 | EAF 049-2024 | 144 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76790840 | INMOBILIARIA E INVERSIONES CUGAT LTDA | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B0144C0085LD773824601716 | 1716 | B0144C0085 | EAF 049-2024 | 144 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77382460 | URCELAY HERMANOS S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B0144C0085LD708855001716 | 1716 | B0144C0085 | EAF 049-2024 | 144 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 70885500 | UNIVERSIDAD DE TALCA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0144C0085LD533207191716 | 1716 | B0144C0085 | EAF 049-2024 | 144 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 53320719 | BELLO HORIZONTE BUSINESS | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0144C0085LD931420001716 | 1716 | B0144C0085 | EAF 049-2024 | 144 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 93142000 | MOLINO KOKE S.A.C.I. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0144C0085LD816756001716 | 1716 | B0144C0085 | EAF 049-2024 | 144 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81675600 | COMERCIALIZADORA S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B0144C0085LD768333001716 | 1716 | B0144C0085 | EAF 049-2024 | 144 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76833300 | ESSBIO S.A. | 465 | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | 100%
B0144C0085LD765901871716 | 1716 | B0144C0085 | EAF 049-2024 | 144 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76590187 | FRIPACK SERVICE SPA | 1807 | AGRÍCOLA DON ALFONSO SPA | 100%
B0207C0085LD783837301717 | 1717 | B0207C0085 | EAF 050-2024 | 207 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78383730 | AVICOLA Y COMERCIAL EL TOCO LTDA | 64 | ENERGÍA COYANCO S.A. | 100%
B2087C0485LT617040001718 | 1718 | B2087C0485 | EAF 051-2024 | 2087 | 485 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 448 | CENTRAL TERMOELÉCTRICA ANDINA SPA | 28.95%
B2087C0485LT617040001718 | 1718 | B2087C0485 | EAF 051-2024 | 2087 | 485 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 71.05%
B2172C0545LT617040001718 | 1718 | B2172C0545 | EAF 051-2024 | 2172 | 545 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B0230C0126LT612160001719 | 1719 | B0230C0126 | EAF 052-2024 | 230 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0466C0162LT789283801720 | 1720 | B0466C0162 | EAF 053-2024 | 466 | 162 | CIA. MINERA MANTOS DE ORO | LT | 78928380 | COMPAÑIA MINERA MANTOS DE ORO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0170C0085LD967845101721 | 1721 | B0170C0085 | EAF 054-2024 | 170 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96784510 | AGROINDUSTRIA SAN VICENTE S A | 670 | ATRIA ENERGÍA SPA | 100%
B0170C0085LD784836001721 | 1721 | B0170C0085 | EAF 054-2024 | 170 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78483600 | FAENADORA SAN VICENTE LTDA. | 262 | EMPRESA ELÉCTRICA RUCATAYO S.A. | 100%
B0170C0085LD760903491721 | 1721 | B0170C0085 | EAF 054-2024 | 170 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76090349 | VINA VIK SPA | 1807 | AGRÍCOLA DON ALFONSO SPA | 100%
B0170C0085LD058449121721 | 1721 | B0170C0085 | EAF 054-2024 | 170 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 5844912 | RAMON IGNACIO PASTENE URRA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0170C0085LD763268311721 | 1721 | B0170C0085 | EAF 054-2024 | 170 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76326831 | AGRICOLA EL COMINO LTDA. | 1807 | AGRÍCOLA DON ALFONSO SPA | 100%
B0170C0085LD799301501721 | 1721 | B0170C0085 | EAF 054-2024 | 170 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79930150 | AGRÍCOLA SANTA LUCÍA LTDA. | 525 | HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA SPA | 100%
B0170C0085LD778351301721 | 1721 | B0170C0085 | EAF 054-2024 | 170 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77835130 | SOCIEDAD AGRICOLA TRES REGINA SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0170C0085LD762727451721 | 1721 | B0170C0085 | EAF 054-2024 | 170 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76272745 | AGROINDUSTRIAL LOS CARRIZOS LIMITADA | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B0170C0085LD856292001721 | 1721 | B0170C0085 | EAF 054-2024 | 170 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 85629200 | AGRICOLA LYON LTDA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2087C0485LT617040001722 | 1722 | B2087C0485 | EAF 055-2024 | 2087 | 485 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 448 | CENTRAL TERMOELÉCTRICA ANDINA SPA | 29.79%
B2087C0485LT617040001722 | 1722 | B2087C0485 | EAF 055-2024 | 2087 | 485 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 70.21%
B1078C0112LD768333001725 | 1725 | B1078C0112 | EAF 058-2024 | 1078 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | ESSBIO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1078C0112LD966511801725 | 1725 | B1078C0112 | EAF 058-2024 | 1078 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96651180 | COLLIPULLI RED SOIL S.A | 18 | SAGESA S.A. | 100%
B1587C0112LD760316021725 | 1725 | B1587C0112 | EAF 058-2024 | 1587 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76031602 | SAN CLEMENTE FOODS S.A | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1078C0112LD966771401725 | 1725 | B1078C0112 | EAF 058-2024 | 1078 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96677140 | CONSORCIO MADERERO S A | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1078C0112LD779646501725 | 1725 | B1078C0112 | EAF 058-2024 | 1078 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 77964650 | INDUSTRIALIZADORA DE MADERA BORVER LTDA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0140C0112LD995934301725 | 1725 | B0140C0112 | EAF 058-2024 | 140 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 99593430 | FRUTICOLA ANGOL SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0140C0112LD863813001725 | 1725 | B0140C0112 | EAF 058-2024 | 140 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 86381300 | FRUTERA SAN FERNANDO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0140C0112LD797525801725 | 1725 | B0140C0112 | EAF 058-2024 | 140 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 79752580 | AGRICOLA FRAMPARQUE SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0140C0112LD967924301725 | 1725 | B0140C0112 | EAF 058-2024 | 140 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96792430 | SODIMAC S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0170C0085LD762727451726 | 1726 | B0170C0085 | EAF 059-2024 | 170 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76272745 | AGROINDUSTRIAL LOS CARRIZOS LIMITADA | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B0170C0085LD763268311726 | 1726 | B0170C0085 | EAF 059-2024 | 170 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76326831 | AGRICOLA EL COMINO LTDA. | 1807 | AGRÍCOLA DON ALFONSO SPA | 100%
B0170C0085LD778351301726 | 1726 | B0170C0085 | EAF 059-2024 | 170 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77835130 | SOCIEDAD AGRICOLA TRES REGINA SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0170C0085LD799301501726 | 1726 | B0170C0085 | EAF 059-2024 | 170 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79930150 | AGRÍCOLA SANTA LUCÍA LTDA. | 525 | HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA SPA | 100%
B0170C0085LD856292001726 | 1726 | B0170C0085 | EAF 059-2024 | 170 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 85629200 | AGRICOLA LYON LTDA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0170C0085LD058449121726 | 1726 | B0170C0085 | EAF 059-2024 | 170 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 5844912 | RAMON IGNACIO PASTENE URRA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0170C0085LD760903491726 | 1726 | B0170C0085 | EAF 059-2024 | 170 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76090349 | VINA VIK SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0170C0085LD784836001726 | 1726 | B0170C0085 | EAF 059-2024 | 170 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78483600 | FAENADORA SAN VICENTE LTDA. | 262 | EMPRESA ELÉCTRICA RUCATAYO S.A. | 100%
B0170C0085LD967845101726 | 1726 | B0170C0085 | EAF 059-2024 | 170 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96784510 | AGROINDUSTRIA SAN VICENTE S A | 670 | ATRIA ENERGÍA SPA | 100%
B2131C0217LT917550001727 | 1727 | B2131C0217 | EAF 060-2024 | 2131 | 217 | CEMENTOS BÍO BÍO DEL SUR S.A. | LT | 91755000 | CEMENTOS BIO BIO S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B2344C0085LD956160001727 | 1727 | B2344C0085 | EAF 060-2024 | 2344 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 95616000 | JOY GLOBAL (CHILE) S.A. | 64 | ENERGÍA COYANCO S.A. | 100%
B2344C0085LD968018101727 | 1727 | B2344C0085 | EAF 060-2024 | 2344 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96801810 | SGS MINERALS S.A | 10 | AES ANDES S.A. | 11.01%
B2344C0085LD966634701727 | 1727 | B2344C0085 | EAF 060-2024 | 2344 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96663470 | BUREAU VERITAS CHILE S.A. | 64 | ENERGÍA COYANCO S.A. | 100%
B2344C0085LD968018101727 | 1727 | B2344C0085 | EAF 060-2024 | 2344 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96801810 | SGS MINERALS S.A | 4 | COLBÚN S.A. | 88.99%
B1260C0126LT612160001728 | 1728 | B1260C0126 | EAF 061-2024 | 1260 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1827C0085LD913350001728 | 1728 | B1827C0085 | EAF 061-2024 | 1827 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 91335000 | INDURA S.A | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B0124C0085LD781857101728 | 1728 | B0124C0085 | EAF 061-2024 | 124 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78185710 | EXPORTADORA ANAKENA LTDA | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B0124C0085LD764128351728 | 1728 | B0124C0085 | EAF 061-2024 | 124 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76412835 | COMERCIAL RÍO BLANCO SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0124C0085LD965843001728 | 1728 | B0124C0085 | EAF 061-2024 | 124 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96584300 | INTERNATIONAL PAPER CARTONES LIMITADA | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B0124C0085LD760678611728 | 1728 | B0124C0085 | EAF 061-2024 | 124 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76067861 | COMERCIALIZADORA GARATE HERMANOS LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0124C0085LD764136941728 | 1728 | B0124C0085 | EAF 061-2024 | 124 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76413694 | COMERCIAL BB TRADING SPA 2 | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B0124C0085LD768688421728 | 1728 | B0124C0085 | EAF 061-2024 | 124 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76868842 | NUNHEMS CHILE SPA | 670 | ATRIA ENERGÍA SPA | 100%
B0124C0085LD968099301728 | 1728 | B0124C0085 | EAF 061-2024 | 124 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96809930 | LOS NOBLES S.A | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B0124C0085LD836938001728 | 1728 | B0124C0085 | EAF 061-2024 | 124 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 83693800 | MONSANTO CHILE S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B0438C0116LD968741601729 | 1729 | B0438C0116 | EAF 062-2024 | 438 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96874160 | LOUISIANA PACIFIC CHILE S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0438C0116LD779033701729 | 1729 | B0438C0116 | EAF 062-2024 | 438 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77903370 | SOCIEDAD AGRICOLA LOS COIHUES LTDA. | 18 | SAGESA S.A. | 100%
B0438C0116LD779033701730 | 1730 | B0438C0116 | EAF 063-2024 | 438 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77903370 | SOCIEDAD AGRICOLA LOS COIHUES LTDA. | 18 | SAGESA S.A. | 100%
B0438C0116LD968741601730 | 1730 | B0438C0116 | EAF 063-2024 | 438 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96874160 | LOUISIANA PACIFIC CHILE S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0170C0085LD762727451731 | 1731 | B0170C0085 | EAF 064-2024 | 170 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76272745 | AGROINDUSTRIAL LOS CARRIZOS LIMITADA | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B0163C0085LD968448301731 | 1731 | B0163C0085 | EAF 064-2024 | 163 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96844830 | INVERTEC NATURAL JUICE S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0163C0085LD965287401731 | 1731 | B0163C0085 | EAF 064-2024 | 163 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96528740 | INVERTEC FOODS S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0318C0085LD969392901731 | 1731 | B0318C0085 | EAF 064-2024 | 318 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96939290 | CHAMONATE SPA | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0163C0085LD965579101731 | 1731 | B0163C0085 | EAF 064-2024 | 163 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96557910 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B0163C0085LD764267101731 | 1731 | B0163C0085 | EAF 064-2024 | 163 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76426710 | CAMARICO SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0163C0085LD763217001731 | 1731 | B0163C0085 | EAF 064-2024 | 163 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76321700 | SAN NICOLAS WINES S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B0163C0085LD778608001731 | 1731 | B0163C0085 | EAF 064-2024 | 163 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77860800 | AGRICOLA RIO PEUMO LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0163C0085LD763897201731 | 1731 | B0163C0085 | EAF 064-2024 | 163 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76389720 | VITAL AGUAS S.A. | 29 | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | 100%
B0163C0085LD786272101731 | 1731 | B0163C0085 | EAF 064-2024 | 163 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78627210 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0163C0085LD768333001731 | 1731 | B0163C0085 | EAF 064-2024 | 163 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76833300 | ESSBIO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0120C0085LD995200001731 | 1731 | B0120C0085 | EAF 064-2024 | 120 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99520000 | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA | 651 | CERRO DOMINADOR CSP S.A. | 100%
B0120C0085LD969634401731 | 1731 | B0120C0085 | EAF 064-2024 | 120 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0120C0085LD777518201731 | 1731 | B0120C0085 | EAF 064-2024 | 120 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77751820 | COMERCIAL QUILVO ALTO LTDA | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0120C0085LD760532501731 | 1731 | B0120C0085 | EAF 064-2024 | 120 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76053250 | SERVICIOS DE FRIO ROMERAL | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B0153C0085LD768333001731 | 1731 | B0153C0085 | EAF 064-2024 | 153 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76833300 | ESSBIO S.A. | 465 | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | 28.54%
B0153C0085LD760128331731 | 1731 | B0153C0085 | EAF 064-2024 | 153 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76012833 | DISTRIBUIDORA SUPER DIEZ S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 75.95%
B0153C0085LD760128331731 | 1731 | B0153C0085 | EAF 064-2024 | 153 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76012833 | DISTRIBUIDORA SUPER DIEZ S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0153C0085LD760408101731 | 1731 | B0153C0085 | EAF 064-2024 | 153 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76040810 | EXPORTADORA FRUTIFOR LIMITADA | 649 | SAFIRA ENERGÍA CHILE SPA | 100%
B0310C0023LT965106701731 | 1731 | B0310C0023 | EAF 064-2024 | 310 | 23 | MADERAS ARAUCO S.A. | LT | 96510670 | PANELES ARAUCO S.A. | 253 | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | 100%
B0627C0085LD955800001731 | 1731 | B0627C0085 | EAF 064-2024 | 627 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 95580000 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0627C0085LD763354571731 | 1731 | B0627C0085 | EAF 064-2024 | 627 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76335457 | SOCIEDAD INMOBILIARIA TERRACOL LIMITADA | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0212C0085LD965910401731 | 1731 | B0212C0085 | EAF 064-2024 | 212 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96591040 | EMPRESAS CAROZZI S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0212C0085LD767661491731 | 1731 | B0212C0085 | EAF 064-2024 | 212 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76766149 | TENO FRUIT SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0212C0085LD760408101731 | 1731 | B0212C0085 | EAF 064-2024 | 212 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76040810 | EXPORTADORA FRUTIFOR LIMITADA | 649 | SAFIRA ENERGÍA CHILE SPA | 100%
B0170C0085LD856292001731 | 1731 | B0170C0085 | EAF 064-2024 | 170 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 85629200 | AGRICOLA LYON LTDA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0170C0085LD799301501731 | 1731 | B0170C0085 | EAF 064-2024 | 170 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79930150 | AGRÍCOLA SANTA LUCÍA LTDA. | 525 | HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA SPA | 100%
B0170C0085LD778351301731 | 1731 | B0170C0085 | EAF 064-2024 | 170 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77835130 | SOCIEDAD AGRICOLA TRES REGINA SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0170C0085LD763268311731 | 1731 | B0170C0085 | EAF 064-2024 | 170 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76326831 | AGRICOLA EL COMINO LTDA. | 1807 | AGRÍCOLA DON ALFONSO SPA | 100%
B0170C0085LD058449121731 | 1731 | B0170C0085 | EAF 064-2024 | 170 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 5844912 | RAMON IGNACIO PASTENE URRA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0170C0085LD967845101731 | 1731 | B0170C0085 | EAF 064-2024 | 170 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96784510 | AGROINDUSTRIA SAN VICENTE S A | 670 | ATRIA ENERGÍA SPA | 100%
B0170C0085LD784836001731 | 1731 | B0170C0085 | EAF 064-2024 | 170 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78483600 | FAENADORA SAN VICENTE LTDA. | 262 | EMPRESA ELÉCTRICA RUCATAYO S.A. | 100%
B0629C0085LD762792881731 | 1731 | B0629C0085 | EAF 064-2024 | 629 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76279288 | MADERAS LOZANO Y COMPANIA LIMITADA | 0 | No Encontrado | 100%
B0153C0085LD786272101731 | 1731 | B0153C0085 | EAF 064-2024 | 153 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78627210 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0120C0085LD784182201731 | 1731 | B0120C0085 | EAF 064-2024 | 120 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78418220 | SILOS DE ROMERAL S A | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0120C0085LD781801801731 | 1731 | B0120C0085 | EAF 064-2024 | 120 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78180180 | AGROINDUSTRIAL VALLE FRIO S.A | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0170C0085LD760903491731 | 1731 | B0170C0085 | EAF 064-2024 | 170 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76090349 | VINA VIK SPA | 1807 | AGRÍCOLA DON ALFONSO SPA | 100%
B0120C0085LD063748581731 | 1731 | B0120C0085 | EAF 064-2024 | 120 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 6374858 | ALEJANDRO RODRIGUEZ ARANGUIZ | 64 | ENERGÍA COYANCO S.A. | 100%
B0153C0085LD761771191731 | 1731 | B0153C0085 | EAF 064-2024 | 153 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76177119 | FRUIT SERVICE SPA | 0 | No Encontrado | 100%
B0149C0085LD766299401731 | 1731 | B0149C0085 | EAF 064-2024 | 149 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76629940 | AGROINDUSTRIAL PANAGRO S.A. | 1807 | AGRÍCOLA DON ALFONSO SPA | 100%
B0149C0085LD902270001731 | 1731 | B0149C0085 | EAF 064-2024 | 149 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 90227000 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0149C0085LD761006251731 | 1731 | B0149C0085 | EAF 064-2024 | 149 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76100625 | RENTAS PATIO I SPA | 1807 | AGRÍCOLA DON ALFONSO SPA | 100%
B0149C0085LD995200001731 | 1731 | B0149C0085 | EAF 064-2024 | 149 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99520000 | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA | 651 | CERRO DOMINADOR CSP S.A. | 100%
B0149C0085LD760345471731 | 1731 | B0149C0085 | EAF 064-2024 | 149 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76034547 | CENTRAL FRUTICOLA EL ALAMO LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1243C0126LT612160001731 | 1731 | B1243C0126 | EAF 064-2024 | 1243 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0144C0085LD767908401731 | 1731 | B0144C0085 | EAF 064-2024 | 144 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76790840 | INMOBILIARIA E INVERSIONES CUGAT LTDA | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B0144C0085LD995200001731 | 1731 | B0144C0085 | EAF 064-2024 | 144 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99520000 | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA | 651 | CERRO DOMINADOR CSP S.A. | 100%
B0144C0085LD795494001731 | 1731 | B0144C0085 | EAF 064-2024 | 144 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79549400 | SOC TECNICA EN METALES LTDA | 670 | ATRIA ENERGÍA SPA | 100%
B0144C0085LD773824601731 | 1731 | B0144C0085 | EAF 064-2024 | 144 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77382460 | URCELAY HERMANOS S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B0144C0085LD765901871731 | 1731 | B0144C0085 | EAF 064-2024 | 144 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76590187 | FRIPACK SERVICE SPA | 1807 | AGRÍCOLA DON ALFONSO SPA | 100%
B0144C0085LD768333001731 | 1731 | B0144C0085 | EAF 064-2024 | 144 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76833300 | ESSBIO S.A. | 465 | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | 100%
B0144C0085LD816756001731 | 1731 | B0144C0085 | EAF 064-2024 | 144 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81675600 | COMERCIALIZADORA S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B0144C0085LD533207191731 | 1731 | B0144C0085 | EAF 064-2024 | 144 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 53320719 | BELLO HORIZONTE BUSINESS | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0153C0085LD763972281731 | 1731 | B0153C0085 | EAF 064-2024 | 153 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76397228 | SOCIEDAD INVERSIONES Y ARIDOS SAN VICENTE LIMITADA | 670 | ATRIA ENERGÍA SPA | 100%
B0153C0085LD965579101731 | 1731 | B0153C0085 | EAF 064-2024 | 153 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96557910 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B0149C0085LD798727701731 | 1731 | B0149C0085 | EAF 064-2024 | 149 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79872770 | MONTES S A | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1214C0085LD914480001731 | 1731 | B1214C0085 | EAF 064-2024 | 1214 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 91448000 | CURTIEMBRE RUFINO MELERO S A | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0120C0085LD782208901731 | 1731 | B0120C0085 | EAF 064-2024 | 120 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78220890 | MAESTRANZA S&B LIMITADA | 0 | No Encontrado | 100%
B0120C0085LD762209461731 | 1731 | B0120C0085 | EAF 064-2024 | 120 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76220946 | CENTRAL FRUTICOLA SARMIENTO LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2517C0085LD966303201731 | 1731 | B2517C0085 | EAF 064-2024 | 2517 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96630320 | VINEDOS ERRAZURIZ OVALLE S.A | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B2517C0085LD910410001731 | 1731 | B2517C0085 | EAF 064-2024 | 2517 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 91041000 | VINA SAN PEDRO TARAPACÁ S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0207C0085LD783837301731 | 1731 | B0207C0085 | EAF 064-2024 | 207 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78383730 | AVICOLA Y COMERCIAL EL TOCO LTDA | 64 | ENERGÍA COYANCO S.A. | 100%
B1214C0085LD781801801731 | 1731 | B1214C0085 | EAF 064-2024 | 1214 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78180180 | AGROINDUSTRIAL VALLE FRIO S.A | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1214C0085LD968740301731 | 1731 | B1214C0085 | EAF 064-2024 | 1214 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96874030 | EMPRESAS LA POLAR S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1214C0085LD965890401731 | 1731 | B1214C0085 | EAF 064-2024 | 1214 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96589040 | DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR SA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1214C0085LD995504201731 | 1731 | B1214C0085 | EAF 064-2024 | 1214 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99550420 | INMOBILIARIA E INVERSIONES PEUMAYEN S A | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1214C0085LD105368361731 | 1731 | B1214C0085 | EAF 064-2024 | 1214 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 10536836 | AFSHIN SHAMSHIRI-AMIRKOLAI BAGHBAN | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1214C0085LD967924301731 | 1731 | B1214C0085 | EAF 064-2024 | 1214 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96792430 | SODIMAC S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1214C0085LD812010001731 | 1731 | B1214C0085 | EAF 064-2024 | 1214 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81201000 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1214C0085LD859808001731 | 1731 | B1214C0085 | EAF 064-2024 | 1214 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 85980800 | SOC VINICOLA MIGUEL TORRES S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1214C0085LD764098511731 | 1731 | B1214C0085 | EAF 064-2024 | 1214 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76409851 | INMOBILIARIA POWER CENTER LIMITADA | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1214C0085LD815376001731 | 1731 | B1214C0085 | EAF 064-2024 | 1214 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81537600 | RENDIC HERMANOS S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1214C0085LD772612801731 | 1731 | B1214C0085 | EAF 064-2024 | 1214 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77261280 | FALABELLA RETAIL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0120C0085LD761866901731 | 1731 | B0120C0085 | EAF 064-2024 | 120 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76186690 | AGROINDUSTRIA PINOCHET FUENZALIDA | 287 | GR POWER CHILE SPA | 100%
B0584C0085LD786161001733 | 1733 | B0584C0085 | EAF 066-2024 | 584 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78616100 | EXPLODEMA LTDA | 670 | ATRIA ENERGÍA SPA | 100%
B0559C0085LD902270001733 | 1733 | B0559C0085 | EAF 066-2024 | 559 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 90227000 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0230C0126LT612160001734 | 1734 | B0230C0126 | EAF 067-2024 | 230 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0390C0085LD765911601735 | 1735 | B0390C0085 | EAF 068-2024 | 390 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76591160 | MINERA FLORIDA LTDA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0207C0085LD783837301736 | 1736 | B0207C0085 | EAF 069-2024 | 207 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78383730 | AVICOLA Y COMERCIAL EL TOCO LTDA | 64 | ENERGÍA COYANCO S.A. | 100%
B0480C0379LT774185801737 | 1737 | B0480C0379 | EAF 070-2024 | 480 | 379 | MANTOVERDE S.A. | LT | 77418580 | MANTOS COPPER S.A. | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B1020C0094LD966137501738 | 1738 | B1020C0094 | EAF 071-2024 | 1020 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96613750 | CORPORA AGRICOLA S.A. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1020C0094LD761680641738 | 1738 | B1020C0094 | EAF 071-2024 | 1020 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76168064 | AGRICOLA DOÑA BLANCA LTDA. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1020C0094LD894581001738 | 1738 | B1020C0094 | EAF 071-2024 | 1020 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 89458100 | VINA ERRAZURIZ S.A | 50 | NORVIND S.A. | 100%
B2484C0085LD095237001739 | 1739 | B2484C0085 | EAF 072-2024 | 2484 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 9523700 | HERNAN EUGENIO VALDES CHAMORRO | 2022 | ACIERTA ENERGÍA SPA | 100%
B2484C0085LD117650451739 | 1739 | B2484C0085 | EAF 072-2024 | 2484 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 11765045 | DAMIAN ANTONIO FUENTES CARRASCO | 2022 | ACIERTA ENERGÍA SPA | 100%
B2352C0437LT930070001740 | 1740 | B2352C0437 | SD2024011704 | 2352 | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 397 | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | 100%
B1339C0112LD616022131747 | 1747 | B1339C0112 | EAF 073-2024 | 1339 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 61602213 | HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1339C0112LD768333001747 | 1747 | B1339C0112 | EAF 073-2024 | 1339 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | ESSBIO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0123C0112LD768333001747 | 1747 | B0123C0112 | EAF 073-2024 | 123 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | ESSBIO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0175C0112LD768333001747 | 1747 | B0175C0112 | EAF 073-2024 | 175 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | ESSBIO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0169C0085LD768080051748 | 1748 | B0169C0085 | EAF 074-2024 | 169 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76808005 | INMOBILIARIA BRETANA LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0169C0085LD760758321748 | 1748 | B0169C0085 | EAF 074-2024 | 169 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76075832 | ANASAC CHILE S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0169C0112LD968741601748 | 1748 | B0169C0112 | EAF 074-2024 | 169 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96874160 | LOUISIANA PACIFIC CHILE S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0169C0112LD966650001748 | 1748 | B0169C0112 | EAF 074-2024 | 169 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96665000 | EAGON LAUTARO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0169C0112LD774864601748 | 1748 | B0169C0112 | EAF 074-2024 | 169 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 77486460 | AGROINDUSTRIAL PEDREGAL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0169C0112LD787835001748 | 1748 | B0169C0112 | EAF 074-2024 | 169 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78783500 | INDUSTRIAL AGRIFOR LTDA | 30 | TECNORED S.A. | 32.78%
B0169C0112LD760668321748 | 1748 | B0169C0112 | EAF 074-2024 | 169 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76066832 | FRIGORIFICO KARMAC SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0169C0112LD616022361748 | 1748 | B0169C0112 | EAF 074-2024 | 169 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 61602236 | SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0169C0112LD787835001748 | 1748 | B0169C0112 | EAF 074-2024 | 169 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78783500 | INDUSTRIAL AGRIFOR LTDA | 18 | SAGESA S.A. | 67.22%
B0169C0112LD787529601748 | 1748 | B0169C0112 | EAF 074-2024 | 169 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78752960 | SOCIEDAD DE TRANSPORTES COMERCIALIZADORA Y MOLINERA TEMUCO SCHEID LTDA. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0169C0112LD797849801748 | 1748 | B0169C0112 | EAF 074-2024 | 169 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 79784980 | CERMAQ CHILE S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1075C0112LD761010371749 | 1749 | B1075C0112 | EAF 075-2024 | 1075 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76101037 | SOC. CONC.AEROPUERTO ARAUCANIA S.A | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1075C0112LD967728101749 | 1749 | B1075C0112 | EAF 075-2024 | 1075 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96772810 | IANSAGRO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1075C0112LD761162131749 | 1749 | B1075C0112 | EAF 075-2024 | 1075 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76116213 | DESARROLLOS COMERCIALES S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1073C0112LD788920501749 | 1749 | B1073C0112 | EAF 075-2024 | 1073 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78892050 | MOLDURAS E INSUMOS LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1073C0112LD616074011749 | 1749 | B1073C0112 | EAF 075-2024 | 1073 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 61607401 | SERV.SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL NVA.IMPERIAL | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1075C0112LD761006251749 | 1749 | B1075C0112 | EAF 075-2024 | 1075 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76100625 | RENTAS PATIO I SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2140C0426LT865421001751 | 1751 | B2140C0426 | EAF 077-2024 | 2140 | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | MINERA SPENCE | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 45.2%
B2140C0426LT865421001751 | 1751 | B2140C0426 | EAF 077-2024 | 2140 | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | MINERA SPENCE | 4 | COLBÚN S.A. | 54.8%
B1812C0085LD760904921752 | 1752 | B1812C0085 | EAF 078-2024 | 1812 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76090492 | HEREDIA MOLINOS S.A | 670 | ATRIA ENERGÍA SPA | 100%
B1812C0175LT799632601752 | 1752 | B1812C0175 | EAF 078-2024 | 1812 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B1812C0085LD761074961752 | 1752 | B1812C0085 | EAF 078-2024 | 1812 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76107496 | AGRICOLA NUEVA SAN IGNACIO S.A. | 646 | SOLAR BROTHERS SPA | 100%
B1812C0085LD778243901752 | 1752 | B1812C0085 | EAF 078-2024 | 1812 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77824390 | AGRICOLA PILILEN LTDA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1812C0085LD760567701752 | 1752 | B1812C0085 | EAF 078-2024 | 1812 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76056770 | FORESTAL AGRICOLA Y GANADERA INH LIMITADA | 670 | ATRIA ENERGÍA SPA | 100%
B1812C0085LD798462901752 | 1752 | B1812C0085 | EAF 078-2024 | 1812 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79846290 | SOC. AGRICOLA LOS GRANEROS SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1812C0085LD966565301752 | 1752 | B1812C0085 | EAF 078-2024 | 1812 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96656530 | SEAFOOD RESOURCES CHILE SPA | 649 | SAFIRA ENERGÍA CHILE SPA | 100%
B0174C0095LD764031141753 | 1753 | B0174C0095 | EAF 079-2024 | 174 | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | LD | 76403114 | TRAIGUEN ENERGY S.A. | 1807 | AGRÍCOLA DON ALFONSO SPA | 100%
B0174C0095LD762233401753 | 1753 | B0174C0095 | EAF 079-2024 | 174 | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | LD | 76223340 | FORESTAL CAMELIO LIMITADA | 212 | ELÉCTRICA ALTOS DE TIL TIL SPA | 100%
B1047C0094LD765747871754 | 1754 | B1047C0094 | EAF 080-2024 | 1047 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76574787 | SOCIEDAD CONCESIONARIA TUNEL EL MELON II S.A. | 262 | EMPRESA ELÉCTRICA RUCATAYO S.A. | 100%
B2244C0085LD966237701755 | 1755 | B2244C0085 | EAF 081-2024 | 2244 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96623770 | COSAYACH CALA CALA | 33 | ENORCHILE S.A. | 100%
B2244C0085LD995200001755 | 1755 | B2244C0085 | EAF 081-2024 | 2244 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99520000 | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA | 651 | CERRO DOMINADOR CSP S.A. | 100%
B0618C0085LD768333001756 | 1756 | B0618C0085 | EAF 082-2024 | 618 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76833300 | ESSBIO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0604C0085LD969634401756 | 1756 | B0604C0085 | EAF 082-2024 | 604 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0584C0085LD786161001756 | 1756 | B0584C0085 | EAF 082-2024 | 584 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78616100 | EXPLODEMA LTDA | 670 | ATRIA ENERGÍA SPA | 100%
B1157C0126LT612160001756 | 1756 | B1157C0126 | EAF 082-2024 | 1157 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0604C0085LD100929431756 | 1756 | B0604C0085 | EAF 082-2024 | 604 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 10092943 | JUAN SEPULVEDA SEGURA | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0559C0085LD902270001756 | 1756 | B0559C0085 | EAF 082-2024 | 559 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 90227000 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B2344C0085LD763141401757 | 1757 | B2344C0085 | EAF 083-2024 | 2344 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76314140 | Minera El Way S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B2344C0085LD968018101757 | 1757 | B2344C0085 | EAF 083-2024 | 2344 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96801810 | SGS MINERALS S.A | 10 | AES ANDES S.A. | 10.86%
B2344C0085LD968018101757 | 1757 | B2344C0085 | EAF 083-2024 | 2344 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96801810 | SGS MINERALS S.A | 4 | COLBÚN S.A. | 89.14%
B2344C0085LD956160001757 | 1757 | B2344C0085 | EAF 083-2024 | 2344 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 95616000 | JOY GLOBAL (CHILE) S.A. | 64 | ENERGÍA COYANCO S.A. | 100%
B2344C0085LD966634701757 | 1757 | B2344C0085 | EAF 083-2024 | 2344 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96663470 | BUREAU VERITAS CHILE S.A. | 64 | ENERGÍA COYANCO S.A. | 100%
B2131C0217LT917550001757 | 1757 | B2131C0217 | EAF 083-2024 | 2131 | 217 | CEMENTOS BÍO BÍO DEL SUR S.A. | LT | 91755000 | CEMENTOS BIO BIO S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1146C0085LD913350001758 | 1758 | B1146C0085 | EAF 084-2024 | 1146 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 91335000 | INDURA S.A | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B0187C0085LD768333001758 | 1758 | B0187C0085 | EAF 084-2024 | 187 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76833300 | ESSBIO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0187C0085LD969999701758 | 1758 | B0187C0085 | EAF 084-2024 | 187 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96999970 | CROSSVILLE FABRIC CHILE S.A. | 287 | GR POWER CHILE SPA | 100%
B0187C0085LD761438211758 | 1758 | B0187C0085 | EAF 084-2024 | 187 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76143821 | CAMANCHACA PESCA SUR S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0732C0093LD788031301759 | 1759 | B0732C0093 | EAF 085-2024 | 732 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 78803130 | PRODUCTOS CHILENOS DEL ACERO LTDA. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B2131C0217LT917550001760 | 1760 | B2131C0217 | EAF 086-2024 | 2131 | 217 | CEMENTOS BÍO BÍO DEL SUR S.A. | LT | 91755000 | CEMENTOS BIO BIO S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B2344C0085LD763141401760 | 1760 | B2344C0085 | EAF 086-2024 | 2344 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76314140 | Minera El Way S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B2344C0085LD968018101760 | 1760 | B2344C0085 | EAF 086-2024 | 2344 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96801810 | SGS MINERALS S.A | 4 | COLBÚN S.A. | 90.64%
B2344C0085LD956160001760 | 1760 | B2344C0085 | EAF 086-2024 | 2344 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 95616000 | JOY GLOBAL (CHILE) S.A. | 64 | ENERGÍA COYANCO S.A. | 100%
B2344C0085LD966634701760 | 1760 | B2344C0085 | EAF 086-2024 | 2344 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96663470 | BUREAU VERITAS CHILE S.A. | 64 | ENERGÍA COYANCO S.A. | 100%
B2344C0085LD968018101760 | 1760 | B2344C0085 | EAF 086-2024 | 2344 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96801810 | SGS MINERALS S.A | 10 | AES ANDES S.A. | 9.356%
B1056C0104LD769146021761 | 1761 | B1056C0104 | EAF 087-2024 | 1056 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | LD | 76914602 | SOCIEDAD HOTELERA TERMAS DE CHILLAN SPA | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B2344C0085LD968018101762 | 1762 | B2344C0085 | EAF 088-2024 | 2344 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96801810 | SGS MINERALS S.A | 4 | COLBÚN S.A. | 89.14%
B2344C0085LD763141401762 | 1762 | B2344C0085 | EAF 088-2024 | 2344 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76314140 | Minera El Way S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B2344C0085LD968018101762 | 1762 | B2344C0085 | EAF 088-2024 | 2344 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96801810 | SGS MINERALS S.A | 10 | AES ANDES S.A. | 10.86%
B2344C0085LD966634701762 | 1762 | B2344C0085 | EAF 088-2024 | 2344 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96663470 | BUREAU VERITAS CHILE S.A. | 64 | ENERGÍA COYANCO S.A. | 100%
B2344C0085LD956160001762 | 1762 | B2344C0085 | EAF 088-2024 | 2344 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 95616000 | JOY GLOBAL (CHILE) S.A. | 64 | ENERGÍA COYANCO S.A. | 100%
B2131C0217LT917550001762 | 1762 | B2131C0217 | EAF 088-2024 | 2131 | 217 | CEMENTOS BÍO BÍO DEL SUR S.A. | LT | 91755000 | CEMENTOS BIO BIO S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B2131C0217LT917550001763 | 1763 | B2131C0217 | EAF 089-2024 | 2131 | 217 | CEMENTOS BÍO BÍO DEL SUR S.A. | LT | 91755000 | CEMENTOS BIO BIO S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B2344C0085LD956160001763 | 1763 | B2344C0085 | EAF 089-2024 | 2344 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 95616000 | JOY GLOBAL (CHILE) S.A. | 64 | ENERGÍA COYANCO S.A. | 100%
B2344C0085LD966634701763 | 1763 | B2344C0085 | EAF 089-2024 | 2344 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96663470 | BUREAU VERITAS CHILE S.A. | 64 | ENERGÍA COYANCO S.A. | 100%
B2344C0085LD968018101763 | 1763 | B2344C0085 | EAF 089-2024 | 2344 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96801810 | SGS MINERALS S.A | 10 | AES ANDES S.A. | 10.86%
B2344C0085LD968018101763 | 1763 | B2344C0085 | EAF 089-2024 | 2344 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96801810 | SGS MINERALS S.A | 4 | COLBÚN S.A. | 89.14%
B2344C0085LD763141401763 | 1763 | B2344C0085 | EAF 089-2024 | 2344 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76314140 | Minera El Way S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0114C0085LD968740301764 | 1764 | B0114C0085 | EAF 090-2024 | 114 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96874030 | EMPRESAS LA POLAR S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0114C0085LD967924301764 | 1764 | B0114C0085 | EAF 090-2024 | 114 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96792430 | SODIMAC S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0114C0085LD995200001764 | 1764 | B0114C0085 | EAF 090-2024 | 114 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99520000 | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA | 651 | CERRO DOMINADOR CSP S.A. | 100%
B0114C0085LD965835401764 | 1764 | B0114C0085 | EAF 090-2024 | 114 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96583540 | MOLINERA COQUIMBO SA | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B2140C0426LT865421001766 | 1766 | B2140C0426 | EAF 092-2024 | 2140 | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | MINERA SPENCE | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 45.2%
B2140C0426LT865421001766 | 1766 | B2140C0426 | EAF 092-2024 | 2140 | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | MINERA SPENCE | 4 | COLBÚN S.A. | 54.8%
B0148C0112LD968764601767 | 1767 | B0148C0112 | EAF 093-2024 | 148 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96876460 | FORACTION CHILI S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0175C0112LD768333001767 | 1767 | B0175C0112 | EAF 093-2024 | 175 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | ESSBIO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0148C0112LD965109701767 | 1767 | B0148C0112 | EAF 093-2024 | 148 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96510970 | Maderas Arauco S.A. | 253 | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | 100%
B0123C0112LD768333001767 | 1767 | B0123C0112 | EAF 093-2024 | 123 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | ESSBIO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1339C0112LD768333001767 | 1767 | B1339C0112 | EAF 093-2024 | 1339 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | ESSBIO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0148C0112LD768333001767 | 1767 | B0148C0112 | EAF 093-2024 | 148 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | ESSBIO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1339C0112LD616022131767 | 1767 | B1339C0112 | EAF 093-2024 | 1339 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 61602213 | HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1078C0112LD966771401768 | 1768 | B1078C0112 | EAF 094-2024 | 1078 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96677140 | CONSORCIO MADERERO S A | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1078C0112LD768333001768 | 1768 | B1078C0112 | EAF 094-2024 | 1078 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | ESSBIO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1078C0112LD779646501768 | 1768 | B1078C0112 | EAF 094-2024 | 1078 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 77964650 | INDUSTRIALIZADORA DE MADERA BORVER LTDA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1078C0112LD966511801768 | 1768 | B1078C0112 | EAF 094-2024 | 1078 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96651180 | COLLIPULLI RED SOIL S.A | 18 | SAGESA S.A. | 100%
B1024C0094LD766671601769 | 1769 | B1024C0094 | EAF 095-2024 | 1024 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76667160 | PRODUCTORA ALYSA SPA | 332 | ABASTIBLE S.A. | 100%
B0203C0085LD761835991769 | 1769 | B0203C0085 | EAF 095-2024 | 203 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76183599 | MADERAS FLOR DEL LAGO LIMITADA | 670 | ATRIA ENERGÍA SPA | 100%
B1760C0085LD617030001769 | 1769 | B1760C0085 | EAF 095-2024 | 1760 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 61703000 | ENAMI Paipote | 465 | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | 100%
B2295C0085LD995978701769 | 1769 | B2295C0085 | EAF 095-2024 | 2295 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99597870 | OPERACIONES EL ESCORIAL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2295C0085LD764558431769 | 1769 | B2295C0085 | EAF 095-2024 | 2295 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76455843 | PARQUE ANGAMOS SPA | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2160C0425LT965670401769 | 1769 | B2160C0425 | EAF 095-2024 | 2160 | 425 | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | LT | 96567040 | Compania Minera Teck Quebrada Blanca S.A. | 397 | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | 71.81%
B2039C0416LT894689001769 | 1769 | B2039C0416 | EAF 095-2024 | 2039 | 416 | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | LT | 89468900 | COMPAÑÍA MINERA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI S.A. | 434 | POZO ALMONTE SOLAR 3 S.A. | 3.15%
B3165C0085LD995200001769 | 1769 | B3165C0085 | EAF 095-2024 | 3165 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99520000 | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA | 651 | CERRO DOMINADOR CSP S.A. | 100%
B1024C0094LD760007391769 | 1769 | B1024C0094 | EAF 095-2024 | 1024 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | ESVAL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2039C0416LT894689001769 | 1769 | B2039C0416 | EAF 095-2024 | 2039 | 416 | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | LT | 89468900 | COMPAÑÍA MINERA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI S.A. | 433 | POZO ALMONTE SOLAR 2 S.A. | 1.54%
B2039C0416LT894689001769 | 1769 | B2039C0416 | EAF 095-2024 | 2039 | 416 | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | LT | 89468900 | COMPAÑÍA MINERA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI S.A. | 1763 | ATACAMA SOLAR S.A. | 13.98%
B2039C0416LT894689001769 | 1769 | B2039C0416 | EAF 095-2024 | 2039 | 416 | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | LT | 89468900 | COMPAÑÍA MINERA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 81.34%
B2012C0492LT767270401769 | 1769 | B2012C0492 | EAF 095-2024 | 2012 | 492 | MINERA CENTINELA | LT | 76727040 | MINERA CENTINELA | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1891C0413LT760796691769 | 1769 | B1891C0413 | EAF 095-2024 | 1891 | 413 | MINERA ANTUCOYA | LT | 76079669 | MINERA ANTUCOYA | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2295C0085LD761006251769 | 1769 | B2295C0085 | EAF 095-2024 | 2295 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76100625 | RENTAS PATIO I SPA | 1807 | AGRÍCOLA DON ALFONSO SPA | 100%
B2092C0419LT795872101769 | 1769 | B2092C0419 | EAF 095-2024 | 2092 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 4 | COLBÚN S.A. | 47.66%
B1322C0158LT965954001769 | 1769 | B1322C0158 | EAF 095-2024 | 1322 | 158 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | LT | 96595400 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | 17 | EMPRESA ELÉCTRICA PEHUENCHE S.A. | 100%
B1631C0513LT778314001769 | 1769 | B1631C0513 | EAF 095-2024 | 1631 | 513 | GUANACO COMPAÑÍA MINERA SPA | LT | 77831400 | GUANACO COMPAÑIA MINERA SpA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0480C0379LT774185801769 | 1769 | B0480C0379 | EAF 095-2024 | 480 | 379 | MANTOVERDE S.A. | LT | 77418580 | MANTOS COPPER S.A. | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B2160C0425LT965670401769 | 1769 | B2160C0425 | EAF 095-2024 | 2160 | 425 | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | LT | 96567040 | Compania Minera Teck Quebrada Blanca S.A. | 10 | AES ANDES S.A. | 28.19%
B2140C0426LT865421001769 | 1769 | B2140C0426 | EAF 095-2024 | 2140 | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | MINERA SPENCE | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 52.36%
B2140C0426LT865421001769 | 1769 | B2140C0426 | EAF 095-2024 | 2140 | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | MINERA SPENCE | 4 | COLBÚN S.A. | 47.64%
B2273C0435LT760815901769 | 1769 | B2273C0435 | EAF 095-2024 | 2273 | 435 | SIERRA GORDA SCM | LT | 76081590 | Sierra Gorda S.C.M. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B2358C0423LT965086701769 | 1769 | B2358C0423 | EAF 095-2024 | 2358 | 423 | MINERA MERIDIAN LTDA. | LT | 96508670 | MINERA MERIDIAN LIMITADA | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B2092C0419LT795872101769 | 1769 | B2092C0419 | EAF 095-2024 | 2092 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 52.34%
B0466C0162LT789283801769 | 1769 | B0466C0162 | EAF 095-2024 | 466 | 162 | CIA. MINERA MANTOS DE ORO | LT | 78928380 | COMPAÑIA MINERA MANTOS DE ORO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0447C0116LD967924301769 | 1769 | B0447C0116 | EAF 095-2024 | 447 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96792430 | SODIMAC S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0447C0116LD965798001769 | 1769 | B0447C0116 | EAF 095-2024 | 447 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0447C0116LD965126501769 | 1769 | B0447C0116 | EAF 095-2024 | 447 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96512650 | BIOMAR CHILE S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2352C0437LT930070001769 | 1769 | B2352C0437 | EAF 095-2024 | 2352 | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 397 | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | 100%
B2325C0437LT930070001769 | 1769 | B2325C0437 | EAF 095-2024 | 2325 | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 397 | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | 100%
B2384C0427LT764857621769 | 1769 | B2384C0427 | EAF 095-2024 | 2384 | 427 | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR SPA | LT | 76485762 | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1589C0116LD968314801769 | 1769 | B1589C0116 | EAF 095-2024 | 1589 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96831480 | PESQUERA PACIFIC STAR S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0310C0023LT965106701769 | 1769 | B0310C0023 | EAF 095-2024 | 310 | 23 | MADERAS ARAUCO S.A. | LT | 96510670 | PANELES ARAUCO S.A. | 253 | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | 100%
B0193C0085LD762156371769 | 1769 | B0193C0085 | EAF 095-2024 | 193 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A | 465 | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | 100%
B1144C0130LT995001401769 | 1769 | B1144C0130 | EAF 095-2024 | 1144 | 130 | EKA CHILE S.A. | LT | 99500140 | EKA CHILE S.A. | 2324 | No Encontrado | 15.27%
B1380C0133LT946380001769 | 1769 | B1380C0133 | EAF 095-2024 | 1380 | 133 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | LT | 94638000 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 67.95%
B1380C0133LT946380001769 | 1769 | B1380C0133 | EAF 095-2024 | 1380 | 133 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | LT | 94638000 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | 285 | AMANECER SOLAR SPA | 32.05%
B1409C0133LT946380001769 | 1769 | B1409C0133 | EAF 095-2024 | 1409 | 133 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | LT | 94638000 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 67.82%
B1409C0133LT946380001769 | 1769 | B1409C0133 | EAF 095-2024 | 1409 | 133 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | LT | 94638000 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | 285 | AMANECER SOLAR SPA | 32.18%
B1763C0025LT934580001769 | 1769 | B1763C0025 | EAF 095-2024 | 1763 | 25 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | LT | 93458000 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | 253 | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | 100%
B0513C0137LT777629401769 | 1769 | B0513C0137 | EAF 095-2024 | 513 | 137 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | LT | 77762940 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1770C0216LT965323301769 | 1769 | B1770C0216 | EAF 095-2024 | 1770 | 216 | CMPC PULP SPA. | LT | 96532330 | CMPC CELULOSA S.A. | 216 | CMPC PULP SPA. | 23.72%
B2027C0085LD851204001769 | 1769 | B2027C0085 | EAF 095-2024 | 2027 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 85120400 | AGRICOLA TARAPACA S.A. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1803C0151LT775625101769 | 1769 | B1803C0151 | EAF 095-2024 | 1803 | 151 | BO PAPER BIO-BIO S.A. | LT | 77562510 | PAPELES NORSKE SKOG BÍO BÍO LTDA. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1214C0085LD812010001769 | 1769 | B1214C0085 | EAF 095-2024 | 1214 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81201000 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B0316C0085LD768333001769 | 1769 | B0316C0085 | EAF 095-2024 | 316 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76833300 | ESSBIO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2006C0085LD786272101769 | 1769 | B2006C0085 | EAF 095-2024 | 2006 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78627210 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2006C0085LD603010011769 | 1769 | B2006C0085 | EAF 095-2024 | 2006 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 60301001 | CORP. ADM. DEL PODER JUDICIAL | 465 | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | 100%
B0139C0085LD610040681769 | 1769 | B0139C0085 | EAF 095-2024 | 139 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 61004068 | GENDARMERIA DE CHILE DIRECCION REGIONAL CONCEPCION | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0483C0085LD762963691769 | 1769 | B0483C0085 | EAF 095-2024 | 483 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76296369 | SANTIAGO METALS PROYECTO DOS LTDA. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1770C0216LT965323301769 | 1769 | B1770C0216 | EAF 095-2024 | 1770 | 216 | CMPC PULP SPA. | LT | 96532330 | CMPC CELULOSA S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 76.28%
B1214C0085LD967924301769 | 1769 | B1214C0085 | EAF 095-2024 | 1214 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96792430 | SODIMAC S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1202C0353LT965293101769 | 1769 | B1202C0353 | EAF 095-2024 | 1202 | 353 | CMPC TISSUE S.A. | LT | 96529310 | CMPC TISSUE S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1144C0130LT995001401769 | 1769 | B1144C0130 | EAF 095-2024 | 1144 | 130 | EKA CHILE S.A. | LT | 99500140 | EKA CHILE S.A. | 253 | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | 84.73%
B3533C0168LT903310001769 | 1769 | B3533C0168 | EAF 095-2024 | 3533 | 168 | CRISTALERÍAS DE CHILE S.A. | LT | 90331000 | CRISTALERIAS DE CHILE S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2075C0215LT617040001769 | 1769 | B2075C0215 | EAF 095-2024 | 2075 | 215 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 448 | CENTRAL TERMOELÉCTRICA ANDINA SPA | 100%
B2087C0485LT617040001769 | 1769 | B2087C0485 | EAF 095-2024 | 2087 | 485 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 71.33%
B2087C0485LT617040001769 | 1769 | B2087C0485 | EAF 095-2024 | 2087 | 485 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 448 | CENTRAL TERMOELÉCTRICA ANDINA SPA | 28.67%
B0120C0085LD784182201769 | 1769 | B0120C0085 | EAF 095-2024 | 120 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78418220 | SILOS DE ROMERAL S A | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1202C0223LT968531501769 | 1769 | B1202C0223 | EAF 095-2024 | 1202 | 223 | PAPELES CORDILLERA SPA | LT | 96853150 | PAPELES CORDILLERA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0120C0085LD781801801769 | 1769 | B0120C0085 | EAF 095-2024 | 120 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78180180 | AGROINDUSTRIAL VALLE FRIO S.A | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0120C0085LD063748581769 | 1769 | B0120C0085 | EAF 095-2024 | 120 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 6374858 | ALEJANDRO RODRIGUEZ ARANGUIZ | 64 | ENERGÍA COYANCO S.A. | 100%
B0547C0085LD764136941769 | 1769 | B0547C0085 | EAF 095-2024 | 547 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76413694 | COMERCIAL BB TRADING SPA 2 | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B2031C0485LT617040001769 | 1769 | B2031C0485 | EAF 095-2024 | 2031 | 485 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 71.33%
B2031C0485LT617040001769 | 1769 | B2031C0485 | EAF 095-2024 | 2031 | 485 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 448 | CENTRAL TERMOELÉCTRICA ANDINA SPA | 28.67%
B0093C0221LT617040001769 | 1769 | B0093C0221 | EAF 095-2024 | 93 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B2259C0489LT617040001769 | 1769 | B2259C0489 | EAF 095-2024 | 2259 | 489 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B0120C0085LD761866901769 | 1769 | B0120C0085 | EAF 095-2024 | 120 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76186690 | AGROINDUSTRIA PINOCHET FUENZALIDA | 287 | GR POWER CHILE SPA | 100%
B0212C0085LD760408101770 | 1770 | B0212C0085 | EAF 096-2024 | 212 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76040810 | EXPORTADORA FRUTIFOR LIMITADA | 649 | SAFIRA ENERGÍA CHILE SPA | 100%
B1214C0085LD767661491770 | 1770 | B1214C0085 | EAF 096-2024 | 1214 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76766149 | TENO FRUIT SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0212C0085LD965910401770 | 1770 | B0212C0085 | EAF 096-2024 | 212 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96591040 | EMPRESAS CAROZZI S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0501C0160LT967902401771 | 1771 | B0501C0160 | EAF 097-2024 | 501 | 160 | MINERA LOS PELAMBRES | LT | 96790240 | MINERA LOS PELAMBRES | 10 | AES ANDES S.A. | 10.57%
B0501C0160LT967902401771 | 1771 | B0501C0160 | EAF 097-2024 | 501 | 160 | MINERA LOS PELAMBRES | LT | 96790240 | MINERA LOS PELAMBRES | 370 | CONEJO SOLAR SPA | 89.43%
B0466C0162LT789283801773 | 1773 | B0466C0162 | EAF 099-2024 | 466 | 162 | CIA. MINERA MANTOS DE ORO | LT | 78928380 | COMPAÑIA MINERA MANTOS DE ORO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2140C0426LT865421001775 | 1775 | B2140C0426 | EAF 101-2024 | 2140 | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | MINERA SPENCE | 4 | COLBÚN S.A. | 47.64%
B2140C0426LT865421001775 | 1775 | B2140C0426 | EAF 101-2024 | 2140 | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | MINERA SPENCE | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 52.36%
B0148C0112LD965109701776 | 1776 | B0148C0112 | EAF 102-2024 | 148 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96510970 | Maderas Arauco S.A. | 253 | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | 100%
B0175C0112LD768333001776 | 1776 | B0175C0112 | EAF 102-2024 | 175 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | ESSBIO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0123C0112LD768333001776 | 1776 | B0123C0112 | EAF 102-2024 | 123 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | ESSBIO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0148C0112LD968764601776 | 1776 | B0148C0112 | EAF 102-2024 | 148 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96876460 | FORACTION CHILI S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0148C0112LD768333001776 | 1776 | B0148C0112 | EAF 102-2024 | 148 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | ESSBIO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1339C0112LD768333001776 | 1776 | B1339C0112 | EAF 102-2024 | 1339 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | ESSBIO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1339C0112LD616022131776 | 1776 | B1339C0112 | EAF 102-2024 | 1339 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 61602213 | HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2068C0393LT764189761779 | 1779 | B2068C0393 | SD2024020315 | 2068 | 393 | AGUAS ANTOFAGASTA S.A. | LT | 76418976 | AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1002C0094LD815833001781 | 1781 | B1002C0094 | SD2024018152 | 1002 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 81583300 | SKI PORTILLO S A | 30 | TECNORED S.A. | 100%
B0465C0164LT852728001783 | 1783 | B0465C0164 | SD2024023108 | 465 | 164 | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | LT | 85272800 | CÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B0465C0161LT966351701783 | 1783 | B0465C0161 | SD2024023108 | 465 | 161 | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA OJOS DEL SALADO | LT | 96635170 | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA OJOS DEL SALADO | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1059C0104LD520002881784 | 1784 | B1059C0104 | SD2024024313 | 1059 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | LD | 52000288 | FORESTAL Y ASERRADEROS LEONERA LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2325C0437LT930070001787 | 1787 | B2325C0437 | SD2024024056 | 2325 | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 397 | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | 100%
B2326C0589LT850666001791 | 1791 | B2326C0589 | SD2024026812 | 2326 | 589 | ALBEMARLE LTDA. | LT | 85066600 | ALBEMARLE LTDA | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B3237C0294LT853060001792 | 1792 | B3237C0294 | SD2024024885 | 3237 | 294 | COMPAÑÍA MINERA NEVADA SPA. | LT | 85306000 | MINERA VELADERO SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1259C0221LT617040001796 | 1796 | B1259C0221 | EAF 105-2024 | 1259 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B2152C0085LD761006251797 | 1797 | B2152C0085 | EAF 106-2024 | 2152 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76100625 | RENTAS PATIO I SPA | 1807 | AGRÍCOLA DON ALFONSO SPA | 100%
B2152C0085LD763489571797 | 1797 | B2152C0085 | EAF 106-2024 | 2152 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76348957 | INMOBILIARIA ANTOFAGASTA SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%

## Reporte ENS
Reporte Energía no Suministrada (EnS)
|  | Fecha Publicación Índices | Último Documento | ID Interrupción
|  | 24-04-2024 | EAF 106-2024 | 1797
N° del EAF o la Solicitud de Desconexión. | N° interno que se le asigna a cada interrupción de suministro, ya sea por falla o desconexión programada. | Instante en que se origina el evento o falla que causa la interrupción de suministro, registrado en día, horas, minutos y segundos. | Identificador interno; Concatenación entre la ID de la barra de control y la ID del coordinado afectado. | Son las barras en las que se efectúa el control de Calidad de Suministro, del Producto y del factor de Potencia del Cliente, definidos como sigue: a) Cliente Regulado o Empresa Distribuidora: barra de media tensión de las subestaciones primarias de distribución. b) Cliente Libre: determinado por el Coordinador. | Conexión topológica de aquellos Puntos de Control al ST que cuenten con más de un vínculo de alimentación en alta tensión, de manera que permitan abastecer, en forma total o parcial, los Retiros asociados a dicho Punto de Control frente a la indisponibilidad de uno de los vínculos. Se entenderá por vínculo en alta tensión exclusivamente a las líneas de transmisión, o circuitos de éstas, que alimentan las barras de alta tensión de las subestaciones en donde se conectan dichos Puntos de Control. | Corresponde al coordinado que se vio afectado por la desconexión ocurrida. | Usuario que utiliza el suministro de energía eléctrica para consumirlo. Corresponde a un Cliente Libre o un Cliente Regulado. | Empresa generadora o distribuidora que dé suministro de energía y potencia a un cliente libre. | Corresponde al exceso de la Energía Interrumpida por sobre los estándares de indisponibilidad de suministro, registrada en MWh con dos cifras decimales. | Segmento al cual pertenece la instalación de origen del evento o falla, especificando si es generación, transmisión zonal, transmisión dedicada y transmisión nacional. | Comunas afectadas por la interrupción del servicio. | Corresponde al coordinado dueño de la instalación donde se origino la desconexión | Corresponde al nombre de la barra, línea, transformador, etc. donde ocurre la desconexión, de acuerdo a infotécnica. | Corresponde al activo esta asociado la desconexión, pudiendo ser tramos de líneas, transformadores, interruptores, etc. | Rut del cliente libre o empresa distribuidora. | Correo electrónico del representante legal del cliente libre o empresa distribuidora. | Dirección del cliente libre o empresa distribuidora | Rut del suministrador. | Correo electrónico representante legal del suministrador. | Dirección del suministrador.
DOCUMENTO | ID INTERRUPCIÓN | FECHA Y HORA INICIO INTERRUPCIÓN | PUNTO DE CONTROL | BARRA PUNTO DE CONTROL | REDUNDANCIA | COORDINADO AFECTADO | CLIENTE | COORDINADO SUMINISTRADOR DEL CLIENTE LIBRE | ENS [MWH] | SEGMENTO ORIGEN DE FALLA | COMUNAS | PROPIETARIO INSTALACIÓN DE ORIGEN | NOMBRE INSTALACIÓN DE ORIGEN | TIPO INSTALACIÓN DE ORIGEN | RUT CLIENTE LIBRE O EMPRESA DISTRIBUIDORA | CORREO ELECTRÓNICO REPRESENTANTE LEGAL CLIENTE LIBRE O EMPRESA DISTRIBUIDORA | DIRECCIÓN CLIENTE LIBRE O EMPRESA DISTRIBUIDORA | RUT SUMINISTRADOR | CORREO ELECTRÓNICO REPRESENTANTE LEGAL SUMINISTRADOR | DIRECCIÓN SUMINISTRADOR
EAF 127-2023 | 1182 | 2023-03-14 10:43 | B0171C0085 | BA S/E PUCHOCO 15KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.17002 | TZ | CORONEL | SOCIEDAD GENERADORA AUSTRAL S.A. | IM S/E CENTRAL CORONEL B1 | INTERRUPTOR | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 132-2023 | 1187 | 2023-03-18 08:14 | B1835C0085 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 3.0571 | TZ | VICHUQUEN | CGE TRANSMISIÓN S.A. | HUALANE - LICANTEN 66KV | LINEAS | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 136-2023 | 1191 | 2023-03-22 18:49 | B0618C0085 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 1.5576 | TZ | SAN CARLOS | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SP S/E SAN GREGORIO B3-S1 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 136-2023 | 1191 | 2023-03-22 18:49 | B0618C0104 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | SI | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.5448 | TZ | SAN NICOLAS | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SP S/E SAN GREGORIO B3-S1 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 80.237.700-2 | ifuentealba@copelec.cl | 18 DE SEPTIEMBRE 688, CHILLÁN | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 136-2023 | 1191 | 2023-03-22 18:49 | B1092C0115 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | NO | LUZPARRAL S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 1.9199 | TZ | SIN INFORMACION | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SP S/E SAN GREGORIO B3-S1 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 96.866.680-0 | jjara@luzlinares.cl | CHACABUCO 675 LINARES | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 136-2023 | 1191 | 2023-03-22 18:49 | B1157C0126 | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | NO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 0.0192 | TZ | SIN INFORMACION | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SP S/E SAN GREGORIO B3-S1 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 61.216.000-7 | jorge.lopez@efe.cl | CENTENARIO S/N ESQUINA BASCUÑAN GUERRERO | 91.081.000-6 | miguel.buzunariz@enel.com | SANTA ROSA 76 PISO 13
EAF 139-2023 | 1194 | 2023-03-25 10:12 | B0253C0126 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV B1 | NO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 0.4257 | TD | SIN INFORMACION | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | CHIGUAYANTE - QUILACOYA 66KV | LINEAS | 61.216.000-7 | jorge.lopez@efe.cl | CENTENARIO S/N ESQUINA BASCUÑAN GUERRERO | 91.081.000-6 | miguel.buzunariz@enel.com | SANTA ROSA 76 PISO 13
EAF 140-2023 | 1195 | 2023-03-27 03:16 | B1260C0126 | BA TAP GRANEROS 66KV | NO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 134.6098 | TZ | SIN INFORMACION | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | TAP GRANEROS (EFE) - GRANEROS 66KV C1 | TRAMO | 61.216.000-7 | jorge.lopez@efe.cl | CENTENARIO S/N ESQUINA BASCUÑAN GUERRERO | 91.081.000-6 | miguel.buzunariz@enel.com | SANTA ROSA 76 PISO 13
EAF 144-2023 | 1199 | 2023-03-28 08:11 | B2177C0379 | BA S/E MANTOS BLANCOS 23KV | SI | MANTOVERDE S.A. | MANTOS COPPER S.A. | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 173.9667 | TD | ANTOFAGASTA | MANTOS COPPER S.A. | BA S/E MANTOS BLANCOS 23KV | BARRA | 77.020.457-7 | claudio.ruiz@mantoscopper.com | ANDRES BELLO 660, CHAÑARAL. | 76.418.918-3 | felipe.valdes@eguacolda.cl | AV. APOQUINDO N° 3472, OF. 1301
EAF 145-2023 | 1200 | 2023-03-29 06:48 | B2152C0085 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 28.728 | TZ | ANTOFAGASTA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E LA PORTADA E14 | PAÑO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 148-2023 | 1203 | 2023-03-30 13:07 | B0199C0085 | BA S/E PERALES 15KV C1 | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.06516 | TZ | TALCAHUANO | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SP S/E PERALES C9 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 154-2023 | 1209 | 2023-04-03 22:53 | B0465C0164 | BA S/E CARDONES 220KV BP1-1 | SI | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | CÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | AES ANDES S.A. | 272.2567 | TD | TIERRA AMARILLA | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | IM S/E CARDONES J2 | INTERRUPTOR | 85.272.800-0 | luis.dantagnan@lundinmining.com | AV. EL BOSQUE NORTE 500, OFICINA 1102 | 94.272.000-9 | juan.garcia@aes.com | LOS CONQUISTADORES 1730, PISO 10
EAF 160-2023 | 1215 | 2023-04-05 07:00 | B2079C0085 | BA S/E EL LINCE 23KV BP | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.0075 | TD | MEJILLONES | HALDEMAN MINING COMPANY S.A. | BA S/E EL LINCE 23KV BP | BARRA | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 164-2023 | 1219 | 2023-04-07 19:34 | B1028C0113 | BA S/E QUINTAY 12KV | NO | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 1.3732 | TZ | CASABLANCA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C2 | TRAMO | 91.344.000-5 | faravenc@litoral.cl | AV. PEÑABLANCA N° 540 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 165-2023 | 1220 | 2023-04-09 13:40 | B1411C0112 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.9715 | TZ | LOS SAUCES,ANGOL | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ANGOL 66/23KV 12MVA | TRAFO2D | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
SD2023030245 | 1221 | 2023-04-16 08:56 | B0695C0093 | BA S/E CALEU 12KV BP1 | NO | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.7462 | TZ | TIL TIL | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | LAS VEGAS - FFCC RUNGUE 44KV | LINEAS | 96.800.570-7 | victor.balbontin@enel.com | SANTA ROSA 76 | No aplica | No aplica | No aplica
SD2023028765 | 1222 | 2023-04-16 07:58 | B0169C0112 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 18.8734 | TZ | SIN INFORMACION | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E LAUTARO CT1 | PAÑO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
SD2023038185 | 1224 | 2023-04-28 02:00 | B2152C0085 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 39.0004 | TZ | ANTOFAGASTA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LA PORTADA 110/23 KV N° 1 | TRAFO2D | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 167-2023 | 1228 | 2023-04-12 12:52 | B0187C0085 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 3.937 | TZ | TOME | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PENCO - TOME 66KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 168-2023 | 1229 | 2023-04-13 07:22 | B1209C0159 | BA S/E CARDONES 110KV | SI | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 1.4826 | TD | TIERRA AMARILLA | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | CARDONES - REFUGIO 110KV C1 | TRAMO | 76.038.806-8 | nelson.bravo@kinross.com | LOS CARRERA 6651 | 76.418.918-3 | felipe.valdes@eguacolda.cl | AV. APOQUINDO N° 3472, OF. 1301
EAF 170-2023 | 1231 | 2023-04-15 01:43 | B0166C0085 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV BP1 | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.5512 | TZ | CODEGUA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SP S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL C3 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 171-2023 | 1232 | 2023-04-15 04:57 | B2079C0085 | BA S/E EL LINCE 23KV BP | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.0246 | TD | MEJILLONES | HALDEMAN MINING COMPANY S.A. | MEJILLONES - EL LINCE 110KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 172-2023 | 1233 | 2023-04-16 14:04 | B3237C0294 | BA S/E TRES QUEBRADAS 220KV BP | NO | COMPAÑÍA MINERA NEVADA SPA. | MINERA VELADERO SPA | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 9.152 | TD | SIN INFORMACION | COMPAÑÍA MINERA NEVADA SPA. | TRES QUEBRADAS - LAMA 220KV | LINEAS |  |  |  | 91.081.000-6 | miguel.buzunariz@enel.com | SANTA ROSA 76 PISO 13
EAF 174-2023 | 1235 | 2023-04-17 08:43 | B0169C0112 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.67495 | TZ | VILCUN | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SP S/E LAUTARO C1 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 175-2023 | 1236 | 2023-04-20 06:05 | B1209C0159 | BA S/E CARDONES 110KV | SI | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 1.342 | TD | TIERRA AMARILLA | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | CARDONES - REFUGIO 110KV C1 | TRAMO | 76.038.806-8 | nelson.bravo@kinross.com | LOS CARRERA 6651 | 76.418.918-3 | felipe.valdes@eguacolda.cl | AV. APOQUINDO N° 3472, OF. 1301
EAF 180-2023 | 1241 | 2023-04-24 07:00 | B0695C0093 | BA S/E CALEU 12KV BP1 | NO | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 1.267 | TZ | TILTIL | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | LAS VEGAS - FFCC RUNGUE 44KV | LINEAS | 96.800.570-7 | victor.balbontin@enel.com | SANTA ROSA 76 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 181-2023 | 1242 | 2023-04-25 04:54 | B2079C0085 | BA S/E EL LINCE 23KV BP | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.0132 | TD | MEJILLONES | HALDEMAN MINING COMPANY S.A. | MEJILLONES - EL LINCE 110KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 182-2023 | 1243 | 2023-04-28 05:23 | B1587C0112 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | SI | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.3235 | TZ | RENAICO | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E ANGOL | SSEE | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 187-2023 | 1248 | 2023-04-28 13:20 | B0206C0085 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.18478 | TZ | VILLA ALEGRE | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E CHACAHUIN C3 | PAÑO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 193-2023 | 1254 | 2023-04-29 06:17 | B0970C0085 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 20.7644 | TZ | Puente Alto | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | BARRA | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 194-2023 | 1255 | 2023-04-29 08:02 | B0008C0085 | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 3.838 | TD | San Jose de Maipo | AES ANDES S.A. | S/E CENTRAL QUELTEHUES CL3 | PAÑO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 198-2023 | 1259 | 2023-05-01 05:42 | B2079C0085 | BA S/E EL LINCE 23KV BP | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.00984 | TD | MEJILLONES | HALDEMAN MINING COMPANY S.A. | MEJILLONES - EL LINCE 110KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 199-2023 | 1260 | 2023-05-02 20:55 | B0488C0085 | BA S/E EL SALADO 23KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.02838 | TZ | CHAÑARAL | TRANSELEC S.A. | SP S/E DIEGO DE ALMAGRO H3-S1 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 201-2023 | 1262 | 2023-05-04 21:02 | B0525C0085 | BA S/E SAUZAL 110KV BP1 | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.61248 | TD | REQUINOA | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | S/E SAUZAL C1 | PAÑO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 202-2023 | 1263 | 2023-05-05 02:50 | B2152C0085 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.0095 | TZ | ANTOFAGASTA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SP S/E LA PORTADA E13 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 209-2023 | 1270 | 2023-05-13 08:10 | B1209C0159 | BA S/E CARDONES 110KV | SI | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 0.6292 | TD | TIERRA AMARILLA | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | CARDONES - REFUGIO 110KV C1 | TRAMO | 76.038.806-8 | nelson.bravo@kinross.com | LOS CARRERA 6651 | 76.418.918-3 | felipe.valdes@eguacolda.cl | AV. APOQUINDO N° 3472, OF. 1301
EAF 210-2023 | 1271 | 2023-05-14 04:53 | B0140C0112 | BA S/E ANGOL 13.2KV | SI | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.2384 | TZ | ANGOL,LOS SAUCES | CGE TRANSMISIÓN S.A. | BA S/E ANGOL 23KV B1 | BARRA | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 211-2023 | 1272 | 2023-05-14 05:37 | B1209C0159 | BA S/E CARDONES 110KV | SI | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 1.5224 | TD | TIERRA AMARILLA | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | CARDONES - REFUGIO 110KV | LINEAS | 76.038.806-8 | nelson.bravo@kinross.com | LOS CARRERA 6651 | 76.418.918-3 | felipe.valdes@eguacolda.cl | AV. APOQUINDO N° 3472, OF. 1301
SD2023045523 | 1278 | 2023-05-31 13:56 | B0549C0085 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 1.2013 | TZ | COPIAPO | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E PLANTAS | SSEE | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 212-2023 | 1279 | 2023-05-17 10:35 | B3237C0294 | BA S/E TRES QUEBRADAS 220KV BP | NO | COMPAÑÍA MINERA NEVADA SPA. | MINERA VELADERO SPA | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 1300.552 | TD | SIN INFORMACION | COMPAÑÍA MINERA NEVADA SPA. | S/E LAMA 220/23/13.2kV 100MVA T2 | TRAFO3D |  |  |  | 91.081.000-6 | miguel.buzunariz@enel.com | SANTA ROSA 76 PISO 13
EAF 218-2023 | 1285 | 2023-05-21 20:55 | B0791C0093 | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | SI | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 103.2003 | TZ | LAMPA | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | IM S/E LO BOZA D17 | INTERRUPTOR | 96.800.570-7 | victor.balbontin@enel.com | SANTA ROSA 76 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 241-2023 | 1308 | 2023-06-05 23:30 | B2358C0423 | BA S/E TAP OFF PALESTINA 220KV | NO | MINERA MERIDIAN LTDA. | MINERA MERIDIAN LIMITADA | COLBÚN S.A. | 47.7291 | TD | ANTOFAGASTA | MINERA MERIDIAN LTDA. | TAP OFF PALESTINA - EL PEÑON 66KV C1 | TRAMO | 96.508.670-6 | eduardo.bartolo@yamana.com | AV. GENERAL VELÁSQUEZ 890, OFICINA 607, ANTOFAGASTA | 96.505.760-9 | icabrera@colbun.cl | AV. APOQUINDO N° 4775, PISO 11
EAF 245-2023 | 1312 | 2023-06-07 09:10 | B1209C0159 | BA S/E CARDONES 110KV | SI | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 0.423 | TD | SIN INFORMACION | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | CARDONES - REFUGIO 110KV C1 | TRAMO | 76.038.806-8 | nelson.bravo@kinross.com | LOS CARRERA 6651 | 76.418.918-3 | felipe.valdes@eguacolda.cl | AV. APOQUINDO N° 3472, OF. 1301
SD2023054828 | 1316 | 2023-06-16 01:55 | B1760C0085 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 2.0158 | TD | TALTAL | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PFV JAVIERA - TAL TAL 110KV | LINEAS | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 247-2023 | 1319 | 2023-06-08 07:27 | B0125C0112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 2.2302 | TZ | CURACAUTIN | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV | LINEAS | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 248-2023 | 1320 | 2023-06-08 07:53 | B0155C0112 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | SI | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 1.3876 | TZ | COLLIPULLI | CGE TRANSMISIÓN S.A. | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | SECCIÓN DE TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 250-2023 | 1322 | 2023-06-08 10:17 | B0119C0085 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 17.8729 | TZ | CORONEL | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E ESCUADRON (CGE) CT2 | PAÑO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 252-2023 | 1324 | 2023-06-11 08:50 | B2215C0419 | BA S/E OGP1 220KV BP1 | SI | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | COLBÚN S.A. | 85.1117 | TD | SIN INFORMACION | MINERA ESCONDIDA LTDA. | TAP OFF 534 69/4.16 KV | TRAFO2D | 79.587.210-8 | Ariel.ac.leal@bhp.com | AV.LA MINERIA 501 / CODIGO POSTAL 1271075, ANTOFAGASTA | 96.505.760-9 | icabrera@colbun.cl | AV. APOQUINDO N° 4775, PISO 11
EAF 252-2023 | 1324 | 2023-06-11 08:50 | B2215C0419 | BA S/E OGP1 220KV BP1 | SI | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 93.5954 | TD | SIN INFORMACION | MINERA ESCONDIDA LTDA. | TAP OFF 534 69/4.16 KV | TRAFO2D | 79.587.210-8 | Ariel.ac.leal@bhp.com | AV.LA MINERIA 501 / CODIGO POSTAL 1271075, ANTOFAGASTA | 91.081.000-6 | miguel.buzunariz@enel.com | SANTA ROSA 76 PISO 13
EAF 253-2023 | 1325 | 2023-06-11 12:15 | B2215C0419 | BA S/E OGP1 220KV BP1 | SI | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | COLBÚN S.A. | 235.0989 | TD | SIN INFORMACION | MINERA ESCONDIDA LTDA. | TAP OFF 534 69/4.16 KV | TRAFO2D | 79.587.210-8 | Ariel.ac.leal@bhp.com | AV.LA MINERIA 501 / CODIGO POSTAL 1271075, ANTOFAGASTA | 96.505.760-9 | icabrera@colbun.cl | AV. APOQUINDO N° 4775, PISO 11
EAF 253-2023 | 1325 | 2023-06-11 12:15 | B2215C0419 | BA S/E OGP1 220KV BP1 | SI | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 258.5326 | TD | SIN INFORMACION | MINERA ESCONDIDA LTDA. | TAP OFF 534 69/4.16 KV | TRAFO2D | 79.587.210-8 | Ariel.ac.leal@bhp.com | AV.LA MINERIA 501 / CODIGO POSTAL 1271075, ANTOFAGASTA | 91.081.000-6 | miguel.buzunariz@enel.com | SANTA ROSA 76 PISO 13
EAF 254-2023 | 1326 | 2023-06-12 05:31 | B1209C0159 | BA S/E CARDONES 110KV | SI | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 1.3552 | TD | SIN INFORMACION | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | CARDONES - REFUGIO 110KV C1 | TRAMO | 76.038.806-8 | nelson.bravo@kinross.com | LOS CARRERA 6651 | 76.418.918-3 | felipe.valdes@eguacolda.cl | AV. APOQUINDO N° 3472, OF. 1301
EAF 257-2023 | 1329 | 2023-06-13 08:54 | B2352C0437 | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | NO | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | SQM Nitratos S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | 13.9356 | TZ | POZO ALMONTE | TRANSELEC S.A. | S/E LAGUNAS J2 | PAÑO | 93.007.000-9 | ivo.colombo@sqm.com | LOS MILITARES 4290, PISO 4 | 76.085.254-6 | juan.garcia@aes.com | LOS CONQUISTADORES 1730, PISO 10
EAF 260-2023 | 1332 | 2023-06-14 13:41 | B2215C0419 | BA S/E OGP1 220KV BP1 | SI | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 27.3281 | TD | ANTOFAGASTA | MINERA ESCONDIDA LTDA. | OGP1 220/33 KV N°1 | TRAFO2D | 79.587.210-8 | Ariel.ac.leal@bhp.com | AV.LA MINERIA 501 / CODIGO POSTAL 1271075, ANTOFAGASTA | 91.081.000-6 | miguel.buzunariz@enel.com | SANTA ROSA 76 PISO 13
EAF 260-2023 | 1332 | 2023-06-14 13:41 | B2215C0419 | BA S/E OGP1 220KV BP1 | SI | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | COLBÚN S.A. | 24.851 | TD | ANTOFAGASTA | MINERA ESCONDIDA LTDA. | OGP1 220/33 KV N°1 | TRAFO2D | 79.587.210-8 | Ariel.ac.leal@bhp.com | AV.LA MINERIA 501 / CODIGO POSTAL 1271075, ANTOFAGASTA | 96.505.760-9 | icabrera@colbun.cl | AV. APOQUINDO N° 4775, PISO 11
EAF 265-2023 | 1337 | 2023-06-16 06:34 | B2012C0394 | BA S/E CHACAYA 110KV BP1 | SI | ALGORTA NORTE S.A. | ALGORTA NORTE S.A. | NORACID S.A. | 14.6505 | TD | ANTOFAGASTA | ALGORTA NORTE S.A. | CHACAYA - TAP OFF E.B. ALGORTA Nº2 33KV | LINEAS | 76.000.957-1 | jbesa@algortanorte.cl | AV. EL GOLF 99, OFICINA 703 | 76.858.530-K | jflores@noracid.cl | AV. TERCERA INDUSTRIAL 850, MEJILLONES
EAF 265-2023 | 1337 | 2023-06-16 06:34 | B2012C0394 | BA S/E CHACAYA 110KV BP1 | SI | ALGORTA NORTE S.A. | ALGORTA NORTE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 19.4866 | TD | ANTOFAGASTA | ALGORTA NORTE S.A. | CHACAYA - TAP OFF E.B. ALGORTA Nº2 33KV | LINEAS | 76.000.957-1 | jbesa@algortanorte.cl | AV. EL GOLF 99, OFICINA 703 | 88.006.900-4 | pablo.jorquera@engie.com | AV APOQUINDO 3721 PISO 19
EAF 269-2023 | 1341 | 2023-06-21 05:11 | B0008C0085 | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 1.1836 | TD | SAN JOSE DE MAIPO | AES ANDES S.A. | S/E CENTRAL QUELTEHUES CL3 | PAÑO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 273-2023 | 1345 | 2023-06-22 14:47 | B0140C0112 | BA S/E ANGOL 13.2KV | SI | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 1.2876 | TZ | ANGOL | CGE TRANSMISIÓN S.A. | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 273-2023 | 1345 | 2023-06-22 14:47 | B0155C0112 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | SI | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 1.5164 | TZ | ERCILLA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 273-2023 | 1345 | 2023-06-22 14:47 | B1411C0112 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 2.2844 | TZ | LOS SAUCES | CGE TRANSMISIÓN S.A. | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 273-2023 | 1345 | 2023-06-22 14:47 | B1587C0112 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | SI | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.13613 | TZ | SIN INFORMACION | CGE TRANSMISIÓN S.A. | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 273-2023 | 1345 | 2023-06-22 14:47 | B2847C0112 | BA S/E DEUCO 13.8KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 2.3545 | TZ | ANGOL | CGE TRANSMISIÓN S.A. | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 279-2023 | 1351 | 2023-06-24 10:00 | B0085C0102 | BA S/E CENTRAL MAMPIL 220 KV BP1 | NO | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.2109 | TD | SANTA BARBARA | DUQUECO SPA | CENTRAL MAMPIL 220/13.8KV 30MVA 2 | TRAFO2D | 81.585.900-6 | jlneira@coopelan.cl | AV. LAS INDUSTRIAS N°4670, LOS ANGELES | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 283-2023 | 1355 | 2023-06-25 02:31 | B0253C0126 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV B1 | NO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 0.2728 | TD | CHIGUAYANTE | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | CHIGUAYANTE - QUILACOYA 66KV | TRAMO | 61.216.000-7 | jorge.lopez@efe.cl | CENTENARIO S/N ESQUINA BASCUÑAN GUERRERO | 91.081.000-6 | miguel.buzunariz@enel.com | SANTA ROSA 76 PISO 13
EAF 285-2023 | 1357 | 2023-06-26 08:24 | B2357C0437 | BA S/E TAP OFF OESTE 220KV | NO | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | 29.0358 | TD | SAN PEDRO DE ATACAMA | AES ANDES S.A. | MINSAL 110/23 KV Nº1 | TRAFO2D | 93.007.000-9 | ivo.colombo@sqm.com | LOS MILITARES 4290, PISO 4 | 76.085.254-6 | juan.garcia@aes.com | LOS CONQUISTADORES 1730, PISO 10
EAF 286-2023 | 1358 | 2023-06-28 08:14 | B0187C0085 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 8.6845 | TZ | TOME | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PENCO - TOME 66KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 286-2023 | 1358 | 2023-06-28 08:14 | B0276C0085 | BA S/E TOME 23KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.43597 | TZ | COELEMU | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PENCO - TOME 66KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 287-2023 | 1359 | 2023-06-28 13:46 | B2238C0415 | BA S/E POZO ALMONTE 110KV BP1 | SI | COMPAÑÍA MINERA CERRO COLORADO LTDA | CIA MINERA CERRO COLORADO LIMITADA | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | 78.1278 | TD | POZO ALMONTE | COMPAÑÍA MINERA CERRO COLORADO LTDA | POZO ALMONTE - CERRO COLORADO 110KV C1 | TRAMO | 94.621.000-5 | francisco.fj.allende@bhp.com | ESMERALDA 340 | 76.349.223-0 | carlos.salamanca@bhpbilliton.com | CERRO EL PLOMO 6000, PISO 15, LAS CONDES
EAF 290-2023 | 1362 | 2023-07-03 12:12 | B0093C0221 | BA S/E LOS MAQUIS 220KV BP1 | SI | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | COLBÚN S.A. | 113.091 | TN | LOS ANDES | SONNEDIX ENERGY TRADING CHILE SPA | SP S/E LOS MAQUIS J9/J10-S1 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 61.704.000-K | cvald027@codelco.cl | 11 NORTE 1291, PISO 5C, VILLA EXOTICA EDIFICIO INSTITUCIONAL | 96.505.760-9 | icabrera@colbun.cl | AV. APOQUINDO N° 4775, PISO 11
EAF 291-2023 | 1363 | 2023-07-04 07:34 | B1209C0159 | BA S/E CARDONES 110KV | SI | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 0.8145 | TD | TIERRA AMARILLA | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | CARDONES - REFUGIO 110KV C1 | TRAMO | 76.038.806-8 | nelson.bravo@kinross.com | LOS CARRERA 6651 | 76.418.918-3 | felipe.valdes@eguacolda.cl | AV. APOQUINDO N° 3472, OF. 1301
EAF 294-2023 | 1366 | 2023-07-06 10:22 | B2092C0419 | BA S/E ESCONDIDA 220KV BP1 | NO | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | COLBÚN S.A. | 65.5544 | TD | ANTOFAGASTA | MINERA ESCONDIDA LTDA. | BA S/E ESCONDIDA 220KV BP1 | BARRA | 79.587.210-8 | Ariel.ac.leal@bhp.com | AV.LA MINERIA 501 / CODIGO POSTAL 1271075, ANTOFAGASTA | 96.505.760-9 | icabrera@colbun.cl | AV. APOQUINDO N° 4775, PISO 11
EAF 294-2023 | 1366 | 2023-07-06 10:22 | B2092C0419 | BA S/E ESCONDIDA 220KV BP1 | NO | MINERA ESCONDIDA LTDA. | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 72.0255 | TD | ANTOFAGASTA | MINERA ESCONDIDA LTDA. | BA S/E ESCONDIDA 220KV BP1 | BARRA | 79.587.210-8 | Ariel.ac.leal@bhp.com | AV.LA MINERIA 501 / CODIGO POSTAL 1271075, ANTOFAGASTA | 91.081.000-6 | miguel.buzunariz@enel.com | SANTA ROSA 76 PISO 13
EAF 295-2023 | 1367 | 2023-07-07 07:54 | B0169C0112 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.0848 | TZ | LAUTARO | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LASTARRIA – PITRUFQUEN 66 KV | LINEAS | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 295-2023 | 1367 | 2023-07-07 07:54 | B0202C0095 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | SI | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.3094 | TZ | FREIRE,GORBEA,NUEVA IMPERIAL,PADRE LAS CASAS,PITRUFQUEN,VILCUN,VILLARRICA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LASTARRIA – PITRUFQUEN 66 KV | LINEAS | 78.397.530-0 | pleal@codiner.cl | ALDUNATE 0380 TEMUCO | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 295-2023 | 1367 | 2023-07-07 07:54 | B0202C0112 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | SI | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.08 | TZ | FREIRE | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LASTARRIA – PITRUFQUEN 66 KV | LINEAS | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 295-2023 | 1367 | 2023-07-07 07:54 | B1273C0095 | BA S/E TEMUCO 13.8KV | SI | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.1625 | TZ | LAUTARO,TEMUCO,PADRE LAS CASAS,VILCUN | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LASTARRIA – PITRUFQUEN 66 KV | LINEAS | 78.397.530-0 | pleal@codiner.cl | ALDUNATE 0380 TEMUCO | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 297-2023 | 1369 | 2023-07-10 04:04 | B0140C0112 | BA S/E ANGOL 13.2KV | SI | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 6.5068 | TZ | ANGOL | CGE TRANSMISIÓN S.A. | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 297-2023 | 1369 | 2023-07-10 04:04 | B0155C0112 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | SI | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 5.8189 | TZ | ERCILLA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 297-2023 | 1369 | 2023-07-10 04:04 | B1411C0112 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 2.6116 | TZ | LOS SAUCES | CGE TRANSMISIÓN S.A. | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 297-2023 | 1369 | 2023-07-10 04:04 | B1587C0112 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | SI | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 3.2214 | TZ | RENAICO | CGE TRANSMISIÓN S.A. | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 297-2023 | 1369 | 2023-07-10 04:04 | B2847C0112 | BA S/E DEUCO 13.8KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 9.1572 | TZ | LOS SAUCES | CGE TRANSMISIÓN S.A. | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
SD2023059955 | 1374 | 2023-07-01 16:33 | B0125C0112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 2.156 | TZ | SIN INFORMACION | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 303-2023 | 1384 | 2023-07-19 04:26 | B2012C0394 | BA S/E CHACAYA 110KV BP1 | SI | ALGORTA NORTE S.A. | ALGORTA NORTE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 19.0007 | TD | MEJILLONES | ALGORTA NORTE S.A. | TAP OFF E.B. ALGORTA Nº1 - TAP OFF E.B. ALGORTA Nº2 33KV C2 | TRAMO | 76.000.957-1 | jbesa@algortanorte.cl | AV. EL GOLF 99, OFICINA 703 | 88.006.900-4 | pablo.jorquera@engie.com | AV APOQUINDO 3721 PISO 19
EAF 303-2023 | 1384 | 2023-07-19 04:26 | B2012C0394 | BA S/E CHACAYA 110KV BP1 | SI | ALGORTA NORTE S.A. | ALGORTA NORTE S.A. | NORACID S.A. | 14.2852 | TD | MEJILLONES | ALGORTA NORTE S.A. | TAP OFF E.B. ALGORTA Nº1 - TAP OFF E.B. ALGORTA Nº2 33KV C2 | TRAMO | 76.000.957-1 | jbesa@algortanorte.cl | AV. EL GOLF 99, OFICINA 703 | 76.858.530-K | jflores@noracid.cl | AV. TERCERA INDUSTRIAL 850, MEJILLONES
EAF 305-2023 | 1386 | 2023-07-19 21:45 | B0571C0085 | BA S/E EL MONTE 13.2KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.0051 | TZ | EL MONTE | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E EL MONTE C2 | PAÑO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 306-2023 | 1387 | 2023-07-20 13:09 | B0125C0112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 3.7594 | TZ | CURACAUTIN | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV | LINEAS | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 309-2023 | 1390 | 2023-07-23 06:17 | B0885C0093 | BA S/E QUILICURA 12KV BA2 | SI | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 11.5803 | TZ | QUILICURA | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | SP S/E QUILICURA HT1-S1 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 96.800.570-7 | victor.balbontin@enel.com | SANTA ROSA 76 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 310-2023 | 1391 | 2023-07-23 08:52 | B0885C0093 | BA S/E QUILICURA 12KV BA2 | SI | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 3.6564 | TZ | QUILICURA | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | SP S/E QUILICURA HT1-S1 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 96.800.570-7 | victor.balbontin@enel.com | SANTA ROSA 76 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 314-2023 | 1395 | 2023-07-27 08:56 | B3802C0097 | BA S/E FAENAS PANGUE 13.2KV | NO | COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.2322 | TZ | ALTO BIO BIO | PALMUCHO S.A. | S/E FAENAS PANGUE CT11 | PAÑO | 80.238.000-3 | apalacios@coelcha.cl | ANIBAL PINTO Nº 570. CABRERO | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 319-2023 | 1400 | 2023-07-29 | B0280C0085 | BA S/E VICUNA 23KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 39.0436 | TZ | VICUÑA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E VICUÑA E2 | PAÑO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 322-2023 | 1403 | 2023-07-31 11:48 | B1886C0435 | BA S/E ANGAMOS 220KV BP2 | SI | SIERRA GORDA SCM | Sierra Gorda S.C.M. | AES ANDES S.A. | 1.6326 | TD | SIERRA GORDA | TRANSMISORA BAQUEDANO S.A. | ESTACION DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 220/110/13.8 KV (RESERVA) | TRAFO3D | 76.081.590-K | andres.astudillo@sgscm.cl | GENERAL BORGOÑO 934, PISO 1 | 94.272.000-9 | juan.garcia@aes.com | LOS CONQUISTADORES 1730, PISO 10
EAF 323-2023 | 1404 | 2023-07-31 14:12 | B0565C0085 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 1.5722 | TZ | CONSTITUCION | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E CONSTITUCION | SSEE | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 327-2023 | 1408 | 2023-08-02 07:23 | B1209C0159 | BA S/E CARDONES 110KV | SI | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 1.1904 | TD | TIERRA AMARILLA | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | CARDONES - REFUGIO 110KV C1 | TRAMO | 76.038.806-8 | nelson.bravo@kinross.com | LOS CARRERA 6651 | 76.418.918-3 | felipe.valdes@eguacolda.cl | AV. APOQUINDO N° 3472, OF. 1301
EAF 330-2023 | 1411 | 2023-08-03 03:40 | B0166C0085 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV BP1 | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.37701 | TZ | MOSTAZAL | CGE TRANSMISIÓN S.A. | IM S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL CT2 | INTERRUPTOR | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 331-2023 | 1412 | 2023-08-03 06:57 | B1209C0159 | BA S/E CARDONES 110KV | SI | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 0.9408 | TD | TIERRA AMARILLA | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | CARDONES - REFUGIO 110KV C1 | TRAMO | 76.038.806-8 | nelson.bravo@kinross.com | LOS CARRERA 6651 | 76.418.918-3 | felipe.valdes@eguacolda.cl | AV. APOQUINDO N° 3472, OF. 1301
EAF 332-2023 | 1413 | 2023-08-04 07:54 | B1209C0159 | BA S/E CARDONES 110KV | SI | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 0.5664 | TD | TIERRA AMARILLA | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | CARDONES - REFUGIO 110KV | LINEAS | 76.038.806-8 | nelson.bravo@kinross.com | LOS CARRERA 6651 | 76.418.918-3 | felipe.valdes@eguacolda.cl | AV. APOQUINDO N° 3472, OF. 1301
EAF 338-2023 | 1419 | 2023-08-09 17:44 | B0875C0093 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | SI | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 4.1089 | TZ | PUDAHUEL | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | IM S/E PUDAHUEL CT3 | INTERRUPTOR | 96.800.570-7 | victor.balbontin@enel.com | SANTA ROSA 76 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 340-2023 | 1421 | 2023-08-10 21:23 | B0525C0085 | BA S/E SAUZAL 110KV BP1 | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.36465 | TD | REQUINOA | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | S/E SAUZAL C1 | PAÑO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 341-2023 | 1422 | 2023-08-10 22:56 | B2315C0033 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | SI | ENORCHILE S.A. | Enorchile S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 1.1088 | TZ | HUARA,CAMIÑA | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | TAP MAL PASO - TAP VITOR 110KV C1 | TRAMO | 96.774.300-3 | favalos@enorchile.cl | EXEQUIEL FERNÁNDEZ 3397 | 88.006.900-4 | pablo.jorquera@engie.com | AV APOQUINDO 3721 PISO 19
EAF 341-2023 | 1422 | 2023-08-10 22:56 | B2315C0085 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.68376 | TZ | HUARA | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | TAP MAL PASO - TAP VITOR 110KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 341-2023 | 1422 | 2023-08-10 22:56 | B2328C0399 | BA S/E TAP OFF EL AGUILA 13.8KV BP1 | NO | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 13.9908 | TZ | ARICA | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | TAP MAL PASO - TAP VITOR 110KV C1 | TRAMO | 88.006.900-4 | pablo.jorquera@engie.com | AV APOQUINDO 3721 PISO 19 | 88.006.900-4 | pablo.jorquera@engie.com | AV APOQUINDO 3721 PISO 19
EAF 341-2023 | 1422 | 2023-08-10 22:56 | B2370C0085 | BA S/E TAP OFF VITOR | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.15254 | TZ | CAMARONES | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | TAP MAL PASO - TAP VITOR 110KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 341-2023 | 1422 | 2023-08-10 22:56 | B2370C1960 | BA S/E TAP OFF VITOR | NO | PAMPA CAMARONES SPA | Pampa Camarones S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 13.0448 | TZ | CAMARONES | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | TAP MAL PASO - TAP VITOR 110KV C1 | TRAMO | 76.085.153-1 | jveas@pampacamarones.cl | AVENIDA PRESIDENTE RIESCO 5335, OFICINA 2104 | 88.006.900-4 | pablo.jorquera@engie.com | AV APOQUINDO 3721 PISO 19
EAF 341-2023 | 1422 | 2023-08-10 22:56 | B2771C0085 | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.131 | TZ | CAMARONES | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | TAP MAL PASO - TAP VITOR 110KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 344-2023 | 1425 | 2023-08-12 17:56 | B0885C0093 | BA S/E QUILICURA 12KV BA2 | SI | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 2.4624 | TZ | QUILICURA | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | SP S/E CHACABUCO E61 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 96.800.570-7 | victor.balbontin@enel.com | SANTA ROSA 76 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 346-2023 | 1427 | 2023-08-13 07:35 | B1209C0159 | BA S/E CARDONES 110KV | SI | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 0.984 | TD | TIERRA AMARILLA | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | CARDONES - REFUGIO 110KV | LINEAS | 76.038.806-8 | nelson.bravo@kinross.com | LOS CARRERA 6651 | 76.418.918-3 | felipe.valdes@eguacolda.cl | AV. APOQUINDO N° 3472, OF. 1301
SD2023076855 | 1429 | 2023-08-31 15:50 | B2315C0033 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | SI | ENORCHILE S.A. | Enorchile S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 1.5552 | TZ | HUARA | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ARICA - POZO ALMONTE 110KV | LINEAS | 96.774.300-3 | favalos@enorchile.cl | EXEQUIEL FERNÁNDEZ 3397 | 88.006.900-4 | pablo.jorquera@engie.com | AV APOQUINDO 3721 PISO 19
SD2023076855 | 1429 | 2023-08-31 15:50 | B2315C0085 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 1.1002 | TZ | HUARA | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ARICA - POZO ALMONTE 110KV | LINEAS | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
SD2023076855 | 1429 | 2023-08-31 15:50 | B2370C0085 | BA S/E TAP OFF VITOR | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.43227 | TZ | CAMARONES | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ARICA - POZO ALMONTE 110KV | LINEAS | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
SD2023076855 | 1429 | 2023-08-31 15:50 | B2370C1960 | BA S/E TAP OFF VITOR | NO | PAMPA CAMARONES SPA | Pampa Camarones S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 32.1408 | TZ | SIN INFORMACION | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ARICA - POZO ALMONTE 110KV | LINEAS | 76.085.153-1 | jveas@pampacamarones.cl | AVENIDA PRESIDENTE RIESCO 5335, OFICINA 2104 | 88.006.900-4 | pablo.jorquera@engie.com | AV APOQUINDO 3721 PISO 19
SD2023076855 | 1429 | 2023-08-31 15:50 | B2771C0085 | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.3655 | TZ | CAMARONES | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ARICA - POZO ALMONTE 110KV | LINEAS | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 347-2023 | 1430 | 2023-08-14 18:43 | B0129C0085 | BA S/E INCAHUASI 23KV BP1 | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 1.3013 | TZ | LA HIGUERA | TRANSELEC S.A. | LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 350-2023 | 1433 | 2023-08-17 20:27 | B0525C0085 | BA S/E SAUZAL 110KV BP1 | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.1001 | TD | MACHALI | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | S/E SAUZAL C1 | PAÑO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 352-2023 | 1435 | 2023-08-19 14:31 | B0008C0085 | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 3.2437 | TD | SAN JOSE DE MAIPO | AES ANDES S.A. | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV | LINEAS | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 354-2023 | 1437 | 2023-08-19 18:50 | B1169C0119 | BA S/E VENTANAS 110KV BP1-1 | SI | ENAP REFINERIAS S.A. - ACONCAGUA | ENAP REFINERIAS S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 2.5004 | TD | QUINTERO | ENAP REFINERIAS S.A. - ACONCAGUA | EL BATO 110/12 KV 12 MVA | TRAFO2D | 87.756.500-9 | mtellez@enap.cl | APOQUINDO 2929, PISO 5 | 91.081.000-6 | miguel.buzunariz@enel.com | SANTA ROSA 76 PISO 13
EAF 355-2023 | 1438 | 2023-08-19 20:27 | B0525C0085 | BA S/E SAUZAL 110KV BP1 | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.06435 | TD | MACHALI | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | S/E SAUZAL C1 | PAÑO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 357-2023 | 1440 | 2023-08-20 14:42 | B0125C0112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 2.1175 | TZ | CURACAUTIN | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV | LINEAS | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 358-2023 | 1441 | 2023-08-21 12:30 | B3237C0294 | BA S/E TRES QUEBRADAS 220KV BP | NO | COMPAÑÍA MINERA NEVADA SPA. | MINERA VELADERO SPA | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 5.236 | TD | SIN INFORMACION | COMPAÑÍA MINERA NEVADA SPA. | TRES QUEBRADAS - EST.51 220KV C1 | SECCIÓN DE TRAMO |  |  |  | 91.081.000-6 | miguel.buzunariz@enel.com | SANTA ROSA 76 PISO 13
EAF 361-2023 | 1444 | 2023-08-21 20:21 | B0525C0085 | BA S/E SAUZAL 110KV BP1 | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.15015 | TD | REQUINOA | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | S/E SAUZAL C1 | PAÑO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 365-2023 | 1448 | 2023-08-22 05:07 | B0597C0085 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 3.3908 | TZ | LITUECHE | CGE TRANSMISIÓN S.A. | IM S/E MARCHIGÜE C2 | INTERRUPTOR | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 367-2023 | 1450 | 2023-08-22 11:49 | B3237C0294 | BA S/E TRES QUEBRADAS 220KV BP | NO | COMPAÑÍA MINERA NEVADA SPA. | MINERA VELADERO SPA | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 5.06 | TD | SIN INFORMACION | COMPAÑÍA MINERA NEVADA SPA. | TRES QUEBRADAS - LAMA 220KV | LINEAS |  |  |  | 91.081.000-6 | miguel.buzunariz@enel.com | SANTA ROSA 76 PISO 13
EAF 368-2023 | 1451 | 2023-08-22 13:40 | B0131C0085 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 11.1817 | TZ | PEUMO | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SAN VIC DE TAGUA TAGUA - LAS CABRAS 66KV | LINEAS | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 368-2023 | 1451 | 2023-08-22 13:40 | B0170C0085 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.18987 | TZ | PICHIDEGUA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SAN VIC DE TAGUA TAGUA - LAS CABRAS 66KV | LINEAS | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 368-2023 | 1451 | 2023-08-22 13:40 | B0207C0085 | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 24.5812 | TZ | PICHIDEGUA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SAN VIC DE TAGUA TAGUA - LAS CABRAS 66KV | LINEAS | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 370-2023 | 1453 | 2023-08-23 05:00 | B2475C0215 | BA S/E MINERO 115KV BP1 | SI | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | COLBÚN S.A. | 302.2848 | TD | MACHALI | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | CANDELARIA - MINERO 220KV | LINEAS | 61.704.000-K | cvald027@codelco.cl | 11 NORTE 1291, PISO 5C, VILLA EXOTICA EDIFICIO INSTITUCIONAL | 96.505.760-9 | icabrera@colbun.cl | AV. APOQUINDO N° 4775, PISO 11
EAF 372-2023 | 1455 | 2023-08-23 11:36 | B1870C0085 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 1.7849 | TN | ALTO HOSPICIO | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | BA S/E POZO ALMONTE 220KV BP1 | BARRA | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 372-2023 | 1455 | 2023-08-23 11:36 | B1932C0085 | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV BP1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.09072 | TN | ARICA | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | BA S/E POZO ALMONTE 220KV BP1 | BARRA | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 372-2023 | 1455 | 2023-08-23 11:36 | B2010C0085 | BA S/E CERRO DRAGON 13.8KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 1.9168 | TN | IQUIQUE | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | BA S/E POZO ALMONTE 220KV BP1 | BARRA | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 372-2023 | 1455 | 2023-08-23 11:36 | B2027C0085 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV BP1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 13.3998 | TN | ARICA | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | BA S/E POZO ALMONTE 220KV BP1 | BARRA | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 372-2023 | 1455 | 2023-08-23 11:36 | B2229C0085 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 1.4605 | TN | IQUIQUE | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | BA S/E POZO ALMONTE 220KV BP1 | BARRA | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 372-2023 | 1455 | 2023-08-23 11:36 | B2231C0085 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 1.6294 | TN | IQUIQUE | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | BA S/E POZO ALMONTE 220KV BP1 | BARRA | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 372-2023 | 1455 | 2023-08-23 11:36 | B2238C0415 | BA S/E POZO ALMONTE 110KV BP1 | SI | COMPAÑÍA MINERA CERRO COLORADO LTDA | CIA MINERA CERRO COLORADO LIMITADA | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | 5.0761 | TN | POZO ALMONTE | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | BA S/E POZO ALMONTE 220KV BP1 | BARRA | 94.621.000-5 | francisco.fj.allende@bhp.com | ESMERALDA 340 | 76.349.223-0 | carlos.salamanca@bhpbilliton.com | CERRO EL PLOMO 6000, PISO 15, LAS CONDES
EAF 372-2023 | 1455 | 2023-08-23 11:36 | B2246C0085 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 15.1593 | TN | ARICA | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | BA S/E POZO ALMONTE 220KV BP1 | BARRA | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 372-2023 | 1455 | 2023-08-23 11:36 | B2315C0085 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.05772 | TN | HUARA | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | BA S/E POZO ALMONTE 220KV BP1 | BARRA | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 372-2023 | 1455 | 2023-08-23 11:36 | B2370C0085 | BA S/E TAP OFF VITOR | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.02262 | TN | CAMARONES | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | BA S/E POZO ALMONTE 220KV BP1 | BARRA | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 372-2023 | 1455 | 2023-08-23 11:36 | B2370C1960 | BA S/E TAP OFF VITOR | NO | PAMPA CAMARONES SPA | Pampa Camarones S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 2.0202 | TN | CAMARONES | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | BA S/E POZO ALMONTE 220KV BP1 | BARRA | 76.085.153-1 | jveas@pampacamarones.cl | AVENIDA PRESIDENTE RIESCO 5335, OFICINA 2104 | 88.006.900-4 | pablo.jorquera@engie.com | AV APOQUINDO 3721 PISO 19
EAF 372-2023 | 1455 | 2023-08-23 11:36 | B2771C0085 | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.0195 | TN | CAMARONES | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | BA S/E POZO ALMONTE 220KV BP1 | BARRA | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 372-2023 | 1455 | 2023-08-23 11:36 | B3187C0085 | BA S/E QUIANI 13.8KV BP1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 5.8535 | TN | ARICA | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | BA S/E POZO ALMONTE 220KV BP1 | BARRA | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 374-2023 | 1457 | 2023-08-23 20:02 | B0525C0085 | BA S/E SAUZAL 110KV BP1 | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.17875 | TD | MACHALI | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | S/E SAUZAL C1 | PAÑO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 376-2023 | 1459 | 2023-08-26 11:47 | B0565C0085 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 4.7851 | TZ | CONSTITUCION | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | TP S/E CONSTITUCION 52B2 | TRAFO POTENCIAL | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 378-2023 | 1461 | 2023-08-27 03:27 | B1770C0216 | BA S/E CELULOSA LAJA 220KV BP1 | NO | CMPC PULP SPA. | CMPC CELULOSA S.A. | COLBÚN S.A. | 3.9543 | TN | COLIIPULLI | TRANSELEC S.A. | SP S/E CHARRUA 220KV BP2 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 96.532.330-9 | szamorar@celulosa.cmpc.cl | JULIO HEMMELMANN 670 | 96.505.760-9 | icabrera@colbun.cl | AV. APOQUINDO N° 4775, PISO 11
EAF 378-2023 | 1461 | 2023-08-27 03:27 | B1770C0216 | BA S/E CELULOSA LAJA 220KV BP1 | NO | CMPC PULP SPA. | CMPC CELULOSA S.A. | CMPC PULP SPA. | 0.4917 | TN | COLIIPULLI | TRANSELEC S.A. | SP S/E CHARRUA 220KV BP2 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 96.532.330-9 | szamorar@celulosa.cmpc.cl | JULIO HEMMELMANN 670 | 96.532.330-9 | szamorar@celulosa.cmpc.cl | JULIO HEMMELMANN 670
EAF 379-2023 | 1462 | 2023-08-27 04:09 | B0513C0125 | BA S/E POLPAICO (TRANSELEC) 220KV BP1 | SI | ANGLO AMERICAN CHAGRES | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 3784.2627 | TD | LO BARNECHEA | ANGLO AMERICAN CHAGRES | LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 2 | TRAFO3D | 77.762.940-9 | jose.sanmartin@angloamerican.com | ISIDORA GOYENECHEA 2800, PISO 46 | 91.081.000-6 | miguel.buzunariz@enel.com | SANTA ROSA 76 PISO 13
EAF 381-2023 | 1464 | 2023-08-29 14:25 | B0048C0103 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | SI | COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.1825 | TD | RIO BUENO | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV | LINEAS | 81.388.600-6 | lsilva@cooprel.cl | PEDRO LAGOS 1164 RIO BUENO | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 385-2023 | 1468 | 2023-09-01 09:37 | B0280C0085 | BA S/E VICUNA 23KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.2163 | TZ | VICUÑA | TRANSQUINTA S.A. | SP S/E DAMASCAL 110 kV BP1 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 389-2023 | 1472 | 2023-09-03 18:21 | B1317C0085 | BA S/E PUCON 23KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.50322 | TZ | PUCON | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LONCOCHE - VILLARRICA L1 66KV C1 | SECCIÓN DE TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 392-2023 | 1475 | 2023-09-05 00:17 | B2131C0217 | BA S/E INACESA 23KV | NO | CEMENTOS BÍO BÍO DEL SUR S.A. | CEMENTOS BIO BIO S.A. | COLBÚN S.A. | 81.693 | TD | SIN INFORMACION | CEMENTOS BÍO BÍO DEL SUR S.A. | TAP OFF LA NEGRA - INACESA 23KV C1 | TRAMO | 96.755.490-1 | jaime.valdes@cbb.cl | CASILLA 18-D CURICÓ | 96.505.760-9 | icabrera@colbun.cl | AV. APOQUINDO N° 4775, PISO 11
EAF 399-2023 | 1482 | 2023-09-09 06:27 | B0125C0112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 1.3382 | TZ | CURACAUTIN | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ESTRUCTURA T1D - CURACAUTIN 66KV C1 | SECCIÓN DE TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 401-2023 | 1484 | 2023-09-11 10:05 | B1322C0158 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV BP1 | SI | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA PEHUENCHE S.A. | 1906.1845 | TD | SIN INFORMACION | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 23KV BP3 | BARRA | 96.595.400-7 | freyes@mineravallecentral.cl | COLIHUES KM.13 | 96.504.980-0 | miguel.buzunariz@enel.com | SANTA ROSA 76 PISO 13
SD2023085306 | 1487 | 2023-09-21 22:33 | B0030C0085 | BA S/E COLBUN 13.8KV BP1 | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.3304 | TN | SIN INFORMACION | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E COLBUN | SSEE | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 402-2023 | 1488 | 2023-09-12 00:20 | B0030C0085 | BA S/E COLBUN 13.8KV BP1 | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.9408 | TN | SIN INFORMACION | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | SP S/E COLBUN J5/J6-S2 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 402-2023 | 1488 | 2023-09-12 00:20 | B1113C0224 | BA S/E PROCART 220KV BP1 | NO | CARTULINAS CMPC SPA | CARTULINAS CMPC S.A. | COLBÚN S.A. | 11.0398 | TN | YERBAS BUENAS | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | SP S/E COLBUN J5/J6-S2 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 96.731.890-6 | szamorar@celulosa.cmpc.cl | JULIO HEMMELMANN 670 | 96.505.760-9 | icabrera@colbun.cl | AV. APOQUINDO N° 4775, PISO 11
EAF 402-2023 | 1488 | 2023-09-12 00:20 | B1113C0224 | BA S/E PROCART 220KV BP1 | NO | CARTULINAS CMPC SPA | CARTULINAS CMPC S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 25.7595 | TN | YERBAS BUENAS | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | SP S/E COLBUN J5/J6-S2 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 96.731.890-6 | szamorar@celulosa.cmpc.cl | JULIO HEMMELMANN 670 | 91.081.000-6 | miguel.buzunariz@enel.com | SANTA ROSA 76 PISO 13
EAF 403-2023 | 1489 | 2023-09-12 14:37 | B0584C0085 | BA S/E LA VEGA 23KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.82044 | TZ | CAUQUENES | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CAUQUENES - LA VEGA 66KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 410-2023 | 1496 | 2023-09-16 03:59 | B0525C0085 | BA S/E SAUZAL 110KV BP1 | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 1.7149 | TD | MACHALI | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | S/E SAUZAL G4 | PAÑO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 411-2023 | 1497 | 2023-09-17 11:43 | B0771C0093 | BA S/E LA REINA 12KV BA1 | SI | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 1.2056 | TZ | PENALOLEN | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | IM S/E LA REINA C28 | INTERRUPTOR | 96.800.570-7 | victor.balbontin@enel.com | SANTA ROSA 76 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 413-2023 | 1499 | 2023-09-18 05:48 | B2152C0085 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 3.6206 | TZ | ANTOFAGASTA | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | GUARDIAMARINA - ESMERALDA 110KV | LINEAS | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 421-2023 | 1507 | 2023-09-30 19:25 | B1084C0114 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | SI | LUZLINARES S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 8.4468 | TZ | SAN JAVIER | LUZLINARES S.A. | LINARES NORTE T2 66/13.KV 25MVA | TRAFO2D | 96.884.450-4 | jjara@luzlinares.cl | CHACABUCO 675 LINARES | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 426-2023 | 1512 | 2023-10-03 14:24 | B0166C0085 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV BP1 | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 1.2725 | TZ | MOSTAZAL | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SP S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL C3 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 427-2023 | 1513 | 2023-10-03 21:38 | B0525C0085 | BA S/E SAUZAL 110KV BP1 | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 2.6929 | TZ | REQUINOA | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | S/E SAUZAL G4 | PAÑO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 428-2023 | 1514 | 2023-10-04 08:36 | B1002C0094 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | SI | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 1.3862 | TZ | LOS ANDES | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | JUNCAL - HNOS CLARK 44 KV | LINEAS | 96.813.520-1 | ccandia@chilquintadx.cl | AVDA ARGENTINA Nº 1 PISO 7 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 429-2023 | 1515 | 2023-10-05 07:57 | B0119C0085 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 35.0738 | TZ | CORONEL | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ESCUADRON 66/15KV 30MVA 3 | TRAFO2D | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 429-2023 | 1515 | 2023-10-05 07:57 | B0141C0085 | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.765 | TZ | CORONEL | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ESCUADRON 66/15KV 30MVA 3 | TRAFO2D | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 432-2023 | 1518 | 2023-10-07 00:05 | B0131C0085 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.54375 | TZ | PEUMO | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E LAS CABRAS C2 | PAÑO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 433-2023 | 1519 | 2023-10-09 03:42 | B2131C0217 | BA S/E INACESA 23KV | NO | CEMENTOS BÍO BÍO DEL SUR S.A. | CEMENTOS BIO BIO S.A. | COLBÚN S.A. | 56.07 | TD | ANTOFAGASTA | COMPLEJO METALÚRGICO ALTONORTE S.A. | TAP OFF LA NEGRA - ALTO NORTE 110KV C1 | TRAMO | 96.755.490-1 | jaime.valdes@cbb.cl | CASILLA 18-D CURICÓ | 96.505.760-9 | icabrera@colbun.cl | AV. APOQUINDO N° 4775, PISO 11
EAF 433-2023 | 1519 | 2023-10-09 03:42 | B2344C0085 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV BP1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.25706 | TD | ANTOFAGASTA | COMPLEJO METALÚRGICO ALTONORTE S.A. | TAP OFF LA NEGRA - ALTO NORTE 110KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
SD2023089669 | 1522 | 2023-10-04 06:56 | B0533C0085 | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 1.1889 | TZ | ALTO DEL CARMEN | CGE TRANSMISIÓN S.A. | EL EDEN - ALTO DEL CARMEN 110KV | LINEAS | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
SD2023088529 | 1523 | 2023-10-11 07:55 | B2326C0589 | BA S/E TAP OFF EL NEGRO 110KV BP | NO | ALBEMARLE LTDA. | ALBEMARLE LTDA | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 47.3958 | TZ | SIN INFORMACION | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | CAPRICORNIO - ALTO NORTE 110KV | LINEAS | 85.066.600-8 | maria.carrasco@albemarle.com | ISIDORA GOYENECHEA 3162, Las Condes | 88.006.900-4 | pablo.jorquera@engie.com | AV APOQUINDO 3721 PISO 19
EAF 435-2023 | 1526 | 2023-10-10 11:05 | B1411C0112 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.83828 | TZ | LOS SAUCES | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SP S/E ANGOL B6-S2 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 438-2023 | 1529 | 2023-10-12 03:57 | B1084C0114 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | SI | LUZLINARES S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 41.7534 | TZ | SIN INFORMACION | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | S/E LINARES NORTE CT2 | PAÑO | 96.884.450-4 | jjara@luzlinares.cl | CHACABUCO 675 LINARES | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 443-2023 | 1534 | 2023-10-17 19:13 | B1084C0114 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | SI | LUZLINARES S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 10.5798 | TZ | LINARES | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | S/E LINARES NORTE CT1 | PAÑO | 96.884.450-4 | jjara@luzlinares.cl | CHACABUCO 675 LINARES | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 444-2023 | 1535 | 2023-10-18 01:37 | B0123C0112 | BA S/E LEBU 13.2KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 2.2741 | TZ | LEBU | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRES PINOS - LEBU 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 445-2023 | 1536 | 2023-10-19 00:35 | B0133C0085 | BA S/E LATORRE 15KV C1 | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 1.3712 | TZ | TALCAHUANO | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SP S/E LATORRE C3 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 446-2023 | 1537 | 2023-10-19 09:22 | B0125C0112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.67516 | TZ | CURACAUTÍN | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ESTRUCTURA T1D - CURACAUTIN 66KV C1 | SECCIÓN DE TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 447-2023 | 1538 | 2023-10-20 06:49 | B0310C0023 | BA S/E TENO 154KV BP1 | SI | MADERAS ARAUCO S.A. | PANELES ARAUCO S.A. | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | 9.144 | TD | TENO | MADERAS ARAUCO S.A. | PLANTA MDP TENO - TENO 154KV C1 | TRAMO | 96.510.970-6 | leonardo.bastidas@arauco.cl | EL GOLF 150, PISO 7 | 96.547.510-9 | leonardo.bastidas@arauco.cl | EL GOLF 150, PISO 7
EAF 448-2023 | 1539 | 2023-10-21 09:05 | B0129C0085 | BA S/E INCAHUASI 23KV BP1 | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 3.9429 | TZ | LA HIGUERA | TRANSELEC S.A. | TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 455-2023 | 1546 | 2023-10-26 22:37 | B0123C0112 | BA S/E LEBU 13.2KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 2.97 | TZ | LEBU | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRES PINOS - LEBU 66KV | LINEAS | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 456-2023 | 1547 | 2023-10-27 02:26 | B0123C0112 | BA S/E LEBU 13.2KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 2.4713 | TZ | LEBU | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRES PINOS - LEBU 66KV | LINEAS | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 458-2023 | 1549 | 2023-10-28 07:31 | B0125C0112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 1.6232 | TZ | CURACAUTIN | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ESTRUCTURA T1D - CURACAUTIN 66KV C1 | SECCIÓN DE TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 462-2023 | 1553 | 2023-10-28 16:31 | B0213C0085 | BA S/E COCHARCAS (CGE) 15KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.36816 | TZ | SAN CARLOS | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E MONTENEGRO | SSEE | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 462-2023 | 1553 | 2023-10-28 16:31 | B0578C0085 | BA S/E HUALTE 13.2KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.19344 | TZ | SAN NICOLAS | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E MONTENEGRO | SSEE | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 462-2023 | 1553 | 2023-10-28 16:31 | B0604C0085 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 1.2588 | TZ | PARRAL | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E MONTENEGRO | SSEE | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 462-2023 | 1553 | 2023-10-28 16:31 | B0615C0085 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.96096 | TZ | TREHUACO | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E MONTENEGRO | SSEE | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 462-2023 | 1553 | 2023-10-28 16:31 | B0618C0085 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 1.319 | TZ | SAN CARLOS | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E MONTENEGRO | SSEE | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 462-2023 | 1553 | 2023-10-28 16:31 | B0618C0104 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | SI | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.25813 | TZ | SAN FABIAN | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E MONTENEGRO | SSEE | 80.237.700-2 | ifuentealba@copelec.cl | 18 DE SEPTIEMBRE 688, CHILLÁN | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 462-2023 | 1553 | 2023-10-28 16:31 | B1055C0104 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | SI | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 1.1138 | TZ | SAN CARLOS | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E MONTENEGRO | SSEE | 80.237.700-2 | ifuentealba@copelec.cl | 18 DE SEPTIEMBRE 688, CHILLÁN | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 462-2023 | 1553 | 2023-10-28 16:31 | B1090C0115 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | NO | LUZPARRAL S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 1.104 | TZ | SIN INFORMACION | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E MONTENEGRO | SSEE | 96.866.680-0 | jjara@luzlinares.cl | CHACABUCO 675 LINARES | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 462-2023 | 1553 | 2023-10-28 16:31 | B1092C0115 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | NO | LUZPARRAL S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.6264 | TZ | SIN INFORMACION | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E MONTENEGRO | SSEE | 96.866.680-0 | jjara@luzlinares.cl | CHACABUCO 675 LINARES | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 462-2023 | 1553 | 2023-10-28 16:31 | B1157C0126 | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | NO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 0.0192 | TZ | SIN INFORMACION | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E MONTENEGRO | SSEE | 61.216.000-7 | jorge.lopez@efe.cl | CENTENARIO S/N ESQUINA BASCUÑAN GUERRERO | 91.081.000-6 | miguel.buzunariz@enel.com | SANTA ROSA 76 PISO 13
EAF 462-2023 | 1553 | 2023-10-28 16:31 | B2566C0115 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | NO | LUZPARRAL S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.4248 | TZ | SIN INFORMACION | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E MONTENEGRO | SSEE | 96.866.680-0 | jjara@luzlinares.cl | CHACABUCO 675 LINARES | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 471-2023 | 1562 | 2023-10-31 02:41 | B0140C0112 | BA S/E ANGOL 13.2KV | SI | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.54511 | TZ | ANGOL | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ANGOL - COLLIPULLI 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 471-2023 | 1562 | 2023-10-31 02:41 | B0155C0112 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | SI | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 1.3501 | TZ | COLLIPULLI | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ANGOL - COLLIPULLI 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 471-2023 | 1562 | 2023-10-31 02:41 | B1411C0112 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.44777 | TZ | TIRUA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ANGOL - COLLIPULLI 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 471-2023 | 1562 | 2023-10-31 02:41 | B2847C0112 | BA S/E DEUCO 13.8KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.85542 | TZ | ANGOL | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ANGOL - COLLIPULLI 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 472-2023 | 1563 | 2023-10-31 04:59 | B1886C0435 | BA S/E ANGAMOS 220KV BP2 | SI | SIERRA GORDA SCM | Sierra Gorda S.C.M. | AES ANDES S.A. | 358.2552 | TD | SIN INFORMACIÓN | TRANSMISORA BAQUEDANO S.A. | EST. DE BOMBEO SG N°1 - EST. DE BOMBEO SG N°2 110KV | LINEAS | 76.081.590-K | andres.astudillo@sgscm.cl | GENERAL BORGOÑO 934, PISO 1 | 94.272.000-9 | juan.garcia@aes.com | LOS CONQUISTADORES 1730, PISO 10
EAF 473-2023 | 1564 | 2023-11-01 04:37 | B2012C0394 | BA S/E CHACAYA 110KV BP1 | SI | ALGORTA NORTE S.A. | ALGORTA NORTE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 158.6312 | TD | SIN INFORMACIÓN | ALGORTA NORTE S.A. | CHACAYA - TAP OFF E.B. ALGORTA Nº2 33KV | LINEAS | 76.000.957-1 | jbesa@algortanorte.cl | AV. EL GOLF 99, OFICINA 703 | 88.006.900-4 | pablo.jorquera@engie.com | AV APOQUINDO 3721 PISO 19
EAF 473-2023 | 1564 | 2023-11-01 04:37 | B2012C0394 | BA S/E CHACAYA 110KV BP1 | SI | ALGORTA NORTE S.A. | ALGORTA NORTE S.A. | NORACID S.A. | 128.2764 | TD | SIN INFORMACIÓN | ALGORTA NORTE S.A. | CHACAYA - TAP OFF E.B. ALGORTA Nº2 33KV | LINEAS | 76.000.957-1 | jbesa@algortanorte.cl | AV. EL GOLF 99, OFICINA 703 | 76.858.530-K | jflores@noracid.cl | AV. TERCERA INDUSTRIAL 850, MEJILLONES
EAF 474-2023 | 1565 | 2023-11-02 09:33 | B1322C0158 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV BP1 | SI | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA PEHUENCHE S.A. | 9.8977 | TD | SIN INFORMACIÓN | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | S/E MINERA VALLE CENTRAL | SSEE | 96.595.400-7 | freyes@mineravallecentral.cl | COLIHUES KM.13 | 96.504.980-0 | miguel.buzunariz@enel.com | SANTA ROSA 76 PISO 13
EAF 475-2023 | 1566 | 2023-11-03 08:44 | B0578C0085 | BA S/E HUALTE 13.2KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.55728 | TZ | TREHUACO | CGE TRANSMISIÓN S.A. | COCHARCAS - HUALTE 66KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 475-2023 | 1566 | 2023-11-03 08:44 | B0578C0104 | BA S/E HUALTE 13.2KV | NO | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.0608 | TZ | SIN INFORMACION | CGE TRANSMISIÓN S.A. | COCHARCAS - HUALTE 66KV C1 | TRAMO | 80.237.700-2 | ifuentealba@copelec.cl | 18 DE SEPTIEMBRE 688, CHILLÁN | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 475-2023 | 1566 | 2023-11-03 08:44 | B0615C0085 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 8.9793 | TZ | TREHUACO | CGE TRANSMISIÓN S.A. | COCHARCAS - HUALTE 66KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 482-2023 | 1573 | 2023-11-06 04:24 | B1760C0085 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.3132 | TD | TALTAL | MINERA LAS CENIZAS S.A. | S/E PLANTA OXIDO HT1 | PAÑO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 482-2023 | 1573 | 2023-11-06 04:24 | B1822C0175 | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | NO | MINERA LAS CENIZAS S.A. | MINERA LAS CENIZAS S.A. | IMELSA ENERGÍA SPA | 163.782 | TD | ANTOFAGASTA | MINERA LAS CENIZAS S.A. | S/E PLANTA OXIDO HT1 | PAÑO | 79.963.260-8 | gabriel.lira@cenizas.cl | AV. APOQUINDO 3885, PISO 14 | 76.472.262-0 | sebastian.bernstein@imelsa.cl | AVENIDA ESPAÑA 795
EAF 486-2023 | 1577 | 2023-11-08 06:22 | B0940C0093 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | SI | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.073146 | TZ | PUDAHUEL | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | SECCIONADORA LO AGUIRRE - CERRO NAVIA 220KV C2 | TRAMO | 96.800.570-7 | victor.balbontin@enel.com | SANTA ROSA 76 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 487-2023 | 1578 | 2023-11-09 17:53 | B1886C0435 | BA S/E ANGAMOS 220KV BP2 | SI | SIERRA GORDA SCM | Sierra Gorda S.C.M. | AES ANDES S.A. | 283.864 | TD | SIERRA GORDA | TRANSMISORA BAQUEDANO S.A. | EST. DE BOMBEO SG N°1 - EST. DE BOMBEO SG N°2 110KV | LINEAS | 76.081.590-K | andres.astudillo@sgscm.cl | GENERAL BORGOÑO 934, PISO 1 | 94.272.000-9 | juan.garcia@aes.com | LOS CONQUISTADORES 1730, PISO 10
EAF 488-2023 | 1579 | 2023-11-09 22:35 | B2357C0437 | BA S/E TAP OFF OESTE 220KV | NO | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | SQM Nitratos S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | 33.156 | TD | SAN PEDRO DE ATACAMA | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | MINSAL 110/23 KV Nº2 | TRAFO2D | 93.007.000-9 | ivo.colombo@sqm.com | LOS MILITARES 4290, PISO 4 | 76.085.254-6 | juan.garcia@aes.com | LOS CONQUISTADORES 1730, PISO 10
EAF 489-2023 | 1580 | 2023-11-10 08:40 | B0732C0093 | BA S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 23KV BP1 | SI | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 11.97 | TZ | TILTIL | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) | SSEE | 96.800.570-7 | victor.balbontin@enel.com | SANTA ROSA 76 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 492-2023 | 1583 | 2023-11-11 07:47 | B1886C0435 | BA S/E ANGAMOS 220KV BP2 | SI | SIERRA GORDA SCM | Sierra Gorda S.C.M. | AES ANDES S.A. | 412.846 | TD | ANTOFAGASTA | TRANSMISORA BAQUEDANO S.A. | EST. DE BOMBEO SG N°1 - EST. DE BOMBEO SG N°2 110KV C1 | TRAMO | 76.081.590-K | andres.astudillo@sgscm.cl | GENERAL BORGOÑO 934, PISO 1 | 94.272.000-9 | juan.garcia@aes.com | LOS CONQUISTADORES 1730, PISO 10
EAF 494-2023 | 1585 | 2023-11-11 17:40 | B0169C0112 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 3.5662 | TZ | PERQUENCO | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LAUTARO - LLAIMA 66 KV | LINEAS | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 495-2023 | 1586 | 2023-11-12 16:33 | B2246C0085 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.6975 | TZ | ARICA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SP S/E PUKARA CT1 TRANSFORMADOR 66/13.8 KV N°1 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
SD2023099988 | 1587 | 2023-11-01 22:40 | B1770C0216 | BA S/E CELULOSA LAJA 220KV BP1 | NO | CMPC PULP SPA. | CMPC CELULOSA S.A. | COLBÚN S.A. | 898.6583 | TD | SIN INFORMACION | AES ANDES S.A. | TER LAJA U2 | UNIDAD | 96.532.330-9 | szamorar@celulosa.cmpc.cl | JULIO HEMMELMANN 670 | 96.505.760-9 | icabrera@colbun.cl | AV. APOQUINDO N° 4775, PISO 11
SD2023099988 | 1587 | 2023-11-01 22:40 | B1770C0216 | BA S/E CELULOSA LAJA 220KV BP1 | NO | CMPC PULP SPA. | CMPC CELULOSA S.A. | CMPC PULP SPA. | 279.4423 | TD | SIN INFORMACION | AES ANDES S.A. | TER LAJA U2 | UNIDAD | 96.532.330-9 | szamorar@celulosa.cmpc.cl | JULIO HEMMELMANN 670 | 96.532.330-9 | szamorar@celulosa.cmpc.cl | JULIO HEMMELMANN 670
SD2023103588 | 1588 | 2023-11-11 13:17 | B0123C0112 | BA S/E LEBU 13.2KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 1.4613 | TZ | LEBU | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E CURANILAHUE NORTE B2 | PAÑO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
SD2023103588 | 1588 | 2023-11-11 13:17 | B0175C0112 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | SI | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.46401 | TZ | LOS ALAMOS | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E CURANILAHUE NORTE B2 | PAÑO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
SD2023103750 | 1589 | 2023-11-13 12:22 | B2326C0589 | BA S/E TAP OFF EL NEGRO 110KV BP | NO | ALBEMARLE LTDA. | ALBEMARLE LTDA | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 0.2361 | TD | SIN INFORMACION | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | CAPRICORNIO - ALTO NORTE 110KV | LINEAS | 85.066.600-8 | maria.carrasco@albemarle.com | ISIDORA GOYENECHEA 3162, Las Condes | 88.006.900-4 | pablo.jorquera@engie.com | AV APOQUINDO 3721 PISO 19
SD2023101614 | 1591 | 2023-11-15 08:10 | B2012C0394 | BA S/E CHACAYA 110KV BP1 | SI | ALGORTA NORTE S.A. | ALGORTA NORTE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 27.1807 | TD | SIN INFORMACION | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | CHACAYA 220/110/23 KV Nº 3 | TRAFO3D | 76.000.957-1 | jbesa@algortanorte.cl | AV. EL GOLF 99, OFICINA 703 | 88.006.900-4 | pablo.jorquera@engie.com | AV APOQUINDO 3721 PISO 19
SD2023101614 | 1591 | 2023-11-15 08:10 | B2012C0394 | BA S/E CHACAYA 110KV BP1 | SI | ALGORTA NORTE S.A. | ALGORTA NORTE S.A. | NORACID S.A. | 21.9761 | TD | SIN INFORMACION | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | CHACAYA 220/110/23 KV Nº 3 | TRAFO3D | 76.000.957-1 | jbesa@algortanorte.cl | AV. EL GOLF 99, OFICINA 703 | 76.858.530-K | jflores@noracid.cl | AV. TERCERA INDUSTRIAL 850, MEJILLONES
SD2023101614 | 1591 | 2023-11-15 08:10 | B2012C0409 | BA S/E CHACAYA 110KV BP1 | SI | SOCIEDAD GNL MEJILLONES S.A. | Sociedad GNL Mejillones S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 13.756 | TD | SIN INFORMACION | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | CHACAYA 220/110/23 KV Nº 3 | TRAFO3D | 76.775.710-7 | daniel.garcia@gnlm.cl | AVENIDA PUERTO 1, N° 8000 | 88.006.900-4 | pablo.jorquera@engie.com | AV APOQUINDO 3721 PISO 19
SD2023101614 | 1591 | 2023-11-15 08:10 | B2012C0492 | BA S/E CHACAYA 110KV BP1 | SI | MINERA CENTINELA | MINERA CENTINELA | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 305.7516 | TD | SIN INFORMACION | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | CHACAYA 220/110/23 KV Nº 3 | TRAFO3D | 76.727.040-2 | pgutierrez@mineracentinela.cl | AV. APOQUINDO 4001, PISO 18 | 88.006.900-4 | pablo.jorquera@engie.com | AV APOQUINDO 3721 PISO 19
SD2023106299 | 1593 | 2023-11-19 10:00 | B3802C0097 | BA S/E FAENAS PANGUE 13.2KV | NO | COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.8386 | TZ | ALTO BIOBIO | PALMUCHO S.A. | DUQUECO - FAENAS PANGUE 66KV | LINEAS | 80.238.000-3 | apalacios@coelcha.cl | ANIBAL PINTO Nº 570. CABRERO | No aplica | No aplica | No aplica
SD2023105668 | 1594 | 2023-11-26 07:00 | B0578C0085 | BA S/E HUALTE 13.2KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.1404 | TZ | TREHUACO | CGE TRANSMISIÓN S.A. | HUALTE - QUIRIHUE 33KV | LINEAS | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
SD2023101257 | 1598 | 2023-11-26 08:10 | B2573C0712 | BA S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA 13.2KV | NO | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SOCOROMA LTDA | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 2.328 | TZ | SIN INFORMACION | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | HP CHAPIQUIÑA | CENTRAL | 74.379.600-4 | nbolanos@coopersol.cl | CRISTOBAL COLON N° 779 | No aplica | No aplica | No aplica
SD2023101258 | 1599 | 2023-11-26 08:45 | B2573C0712 | BA S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA 13.2KV | NO | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SOCOROMA LTDA | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 2.2632 | TZ | SIN INFORMACION | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | PMGD HP COSAPILLA | CENTRAL | 74.379.600-4 | nbolanos@coopersol.cl | CRISTOBAL COLON N° 779 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 496-2023 | 1601 | 2023-11-13 10:33 | B2246C0085 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.698 | TZ | ARICA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SP S/E PUKARA 13,8 KV-BP1 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 502-2023 | 1607 | 2023-11-17 10:33 | B0140C0112 | BA S/E ANGOL 13.2KV | SI | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.41229 | TZ | ANGOL | CGE TRANSMISIÓN S.A. | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 502-2023 | 1607 | 2023-11-17 10:33 | B0155C0112 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | SI | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.41656 | TZ | COLLIPULLI | CGE TRANSMISIÓN S.A. | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 502-2023 | 1607 | 2023-11-17 10:33 | B1411C0112 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.31346 | TZ | TRAIGUEN | CGE TRANSMISIÓN S.A. | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 502-2023 | 1607 | 2023-11-17 10:33 | B1587C0112 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | SI | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.87432 | TZ | RENAICO | CGE TRANSMISIÓN S.A. | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 502-2023 | 1607 | 2023-11-17 10:33 | B2847C0112 | BA S/E DEUCO 13.8KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.59254 | TZ | LOS SAUCES | CGE TRANSMISIÓN S.A. | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 503-2023 | 1608 | 2023-11-18 05:04 | B2184C0404 | BA S/E MEJILLONES 110KV BP | SI | ENAEX S.A. | Empresa Nacional de Explosivos SA | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 56.985 | TD | MEJILLONES | ENAEX S.A. | MEJILLONES - ENAEX 110KV | LINEAS | 90.266.000-3 | gerardo.diaz@enaex.com | COSTANERA 300 MEJILLONES CHILE | 88.006.900-4 | pablo.jorquera@engie.com | AV APOQUINDO 3721 PISO 19
EAF 504-2023 | 1609 | 2023-11-18 05:30 | B1866C0414 | BA S/E AGUAS BLANCAS 13.8KV | NO | ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | Atacama Minerals Chile S.C.M | ON-GROUP S.A. | 9.9975 | TD | ANTOFAGASTA | ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | TAP OFF LLANOS - AGUAS BLANCAS 66KV C1 | TRAMO | 78.338.570-8 | davidcofre@atacamaminerals.cl | CORONEL PEREIRA 72, OF. 701 | 96.827.870-3 | mauricio.gallardo@on-group.cl | AV. HOLANDA 099, OF. 1202
EAF 507-2023 | 1612 | 2023-11-20 09:57 | B1932C0085 | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV BP1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.07128 | TN | ARICA | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | BA S/E POZO ALMONTE 220KV BP1 | BARRA | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 507-2023 | 1612 | 2023-11-20 09:57 | B2238C0415 | BA S/E POZO ALMONTE 110KV BP1 | SI | COMPAÑÍA MINERA CERRO COLORADO LTDA | CIA MINERA CERRO COLORADO LIMITADA | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | 27.4482 | TN | POZO ALMONTE | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | BA S/E POZO ALMONTE 220KV BP1 | BARRA | 94.621.000-5 | francisco.fj.allende@bhp.com | ESMERALDA 340 | 76.349.223-0 | carlos.salamanca@bhpbilliton.com | CERRO EL PLOMO 6000, PISO 15, LAS CONDES
EAF 507-2023 | 1612 | 2023-11-20 09:57 | B2244C0085 | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 3.1867 | TN | POZO ALMONTE | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | BA S/E POZO ALMONTE 220KV BP1 | BARRA | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 507-2023 | 1612 | 2023-11-20 09:57 | B2298C0085 | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.5373 | TN | POZO ALMONTE | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | BA S/E POZO ALMONTE 220KV BP1 | BARRA | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 507-2023 | 1612 | 2023-11-20 09:57 | B2315C0033 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | SI | ENORCHILE S.A. | Enorchile S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 5.7192 | TN | HUARA | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | BA S/E POZO ALMONTE 220KV BP1 | BARRA | 96.774.300-3 | favalos@enorchile.cl | EXEQUIEL FERNÁNDEZ 3397 | 88.006.900-4 | pablo.jorquera@engie.com | AV APOQUINDO 3721 PISO 19
EAF 507-2023 | 1612 | 2023-11-20 09:57 | B2315C0085 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.02812 | TN | HUARA | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | BA S/E POZO ALMONTE 220KV BP1 | BARRA | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 507-2023 | 1612 | 2023-11-20 09:57 | B2370C0085 | BA S/E TAP OFF VITOR | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.0114 | TN | CAMARONES | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | BA S/E POZO ALMONTE 220KV BP1 | BARRA | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 507-2023 | 1612 | 2023-11-20 09:57 | B2370C1960 | BA S/E TAP OFF VITOR | NO | PAMPA CAMARONES SPA | Pampa Camarones S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 0.9307 | TN | CAMARONES | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | BA S/E POZO ALMONTE 220KV BP1 | BARRA | 76.085.153-1 | jveas@pampacamarones.cl | AVENIDA PRESIDENTE RIESCO 5335, OFICINA 2104 | 88.006.900-4 | pablo.jorquera@engie.com | AV APOQUINDO 3721 PISO 19
EAF 507-2023 | 1612 | 2023-11-20 09:57 | B2771C0085 | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.0095 | TN | CAMARONES | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | BA S/E POZO ALMONTE 220KV BP1 | BARRA | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 510-2023 | 1615 | 2023-11-23 17:17 | B0208C0085 | BA S/E PIRQUE 13.2KV BP1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.16344 | TD | PIRQUE | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | MAIPO - PIRQUE 110KV | LINEAS | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 512-2023 | 1617 | 2023-11-24 19:31 | B0513C0125 | BA S/E POLPAICO (TRANSELEC) 220KV BP1 | SI | ANGLO AMERICAN CHAGRES | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 474.411 | TD | COLINA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | IM S/E LAS TORTOLAS D4 | INTERRUPTOR | 77.762.940-9 | jose.sanmartin@angloamerican.com | ISIDORA GOYENECHEA 2800, PISO 46 | 91.081.000-6 | miguel.buzunariz@enel.com | SANTA ROSA 76 PISO 13
EAF 515-2023 | 1620 | 2023-11-28 12:27 | B2238C0415 | BA S/E POZO ALMONTE 110KV BP1 | SI | COMPAÑÍA MINERA CERRO COLORADO LTDA | CIA MINERA CERRO COLORADO LIMITADA | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | 71.0424 | TD | POZO ALMONTE | COMPAÑÍA MINERA CERRO COLORADO LTDA | POZO ALMONTE - CERRO COLORADO 110KV C1 | TRAMO | 94.621.000-5 | francisco.fj.allende@bhp.com | ESMERALDA 340 | 76.349.223-0 | carlos.salamanca@bhpbilliton.com | CERRO EL PLOMO 6000, PISO 15, LAS CONDES
EAF 517-2023 | 1622 | 2023-12-01 09:40 | B0150C0085 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 7.4609 | TZ | TEMUCO | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CHIVILCAN 66/15KV 22.5MVA (RESERVA) | TRAFO2D | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 519-2023 | 1624 | 2023-12-01 10:58 | B1760C0085 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.1815 | TD | TALTAL | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | CENTRAL TALTAL 220/15KV 124MVA 2 | TRAFO2D | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 522-2023 | 1627 | 2023-12-03 06:35 | B1760C0085 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 10.9648 | TD | TALTAL | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PFV JAVIERA - TAL TAL 110KV | LINEAS | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 522-2023 | 1627 | 2023-12-03 06:35 | B1821C0175 | BA S/E LAS LUCES 110KV | NO | MINERA LAS CENIZAS S.A. | MINERA LAS CENIZAS S.A. | IMELSA ENERGÍA SPA | 26.565 | TD | TALTAL | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PFV JAVIERA - TAL TAL 110KV | LINEAS | 79.963.260-8 | gabriel.lira@cenizas.cl | AV. APOQUINDO 3885, PISO 14 | 76.472.262-0 | sebastian.bernstein@imelsa.cl | AVENIDA ESPAÑA 795
EAF 522-2023 | 1627 | 2023-12-03 06:35 | B1822C0175 | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | NO | MINERA LAS CENIZAS S.A. | MINERA LAS CENIZAS S.A. | IMELSA ENERGÍA SPA | 16.951 | TD | TALTAL | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PFV JAVIERA - TAL TAL 110KV | LINEAS | 79.963.260-8 | gabriel.lira@cenizas.cl | AV. APOQUINDO 3885, PISO 14 | 76.472.262-0 | sebastian.bernstein@imelsa.cl | AVENIDA ESPAÑA 795
EAF 523-2023 | 1628 | 2023-12-03 10:43 | B2068C0393 | BA S/E DESALANT 110KV BP | NO | AGUAS ANTOFAGASTA S.A. | AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 1178.7477 | TZ | ANTOFAGASTA | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | TAP DESALANT - DESALANT 110KV C1 | TRAMO | 76.418.976-0 | smonzon@aguasantofagasta.cl | PEDRO AGUIRRE CERDA 6496 | 88.006.900-4 | pablo.jorquera@engie.com | AV APOQUINDO 3721 PISO 19
EAF 523-2023 | 1628 | 2023-12-03 10:43 | B2184C0404 | BA S/E MEJILLONES 110KV BP | SI | ENAEX S.A. | Empresa Nacional de Explosivos SA | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 0.696 | TZ | MEJILLONES | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | TAP DESALANT - DESALANT 110KV C1 | TRAMO | 90.266.000-3 | gerardo.diaz@enaex.com | COSTANERA 300 MEJILLONES CHILE | 88.006.900-4 | pablo.jorquera@engie.com | AV APOQUINDO 3721 PISO 19
EAF 523-2023 | 1628 | 2023-12-03 10:43 | B2273C0435 | BA S/E SIERRA GORDA 220KV BP1 | SI | SIERRA GORDA SCM | Sierra Gorda S.C.M. | AES ANDES S.A. | 30.4902 | TZ | MEJILLONES | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | TAP DESALANT - DESALANT 110KV C1 | TRAMO | 76.081.590-K | andres.astudillo@sgscm.cl | GENERAL BORGOÑO 934, PISO 1 | 94.272.000-9 | juan.garcia@aes.com | LOS CONQUISTADORES 1730, PISO 10
EAF 526-2023 | 1639 | 2023-12-08 06:55 | B2012C0492 | BA S/E CHACAYA 110KV BP1 | SI | MINERA CENTINELA | MINERA CENTINELA | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 76.8397 | TD | TOCOPILLA | MINERA CENTINELA | CHACAYA - MUELLE 110KV | LINEAS | 76.727.040-2 | pgutierrez@mineracentinela.cl | AV. APOQUINDO 4001, PISO 18 | 88.006.900-4 | pablo.jorquera@engie.com | AV APOQUINDO 3721 PISO 19
EAF 527-2023 | 1640 | 2023-12-08 14:19 | B2152C0085 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 7.0027 | TZ | ANTOFAGASTA | TRANSELEC S.A. | ATACAMA - ESMERALDA 220KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 529-2023 | 1642 | 2023-12-10 13:29 | B0280C0085 | BA S/E VICUNA 23KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 1.395 | TZ | PAIGUANO,VICUÑA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | IM S/E VICUÑA E2 | INTERRUPTOR | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 533-2023 | 1646 | 2023-12-12 14:27 | B0119C0085 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 10.4492 | TZ | CORONEL | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SP S/E ESCUADRON (CGE) B1-S1 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 534-2023 | 1647 | 2023-12-13 10:48 | B0166C0085 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV BP1 | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.5043 | TZ | MOSTAZAL | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SAN FRANCISCO MOSTAZAL 66/15.3KV 30MVA 2 | TRAFO2D | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 536-2023 | 1649 | 2023-12-14 12:44 | B1727C0177 | BA S/E CATEMU 44KV BP1 | NO | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | NORVIND S.A. | 2.0526 | TD | CABILDO | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | CHAGRES - LOS ANGELES 44KV | LINEAS | 91.614.000-2 | maritza.baeza@cerronegro.cl | HACIENDA LOS ANGELES S/N CASILLA 3D CABILDO | 76.919.070-8 | oscar.morales@latampower.com | CERRO EL PLOMO 5680 OF 1202
EAF 537-2023 | 1650 | 2023-12-15 11:34 | B0169C0112 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.0592 | TZ | LAUTARO | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | LLAIMA 69/24 KV 16 MVA 1 | TRAFO2D | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 541-2023 | 1654 | 2023-12-19 20:19 | B0123C0112 | BA S/E LEBU 13.2KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 11.9617 | TZ | LEBU | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRES PINOS - LEBU 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 544-2023 | 1657 | 2023-12-25 17:05 | B0127C0085 | BA S/E HOSPITAL 15KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 15.766 | TZ | BUIN | CGE TRANSMISIÓN S.A. | HOSPITAL 66/24-15KV 18.7MVA T2 | TRAFO2D | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 545-2023 | 1658 | 2023-12-25 20:17 | B0187C0085 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 1.2144 | TZ | TOME | CGE TRANSMISIÓN S.A. | BA S/E CONCEPCION 154KV BP1-3 | BARRA | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 545-2023 | 1658 | 2023-12-25 20:17 | B0276C0085 | BA S/E TOME 23KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.2014 | TZ | TOME | CGE TRANSMISIÓN S.A. | BA S/E CONCEPCION 154KV BP1-3 | BARRA | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 546-2023 | 1659 | 2023-12-27 10:24 | B0170C0085 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.0872 | TZ | PICHIDEGUA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 66/15KV 4MVA | TRAFO2D | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 546-2023 | 1659 | 2023-12-27 10:24 | B0207C0085 | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 2.8663 | TZ | PICHIDEGUA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 66/15KV 4MVA | TRAFO2D | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 551-2023 | 1664 | 2023-12-30 09:46 | B0155C0112 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | SI | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.81494 | TZ | CURACAUTIN,COLLIPULLI,MULCHEN | CGE TRANSMISIÓN S.A. | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | SECCIÓN DE TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 004-2024 | 1668 | 2024-01-03 21:56 | B0604C0085 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.55748 | TZ | RETIRO | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PARRAL 66/25 KV 30 MVA 3 | TRAFO2D | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 004-2024 | 1668 | 2024-01-03 21:56 | B0604C0115 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | SI | LUZPARRAL S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 1.2661 | TZ | SIN INFORMACION | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PARRAL 66/25 KV 30 MVA 3 | TRAFO2D | 96.866.680-0 | jjara@luzlinares.cl | CHACABUCO 675 LINARES | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 005-2024 | 1669 | 2024-01-05 08:57 | B0207C0085 | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 1.1544 | TZ | PICHIDEGUA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 66/15KV 4MVA | TRAFO2D | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 009-2024 | 1673 | 2024-01-07 23:40 | B1827C0085 | BA S/E GRANEROS INDURA 66kV BP1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 215.1806 | TD | GRANEROS | INDURA | PR S/E GRANEROS INDURA BT1 | PARARRAYO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 014-2024 | 1678 | 2024-01-13 13:17 | B2012C0394 | BA S/E CHACAYA 110KV BP1 | SI | ALGORTA NORTE S.A. | ALGORTA NORTE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 2.3195 | TD | MEJILLONES | ALGORTA NORTE S.A. | CHACAYA - NODO 0 33KV C2 | TRAMO | 76.000.957-1 | jbesa@algortanorte.cl | AV. EL GOLF 99, OFICINA 703 | 88.006.900-4 | pablo.jorquera@engie.com | AV APOQUINDO 3721 PISO 19
EAF 014-2024 | 1678 | 2024-01-13 13:17 | B2012C0394 | BA S/E CHACAYA 110KV BP1 | SI | ALGORTA NORTE S.A. | ALGORTA NORTE S.A. | NORACID S.A. | 1.8754 | TD | MEJILLONES | ALGORTA NORTE S.A. | CHACAYA - NODO 0 33KV C2 | TRAMO | 76.000.957-1 | jbesa@algortanorte.cl | AV. EL GOLF 99, OFICINA 703 | 76.858.530-K | jflores@noracid.cl | AV. TERCERA INDUSTRIAL 850, MEJILLONES
SD2024004254 | 1683 | 2024-01-21 08:49 | B0227C0102 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | NO | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 4.4997 | TZ | QUILLECO | CGE TRANSMISIÓN S.A. | BA S/E EL AVELLANO 66KV | BARRA | 81.585.900-6 | jlneira@coopelan.cl | AV. LAS INDUSTRIAS N°4670, LOS ANGELES | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 017-2024 | 1684 | 2024-01-15 20:40 | B1770C0216 | BA S/E CELULOSA LAJA 220KV BP1 | NO | CMPC PULP SPA. | CMPC CELULOSA S.A. | CMPC PULP SPA. | 20.3946 | TD | NACIMIENTO | CMPC PULP SPA. | TAP MARIA DOLORES - LAJA 220KV C1 | SECCIÓN DE TRAMO | 96.532.330-9 | szamorar@celulosa.cmpc.cl | JULIO HEMMELMANN 670 | 96.532.330-9 | szamorar@celulosa.cmpc.cl | JULIO HEMMELMANN 670
EAF 017-2024 | 1684 | 2024-01-15 20:40 | B1770C0216 | BA S/E CELULOSA LAJA 220KV BP1 | NO | CMPC PULP SPA. | CMPC CELULOSA S.A. | COLBÚN S.A. | 65.5869 | TD | NACIMIENTO | CMPC PULP SPA. | TAP MARIA DOLORES - LAJA 220KV C1 | SECCIÓN DE TRAMO | 96.532.330-9 | szamorar@celulosa.cmpc.cl | JULIO HEMMELMANN 670 | 96.505.760-9 | icabrera@colbun.cl | AV. APOQUINDO N° 4775, PISO 11
EAF 020-2024 | 1687 | 2024-01-18 16:06 | B1169C0119 | BA S/E VENTANAS 110KV BP1-1 | SI | ENAP REFINERIAS S.A. - ACONCAGUA | ENAP REFINERIAS S.A. | ENAP REFINERIAS S.A. - ACONCAGUA | 0.266 | TD | CONCON | ENAP REFINERIAS S.A. - ACONCAGUA | SP S/E MAUCO HL2-S2-1 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 87.756.500-9 | mtellez@enap.cl | APOQUINDO 2929, PISO 5 | 87.756.500-9 | mtellez@enap.cl | APOQUINDO 2929, PISO 5
EAF 023-2024 | 1690 | 2024-01-20 02:21 | B0123C0112 | BA S/E LEBU 13.2KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 10.9005 | TZ | LOS ALAMOS | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRES PINOS - LEBU 66KV C1 | SECCIÓN DE TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 025-2024 | 1692 | 2024-01-22 12:03 | B0085C0102 | BA S/E CENTRAL MAMPIL 220 KV BP1 | NO | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 3.4328 | TD | SANTA BARBARA | AELA GENERACIÓN S.A. | SP S/E CENTRAL MAMPIL JT1-S1 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 81.585.900-6 | jlneira@coopelan.cl | AV. LAS INDUSTRIAS N°4670, LOS ANGELES | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 029-2024 | 1696 | 2024-01-25 19:35 | B0170C0085 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 1.8918 | TZ | SAN VICENTE | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SP S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA BT1-S1 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 034-2024 | 1701 | 2024-01-28 12:17 | B0187C0085 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.6995 | TZ | TOME | CGE TRANSMISIÓN S.A. | IM S/E MAHNS C7 | INTERRUPTOR | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 038-2024 | 1705 | 2024-01-31 21:34 | B0576C0085 | BA S/E HUALANE 13.2KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.3135 | TZ | LICANTEN | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LOS MAQUIS TRANSNET - HUALANE 66KV | LINEAS | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 038-2024 | 1705 | 2024-01-31 21:34 | B0633C0085 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.3635 | TZ | LOLOL | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LOS MAQUIS TRANSNET - HUALANE 66KV | LINEAS | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 038-2024 | 1705 | 2024-01-31 21:34 | B1835C0085 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.6825 | TZ | LICANTEN,CUREPTO | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LOS MAQUIS TRANSNET - HUALANE 66KV | LINEAS | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 039-2024 | 1706 | 2024-02-01 18:32 | B0119C0085 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 3.7247 | TZ | CORONEL | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SP S/E ESCUADRON (CGE) B1-S2 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 043-2024 | 1710 | 2024-02-02 18:41 | B1012C0094 | BA S/E LOS PLACERES 12KV BP1 | SI | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 9.5779 | TZ | VALPARAISO | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | SAN PEDRO - MIRAFLORES 110KV | LINEAS | 96.813.520-1 | ccandia@chilquintadx.cl | AVDA ARGENTINA Nº 1 PISO 7 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 043-2024 | 1710 | 2024-02-02 18:41 | B1017C0094 | BA S/E MIRAFLORES 12KV BP1 | SI | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 25.4341 | TZ | VIÑA DEL MAR | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | SAN PEDRO - MIRAFLORES 110KV | LINEAS | 96.813.520-1 | ccandia@chilquintadx.cl | AVDA ARGENTINA Nº 1 PISO 7 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 043-2024 | 1710 | 2024-02-02 18:41 | B1022C0094 | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | SI | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 5.8593 | TZ | VALPARAISO | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | SAN PEDRO - MIRAFLORES 110KV | LINEAS | 96.813.520-1 | ccandia@chilquintadx.cl | AVDA ARGENTINA Nº 1 PISO 7 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 043-2024 | 1710 | 2024-02-02 18:41 | B1024C0094 | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | SI | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 70.9788 | TZ | FREIRE | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | SAN PEDRO - MIRAFLORES 110KV | LINEAS | 96.813.520-1 | ccandia@chilquintadx.cl | AVDA ARGENTINA Nº 1 PISO 7 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 043-2024 | 1710 | 2024-02-02 18:41 | B1028C0113 | BA S/E QUINTAY 12KV | NO | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.73234 | TZ | CASABLANCA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | SAN PEDRO - MIRAFLORES 110KV | LINEAS | 91.344.000-5 | faravenc@litoral.cl | AV. PEÑABLANCA N° 540 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 043-2024 | 1710 | 2024-02-02 18:41 | B1048C0094 | BA S/E VALPARAISO 12KV BP1 | SI | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 8.2554 | TZ | VALPARAISO | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | SAN PEDRO - MIRAFLORES 110KV | LINEAS | 96.813.520-1 | ccandia@chilquintadx.cl | AVDA ARGENTINA Nº 1 PISO 7 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 044-2024 | 1711 | 2024-02-02 19:36 | B0207C0085 | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.35412 | TZ | PICHIDEGUA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E EL MANZANO (CGE) | SSEE | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 050-2024 | 1717 | 2024-02-06 08:30 | B0207C0085 | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.5523 | TZ | PICHIDEGUA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 66/15KV 4MVA | TRAFO2D | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 051-2024 | 1718 | 2024-02-06 19:42 | B2087C0485 | BA S/E ENCUENTRO 220KV BP1 | SI | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | CENTRAL TERMOELÉCTRICA ANDINA SPA | 8.3815 | TD | CALAMA | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | ENCUENTRO - TCHITACK 220KV | LINEAS | 61.704.000-K | cvald027@codelco.cl | 11 NORTE 1291, PISO 5C, VILLA EXOTICA EDIFICIO INSTITUCIONAL | 76.708.710-1 | pablo.jorquera@engie.com | AV APOQUINDO 3721 PISO 19
EAF 051-2024 | 1718 | 2024-02-06 19:42 | B2087C0485 | BA S/E ENCUENTRO 220KV BP1 | SI | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 20.5695 | TD | CALAMA | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | ENCUENTRO - TCHITACK 220KV | LINEAS | 61.704.000-K | cvald027@codelco.cl | 11 NORTE 1291, PISO 5C, VILLA EXOTICA EDIFICIO INSTITUCIONAL | 88.006.900-4 | pablo.jorquera@engie.com | AV APOQUINDO 3721 PISO 19
EAF 052-2024 | 1719 | 2024-02-07 01:32 | B0230C0126 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 66KV | SI | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 0.1776 | TZ | SIN INFORMACION | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LOMA COLORADA - ESCUADRON 66KV | LINEAS | 61.216.000-7 | jorge.lopez@efe.cl | CENTENARIO S/N ESQUINA BASCUÑAN GUERRERO | 91.081.000-6 | miguel.buzunariz@enel.com | SANTA ROSA 76 PISO 13
EAF 054-2024 | 1721 | 2024-02-07 19:18 | B0170C0085 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 20.3231 | TZ | SAN VICENTE | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SAN VICENTE 66/15KV 18.7MVA | TRAFO2D | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 055-2024 | 1722 | 2024-02-07 19:27 | B2087C0485 | BA S/E ENCUENTRO 220KV BP1 | SI | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | CENTRAL TERMOELÉCTRICA ANDINA SPA | 3.8559 | TD | CALAMA | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | TCHITACK 220/34.5KV 50MVA N°1 | TRAFO2D | 61.704.000-K | cvald027@codelco.cl | 11 NORTE 1291, PISO 5C, VILLA EXOTICA EDIFICIO INSTITUCIONAL | 76.708.710-1 | pablo.jorquera@engie.com | AV APOQUINDO 3721 PISO 19
EAF 055-2024 | 1722 | 2024-02-07 19:27 | B2087C0485 | BA S/E ENCUENTRO 220KV BP1 | SI | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 9.0869 | TD | CALAMA | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | TCHITACK 220/34.5KV 50MVA N°1 | TRAFO2D | 61.704.000-K | cvald027@codelco.cl | 11 NORTE 1291, PISO 5C, VILLA EXOTICA EDIFICIO INSTITUCIONAL | 88.006.900-4 | pablo.jorquera@engie.com | AV APOQUINDO 3721 PISO 19
EAF 056-2024 | 1723 | 2024-02-07 20:03 | B0131C0085 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 9.4769 | TZ | LAS CABRAS | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SAN VIC DE TAGUA TAGUA - LAS CABRAS 66KV | LINEAS | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 056-2024 | 1723 | 2024-02-07 20:03 | B0207C0085 | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 4.4669 | TZ | PICHIDEGUA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SAN VIC DE TAGUA TAGUA - LAS CABRAS 66KV | LINEAS | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 057-2024 | 1724 | 2024-02-07 19:56 | B0576C0085 | BA S/E HUALANE 13.2KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.2774 | TZ | HUALAÑE,CUREPTO | CGE TRANSMISIÓN S.A. | MAULE - SAN MIGUEL 66KV C2 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 057-2024 | 1724 | 2024-02-07 19:56 | B0605C0085 | BA S/E PARRONAL 13.2KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.1539 | TZ | HUALAÑE,RAUCO | CGE TRANSMISIÓN S.A. | MAULE - SAN MIGUEL 66KV C2 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 057-2024 | 1724 | 2024-02-07 19:56 | B0627C0085 | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.5928 | TZ | SAGRADA FAMILIA,RAUCO,CUREPTO | CGE TRANSMISIÓN S.A. | MAULE - SAN MIGUEL 66KV C2 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 057-2024 | 1724 | 2024-02-07 19:56 | B0633C0085 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.5054 | TZ | LOLOL,HUALAÑE | CGE TRANSMISIÓN S.A. | MAULE - SAN MIGUEL 66KV C2 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 057-2024 | 1724 | 2024-02-07 19:56 | B1835C0085 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.6555 | TZ | LICANTEN,VICHUQUEN,HUALAÑE | CGE TRANSMISIÓN S.A. | MAULE - SAN MIGUEL 66KV C2 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 058-2024 | 1725 | 2024-02-07 20:37 | B0140C0112 | BA S/E ANGOL 13.2KV | SI | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.85399 | TZ | ANGOL | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SP S/E NAHUELBUTA B1-S2 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 058-2024 | 1725 | 2024-02-07 20:37 | B1411C0112 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.79532 | TZ | TIRUA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SP S/E NAHUELBUTA B1-S2 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 058-2024 | 1725 | 2024-02-07 20:37 | B1587C0112 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | SI | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.54498 | TZ | RENAICO | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SP S/E NAHUELBUTA B1-S2 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 058-2024 | 1725 | 2024-02-07 20:37 | B2847C0112 | BA S/E DEUCO 13.8KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 1.2066 | TZ | ANGOL | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SP S/E NAHUELBUTA B1-S2 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 059-2024 | 1726 | 2024-02-07 21:01 | B0170C0085 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 4.2709 | TZ | SAN VICENTE | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SAN VICENTE 66/15KV 18.7MVA | TRAFO2D | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 060-2024 | 1727 | 2024-02-08 04:27 | B2344C0085 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV BP1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 6.3796 | TZ | ANTOFAGASTA | COMPLEJO METALÚRGICO ALTONORTE S.A. | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 061-2024 | 1728 | 2024-02-09 00:13 | B1260C0126 | BA TAP GRANEROS 66KV | NO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 0.0975 | TZ | SIN INFORMACION | CGE TRANSMISIÓN S.A. | RANCAGUA - SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 66KV | LINEAS | 61.216.000-7 | jorge.lopez@efe.cl | CENTENARIO S/N ESQUINA BASCUÑAN GUERRERO | 91.081.000-6 | miguel.buzunariz@enel.com | SANTA ROSA 76 PISO 13
EAF 061-2024 | 1728 | 2024-02-09 00:13 | B1827C0085 | BA S/E GRANEROS INDURA 66kV BP1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 16.856 | TZ | SIN INFORMACION | CGE TRANSMISIÓN S.A. | RANCAGUA - SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 66KV | LINEAS | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 064-2024 | 1731 | 2024-02-09 20:30 | B0131C0085 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 8.828 | TZ | LAS CABRAS | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 064-2024 | 1731 | 2024-02-09 20:30 | B0144C0085 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 4.4071 | TZ | RANCAGUA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 064-2024 | 1731 | 2024-02-09 20:30 | B0170C0085 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 4.3693 | TZ | PICHIDEGUA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 064-2024 | 1731 | 2024-02-09 20:30 | B0207C0085 | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 3.6254 | TZ | PICHIDEGUA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 064-2024 | 1731 | 2024-02-09 20:30 | B0576C0085 | BA S/E HUALANE 13.2KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.74994 | TZ | CUREPTO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 064-2024 | 1731 | 2024-02-09 20:30 | B0605C0085 | BA S/E PARRONAL 13.2KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.3828 | TZ | RAUCO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 064-2024 | 1731 | 2024-02-09 20:30 | B0627C0085 | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 1.0254 | TZ | PICHIDEGUA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 064-2024 | 1731 | 2024-02-09 20:30 | B0633C0085 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.84854 | TZ | PUMANQUE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 064-2024 | 1731 | 2024-02-09 20:30 | B1835C0085 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 1.5695 | TZ | HUALAÑE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 066-2024 | 1733 | 2024-02-09 21:45 | B0584C0085 | BA S/E LA VEGA 23KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.11423 | TZ | PELLUHUE | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PARRAL - TAP PASO HONDO 66KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 067-2024 | 1734 | 2024-02-10 17:04 | B0230C0126 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 66KV | SI | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 0.0418 | TZ | CORONEL | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LOMA COLORADA - TAP PORTO VIENTO 66KV C1 | TRAMO | 61.216.000-7 | jorge.lopez@efe.cl | CENTENARIO S/N ESQUINA BASCUÑAN GUERRERO | 91.081.000-6 | miguel.buzunariz@enel.com | SANTA ROSA 76 PISO 13
EAF 068-2024 | 1735 | 2024-02-12 17:52 | B0586C0085 | BA S/E LAS ARAÑAS 13.2KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 3.3481 | TZ | MELIPILLA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | QUELENTARO - LAS ARAÑAS 110KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 068-2024 | 1735 | 2024-02-12 17:52 | B0595C0085 | BA S/E MANDINGA 13.2KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.10972 | TZ | MELIPILLA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | QUELENTARO - LAS ARAÑAS 110KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 068-2024 | 1735 | 2024-02-12 17:52 | B0624C0085 | BA S/E SANTA ROSA (CGE) 23KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.05973 | TZ | ALHUE | CGE TRANSMISIÓN S.A. | QUELENTARO - LAS ARAÑAS 110KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 069-2024 | 1736 | 2024-02-12 20:12 | B0207C0085 | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.50807 | TZ | PICHIDEGUA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 66/15KV 4MVA | TRAFO2D | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 070-2024 | 1737 | 2024-02-13 04:53 | B0480C0379 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV BP1-1 | SI | MANTOVERDE S.A. | MANTOS COPPER S.A. | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 61.9854 | TD | CHAÑARAL | MANTOVERDE S.A. | DIEGO DE ALMAGRO - MANTO VERDE 110KV | LINEAS | 77.020.457-7 | claudio.ruiz@mantoscopper.com | ANDRES BELLO 660, CHAÑARAL. | 76.418.918-3 | felipe.valdes@eguacolda.cl | AV. APOQUINDO N° 3472, OF. 1301
SD2024011704 | 1740 | 2024-02-04 08:42 | B2352C0437 | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | NO | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | 7.2776 | TD | SIN INFORMACION | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | IM S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA E1 | INTERRUPTOR | 93.007.000-9 | ivo.colombo@sqm.com | LOS MILITARES 4290, PISO 4 | 76.085.254-6 | juan.garcia@aes.com | LOS CONQUISTADORES 1730, PISO 10
SD2024013253 | 1741 | 2024-02-08 12:52 | B0129C0085 | BA S/E INCAHUASI 23KV BP1 | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.08874 | TZ | VALLENAR | CGE TRANSMISIÓN S.A. | IM S/E INCAHUASI E1 | INTERRUPTOR | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
SD2024015024 | 1743 | 2024-02-14 11:31 | B0048C0103 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | SI | COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 6.0391 | TD | RIO BUENO | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | SSEE | 81.388.600-6 | lsilva@cooprel.cl | PEDRO LAGOS 1164 RIO BUENO | No aplica | No aplica | No aplica
SD2024012945 | 1744 | 2024-02-15 07:25 | B2771C0085 | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.0435 | TZ | CAMARONES | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ARICA - POZO ALMONTE 110KV | LINEAS | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
SD2024012947 | 1745 | 2024-02-16 17:50 | B2370C0085 | BA S/E TAP OFF VITOR | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.039 | TZ | CAMARONES | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ARICA - POZO ALMONTE 110KV | LINEAS | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
SD2024012947 | 1745 | 2024-02-16 17:50 | B2771C0085 | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.0325 | TZ | CAMARONES | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ARICA - POZO ALMONTE 110KV | LINEAS | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 073-2024 | 1747 | 2024-02-14 06:44 | B0123C0112 | BA S/E LEBU 13.2KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.17972 | TZ | LEBU | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 074-2024 | 1748 | 2024-02-14 23:41 | B0169C0112 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 2.9113 | TZ | LAUTARO | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LAUTARO - LLAIMA 66 KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 075-2024 | 1749 | 2024-02-16 11:30 | B1073C0112 | BA S/E IMPERIAL 23KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.46641 | TZ | NUEVA IMPERIAL | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PADRE LAS CASAS - PITRUFQUEN 66KV L1 | LINEAS | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 076-2024 | 1750 | 2024-02-16 13:39 | B1227C0085 | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 1.9589 | TZ | COPIAPO | CGE TRANSMISIÓN S.A. | IM S/E HERNAN FUENTES E3 | INTERRUPTOR | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 077-2024 | 1751 | 2024-02-17 23:16 | B2140C0426 | BA S/E KAPATUR 220KV BP1 | SI | MINERA SPENCE S.A. | MINERA SPENCE | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 39.8038 | TD | MEJILLONES | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL NORTE S.A. | BOMBEO 2 (SGO) – BOMBEO 3 (SGO) 66KV | LINEAS | 86.542.100-1 | carolina.hernandez@bhp.com | MINERA SPENCE, SIERRA GORDA | 91.081.000-6 | miguel.buzunariz@enel.com | SANTA ROSA 76 PISO 13
EAF 077-2024 | 1751 | 2024-02-17 23:16 | B2140C0426 | BA S/E KAPATUR 220KV BP1 | SI | MINERA SPENCE S.A. | MINERA SPENCE | COLBÚN S.A. | 48.2534 | TD | MEJILLONES | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL NORTE S.A. | BOMBEO 2 (SGO) – BOMBEO 3 (SGO) 66KV | LINEAS | 86.542.100-1 | carolina.hernandez@bhp.com | MINERA SPENCE, SIERRA GORDA | 96.505.760-9 | icabrera@colbun.cl | AV. APOQUINDO N° 4775, PISO 11
EAF 079-2024 | 1753 | 2024-02-18 18:25 | B0174C0095 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | NO | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.34036 | TZ | TRAIGUEN | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1 | TRAMO | 78.397.530-0 | pleal@codiner.cl | ALDUNATE 0380 TEMUCO | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 081-2024 | 1755 | 2024-02-19 12:36 | B2244C0085 | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 5.0186 | TN | POZO AL MONTE | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | BA S/E POZO ALMONTE 220KV BP1 | BARRA | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 082-2024 | 1756 | 2024-02-20 19:51 | B0584C0085 | BA S/E LA VEGA 23KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.15828 | TZ | PELLUHUE | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PARRAL 66/25 KV 30 MVA 3 | TRAFO2D | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 082-2024 | 1756 | 2024-02-20 19:51 | B0604C0085 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 13.8692 | TZ | PARRAL | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PARRAL 66/25 KV 30 MVA 3 | TRAFO2D | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 082-2024 | 1756 | 2024-02-20 19:51 | B0618C0085 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.8118 | TZ | SAN CARLOS | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PARRAL 66/25 KV 30 MVA 3 | TRAFO2D | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 083-2024 | 1757 | 2024-02-21 01:26 | B2131C0217 | BA S/E INACESA 23KV | NO | CEMENTOS BÍO BÍO DEL SUR S.A. | CEMENTOS BIO BIO S.A. | COLBÚN S.A. | 4.1116 | TZ | ANTOFAGASTA | COMPLEJO METALÚRGICO ALTONORTE S.A. | ANTOFAGASTA - ALTO NORTE 110KV | LINEAS | 96.755.490-1 | jaime.valdes@cbb.cl | CASILLA 18-D CURICÓ | 96.505.760-9 | icabrera@colbun.cl | AV. APOQUINDO N° 4775, PISO 11
EAF 083-2024 | 1757 | 2024-02-21 01:26 | B2344C0085 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV BP1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 1.8615 | TZ | ANTOFAGASTA | COMPLEJO METALÚRGICO ALTONORTE S.A. | ANTOFAGASTA - ALTO NORTE 110KV | LINEAS | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 084-2024 | 1758 | 2024-02-21 16:06 | B0187C0085 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 6.5616 | TZ | TOME | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CONCEPCION - PENCO 66KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 084-2024 | 1758 | 2024-02-21 16:06 | B0276C0085 | BA S/E TOME 23KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.65756 | TZ | COELEMU | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CONCEPCION - PENCO 66KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 085-2024 | 1759 | 2024-02-22 16:35 | B0732C0093 | BA S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 23KV BP1 | SI | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 19.985 | TZ | TILTIL | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | SP S/E EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCION) JT4-S1 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 96.800.570-7 | victor.balbontin@enel.com | SANTA ROSA 76 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 086-2024 | 1760 | 2024-02-23 04:19 | B2131C0217 | BA S/E INACESA 23KV | NO | CEMENTOS BÍO BÍO DEL SUR S.A. | CEMENTOS BIO BIO S.A. | COLBÚN S.A. | 5.1057 | TZ | ANTOFAGASTA | COMPLEJO METALÚRGICO ALTONORTE S.A. | ANTOFAGASTA - ALTO NORTE 110KV | LINEAS | 96.755.490-1 | jaime.valdes@cbb.cl | CASILLA 18-D CURICÓ | 96.505.760-9 | icabrera@colbun.cl | AV. APOQUINDO N° 4775, PISO 11
EAF 086-2024 | 1760 | 2024-02-23 04:19 | B2344C0085 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV BP1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.93177 | TZ | ANTOFAGASTA | COMPLEJO METALÚRGICO ALTONORTE S.A. | ANTOFAGASTA - ALTO NORTE 110KV | LINEAS | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 088-2024 | 1762 | 2024-02-26 02:23 | B2131C0217 | BA S/E INACESA 23KV | NO | CEMENTOS BÍO BÍO DEL SUR S.A. | CEMENTOS BIO BIO S.A. | COLBÚN S.A. | 2.6901 | TZ | ANTOFAGASTA | COMPLEJO METALÚRGICO ALTONORTE S.A. | ANTOFAGASTA - ALTO NORTE 110KV | LINEAS | 96.755.490-1 | jaime.valdes@cbb.cl | CASILLA 18-D CURICÓ | 96.505.760-9 | icabrera@colbun.cl | AV. APOQUINDO N° 4775, PISO 11
EAF 088-2024 | 1762 | 2024-02-26 02:23 | B2344C0085 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV BP1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.45977 | TZ | ANTOFAGASTA | COMPLEJO METALÚRGICO ALTONORTE S.A. | ANTOFAGASTA - ALTO NORTE 110KV | LINEAS | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 089-2024 | 1763 | 2024-02-26 07:24 | B2131C0217 | BA S/E INACESA 23KV | NO | CEMENTOS BÍO BÍO DEL SUR S.A. | CEMENTOS BIO BIO S.A. | COLBÚN S.A. | 2.4156 | TZ | ANTOFAGASTA | COMPLEJO METALÚRGICO ALTONORTE S.A. | ANTOFAGASTA - ALTO NORTE 110KV | LINEAS | 96.755.490-1 | jaime.valdes@cbb.cl | CASILLA 18-D CURICÓ | 96.505.760-9 | icabrera@colbun.cl | AV. APOQUINDO N° 4775, PISO 11
EAF 089-2024 | 1763 | 2024-02-26 07:24 | B2344C0085 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV BP1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.72258 | TZ | ANTOFAGASTA | COMPLEJO METALÚRGICO ALTONORTE S.A. | ANTOFAGASTA - ALTO NORTE 110KV | LINEAS | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 092-2024 | 1766 | 2024-03-01 20:42 | B2140C0426 | BA S/E KAPATUR 220KV BP1 | SI | MINERA SPENCE S.A. | MINERA SPENCE | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 5.6173 | TD | MEJILLONES | CAITAN SPA | BOMBEO 2 (SGO) – BOMBEO 3 (SGO) 66KV | LINEAS | 86.542.100-1 | carolina.hernandez@bhp.com | MINERA SPENCE, SIERRA GORDA | 91.081.000-6 | miguel.buzunariz@enel.com | SANTA ROSA 76 PISO 13
EAF 092-2024 | 1766 | 2024-03-01 20:42 | B2140C0426 | BA S/E KAPATUR 220KV BP1 | SI | MINERA SPENCE S.A. | MINERA SPENCE | COLBÚN S.A. | 6.8097 | TD | MEJILLONES | CAITAN SPA | BOMBEO 2 (SGO) – BOMBEO 3 (SGO) 66KV | LINEAS | 86.542.100-1 | carolina.hernandez@bhp.com | MINERA SPENCE, SIERRA GORDA | 96.505.760-9 | icabrera@colbun.cl | AV. APOQUINDO N° 4775, PISO 11
EAF 093-2024 | 1767 | 2024-03-02 04:48 | B0123C0112 | BA S/E LEBU 13.2KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.33076 | TZ | LEBU | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TAP OFF CARAMPANGUE - CURANILAHUE NORTE 66KV C2 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 093-2024 | 1767 | 2024-03-02 04:48 | B0175C0112 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | SI | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.25546 | TZ | LOS ALAMOS | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TAP OFF CARAMPANGUE - CURANILAHUE NORTE 66KV C2 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 095-2024 | 1769 | 2024-03-02 09:44 | B1760C0085 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 2.0852 | TN | TALTAL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 095-2024 | 1769 | 2024-03-02 09:44 | B1763C0025 | BA S/E LICANTEN 66KV | NO | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | 2.156 | TN | LICANTEN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 93.458.000-1 | leonardo.bastidas@arauco.cl | EL GOLF 150, PISO 7 | 96.547.510-9 | leonardo.bastidas@arauco.cl | EL GOLF 150, PISO 7
EAF 095-2024 | 1769 | 2024-03-02 09:44 | B2087C0485 | BA S/E ENCUENTRO 220KV BP1 | SI | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 215.5429 | TN | CALAMA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 61.704.000-K | cvald027@codelco.cl | 11 NORTE 1291, PISO 5C, VILLA EXOTICA EDIFICIO INSTITUCIONAL | 88.006.900-4 | pablo.jorquera@engie.com | AV APOQUINDO 3721 PISO 19
EAF 095-2024 | 1769 | 2024-03-02 09:44 | B2087C0485 | BA S/E ENCUENTRO 220KV BP1 | SI | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | CENTRAL TERMOELÉCTRICA ANDINA SPA | 86.6341 | TN | CALAMA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 61.704.000-K | cvald027@codelco.cl | 11 NORTE 1291, PISO 5C, VILLA EXOTICA EDIFICIO INSTITUCIONAL | 76.708.710-1 | pablo.jorquera@engie.com | AV APOQUINDO 3721 PISO 19
EAF 095-2024 | 1769 | 2024-03-02 09:44 | B2738C0116 | BA S/E ARMAZONES 23KV BP1 | NO | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 1.5041 | TN | TALTAL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76.073.162-5 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 097-2024 | 1771 | 2024-03-05 13:03 | B0501C0160 | BA S/E LOS VILOS 220KV BP1 | SI | MINERA LOS PELAMBRES | MINERA LOS PELAMBRES | AES ANDES S.A. | 0.02689 | TN | LOS VILOS | MINERA LOS PELAMBRES | SP S/E LOS VILOS JT2-S1 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 96.790.240-3 | hzepeda@pelambres.cl | AV. APOQUINDO 4001 | 94.272.000-9 | juan.garcia@aes.com | LOS CONQUISTADORES 1730, PISO 10
EAF 097-2024 | 1771 | 2024-03-05 13:03 | B0501C0160 | BA S/E LOS VILOS 220KV BP1 | SI | MINERA LOS PELAMBRES | MINERA LOS PELAMBRES | CONEJO SOLAR SPA | 0.22751 | TN | LOS VILOS | MINERA LOS PELAMBRES | SP S/E LOS VILOS JT2-S1 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 96.790.240-3 | hzepeda@pelambres.cl | AV. APOQUINDO 4001 | 76.376.829-5 | gerencia@arcoenergy.com | ROSARIO NORTE 407 OFICINA 1102, LAS CONDES
EAF 098-2024 | 1772 | 2024-03-05 18:22 | B1411C0112 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.53892 | TZ | TIRUA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | ANGOL - LOS SAUCES 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 099-2024 | 1773 | 2024-03-05 23:36 | B0466C0162 | BA S/E CARRERA PINTO 220KV BP1-1 | NO | CIA. MINERA MANTOS DE ORO | COMPAÑIA MINERA MANTOS DE ORO | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 116.3456 | TD | COPIAPO | CIA. MINERA MANTOS DE ORO | IM S/E LA COIPA J1 | INTERRUPTOR | 78.928.380-K | Justo.Canihuante@kinross.com | LOS CARRERA #6651 | 91.081.000-6 | miguel.buzunariz@enel.com | SANTA ROSA 76 PISO 13
EAF 101-2024 | 1775 | 2024-03-10 08:40 | B2140C0426 | BA S/E KAPATUR 220KV BP1 | SI | MINERA SPENCE S.A. | MINERA SPENCE | COLBÚN S.A. | 1.1014 | TD | MEJILLONES | CAITAN SPA | BOMBEO 2 (SGO) – BOMBEO 3 (SGO) 66KV | LINEAS | 86.542.100-1 | carolina.hernandez@bhp.com | MINERA SPENCE, SIERRA GORDA | 96.505.760-9 | icabrera@colbun.cl | AV. APOQUINDO N° 4775, PISO 11
EAF 101-2024 | 1775 | 2024-03-10 08:40 | B2140C0426 | BA S/E KAPATUR 220KV BP1 | SI | MINERA SPENCE S.A. | MINERA SPENCE | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 1.2106 | TD | MEJILLONES | CAITAN SPA | BOMBEO 2 (SGO) – BOMBEO 3 (SGO) 66KV | LINEAS | 86.542.100-1 | carolina.hernandez@bhp.com | MINERA SPENCE, SIERRA GORDA | 91.081.000-6 | miguel.buzunariz@enel.com | SANTA ROSA 76 PISO 13
EAF 102-2024 | 1776 | 2024-03-10 16:40 | B0148C0112 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | SI | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 2.7636 | TZ | CURANILAHUE | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 102-2024 | 1776 | 2024-03-10 16:40 | B0123C0112 | BA S/E LEBU 13.2KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 1.3839 | TZ | LEBU | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 102-2024 | 1776 | 2024-03-10 16:40 | B0175C0112 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | SI | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 1.0691 | TZ | LOS ALAMOS | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 103-2024 | 1777 | 2024-03-10 17:03 | B0148C0112 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | SI | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.3762 | TZ | CURANILAHUE | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CURANILAHUE NORTE - TRES PINOS 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 103-2024 | 1777 | 2024-03-10 17:03 | B1339C0112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 5.883 | TZ | LOS ALAMOS | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CURANILAHUE NORTE - TRES PINOS 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 103-2024 | 1777 | 2024-03-10 17:03 | B0175C0112 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | SI | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 3.4925 | TZ | LOS ALAMOS | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CURANILAHUE NORTE - TRES PINOS 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 103-2024 | 1777 | 2024-03-10 17:03 | B0123C0112 | BA S/E LEBU 13.2KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 2.97 | TZ | ARAUCO | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CURANILAHUE NORTE - TRES PINOS 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
SD2024018152 | 1781 | 2024-03-07 10:07 | B1002C0094 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | SI | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.16735 | TZ | LOS ANDES | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | S/E JUNCAL PORTILLO | SSEE | 96.813.520-1 | ccandia@chilquintadx.cl | AVDA ARGENTINA Nº 1 PISO 7 | No aplica | No aplica | No aplica
SD2024015832 | 1782 | 2024-03-10 06:30 | B1001C0094 | BA S/E EL MELON 12KV | NO | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 0.51987 | TZ | NOGALES | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LA CALERA - EL MELON 44KV | LINEAS | 96.813.520-1 | ccandia@chilquintadx.cl | AVDA ARGENTINA Nº 1 PISO 7 | No aplica | No aplica | No aplica
SD2024024885 | 1792 | 2024-03-24 15:00 | B3237C0294 | BA S/E TRES QUEBRADAS 220KV BP | NO | COMPAÑÍA MINERA NEVADA SPA. | MINERA VELADERO SPA | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 715.44 | TN | SIN INFORMACION | COMPAÑÍA BARRICK CHILE GENERACIÓN SPA | PUNTA COLORADA - TRES QUEBRADAS 220KV | LINEAS |  |  |  | 91.081.000-6 | miguel.buzunariz@enel.com | SANTA ROSA 76 PISO 13
SD2024028232 | 1794 | 2024-03-31 09:27 | B0048C0103 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | SI | COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 2.3254 | TD | RIO BUENO | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | SSEE | 81.388.600-6 | lsilva@cooprel.cl | PEDRO LAGOS 1164 RIO BUENO | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 104-2024 | 1795 | 2024-03-12 17:13 | B0048C0103 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | SI | COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA. | Clientes en Redes de Distribución | No aplica | 2.22 | TD | RIO BUENO | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | SP S/E CENTRAL PILMAIQUEN BT1-S1 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 81.388.600-6 | lsilva@cooprel.cl | PEDRO LAGOS 1164 RIO BUENO | No aplica | No aplica | No aplica