## TRS SEN
2020-02-01
TIEMPO DE RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO LUEGO DE PÉRDIDA DE SUMINISTRO (art 6-19 NTSyCS)
Período: 1 - 30 de 03/2024
Pérdidas de consumo
FECHA Y HORA DE LA INTERRUPCIÓN | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | ORIGEN | ID S/E AFECTADA | INSTALACIONES AFECTADAS (SS/EE) | ID DE PUNTO DE CONTROL | NOMBRE DE PUNTO DE CONTROL | EMPRESA AFECTADA | DMC O AUTOMATISMO | FECHA Y HORA DE NORMALIZACIÓN | TRS [HRS] | PÉRDIDA DE CONSUMO [MW] | ENERGÍA NO SUMINISTRADA [MWHRS] | PÉRDIDA DE CONSUMO POR FALLA [MW]
02/03/2024 22:04:00 | Reparación de punto caliente en estructura 108 | Transmisión Zonal | 1860 | S/E DESALANT | 2068393 | BA S/E DESALANT 110KV BP | AGUAS ANTOFAGASTA S.A. | --- | 03/03/2024 01:01:00 | 2.95 | 9 | 26.55 | 9
07/03/2024 06:30:00 | Trabajos relacionados con reemplazo estructura N°12, LT 66KV SAN JERONIMO LAS BALANDRAS. | Transmisión Zonal | 847 | S/E LAS PIÑATAS | 1081113 | BA S/E LAS PIÑATAS 12kV BP1 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | --- | 07/03/2024 12:35:00 | 6.0833 | 1.1 | 6.6917 | 9.5
07/03/2024 06:30:00 | Trabajos relacionados con reemplazo estructura N°12, LT 66KV SAN JERONIMO LAS BALANDRAS. | Transmisión Zonal | 846 | S/E LAS BALANDRAS | 1080113 | BA S/E LAS BALANDRAS 12kV BP1 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | --- | 07/03/2024 12:30:00 | 6 | 5.4 | 32.4 | 9.5
07/03/2024 06:30:00 | Trabajos relacionados con reemplazo estructura N°12, LT 66KV SAN JERONIMO LAS BALANDRAS. | Transmisión Zonal | 845 | S/E EL TOTORAL | 1079113 | BA S/E EL TOTORAL 12kV BP1 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | --- | 07/03/2024 12:30:00 | 6 | 3 | 18 | 9.5
10/03/2024 06:30:00 | Desconexión de la LT 44 kV Calera - El Melon por limpieza manual de aislación y reemplazo de aisladores. | Transmisión Zonal | 781 | S/E EL MELON | 1726094 | BA S/E EL MELON 12kV BP2 | CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A. | --- | 10/03/2024 12:30:00 | 6 | 2.35 | 14.1 | 4.72
10/03/2024 06:30:00 | Desconexión de la LT 44 kV Calera - El Melon por limpieza manual de aislación y reemplazo de aisladores. | Transmisión Zonal | 781 | S/E EL MELON | 1001094 | BA S/E EL MELON 12kV BP1 | CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A. | --- | 10/03/2024 06:30:00 | 0 | 0 | 0 | 4.72
10/03/2024 06:30:00 | Desconexión de la LT 44 kV Calera - El Melon por limpieza manual de aislación y reemplazo de aisladores. | Transmisión Zonal | 781 | S/E EL MELON | 1726094 | BA S/E EL MELON 12kV BP2 | CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A. | --- | 10/03/2024 06:30:00 | 0 | 0 | 0 | 4.72
10/03/2024 06:30:00 | Desconexión de la LT 44 kV Calera - El Melon por limpieza manual de aislación y reemplazo de aisladores. | Transmisión Zonal | 781 | S/E EL MELON | 1001094 | BA S/E EL MELON 12kV BP1 | CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A. | --- | 10/03/2024 12:30:00 | 6 | 2.37 | 14.22 | 4.72
11/03/2024 10:30:00 | Los trabajos a realizar consideran camión pluma (capacho) y trepado, agua desmineralizada. Se verificará las condiciones meteorologícas (viento, humedad),como tambvién la verificación de condiciones de contaminación, estado de presión de los pitones, etc. | Transmisión Dedicada | 965 | S/E MINERA LA CANDELARIA | 1127161 | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 23KV BP2 | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA OJOS DEL SALADO | --- | 11/03/2024 13:28:00 | 2.9667 | 49 | 145.3667 | 98
11/03/2024 10:30:00 | Los trabajos a realizar consideran camión pluma (capacho) y trepado, agua desmineralizada. Se verificará las condiciones meteorologícas (viento, humedad),como tambvién la verificación de condiciones de contaminación, estado de presión de los pitones, etc. | Transmisión Dedicada | 965 | S/E MINERA LA CANDELARIA | 1125164 | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 220KV BP1 | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | --- | 11/03/2024 13:28:00 | 2.9667 | 49 | 145.3667 | 98
11/03/2024 15:15:00 | Cambio de PCA chocado en Tap Lajuelas | Transmisión Zonal | 829 | S/E SANTA ELISA | 1059104 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | --- | 11/03/2024 17:20:00 | 2.0833 | 12 | 25 | 12
12/03/2024 09:35:00 | Los trabajos a realizar consideran camión pluma (capacho) y trepado, agua desmineralizada. Se verificará las condiciones meteorologícas (viento, humedad),como tambvién la verificación de condiciones de contaminación, estado de presión de los pitones, etc. | Transmisión Dedicada | 965 | S/E MINERA LA CANDELARIA | 1127161 | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 23KV BP2 | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA OJOS DEL SALADO | --- | 12/03/2024 13:32:00 | 3.95 | 49 | 193.55 | 98
12/03/2024 09:35:00 | Los trabajos a realizar consideran camión pluma (capacho) y trepado, agua desmineralizada. Se verificará las condiciones meteorologícas (viento, humedad),como tambvién la verificación de condiciones de contaminación, estado de presión de los pitones, etc. | Transmisión Dedicada | 965 | S/E MINERA LA CANDELARIA | 1125164 | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 220KV BP1 | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | --- | 12/03/2024 13:32:00 | 3.95 | 49 | 193.55 | 98
13/03/2024 08:26:00 | Los trabajos a realizar consideran camión pluma (capacho) y trepado, agua desmineralizada. Se verificará las condiciones meteorologícas (viento, humedad),como tambvién la verificación de condiciones de contaminación, estado de presión de los pitones, etc. | Transmisión Dedicada | 965 | S/E MINERA LA CANDELARIA | 1127161 | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 23KV BP2 | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA OJOS DEL SALADO | --- | 13/03/2024 14:00:00 | 5.5667 | 4 | 22.2667 | 8
13/03/2024 08:26:00 | Los trabajos a realizar consideran camión pluma (capacho) y trepado, agua desmineralizada. Se verificará las condiciones meteorologícas (viento, humedad),como tambvién la verificación de condiciones de contaminación, estado de presión de los pitones, etc. | Transmisión Dedicada | 965 | S/E MINERA LA CANDELARIA | 1125164 | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 220KV BP1 | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | --- | 13/03/2024 14:00:00 | 5.5667 | 4 | 22.2667 | 8
14/03/2024 09:46:00 | Los trabajos a realizar consideran camión pluma (capacho) y trepado, agua desmineralizada. Se verificará las condiciones meteorologícas (viento, humedad),como tambvién la verificación de condiciones de contaminación, estado de presión de los pitones, etc. | Transmisión Dedicada | 965 | S/E MINERA LA CANDELARIA | 1127161 | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 23KV BP2 | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA OJOS DEL SALADO | --- | 14/03/2024 14:31:00 | 4.75 | 4 | 19 | 8
14/03/2024 09:46:00 | Los trabajos a realizar consideran camión pluma (capacho) y trepado, agua desmineralizada. Se verificará las condiciones meteorologícas (viento, humedad),como tambvién la verificación de condiciones de contaminación, estado de presión de los pitones, etc. | Transmisión Dedicada | 965 | S/E MINERA LA CANDELARIA | 1125164 | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 220KV BP1 | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | --- | 14/03/2024 14:31:00 | 4.75 | 4 | 19 | 8
15/03/2024 08:46:00 | Los trabajos a realizar consideran camión pluma (capacho) y trepado, agua desmineralizada. Se verificará las condiciones meteorologícas (viento, humedad),como tambvién la verificación de condiciones de contaminación, estado de presión de los pitones, etc. | Transmisión Dedicada | 965 | S/E MINERA LA CANDELARIA | 1127161 | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 23KV BP2 | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA OJOS DEL SALADO | --- | 15/03/2024 14:18:00 | 5.5333 | 49 | 271.1333 | 98
15/03/2024 08:46:00 | Los trabajos a realizar consideran camión pluma (capacho) y trepado, agua desmineralizada. Se verificará las condiciones meteorologícas (viento, humedad),como tambvién la verificación de condiciones de contaminación, estado de presión de los pitones, etc. | Transmisión Dedicada | 965 | S/E MINERA LA CANDELARIA | 1125164 | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 220KV BP1 | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | --- | 15/03/2024 14:18:00 | 5.5333 | 49 | 271.1333 | 98
20/03/2024 09:00:00 | Desconexión de Tap-Off El Negro asociado a apertura de puentes en la línea Capricornio-Alto Norte por Mantenimiento Mayor según SD 2024025679. | Transmisión Dedicada | 1956 | S/E TAP OFF EL NEGRO | 2326437 | BA S/E TAP OFF EL NEGRO 110KV BP | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | --- | 20/03/2024 14:23:00 | 5.3833 | 10 | 53.8333 | 10
24/03/2024 15:00:00 | Mantenimiento Preventivo Mayor línea 220 kV Punta Colorada ? Tres Quebradas: Mantenimiento y pruebas electicas a equipos de paño de línea J7 TC-J7 / 89J7-3 / 89J7-3T / T-CAPJ7-1 / T-CAPJ7-2 / PRJ7/ TPJ7/ TO 1-2; Reemplazo aislador roto, instalación de cha | Transmisión Nacional | 2213 | S/E TRES QUEBRADAS | 3237294 | BA S/E TRES QUEBRADAS 220KV BP | MINERA NEVADA | --- | 31/03/2024 16:36:00 | 169.6 | 4.4 | 746.24 | 4.4
01/03/2024 09:29:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Pan de Azúcar - Marquesa, por operación de las protecciones del extremo Pan de Azúcar, debido a una falla bifásica entre las fases A y B. CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la falla no pudo ser | Transmisión Zonal | 430 | S/E MARQUESA | 0190085 | BA S/E MARQUESA 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 01/03/2024 10:10:00 | 0.68333 | 4.7 | 3.2117 | 15.2
01/03/2024 09:29:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Pan de Azúcar - Marquesa, por operación de las protecciones del extremo Pan de Azúcar, debido a una falla bifásica entre las fases A y B. CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la falla no pudo ser | Transmisión Zonal | 430 | S/E MARQUESA | 0190085 | BA S/E MARQUESA 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 01/03/2024 10:38:00 | 1.15 | 10.5 | 12.075 | 15.2
02/03/2024 04:48:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Horcones, correspondiente a la línea 66 kV Horcones - Curanilahue Norte, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que la falla fue a c | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 3025085 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 02/03/2024 04:55:00 | 0.11667 | 0 | 0 | 16.16
02/03/2024 04:48:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Horcones, correspondiente a la línea 66 kV Horcones - Curanilahue Norte, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que la falla fue a c | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 0123112 | BA S/E LEBU 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 02/03/2024 04:55:00 | 0.11667 | 2.77 | 0.32317 | 16.16
02/03/2024 04:48:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Horcones, correspondiente a la línea 66 kV Horcones - Curanilahue Norte, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que la falla fue a c | Transmisión Zonal | 387 | S/E CURANILAHUE | 0148112 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 02/03/2024 04:55:00 | 0.11667 | 2.09 | 0.24383 | 16.16
02/03/2024 04:48:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Horcones, correspondiente a la línea 66 kV Horcones - Curanilahue Norte, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que la falla fue a c | Transmisión Zonal | 387 | S/E CURANILAHUE | 0254112 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 02/03/2024 04:55:00 | 0.11667 | 2.75 | 0.32083 | 16.16
02/03/2024 04:48:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Horcones, correspondiente a la línea 66 kV Horcones - Curanilahue Norte, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que la falla fue a c | Transmisión Zonal | 415 | S/E TRES PINOS | 0175112 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 02/03/2024 04:55:00 | 0.11667 | 0.77 | 0.089833 | 16.16
02/03/2024 04:48:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Horcones, correspondiente a la línea 66 kV Horcones - Curanilahue Norte, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que la falla fue a c | Transmisión Zonal | 415 | S/E TRES PINOS | 0278112 | BA S/E TRES PINOS 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 02/03/2024 04:55:00 | 0.11667 | 2.07 | 0.2415 | 16.16
02/03/2024 04:48:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Horcones, correspondiente a la línea 66 kV Horcones - Curanilahue Norte, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que la falla fue a c | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 02/03/2024 04:55:00 | 0.11667 | 5.71 | 0.66617 | 16.16
02/03/2024 04:51:00 | La apertura del interruptor 52ET1 de S/E Negrete se produjo por la operación de su protección de sobrecorriente de fase, ante una falla entre fases ocurrida en las redes de media tensión del alimentador Nacimiento, para la cual la protección del paño ET1 | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078112 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 02/03/2024 05:05:00 | 0.23333 | 0.02 | 0.0046667 | 13.17
02/03/2024 04:51:00 | La apertura del interruptor 52ET1 de S/E Negrete se produjo por la operación de su protección de sobrecorriente de fase, ante una falla entre fases ocurrida en las redes de media tensión del alimentador Nacimiento, para la cual la protección del paño ET1 | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078097 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | --- | 02/03/2024 05:05:00 | 0.23333 | 0.01 | 0.0023333 | 13.17
02/03/2024 04:51:00 | La apertura del interruptor 52ET1 de S/E Negrete se produjo por la operación de su protección de sobrecorriente de fase, ante una falla entre fases ocurrida en las redes de media tensión del alimentador Nacimiento, para la cual la protección del paño ET1 | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078112 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 02/03/2024 05:13:00 | 0.36667 | 0.7 | 0.25667 | 13.17
02/03/2024 04:51:00 | La apertura del interruptor 52ET1 de S/E Negrete se produjo por la operación de su protección de sobrecorriente de fase, ante una falla entre fases ocurrida en las redes de media tensión del alimentador Nacimiento, para la cual la protección del paño ET1 | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078097 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | --- | 02/03/2024 05:13:00 | 0.36667 | 0.35 | 0.12833 | 13.17
02/03/2024 04:51:00 | La apertura del interruptor 52ET1 de S/E Negrete se produjo por la operación de su protección de sobrecorriente de fase, ante una falla entre fases ocurrida en las redes de media tensión del alimentador Nacimiento, para la cual la protección del paño ET1 | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078112 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 02/03/2024 06:14:00 | 1.3833 | 0.28 | 0.38733 | 13.17
02/03/2024 04:51:00 | La apertura del interruptor 52ET1 de S/E Negrete se produjo por la operación de su protección de sobrecorriente de fase, ante una falla entre fases ocurrida en las redes de media tensión del alimentador Nacimiento, para la cual la protección del paño ET1 | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078097 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | --- | 02/03/2024 06:14:00 | 1.3833 | 0.14 | 0.19367 | 13.17
02/03/2024 04:51:00 | La apertura del interruptor 52ET1 de S/E Negrete se produjo por la operación de su protección de sobrecorriente de fase, ante una falla entre fases ocurrida en las redes de media tensión del alimentador Nacimiento, para la cual la protección del paño ET1 | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078112 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 02/03/2024 06:46:00 | 1.9167 | 2.91 | 5.5775 | 13.17
02/03/2024 04:51:00 | La apertura del interruptor 52ET1 de S/E Negrete se produjo por la operación de su protección de sobrecorriente de fase, ante una falla entre fases ocurrida en las redes de media tensión del alimentador Nacimiento, para la cual la protección del paño ET1 | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078097 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | --- | 02/03/2024 06:46:00 | 1.9167 | 1.455 | 2.7888 | 13.17
02/03/2024 04:51:00 | La apertura del interruptor 52ET1 de S/E Negrete se produjo por la operación de su protección de sobrecorriente de fase, ante una falla entre fases ocurrida en las redes de media tensión del alimentador Nacimiento, para la cual la protección del paño ET1 | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078112 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 02/03/2024 06:57:00 | 2.1 | 1.79 | 3.759 | 13.17
02/03/2024 04:51:00 | La apertura del interruptor 52ET1 de S/E Negrete se produjo por la operación de su protección de sobrecorriente de fase, ante una falla entre fases ocurrida en las redes de media tensión del alimentador Nacimiento, para la cual la protección del paño ET1 | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078097 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | --- | 02/03/2024 06:57:00 | 2.1 | 0.895 | 1.8795 | 13.17
02/03/2024 04:51:00 | La apertura del interruptor 52ET1 de S/E Negrete se produjo por la operación de su protección de sobrecorriente de fase, ante una falla entre fases ocurrida en las redes de media tensión del alimentador Nacimiento, para la cual la protección del paño ET1 | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078112 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 02/03/2024 06:59:00 | 2.1333 | 0.45 | 0.96 | 13.17
02/03/2024 04:51:00 | La apertura del interruptor 52ET1 de S/E Negrete se produjo por la operación de su protección de sobrecorriente de fase, ante una falla entre fases ocurrida en las redes de media tensión del alimentador Nacimiento, para la cual la protección del paño ET1 | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078097 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | --- | 02/03/2024 06:59:00 | 2.1333 | 0.225 | 0.48 | 13.17
02/03/2024 04:51:00 | La apertura del interruptor 52ET1 de S/E Negrete se produjo por la operación de su protección de sobrecorriente de fase, ante una falla entre fases ocurrida en las redes de media tensión del alimentador Nacimiento, para la cual la protección del paño ET1 | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078112 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 02/03/2024 07:06:00 | 2.25 | 1.32 | 2.97 | 13.17
02/03/2024 04:51:00 | La apertura del interruptor 52ET1 de S/E Negrete se produjo por la operación de su protección de sobrecorriente de fase, ante una falla entre fases ocurrida en las redes de media tensión del alimentador Nacimiento, para la cual la protección del paño ET1 | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078097 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | --- | 02/03/2024 07:06:00 | 2.25 | 0.66 | 1.485 | 13.17
02/03/2024 04:51:00 | La apertura del interruptor 52ET1 de S/E Negrete se produjo por la operación de su protección de sobrecorriente de fase, ante una falla entre fases ocurrida en las redes de media tensión del alimentador Nacimiento, para la cual la protección del paño ET1 | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078112 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 02/03/2024 07:15:00 | 2.4 | 0.56 | 1.344 | 13.17
02/03/2024 04:51:00 | La apertura del interruptor 52ET1 de S/E Negrete se produjo por la operación de su protección de sobrecorriente de fase, ante una falla entre fases ocurrida en las redes de media tensión del alimentador Nacimiento, para la cual la protección del paño ET1 | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078097 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | --- | 02/03/2024 07:15:00 | 2.4 | 0.28 | 0.672 | 13.17
02/03/2024 04:51:00 | La apertura del interruptor 52ET1 de S/E Negrete se produjo por la operación de su protección de sobrecorriente de fase, ante una falla entre fases ocurrida en las redes de media tensión del alimentador Nacimiento, para la cual la protección del paño ET1 | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078112 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 02/03/2024 07:30:00 | 2.65 | 0.11 | 0.2915 | 13.17
02/03/2024 04:51:00 | La apertura del interruptor 52ET1 de S/E Negrete se produjo por la operación de su protección de sobrecorriente de fase, ante una falla entre fases ocurrida en las redes de media tensión del alimentador Nacimiento, para la cual la protección del paño ET1 | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078097 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | --- | 02/03/2024 07:30:00 | 2.65 | 0.055 | 0.14575 | 13.17
02/03/2024 04:51:00 | La apertura del interruptor 52ET1 de S/E Negrete se produjo por la operación de su protección de sobrecorriente de fase, ante una falla entre fases ocurrida en las redes de media tensión del alimentador Nacimiento, para la cual la protección del paño ET1 | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078112 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 02/03/2024 08:07:00 | 3.2667 | 0.64 | 2.0907 | 13.17
02/03/2024 04:51:00 | La apertura del interruptor 52ET1 de S/E Negrete se produjo por la operación de su protección de sobrecorriente de fase, ante una falla entre fases ocurrida en las redes de media tensión del alimentador Nacimiento, para la cual la protección del paño ET1 | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078097 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | --- | 02/03/2024 08:07:00 | 3.2667 | 0.32 | 1.0453 | 13.17
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 359 | S/E RAUQUEN | 0120085 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 02/03/2024 09:54:00 | 0.16667 | 0 | 0 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 359 | S/E RAUQUEN | 2457085 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 02/03/2024 09:54:00 | 0.16667 | 5.07 | 0.845 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 367 | S/E ILLAPEL | 0324085 | BA S/E ILLAPEL 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 02/03/2024 10:05:00 | 0.35 | 0.45 | 0.1575 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 378 | S/E ANDALIEN | 0139085 | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 02/03/2024 09:58:00 | 0.23333 | 3.34 | 0.77933 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 378 | S/E ANDALIEN | 0330085 | BA S/E ANDALIEN 15KV C2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 02/03/2024 09:58:00 | 0.23333 | 0 | 0 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 381 | S/E BUIN (CGE) | 0142085 | BA S/E BUIN (CGE) 15KV C1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 02/03/2024 10:02:00 | 0.3 | 7.7 | 2.31 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 381 | S/E BUIN (CGE) | 0333085 | BA S/E BUIN (CGE) 15KV C2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 02/03/2024 10:02:00 | 0.3 | 3.34 | 1.002 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 398 | S/E CASAS VIEJAS | 0159085 | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 02/03/2024 10:04:00 | 0.33333 | 1.32 | 0.44 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 398 | S/E CASAS VIEJAS | 0159085 | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 02/03/2024 10:05:00 | 0.35 | 1.12 | 0.392 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 411 | S/E TALCA | 0274085 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 02/03/2024 09:55:00 | 0.18333 | 0 | 0 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 411 | S/E TALCA | 0630085 | BA S/E TALCA 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 02/03/2024 09:55:00 | 0.18333 | 0 | 0 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 411 | S/E TALCA | 2459085 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 02/03/2024 09:55:00 | 0.18333 | 2.56 | 0.46933 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 412 | S/E TALCAHUANO | 0275085 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 02/03/2024 09:57:00 | 0.21667 | 0 | 0 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 412 | S/E TALCAHUANO | 0374085 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 02/03/2024 09:57:00 | 0.21667 | 1.47 | 0.3185 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 421 | S/E OVALLE | 0281085 | BA S/E OVALLE 23KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 02/03/2024 10:05:00 | 0.35 | 0 | 0 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 421 | S/E OVALLE | 0351085 | BA S/E OVALLE 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 02/03/2024 10:05:00 | 0.35 | 2.2 | 0.77 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 423 | S/E LO MIRANDA | 0183085 | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 02/03/2024 10:00:00 | 0.26667 | 7.3 | 1.9467 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 423 | S/E LO MIRANDA | 0352085 | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 02/03/2024 10:00:00 | 0.26667 | 0 | 0 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 0286085 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 02/03/2024 10:08:00 | 0.4 | 0 | 0 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 0286085 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 02/03/2024 10:08:00 | 0.4 | 0 | 0 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 0186102 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | --- | 02/03/2024 10:08:00 | 0.4 | 0.99 | 0.396 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 0186112 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 02/03/2024 10:08:00 | 0.4 | 0.99 | 0.396 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 0189085 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 02/03/2024 09:55:00 | 0.18333 | 1.33 | 0.24383 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 0289085 | BA S/E MANSO DE VELASCO 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 02/03/2024 09:55:00 | 0.18333 | 0 | 0 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 430 | S/E MARQUESA | 0190085 | BA S/E MARQUESA 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 02/03/2024 10:01:00 | 0.28333 | 9.2 | 2.6067 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 433 | S/E PUMAHUE | 0193085 | BA S/E PUMAHUE 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 02/03/2024 09:53:00 | 0.15 | 3.56 | 0.534 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 440 | S/E PIDUCO | 0200085 | BA S/E PIDUCO 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 02/03/2024 09:53:00 | 0.15 | 3 | 0.45 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 443 | S/E VILLARRICA | 0203085 | BA S/E VILLARRICA 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 02/03/2024 09:53:00 | 0.15 | 2.44 | 0.366 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 0360085 | BA S/E SAN PEDRO (CGE) CBP2 [NO_MOSTRAR] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 02/03/2024 09:57:00 | 0.21667 | 2.01 | 0.4355 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 0210085 | BA S/E SAN PEDRO (CGE) CBP1 [NO_MOSTRAR] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 02/03/2024 09:57:00 | 0.21667 | 0 | 0 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 469 | S/E CURICO | 2765085 | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 02/03/2024 09:57:00 | 0.21667 | 0 | 0 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 469 | S/E CURICO | 1214085 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 02/03/2024 09:57:00 | 0.21667 | 2.04 | 0.442 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 469 | S/E CURICO | 1450085 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 02/03/2024 09:57:00 | 0.21667 | 0 | 0 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 469 | S/E CURICO | 2765085 | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 02/03/2024 09:57:00 | 0.21667 | 0 | 0 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 469 | S/E CURICO | 2460098 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | --- | 02/03/2024 09:57:00 | 0.21667 | 0 | 0 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 469 | S/E CURICO | 2461098 | BA S/E CURICO 13.2kV BP3-S1 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | --- | 02/03/2024 09:57:00 | 0.21667 | 0 | 0 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 469 | S/E CURICO | 2765085 | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 02/03/2024 10:25:00 | 0.68333 | 0 | 0 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 469 | S/E CURICO | 1214085 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 02/03/2024 10:25:00 | 0.68333 | 0 | 0 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 469 | S/E CURICO | 1450085 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 02/03/2024 10:25:00 | 0.68333 | 0 | 0 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 469 | S/E CURICO | 2765085 | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 02/03/2024 10:25:00 | 0.68333 | 0 | 0 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 469 | S/E CURICO | 2460098 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | --- | 02/03/2024 10:25:00 | 0.68333 | 2.15 | 1.4692 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 469 | S/E CURICO | 2461098 | BA S/E CURICO 13.2kV BP3-S1 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | --- | 02/03/2024 10:25:00 | 0.68333 | 0 | 0 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 475 | S/E QUEREO | 0364085 | BA S/E QUEREO 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 02/03/2024 10:05:00 | 0.35 | 2.5 | 0.875 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 484 | S/E CORONEL | 1816085 | BA S/E CORONEL 15KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 02/03/2024 09:57:00 | 0.21667 | 3.31 | 0.71717 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 484 | S/E CORONEL | 0316085 | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 02/03/2024 09:57:00 | 0.21667 | 0 | 0 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 484 | S/E CORONEL | 0316085 | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 02/03/2024 09:57:00 | 0.21667 | 0 | 0 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 484 | S/E CORONEL | 0316085 | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 02/03/2024 09:57:00 | 0.21667 | 0 | 0 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 515 | S/E PID PID | 0447116 | BA S/E PID PID 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 02/03/2024 09:55:00 | 0.18333 | 3.65 | 0.66917 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 515 | S/E PID PID | 0447116 | BA S/E PID PID 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 02/03/2024 09:56:00 | 0.2 | 0.64 | 0.128 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 569 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 0483085 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 02/03/2024 09:54:00 | 0.16667 | 2.75 | 0.45833 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 569 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 1625163 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV BP1-2 | Anglo American Norte - Mantoverde | --- | 02/03/2024 09:54:00 | 0.16667 | 0.91667 | 0.15278 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 569 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 1625219 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV BP1-2 | Codelco Chile - División Salvador | --- | 02/03/2024 09:54:00 | 0.16667 | 0.91667 | 0.15278 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 571 | S/E EL SALADO | 0488085 | BA S/E EL SALADO 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 02/03/2024 09:54:00 | 0.16667 | 3.35 | 0.55833 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 582 | S/E PAPOSO | 0511085 | BA S/E PAPOSO 220KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 02/03/2024 12:41:00 | 2.95 | 0 | 0 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 582 | S/E PAPOSO | 1631085 | BA S/E PAPOSO 220KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 02/03/2024 12:41:00 | 2.95 | 0.05 | 0.1475 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 582 | S/E PAPOSO | 1631085 | BA S/E PAPOSO 220KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 02/03/2024 12:41:00 | 2.95 | 0 | 0 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 582 | S/E PAPOSO | 0511085 | BA S/E PAPOSO 220KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 02/03/2024 12:41:00 | 2.95 | 0 | 0 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 586 | S/E QUILLOTA | 1677160 | BA S/E QUILLOTA 220KV BP1-2 | MINERA LOS PELAMBRES | --- | 02/03/2024 09:59:00 | 0.25 | 1.685 | 0.42125 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 586 | S/E QUILLOTA | 0519160 | BA S/E QUILLOTA 220KV BP1-1 | MINERA LOS PELAMBRES | --- | 02/03/2024 09:59:00 | 0.25 | 1.685 | 0.42125 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 619 | S/E CHAÑARAL | 0539085 | BA S/E CHANARAL 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 02/03/2024 09:54:00 | 0.16667 | 1.45 | 0.24167 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 623 | S/E PLANTAS | 0547085 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 02/03/2024 10:00:00 | 0.26667 | 4.26 | 1.136 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 629 | S/E BOLLENAR | 0557085 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 02/03/2024 09:58:00 | 0.23333 | 4.07 | 0.94967 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 634 | S/E EL MONTE | 0571085 | BA S/E EL MONTE 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 02/03/2024 09:55:00 | 0.18333 | 1.7 | 0.31167 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 640 | S/E LA MANGA | 0582085 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 02/03/2024 09:57:00 | 0.21667 | 2.49 | 0.5395 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 657 | S/E RETIRO | 0616085 | BA S/E RETIRO 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 02/03/2024 09:58:00 | 0.23333 | 3.27 | 0.763 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 677 | S/E APOQUINDO | 1809093 | BA S/E APOQUINDO 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 02/03/2024 09:53:00 | 0.15 | 2.19 | 0.3285 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 677 | S/E APOQUINDO | 0669093 | BA S/E APOQUINDO 12.5KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 02/03/2024 09:53:00 | 0.15 | 2.19 | 0.3285 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 677 | S/E APOQUINDO | 0671093 | BA S/E APOQUINDO 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 02/03/2024 09:53:00 | 0.15 | 2.19 | 0.3285 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 685 | S/E CLUB HIPICO | 0720093 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 02/03/2024 09:52:00 | 0.13333 | 2.0625 | 0.275 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 685 | S/E CLUB HIPICO | 0721093 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 [No_Mostrar] | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 02/03/2024 09:52:00 | 0.13333 | 2.0625 | 0.275 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 685 | S/E CLUB HIPICO | 0722093 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 02/03/2024 09:52:00 | 0.13333 | 2.0625 | 0.275 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 685 | S/E CLUB HIPICO | 0724093 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 [No_Mostrar] | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 02/03/2024 09:52:00 | 0.13333 | 2.0625 | 0.275 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 685 | S/E CLUB HIPICO | 0720093 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 02/03/2024 09:53:00 | 0.15 | 2.695 | 0.40425 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 685 | S/E CLUB HIPICO | 0721093 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 [No_Mostrar] | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 02/03/2024 09:53:00 | 0.15 | 2.695 | 0.40425 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 685 | S/E CLUB HIPICO | 0722093 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 02/03/2024 09:53:00 | 0.15 | 2.695 | 0.40425 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 685 | S/E CLUB HIPICO | 0724093 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 [No_Mostrar] | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 02/03/2024 09:53:00 | 0.15 | 2.695 | 0.40425 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 685 | S/E CLUB HIPICO | 0720093 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 02/03/2024 09:54:00 | 0.16667 | 0.9675 | 0.16125 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 685 | S/E CLUB HIPICO | 0721093 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 [No_Mostrar] | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 02/03/2024 09:54:00 | 0.16667 | 0.9675 | 0.16125 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 685 | S/E CLUB HIPICO | 0722093 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 02/03/2024 09:54:00 | 0.16667 | 0.9675 | 0.16125 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 685 | S/E CLUB HIPICO | 0724093 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 [No_Mostrar] | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 02/03/2024 09:54:00 | 0.16667 | 0.9675 | 0.16125 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 690 | S/E LA CISTERNA | 0746093 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 02/03/2024 09:54:00 | 0.16667 | 9.24 | 1.54 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 690 | S/E LA CISTERNA | 0747093 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 02/03/2024 09:54:00 | 0.16667 | 9.24 | 1.54 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 690 | S/E LA CISTERNA | 0750093 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 02/03/2024 09:54:00 | 0.16667 | 9.24 | 1.54 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 690 | S/E LA CISTERNA | 2874093 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP5 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 02/03/2024 09:54:00 | 0.16667 | 9.24 | 1.54 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 692 | S/E LA PINTANA | 1230093 | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 02/03/2024 09:52:00 | 0.13333 | 1 | 0.13333 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 692 | S/E LA PINTANA | 0763093 | BA S/E LA PINTANA 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 02/03/2024 09:52:00 | 0.13333 | 1 | 0.13333 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 692 | S/E LA PINTANA | 0764093 | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 02/03/2024 09:52:00 | 0.13333 | 1 | 0.13333 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 692 | S/E LA PINTANA | 0767093 | BA S/E LA PINTANA 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 02/03/2024 09:52:00 | 0.13333 | 1 | 0.13333 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 692 | S/E LA PINTANA | 1230093 | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 02/03/2024 09:55:00 | 0.18333 | 3.22 | 0.59033 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 692 | S/E LA PINTANA | 0763093 | BA S/E LA PINTANA 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 02/03/2024 09:55:00 | 0.18333 | 3.22 | 0.59033 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 692 | S/E LA PINTANA | 0764093 | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 02/03/2024 09:55:00 | 0.18333 | 3.22 | 0.59033 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 692 | S/E LA PINTANA | 0767093 | BA S/E LA PINTANA 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 02/03/2024 09:55:00 | 0.18333 | 3.22 | 0.59033 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 705 | S/E MAIPU | 0840093 | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 02/03/2024 09:54:00 | 0.16667 | 1.94 | 0.32333 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 705 | S/E MAIPU | 0841093 | BA S/E MAIPU 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 02/03/2024 09:54:00 | 0.16667 | 1.94 | 0.32333 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 708 | S/E OCHAGAVIA | 0856093 | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 02/03/2024 09:53:00 | 0.15 | 1.075 | 0.16125 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 708 | S/E OCHAGAVIA | 0855093 | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 02/03/2024 09:53:00 | 0.15 | 1.075 | 0.16125 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 708 | S/E OCHAGAVIA | 0851129 | BA S/E OCHAGAVIA 110KV BP1 | EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | --- | 02/03/2024 09:53:00 | 0.15 | 1.075 | 0.16125 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 708 | S/E OCHAGAVIA | 0852129 | BA S/E OCHAGAVIA 110KV BP2 | EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | --- | 02/03/2024 09:53:00 | 0.15 | 1.075 | 0.16125 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 708 | S/E OCHAGAVIA | 0856093 | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 02/03/2024 09:54:00 | 0.16667 | 2.1125 | 0.35208 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 708 | S/E OCHAGAVIA | 0855093 | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 02/03/2024 09:54:00 | 0.16667 | 2.1125 | 0.35208 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 708 | S/E OCHAGAVIA | 0851129 | BA S/E OCHAGAVIA 110KV BP1 | EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | --- | 02/03/2024 09:54:00 | 0.16667 | 2.1125 | 0.35208 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 708 | S/E OCHAGAVIA | 0852129 | BA S/E OCHAGAVIA 110KV BP2 | EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | --- | 02/03/2024 09:54:00 | 0.16667 | 2.1125 | 0.35208 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 714 | S/E RECOLETA | 0893093 | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 02/03/2024 09:53:00 | 0.15 | 2.1633 | 0.3245 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 714 | S/E RECOLETA | 0890093 | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 [NO_MOSTRAR] | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 02/03/2024 09:53:00 | 0.15 | 2.1633 | 0.3245 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 714 | S/E RECOLETA | 0891093 | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 02/03/2024 09:53:00 | 0.15 | 2.1633 | 0.3245 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 714 | S/E RECOLETA | 0893093 | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 02/03/2024 09:54:00 | 0.16667 | 1.28 | 0.21333 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 714 | S/E RECOLETA | 0890093 | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 [NO_MOSTRAR] | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 02/03/2024 09:54:00 | 0.16667 | 1.28 | 0.21333 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 714 | S/E RECOLETA | 0891093 | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 02/03/2024 09:54:00 | 0.16667 | 1.28 | 0.21333 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 717 | S/E SAN BERNARDO | 0904085 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 02/03/2024 09:55:00 | 0.18333 | 14.13 | 2.5905 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 717 | S/E SAN BERNARDO | 0905093 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 [No_Mostrar] | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 02/03/2024 09:55:00 | 0.18333 | 2.355 | 0.43175 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 717 | S/E SAN BERNARDO | 3069093 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 02/03/2024 09:55:00 | 0.18333 | 2.355 | 0.43175 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 717 | S/E SAN BERNARDO | 0902093 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 02/03/2024 09:55:00 | 0.18333 | 2.355 | 0.43175 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 717 | S/E SAN BERNARDO | 0903093 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 02/03/2024 09:55:00 | 0.18333 | 2.355 | 0.43175 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 717 | S/E SAN BERNARDO | 0904093 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 02/03/2024 09:55:00 | 0.18333 | 2.355 | 0.43175 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 720 | S/E SAN JOSE | 0931093 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 02/03/2024 09:53:00 | 0.15 | 2.56 | 0.384 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 720 | S/E SAN JOSE | 0932093 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 02/03/2024 09:53:00 | 0.15 | 2.56 | 0.384 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 720 | S/E SAN JOSE | 0936093 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 02/03/2024 09:53:00 | 0.15 | 2.56 | 0.384 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 720 | S/E SAN JOSE | 2951093 | BA S/E SAN JOSE 12KV B3P | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 02/03/2024 09:53:00 | 0.15 | 2.56 | 0.384 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 720 | S/E SAN JOSE | 0935093 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 02/03/2024 09:53:00 | 0.15 | 2.56 | 0.384 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 723 | S/E SANTA MARTA | 0955093 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 02/03/2024 09:53:00 | 0.15 | 2.1067 | 0.316 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 723 | S/E SANTA MARTA | 0956093 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 02/03/2024 09:53:00 | 0.15 | 2.1067 | 0.316 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 723 | S/E SANTA MARTA | 0957093 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 02/03/2024 09:53:00 | 0.15 | 2.1067 | 0.316 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 723 | S/E SANTA MARTA | 0955093 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 02/03/2024 09:54:00 | 0.16667 | 2.0533 | 0.34222 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 723 | S/E SANTA MARTA | 0956093 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 02/03/2024 09:54:00 | 0.16667 | 2.0533 | 0.34222 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 723 | S/E SANTA MARTA | 0957093 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 02/03/2024 09:54:00 | 0.16667 | 2.0533 | 0.34222 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 723 | S/E SANTA MARTA | 0955093 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 02/03/2024 09:55:00 | 0.18333 | 1.1233 | 0.20594 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 723 | S/E SANTA MARTA | 0956093 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 02/03/2024 09:55:00 | 0.18333 | 1.1233 | 0.20594 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 723 | S/E SANTA MARTA | 0957093 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 02/03/2024 09:55:00 | 0.18333 | 1.1233 | 0.20594 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 726 | S/E VITACURA | 0979093 | BA S/E VITACURA 12.5KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 02/03/2024 09:53:00 | 0.15 | 1.4025 | 0.21038 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 726 | S/E VITACURA | 0981093 | BA S/E VITACURA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 02/03/2024 09:53:00 | 0.15 | 1.4025 | 0.21038 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 726 | S/E VITACURA | 0983093 | BA S/E VITACURA 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 02/03/2024 09:53:00 | 0.15 | 1.4025 | 0.21038 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 726 | S/E VITACURA | 0984093 | BA S/E VITACURA 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 02/03/2024 09:53:00 | 0.15 | 1.4025 | 0.21038 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 726 | S/E VITACURA | 0979093 | BA S/E VITACURA 12.5KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 02/03/2024 09:54:00 | 0.16667 | 0.8625 | 0.14375 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 726 | S/E VITACURA | 0981093 | BA S/E VITACURA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 02/03/2024 09:54:00 | 0.16667 | 0.8625 | 0.14375 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 726 | S/E VITACURA | 0983093 | BA S/E VITACURA 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 02/03/2024 09:54:00 | 0.16667 | 0.8625 | 0.14375 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 726 | S/E VITACURA | 0984093 | BA S/E VITACURA 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 02/03/2024 09:54:00 | 0.16667 | 0.8625 | 0.14375 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 777 | S/E CASABLANCA | 0994094 | BA S/E CASABLANCA 12kV BP1 | CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A. | --- | 02/03/2024 09:44:00 | 0 | 0 | 0 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 777 | S/E CASABLANCA | 2775094 | BA S/E CASABLANCA 12kV BP2 | CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A. | EDAC | 02/03/2024 09:53:00 | 0.15 | 0.07 | 0.0105 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 777 | S/E CASABLANCA | 0994109 | BA S/E CASABLANCA 12kV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE CASABLANCA S.A. | --- | 02/03/2024 09:56:00 | 0.2 | 0.83333 | 0.16667 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 784 | S/E LA CALERA | 1003094 | BA S/E LA CALERA 12KV BP1 | CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A. | --- | 02/03/2024 09:44:00 | 0 | 0 | 0 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 784 | S/E LA CALERA | 1004094 | BA S/E LA CALERA 12KV BP2 | CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A. | EDAC | 02/03/2024 09:53:00 | 0.15 | 3.81 | 0.5715 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 784 | S/E LA CALERA | 1823167 | BA S/E LA CALERA 110KV BP1 | Anglo American Sur - El Soldado | --- | 02/03/2024 09:54:00 | 0.16667 | 1.3267 | 0.22111 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 788 | S/E MIRAFLORES | 1018085 | BA S/E MIRAFLORES 12KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 02/03/2024 10:06:00 | 0.36667 | 2.3 | 0.84333 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 788 | S/E MIRAFLORES | 1018085 | BA S/E MIRAFLORES 12KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 02/03/2024 10:06:00 | 0.36667 | 0 | 0 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 788 | S/E MIRAFLORES | 1017094 | BA S/E MIRAFLORES 12KV BP1 | CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A. | --- | 02/03/2024 09:44:00 | 0 | 0 | 0 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 788 | S/E MIRAFLORES | 2470094 | BA S/E MIRAFLORES 23KV BP3 [NO_MOSTRAR] | CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A. | --- | 05/03/2024 09:44:00 | 72 | 0 | 0 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 791 | S/E PLAYA ANCHA | 1022094 | BA S/E PLAYA ANCHA 12kV BP1 | CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A. | EDAC | 02/03/2024 09:52:00 | 0.13333 | 2.67 | 0.356 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 791 | S/E PLAYA ANCHA | 1023094 | BA S/E PLAYA ANCHA 12kV BP2 | CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A. | --- | 02/03/2024 09:44:00 | 0 | 0 | 0 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 792 | S/E QUILPUE | 1024094 | BA S/E QUILPUE 12kV BP1 | CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A. | EDAC | 02/03/2024 09:52:00 | 0.13333 | 2.65 | 0.35333 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 792 | S/E QUILPUE | 1025094 | BA S/E QUILPUE 12kV BP2 | CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A. | EDAC | 02/03/2024 09:52:00 | 0.13333 | 3.56 | 0.47467 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 792 | S/E QUILPUE | 1027094 | BA S/E QUILPUE 12kV BP3 | CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A. | --- | 02/03/2024 09:44:00 | 0 | 0 | 0 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 792 | S/E QUILPUE | 1024094 | BA S/E QUILPUE 12kV BP1 | CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A. | EDAC | 02/03/2024 09:52:00 | 0.13333 | 3.23 | 0.43067 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 792 | S/E QUILPUE | 1025094 | BA S/E QUILPUE 12kV BP2 | CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A. | EDAC | 02/03/2024 09:52:00 | 0.13333 | 4.99 | 0.66533 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 792 | S/E QUILPUE | 1027094 | BA S/E QUILPUE 12kV BP3 | CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A. | --- | 02/03/2024 09:44:00 | 0 | 0 | 0 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 798 | S/E SAN ANTONIO | 1037094 | BA S/E SAN ANTONIO 12kV BP1 | CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A. | EDAC | 02/03/2024 09:53:00 | 0.15 | 3.5 | 0.525 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 798 | S/E SAN ANTONIO | 1330094 | BA S/E SAN ANTONIO 23kV BP1 | CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A. | --- | 02/03/2024 09:44:00 | 0 | 0 | 0 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 798 | S/E SAN ANTONIO | 1038094 | BA S/E SAN ANTONIO 12kV BP2 | CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A. | EDAC | 02/03/2024 09:53:00 | 0.15 | 2.98 | 0.447 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 822 | S/E QUINTA | 1093098 | BA S/E QUINTA 13.2kV BP1 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | --- | 02/03/2024 10:01:00 | 0.28333 | 1.5 | 0.425 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 1064085 | BA S/E PUENTE ALTO (TEC) 12KV B1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 02/03/2024 09:52:00 | 0.13333 | 0 | 0 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 1065085 | BA S/E PUENTE ALTO (TEC) 12KV B2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 02/03/2024 09:52:00 | 0.13333 | 0 | 0 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 1064105 | BA S/E PUENTE ALTO (TEC) 12KV B1 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | --- | 02/03/2024 09:52:00 | 0.13333 | 0.375 | 0.05 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 1065105 | BA S/E PUENTE ALTO (TEC) 12KV B2 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | --- | 02/03/2024 09:52:00 | 0.13333 | 0.375 | 0.05 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 1760085 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 02/03/2024 11:33:00 | 1.8167 | 2.7 | 4.905 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 837 | S/E CABRERO | 1207112 | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 02/03/2024 09:55:00 | 0.18333 | 6.02 | 1.1037 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 837 | S/E CABRERO | 1068097 | BA S/E CABRERO 13.2KV | COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | --- | 02/03/2024 09:55:00 | 0.18333 | 3.01 | 0.55183 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 837 | S/E CABRERO | 1207112 | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 02/03/2024 09:56:00 | 0.2 | 2.19 | 0.438 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 837 | S/E CABRERO | 1068097 | BA S/E CABRERO 13.2KV | COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | --- | 02/03/2024 09:56:00 | 0.2 | 1.095 | 0.219 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 843 | S/E NEGRETE | 1078112 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 02/03/2024 10:08:00 | 0.4 | 1.08 | 0.432 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 843 | S/E NEGRETE | 1078097 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | --- | 02/03/2024 10:08:00 | 0.4 | 0.54 | 0.216 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 846 | S/E LAS BALANDRAS | 1080113 | BA S/E LAS BALANDRAS 12kV BP1 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | --- | 02/03/2024 09:53:00 | 0.15 | 2.56 | 0.384 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 848 | S/E SAN JERONIMO | 1082113 | BA S/E SAN JERONIMO 12kV BP1 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | --- | 02/03/2024 09:52:00 | 0.13333 | 1.44 | 0.192 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 887 | S/E CELULOSA SANTA FE | 1116136 | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV BP1 | CMPC MADERAS SPA | --- | 02/03/2024 10:34:00 | 0.83333 | 6.835 | 5.6958 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 887 | S/E CELULOSA SANTA FE | 1116216 | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV BP1 | CMPC PULP SPA. | --- | 02/03/2024 10:34:00 | 0.83333 | 6.835 | 5.6958 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 946 | S/E EKA CHILE | 1144130 | BA S/E EKA CHILE 154KV BP1 | EKA CHILE S.A. | --- | 02/03/2024 11:15:00 | 1.5167 | 28 | 42.4667 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 969 | S/E LA COIPA | 1131162 | BA S/E LA COIPA 220KV BP1 | CIA. MINERA MANTOS DE ORO | --- | 02/03/2024 09:55:00 | 0.18333 | 15 | 2.75 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 979 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 1322158 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV BP1 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | --- | 02/03/2024 09:56:00 | 0.2 | 0.72 | 0.144 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 979 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 1322158 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV BP1 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | --- | 02/03/2024 09:57:00 | 0.21667 | 1.83 | 0.3965 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 979 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 1322158 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV BP1 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | --- | 02/03/2024 09:59:00 | 0.25 | 1.84 | 0.46 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 979 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 1322158 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV BP1 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | --- | 02/03/2024 10:00:00 | 0.26667 | 1.84 | 0.49067 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 982 | S/E PAPELERA BIO BIO | 1803151 | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | INVERSIONES BO PAPER S.A. | --- | 02/03/2024 10:40:00 | 0.93333 | 0.2 | 0.18667 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 1651 | S/E CERRO NEGRO NORTE | 1409133 | BA S/E CERRO NEGRO NORTE 220KV BP1 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | --- | 02/03/2024 09:55:00 | 0.18333 | 15.8 | 2.8967 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 1692 | S/E BOSQUEMAR | 1725094 | BA S/E BOSQUEMAR 12kV BP1 | CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A. | EDAC | 02/03/2024 09:52:00 | 0.13333 | 6.67 | 0.88933 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 1692 | S/E BOSQUEMAR | 3159094 | BA S/E BOSQUEMAR 12kV BP2 | CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A. | --- | 02/03/2024 09:44:00 | 0 | 0 | 0 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 1693 | S/E PLANTA MDP TENO | 1465023 | BA S/E PLANTA MDP TENO 13.2KV | PANELES ARAUCO | --- | 02/03/2024 10:15:00 | 0.51667 | 1.3 | 0.67167 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 1587112 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 02/03/2024 09:56:00 | 0.2 | 1.77 | 0.354 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 1772 | S/E DALCAHUE | 1589116 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 02/03/2024 10:06:00 | 0.36667 | 3.54 | 1.298 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 1798 | S/E 10A | 1842485 | BA S/E 10A 100KV BP1 | Codelco Chile - División Chuquicamata | --- | 02/03/2024 10:19:00 | 0.58333 | 6.5 | 3.7917 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 1798 | S/E 10A | 1842485 | BA S/E 10A 100KV BP1 | Codelco Chile - División Chuquicamata | --- | 02/03/2024 10:50:00 | 1.1 | 6.32 | 6.952 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 1809 | S/E A | 1862485 | BA S/E A 100KV BP1 | Codelco Chile - División Chuquicamata | --- | 02/03/2024 09:53:00 | 0.15 | 5.585 | 0.83775 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 1809 | S/E A | 1862398 | BA S/E A 100KV BP1 | Codelco Chile | --- | 02/03/2024 09:53:00 | 0.15 | 5.585 | 0.83775 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 1870085 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 02/03/2024 09:53:00 | 0.15 | 1.9 | 0.285 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 1818 | S/E ANTUCOYA | 2622413 | Nodo Antucoya 110kv | MINERA ANTUCOYA | --- | 02/03/2024 09:54:00 | 0.16667 | 2.5 | 0.41667 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 1818 | S/E ANTUCOYA | 1891413 | BA S/E ANTUCOYA 220KV BP | MINERA ANTUCOYA | --- | 02/03/2024 09:54:00 | 0.16667 | 2.5 | 0.41667 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 1840 | S/E CENTRO | 2003085 | BA S/E CENTRO 110KV BP | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 02/03/2024 09:58:00 | 0.23333 | 5.8 | 1.3533 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 1847 | S/E CHINCHORRO | 2027085 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 02/03/2024 09:52:00 | 0.13333 | 2.3 | 0.30667 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 1850 | S/E COLLAHUASI | 2039416 | BA S/E COLLAHUASI 220KV BP1 | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | --- | 02/03/2024 10:39:00 | 0.91667 | 53.5 | 49.0417 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 1865 | S/E EL LOA | 2080437 | BA S/E EL LOA 10KV | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | --- | 02/03/2024 10:00:00 | 0.26667 | 1 | 0.26667 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 1865 | S/E EL LOA | 2082437 | BA S/E EL LOA 23KV | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | --- | 02/03/2024 10:00:00 | 0.26667 | 1 | 0.26667 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 1869 | S/E ESCONDIDA | 2092419 | BA S/E ESCONDIDA 220KV BP1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | --- | 02/03/2024 09:56:00 | 0.2 | 4.4 | 0.88 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 1878 | S/E GABY | 2123 | BA S/E GABY 220KV BP | CODELCO CHILE - DIVISIÓN GABRIELA MISTRAL | --- | 02/03/2024 09:54:00 | 0.16667 | 3 | 0.5 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 1878 | S/E GABY | 2123398 | BA S/E GABY 220KV BP | Codelco Chile | --- | 02/03/2024 09:54:00 | 0.16667 | 3 | 0.5 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 1894 | S/E LIXIVIACION | 2166419 | BA S/E LIXIVIACION 69KV BS | MINERA ESCONDIDA LTDA. | --- | 02/03/2024 10:23:00 | 0.65 | 9.1 | 5.915 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 1906 | S/E MUELLE | 2200414 | BA S/E MUELLE 110KV BP | ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | --- | 02/03/2024 09:54:00 | 0.16667 | 44 | 7.3333 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 1916 | S/E PALAFITOS | 2231085 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 02/03/2024 09:54:00 | 0.16667 | 3.6 | 0.6 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 1918 | S/E PLANTA OXIDOS | 2237419 | BA S/E PLANTA OXIDOS 220KV BP | MINERA ESCONDIDA LTDA. | --- | 02/03/2024 10:04:00 | 0.33333 | 6.3 | 2.1 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 1925 | S/E RADOMIRO TOMIC | 2259 | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV BP1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | --- | 02/03/2024 10:18:00 | 0.56667 | 6.8 | 3.8533 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 1930 | S/E SIERRA GORDA | 2273435 | BA S/E SIERRA GORDA 220KV BP1 | SIERRA GORDA SCM | --- | 02/03/2024 09:52:00 | 0.13333 | 1.8 | 0.24 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 1930 | S/E SIERRA GORDA | 2273435 | BA S/E SIERRA GORDA 220KV BP1 | SIERRA GORDA SCM | --- | 02/03/2024 10:05:00 | 0.35 | 10.39 | 3.6365 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 1937 | S/E SUR | 2295085 | BA S/E SUR 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 02/03/2024 09:57:00 | 0.21667 | 3.5 | 0.75833 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 1971 | S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA | 2352437 | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV [NO_MOSTRAR] | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | --- | 02/03/2024 10:10:00 | 0.43333 | 5.4 | 2.34 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 1989 | S/E ZALDIVAR | 2384209 | BA S/E ZALDIVAR 220KV BP1 | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR LTDA | --- | 02/03/2024 10:35:00 | 0.85 | 0.9 | 0.765 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 1989 | S/E ZALDIVAR | 2384427 | BA S/E ZALDIVAR 220KV BP1 | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR SPA | --- | 02/03/2024 10:35:00 | 0.85 | 0.9 | 0.765 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 1989 | S/E ZALDIVAR | 2384209 | BA S/E ZALDIVAR 220KV BP1 | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR LTDA | --- | 02/03/2024 13:20:00 | 3.6 | 1.665 | 5.994 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 1989 | S/E ZALDIVAR | 2384427 | BA S/E ZALDIVAR 220KV BP1 | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR SPA | --- | 02/03/2024 13:20:00 | 3.6 | 1.665 | 5.994 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 2019 | S/E ARMAZONES | 2738116 | BA S/E ARMAZONES 23KV BP1 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 02/03/2024 12:32:00 | 2.8 | 0.75 | 2.1 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 2028 | S/E GUANACO | 2719513 | BA S/E GUANACO 13.8 KV | GUANACO COMPAÑÍA MINERA SPA | --- | 02/03/2024 09:55:00 | 0.18333 | 1.3 | 0.23833 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 2097 | S/E TCHITACK | 2822485 | BA S/E TCHITACK 34.5KV BP1 | Codelco Chile - División Chuquicamata | --- | 02/03/2024 19:43:00 | 9.9833 | 6.25 | 62.3958 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 2097 | S/E TCHITACK | 2823485 | BA S/E TCHITACK 34.5KV BP1 | Codelco Chile - División Chuquicamata | --- | 02/03/2024 19:43:00 | 9.9833 | 6.25 | 62.3958 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 2097 | S/E TCHITACK | 2822398 | BA S/E TCHITACK 34.5KV BP1 | Codelco Chile | --- | 02/03/2024 19:43:00 | 9.9833 | 6.25 | 62.3958 | 651.1033
02/03/2024 09:44:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuació | Transmisión Nacional | 2097 | S/E TCHITACK | 2823398 | BA S/E TCHITACK 34.5KV BP1 | Codelco Chile | --- | 02/03/2024 19:43:00 | 9.9833 | 6.25 | 62.3958 | 651.1033
02/03/2024 11:23:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52CT1 de S/E Teno, asociado a la barra N°1 13.2 kV de la S/E, por medio de la operación de su protección de sobrecorriente de fase. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que el origen de la falla fue pro | Transmisión Zonal | 470 | S/E TENO | 0377085 | BA S/E TENO 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 02/03/2024 11:45:00 | 0.36667 | 0 | 0 | 30
02/03/2024 11:23:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52CT1 de S/E Teno, asociado a la barra N°1 13.2 kV de la S/E, por medio de la operación de su protección de sobrecorriente de fase. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que el origen de la falla fue pro | Transmisión Zonal | 470 | S/E TENO | 0377085 | BA S/E TENO 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 02/03/2024 11:45:00 | 0.36667 | 0 | 0 | 30
02/03/2024 11:23:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52CT1 de S/E Teno, asociado a la barra N°1 13.2 kV de la S/E, por medio de la operación de su protección de sobrecorriente de fase. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que el origen de la falla fue pro | Transmisión Zonal | 470 | S/E TENO | 0212085 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 02/03/2024 11:45:00 | 0.36667 | 0 | 0 | 30
02/03/2024 11:23:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52CT1 de S/E Teno, asociado a la barra N°1 13.2 kV de la S/E, por medio de la operación de su protección de sobrecorriente de fase. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que el origen de la falla fue pro | Transmisión Zonal | 470 | S/E TENO | 2455085 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 02/03/2024 11:45:00 | 0.36667 | 0 | 0 | 30
02/03/2024 11:23:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52CT1 de S/E Teno, asociado a la barra N°1 13.2 kV de la S/E, por medio de la operación de su protección de sobrecorriente de fase. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que el origen de la falla fue pro | Transmisión Zonal | 470 | S/E TENO | 2455085 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 02/03/2024 11:45:00 | 0.36667 | 0 | 0 | 30
02/03/2024 11:23:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52CT1 de S/E Teno, asociado a la barra N°1 13.2 kV de la S/E, por medio de la operación de su protección de sobrecorriente de fase. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que el origen de la falla fue pro | Transmisión Zonal | 470 | S/E TENO | 2455085 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 02/03/2024 11:45:00 | 0.36667 | 0 | 0 | 30
02/03/2024 11:23:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52CT1 de S/E Teno, asociado a la barra N°1 13.2 kV de la S/E, por medio de la operación de su protección de sobrecorriente de fase. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que el origen de la falla fue pro | Transmisión Zonal | 470 | S/E TENO | 0377085 | BA S/E TENO 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 02/03/2024 11:46:00 | 0.38333 | 0 | 0 | 30
02/03/2024 11:23:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52CT1 de S/E Teno, asociado a la barra N°1 13.2 kV de la S/E, por medio de la operación de su protección de sobrecorriente de fase. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que el origen de la falla fue pro | Transmisión Zonal | 470 | S/E TENO | 0377085 | BA S/E TENO 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 02/03/2024 11:46:00 | 0.38333 | 0 | 0 | 30
02/03/2024 11:23:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52CT1 de S/E Teno, asociado a la barra N°1 13.2 kV de la S/E, por medio de la operación de su protección de sobrecorriente de fase. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que el origen de la falla fue pro | Transmisión Zonal | 470 | S/E TENO | 0212085 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 02/03/2024 11:46:00 | 0.38333 | 30 | 11.5 | 30
02/03/2024 11:23:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52CT1 de S/E Teno, asociado a la barra N°1 13.2 kV de la S/E, por medio de la operación de su protección de sobrecorriente de fase. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que el origen de la falla fue pro | Transmisión Zonal | 470 | S/E TENO | 2455085 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 02/03/2024 11:46:00 | 0.38333 | 0 | 0 | 30
02/03/2024 11:23:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52CT1 de S/E Teno, asociado a la barra N°1 13.2 kV de la S/E, por medio de la operación de su protección de sobrecorriente de fase. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que el origen de la falla fue pro | Transmisión Zonal | 470 | S/E TENO | 2455085 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 02/03/2024 11:46:00 | 0.38333 | 0 | 0 | 30
02/03/2024 11:23:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52CT1 de S/E Teno, asociado a la barra N°1 13.2 kV de la S/E, por medio de la operación de su protección de sobrecorriente de fase. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que el origen de la falla fue pro | Transmisión Zonal | 470 | S/E TENO | 2455085 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 02/03/2024 11:46:00 | 0.38333 | 0 | 0 | 30
05/03/2024 13:03:00 | De acuerdo con lo indicado por Minera Los Pelambres, se produjo la apertura automática del interruptor general de barra 23 kV 52ET1 de S/E Los Vilos debido a ?problemas en el alambrado de la protección diferencial del transformador 2, y a una mala configu | Transmisión Dedicada | 579 | S/E LOS VILOS | 1643160 | BA S/E LOS VILOS 220KV BP2 | MINERA LOS PELAMBRES | --- | 05/03/2024 14:05:00 | 1.0333 | 14 | 14.4667 | 14
05/03/2024 23:36:00 | Apertura automática del interruptor 52J1 de S/E La Coipa, correspondiente a la barra 220 kV de dicha subestación, por operación de su protección sobrecorriente 50/51N, originada por corte de conductor por maquinaria pesada. La Compañía Minera Mantos de Or | Transmisión Dedicada | 969 | S/E LA COIPA | 1131162 | BA S/E LA COIPA 220KV BP1 | CIA. MINERA MANTOS DE ORO | --- | 07/03/2024 10:42:00 | 35.1 | 15 | 526.5 | 15
09/03/2024 17:09:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Buin - Chena - Ochagavía N°1, por medio de la operación de sus sistemas de protecciones. Al respecto, la empresa Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. señala que la causa de la falla fue debido a d | Transmisión Zonal | 690 | S/E LA CISTERNA | 0746093 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 09/03/2024 17:10:00 | 0.016667 | 11.4675 | 0.19112 | 246.2707
09/03/2024 17:09:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Buin - Chena - Ochagavía N°1, por medio de la operación de sus sistemas de protecciones. Al respecto, la empresa Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. señala que la causa de la falla fue debido a d | Transmisión Zonal | 690 | S/E LA CISTERNA | 0747093 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 09/03/2024 17:10:00 | 0.016667 | 11.4675 | 0.19112 | 246.2707
09/03/2024 17:09:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Buin - Chena - Ochagavía N°1, por medio de la operación de sus sistemas de protecciones. Al respecto, la empresa Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. señala que la causa de la falla fue debido a d | Transmisión Zonal | 690 | S/E LA CISTERNA | 0750093 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 09/03/2024 17:10:00 | 0.016667 | 11.4675 | 0.19112 | 246.2707
09/03/2024 17:09:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Buin - Chena - Ochagavía N°1, por medio de la operación de sus sistemas de protecciones. Al respecto, la empresa Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. señala que la causa de la falla fue debido a d | Transmisión Zonal | 690 | S/E LA CISTERNA | 2874093 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP5 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 09/03/2024 17:10:00 | 0.016667 | 11.4675 | 0.19112 | 246.2707
09/03/2024 17:09:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Buin - Chena - Ochagavía N°1, por medio de la operación de sus sistemas de protecciones. Al respecto, la empresa Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. señala que la causa de la falla fue debido a d | Transmisión Zonal | 695 | S/E LAS ACACIAS | 0781093 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 09/03/2024 17:10:00 | 0.016667 | 15.68 | 0.26133 | 246.2707
09/03/2024 17:09:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Buin - Chena - Ochagavía N°1, por medio de la operación de sus sistemas de protecciones. Al respecto, la empresa Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. señala que la causa de la falla fue debido a d | Transmisión Zonal | 695 | S/E LAS ACACIAS | 0782093 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 09/03/2024 17:10:00 | 0.016667 | 15.68 | 0.26133 | 246.2707
09/03/2024 17:09:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Buin - Chena - Ochagavía N°1, por medio de la operación de sus sistemas de protecciones. Al respecto, la empresa Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. señala que la causa de la falla fue debido a d | Transmisión Zonal | 695 | S/E LAS ACACIAS | 0785093 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 09/03/2024 17:10:00 | 0.016667 | 15.68 | 0.26133 | 246.2707
09/03/2024 17:09:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Buin - Chena - Ochagavía N°1, por medio de la operación de sus sistemas de protecciones. Al respecto, la empresa Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. señala que la causa de la falla fue debido a d | Transmisión Zonal | 706 | S/E MALLOCO | 0848093 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 09/03/2024 17:10:00 | 0.016667 | 11.4 | 0.19 | 246.2707
09/03/2024 17:09:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Buin - Chena - Ochagavía N°1, por medio de la operación de sus sistemas de protecciones. Al respecto, la empresa Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. señala que la causa de la falla fue debido a d | Transmisión Zonal | 706 | S/E MALLOCO | 0847093 | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 09/03/2024 17:10:00 | 0.016667 | 11.4 | 0.19 | 246.2707
09/03/2024 17:09:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Buin - Chena - Ochagavía N°1, por medio de la operación de sus sistemas de protecciones. Al respecto, la empresa Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. señala que la causa de la falla fue debido a d | Transmisión Zonal | 710 | S/E PANAMERICANA | 0870093 | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 09/03/2024 17:10:00 | 0.016667 | 8.5133 | 0.14189 | 246.2707
09/03/2024 17:09:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Buin - Chena - Ochagavía N°1, por medio de la operación de sus sistemas de protecciones. Al respecto, la empresa Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. señala que la causa de la falla fue debido a d | Transmisión Zonal | 710 | S/E PANAMERICANA | 0871093 | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 09/03/2024 17:10:00 | 0.016667 | 8.5133 | 0.14189 | 246.2707
09/03/2024 17:09:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Buin - Chena - Ochagavía N°1, por medio de la operación de sus sistemas de protecciones. Al respecto, la empresa Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. señala que la causa de la falla fue debido a d | Transmisión Zonal | 710 | S/E PANAMERICANA | 0872093 | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 09/03/2024 17:10:00 | 0.016667 | 8.5133 | 0.14189 | 246.2707
09/03/2024 17:09:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Buin - Chena - Ochagavía N°1, por medio de la operación de sus sistemas de protecciones. Al respecto, la empresa Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. señala que la causa de la falla fue debido a d | Transmisión Zonal | 710 | S/E PANAMERICANA | 0870093 | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 09/03/2024 17:12:00 | 0.05 | 2.6667 | 0.13333 | 246.2707
09/03/2024 17:09:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Buin - Chena - Ochagavía N°1, por medio de la operación de sus sistemas de protecciones. Al respecto, la empresa Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. señala que la causa de la falla fue debido a d | Transmisión Zonal | 710 | S/E PANAMERICANA | 0871093 | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 09/03/2024 17:12:00 | 0.05 | 2.6667 | 0.13333 | 246.2707
09/03/2024 17:09:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Buin - Chena - Ochagavía N°1, por medio de la operación de sus sistemas de protecciones. Al respecto, la empresa Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. señala que la causa de la falla fue debido a d | Transmisión Zonal | 710 | S/E PANAMERICANA | 0872093 | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 09/03/2024 17:12:00 | 0.05 | 2.6667 | 0.13333 | 246.2707
09/03/2024 17:09:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Buin - Chena - Ochagavía N°1, por medio de la operación de sus sistemas de protecciones. Al respecto, la empresa Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. señala que la causa de la falla fue debido a d | Transmisión Zonal | 717 | S/E SAN BERNARDO | 0904085 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/03/2024 17:10:00 | 0.016667 | 53.104 | 0.88507 | 246.2707
09/03/2024 17:09:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Buin - Chena - Ochagavía N°1, por medio de la operación de sus sistemas de protecciones. Al respecto, la empresa Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. señala que la causa de la falla fue debido a d | Transmisión Zonal | 717 | S/E SAN BERNARDO | 0905093 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 [No_Mostrar] | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 09/03/2024 17:10:00 | 0.016667 | 8.7833 | 0.14639 | 246.2707
09/03/2024 17:09:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Buin - Chena - Ochagavía N°1, por medio de la operación de sus sistemas de protecciones. Al respecto, la empresa Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. señala que la causa de la falla fue debido a d | Transmisión Zonal | 717 | S/E SAN BERNARDO | 3069093 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 09/03/2024 17:10:00 | 0.016667 | 8.7833 | 0.14639 | 246.2707
09/03/2024 17:09:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Buin - Chena - Ochagavía N°1, por medio de la operación de sus sistemas de protecciones. Al respecto, la empresa Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. señala que la causa de la falla fue debido a d | Transmisión Zonal | 717 | S/E SAN BERNARDO | 0902093 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 09/03/2024 17:10:00 | 0.016667 | 8.7833 | 0.14639 | 246.2707
09/03/2024 17:09:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Buin - Chena - Ochagavía N°1, por medio de la operación de sus sistemas de protecciones. Al respecto, la empresa Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. señala que la causa de la falla fue debido a d | Transmisión Zonal | 717 | S/E SAN BERNARDO | 0903093 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 09/03/2024 17:10:00 | 0.016667 | 8.7833 | 0.14639 | 246.2707
09/03/2024 17:09:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Buin - Chena - Ochagavía N°1, por medio de la operación de sus sistemas de protecciones. Al respecto, la empresa Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. señala que la causa de la falla fue debido a d | Transmisión Zonal | 717 | S/E SAN BERNARDO | 0904093 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 09/03/2024 17:10:00 | 0.016667 | 8.7833 | 0.14639 | 246.2707
10/03/2024 16:40:00 | Se produjo la desconexión de la línea 66 kV Curanilahue - Tres Pinos por operación de sus protecciones, ante falla ocasionada por caída de un árbol sobre la línea por intervención de terceros, para realizar robo del conductor, según lo declarado por la em | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 3025085 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 10/03/2024 16:54:00 | 0.23333 | 0 | 0 | 14.84
10/03/2024 16:40:00 | Se produjo la desconexión de la línea 66 kV Curanilahue - Tres Pinos por operación de sus protecciones, ante falla ocasionada por caída de un árbol sobre la línea por intervención de terceros, para realizar robo del conductor, según lo declarado por la em | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 0123112 | BA S/E LEBU 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 10/03/2024 16:54:00 | 0.23333 | 4.73 | 1.1037 | 14.84
10/03/2024 16:40:00 | Se produjo la desconexión de la línea 66 kV Curanilahue - Tres Pinos por operación de sus protecciones, ante falla ocasionada por caída de un árbol sobre la línea por intervención de terceros, para realizar robo del conductor, según lo declarado por la em | Transmisión Zonal | 387 | S/E CURANILAHUE | 0148112 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 10/03/2024 16:53:00 | 0.21667 | 0.77 | 0.16683 | 14.84
10/03/2024 16:40:00 | Se produjo la desconexión de la línea 66 kV Curanilahue - Tres Pinos por operación de sus protecciones, ante falla ocasionada por caída de un árbol sobre la línea por intervención de terceros, para realizar robo del conductor, según lo declarado por la em | Transmisión Zonal | 387 | S/E CURANILAHUE | 0254112 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 10/03/2024 16:53:00 | 0.21667 | 1 | 0.21667 | 14.84
10/03/2024 16:40:00 | Se produjo la desconexión de la línea 66 kV Curanilahue - Tres Pinos por operación de sus protecciones, ante falla ocasionada por caída de un árbol sobre la línea por intervención de terceros, para realizar robo del conductor, según lo declarado por la em | Transmisión Zonal | 387 | S/E CURANILAHUE | 0148112 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 10/03/2024 17:00:00 | 0.33333 | 0 | 0 | 14.84
10/03/2024 16:40:00 | Se produjo la desconexión de la línea 66 kV Curanilahue - Tres Pinos por operación de sus protecciones, ante falla ocasionada por caída de un árbol sobre la línea por intervención de terceros, para realizar robo del conductor, según lo declarado por la em | Transmisión Zonal | 387 | S/E CURANILAHUE | 0254112 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 10/03/2024 17:00:00 | 0.33333 | 0 | 0 | 14.84
10/03/2024 16:40:00 | Se produjo la desconexión de la línea 66 kV Curanilahue - Tres Pinos por operación de sus protecciones, ante falla ocasionada por caída de un árbol sobre la línea por intervención de terceros, para realizar robo del conductor, según lo declarado por la em | Transmisión Zonal | 415 | S/E TRES PINOS | 0175112 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 10/03/2024 16:54:00 | 0.23333 | 1.33 | 0.31033 | 14.84
10/03/2024 16:40:00 | Se produjo la desconexión de la línea 66 kV Curanilahue - Tres Pinos por operación de sus protecciones, ante falla ocasionada por caída de un árbol sobre la línea por intervención de terceros, para realizar robo del conductor, según lo declarado por la em | Transmisión Zonal | 415 | S/E TRES PINOS | 0278112 | BA S/E TRES PINOS 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 10/03/2024 16:54:00 | 0.23333 | 3.58 | 0.83533 | 14.84
10/03/2024 16:40:00 | Se produjo la desconexión de la línea 66 kV Curanilahue - Tres Pinos por operación de sus protecciones, ante falla ocasionada por caída de un árbol sobre la línea por intervención de terceros, para realizar robo del conductor, según lo declarado por la em | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 10/03/2024 16:54:00 | 0.23333 | 3.27 | 0.763 | 14.84
10/03/2024 16:40:00 | Se produjo la desconexión de la línea 66 kV Curanilahue - Tres Pinos por operación de sus protecciones, ante falla ocasionada por caída de un árbol sobre la línea por intervención de terceros, para realizar robo del conductor, según lo declarado por la em | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 10/03/2024 16:59:00 | 0.31667 | 0.16 | 0.050667 | 14.84
10/03/2024 17:03:00 | Se produjo la apertura del interruptor 52B1 de S/E Horcones, asociado a la línea 66 kV Horcones - Curanilahue Norte, por operación de sus protecciones ante falla en la línea 66 kV Curanilahue Norte - Tres Pinos debido al acortamiento de distancia eléctric | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 3025085 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 10/03/2024 17:30:00 | 0.45 | 0 | 0 | 14.68
10/03/2024 17:03:00 | Se produjo la apertura del interruptor 52B1 de S/E Horcones, asociado a la línea 66 kV Horcones - Curanilahue Norte, por operación de sus protecciones ante falla en la línea 66 kV Curanilahue Norte - Tres Pinos debido al acortamiento de distancia eléctric | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 0123112 | BA S/E LEBU 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 10/03/2024 17:30:00 | 0.45 | 3.15 | 1.4175 | 14.68
10/03/2024 17:03:00 | Se produjo la apertura del interruptor 52B1 de S/E Horcones, asociado a la línea 66 kV Horcones - Curanilahue Norte, por operación de sus protecciones ante falla en la línea 66 kV Curanilahue Norte - Tres Pinos debido al acortamiento de distancia eléctric | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 3025085 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 10/03/2024 18:38:00 | 1.5833 | 0 | 0 | 14.68
10/03/2024 17:03:00 | Se produjo la apertura del interruptor 52B1 de S/E Horcones, asociado a la línea 66 kV Horcones - Curanilahue Norte, por operación de sus protecciones ante falla en la línea 66 kV Curanilahue Norte - Tres Pinos debido al acortamiento de distancia eléctric | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 0123112 | BA S/E LEBU 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 10/03/2024 18:38:00 | 1.5833 | 1.52 | 2.4067 | 14.68
10/03/2024 17:03:00 | Se produjo la apertura del interruptor 52B1 de S/E Horcones, asociado a la línea 66 kV Horcones - Curanilahue Norte, por operación de sus protecciones ante falla en la línea 66 kV Curanilahue Norte - Tres Pinos debido al acortamiento de distancia eléctric | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 3025085 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 10/03/2024 18:47:00 | 1.7333 | 0 | 0 | 14.68
10/03/2024 17:03:00 | Se produjo la apertura del interruptor 52B1 de S/E Horcones, asociado a la línea 66 kV Horcones - Curanilahue Norte, por operación de sus protecciones ante falla en la línea 66 kV Curanilahue Norte - Tres Pinos debido al acortamiento de distancia eléctric | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 0123112 | BA S/E LEBU 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 10/03/2024 18:47:00 | 1.7333 | 0.06 | 0.104 | 14.68
10/03/2024 17:03:00 | Se produjo la apertura del interruptor 52B1 de S/E Horcones, asociado a la línea 66 kV Horcones - Curanilahue Norte, por operación de sus protecciones ante falla en la línea 66 kV Curanilahue Norte - Tres Pinos debido al acortamiento de distancia eléctric | Transmisión Zonal | 387 | S/E CURANILAHUE | 0148112 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 10/03/2024 17:09:00 | 0.1 | 0.77 | 0.077 | 14.68
10/03/2024 17:03:00 | Se produjo la apertura del interruptor 52B1 de S/E Horcones, asociado a la línea 66 kV Horcones - Curanilahue Norte, por operación de sus protecciones ante falla en la línea 66 kV Curanilahue Norte - Tres Pinos debido al acortamiento de distancia eléctric | Transmisión Zonal | 387 | S/E CURANILAHUE | 0254112 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 10/03/2024 17:09:00 | 0.1 | 1 | 0.1 | 14.68
10/03/2024 17:03:00 | Se produjo la apertura del interruptor 52B1 de S/E Horcones, asociado a la línea 66 kV Horcones - Curanilahue Norte, por operación de sus protecciones ante falla en la línea 66 kV Curanilahue Norte - Tres Pinos debido al acortamiento de distancia eléctric | Transmisión Zonal | 415 | S/E TRES PINOS | 0175112 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 10/03/2024 18:10:00 | 1.1167 | 0.81 | 0.9045 | 14.68
10/03/2024 17:03:00 | Se produjo la apertura del interruptor 52B1 de S/E Horcones, asociado a la línea 66 kV Horcones - Curanilahue Norte, por operación de sus protecciones ante falla en la línea 66 kV Curanilahue Norte - Tres Pinos debido al acortamiento de distancia eléctric | Transmisión Zonal | 415 | S/E TRES PINOS | 0278112 | BA S/E TRES PINOS 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 10/03/2024 18:10:00 | 1.1167 | 2.19 | 2.4455 | 14.68
10/03/2024 17:03:00 | Se produjo la apertura del interruptor 52B1 de S/E Horcones, asociado a la línea 66 kV Horcones - Curanilahue Norte, por operación de sus protecciones ante falla en la línea 66 kV Curanilahue Norte - Tres Pinos debido al acortamiento de distancia eléctric | Transmisión Zonal | 415 | S/E TRES PINOS | 0175112 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 10/03/2024 18:38:00 | 1.5833 | 0.41 | 0.64917 | 14.68
10/03/2024 17:03:00 | Se produjo la apertura del interruptor 52B1 de S/E Horcones, asociado a la línea 66 kV Horcones - Curanilahue Norte, por operación de sus protecciones ante falla en la línea 66 kV Curanilahue Norte - Tres Pinos debido al acortamiento de distancia eléctric | Transmisión Zonal | 415 | S/E TRES PINOS | 0278112 | BA S/E TRES PINOS 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 10/03/2024 18:38:00 | 1.5833 | 1.11 | 1.7575 | 14.68
10/03/2024 17:03:00 | Se produjo la apertura del interruptor 52B1 de S/E Horcones, asociado a la línea 66 kV Horcones - Curanilahue Norte, por operación de sus protecciones ante falla en la línea 66 kV Curanilahue Norte - Tres Pinos debido al acortamiento de distancia eléctric | Transmisión Zonal | 415 | S/E TRES PINOS | 0175112 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 10/03/2024 18:46:00 | 1.7167 | 0.105 | 0.18025 | 14.68
10/03/2024 17:03:00 | Se produjo la apertura del interruptor 52B1 de S/E Horcones, asociado a la línea 66 kV Horcones - Curanilahue Norte, por operación de sus protecciones ante falla en la línea 66 kV Curanilahue Norte - Tres Pinos debido al acortamiento de distancia eléctric | Transmisión Zonal | 415 | S/E TRES PINOS | 0278112 | BA S/E TRES PINOS 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 10/03/2024 18:46:00 | 1.7167 | 0.285 | 0.48925 | 14.68
10/03/2024 17:03:00 | Se produjo la apertura del interruptor 52B1 de S/E Horcones, asociado a la línea 66 kV Horcones - Curanilahue Norte, por operación de sus protecciones ante falla en la línea 66 kV Curanilahue Norte - Tres Pinos debido al acortamiento de distancia eléctric | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 10/03/2024 17:10:00 | 0.11667 | 1.65 | 0.1925 | 14.68
10/03/2024 17:03:00 | Se produjo la apertura del interruptor 52B1 de S/E Horcones, asociado a la línea 66 kV Horcones - Curanilahue Norte, por operación de sus protecciones ante falla en la línea 66 kV Curanilahue Norte - Tres Pinos debido al acortamiento de distancia eléctric | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 10/03/2024 17:12:00 | 0.15 | 0.02 | 0.003 | 14.68
10/03/2024 17:03:00 | Se produjo la apertura del interruptor 52B1 de S/E Horcones, asociado a la línea 66 kV Horcones - Curanilahue Norte, por operación de sus protecciones ante falla en la línea 66 kV Curanilahue Norte - Tres Pinos debido al acortamiento de distancia eléctric | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 10/03/2024 18:18:00 | 1.25 | 0.07 | 0.0875 | 14.68
10/03/2024 17:03:00 | Se produjo la apertura del interruptor 52B1 de S/E Horcones, asociado a la línea 66 kV Horcones - Curanilahue Norte, por operación de sus protecciones ante falla en la línea 66 kV Curanilahue Norte - Tres Pinos debido al acortamiento de distancia eléctric | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 10/03/2024 18:36:00 | 1.55 | 1.26 | 1.953 | 14.68
10/03/2024 17:03:00 | Se produjo la apertura del interruptor 52B1 de S/E Horcones, asociado a la línea 66 kV Horcones - Curanilahue Norte, por operación de sus protecciones ante falla en la línea 66 kV Curanilahue Norte - Tres Pinos debido al acortamiento de distancia eléctric | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 10/03/2024 18:38:00 | 1.5833 | 0.08 | 0.12667 | 14.68
10/03/2024 17:03:00 | Se produjo la apertura del interruptor 52B1 de S/E Horcones, asociado a la línea 66 kV Horcones - Curanilahue Norte, por operación de sus protecciones ante falla en la línea 66 kV Curanilahue Norte - Tres Pinos debido al acortamiento de distancia eléctric | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 10/03/2024 18:44:00 | 1.6833 | 0.19 | 0.31983 | 14.68
12/03/2024 17:13:00 | Se produjo la desconexión forzada de las barras N°1 y N°2 66 kV de S/E Central Pilmaiquén, por operación de la protección 50BF del interruptor 52BT1. La causa de la operación de la protección 50BF del interruptor 52BT1 es atribuida a que, durante labores | Generación | 237 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 0048099 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | --- | 12/03/2024 18:24:00 | 1.1833 | 0.31 | 0.36683 | 4.56
12/03/2024 17:13:00 | Se produjo la desconexión forzada de las barras N°1 y N°2 66 kV de S/E Central Pilmaiquén, por operación de la protección 50BF del interruptor 52BT1. La causa de la operación de la protección 50BF del interruptor 52BT1 es atribuida a que, durante labores | Generación | 237 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 0048116 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 12/03/2024 18:24:00 | 1.1833 | 0 | 0 | 4.56
12/03/2024 17:13:00 | Se produjo la desconexión forzada de las barras N°1 y N°2 66 kV de S/E Central Pilmaiquén, por operación de la protección 50BF del interruptor 52BT1. La causa de la operación de la protección 50BF del interruptor 52BT1 es atribuida a que, durante labores | Generación | 237 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 0048103 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA. | --- | 12/03/2024 18:24:00 | 1.1833 | 0.10333 | 0.12228 | 4.56
12/03/2024 17:13:00 | Se produjo la desconexión forzada de las barras N°1 y N°2 66 kV de S/E Central Pilmaiquén, por operación de la protección 50BF del interruptor 52BT1. La causa de la operación de la protección 50BF del interruptor 52BT1 es atribuida a que, durante labores | Generación | 237 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 0048099 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | --- | 12/03/2024 18:26:00 | 1.2167 | 0.91 | 1.1072 | 4.56
12/03/2024 17:13:00 | Se produjo la desconexión forzada de las barras N°1 y N°2 66 kV de S/E Central Pilmaiquén, por operación de la protección 50BF del interruptor 52BT1. La causa de la operación de la protección 50BF del interruptor 52BT1 es atribuida a que, durante labores | Generación | 237 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 0048116 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 12/03/2024 18:26:00 | 1.2167 | 0 | 0 | 4.56
12/03/2024 17:13:00 | Se produjo la desconexión forzada de las barras N°1 y N°2 66 kV de S/E Central Pilmaiquén, por operación de la protección 50BF del interruptor 52BT1. La causa de la operación de la protección 50BF del interruptor 52BT1 es atribuida a que, durante labores | Generación | 237 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 0048103 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA. | --- | 12/03/2024 18:26:00 | 1.2167 | 0.30333 | 0.36906 | 4.56
12/03/2024 17:13:00 | Se produjo la desconexión forzada de las barras N°1 y N°2 66 kV de S/E Central Pilmaiquén, por operación de la protección 50BF del interruptor 52BT1. La causa de la operación de la protección 50BF del interruptor 52BT1 es atribuida a que, durante labores | Generación | 237 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 0048099 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | --- | 12/03/2024 18:43:00 | 1.5 | 2.2 | 3.3 | 4.56
12/03/2024 17:13:00 | Se produjo la desconexión forzada de las barras N°1 y N°2 66 kV de S/E Central Pilmaiquén, por operación de la protección 50BF del interruptor 52BT1. La causa de la operación de la protección 50BF del interruptor 52BT1 es atribuida a que, durante labores | Generación | 237 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 0048116 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 12/03/2024 18:43:00 | 1.5 | 0 | 0 | 4.56
12/03/2024 17:13:00 | Se produjo la desconexión forzada de las barras N°1 y N°2 66 kV de S/E Central Pilmaiquén, por operación de la protección 50BF del interruptor 52BT1. La causa de la operación de la protección 50BF del interruptor 52BT1 es atribuida a que, durante labores | Generación | 237 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 0048103 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA. | --- | 12/03/2024 18:43:00 | 1.5 | 0.73333 | 1.1 | 4.56
14/03/2024 04:19:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 33 kV Nueva Nivel 11 - EM N°2, por operación de las protecciones del extremo Nueva Nivel 11. Codelco Chile División Andina señala que la causa de la falla fue una avería en el conductor de la mencionada | Transmisión Dedicada | 898 | S/E SAG | 1415221 | BA S/E SAG 220KV BP1 | Codelco Chile - División Andina | --- | 15/03/2024 23:15:00 | 42.9333 | 4 | 171.7333 | 4
16/03/2024 00:15:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra Nº3 de 23 kV de S/E La Portada, por operación de la protección de sobrecorriente residual del interruptor general de barra, debido a una falla bifásica entre las fases A y B a tierra, ocurrida en el inter | Transmisión Zonal | 1890 | S/E LA PORTADA | 2151085 | BA S/E LA PORTADA 110KV BP | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/03/2024 00:35:00 | 0.33333 | 5.28 | 1.76 | 11.1
16/03/2024 00:15:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra Nº3 de 23 kV de S/E La Portada, por operación de la protección de sobrecorriente residual del interruptor general de barra, debido a una falla bifásica entre las fases A y B a tierra, ocurrida en el inter | Transmisión Zonal | 1890 | S/E LA PORTADA | 2151085 | BA S/E LA PORTADA 110KV BP | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/03/2024 02:13:00 | 1.9667 | 5.82 | 11.446 | 11.1
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 237 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 0048099 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | --- | 17/03/2024 18:46:00 | 0.8 | 2.3 | 1.84 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 237 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 0048116 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 18:46:00 | 0.8 | 0 | 0 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 237 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 0048103 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA. | --- | 17/03/2024 18:46:00 | 0.8 | 0.76667 | 0.61333 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 443 | S/E VILLARRICA | 0203085 | BA S/E VILLARRICA 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 18:24:00 | 0.43333 | 9.9 | 4.29 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 443 | S/E VILLARRICA | 0203085 | BA S/E VILLARRICA 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 18:25:00 | 0.45 | 1.82 | 0.819 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 472 | S/E LONCOCHE | 0311085 | BA S/E LONCOCHE 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 18:20:00 | 0.36667 | 0 | 0 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 472 | S/E LONCOCHE | 0214085 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 18:20:00 | 0.36667 | 0 | 0 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 472 | S/E LONCOCHE | 0214085 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 18:20:00 | 0.36667 | 0 | 0 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 472 | S/E LONCOCHE | 0214085 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 18:20:00 | 0.36667 | 0 | 0 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 472 | S/E LONCOCHE | 0311085 | BA S/E LONCOCHE 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 18:20:00 | 0.36667 | 1 | 0.36667 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 472 | S/E LONCOCHE | 0214085 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 18:27:00 | 0.48333 | 0 | 0 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 472 | S/E LONCOCHE | 0214085 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 18:27:00 | 0.48333 | 0 | 0 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 472 | S/E LONCOCHE | 0214085 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 18:27:00 | 0.48333 | 0 | 0 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 472 | S/E LONCOCHE | 0311085 | BA S/E LONCOCHE 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 18:27:00 | 0.48333 | 0 | 0 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 472 | S/E LONCOCHE | 0311085 | BA S/E LONCOCHE 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 18:27:00 | 0.48333 | 0 | 0 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 474 | S/E PULLINQUE | 0215116 | BA S/E PULLINQUE 13.2KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 18:27:00 | 0.48333 | 4.23 | 2.0445 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 486 | S/E PUCON | 1317085 | BA S/E PUCON 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 18:20:00 | 0.36667 | 4.2 | 1.54 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 486 | S/E PUCON | 1317085 | BA S/E PUCON 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 18:24:00 | 0.43333 | 1.12 | 0.48533 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 486 | S/E PUCON | 1317085 | BA S/E PUCON 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 18:25:00 | 0.45 | 7.28 | 3.276 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 502 | S/E CORRAL | 0411116 | BA S/E CORRAL 13.2KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 18:27:00 | 0.48333 | 3.51 | 1.6965 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 502 | S/E CORRAL | 0411116 | BA S/E CORRAL 13.2KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 19:01:00 | 1.05 | 0.23 | 0.2415 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 503 | S/E ANCUD | 0396116 | BA S/E ANCUD 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 19:28:00 | 1.5 | 17.68 | 26.52 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 505 | S/E CHONCHI | 0406116 | BA S/E CHONCHI 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 19:30:00 | 1.5333 | 20.27 | 31.0807 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 506 | S/E COLACO | 0409116 | BA S/E COLACO 23KV B2 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 19:13:00 | 1.25 | 15.28 | 19.1 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 506 | S/E COLACO | 0409116 | BA S/E COLACO 23KV B2 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 19:17:00 | 1.3167 | 0 | 0 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 507 | S/E LOS NEGROS | 0427099 | BA S/E LOS NEGROS 23KV | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | --- | 17/03/2024 18:31:00 | 0.55 | 2 | 1.1 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 508 | S/E EL EMPALME | 0415116 | BA S/E EL EMPALME 23KV BP1 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 19:10:00 | 1.2 | 10.17 | 12.204 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 508 | S/E EL EMPALME | 0415116 | BA S/E EL EMPALME 23KV BP1 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 19:12:00 | 1.2333 | 2.87 | 3.5397 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 509 | S/E BARRO BLANCO | 1413116 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 18:30:00 | 0.53333 | 22.81 | 12.1653 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 509 | S/E BARRO BLANCO | 1413116 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 18:54:00 | 0.93333 | 3.58 | 3.3413 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 510 | S/E FRUTILLAR | 0417116 | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 18:34:00 | 0.6 | 0 | 0 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 510 | S/E FRUTILLAR | 0418116 | BA S/E FRUTILLAR 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 18:34:00 | 0.6 | 0 | 0 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 510 | S/E FRUTILLAR | 0417116 | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 18:50:00 | 0.86667 | 7.81 | 6.7687 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 510 | S/E FRUTILLAR | 0418116 | BA S/E FRUTILLAR 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 18:50:00 | 0.86667 | 6.23 | 5.3993 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 511 | S/E AIHUAPI | 0392099 | BA S/E AIHUAPI 23KV | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | --- | 17/03/2024 18:31:00 | 0.55 | 3.78 | 2.079 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 511 | S/E AIHUAPI | 0392116 | BA S/E AIHUAPI 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 18:31:00 | 0.55 | 5.13 | 2.8215 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 512 | S/E LA UNION | 0420099 | BA S/E LA UNION 13.8KV | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | --- | 17/03/2024 18:29:00 | 0.51667 | 2.26 | 1.1677 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 512 | S/E LA UNION | 0420116 | BA S/E LA UNION 13.8KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 18:29:00 | 0.51667 | 5.03 | 2.5988 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 512 | S/E LA UNION | 0421116 | BA S/E LA UNION 23KV BP1 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 18:29:00 | 0.51667 | 15.4 | 7.9567 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 512 | S/E LA UNION | 0420103 | BA S/E LA UNION 13.8KV | COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA. | --- | 17/03/2024 18:29:00 | 0.51667 | 5.6725 | 2.9308 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 513 | S/E MELIPULLI | 0432116 | BA S/E MELIPULLI 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 18:52:00 | 0.9 | 11.84 | 10.656 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 513 | S/E MELIPULLI | 0432101 | BA S/E MELIPULLI 23KV | COOPERATIVA REGIONAL ELÉCTRICA LLANQUIHUE LTDA | --- | 17/03/2024 18:52:00 | 0.9 | 5.92 | 5.328 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 513 | S/E MELIPULLI | 0432116 | BA S/E MELIPULLI 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 18:54:00 | 0.93333 | 42.09 | 39.284 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 513 | S/E MELIPULLI | 0432101 | BA S/E MELIPULLI 23KV | COOPERATIVA REGIONAL ELÉCTRICA LLANQUIHUE LTDA | --- | 17/03/2024 18:54:00 | 0.93333 | 21.045 | 19.642 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 514 | S/E LOS LAGOS | 0424116 | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 18:27:00 | 0.48333 | 14.04 | 6.786 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 514 | S/E LOS LAGOS | 0424117 | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | COOPERATIVA ELÉCTRICA PAILLACO LTDA | --- | 17/03/2024 18:27:00 | 0.48333 | 7.02 | 3.393 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 515 | S/E PID PID | 0447116 | BA S/E PID PID 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 19:30:00 | 1.5333 | 10.61 | 16.2687 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 516 | S/E OSORNO | 0433099 | BA S/E OSORNO 13.8KV | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | --- | 17/03/2024 18:29:00 | 0.51667 | 3.5 | 1.8083 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 516 | S/E OSORNO | 0434116 | BA S/E OSORNO 23KV BP1 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 18:29:00 | 0.51667 | 30.36 | 15.686 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 516 | S/E OSORNO | 2725116 | BA S/E OSORNO 23KV BP3 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 18:29:00 | 0.51667 | 0 | 0 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 516 | S/E OSORNO | 3188116 | BA S/E OSORNO 23KV BP2 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 18:29:00 | 0.51667 | 0 | 0 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 516 | S/E OSORNO | 0433099 | BA S/E OSORNO 13.8KV | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | --- | 17/03/2024 18:45:00 | 0.78333 | 0.8 | 0.62667 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 516 | S/E OSORNO | 0434116 | BA S/E OSORNO 23KV BP1 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 18:45:00 | 0.78333 | 0 | 0 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 516 | S/E OSORNO | 2725116 | BA S/E OSORNO 23KV BP3 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 18:45:00 | 0.78333 | 0 | 0 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 516 | S/E OSORNO | 3188116 | BA S/E OSORNO 23KV BP2 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 18:45:00 | 0.78333 | 7.61 | 5.9612 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 516 | S/E OSORNO | 0433099 | BA S/E OSORNO 13.8KV | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | --- | 17/03/2024 18:46:00 | 0.8 | 0.25 | 0.2 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 516 | S/E OSORNO | 0434116 | BA S/E OSORNO 23KV BP1 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 18:46:00 | 0.8 | 0 | 0 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 516 | S/E OSORNO | 2725116 | BA S/E OSORNO 23KV BP3 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 18:46:00 | 0.8 | 7.17 | 5.736 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 516 | S/E OSORNO | 3188116 | BA S/E OSORNO 23KV BP2 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 18:46:00 | 0.8 | 0 | 0 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 516 | S/E OSORNO | 0433099 | BA S/E OSORNO 13.8KV | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | --- | 17/03/2024 18:47:00 | 0.81667 | 0.2 | 0.16333 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 516 | S/E OSORNO | 0434116 | BA S/E OSORNO 23KV BP1 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 18:47:00 | 0.81667 | 4.75 | 3.8792 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 516 | S/E OSORNO | 2725116 | BA S/E OSORNO 23KV BP3 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 18:47:00 | 0.81667 | 0 | 0 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 516 | S/E OSORNO | 3188116 | BA S/E OSORNO 23KV BP2 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 18:47:00 | 0.81667 | 0 | 0 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0438116 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 18:32:00 | 0.56667 | 15.19 | 8.6077 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0438116 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 18:33:00 | 0.58333 | 6.89 | 4.0192 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 518 | S/E PICARTE | 0441116 | BA S/E PICARTE 23KV B2 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 18:27:00 | 0.48333 | 0 | 0 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 518 | S/E PICARTE | 0440116 | BA S/E PICARTE 23KV B1 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 18:27:00 | 0.48333 | 50.43 | 24.3745 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 519 | S/E PICHIRROPULLI | 0443116 | BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 18:29:00 | 0.51667 | 0 | 0 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 519 | S/E PICHIRROPULLI | 0444116 | BA S/E PICHIRROPULLI 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 18:29:00 | 0.51667 | 8.7 | 4.495 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 519 | S/E PICHIRROPULLI | 0443116 | BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 18:34:00 | 0.6 | 0 | 0 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 519 | S/E PICHIRROPULLI | 0444116 | BA S/E PICHIRROPULLI 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 18:34:00 | 0.6 | 4.63 | 2.778 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 519 | S/E PICHIRROPULLI | 0444116 | BA S/E PICHIRROPULLI 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 18:39:00 | 0.68333 | 0.13 | 0.088833 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 519 | S/E PICHIRROPULLI | 0443116 | BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 18:39:00 | 0.68333 | 0 | 0 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 520 | S/E PUERTO VARAS | 0448116 | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 18:54:00 | 0.93333 | 0 | 0 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 520 | S/E PUERTO VARAS | 0449116 | BA S/E PUERTO VARAS 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 18:54:00 | 0.93333 | 30.69 | 28.644 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 520 | S/E PUERTO VARAS | 0448101 | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | COOPERATIVA REGIONAL ELÉCTRICA LLANQUIHUE LTDA | --- | 17/03/2024 18:54:00 | 0.93333 | 10.23 | 9.548 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 520 | S/E PUERTO VARAS | 0448116 | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 19:10:00 | 1.2 | 0 | 0 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 520 | S/E PUERTO VARAS | 0449116 | BA S/E PUERTO VARAS 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 19:10:00 | 1.2 | 3.9 | 4.68 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 520 | S/E PUERTO VARAS | 0448101 | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | COOPERATIVA REGIONAL ELÉCTRICA LLANQUIHUE LTDA | --- | 17/03/2024 19:10:00 | 1.2 | 1.3 | 1.56 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 520 | S/E PUERTO VARAS | 0448116 | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 19:17:00 | 1.3167 | 0 | 0 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 520 | S/E PUERTO VARAS | 0449116 | BA S/E PUERTO VARAS 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 19:17:00 | 1.3167 | 18.99 | 25.0035 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 520 | S/E PUERTO VARAS | 0448101 | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | COOPERATIVA REGIONAL ELÉCTRICA LLANQUIHUE LTDA | --- | 17/03/2024 19:17:00 | 1.3167 | 6.33 | 8.3345 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 521 | S/E PURRANQUE | 1177099 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | --- | 17/03/2024 18:30:00 | 0.53333 | 1.82 | 0.97067 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 521 | S/E PURRANQUE | 1752116 | BA S/E PURRANQUE 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 18:30:00 | 0.53333 | 2.75 | 1.4667 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 521 | S/E PURRANQUE | 1177116 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 18:30:00 | 0.53333 | 9.8 | 5.2267 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 521 | S/E PURRANQUE | 1177099 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | --- | 17/03/2024 18:33:00 | 0.58333 | 1.82 | 1.0617 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 521 | S/E PURRANQUE | 1752116 | BA S/E PURRANQUE 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 18:33:00 | 0.58333 | 0 | 0 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 521 | S/E PURRANQUE | 1177116 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 18:33:00 | 0.58333 | 0 | 0 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 525 | S/E QUELLON | 0452116 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 19:30:00 | 1.5333 | 26.1 | 40.02 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 526 | S/E CALBUCO | 0399116 | BA S/E CALBUCO 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 19:10:00 | 1.2 | 14.28 | 17.136 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 527 | S/E CASTRO | 0401116 | BA S/E CASTRO 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 19:30:00 | 1.5333 | 16.77 | 25.714 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 528 | S/E DEGAÑ | 0413116 | BA S/E DEGAÑ 23KV B2 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 19:28:00 | 1.5 | 8.89 | 13.335 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 529 | S/E PUERTO MONTT (STS) | 1300116 | BA S/E PUERTO MONTT (STS) 220KV 2 (MELIPULLI) [NO_MOSTRAR] | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 18:54:00 | 0.93333 | 51.74 | 48.2907 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 530 | S/E VALDIVIA (STS) | 1355116 | BA S/E VALDIVIA (STS) 23kV BP2-S1 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 18:27:00 | 0.48333 | 0 | 0 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 530 | S/E VALDIVIA (STS) | 1354116 | BA S/E VALDIVIA (STS) 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 18:27:00 | 0.48333 | 31.62 | 15.283 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 854 | S/E PAILLACO | 1094117 | BA S/E PAILLACO 13.8KV | COOPERATIVA ELÉCTRICA PAILLACO LTDA | --- | 17/03/2024 18:36:00 | 0.63333 | 3 | 1.9 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 875 | S/E CHUMPULLO | 1110224 | BA S/E CHUMPULLO 66KV | CARTULINAS CMPC SPA | --- | 17/03/2024 20:30:00 | 2.5333 | 5.21 | 13.1987 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 1620 | S/E MARIQUINA | 1287116 | BA S/E MARIQUINA 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 18:27:00 | 0.48333 | 13.87 | 6.7038 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 1620 | S/E MARIQUINA | 1287116 | BA S/E MARIQUINA 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 19:10:00 | 1.2 | 5.46 | 6.552 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 1620 | S/E MARIQUINA | 1287116 | BA S/E MARIQUINA 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 19:14:00 | 1.2667 | 0.56 | 0.70933 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 1717 | S/E LOS TAMBORES | 1491099 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | --- | 17/03/2024 18:29:00 | 0.51667 | 31.2 | 16.12 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 1717 | S/E LOS TAMBORES | 1491116 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 18:29:00 | 0.51667 | 31.2 | 16.12 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 1728 | S/E ALTO BONITO | 1744116 | BA S/E ALTO BONITO 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 19:18:00 | 1.3333 | 4.35 | 5.8 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 1728 | S/E ALTO BONITO | 1744116 | BA S/E ALTO BONITO 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 19:37:00 | 1.65 | 4.02 | 6.633 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 1728 | S/E ALTO BONITO | 1744116 | BA S/E ALTO BONITO 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 19:43:00 | 1.75 | 0.09 | 0.1575 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 1728 | S/E ALTO BONITO | 1744116 | BA S/E ALTO BONITO 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 20:00:00 | 2.0333 | 2.82 | 5.734 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 1728 | S/E ALTO BONITO | 1744116 | BA S/E ALTO BONITO 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 20:03:00 | 2.0833 | 1.83 | 3.8125 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 1728 | S/E ALTO BONITO | 1744116 | BA S/E ALTO BONITO 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 20:05:00 | 2.1167 | 1.87 | 3.9582 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 1728 | S/E ALTO BONITO | 1744116 | BA S/E ALTO BONITO 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 20:16:00 | 2.3 | 5.82 | 13.386 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 1728 | S/E ALTO BONITO | 1744116 | BA S/E ALTO BONITO 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 20:21:00 | 2.3833 | 3.52 | 8.3893 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 1728 | S/E ALTO BONITO | 1744116 | BA S/E ALTO BONITO 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 20:30:00 | 2.5333 | 13.98 | 35.416 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 1728 | S/E ALTO BONITO | 1744116 | BA S/E ALTO BONITO 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 22:22:00 | 4.4 | 7.7 | 33.88 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 1731 | S/E GORBEA | 2415112 | BA S/E GORBEA 13,2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 17/03/2024 18:20:00 | 0.36667 | 1.96 | 0.71867 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 1731 | S/E GORBEA | 2415095 | BA S/E GORBEA 13,2KV BP1 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | --- | 17/03/2024 18:20:00 | 0.36667 | 0.98 | 0.35933 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 1756 | S/E PICHIL | 1556099 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | --- | 17/03/2024 18:30:00 | 0.53333 | 2.08 | 1.1093 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 1756 | S/E PICHIL | 1556116 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 18:30:00 | 0.53333 | 8.53 | 4.5493 | 842.9342
17/03/2024 17:58:00 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por | Transmisión Nacional | 1772 | S/E DALCAHUE | 1589116 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 19:29:00 | 1.5167 | 20.35 | 30.8642 | 842.9342
17/03/2024 19:33:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Colaco - Pargua, por operación de su protección direccional de sobrecorriente de fase (limitación 45 MVA), durante la recuperación de los consumos de la Isla Chiloé a través del sistema de 110 kV, | Transmisión Zonal | 503 | S/E ANCUD | 0396116 | BA S/E ANCUD 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 19:35:00 | 0.033333 | 17.68 | 0.58933 | 136.09
17/03/2024 19:33:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Colaco - Pargua, por operación de su protección direccional de sobrecorriente de fase (limitación 45 MVA), durante la recuperación de los consumos de la Isla Chiloé a través del sistema de 110 kV, | Transmisión Zonal | 505 | S/E CHONCHI | 0406116 | BA S/E CHONCHI 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 19:43:00 | 0.16667 | 14.12 | 2.3533 | 136.09
17/03/2024 19:33:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Colaco - Pargua, por operación de su protección direccional de sobrecorriente de fase (limitación 45 MVA), durante la recuperación de los consumos de la Isla Chiloé a través del sistema de 110 kV, | Transmisión Zonal | 505 | S/E CHONCHI | 0406116 | BA S/E CHONCHI 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 19:44:00 | 0.18333 | 6.15 | 1.1275 | 136.09
17/03/2024 19:33:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Colaco - Pargua, por operación de su protección direccional de sobrecorriente de fase (limitación 45 MVA), durante la recuperación de los consumos de la Isla Chiloé a través del sistema de 110 kV, | Transmisión Zonal | 506 | S/E COLACO | 0409116 | BA S/E COLACO 23KV B2 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 19:35:00 | 0.033333 | 15.42 | 0.514 | 136.09
17/03/2024 19:33:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Colaco - Pargua, por operación de su protección direccional de sobrecorriente de fase (limitación 45 MVA), durante la recuperación de los consumos de la Isla Chiloé a través del sistema de 110 kV, | Transmisión Zonal | 515 | S/E PID PID | 0447116 | BA S/E PID PID 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 19:44:00 | 0.18333 | 10.61 | 1.9452 | 136.09
17/03/2024 19:33:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Colaco - Pargua, por operación de su protección direccional de sobrecorriente de fase (limitación 45 MVA), durante la recuperación de los consumos de la Isla Chiloé a través del sistema de 110 kV, | Transmisión Zonal | 525 | S/E QUELLON | 0452116 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 19:44:00 | 0.18333 | 26.1 | 4.785 | 136.09
17/03/2024 19:33:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Colaco - Pargua, por operación de su protección direccional de sobrecorriente de fase (limitación 45 MVA), durante la recuperación de los consumos de la Isla Chiloé a través del sistema de 110 kV, | Transmisión Zonal | 527 | S/E CASTRO | 0401116 | BA S/E CASTRO 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 19:43:00 | 0.16667 | 16.77 | 2.795 | 136.09
17/03/2024 19:33:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Colaco - Pargua, por operación de su protección direccional de sobrecorriente de fase (limitación 45 MVA), durante la recuperación de los consumos de la Isla Chiloé a través del sistema de 110 kV, | Transmisión Zonal | 528 | S/E DEGAÑ | 0413116 | BA S/E DEGAÑ 23KV B2 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 19:36:00 | 0.05 | 8.89 | 0.4445 | 136.09
17/03/2024 19:33:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Colaco - Pargua, por operación de su protección direccional de sobrecorriente de fase (limitación 45 MVA), durante la recuperación de los consumos de la Isla Chiloé a través del sistema de 110 kV, | Transmisión Zonal | 1772 | S/E DALCAHUE | 1589116 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 19:35:00 | 0.033333 | 17.71 | 0.59033 | 136.09
17/03/2024 19:33:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Colaco - Pargua, por operación de su protección direccional de sobrecorriente de fase (limitación 45 MVA), durante la recuperación de los consumos de la Isla Chiloé a través del sistema de 110 kV, | Transmisión Zonal | 1772 | S/E DALCAHUE | 1589116 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 19:37:00 | 0.066667 | 1.39 | 0.092667 | 136.09
17/03/2024 19:33:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Colaco - Pargua, por operación de su protección direccional de sobrecorriente de fase (limitación 45 MVA), durante la recuperación de los consumos de la Isla Chiloé a través del sistema de 110 kV, | Transmisión Zonal | 1772 | S/E DALCAHUE | 1589116 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/03/2024 19:45:00 | 0.2 | 1.25 | 0.25 | 136.09
19/03/2024 10:57:00 | La apertura del interruptor 52C5 de S/E Bajo Melipilla se produjo durante la realización de trabajos programados asociados a la solicitud Nº2024025058, ?mientras se manipulaba el cable de control que conecta el relé FORM-6 con el interruptor NOVA27? | Transmisión Zonal | 628 | S/E BAJO MELIPILLA | 0554085 | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 19/03/2024 11:00:00 | 0.05 | 4.2 | 0.21 | 4.2
19/03/2024 10:57:00 | La apertura del interruptor 52C5 de S/E Bajo Melipilla se produjo durante la realización de trabajos programados asociados a la solicitud Nº2024025058, ?mientras se manipulaba el cable de control que conecta el relé FORM-6 con el interruptor NOVA27? | Transmisión Zonal | 628 | S/E BAJO MELIPILLA | 1388085 | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 19/03/2024 11:00:00 | 0.05 | 0 | 0 | 4.2
19/03/2024 13:51:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1 220/66/13.8 kV de S/E Central Rapel (Enel Generación), por acción de su relé maestro, ante una orden de operación espuria originada durante trabajos de pruebas del sistema de comunicación de la | Generación | 640 | S/E LA MANGA | 0582085 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 19/03/2024 14:22:00 | 0.51667 | 8.74 | 4.5157 | 16.68
19/03/2024 13:51:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1 220/66/13.8 kV de S/E Central Rapel (Enel Generación), por acción de su relé maestro, ante una orden de operación espuria originada durante trabajos de pruebas del sistema de comunicación de la | Generación | 653 | S/E QUELENTARO | 0611085 | BA S/E QUELENTARO 13.2KV BP | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 19/03/2024 14:22:00 | 0.51667 | 7.94 | 4.1023 | 16.68
19/03/2024 16:01:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A4 de S/E Punta de Cortés, 52A2 de S/E Alto Jahuel y 52A1 de S/E Rancagua, correspondientes a la línea 154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Punta de Cortés Nº2, por operación de sus funciones de di | Transmisión Zonal | 374 | S/E FATIMA | 1571085 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 19/03/2024 16:05:00 | 0.066667 | 29.58 | 1.972 | 50.88
19/03/2024 16:01:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A4 de S/E Punta de Cortés, 52A2 de S/E Alto Jahuel y 52A1 de S/E Rancagua, correspondientes a la línea 154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Punta de Cortés Nº2, por operación de sus funciones de di | Transmisión Zonal | 381 | S/E BUIN (CGE) | 0142085 | BA S/E BUIN (CGE) 15KV C1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 19/03/2024 16:05:00 | 0.066667 | 0 | 0 | 50.88
19/03/2024 16:01:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A4 de S/E Punta de Cortés, 52A2 de S/E Alto Jahuel y 52A1 de S/E Rancagua, correspondientes a la línea 154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Punta de Cortés Nº2, por operación de sus funciones de di | Transmisión Zonal | 381 | S/E BUIN (CGE) | 0333085 | BA S/E BUIN (CGE) 15KV C2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 19/03/2024 16:05:00 | 0.066667 | 21.3 | 1.42 | 50.88
21/03/2024 21:53:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Tocopilla - Kimal N°2, a través de la apertura automática de los interruptores 52J7 y 52J8 de S/E Kimal, por medio de la operación de la zona 4 (reversa) de la protección de impedancia, para con | Transmisión Nacional | 1865 | S/E EL LOA | 2080437 | BA S/E EL LOA 10KV | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | --- | 22/03/2024 01:30:00 | 3.6167 | 4.5 | 16.275 | 9
21/03/2024 21:53:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Tocopilla - Kimal N°2, a través de la apertura automática de los interruptores 52J7 y 52J8 de S/E Kimal, por medio de la operación de la zona 4 (reversa) de la protección de impedancia, para con | Transmisión Nacional | 1865 | S/E EL LOA | 2082437 | BA S/E EL LOA 23KV | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | --- | 22/03/2024 01:30:00 | 3.6167 | 4.5 | 16.275 | 9
22/03/2024 01:47:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 220 kV Pan de Azúcar - Minera Teck Carmen de Andacollo causada por una falla monofásica en la fase C, en su estructura N°84, ubicada aproximadamente a 25.4 km desde S/E Pan de Azúcar, debido a contami | Transmisión Dedicada | 978 | S/E MINERA TECK CDA 220 KV | 1201166 | BA S/E MINERA TECK CDA 220 KV 220KV BP1 | COMPAÑÍA MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | --- | 22/03/2024 02:15:00 | 0.46667 | 8 | 3.7333 | 8
24/03/2024 04:35:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín, debido a una falla originada por caída de árbol (ubicado fuera de franja de seguridad y servidumbre), intencionalmente talado, sobre los conductores de la línea entre sus e | Transmisión Zonal | 364 | S/E CURACAUTIN | 0125112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 24/03/2024 04:38:00 | 0.05 | 0.01 | 0.0005 | 4.92
24/03/2024 04:35:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín, debido a una falla originada por caída de árbol (ubicado fuera de franja de seguridad y servidumbre), intencionalmente talado, sobre los conductores de la línea entre sus e | Transmisión Zonal | 364 | S/E CURACAUTIN | 0125112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 24/03/2024 04:48:00 | 0.21667 | 1.33 | 0.28817 | 4.92
24/03/2024 04:35:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín, debido a una falla originada por caída de árbol (ubicado fuera de franja de seguridad y servidumbre), intencionalmente talado, sobre los conductores de la línea entre sus e | Transmisión Zonal | 364 | S/E CURACAUTIN | 0125112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 24/03/2024 04:59:00 | 0.4 | 2.36 | 0.944 | 4.92
24/03/2024 04:35:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín, debido a una falla originada por caída de árbol (ubicado fuera de franja de seguridad y servidumbre), intencionalmente talado, sobre los conductores de la línea entre sus e | Transmisión Zonal | 364 | S/E CURACAUTIN | 0125112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 24/03/2024 05:01:00 | 0.43333 | 1.07 | 0.46367 | 4.92
24/03/2024 04:35:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín, debido a una falla originada por caída de árbol (ubicado fuera de franja de seguridad y servidumbre), intencionalmente talado, sobre los conductores de la línea entre sus e | Transmisión Zonal | 364 | S/E CURACAUTIN | 0125112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 24/03/2024 05:14:00 | 0.65 | 0.15 | 0.0975 | 4.92
25/03/2024 08:12:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Central Javiera, correspondiente a la línea 110 kV PFV Javiera - Taltal, por medio de la operación de su protección de distancia para fallas a tierra en tercera zona. La empresa Minera L | Transmisión Dedicada | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 1760085 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 25/03/2024 09:02:00 | 0.83333 | 1.61 | 1.3417 | 14
25/03/2024 08:12:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Central Javiera, correspondiente a la línea 110 kV PFV Javiera - Taltal, por medio de la operación de su protección de distancia para fallas a tierra en tercera zona. La empresa Minera L | Transmisión Dedicada | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 1760085 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 25/03/2024 09:05:00 | 0.88333 | 2.23 | 1.9698 | 14
25/03/2024 08:12:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Central Javiera, correspondiente a la línea 110 kV PFV Javiera - Taltal, por medio de la operación de su protección de distancia para fallas a tierra en tercera zona. La empresa Minera L | Transmisión Dedicada | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 1760085 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 25/03/2024 09:08:00 | 0.93333 | 1.15 | 1.0733 | 14
25/03/2024 08:12:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Central Javiera, correspondiente a la línea 110 kV PFV Javiera - Taltal, por medio de la operación de su protección de distancia para fallas a tierra en tercera zona. La empresa Minera L | Transmisión Dedicada | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 1760085 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 25/03/2024 09:13:00 | 1.0167 | 0.01 | 0.010167 | 14
25/03/2024 08:12:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Central Javiera, correspondiente a la línea 110 kV PFV Javiera - Taltal, por medio de la operación de su protección de distancia para fallas a tierra en tercera zona. La empresa Minera L | Transmisión Dedicada | 966 | S/E LAS LUCES | 1821175 | BA S/E LAS LUCES 110KV [NO_MOSTRAR] | MINERA LAS CENIZAS S.A. | --- | 25/03/2024 13:23:00 | 5.1833 | 5.18 | 26.8497 | 14
25/03/2024 08:12:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Central Javiera, correspondiente a la línea 110 kV PFV Javiera - Taltal, por medio de la operación de su protección de distancia para fallas a tierra en tercera zona. La empresa Minera L | Transmisión Dedicada | 967 | S/E PLANTA OXIDO | 1822175 | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV [NO_MOSTRAR] | MINERA LAS CENIZAS S.A. | --- | 25/03/2024 13:23:00 | 5.1833 | 3.82 | 19.8003 | 14
27/03/2024 19:20:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52CT1 de S/E Mandinga por operación de sus protecciones, por sobrecarga, debido al traspaso de consumos desde la S/E Chocalán mediante redes de distribución, durante la desconexión programada de la l | Transmisión Zonal | 646 | S/E MANDINGA | 0595085 | BA S/E MANDINGA 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 27/03/2024 19:30:00 | 0.16667 | 7.35 | 1.225 | 7.35
27/03/2024 23:53:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la fase B de la línea 220 kV O?Higgins - Coloso N°2, detectada a 23.5 km de S/E O?Higgins por los sistemas de protecciones, para la cual, durante revisión de las instalaciones tras la falla se detecta ?que se | Transmisión Dedicada | 1857 | S/E COLOSO | 2057419 | BA S/E COLOSO 220KV BP1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | --- | 28/03/2024 02:16:00 | 2.3833 | 79 | 188.2833 | 79
31/03/2024 07:32:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52J2 de S/E O?Higgins y 52J2 de S/E Domeyko, correspondientes a la línea 220 kV O?Higgins - Domeyko, por medio de la operación de sus protecciones. La empresa Minera Escondida Ltda. declara que | Transmisión Dedicada | 1811 | S/E AGUAS BLANCAS | 1866414 | BA S/E AGUAS BLANCAS 13.8KV | ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | --- | 31/03/2024 07:45:00 | 0.21667 | 2.4 | 0.52 | 15.469
31/03/2024 07:32:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52J2 de S/E O?Higgins y 52J2 de S/E Domeyko, correspondientes a la línea 220 kV O?Higgins - Domeyko, por medio de la operación de sus protecciones. La empresa Minera Escondida Ltda. declara que | Transmisión Dedicada | 1866 | S/E EL PEÑON (MINERA MERIDIAN) | 2084423 | BA S/E EL PEÑON 66KV | MINERA MERIDIAN LTDA. | --- | 31/03/2024 09:23:00 | 1.85 | 13.069 | 24.1777 | 15.469