## Interrupciones
INTERRUPCIONES DE SUMINISTRO EN EL SEN
PERIODO: 1/2021 -8/2026
ID INTERRUPCIÓN | DOCUMENTO | SEGMENTO DE ORIGEN | PROGRAMADO O FORZADO | EVENTO | DESCRIPCIÓN | ID PROPIETARIO INSTALACIÓN DE ORIGEN | PROPIETARIO INSTALACIÓN DE ORIGEN | FACTOR DE PARTICIPACIÓN | NEMOTÉCNICO | TIPO INSTALACIÓN DE ORIGEN | ID INSTALACIÓN DE ORIGEN | NOMBRE INSTALACIÓN DE ORIGEN | FECHA Y HORA INICIO | OBSERVACIONES | FUERZA MAYOR (SEC)
1 | EAF 001-2021 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52B2 de S/E Arica y 52BR de S/E Chapiquiña, asociados a la línea 66 kV Arica – Chapiquiña, por medio de la operación de sus protecciones de distancia residual. Adicionalmente, se produce la salida intempestiva de la unidad N°1 de la central Chapiquiña. La empresa Engie Energía Chile S.A. declara que la falla fue a causa de ave (jote) electrocutada en la estructura N°319 de la línea 66 kV Arica – Chapiquiña, que según el registro de las protecciones se encuentra localizada a 11 km desde S/E Arica y a 49 km de S/E Central Chapiquiña. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100% | LT152CI1TR02----G216 | TRAMO | 3115 | TAP OFF EL AGUILA - ARICA 66KV C1 | 2021-01-01 00:21 |  | SI
2 | EAF 002-2021 | G | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52G2 de la central Chapiquiña, correspondiente a la unidad N°2, en circunstancias que dicha unidad conformaba una isla eléctrica que abastecía los consumos de la barra 23 kV de la subestación de dicha central. La empresa Engie Energía Chile S.A. declara que la apertura del interruptor 52G2 de la central Chapiquiña fue a causa de la sincronización e inyección del PMGD Cosapilla, que se encuentra conectado en el alimentador Putre Ticnamar de la S/E Central Chapiquiña, situación que se produjo en forma automática al realizar el reinicio y borrado de las alarmas de las protecciones de dicho PMGD ante una operación previa, generando toda la carga que en ese momento regulaba la unidad N°2 de la central (0.2 MW), provocando la operación de la protección de potencia inversa de dicha unidad. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100% | CE01U02G216 | UNIDAD | 2123 | HP CHAPIQUIÑA U2 | 2021-01-01 00:43 |  | NO
3 | EAF 003-2021 | TZ | Forzado | 0 | Descarga eléctrica a tierra (fase B) detectada en la línea 44 kV El Melón - Túnel El Melón, cuya causa primaria no ha sido detectada por Chilquinta Energía S.A., tras haber realizado cinco patrullajes a lo largo de la línea afectada. Chilquinta Energía S.A. envió registros fotográficos asociados a los patrullajes realizados. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT021CI1TR02----T057 | TRAMO | 691 | EL MELON - TUNEL EL MELON 44KV C1 | 2021-01-02 15:13 |  | NO
4 | EAF 004-2021 | TZ | Forzado | 0 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Malloa - San Vicente de Tagua Tagua, por operación de protecciones ante una falla en la estructura N°157 de la línea. La causa de la falla es atribuida a un vehículo que colisiona con la estructura N°157 de la línea 66 kV Malloa - San Vicente de Tagua Tagua. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT208CI1TR01----T005 | TRAMO | 291 | NUEVA MALLOA - SAN VIC DE TAGUA TAGUA 66KV C1 | 2021-01-05 08:43 |  | NO
5 | EAF 005-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Lo Miranda, correspondiente a la línea de 66 kV Lo Miranda – Loreto, por operación de su protección de sobrecorriente instantánea de fase. La empresa CGE S.A. indica, en su informe de falla de 5 días, que el origen de la falla se debió a un incendio bajo la línea 66 kV Lo Miranda – Loreto, entre las estructuras Nº01 y Nº02 de dicha línea, culminando con la apertura del interruptor 52B2 de S/E Lo Miranda. Como consecuencia de la desconexión forzada, fueron afectados 4.4 [MW] de consumos regulados de S/E Loreto. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT035CI1TR03----T005 | TRAMO | 261 | LO MIRANDA - LORETO 66KV C1 | 2021-01-05 17:13 |  | SI
6 | EAF 006-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Punta de Cortés, correspondiente a la línea de 66 kV Punta de Cortés - Lo Miranda Nº2, por operación de su protección de distancia de fase. La empresa CGE S.A. indica, en su informe de falla de 5 días, que el origen de la falla se debió a un incendio bajo la línea 66 kV Lo Miranda – Loreto, lo que provocó, en primera instancia, la salida de dicha línea a las 17:13 horas, afectando 4.4 [MW] de consumos en S/E Loreto, el cual se propagó hacia la línea 66 kV Punta de Cortés - Lo Miranda Nº2. Como consecuencia de la falla, fueron afectados 18.5 [MW] de consumos regulados de S/E Lo Miranda. d.2 Fenómeno Físico: | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT185CI1TR02----T005 | TRAMO | 255 | PUNTA DE CORTES - LO MIRANDA 66KV L2 C1 | 2021-01-05 17:25 |  | SI
7 | EAF 007-2021 | TZ | Forzado | 0 | De acuerdo con lo informado por la empresa Chilquinta Energía S.A., se produjo la desconexión forzada del circuito 1 de la línea 2x44 kV Las Vegas - Rungue, por operación de protecciones ante falla que afectó un aislador en la estructura N°50 de la línea, debido a la liberación de la tullidura de un ave. Chilquinta Energía S.A. envió registros fotográficos asociados al elemento y causa de la falla. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT022CI1TR07----T057 | TRAMO | 1066 | LAS VEGAS - TAP ENTEL 44KV C1 | 2021-01-08 06:31 |  | SI
8 | EAF 008-2021 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Mejillones - El Lince, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Minera Michilla SpA señala que se produjo una falla monofásica en la fase B, localizada a 42 km desde S/E Mejillones, según señalización de la protección de distancia, cuyo origen no se pudo determinar. | 2335 | MINERA HMC S.A. | 100% | LT041CI1TR01----L112 | TRAMO | 2870 | MEJILLONES - EL LINCE 110KV C1 | 2021-01-10 07:24 |  | NO
9 | EAF 009-2021 | TZ | Forzado | 0 | Según lo informado por la empresa STS S.A., se produjo la desconexión forzada de la barra 23 kV de S/E Ancud, debido a la apertura intempestiva del interruptor 52ET1 de dicha subestación durante la ejecución de trabajos programados en equipo de medida del paño ET1 de S/E Ancud. La causa de la apertura intempestiva del interruptor 52ET1 se debió a un problema en el sistema de control. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | BA03T003SE002T003 | BARRA | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 2021-01-11 13:17 |  | NO
10 | EAF 010-2021 | TZ | Forzado | 0 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Linares - Parral, debido a falla monofásica en la fase A, la cual ocurrió entre las estructuras N°172 y N°173 de la mencionada línea, ubicadas en el tramo 66 kV Tap Retiro - Parral. La empresa CGE S.A. señala que la causa de la falla fue una maquinaria realizando trabajos de movimiento de tierra bajo la línea, sin coordinación con CGE. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT054CI1TR01----T005 | TRAMO | 1026 | TAP RETIRO - PARRAL 66KV C1 | 2021-01-11 17:02 |  | SI
11 | EAF 011-2021 | TZ | Forzado | 0 | Descarga eléctrica monofásica (fase B-N) ocurrida en la estructura N°016 de la línea 1x66 kV Paranal – Armazones. De acuerdo con lo informado por la empresa Sistema de Transmisión del Norte S.A., la causa de la falla es atribuida a un ave que provoca acortamiento de distancia eléctrica entre línea y tierra. Sistema de Transmisión del Norte S.A. (STN) envió registros fotográficos asociados al elemento y causa de la falla. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | LT033CI1TR01----T003 | TRAMO | 4347 | PARANAL - ARMAZONES 66KV C1 | 2021-01-12 07:53 |  | SI
12 | EAF 012-2021 | TD | Forzado | 0 | Mientras la barra 110 kV de S/E Diego de Almagro, los consumos que de ella se abastecen y la generación que allí converge operaban en isla eléctrica producto de la desconexión programada de los transformadores 220/110 kV N°3 y N°4 de S/E Diego de Almagro, se produjo la operación del EDAC-BF en S/E Potrerillos. Se desconoce el origen de la falla, pues pudiera responder a un desequilibrio carga/generación en cualquiera las instalaciones que conformaban la isla. | 219 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | 100% | SE002L075 | SSEE | 909 | S/E POTRERILLOS | 2021-01-13 15:26 |  | NO
13 | EAF 013-2021 | TZ | Forzado | 0 | Según lo informado por la empresa Frontel S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 66/23 kV, de S/E Negrete, debido a operación de su protección de sobrecorriente temporizada de neutro. La causa de este evento fue el bloqueo de la unidad de control de la fase A del banco de reguladores de tensión de 23 kV de S/E Negrete, que provocó un desbalance de corriente que hizo activar la protección operada. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | ET08R019SE002R019 | TRAFO2D | 855 | NEGRETE 66/23KV 16MVA T1 | 2021-01-13 17:51 |  | NO
14 | EAF 014-2021 | TD | Forzado | 0 | Según lo informado por la empresa Codelco Chile, se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52J2 de S/E Tchitack por causa no determinada. | 485 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | 100% | IM02L135PA012L135SE004L135 | INTERRUPTOR | 10922 | IM S/E TCHITACK J2 | 2021-01-15 01:10 |  | NO
15 | EAF 015-2021 | TZ | Forzado | 0 | Desconexión forzada del transformador N°1 66/13,8 kV de la S/E Tilos Bulnes, mediante la apertura automática de sus interruptores 52BT1 y 52CT1 por operación de su protección diferencial, cuya causa no ha sido informada por su propietario. | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | 100% | SE011R013 | SSEE | 2150 | S/E LOS TILOS BULNES | 2021-01-15 12:01 |  | NO
16 | EAF 016-2021 | TZ | Forzado | 0 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Cauquenes - La Vega, por actuación de las protecciones de distancia en zona 1 del Paño B1 de SE Cauquenes, debido a una perturbación provocada por la apertura del interruptor 52A2 de la S/E Parral, por microcorte, al transferir sus consumos entre las SS/E Maule y Charrúa por control de transferencia del tramo de 154 kV Maule - Yerbas Buenas. La empresa CGE S.A. señala que no existe falla de equipo, solo la operación fortuita de relé producto de perturbación mencionada. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT176CI1TR03----T005 | TRAMO | 515 | CAUQUENES - LA VEGA 66KV C1 | 2021-01-19 15:26 |  | SI
17 | EAF 017-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura intempestiva del transformador N°1 66/15 kV de S/E Los Ángeles por activación de su relé maestro de transformador (86T). De acuerdo con lo indicado por CGE S.A., la causa de la activación del relé maestro de transformador continúa en investigación. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | ET03T005SE076T005 | TRAFO2D | 132 | LOS ANGELES (CGE) 69/15KV 25MVA 3 | 2021-01-20 15:22 |  | NO
18 | EAF 018-2021 | TZ | Forzado | 0 | Desprendimiento del conductor de fase B y daño en conductor de la fase C de la línea de transmisión 66kV Ejército – Coronel circuito N°1. De acuerdo con lo informado por la empresa Compañía General de Electricidad S.A., la causa de la falla se produce a consecuencia de un incendio bajo la línea entre las estructuras E112 y E113. Compañía General de Electricidad S.A. (CGE) envió registros fotográficos asociados al elemento y causa de la falla. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT128CI1TR04----T005 | TRAMO | 461 | LOMA COLORADA - CORONEL 66KV C1 | 2021-01-21 13:09 |  | SI
19 | EAF 019-2021 | TD | Forzado | 0 | Según lo informado por ENAP Refinerías S.A., se produce la apertura intempestiva de los interruptores 52HL3, 52H1 y 52H2 de S/E El Mauco por operación de "protección diferencial de corriente" al “momento de ajustar protecciones en el interruptor 52HL3” (ajuste en protección diferencial) durante la ejecución de trabajos en S/E Mauco. Ha de mencionarse que los trabajos señalados están asociados a la solicitud de trabajo Nº 2021000153, la que, si bien fue aprobada por el Coordinador, no fue puesta en vigencia en coordinación con el CDC según lo consignado en el Informe de Turno del día 22 de enero de 2021. ENAP Refinerías S.A. no envió antecedentes detallados asociados al hecho ocurrido. | 147 | ENAP REFINERÍAS S.A. | 100% | SE001L002 | SSEE | 949 | S/E MAUCO | 2021-01-22 12:36 |  | NO
20 | EAF 020-2021 | TZ | Forzado | 0 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Parinacota - Quiani producto de una falla en el tramo Estructura N°6 - Tap Off Quiani 66 kV, por descarga eléctrica entre las fases A y C en aisladores de la estructura N°30, lo que provocó la actuación de las protecciones de distancia en zona 1 del Paño B3 de S/E Parinacota. La empresa CGE S.A. señala que en la revisión efectuada no se detectó el origen de la descarga eléctrica en los aisladores, y que se presume que pudo haber sido causada por alguna ave o por acción de terceros. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT259CI1TR01----T005 | TRAMO | 3197 | TAP OFF QUIANI - EST. N°6 66KV C1 | 2021-01-23 22:24 |  | NO
21 | EAF 021-2021 | TZ | Forzado | 0 | Operación automática de los interruptores de la 2x66 kV línea San Antonio – Algarrobo, circuitos N°1 y N°2, en S/E San Antonio accionado por relé de sobrecorriente de fases. Chilquinta Energía S.A. informa que la desconexión de ambos circuitos se debió a pérdida de aislamiento como consecuencia de la contaminación de la zona y de descargas atmosféricas, en las torres E-249 y E-322, de los circuitos N°1 y N°2, respectivamente. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT009CI1TR01----T057 | TRAMO | 653 | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C1 | 2021-01-25 05:02 |  | SI
22 | EAF 022-2021 | TZ | Forzado | 0 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Coronel - Andalicán, causada por caída de árbol, ubicado fuera de faja de seguridad de la línea, entre sus estructuras N°44 y N°45, debido a tala realizada por terceros según lo informado por CGE S.A. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT224CI1TR01----T005 | TRAMO | 4427 | CORONEL - ANDALICAN 66KV C1 | 2021-01-25 14:38 |  | NO
23 | EAF 023-2021 | TD | Forzado | 0 | Según lo inf ormado por la empresa B i o energías Forestales SpA se produjo la des conexi ón f orz a da de la línea 11 0 kV Maipo P i rque debi do a falla monofásica en la fase B , oc urrida en cadena de aisladores de la estructura N°33 de la mencionada línea, a 3 .9 km de S/E Pirque L a ca usa de es te evento habría sido una descarga a tierra oc asionada por presencia de polvo en suspensión , debido a trabajos agrícolas en la zona | 256 | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | 100% | LT004CI1TR01----L079 | TRAMO | 934 | MAIPO - PIRQUE 110KV C1 | 2021-01-26 06:42 |  | NO
24 | EAF 024-2021 | TZ | Forzado | 0 | En momentos en que los consumos de las SS/EE Pirque y CMPC Puente Alto se encontraban en isla eléctrica con las unidades generadoras de central Carena, y producto de la maniobra de apertura del interruptor 52C5 de S/E CMPC Puente Alto ejecutada por Bioenergías Forestales SpA, se produjo la desconexión de la central Carena, con la consiguiente pérdida de los consumos mencionados anteriormente. | 256 | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | 100% | SE117T005 | SSEE | 461 | S/E PIRQUE | 2021-01-26 07:41 |  | NO
25 | SD2021000573 | TZ | Programado | 0 | Por seguridad del sistema, se requiere la desconexión de la LAT 66 KV Los Peumos-Curacautín, debido a, que se debe retirar un elemento extraño en la estructura N°3, esto asociado al IF N°2021000039. Maniobras cordinadas con STS y tendra 12423 clientes afectados. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT221CI1TR01----T005 | TRAMO | 1681 | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | 2021-01-05 08:57 |  | NO
26 | SD2020098731 | TZ | Programado | 0 | Montaje de reconectador estructura 100 y normalización aislador tipo espiga colgando en estructura 65. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100% | SE030G216 | SSEE | 1826 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA | 2021-01-06 08:02 |  | NO
27 | SD2021001889 | TZ | Forzado | 0 | Se realizara el reemplazo de aislador dañado en E 50 del la Lt Las Vegas-Rungue Cto 1 , y por proximidad se necesita la desconexion de la Lt Las Vegas Rungue Cto 2. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT022---------T0057 | TRAMO | 580 | LAS VEGAS - FFCC RUNGUE 44KV | 2021-01-08 16:03 |  | NO
28 | SD2021001799 | TD | Programado | 0 | Desconexión de PE Taltal Solicitada por CC ENEL GREEN POWER por MPB Trafo principal 220/33kV Y Barra de 33 kV | 491 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | 100% | ET01G292SE012G292 | TRAFO2D | 1247 | ELEVADORA 220/33KV 70/90/110 MVA | 2021-01-12 18:29 |  | NO
29 | SD2021001640 | TD | Programado | 0 | Desconexión de PE Taltal Solicitada por CC ENEL GREEN POWER por MPB Trafo principal 220/33kV Y Barra de 33 kV | 491 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | 100% | ET01G292SE012G292 | TRAFO2D | 1247 | ELEVADORA 220/33KV 70/90/110 MVA | 2021-01-13 20:18 |  | NO
30 | SD2021001583 | TD | Programado | 0 | Proyecto NUP 2269 : Retiro Bypass; Normalizacion de chicotes; Conexionado 52B4; Puesta en servicio 52B4 Proyecto MNR 2270: Reemplazo de TT/CC 52ET | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100% | BA55G216SE123G216 | BARRA | 2245 | BA S/E POZO ALMONTE 66KV | 2021-01-16 08:59 |  | NO
31 | SD2021002186 | TZ | Programado | 0 | Se realizará limpieza de aislación y reemplazo de aisladores en la línea | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT020CI1TR04----T057 | TRAMO | 690 | LA CALERA - EL MELON 44KV C1 | 2021-01-24 06:40 |  | NO
32 | EAF 025-2021 | TZ | Forzado | 0 | Operación de la protección instantánea de sobrecorriente residual del Transformador N°2 de S/E Ejército que produce apertura indeseada de los interruptores 52BT2 y 52CT2, afectando los consumos asociados a la Barra N°2 15 kV de esta subestación. Esta interrupción es causada durante labores asociadas al proyecto “Ampliación SE Ejército” , donde se realizada el alambrado y habilitación de la operación de relé electromecánico GE 12PJC11AV2A (50N asociado a TC de neutro de transformador TR 02) en forma directa sobre el relé maestro de Paño T2 de S/E Ejército, lo cual no estaba considerado en la condición final del proyecto, como tampoco en estudios de coordinación de protecciones aprobados por el Coordinador Eléctrico Nacional. CGE S.A. envió registros asociados a la causa de la falla. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | ET01T005SE002T005 | TRAFO2D | 109 | EJERCITO 66/15KV 25MVA 2 | 2021-01-28 23:19 |  | NO
33 | EAF 026-2021 | TZ | Forzado | 0 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 66 kV Pullinque - Los Lagos Nº1 causada por acortamiento de distancia entre dicha línea y un camión pluma de propiedad de terceros, mientras realizaban faenas forestales propias, en el vano ubicado entre las estructuras Nº136 y Nº137 de la línea, según lo informado por Transelec S.A. Transelec envió registros fotográficos asociados al hecho ocurrido. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | LT069CI1TR02----T002 | TRAMO | 354 | PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1 | 2021-01-29 15:21 |  | SI
34 | EAF 027-2021 | TD | Forzado | 0 | Según lo indicado por Chilquinta Energía S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Las Vegas - Cristalerías Chile, por operación de protección de distancia residual del extremo Las Vegas, debido a falla monofásica en la fase C. La empresa señala que la causa de esta falla fue la pérdida de aislación entre la fase lateral izquierda y la cruceta metálica de la estructura N°39 de la línea, ubicada a 6.1 km de S/E Las Vegas, producto de alto contenido de humedad ambiental y altas temperaturas. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT032CI1TR03----T057 | TRAMO | 732 | LAS VEGAS - CRISTALERIA CHILE 110KV C1 | 2021-01-29 21:38 |  | SI
35 | EAF 028-2021 | TZ | Forzado | 0 | Según lo informado por la empresa CGE, se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52ET1 de S/E Quinquimo por falla de naturaleza transitoria en redes de distribución, producto de temporal estival en la zona. CGE S.A. no adjunta respaldos que permitan corroborar origen de la falla. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | IM01T005PA002T005SE051T005 | INTERRUPTOR | 1321 | IM S/E QUINQUIMO ET1 | 2021-01-30 06:12 |  | NO
36 | EAF 029-2021 | TD | Forzado | 0 | Según lo informado por la empresa Transelec S.A., se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52AT4 de S/E Central Abanico por operación de la protección 86T durante carga de software nuevo de SSAA en controladores por causa no determinada. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | IM01T002PA025T002SE048T002 | INTERRUPTOR | 4860 | IM S/E CENTRAL ABANICO AT4 | 2021-01-30 17:00 |  | NO
37 | EAF 030-2021 | TN | Forzado | 1 | Descarga eléctrica ocurrida en la línea 220 kV kV Duqueco - Los Peumos causada por una descarga atmosférica que se produjo en el vano entre sus estructuras Nº307 y Nº308, durante tormenta eléctrica en la zona Transelec envió registros y antecedentes asociados al hecho ocurrido. Descarga eléctrica ocurrida en la línea 220 kV kV Duqueco - Los Peumos causada por una descarga atmosférica que se produjo en el vano entre sus estructuras Nº307 y Nº308, durante tormenta eléctrica en la zona. Transelec envió registros y antecedentes asociados al hecho ocurrido. | 82 | TRANSELEC S.A. | 0% | LT127CI1TR01----T002 | TRAMO | 1675 | DUQUECO - LOS PEUMOS 220KV C1 | 2021-01-30 21:24 |  | SI
37 | EAF 030-2021 | TN | Forzado | 2 | Apertura del 52J9 de S/E Charrúa de la línea 220 kV Charrúa - Duqueco por operación de protección direccional de sobrecorriente residual 67N | 82 | TRANSELEC S.A. | 0% | IM01T002PA023T002SE009T002 | INTERRUPTOR | 2201 | CHARRUA - TAP EL ROSAL 220KV C1 | 2021-01-30 21:24 |  | SI
37 | EAF 030-2021 | TN | Forzado | 3 | Apertura del 52JR (52J2 transferido) de S/E Duqueco de la línea 220 kV Duqueco - Los Peumos por operación de protección direccional de sobrecorriente residual 67N por incorrecta no operación del esquema de teleprotecciones de la línea 220 kV Duqueco - Los Peumos | 441 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | 100% | IM01T025PA012T025SE034T025 | INTERRUPTOR | 8094 | IM S/E DUQUECO JR | 2021-01-30 21:24 |  | NO
37 | EAF 030-2021 | TN | Forzado | 4 | Apertura del 52J2 de S/E Los Peumos de la línea 220 kV Duqueco - Los Peumos por operación de protecciones | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 0% | IM04T005PA002T005SE110T005 | INTERRUPTOR | 9095 | IM S/E LOS PEUMOS J2 | 2021-01-30 21:24 |  | SI
38 | EAF 031-2021 | TN | Forzado | 0 | Descarga eléctrica ocurrida en la línea 220 kV kV Charrúa - Duqueco causada por una descarga atmosférica que produjo flashover en la estructura Nº13 de la línea, durante tormenta eléctrica en la zona | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | LT097CI1TR01----T0002 | TRAMO | 1424 | CHARRUA - DUQUECO 220 KV | 2021-01-30 22:35 |  | SI
39 | EAF 032-2021 | TZ | Forzado | 0 | Según lo indicado por Transelec S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Itahue – Convento Viejo, por operación de sus protecciones de distancia residual en ambos extremos, debido a falla monofásica en la fase B. La empresa señala que la causa de esta falla fue una descarga atmosférica en la estructura N°95 de la línea. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | LT148CI1TR02----T002 | TRAMO | 4478 | TAP OFF TENO - SECCIONADORA CONVENTO VIEJO 154 KV C1 | 2021-01-31 03:16 |  | SI
40 | EAF 033-2021 | TZ | Forzado | 0 | De acuerdo a lo informado por Colbún Transmisión S.A.: “Apertura del interruptor 52B6 en S/E Talca, asociado a la Línea 66 kV Talca – San Ignacio, por operación de la función de sobrecorriente residual direccional en su primer escalón (67N). Cabe destacar que el interruptor 52B1 de la S/E Talca no se vió involucrado dentro del evento.” De acuerdo con lo informado por la empresa Colbún Transmisión S.A., la causa de la falla se atribuye a las condiciones climáticas que se tenían en la zona al momento del evento. Colbún Transmisión envió respaldos de emergencia climática en la zona. De acuerdo a lo informado por CGE S.A.: “A las 03:41 horas del 31/01/2021 se produce la desconexión forzada del interruptor 52BT del transformador N°1 de S/E San Clemente por pérdida de tensión, debido a la desconexión de la Línea 66KV Talca - San Ignacio de propiedad de la Empresa Colbún, por lo anterior se pierde el suministro de 2,6 MW en la S/E San Clemente.” | 2092 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | 100% | LT021CI1TR02----T011 | TRAMO | 80 | SAN CLEMENTE - SAN IGNACIO 66KV C1 | 2021-01-31 03:41 |  | SI
41 | EAF 034-2021 | TZ | Forzado | 0 | Según lo informado por la empresa Chilquinta Energía S.A., se produjo la desconexión forzada de la barra 12 kV N°2 de S/E San Felipe por operación del elemento de sobrevoltaje de fases (59), ante perturbaciones previas en el sistema de 110 kV del entorno y el bloqueo del Cambiador de Taps Bajo Carga (CTBC) del transformador 110/12 kV N°2 de S/E San Felipe. La causa de las perturbaciones previas en el sistema de 110 kV del entorno se debió a mal tiempo. La causa del bloqueo del CBTC no es informada por Chilquinta Energía S.A. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | BA02T057SE020T057 | BARRA | 1041 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP2 | 2021-01-31 04:32 |  | NO
42 | EAF 035-2021 | TD | Forzado | 0 | Según lo informado por Transelec S.A., y consignado en el Informe de Turno del CDC, se produce una falla en la línea 154 kV Abanico - Charrúa debido a descargas eléctricas atmosféricas ocurridas durante tormenta eléctrica en la zona. Transelec S.A. no envió registros asociados a la causa de la falla. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | LT050CI1TR03----T002 | TRAMO | 571 | TRUPAN - CHARRUA 154KV C1 | 2021-01-31 13:20 |  | SI
43 | EAF 036-2021 | TZ | Forzado | 0 | Según lo indicado por CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Charrúa – Lucero, por operación de su protección de distancia de fase en el extremo Charrúa, debido a falla bifásica entre las fases A y B. La empresa señala que la causa de esta falla fue el acercamiento entre los conductores de las fases A y B, en el vano comprendido entre las estructuras N°76 y N°77, por fuerte viento en la zona. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT271CI1TR03----T005 | TRAMO | 1161 | S/E EJERCITO BT1-CT1 | 2021-01-31 17:12 |  | NO
44 | EAF 037-2021 | TZ | Forzado | 0 | De acuerdo con lo informado por la empresa Chilquinta Energía S.A., en S/E FFCC Los Andes se produjo la apertura automática del interruptor asociado al circuito N°1 de la línea 2x44 kV FFCC Los Andes – Hermanos Clark, por operación de su protección de distancia residual en zona 2, afectando los consumos de la S/E Juncal. La empresa señala como causa la presencia de descargas eléctricas sobre el manto del conductor de la fase inferior y la cruceta de la estructura N°128, ubicada a 32,8 km de la S/E FFCC los Andes, atribuido presumiblemente, a descargas atmosféricas en la zona debido a temporal. Chilquinta entrega respaldos fotográficos que permiten evidenciar la causa declarada. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT027CI1TR01----T057 | TRAMO | 710 | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C1 | 2021-01-31 17:29 |  | SI
45 | EAF 038-2021 | TD | Forzado | 0 | Según lo informado por la empresa Minera Esperanza, se produjo la desconexión forzada de la barra 220 kV de S/E Esperanza por operación errónea de la protección 50BF asociada al paño JL2 de la misma subestación. La causa de la operación errónea se debió a inyecciones secundarias de corrientes en la protección durante trabajos programados (error de operador). | 492 | MINERA CENTINELA | 100% | BA15L141SE076L141 | BARRA | 2106 | BA S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) 220KV BP | 2021-01-31 17:37 |  | NO
46 | EAF 039-2021 | TZ | Forzado | 0 | Descarga eléctrica transitoria ocurrida en la red del sistema de distribución del alimentador Chepe de S/E Ejército, que provoca la operación de protecciones del interruptor 52C3 de forma simultánea con la operación del relé de sobrecorriente residual asociado al transformador Nº1 de esta S/E. Cabe señalar que el relé mencionado al transformador Nº1 fue erróneamente cableado y habilitado durante trabajos asociados al proyecto “Ampliación S/E Ejército”, y que no se encontraba contemplado en la ingeniería ni en el estudio de coordinación y ajuste de protecciones asociado a proyecto, según lo informado por CGE S.A. CGE S.A. envió registros para acreditar la causa de la falla (registros fotográficos del alambrado y su diagrama modificado en terreno respecto del proyectado). | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | PA020T058SE002T058 | PAÑO | 823 | S/E EJERCITO C3 | 2021-02-01 11:20 |  | NO
47 | EAF 040-2021 | TZ | Forzado | 0 | Según lo informado por la empresa Luzlinares S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador N°2, 66/13.2 kV, de S/E Linares Norte, debido a operación de la protección de sobrecorriente de fase de tiempo inverso del paño CT2. La empresa señala que la causa de esta falla fue una descarga atmosférica en los pararrayos asociados a los reguladores de tensión en 13.2 kV. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | ET03R021SE001R021 | TRAFO2D | 2558 | LINARES NORTE T2 66/13.KV 25MVA | 2021-02-01 19:48 |  | SI
48 | EAF 041-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52B1, 52B2, 52B5, 52BT1 y 52BG1 de S/E Barro Blanco por operación del relé maestro de la barra 66 kV de dicha S/E, debido a la operación de la función 50BF del paño B3. Tras la apertura de los interruptores 52B2 y 52B5 de S/E Barro Blanco, correspondientes a los circuitos N°1 y N°2 66 kV Barro Blanco – Río Negro, se produjo la apertura automática de los interruptores 52BT1 y 52CT1 de S/E Purranque por operación de la función de distancia del transformador N°1. De acuerdo con lo indicado por STS S.A., la causa de la operación de la función 50BF del paño B3 de S/E Barro Blanco se debió a que existía, previo a la falla, una orden de trip presente en los relés SEL 311L y SEL 311C (asociados al mencionado paño) y, producto de una falla en redes de distribución alimentadas desde S/E Purranque, se sobrepasó el nivel de corriente de fase ajustado en la función 50BF, redundando en su operación. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | IM03T003PA051T003SE009T003 | INTERRUPTOR | 7062 | IM S/E BARRO BLANCO B3 | 2021-02-02 00:10 |  | NO
49 | EAF 042-2021 | TZ | Forzado | 0 | De acuerdo con lo informado por Compañía General de Electricidad S.A. (CGE), se produce la apertura intempestiva de los interruptores 52BT5 y 52E5 de S/E Pullinque, asociados al transformador N°5 de 66/23 kV, por activación del relé maestro 86T5 por causa en investigación. Como consecuencia, se pierden 2 MW correspondientes a consumos del propietario SAESA. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | ET02T005SE131T005 | TRAFO2D | 1376 | PULLINQUE 66/23-13,2 KV 5MVA | 2021-02-04 18:31 |  | NO
50 | EAF 043-2021 | TZ | Forzado | 0 | Según lo informado por la empresa Transemel, se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Esmeralda – La Portada por operación errónea de la protección GE D60 asociada al paño H3 de S/E Esmeralda, ante el reinicio de la protección. La causa de la operación errónea de la protección GE D60 se debió a una falla en su fuente de poder. | 441 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | 100% | SP009T025SE075T025 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 10318 | SP S/E ESMERALDA H3 | 2021-02-07 02:54 |  | NO
51 | EAF 044-2021 | TD | Forzado | 0 | Según lo informado por Minera Centinela, se produjo la desconexión forzada de la barra 220 kV de S/E Esperanza por operación errónea de la protección diferencial 87B asociada a dicha barra. El origen de la operación errónea de la protección diferencial se debió a un error, en uno de los procedimientos, durante la ejecución de trabajos programados por parte de Minera Centinela. | 492 | MINERA CENTINELA | 100% | BA15L141SE076L141 | BARRA | 2106 | BA S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) 220KV BP | 2021-02-08 10:58 |  | NO
52 | EAF 045-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor asociado al circuito N°1 de la línea 2x44 kV FFCC Los Andes – Hermanos Clark en S/E FFCC Los Andes, por medio de la operación de su protección de distancia residual en primera zona, afectando los consumos de la S/E Juncal. La empresa Chilquinta Energía S.A. señala como causa la presencia de descargas eléctricas sobre el manto de la cadena de aisladores de la fase superior y en la cruceta metálica de la estructura N°73, ubicada a 20 km desde la S/E FFCC Los Andes, atribuido a descargas atmosféricas imperantes en la zona. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT027CI1TR01----T057 | TRAMO | 710 | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C1 | 2021-02-09 02:43 |  | SI
53 | EAF 046-2021 | TZ | Forzado | 0 | Según lo indicado por CGE S.A. y Transelec S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 23 kV El Salado - Chañaral por operación de su protección de sobrecorriente residual, debido a una falla monofásica en la fase B, que evolucionó a falla bifásica a tierra entre las fases B y C. La causa de esta falla fue el acortamiento de distancia eléctrica, provocado por dos aves, en el desconectador 89E1-2 de S/E Chañaral. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | PA001T058SE157T058 | PAÑO | 2820 | S/E CHAÑARAL ET1 | 2021-02-09 11:22 |  | SI
54 | EAF 047-2021 | TZ | Forzado | 0 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., el origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Concepción - Penco se debió a cortocircuito originado por el acortamiento de distancia entre conductor cortado del arranque en 66 kV hacia Fábrica Bellavista Oveja Tomé y la línea 66 kV Tomé – Mahns (ambas líneas comparten estructuras), culminando en la apertura automática por protecciones en respaldo del interruptor 52B3 de S/E Concepción, debido la no apertura del 52B1 de la S/E Penco. La empresa CGE S.A. envió registros fotográficos asociados al hecho ocurrido. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT060CI1TR04----T005 | TRAMO | 341 | TOME - MAHNS 66KV C1 | 2021-02-10 15:06 |  | SI
55 | EAF 048-2021 | TZ | Forzado | 0 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la barra de 13,2 kV de S/E Curacautín debido a la apertura automática del interruptor 52CT de esta S/E, por operación de su protección de sobrecorriente de fase. La causa de lo anterior fue una sobrecarga provocada por un aumento de la demanda en la zona, a consecuencia de la pérdida de generación del PMGD HP El Agrio. Según lo informado por la empresa Frontel S.A., se produce la desconexión de los alimentadores Tolhuaca y Lonquimay, afectando un total de 5,51 MW de consumos debido a la interrupción del paño 52CT de S/E Curacautín, propiedad de CGE S.A. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | BA01T058SE013T058 | BARRA | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 2021-02-10 15:06 |  | NO
56 | EAF 049-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Alonso de Ribera – Penco debido a acortamiento de distancia eléctrica en el tramo 66 kV Tomé – Mahns con la línea antigua que comparte estructura (desenergizada, arranque hacia Fábrica Bellavista Oveja Tomé). La causa del acortamiento de distancia eléctrica se debió a un corte de conductor ocasionado por el robo de conductor de la línea desenergizada. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT060CI1TR04----T005 | TRAMO | 341 | TOME - MAHNS 66KV C1 | 2021-02-10 15:46 |  | SI
57 | EAF 050-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor general de barra 23 kV 52ET1 de S/E Larqui, por operación errónea de su protección de sobrecorriente instantánea residual. La empresa STS S.A. indica que la causa de la desconexión corresponde a una falla ocurrida en redes de media tensión asociadas al alimentador Bulnes Ciudad de S/E Larqui (paño E1). En su informe de falla de 5 días indica que el sistema de protecciones asociado al paño ET1 opera erróneamente como respaldo al paño E1, debido a que la lógica adaptiva de los sistemas de protecciones, configurada en S/E Larqui, se encontraba erróneamente deshabilitada. Como consecuencia de la desconexión forzada, fueron afectados 1.10 [MW] de consumos regulados de S/E Larqui. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | SP005R019SE019R019 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 19906 | SP S/E LARQUI ET1 | 2021-02-10 22:47 |  | NO
58 | EAF 051-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 110/66/13.8 kV de S/E Arica y la apertura del interruptor 52BR de S/E Chapiquiña, por medio de la operación de las protecciones de sobrecorriente residual y de distancia en segunda zona, respectivamente, ante falla ocurrida en la línea 66 kV Central Diésel Arica – Arica. La empresa Engie Energía Chile S.A. declara que la falla fue a causa de un poste chocado en la estructura N°56 de un alimentador de distribución de la empresa CGE S.A., el cual acorta distancia con los conductores de la línea 66 kV Central Diésel Arica – Arica, entre las estructuras N°5 y N°6, con una localización de falla registrada por las protecciones de 8.2 km desde S/E Arica. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100% | LT153CI1TR03----G216 | TRAMO | 3116 | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | 2021-02-11 18:00 |  | NO
59 | EAF 052-2021 | TN | Forzado | 0 | Según lo indicado por Transemel S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador N°5, 220/110 kV, y de la barra de 220 kV de S/E Calama Nueva, por operación de la protección diferencial del transformador, debido a falla monofásica en la fase A. La empresa señala que la causa de esta falla fue una descarga a tierra durante trabajos de lavado de aislación del paño HT5 de S/E Calama Nueva, correspondiente al lado de 110 kV del transformador N°5, 220/110 kV. | 441 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | 100% | ET01T025SE003T025 | TRAFO3D | 268 | CALAMA NUEVA 220/110/23 KV N°5 | 2021-02-13 11:35 |  | NO
60 | EAF 053-2021 | TZ | Forzado | 0 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la apertura automática del interruptor 52B3 de S/E Parral, asociado a la línea 66 kV Parral – San Carlos, por operación de protecciones ante una falla originada en la estructura N°172 de la línea. La causa de la falla es atribuida a material vegetal (paja) arrastrado por el viento que provocó una descarga en los aisladores de la estructura N°172 de la línea 66 kV Parral – San Carlos. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT055CI1TR02----T005 | TRAMO | 324 | SAN CARLOS - TAP OFF ÑIQUEN 66KV C1 | 2021-02-18 22:52 |  | SI
61 | EAF 054-2021 | TZ | Forzado | 0 | Descarga eléctrica a tierra (fase A) ocurrida en la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín, causada por la caída de árbol fuera de faja de seguridad sobre sus conductores, entre sus estructuras N°77 y N°78, ubicadas a 14.26 km de S/E Los Peumos aproximadamente, provocando aplastamiento del conductor de la fase lateral de la línea, sin corte del conductor, producto de tala no autorizada por parte de terceros, según ha informado la empresa CGE S.A. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT221CI1TR01----T005 | TRAMO | 1681 | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | 2021-02-20 10:58 |  | NO
62 | SD2021010081 | TZ | Forzado | 0 | Se solicita precaución de no reconectar interruptor 52CT asociado barra MT 13.2 kV, afectando a 11.457 clientes, con 5.5 MVA interrumpidos, esto por retiro de Equipo Compacto de Medida "ECM", el cual presenta nivel critico de aceite, se considera apertura del interruptor 52C2 Cto. El Canelo de S/E San Clemente, adicionalmente se considera la desconexión momentanea del BB.CC N°1 y apertura del 89C3, para configurar zona de trabajo. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | BA01T058SE198T058 | BARRA | 620 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV BP1 | 2021-02-04 14:12 |  | NO
63 | SD2021011304 | TD | Programado | 0 | Mantenimiento preventivo en LT 44kV Catemu - Los Angeles. Limpieza manual y reemplazo de aisladores. Trabajo coordinado con Minera Cerro negro. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT028CI1TR02----T057 | TRAMO | 727 | CATEMU - LOS ANGELES 44KV C1 | 2021-02-14 07:21 |  | NO
64 | SD2021011225 | TD | Programado | 0 | Proyecto NUP 2158: Término del seccionamiento de la fase media y fase inferior en la nueva torre 27A de la LT 220 kV Crucero-R. Tomic entre las estructuras N° 27 y 28. Mantencion paño J9. Coordinado con parada de planta R.Tomic. Condiciones requeridas: S/E Radomiro Tomic: Abierto y Bloqueado Celda 4, Celda 20, Celda 32. A disposicion de Jefe de Faenas 52J9, 89J9-1, 89J9-2, 89J9-3. A disposición de jefe de faena 89J9-3T(se reemplaza por tierras provisionales a la salida de la LLTT).. SE Crucero: Abierto y Bloqueados 89J9-1 y 89J9-3. A disposicion de Jefe de Faenas 52J9 y 89J9-2. A disposición de jefe de faena 89J9-2T (se reemplaza por tierras provisionales a la salida de la LLTT). | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100% | LT087CI1TR01----G216 | TRAMO | 2979 | CRUCERO - RADOMIRO TOMIC 220KV C1 | 2021-02-16 08:00 |  | NO
65 | SD2021008448 | TZ | Programado | 0 | Lavado Aislación S/E Tocopilla 23 kV. 52D Abierto Solicitado por Elecda por lavado aislación sin tensión de S/E Tocopilla (Micro corte de 3 minutos) | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100% | PA007G216SE043G216 | PAÑO | 17655 | S/E CENTRAL TOCOPILLA 5 KV-ALIMENTADOR ELECDA | 2021-02-19 07:00 |  | NO
66 | SD2021012935 | TZ | Programado | 0 | Desconexión de Transformador T1 220/13,2 kV de S/E Cholguan por trabajos ejecutados por Transelec a solicitud de ENEL por Mantenimiento Mayor de Central Pangue. Desconexión deja sin energía Barra 13,2 kV de S/E Cholguan y afecta a 16750 cliente FRONTEL (11 MW), 3800 cliente de Coelcha (3 MW) y 1 cliente Paneles Arauco (9 MW). Desconexión a solicitud de ENEL y coordinado con Transelec y CCT-Grupo SAESA. (SODI 83 Transelec, registro interno STS) | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | ET01T003SE004T003 | TRAFO2D | 282 | QUELENTARO - PORTEZUELO 110KV C1 | 2021-02-21 00:02 |  | NO
67 | EAF 055-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Temuco – Loncoche N°2 por operación de sus protecciones, debido a caída de árbol que se encontraba fuera de la faja de seguridad sobre los conductores. La causa de la caída de árbol se debió a tala de terceros no coordinada con CGE S.A. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT189CI2TR01----T005 | TRAMO | 422 | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV C1 | 2021-02-26 08:23 |  | NO
68 | EAF 056-2021 | TN | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión del circuito N°1 de la línea 220 kV Río Toltén – Ciruelos, por operación de sus elementos de protección debido a cortocircuito bifásico entre las fases A y B, a consecuencia de un árbol que cayó sobre los conductores entre las estructuras N°133 y 134 del tramo mencionado. La caída del árbol se presenta debido a intervención de terceros que estaban realizando faenas de poda. La empresa Transelec S.A. incluye registros fotográficos como respaldo de lo sucedido. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | LT182CI1TR04----T002 | TRAMO | 1533 | TAP RIO TOLTEN - CIRUELOS 220KV C1 | 2021-02-26 14:50 |  | SI
69 | EAF 057-2021 | TZ | Forzado | 0 | Según lo informado por las empresas CGE S.A. y Eólica La Estrella SpA., se produjeron las desconexiones forzadas de la línea 110 kV Portezuelo – La Estrella, del transformador N°1 110/33 kV y del interruptor 52H2 de S/E La Estrella, por operación de protecciones ante una falla sin origen determinado ocurrida en el tramo comprendido entre la estructura N°58 y S/E La Estrella de la línea 110 kV La Estrella - Portezuelo. No se dispone de antecedentes respecto de la causa que originó la falla en la línea 110 kV Portezuelo – La Estrella. | 1773 | EÓLICA LA ESTRELLA SPA | 100% | LT276CI1TR02----T005 | TRAMO | 5039 | PORTEZUELO - LA ESTRELLA 110KV C1 | 2021-03-01 16:15 | Propietario Reemplazado en REUC por OPDENERGY Generación SpA (77.053.873-4) | NO
70 | EAF 058-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Villarrica – Pucón por operación de sus protecciones, tras falla monofásica a tierra en la fase C. La causa de la falla se debió al contacto de un ave entre el conductor de la fase C y la estructura N°360 de la línea 66 kV Villarrica - Pucón. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT113CI1TR02----T005 | TRAMO | 442 | VILLARRICA - PUCON 66KV C1 | 2021-03-01 17:12 |  | SI
71 | EAF 059-2021 | TZ | Forzado | 1 | El origen de la falla en la línea 66 kV Tap Off Paso Hondo – Paso Hondo se debió a un cortocircuito en la fase “A” provocado por un ave que hizo contacto con el conductor de esta fase y la estructura N° 41, ubicada a la llegada y al interior de la S/E Paso Hondo, ocasionando la apertura automática por protecciones de los interruptores 52B1 de S/E Tap Off Paso Hondo y 52B1 de S/E Parral, este último asociado a la línea 66 kV Parral – Cauquenes. La apertura del interruptor 52B1 de S/E Parral se debió a la coordinación existente entre las SS/EE Parral y Tap Off Paso Hondo, dado que no es posible coordinar en paso entre los interruptores 52B1 de estas subestaciones, restableciéndose el recierre automático del interruptor 52B1 de S/E Parral una vez despejada la falla por medio del interruptor 52B1 de S/E Tap Off Paso Hondo. Por su parte, durante el ciclo de reconexión de la línea 66 kV Parral – Cauquenes, se presentó el disparo por protecciones del interruptor 52BT3 de S/E Cauquenes debido a las tensiones y corrientes que se presentaron durante el recierre, originando que el relé de distancia interpretara las condiciones como una falla trifásica en primera zona. La empresa Luz Parral S.A. envió registros fotográficos que acreditan el origen de la falla. Falla en la línea 66 kV Tap Off Paso Hondo – Paso Hondo se debió a un cortocircuito en la fase “A” provocado por un ave que hizo contacto con el conductor de esta fase y la estructura N° 41 | 2032 | LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A. | 0% | LT001CI1TR01----R022 | TRAMO | 4010 | TAP PASO HONDO - PASO HONDO 66KV C1 | 2021-03-02 13:49 |  | SI
71 | EAF 059-2021 | TZ | Forzado | 2 | Falla en la línea 66 kV Tap Off Paso Hondo – Paso Hondo se debió a un cortocircuito en la fase “A” provocado por un ave que hizo contacto con el conductor de esta fase y la estructura N° 41 | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 0% | LT001CI1TR01----R022 | TRAMO | 4010 | TAP PASO HONDO - PASO HONDO 66KV C1 | 2021-03-02 13:49 |  | SI
71 | EAF 059-2021 | TZ | Forzado | 3 | Incorrecta operación de la protección de distancia del interruptor 52BT3 de S/E Cauquenes debido a las tensiones y corrientes que se presentaron durante el ciclo de reconexión de la línea 66 kV Parral – Cauquenes. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | IM01T005PA028T005SE168T005 | INTERRUPTOR | 7902 | IM S/E CAUQUENES BT3 | 2021-03-02 13:49 |  | NO
72 | EAF 060-2021 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 220/13.8 kV N°4 de S/E Escondida por operación de sus protecciones, debido a falla en el sistema de protección principal del transformador. La causa de la falla en el sistema de protección se debió una anomalía en el módulo de conversión análogo-digital del relé (tarjeta interna que procesa las señales de entrada de los TT/CC). | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | 100% | SP026L120SE073L120 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 10003 | SP S/E ESCONDIDA JT4-S1 | 2021-03-02 20:32 |  | NO
73 | EAF 061-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión de la línea 66 kV Fátima – Buin, tramo Estructura 103 - Buin, por operación de sus elementos de protección debido a cortocircuito monofásico en la fase C, a consecuencia de un choque de vehículo contra la estructura N°47, suceso que provoca posteriormente el colapso de las estructuras N°46 y N°47 y daños en aislación de las estructuras N°44 y N°45. Como consecuencia se pierden los consumos de la S/E Buin, Transformador N°2 66/15 kV, para un total de 22,7 MW. La empresa CGE S.A. incluye registros fotográficos como respaldo de lo sucedido. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT024CI2TR01----T005 | TRAMO | 1039 | BUIN (CGE)- ESTRUCTURA 103 66KV C2 | 2021-03-03 12:44 |  | SI
74 | EAF 062-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la barra N°1 12 kV de S/E La Pintana, por operación en respaldo de su protección de sobrecorriente de fase ante una falla originada en la red MT del alimentador San Guillermo. Con los antecedentes disponibles a la fecha de emisión de este estudio, no es posible determinar la causa que provocó que la falla en la red MT haya sido despejada en respaldo por los sistemas de protección del interruptor de la barra N°1 12 kV de S/E La Pintana. | 1926 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | 100% | PA011T054SE018T054 | PAÑO | 3593 | S/E LA PINTANA C4 | 2021-03-04 08:34 |  | NO
75 | EAF 063-2021 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Colbún – Procart por operación de sus protecciones, tras falla monofásica a tierra en la fase B. La causa de la falla se debió a un incendio bajo la línea, específicamente entre las estructuras N°26 y N°27. | 2092 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | 100% | LT017CI1TR02----T011 | TRAMO | 95 | COLBUN - PROCART 220KV C1 | 2021-03-04 17:17 |  | SI
76 | EAF 064-2021 | TZ | Forzado | 0 | Desconexión forzada de la barra de 15 kV N°2 de S/E Buin debido a una falla en las redes de media tensión del alimentador Maipo, la cual no fue despejada por su interruptor 52C6, por anormalidad en la unidad de control del equipo Form 4C. Lo anterior, provocó la operación en respaldo de la protección temporizada de sobrecorriente residual asociada al interruptor 52CT2 de S/E Buin. La empresa CGE S.A. indicó que la falla en el alimentador de 15 kV fue originada por corte de dos conductores de fase del alimentador. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | BA01T058SE030T058 | BARRA | 142 | BA S/E BUIN (CGE) 15KV C1 | 2021-03-05 15:02 |  | NO
77 | EAF 065-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 66/23 kV N°1 de S/E Alcones por operación de sus protecciones, debido a una operación errónea del sistema de protección principal del transformador ante falla ocurrida en las redes de distribución del alimentador Pichilemu. La causa de la operación errónea del sistema de protección del transformador se debió a un error en la programación del relé. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SP010T005SE165T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 15011 | SP S/E ALCONES T1-S1 | 2021-03-05 17:22 |  | NO
78 | EAF 066-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión de la línea 66 kV Itahue – Talca circuito N°2, tramo Itahue – Los Maquis, por operación de sus elementos de protección debido a cortocircuito bifásico en las fases A y C, a consecuencia de un corte de conductor entre las estructuras N°134 y N°135, el cual fue causado por la caída de un árbol por intervención de terceros no autorizada por CGE. La empresa CGE S.A. incluye registros fotográficos como respaldo de lo sucedido. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT048CI2TR01----T005 | TRAMO | 566 | ITAHUE - LOS MAQUIS (CGE) 66KV C2 | 2021-03-07 17:54 |  | NO
79 | EAF 067-2021 | TN | Forzado | 1 | Según lo informado por Transelec S.A. en su informe de falla de 48 horas, la falla en la línea 220 kV Nueva Lampa - Cerro Navia Nº1 se origina por “disminución de distancia eléctrica” causada por “acortamiento de distancia con árbol en vano N°67” de la mencionada línea de transmisión. Falla en línea 220 kV Nueva Lampa - Cerro Navia Nº1 | 82 | TRANSELEC S.A. | 0% | LT017CI1TR02----T002 | TRAMO | 200 | CERRO NAVIA - LAMPA 220KV C1 | 2021-03-08 12:30 |  | SI
79 | EAF 067-2021 | TN | Forzado | 2 | Incorrecta operación de la protección de sobrecorriente residual (elemento instantáneo) asociada al interruptor 52J1 de S/E Lampa | 1926 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | 100% | SP003T054SE020T054 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 2959 | SP S/E LAMPA J1 | 2021-03-08 12:30 |  | NO
80 | EAF 068-2021 | TZ | Forzado | 0 | El origen de la falla en la línea 110 kV Cardones - Copiapó se debió a un cortocircuito ocasionado por acortamiento de distancia eléctrica, culminando en la apertura automática del interruptor 52H3 de S/E Cardones. La causa del acortamiento de distancia eléctrica se debió a la proximidad de una máquina excavadora con el conductor, correspondiente al vano entre las estructuras Nº50 y Nº51 de la línea 110 kV Cardones - Copiapó. La empresa CGE S.A. incluye registros fotográficos como respaldo. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT143CI1TR02----T005 | TRAMO | 474 | CARDONES - COPIAPO 110KV C1 | 2021-03-09 11:17 |  | SI
81 | EAF 069-2021 | TD | Forzado | 0 | De acuerdo con lo indicado por Enel Generación Chile S.A., se produjo una falla en el pararrayo del paño C5 de S/E Central Abanico. Por razones que la empresa no indica, se produjo la operación del relé maestro 86CS, instruyendo la apertura del interruptor 52CS y dejando sin energía la barra N°2 de servicios auxiliares 13.8 kV. Cabe mencionar que la empresa no indica que se hubiera realizado el correcto despeje de la falla desde el interruptor 52C5. Lo anterior redundó en la pérdida de 1.09 MW de consumos de clientes regulados de la empresa Frontel, abastecidos desde el paño C7 de S/E Central Abanico. Además, dada la pérdida de alimentación de servicios auxiliares de las unidades N°5 y N°6 de Central Abanico, y según presunción de Enel Generación Chile S.A., se habría ocasionado “la pérdida de agua de refrigeración lo que ocasiona muy alta temperatura en los descansos”, operando luego de 12 minutos el relé maestro de la unidad N°5 y 1 minuto más tarde el de la unidad N°6, perdiendo así 13 MW y 14 MW, respectivamente. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100% | PA022G021SE048T002 | PAÑO | 26352 | S/E CENTRAL ABANICO CS | 2021-03-10 08:05 |  | NO
82 | EAF 070-2021 | TZ | Forzado | 0 | La desconexión forzada del transformador N°1 110/23 kV de S/E Ancud se originó al realizar equívocamente un puente eléctrico en el circuito secundario de la corriente de la fase A de la protección temporizada de sobrecorriente residual asociada al interruptor 52HT1, durante los trabajos de instalación de un medidor de transferencias económicas en el paño HT1 del transformador, originando la actuación de la mencionada protección. La empresa STS S.A. entrega antecedentes que acreditan el origen de la falla. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | ET02T003SE002T003 | TRAFO2D | 324 | ANCUD 115/69/24/13.8KV 16MVA 1 | 2021-03-10 20:24 |  | NO
83 | EAF 071-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la barra de 13,2 kV de S/E Curacautín debido a la apertura automática del interruptor 52CT de esta S/E, por operación de su protección de sobrecorriente de fase. La causa de lo anterior fue una sobrecarga provocada por un aumento de la demanda en la zona, atribuida a la ausencia de generación del PMGD HP El Agrio en las redes de distribución. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | BA01T058SE013T058 | BARRA | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 2021-03-11 20:48 |  | NO
84 | EAF 072-2021 | TZ | Forzado | 0 | Descarga eléctrica a tierra (fase B) ocurrida en la línea 66 kV Picarte - Corral, cuya causa informada por su propietario STS S.A. corresponde a la intervención de terceros con un camión forestal, lo cual generó un acortamiento de distancia eléctrica con la línea en la estructura N°88. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | LT006CI1TR01----T003 | TRAMO | 159 | PICARTE - CORRAL 66KV C1 | 2021-03-12 10:21 |  | SI
85 | EAF 073-2021 | TZ | Forzado | 0 | El origen de la desconexión forzada de la barra principal Nº1 y barra principal Nº2 12 kV de S/E Pajaritos se debió a un cortocircuito en el interruptor acoplador 52CS1 de ambas barras, provocando la operación de las protecciones de sobrecorriente de fase asociadas a dichas barras que actuaron sobre los relés maestros respectivos, con la consecuente apertura automática de los interruptores 52CT1 y 52CT2 de S/E Pajaritos. La causa del cortocircuito se atribuye a la presencia de un roedor en el circuito de potencia del interruptor acoplador de las barras principales Nº1 y Nº2 de 12 kV. La empresa Enel Distribución S.A. incluye registros fotográficos como respaldo al origen de la falla. | 1926 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | 100% | PA012T054SE034T054 | PAÑO | 3945 | S/E PAJARITOS ER1-2 | 2021-03-13 08:20 |  | SI
86 | EAF 074-2021 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Tap Off Oeste – Minsal, por medio de la operación de su sistema de protecciones. La empresa AES Gener S.A. declara que la falla en la línea en cuestión se produce a causa de una descarga atmosférica, con la consecuente activación de la función temporizada de sobrecorriente residual, la que emite orden de disparo sobre el interruptor 52H1 de S/E Tap Off Oeste. | 10 | AES ANDES S.A. | 100% | LT049CI1TR01----G010 | TRAMO | 2882 | TAP OFF OESTE - MINSAL 110KV C1 | 2021-03-13 15:59 |  | SI
87 | EAF 075-2021 | TN | Forzado | 0 | El origen de la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x220 kV Lagunas – Encuentro se debió a la incorrecta operación de la protección de falla de interruptor (50BF) en el paño J18 de S/E Encuentro, lo que provocó, posteriormente, la apertura automática de los interruptores 52JL1 y 52JL2 de ambos circuitos de la línea 2x220 kV Lagunas – Collahuasi en el extremo de S/E Collahuasi por operación de sus protecciones de sobrecorriente de fase (51) de emergencia, incorrectamente ajustadas como protecciones de sobrecorriente de fase de carácter permanente. Los hechos anteriores ocurrieron alrededor de dos minutos después de que se produjera la apertura de la línea 220 kV Crucero - Laberinto Nº1 en el extremo de S/E Crucero, por operación de la protección de sobrecorriente de fase de emergencia asociada al interruptor 52J11, derivada de un incendio ocurrido en una trampa de ondas de dicho paño. La causa de la incorrecta operación tanto de la protección de falla de interruptor del paño J18 de S/E Encuentro, como de las protecciones de sobrecorriente de fase de emergencia de los paños JL1 y JL2 de S/E Collahuasi, corresponden a un error en la programación del arranque y operación de dichas funciones de protección. La empresa Interchile S.A. envió registros donde se observa la errónea programación del relé antes descrita. | 387 | INTERCHILE S.A. | 100% | SP007T022SE072T002 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 12319 | SP S/E ENCUENTRO J18 | 2021-03-15 12:05 |  | NO
88 | EAF 076-2021 | TD | Forzado | 0 | Se produjeron las aperturas automáticas de los interruptores 52JL1 y 52JL2 de S/E Collahuasi, asociados a los circuitos N°1 y N°2 de la línea 2x220 kV Collahuasi – Lagunas, provocando pérdida de suministros en las instalaciones que se encontraban alimentadas de manera radial desde las barras N°1 y N°2 220 kV de S/E Lagunas. De acuerdo con lo señalado por el propietario de la línea 2x220 kV Collahuasi – Lagunas, mediante carta VPAS-006-21 de fecha 22 de marzo de 2021 (incluida en Anexo 7), las aperturas automáticas de los interruptores 52JL1 y 52JL2 de S/E Collahuasi se originaron por la operación de protecciones de sobrecorriente de emergencia, las cuales no tenían habilitadas la supervisión por pérdida de potenciales, similar a lo ocurrido en el evento de las 12:05 horas del mismo día (EAF 075-2021). | 416 | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | 100% | PA001L117SE054L117 | PAÑO | 22246 | S/E COLLAHUASI JL1 | 2021-03-15 14:06 |  | NO
89 | EAF 077-2021 | TD | Forzado | 0 | La desconexión intempestiva de la línea 23 kV Pajonales - Observatorio La silla se origina producto de una falla por descarga eléctrica a tierra (fase B) originada en la electrocución de un ave en S/E Pajonales, según lo informado por la empresa Enel Green Power Chile S.A. | 128 | EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY | 100% | LT002CI1TR01----L013 | TRAMO | 5205 | CENTRAL LA SILLA - PAJONALES 23KV C1 | 2021-03-16 07:25 |  | SI
90 | EAF 078-2021 | TZ | Forzado | 0 | Desconexión forzada de la barra 23 kV de S/E Pucón, por operación de protecciones ante una falla originada en los bushings de entrada y salida del interruptor 52E5 de esta subestación, asociado al alimentador Curarrehue. La causa de la falla es atribuida a un gato que habría acortado distancia con las fases del interruptor. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | IM01T005PA006T005SE144T005 | INTERRUPTOR | 1266 | IM S/E PUCON E5 | 2021-03-16 20:08 |  | SI
91 | EAF 079-2021 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Tap Off Barriles – Mantos de la Luna por operación de su protección de distancia residual, tras detectar falla monofásica en la fase C. Si bien la empresa Grace S.A. indica como causa de la mencionada desconexión forzada una falla en uno de los condensadores del filtro de armónicos, ubicado en el nivel de 23 kV de S/E Mantos de la Luna, no es posible verificar esta hipótesis puesto que no se cuenta con información del transformador 110/23 kV de S/E Mantos de la Luna, en particular su grupo de conexión, en la plataforma Infotécnica del Coordinador. | 410 | GRACE S.A. | 100% | SE104L111 | SSEE | 1900 | S/E MANTOS DE LA LUNA | 2021-03-17 02:44 |  | NO
92 | EAF 080-2021 | TD | Forzado | 0 | El origen de la desconexión forzada del transformador TRA 110/66 kV, 5.23 MVA, de S/E FFCC Lo Espejo, se debió a la operación de la protección de bajo nivel de aceite asociada a dicho transformador. La empresa EFE indica que la causa de la desconexión se atribuye a que no se habían desconectado ni simulado apropiadamente los sensores de control del transformador, durante trabajos previos asociados al futuro retiro de servicio del transformador TRA, específicamente, en el desarrollo de la actividad de drenado de aceite dieléctrico. La empresa EFE indica, en su informe de 48 horas, que el interruptor 152/B operó automáticamente, sin embargo, no existen registros que muestren dicha apertura. Se indica que la empresa no envió su Informe de Falla de 5 días asociado al evento. Como consecuencia de la desconexión forzada, fueron afectados 3.0 [MW] de consumos de clientes libres de S/E FFCC Lo Espejo. | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 100% | ET02L011SE003L011 | TRAFO2D | 3312 | LO ESPEJO (FFCC) 110/66KV 5,23MVA | 2021-03-17 10:55 |  | NO
93 | EAF 081-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52J1, 52J2 y 52HT1 de S/E Chiloé, correspondientes al transformador N°1 220/110/23 kV de esta S/E, por medio de la operación de su protección diferencial de transformador. La empresa STS S.A. declara que la desconexión forzada del transformador N°1 220/110/23 kV de S/E Chiloé fue a causa de la operación indeseada del relé sistema 1 (87T), por error en la polaridad de la corriente del T/C conectado al neutro de dicho transformador, situación que se gatilla ante el aumento de la corriente de neutro provocada por una falla con componente residual ocurrida en redes de distribución del alimentador E2 Quemchi de S/E Degañ. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | ET01T003SE032T003 | TRAFO3D | 217 | CHILOE 220/110/23KV 90MVA | 2021-03-18 02:45 |  | NO
94 | EAF 082-2021 | TN | Forzado | 0 | Falla interna en el polo de la fase “C” del interruptor 52J3 de S/E Colbún, durante las maniobras de sincronización de la unidad 2 de central Colbún. Producto de esta falla se produce la apertura por protecciones de los siguientes interruptores de la S/E Colbún: 52J4, 52J5, 52J6, 52JCH y 52BT1, luego de esto se genera una isla eléctrica excedentaria en generación, que originó la apertura de los interruptores 52JU2 de S/E Machicura y 52BU2 S/E Central Chiburgo, por operación de las protecciones de sobrefrecuencia. La empresa Colbún Transmisión S.A. informó que en la revisión efectuada al interruptor 52J3 postfalla, se detecta que el gas SF6 del equipo se encontraba contaminado. | 2092 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | 100% | IM05G004PA003G004SE003T011 | INTERRUPTOR | 4730 | IM S/E COLBUN J3 | 2021-03-18 18:58 |  | NO
95 | EAF 083-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Esmeralda - Sur, por operación de la protección de distancia residual en zona 2 del extremo Esmeralda (paño H1), debido a una falla monofásica en la fase A. La empresa Transemel S.A. señala que la causa de esta falla fue el corte de la fase A en aislador polimérico de la estructura N°16 de la línea. | 441 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | 100% | LT037CI1TR01----T025 | TRAMO | 2863 | ESMERALDA - SUR 110KV C1 | 2021-03-21 22:28 |  | NO
96 | EAF 084-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Pullinque – Los Lagos N°1 debido a cortocircuito monofásico en dicha línea. La causa de lo anterior no ha sido determinada por la empresa Transelec S.A. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | LT069CI2TR02----T002 | TRAMO | 577 | PULLINQUE - LOS LAGOS 66KV C2 | 2021-03-22 22:05 |  | NO
97 | EAF 085-2021 | TZ | Forzado | 0 | Desconexión forzada de la barra 110 kV de S/E Lo Maquis, por operación errónea de la protección diferencial de la barra ante una perturbación externa que provocó un desbalance de las corrientes medidas por la protección. El origen de la falla, según los indicado por la empresa Colbún Transmisión S.A., forma parte del sistema de control ubicado entre los TTCC del paño HS y el relé 87B. | 2092 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | 100% | SP005T011SE020T011 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 8308 | SP S/E LOS MAQUIS HBP1 | 2021-03-22 23:34 |  | NO
98 | EAF 086-2021 | TZ | Forzado | 0 | Mientras el sistema compuesto por las SS/EE Aconcagua, San Rafael y San Felipe se encontraba operando en isla eléctrica, abastecida por las centrales Juncal, Aconcagua y Los Quilos (evento del día anterior, desde las 23:34 horas), se produjo la desconexión forzada de la unidad N°1 de Central Los Quilos lo que desencadenó una baja frecuencia en la isla eléctrica que provocó la operación del EDAC-BF en S/E San Felipe, con la posterior desconexión del resto de las centrales y el colapso de la isla eléctrica. | 4 | COLBÚN S.A. | 100% | CE21U01G004 | UNIDAD | 262 | HP LOS QUILOS U1 | 2021-03-23 00:21 |  | SI
99 | EAF 087-2021 | TD | Forzado | 0 | La desconexión forzada de la barra de 220 kV, transformador Nº1 220/66/23 kV y transformador Nº2 220/66/23 kV de S/E Zaldívar se debió a la pérdida de aislación en mufa de los conductores de 23 kV correspondiente al transformador Nº1 de dicha subestación. Como consecuencia de la pérdida de aislación descrita en el párrafo anterior, se produce la apertura automática de los interruptores 52J1, 52JT1, 52J2 y 52JT2 de S/E Zaldívar, por operación de la protección diferencial de barra de 220 kV 87B de dicha subestación. La empresa Compañía Minera Zaldívar SpA incluye registros fotográficos como respaldo al origen de la falla. | 427 | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR SPA | 100% | ET01L128SE193L128 | TRAFO3D | 329 | ZALDIVAR 220/66/23 KV N°1 | 2021-03-24 12:13 |  | NO
100 | EAF 088-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Hualpén – San Vicente C1, por medio de la operación de sus protecciones de distancia en ambos extremos de dicha línea. La empresa Transelec S.A. declara que la falla se produjo en la línea 154 kV Tap Petroquímicas – Petrodow, de propiedad de terceros, a causa de cable de guardia cortado, específicamente en el vano asociado a la estructura N°1. | 153 | OCCIDENTAL CHEMICAL CHILE LTDA. | 100% | LT002CI1TR01----L034 | TRAMO | 902 | TAP PETROQUIMICAS - TAP OXY 154KV C1 | 2021-03-24 18:44 |  | NO
101 | EAF 089-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la pérdida de los consumos asociados a la barra de 12 kV de S/E Panquehue, debido a la apertura automática de los interruptores 52C1, 52C2 y 52C3, por operación de la protección de sobretensión de la barra. La empresa Chilquinta Energía S.A. señala que la causa de esta desconexión forzada fue un comportamiento erróneo del regulador de voltaje asociado al cambiador de tap bajo carga del transformador N°2, 44/12 kV, de S/E Panquehue, lo que provocó que el tap del transformador se desplazara hasta la posición más alta ocasionando una sobretensión en la barra de 12 kV. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | ET02T057SE050T057 | TRAFO3D | 219 | PANQUEHUE 44/12KV 16MVA 2 | 2021-03-25 13:07 |  | SI
102 | EAF 090-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 12 kV N°1 de S/E Placeres por operación del elemento de sobrecorriente de fase (51), ante la pérdida de aislación en equipos de la subestación mencionada. La causa de la pérdida de aislación en equipos de S/E Placeres se debió a la intervención de terceros (acto vandálico). | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | BA01T057SE012T057 | BARRA | 1012 | BA S/E LOS PLACERES 12KV BP1 | 2021-03-25 18:23 |  | SI
103 | SD2021019097 | TZ | Programado | 0 | Lavado de aislación de Subestación y equipos de patio, con redes desenergizadas.(Micro corte de 3 minutos). | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SE290T005 | SSEE | 1985 | S/E TOCOPILLA | 2021-03-19 06:59 |  | NO
104 | SD2021012061 | TD | Programado | 0 | Se realizaran los siguientes trabajos: • Cambio de conductores y aislación en vano 82- 83, tres fases • Cambio de conductores y aislación en vano 92 – ML S/E Hernan Videla Lira, tres fases | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100% | LT001CI1TR02----G011 | TRAMO | 14 | SP S/E PALLATA J1 | 2021-03-23 07:07 |  | NO
105 | SD2021022843 | TZ | Programado | 0 | Desconexión de Transformador T1 220/13,2 kV de S/E Cholguan a solicitud de Transelec por desconexión de Línea 220 kV Pangue -Charrúa a solicitud de ENEL por termino de faenas de Mantenimiento Mayor (interruptores 52J2 y 52J3 SE GIS) de Central Pangue. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | SE004T003 | SSEE | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 2021-03-23 23:40 |  | NO
106 | EAF 091-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°2 66/15 kV de S/E San Pedro por operación de su función de distancia de fase en zona 1, asociada al lado de 66 kV del transformador (paño BT2), ante falla en el alimentador Los Batros (paño C2) de la mencionada subestación. Lo anterior, se debió a un alcance resistivo inadecuado de la zona 1 de la función de distancia de fase del paño BT2 de S/E San Pedro. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SP008T005SE120T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 14736 | SP S/E SAN PEDRO BT2-S2 | 2021-03-26 06:25 |  | NO
107 | EAF 092-2021 | TZ | Forzado | 1 | Durante trabajos de conexionado de alambrado de control y pruebas efectivas de transferencia del interruptor 52J5 de S/E Chena, se produjo una falla originada en el interruptor 52JR de esta S/E por discrepancia de polos, al realizarse el cierre manual de dicho interruptor durante la maniobra de transferencia del paño J5. Adicionalmente, debido a que la protección diferencial de las barras 220 kV de S/E Chena se encontraba bloqueada, la falla en el interruptor 52JR desencadenó, entre otros efectos, las desconexiones forzadas de: todos los circuitos de la línea 4x220 kV Alto Jahuel - Chena, la línea 220 kV Neptuno - Chena, la línea 220 kV Cerro Navia - Chena, los transformadores N°2 y N°3 220/110 kV de S/E Cerro Navia, ambos circuitos de la línea 2x110 kV Cerro Navia - Chena, el circuito N°1 de la línea 2x110 kV Florida - Ochagavía y ambos circuitos de la línea 2x110 kV Ochagavía - Chena. La causa de la falla es atribuida presumiblemente a una transposición de dos de sus fases del cable de poder que interconecta la sección GIS, con la sección aérea de la barra de transferencia N°2 220 kV de S/E Chena. Falla originada en el interruptor 52JR de S/E Chena | 1926 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | 68.48% | IM01T0054PA034T0054SE010T0054 | INTERRUPTOR | 16785 | IM S/E CHENA JR | 2021-03-28 20:00 |  | NO
107 | EAF 092-2021 | TZ | Forzado | 2 | Operación incorrecta en respaldo de protecciones de los paños H4 y H5 de S/E Ochagavía (no operación) | 1926 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | 29.9% | SP974T0054SE033T0054 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 28009 | SP S/E OCHAGAVIA 110kV BP1 | 2021-03-28 20:00 |  | NO
107 | EAF 092-2021 | TZ | Forzado | 3 | Operación incorrecta de protecciones del paño BL de S/E Cabrero | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 1.614% | SP008R019SE003R019 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 12094 | SP S/E CABRERO BL-1 | 2021-03-28 20:00 |  | NO
108 | EAF 093-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjeron las aperturas automáticas de los interruptores 52HT4 y 52CT4 del transformador Nº4 110/12 kV de S/E Santa Elena, debido a la elevada corriente de carga y distorsión de su forma de onda al realizar la energización de la S/E mediante cambios topológicos entre las SS/EE Buin y Florida, provocando la operación de su protección diferencial asociada 87T. La desconexión forzada de dicho transformador se produjo posterior a la realización de maniobras de normalización en las instalaciones del circuito Nº1 de la línea 2x110 kV Ochagavía – Florida, relacionadas con la falla ocurrida a las 20:00 horas del 28 de marzo en S/E Chena. | 1926 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | 100% | ET04T054SE045T054 | TRAFO2D | 949 | SANTA ELENA 110/12.5KV 50MVA 4 | 2021-03-28 20:25 |  | NO
109 | EAF 094-2021 | TZ | Forzado | 0 | Según lo informado por Transmisora Eléctrica Cordillera SpA, la desconexión forzada de la línea 110 kV Vizcachas - Puente Alto se produce por la operación de su protección diferencial de línea 87L, “a raíz de la intervención de terceros en trabajos programados por adecuación de esquemas de protecciones asociados al Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo, al insertar un block de pruebas, con falla de fábrica, en la bandeja correspondiente a la protección 21/21N”. | 1927 | TRANSMISORA ELÉCTRICA CORDILLERA SPA | 100% | LT001CI1TR03----T055 | TRAMO | 614 | VIZCACHAS - PUENTE ALTO 110KV C1 | 2021-03-29 11:14 |  | SI
110 | EAF 095-2021 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Encuentro - Pallata, por operación de su protección diferencial de línea. La empresa Cóndor Energía SpA, encargada de operar las instalaciones del extremo Pallata de la línea, señala que la causa de la operación de la protección diferencial de línea se encuentra en investigación, aunque podría deberse a problemas en el canal de comunicación del esquema diferencial de la línea, o bien a problemas en el cableado de los secundarios de los transformadores de corriente asociados al esquema. | 1747 | AR TCHAMMA SPA | 100% | SP008G0554SE001G0554 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 19827 | SP S/E PALLATA J1 | 2021-04-01 16:35 | Propietario Reemplazado en REUC por Cóndor Energía SpA (76.580.921-5) | NO
111 | EAF 096-2021 | TZ | Forzado | 0 | El origen de la falla en el tramo Javiera - Planta Óxido, de la línea 110 kV Javiera - Taltal, se debió a un cortocircuito en la fase “B” provocado por un ave que hizo contacto con el conductor de esta fase en la estructura N°128, originando la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Javiera, por operación de su protección de distancia 21/21N. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT257CI1TR05----T005 | TRAMO | 1471 | PFV JAVIERA - TAP PLANTA OXIDO 110KV C1 | 2021-04-05 11:00 |  | NO
112 | EAF 097-2021 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Chacaya – Mejillones debido a un cortocircuito trifásico. La causa de lo anterior se debió a la ejecución de maniobras del operador en los SS/AA de central TER Mejillones, unidad CTM2 (error de operador). | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100% | LT030CI1TR01----G216 | TRAMO | 2854 | CHACAYA - MEJILLONES 110KV C1 | 2021-04-05 12:25 |  | NO
113 | EAF 098-2021 | TZ | Forzado | 0 | Desconexión forzada de la línea 154 kV Charrúa - Parral, por operación de protecciones ante una falla originada por el contacto a tierra del conductor de la fase C del tramo Charrúa - Monterrico, debido a la apertura de un puente en la estructura N°607N de la línea. Al respecto, no se cuenta con antecedentes que permitan establecer la causa de la apertura del puente de la fase C en la estructura N°607N, asociado al tramo Charrúa - Monterrico de la línea 154 kV Charrúa Parral. | 1820 | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | 100% | LT121CI1TR02----T002 | TRAMO | 1336 | EST.517 - CHARRUA 154KV C1 | 2021-04-05 13:33 |  | SI
114 | EAF 099-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de las líneas 154 kV Maule – Parral y 154 kV Charrúa – Parral, y de los transformadores 154/66 kV de las SS/EE Linares y Parral, por operación de sus protecciones tras falla monofásica a tierra en la fase C de la línea 154 kV Charrúa - Parral, específicamente en su estructura 607N, por apertura de uno de sus puentes. Adicionalmente, y producto de la falla, se produjo la apertura del alimentador 52C1 de S/E Retiro, correspondiente al alimentador Copihue. Al respecto, no se cuenta con antecedentes que permitan establecer la causa de la apertura del puente de la fase C en la estructura N°607N, asociado al tramo Charrúa - Monterrico de la línea 154 kV Charrúa Parral. | 1820 | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | 100% | LT121CI1TR02----T002 | TRAMO | 1336 | EST.517 - CHARRUA 154KV C1 | 2021-04-05 13:54 |  | SI
115 | EAF 100-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la barra Nº2 13.8 kV de S/E Pukará debido a una sobrecarga no evaluada que se presentó en el alimentador denominado 7 de junio, conectado a dicha barra, provocando la apertura automática del interruptor 52CT2 de S/E Pukará. La causa de la sobrecarga corresponde al traspaso de consumos desde el alimentador Pesquero, conectado a la barra Nº1 de 13.8 kV, hacia el alimentador 7 de junio, ambas instalaciones correspondientes a S/E Pukará. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | BA57T058SE276T058 | BARRA | 2247 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP2 | 2021-04-07 12:58 |  | NO
116 | EAF 101-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de las líneas Arica – Pozo Almonte 110 kV y Central Diesel Arica – Arica 66 kV, junto con la salida intempestiva de las unidades de la central Chapiquiña, por medio de la operación de sus sistemas de protecciones. La empresa Engie Energía Chile S.A. declara que la falla fue a causa del choque de un camión que se desplazaba por la zona contra el tirante de la estructura N°38 de la línea 66 kV Central Diesel Arica – Arica, lo que provocó su corte y el acortamiento de distancia con respecto a dicha línea, con una localización de falla registrada por las protecciones de 8.6 km desde S/E Arica. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100% | LT153CI1TR03----G216 | TRAMO | 3116 | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | 2021-04-07 20:18 |  | SI
117 | EAF 102-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Angol - Victoria por operación de las protecciones de ambos extremos, debido a una falla monofásica en la fase B ocasionada por corte de la grampa de unión en el conductor de la fase lateral entre las estructuras N°325 y N°326, ubicadas en el tramo de línea 66 kV Collipulli - Victoria. La empresa CGE S.A., señala que no se pudo determinar la causa de la falla, aunque podría deberse a fenómenos mecánicos, luego de descartar sobretemperaturas en el conjunto grampa conductor, pernos sueltos en conector o corrosión en la unión cable - conector producto de par galvánico. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT305CI1TR02----T005 | TRAMO | 402 | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | 2021-04-12 04:55 |  | NO
118 | EAF 103-2021 | TD | Forzado | 0 | El origen de la falla en la línea 110 kV Minero - Sewell N°2 se debió a un cortocircuito en la fase “A” provocado por un ave (cóndor) que hizo contacto con el conductor de la línea en la estructura N°14, originando la apertura automática de los interruptores 52H9 de S/E Minero y 52L2 de S/E Sewell, por operación de sus protecciones diferencial de línea y de distancia residual 21N en primera zona. Adicionalmente, junto con la apertura de la línea 110 kV Minero - Sewell N°2, se presentó la apertura del interruptor 52HL1 de la S/E Sewell, asociado a la línea 110 kV Minero - Sewell N°1, la cual quedó energizada desde la S/E Minero, originando la pérdida de todos los consumos de la S/E Sewell, equivalentes a 28 MW según lo observado en el SCADA del Coordinador. | 215 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | 100% | LT002CI2TR02----L020 | TRAMO | 1544 | MINERO - SEWELL 110KV C2 | 2021-04-15 10:03 |  | SI
119 | EAF 104-2021 | TZ | Forzado | 0 | Desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Pullinque – Los Lagos, por operación de protecciones en ambos extremos del circuito, ante una falla monofásica originada por el corte del conductor de la fase A, entre las estructuras N°301 y N°302 del tramo Pullinque – Panguipulli. La causa de la falla es atribuida a un vehículo de propiedad de terceros que, al cruzar bajo el vano de la línea, habría provocado el corte del conductor de la fase A, entre las estructuras N°301 y N°302 del tramo Pullinque – Panguipulli. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | LT069CI1TR02----T002 | TRAMO | 354 | PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1 | 2021-04-16 05:02 |  | SI
120 | EAF 105-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 15 kV de S/E Tuniche, a través de la apertura del interruptor 52CT de la S/E, por operación de sus protecciones en respaldo a falla en el alimentador de distribución Chancón, producto del choque de un vehículo a uno de sus postes, para la cual no existió apertura del interruptor correspondiente al alimentador. Al respecto, la causa de la no apertura del interruptor del alimentador informada por CGE S.A. corresponde a una falla en la tarjeta actuadora del interruptor 52C6 de S/E Tuniche (alimentador Chancón). | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | BA01T058SE067T058 | BARRA | 177 | BA S/E TUNICHE 15KV BP1 | 2021-04-16 22:31 |  | NO
121 | EAF 106-2021 | TD | Forzado | 0 | La desconexión forzada de la barra 12 kV de S/E Queltehues se origina producto de intervención fortuita durante la realización de trabajos de personal contratista de AES Gener S.A., asociados a “diagnóstico y corrección de error interno en protección Siemens serie Siprotec 4 modelo 7UT6 asociada al transformador de poder N°2” de S/E Central Queltehues, en la que no se realiza el correcto bloqueo de la función de protección a intervenir. | 10 | AES ANDES S.A. | 100% | SE006G010 | SSEE | 203 | S/E CENTRAL QUELTEHUES | 2021-04-17 16:15 |  | NO
122 | EAF 107-2021 | TN | Forzado | 1 | Se produjo la desconexión forzada de ambos circuitos de la línea 2x220 kV Polpaico – Quilapilún, ante una falla monofásica a tierra en la fase “C” del circuito N°2, por medio de la operación de sus sistemas de protecciones. La empresa Colbún Transmisión S.A. declara que la falla fue a causa de descarga en las cadenas de aisladores de la estructura N°21, sin entregar mayores antecedentes sobre los hechos que provocan la pérdida de aislación. Falla monofásica a tierra en la fase “C” del circuito N°2 de la línea 2x220 kV Polpaico – Quilapilún. | 2092 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | 0% | LT043CI2TR01----T011 | TRAMO | 4359 | POLPAICO - QUILAPILUN 220KV C2 | 2021-04-18 07:25 |  | NO
122 | EAF 107-2021 | TN | Forzado | 2 | Incorrecta operación de las protecciones asociadas al paño J4 de S/E Quilapilún, correspondiente a la línea 220 kV Polpaico – Quilapilún C1, por medio de su esquema de teleprotección ante una falla fuera de su zona de cobertura | 363 | CHUNGUNGO S.A. | 100% | SP004G188SE001G188 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 8203 | SP S/E CENTRAL QUILAPILUN J4-S1 | 2021-04-18 07:25 |  | NO
123 | EAF 108-2021 | TD | Forzado | 0 | Se produce la apertura automática del interruptor 52BT de S/E Tap Off Palestina, asociado a la línea 66 kV Tap Off Palestina – El Peñón, debido al corte de su conductor en la fase “A” de la estructura Nº179, a la salida del elemento amortiguador de dicha estructura, presumiblemente por vibraciones provocadas por el viento. Producto del evento descrito, fueron afectados aproximadamente 12 MW de consumos de la S/E El Peñón, asociados a las faenas de Minera Meridian. | 423 | MINERA MERIDIAN LTDA. | 100% | LT165CI1TR01----L124 | TRAMO | 3196 | TAP OFF PALESTINA - EL PEÑON 66KV C1 | 2021-04-18 07:27 |  | NO
124 | EAF 109-2021 | TZ | Forzado | 0 | El origen de la falla en el tramo Tap FPC – FPC 154 kV asociado a la línea 154 kV Hualpén - Lagunillas se debió a un cortocircuito en la fase “A”, provocado por pérdida de aislamiento producto de contaminación de aislador de esta fase en la estructura N°31A, según lo informado por la empresa Transelec S.A., originando la apertura automática de los interruptores 52A2 y 52A3 de S/E Lagunillas y 52A4 de S/E Hualpén, por operación de sus protecciones de distancia residual 21N en primera zona. Adicionalmente, para este evento también se presentó la apertura automática del interruptor 52 A1 de S/E FPC, por actuación de su protección de sobretensión residual (función 59N). | 225 | FORESTAL Y PAPELERA CONCEPCIÓN S.A. | 100% | LT059CI1TR03----T002 | TRAMO | 333 | TAP FPC - LAGUNILLAS 154KV C1 | 2021-04-20 14:47 |  | NO
125 | EAF 110-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 220/23 kV N°3 de S/E El Manzano por operación de su protección diferencial de transformador (87T), ante una falla en instalaciones de distinto segmento (distribución), por mal contacto de la conexión a tierra de sus equipos asociados. La causa de la falla en las instalaciones de distribución no fue determinada. | 1926 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | 100% | SP248T054SE013T054 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 2844 | SP S/E EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCION) JT3-S1 | 2021-04-21 02:19 |  | NO
126 | EAF 111-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52A5 de S/E San Vicente, asociado a la línea 154 kV San Vicente - Talcahuano, originada por una orden de trip espuria del sensor de gas SF6 del interruptor. La orden de trip espuria fue provocada por un desperfecto en los contactos del sensor de gas SF6 del interruptor 52A5 de S/E San Vicente, cuya causa es atribuida a exceso de humedad. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | IM01T002PA003T002SE035T002 | INTERRUPTOR | 2437 | IM S/E SAN VICENTE A5 | 2021-04-21 05:21 |  | NO
127 | EAF 112-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo un cortocircuito monofásico a tierra en la línea 66 kV San Javier - Constitución, el cual fue despejado a través de las aperturas de los interruptores 52B3 de S/E San Javier y 52B1 de S/E Constitución. La causa de la falla corresponde a una corteza de eucaliptus que fue arrastrada por el viento hacia el conductor central de la línea, acortando distancia eléctrica entre fase y tierra con ocasión de temporal de viento y lluvia. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | LT188CI1TR02----T002 | TRAMO | 135 | SAN JAVIER - TAP NIRIVILO 66KV C1 | 2021-04-21 15:10 |  | SI
128 | EAF 113-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Andalicán – Horcones C1, por medio de la operación de su protección de distancia de fases en primera zona. La empresa CGE S.A. declara que la falla fue a causa de caída de árbol en el vano comprendido por las estructuras N°84 y N°85 de la línea 66 kV Andalicán – Horcones C1, producto de tala realizada por terceros fuera de la franja de seguridad (30 metros) en predio de Forestal Arauco, provocando la descarga eléctrica entre las fases “B” y “C” a 2.7 km desde S/E Andalicán. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT227CI1TR01----T005 | TRAMO | 4431 | ANDALICAN - HORCONES 66KV C1 | 2021-04-24 13:28 |  | SI
129 | EAF 114-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produce la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Vizcachas, asociado a la línea 110 kV Vizcachas - Puente Alto, debido a la operación indeseada de la función direccional de la protección de sobrecorriente de fase asociada al paño previamente indicado, en instantes en que se realizaban trabajos programados sobre los sistemas de protecciones de dicha instalación, relacionados con labores del proyecto Alto Maipo. | 1927 | TRANSMISORA ELÉCTRICA CORDILLERA SPA | 100% | SP001T055SE002T055 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 832 | SP S/E VIZCACHAS H1 | 2021-04-25 06:15 |  | NO
130 | EAF 115-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Coronel - Andalicán y 66 kV El Manco - Andalicán, debido a falla que involucró las fases A y B de la línea 66 kV Coronel - Andalicán y a las fases B y C de la línea 66 kV El Manco - Andalicán, la cual ocurrió entre las estructuras N°43 y N°44 de las mencionadas líneas. La causa de la falla fue la caída de un árbol, ubicado fuera de la faja de seguridad, debido a tala de terceros. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT224CI1TR01----T005 | TRAMO | 4427 | CORONEL - ANDALICAN 66KV C1 | 2021-04-25 11:05 |  | NO
131 | EAF 116-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x110 kV Los Maquis - Aconcagua - Esperanza, por operación de su esquema de teleprotección ante una falla cuyo origen corresponde a una descarga por contacto de ramas de eucaliptus con los conductores de las fases B y C, entre las estructuras N°63 y N°64 de la línea. La causa de la falla es atribuida a una poda y tala en terrenos de terceros. | 2092 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | 100% | LT004CI1TR06----T011 | TRAMO | 8 | TAP SAN RAFAEL - TAP LOS MAQUIS 110KV C1 | 2021-04-25 11:35 |  | NO
132 | SD2021032924 | TZ | Forzado | 0 | Desconexión por emergencia de LT. 110 kV Esmeralda - Centro, por problemas de funcionamiento y reconexiones reiteradas en paño H1 S/E Centro(Extremo Centro de LT, 110 kV Esmeralda - Centro. | 441 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | 100% | LT035CI1TR01----T025 | TRAMO | 2861 | ESMERALDA - CENTRO 110KV C1 | 2021-04-16 05:51 |  | NO
133 | SD2021033103 | TZ | Forzado | 0 | Desconexión por emergencia de LT. 110 kV Cóndores - Pacifico, por problemas de funcionamiento y reconexiones reiteradas en paño 52HT1 S/E Pacifico. | 441 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | 100% | LT033CI1TR01----T025 | TRAMO | 2858 | CONDORES - PACIFICO 110KV C1 | 2021-04-16 16:15 |  | NO
134 | SD2021029626 | TZ | Programado | 0 | Desconexion de paño H1 por modificación de chicote de linea a desconectador 89H1-2 y conexionado de chicotes a desconectador 89H1-3, para realizar readecuaciones a paño H1 (Proyecto de ampliación Cóndores). Posterior a modificacion de chicotes se realizara la transferencia de carga paño H1 (LT. 110 kV Cóndores - Cerro Dragon / Alto Hospicio) a través de paño de transferencia HR, por trabajos de readecuacion de paño H1. | 441 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | 100% | PA005T025SE063T025 | PAÑO | 22347 | S/E CONDORES H1 | 2021-04-18 01:44 |  | NO
135 | SD2021033117 | TZ | Forzado | 0 | Para evitar riesgos a las instalaciones y a la continuidad de servicio, se requiere desconectar de curso forzoso para corrección de puntos con sobre temperatura en los bushing H2 del T1 y en los DD.CC 89ET1-2, 89E1-1 y 89E1-2 de S/E Hernan Fuentes. El total de clientes afectados son 828 clientes de las comunas de Copiapó y Caldera, correspondientes a los Ctos. 52E1 Bodega y 52E4 Piedra Colgada. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | ET02T005SE159T005 | TRAFO2D | 1113 | HERNAN FUENTES 110/23KV 15-20MVA | 2021-04-18 05:00 |  | NO
136 | SD2021033215 | TZ | Programado | 0 | Lavado de aislación de Subestación y equipos de patio, con redes desenergizadas.(Micro corte de 3 minutos). | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SE290T005 | SSEE | 1985 | S/E TOCOPILLA | 2021-04-24 07:00 |  | NO
137 | SD2021027367 | TZ | Programado | 0 | En coordinación con Enel, se realizará la desconexión de las LT 44kV Las Vegas - Rungue Cto. N°1 y 2 por mantenimiento preventivo. 1) Se afectaran los consumos de S/E 44/12 kV Entel, cliente Enel (1 cliente afectado, antena Entel). 2) Se afectaran los consumos de S/E 44/12 kV Caleu, cliente Enel (204 clientes afectados, correspondientes al alimentador Caleu). 3) Los consumos de S/E Rungue, serán respaldados por Media tensión por ENEL | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT027CI2TR01----T057 | TRAMO | 777 | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C2 | 2021-04-25 05:58 |  | NO
138 | SD2021036055 | TZ | Forzado | 0 | Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Compañías, Instalación de bloqueos en E-55 y E57 Detección de ausencia de tensión previo a la instalación de bloqueos A disposición del jefe de faena | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | LT011CI1TR04----T002 | TRAMO | 176 | INCAHUASI - PAJONALES 110KV C1 | 2021-04-25 08:10 |  | NO
139 | SD2021036121 | TZ | Programado | 0 | A Solicitud de Transelec según SODI de curso forzoso 1290 por reparación de hebra cortadas en E-56 en LT110KV Maitencillo-Las Compañías, se requiere la desconexión del paño 52ET1 S/E Incahuasi. Con afectación de clientes finales dado que no se pueden respaldar sus consumos. Cto. 52E1 Domeyko se afectan 168 clientes. Cto. 52E2 La Higuera se afectan 1569. El resto de los clientes quedan abastecidos con generación local. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | PA010T058SE017T058 | PAÑO | 12883 | S/E INCAHUASI ET1 | 2021-04-25 08:49 |  | NO
140 | SD2021028827 | TZ | Programado | 0 | Mantenimiento preventivo a equipos primarios S/E Traiguén y mantenimiento a línea 66 kV Victoria-Traiguén y Tap-Off Victoria. Con perdida de suministro a clientes finales, Frontel: 6683 clientes en alimentador 52C2 Urrutia y 1821 clientes alimentador 52C4 Galvarino, para el caso de Codiner: 329 clientes alimentador 52C1 Chufquen. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SE064T005 | SSEE | 414 | S/E TRAIGUEN | 2021-04-25 09:00 |  | NO
141 | SD2021036686 | TZ | Programado | 0 | Para evitar riesgos a las instalaciones y a la continuidad de servicio, se requiere realizar un microcorte al interruptor 52CT1 de S/E Loncoche por curso forzoso por la apertura del DD.CC 89 CEE-1 asociado al BB.CC N°1, el cual se encuentra con anormalidad detectada según IF 2021001230. Maniobras en coordinación con STS de acuerdo a la SODI 220, el total de clientes afectados de SAESA son 5992 clientes de la comuna de Loncoche, correspondiente al 52C4 Cto. Lanco (SAESA). | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | PA011T058SE129T058 | PAÑO | 1089 | S/E LONCOCHE CT1 | 2021-04-27 00:09 |  | NO
142 | SD2021036970 | TZ | Programado | 0 | Reparar puente AT cortado en torre 26. | 1926 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | 100% | LT041CI1TR03----T054 | TRAMO | 740 | LO PRADO - CURACAVI 44KV C1 | 2021-04-27 13:34 |  | NO
143 | SD2021037646 | TZ | Programado | 0 | Actividades: Solicitado por CGE Vallenar, por: Transferencia de carga desde Cto. Manantial hacia el Ct. Matta y Valle para reparar falla en zona 0 Cto. Manantial. Restricción: No hay Instalación con riesgo: Alimentador 52C3-Matta, 52C4-Manantial y 52C5-Valle Temporalidad del riesgo: Durante la faena Nivel de Riesgo: bajo | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | PA007T002SE039T002 | PAÑO | 2792 | S/E VALLENAR C4 | 2021-04-28 15:33 |  | NO
144 | SD2021037804 | TZ | Forzado | 0 | Apertura por emergencia de T2 en S/E Quiani, TTCC lado Alta de paño BT2 Sin fase B, se presume abierto. Apertura por riesgo a daño de instalaciones y personas. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | ET02T005SE277T005 | TRAFO2D | 1616 | QUIANI 66/13.8KV 4.5/5.625MVA T2 | 2021-04-28 18:35 |  | NO
145 | EAF 117-2021 | TD | Forzado | 0 | La desconexión forzada de la barra 33 kV de S/E Parque Eólico Taltal se origina producto de una falla monofásica (cuya causa primaria no ha sido informada a la fecha) ocurrida en su Circuito Nº4 de generación, la que no fue despejada por las protecciones principales del interruptor 52F4 debido a un incorrecto ajuste implementado en terreno, falla que termina siendo despejada por la protección de sobretensión residual 59N de su barra 33 kV. | 491 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | 100% | SE012G292 | SSEE | 1720 | S/E CENTRAL PARQUE EOLICO TALTAL | 2021-04-27 21:35 |  | NO
146 | EAF 118-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Castro - Chonchi por operación de la protección de sobrecorriente residual del extremo Castro, ante una falla monofásica en la fase C. Adicionalmente, se produjo la apertura del extremo Quellón de la línea 110 kV Chonchi - Quellón, por operación de su protección de sobretensión residual. La empresa STS S.A., señala que la causa de la falla habría sido una descarga atmosférica, durante condiciones climáticas de viento y lluvia en la zona. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | LT007CI1TR01----R024 | TRAMO | 651 | CASTRO - CHONCHI 110KV C1 | 2021-04-29 21:16 |  | SI
147 | EAF 119-2021 | TZ | Forzado | 0 | La desconexión forzada de la barra de 15 kV de S/E Puchoco se originó por una falla monofásica en la fase “C” del desconectador 89CT-2, debido a la explosión de su aislador del lado superior izquierdo, provocando la operación de la protección temporizada de sobrecorriente asociada al interruptor 52CT de S/E Puchoco. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | PA003T058SE060T058 | PAÑO | 1372 | S/E PUCHOCO CT | 2021-04-30 04:12 |  | NO
148 | EAF 120-2021 | TZ | Forzado | 0 | Mientras se realizaban trabajos de curso forzoso en el sistema de protección del paño B1 de S/E Central Diésel Arica, se produjo la apertura intempestiva del interruptor de dicho paño, 52B1. La causa de la mencionada apertura correspondería, de acuerdo con lo indicado por Engie Energía Chile S.A., a una acción involuntaria del especialista que intervenía el sistema de protección, pasando a llevar una bornera de conexión del sistema de control del interruptor 52B1 de S/E Central Diésel Arica. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100% | IM02G216PA007G216SE031G216 | INTERRUPTOR | 11482 | IM S/E CENTRAL DIESEL ARICA B1 | 2021-04-30 17:22 |  | NO
149 | EAF 121-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Castro – Conchi por cortocircuito monofásico debido a pérdida de aislación. La causa de lo anterior se debió a descargas atmosféricas a raíz del mal tiempo en la zona. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | LT007CI1TR01----R024 | TRAMO | 651 | CASTRO - CHONCHI 110KV C1 | 2021-05-01 01:30 |  | SI
150 | EAF 122-2021 | TZ | Forzado | 0 | El origen de la falla en la línea 66 kV Tap Off Paso Hondo – Paso Hondo se debió a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase “A” provocado por un ave que hizo contacto con el conductor de esta fase y la cruceta metálica de la estructura N°19, ocasionando la apertura automática por protecciones de los interruptores 52B1 de S/E Tap Off Paso Hondo y 52B1 de S/E Parral, este último asociado a la línea 66 kV Parral – Cauquenes. La apertura del interruptor 52B1 de S/E Parral se debió a la actual coordinación entre los sistemas de protecciones existentes en las SS/EE Parral y Tap Off Paso Hondo, dado que no es posible mantener un paso de coordinación adecuado entre ambos interruptores, produciéndose la reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 de S/E Parral una vez despejada la falla por medio del interruptor 52B1 de S/E Tap Off Paso Hondo. La empresa Luz Parral S.A. envió registros fotográficos que acreditan el origen de la falla. | 2032 | LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT001CI1TR01----R022 | TRAMO | 4010 | TAP PASO HONDO - PASO HONDO 66KV C1 | 2021-05-04 19:45 |  | SI
151 | EAF 123-2021 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 110 kV de S/E Cerro Colorado, por medio de la operación de la protección de sobretensión. La empresa Minera Cerro Colorado declara que la sobretensión registrada se produjo debido a un rechazo de carga previo al interior de la minera, específicamente en el alimentador 52-16 del switchgear 2 (Aglomerado 2), cuya causa aún se encuentra en investigación. | 415 | COMPAÑÍA MINERA CERRO COLORADO LTDA | 100% | BA67L116SE045L116 | BARRA | 2007 | BA S/E CERRO COLORADO 110KV | 2021-05-05 04:32 |  | NO
152 | EAF 124-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 66/23 kV, de S/E Nueva Imperial por operación de su protección diferencial. La empresa Frontel S.A. señala que la causa de la falla fue un error operacional durante el desarrollo de trabajos programados en la protección SEL 351S del lado de 23 kV del transformador. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | ET04R019SE006R019 | TRAFO2D | 842 | IMPERIAL 66/24KV 16MVA CTBC | 2021-05-07 10:21 |  | NO
153 | EAF 125-2021 | TZ | Forzado | 0 | La desconexión forzada de la barra de 13.2 kV de S/E Lihueimo fue debido a una falla en el alimentador Arboleda, no despejada por su interruptor de cabecera 52C1 de dicha S/E, debido a error en la configuración de los ajustes de su protección, operando en respaldo el interruptor 52CT1 de la mencionada S/E por actuación de la protección temporizada de sobrecorriente de fase. La empresa CGE S.A. informó que la falla ocurrida en el alimentador Arboleda tiene relación con trabajos de tala y roce de árboles, no coordinados con su representada. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SP004T005SE180T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 20606 | SP S/E LIHUEIMO C1 | 2021-05-07 14:40 |  | NO
154 | EAF 126-2021 | TZ | Forzado | 0 | Con ocasión de trabajos programados de mantenimiento de los transformadores de poder N°1 66/33 kV de S/E Hualte y N°1 33/23 kV de S/E Quirihue, los consumos de esta última S/E y de la línea 33 kV Hualte – Quirihue eran abastecidos desde la red de media tensión de S/E Tomé. En tales condiciones, ocurrió la desconexión de la barra 23 kV de S/E Quirihue y la pérdida de los consumos asociados. La causa de la desconexión forzada correspondería a la operación de una protección de sobrecorriente de fase asociada a un equipo de la red de media tensión que alimentaba S/E Quirihue, tras presunta desconexión intempestiva de un PMGD que inyectaba en dicha red. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | BA01T058SE188T058 | BARRA | 613 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 2021-05-08 10:47 |  | NO
155 | EAF 127-2021 | TZ | Forzado | 0 | Con ocasión de trabajos programados de mantenimiento de los transformadores de poder N°1 66/33 kV de S/E Hualte y N°1 33/23 kV de S/E Quirihue, los consumos de esta última S/E y de la línea 33 kV Hualte – Quirihue eran abastecidos desde la red de media tensión de S/E Tomé. En tales condiciones, ocurrió la desconexión de la barra 23 kV de S/E Quirihue y la pérdida de los consumos asociados. La causa de la desconexión forzada correspondería a la operación de una protección de sobrecorriente de fase asociada a un equipo de la red de media tensión que alimentaba S/E Quirihue, tras presunta desconexión intempestiva de un PMGD que inyectaba en dicha red. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | BA01T058SE188T058 | BARRA | 613 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 2021-05-08 12:28 |  | NO
156 | EAF 128-2021 | TZ | Forzado | 0 | El origen de la falla en la línea 66 kV Parral – San Carlos se debió a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase “A” provocado por la caída de un árbol sobre el conductor ubicado entre el vano Nº237 y Nº238 del tramo 66 kV Parral – Tap San Gregorio, presumiblemente durante una tala no autorizada ejecutada por terceros, ocasionando la apertura automática con reconexión no exitosa del interruptor 52B3 de S/E Parral. La empresa CGE S.A. envió registros fotográficos que acreditan el origen de la falla. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT055CI1TR04----T005 | TRAMO | 1158 | SAN GREGORIO - PARRAL 66KV C1 | 2021-05-09 10:54 |  | SI
157 | EAF 129-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Talca – Villa Alegre, con reconexión automática exitosa, por medio de la operación de su protección direccional de sobrecorriente residual. Adicionalmente, se produce la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Constitución, por medio de la operación de su protección direccional de sobrecorriente residual, con lo cual se conforma la isla eléctrica en la zona de Constitución. La empresa CGE S.A. declara que la falla fue a causa de ave que hace contacto entre line post de fase central y tierra (poste-cruceta) de la estructura N°102 del tramo de línea San Javier – Villa Alegre, ubicada a una distancia de 21.9 km desde S/E Talca. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT053CI1TR08----T005 | TRAMO | 1082 | SAN JAVIER - VILLA ALEGRE 66KV C1 | 2021-05-10 11:54 |  | SI
158 | EAF 130-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la barra de transferencia N°4 12 kV de S/E Club Hípico, por operación en respaldo de la protección de sobrecorriente residual del interruptor general de dicha barra, ante una falla originada en la red MT del alimentador Grajales. La causa que provocó que la falla en la red MT haya sido despejada en respaldo por los sistemas de protección del interruptor general de la barra de transferencia N°4 12 kV de S/E Club Hípico, es atribuida a una descoordinación entre los sistemas de protección de la barra de transferencia 12kV N°4 y los sistemas de protección del alimentador fallado. | 1926 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | 100% | PA039T054SE011T054 | PAÑO | 3510 | S/E CLUB HIPICO C22 | 2021-05-12 12:16 |  | NO
159 | EAF 131-2021 | TD | Forzado | 0 | La desconexión forzada de S/E Zaldívar se origina producto de la operación de su protección diferencial de barras 87B de 220 kV, ante una descarga eléctrica detectada en la línea 66 kV Zaldívar - Negrillar, sobre la cual Compañía Minera Zaldívar SpA informa que “luego de inspeccionar tanto los equipos, las instalaciones y la línea de 66 kV, sin encontrar daños algunos, se determina que dicho escenario posiblemente fue producido por una descarga atmosférica en la línea”. | 427 | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR SPA | 100% | LT105CI1TR01----L128 | TRAMO | 4203 | ZALDIVAR - NEGRILLAR 66KV C1 | 2021-05-13 02:03 |  | SI
160 | EAF 132-2021 | TD | Forzado | 0 | El origen de la desconexión forzada de la barra Nº2 220 kV de S/E Paposo se debió a la operación de su protección diferencial, la cual, a través de la actuación de su relé maestro 86B2 asociado, ordena la apertura automática de los interruptores 52JS y 52J2 de dicha subestación. La empresa Transelec S.A. indica, en sus informes de falla de 48 horas y 5 días relacionados con el evento analizado en este Estudio, que la operación de la protección diferencial de la barra Nº2 220 kV de S/E Paposo fue causada por el recibo de la señal correspondiente a la función de protección de falla de interruptor (50BF), emitida por el sistema de protecciones asociado a la unidad Nº2 de la central Térmica Taltal de propiedad de la empresa Enel Generación Chile S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100% | SP001G021SE010G021 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 16360 | SP S/E CENTRAL TALTAL (ENDESA) JT2-S1 | 2021-05-13 05:26 |  | NO
161 | EAF 133-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo un cortocircuito monofásico a tierra en la línea 66 kV Tres Pinos - Lebu, el cual fue despejado a través de la apertura del interruptor 52B1 de S/E Tres Pinos. La causa de la falla corresponde a un ave que se posó sobre el puente de la fase A de la estructura N°519 de la línea 66 kV Tres Pinos – Lebu, acortando distancia eléctrica entre dicha fase y tierra. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT219CI1TR01----T005 | TRAMO | 386 | TRES PINOS - LEBU 66KV C1 | 2021-05-14 17:23 |  | SI
162 | EAF 134-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BT3 de S/E Curanilahue, asociado al transformador regulador 66/66 kV de dicha subestación, por operación de los sistemas de protección del paño B1 de este equipo (disparo transferido), ante falla en la línea 66 kV Curanilahue – Tres Pinos. Adicionalmente, se produce la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Tres Pinos, asociado a la línea 66 kV Tres Pinos – Lebu. La empresa CGE S.A. declara que la falla fue presumiblemente a causa de restos frescos de excremento de ave en la aislación de la estructura N°394, correspondiente a la línea 66 kV Curanilahue – Tres Pinos, localizada a una distancia de 4.5 km desde S/E Curanilahue, lo que provoca un arco eléctrico con el consecuente corte del conductor en una de sus fases. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT218CI1TR01----T005 | TRAMO | 384 | CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV C1 | 2021-05-16 21:53 |  | SI
163 | EAF 135-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la barra auxiliar 12 kV N°2 de S/E Lo Bosa por operación de su protección de sobrecorriente residual, ante una falla en instalaciones de distinto segmento (distribución), específicamente en los alimentadores Comodoro y Antillanca de S/E Lo Boza. La causa de la falla en las instalaciones de distribución se debió a un puente cortado en postación compartida por los alimentadores Comodoro y Antillanca de S/E Lo Boza. | 1926 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | 100% | BA06T054SE023T054 | BARRA | 794 | BA S/E LO BOZA 12KV BA2 | 2021-05-17 10:41 |  | NO
164 | EAF 136-2021 | TZ | Forzado | 0 | El origen de la falla en el tramo 1x110 kV Cerro Navia – Tap San Pablo C1, de la línea 110 kV Cerro Navia – Lo Aguirre, se debió a un cortocircuito bifásico a tierra, fases “A y B”, provocado por un objeto llevado por el viento que hizo contacto con los conductores de estas fases entre las estructuras N°6 y N°7, originando la apertura automática del interruptor 52A11 de S/E Cerro Navia por operación de su protección de distancia 21/21N. La empresa Enel Transmisión Chile S.A., sobre las características del objeto desplazado por el viento, indica “elemento conductor”, sin especificar mayores características del objeto. | 1926 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | 100% | LT039CI1TR01----T054 | TRAMO | 738 | CERRO NAVIA - TAP SAN PABLO 110KV C1 | 2021-05-17 13:05 |  | SI
165 | EAF 137-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52ET3 de S/E La Unión, asociado a la barra N°3 23 kV, debido a una orden de trip espuria originada en un cable del sistema de control del interruptor. La causa que provocó la orden de trip espuria sobre el interruptor 52ET3 es atribuida a una pérdida de aislación en un cable del sistema de control que gatilló la polarización de la bobina de apertura del interruptor. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | PA193T003SE012T003 | PAÑO | 14033 | S/E LA UNION ET3 | 2021-05-20 08:01 |  | NO
166 | EAF 138-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52ET3 de S/E La Unión, asociado a la barra N°3 23 kV, debido a una orden de trip espuria originada en un cable del sistema de control del interruptor. La causa que provocó la orden de trip espuria sobre el interruptor 52ET3 es atribuida a una pérdida de aislación en un cable del sistema de control que gatilló la polarización de la bobina de apertura del interruptor. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | PA193T003SE012T003 | PAÑO | 14033 | S/E LA UNION ET3 | 2021-05-20 08:20 |  | NO
167 | EAF 139-2021 | TZ | Forzado | 0 | La desconexión forzada de la barra 12 kV N°1 de S/E Pajaritos se origina producto de la operación de la protección de sobrecorriente residual 51N de su interruptor 52CT1, ante una falla en la red MT en del Alimentador General Bueras (línea cortada sobre una cruceta en calle Pajaritos con Zanjón de la Aguada), la que no fue despejada por las protecciones propias del interruptor de cabecera de dicho alimentador tras su último recierre, por acción de su esquema de reconexión. | 1926 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | 100% | PA022T054SE034T054 | PAÑO | 3955 | S/E PAJARITOS E7 | 2021-05-20 18:38 |  | NO
168 | EAF 140-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor asociado al circuito N°2 de la línea 2x44 kV FFCC Los Andes – Hermanos Clark en S/E FFCC Los Andes, por operación de su protección de distancia en primera zona, afectando los consumos de S/E Río Blanco. La empresa Chilquinta Energía S.A. señala como causa de la apertura automática, la presencia de descargas eléctricas sobre la línea 2x44 kV FFCC Andes – Hermanos Clark, atribuido a descargas atmosféricas imperantes en la zona. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT027CI1TR01----T057 | TRAMO | 710 | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C1 | 2021-05-20 19:09 |  | SI
169 | EAF 141-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Quillota - Marbella por cortocircuito monofásico debido a pérdida de aislación. La causa de lo anterior se debió a contacto de aves con conductores en cruceta de la estructura N°94 de dicha línea. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT209CI1TR01----T005 | TRAMO | 215 | MARBELLA - QUILLOTA 110KV C1 | 2021-05-24 09:05 |  | SI
170 | EAF 142-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo un cortocircuito monofásico a tierra en la fase B de la línea 110 kV Arica – Pozo Almonte, el cual fue despejado a través de la apertura de los interruptores 52HT3 de S/E Arica y 52H1 de S/E Pozo Almonte. La causa de la falla corresponde a un ave que se posó sobre la estructura N°597 de la línea 110 kV Arica – Pozo Almonte, acortando distancia eléctrica entre la fase B y la estructura. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100% | LT021CI1TR02----G216 | TRAMO | 2833 | TAP CERRO BALCON - POZO ALMONTE 110KV C1 | 2021-05-25 17:35 |  | SI
171 | SD2021038484 | TZ | Programado | 0 | Desconexión del interruptor 52C1, Cto El Prado de S/E Piduco, único alimentador y general de media tensión de transformador N° 1 de S/E Piduco. A solicitud del área de distribución por reparación de línea cortada en redes de distribución. 9019 clientes aproximadamente afectados. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | PA004T058SE090T058 | PAÑO | 1337 | S/E PIDUCO C1 | 2021-05-01 10:21 |  | NO
172 | SD2021030855 | TZ | Programado | 0 | TRANSFERENCIA DE CARGA DEL PAÑO HR HACIA LA LT 110 KV CÓNDORES - A. HOSPICIO/ C. DRAGÓN PARA LA NORMALIZACIÓN DEL PAÑO H1. INSTALACIÓN DE CHICOTES DEFINITIVOS ENTRE DESCONECTADORES 89H1-2 Y 89H1-3. EN S/E CÓNDORES ABIERTOS: 52H1, 89H1-1, 89H1-2, 89H1-3, 52HR, 89HR-1, 89HR-2. EN S/E ALTO HOSPICIO ABRIR: 52HT1, 52CT1 Y 89HT1-1. EN S/E CERRO DRAGÓN ABRIR: 52HT1, 52CT1 Y 89HT1-1. NOTA: SE VERÁN AFECTADOS 29810 CLIENTES DE S/E ALTO HOSPICIO CON UN BLOQUE DE CARGA DE 10.3 MW APROXIMADAMENTE. LOS CLIENTES DE S/E CERRO DRAGÓN, SERÁN RESPALDADOS A TRAVÉS DE LA RED DE MT EN UN 100%. | 441 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | 100% | PA005T025SE063T025 | PAÑO | 22347 | S/E CONDORES H1 | 2021-05-02 01:51 |  | NO
173 | SD2021033661 | TZ | Programado | 0 | Mantenimiento de líneas y equipos eléctricos de minera Las Cenizas. Desconexión del paño E4 a solicitud de Minera Cenizas con precaución al interruptor general ET1. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | PA009T058SE031T058 | PAÑO | 556 | S/E CABILDO E4 | 2021-05-04 10:03 |  | NO
174 | SD2021040960 | TZ | Forzado | 0 | Reparación hebras cortadas, instalación mangas aislantes, reemplazo breteles, reposición chavetas, reapriete prensas. Se debe de reparar hebras cortadas para evitar posible corte de suministro eléctrico. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT257CI1TR05----T005 | TRAMO | 1471 | PFV JAVIERA - TAP PLANTA OXIDO 110KV C1 | 2021-05-08 08:16 |  | NO
175 | SD2021038080 | TZ | Programado | 0 | Reparación puntos con temperatura en 52CT1, 89CT1, 89C4-1 y 89C1-2 de S/E Plantas. Para realizar esto trabajos se solicita abrir el 52HT1, 52CT1, 52C7, 52C1, 52C3, 52CT2, 52C4, 52C8, 52C2, 52C9, 89HT1, 89C7-2, 89C1-2, 89C3-2, 89CT2-2, 89C4-2, 89C8-2, 89C2 y 89C9 de S/E Plantas. Los circuitos, clientes y comunas afectadas son: Alimentador El Inca (52C1): 4941 clientes, comuna de Copiapó Alimentador Los Carrera (52C3):5910 clientes, comuna de Copiapó Alimentador Inacesa(52CT2):87 clientes, comuna de Copiapó Alimentador Biocobre (52C4): 5 clientes, comuna de Copiapó Alimentador Tierra Amarilla (52C8), 1396 clientes, comuna de Tierra Amarilla. Se respalda la totalidad de los clientes del alimentador Alicanto (3536 clientes del circuito 52C7) a través de redes de Dx con alimentador El Palomar (52C7) de S/E Copiapó. Se respaldan 510 clientes del alimentador Tierra Amarilla (52C8) a través de redes de Dx con alimentador Complejo Minero (52E1) de S/E Tierra Amarilla. La totalidad de los clientes afectados es de 12.339 clientes. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | PA002T058SE161T058 | PAÑO | 2853 | S/E PLANTAS CT1 | 2021-05-09 06:38 |  | NO
176 | SD2021044018 | TZ | Programado | 0 | Choque a instalaciones eléctricas por vehículo menor, camino a Yungay, debido a esto se requiere la apertura de interruptor 52FT8 SSEE Quilmo 1 afectando subestaciones propias de Copelec como Santa Elisa, Ciruelito, Recinto . Clientes afectados 9161 , 6 MVA interrumpidos aprox. | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | 100% | LT002CI1TR02----R013 | TRAMO | 609 | QUILMO - TAP LAJUELAS 33KV C1 | 2021-05-19 15:13 |  | NO
177 | SD2021042415 | TD | Programado | 0 | Desconexión Línea 220 kV Polpaico-Maitenes, coordinado con Angloamerican ( detención de Planta ) con el objetivo de abrir desconectador 89J1 en S/E Las Tórtolas, dejando disponible el tramo Polpaico- Las Tórtolas y permitiendo con ello efectuar mantenimiento preventivo a Equipo, Líneas y Control, el desconectador 89J1 permanecerá abierto hasta que Angloamerican nuevamente tenga detención de planta fecha en que se normalizará la línea. Durante ese período Angloamerican ( Las Tórtolas ) quedaráabastecida desde S/E Maitenes. | 4 | COLBÚN S.A. | 100% | PA009T061SE007T061 | PAÑO | 161 | S/E LAS TORTOLAS J1 | 2021-05-20 10:00 |  | NO
178 | SD2021041612 | TD | Programado | 0 | Mantenimiento, Actualizaciones firmware y actualización de las tarjetas de comunicación de la protección SIEMENS. Trabajos coordinados con CGE distribución (alimentador 12 kV San José de Maipo). Los afectados por el corte de suministro serán 70 clientes, el resto será realimentados desde el alimentador Casas Viejas. | 10 | AES ANDES S.A. | 100% | PA027G010SE006G010 | PAÑO | 17587 | S/E CENTRAL QUELTEHUES CL3 | 2021-05-23 09:57 |  | NO
179 | SD2021036010 | TZ | Programado | 0 | Lavado de aislación a equipos de patio de S/E Tocopilla desconectada por 3 minutos. Condición operacional requerida : Apertura del 52D y cabeceras alimentador Centro 52E26 y alimentador Cerro 52E27 . S/E Tocopilla se desconectará por 3 minutos | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SE290T005 | SSEE | 1985 | S/E TOCOPILLA | 2021-05-28 07:00 |  | NO
180 | SD2021047541 | TZ | Programado | 0 | Choque a instalaciones eléctricas por vehículo menor, camino a Las Termas Chillán, debido a esto se requiere la apertura de interruptor 52F3 Las Vegas CIRUELITO - RECINTO 33KV afectando subestaciones propias de Copelec Recinto . Clientes afectados 2730 , 1.2 MVA interrumpidos aprox. | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | 100% | LT005CI1TR05----R013 | TRAMO | 627 | CIRUELITO - RECINTO 33KV C1 | 2021-05-30 17:51 |  | NO
181 | EAF 143-2021 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52J1, 52JT3 y 52JS de S/E Paposo, por medio de la operación de la protección diferencial de la barra 220 kV N°1 de dicha subestación. La empresa Transelec S.A. señala que la desconexión forzada de la barra 220 kV N°1 de S/E Paposo fue a causa de la recepción de una señal de operación proveniente desde la central Térmica Taltal, sin la presencia de falla en sus instalaciones. Por otra parte, la empresa Enel Generación Chile S.A. declara en su Informe de Falla de 48 horas, la operación de la protección diferencial del transformador principal de la unidad N°1 de la central Térmica Taltal por posible falla a tierra del motor de arranque de dicha unidad. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100% | CE14U01G021 | UNIDAD | 765 | TER TALTAL U1 | 2021-05-27 17:47 |  | NO
182 | EAF 144-2021 | TZ | Forzado | 0 | El origen de la falla en la línea 66 kV Barro Blanco - Pichil se debió a un cortocircuito bifásico en los conductores de las fases A y B, entre las estructuras N°78 y 79, provocado por el contacto de una corteza de árbol (eucalipto) llevada por el viento, originando la actuación de la protección de distancia 21/21N. La empresa Sistema de Transmisión del Sur S.A. menciona que en el momento de la falla había fuertes lluvias y vientos en la zona. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | LT029CI1TR01----T003 | TRAMO | 1513 | BARRO BLANCO - PICHIL 66KV C1 | 2021-05-31 12:23 |  | SI
183 | EAF 145-2021 | TZ | Forzado | 0 | La desconexión forzada de la barra 15 kV N°1 de S/E La Palma se origina producto de la operación de la protección de sobrecorriente de fase sobre su interruptor 52CT1, al superar su umbral de operación debido a transferencias de carga ejecutadas en las redes MT de la zona (desde el alimentador Abate Molina de S/E Villa Alegre hacia el alimentador Las Rosas de S/E La Palma), con ocasión de trabajos de reparación de un poste chocado fuera de la S/E Villa Alegre. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SE010T005 | SSEE | 361 | S/E LA PALMA | 2021-05-31 16:55 |  | NO
184 | EAF 146-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52BT3 de S/E Coronel, asociado al lado de 66 kV del transformador N°3, 154/66 kV. Como consecuencia de lo anterior, se produjo adicionalmente la apertura, por operación de protecciones, de los interruptores 52BT4 de S/E Coronel, 52BT2 y 52BT3 de S/E Concepción y 52B9 de S/E Coronel, con la consecuente pérdida de los consumos de la zona. La empresa CGE S.A. señala que la causa de la apertura intempestiva del interruptor 52BT3 de S/E Coronel fue la presencia de humedad en los contactos de trip de su protección 67N, lo cual ocasionó una orden de desenganche espuria sobre el citado interruptor. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | PA017T058SE142T058 | PAÑO | 755 | S/E CORONEL BT3 | 2021-05-31 19:46 |  | NO
185 | EAF 147-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52BT3 de S/E Coronel, asociado al lado de 66 kV del transformador N°3, 154/66 kV. Como consecuencia de lo anterior, se produjo adicionalmente la apertura, por operación de protecciones, de los interruptores 52BT4 de S/E Coronel, 52B8 y 52B11 de S/E Concepción, con la consecuente pérdida de los consumos de la zona. La empresa CGE S.A. señala que la causa de la apertura intempestiva del interruptor 52BT3 de S/E Coronel fue la presencia de humedad en los contactos de trip de su protección 67N, lo cual ocasionó una orden de desenganche espuria sobre el citado interruptor. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | PA017T058SE142T058 | PAÑO | 755 | S/E CORONEL BT3 | 2021-06-01 11:11 |  | NO
186 | EAF 148-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52L2E y 52L2A de S/E Fundición Chagres, asociados a las líneas 110 kV Esperanza – Fundición Chagres y 110 kV Fundición Chagres – Nueva Panquehue, respectivamente, debido a la operación errónea del selector de transferencia en S/E Fundición Chagres asociado a la línea 110 kV Tap Chagres – Fundición Chagres (52L1). Dicho selector se encontraba con un ajuste de funcionamiento automático detectando la condición de “cerrado” de los interruptores 52L2A y 52L2E, además de la detección de baja tensión en el paño L2A que se encontraba sin transferencia de energía hacia S/E Nueva Panquehue, condiciones que activan una lógica interna que concluye en la apertura de dichos interruptores y el intento fallido de traspaso de cargas de la S/E Fundición Chagres hacia la línea Esperanza – Aconcagua 110 kV (tramo Esperanza – Nueva Panquehue 110 kV), a través del circuito 110 kV Tap Chagres – Fundición Chagres. En el instante en que se produce el evento descrito en el párrafo anterior, la empresa Transquinta se encontraba realizando trabajos de energización y puesta en servicio de la S/E Nueva Panquehue, trabajos que comenzaban con la energización en vacío de la línea de 110 kV Fundición Chagres – Nueva Panquehue a través del cierre del interruptor 52L2A de S/E Fundición Chagres. | 125 | ANGLO AMERICAN CHAGRES | 100% | SP014L008SE002L008 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 4039 | SP S/E PALLATA J1 | 2021-06-01 13:33 |  | NO
187 | EAF 149-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52BT y 52ET de S/E El Avellano, los cuales son comunes en los lados de 66 kV y 15 kV, respectivamente, de los transformadores 66/23 kV N°1 y N°2 de la mencionada S/E, por un aumento en el nivel de demanda más allá del pickup ajustado en el transformador N°2. La causa del aumento de la demanda, de acuerdo con lo indicado por la empresa CGE S.A., se atribuye a la disminución de la generación de los PMGD que inyectan en las redes de media tensión dependientes de S/E El Avellano, específicamente, en el alimentador Rarinco, correspondiente al paño E4. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | ET03T005SE003T005 | TRAFO2D | 669 | EL AVELLANO 66/23-13.2KV 10MVA 2 | 2021-06-01 15:07 |  | NO
188 | EAF 150-2021 | TD | Forzado | 0 | La desconexión forzada del transformador 66/6 kV N°1 de S/E Bombeo 2 se produjo por la apertura automática del interruptor 52BT1 de esta S/E, por operación de la protección de sobrecorriente temporizada de fase asociada a dicho paño, por causa desconocida. La empresa Sistema de Transmisión del Norte S.A. señala en su informe de 48 horas que presume falla interna en el transformador, pero no entregó información o antecedentes de la causa de la falla en análisis, tampoco se recibió el informe de falla de 5 días. | 438 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL NORTE S.A. | 100% | ET04L151SE003L151 | TRAFO2D | 2949 | BOMBEO 2 (SGO) 66/6,6KV 15MVA T1 | 2021-06-03 13:08 |  | SI
189 | EAF 151-2021 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A3 de S/E Hualpén y 52P de S/E Petropower, correspondientes al transformador 154/66/20 kV de esta última subestación, por medio de la operación del relé Buchholz de dicho transformador. La empresa ENAP Refinerías S.A. no entrega mayores antecedentes sobre el origen y causa de la falla. | 147 | ENAP REFINERÍAS S.A. | 100% | ET01L034SE005L034 | TRAFO3D | 56 | PETROPOWER 154/66/20KV 65MVA T1 | 2021-06-03 13:58 |  | NO
190 | EAF 152-2021 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Cardones - Refugio, por operación de su protección de distancia residual ante falla monofásica en la fase B. La empresa Minera Maricunga, en su informe de falla de 48 horas, señala que no se determinó la causa de la falla. | 159 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | 100% | LT001CI1TR02----L050 | TRAMO | 905 | CARDONES - REFUGIO 110KV C1 | 2021-06-04 06:27 |  | NO
191 | EAF 153-2021 | TD | Forzado | 0 | Se produce la apertura automática del interruptor 52-1 asociado al lado de media tensión del transformador Nº1 220/23 kV de S/E Laguna Seca, por operación de su protección de sobrecorriente temporizada de fase, causada por la sobrecarga producida en dicho transformador, debido a que todo el consumo de energía hacia la Planta Laguna Seca en 23 kV quedó suministrado a través del transformador Nº1. La sobrecarga en el transformador Nº1 220/23 kV de S/E Laguna Seca se produjo debido a la salida de servicio intempestiva del transformador Nº2 220/23 kV de dicha subestación, por apertura automática del interruptor 52JT2, a consecuencia de una operación errónea del árbol de contactos del desconectador 89JT2 ante la detección de su cierre temprano que causó la energización del circuito de apertura, enviando la orden de desenganche sobre el interruptor 52JT2 a través de su sistema de control. En el momento en que se produce el evento descrito en los párrafos anteriores, la empresa Minera Escondida Ltda. se encontraba realizando trabajos de mantenimiento a equipos asociados al paño JT3 de S/E Laguna Seca, por lo cual dicho paño se encontraba en estado abierto y el transformador Nº3 220/23 kV fuera de servicio. | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | 100% | PA006L120SE096L120 | PAÑO | 22673 | S/E LAGUNA SECA JT2 | 2021-06-05 15:55 |  | NO
192 | EAF 154-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52ET1 S/E Marquesa, correspondiente a la barra 23 kV de dicha S/E, por operación de su función de sobrecorriente de fase. La presunta causa de la operación de la protección mencionada correspondería a sendas fallas ocurridas simultáneamente en los alimentadores Talcuna (paño E2) y Dos Pinos (paño E3) de S/E Marquesa. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | BA01T058SE080T058 | BARRA | 190 | BA S/E MARQUESA 23KV | 2021-06-06 07:05 |  | NO
193 | EAF 155-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52HT1 y 52CT1 de S/E Central Florida 2, correspondientes al transformador N°1 110/12.5 kV, por medio de la operación del relé Buchholz de dicho transformador. La empresa Eléctrica Puntilla S.A. declara que la operación del relé Buchholz se produjo durante trabajos de mantenimiento correctivo del transformador N°1 110/12.5 kV de S/E Central Florida 2, cuya vía de trip se encontraba inactiva debido a un fusible operado en el Switchgear 12 kV, el cual, una vez reemplazado, habilita el trip del relé maestro (86T) y la consecuente apertura de los interruptores señalados en el párrafo anterior. | 12 | ASOC. DE CANAL. SOCIEDAD DEL CANAL DE MAIPO | 100% | ET02G012SE003G012 | TRAFO2D | 655 | CENTRAL FLORIDA 2 110/12.5KV 25MVA | 2021-06-06 15:45 |  | NO
194 | EAF 156-2021 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52J1 de S/E SGO, asociado a la línea 220 kV Pallata - SGO, debido a una orden de trip proveniente de la protección 87L de la línea. La causa de la operación de la protección 87L de la línea 220 kV Pallata – SGO es atribuida a una orden de trip no deseada, originada durante trabajos de cambios de ajustes del Sistema 2 de protección del paño J1/J2 de S/E Pallata. | 2316 | CÓNDOR ENERGÍA SPA | 100% | SP008G0554SE001G0554 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 19827 | SP S/E PALLATA J1 | 2021-06-07 13:28 |  | NO
195 | EAF 157-2021 | TZ | Forzado | 0 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 66 kV Illapel - Punitaqui, en su estructura Nº259 del tramo Illapel - El Espino, causada por ave que acorta distancia con la fase C de sus conductores de la mencionada línea de transmisión. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT015CI1TR03----T005 | TRAMO | 4731 | TAP PUNITAQUI - ILLAPEL 110KV C1 | 2021-06-08 07:58 |  | SI
196 | EAF 158-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Victoria - Traiguén por operación de la protección de distancia residual del extremo Victoria, debido a la presencia de una falla monofásica en la fase C. La empresa CGE S.A. señala que la causa de la desconexión forzada fue el contacto de una huira de un árbol, arrastrada por el viento, entre aislador Line Post y la estructura N°94 de la línea, ubicada aproximadamente a 21 km desde S/E Victoria, causando además el corte del conductor. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT090CI1TR02----T005 | TRAMO | 404 | TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1 | 2021-06-08 10:07 |  | SI
197 | EAF 159-2021 | TD | Forzado | 0 | A las 11:22 horas del día 8 de junio de 2021 se produjo la desconexión forzada de la línea de 44 kV Catemu – Los Ángeles por apertura automática del interruptor 52F1 de S/E Catemu asociado a dicha línea, provocado por un cortocircuito de la fase A del conductor a tierra causando el despeje de la falla a través de la actuación de su protección de distancia residual en zona 2. El origen del evento descrito en el párrafo anterior corresponde a la intervención de terceros que se encontraban trabajando en labores de destronque de árboles frutales con una máquina retroexcavadora, sacando de cuajo los árboles, sin tala o rebaje previo, acción que tuvo como consecuencia el contacto directo con el conductor energizado entre las estructuras Nº124 y Nº125 de la línea de 44 kV Catemu – Los Ángeles. A causa del evento fueron afectados 3.67 [MW] de consumos correspondientes a las faenas de la empresa Minera Cerro Negro. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT028CI1TR02----T057 | TRAMO | 727 | CATEMU - LOS ANGELES 44KV C1 | 2021-06-08 11:22 |  | SI
198 | EAF 160-2021 | TN | Forzado | 0 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52J4 de S/E Quilapilún, asociado al circuito N°1 de la línea 2x220 kV Polpaico – Quilapilún, debido a la recepción de una señal de disparo transferido (TDD) enviada desde el paño J4 de S/E Polpaico. La causa del envío de la señal de disparo transferido desde el paño J4 de S/E Polpaico se presume como un error operacional, ya que no existió una falla real en el sistema. | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 100% | PA001L077SE030T002 | PAÑO | 15135 | S/E POLPAICO J4 | 2021-06-12 10:24 |  | NO
199 | EAF 161-2021 | TZ | Forzado | 0 | La operación del EDAC-BF en S/E Nahuelbuta provocó la apertura del interruptor 52C1 de esta S/E, asociado al alimentador Roblería, debido a una reducción transitoria de la frecuencia eléctrica detectada durante el proceso de reconexión automática del interruptor 52B1 de S/E Nahuelbuta, frente a una falla ocurrida en la línea 66 kV Los Buenos Aires – Nahuelbuta (propiedad de CGE S.A.) con reconexión exitosa en ambos extremos de la línea. | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 100% | PA005T003SE066T003 | PAÑO | 16592 | S/E NAHUELBUTA C1 | 2021-06-12 13:08 |  | NO
200 | EAF 162-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52CT de S/E Curacautín, asociado a la barra N°1 13.2 kV, por operación de su protección de sobrecorriente de fase ante un aumento de la transferencia por los transformadores N°1 y N°2 66/13.2 kV de la subestación. La causa que provocó el aumento de la transferencia por los trasformadores N°1 y N°2 de S/E Curacautín es atribuida a un aumento de los consumos que son abastecidos desde la barra 13.2 kV de la mencionada subestación, presumiblemente provocado por la reducción de aporte del PMGD PE El Agrio conectado en las redes MT del alimentador Lonquimay. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | ET02T005SE013T005 | TRAFO2D | 665 | CURACAUTIN 66/13.8KV 2.6MVA 1 | 2021-06-15 19:20 |  | NO
201 | SD2021048370 | TZ | Forzado | 0 | Se requiere realizar la desconexión de curso forzoso de la LT 66 kV Las Arañas-Mandinga, para abrir el DDCC 89B2 de S/E Mandinga, que quedó con un polo mal cerrado al realizar maniobras de normalización de topología en 66 kV (según DP 42532/2021). Se debe volver a realizar un microcorte a S/E Mandinga para volver atrás las maniobras de normalización de topología en 66 kV. Riesgo alto. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT203CI1TR03----T005 | TRAMO | 488 | MANDINGA - LAS ARAÑAS 66KV C1 | 2021-06-01 06:10 |  | NO
202 | SD2021047783 | TZ | Programado | 0 | Asociado a trabajos de reemplazo de estructura Nª59, que tiene como objetivo mejorar altura de LT en relación a LMT que cruza bajo de ésta, se requiere la desconexión de esta línea para la ejecución de estos trabajos. Los consumos de SE Isla de Maipo serán transferidos mediante microcorte a Paño B1 de SE Bajo Melipilla. Circuito Carampangue E1 conectado a T3 de SE Isla de Maipo será transferido por redes MT. Se solicitará a CMPC, la cual está conectada a SE Papelera Talagante, la desconexión de sus consumos debido a su imposibilidad de entrar en Isla Eléctrica. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT099CI1TR05----T005 | TRAMO | 428 | PAINE - ISLA DE MAIPO 66KV C1 | 2021-06-06 06:19 |  | NO
203 | SD2021052867 | TZ | Forzado | 0 | Retiro de arbol apoyado sobre la línea 66 kV que fue derribado por fuerte viento en la zona (arbol fuera de la faja de servidumbre). Además, se realizara el reemplazo de separadores de línea 66 kV dañados por el arbol derribado. Se requiere desconectar la línea 66 kV Villarrica - Pucón afectando de manera parcial los consumos de S/E Pucón. Clientes afectados de S/E Pucón: 1.- 52E3 circuito Antumalal: 1260 clientes (0,4 MW interrumpidos). 2.- 52E5 circuito Curarrehue: 9200 clientes (4,8 MW interrumpidos). Observación: Se respaldo por redes de distribución la totalidad de los consumos del 52E4 circuito Costanera de S/E Pucón y un 30 % de los consumos del 52E5 circuito Currarehue de S/E Pucón. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT113CI1TR02----T005 | TRAMO | 442 | VILLARRICA - PUCON 66KV C1 | 2021-06-15 14:10 |  | NO
204 | SD2021054745 | TD | Forzado | 0 | Se requiere requiere precaución de no reconectar sobre la barra de 23 kV N°2 de S/E Tierra Amarilla, por maniobras para desconexión del paño de 23 KV Alim. Alcaparrosa de la misma S/E, debido a que el interruptor presenta problemas en el cierre, el equipo se encuentra abierto, debido a una falla en las redes MT. Riesgo alto. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | PA009T058SE162T058 | PAÑO | 2871 | S/E TIERRA AMARILLA E3 | 2021-06-23 08:51 |  | NO
205 | SD2021052741 | TZ | Programado | 0 | Desconexion de transformador N°1 de SE Colaco por faenas de mantenimiento preventivo básico de equipos asociados a la subestación como medida de mitigación los alimentadores E1, E2 y E3 serán previamente transferidos a través de red MT, los consumos asociados al paño E4 Pargua industrial se verán afectados con un total de 512 clientes con 3.5 MW de carga | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | ET30T003SE006T003 | TRAFO2D | 319 | COLACO 115/24kV 16MVA 1 | 2021-06-27 08:53 |  | NO
206 | SD2021054226 | TZ | Programado | 0 | Mantenimiento a Transformador y alimentador Pampino. Clientes Afectados: 6MW a CGE (8632 clientes regulados) y 1.5 MW a Aguas del Altiplano (libre). Condiciones requeridas: SE Pozo Amonte: Abierto 89CT3 , 89ET3 y 89ETP. Abierto 89E1-1 y 89E1-2. Abierto 89E2-1 y 89E2-2. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100% | ET01G216SE123G216 | TRAFO2D | 1607 | POZO ALMONTE 23/13.8 KV | 2021-06-29 08:47 |  | NO
207 | EAF 163-2021 | TD | Forzado | 0 | Según lo informado por Enel Generación Chile S.A., producto de una apertura indeseada del interruptor 52SA1 de la unidad Nº1 de central Sauzal, que conecta el transformador de SSAA N°1 y el alimentador Coya a la barra 13.2 kV, se generó un desbalance en las tensiones de la barra de 13.2 kV que provocó la operación de su protección 59N, lo que impidió posteriormente la sincronización de la Unidad 1 de central Sauzal y la reposición asociada a la normalización de los SSAA y del alimentado Coya. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100% | CE13U01G021 | UNIDAD | 50 | HP SAUZAL U1 | 2021-06-17 05:16 |  | NO
208 | EAF 164-2021 | TD | Forzado | 0 | Se pro du j o la desconexión forzada de la línea 66 kV Laja Laja FF CC debido a co rto circuito monofásico ocasionado por corte de con ducto r de la mencionada línea | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 100% | LT001CI1TR01----L011 | TRAMO | 4222 | LAJA - LAJA FFCC 66KV C1 | 2021-06-17 06:02 |  | NO
209 | EAF 165-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Charrúa - Laja, debido a cortocircuito monofásico ocasionado por acortamiento de distancia eléctrica en la estructura N°162 de la mencionada línea. La causa del acortamiento de distancia eléctrica se debió a la presencia de ave sobre los conductores. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | LT053CI1TR02----T002 | TRAMO | 315 | CHARRUA - LAJA 66KV C1 | 2021-06-17 12:00 |  | SI
210 | EAF 166-2021 | TZ | Forzado | 0 | La desconexión forzada de la barra 15 kV N°1 de S/E La Palma se origina producto de la operación de la protección de sobrecorriente de fase sobre su interruptor 52CT1, al superar su umbral de operación debido a una sobrecarga asociada a este paño. La empresa CGE S.A. no informó la causa origen de la sobrecarga, sin embargo, en el perfil de carga presentado en su informe de Falla de 5 días se observa un crecimiento de carga sostenido a partir de las 4:48 horas, hasta el momento del evento (10:44). | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | BA01T058SE010T058 | BARRA | 122 | BA S/E LA PALMA 15KV BP1 | 2021-06-18 10:44 |  | NO
211 | EAF 167-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Los Peumos, correspondiente a la línea 66 kV Los Peumos – Curacautín, por medio de la operación de sus protecciones. La empresa CGE S.A. señala que la falla fue a causa de caída de árbol sobre los conductores, entre las estructuras N°90 y N°91, a una distancia aproximada de 16.82 km desde S/E Los Peumos, en circunstancias que había temporal de viento y lluvia en la zona. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT221CI1TR01----T005 | TRAMO | 1681 | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | 2021-06-21 05:52 |  | NO
212 | EAF 168-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52B7 de S/E Remehue y 52B1 de S/E La Unión, correspondientes a la línea 66 kV Remehue – Los Tambores – La Unión, por operación de sus respectivas funciones direccionales de sobrecorriente residual (67N). La causa de la operación de las protecciones mencionadas, de acuerdo con lo informado por STS S.A., correspondería al acortamiento de distancia eléctrica entre la fase B y la estructura N°155 de la línea producido por un ave, con ocasión de temporal de lluvia y viento en la zona. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | LT031CI1TR01----T003 | TRAMO | 1532 | LOS TAMBORES - LA UNION 66KV C1 | 2021-06-22 14:25 |  | SI
213 | EAF 169-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Los Peumos, correspondiente a la línea 66 kV Los Peumos – Curacautín, por medio de la operación de sus protecciones. La empresa CGE S.A. señala que la falla fue a causa de corteza de árbol llevada por el viento hacia los conductores de estructura N°90, a una distancia aproximada de 16.82 km desde S/E Los Peumos, en circunstancias que había temporal de viento y lluvia en la zona. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT221CI1TR01----T005 | TRAMO | 1681 | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | 2021-06-24 12:00 |  | SI
214 | EAF 170-2021 | TZ | Forzado | 0 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Ángeles - Los Buenos Aires, por operación de protecciones ante una falla sin origen determinado. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT087CI1TR01----T005 | TRAMO | 396 | LOS ANGELES - PARQUE EOLICO BUENOS AIRES 66KV C1 | 2021-06-25 11:11 |  | NO
215 | EAF 171-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produce la apertura, con reconexión automática no exitosa, del interruptor 52B1 de S/E Los Peumos asociado a la línea de 66 kV Los Peumos – Curacautín, por operación de su protección de distancia de fase debido a la presencia de sobrecorriente en las fases A y B, causada por la caída de un árbol entre sus estructuras N°43 y N°44, sin provocar corte de dicho conductor, originado por tala de árboles realizada por terceros fuera de la franja de seguridad de la línea. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT221CI1TR01----T005 | TRAMO | 1681 | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | 2021-06-25 21:35 |  | NO
216 | EAF 172-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática con reconexión automática fallida del interruptor 52B2 de S/E Tap Nihue, correspondiente a la línea 66 kV Tap Nihue – La Manga. La causa de la operación del interruptor mencionado se debió al corte del conductor de la fase B de la estructura N°14 de la línea 66 kV Tap Nihue – La Manga, presumiblemente producto de | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT167CI1TR03----T005 | TRAMO | 507 | TAP NIHUE - LA MANGA 66KV C1 | 2021-06-27 23:45 |  | NO
217 | EAF 173-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Parral, correspondiente a la línea 66 kV Parral - Cauquenes, por medio de la operación de sus protecciones. La falla fue a causa de un corte de conductor, ocasionado por intento de robo de este. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT164CI1TR02----T005 | TRAMO | 504 | PARRAL - CAUQUENES 66KV C1 | 2021-06-28 03:10 |  | SI
218 | EAF 174-2021 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H7 de S/E Las Vegas correspondiente a la línea 110 kV Las Vegas - Cristalerías Chile por operación de su protección de distancia residual, debido a una falla monofásica a tierra en la fase A de dicha línea, cuyo origen corresponde a la pérdida de distancia dieléctrica del conductor con un camión pluma, mientras se realizaban trabajos de movimiento de contenedores bajo la línea energizada. La pérdida de la distancia dieléctrica se produjo entre una de las fases laterales del conductor y el camión pluma, en mitad del vano comprendido entre las estructuras Nº30 y Nº31 de dicha línea. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT032CI1TR03----T057 | TRAMO | 732 | LAS VEGAS - CRISTALERIA CHILE 110KV C1 | 2021-06-28 15:41 |  | SI
219 | EAF 175-2021 | TD | Forzado | 0 | La falla en la línea 220 kV 220 kV Cardones - Minera La Candelaria, se produjo durante trabajos programados de lavado de aislación en S/E Minera La Candelaria, debido a una falla en la fase C en el lado barra del paño 52JT2 de esta S/E, originando la desconexión de la línea por actuación de sus protecciones. | 164 | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | 100% | PA004L057SE001L057 | PAÑO | 12725 | S/E MINERA LA CANDELARIA JT2 | 2021-06-29 11:46 |  | NO
220 | EAF 176-2021 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52JT de S/E Tap Off Llanos, por medio de la operación del sistema de protecciones asociado al transformador 220/66/13.8 kV de dicha subestación. La empresa Atacama Minerals Chile S.C.M. señala que la falla fue provocada por corte de conductor en la fase 2 de la línea 66 kV Tap Off Llanos – Aguas Blancas, específicamente en la estructura N°132, a causa de fatiga de material.} | 414 | ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | 100% | LT162CI1TR01----L115 | TRAMO | 3193 | TAP OFF LLANOS - AGUAS BLANCAS 66KV C1 | 2021-06-30 06:50 | Propietario Reemplazado en REUC por Proyectos Eléctricos y de Construcción INSTA&PRO SpA (77.617.773-3) | NO
221 | EAF 177-2021 | TD | Forzado | 0 | Según lo informado por Minera Escondida Ltda, la desconexión forzada del transformador Nº2 66/13.8 kV de S/E OLAP se produce “por envío de señal errónea desde sistema de control del incoming 52C2, por parte de personal de empresa colaboradora, que se encontraba retirando la protección Siemens 7SJ64, que se debía trasladar al incoming 52-00 de nueva sala provisoria SH 682”, durante la realización de trabajos en dicha S/E. | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | 100% | ET02L120SE116L120 | TRAFO2D | 1601 | OLAP 69/13.8 KV N°2 | 2021-07-01 16:41 |  | NO
222 | EAF 178-2021 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B3 de S/E Pozo Almonte, correspondiente a la línea 66 kV Pozo Almonte – La Cascada, debido a una falla monofásica en la mencionada línea. La causa de la falla se debió a la intervención de un ave (jote) sobre la estructura N°43 de la línea 66 kV Pozo Almonte – La Cascada. | 411 | HALDEMAN MINING COMPANY S.A. | 100% | LT159CI1TR01----L112 | TRAMO | 3188 | POZO ALMONTE - LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV C1 | 2021-07-03 08:57 |  | NO
223 | EAF 179-2021 | TD | Forzado | 1 | Se produjo la desconexión forzada de la barra de 110 kV de S/E Uribe, por operación del elemento de falla de interruptor del paño H3 de la mencionada subestación, ante una falla monofásica en la fase C de la línea 110 kV Uribe - Uribe Solar. La empresa Fotovoltaica Norte Grande 5 SpA señala que la causa de la falla en la línea 110 kV Uribe - Uribe Solar fue el contacto de un ave en la estructura N°33 de la mencionada línea. Falla en la línea 110 kV Uribe - Uribe Solar | 510 | FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE 5 SPA | 0% | LT050CI1TR01----G261 | TRAMO | 2883 | URIBE - URIBE SOLAR 110KV C1 | 2021-07-05 22:59 |  | SI
223 | EAF 179-2021 | TD | Forzado | 2 | Incorrecta operación del sistema 2 de protección del paño H3 de S/E Uribe, en particular de su elemento de falla de interruptor (50BF) | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SP011T005SE291T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 19629 | SP S/E URIBE H3-S1 | 2021-07-05 22:59 |  | NO
224 | EAF 180-2021 | TZ | Forzado | 0 | Apertura con reconexión automática sin éxito del interruptor 52B4 de S/E Picarte, correspondiente a la línea 66 kV Picarte – Corral, ante la operación de la protección de distancia de fases en primera zona. La empresa STS S.A. señala que la falla fue a causa de caída de árbol que queda apoyado en el vano comprendido por las estructuras N°138 y N°139 de la línea 66 kV Picarte - Corral, localizada a 21.03 km desde S/E Picarte, con el consecuente corte de 2 conductores, en circunstancias que existía fuerte viento en la zona. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | LT006CI1TR01----T003 | TRAMO | 159 | PICARTE - CORRAL 66KV C1 | 2021-07-08 12:52 |  | NO
225 | SD2021052037 | TN | Programado | 0 | Conexionado de Conexión de Barra N° 1 23Kv a Desconectador 89EB-3 Montaje Barra Sobre Barra N° 2 y Conexión Desconectador 23Kv 89EB-4. Desconexión de las barra se realizara en concordancia de desconexión de paño HT5 de S/E Calama Nueva. Se requiere abierto los paños ET1, ET4 y todos los alimentadores de las barras . Cargas y clientes Interrumpidos: Alimentador Latorre E23 4.5 Mw y 7932 clientes, alimentador Grecia 4.5 Mw y 11944 clientes, alimentador Poniente E25 2.8 Mw y 5186 clientes, alimentador Florida E28 3.2 Mw y 7692 clientes, alimentador Balmaceda E22 5.59 Mw y 7988 clientes y alimentador Chorrillos E32 4.5 Mw y 7479 clientes. Quedarán respaldados por generadores los hospitales y los servicios básicos . | 441 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | 100% | PA024T025SE003T025 | PAÑO | 21262 | S/E CALAMA NUEVA HT5 | 2021-07-04 06:42 |  | NO
226 | SD2021064168 | TZ | Programado | 0 | Reparación de punto caliente detectado en estructura N°1 de la línea. S/E Altonorte: Abiertos 52H3, 89H3-2, 89H3-1; Cerrado 8932-2T. S/E Antofagasta: Abiertos 52H2, 89H2-2, 89H2-1; Cerrado 89H2-2T; S/E Tap Off La Negra: Abierto 52HT1, 89HT1 89HT2; Cerrado 89HT1-T y 89HT2-T | 444 | COMPLEJO METALÚRGICO ALTONORTE S.A. | 100% | LT020CI1TR01----L134 | TRAMO | 2830 | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | 2021-07-22 12:08 |  | NO
227 | SD2021064106 | TZ | Forzado | 0 | Reparación de punto caliente detectado en estructura N°1 de la línea. Se han tomado todas las precauciones y la instalación estará desconectada, por lo que el riesgo es mínimo. S/E Altonorte: Abiertos 52H3, 89H3-2, 89H3-1; Cerrado 8932-2T. S/E Antofagasta: Abiertos 52H2, 89H2-2, 89H2-1; Cerrado 89H2-2T; S/E Tap Off La Negra: Abierto 52HT1, 89HT1 89HT2; Cerrado 89HT1-T y 89HT2-T | 56 | SOCIEDAD GENERADORA AUSTRAL S.A. | 100% | ET01G018SE002G018 | TRAFO2D | 1003 | MAPAL 154/15KV 24MVA N°1 | 2021-07-22 08:15 |  | NO
228 | EAF 181-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produce la apertura de los interruptores 52B4 de S/E Curicó y 52B3 de S/E Itahue, asociados al circuito Nº1 de la línea 2x66 kV Itahue – Curicó, por operación de sus respectivos sistemas de protecciones debido a la presencia de sobrecorriente en la fase B del conductor del circuito, causado por el choque de un vehículo en la estructura Nº126 perteneciente a la línea. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT047CI1TR02----T005 | TRAMO | 305 | MOLINA - CURICO 66KV C1 | 2021-07-09 10:59 |  | SI
229 | EAF 182-2021 | TD | Forzado | 0 | Falla monofásica (fase B) ocurrida en la línea 110 kV Diego de Almagro - Javiera, causada por ave carroñera que provoca descarga eléctrica a tierra en la estructura Nº60 de la mencionada línea de transmisión. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT256CI1TR03----T005 | TRAMO | 1064 | DIEGO DE ALMAGRO - PFV JAVIERA 110KV C1 | 2021-07-10 07:44 |  | SI
230 | EAF 183-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la barra de 13.8 kV de S/E Pacífico, debido a la operación de protecciones del paño CT1, ante una falla monofásica en la fase A. La causa de lo anterior se atribuye a una falla en redes de distribución, específicamente en el alimentador Juan Martínez, la cual no fue despejada por la protección de cabecera del alimentador. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | PA010T058SE282T058 | PAÑO | 22857 | S/E PACIFICO C7 | 2021-07-11 00:19 |  | NO
231 | EAF 184-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H2 de S/E Cóndores, asociado a la línea 110 kV Cóndores – Palafitos, por operación de su protección de distancia residual ante una falla originada en el aislador de la fase C en la estructura N°14 de la línea. La causa de la pérdida de aislación en el aislador de la fase C de la estructura N°14 de la línea 110 kV Cóndores – Palafitos es atribuida a las condiciones ambientales de la zona al momento de la falla. | 441 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | 100% | LT034CI1TR01----T025 | TRAMO | 2860 | CONDORES - PALAFITOS 110KV C1 | 2021-07-11 04:54 |  | NO
232 | EAF 185-2021 | TZ | Forzado | 0 | Desconexión forzada de la línea 110 kV Las Luces - Taltal debido al contacto de un ave carroñera (jote) en la estructura N°516 de línea, causando una descarga eléctrica entre fase y tierra, despejada por la protección 21/21N, originando la apertura del interruptor 52H2 en S/E Las Luces. CGE S.A. ha enviado antecedentes para acreditar la causa de la falla. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT257CI1TR02----T005 | TRAMO | 603 | TAP LAS LUCES - TALTAL 110KV C1 | 2021-07-11 07:55 |  | NO
233 | EAF 186-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produce la apertura de los interruptores 52B4 de S/E Maule y 52B4 de S/E Talca, asociados al circuito Nº2 de la línea 2x66 kV Maule – Talca, por operación de sus respectivos sistemas de protecciones debido a la presencia de sobrecorriente en la fase A con componente residual en el conductor afectado, causado por descargas eléctricas producto de la presencia de excremento de pájaros en la estructura Nº13 del circuito mencionado. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT004CI2TR03----T005 | TRAMO | 466 | SAN MIGUEL - TALCA 66KV C2 | 2021-07-12 07:43 |  | SI
234 | EAF 187-2021 | TD | Forzado | 0 | Desconexión forzada del transformador N°5 110/13.8 kV de S/E Sauzal debido a la actuación del relé de alta presión (Buchholz), originando la apertura de los interruptores 52G4 y 52T5 en S/E Sauzal. Enel Generación S.A. presume que el origen de la falla corresponde a una acumulación de aire, posterior a trabajos de mantención realizados durante la última desconexión programada entre el 15 julio y 2 de julio. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100% | ET04G021SE036T002 | TRAFO2D | 39 | SAUZAL 110/13.8KV 10MVA 5 | 2021-07-14 08:53 |  | NO
235 | EAF 188-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 220/23 kV, de S/E El Manzano (Enel Transmisión), debido a la operación de su protección diferencial, ante una falla monofásica en la fase A ocurrida en sus redes de distribución. La causa de la desconexión forzada corresponde a un mal contacto de la conexión a tierra de los transformadores de corriente asociados a la protección diferencial del transformador, lo que provocó su operación ante la falla en redes de distribución. | 1926 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | 100% | ET01T054SE013T054 | TRAFO2D | 846 | EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 230/25KV 20MVA 1 | 2021-07-14 16:02 |  | NO
236 | EAF 189-2021 | TD | Forzado | 0 | Desconexión forzada de la línea 66kV Curicó – Curicó (FFCC) debido a la actuación de la protección 51N del paño B2 de S/E Curicó. El origen de la desconexión forzada se debió al corte de uno de los conductores de fase entre las estructuras N°12 y N°13 de la línea, debido al impacto de un camión contra una estructura en la intersección con la calle Dr. Osorio. | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 100% | PA019T002SE126T058 | PAÑO | 12301 | S/E CURICO B2 | 2021-07-14 16:40 |  | SI
237 | EAF 190-2021 | TD | Forzado | 0 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 110 kV Capricornio - Alto Norte, en su tramo Tap Off El Negro - Alto Norte, causada por corte de conductor de su fase 2, entre las estructuras Nº123 y Nº124, con daño en las crucetas de las estructuras Nº123, Nº124 y Nº125, cuya causa primaria no ha sido informada por su propietario. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100% | LT022CI1TR02----G216 | TRAMO | 2841 | TAP EL NEGRO ALTO NORTE 110KV C1 | 2021-07-17 18:55 |  | NO
238 | EAF 191-2021 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Bombeo 2 y 52B1 de S/E Bombeo 3, asociados a la línea 66 kV Bombeo 2 – Bombeo 3, por operación de su protección diferencial, ante una falla originada en el aislador de la fase C en la estructura N°92 de la línea. La causa de la falla es atribuida a la ruptura del aislador de la fase C de la estructura N°92 de la línea 66 kV Bombeo 2 – Bombeo 3, presumiblemente debido a una mala instalación del elemento previo a su puesta en servicio. | 438 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL NORTE S.A. | 100% | LT003CI1TR03----L151 | TRAMO | 4790 | BOMBEO 2 (SGO) – BOMBEO 3 (SGO) 66KV C1 | 2021-07-18 03:03 |  | NO
239 | EAF 192-2021 | TD | Forzado | 0 | Mientras la barra 110 kV de S/E Diego de Almagro, los consumos que de ella se abastecen y la generación que allí converge operaban en isla eléctrica, producto de la desconexión programada de los transformadores 220/110 kV N°3 y N°4 de S/E Diego de Almagro, se produjo la operación del EDAC-BF en las SS/EE Potrerillos y Salvador. Se desconoce el origen de la falla, pues pudiera responder a un desequilibrio carga/generación en cualquiera las instalaciones que conformaban la isla. | 219 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | 100% | SE002L075 | SSEE | 909 | S/E POTRERILLOS | 2021-07-19 10:31 |  | NO
240 | EAF 193-2021 | TD | Forzado | 0 | El origen de la desconexión forzada de la barra 12 kV de S/E Central Maitenes se debió a la operación del relé de sobretensión residual (59N), culminando en la apertura automática del interruptor 52ET1 esta S/E. La causa de la operación del relé de sobretensión residual se atribuye a una falla a tierra ocurrida en el alimentador VL4 conectado al interruptor 52E3 de la S/E Central Maitenes. | 10 | AES ANDES S.A. | 100% | SE004G010 | SSEE | 201 | S/E CENTRAL MAITENES | 2021-07-21 00:29 |  | NO
241 | EAF 194-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52ET1 de S/E Caldera, correspondiente a la barra 23 kV N°1, en respaldo del interruptor 52E2 de dicha S/E, correspondiente al alimentador Bahía Inglesa. La causa de la operación en respaldo del interruptor 52ET1 de S/E Caldera se debió a que la operación del interruptor 52E2 de dicha S/E, tras falla monofásica en el alimentador Bahía Inglesa, fue tardía (respecto de sus ajustes). | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | IM03T005PA003T005SE210T005 | INTERRUPTOR | 2506 | IM S/E CALDERA E2 | 2021-07-22 08:13 |  | NO
242 | EAF 195-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la barra de 13,2 kV de S/E Curacautín debido a la apertura automática del interruptor 52CT de esta S/E, por operación de su protección de sobrecorriente de fase. La causa de lo anterior fue una sobrecarga provocada por un aumento de la transferencia por los trasformadores N°1 y N°2 de S/E Curacautín, atribuida a la reducción de aporte del PMGD PE El Agrio conectado en las redes MT del alimentador Lonquimay. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | BA01T058SE013T058 | BARRA | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 2021-07-23 18:46 |  | NO
243 | EAF 196-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la barra N°1 de 13.2 kV de S/E Lebu, por operación de la protección de sobrecorriente de fase asociada al paño CT1. La empresa CGE S.A. señala que no encontró la causa de la falla. Sin embargo, a partir del registro histórico del SCADA del Coordinador Eléctrico Nacional, además de la información proporcionada por los coordinados involucrados, se presume que la causa habría sido una sobrecarga ocasionada por una fuerte inyección de las centrales PMGD conectadas en redes de distribución de S/E Lebu. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | BA03T058SE011T058 | BARRA | 3025 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 2021-07-25 02:03 |  | NO
244 | EAF 197-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Angol - Victoria por operación de las protecciones de ambos extremos, debido a una falla que involucró a las tres fases, ocasionada por hurto de conductor entre las estructuras N°68 y N°79, ubicadas en el tramo de línea 66 kV Angol - Collipulli. La empresa CGE S.A. informó que la falla sobre la línea fue originada por tala de árbol, adicionalmente, se detectó poste quebrado, correspondiente a estructura N°74. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT089CI1TR01----T005 | TRAMO | 401 | ANGOL - COLLIPULLI 66KV C1 | 2021-07-27 23:24 |  | SI
245 | EAF 198-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Tap Off Nihue de los interruptores 52BT1, 52BT3 y 52B4 de S/E Reguladora Rapel y del interruptor 52C1 de S/E Quelentaro. La causa de la operación de los elementos mencionados se debió a un error en las maniobras tendientes a establecer la zona de trabajo, durante la actividad de mantenimiento preventivo programado sobre la línea de transmisión 66 kV Tap Off Nihue - Reguladora Rapel. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT167CI1TR01----T005 | TRAMO | 1025 | REGULADORA RAPEL - TAP NIHUE 66KV C1 | 2021-07-28 06:44 |  | NO
246 | EAF 199-2021 | TD | Forzado | 0 | A las 06:59 horas del día 29 de julio de 2021 se produce la apertura de los interruptores 52J2 de S/E O’Higgins y 52J2 de S/E Domeyko, asociados a la línea de 220 kV O’Higgins – Domeyko por operación de sus respectivos sistemas de protecciones, debido a una falla a tierra producida por el corte del conductor de la fase B en la estructura Nº328 de dicha línea. La empresa Minera Escondida Ltda. no describe la causa primaria del corte de conductor. | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | 100% | LT126CI1TR06----L120 | TRAMO | 3064 | TAP OFF PALESTINA - TAP OFF ESTACION DE BOMBEO Nº3 220KV C1 | 2021-07-29 06:59 |  | NO
247 | EAF 200-2021 | TD | Forzado | 1 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 220 kV de S/E Esperanza durante la ejecución de trabajos programados en esta S/E, cuya causa correspondería a lo siguiente: “Relé auxiliar fallado (K024) correspondiente al paño JL3 en S/E Esperanza de propiedad de REDENOR, durante pruebas de inyección de corriente, según SI N° 2021063645 (trabajos de REDENOR) provoca operación de prot. 50BF despejando la barra 220 kV en S/E Esperanza”. Apertura de los interruptores 52JL1, 52JL2, 52JT1 y 52JT2 de S/E Esperanza por incorrecta operación de protección 50BF del interruptor 52JL3 de esta S/E | 654 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | 50.56% | SE076L141 | SSEE | 1872 | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | 2021-07-29 10:52 |  | NO
247 | EAF 200-2021 | TD | Forzado | 2 | Incorrecta apertura del interruptor 52J2 de S/E El Tesoro de la línea 220 kV El Tesoro - Centinela por acción de protecciones, ante la inexistencia de falla | 654 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | 49.44% | IM16T046PA008T046SE071L141 | INTERRUPTOR | 9780 | IM S/E EL TESORO J2 | 2021-07-29 10:52 |  | NO
248 | EAF 201-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo una falla monofásica en la fase B de la línea 110 kV Choapa – Illapel con apertura de ambos extremos y reconexión automática exitosa del extremo Illapel. La causa de la falla corresponde a un accidente ocurrido entre las estructuras 598 y 599 de la mencionada línea, el cual consistió en el contacto de un tubo metálico y la fase B de la línea provocado por terceros. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT017CI1TR04----T005 | TRAMO | 203 | ILLAPEL - CHOAPA 110KV C1 | 2021-07-29 17:07 |  | SI
249 | EAF 202-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Lagunillas – Coronel, por medio de la operación de la protección de distancia del extremo Lagunillas. La empresa Transelec S.A. declara que la falla se produjo debido a corte de conductor en la fase superior del vano comprendido entre las estructuras N°14 y N°15, a una distancia aproximada de 1,7 km de la S/E Lagunillas, cuya causa se encuentra en investigación. Sin perjuicio de lo anterior, dicha empresa declara como fenómeno físico: “Falla de material, por fatiga, corrosión o trizadura”. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | LT085CI1TR01----T002 | TRAMO | 389 | LAGUNILLAS - TAP QUIÑENCO 154KV C1 | 2021-07-29 21:18 |  | NO
250 | EAF 203-2021 | G | Forzado | 0 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52JG15 de S/E Central Tocopilla, asociado a la unidad U15 de central Tocopilla. A la fecha de emisión de este estudio, el origen y causa de la falla que provocó la apertura del interruptor 52JG15 no han sido informados. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100% | ET09G216SE043G216 | TRAFO2D | 1483 | CENTRAL TOCOPILLA 220/13.8 KV-U15 | 2021-08-03 15:39 |  | NO
251 | EAF 204-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Paine - Isla de Maipo, debido a falla bifásica ocurrida en el vano comprendido entre las estructuras N°62 y N°63, el cual está ubicado aproximadamente a 12.8 km de S/E Paine. La empresa CGE S.A. señala que la causa de la falla habría sido la intervención de terceros, los cuales ocasionaron el corte de conductor de una fase. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT099CI1TR05----T005 | TRAMO | 428 | PAINE - ISLA DE MAIPO 66KV C1 | 2021-08-04 20:16 |  | SI
252 | EAF 205-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52HT141 y 52S14 asociados al transformador Nº141 110/5 kV de S/E Central Tocopilla, por operación de sus respectivos sistemas de protecciones, debido a la sobrecarga que se produce en dicho transformador. Como consecuencia de la desconexión del transformador mencionado, se produce la apertura automática de los interruptores 52JG14 y 52JG15 asociados a las unidades U14 y U15 de la central térmica Tocopilla, respectivamente, provocando la salida de servicio de ambas unidades debido a la pérdida del suministro de los SS/AA, necesarios para su correcto funcionamiento. Finalmente, producto del evento descrito fueron interrumpidos 6.0 [MW] de consumos regulados asociados a la barra de 5 kV de la S/E Central Tocopilla, pertenecientes a la empresa CGE S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100% | ET06G216SE043G216 | TRAFO2D | 1480 | CENTRAL TOCOPILLA 110/5 KV N°141 | 2021-08-06 20:18 |  | NO
253 | EAF 206-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52ET1, 52B1 y 52B2 de S/E La Misión, correspondientes al transformador N°1 66/23 kV de esta subestación, por medio de la operación de la protección diferencial de transformador. La desconexión forzada del transformador N°1 66/23 kV de S/E La Misión fue a causa de una mala confección en la mufa del bushing del interruptor 52ET1. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | ET01T003SE049T003 | TRAFO2D | 3208 | LA MISION 69/24 KV 30MVA | 2021-08-06 23:43 |  | NO
254 | EAF 207-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 110/12 kV N°5 de S/E San Bernardo por operación de su protección de sobrecorriente de fase, ante una falla en instalaciones de distinto segmento (distribución). La causa de la falla en las instalaciones de distribución no fue determinada. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 100% | PA019T054SE040T054 | PAÑO | 4109 | S/E SAN BERNARDO C9 | 2021-08-10 09:51 | Falla en instalación de segmento de distribución. | NO
255 | SD2021058726 | TZ | Programado | 0 | Reapriete de conexiones ,limpieza a paño de Subestación y equipos de patio, con redes desenergizadas. desde las 07:00 a 12:00 horas Condiciones Operacionales: 52D2 Abierto de S/E Central Tocopilla . Abierto alimentador Centro 52E26 y alimentador Cerro 52E27 en S/E Tocopilla , abiertos 89E27-2 Cerro y 89E26-2 centro. Cantidad de clientes afectados por alimentador en desconexión S/E Tocopilla A.- Alimentador Cerro E27 : 6.505 Clientes B.- Alimentador Centro E26 : 3.004 Clientes Total : 9.509 . Clientes | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | BA86T058SE290T058 | BARRA | 2375 | BA S/E TOCOPILLA 23KV | 2021-08-01 07:00 |  | NO
256 | SD2021062155 | TZ | Programado | 0 | Desconexión de Subestación Cerrillos para reparar puntos con temperatura en barra de 110 kV, TTCC paño HT1, 89H2-1, 52H2,89E2-2 y 89E2-1. Como parte de las medidas de mitigación, se confirma que recinto hospitalario CESFAM de Los Loros que se verá afectado, cuenta con generador de respaldo de energía eléctrica. Para realizar estos trabajos se considera la apertura de los siguientes equipos : S/E Copayapu .52H4 y 89H4-2 S/E Cerrillos: 52HT1,52H2, 52ET1, 52E1,52E2,52E3,52E4, 89HT1-1, 89H2-1, 89H2-2,89ET1, 89E1-2, 89E2-2, 89E3-2 y 89E4-2. S/E Los Loros: 52H1, 52HT1,52ET1, 52E1,52E2, 52E3, 52E4,89ET1, 89E1-2, 89E2-2, 89E3-2, 89E4-2 Esta desconexión afecta a los clientes de S/E Cerrillos y Los Loros de la comuna de Tierra Amarilla Total de los clientes afectados son 1345, de los cuales 682 serán respaldados por redes de distribución. Detalle de clientes afectados por alimentador En S/E Cerrillos: Alimentador El Yeso (E1), 693 clientes , de los cuales se respaldan 682 a través de enmalle con alimentador Complejo Minero (E1) de S/E Tierra Amarillla Alimentador Algarrobo (E3), 21 clientes Alimentador Elibor (E4), 45 clientes En S/E Los Loros Alimentador Pabellón (E1), 20 clientes Alimentador Hornitos (E2), 36 clientes Alimentador Amolanas (E3), 284 clientes Alimentador La Puerta (E4), 245 clientes La potencia estimada que se afectara en esta desconexión y que se menciona en esta SD corresponde a los clientes afectados en S/E Cerrillos y Los Loros Esta desconexión afecta a Central Fotovoltaica Los Loros (Solairedirect), que inyecta al paño H1 de S/E Los Loros. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | BA01T058SE156T058 | BARRA | 537 | SP S/E ZALDÍVAR 220KV BP | 2021-08-01 07:15 |  | NO
257 | SD2021062439 | TZ | Programado | 0 | • Medición eléctrica Trafo móvil 110/66/23Kv. • Corrección filtración aceite Trafo Móvil 110/66/23Kv. • Cambio de manodensostato SF6 52HTT. • Corrección punto caliente 89ETT. • Corrección punto caliente Compacto de medidas E1 PSFV Pampa Camarones. CONDICIONES REQUERIDAS: SE TO VÍTOR 1. Abierto 89HTT 2. Abierto 89E1-F 3. Abierto 89E2-1 Se afecta el suministro al alimentador E4 de CGE con una carga estimada de 0.3 MW y 211 clientes. La minera Pampa camarones sera afectada con 3 MW aproximadamente. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100% | BA01G216SE187G216 | BARRA | 2607 | BA S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL 23KV BP1 | 2021-08-07 09:04 |  | NO
258 | SD2021060511 | TZ | Programado | 0 | Normalización Equipo Compacto de Medida barra 13,2 kV y MPB trasformador N° 6 de SS/AA. Riesgo bajo, trabajos programados y supervisados en terreno. Barra 13,2 kV Central Pilmaiquén. Unidades generadoras disponibles y en servicio de acuerdo a programa. SS/AA de Central Pilmaiquén energizados desde grupo de respaldo Casa de Máquinas. Información de empresas distribuidoras. Alimentador 52C1 Saesa (3,7 MW), clientes no se verían afectados ya que los consumos se encuentran traspasados a otra SS/EE. Alimentador 52C2 Cooprel (4,5 MW), 1800 clientes afectados aprox. Alimentador 52C3 Luz Osorno (1,8 MW), 1080 clientes afectados aprox. | 491 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | 100% | BA03G292SE011G292 | BARRA | 48 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 2021-08-08 09:00 |  | NO
259 | SD2021068394 | TZ | Programado | 0 | Trabajos relacionados con desconexión de banco autotransforamdor 3x150 MVA en S/E Alto Melipilla, con el objetivo de realizar la rotación y mantenimiento de unidad que quedará en reserva. Trabajos relacionados con desconexión de banco autotransforamdor 3x150 MVA en S/E Alto Melipilla, con el objetivo de realizar la rotación y mantenimiento de unidad que quedará en reserva. Esta desconexión implica la desconexión a clientes de 16 MW en la SE San Antonio bajo el siguiente resumen por alimentador: Emporchi: 3 Clientes; Puerto Central: 19 Clientes; San Juan: 5426; Santo Domingo: 334. Total de desconectador 5782 Clientes. CGE declara que para esta desconexión se ven afectados 2047 clientes de la comuna Maria Pinto siendo aproximadamente 2MW. Durante los trabajos se consideran E/S Centrales El Totoral y Quintay para aliviar transferencias en ATR de S/E Laguna Verde. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | ET01T057SE003T057 | TRAFO3D | 39 | ALTO MELIPILLA 220/115/13.2KV 150MVA Nº1 | 2021-08-15 05:34 |  | NO
260 | EAF 208-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52HT1 de S/E Antillanca, asociado a la barra 110 kV de la subestación. Se presume que la causa de la apertura del interruptor 52HT1 de S/E Antillanca es debido a vibraciones producidas durante la perforación de la placa frontal del armario de protecciones del paño HT1. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | PA039T003SE034T003 | PAÑO | 14307 | S/E ANTILLANCA HT1 | 2021-08-11 15:50 |  | NO
261 | EAF 209-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Andalicán - Horcones N°1, debido a falla bifásica ocurrida en el vano comprendido entre las estructuras N°135 y N°136, el cual está ubicado aproximadamente a 10.8 km de S/E Andalicán. La empresa CGE S.A. señala que la causa de la falla fue la caída de un árbol ubicado fuera de la faja de seguridad, debido a tala de terceros en predio de propiedad de Forestal Arauco. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT227CI1TR01----T005 | TRAMO | 4431 | ANDALICAN - HORCONES 66KV C1 | 2021-08-13 16:25 |  | NO
262 | EAF 210-2021 | TN | Forzado | 0 | Se produce la caída de un árbol, haciendo contacto con el vano ubicado entre las estructuras Nº67 y Nº68 del circuito Nº2 de la línea 2x220 kV Cautín – Seccionadora Río Toltén, provocada por faenas de corte fuera de su franja de seguridad y servidumbre, causando un cortocircuito en el conductor de dicha línea. En el intento de despeje de la falla descrita anteriormente, en ambos extremos del circuito Nº2 de la línea 2x220 kV Cautín – Seccionadora Río Toltén, se produce la apertura del interruptor 52J6 de S/E Cautín, sin embargo, no se produce la operación y apertura de los interruptores 52J1 y 52J2 de S/E Seccionadora Río Toltén, por error en el conexionado de los elementos de medida asociados a los sistemas de protecciones de ambos interruptores, lo que provoca que la falla no se despeje oportunamente. Como consecuencia de la no operación de los sistemas de protecciones asociados a los paños J1 y J2 de S/E Seccionadora Río Toltén, y forzando sus respectivas operaciones en respaldo, se produce la apertura automática del interruptor 52J5 de S/E Cautín y los interruptores 52J4, 52J5 y 52J6 de S/E Seccionadora Río Toltén, correspondientes al circuito Nº1 de la línea 2x220 Cautín – Seccionadora Río Toltén y a la línea 220 kV Seccionadora Río Toltén – Tap Off Río Toltén - Ciruelos. Además, se produce la apertura automática del interruptor 52J6 de S/E Ciruelos, asociado a la línea 220 kV Seccionadora Río Toltén – Ciruelos, dejando fuera de servicio el corredor de 220 kV Cautín – Seccionadora Río Toltén – Ciruelos, lo que provoca la separación del sistema eléctrico nacional hacia el sur desde S/E Ciruelos. | 514 | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | 100% | SP001T031SE003T031 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 17924 | SP S/E SECCIONADORA RIO TOLTEN J1-S1 | 2021-08-14 09:58 |  | NO
263 | EAF 211-2021 | TZ | Forzado | 0 | Desconexión forzada de la línea 66kV Las Cabras – El Manzano debido a la actuación de la protección de sobrecorriente temporizada (51) del paño B2 de S/E Las Cabras. El origen de la desconexión forzada se debió al corte de los tres conductores de fase entre las estructuras N°103 y N°104 de la línea, debido al impacto de un vehículo particular contra la estructura N°104. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT214CI1TR01----T005 | TRAMO | 1046 | LAS CABRAS - EL MANZANO 66KV C1 | 2021-08-15 03:57 |  | SI
264 | EAF 212-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52J1 y 52HT1 asociados al transformador 220/110 kV de S/E Alto Melipilla, por activación de la protección de distancia del transformador (21N) a través de la operación del relé maestro asociado. Según lo indicado por la empresa Chilquinta Transmisión S.A., el origen del evento se debe a un error de operador en las maniobras de normalización ejecutadas, durante el término de los trabajos de mantenimiento en el mencionado transformador. Producto del evento descrito fueron interrumpidos 17.5 MW de consumos en S/E San Antonio, 7.0 MW en S/E San Sebastián, 1.8 MW de consumos en S/E Leyda y 3.0 MW de consumos en S/E Bollenar. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | ET01T057SE003T057 | TRAFO3D | 39 | ALTO MELIPILLA 220/115/13.2KV 150MVA Nº1 | 2021-08-15 10:04 |  | NO
265 | EAF 213-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Paine - Isla de Maipo por operación de sus protecciones, debido a una falla originada al momento de la apertura bajo carga del desconectador 89BT1 de S/E El Maitén, al quedar cerrado el interruptor 52CT1 de esta S/E, durante las maniobras asociadas a la solicitud de desconexión programada SD N°2021069596. La empresa CGE S.A. informó que el error en la identificación del estado del interruptor 52CT1 de S/E El Maitén, se originó debido a la falla en el sistema de apertura de este interruptor. Si bien se produjo un encendido intermitente no simultáneo de las luces de estado cerrado y abierto en el control Form 6, con una duración aproximada de 3 segundos por estado, según configuración de fábrica, personal en sitio confirmó la apertura del interruptor equivocadamente. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | PA005T058SE171T058 | PAÑO | 2933 | S/E EL MAITEN BT1 | 2021-08-15 13:27 |  | NO
266 | EAF 214-2021 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 220 kV de S/E Zaldívar por operación de su protección diferencial de barra, frente una falla externa, debido a un error en el conexionado de la protección. | 427 | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR SPA | 100% | SP068L0128SE193L0128 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 10294 | SP S/E ZALDIVAR 220KV BP | 2021-08-15 17:50 |  | NO
267 | EAF 215-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52CT1 de S/E Penco, asociado a la barra 15 kV de la subestación, por operación de su protección de sobrecorriente de fase, ante una falla provocada por contacto de rama de árbol con los conductores de la barra. La causa de la falla es atribuida al viento presente en la zona, el que habría arrastrado la rama de árbol hacia los conductores de la barra 15 kV de S/E Penco. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | BA01T058SE088T058 | BARRA | 198 | BA S/E PENCO 15KV | 2021-08-16 01:26 |  | SI
268 | EAF 216-2021 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Mejillones - El Lince, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Minera Michilla SpA señala que se produjo una falla monofásica en la fase B, localizada a 22 km desde S/E Mejillones, según señalización de la protección de distancia, cuyo origen se debió a la electrocución de un Jote en la estructura N°125 de la línea. | 2335 | MINERA HMC S.A. | 100% | LT041CI1TR01----L112 | TRAMO | 2870 | MEJILLONES - EL LINCE 110KV C1 | 2021-08-16 03:08 |  | SI
269 | EAF 217-2021 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52B2 de S/E Bombeo 2 y 52B1 de S/E Bombeo 3, asociados a la línea 66 kV Bombeo 2 – Bombeo 3, por operación de sus protecciones diferencial y distancia, ante una falla originada por contacto de un ave en la estructura N°73 de la línea, provocando la ruptura de un componente de la cadena de aisladores. | 675 | CAITAN SPA | 100% | LT003CI1TR03----L151 | TRAMO | 4790 | BOMBEO 2 (SGO) – BOMBEO 3 (SGO) 66KV C1 | 2021-08-16 03:10 | Propietario Reemplazado en REUC por Sistema de Transmisión del Norte S.A. (76.410.374-2) | SI
270 | EAF 218-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo una falla bifásica en las fases B y C de la línea 66 kV Victoria – Angol con apertura y reconexión automática fallida del extremo Victoria, dado el reencendido de la falla a los pocos segundos de la reconexión. La causa de la falla corresponde a la caída de un árbol (ubicado fuera de la franja de servidumbre) sobre los conductores de la línea 66 kV Victoria – Angol, específicamente entre las estructuras 208 y 209 de la mencionada línea, con ocasión de un frente de mal tiempo en la zona. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT305CI1TR02----T005 | TRAMO | 402 | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | 2021-08-16 04:24 |  | SI
271 | EAF 219-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Victoria - Traiguén por operación de la protección de distancia de fase del extr emo Victoria Victoria, debido a la presencia de una falla bi fásica en la las fases B y C. La empresa CGE S.A. señal que la causa de la desconexión forzada fue , a raíz de temporal de mal tiempo en la zona, la caída de un árbol entre las estructuras N° 104 y 105 ubicadas aproximadamente a 22 km desde S/E Victoria, causando además el corte del conductor de la fase central. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT090CI1TR02----T005 | TRAMO | 404 | TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1 | 2021-08-16 05:06 |  | NO
272 | EAF 220-2021 | TD | Forzado | 0 | Se produjo pérdida de tensión en la barra 23 kV de S/E Central Mampil lo cual provocó interrupción de suministro a los consumos del alimentador Mampil. A la fecha de emisión de este estudio no se cuenta con antecedentes respecto del origen y la causa de la falla que provocó la pérdida de suministro de la barra 23 kV de S/E Central Mampil. | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | 100% | BA04G014SE001G014 | BARRA | 3311 | BA S/E CENTRAL MAMPIL 23 KV B1 | 2021-08-16 06:41 |  | NO
273 | EAF 221-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52JT1 y 52CT1 de S/E Cholguán, correspondientes al transformador 230/13.8 kV de esta subestación, por medio de la operación de la protección de baja tensión asociada al paño JT1 y posterior desenganche del relé maestro (86T). La empresa STS S.A. declara que la operación de la función de baja tensión se produjo a causa de un error de programación del relé GE D60. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | SP006T003SE004T003 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 19920 | SP S/E CHOLGUAN (STS) JT1-S2 | 2021-08-16 06:51 |  | NO
274 | EAF 222-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52JT1 y 52CT1 de S/E Cholguán, correspondientes al transformador 230/13.8 kV de esta subestación, por medio de la operación del relé GE D60 asociado al paño JT1, ante la recepción de una orden de apertura proveniente desde el relé ALSTOM KCGG-140 correspondiente al paño CT1 de dicha subestación. La empresa STS S.A. declara que la operación del relé GE D60 se produjo a causa de una lógica errónea, ante la activación de un elemento de sobrecorriente del relé ALSTOM KCGG-140 perteneciente al paño CT1 de S/E Cholguán, durante el cierre manual del interruptor 52C7 de dicha subestación. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | SP006T003SE004T003 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 19920 | SP S/E CHOLGUAN (STS) JT1-S2 | 2021-08-16 14:25 |  | NO
275 | EAF 223-2021 | TZ | Forzado | 0 | Desconexión forzada del transformador N°1 66/13.8 kV de S/E Central Diesel Arica debido a la actuación de su protección mecánica. El origen de la desconexión forzada ocurrió durante maniobras de desplazamiento cercanas a los equipos por personal en la S/E, que pasa a accionar de manera involuntaria la protección electromecánica del transformador N°1. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100% | ET02G216SE031G216 | TRAFO2D | 1445 | CENTRAL DIESEL ARICA 66/13.8 KV | 2021-08-17 16:50 |  | NO
276 | EAF 224-2021 | TZ | Forzado | 0 | Desconexión forzada de la barra 13,8 kV de S/E Alto Hospicio debido a una falla en el alimentador Boro de 13,8 kV, la cual no fue despejada por la protección de sobrecorriente de la cabecera del alimentador, paño C26, al no cubrir la curva de operación la corriente de falla presentada para el evento, provocando la operación descoordinada de la protección temporizada de sobrecorriente del paño CT1 de S/E Alto Hospicio. La empresa CGE S.A. informó que la causa de la falla en el alimentador de 13,8 kV Boro se originó debido a un corte de conductor. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SP003T005SE280T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 10365 | QUELENTARO - PORTEZUELO 110KV C1 | 2021-08-18 03:57 |  | NO
277 | EAF 225-2021 | TZ | Forzado | 0 | Desconexión forzada de la barra 13,8 kV de S/E Alto Hospicio debido a una falla en el alimentador Boro de 13,8 kV, la cual no fue despejada por la protección de sobrecorriente de la cabecera del alimentador, paño C26, al no cubrir la curva de operación la corriente de falla presentada para el evento, provocando la operación descoordinada de la protección temporizada de sobrecorriente del paño CT1 de S/E Alto Hospicio. La empresa CGE S.A. informó que la causa de la falla en el alimentador de 13,8 kV Boro se originó debido a un corte de conductor. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SP003T005SE280T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 10365 | SP S/E ALTO HOSPICIO C26 | 2021-08-18 05:07 |  | NO
278 | EAF 226-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H4 de S/E Esmeralda, correspondiente a la línea 110 kV Esmeralda – Uribe, por medio de la operación de sus protecciones ante falla monofásica en la fase A. La causa de la falla corresponde a la pérdida de aislación en el interruptor 52H1 de S/E Tap off Uribe durante trabajos programados de lavado de aislación, debido al excesivo nivel de contaminación. | 441 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | 100% | IM01T025PA001T025SE185T025 | INTERRUPTOR | 12498 | IM S/E TAP OFF URIBE H1 | 2021-08-18 09:28 |  | NO
279 | EAF 227-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo un cortocircuito trifásico en el alimentador Niebla de S/E Chimbarongo, despejado por su propio interruptor. Tras su reconexión automática, la falla continuaba presente, esta vez como cortocircuito bifásico en las fases B y C, el cual no logró ser despejado por el interruptor propio del alimentador (52C3), redundando en la operación en respaldo del interruptor 52CT2, general de barra 15 kV N°2 de S/E Chimbarongo. La causa de la falla en redes de distribución corresponde al choque de un vehículo contra una postación del alimentador Niebla de S/E Chimbarongo. Por otra parte, CGE S.A. no se pronuncia respecto de la causa de la falla en la apertura del interruptor 52C3 de S/E Chimbarongo luego de su cierre automático. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | IM01T005PA124T005SE037T005 | INTERRUPTOR | 8382 | IM S/E CHIMBARONGO C3 | 2021-08-18 21:44 |  | NO
280 | EAF 228-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria – Traiguén, por medio de la operación de su protección de distancia de fases en primera zona. La empresa CGE S.A. señala que la falla fue a causa de caída de árbol sobre los conductores, entre las estructuras N°105 y N°106, a una distancia aproximada de 23.85 km desde S/E Victoria, en circunstancias que había temporal de viento y lluvia en la zona. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT090CI1TR02----T005 | TRAMO | 404 | TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1 | 2021-08-21 01:45 |  | NO
281 | EAF 229-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Penco, asociado al tramo Penco – Tomé de la línea 66 kV Concepción – Mahns, por operación de la zona 2 de su protección de distancia de fase, ante una falla provocada por caída de árbol sobre los conductores de la línea, entre las estructuras N°69 y N°70. La causa de la falla es atribuida al fuerte temporal presente en la zona, que provocó que un árbol fuera de la faja de seguridad cayera sobre la línea. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT060CI1TR02----T005 | TRAMO | 339 | PENCO - TOME 66KV C1 | 2021-08-21 02:57 |  | NO
282 | EAF 230-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Andalicán - Horcones N°1, debido a falla bifásica, ocasionada por el corte de un perno en cruceta de estructura N°88. La empresa CGE S.A. señala que la causa del corte del perno se debió a descarga eléctrica por contacto de corteza de eucalipto llevada por el viento hacia los conductores, durante un frente de mal tiempo en la zona. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT227CI1TR01----T005 | TRAMO | 4431 | ANDALICAN - HORCONES 66KV C1 | 2021-08-21 04:54 |  | SI
283 | EAF 231-2021 | TZ | Forzado | 0 | El origen de la desconexión forzada de la barra 13,2 kV de S/E Chocalán se debió a la emisión de la orden de disparo anticipado de la protección asociada al paño CT1, durante una falla ocurrida en el alimentador de 13,2 kV Puente Marambio, despejada correctamente por la protección de cabecera del paño C1. La empresa CGE S.A. no informa el origen de la falla en el alimentador de 13,2 kV Puente Marambio. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SP002T005SE169T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 7451 | SP S/E CHOCALAN CT1 | 2021-08-21 11:31 |  | NO
284 | EAF 232-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo un cortocircuito bifásico en la línea 154 kV Charrúa – Los Ángeles, siendo despejada desde su extremo Charrúa. Tras su reconexión automática, la falla continuaba presente, redundando en la operación definitiva del extremo Charrúa de la línea. La causa de la falla corresponde a la caída de un árbol sobre la línea, ubicado fuera de franja de servidumbre, quedando apoyado sobre los conductores sin provocarles daño. Lo anterior, con ocasión de temporal de viento y lluvia en la zona. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT108CI1TR03----T005 | TRAMO | 435 | CHARRUA - LOS ANGELES 154KV C1 | 2021-08-21 12:15 |  | SI
285 | EAF 233-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Angol – Victoria, por medio de la operación de su protección de distancia de fases en primera zona. La empresa CGE S.A. señala que la falla fue a causa de caída de árbol sobre los conductores, entre las estructuras N°200 y N°201, a una distancia aproximada de 27.6 km desde S/E Victoria, en circunstancias que había un frente de mal tiempo en la zona. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT305CI1TR02----T005 | TRAMO | 402 | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | 2021-08-21 12:25 |  | NO
286 | EAF 234-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Portezuelo – La Estrella, por operación de protecciones ante una falla sin origen determinado ocurrida en el tramo comprendido entre la estructura N°58 y S/E La Estrella, de propiedad de la empresa Eólica La Estrella SpA, perteneciente a la línea 110 kV La Estrella - Portezuelo. No se dispone de antecedentes respecto de la causa que originó la falla en la línea 110 kV Portezuelo – La Estrella. | 1773 | EÓLICA LA ESTRELLA SPA | 100% | LT276CI1TR02----T005 | TRAMO | 5039 | PORTEZUELO - LA ESTRELLA 110KV C1 | 2021-08-21 14:09 | Propietario Reemplazado en REUC por OPDENERGY Generación SpA (77.053.873-4) | NO
287 | EAF 235-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Charrúa - Lucero, por medio de la operación de sus protecciones ante falla bifásica. La causa de la falla corresponde al acortamiento de la distancia eléctrica entre los conductores, debido a fuerte viento ocasionado por frente de mal tiempo en la zona. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT271CI1TR03----T005 | TRAMO | 1161 | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | 2021-08-21 14:12 |  | NO
288 | EAF 236-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produce la apertura, con reconexión automática no exitosa, del interruptor 52B1 de S/E Los Peumos asociado a la línea de 66 kV Los Peumos – Curacautín, por operación de su protección de distancia de fase debido a la presencia de sobrecorriente en las fases A y B, causada por la caída de partes de árboles entre sus estructuras N°115 y N°116, sin provocar corte de conductores ni daños a las estructuras, atribuido a un fuerte temporal de viento y lluvia que azotó a la zona. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT221CI1TR01----T005 | TRAMO | 1681 | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | 2021-08-21 14:43 |  | SI
289 | EAF 237-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produce la apertura, con reconexión automática no exitosa, del interruptor 52B1 de S/E Los Peumos asociado a la línea de 66 kV Los Peumos – Curacautín, por operación de su protección de distancia de fase debido a la presencia de sobrecorriente en la fase B, causada por una rama de árbol llevada por el viento hacia la aislación de la estructura N°43, sin provocar corte de conductores ni daños en la estructura, atribuido a un fuerte temporal de viento y lluvia que azotó a la zona. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT221CI1TR01----T005 | TRAMO | 1681 | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | 2021-08-21 19:12 |  | SI
290 | EAF 238-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la barra de 13.2 kV de S/E Curacautín debido a la apertura automática del interruptor 52CT de dicha subestación, por operación de su protección de sobrecorriente de fase. El origen de la sobrecarga se debió, presumiblemente, a un aumento de la transferencia por los trasformadores N°1 y N°2 de S/E Curacautín, además, por la falta de generación de PMGD en dicha subestación, en particular la reducción de aporte del PMGD PE El Agrio conectado en las redes MT del alimentador Lonquimay. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | BA01T058SE013T058 | BARRA | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 2021-08-23 20:21 |  | NO
291 | EAF 239-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52CT2 de S/E Frutillar, correspondiente a la barra 13.2 kV de dicha subestación, por medio de la operación de la protección temporizada de sobrecorriente de fases. La empresa STS S.A. declara que la operación de la protección temporizada de sobrecorriente de fases se produjo a causa de sobrecarga. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | BA01T003SE010T003 | BARRA | 417 | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 2021-08-24 19:18 |  | NO
292 | EAF 240-2021 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de las líneas 110 kV Diego de Almagro - PV Salvador - El Salvador y 110 kV Diego de Almagro - El Salvador - Potrerillos N°2, debido a falla monofásica en la fase C, ocurrida en instalaciones de propiedad de Codelco División Salvador. Se desconoce la causa de la falla, aunque según lo señalado por Transelec S.A. en su informe de falla de 48 horas, al momento de este evento, se registraba caída de nieve en la zona. | 219 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | 100% | LT001CI1TR01----L075 | TRAMO | 917 | DIEGO DE ALMAGRO - TAP PV SALVADOR 110KV C1 | 2021-08-24 22:47 |  | NO
293 | EAF 241-2021 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Diego de Almagro - El Salvador - Potrerillos N°1, debido a falla monofásica en la fase A, que evoluciona a falla bifásica a tierra entre las fases A y C, ocurrida en instalaciones de propiedad de Codelco División Salvador, sin que exista claridad de su ubicación exacta ni de sus causas, aunque según lo señalado por Transelec S.A. en su Informe de Falla de 48 horas, al momento de este evento, se registraba caída de nieve en la zona. Lo anterior, en momentos en que la línea 110 kV Diego de Almagro - El Salvador - Potrerillos N°2 se encontraba desconectada por falla desde las 22:47 horas, en tanto que la línea 110 kV Diego de Almagro - PV Salvador - El Salvador operaba en vacío producto del mismo evento. Se desconoce la causa de la falla, aunque según lo señalado por Transelec S.A. en su informe de falla de 48 horas, al momento de este evento, se registraba caída de nieve en la zona. | 219 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | 100% | LT003CI1TR02----L075 | TRAMO | 938 | LLANTA - SALVADOR 110KV C1 | 2021-08-24 23:14 |  | NO
294 | EAF 242-2021 | TD | Forzado | 0 | Se produjo un cortocircuito trifásico en la celda del paño CG3 de S/E Central Maitenes, siendo despejado por la operación de protecciones del generador N°1 de Central Maitenes, de los transformadores N°1 y N°2 110/6.6 kV y de la barra 110 kV de la mencionada S/E. La causa de la falla corresponde a la ejecución incorrecta del retiro del carro del interruptor 52CG3 de S/E Central Maitenes. | 10 | AES ANDES S.A. | 100% | IM01G010PA003G010SE004G010 | INTERRUPTOR | 7 | IM S/E CENTRAL MAITENES CG3 | 2021-08-26 10:10 |  | NO
295 | EAF 243-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Penco - Lirquén, por medio de la operación de sus protecciones ante falla trifásica. La causa de la falla corresponde al contacto de un ave (pelícano) con sus conductores, entre las estructuras N°16 y N°17 de su trazado. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT069CI1TR01----T005 | TRAMO | 357 | PENCO - INDURA LIRQUEN 66KV C1 | 2021-08-26 10:50 |  | SI
296 | EAF 244-2021 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Río Toltén - Cunco, por operación de protecciones ante una falla atribuida a caída de árbol sobre los conductores de la línea, entre las estructuras N°491A y N°491. La causa de la caída de árbol sobre los conductores es atribuida a las condiciones climáticas de la zona. | 2101 | TRANSMISORA MELIPEUCO S.A | 100% | LT013CI1TR01----T019 | TRAMO | 4447 | RIO TOLTEN - CUNCO 110KV C1 | 2021-08-27 22:06 |  | SI
297 | EAF 245-2021 | TZ | Forzado | 0 | Desconexión forzada de línea 66 kV Pillanlelbún - Llaima debido a un error en la programación de los sistemas de protecciones de distancia asociados al interruptor 52B1 de S/E Llaima, durante una falla bifásica a tierra, fases A y C, en la línea de 66 kV Pumahue – Chivilcán. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | PA001T003SE072T003 | PAÑO | 30104 | S/E LLAIMA B1 | 2021-08-27 22:10 |  | NO
298 | EAF 246-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Padre Las Casas - Las Encinas debido a la operación de la protección de sobrecorriente de fase temporizada asociada al paño B1 de S/E Padre Las Casas. La empresa CGE S.A. señala que la causa de la operación de la protección de sobrecorriente de fase fue el traspaso de carga de las subestaciones Las Encinas y Chivilcán desde S/E Pumahue hacia S/E Padre Las Casas. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT220CI1TR01----T005 | TRAMO | 415 | LAS ENCINAS - PADRE LAS CASAS 66KV C1 | 2021-08-27 23:07 |  | NO
299 | EAF 247-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Ángeles - PE Buenos Aires por apertura automática del interruptor 52B1 de S/E PE Buenos Aires, ante la operación de su protección de sobrecorriente temporizada residual, provocada por la pérdida de aislación en la estructura Nº84 de dicha línea, causada por la presencia de gran cantidad de aves cercanas a la estructura mencionada. En forma simultánea, se produjo la apertura con reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 en el extremo de S/E Los Ángeles. Adicionalmente, producto de la desconexión de la línea, se produjo la apertura por subfrecuencia de los interruptores 52BT1 y 52FT1 de S/E PE Buenos Aires, además, la apertura automática del alimentador 52E1 del S/E Negrete por operación del EDAC-BF en dicha subestación. Producto del evento descrito, fueron afectados 6.34 [MW] de consumos en S/E Negrete. Adicionalmente, se pierde la generación de los PMGD Buero, Munilque Nº1, Munilque Nº2 y El Nogal, todos conectados en el alimentador 52E3 Mulchén de S/E Negrete. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT087CI1TR01----T005 | TRAMO | 396 | LOS ANGELES - PARQUE EOLICO BUENOS AIRES 66KV C1 | 2021-08-29 11:40 |  | NO
300 | EAF 248-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo una falla intermitente en el alimentador Plaza (C4) de S/E Piduco con operación automática de su interruptor y posterior reconexión automática contra falla. Previo a la operación del interruptor 52C4 de S/E Piduco, ocurrieron sucesivos arranques y desactivaciones de la función de sobrecorriente de fase (51) del interruptor 52CT2 de la mencionada S/E, finalmente operando y despejando la falla previo a que el interruptor 52C4 realizara el despeje definitivo tras su reconexión automática. La causa de operación del interruptor 52CT2 de S/E Piduco, de forma descoordinada, se debió a que el ajuste del tiempo de reposición (reset) de la operación de su función 51 era tal que emulaba un relé electromecánico de disco de inducción, a diferencia del ajuste del reset de la función 51 del paño C4. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SP258T005SE090T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 2507 | SP S/E PIDUCO BT | 2021-08-29 13:49 |  | NO
301 | EAF 249-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Villarrica - Pucón, debido a falla trifásica ocurrida en la estructura N°394 de la línea, ubicada a 28.3 km de S/E Villarrica. La empresa CGE S.A. señala que la causa de la falla fue la colisión de un vehículo de terceros contra la estructura antes mencionada, lo que, si bien no ocasionó corte de conductores, provocó serios daños al poste. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT113CI1TR02----T005 | TRAMO | 442 | VILLARRICA - PUCON 66KV C1 | 2021-08-31 02:22 |  | SI
302 | EAF 250-2021 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Chacaya - Muelle por operación de protecciones ante una falla provocada por el colapso de la estructura N°126 de la línea. La causa del colapso de la estructura N°126 de la línea 110 kV Chacaya – Muelle es atribuida a un camión, externo a Minera Centinela, que colisionó con la estructura. | 492 | MINERA CENTINELA | 100% | LT031CI1TR01----L141 | TRAMO | 2855 | CHACAYA - MUELLE 110KV C1 | 2021-09-01 02:45 |  | SI
303 | EAF 251-2021 | TZ | Forzado | 0 | La apertura intempestiva del interruptor 52ET3 de S/E La Portada, se produjo durante trabajos programados de lavado de aislación en esta S/E, específicamente en el equipo compacto de medidas del paño de cabecera del alimentador Alto Chimba (E31), debido a una falla en el aislador bushing de la fase A de este equipo. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | BA29T058SE287T058 | BARRA | 2594 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP3 | 2021-09-01 08:43 |  | NO
304 | EAF 252-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo un cortocircuito bifásico entre las fases A y C de la línea de transmisión 110 kV Arica – Pozo Almonte, con el posterior corte de uno de los conductores entre las estructuras N°530 y N°531. La falla fue despejada a través de la apertura de los interruptores 52HT3 de S/E Arica y 52H1 de S/E Pozo Almonte. La causa de la falla se debe a la acción de terceros para perpetrar el robo del conductor. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100% | LT021CI1TR02----G216 | TRAMO | 2833 | TAP CERRO BALCON - POZO ALMONTE 110KV C1 | 2021-09-01 22:13 |  | SI
305 | EAF 253-2021 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52J1 de S/E Ministro Hales. La empresa Codelco Chile – División Ministro Hales indica que la apertura se produjo durante el desarrollo de trabajos para el restablecimiento del controlador del paño J1, sin dar mayores detalles respecto a la posible activación y operación de alguna función de protección asociada al paño. Como consecuencia de la apertura del interruptor, fueron afectados 62.0 [MW] de consumos de S/E Ministro Hales correspondientes a las faenas de dicha mina. | 545 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES | 100% | PA005L150SE102L150 | PAÑO | 22769 | S/E MMH J1 | 2021-09-02 11:44 |  | NO
306 | EAF 254-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo una falla simultánea en tres alimentadores de distribución de S/E La Portada, lo cual, dada las características de la falla, redundó en la desconexión forzada de la barra N°1 23 kV de S/E La Portada. De acuerdo con lo indicado por CGE S.A., la causa de la falla en redes de distribución se debió a corte de conductores en el alimentador Aeropuerto (E11) de S/E La Portada. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | BA61T058SE287T058 | BARRA | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 2021-09-02 23:24 |  | NO
307 | EAF 255-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B8 de S/E San Fernando, asociado a la línea 66 kV San Fernando - Teno, por operación de la zona 2 de su protección de distancia residual, ante una falla por rama de árbol que provoca, por acortamiento de distancia, descarga en un aislador en la estructura N°32 de la línea. La causa de la falla es atribuida al viento presente en la zona, que arrastró la rama de árbol hacia los conductores de la línea. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT046CI1TR02----T005 | TRAMO | 283 | SAN FERNANDO - CHIMBARONGO 66KV C1 | 2021-09-03 08:58 |  | SI
308 | EAF 256-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la operación de la protección diferencial del transformador 66/23 kV de S/E Barro Blanco y que tuvo como consecuencia la desconexión forzada de la barra 66 kV de dicha subestación, por medio de la operación de la protección 50BF asociada al paño BT1. La empresa STS S.A. declara que la operación de la protección diferencial del transformador 66/23 kV de S/E Barro Blanco se produjo debido a una falla trifásica en el lado 23 kV de dicho transformador, a causa de una rama apoyada sobre el interruptor 52ET1, y dado que el tiempo de apertura del interruptor 52BT1 superó los 200 ms se produjo la operación de la función 50BF, con la consecuente desconexión forzada de la barra 66 kV de esta subestación. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | ET01T003SE009T003 | TRAFO2D | 1191 | BARRO BLANCO 68.94/24-13.8KV 20-30MVA | 2021-09-06 11:06 |  | SI
309 | EAF 257-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Los Peumos, correspondiente a la línea 66 kV Los Peumos – Curacautín, por medio de la operación de sus protecciones. La empresa CGE S.A. señala que la falla fue a causa de la caída de árbol sobre sus conductores entre las estructuras N°173 y N°174, debido a tala de terceros. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT221CI1TR01----T005 | TRAMO | 1681 | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | 2021-09-07 11:18 |  | NO
310 | EAF 258-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produce la apertura intempestiva del interruptor 52CT1 de S/E Punitaqui, por operación de su protección de sobrecorriente residual, a causa de una intervención a las medidas de corriente del relé SEL 387 asociado a dicho paño, durante trabajos de auditoría de medidores de facturación. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | BA01T058SE081T058 | BARRA | 191 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 2021-09-07 14:33 |  | NO
311 | EAF 259-2021 | TZ | Forzado | 0 | El origen de la falla en el tramo PFV Javiera - Planta Óxido, correspondiente a la línea 110 kV PFV Javiera - Taltal, se debió a un cortocircuito en la fase “B” con componente residual, provocado por un ave que hizo contacto con el conductor de esta fase en la estructura N°122, originando la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E PFV Javiera, por operación de la función direccional de la protección de sobrecorriente residual. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT257CI1TR05----T005 | TRAMO | 1471 | PFV JAVIERA - TAP PLANTA OXIDO 110KV C1 | 2021-09-08 08:43 |  | NO
312 | EAF 260-2021 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52JL de S/E Minera Teck CDA, asociado a la línea 220 kV Pan de Azúcar – Minera Teck CDA, debido a la operación de su protección de falla de interruptor. La causa de la operación de la protección de falla de interruptor del paño JL de S/E Minera Teck CDA, es atribuida a una orden de trip no deseada, originada durante trabajos de pruebas por la incorporación de S/E Tap Off Llanos Blancos en el esquema de teleprotección de la línea 220 kV Pan de Azúcar – Minera Teck CDA. | 166 | COMPAÑÍA MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | 100% | PA001L059SE003L059 | PAÑO | 12729 | S/E MINERA TECK CDA 220 KV J1 | 2021-09-09 11:03 |  | NO
313 | EAF 261-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H2 de S/E Copayapu, correspondiente a la línea 110 kV Cardones – Copayapu, sin la existencia de falla, lo que trajo consigo la desenergización de la barra 110 kV de S/E Copayapu y la operación de los esquemas EDAC BF en las SS/EE Plantas, Cerrillos y Los Loros. La empresa CGE S.A. declara que la apertura del interruptor 52H2 de S/E Copayapu fue provocada por la activación de la señal digital IN104 en el relé principal SEL 311L (sistema 1), que estaba incluida en la lógica de trip del mismo, y que por el proyecto de ampliación S/E Copayapu fue alambrada en forma posterior para la habilitación de señal de estado de teleprotección, y que al momento de energizar el equipo SEL 2506 se produce también la activación de la señal IN104. Se encuentra en investigación la causa que explique el uso de estas señales digitales en la lógica de trip. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SP003T005SE261T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 7921 | SP S/E COPAYAPU H2 | 2021-09-10 11:02 |  | NO
314 | EAF 262-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H2 de S/E Copayapu, correspondiente a la línea 110 kV Cardones – Copayapu, sin la existencia de falla, lo que trajo consigo la desenergización de la barra 110 kV de S/E Copayapu. Adicionalmente, durante el intento de cierre de dicho equipo, se produce la operación de la protección de Falla de Interruptor (50BF) con la consecuente apertura automática de los interruptores asociados a la barra 110 kV de S/E Copayapu. La empresa CGE S.A. declara que la apertura del interruptor 52H2 de S/E Copayapu fue provocada por error de programación que activó la señal de trip al modificar la lógica de operación del relé principal SEL 311L (sistema 1), con el fin de eliminar la condición que provocó la primera apertura indeseada ese mismo día a las 11:02 horas (ver EAF 261-2021). Luego, durante el intento posterior de cierre remoto del interruptor 52H2 para recuperar los consumos afectados, y debido a que se mantuvo activa la señal de TRIP en el relé SEL 311L, opera la protección de falla de interruptor 50BF en el relé de protección diferencial 487B, ordenando la apertura de los interruptores 52H1, 52H2, 52H3 y 52H4, asociados a la barra 110 kV de S/E Copayapu. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SP003T005SE261T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 7921 | SP S/E COPAYAPU H2 | 2021-09-10 13:54 |  | NO
315 | EAF 263-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Alonso de Ribera - Chiguayante, por medio de la operación de sus protecciones, ante la caída de un árbol sobre los conductores entre las estructuras N°25 y N°27, a 3.5 km desde S/E Alonso de Ribera. La empresa CGE S.A. señala que la causa de la caída de árbol sobre sus conductores fue debido a temporal de viento y lluvia en la zona. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT065CI1TR01----T005 | TRAMO | 348 | ALONSO DE RIBERA - CHIGUAYANTE 66KV C1 | 2021-09-11 14:28 |  | SI
316 | EAF 264-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 44 kV Las Vegas - FFCC Los Andes N°1, debido a falla monofásica ocurrida en la estructura N°123 de la línea, ubicada a 18.2 km desde S/E Las Vegas, en el tramo 44 kV Chagres - Panquehue. La empresa Chilquinta Transmisión S.A. señala que la causa de la falla fue una descarga a tierra en aislador de pedestal de la fase inferior en la mencionada estructura. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT023CI1TR02----T057 | TRAMO | 703 | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C1 | 2021-09-11 15:04 |  | NO
317 | EAF 265-2021 | TZ | Forzado | 0 | Ocurrió un cortocircuito bifásico en la línea 66 kV Los Peumos – Curacautín, entre las estructuras N°173 y N°174, siendo despejado por el interruptor 52B1 de S/E Los Peumos. La causa de la falla se debió a la caída de un árbol sobre la línea, ubicado fuera de franja de seguridad, con ocasión de temporal de viento y lluvia en la zona. Como resultado, se produjo además el corte de los conductores de fase central y lateral. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT221CI1TR01----T005 | TRAMO | 1681 | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | 2021-09-11 15:11 |  | NO
318 | EAF 266-2021 | TD | Forzado | 0 | Según lo señalado por la empresa CGE S.A., propietaria del paño H2 de S/E Vicuña, se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Vicuña - Baños del Toro debido a falla monofásica en la fase A, en el tramo de línea 110 kV Rivadavia - Baños del Toro, de propiedad de Minera Zaldívar Ltda. La empresa CGE S.A. indica que, según la información entregada por Minera Zaldívar Ltda., al momento de la falla había presencia de fuertes vientos en la zona. | 209 | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR LTDA | 100% | LT011CI1TR02----L094 | TRAMO | 182 | ESTRUCTURA 394 - BAÑOS DEL TORO 110KV C1 | 2021-09-11 16:11 |  | NO
319 | EAF 267-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria – Traiguén, por medio de la operación de su protección de distancia de fases en primera zona. La empresa CGE S.A. señala que la falla fue a causa de caída de árbol sobre los conductores, entre las estructuras N°105 y N°108, a una distancia aproximada de 24,7 km desde S/E Victoria, en circunstancias que había temporal de viento y lluvia en la zona. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT090CI1TR02----T005 | TRAMO | 404 | TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1 | 2021-09-11 16:48 |  | NO
320 | EAF 268-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Temuco – Loncoche, por operación de protecciones ante una falla por contacto de corteza de árbol, arrastrada por el viento, con los conductores de la línea en la estructura N°333. La causa de la falla es atribuida, presumiblemente al temporal de viento y lluvia que afectaba a la zona. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT189CI2TR04----T005 | TRAMO | 590 | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV C2 | 2021-09-11 18:46 |  | SI
321 | EAF 269-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del circuito Nº2 de la línea 2x110 kV Las Vegas – Cerro Navia por operación automática de los sistemas de protecciones, asociados a los extremos S/E Cerro Navia y S/E Las Vegas, causado por un cortocircuito en la estructura Nº152 del tramo Tap Punta Peuco – Las Vegas 110 kV C2, originado por el contacto de un ave entre la estructura y la fase superior del conductor del tramo indicado. Como consecuencia del evento descrito, se produjo la apertura automática del interruptor 52HL de S/E Punta Peuco asociado a la línea 110 kV Central Loma Los Colorados – Punta Peuco, dejando fuera de servicio 11 unidades de la central Loma Los Colorados II, desconectándose una generación total de 11 [MW]. Adicionalmente, fueron afectados 16.5 [MW] de consumos de Cemento Polpaico en S/E Punta Peuco. | 671 | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | 100% | LT008CI2TR03----T048 | TRAMO | 124 | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C1 | 2021-09-11 19:13 |  | SI
322 | EAF 270-2021 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52H1 de S/E Tap Off Río Toltén y 52H1 de S/E Cunco, correspondientes a la línea 110 kV Río Toltén - Cunco, por medio de la operación de la protección diferencial de dicha línea (87L). La empresa Transmisora Valle Allipén S.A. declara que la falla fue a causa del contacto de rama que se encontraba apoyada sobre las fases “A” y “B” de la línea 110 kV Río Toltén – Cunco, entre las estructuras 452 y 452b, debido a temporal en la zona con condiciones de lluvia y vientos adversos. | 2101 | TRANSMISORA MELIPEUCO S.A | 100% | LT013CI1TR01----T019 | TRAMO | 4447 | RIO TOLTEN - CUNCO 110KV C1 | 2021-09-11 19:19 |  | SI
323 | EAF 271-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Temuco – Loncoche por operación de protecciones ante una falla presuntamente por contacto de un objeto, arrastrado por el viento, con los conductores de la línea. La causa de la falla es atribuida al temporal de viento y lluvia que afectaba a la zona. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT096CI1TR05----T005 | TRAMO | 418 | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV C1 | 2021-09-11 20:30 |  | SI
324 | EAF 272-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Temuco – Loncoche por operación de protecciones ante una falla sin origen determinado. La causa de la falla es atribuida presumiblemente al temporal de viento y lluvia que afectaba a la zona. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT189CI2TR04----T005 | TRAMO | 590 | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV C2 | 2021-09-11 21:03 |  | SI
325 | EAF 273-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Pullinque, correspondiente a la línea 66 kV Pullinque – Loncoche N°1, por medio de la operación de sus protecciones. La empresa CGE S.A. señala que desconoce la causa de la falla, pero se presume que podría atribuirse al acortamiento de distancia eléctrica a raíz de mal tiempo en la zona. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT098CI1TR06----T005 | TRAMO | 426 | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L1 C1 | 2021-09-11 21:04 |  | NO
326 | EAF 274-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la barra de 13.2 kV de S/E Bollenar, debido a la operación de la protección de sobrecorriente residual del interruptor general de barra (52CT1), ante una falla monofásica en la fase C. La causa de lo anterior fue una falla ocurrida en redes de distribución, específicamente en el alimentador San José (52C2), la cual fue despejada por la protección del alimentador en un tiempo similar al tiempo de operación de la protección del interruptor general de barra, debido a que, en la protección del alimentador, no se encontraban cargados los ajustes correctos de acuerdo con el último estudio de protecciones de la zona. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SP005T005SE167T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 20229 | SP S/E EL BOLLENAR C2 | 2021-09-11 23:34 |  | NO
327 | EAF 275-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo una falla monofásica en la línea 66 kV San Vicente de Tagua Tagua – Las Cabras, la cual fue desconectada de forma definitiva por el interruptor 52B4 de S/E San Vicente de Tagua Tagua tras 3 reconexiones automáticas consecutivas no exitosas (contra falla o con posterior reencendido de falla). Se desconoce la causa de la falla, la cual se desarrolló con ocasión de temporal de viento y lluvia en la zona. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT041CI1TR01----T005 | TRAMO | 381 | SAN VIC DE TAGUA TAGUA - LAS CABRAS 66KV C1 | 2021-09-12 00:38 |  | NO
328 | EAF 276-2021 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52TU2-1 de S/E Central Mampil, correspondiente al interruptor de barra N°1 23 kV de esta subestación. Se desconoce la causa de la apertura intempestiva del interruptor. Según lo señalado por la empresa Coopelan Ltda. en su informe de falla, personal de la central Mampil le comunicó a su personal que hubo apertura del interruptor 52TU2-1 y posteriores maniobras de cierre para restablecer la barra N°1 de 23 kV y los consumos afectados. | 14 | DUQUECO SPA | 100% | BA04G014SE001G014 | BARRA | 3311 | BA S/E CENTRAL MAMPIL 23 KV B1 | 2021-09-12 09:05 | Propietario Reemplazado en REUC por Aela Generación S.A. (76.489.426-K) | NO
329 | SD2021076660 | TZ | Forzado | 0 | Desconexión de emergencia de la línea 110 KV Esmeralda - La Portada, afectando los consumos de S/E La Portada con un total de 22.850 clientes. Por riesgo a las personas, intalaciones y continuidad del suministro, Debido a tercero que trepa la torre en estructura # 28 de la línea indicada. | 441 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | 100% | LT036CI1TR01----T025 | TRAMO | 2862 | ESMERALDA - LA PORTADA 110KV C1 | 2021-09-01 15:49 |  | NO
330 | SD2021077244 | TZ | Forzado | 0 | Se realizará la desconexión de LT11KV Esmeralda-La Portada, por lavado de aislación de emergencia, en la llegada de la línea y equipos asociados al transformador T-1 de S/E La Portada. | 441 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | 100% | LT036CI1TR01----T025 | TRAMO | 2862 | ESMERALDA - LA PORTADA 110KV C1 | 2021-09-03 01:22 |  | NO
331 | SD2021077469 | TZ | Forzado | 0 | Transformador T1 sin energía por desconexión línea 66 kv Licanco - Nueva Imperial por cambio de poste chocado estructura 165. TF de S/E Nueva Imperial quedará sin energía y sus alimentadores asociados se transferirán previamente a través de la red de MT, donde se recuperan un 85% aproximadamente. la no realización de este trabajo puede significar un riesgo para la instalación y la continuidad del servicio para los clientes de S/E Nueva imperial. | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 100% | ET04R019SE006R019 | TRAFO2D | 842 | IMPERIAL 66/24KV 16MVA CTBC | 2021-09-05 05:01 |  | NO
332 | SD2021076741 | TZ | Programado | 0 | Desconexión de barra 12kV N°2 en SE Quintero para realizar inspección a conexionado de mufas en llegada de barra 12kV y conexionado de mufas en salida de transformador N°2. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | BA02T057SE046T057 | BARRA | 1030 | BA S/E QUINTERO CBP2 | 2021-09-06 08:06 |  | NO
333 | SD2021079256 | TZ | Forzado | 0 | Relleno de gas SF6 del 52HT1 por baja de presión critica. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | BA01T002SE039T002 | BARRA | 531 | BA S/E VALLENAR 13.8KV BP1 | 2021-09-13 01:00 |  | NO
334 | SD2021077852 | TZ | Programado | 0 | Lavado de aislación de Subestación y equipos de patio, con redes desenergizadas.(Micro corte de 3 minutos). Trabajo presenta bajo nivel de riesgo. Condiciones Operacionales: 52D Abierto de S/E Central Tocopilla (Micro corte de 3 minutos). Abierto 52E26, 52E27 en S/E Tocopilla(Micro corte de 3 minutos). | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | BA87T058SE290T058 | BARRA | 2376 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 2021-09-24 07:00 |  | NO
335 | EAF 277-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52BT1 y 52ET1 de S/E Nueva Imperial, correspondientes al transformador 66/23 kV de esta subestación, por medio de la operación de la protección temporizada de sobrecorriente de fases del lado 66 kV (relé SEL 387) y la orden de desenganche por parte del relé maestro. La empresa Frontel S.A. declara que la protección de sobrecorriente temporizada indicada en el párrafo anterior, opera debido a un aumento de la carga en la subestación en cuestión, como consecuencia de la transferencia de consumos a nivel de red MT desde la S/E Pitrufquén hacia el alimentador 52E3 Barros Arana de S/E Nueva Imperial. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | ET04R019SE006R019 | TRAFO2D | 842 | IMPERIAL 66/24KV 16MVA CTBC | 2021-09-13 09:33 |  | NO
336 | EAF 278-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 44 kV FFCC Andes – Juncal N°2 por operación de la protección de distancia residual del extremo FFCC Andes, debido a la presencia de una falla monofásica en la fase A. La empresa Chilquinta Transmisión S.A. indica que la causa de la falla se debió a pérdida de aislación, por caída de excremento sobre aisladores. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT027CI2TR01----T057 | TRAMO | 777 | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C2 | 2021-09-14 07:42 |  | SI
337 | EAF 279-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 44 kV El Melón - Túnel El Melón, por operación de protecciones del extremo El Melón, ante una descarga a tierra en la fase B, entre el conductor de la fase media del vano comprendido entre las estructuras N°111 y N°112 y la cabeza de un poste de media tensión ubicado debajo de la línea. Chilquinta Transmisión S.A. indica que no se pudo determinar fehacientemente la causa de la falla, aunque encontró evidencia de presencia de aves, vehículos de terceros y personal de terceros trabajando en fibra óptica en los alrededores. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT021CI1TR02----T057 | TRAMO | 691 | EL MELON - TUNEL EL MELON 44KV C1 | 2021-09-14 19:43 |  | NO
338 | EAF 280-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52CT de S/E Curacautín, asociado a la barra N°1 13.2 kV, por operación de su protección de sobrecorriente de fase ante un aumento de la transferencia por los transformadores N°1 y N°2 66/13.2 kV de la subestación. La causa que provocó el aumento de la transferencia por los trasformadores N°1 y N°2 de S/E Curacautín es atribuida a un aumento de los consumos que son abastecidos desde la barra 13.2 kV de la mencionada subestación, presumiblemente provocado por la reducción de aporte del PMGD PE El Agrio conectado en las redes MT del alimentador Lonquimay. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | BA01T058SE013T058 | BARRA | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 2021-09-15 21:30 |  | NO
339 | EAF 281-2021 | TZ | Forzado | 0 | El origen de la desconexión forzada de la barra 13,2 kV de S/E Hualañé se debió a la operación en respaldo de la protección asociada al paño CT1, durante una falla ocurrida en el alimentador de 13,2 kV Docamávida, la cual no fue despejada por la protección de cabecera del paño C2. La empresa CGE S.A. informa que el origen de la falla en el alimentador de 13,2 kV Docamávida correspondió a un tirante dañado en el poste de la red de media tensión ubicado frente a la S/E Hualañé, a causa de un choque, el cual no causó daño en la línea de media tensión. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | IM01T005PA005T005SE176T005 | INTERRUPTOR | 2584 | IM S/E HUALAÑE C2 | 2021-09-18 14:03 |  | NO
340 | EAF 282-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 66/13.8 kV de S/E Paniahue por una indebida operación de su protección diferencial, ante la presencia de una falla en redes MT. La causa de la operación de la protección diferencial de dicho transformador se debió a un error en los parámetros de ajuste del relé diferencial SEL-587. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SP001T005SE185T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 22168 | SP S/E PANIAHUE T1 | 2021-09-20 19:20 |  | NO
341 | EAF 283-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria – Traiguén, por medio de la operación de su protección de distancia residual en zona 2. La empresa CGE S.A. señala que la falla fue a causa de caída de árbol sobre los conductores, entre las estructuras N°106 y N°107, a una distancia aproximada de 24 km desde S/E Victoria, producto de tala de árboles fuera de la franja de seguridad de la línea, realizada por terceros y sin coordinación con la empresa. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT090CI1TR02----T005 | TRAMO | 404 | TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1 | 2021-09-21 14:22 |  | NO
342 | EAF 284-2021 | TZ | Forzado | 0 | La desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos – Curacautín se debió a un conductor cortado en la estructura N°84, registrándose un cortocircuito en la fase B de esta línea siendo despejado por las protecciones de distancia del paño B1 de S/E Los Peumos. Se desconoce la causa que originó el corte del conductor. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT221CI1TR01----T005 | TRAMO | 1681 | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | 2021-09-23 05:46 |  | NO
343 | EAF 285-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A5 y 52A6 de S/E Lagunillas, correspondientes a la línea 154 kV Lagunillas – Coronel, por medio de la operación de sus protecciones sin la existencia de una falla en dicha línea. La empresa Transelec S.A. declara que la operación de las protecciones asociadas a los interruptores 52A5 y 52A6 de S/E Lagunillas fue debido al envío fortuito de una señal de teleprotección de transferencia de desenganche directo (85D) hacia dicha subestación, mientras se ejecutaban trabajos programados en la S/E Coronel 154 kV. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | SP011T002SE058T002 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 6518 | SP S/E LAGUNILLAS A6/A5-S1 | 2021-09-28 12:44 |  | NO
344 | EAF 286-2021 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Diego de Almagro - El Salvador - Potrerillos N°2, debido a una falla bifásica entre las fases A y B, ocurrida en instalaciones de propiedad de Codelco División Salvador. Se desconoce la causa de la falla, aunque según lo señalado por Codelco División Salvador en su informe de falla de 48 horas, al momento de este evento, se registraban fuertes vientos en la zona. | 219 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | 100% | LT003CI2TR02----L075 | TRAMO | 954 | LLANTA - SALVADOR 110KV C2 | 2021-09-28 16:45 |  | NO
345 | EAF 287-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52AT1 de S/E Punta de Cortés, asociado al transformador N°1 154/66 kV de la subestación, por operación de su protección de sobrecorriente residual. La causa declarada de la apertura del interruptor 52AT1 de S/E Punta de Cortés es atribuida a que durante trabajos asociados al reemplazo de un equipo de medida del paño AT1, se produjo la aparición de una corriente residual a nivel secundario que el relé del paño AT1 interpretó como una falla. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | PA011T058SE103T058 | PAÑO | 1426 | S/E PUNTA DE CORTES AT1 | 2021-09-29 10:25 |  | NO
346 | EAF 288-2021 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Colbún – Procart por operación de sus protecciones, tras falla monofásica a tierra en la fase B. La causa de la falla se debió a que un camión tolva hace contacto y corta un tendido de baja tensión, de propiedad de CGE Distribución, que se encuentra ubicado bajo el vano entre las estructuras N°18 y N°19 de la línea 1x220 kV Colbún – Procart, lo cual produce un acortamiento de la distancia eléctrica entre estos dos elementos. | 2092 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | 100% | LT017CI1TR02----T011 | TRAMO | 95 | COLBUN - PROCART 220KV C1 | 2021-09-29 14:40 |  | SI
347 | EAF 289-2021 | TZ | Forzado | 0 | A las 16:46 horas del día 29 de septiembre de 2021 se produjo la desconexión forzada de la línea de 2x44 kV Las Vegas – FFCC Rungue, por apertura automática de los interruptores 52F5 y 52F3 de S/E Las Vegas asociados a los circuitos Nº1 y Nº2 de dicha línea, respectivamente, provocado por la presencia de sobrecorriente en las tres fases de la línea. El origen del evento descrito en el párrafo anterior corresponde a un incendio forestal de bosque nativo que pasó bajo la línea entre los vanos Nº111 y Nº124, aproximadamente a 16 [km] de S/E Las Vegas. A causa del evento fueron afectados 0.305 [MW] de consumos correspondientes a las SS/EE Rungue, Caleu y Entel. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT022CI2TR01----T057 | TRAMO | 882 | LAS VEGAS - TAP CALEU 44KV C2 | 2021-09-29 16:46 |  | SI
348 | EAF 290-2021 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Bombeo 2 - Bombeo 3, por operación de su protección diferencial de línea, debido a falla monofásica en la fase A. La empresa Caitan SpA señala que la causa de la falla fue una descarga a tierra en la mencionada fase, ocurrida en la estructura N°111 de la línea, como consecuencia del contacto de un ave. | 675 | CAITAN SPA | 100% | LT003CI1TR03----L151 | TRAMO | 4790 | BOMBEO 2 (SGO) – BOMBEO 3 (SGO) 66KV C1 | 2021-09-29 22:43 | Propietario Reemplazado en REUC por Sistema de Transmisión del Norte S.A. (76.410.374-2) | SI
349 | EAF 291-2021 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H5 de S/E Minero, correspondiente a la línea 110 kV Minero – Sauzal N°3, por medio de la operación de su sistema de protecciones. La empresa Codelco declara que se produjo la operación de la protección de distancia debido a una falla bifásica entre las fases 2 y 3 de la línea en cuestión, a causa de caída de rama por exceso de viento, afectando a los consumos de tres salas de impulsión en S/E Minero. | 215 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | 100% | LT008CI2TR08----L020 | TRAMO | 989 | MINERO - INTERCONEXION MAITENES 110KV C2 | 2021-09-30 03:03 |  | SI
350 | EAF 292-2021 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Cardones, asociado a la línea 110 kV Cardones - Refugio, por operación de protecciones ante una falla sin origen determinado. La causa de la falla es atribuida, presumiblemente, a movimiento de tierra realizado por terceros en zona cercana a la línea. | 159 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | 100% | LT001CI1TR02----L050 | TRAMO | 905 | CARDONES - REFUGIO 110KV C1 | 2021-09-30 18:42 |  | SI
351 | EAF 293-2021 | TZ | Forzado | 0 | Apertura con reconexión automática sin éxito del interruptor 52B4 de S/E Picarte, correspondiente a la línea 66 kV Picarte – Corral, ante la operación de la protección de sobrecorriente residual de tiempo inverso. La empresa STS S.A. señala que la falla fue a causa de una corteza de árbol llevada por el viento hacia la estructura N°94 de la línea 66 kV Picarte - Corral, localizada a 12,9 km desde S/E Picarte, en circunstancias que existían fuertes ráfagas de viento en la zona. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | LT006CI1TR01----T003 | TRAMO | 159 | PICARTE - CORRAL 66KV C1 | 2021-10-01 11:25 |  | SI
352 | EAF 294-2021 | TZ | Forzado | 0 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Coronel - Andalicán, causada por el contacto de una corteza árbol (eucalipto), entre sus estructuras N°39 y N°40, durante temporal de viento y lluvia en la zona. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT224CI1TR01----T005 | TRAMO | 4427 | CORONEL - ANDALICAN 66KV C1 | 2021-10-01 20:36 |  | SI
353 | EAF 295-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Los Peumos, correspondiente a la línea 66 kV Los Peumos – Curacautín, por medio de la operación de sus protecciones. La empresa CGE S.A. señala que la falla fue a causa de caída de árbol sobre los conductores, entre las estructuras N°92 y N°93, a una distancia de 17 km desde S/E Los Peumos, en circunstancias que había fuertes ráfagas de viento en la zona. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT221CI1TR01----T005 | TRAMO | 1681 | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | 2021-10-03 14:15 |  | NO
354 | EAF 296-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Lagos - Llollelhue por operación de protecciones ante una falla originada en la estructura N°145 de la línea. La causa de la falla es atribuida a un ave que acortó distancia con los conductores de la línea. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | LT007CI1TR01----T003 | TRAMO | 161 | LOS LAGOS - PAILLACO 66KV C1 | 2021-10-05 00:08 |  | SI
355 | EAF 297-2021 | TD | Forzado | 0 | Descarga eléctrica a tierra (fase A) ocurrida en la línea 66 kV San Javier - Constitución, provocada por el acortamiento de distancia por excremento de ave en la cadena de aisladores de la estructura Nº70 de dicha línea de transmisión, ubicada a 14 km de S/E San Javier aproximadamente. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | LT188CI1TR02----T002 | TRAMO | 135 | SAN JAVIER - TAP NIRIVILO 66KV C1 | 2021-10-05 07:05 |  | SI
356 | SD2021085526 | TZ | Programado | 0 | Realizar remplazo de conductores y aisladores en la LT 44 kV Las Vegas-Rungue cto n°1, por el incendio bajo la línea ocurrido el 29-09-21 bajo el documento de IF 2750. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT022CI1TR06----T057 | TRAMO | 1073 | TAP ENTEL - TAP RUNGUE 44KV C1 | 2021-10-01 10:22 |  | NO
357 | SD2021079231 | TD | Programado | 0 | Reparación hebras cortadas, instalación mangas aislantes, reemplazo breteles, reposición chavetas, reapriete prensas. Trabajos distribuidos en los tramos Javiera-Óxido, Óxido - Las Luces y Las Luces - Taltal. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT257CI1TR01----T005 | TRAMO | 1035 | TAP PLANTA OXIDO - TAP LAS LUCES 110KV C1 | 2021-10-03 06:57 |  | NO
358 | SD2021085237 | TD | Programado | 0 | Trabajos: - Reparación conductor por hebra cortada entre estructuras 62 y 63. - Normalización de puentes eléctricos estructura 118. - Pruebas antibombeo 52 H2 Capricornio. - Normalización de puentes abiertos en estructura n° 118 de LT 110KV Capricornio - Altonorte - Reparación de hebra cortada vano entre estructuras 62 y 63 LT 110KV Capricornio - Altonorte | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100% | LT022CI1TR01----G216 | TRAMO | 2840 | CAPRICORNIO - TAP EL NEGRO 110KV C1 | 2021-10-08 07:00 |  | NO
359 | SD2021088271 | TZ | Programado | 0 | Reparación de punto con temperatura en DDCC 89E3-2. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | PA003T058SE165T058 | PAÑO | 2878 | S/E ALCONES ET1 | 2021-10-08 19:29 |  | NO
360 | SD2021080086 | TZ | Programado | 0 | Reemplazo de estructura N°8, tramo Pan de Azúcar - San Joaquín. La estructura se encuentra dañada debido a choque de vehículo. Además se aprovechara la desconexión para reemplazar aislación en mal estado en estructuras 1, 26 y 26A. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT003CI1TR02----T005 | TRAMO | 153 | PAN DE AZUCAR - MARQUESA 66KV C1 | 2021-10-09 23:57 |  | NO
361 | SD2021091973 | TZ | Forzado | 0 | Se requiere de forma urgente realizar relleno de SF6 del 52CT en SE Mapal, por bajo nivel de este. | 56 | SOCIEDAD GENERADORA AUSTRAL S.A. | 100% | ET01G018SE002G018 | TRAFO2D | 1003 | MAPAL 154/15KV 24MVA N°1 | 2021-10-21 09:06 |  | NO
362 | SD2021086237 | TZ | Programado | 0 | Lavado de aislación de Subestación y equipos de patio, con redes desenergizadas.(Micro corte de 3 minutos). | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | BA86T058SE290T058 | BARRA | 2375 | BA S/E TOCOPILLA 23KV | 2021-10-22 07:00 |  | NO
363 | SD2021089514 | TZ | Programado | 0 | Por pruebas de Partida Autónoma de Colbún, se requiere desconexión de Transformadores 230/13,8kV y 230/66/13,8kV de S/E Colbún. Estas pruebas afectarán al Cliente CGE Distribución Pueblo Colbún y Colorado en 13,8 kV. § Alimentador VILCHES de 13,8 KV, Interruptor 52CT14 de S/E VERTEDERO COLBÚN con 2545 CLIENTES AFECTADOS DE CGE DISTRIBUCIÓN SECTOR COLORADO. § Alimentador PUEBLO COLBÚN de 13,8 KV INTERRUPTOR 52C1 de S/E Colbún con 1638 CLIENTES AFECTADOS DE CGE DISTRIBUCIÓN, | 2092 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | 100% | ET04T011SE003T011 | TRAFO3D | 42 | COLBUN 230/66/13,8KV 25MVA | 2021-10-24 04:58 |  | NO
364 | SD2021091012 | TZ | Programado | 0 | Se realizara mantenimiento y pruebas eléctricas a transformador elevador de subestación. Reemplazo de equipo reconectador P1R1, mantención y pruebas eléctricas a transformador elevador. Alimentador Patillos ( Punta de Lobos). Se afecta a 517 clientes regulados. No se considera generación. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | ET01T005SE012G021 | TRAFO2D | 1473 | CENTRAL TARAPACA 11.5/13.8 KV 2.2MVA | 2021-10-29 10:58 |  | NO
365 | EAF 298-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de los transformadores 110/13.2 kV N°1 y N°2 de S/E Pirque por operación en respaldo de sus protecciones, ante la presencia de una falla en un pararrayos en redes MT (alimentador C1 de S/E Pirque). La causa de la operación en respaldo de las protecciones de dichos transformadores se debió a un problema en el firmware de la protección asociada al paño C1 de S/E Pirque. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SP008T005SE117T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 496 | SP S/E PIRQUE C1 | 2021-10-07 09:46 |  | NO
366 | EAF 299-2021 | TN | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52J4 de S/E Polpaico, correspondiente a la línea 220 kV Polpaico – Quilapilún C1, ante la operación de sus sistemas de protecciones. La empresa Codelco declara que la operación de las protecciones del paño J4 de S/E Polpaico, fue debido a la recepción de una señal de aceleración del esquema de teleprotección (85D), en circunstancias que se desarrollaban trabajos en el circuito 2 de la línea 220 kV Polpaico – Quilapilún con la instalación desconectada. | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 100% | SP001L077SE030T002 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 7843 | SP S/E POLPAICO J4-S1 | 2021-10-08 12:11 |  | NO
367 | EAF 300-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo una falla monofásica en la barra N°2 de 66 kV de S/E San Fernando, la cual fue desconectada de forma instantánea por operación de la unidad diferencial de barra. Se desconoce el origen de la falla, debido a que no se encontró evidencia en la barra o en el suelo. La empresa CGE S.A. presume que fue producto de un ave que se posó sobre la viga sosteniendo algún resto de rama, hilo o alambre provocando acortamiento de distancia entre el punto energizado y la base del aislador. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | BA02T058SE054T058 | BARRA | 268 | BA S/E SAN FERNANDO 66KV BP2 | 2021-10-09 12:45 |  | NO
368 | EAF 301-2021 | TD | Forzado | 0 | Apertura de los interruptores 52BT7 y 52CT7 del transformador 66/13.2 kV de S/E Refugio km 21, por operación de la protección de sobrecorriente residual de su paño CT7, debido a una falla a tierra ocurrida en las instalaciones de 13.2 kV, cuya causa primaria ni punto específico de falla han sido informados a la fecha por su propietario. | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 100% | SE011L077 | SSEE | 907 | S/E REFUGIO KM 21 | 2021-10-10 22:36 |  | NO
369 | EAF 302-2021 | TZ | Forzado | 0 | El origen de la falla ocurrida en la línea 66 kV Tres Pinos - Lebu se debió a caída de árbol fuera de la faja (15 metros) sobre los conductores, culminando en la apertura automática de los interruptores 52B1 de S/E Tres Pinos y 52C4 de S/E Lebu. La causa de la caída de árbol sobre los conductores se debió a tala de terceros, entre las estructuras N°520 y 521. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT219CI1TR01----T005 | TRAMO | 386 | TRES PINOS - LEBU 66KV C1 | 2021-10-11 20:04 |  | NO
370 | EAF 303-2021 | TZ | Forzado | 0 | A las 15:59 horas del día 12 de octubre de 2021 se produjo la apertura automática del interruptor 52CT2 de S/E Palafitos, correspondiente a la barra Nº2 13.8 kV de dicha subestación, por operación, como respaldo, de su protección de sobrecorriente temporizada de fase, debido a la no operación del relé asociado al paño C14 de S/E Palafitos ante una falla en redes de distribución. A causa del evento fueron afectados 2.81 [MW] de consumos asociados a la barra Nº2 13.8 kV de S/E Palafitos. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | PA014T058SE283T058 | PAÑO | 22870 | S/E PALAFITOS CT2 | 2021-10-12 15:59 |  | NO
371 | EAF 304-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la barra de 66 kV de S/E Quinta, por operación del desconectador fusible 89BT2F, ante una falla ocurrida aguas abajo del mencionado desconectador. CEC Ltda. indica que la causa de la falla fue el contacto de un ave (jote) con la barra de 66 kV de S/E Quinta. | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | 100% | BA02R007SE001R007 | BARRA | 1243 | BA S/E QUINTA 66KV | 2021-10-12 18:57 |  | SI
372 | EAF 305-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Talcahuano, correspondiente a la línea 66 kV Talcahuano - Perales, por medio de la operación de su protección temporizada de sobrecorriente residual. La empresa CGE S.A. señala que la falla fue a causa de corte de conductor de una línea fuera de servicio, provocado por robo de cobre, el cual cae sobre la estructura N°4 de la línea 66 kV Alonso de Ribera – Perales, localizada a una distancia de 0.5 km desde S/E Alonso de Ribera. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT063CI1TR03----T005 | TRAMO | 343 | ALONSO DE RIBERA - PERALES 66KV C1 | 2021-10-13 01:27 |  | SI
373 | EAF 306-2021 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura intempestiva del transformador N°1 220/11/13,8 kV de S/E Minera Teck CDA, debido a la operación de su protección de sobrecorriente de fase temporizada. La causa de la operación de la protección de sobrecorriente de fase temporizada del paño JT1 de S/E Minera Teck CDA, es atribuida a una falla en el sistema de distribución conectado aguas abajo del transformador N°1. | 166 | COMPAÑÍA MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | 100% | ET01L059SE003L059 | TRAFO3D | 82 | MINERA TECK CDA 220/11/13.8KV 60MVA 1 | 2021-10-13 19:54 |  | NO
374 | EAF 307-2021 | TZ | Forzado | 0 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín, causada por rama tipo brizna de árbol llevado por el viento, la que se posiciona sobre aislador tipo cadena en la estructura N°173 (Fase lateral) de la mencionada línea, sin corte de conductor, durante periodos de ráfagas de viento entre leves y moderados, según lo informado por el propietario de la instalación fallada. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT221CI1TR01----T005 | TRAMO | 1681 | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | 2021-10-13 20:34 |  | SI
375 | EAF 308-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo una falla bifásica en la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín, la cual fue despejada desde su extremo Los Peumos tras un intento de reconexión automática no exitosa. La causa de la falla corresponde a la caída de un árbol, ubicado fuera de la faja de seguridad, sobre la línea (sin causarle daño), específicamente entre las estructuras 172 y 173, producto de tala realizada por terceros. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT221CI1TR01----T005 | TRAMO | 1681 | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | 2021-10-15 11:03 |  | NO
376 | EAF 309-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo una falla monofásica en la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín, la cual fue despejada desde su extremo Los Peumos tras un intento de reconexión automática no exitosa. La causa de la falla corresponde a la caída de un árbol, ubicado fuera de la faja de seguridad, sobre la línea (sin causarle daño), específicamente entre las estructuras 173 y 174, producto de tala realizada por terceros. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT221CI1TR01----T005 | TRAMO | 1681 | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | 2021-10-15 14:09 |  | NO
377 | EAF 310-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Cabrero, correspondiente a la línea 66 kV Charrúa – Cabrero, por medio de la operación de su protección de sobrecorriente residual. La empresa Frontel S.A. señala que la falla fue a causa del choque de un vehículo contra un poste ubicado en la estructura Nº43 de la línea de 66 kV Charrúa – Cabrero. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | LT001CI1TR01----R019 | TRAMO | 612 | CHARRUA - CABRERO 66KV C1 | 2021-10-16 06:09 |  | SI
378 | EAF 311-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la barra de 66 kV de S/E Constitución por operación de su protección diferencial, ante una falla monofásica en la fase C. La empresa CGE S.A. señala que la causa de la falla fue una descarga a tierra en la mencionada fase, como consecuencia del contacto de aves. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | BA02T058SE170T058 | BARRA | 566 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 2021-10-16 17:32 |  | SI
379 | EAF 312-2021 | TZ | Forzado | 0 | El origen de la desconexión forzada de los transformadores 110/13,2 kV de S/E Pirque se debió a la operación en respaldo de las protecciones asociadas a los paños CT1 y CT2, frente a una falla ocurrida en el alimentador de 13,2 kV Virginia Subercaseaux, la cual no fue despejada por la correspondiente protección de cabecera del paño C3. La empresa CGE S.A. informa que el origen de la falla en el alimentador de 13,2 kV Virginia Subercaseaux correspondió a un choque a poste de la red de media tensión, el cual causó daño en la línea de media tensión. A su vez, esta empresa indica que el sistema de protecciones del paño C3 de S/E Pirque no respondió en los tiempos de operación adecuados, debido a un error en el firmware del control Form-6, puesto que no estaba procesando los datos según los ajustes cargados. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SP010T005SE117T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 15014 | SP S/E PIRQUE C3 | 2021-10-17 02:31 |  | NO
380 | EAF 313-2021 | TZ | Forzado | 0 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 110 kV Choapa - Illapel, causada por falla ocurrida en el transformador de corriente del paño H4 de S/E Choapa asociado a la mencionada línea de transmisión, causada por “pérdida de aislación interna de TC” según lo informado por su propietario. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | TC03T058PA001T058SE039T058 | TRAFO CORRIENTE | 9869 | TC S/E CHOAPA H4 | 2021-10-18 20:52 |  | NO
381 | EAF 314-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Andalicán - Horcones N°1, debido a falla que involucró a las fases A y B, ocasionada por la caída de árbol sobre los conductores entre las estructuras N°83 y N°84 de la línea. La empresa CGE S.A. señala que la causa de la caída de árbol sobre los conductores se debió a tala de terceros, indicando también que el árbol se ubicaba fuera de la zona de seguridad de la línea. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT227CI1TR01----T005 | TRAMO | 4431 | ANDALICAN - HORCONES 66KV C1 | 2021-10-19 12:54 |  | NO
382 | EAF 315-2021 | TN | Forzado | 0 | Se produjeron las aperturas automáticas de los interruptores 52HT8/11 y 52HT11 de S/E Pan de Azúcar, asociados a la sección de barra 110 kV T8-T11, por operación de su protección diferencial, ante una descarga en un aislador asociado al paño HT8. La causa de la falla es atribuida a que, durante trabajos correspondientes al lavado de aislación de los equipos del patio 110 kV de S/E Pan de Azúcar, asociados a la solicitud de trabajo SD N°2021086852, se produjo una descarga en el aislador de la fase 3 lado barra del paño HT8. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | PA086T058SE027T002 | PAÑO | 12451 | S/E PAN DE AZUCAR HT8 | 2021-10-20 10:50 |  | NO
383 | EAF 316-2021 | TN | Forzado | 0 | Se produjo una falla monofásica dentro de la zona de protección de la función diferencial de barras (87B) asociada a la barra N°2 220 kV de S/E Cardones, presumiblemente en el paño JT4 de dicha S/E, operando sobre los interruptores adyacentes a la mencionada barra. La causa de la falla se encuentra en investigación por parte de Transelec S.A. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | BA04T002SE001T002 | BARRA | 1622 | BA S/E CARDONES 220KV BP1-2 | 2021-10-20 16:21 |  | NO
384 | EAF 317-2021 | TZ | Forzado | 0 | Desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Pullinque – Los Lagos, por operación de protecciones en ambos extremos del circuito, ante una falla monofásica originada por el corte del conductor de la fase B, entre las estructuras N°122 y N°123 del tramo Panguipulli – Los Lagos. La causa de la falla es atribuida a la caída de un árbol provocado por la tala de terceros fuera de la franja de seguridad de la línea, lo que habría provocado el corte del conductor de la fase B, entre las estructuras N°122 y N°123 del tramo Panguipulli – Los Lagos. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | LT069CI1TR02----T002 | TRAMO | 354 | PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1 | 2021-10-21 14:45 |  | NO
385 | EAF 318-2021 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 13.2 kV San Vicente - Molycop, por operación de la protección de sobrecorriente residual del paño C2 de S/E San Vicente. La empresa Transelec S.A. señala que la causa de la falla fue la intervención de terceros, con la finalidad de robar los conductores de la línea entre las estructuras N°9 y N°14. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | PA077T002SE035T002 | PAÑO | 12504 | S/E SAN VICENTE C2 | 2021-10-22 01:24 |  | SI
386 | EAF 319-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produce la apertura con reconexión automática fallida del interruptor 52H3 de S/E Choapa, correspondiente a la línea 110 kV Choapa – Quínquimo. La causa de la operación del interruptor mencionado se debió a un corte del conductor de la fase B de la estructura N°412 de la línea 110 kV Choapa – Quínquimo, producto de una fatiga de material del conductor, específicamente en la grampa de suspensión de la estructura mencionada. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT019CI1TR05----T005 | TRAMO | 213 | CHOAPA - QUINQUIMO 110KV C1 | 2021-10-22 02:30 |  | NO
387 | EAF 320-2021 | G | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°2 220/66/13.8 kV de S/E Central Rapel, por acción de su relé maestro ante una orden de operación recibida desde el sistema de protección del transformador N°2. La causa de la operación del sistema de protección del transformador N°2 220/66/13.8 kV de S/E Central Rapel, correspondiente a un relé REG 670, es atribuida a una falla en una tarjeta de medidas analógicas del relé. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100% | ET02G021SE011G021 | TRAFO3D | 385 | RAPEL 220/66/13.8KV 171 MVA 2 | 2021-10-23 03:55 |  | NO
388 | EAF 321-2021 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52B1 de S/E Caitan y 52B1 de S/E Bombeo Nº1, correspondientes a la línea 66 kV Caitan – Bombeo Nº1, por medio de la operación de su protección diferencial de línea. Además, se produjeron las aperturas de los interruptores 52BT1 y 52BT2 de S/E Bombeo Nº1, por operación de sus respectivas protecciones diferenciales asociadas. La empresa Caitan SpA señala que la falla fue a causa de un arco eléctrico producido por la alta contaminación salina en el cuerpo del desconectador 89BT1 de S/E Bombeo Nº1, durante la ejecución del lavado de aislación en la subestación mencionada, sin previo aviso de la ejecución de dichos trabajos al Coordinador Eléctrico Nacional. | 675 | CAITAN SPA | 100% | DC01L151PA008L151SE002L151 | DESCONECTADOR | 17009 | DES S/E DESALINIZADORA Y BOMBEO 1 (SGO) BT1 | 2021-10-23 11:56 | Propietario Reemplazado en REUC por Sistema de Transmisión del Norte S.A. (76.410.374-2) | NO
389 | EAF 322-2021 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Cerrillos - Los Loros, por operación de su protección de distancia residual, ante una falla ocurrida en la estructura N°145 de la línea, ubicada a 30.5 km de S/E Cerrillos. La empresa CGE S.A. señala que la causa de la falla fue el desplome de la estructura de madera N°145 debido a fatiga de material. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT204CI1TR03----T005 | TRAMO | 482 | CERRILLOS - LOS LOROS 110KV C1 | 2021-10-24 16:16 |  | NO
390 | EAF 323-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produce la apertura intempestiva del interruptor 52BT de S/E Graneros, por operación de su protección de sobrecorriente residual, a causa de una intervención a las borneras del secundario del transformador de corriente asociado al paño BT de esta S/E, durante trabajos asociados al proyecto de ampliación de la subestación. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | TC62T058PA001T058SE012T058 | TRAFO CORRIENTE | 10184 | TC S/E GRANEROS BT | 2021-10-24 20:22 |  | NO
391 | EAF 324-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produce la apertura intempestiva del interruptor 52BT de S/E Graneros, por operación de su protección de sobrecorriente residual, a causa de una intervención a las borneras del secundario del transformador de corriente asociado al paño BT de esta S/E, durante trabajos asociados al proyecto de ampliación de la subestación. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | TC62T058PA001T058SE012T058 | TRAFO CORRIENTE | 10184 | TC S/E GRANEROS BT | 2021-10-24 20:36 |  | NO
392 | EAF 325-2021 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52J2 de S/E Cerro Negro Norte y 52J1 de S/E Totoralillo, correspondientes a la línea 220 kV Cerro Negro Norte - Totoralillo, por medio de la operación de su protección de distancia para fallas a tierra en primera zona. Adicionalmente, se produce la apertura automática del interruptor 52J1 de S/E Cerro Negro Norte, correspondiente a la línea 220 kV Seccionadora Llano de Llampos – Cerro Negro Norte. La empresa Compañía Minera del Pacífico S.A. declara que la falla fue a causa de rama llevada por el viento que cae sobre la estructura N°39 de la línea 220 kV Cerro Negro Norte – Totoralillo, sin indicar mayores antecedentes que expliquen la apertura del interruptor 52J1 de S/E Cerro Negro Norte. | 2131 | TECNOCAP S.A. | 100% | LT007CI1TR03----L018 | TRAMO | 1338 | CERRO NEGRO NORTE - TOTORALILLO 220KV C1 | 2021-10-25 06:47 |  | SI
393 | EAF 326-2021 | TZ | Forzado | 0 | La operación del EDAC-BF en S/E Nahuelbuta provocó la apertura del interruptor 52C1 de esta S/E, asociado al alimentador Roblería, debido a una reducción transitoria de la frecuencia eléctrica detectada durante el proceso de reconexión automática de los interruptores 52B2 de S/E Angol y 52B1 de S/E Victoria, frente a una falla ocurrida en la línea 66 kV Angol - Victoria (propiedad de CGE S.A.) con reconexión exitosa en ambos extremos de la línea. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | PA005T003SE066T003 | PAÑO | 16592 | S/E NAHUELBUTA C1 | 2021-10-27 16:11 |  | NO
394 | EAF 327-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV San Javier - Constitución, por operación de protecciones ante una falla por corte del conductor de la fase C en el vano N°391-N°392 del tramo Nirivilo - Constitución de la línea 66 kV San Javier - Constitución. La causa de la falla es atribuida a un incendio en las cercanías del vano N°391-N°392 del tramo Nirivilo - Constitución de la línea 66 kV San Javier - Constitución, aproximadamente a 2.4 km de S/E Constitución. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | LT188CI1TR01----T002 | TRAMO | 1506 | TAP NIRIVILO - CONSTITUCION 66KV C1 | 2021-10-29 18:02 |  | SI
395 | EAF 328-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°2 66/15 kV de S/E Mahns, debido a la operación de la protección de distancia asociada al interruptor 52BT2 de la subestación. La causa de lo anterior fue una falla ocurrida en redes de distribución, específicamente en el alimentador Lirquén (52C6), la cual fue despejada por la protección del alimentador en un tiempo similar al tiempo de operación de la protección de distancia del transformador N°2 de S/E Mahns, donde esta última no operó según lo que se esperaba, debido a un ajuste el cual no consideró correctamente los errores propios de los sistemas de medidas y/o la estimación de la impedancia del transformador, según lo indicó la empresa CGE Transmisión S.A. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SP006T005SE077T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 14717 | SP S/E MAHNS BT2-S2 | 2021-10-30 08:13 |  | NO
396 | EAF 329-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52B6 de S/E Loncoche y 52B6 de S/E Temuco, asociados a la línea 66 kV Loncoche – Temuco C1, por medio de la operación de sus respectivas protecciones de distancia para fallas a tierra en primera zona. La empresa CGE S.A. declara que la causa y origen de la falla no pudo ser determinado. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT096CI1TR01----T005 | TRAMO | 417 | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV C1 | 2021-10-31 14:43 |  | NO
397 | EAF 330-2021 | TZ | Forzado | 0 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 2x110 kV Alto Jahuel – Buin - Florida N°2, provocada por el acortamiento de distancia por presencia de excremento de ave en la cadena de aisladores de la estructura Nº21 de dicha línea de transmisión. | 1926 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | 100% | LT005CI2TR03----T054 | TRAMO | 819 | TAP BUIN - TAP LA PINTANA 110KV C2 | 2021-11-01 05:19 |  | SI
398 | EAF 331-2021 | TZ | Forzado | 0 | Descarga eléctrica ocurrida en la línea 66 kV Charrúa - Lucero causada por caída de gancho de árbol sobre sus conductores, durante ejecución de trabajos asociados a solicitud de curso forzoso Nº 2021095461 (solicitados por Forestal Arauco según lo informado por CGE Transmisión S.A.) de tala mecanizada ejecutadas por Forestal Arauco en el tramo Santa Clara - Los Tilos (vano entre estructuras Nº146 y Nº147), donde sus ramas finales hicieron contacto con los conductores. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT271CI1TR07----T005 | TRAMO | 1165 | TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 | 2021-11-02 12:44 |  | SI
399 | EAF 332-2021 | TZ | Forzado | 0 | Con ocasión de alta generación en la zona de Constitución, además de pruebas de puesta en servicio de central San Javier, se produjo la operación del interruptor 52B3 de S/E San Javier, correspondiente a la línea 66 kV San Javier – Constitución, por su protección de sobrecorriente de fase de tiempo inverso. Producto de la apertura del extremo San Javier de la línea 66 kV San Javier – Constitución, las centrales Celco, Viñales y San Javier (en pruebas) conformaron una isla eléctrica excedentaria en generación, por lo tanto, se produjo el desenganche por sobrefrecuencia de central Viñales. Posteriormente, se produjo la operación del EDAC-BF en S/E Constitución. Adicionalmente, se verifica el desenganche de central San Javier. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | LT188CI1TR02----T002 | TRAMO | 135 | SAN JAVIER - TAP NIRIVILO 66KV C1 | 2021-11-02 19:41 |  | SI
400 | EAF 333-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos – Curacautín, por operación de protecciones ante una falla originada en la estructura N°174 de la línea. La causa de la falla es atribuida presumiblemente a corteza de árbol, arrastrada por el viento, que habría entrado en contacto con los conductores de la línea. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT221CI1TR01----T005 | TRAMO | 1681 | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | 2021-11-03 11:40 |  | SI
401 | EAF 334-2021 | TZ | Forzado | 0 | Según lo informado por la empresa CGE Transmisión S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Cauquenes - La Vega por actuación de las protecciones de distancia en zona 1 del paño B1 de S/E Cauquenes, debido a una perturbación provocada presumiblemente por trabajos de tala, poda y roce cercanos a la línea, los cuales no generaron corte, ni daño en el conductor. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT176CI1TR03----T005 | TRAMO | 515 | CAUQUENES - LA VEGA 66KV C1 | 2021-11-03 17:11 |  | NO
402 | EAF 335-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52ETT de S/E Tap Off Vítor N°2 Móvil, correspondiente a su barra 23 kV, por medio de la operación de sus protecciones. La empresa Engie Energía Chile S.A. señala que la falla fue a causa de trabajos realizados por la empresa CGE S.A. en la red de media tensión del alimentador E4, cuyo reconectador se encuentra ubicado fuera de la subestación Tap Off Vítor N°2 Móvil, específicamente en equipo de medida compacto ubicado aguas arriba de dicho reconectador. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100% | BA01G216SE187G216 | BARRA | 2607 | BA S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL 23KV BP1 | 2021-11-03 20:49 |  | NO
403 | EAF 336-2021 | TZ | Forzado | 0 | La desconexión forzada de la barra N°3 13,8 kV de S/E Talca, se origina producto de la operación de la protección de sobrecorriente de fase sobre su interruptor 52CT3, al superar su umbral de operación debido a falla provocada por contacto de animal (gato) con bushing de equipo compacto de medida. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | BA01T058SE061T058 | BARRA | 630 | BA S/E TALCA 13.8KV | 2021-11-05 20:44 |  | SI
404 | EAF 337-2021 | TZ | Forzado | 0 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Andalicán - Horcones N°1 causada por árbol que cae entre sus estructuras N°87 y N°88, provocando el corte del conductor central a 3.2 km desde S/E Andalicán aproximadamente, la que según lo informado por CGE Transmisión S.A., fue "producida por la intervención de terceras personas, las cuales realizan la tala de árbol en predio de propiedad de Forestal Arauco con la intención de provocar daños en la instalación eléctrica, para lo cual es importante observar en anexo de probatorios que en el lugar se encuentran panfletos con distintos mensajes". | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT227CI1TR01----T005 | TRAMO | 4431 | ANDALICAN - HORCONES 66KV C1 | 2021-11-06 04:40 |  | NO
405 | EAF 338-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo una falla monofásica en el tramo 110 kV PFV Javiera – Planta Óxido de la línea 110 kV PFV Javiera – Taltal, despejada por el interruptor 52H1 de S/E Central Javiera tras un intento de reconexión automática no exitosa. La falla se produjo por el contacto realizado por un ave entre el conductor de la fase B y la estructura N°143 de la línea. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT257CI1TR05----T005 | TRAMO | 1471 | PFV JAVIERA - TAP PLANTA OXIDO 110KV C1 | 2021-11-08 01:32 |  | NO
406 | EAF 339-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produce la apertura automática del interruptor 52C3 de S/E Lo Prado, correspondiente al circuito N°2 de la línea 2x44 kV Lo Prado – Curacaví, por medio de la operación de su sistema de protecciones. La empresa Enel Transmisión Chile S.A. señala que la falla se produce debido a un objeto geotextil que fue llevado por el viento hacia los conductores de las tres fases entre las estructuras N°104 y N°105, sin producir daño en los conductores, ni en las estructuras. | 1926 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | 100% | LT041CI2TR01----T054 | TRAMO | 1017 | LO PRADO - CURACAVI 44KV C2 | 2021-11-08 13:30 |  | SI
407 | SD2021092262 | TD | Programado | 0 | Desconexión por reemplazo y desplazamiento de postes en la LT 44 kV Catemu - Los Angeles, corresponden a las estructuras 50 y 51. Adicionalmente se efectuará limpieza manual de aislación de la línea.Mantenimiento preventivo a los equipos de medidas TTPP y TTCC del paño F1 de S/E Catemu. Coordina con SD CEN 2021092262. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT028CI1TR02----T057 | TRAMO | 727 | CATEMU - LOS ANGELES 44KV C1 | 2021-11-02 05:53 |  | NO
408 | SD2021102757 | TZ | Forzado | 0 | Desconexión de transformador N°4 66/13,2 kv 10 MVA, Reparación de emergencia por punto con temperatura (160°C) en ambos extremos de la fase central, lo que puede afectar la cámara de vació del interruptor. 52CT4, asociado al trasformador T4 de S/E Las Arañas. Para poder intervenir se requiere desconexión de la barra, lo que afecta los consumos de los alimentadores San Pedro, Entel-Ariztía y Los Culenes; paños C1, C2 y C3. Se respaldará el 60% de los clientes del circuito San Pedro (52C1), los clientes finales afectados serán 350; no hay posibilidad de respaldo. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | ET01T005SE179T005 | TRAFO3D | 204 | LAS ARAÑAS 66/13.8/9.2KV 10MVA | 2021-11-19 17:18 |  | NO
409 | SD2021098382 | TZ | Programado | 0 | Abrir puentes en estructura N°532 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100% | LT021CI1TR02----G216 | TRAMO | 2833 | TAP CERRO BALCON - POZO ALMONTE 110KV C1 | 2021-11-22 08:18 |  | NO
410 | SD2021102571 | TD | Programado | 0 | -Reemplazo de estructura N°145 según compromiso para reparación definitiva según IF2021002980 -Reemplazo de estructura N°57 por fractura en base de poste de madera -Pruebas y mantenimiento 52E3, alimentador Amolanas de S/E Los Loros -Normalización de punto con temperatura en 52H2 de S/E Cerrillos Para realizar estos y trabajos se requiere Bloquear reconexión automática del 52H3 de S/E Copayapu Abrir el 52H2 de S/E Cerrillos Abrir el 52HT1 de S/E Los Loros Abrir el 52H1 de S/E Loros Abrir el 52E1 de S/E Los Loros Abrir el 52E2 de S/E Los Loros Abrir el 52E3 de S/E Los Loros Abrir el 52E4 de S/E Los Loros Abrir el 89H2-1 y 89H2-2 de S/E Cerrillos Abrir el 89H2-1, 89HT1, 89ET1, 89E3-1, 89E3-2, 89E1-2 , 89E2-2, 89E4-2 de S/E Los Loros | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT204CI1TR03----T005 | TRAMO | 482 | CERRILLOS - LOS LOROS 110KV C1 | 2021-11-28 07:00 |  | NO
411 | SD2021106604 | TD | Programado | 0 | Desconexión forzosa de Transformador TR (RESERVA) 220/110/13.8 KV debido a fuga de aceite. Condiciones requeridas: abierto 52JT1 de S/E Estación de Bombeo N°1. | 442 | TRANSMISORA BAQUEDANO S.A. | 100% | ET01T026SE077T026 | TRAFO3D | 306 | ESTACION DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 220/110/13.8 KV (RESERVA) | 2021-11-30 09:23 |  | NO
412 | EAF 340-2021 | TZ | Forzado | 0 | Desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Pullinque – Los Lagos, por operación de protecciones en ambos extremos del circuito, ante una falla monofásica de la fase B del conductor a tierra. La causa de la falla no pudo ser determinada por la empresa Transelec S.A. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | LT069CI1TR02----T002 | TRAMO | 354 | PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1 | 2021-11-13 18:27 |  | NO
413 | EAF 341-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Licanco - Las Violetas, por operación de su protección de distancia de fase, ante una falla bifásica entre las fases A y B. La empresa Frontel S.A. señala que se recorrió la línea en el sector donde se habría ubicado el punto de falla, según distancia entregada por las protecciones, sin encontrar su causa. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | LT002CI1TR01----R019 | TRAMO | 622 | LICANCO - IMPERIAL 66KV C1 | 2021-11-13 22:24 |  | NO
414 | EAF 342-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52CT2 y 52BR de S/E Cachapoal, correspondientes a la barra 15 kV N°2 y acoplador de barras 66 kV de dicha subestación, respectivamente, por medio de la operación de sus respectivas protecciones temporizadas de sobrecorriente de fases. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que la operación indeseada de las protecciones de los interruptores 52CT2 y 52BR de S/E Cachapoal fue a causa de un cortocircuito en mufas de propiedad de CGE Distribución S.A. en el circuito C4 Lo Conti, debido a un intento de robo en la cámara subterránea ubicada fuera del perímetro de la subestación. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | PA006T058SE032T058 | PAÑO | 564 | S/E CACHAPOAL C4 | 2021-11-14 05:43 |  | NO
415 | EAF 343-2021 | TZ | Forzado | 0 | La desconexión forzada de la línea 66 kV Linares - Chacahuín se produce por la operación de las protecciones de sobrecorriente de fase del paño B3 de S/E Linares, tras producirse un aumento del flujo de corriente en la línea producto del incremento de la generación proveniente de las centrales de la zona. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | LT191CI1TR01----T002 | TRAMO | 281 | CHACAHUIN - LINARES 66KV C1 | 2021-11-14 09:06 |  | SI
416 | EAF 344-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1 66/23 kV de S/E Osorno, por operación de la protección de distancia de transformador del paño BT1. La causa que provocó la operación de la protección de distancia del transformador N°1 66/23 kV de S/E Osorno, es atribuida a que, durante trabajos asociados a la SD N°2021100405, se produjo la transferencia incompleta del paño BT1 perdiendo referencia de tensión. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | PA285T003SE016T003 | PAÑO | 14132 | S/E OSORNO BT1 | 2021-11-17 09:41 |  | NO
417 | EAF 345-2021 | TZ | Forzado | 0 | Apertura automática del interruptor 52CT11 S/E Faenas Pangue asociado al transformador 66/13.2 kV de esta S/E, ante la activación del interruptor termomagnético F2, por un roedor en el gabinete de control de este interruptor. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | IM01T008PA002T008SE026T008 | INTERRUPTOR | 12003 | IM S/E FAENAS PANGUE CT11 | 2021-11-18 19:52 |  | SI
418 | EAF 346-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura, con reconexión automática exitosa, del interruptor alimentador 52E1 de S/E Mejillones, originado por un cortocircuito en su fase C provocado por la explosión y fuego del TC de facturación de dicha fase del alimentador. Una vez despejada la falla y producto del humo y contaminación en el entorno de la barra de 23 kV de S/E Mejillones, causada por la explosión del TC antes descrita, se produjo la apertura automática del interruptor 52ET4 debido a una falla monofásica en la fase C de la barra, la cual evoluciona a una falla trifásica. La empresa Engie Energía Chile S.A. señala que la causa primaria de la falla aún se encuentra en investigación, sin entregar mayores antecedentes. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100% | PA016T058SE106G216 | PAÑO | 22748 | S/E MEJILLONES E1 | 2021-11-19 05:09 |  | NO
419 | EAF 347-2021 | TZ | Forzado | 1 | Se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Licanco - Las Violetas y Temuco – Loncoche N°1, por operación de su protección de sobrecorriente residual de tiempo definido para el caso del paño B2 de S/E Licanco y distancia de fase para el caso del paño B6 de S/E Temuco, ante una falla monofásica en la fase C. Posterior a estos eventos opera la protección del distancia de fase del paño B2 de S/E Temuco, correspondiente a la línea 66 kV Temuco – Loncoche N°2, por operación de su función de distancia de fase de Zona 3, atribuible a una sobrecarga. La empresa Frontel S.A. declara que la causa y origen de la falla no pudo ser determinado. Apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Licanco, correspondiente a la línea 66 kV Licanco – Las Violetas, por medio de la operación de su función de sobrecorriente residual de tiempo definido ante un falla de origen desconocido. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 18.79% | LT072---------T0003 | LINEAS | 1650 | LICANCO - LAS VIOLETAS 66 KV | 2021-11-19 08:43 |  | NO
419 | EAF 347-2021 | TZ | Forzado | 2 | Apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Temuco, correspondiente a la línea 66 kV Loncoche – Temuco N°2, por medio de la operación de su función de distancia de fase en tercera zona, se presume sobrecarga en la línea | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 81.21% | IM01T005PA049T005SE037T002 | INTERRUPTOR | 5103 | IM S/E TEMUCO B2 | 2021-11-19 08:43 |  | NO
420 | EAF 348-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la barra de 110 kV de S/E Chiloé, por operación de su protección diferencial de barra, ante una descarga a tierra en la fase C. La empresa STS S.A. declara que la causa de esta falla fue un error operacional durante trabajos de mantenimiento con líneas vivas en el desconectador 89H1-2. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | PA011T003SE032T003 | PAÑO | 15553 | LICANCO - LAS VIOLETAS 66 KV | 2021-11-19 11:31 |  | NO
421 | EAF 349-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 23 kV N°1 de S/E Constitución, por operación de protecciones ante una falla localizada en el desconectador lado barra del paño ECE de esta subestación. La causa de la falla es atribuida a un ave que habría tenido en contacto con los conductores del desconectador lado barra del paño ECE de S/E Constitución. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | BA01T058SE170T058 | BARRA | 565 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 2021-11-20 16:09 |  | SI
422 | EAF 350-2021 | TZ | Forzado | 0 | El origen de la desconexión forzada de la barra 13,2 kV de S/E Chocalán se debió a la emisión de la orden de disparo anticipado de la protección asociada al paño CT1, durante una falla ocurrida en el alimentador de 13,2 kV Pabellón, despejada correctamente por la protección de cabecera del paño C2. La empresa CGE Transmisión S.A. informa que el origen de la falla en el alimentador de 13,2 kV Pabellón fue choque de poste en el exterior de S/E Chocalán. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SP002T005SE169T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 7451 | SP S/E CHOCALAN CT1 | 2021-11-21 08:00 |  | NO
423 | EAF 351-2021 | TZ | Forzado | 0 | El origen de la desconexión de la barra 23 kV N°2 de S/E Minsal se debió a un flashover en línea de 23 kV aguas abajo, culminando en la apertura automática del interruptor 52E2 de esta S/E. La causa del flashover en la línea de 23 kV se debió a la rotura de una cañería de agua salinizada. | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 100% | BA02L132SE007G010 | BARRA | 2191 | LLOLLELHUE - LOS LAGOS 66KV | 2021-11-24 13:57 |  | NO
424 | EAF 352-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 110 kV N°1 de S/E Maitencillo, por medio de la operación de su protección diferencial de barras sin la existencia de una falla. La empresa Transelec S.A. declara que la operación de la protección antes señalada fue a causa del envío fortuito de una señal de transferencia de disparo directo desde el sistema 2 de protecciones del paño H5 (50BF en etapa 2), en el cual se ejecutaban trabajos programados asociados a la verificación de funciones de distancia. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | BA01T002SE026T002 | BARRA | 503 | BA S/E MAITENCILLO 110KV BP1-1 | 2021-11-25 14:30 |  | NO
425 | EAF 353-2021 | TD | Forzado | 0 | Según lo informado por CGE Transmisión S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Chiguayante - Quilacoya por falla bifásica aislada de tierra (fases A-B), cuya causa no ha sido informada por el propietario de dicha línea de transmisión, Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE). EFE no remite antecedentes para acreditar el origen de la falla en el tramo de línea 66 kV Chiguayante – Quilacoya. | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 100% | LT018CI1TR01----L011 | TRAMO | 5158 | LICANCO - LAS VIOLETAS 66 KV | 2021-11-27 19:30 |  | NO
426 | EAF 354-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo una falla monofásica en el alimentador Juan Soldado de S/E San Joaquín (CGE), despejada por el interruptor 52CT3 de dicha S/E, redundando en la desconexión forzada del transformador 110/13.2 kV N°3 de la S/E por operación de su relé maestro. La desconexión forzada del transformador N°3 de S/E San Joaquín (CGE) se produjo por un ajuste erróneo en el relé de protección MiCOM P139 del paño CT3 de esta S/E. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SP356T005SE056T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 554 | SP S/E SAN JOAQUIN (CGE) CT2 | 2021-11-29 06:25 |  | NO
427 | EAF 355-2021 | TD | Forzado | 1 | Descarga eléctrica ocurrida en la línea 66 kV Laja - Laja FFCC (propiedad de EFE) causada por corte de conductor de su fase A por acción de una maquinaria, lo que causó apertura del interruptor 52B3 de la línea 66 kV Charrúa - Laja (propiedad de Transelec S.A.) por operación incorrecta de sus protecciones, anticipándose a la operación de las protecciones asociadas al interruptor 52B1 de S/E Laja (propiedad de Transelec S.A.) de la línea 66 kV Laja - Laja FFCC. Descarga eléctrica ocurrida en la línea 66 kV Laja - Laja FFCC causada por corte de conductor de su fase A por acción de una maquinaria | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0% | LT001CI1TR01----L011 | TRAMO | 4222 | LAJA - LAJA FFCC 66KV C1 | 2021-11-29 10:17 |  | SI
427 | EAF 355-2021 | TD | Forzado | 2 | Incorrecta operación de la protección de distancia residual (21N) en zona 1, asociada al interruptor 52B3 de S/E Charrúa (sistema 2 de protección) de la línea 66 kV Charrúa - Laja | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | SP036T002SE009T002 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 1377 | SP S/E CHARRUA B3-S2-1 | 2021-11-29 10:17 |  | NO
427 | EAF 355-2021 | TD | Forzado | 3 | Apertura de los interruptores 52BT1 y 52ET1 del parque eólico El Maitén, por operación de protección de distancia de fase (21) en zona 3 | 672 | PARQUE EÓLICO EL MAITÉN SPA | 0% | IM01G463PA001G463SE001G463 | INTERRUPTOR | 12109 | IM S/E PARQUE EOLICO EL MAITEN BT1 | 2021-11-29 10:17 |  | SI
428 | EAF 356-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo las desconexión forzada del transformador N°3 110/13.2 kV de S/E San Joaquín (CGE), por operación de su relé maestro, y la posterior desconexión forzada del transformador N°2 110/13.2 kV, por operación de su protección de sobrecorriente de fase ante sobrecarga. La causa que provocó la operación del relé maestro del transformador N°3 110/13.2 kV de S/E San Joaquín (CGE) es atribuida a una intervención manual no deseada del circuito de control de la protección de bajo nivel de aceite del transformador N°3, durante trabajos asociados a la SD N°2021104520, por parte de un contratista. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | ET03T005SE056T005 | TRAFO2D | 719 | SAN JOAQUIN 110/13.2KV 30MVA T2 | 2021-12-01 16:05 |  | NO
429 | EAF 357-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 154/66 kV N°1 de S/E Punta de Cortés, por operación de su protección diferencial, 87T, debido a error en conexionado de los TTCC asociados al paño BT1 de esta S/E, que originó la saturación de este equipo de medida durante una falla en la línea 66 kV Punta de Cortés - Lo Miranda N°1, esta última despejada correctamente por el interruptor 52B1 de S/E Punta Cortés. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | PA008T058SE103T058 | PAÑO | 1423 | S/E PUNTA DE CORTES BT1 | 2021-12-01 16:34 |  | NO
430 | EAF 358-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52BT1 y 52CT1 de S/E Angol, correspondientes al transformador N°1 66/13.2 kV, por medio de la operación de la protección diferencial de dicho transformador. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la operación de protecciones se produjo presumiblemente por una descarga o degradación del dieléctrico en las cámaras del interruptor 52CT1 de S/E Angol. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | IM01T005PA004T005SE028T005 | INTERRUPTOR | 438 | IM S/E ANGOL CT1 | 2021-12-05 18:47 |  | NO
431 | EAF 359-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Licanco - Las Violetas, por operación de la protección de sobrecorriente residual direccional de tiempo definido del paño B2 de S/E Licanco, ante una falla bifásica a tierra, debido al corte de conductor entre las estructuras Nº100 y Nº101 de dicha línea, dejando desenergizada en forma completa las SS/EE Las Violetas y Nueva Imperial. El origen de la falla corresponde a la caída de un árbol sobre los conductores de la línea, causada por la poda y tala de árboles no autorizada, ejecutada por terceros fuera de la franja de seguridad de la mencionada línea. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | LT072---------T0003 | LINEAS | 1650 | LICANCO - LAS VIOLETAS 66 KV | 2021-12-06 09:48 |  | SI
432 | EAF 360-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la pérdida de los consumos asociados a la barra N°2 de 12 kV de S/E Peñablanca, debido a la operación de la protección de sobrecorriente asociada al paño CT2 de esta S/E. La empresa Chilquinta Transmisión S.A. señala que la causa de esta desconexión forzada fue por la no apertura del interruptor 52C4 asociado al alimentador El Pangal de S/E Peñablanca, en su segunda operación, posterior a la primera reconexión, lo que provocó que actuara la protección general de barra de 12 kV de la S/E. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SP004T057SE058T057 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 9283 | SP S/E PEÑABLANCA C4 | 2021-12-07 00:17 |  | NO
433 | EAF 361-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo una falla bifásica a tierra en la línea 66 kV Chivilcán – Las Encinas, despejada por los interruptores 52B1 de S/E Chivilcán y 52B2 de S/E Las Encinas. La causa de la falla se desconoce, no obstante, esta ocurrió con ocasión de tormentas eléctricas en la zona. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT095CI1TR01----T005 | TRAMO | 414 | CHIVILCAN - LAS ENCINAS 66KV C1 | 2021-12-07 01:40 |  | NO
434 | EAF 362-2021 | TZ | Forzado | 0 | Descarga eléctrica ocurrida en la línea 66 kV Llollelhue - Los Lagos causada por pérdida de aislación en cadena de aisladores en su estructura Nº 10821 provocada por descargas atmosféricas ocurridas en la zona. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | LT039---------T003 | LINEAS | 1390 | LLOLLELHUE - LOS LAGOS 66KV | 2021-12-07 13:35 |  | SI
435 | EAF 363-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52JT4 de S/E Mejillones, correspondiente al transformador N°4 220/23 kV de esta subestación, por medio de la operación de la protección de discrepancia de polos asociada a dicho interruptor. La empresa Engie Energía Chile S.A. declara que la apertura automática del interruptor 52JT4 de S/E Mejillones fue a causa de falla del relé de discrepancia de polos, en forma coincidente con la normalización de la línea 220 kV Chacaya – Mejillones que se encontraba desconectada por trabajos de mantenimiento, sin indicar mayores antecedentes sobre la causa de la falla. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100% | SP025G216SE106G216 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 14600 | SP S/E MEJILLONES JT4 | 2021-12-07 20:55 |  | NO
436 | EAF 364-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Licanco - Las Violetas, por operación de la protección de sobrecorriente residual direccional de tiempo definido del paño B2 de S/E Licanco, ante una falla bifásica a tierra, provocada, presumiblemente, por fuertes descargas atmosféricas en la zona. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | LT072---------T0003 | LINEAS | 1650 | LICANCO - LAS VIOLETAS 66 KV | 2021-12-07 04:00 |  | SI
437 | EAF 365-2021 | TD | Forzado | 0 | Se produjo una falla monofásica en el tramo de línea 110 kV Manto Verde – Bombeo N°2, de la línea 110 kV Manto Verde – Planta Desaladora, despejada por la actuación simultánea de los interruptores 52H3 de S/E Manto Verde y 52H6 de S/E Diego de Almagro. La falla se produjo por el contacto realizado por un ave (jote) entre el conductor de la fase 3 y la estructura N°4 de la línea 110 kV Manto Verde – Planta Desaladora. | 379 | MANTOVERDE S.A. | 100% | LT002CI1TR01----L104 | TRAMO | 1379 | MANTO VERDE - BOMBEO 2 110KV C1 | 2021-12-08 09:15 |  | SI
438 | EAF 366-2021 | TZ | Forzado | 0 | Mientras se realizaban trabajos de curso forzoso en S/E Lirquén (N°2021109701), tendientes al reemplazo del interruptor 52BT (por falla) a través de un bypass de este paño, se registró la operación de la función diferencial del transformador N°2 de S/E Lirquén al estar sus transformadores de corriente del lado 66 kV desconectados y con carga presente en su lado de media tensión, generando una corriente diferencial en la protección 87T, lo cual redundó en la apertura del interruptor 52CT2. La causa de la falla corresponde a un error en el procedimiento del trabajo que debería haber considerado el bloqueo de la función 87T del transformador N°2 de S/E Lirquén. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | ET01T005SE072T005 | TRAFO2D | 679 | LIRQUEN 66/15KV 18.7MVA | 2021-12-08 16:29 |  | NO
439 | EAF 367-2021 | TD | Forzado | 0 | Apertura del interruptor 52DT105 del transformador T105 110/5 kV de S/E Central Tocopilla “debido a la operación de la protección 50-51BT al encontrarse personal contratista realizando trabajos de perforaciones/corte a placa de acero en gabinete adyacente a sala de protecciones, para la instalación de nuevo equipo sincronocheck”, conforme lo informado por Engie Energía Chile S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100% | SE043G216 | SSEE | 1839 | S/E CENTRAL TOCOPILLA | 2021-12-09 11:06 |  | NO
440 | EAF 368-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52BT y 52ET de S/E El Avellano, por medio de la operación de la protección temporizada de sobrecorriente de fases asociada al relé SEL 387 del lado 23 kV del transformador N°2 66/23 kV de dicha subestación. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que la operación de la protección antes señalada fue a causa de sobrecarga, debido a un aumento intempestivo de la demanda en el alimentador 52E4 Rarinco, producto de la disminución de los aportes de los PMGD conectados en dicho alimentador. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | ET03T005SE003T005 | TRAFO2D | 669 | EL AVELLANO 66/23-13.2KV 10MVA 2 | 2021-12-09 14:38 |  | NO
441 | EAF 369-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador Nº3 110/12 kV de S/E Recoleta debido a la apertura de su interruptor de media tensión 52CT3, por operación en respaldo de su función de sobrecorriente de fase, provocada por una falla por pérdida de aislación en la tulipa de contacto de la fase azul del interruptor de barra principal Nº4 12 kV de dicha subestación. En el instante en que se produce la desconexión, la barra principal Nº4 12 kV de S/E Recoleta se encontraba energizada y abasteciendo el 100% de los consumos de sus alimentadores conectados, desde el transformador Nº3 110/12 kV a través de la interconexión de sus interruptores acopladores de media tensión BP3-BP4. | 1926 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | 100% | IM01T054PA008T054SE038T054 | INTERRUPTOR | 3189 | IM S/E RECOLETA CT4 | 2021-12-09 20:52 |  | NO
442 | EAF 370-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo una falla entre los bushings del interruptor 52ET3 de S/E Monte Patria, siendo despejada por el interruptor 52ET2 de la S/E. La falla se debió al acortamiento de distancia entre los bushings del interruptor 52ET3 producto de la acción de un gato. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | IM01T005PA013T005SE082T005 | INTERRUPTOR | 1142 | IM S/E MONTE PATRIA ET3 | 2021-12-11 08:01 |  | SI
443 | EAF 371-2021 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52B2-L2 y 52B6-L6 de S/E San Francisco, correspondientes a los circuitos N°1 y N°3 de la línea 3x66 kV San Francisco – Los Bronces, respectivamente, por medio de la operación de sus respectivas funciones temporizadas de sobrecorriente residual. La empresa Anglo American Sur S.A. declara que la apertura de los interruptores antes indicados se debió a una falla monofásica registrada en ambos circuitos en forma simultánea, los cuales comparten torre, a causa del acercamiento de sus conductores debido a ráfagas de viento registradas en la zona cordillerana. | 137 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | 100% | LT005CI1TR04----L022 | TRAMO | 623 | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV C1 | 2021-12-12 14:54 |  | NO
444 | EAF 372-2021 | TZ | Forzado | 0 | El origen de la apertura intempestiva de los interruptores 52BT y 52ET2 S/E Piduco se debió a la operación del relé maestro (86T) asociado al transformador 66/15 kV N°2 de dicha subestación, durante una falla ocurrida en instalaciones de distribución. La causa de la operación del relé maestro (86T) asociado al transformador 66/15 kV N°2 no fue determinada por la empresa CGE Transmisión S.A. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | ET01T005SE090T005 | TRAFO2D | 153 | PIDUCO 66/15KV 30MVA T2 | 2021-12-14 09:48 |  | NO
445 | EAF 373-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Angol - Victoria por operación de la protección de sobrecorriente de fase del extremo Victoria. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que el motivo de la desconexión se atribuye a un aumento intempestivo del flujo por la línea, posterior a su reconexión automática exitosa tras despeje de una falla monofásica, causado por la pérdida de la generación de las centrales de la zona, mientras se desarrollaban trabajos programados en el tramo Los Buenos Aires - Negrete. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT305CI1TR02----T005 | TRAMO | 402 | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | 2021-12-17 14:32 |  | NO
446 | EAF 374-2021 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Curicó, asociado a la línea 66 kV Curicó – Curicó (FFCC), ante una falla en la línea sin causa ni origen determinado. | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 100% | PA001L011SE014L011 | PAÑO | 7431 | S/E CURICO (FFCC) 152 | 2021-12-20 08:49 |  | NO
447 | SD2021106731 | TD | Forzado | 0 | Se requiere desconectar alimentador 12 kV Queltehues - Volcán, para efectuar trabajos de poda y roce de árboles cercanos a la línea. Trabajo con afectación de clientes CGE distribución,(CGE proporciona los siguientes antecedentes) • N° Clientes afectados por desconexión: 16 Clientes • Potencia total a desconectar: 1505 kVA • Medidas de mitigación consideradas por Cía. Distribución: Generación para clientes. | 10 | AES ANDES S.A. | 100% | PA028G010SE006G010 | PAÑO | 17588 | SP S/E SAN JOAQUIN (CGE) T3-S1 | 2021-12-01 08:56 |  | NO
448 | SD2021108699 | TZ | Forzado | 0 | Trabajos de reparación de puente cortado en Estructura N° 5 de la LT 110 KV Alto Melipilla - Bollenar. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT171CI1TR03----T005 | TRAMO | 510 | TAP ALTO MELIPILLA - BOLLENAR 110KV C1 | 2021-12-03 14:25 |  | NO
449 | SD2021098838 | TZ | Programado | 0 | Medición eléctrica en transformador de poder y equipos primarios | 88 | PALMUCHO S.A. | 100% | ET03T008SE026T008 | TRAFO2D | 1224 | FAENAS PANGUE 66/13.2KV 5MVA | 2021-12-04 09:26 |  | NO
450 | SD2021107923 | TZ | Programado | 0 | Solicitud en apoyo a la SD:2021107135 por mantenimiento en S/E Taltal , Tap - Off Las Luces y Oxido LT 110 KV Javiera - Oxido poste N° 336 reapriete de conexiones y cambio de puentes en mal estado , cambio de prensas | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT257CI1TR05----T005 | TRAMO | 1471 | PFV JAVIERA - TAP PLANTA OXIDO 110KV C1 | 2021-12-12 06:49 |  | NO
451 | SD2021109137 | TZ | Programado | 0 | cierre puentes est 532 Segmento Balcón -Pozo Almonte | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100% | LT021CI1TR01----G216 | TRAMO | 2832 | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | 2021-12-17 06:52 |  | NO
452 | SD2021109367 | TZ | Programado | 0 | Revisión y cambio de fusible TTPP asociado a 52ET1 de SE Centro Antofagasta, para normalizar medida de tensiones en la barra . | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | PA019T058SE286T058 | PAÑO | 21459 | S/E CENTRO ET1 | 2021-12-21 02:30 |  | NO
453 | SD2021102677 | TZ | Programado | 0 | Desconexión de paño B4 de S/E Duqueco a solicitud de Palmucho S.A (sodi 1-20 PLM) por trabajos de mantenimiento preventivo en su propiedad. Con motivo de esta desconexión se verán afectados 4 MW de consumos de Frontel y Coelcha correspondientes a los alimentadores Ralco con 849 clientes, Quilaco con 4766, Cajón de Bio-Bio con 385 clientes y Cajón del Queuco con 395 clientes. | 441 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | 100% | PA007T025SE034T025 | PAÑO | 15595 | S/E DUQUECO B4 | 2021-12-04 09:30 |  | NO
454 | SD2021113735 | TZ | Forzado | 0 | Desconexion de línea 66kV Llollelhue Los Lagos. para realizar apertura de puentes en est. AT10820 (89) esto para reparar cruceta dañada en est AT. 10794 con luz dia. Luego del retiro de puentes clientes SOCOEPA quedaran energizados desde S/E Llollelhue.Riesgo y controlado, retiro de puentes en línea AT desconectada. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | LT039CI1TR02----T003 | TRAMO | 4835 | TAP OFF PAILLACO - LOS LAGOS 66KV C1 | 2021-12-23 |  | NO
455 | SD2021114091 | TZ | Forzado | 0 | Curso forzoso. desconexion linea 66kV Llollelhue Los Lagos, tramo Llollelhue Paillaco. para cierre de puentes en estructura AT10820, en orden normalizar linea 66kV Llollelhue Los Lagos, cuyo tramo Paillaco Los Lagos se encuentra desconectado por faenas de reparación de cruceta. Se requiere retirar puentes para preparar la zona de trabajo. Faena de reparacion de cruceta dañada se realizara a primera hora con luz dia. afectando lo menos posible a clientes SOCOEPA | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | LT039CI1TR01----T003 | TRAMO | 4567 | LLOLLELHUE - TAP OFF PAILLACO 66KV C1 | 2021-12-24 |  | NO
456 | SD2021109424 | TZ | Programado | 0 | Desconexión de Transformador T1 220/13,2 kV de S/E Cholguán, por reparación del mecanismo de carga de resorte de interruptor 52CT1. Riesgo Bajo. Se realizarán trabajos sobre interruptor 52CT1 de SE Cholgúan con área de trabajo desenergizada | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | ET01T003SE004T003 | TRAFO2D | 282 | CHOLGUAN (STS) 230/13.8KV 50MVA 1 | 2021-12-28 23:57 |  | NO
457 | EAF 375-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produce la apertura intempestiva del interruptor 52CT de S/E Placilla por operación de su protección de sobrecorriente de fase, ante la no operación del reconectador 52C2 correspondiente al alimentado Peñuela de la S/E, frente a un cortocircuito ocurrido en sus redes de distribución. El origen de la falla en el reconectador 52C2 ocurre por un problema en la tarjeta actuadora, cuya función es la apertura y cierre del interruptor. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SP003T005SE187T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 7624 | SP S/E PLACILLA C2 | 2021-12-21 15:20 |  | NO
458 | EAF 376-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo una falla monofásica en la línea 66 kV Victoria - Angol, despejada con reconexión automática exitosa por el interruptor 52B1 de S/E Victoria. Durante la extinción de las corrientes de falla, la función de distancia del sistema 2 de protección del paño B5 de S/E Angol incursiona en zona 1, provocando la apertura intempestiva del interruptor 52B5. No se dispone de antecedentes de la causa de la apertura intempestiva del interruptor 52B5 de S/E Angol. Se presume que podría tener relación con la falta de una adecuada configuración del sistema de protección del paño B5 de S/E Angol. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SP011T005SE028T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 19457 | SP S/E ANGOL B5-S2 | 2021-12-22 14:10 |  | NO
459 | EAF 377-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52ET1 de S/E Negrete, correspondiente a la barra 23 kV N°1 de dicha subestación, por medio de la operación de la protección temporizada de sobrecorriente de fases. La empresa STS S.A. declara que la operación de la protección temporizada de sobrecorriente de fases se produjo a causa de sobrecarga, debido a maniobras de transferencia de carga en redes MT. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | BA03T003SE060T003 | BARRA | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 2021-12-22 14:32 |  | NO
460 | EAF 378-2021 | TZ | Forzado | 0 | El origen de la apertura intempestiva de los interruptores 52HT3 y 52CT3 de S/E San Joaquín se debió a la operación errónea de la protección diferencial del transformador 110/13.2 kV N°3 de dicha subestación. La causa de la operación errónea de la protección diferencial del transformador 110/13.2 kV N°3 se debió a un mal cableado en los TT/CC asociados al lado de 110 kV. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SP011T0058SE056T0058 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 16214 | SP S/E SAN JOAQUIN (CGE) T3-S1 | 2021-12-23 13:27 |  | NO
461 | EAF 379-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo una falla bifásica en la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín, la cual fue despejada desde su extremo Los Peumos tras un intento de reconexión automática no exitosa. La causa de la falla corresponde a la caída de un árbol, ubicado fuera de la faja de seguridad, sobre la línea (sin causarle daño), específicamente entre las estructuras N°90 y N°91, en presencia de fuertes ráfagas de viento en el punto de la falla. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT221CI1TR01----T005 | TRAMO | 1681 | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | 2021-12-23 17:43 |  | NO
462 | EAF 380-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Angol - Victoria por operación de las protecciones de ambos extremos, debido a una falla bifásica ocurrida entre las estructuras N°288 y N°289, ubicadas en el tramo de línea 66 kV Collipulli - Victoria. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la falla fue la caída de un árbol, derribado por terceros, sobre los conductores de la línea. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT305CI1TR02----T005 | TRAMO | 402 | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | 2021-12-24 16:10 |  | NO
463 | EAF 381-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Charrúa - Cabrero, por operación de protecciones ante una falla originada en la estructura N°24 de la línea. La causa de la falla es atribuida a un vehículo particular que colisionó con la estructura N°24, provocando su colapso. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | LT001CI1TR01----R019 | TRAMO | 612 | CHARRUA - CABRERO 66KV C1 | 2021-12-26 07:18 |  | SI
464 | EAF 382-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produce la apertura simultánea de los interruptores 52CT y 52C1 de S/E Placilla por operación de sus protecciones de sobrecorriente residual, frente a un cortocircuito ocurrido en las redes de distribución del alimentador Placilla, producto de un corte de conductor debido a la caída de un árbol sobre la red de media tensión. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SP002T005SE187T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 7623 | SP S/E PLACILLA C1 | 2021-12-27 19:58 |  | NO
465 | EAF 383-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la barra Nº1 12 kV de S/E Pudahuel debido a la apertura de su interruptor general de barra 52CT1, por operación de su función de sobrecorriente de fase, provocada por un cortocircuito en el interruptor de respaldo del alimentador Pudahuel, debido a la presencia de un gato que trepa en el mencionado interruptor. En el instante en que se produce la falla, el interruptor de respaldo del alimentador Pudahuel se encontraba sin carga, energizado desde la barra Nº3 12 kV de S/E Pudahuel, la cual, a su vez, se encontraba energizada desde la barra Nº1 12 kV que abastecía los consumos de los alimentadores Cerro Navia, Aeródromo y Costanera. | 1926 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | 100% | IM01T054PA010T054SE036T054 | INTERRUPTOR | 3140 | IM S/E PUDAHUEL C3 | 2021-12-29 02:48 |  | SI
466 | EAF 384-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B3 de S/E Punta de Cortés, correspondiente a la línea 66 kV Punta de Cortés – Tuniche, por medio de la operación de sus protecciones de distancia de fases en segunda zona. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que la falla fue a causa de colisión de vehículos con resultado de choque contra la estructura N°41, provocando el colapso de esta y daño en la estructura N°42 de la línea en cuestión. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT033CI1TR02----T005 | TRAMO | 258 | PUNTA DE CORTES - TUNICHE 66KV C1 | 2021-12-29 10:20 |  | SI
467 | EAF 385-2021 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52B1 de S/E Calera Centro, asociado a la línea 66 kV Calera Centro – Cerro Calera. La causa declarada para la apertura del interruptor 52B1 de S/E Calera Centro, es atribuida a que durante el desarrollo de los trabajos asociados a la solicitud SD N°2021110899, correspondiente a la integración de alarmas del interruptor en la RTU de la subestación, se produjo una orden espuria a través del circuito de apertura del interruptor. | 2092 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | 100% | PA005T061SE027T061 | PAÑO | 354 | S/E CALERA CENTRO B1 | 2021-12-29 12:35 |  | NO
468 | EAF 001-2022 | TZ | Forzado | 0 | Apertura con reconexión automática sin éxito del interruptor 52B4 de S/E Picarte, correspondiente a la línea 66 kV Picarte – Corral, ante la operación de la protección de distancia residual. La empresa STS S.A. señala que la falla fue a causa de una corteza de árbol llevada por el viento entre las estructuras N°162 y N°163 de la línea 66 kV Picarte - Corral, en circunstancias que existían fuertes ráfagas de viento en la zona. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | LT006CI1TR01----T003 | TRAMO | 159 | PICARTE - CORRAL 66KV C1 | 2022-01-01 15:30 |  | SI
469 | EAF 002-2022 | TZ | Forzado | 0 | Según lo señalado por CGE Transmisión S.A., "se presume que la apertura del 52ET3, se debió a una orden indeseada, generada en la WATEGAY del esquema de control y monitoreo remoto (SCADA). Esta orden fue conducida al relé Micom P139 del 52ET3, para ejecutarla mediante el cierre de uno de sus contactos de salida que se encuentra alambrado en la vía de apertura del interruptor 52ET3", lo que se produjo "en momentos en que ocurrió una falla en redes del alimentador E9 (Purapel)" de S/E Constitución. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | PA004T058SE170T058 | PAÑO | 2925 | S/E CONSTITUCION ET2 | 2022-01-02 15:21 |  | NO
470 | EAF 003-2022 | TZ | Forzado | 0 | El origen de la apertura intempestiva del interruptor 52CT1 de S/E Paniahue se debió a la operación de la protección de sobrecorriente de fase, ante un aumento sostenido de la transferencia por el transformador 66/13.8 kV de esta S/E, superando el umbral de operación de la mencionada protección. La causa del aumento sostenido de la transferencia por el transformador 66/13.8 kV de S/E Paniahue se debió a la desconexión previa (horas antes) del PMGD PFV La Lajuela. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | ET01T005SE185T005 | TRAFO2D | 259 | PANIAHUE 66/13.8KV 20MVA | 2022-01-05 11:26 |  | NO
471 | EAF 004-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Maule - Talca C2 por operación de las protecciones de ambos extremos, debido a una falla monofásica ocurrida entre las estructuras N°31 y N°32, ubicadas en el tramo de línea 66 kV Maule - San Miguel. Posteriormente, se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Maule - Talca C1, por operación de la protección de sobrecorriente de fase del extremo Maule. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la falla fue el contacto de la línea con un conductor asociado a un empalme de baja tensión, el cual aparentemente se cortó por efecto de un incendio de pastizales cercano. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT004CI2TR01----T005 | TRAMO | 570 | MAULE - SAN MIGUEL 66KV C2 | 2022-01-06 16:58 |  | SI
472 | EAF 005-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la barra Nº2 12 kV de S/E Santa Marta debido a la apertura de su interruptor general de barra 52CT2, por operación en respaldo de su función de sobrecorriente de fase, provocada por una falla en el alimentador Diamantes de dicha subestación, originada por el choque de un vehículo en redes de distribución asociadas a dicho alimentador. | 1926 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | 100% | SP011T054SE046T054 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 20507 | SP S/E SANTA MARTA E11 | 2022-01-07 13:18 |  | NO
473 | EAF 006-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 15 kV de S/E Panguilemo por operación de la protección de sobrecorriente de fase. La causa corresponde a una falla interna en el equipo compacto de medidas del paño C2 de la S/E, ubicado aguas arriba del interruptor 52C2. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | IM01T005PA003T005SE086T005 | INTERRUPTOR | 9134 | IM S/E PANGUILEMO C2 | 2022-01-09 17:02 |  | NO
474 | EAF 007-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 15 kV de S/E Panguilemo por operación de la protección de sobrecorriente de fase. La causa corresponde a una falla interna en el equipo compacto de medidas del paño C2 de la S/E, ubicado aguas arriba del interruptor 52C2. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | IM01T005PA003T005SE086T005 | INTERRUPTOR | 9134 | IM S/E PANGUILEMO C2 | 2022-01-09 17:22 |  | NO
475 | EAF 008-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Arica - Pozo Almonte, por operación de protecciones, ante una falla en la estructura N°600 de la línea. La causa de la falla es atribuida a un ave que acortó distancia entre el conductor de la fase N°2 y la cruceta de la estructura N°600 de la línea 110 kV Arica - Pozo Almonte. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100% | LT021CI1TR02----G216 | TRAMO | 2833 | TAP CERRO BALCON - POZO ALMONTE 110KV C1 | 2022-01-11 07:11 |  | NO
476 | EAF 009-2022 | TZ | Forzado | 0 | El origen de la apertura intempestiva del interruptor 52ET1 de S/E La Vega se debió a un error operacional, sin que existiese operación de protecciones eléctricas. La causa del error operacional se debe a una manipulación errónea por parte del personal de CGE, sobre los comandos de la consola SCADA de grupo generador conectado en redes MT. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | ET01T005SE203T005 | TRAFO2D | 301 | LA VEGA 66/23KV 10MVA | 2022-01-11 22:44 |  | NO
477 | EAF 010-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo una falla monofásica a tierra en la línea 66 kV Punitaqui – El Sauce, la cual fue despejada mediante la apertura del interruptor 52B1 de S/E Punitaqui. El origen de la falla se atribuye al corte del conductor de la fase B en la estructura N°32 de la línea 66 kV Punitaqui - El Sauce producto de una tronadura realizada a 80 o 90 metros de la estructura, por trabajos de pavimentación de la ruta D-605. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | DC56T058PA001T058SE012T058 | TRAMO | 168 | DES TAP GRANEROS 89B2 | 2022-01-13 17:18 |  | SI
478 | SD2022000679 | TZ | Programado | 0 | Abrir puentes en estructura N°544. Condiciones requeridas: S/E Pozo Almonte: Abiertos 89H1-1 y 89H1-2. Cerrado 89H1-2T. S/E Dolores: Abiertos 89H1 y 89HT. Tap Off Balcon: Abierto 89CF. Clientes afectados: Alimentador Negreiro ( E1) 238 clientes con 1.1 MW, alimentador Zapiga (C1) con 1 cliente con 0.06 MW y Alimentador Camiña (E2) de Enorchile con 0.2 MW (Cliente Libre) aproximadamente. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100% | LT021CI1TR02----G216 | TRAMO | 2833 | TAP CERRO BALCON - POZO ALMONTE 110KV C1 | 2022-01-16 09:00 |  | NO
479 | SD2021115823 | TZ | Programado | 0 | Pruebas de sincronismo en interruptor 52CT1. En S/E Antofagasta: 52CT1 abierto y a disposición de jefe de faena. Desconexión programada y coordinada con cliente CGE y Mall Plaza por 1.5 hr Número de clientes regulados alimentador 14 Febrero (Arauco) (9542) Número de clientes regulados alimentador México (3803) | 399 | COLBÚN TRANSMISIÓN | 100% | PA008G216SE021G216 | PAÑO | 21141 | S/E ANTOFAGASTA CT1 | 2022-01-10 00:59 |  | NO
480 | EAF 011-2022 | TD | Forzado | 0 | Se produjo una falla en ambos circuitos de la línea 2x220 kV Nueva Zaldívar – Andes, la cual no fue despejada por el paño J10 de S/E Andes, asociado al circuito N°2 de la mencionada línea, provocando la operación en respaldo de los sistemas de protección del paño J08 de S/E Laberinto, asociado a la línea 220 kV Laberinto – Tap Off Oeste - Andes. La causa de la falla es atribuida a una descarga atmosférica debido al frente de mal tiempo que afectaba a la zona. | 10 | AES ANDES S.A. | 100% | LT057CI1TR01----G010 | TRAMO | 2901 | ANDES - NUEVA ZALDIVAR 220KV C1 | 2022-01-14 13:26 |  | SI
481 | EAF 012-2022 | TZ | Forzado | 0 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Arica – Central Chapiquiña se debió a un aumento en las magnitudes de corrientes de todas las fases, presumiblemente atribuida a la caída de un rayo durante frente de mal tiempo en la zona. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100% | LT152CI1TR01----G216 | TRAMO | 3114 | CHAPIQUIÑA - TAP EL AGUILA 66KV C1 | 2022-01-14 15:57 |  | SI
482 | EAF 013-2022 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de las líneas 110 kV Diego de Almagro - PV Salvador - El Salvador, 110 kV Diego de Almagro - El Salvador - Potrerillos N°2 y 110 kV Río Salado - El Salvador - Potrerillos N°1, debido a falla monofásica en la fase B, ocurrida en el desconectador 89H3-A de S/E Potrerillos. La empresa Codelco señala que la causa de la falla fue la pérdida de aislación en el mencionado desconectador por contaminación, en instantes en que se registraba un frente de mal tiempo en la zona. | 219 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | 100% | PA001L075SE002L075 | PAÑO | 5023 | S/E POTRERILLOS H3 | 2022-01-14 19:24 |  | NO
483 | EAF 014-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Temuco – Loncoche N°2, por operación de las protecciones de distancia residual asociadas a los interruptores 52B2 de S/E Temuco y 52B3 de S/E Loncoche, con reconexión automática fallida, afectando los consumos de las SS/EE Pitrufquén y Gorbea. El origen de la falla se atribuye a la apertura de un puente en la estructura N°268A de la línea 66 kV Temuco – Loncoche N°2 producto de fatiga de material. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT189CI2TR02----T005 | TRAMO | 424 | PITRUFQUEN - LICANCO 66KV C2 | 2022-01-17 14:20 |  | NO
484 | EAF 015-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjeron las aperturas automáticas de los interruptores 52H3 y 52HT3 de S/E Quillota, asociados a la línea 110 kV Quillota - Marbella y al transformador N°3 110/110 kV, respectivamente, por operación de protecciones ante una falla entre las estructuras N°2 y N°3 de la mencionada línea. La causa de la falla es atribuida a un objeto llevado por el viento (malla raschel) que quedó enredado con los conductores de la línea 110 kV Quillota - Marbella, entre las estructuras N°2 y N°3. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT209CI1TR01----T005 | TRAMO | 215 | MARBELLA - QUILLOTA 110KV C1 | 2022-01-17 15:16 |  | SI
485 | EAF 016-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjeron las aperturas intempestivas de los interruptores 52H3 y 52HT3 de S/E Quillota, asociados a la línea 110 kV Quillota – Marbella y al transformador N°3 110/110 kV, respectivamente, por acción del relé maestro del mencionado transformador. La causa de la operación del relé maestro del transformador N°3 110/110 kV de S/E Quillota es atribuida a que durante trabajos de revisión del transformador se produjo la activación de su relé Buchholz. Cabe señalar que el transformador se encontraba desconectado, con el desconectador bypass 89HT3-3 de S/E Quillota cerrado. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | ET02T005SE032T002 | TRAFO3D | 141 | QUILLOTA 110/110KV 48MVA 3 | 2022-01-17 21:06 |  | NO
486 | EAF 017-2022 | TZ | Forzado | 0 | Descarga eléctrica ocurrida en la línea 66 kV Temuco - Loncoche N°2 causada por la tala de un árbol fuera de franja de seguridad, el que cae sobre los conductores de dicha línea entre sus estructuras N°119 y N°120, tramo Loncoche - Pitrufquén, ubicadas a 28.3 km desde S/E Loncoche, provocando el corte de conductor de la fase central de la línea. Respecto del árbol caído sobre la línea, la empresa señala que “cabe mencionar que en el sector de la falla no se estaba desarrollando una faena forestal por lo tanto se presume que este hecho fue producto de vandalismo dado que el corte realizado al árbol demuestra una clara intención de derribarlo contra la línea.” | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT189CI2TR01----T005 | TRAMO | 422 | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV C1 | 2022-01-20 16:21 |  | NO
487 | EAF 018-2022 | TZ | Forzado | 0 | Durante la realización de las maniobras de normalización de la línea 66 kV Temuco - Loncoche N°2 (fallada a las 16:21 horas) por parte de CGE Transmisión S.A., “que con ocasión de las maniobras de recuperación de servicio, se realiza una maniobra errónea que se energiza la línea fallada” en S/E Gorbea, lo que provoca la desconexión por operación de sus protecciones de la línea 66 kV Temuco - Loncoche N°1. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT096CI1TR01----T005 | TRAMO | 417 | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV C1 | 2022-01-20 16:38 |  | NO
488 | EAF 019-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo una falla monofásica en la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín, la cual fue despejada ante la segunda apertura del interruptor 52B1 de S/E Los Peumos. La causa de la falla corresponde a un incendio cercano y bajo la línea, específicamente entre las estructuras N°92 y N°96, el cual no provocó daños a las instalaciones. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT221---------T005 | LINEAS | 984 | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV | 2022-01-21 16:39 |  | SI
489 | EAF 020-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52CT de S/E Curacautín, asociado a la barra N°1 13.2 kV, por operación de su protección de sobrecorriente de fase ante un aumento de la transferencia por los transformadores N°1 y N°2 66/13.2 kV de la subestación. La causa que provocó el aumento de la transferencia por los trasformadores N°1 y N°2 de S/E Curacautín es atribuida a un aumento de los consumos que son abastecidos desde la barra 13.2 kV de la mencionada subestación, presumiblemente provocado por la reducción de aporte del PMGD TER Curacautín conectado en las redes MT del alimentador Tolhuaca. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | BA01T058SE013T058 | BARRA | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 2022-01-21 21:56 |  | NO
490 | EAF 021-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Paine, asociado a la línea 66 kV Paine – San Francisco de Mostazal, por operación de protecciones ante una falla en el desconectador 89B2 de S/E Tap Off Graneros, asociado al tramo Tap Off Graneros – Rancagua de la línea 66 kV Rancagua – San Francisco de Mostazal. La causa de la falla es atribuida por CGE Transmisión S.A. a que durante la maniobra de apertura manual del desconectador 89B2 de S/E Tap Off Graneros, debido a que se encontraba conectado en vacío el transformador 66/6 kV de S/E Indura Graneros, se habría producido un arco eléctrico entre los polos del equipo provocando ionización del aire, lo cual propició una falla entre fases en el desconectador. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | DC56T0058PA001T0058SE012T0058 | DESCONECTADOR | 8539 | DES TAP GRANEROS B2 | 2022-01-23 10:14 |  | NO
491 | EAF 022-2022 | TD | Forzado | 0 | El origen de la apertura intempestiva de interruptor 52ET1 de S/E Central Maitenes se debió a una operación descoordinada con las protecciones del alimentador Aucayes (E2) de la misma subestación, ante una falla monofásica aguas abajo. | 10 | AES ANDES S.A. | 100% | IM03G010PA017G010SE004G010 | INTERRUPTOR | 11127 | IM S/E CENTRAL MAITENES E2 | 2022-01-23 11:53 |  | NO
492 | EAF 023-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo una falla monofásica en el tramo Tap San Rafael – Totoralillo de la línea 110 kV Nueva Panquehue – Totoralillo, despejada por el interruptor 52H2A de S/E Totoralillo (el extremo Nueva Panquehue de la línea se encontraba abierto). La causa de la falla habría correspondido al contacto de un águila en la estructura N°76 de la línea. | 263 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | 100% | LT003CI1TR04----T011 | TRAMO | 103 | TAP SAN RAFAEL - TOTORALILLO 110KV C1 | 2022-01-24 08:37 |  | SI
493 | EAF 024-2022 | TZ | Forzado | 0 | Desconexión forzada de la línea 66 kV Las Cabras – El Manzano debido a la actuación de la protección de sobrecorriente temporizada residual (51N) del paño B2 de S/E Las Cabras. El origen de la desconexión forzada se debió al impacto de un vehículo particular contra la estructura N°15, originando el colapso de ésta con daño en la aislación y en el conductor eléctrico. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT214CI1TR01----T005 | TRAMO | 1046 | LAS CABRAS - EL MANZANO 66KV C1 | 2022-01-24 17:58 |  | SI
494 | EAF 025-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV El Manco - Andalicán, debido a una falla que involucró a las fases A y B entre las estructuras N°33 y N°34 de la mencionada línea. La causa de la falla fue la caída de un árbol, ubicado fuera de la faja de seguridad, debido a tala de terceros. | 2025 | COLBÚN TRANSMISIÓN S.A | 100% | LT004---------T011 | LINEAS | 1326 | NUEVA PANQUEHUE - ACONCAGUA 110KV | 2022-01-25 13:20 |  | NO
495 | EAF 026-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV El Manco - Andalicán, debido a una falla que involucró a las fases A y B entre las estructuras N°33 y N°34 de la mencionada línea. La causa de la falla fue la caída de un árbol, ubicado fuera de la faja de seguridad, debido a tala de terceros. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT224---------T005 | LINEAS | 1324 | CORONEL - ANDALICAN 66KV | 2022-01-25 14:00 |  | SI
496 | EAF 027-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Charrúa - Laja, debido a cortocircuito bifásico ocasionado por acortamiento de distancia eléctrica entre las estructuras N°71 y N°72 de la mencionada línea. La causa del acortamiento de distancia eléctrica se debió a la presencia de un conductor cortado de una línea de media tensión. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | LT053CI1TR02----T002 | TRAMO | 315 | CHARRUA - LAJA 66KV C1 | 2022-01-25 16:02 |  | SI
497 | EAF 028-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo una falla en el alimentador Padre Hurtado (C8) de S/E Los Ángeles, despejada en respaldo por el interruptor 52CT1, correspondiente al interruptor general de barra 15 kV de la S/E. Se presume que la causa de la propagación de la falla hacia el sistema zonal, correspondería a un incorrecto modo de operación del interruptor 52C8 de S/E Los Ángeles. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | IM01T005PA017T005SE076T005 | INTERRUPTOR | 1013 | IM S/E LOS ANGELES C8 | 2022-01-25 17:01 |  | NO
498 | EAF 029-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo una falla en el pararrayos ubicado aguas arriba del interruptor 52C6 de S/E San Vicente de Tagua Tagua, siendo despejada por el interruptor 52CT1 de la S/E. La falla se debió al acortamiento de distancia a tierra provocada por un ave que hizo contacto con dicho pararrayos. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | BA01T058SE059T058 | BARRA | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 2022-01-29 07:43 |  | SI
499 | EAF 030-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo una falla en el alimentador Vicente Mendez (C1) de S/E Santa Elvira, despejada en respaldo por el interruptor 52CT1, correspondiente al interruptor general de barra N°1 15 kV de la S/E. La causa de la propagación de la falla hacia el sistema zonal, corresponde a una incorrecta programación del sistema de protección del paño C1 de S/E Santa Elvira. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SP001T005SE048T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 7253 | SP S/E SANTA ELVIRA C1 | 2022-01-30 10:05 |  | NO
500 | EAF 031-2022 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52TU2-1 de S/E Central Mampil, correspondiente al interruptor de barra N°1 23 kV de esta subestación, debido a una falla bifásica entre fases A y B, de origen desconocido, ocurrida en el alimentador de 23 kV Mampil de la empresa Coopelan Ltda, no despejada por el interruptor 52E1 de S/E Central Mampil. | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | 100% | PA010R011SE001G014 | PAÑO | 19254 | S/E CENTRAL MAMPIL E1 | 2022-01-30 12:16 |  | NO
501 | EAF 032-2022 | TZ | Forzado | 0 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Portezuelo - Marchigüe se debió a la pérdida de aislación por la presencia de humo, entre las estructuras N°15 y N°20 del tramo 66 kV Marchigüe – Alcones, a raíz de quema de pastizales bajo la línea. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT159CI1TR02----T005 | TRAMO | 494 | MARCHIGUE - ALCONES 66KV C1 | 2022-01-31 17:18 |  | SI
502 | EAF 033-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo una falla monofásica en la línea 66 kV Victoria – Traiguén despejada por el interruptor 52B4 de S/E Victoria, correspondiente al extremo Victoria de la línea, con reconexión automática fallida tras reencendido de la falla. La causa de la falla corresponde a una paja de trigo atrapada en el conjunto de aislación de la fase C de la estructura N°67 de la línea 66 kV Victoria – Traiguén. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT090CI1TR02----T005 | TRAMO | 404 | TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1 | 2022-02-01 03:25 |  | SI
503 | EAF 034-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Duqueco - Faenas Pangue por operación de protecciones ante una falla cuyo origen y causa no pudo ser determinado. | 88 | PALMUCHO S.A. | 100% | LT003CI1TR06----T008 | TRAMO | 987 | DUQUECO - TAP SANTA BARBARA 66KV C1 | 2022-02-01 12:59 |  | NO
504 | EAF 035-2022 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Río Toltén - Cunco por operación de protecciones, ante una falla atribuida a caída de árbol sobre los conductores de la línea, entre las estructuras N°638 y N°640, a una distancia aproximada de 26 kM desde la S/E Cunco. La causa de la caída de árbol sobre los conductores es atribuida a tala realizada por terceros. | 350 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN S.A. | 100% | LT013CI1TR01----T019 | TRAMO | 4447 | RIO TOLTEN - CUNCO 110KV C1 | 2022-02-01 16:54 |  | NO
505 | EAF 036-2022 | TZ | Forzado | 0 | El origen de la desconexión forzada de la barra 13.2 kV N°1 de S/E Recoleta se debió a un cortocircuito trifásico, ocasionado por incendio en celdas de media tensión. La causa del incendio en las celdas de media tensión se desconoce. | 1926 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | 100% | BA03T054SE038T054 | BARRA | 890 | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 2022-02-02 01:05 |  | NO
506 | EAF 037-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo una falla entre fases en la línea 66 kV Tres Pinos - Lebu, despejada desde su extremo Tres Pinos. La causa de la falla corresponde a la caída de un árbol, ubicado fuera de faja de seguridad, sobre los conductores de la línea 66 kV Tres Pinos – Lebu entre las estructuras N°515 y N°516. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT219CI1TR01----T005 | TRAMO | 386 | TRES PINOS - LEBU 66KV C1 | 2022-02-03 13:54 |  | NO
507 | EAF 038-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x110 kV Los Maquis – Aconcagua – Nueva Panquehue, al producirse la apertura automática de los interruptores 52H3 de S/E Los Maquis y 52H3 de S/E Aconcagua, debido a una falla en la fase A originada por el contacto de un ave (águila) con la estructura N°74. La falla fue despejada en S/E Los Maquis por la actuación de la protección de sobrecorriente temporizada residual (67N/51N) por alta impedancia y por la protección de distancia en zona 2 en S/E Aconcagua. Adicionalmente, producto de una falla que involucra a las tres fases A, B y C, se produce la desconexión automática la línea 110 kV Aconcagua – Totoralillo, por medio de la apertura del interruptor 52H2 de S/E Totoralillo, por actuación la protección de sobrecorriente temporizada residual por alta impedancia (67N/51N). Posteriormente, se produce la desconexión de las unidades N°2, N°3 y N°4 de la central Chacabuquito, por medio de la operación de sus protecciones de baja frecuencia y la desconexión de los siguientes alimentadores por operación del esquema EDAC: San Rafael, Los Andes Las Juntas, Los Cormecánica, San Vicente y Tocornal. Durante las maniobras de recuperación y normalización de la red se presentó en dos oportunidades (15:48 y 16:14) la apertura automática del interruptor 52H4 de S/E Nueva Panquehue, asociado al circuito N°1 de la línea 110 kV Los Maquis – Aconcagua – Nueva Panquehue, por actuación de la protección de distancia residual en tercera zona, por causa desconocida. Para el último evento (16:14), se perdieron las cargas de los alimentadores Almendral, Putaendo, Palomar, Traslaviña, Cormecánica, Los Andes, San Rafael, San Vicente, Chacabuco, San Esteban, Las Juntas y Centenario de las SS/EE San Rafael y San Felipe. Por último, a las 16:17 operan los alimentadores Cormecánica, San Rafael, Los Andes, Centenario, San Esteban, San Vicente y Chacabuco, Las Juntas, por sobretensión en las barras de 12 kV y 23 kV respectivas. También por sobrevoltaje en la barra de 12 kV N°1, operan en la S/E San Felipe los alimentadores Palomar, Putaendo, Traslaviña y El Almendral. | 2092 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | 100% | LT004---------T0061 | LINEAS | 1516 | NUEVA PANQUEHUE - ACONCAGUA 110KV | 2022-02-04 10:27 |  | SI
508 | EAF 039-2022 | TD | Forzado | 0 | A raíz de un cortocircuito monofásico presente en la línea 110 kV Diego de Almagro – Potrerillos N°2, se produjo la desconexión forzada de la mencionada línea, además de las líneas 110 kV Diego de Almagro – El Salvador y Rio Salado – Potrerillos N°1. | 219 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | 100% | LT002CI2TR02----L075 | TRAMO | 953 | LLANTA - POTRERILLOS 110KV C2 | 2022-02-05 08:41 |  | NO
509 | EAF 040-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo una falla simultánea en los circuitos 1 y 2 de la línea 2x66 kV Temuco Loncoche , despejada por sus respectivos extremos por las protecciones de distancia en zona 1 . Esta desconexión gatilló la apertura del extremo Llollelhue de la línea 66 kV Llollelhue Los Lagos por sobrecarga y, posteriormente, la apertura de l os extremo s Los Lagos de l os circuito s 1 y 2 de la línea 66 kV Pullinque Los Lagos por incursión de impedancia de carga en zona 3. La causa de la falla se desconoce. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT096CI1TR02----T005 | TRAMO | 419 | PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV C1 | 2022-02-05 21:05 |  | NO
510 | EAF 041-2022 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52TU2-1 de S/E Central Mampil, correspondiente al interruptor de barra N°1 23 kV de esta subestación, debido a una falla bifásica entre fases A y B, de origen desconocido, ocurrida en el alimentador de 23 kV Mampil de la empresa Coopelan Ltda, no despejada por el interruptor 52E1 de S/E Central Mampil. | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | 100% | LT305---------T058 | PAÑO | 19254 | COLLIPULLI - VICTORIA 66kV | 2022-02-06 18:02 |  | NO
511 | EAF 042-2022 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52-120 de S/E Cristalerías, correspondiente a la barra 12 kV de dicha subestación, por medio de la operación de su sistema de protecciones. La empresa Cristalerías de Chile S.A. declara que se produce la operación de la protección instantánea de sobrecorriente de fases a causa de fatiga de material en TT/PP, sin entregar mayores antecedentes. | 168 | CRISTALERÍAS DE CHILE S.A. | 100% | BA01L062SE001L062 | BARRA | 3533 | BA S/E CRISTALERIAS 110KV BP1 | 2022-02-07 09:27 |  | NO
512 | SD2022012993 | TZ | Programado | 0 | Se realizará microcorte a S/E Alto Melipilla para realizar cambio de alimentación hacia S/E Alto Melipilla a través del arranque N°2. Este cambio de alimentación es necesario para dar cumplimiento a los próximos trabajos de Eletrans por seccionamiento de LT 220kV Rapel-Lo Aguirre por proyecto seccionado Alto Melipilla. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | PA006T057SE003T057 | PAÑO | 4485 | S/E ALTO MELIPILLA H2 | 2022-02-20 05:00 |  | NO
513 | SD2022009787 | TZ | Forzado | 0 | Cambio de aislador con descarga en estructura N°62, en tramo de línea de 66KV Tap Victoria -Traiguén, asociado IF N°2022000312. para los trabajos se requiere desconectar la línea y S/E Traiguén. Los consumos de Frontel serán respaldados con generación local y los consumos del alimentador Chufquén de CODINER se verán afectados con 347 clientes. Coordinado los empresas afectadas. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT090CI1TR02----T005 | TRAMO | 404 | TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1 | 2022-02-02 02:20 |  | NO
514 | SD2022014920 | TZ | Programado | 0 | Desconexión de la LT 44 kV Chagres Catemu por limpieza manual de aislación, reemplazo de aisladores y reparación de conductores. Se entregó aviso a clientes en coordinación con Chilquinta Distribución. Los clientes afectados corresponden a 17 clientes (5.648 kVA) del alimentador Enami, 1.567 clientes (9.623 kVA) del alimentador Catemu y los PMGD's Pedrero Solar, Tucúquere, Catemu, Ñilhue y Rodel. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT305---------T058 | TRAMO | 728 | COLLIPULLI - VICTORIA 66kV | 2022-02-27 08:00 |  | NO
515 | SD2022016118 | TZ | Forzado | 0 | Por emergencia operacional y para evitar riesgos a la continuidad de suministro y a las instalaciones se desconectará de curso forzoso el paño 52B1 de S/E Portezuelo que involucra interrumpir los clientes finales de las SSEE Lihueimo, Marchigue y Alcones para realizar el reemplazo de los TTCC de 400/5 amp. (54MVA) del paño B1 de dicha S/E Portezuelo por un juego de TTCC de 800/5 amp. Los clientes interrumpidos son aproximadamente a 27.665 clientes de las comunas de La Estrella, Pichidegua, Pïchilemu, Marchigue, Litueche, Paredones, Palmilla, Peralillo, Pumanque, Santa Cruz y Lolol, previo a lo cual se realizará un microcorte a los clientes de la S/E Paniahue que se transfiere hacia la LT 66KV S/E San Fernando Placilla. Dicha condición limitada por los TTCC de 400/5 se había logrado controlar con generación local por parte de CGE Dx. pero debido a que no existe ninguna capacidad de transferencia por redes MT hacia otras instalaciones coexisten los riegos ya señalados. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | PA003T058SE201T058 | PAÑO | 3086 | S/E PORTEZUELO B1 | 2022-02-23 01:00 |  | NO
516 | SD2022015555 | TZ | Forzado | 0 | A solicitud de CGE Apertura de 52CT1 de S/E Pillanlelbun Cto. Pumalal, debido a lineas cortadas en redes de MT. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | PA004T058SE091T058 | PAÑO | 1346 | S/E PILLANLELBUN CT1 | 2022-02-21 14:01 |  | NO
517 | EAF 043-2022 | TZ | Forzado | 0 | El origen de la desconexión forzada de la barra 13.2 kV de S/E San Rafael se debió a la operación en respaldo de la protección del paño CT1 de dicha subestación, ante una falla en redes de MT y un mal funcionamiento de la protección del paño C3. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | PA001T058SE207T058 | PAÑO | 3137 | S/E SAN RAFAEL C3 | 2022-02-09 10:44 |  | NO
518 | EAF 044-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Temuco – Loncoche por operación de protecciones, ante una falla por corte de un conductor de la línea entre las estructuras N°99 y N°100, cuya causa es atribuida a la caída de un árbol sobre los conductores. | 2025 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | 100% | LT285---------T005 | LINEAS | 1673 | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV | 2022-02-11 13:22 |  | NO
519 | EAF 045-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Temuco – Loncoche por operación de protecciones, ante una falla por corte de un conductor de la línea, entre las estructuras N°225 y N°226, cuya causa es atribuida a una quema de pastizales en las cercanías de la línea. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT279CI1TR01----T058 | LINEAS | 341 | LAUTARO - LLAIMA 66 KV C1 | 2022-02-11 13:31 |  | SI
520 | EAF 046-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Los Peumos, correspondiente a la línea 66 kV Los Peumos – Curacautín, por medio de la operación de sus protecciones de distancia para fallas a tierra en primera zona. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que la operación de las protecciones señaladas fue debido al corte de conductor en la fase central, del vano comprendido por las estructuras N°40 y N°41, a una distancia aproximada de 8 km desde S/E Los Peumos, sin entregar mayores antecedentes sobre la causa de la falla. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT221CI1TR01----T005 | TRAMO | 1681 | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | 2022-02-12 06:57 |  | NO
521 | EAF 047-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo una falla entre fases en la línea 66 kV Tres Pinos - Lebu, despejada desde su extremo Tres Pinos. La causa de la falla corresponde a la caída de un árbol, ubicado fuera de la faja de seguridad, sobre los conductores de la línea 66 kV Tres Pinos – Lebu, entre las estructuras N°515 y N°516. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT219CI1TR01----T005 | TRAMO | 386 | TRES PINOS - LEBU 66KV C1 | 2022-02-12 10:09 |  | NO
522 | EAF 048-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Tinguiririca – San Fernando por operación de la protección de distancia residual, debido a desequilibrio de corrientes ocasionado por causas desconocidas. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | LT030CI1TR02----T002 | TRAMO | 248 | TINGUIRIRICA - SAN FERNANDO 154KV C1 | 2022-02-13 14:16 |  | NO
523 | EAF 049-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52B2 de S/E Angol y 52B1 de S/E Victoria, correspondientes a la línea 66 kV Angol - Victoria, por medio de la operación de sus respectivos sistemas de protecciones. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que la causa de la falla fue un incendio bajo la línea, entre las estructuras N°41 a la N°43, correspondiente al tramo 66 kV Collipulli - Victoria, sin provocar daños a las instalaciones. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT305---------T058 | LINEAS | 1791 | COLLIPULLI - VICTORIA 66kV | 2022-02-14 17:12 |  | SI
524 | EAF 050-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo una falla entre fases en la línea 66 kV Tres Pinos - Lebu, despejada desde su extremo Tres Pinos. La causa de la falla corresponde a la caída de un árbol, ubicado fuera de la faja de seguridad, sobre los conductores de la línea 66 kV Tres Pinos – Lebu, entre las estructuras N°515 y N°516. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT219CI1TR01----T005 | TRAMO | 386 | TRES PINOS - LEBU 66KV C1 | 2022-02-14 19:46 |  | NO
525 | EAF 051-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Loncoche – Padre Las Casas por un cortocircuito monofásico, ocasionado por pérdida de aislación en aislador de fase central en la estructura N°309. Se produce también el corte del conductor a raíz de la falla. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT285---------T005 | LINEAS | 1673 | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV | 2022-02-15 01:52 |  | NO
526 | EAF 052-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Loncoche – Padre Las Casas por un cortocircuito monofásico, ocasionado por causas desconocidas. Se produce además el corte del conductor de la fase central entre las estructuras N°225 y N°226, a raíz de la falla. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT285---------T005 | LINEAS | 1673 | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV | 2022-02-15 09:15 |  | NO
527 | EAF 053-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Angol - Victoria, por medio de la operación de sus respectivos sistemas de protecciones. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que la falla fue a causa de árbol derribado por terceros, entre las estructuras N°346 y N°347, correspondiente al tramo 66 kV Collipulli - Victoria. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT305---------T058 | LINEAS | 1791 | COLLIPULLI - VICTORIA 66kV | 2022-02-15 12:30 |  | NO
528 | EAF 054-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjeron las desconexiones forzadas de ambos circuitos de la línea 2x66 kV Punta de Cortés - Cachapoal por operación de protecciones ante falla originada en un aislador de la estructura N°21 de la línea. La causa de la falla es atribuida a un ave que habría acortado distancia entre un aislador de la estructura N°21 y los conductores del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Punta de Cortés - Cachapoal. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT031CI1TR02----T005 | TRAMO | 252 | PUNTA DE CORTES - CACHAPOAL 66KV C1 | 2022-02-15 14:25 |  | SI
529 | EAF 055-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°2, 220/66/13.8 kV, de S/E Central Rapel, por acción de su relé maestro ante una orden de operación recibida desde el sistema de protección del transformador N°2. La causa de la desconexión forzada del transformador N°2, 220/66/13.8 kV, de S/E Central Rapel, no fue informada por Enel Generación Chile S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100% | ET02G021SE011G021 | TRAFO3D | 385 | RAPEL 220/66/13.8KV 171 MVA 2 | 2022-02-15 21:11 |  | NO
530 | EAF 056-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Pelequén, correspondiente a la línea 66 kV Rengo - Tap Rengo - Pelequén, por medio de la operación de su protección de distancia residual en zona 4. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que la falla fue a causa de aislación dañada y de conductor cortado perteneciente al tramo 66 kV Tap Rengo – Rengo (EFE) entre las estructuras Nº2 y Nº3, de propiedad de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE), además de la caída de dicho conductor sobre redes de media tensión en S/E Rengo. | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 100% | LT008CI1TR01----L011 | TRAMO | 5148 | RENGO(FF.CC.) - TAP RENGO 66KV | 2022-02-16 07:19 |  | SI
531 | EAF 057-2022 | TZ | Forzado | 0 | El origen de la desconexión forzada del transformador N°2 220/23 kV de S/E Chicureo se debió a una operación no deseada de la protección de sobrecorriente de respaldo de este equipo, ocasionado por un error en el conexionado del transformador de corriente del paño JT2 de la S/E. | 1926 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | 100% | TC01T054PA006T054SE115T054 | TRAFO CORRIENTE | 24201 | TC S/E CHICUREO JT1-1.T.B. | 2022-02-16 16:04 |  | NO
532 | EAF 058-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Llaima, correspondiente a la línea 66 kV Llaima - Lautaro, por medio de la operación de sus protecciones de distancia en primera zona. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que la falla fue a causa de incendio bajo la línea 66 kV Llaima – Lautaro, entre las estructuras N°193 y N°194. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT073---------T003 | TRAMO | 5074 | LAS VIOLETAS - IMPERIAL 66 KV | 2022-02-16 19:37 |  | SI
533 | EAF 059-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Villarrica - Pucón por operación de protecciones, ante una falla originada en la estructura N°327 de la línea. La causa de la falla es atribuida a un árbol que cae sobre el tirante de la estructura N°327 de la línea, provocando su corte y posterior contacto con los conductores de la línea 66 kV Villarrica – Pucón. | 2025 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | 100% | LT113CI1TR02----T005 | TRAMO | 442 | VILLARRICA - PUCON 66KV C1 | 2022-02-16 20:27 |  | NO
534 | EAF 060-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del extremo Horcones de la línea 66 kV Andalicán - Horcones N°2 y la reconexión automática exitosa del extremo El Manco de la línea 66 kV El Manco - Andalicán, debido a una falla en esta última línea, que involucró en primera instancia a las fases A y B, y luego a las tres fases, entre las estructuras N°25 y N°26, a 1.1 km desde S/E El Manco. La causa de la falla fue la caída de un árbol, ubicado fuera de la faja de seguridad, debido a tala de terceros. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT226CI1TR03----T005 | TRAMO | 4760 | EL MANCO – ANDALICAN 66 KV C1 | 2022-02-17 17:07 |  | NO
535 | EAF 061-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Villarrica - Pucón por operación de protecciones, ante una falla en la línea. La causa de la falla es atribuida a que, durante un frente climático de mal tiempo en la zona, una rama de árbol llevada por el viento cae sobre los conductores de la línea 66 kV Villarrica – Pucón, entre las estructuras N°359 y N°360. | 2025 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | 100% | LT113CI1TR02----T005 | TRAMO | 442 | VILLARRICA - PUCON 66KV C1 | 2022-02-21 09:17 |  | SI
536 | EAF 062-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52HT1 de S/E Pacífico, debido a la operación no deseada de la protección del paño HT1, a consecuencia de un error interno del relé. La causa de lo anterior se atribuye a un comportamiento no deseado de la protección GE UR F35 del paño HT1 de S/E Pacífico, la cual, al ser reiniciada posterior a trabajos de cambios de ajustes, envió una orden de apertura al interruptor 52HT1 de dicha S/E. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SP001T005SE282T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 10410 | SP S/E PACIFICO H1 | 2022-02-21 11:16 |  | NO
537 | EAF 063-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52J5 de S/E Rahue, correspondiente a la línea 220 kV Rahue - Antillanca, por medio de la operación de sus protecciones de distancia en primera zona. La empresa STS S.A. declara que la falla fue a causa del contacto de una rama que se desprende de árbol (álamo), en el vano comprendido por las estructuras N°6 y N°7, sin provocar daños a los conductores y estructuras. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | LT026CI1TR01----T003 | TRAMO | 1322 | ANTILLANCA - RAHUE 220KV C1 | 2022-02-21 12:01 |  | SI
538 | EAF 064-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52CT11 de S/E Faenas Pangue, debido a la operación de sus protecciones. La causa de lo anterior se atribuye a una falla en redes de distribución, específicamente en un autotransformador de distribución del alimentador Coelcha, la cual no fue despejada por la protección de cabecera del alimentador (52C4). | 88 | PALMUCHO S.A. | 100% | PA006T008SE026T008 | PAÑO | 26319 | S/E FAENAS PANGUE C4 | 2022-02-21 13:20 |  | NO
539 | EAF 065-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1 66/15 kV de S/E Pillanlelbún por operación de sus fusibles en 66 kV, debido a una falla ocurrida en las redes de distribución del alimentador Pumalal de esta S/E, que no fue despejada por el interruptor de cabecera del alimentador (52CT1). | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SP296T005SE091T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 494 | SP S/E PILLANLELBUN CT1 | 2022-02-21 13:46 |  | NO
540 | EAF 066-2022 | TD | Forzado | 0 | Se produjo una falla monofásica en la fase A de la línea 66 kV Nueva Victoria – Llamara, la cual fue despejada desde su extremo Nueva Victoria. Adicionalmente, se produjo la apertura del interruptor 52E1 de S/E Nueva Victoria por error de programación del relé diferencial del transformador 220/66/23 kV de dicha S/E. La causa de la falla se habría debido a la acción de un ave. | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 100% | LT163CI1TR01----L132 | TRAMO | 3194 | TAP OFF NUEVA VICTORIA - LLAMARA 66KV C1 | 2022-02-21 19:14 |  | NO
541 | EAF 067-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52CT11 de S/E Faenas Pangue, debido a la operación de sus protecciones. La causa de lo anterior se atribuye a una falla en redes de distribución, específicamente a la caída de un árbol en instalaciones “asociadas al alimentador E201 de Coelcha y Frontel”, la cual no fue despejada por sus protecciones. | 88 | PALMUCHO S.A. | 100% | PA007T008SE026T008 | PAÑO | 26320 | S/E FAENAS PANGUE C2 | 2022-02-21 22:10 |  | NO
542 | EAF 068-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B8 de S/E San Fernando, asociado a la línea 66 kV San Fernando - Teno, por operación de la zona 2 de su protección de distancia residual, ante una falla ocasionada por el acortamiento de distancia entre la aislación, cruceta y conductor de la estructura N°38 de la línea. La causa de la falla es atribuida al viento presente en la zona, que arrastró restos de pastizal hacia los conductores de la línea. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT046CI1TR02----T005 | TRAMO | 283 | SAN FERNANDO - CHIMBARONGO 66KV C1 | 2022-02-22 13:12 |  | SI
543 | EAF 069-2022 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 23 kV Dos Amigos – Minera Dos Amigos, por operación de protecciones ante una falla atribuida a una descarga eléctrica en la estructura N°13 de la línea, ocurrida durante trabajos de lavado de aislación asociados a la SD N°2022013161. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | LT104CI1TR01----T002 | TRAMO | 1622 | DOS AMIGOS - MINERA DOS AMIGOS 23KV C1 | 2022-02-22 16:00 |  | NO
544 | EAF 070-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo una falla entre fases en la línea 66 kV Penco - Tomé, despejada desde su extremo Penco. Tres segundos después se produce la desconexión forzada de la línea 66 kV Concepción – Penco, por operación de la protección asociada al interruptor 52B3 de la S/E Concepción. La causa de la falla en la línea 66 kV Penco – Tomé corresponde a la caída de un árbol, ubicado fuera de la faja de seguridad, sobre los conductores de la línea, entre las estructuras N°60 y N°61. Se desconoce la causa que provocó la desconexión forzada de la línea 66 kV Concepción – Penco. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT060CI1TR02----T005 | TRAMO | 339 | PENCO - TOME 66KV C1 | 2022-02-23 14:53 |  | NO
545 | EAF 071-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B5 de S/E Las Violetas, correspondiente a la línea 66 kV Las Violetas – Nueva Imperial, por medio de la operación de su protección direccional de sobrecorriente residual. Adicionalmente, en el mismo horario, se produce la reconexión automática exitosa de las líneas 66 kV Padre Las Casas – Loncoche C1 y 66 kV Licanco – Las Violetas. Al respecto, la empresa STS S.A., propietaria de la línea 66 kV Las Violetas – Nueva Imperial, no entrega antecedentes sobre el origen y causa de la falla. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | LT073---------T003 | LINEAS | 1651 | LAS VIOLETAS - IMPERIAL 66 KV | 2022-02-23 16:12 |  | NO
546 | EAF 072-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la barra principal Nº3 de 12 kV de S/E La Reina por la operación de su protección de sobrecorriente temporizada de fase, debido a una falla ocurrida en las redes de distribución del alimentador Jaraquemada de esta S/E, no despejada oportunamente por el interruptor de cabecera de este alimentador. La causa del cortocircuito en el alimentador se atribuye al contacto de un ave con los conductores del de este alimentador. | 1926 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | 100% | IM01T054PA043T054SE019T054 | INTERRUPTOR | 3235 | IM S/E LA REINA C23 | 2022-02-24 14:42 |  | NO
547 | EAF 073-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo una falla entre fases en el alimentador Chorrillos de S/E Calama, despejado por su interruptor 52E32. De forma simultánea se produjo la apertura del interruptor 52HT4 de S/E Calama, correspondiente al lado 110 kV del transformador N°4 de la S/E, por operación de su función de sobrecorriente residual de tiempo inverso. La causa de la propagación de la falla hacia el sistema zonal se debió al error de operación del relé GE T60 (sistema 1) asociado al transformador N°4 de S/E Calama. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SP012T005SE285T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 9796 | SP S/E CALAMA HT4-S1 | 2022-02-25 09:05 |  | NO
548 | EAF 074-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 110/12 kV, de S/E Pajaritos, por operación de su protección diferencial. La empresa Enel Transmisión S.A. señala que la causa de la operación de la protección mencionada fue la ocurrencia de vibraciones, mientras se realizaba el calado de un panel aledaño donde se montaban las nuevas protecciones del transformador N°2, 110/12 kV, de S/E Pajaritos, el cual se encontraba desconectado. | 1926 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | 100% | ET01T054SE034T054 | TRAFO2D | 343 | PAJARITOS 110/12.5KV 50MVA 1 | 2022-02-27 05:38 |  | NO
549 | EAF 075-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produce la apertura con reconexión automática no exitosa del interruptor 52H3 de S/E Choapa, correspondiente a la línea 110 kV Choapa – Quínquimo. La causa de la operación del interruptor mencionado se debió a un corte del conductor de la fase C de la estructura N°448 de la línea 110 kV Choapa – Quínquimo, producto de una fatiga de material del conductor, específicamente por la rotura de la grampa de suspensión de la estructura mencionada. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT019CI1TR05----T005 | TRAMO | 213 | CHOAPA - QUINQUIMO 110KV C1 | 2022-02-27 17:42 |  | NO
550 | EAF 076-2022 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Collahuasi – Quebrada Blanca por un cortocircuito monofásico, ocasionado por pérdida de aislación, a raíz de mal tiempo en la zona (invierno altiplánico). | 425 | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | 100% | LT076CI1TR01----L126 | TRAMO | 2961 | COLLAHUASI - QUEBRADA BLANCA 220KV C1 | 2022-03-01 16:08 |  | NO
551 | EAF 077-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52B4 de S/E Coronel y 52B3 de S/E Andalicán, correspondientes a la línea 66 kV Coronel – Andalicán. Además, en el mismo horario, se produjo la apertura automática de los interruptores 52B4 de S/E Andalicán y 52B2 de S/E El Manco, correspondientes a la línea 66 kV El Manco – Andalicán, con el cierre automático exitoso del extremo El Manco. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que la falla fue a causa de árbol talado por terceros, entre las estructuras N°42 y N°43 de la línea 2x66 kV Coronel - Andalicán. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT225---------T005 | LINEAS | 1325 | CORONEL - EL MANCO 66KV | 2022-03-02 07:58 |  | NO
552 | EAF 078-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52B2 de S/E Angol y 52B1 de S/E Victoria, correspondientes a la línea 66 kV Angol - Victoria, por medio de la operación de sus respectivos sistemas de protecciones. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que la falla fue a causa de la caída de un árbol sobre la línea, producto de fuertes vientos y condiciones climáticas adversas, entre las estructuras N°26 y N°27, correspondiente al tramo 66 kV Angol - Collipulli. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT089CI1TR01----T005 | TRAMO | 401 | ANGOL - COLLIPULLI 66KV C1 | 2022-03-02 15:54 |  | NO
553 | EAF 079-2022 | TD | Forzado | 0 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 110 kV Javiera - Taltal, en su estructura N°121 del tramo Javiera - Tap Planta Óxido, causada por ave carroñera, que se encuentra electrocutada a los pies de la mencionada estructura de la línea de transmisión. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT257---------T005 | LINEAS | 849 | PFV JAVIERA - TAL TAL 110KV | 2022-03-05 09:25 |  | NO
554 | EAF 080-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Loncoche – Padre Las Casas por un cortocircuito monofásico, ocasionado por acortamiento de distancia eléctrica a raíz de árbol caído en las cercanías de la línea, entre las estructuras N°116 y N°117. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT189CI2TR01----T005 | TRAMO | 422 | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV C1 | 2022-03-08 16:00 |  | SI
555 | EAF 081-2022 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52J1 de S/E Procart, asociado a la barra 220 kV, por operación de protecciones ante un aumento de la carga abastecida por el transformador N°1 220/13.2 kV de la subestación. | 224 | CARTULINAS CMPC SPA | 100% | ET01L080SE006L080 | TRAFO2D | 1017 | PROCART 220/13.2 30MVA 1 | 2022-03-08 21:49 |  | NO
556 | EAF 082-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV San Javier - Constitución, debido a una falla monofásica en la fase C ubicada entre las estructuras N°81 y N°82 del tramo de línea 66 kV San Javier – Nirivilo, a 17 km de la S/E San Javier. La empresa Transelec S.A. señala que la causa de la falla fue el acortamiento de distancia entre el conductor de la fase C y un vehículo terrestre, máquina retroexcavadora, de propiedad de terceros, que se encontraba realizando un servicio para el propietario del terreno. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | LT188CI1TR02----T002 | TRAMO | 135 | SAN JAVIER - TAP NIRIVILO 66KV C1 | 2022-03-11 08:40 |  | SI
557 | EAF 083-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de las líneas 154 kV Itahue - Convento Viejo y 154 kV Teno Empalme - Teno, ante una falla bifásica entre las fases A y B ocurrida en esta última línea. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de esta falla fue la presencia de humo por quema de pastizales, entre las estructuras N°4 y N°5 de la línea 154 kV Teno Empalme - Teno. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT101---------T005 | LINEAS | 428 | TENO EMPALME - TENO 154KV | 2022-03-11 15:50 |  | SI
558 | EAF 084-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo una falla monofásica en la fase B de la línea 2x110 kV San Pedro - Las Vegas N°1, despejada por los interruptores de sus extremos. La causa de la falla corresponde a la acción de un ave, la cual acortó la distancia eléctrica entre la fase B y la estructura N°57. | 671 | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | 100% | LT003CI1TR03----T048 | TRAMO | 1042 | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C1 | 2022-03-11 20:20 |  | SI
559 | EAF 085-2022 | TZ | Forzado | 0 | Operación en respaldo de la protección de sobrecorriente de fase (51) asociada al interruptor 52CT2 de S/E Graneros, ante una falla de carácter transitorio ocurrida en la red de distribución MT del alimentador Indura de S/E Graneros, que no fue despejada por las protecciones del interruptor 52C5 de cabecera de dicho alimentador, ya que "su unidad de control se encontraba apagada y sin suministro de 220 VCA debido a la operación de termomagnético en los servicios auxiliares". | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SP006T005SE012T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 19511 | SP S/E GRANEROS C4 | 2022-03-13 13:52 |  | NO
560 | EAF 086-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Tal ca San Ignacio debi do a un co rtocirc uito monofásico ocasionado por el c onta ct o de u n ave con los conductores | 2092 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | 100% | LT021CI1TR01----T011 | TRAMO | 81 | TALCA - SAN CLEMENTE 66KV C1 | 2022-03-14 03:32 |  | SI
561 | EAF 087-2022 | TD | Forzado | 0 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52H5 de S/E Maitencillo y 52H2 de S/E Cardones, correspondientes a la línea 110 kV Maitencillo – Cardones. La causa de la operación de los interruptores mencionados corresponde a un cortocircuito monofásico en la fase A de la línea, el que evolucionó a un cortocircuito bifásico a tierra en las fases A y B, provocado por la pérdida de aislación en la línea causada por la presencia de contaminación en la zona, entre las estructuras Nº143 y Nº146 de su trazado. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | LT006CI1TR02----T002 | TRAMO | 1022 | PUNTA TORO - CHUSCHAMPIS 110KV C1 | 2022-03-15 05:32 |  | NO
562 | EAF 088-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura con reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E La Palma, correspondiente al tramo de línea 66 kV La Palma – San Javier, ante falla monofásica a tierra en la fase C del tramo de línea 66 kV San Javier – Villa Alegre, por medio de la operación de sus protecciones de distancia en segunda zona. Adicionalmente, se produce la apertura automática del interruptor 52B3 de S/E San Javier, correspondiente a la línea 66 kV San Javier – Constitución, por medio de la operación de sus protecciones de distancia residual con dirección reversa. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que la falla fue a causa de ave que hace contacto en la estructura N°143 del tramo de línea San Javier – Villa Alegre 66 kV, ubicada a una distancia de 30.4 km desde S/E Talca. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT053CI1TR08----T005 | TRAMO | 1082 | SAN JAVIER - VILLA ALEGRE 66KV C1 | 2022-03-15 10:17 |  | SI
563 | EAF 089-2022 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Crucero - Conchi, por operación de protecciones, ante una falla atribuida a descarga atmosférica en la línea, durante un frente de mal tiempo que afectaba a la zona. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | LT154CI1TR03----T002 | TRAMO | 2968 | CRUCERO - CONCHI 220KV C1 | 2022-03-15 16:30 |  | SI
564 | EAF 090-2022 | TD | Forzado | 0 | Se produjo un cortocircuito en tres oportunidades (17:29, 18:15 y 18:40 horas), en la línea 220 kV Crucero - Radomiro Tomic. El primer evento (17:29 horas) se origina por descarga atmosférica sobre la fase B, causada por tormenta eléctrica ocurrida en la zona, despejada por las protecciones de distancia en primera zona asociadas a los paños J9 de las SE/EE Crucero y Radomiro Tomic. Para el segundo evento (18:15 hrs) y tercer evento (18:40 hrs), sin pérdidas de consumos, se observa una falla trifásica y bifásica, fases A y B, respectivamente, despejada en ambas oportunidades por las protecciones de distancia en primera zona del paño J9 de la S/E Crucero. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100% | LT087CI1TR01----G216 | TRAMO | 2979 | CRUCERO - RADOMIRO TOMIC 220KV C1 | 2022-03-15 17:29 |  | SI
565 | EAF 091-2022 | TD | Forzado | 0 | Descarga eléctrica ocurrida en línea de 23 kV asociada al alimentador E3 (planta MOP) de S/E Minsal de propiedad de SQM S.A., durante frente de mal tiempo ocurrido en la zona con presencia de descargas atmosféricas, que provoca la apertura por operación de protecciones del interruptor 52E1 de S/E Minsal (propiedad de AES Andes S.A.). | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 100% | PA005L132SE007G010 | PAÑO | 22762 | S/E MINSAL E2 | 2022-03-15 20:55 |  | SI
566 | EAF 092-2022 | TD | Forzado | 0 | Según lo informado por la empresa Codelco División Andina, se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52JT3 y 52ET3 de S/E Cordillera, asociados al transformador N°3 220/33 kV de esta S/E, debido al disparo del relé maestro del transformador (86T) por acción de la protección mecánica de temperatura. La causa de la desconexión es atribuida a un aumento de la temperatura del aceite de la cuba del transformador N°3 de S/E Cordillera, provocando la operación del dispositivo de protección. | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 100% | ET04L077SE006L077 | TRAFO2D | 1192 | CORDILLERA 220/33KV 70MVA T3 | 2022-03-16 07:01 |  | NO
567 | EAF 093-2022 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV El Cobre – Gaby debido a un cortocircuito bifásico a tierra, ocasionado por acortamiento de distancia eléctrica a raíz de frente de mal tiempo en la zona. | 488 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN GABRIELA MISTRAL | 100% | LT097CI1TR01----L138 | TRAMO | 2992 | EL COBRE - GABY 220KV C1 | 2022-03-16 16:17 |  | SI
568 | EAF 094-2022 | TD | Forzado | 0 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52J4 de S/E Encuentro y 52J7-52J8 de S/E Centinela, correspondientes a la línea 220 kV Encuentro – Centinela. La causa de la operación de los interruptores mencionados corresponde a un cortocircuito bifásico a tierra en las fases A y C de la línea, provocado por descargas eléctricas atmosféricas que se produjeron en la zona debido a fuertes tormentas eléctricas. | 654 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | 100% | LT005CI1TR01----T046 | TRAMO | 4954 | ENCUENTRO - CENTINELA 220KV C1 | 2022-03-16 16:23 |  | SI
569 | EAF 095-2022 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B 3 de S/E Escondida , correspondiente a la línea 69 kV Escondida Monturaqui La empresa Minera Escondida Ltda. no entrega los respectivos Informes de Falla de 48 horas y de 5 días asociados al evento en cue stión , con los antecedentes sobre el origen y causa de la falla , y con el análisis d e las protecciones o p e radas | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | 100% | LT107CI1TR01----L120 | TRAMO | 4205 | ESCONDIDA - MONTURAQUI 69KV C1 | 2022-03-16 17:31 |  | NO
570 | EAF 096-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Coronel - Andalicán por operación de protecciones, ante una falla por la caída de un árbol sobre la estructura N°42 y los conductores de la línea. La causa de la falla es atribuida a una tala ilegal de árboles por terceros. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT224CI1TR01----T005 | TRAMO | 4427 | CORONEL - ANDALICAN 66KV C1 | 2022-03-17 08:12 |  | NO
571 | EAF 097-2022 | TD | Forzado | 0 | Descarga eléctrica ocurrida en mufa de bajada a Celda de SE Unitaria de distribución al interior de las instalaciones de S/E Minsal de propiedad de SQM S.A., al realizar maniobra de energización de dicho equipo, el que estaba desenergizado por precaución desde tormenta ocurrida en días previos, lo que provoca la apertura por operación de protecciones del interruptor 52E1 de S/E Minsal de propiedad de AES Andes S.A. | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 100% | PA004L132SE007G010 | PAÑO | 22761 | S/E MINSAL H2 | 2022-03-17 10:58 |  | NO
572 | EAF 098-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura intempestiva de la barra N°1 de S/E Diego de Almagro 220 kV por actuación de su protección diferencial, debido a la activación de la protección de falla de interruptor (50BF) del relé asociado al paño J5 de S/E Diego de Almagro. La causa de la activación de la protección 50BF es atribuida a un retardo en la confirmación del estado abierto de los tres polos del interruptor 52J5 de S/E Diego de Almagro, frente a una falla ocurrida en el circuito N°1 de la línea 3x220 kV Diego de Almagro - Illapa, lo cual provocó que la protección del paño J5 determinara una falla en el interruptor de poder, enviando una orden de apertura a la protección diferencial de barra N°1 de S/E Diego de Almagro 220 kV. | 319 | ELETRANS S.A. | 100% | PA001T018SE014T002 | PAÑO | 15844 | S/E DIEGO DE ALMAGRO J5 | 2022-03-17 16:31 |  | NO
573 | SD2022016778 | TZ | Programado | 0 | S/E Vallenar: Mantenimiento normal al 52 C1, (S840600W). Nota: En coordinación con desconexión solicitada por CGE en SODI 33. Transelec informa a CGE la realización de trabajos durante la desconexión que solicitan, a través SODI 839 | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | IM01T002PA006T002SE039T002 | INTERRUPTOR | 2496 | IM S/E VALLENAR C1 | 2022-03-01 10:04 |  | NO
574 | SD2022019608 | TZ | Forzado | 0 | Desconexión de curso forzoso de transformador T1 SE Mapal, por faenas de relleno de SF6 del 52CT de forma urgente, por bajo nivel de este. Puede provocar daños mayores en equipos. | 18 | SAGESA S.A. | 100% | ET01G018SE002G018 | TRAFO2D | 1003 | MAPAL 154/15KV 24MVA N°1 | 2022-03-03 08:48 |  | NO
575 | SD2022021625 | TZ | Forzado | 0 | Se requiere la desconexión del interruptor 52C3 Cto. Lautaro de S/E Lebu, por atención a punto con temperatura en los TTCC del Cto. Lautaro. Para lo cual se realizará respaldo del 93% de los cliente, quedando 99 clientes afectados que no se pueden transferir. Se requiere también la precaución de No Reconectar 52CT1 de SE Lebu. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | PA005T058SE011T058 | PAÑO | 1030 | S/E LEBU C3 | 2022-03-10 02:04 |  | NO
576 | SD2022022810 | TD | Forzado | 0 | Desconexión de la LT 66 kV Talca - San Ignacio, por trabajos de retiro de elemento extraño de estructura 67. | 2092 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | 100% | LT021---------T011 | LINEAS | 30 | TALCA - SAN IGNACIO 66KV | 2022-03-15 08:56 |  | NO
577 | SD2022023657 | TD | Forzado | 0 | Remplazo desconectador 89C1-1 por punto caliente Fase N°1 de SE Masisa de forma urgente. Se solicita central Masisa fuera de servicio | 18 | SAGESA S.A. | 100% | ET01G018SE007G018 | TRAFO2D | 394 | MASISA 66/13.2KV 30MVA | 2022-03-17 00:48 |  | NO
578 | SD2022021987 | TZ | Programado | 0 | Cambio de 10 Estructuras (16, 17, 620, 621, 635, 636, 701, 702, 740 y 741) por Daños en estructuras debido a choques previos, Y adicionalmente se realizara Roce. Tramo desde Quilmo 2 Hasta Recinto, por lo cual se solicita la apertura del 52F1 de Subestación Quilmo 2 propiedad de COPELEC. | 104 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | 100% | EC02T054SE027T054 | PAÑO | 31450 | BC S/E LORD COCHRANE CCE2A 12KV 10.8 MVAR | 2022-03-17 09:05 |  | NO
579 | SD2022024707 | TZ | Forzado | 0 | Reparación de emergencia de estructuras 60, 61, 84, 92 y 93 por fallas anteriores. Estructucturas con postes con daños importantes los cuales serán reemplazados por postes de las mismas características, asociada a SD 2022023627. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | ET03T005SE063T005 | TRAFO2D | 692 | TOME 66/23-13.2KV 5MVA 1 | 2022-03-20 00:15 |  | NO
580 | SD2022023610 | TZ | Programado | 0 | TRABAJO DE REFORZAMIENTO EN CIRCUITO ASTILLAS | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | PA006T002SE039T002 | PAÑO | 2791 | S/E VALLENAR C1 | 2022-03-24 10:12 |  | NO
581 | SD2022023161 | TZ | Programado | 0 | Desconexión del transformador N°3 de S/E Pitrufquén asociado a los consumos de CODINER, esto debido a la reubicación paño BT3 a nueva barra 66 kV de S/E Pitrufquén por proyecto "Ampliación de S/E Pitrufquén NUP 1132". Existe pérdida de suministro de 4 MW que afectará a 3122 clientes de CODINER conectados en alimentador 52CT3 de S/E Pitrufquén.. Todas estas faenas se encuentran coordinadas con CODINER, a través de documentación oficial (SODI N°100/2022) | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | ET01T005SE092T005 | TRAFO2D | 814 | PITRUFQUEN 66/13.2KV 10MVA 1 | 2022-03-26 07:51 |  | NO
582 | SD2022022055 | TZ | Programado | 0 | Desconexión de la LT 44 kV Calera - El Melon por limpieza manual de aislación y reemplazo de aisladores. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT020---------R003 | LINEAS | 575 | LA CALERA - EL MELON 44KV | 2022-03-27 06:34 |  | NO
583 | SD2022028490 | TZ | Forzado | 0 | Retiro de conductor robado sobre red MT. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | PA005T058SE289T058 | PAÑO | 23117 | S/E TAP OFF LA NEGRA E7 | 2022-03-30 11:35 |  | NO
584 | SD2022021944 | TZ | Programado | 0 | Lavado de aislacion a equipos primarios de S/E Tocopilla con migro corte por 3minutos | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SE290T005 | SSEE | 1985 | S/E TOCOPILLA | 2022-03-31 07:00 |  | NO
585 | EAF 099-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la barra principal Nº1 de 23 kV de S/E La Portada por la operación de su protección de sobrecorriente temporizada de fase, debido a una falla bifásica, fases B y C, en el alimentador Trocadero, cuyo interruptor de cabecera no alcanzó a despejar debido a la actuación de la protección de sobrecorriente temporizada del paño ET1 de la S/E La Portada. La empresa CGE Transmisión S.A. informó que inicialmente la falla se inició en el alimentador Adasa con características trifásica y despejada oportunamente por paño E14 de la S/E La Portada, y luego, por el hecho de compartir postación con el alimentador Trocadero, la falla evolucionó a dicho alimentador. Esta empresa no informó la causa origen de la falla en los alimentadores en mención. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | BA61T058SE287T058 | BARRA | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 2022-03-18 08:06 |  | NO
586 | EAF 100-2022 | TN | Forzado | 0 | Aproximadamente a las 03:14 horas del día 19 de marzo de 2022 se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x500 kV Cumbre – Nueva Cardones, ante una falla en aislador de la fase B en la estructura N°379-A de la línea. La falla adicionalmente provocó las desconexiones forzadas del transformador N°1 500/220 kV y de las barras N°2 de 500 kV y N°1 de 220 kV de S/E Cumbre, por operación errónea del relé diferencial correspondiente al sistema de protección N°2 del mencionado transformador. Posteriormente, aproximadamente a las 03:15 horas se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x500 kV Cumbre – Nueva Cardones, ante una falla en aislador de la fase C en la estructura N°379-B de la línea, lo que provocó, al encontrarse previamente desconectado el circuito N°1 de la misma línea y el transformador N°1 500/220 kV de S/E Cumbre, la separación del Sistema Eléctrico Nacional en dos islas eléctricas. Las causas de las fallas en ambos circuitos de la línea 2x500 kV Cumbre – Nueva Cardones son atribuidas a acumulación de contaminación en los aisladores de las estructuras N°379-A y N°379-B de la línea. | 511 | TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A. | 100% | LT003CI1TR01----T030 | TRAMO | 4003 | CUMBRE – NUEVA CARDONES 500KV C1 | 2022-03-19 03:14 |  | NO
587 | EAF 101-2022 | TD | Forzado | 0 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52J1 y 52JT2 de S/E Antucoya, por medio de la operación de sus sistemas de protecciones. Además, se produce la apertura automática del interruptor 52J1 de S/E Tap Off Enlace, correspondiente a la línea 220 kV Tap Off Enlace – Antucoya. La empresa Minera Antucoya señala que la operación de las protecciones citadas fue debido a una sobretensión registrada, luego de la operación de los escalones de frecuencia eléctrica deslastrados producto de la desconexión forzada de la línea 2x500 kV Cumbre – Nueva Cardones, este último evento ocurrido a las 03:14 horas del mismo día. | 413 | MINERA ANTUCOYA | 100% | BA50L114SE022L114 | BARRA | 1891 | BA S/E ANTUCOYA 220KV BP | 2022-03-19 04:43 |  | NO
588 | EAF 102-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°22, 220/66 kV, de S/E Melipulli, al momento de la energización en vacío del transformador N°66, 66/23 kV, de la misma subestación. La empresa STS S.A. señala que la causa de esta desconexión forzada fue la presencia de corrientes de inrush, las que causaron la operación de la protección diferencial, sistema 1, del transformador N°22, 220/66 kV, de S/E Melipulli. de S/E Graneros, ante una falla de carácter transitorio ocurrida en la red de distribución MT del alimentador Indura de S/E Graneros, que no fue despejada por las protecciones del interruptor 52C5 de cabecera de dicho alimentador, ya que "su unidad de control se encontraba apagada y sin suministro de 220 VCA debido a la operación de termomagnético en los servicios auxiliares". | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | ET03T003SE013T003 | TRAFO3D | 175 | MELIPULLI 230/115/69KV 60MVA 22 | 2022-03-23 19:48 |  | NO
589 | EAF 103-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo una falla monofásica en la fase B de la línea 66 kV Picarte - Corral, despejada por el interruptor 52B4 de S/E Picarte. La causa de la falla corresponde al contacto con el conductor de la fase B y tierra a través de una huira de eucaliptus, la cual se desplazó por la acción de fuerte viento en la zona. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | LT006CI1TR01----T003 | TRAMO | 159 | PICARTE - CORRAL 66KV C1 | 2022-03-24 00:27 |  | SI
590 | EAF 104-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52JT2 de S/E Cerro Navia, asociado al transformador N°2 220/110 kV de esta subestación, por operación errónea de su protección 21/21N, lo cual originó, debido al aumento de la transferencia por el transformador N°3 220/110 kV de la misma subestación, la operación del Escalón N°2 del esquema SDAC. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | PA028T002SE008T002 | PAÑO | 16772 | S/E CERRO NAVIA JT2 | 2022-03-24 12:57 |  | NO
591 | EAF 105-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la barra Nº2 12 kV y del transformador Nº4 110/12 kV de S/E Lord Cochrane debido a la operación de su sistema de protecciones asociado, el que envía orden de apertura sobre los interruptores 52HT2 y 52CT2. En forma simultánea, se produce la apertura del interruptor 52CE2 general del banco de condensadores Nº2, por la operación de su protección de sobrecorriente instantánea residual. La causa origen del evento corresponde a una descarga eléctrica en la fase azul de los TTCC del interruptor general 12 kV del banco de condensadores Nº2, provocando la destrucción completa de las botellas de vacío de las 3 fases del banco de condensadores Nº2 de S/E Lord Cochrane, dejando el equipo inutilizable. | 1926 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | 100% | EC02T0054SE027T0054 | CONDENSADORES | 85 | BC S/E LORD COCHRANE CCE2A 12KV 10.8 MVAR | 2022-03-25 20:00 |  | NO
592 | EAF 106-2022 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Cardones Refugio debido a un cortocircuito monofásico ocasionado por causa desconocida | 159 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | 100% | LT001CI1TR02----L050 | TRAMO | 905 | CARDONES - REFUGIO 110KV C1 | 2022-03-26 07:41 |  | NO
593 | EAF 107-2022 | TN | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°5, 220/110 kV, y de la barra de 110 kV de S/E Calama Nueva, por operación de la protección de sobrecorriente del transformador, debido a un aumento inesperado de la generación conectada aguas abajo de la barra de 110 kV de la S/E. La empresa Transemel S.A. señala que la causa de esta desconexión forzada fue debido a la inyección de la central Azabache, la cual se encontraba en pruebas momentos previos a la desconexión del transformador N°5 de S/E Calama Nueva. | 441 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | 100% | ET01T025SE003T025 | TRAFO3D | 268 | CALAMA NUEVA 220/110/23 KV N°5 | 2022-03-26 15:37 |  | SI
594 | EAF 108-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52CT11 de S/E Faenas Pangue, debido a la operación de sus protecciones. Al respecto, la empresa Palmucho S.A. declara que no se pudo determinar el origen de la apertura del interruptor. | 88 | PALMUCHO S.A. | 100% | SE026T008 | SSEE | 2242 | S/E FAENAS PANGUE | 2022-03-27 06:52 |  | NO
595 | EAF 109-2022 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura del interruptor 52JT1 de S/E Central Mampil, asociado al transformador N°1 de 220/13,8 kV de esta subestación, originándose la desenergización del alimentador 52TU2-1 Coopelan, durante las maniobras de normalización de esta central, luego de su mantenimiento mayor, debido a falla en el contacto de salida 11-4 del relé 85C del circuito de control del interruptor 52JT1, asociado al circuito de disparo manual de este equipo. | 14 | DUQUECO SPA | 100% | PA003G014SE001G014 | PAÑO | 373 | S/E CENTRAL MAMPIL JT1 | 2022-03-27 14:25 |  | NO
596 | EAF 110-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52CT11 de S/E Faenas Pangue, debido a la operación de sus protecciones. Al respecto, la empresa Palmucho S.A. declara que el origen de la falla fue posiblemente en instalaciones de empresas distribuidoras, sin entregar antecedentes que respalden dicha aseveración. | 88 | PALMUCHO S.A. | 100% | SE026T008 | SSEE | 2242 | S/E FAENAS PANGUE | 2022-03-27 14:35 |  | NO
597 | EAF 111-2022 | TZ | Forzado | 0 | Con ocasión de la desconexión intempestiva de la central Nueva Imperial, la cual inyecta su generación en redes de distribución conectadas a la barra de media tensión de la S/E Imperial, se produjo la operación de la función diferencial (87T) del transformador N°1 66/23 kV de la mencionada S/E, redundando en su desconexión forzada. La causa de la falla se encuentra en investigación | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | SP003R019SE006R019 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 8952 | SP S/E IMPERIAL BT1-S1 | 2022-03-27 19:58 |  | NO
598 | EAF 112-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 44 kV El Melón - Túnel El Melón, por operación de protecciones del extremo El Melón, ante una descarga a tierra en la fase B, entre el conductor de la fase media del vano comprendido entre las estructuras N°111 y N°112 y la cabeza de un poste de media tensión ubicado debajo de la línea. Chilquinta Transmisión S.A. indica que no se pudo determinar fehacientemente la causa de la falla. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT021---------R003 | LINEAS | 572 | EL MELON - TUNEL EL MELON 44KV | 2022-03-28 21:29 |  | NO
599 | EAF 113-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produce la apertura, con reconexión automática no exitosa, del interruptor 52B1 de S/E Los Peumos asociado a la línea de 66 kV Los Peumos – Curacautín, por operación de su protección de distancia de fase debido a la presencia de sobrecorriente en las fases A y B, causada por la caída de un árbol entre sus estructuras N°171 y N°172, sin provocar corte de dicho conductor, originado por tala de árboles no autorizada realizada por terceros. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT221---------T005 | LINEAS | 984 | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV | 2022-03-29 08:28 |  | NO
600 | EAF 114-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1 110/23 kV y de la barra 110 kV de S/E La Portada, por operación de las protecciones diferencial del transformador N°1 (87T) y falla de interruptor (50BF) del paño HT1 de la subestación, ante una falla en el TTPP del paño HT1, ubicado entre el interruptor 52HT1 y los transformadores de corriente (TTCC) lado barra de dicho paño. La causa de la falla es atribuida a que, durante trabajos de lavado de aislación asociados a la SD N°2022026645, se produjo una descarga en el transformador de potencial (TP) del paño HT1 de S/E La Portada. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | PA004T058SE287T058 | PAÑO | 22634 | S/E LA PORTADA HT1 | 2022-04-04 09:52 |  | NO
601 | EAF 115-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52ET3 de S/E La Portada, asociado a la barra 23 kV N°3 de la subestación, atribuida a la inducción de tensión sobre un circuito de apertura del interruptor durante una falla que afectaba al alimentador Arenales (paño E30). La falla en el alimentador Arenales es atribuida a que, durante trabajos de lavado de aislación (SD N°2022026645) del compacto de medida del paño E30, se produjo la proyección de un alambre que se encontraba en un nido de ave sobre el equipo. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | PA016T058SE287T058 | PAÑO | 22646 | S/E LA PORTADA E30 | 2022-04-04 10:28 |  | NO
602 | EAF 116-2022 | TZ | Forzado | 0 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 44 kV Las Vegas - FFCC Andes N°1, provocada por la pérdida de aislación con evidencia de descargas en toda la extensión del aislador de pedestal de la fase superior de la estructura N°111, ubicada a 16.2 km de S/E Las Vegas, en el tramo Chagres - Panquehue. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT023---------R003 | LINEAS | 578 | LAS VEGAS - FFCC LOS ANDES 44KV | 2022-04-04 16:31 |  | NO
603 | EAF 117-2022 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la barra de 220 kV de S/E Minera Teck CDA, por actuación de su protección diferencial de barra (87B), debido a una falla en la fase “C” ocurrida durante labores de lavado de aislación en la S/E. | 166 | COMPAÑÍA MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | 100% | ET01L059SE003L059 | TRAFO3D | 82 | MINERA TECK CDA 220/11/13.8KV 60MVA 1 | 2022-04-06 10:26 |  | NO
604 | EAF 118-2022 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52J2 de S/E O’Higgins y 52J2 de S/E Domeyko, correspondientes a la línea 220 kV O’Higgins – Domeyko, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Minera Escondida Ltda. declara que se produjo una falla monofásica en la fase “C” a 25 km de la S/E O´Higgins, a causa de un flashover en la estructura N°263 debido a la alta contaminación y humedad del lugar. | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | 100% | LT284---------T058 | TRAMO | 3059 | PITRUFQUEN - PADRE LAS CASAS 66KV | 2022-04-07 05:01 |  | NO
605 | EAF 119-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Remehue - Los Tambores - La Unión, ante una falla monofásica en la fase C, ocurrida en el tramo de línea 66 kV Remehue - Los Tambores. La empresa STS S.A. señala que la causa de esta falla fue la ocurrencia de un arco eléctrico entre la fase C y tierra, debido a la presencia de excremento de ave en la cadena de aisladores en la estructura N°201 de la mencionada línea. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | LT271CI1TR01----T003 | TRAMO | 4842 | REMEHUE - LOS TAMBORES 66KV C1 | 2022-04-07 15:54 |  | SI
606 | SD2022029450 | TZ | Forzado | 0 | Debido a equipo con descarga dentro de la S/E El Sauce, se requiere la desconexión de la S/E y Tramo línea 66KV Sauce - Combarbala. Se transfiere vía 66KV S/E Combarbalá hacia Illapel , a través de microcorte. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | ET01T005SE006T005 | TRAFO2D | 1172 | EL SAUCE 66/13.2 KV 2MVA | 2022-04-02 15:28 |  | NO
607 | SD2022025593 | TZ | Programado | 0 | Desconexión del transformador N°1 de S/E Pitrufquén asociado a los consumos de CGED, esto debido a la reubicación paño BT1 a nueva barra 66 kV de S/E Pitrufquén por proyecto "Ampliación de S/E Pitrufquén NUP 1132", consumos serán respaldados parcialmente desde red de media tensión de CGE Distribución. Se interrumpirá suministro a 2 clientes; Surlat (1,5 MW) y Forestal Andes (1 MW) consumos asociados a alimentador 52C2 de S/E Pitrufquen. Todas estas faenas se encuentran coordinadas con CGED, a través de documentación oficial (SODI) | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | ET07T005SE092T005 | TRAFO2D | 213 | PITRUFQUEN 69/15KV 10MVA | 2022-04-03 01:07 |  | NO
608 | SD2022031501 | TD | Forzado | 0 | De Curso Forzoso se requiere desconectar completamente Tap Off Uribe, incluye LAT 110kV Capricornio - Antofagasta y LAT 110kV Esmeralda - Uribe, debido a faena de lavado de aislación urgente en el Tap Off Uribe, la condición es solicitada por personal de mantenimiento por seguridad a las personas que realizaran el trabajo. | 441 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | 100% | LT038CI1TR02----T025 | TRAMO | 2865 | TAP OFF URIBE - URIBE 110KV C1 | 2022-04-08 08:00 |  | NO
609 | SD2022027203 | TZ | Programado | 0 | Cierre puentes en estructura N°544 | 399 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | 100% | LT021CI1TR02----G216 | TRAMO | 2833 | TAP CERRO BALCON - POZO ALMONTE 110KV C1 | 2022-04-08 10:01 |  | NO
610 | SD2022028533 | TD | Programado | 0 | Reparación punto con temperatura en estructura N°85 de LT 110 kV Cerrillos - Los Loros | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT204CI1TR03----T005 | TRAMO | 482 | CERRILLOS - LOS LOROS 110KV C1 | 2022-04-10 07:00 |  | NO
611 | SD2022028526 | TZ | Programado | 0 | Desconexión de Subestación Cerrillos para reparar puntos con temperatura en TTCC paño HT1, 89E3-1 y 89E4-1. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | PA003T058SE156T058 | PAÑO | 2815 | S/E CERRILLOS HT1 | 2022-04-10 07:00 |  | NO
612 | SD2022030910 | TD | Programado | 0 | Para de planta anual para realizar Mantención General de planta SQM | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100% | PA001G216SE159G216 | PAÑO | 23097 | S/E TAP OFF EL LOA J1 | 2022-04-11 07:06 |  | NO
613 | SD2022032827 | TZ | Programado | 0 | Tratamiento del dieléctrico - Auditoría ENSAUT ( CEN) | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100% | ET02G216SE123G216 | TRAFO3D | 319 | POZO ALMONTE 220/115/13.8 KV N°2 | 2022-04-23 05:52 |  | NO
614 | SD2022037734 | TZ | Forzado | 0 | Revisión de componentes del interruptor 52CT11. Mediante una inspección de rutina de Enel, se observa un fuerte ruido y olor a quemado en el funcionamiento del interruptor 52CT11 de SE Faenas Pangue. Se realizo revisión con la e empresa a cargo de la operación manual de Subestación quienes verificaron la condición observada por Enel. Se realiza solicitud apertura de linea 66 kV Duqueco-Faenas Pangue para realizar apertura visible del equipo a través del desconectador 89BF | 88 | PALMUCHO S.A. | 100% | ET03T008SE026T008 | TRAFO2D | 1224 | FAENAS PANGUE 66/13.2KV 5MVA | 2022-04-25 21:43 |  | NO
615 | SD2022032829 | TZ | Programado | 0 | Desconexión maquina de Tratamiento del dieléctrico | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100% | ET02G216SE123G216 | TRAFO3D | 319 | POZO ALMONTE 220/115/13.8 KV N°2 | 2022-04-27 05:12 |  | NO
616 | SD2022035267 | TZ | Programado | 0 | Auditoría según Carta CEN “DE 03321-20” y al oficio SEC “N°4061 --- MPB 3 años a paños y barras | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100% | PA003G216SE143G216 | PAÑO | 23046 | S/E TAMARUGAL B1 | 2022-04-30 07:55 |  | NO
617 | EAF 120-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Padre Las Casas - Pitrufquén por operación de protecciones, ante una falla por corte de un conductor de la fase lateral, entre las estructuras N°225 y N°226, si causa informada para la falla. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT284---------T0058 | LINEAS | 1670 | PADRE LAS CASAS - PITRUFQUEN 66KV L1 | 2022-04-09 12:34 |  | NO
618 | EAF 121-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52CT11 de S/E Faenas Pangue por operación de su protección de sobrecorriente de fase, ante descarga eléctrica ocurrida en redes MT (propiedad de Frontel) del alimentador Ralco de dicha S/E, causada por un acto vandálico a las mencionadas líneas de distribución. | 88 | PALMUCHO S.A. | 100% | SE026T008 | SSEE | 2242 | S/E FAENAS PANGUE | 2022-04-11 01:52 |  | NO
619 | EAF 122-2022 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Pozo Almonte - La Cascada HMC debido a un cortocircuito trifásico con componente residual, ocasionado presumiblemente por pérdida de aislación a raíz de contaminación y rocío de madrugada. | 411 | HALDEMAN MINING COMPANY S.A. | 100% | LT159CI1TR01----L112 | TRAMO | 3188 | POZO ALMONTE - LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV C1 | 2022-04-11 06:44 |  | NO
620 | EAF 123-2022 | TZ | Forzado | 0 | Según lo informado por Palmucho S.A., la apertura del interruptor 52CT11 de S/E Faenas Pangue se produce por “accionamiento intempestivo en instalaciones de terceros, específicamente en la sala de SSAA Enel donde operó el Interruptor Termomagnético (ITQ1), el que tiene como función alimentar los servicios auxiliares de S/E Faenas Pangue, interrumpiendo la alimentación del equipo 52CT11”. | 88 | PALMUCHO S.A. | 100% | SE026T008 | SSEE | 2242 | S/E FAENAS PANGUE | 2022-04-11 21:36 |  | NO
621 | EAF 124-2022 | TN | Forzado | 0 | Se produjo una falla monofásica dentro de la zona de protección de la función diferencial de barras (87B) asociada a la barra N°2 220 kV de S/E Cardones, en las instalaciones del paño JT4 de dicha S/E, operando sobre los interruptores adyacentes a la mencionada barra. La causa de la falla se encuentra en investigación por parte de Transelec S.A. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | BA04T002SE001T002 | BARRA | 1622 | BA S/E CARDONES 220KV BP1-2 | 2022-04-12 01:48 |  | NO
622 | EAF 125-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Renca - Brasil N°1, por actuación de su protección de distancia en primera zona en la S/E Renca, debido a una falla en la fase “B” ocurrida en el aislador de pedestal del transformador N°1 110/12 kV, durante labores de lavado de aislación en la S/E. | 1926 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | 100% | ET01T054SE006T054 | TRAFO2D | 867 | BRASIL 110/12.5KV 50MVA 1 | 2022-04-13 15:27 |  | NO
623 | EAF 126-2022 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52E en S/E Tap Off Codelco Ventanas, ante una falla monofásica en la fase A. La empresa Codelco División Ventanas señala que la causa de la falla fue el desprendimiento de anclaje de línea, fase A, en portal de entrada a S/E Codelco Ventanas 2. | 220 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN VENTANAS | 100% | LT002CI1TR01----L076 | TRAMO | 1545 | CODELCO VENTANAS 1 - CODELCO VENTANAS 2 110KV C1 | 2022-04-14 07:12 |  | NO
624 | EAF 127-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 12 kV N°1 A de S/E Mariscal, por operación en respaldo de su protección de sobrecorriente de fase ante una falla originada en la red MT del alimentador Cordillera. La falla en el alimentador Cordillera es atribuida al choque de un vehículo con una estructura del alimentador, ante la cual, debido a un mal alambrado de la regleta de conexión de sus TTCC, no se produjo la operación de la protección del interruptor 52C6. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | PA043T058SE247T058 | PAÑO | 23597 | S/E MARISCAL C6 | 2022-04-15 23:19 |  | NO
625 | EAF 128-2022 | TZ | Forzado | 0 | Operación de la protección diferencial 87T2 del transformador 66/12 kV Nº2 de S/E Casablanca, implementada en un relé MiCOM P632, sin presencia de falla en el mencionado transformador de poder, de acuerdo con revisión realizada por Chilquinta Transmisión S.A. tras la ocurrencia de este evento. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SP058T057SE004T057 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 3566 | SP S/E CASABLANCA PSP 2185 | 2022-04-16 04:43 |  | NO
626 | EAF 129-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática en respaldo del interruptor 52ET1 de S/E Uribe, debido a un cortocircuito monofásico en el alimentador E18 de dicha subestación, ocasionado por pérdida de aislación en la fase B. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | PA006T058SE291T058 | PAÑO | 23187 | S/E URIBE E18 | 2022-04-17 09:17 |  | NO
627 | EAF 130-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Picarte, correspondiente a la línea de 66 kV Picarte – Corral, por operación de sus sistemas de protecciones asociados debido a un cortocircuito monofásico a tierra, en la fase C del conductor de la línea. El origen de la desconexión forzada corresponde a la salida del conductor de la fase central de su correspondiente line post, quedando energizado y montado sobre dicho line post, en la estructura Nº25 de la mencionada línea, situación provocada por la fuerza ejercida a través del choque de un vehículo contra el tirante del poste de la estructura Nº26 de la línea 66 kV Picarte – Corral. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | LT006CI1TR01----T003 | TRAMO | 159 | PICARTE - CORRAL 66KV C1 | 2022-04-17 15:31 |  | SI
628 | EAF 131-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 44 kV El Melón - Túnel El Melón, por operación de protecciones del extremo El Melón, ante una descarga a tierra en la fase B, entre las estructuras N°111 y N°112, originada por colisión de un vehículo terrestre (camión). | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT021CI1TR02----T057 | TRAMO | 691 | EL MELON - TUNEL EL MELON 44KV C1 | 2022-04-18 00:34 |  | SI
629 | EAF 132-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Lo Miranda - Loreto por operación de protecciones, ante una falla por corte de los conductores de las tres fases, entre las estructuras N°103 y N°104 de la línea. La causa de la falla es atribuida a un microbús que colisiona con la estructura N°106 de la línea 66 kV Lo Miranda – Loreto, provocando daños desde la estructura N°103 a la N°106 y el corte de los conductores de las tres fases entre las estructuras N°103 y N°104. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT035CI1TR03----T005 | TRAMO | 261 | LO MIRANDA - LORETO 66KV C1 | 2022-04-18 05:11 |  | SI
630 | EAF 133-2022 | TD | Forzado | 0 | Operación de protección de cierre contra falla 50BF (etapa 2) del paño HT1 de S/E Central Tocopilla, durante realización de pruebas de inyección de corriente secundaria, tras haber realizado el bloqueo físico de dicha función de protección, el cual “no es suficiente ya que por un error de diseño el bloqueo por switch no inhibe la lógica de control interno del protocolo de comunicación”, de acuerdo con lo señalado por su propietario tras revisión de las instalaciones. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100% | SP049G216SE043G216 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 10275 | SP S/E CENTRAL TOCOPILLA HT1 | 2022-04-18 10:25 |  | NO
631 | EAF 134-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produce la apertura automática del interruptor 52CT2 general de barra Nº2 15 kV de S/E Molina, por operación de su protección de sobrecorriente de fase, actuando como respaldo ante la falta de despeje de una falla provocada por una descarga eléctrica interna en el interruptor 52C9 del banco de condensadores Nº3, el cual se conecta a la barra mencionada. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | IM01T005PA012T005SE009T005 | INTERRUPTOR | 8324 | IM S/E MOLINA C9 | 2022-04-19 08:52 |  | NO
632 | EAF 135-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Portezuelo, correspondiente a la línea 66 kV Portezuelo - Marchigue, por medio de la operación de su protección temporizada de sobrecorriente residual. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que la falla fue a causa de descarga en aislador linepost, ubicado en la parte superior de la estructura N°273, en el tramo 66 kV Paniahue – Lihueimo. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT160CI1TR01----T005 | TRAMO | 496 | PANIAHUE - LIHUEIMO 66KV C1 | 2022-04-21 06:59 |  | NO
633 | EAF 136-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Paine - Isla de Maipo, debido a falla monofásica en la fase A de la estructura N°115. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la falla habría sido un arco eléctrico, que se produjo en momentos que se realizaban labores de lavado de aislación sobre la estructura N°115 de la línea 66 kV Paine – Isla de Maipo. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT099---------T005 | LINEAS | 360 | PAINE - ISLA DE MAIPO 66KV | 2022-04-21 12:17 |  | NO
634 | EAF 137-2022 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Atacama - Esmeralda, por actuación de su protección de distancia en primera zona, debido a una falla en la fase “A” ocurrida durante trabajos de cambio de conductor en la línea (retiro de fase auxiliar en tramo 134-151). | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | LT063CI1TR01----T002 | TRAMO | 2919 | ATACAMA - ESMERALDA 220KV C1 | 2022-04-21 15:38 |  | NO
635 | EAF 138-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Pozo Almonte, asociado a la línea 110 kV Arica - Pozo Almonte, por operación de protecciones ante una falla transitoria en la línea, originando la operación en isla de las instalaciones que se conectan a las barras 66 kV de S/E Arica, abastecidas por la central Chapiquiña. Instantes posteriores, debido a maniobras de normalización de la isla eléctrica, se produjeron las aperturas automáticas de los interruptores 52BT3 y 52HT3 de S/E Arica, por operación de protecciones, provocando la pérdida de los consumos que se abastecen desde la línea 110 kV Arica - Pozo Almonte. La causa de la falla en la línea 110 kV Arica - Pozo Almonte es atribuida a contaminación provocada por movimiento de tierra realizado por terceros. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100% | LT021CI1TR02----G216 | TRAMO | 2833 | TAP CERRO BALCON - POZO ALMONTE 110KV C1 | 2022-04-21 20:34 |  | NO
636 | EAF 139-2022 | TZ | Forzado | 0 | Desconexión forzada del transformador 110/23 kV de S/E Tap Off Vítor N°2 Móvil debido a una descarga eléctrica que habría ocurrido en red de media tensión del alimentador Camarones (paño E4) que, según lo informado por Engie Energía Chile S.A., no es detectada por las protecciones del interruptor 52E4 de dicha S/E, lo que provoca la operación de la protección de sobrecorriente residual del paño ETT de esta S/E, que envía orden de apertura sobre sus interruptores 52HTT y 52ETT. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100% | BA01G216SE187G216 | BARRA | 2607 | BA S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL 23KV BP1 | 2022-04-22 19:22 |  | NO
637 | EAF 140-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo una falla monofásica a tierra en la fase A de la línea 66 kV Picarte – Corral, la cual fue despejada desde su extremo Picarte. La causa de la falla se debió al corte del conductor correspondiente a la fase A de la mencionada línea, entre las estructuras N°125 y N°126, producto del giro de una baliza sobre el conductor a causa de viento en la zona. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | LT006CI1TR01----T003 | TRAMO | 159 | PICARTE - CORRAL 66KV C1 | 2022-04-22 21:56 |  | SI
638 | EAF 141-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52B3 de S/E Loncoche y 52B3 de S/E Pitrufquén, correspondientes al circuito Nº2 de la línea 2x66 kV Loncoche – Pitrufquén, por operación de sus sistemas de protecciones asociados debido a una descarga eléctrica a tierra en la línea. El origen de la descarga a tierra corresponde al acortamiento de la distancia eléctrica, provocada por el fuerte temporal de viento y lluvia en la zona, entre el conductor de la línea ubicado entre las estructuras Nº19 y Nº20, y una torre instalada por Transelec S.A. (torre 19J), esta última con motivo de trabajos previos asociados a una obra de seccionamiento de la línea 2x66 kV Loncoche – Pitrufquén | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT188CI1TR06----T005 | TRAMO | 427 | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L2 C1 | 2022-04-23 03:15 |  | NO
639 | EAF 142-2022 | TZ | Forzado | 0 | Según lo informado por Compañía General de Electricidad S.A., se habría producido una falla aguas arriba de su sistema de distribución, la que sería la causa de la apertura intempestiva del interruptor 52ETT de S/E Tap Off Vitor Nº2 Móvil, de la cual no se dispone de otros antecedentes. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100% | BA01G216SE187G216 | BARRA | 2607 | BA S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL 23KV BP1 | 2022-04-23 04:51 |  | NO
640 | EAF 143-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo una falla monofásica a tierra en la fase A de la línea 66 kV Picarte – Corral, la cual fue despejada desde su extremo Picarte. La causa de la falla se debió a una corteza de árbol arrastrada por el viento hacia el conjunto de aislación de la fase A de la estructura N°119 de la línea. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | LT006CI1TR01----T003 | TRAMO | 159 | NUEVA ANCUD - CHILOE 220KV | 2022-04-24 03:32 |  | SI
641 | EAF 144-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BR de S/E Alonso de Ribera, correspondiente a la línea 66 kV Alonso de Ribera - Chiguayante, donde el paño B2 se encontraba transferido, por medio de la operación de su protección temporizada de sobrecorriente de fases. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que, a causa del fuerte temporal de viento y lluvia en la zona, se produce el destemplado del vano comprendido entre las estructuras N°28 y N°29, lo que provoca el acercamiento de las fases y la consecuente falla de la línea. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT065CI1TR01----T005 | TRAMO | 348 | ALONSO DE RIBERA - CHIGUAYANTE 66KV C1 | 2022-04-24 04:32 |  | SI
642 | EAF 145-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52CT11 de S/E Faenas Pangue, debido a la operación de sus protecciones, a consecuencia de una falla ocurrida en las redes de distribución del alimentador Endesa (52C1) de esta S/E, que no fue despejada por el interruptor de cabecera de este alimentador. La empresa Palmucho S.A. indica en su Informe de Falla de 48 Horas, que la causa raíz de la falla en el mencionado alimentador fue por caída de rama en línea de distribución de terceros (Enel), en presencia de temporal de vientos y lluvias. | 88 | PALMUCHO S.A. | 100% | SE026T008 | SSEE | 2242 | S/E FAENAS PANGUE | 2022-04-24 05:53 |  | NO
643 | EAF 146-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Coronel – Ejército, por operación de protecciones ante una falla provocada por el contacto de una rama de árbol sobre los conductores de la línea, entre las estructuras N°117 y N°118. La causa de la falla es atribuida a un temporal de viento y lluvia que afectaba a la zona. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT270CI1TR03----T005 | TRAMO | 4875 | TAP OFF LOMA COLORADA – CORONEL 66KV C1 | 2022-04-24 09:10 |  | SI
644 | EAF 147-2022 | TZ | Forzado | 0 | Con ocasión de maniobras de normalización de consumos tras una falla en redes de distribución abastecidas desde S/E La Vega, se efectuó el cierre del interruptor 52E1, correspondiente al alimentador Los Ruiles, observándose, inmediatamente, corrientes de falla a través del interruptor 52ET1 siendo despejadas en respaldo por este último. La causa de la falla, es decir, la propagación del evento en distribución hacia el sistema zonal, se debió a la nula operación del interruptor 52E1 de S/E La Vega, sin tener certeza si correspondió a una falla en este equipo o en su sistema de protección o control. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | IM01T005PA003T005SE203T005 | INTERRUPTOR | 2589 | IM S/E LA VEGA E1 | 2022-04-24 09:38 |  | NO
645 | EAF 148-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BR de S/E Alonso de Ribera, correspondiente a la línea 66 kV Alonso de Ribera - Chiguayante, donde el paño B2 se encontraba transferido, por medio de la operación de su protección temporizada de sobrecorriente de fases. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que, a causa del fuerte temporal de viento y lluvia en la zona, se produce el destemplado del vano comprendido entre las estructuras N°28 y N°29, lo que provoca el acercamiento de las fases y la consecuente falla de la línea. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT065---------T005 | LINEAS | 257 | ALONSO DE RIBERA - CHIGUAYANTE 66KV | 2022-04-24 10:53 |  | SI
646 | EAF 149-2022 | TZ | Forzado | 0 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Victoria - Traiguén, entre sus estructuras Nº39 y Nº40, a 8 km aproximadamente de S/E Victoria, causada por caída de árbol ubicado fuera de franja de seguridad sobre los conductores de la línea, lo que causa el corte del conductor de la fase central, durante temporal de viento y lluvia en la zona. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT090---------T005 | LINEAS | 434 | VICTORIA - TRAIGUEN 66KV | 2022-04-24 11:38 |  | NO
647 | EAF 150-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52B3 de S/E Loncoche y 52B3 de S/E Pitrufquén, correspondientes al circuito Nº2 de la línea 2x66 kV Loncoche – Pitrufquén, por operación de sus sistemas de protecciones asociados, debido al corte del conductor ubicado entre las estructuras Nº19 y Nº20 de la mencionada línea. El origen del corte del conductor corresponde al acortamiento de la distancia eléctrica, provocada por el fuerte temporal de viento y lluvia en la zona, entre el conductor de la línea ubicado entre las estructuras Nº19 y Nº20, y una torre instalada por Transelec S.A. (torre 19J), esta última con motivo de trabajos previos asociados a una obra de seccionamiento de la línea 2x66 kV Loncoche – Pitrufquén. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT189CI2TR01----T005 | TRAMO | 422 | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV C1 | 2022-04-24 11:50 |  | NO
648 | EAF 151-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Los Lagos, correspondiente a la línea 66 kV Pullinque – Los Lagos C1, por medio de la operación de sus respectivas protecciones de sobrecorriente residual, producto de un cortocircuito monofásico en la fase “B”. La empresa Transelec S.A. señala que la falla fue a causa de caída de árbol sobre los conductores, entre las estructuras N°12 y N°13, que se encontraba fuera de franja, debido a un temporal en la zona donde ocurrió este evento. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | LT069CI1TR02----T002 | TRAMO | 354 | PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1 | 2022-04-24 12:00 |  | SI
649 | EAF 152-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52CT11 de S/E Faenas Pangue, debido a la operación de sus protecciones. Al respecto, la empresa Palmucho S.A. no entregó los Informes de Falla de 48 Horas y de 5 días, por lo que no se dispone de su declaración sobre el origen de la falla que ocasionó la apertura de dicho interruptor. | 88 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | 100% | SE026T008 | SSEE | 2242 | S/E FAENAS PANGUE | 2022-04-24 12:30 |  | NO
650 | EAF 153-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Penco, asociado al tramo Penco - Tomé de la línea 66 kV Concepción - Mahns, por operación de protecciones ante una falla provocada por la caída de un árbol sobre los conductores de la línea, entre las estructuras N°89 y N°90. La causa de la falla es atribuida a un frente de mal tiempo que afectaba a la zona. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT060CI1TR02----T005 | TRAMO | 339 | PENCO - TOME 66KV C1 | 2022-04-24 14:12 |  | NO
651 | EAF 154-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52B4 de S/E Itahue y 52B1 de S/E Talca, correspondientes a la línea 66 kV Itahue – Talca C1, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. Además, en el mismo horario, se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Los Maquis, correspondiente a la línea 66 kV Los Maquis – Hualañé, por medio de la operación de su protección de baja tensión. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que el evento fue a causa de falla en el transformador de potencial asociado al paño B4 de S/E Los Maquis. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT048---------T005 | LINEAS | 332 | ITAHUE - TALCA 66KV | 2022-04-24 21:52 |  | NO
652 | EAF 155-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo un cortocircuito monofásico en la fase C de la línea 66 kV Punitaqui – El Sauce, despejado desde su extremo Punitaqui. La causa de la falla se debió al elevado nivel de contaminación en los aisladores comprendidos entre las estructuras N°13 y N°18 de la línea producto del aumento del tránsito de camiones en las cercanías, con ocasión de la ejecución de obra de mejoramiento de ruta D-605 Punitaqui – Manquehua. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT290CI1TR02----T005 | TRAMO | 168 | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | 2022-04-25 07:04 |  | NO
653 | EAF 156-2022 | TN | Forzado | 0 | Descarga eléctrica entre fases detectada en la línea 220 kV Nueva Ancud - Chiloé por los equipos de protecciones de ambos terminales de dicha instalación, ocurrida durante la presencia de tormenta en la zona con “fuerte lluvia, rachas de viento sobre los 70 km/h y descargas atmosféricas”, sin haber “encontrando hallazgo o evidencia de falla a la fecha” según ha informado su propietario tras realizar revisión de las instalaciones. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | LT066---------T003 | LINEAS | 1582 | NUEVA ANCUD - CHILOE 220KV | 2022-04-25 16:32 |  | SI
654 | EAF 157-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Laguna Verde por operación de su sistema de protecciones asociado, debido a un cortocircuito a tierra en la fase C del conductor del circuito Nº1 de la línea 2x66 kV Laguna Verde – Tap Algarrobo, originado por la pérdida de aislación con evidencia de descargas eléctricas, en toda la extensión de la cadena de aisladores de la fase lateral izquierda de la estructura Nº3 de dicho circuito. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT009CI1TR02----T057 | TRAMO | 654 | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C1 | 2022-04-25 20:11 |  | NO
655 | EAF 158-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Picarte, correspondiente a la línea 66 kV Picarte – Corral, por medio de la operación de su protección de sobrecorriente residual temporizada. La empresa STS S.A. declara que la causa de la falla se debió a la caída de un árbol sobre los conductores, entre las estructuras N°136 y N°137, que se encontraba fuera de la franja, provocando un corte en el conductor de la fase A de la línea. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | LT006CI1TR01----T003 | TRAMO | 159 | PICARTE - CORRAL 66KV C1 | 2022-04-25 20:52 |  | NO
656 | EAF 159-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Villarrica - Pucón, debido a falla monofásica en la fase B ocurrida entre las estructuras N°363 y N°364 de la línea, a 28.3 km desde S/E Villarrica. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la falla fue el contacto temporal de un árbol con los conductores, el cual cayó producto de fuertes vientos en la zona. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT113CI1TR02----T005 | TRAMO | 442 | VILLARRICA - PUCON 66KV C1 | 2022-04-26 01:36 |  | SI
657 | EAF 160-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Angol – Victoria debido a un cortocircuito monofásico, ocasionado por la caída de un árbol sobre sus conductores entre las estructuras N°237 y N°238 de la mencionada línea. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT305CI1TR02----T005 | TRAMO | 402 | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | 2022-04-26 06:26 |  | NO
658 | EAF 161-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BT4 de S/E Valdivia, correspondiente a la línea 66 kV Valdivia - Picarte, por medio de la operación de su protección de distancia de fases en primera zona. La empresa STS S.A. declara que la falla fue a causa del contacto de un ave entre la aislación y el conductor de la estructura N°17. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | LT014---------T003 | LINEAS | 253 | VALDIVIA - PICARTE 66KV | 2022-04-26 09:32 |  | SI
659 | EAF 162-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Laguna Verde por operación de su sistema de protecciones asociado, debido a un cortocircuito a tierra en la fase C del conductor del circuito Nº2 de la línea 2x66 kV Laguna Verde – Tap Algarrobo, originado por la rotura del aislador de la fase lateral izquierda de la estructura Nº93 de la línea, provocado por la vibración constante, trizadura y posterior separación de la estructura de su vástago, debido a las condiciones atmosféricas que se presentaban en la zona. En el instante en que se produce la falla, el circuito Nº1 de la línea 2x66 kV Laguna Verde – Tap Algarrobo se encontraba indisponible por una falla ocurrida a las 03:11 horas de mismo día. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT009CI2TR05----T057 | TRAMO | 793 | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C2 | 2022-04-26 09:49 |  | NO
660 | EAF 163-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo una falla entre las fases B y C de la línea 66 kV El Peumo Santa Rosa , la cual fue despejada desde el extremo El Peumo La causa de la falla se debió a cortezas de árbol que, llevadas por el viento imperante en la zona, acortaron la distancia eléctrica de los conductores de la línea | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT157---------T005 | LINEAS | 301 | EL PEUMO - SANTA ROSA TRANSNET 66KV | 2022-04-26 12:28 |  | SI
661 | EAF 164-2022 | TD | Forzado | 0 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 110 kV Tap Off Río Toltén - Cunco, causada por la caída de un árbol de pino sobre sus conductores entre las estructuras 756 y 756A, durante temporal de viento y lluvia en la zona. | 350 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN S.A. | 100% | LT013CI1TR01----T019 | TRAMO | 4447 | RIO TOLTEN - CUNCO 110KV C1 | 2022-04-26 18:35 |  | NO
662 | EAF 165-2022 | TZ | Forzado | 0 | El origen de la desconexión forzada de los transformadores N°2 y N°4 110/12 kV de S/E La Pintana se debió a una operación no deseada del relé maestro del transformador N°2 de la S/E, ocasionado por presencia de humedad en la caja de conexiones de la válvula de alivio de presión. | 1926 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | 100% | ET02T054SE018T054 | TRAFO2D | 892 | LA PINTANA 110/12.5KV 25MVA 2 | 2022-04-26 18:52 |  | NO
663 | EAF 166-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo una falla monofásica a tierra en la fase C de la línea 66 kV Picarte Corral , la cual fue despejada desde su extremo Picarte La causa de la falla se debió a la caída de árbol sobre los conductores de la línea entre las estructuras N°100 y N°101 , ante frente de mal tiempo en la zona | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | LT006---------T003 | LINEAS | 237 | PICARTE - CORRAL 66KV | 2022-04-27 05:15 |  | NO
664 | EAF 167-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo una falla monofásica a tierra en la fase C de la línea 66 kV Picarte Corral , la cual fue despejada desde su extremo Picarte La causa de la falla se debió a la caída de árbol sobre los conductores de la línea entre las estructuras N°100 y N°101 , ante frente de mal tiempo en la zona | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | LT006---------T003 | LINEAS | 237 | PICARTE - CORRAL 66KV | 2022-04-27 07:05 |  | NO
665 | EAF 168-2022 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52TU2-1 de S/E Central Mampil, correspondiente al interruptor de la barra N°1 23 kV de esta subestación, debido a una falla en la fase “A”, ocurrida en el alimentador de 23 kV Mampil de la empresa Coopelan Ltda, no despejada por las protecciones del interruptor 52E1 de S/E Central Mampil. Al respecto, la empresa Coopelan Ltda. declara como fenómeno físico la caída de árbol sobre la línea o instalación. | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | 100% | PA010R011SE001G014 | PAÑO | 19254 | S/E CENTRAL MAMPIL E1 | 2022-04-27 07:52 |  | NO
666 | EAF 169-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52BT4 y 52CT4 correspondientes a los lados AT y MT del transformador Nº4 66/15 kV de S/E Talca, por operación de su protección diferencial, debido a un desbalance producido entre las corrientes de entrada y salida por los enrollados del transformador, originado por prensa fundida en la fase central del desconectador 89CT4-2 asociado al interruptor 52CT4, sin indicar la causa primaria del daño en la instalación. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | DC04T058PA027T058SE061T058 | DESCONECTADOR | 13991 | DES S/E TALCA CT4-2 | 2022-04-27 08:54 |  | NO
667 | EAF 170-2022 | TZ | Forzado | 0 | La empresa Eléctrica de la Frontera S.A. (Frontel) indica en su Informe de Falla de 48 horas que el origen de la pérdida de suministro correspondió a la “interrupción de 52CT11” de S/E Faenas Pangue, correspondiente al interruptor general de barras 13.2 kV de dicha S/E. La causa de la falla, es decir, la apertura intempestiva del interruptor 52CT11 de S/E Faenas Pangue, se desconoce. En efecto, la empresa Palmucho S.A. no remitió sus Informes de Falla. | 88 | PALMUCHO S.A. | 100% | SE026T008 | SSEE | 2242 | S/E FAENAS PANGUE | 2022-04-27 12:30 |  | NO
668 | EAF 171-2022 | TZ | Forzado | 0 | La empresa Eléctrica de la Frontera S.A. (Frontel) indica en su Informe de Falla de 48 horas que el origen de la pérdida de suministro correspondió a la “interrupción de 52CT11” de S/E Faenas Pangue, correspondiente al interruptor general de barras 13.2 kV de dicha S/E. La causa de la falla, es decir, la apertura intempestiva del interruptor 52CT11 de S/E Faenas Pangue, se desconoce. En efecto, la empresa Palmucho S.A. no remitió sus Informes de Falla. | 88 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | 100% | SE026T008 | SSEE | 2242 | S/E FAENAS PANGUE | 2022-04-27 16:40 |  | NO
669 | EAF 172-2022 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Cardones, asociado a la línea 110 kV Cardones - Refugio, por operación de protecciones ante una falla cuyo origen no ha sido informado. | 159 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | 100% | LT001CI1TR02----L050 | TRAMO | 905 | CARDONES - REFUGIO 110KV C1 | 2022-04-29 06:20 |  | NO
670 | EAF 173-2022 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Cardones, asociado a la línea 110 kV Cardones - Refugio, por operación de protecciones ante una falla cuyo origen no ha sido informado. | 159 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | 100% | LT001CI1TR02----L050 | TRAMO | 905 | CARDONES - REFUGIO 110KV C1 | 2022-04-29 08:02 |  | NO
671 | EAF 174-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52ET1 de S/E Caldera, correspondiente a la barra 23 kV N°1, por operación de la protección de sobrecorriente temporizada de fase. La causa de la operación del interruptor 52ET1 de S/E Caldera se debió al contacto de un ave con el desconectador lado barra 89E4-1 de la S/E. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | DC07T058PA005T058SE210T058 | DESCONECTADOR | 6008 | DES S/E CALDERA E4-1 | 2022-05-01 07:53 |  | SI
672 | EAF 175-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52CT11 de S/E Faenas Pangue, debido a la operación de sus protecciones. La empresa Palmucho S.A. señala que la causa de lo anterior se atribuye a una falla en redes de distribución, específicamente a la caída de un árbol, la cual no fue despejada por las protecciones del interruptor 52E200, de propiedad de Coelcha Ltda. | 88 | PALMUCHO S.A. | 100% | SE026T008 | SSEE | 2242 | S/E FAENAS PANGUE | 2022-05-01 12:20 |  | NO
673 | EAF 176-2022 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B3 de S/E Escondida, correspondiente a la línea 69 kV Escondida – Monturaqui, por una falla monofásica en la fase “C” originada presuntamente por fuertes vientos. La empresa Minera Escondida Ltda. no entrega en los respectivos Informes de Falla de 48 horas y de 5 días asociados al evento en cuestión, los antecedentes sobre el origen y causa de la falla. | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | 100% | LT107CI1TR01----L120 | TRAMO | 4205 | ESCONDIDA - MONTURAQUI 69KV C1 | 2022-05-06 10:30 |  | NO
674 | EAF 177-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Portezuelo, asociado a la línea 66 kV Portezuelo - Marchigüe, por operación de protecciones ante una descarga por pérdida de aislación en un aislador de la estructura N°273 de la línea 66 kV Lihueimo – Paniahue. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT160CI1TR01----T005 | TRAMO | 496 | PANIAHUE - LIHUEIMO 66KV C1 | 2022-05-07 07:06 |  | NO
675 | EAF 178-2022 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 k V Diego de Almagro Franke , por causas desconocidas. | 178 | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA FRANKE | 100% | LT001CI1TR03----L073 | TRAMO | 916 | DIEGO DE ALMAGRO - FRANKE 110KV C1 | 2022-05-08 00:56 |  | NO
676 | EAF 179-2022 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52D105 de S/E Central Tocopilla, correspondiente a la barra 205 5 kV, por medio de la operación de su protección temporizada de sobrecorriente de fases. La empresa Engie Energía Chile S.A. declara que la operación de la protección anteriormente señalada fue a causa de una mala operación previa de la función de sobrecorriente de fase temporizada asociada al interruptor 52S14 de S/E Central Tocopilla, cuya apertura de dicho interruptor provoca que el enlace que queda en servicio se vea sometido a la corriente que consumía los SS/AA de la unidad U15 más el consumo de clientes que poseía en ese momento la barra de 5 kV. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100% | BA60G216SE043G216 | BARRA | 2000 | BA S/E CENTRAL TOCOPILLA 5KV-ALIMENTADOR ELECDA | 2022-05-08 13:34 |  | NO
677 | EAF 180-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E San Fernando, correspondiente a la línea 66 kV San Fernando - Placilla, por medio de la operación de su protección de distancia de fase. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que la falla fue a causa de una descarga entre los aisladores linepost, ubicados en la parte superior de la estructura N°206 del tramo 66 kV Nancagua – Paniahue. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT207CI1TR04----T005 | TRAMO | 1067 | NANCAGUA - PANIAHUE 66KV C1 | 2022-05-08 16:39 |  | NO
678 | EAF 181-2022 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52D105 de S/E Central Tocopilla, correspondiente a la barra 205 5 kV, por medio de la operación de su protección temporizada de sobrecorriente de fases. La empresa Engie Energía Chile S.A. declara que la operación de la protección anteriormente señalada fue a causa de una mala operación previa de la función de sobrecorriente de fase temporizada asociada al interruptor 52S14 de S/E Central Tocopilla, cuya apertura de dicho interruptor provoca que el enlace que queda en servicio se vea sometido a la corriente que consumía los SS/AA de la unidad U15 más el consumo de clientes que poseía en ese momento la barra de 5 kV. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100% | BA60G216SE043G216 | BARRA | 2000 | BA S/E CENTRAL TOCOPILLA 5KV-ALIMENTADOR ELECDA | 2022-05-09 10:35 |  | NO
679 | EAF 182-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52E2 de S/E Diego de Almagro por error del operador, al dar apertura involuntaria a este interruptor en vez de hacerlo sobre el interruptor 52E1 de esta subestación, el cual tenía una desconexión programada por mantenimiento, según la desconexión SD N°2022040533. La empresa Transelec S.A. entrega antecedentes que acreditan el origen de la falla. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | PA018T002SE014T002 | PAÑO | 2470 | S/E DIEGO DE ALMAGRO E2 | 2022-05-12 10:05 |  | NO
680 | EAF 183-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Pullinque - Los Lagos N°1, debido a la ocurrencia de una falla monofásica en la fase C. La empresa Transelec S.A. indica que no se pudo determinar fehacientemente la causa de la falla y que se encuentra bajo investigación. | 82 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | 100% | LT069CI1TR02----T002 | TRAMO | 354 | PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1 | 2022-05-12 10:29 |  | NO
681 | EAF 184-2022 | TZ | Forzado | 0 | Falla en la fase azul del conductor del circuito Nº1 de la línea 2x110 kV Alto Jahuel – Buin – Florida en su punto de conexión a S/E Florida, cuya salida de servicio se produjo debido a la operación de la protección diferencial de barras 110 kV en S/E Florida. Adicionalmente, por la errónea operación de su protección de distancia residual en S/E Alto Jahuel, se produjo la salida de servicio del circuito Nº2 de la línea 2x110 kV Alto Jahuel – Buin – Florida. El origen de la falla corresponde al corte del conductor de la fase azul mencionado anteriormente, ubicado entre la acometida del circuito y la bajada al TC de dicha fase, el cual cayó sobre el desconectador de línea de la misma fase, provocado, presumiblemente, por punto caliente en el punto de corte del conductor, no detectado en la última inspección termográfica realizada a la instalación el día 7 de marzo de 2022, según lo informado por su propietario. | 1926 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | 100% | LT005CI1TR06----T054 | TRAMO | 640 | TAP SANTA RAQUEL - FLORIDA 110KV C1 | 2022-05-12 18:37 |  | NO
682 | SD2022035925 | TZ | Programado | 0 | Se realizarán trabajos de reemplazo de Protecciones de los alimentadores de 13.8 Kv de las zonas Bocatoma, Vertedero y Compuertas Inclinadas, para este último caso se requiere abrir el interruptor 52CT14 que alimenta la Línea Colorado, esto ocasionará corte de suministro de energía a la empresa EMELECTRIC zona Colorado. Estas pruebas afectarán al Cliente CGE Distribución Pueblo Colorado en 13,8 kV.  Alimentador VILCHES de 13,8 KV, Interruptor 52CT14 de S/E VERTEDERO COLBÚN con 2545 CLIENTES AFECTADOS DE CGE DISTRIBUCIÓN SECTOR COLORADO. | 4 | COLBÚN S.A. | 100% | PA011G004SE003T061 | PAÑO | 13481 | S/E COLBUN CT1 | 2022-05-03 08:40 |  | NO
683 | SD2022034976 | TZ | Programado | 0 | En coordinación con ENEL, se realizará la desconexión de la LT 44 kV Las Vegas- Rungue cto N°1 y N°2 por mantenimiento preventivo. Se afectarán los consumos de S/E 44/12 kV Entel, cliente Entel, (1 cliente afectado, antena Entel). Se afectarán los consumos de S/E 44/12 kV Caleu, cliente Enel (343 clientes afectados, correspondientes al alimentador Caleu. Los consumos de S/E 44/12 kV Rungue serán respaldados en un 100% por media tensión por ENEL. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT022---------R003 | LINEAS | 580 | LAS VEGAS - FFCC RUNGUE 44KV | 2022-05-07 09:55 |  | NO
684 | SD2022041289 | TZ | Forzado | 0 | Se requiere la desconexión de LT 66 KV Victoria-Traiguén, por reemplazo de aislación la cual está provocando descargas en Estr. N°11 del tramo Victoria-Tap Victoria, esto asociado a IF 2022001722-2022001724-2022001727. | 2025 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | 100% | LT090---------T005 | LINEAS | 434 | VICTORIA - TRAIGUEN 66KV | 2022-05-08 14:47 |  | NO
685 | SD2022036694 | TZ | Programado | 0 | REPARACION DE HEBRAS CORTADAS EN ESTRUCTURA N°33 DE LT 110 KV EL EDEN -ALTO DEL CARMEN PARA REALIZAR ESTOS TRABAJOS SE DEBE ABRIR: TAP OFF- EL EDEN: 52H1, 89H2-2 y 89H1-1. CENTRAL RIO HUASCO:52HT Y 89HT. ALTO DEL CARMEN: 52HT1,52CT1,52C1,52C2,52C3,89HT1,89C1-2,89C2-2 y 89C3-2. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT148---------T005 | LINEAS | 298 | EL EDEN - ALTO DEL CARMEN 110KV | 2022-05-10 06:35 |  | NO
686 | SD2022042128 | TZ | Programado | 0 | Reemplazo de trasformador de 23 KV en arranque Chimenea de equilibrio. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100% | ET01G216SE030G216 | TRAFO2D | 1442 | CENTRAL CHAPIQUIÑA 66/24 KV | 2022-05-14 10:15 |  | NO
687 | SD2022043743 | TZ | Forzado | 0 | Trabajos de reparación de chicote cortado a la llegada de barra 66 KV S/E Victoria, desde LT 66 KV Los Peumos- Victoria. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | BA02T058SE068T058 | BARRA | 1319 | BA S/E VICTORIA 66KV BP1 | 2022-05-16 10:35 |  | NO
688 | SD2022045539 | TZ | Forzado | 0 | Reparación punto caliente del conector equipo 89CT2-2. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100% | ET02G216SE123G216 | TRAFO3D | 319 | POZO ALMONTE 220/115/13.8 KV N°2 | 2022-05-21 05:16 |  | NO
689 | SD2022044449 | TZ | Programado | 0 | Desconexión de transformador T2 para intervenir puntos con sobre temperatura detectados en desconectadores 89BT2-2, 89C1-2, 89C7-2. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | ET04T005SE076T005 | TRAFO2D | 133 | LOS ANGELES (CGE) 69/15.3KV 30MVA 4 | 2022-05-29 08:00 |  | NO
690 | SD2022048709 | TD | Forzado | 0 | Unidades deben retirarse del sistema debido a congelamiento de transmisores de medida de niveles. (Bajas temperaturas en la zona) | 10 | AES ANDES S.A. | 100% | CE07G010 | CENTRAL | 137 | TER LAJA | 2022-05-31 08:27 |  | NO
691 | EAF 185-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52B3 de S/E Malloa Nueva y 52CT1 de S/E Malloa, correspondientes a los transformadores 66/15 kV de esta última subestación, por medio de la operación de su protección diferencial de transformador. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que la falla fue a causa del acortamiento de distancia de un roedor con el pararrayos del lado MT del transformador N°1, específicamente entre el conductor energizado y masa de dicho transformador. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | PY02T058SE078T058 | PARARRAYO | 1967 | PR S/E MALLOA CT2-1 | 2022-05-13 03:26 |  | SI
692 | EAF 186-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la barra N°1 13.8 kV de S/E Pukará, debido a la operación de las protecciones asociadas al interruptor 52C5 de la S/E Arica, por causa desconocida, el cual estaba alimentando a esta barra. Lo anterior, debido a la desconexión programada por mantenimiento del transformador N°1 66 kV/13,8 kV de S/E Pukará, según la desconexión SD N°2022033898. Al respecto, la empresa Engie Energía Chile S.A. no entregó los Informes de Falla de 48 Horas y de 5 días, por lo que no se dispone de su declaración sobre el origen de la falla que ocasionó la apertura de dicho interruptor. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100% | PA014G216SE023G216 | PAÑO | 21176 | S/E ARICA C5 | 2022-05-14 07:08 |  | NO
693 | EAF 187-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la barra N°1 de 23 kV de S/E San Pablo, por operación de la protección de sobrecorriente residual del interruptor general de barra, ante una falla monofásica en la fase C. La empresa Enel Transmisión S.A. señala que la causa de la falla fue el contacto de un ave con un aislador de soporte del desconectador lado barra auxiliar del paño asociado al alimentador Aeropuerto de S/E San Pablo. | 1926 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | 100% | PA007T054SE044T054 | PAÑO | 4267 | S/E SAN PABLO D1 | 2022-05-14 08:29 |  | SI
694 | EAF 188-2022 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Paranal - Armazones por operación de protecciones, ante una falla por corte del conductor de la fase A en la estructura N°177 de la línea. La causa de la falla es atribuida a fatiga de material por la vibración del amortiguador del conductor de la fase A en la estructura N°177, producto de los cambios en el sentido del viento en la zona. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | LT033CI1TR01----T003 | TRAMO | 4347 | PARANAL - ARMAZONES 66KV C1 | 2022-05-15 12:15 |  | NO
695 | EAF 189-2022 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Tap Off Llanos – Aguas Blancas debido a un cortocircuito monofásico en la fase B, ocasionado por pérdida de aislación a raíz de fatiga de material en pararrayos asociado a la línea. | 414 | ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | 100% | PA005L115SE172L115 | PAÑO | 23132 | S/E TAP OFF LLANOS BT | 2022-05-15 22:03 |  | NO
696 | EAF 190-2022 | TZ | Forzado | 0 | Descarga eléctrica ocurrida en la línea 66 kV Victoria - Collipulli, en la llegada a la barra de 66 kV de S/E Victoria, originada por corte de conductor de la barra de dicha S/E, cuya causa presunta corresponde a un punto con sobretemperatura según lo informado por su propietario. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT305CI1TR02----T005 | TRAMO | 402 | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | 2022-05-16 07:57 |  | NO
697 | EAF 191-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 110 kV N°1 de S/E Renca, por operación de su protección diferencial de barras (87B). De forma simultánea, se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x110 kV Cerro Navia – Renca, por operaciones de las protecciones de distancia en ambos extremos en zona 1. La causa de la falla corresponde a la explosión del transformador de corriente de una de las fases del paño A8 de S/E Renca (paño Cerro Navia N°1). | 1926 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | 100% | TC09T054PA008T054SE039T054 | TRAFO CORRIENTE | 6962 | TC S/E RENCA A8 | 2022-05-17 12:37 |  | NO
698 | EAF 192-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Los Buenos Aires, correspondiente a la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta, por medio de la operación de su protección de sobrecorriente de fase temporizada. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que la falla fue a causa de una descarga en el aislador, ubicado en la estructura N°118 del tramo 66 kV Los Buenos Aires – Negrete. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT087CI1TR04----T005 | TRAMO | 1565 | PARQUE EOLICO BUENOS AIRES - NEGRETE 66KV C1 | 2022-05-17 23:17 |  | SI
699 | EAF 193-2022 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea de 44 kV Catemu – Los Ángeles por apertura automática del interruptor 52F1 de S/E Catemu, asociado a dicha línea, provocado por corte de conductor y daño en aislador de la fase “A” en la estructura N°20, propiedad de la Compañía Minera Cerro Negro S.A. | 177 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | 100% | LT001CI1TR01----L072 | TRAMO | 1112 | LOS ANGELES - CERRO NEGRO 44KV C1 | 2022-05-18 07:22 |  | NO
700 | EAF 194-2022 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Pozo Almonte - Tamarugal, debido a la ocurrencia de una falla monofásica en la fase C, la cual evolucionó a una falla bifásica entre las fases A y C. La empresa Engie Energía Chile S.A. indica que la causa de la falla fue el contacto de un jote con los conductores de la mencionada línea en la estructura N°787. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100% | LT160CI1TR01----G216 | TRAMO | 3189 | POZO ALMONTE - TAMARUGAL 66KV C1 | 2022-05-19 18:19 |  | SI
701 | EAF 195-2022 | TZ | Forzado | 0 | Huira de eucaliptus de aproximadamente 15 metros, que producto del mal clima y el viento presente en la zona fue llevada hacia los conductores de la línea 66 kV Picarte - Corra, en las cercanías de su estructura Nº120, causando una descarga eléctrica bifásica en dicha línea de transmisión. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | LT006CI1TR01----T003 | TRAMO | 159 | PICARTE - CORRAL 66KV C1 | 2022-05-22 02:27 |  | SI
702 | EAF 196-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática, con reconexión no exitosa, del interruptor 52B1 de S/E Los Peumos, correspondiente a la línea 66 kV Los Peumos – Curacautín, por operación de su protección de distancia residual debido a la presencia de sobrecorriente en la fase C, causada por la caída de un árbol entre las estructuras N°170 y N°171, provocando el corte de dicho conductor, originado por tala de árboles no autorizada realizada por terceros. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT221---------T005 | LINEAS | 984 | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV | 2022-05-22 08:35 |  | NO
703 | EAF 197-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°11 220/115 kV de S/E Melipulli, por actuación de los sistemas 1 y 2 de protección diferencial relés ABB RET-670, coincidente con la energización en vacío del transformador N°1 110/23 kV de la S/E Molinos. La empresa STS S.A. señala que la causa de la actuación de esta protección está en investigación. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | SP005T003SE013T003 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 11774 | SP S/E MELIPULLI T11-S1 | 2022-05-23 10:04 |  | NO
704 | EAF 198-2022 | TZ | Forzado | 0 | La desconexión forzada de los transformadores 66/23 kV de S/E El Avellano se produce por la operación de la protección de sobrecorriente de fase del paño MT del transformador Nº2 66/23 kV de dicha S/E, tras producirse un aumento en la corriente de carga de los transformadores de poder, producto de la disminución de los aportes de los PMGD conectados en el alimentador Rarinco (paño E4) de dicha S/E. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | ET03T005SE003T005 | TRAFO2D | 669 | EL AVELLANO 66/23-13.2KV 10MVA 2 | 2022-05-23 10:26 |  | NO
705 | EAF 199-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la barra de 66 kV de S/E Constitución por operación de su protección diferencial, ante una falla monofásica en la fase C. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la falla fue una descarga a tierra en la mencionada fase, como consecuencia del contacto de aves. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | BA02T058SE170T058 | BARRA | 566 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 2022-05-23 13:57 |  | NO
706 | EAF 200-2022 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52H1 de S/E Tap Off Río Toltén y 52H1 de S/E Cunco, correspondientes a la línea 110 kV Río Toltén - Cunco, por medio de la operación de la protección diferencial de dicha línea (87L). La empresa Transmisora Melipeuco S.A. declara que la falla fue a causa de la caída de un árbol sobre la línea de transmisión, cerca de la estructura N°534, debido al peso de aguas lluvias y base del tronco del árbol podrido. | 2101 | TRANSMISORA MELIPEUCO S.A | 100% | LT013---------T019 | LINEAS | 1342 | RIO TOLTEN - CUNCO 110KV | 2022-05-25 07:04 |  | NO
707 | EAF 201-2022 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 110/23 kV de S/E Tap Off El Negro por operación de la protección de sobrecorriente residual, debido a una lectura errónea de las protecciones ante la incorrecta conexión de un TC posterior a trabajos programados en la instalación. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100% | PA004G216SE160G216 | PAÑO | 23101 | S/E TAP OFF EL NEGRO ET1 | 2022-05-25 20:41 |  | NO
708 | EAF 202-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 44 kV Las Vegas - FFCC Andes N°1, por apertura automática del interruptor 52F8 de S/E Las Vegas, asociado a dicha línea, debido a la actuación de su protección de distancia residual en zona 2, en respaldo a una falla ubicada aguas abajo del interruptor 52F1 de la S/E Catemu, en instalaciones de la propiedad de la Compañía Minera Cerro Negro S.A. Al respecto, la empresa Compañía Minera Cerro Negro S.A. no entregó informe de falla de 48 horas y 5 días asociado al evento en cuestión. | 177 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | 100% | LT001CI1TR01----L072 | TRAMO | 1112 | LOS ANGELES - CERRO NEGRO 44KV C1 | 2022-05-26 17:05 |  | NO
709 | EAF 203-2022 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Cardones, asociado a la línea 110 kV Cardones - Refugio, por operación de protecciones ante una falla cuyo origen no ha sido informado, para la cual la empresa señala “falla en la zona 1 a 23.9 km, Fase B a tierra” en su informe de falla de 48 horas. | 159 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | 100% | LT001CI1TR02----L050 | TRAMO | 905 | CARDONES - REFUGIO 110KV C1 | 2022-05-28 07:18 |  | NO
710 | EAF 204-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Coronel, correspondiente a la línea 66 kV Coronel – Andalicán. Además, en el mismo horario, se produjo la apertura automática de los interruptores 52B4 de S/E Andalicán y 52B2 de S/E El Manco, correspondientes a la línea 66 kV El Manco – Andalicán. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que la falla fue a causa de árbol talado por terceros, entre las estructuras N°36 y N°37 de las líneas 66 kV Coronel – Andalicán y El Manco – Andalicán. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT224---------T005 | LINEAS | 1324 | CORONEL - ANDALICAN 66KV | 2022-05-29 12:26 |  | NO
711 | EAF 205-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52CT1 de S/E San Miguel, correspondiente a la barra 15 kV de dicha subestación, por medio de la operación de su protección temporizada de sobrecorriente de fases. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que la operación de la protección anteriormente señalada fue a causa de una falla ocurrida en el alimentador 52C3 Puertas Negras, no despejada por su cabecera, debido a un ajuste inadecuado en el control del reconectador de dicho alimentador. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | PA003T058SE057T058 | PAÑO | 1518 | S/E SAN MIGUEL CT1 | 2022-05-29 15:45 |  | NO
712 | EAF 206-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Maule – Parral a raíz de un cortocircuito monofásico, ocasionado por el robo de conductor entre las estructuras N°160 y N°162 de la mencionada línea. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | LT119CI1TR02----T002 | TRAMO | 276 | MAULE - YERBAS BUENAS 154KV C1 | 2022-05-29 23:22 |  | SI
713 | EAF 207-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 23 kV de S/E Tomé, debido a una falla en la fase “C” que provocó la operación de las protecciones asociadas al interruptor 52ET de esta S/E, originada por una corteza de árbol (eucalipto) llevada por el viento sobre el transformador de SSAA. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | PA005T058SE063T058 | PAÑO | 1642 | S/E TOME ET1/2 | 2022-05-29 23:35 |  | SI
714 | EAF 208-2022 | TZ | Forzado | 0 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 66 kV Paine - Isla de Maipo, entre sus estructuras Nº47 y Nº48, originada por corte de conductor de la fase central, cuya causa presunta corresponde a intento de robo de conductor según lo informado por CGE Transmisión S.A. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT099---------T005 | LINEAS | 360 | PAINE - ISLA DE MAIPO 66KV | 2022-05-30 04:57 |  | SI
715 | EAF 209-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Arica - Pozo Almonte, por operación de protecciones, ante una falla monofásica que evolucionó a bifásica entre las fases B y C, con el posterior corte de uno de los conductores, entre las estructuras N°95 y N°96. La causa de la desconexión forzada es atribuida a una falla de material en preformada de unión, lo que provoca el corte de ésta en la parte central. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100% | LT021CI1TR06----G216 | TRAMO | 2837 | TAP MAL PASO - TAP VITOR 110KV C1 | 2022-06-01 02:44 |  | NO
716 | EAF 210-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Los Maquis, correspondiente a la línea 66 kV Los Maquis – Hualañé, por medio de la operación de su protección de distancia de fases en primera zona. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que la falla fue a causa de la caída de un árbol sobre la línea, entre las estructuras N°89 y N°90, provocando el corte de conductor en una de las fases, en circunstancias que existía temporal de viento y lluvia en la zona. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT162---------T005 | LINEAS | 348 | LOS MAQUIS TRANSNET - HUALANE 66KV | 2022-06-03 13:48 |  | SI
717 | EAF 211-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta debido a un cortocircuito bifásico, ocasionado por la caída de un árbol en la cercanía de los conductores, entre las estructuras N°136 y N°137 de la mencionada línea, como consecuencia de una tala no autorizada. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT087CI1TR02----T005 | TRAMO | 397 | NEGRETE - TAP RENAICO 66KV C1 | 2022-06-04 00:01 |  | SI
718 | EAF 212-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor asociado al circuito N°1 de la línea 2x44 kV FFCC Los Andes – Hermanos Clark en S/E FFCC Los Andes, por medio de la operación de su protección de distancia de fase en segunda zona, debido a un cortocircuito bifásico, fases A y C, entre las estructuras N°187 y N°188, originado por la pérdida de aislación con evidencia de descargas eléctricas, atribuido a atmosféricas imperantes en la zona (nieve), afectando los consumos de las SS/EE Juncal y Río Blanco. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT027CI1TR01----T057 | TRAMO | 710 | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C1 | 2022-06-04 00:04 |  | SI
719 | EAF 213-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la barra N°1 de 12 kV de S/E Quintero, debido a la operación de las protecciones del interruptor general de barra. La causa de lo anterior fue una falla en redes de distribución, específicamente en el alimentador Quintero (52C2), la cual no fue despejada por la protección del interruptor de cabecera. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | PA006T057SE046T057 | PAÑO | 4656 | S/E QUINTERO C2 | 2022-06-04 08:34 |  | NO
720 | EAF 214-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Monterrico, correspondiente a la línea 66 kV Monterrico - Cocharcas, por medio de la operación de su protección de distancia para fallas a tierra en segunda zona. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que la falla fue a causa del contacto de ave con la fase central de la estructura N°19, en circunstancias que existía viento y lluvia en la zona. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT216---------T005 | LINEAS | 960 | MONTERRICO - COCHARCAS 66KV | 2022-06-05 04:44 |  | SI
721 | EAF 215-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52CT1 de S/E Chocalán por operación de la protección temporizada de sobrecorriente de fase , en respaldo a una falla ocurrida en el alimentador C2 de dicha subestación, la cual no fue despejada por sus propias protecciones | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SP004T005SE169T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 7453 | SP S/E CHOCALAN C2 | 2022-06-05 07:16 |  | NO
722 | EAF 216-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Cóndores – Pacífico por actuación de su protección de distancia, debido a una falla en las fases “B” y “C”, originada por corte de los conductores de esas fases entre las estructuras N°7 y N°8 de la línea. | 441 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | 100% | LT033CI1TR01----T025 | TRAMO | 2858 | CONDORES - PACIFICO 110KV C1 | 2022-06-06 22:44 |  | NO
723 | EAF 217-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Picarte - Corral, por operación de las protecciones del extremo Picarte, debido a falla monofásica en la fase C. La empresa STS S.A. señala que la causa de lo anterior se atribuye al contacto de una huira de árbol, llevada por el viento, en la estructura N°123 de la línea, durante temporal de viento y lluvia en la zona. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | LT006CI1TR01----T003 | TRAMO | 159 | PICARTE - CORRAL 66KV C1 | 2022-06-06 23:06 |  | SI
724 | EAF 218-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°2 110/23 kV de S/E Mariscal, por medio de la operación de su protección diferencial de transformador. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que el evento en cuestión fue presumiblemente a causa de falla interna en el transformador N°2 110/23 kV de S/E Mariscal. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | ET02T005SE247T005 | TRAFO2D | 1104 | MARISCAL 110/23KV 30MVA T2 | 2022-06-07 07:45 |  | NO
725 | EAF 219-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la pérdida de suministro en las barras 110 kV de S/E Diego de Almagro a causa de la desconexión forzada de la central TER El Salvador y, con ello, la desconexión consecutiva de los parques fotovoltaicos de la zona de Diego de Almagro y de la central TER Diego de Almagro, en circunstancias que se encontraba conformada una isla eléctrica en dicha zona desde las 09:16 horas, por trabajos programados sobre los transformadores 220/110 kV N°1 y N°2 de S/E Diego de Almagro. | 72 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | 100% | CE01U01G073 | UNIDAD | 795 | TER EL SALVADOR U1 | 2022-06-07 15:54 |  | NO
726 | EAF 220-2022 | TZ | Forzado | 0 | Desconexión forzada del transformador N°1 110/23 kV de S/E Castilla, por actuación del desconectador fusible 89HT1-F de esta S/E, debido a una falla en el equipo compacto de medida del nuevo paño E2 de la S/E Castilla, lado barra, durante su proceso de energización, cuya propiedad es de la empresa Santa Ester Solar SpA. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | PA004T002SE006T002 | PAÑO | 23909 | S/E CASTILLA E1 | 2022-06-08 11:00 |  | NO
727 | EAF 221-2022 | TN | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52HT5 de S/E Calama Nueva, correspondiente a la barra de 110 kV de esta S/E, debido a la operación de su protección de sobrecorriente de fase. La causa de lo anterior fue la pérdida de la telemedida en S/E Calama Nueva, lo que impidió el monitoreo del flujo de potencia por el transformador N°5, 220/110 kV, el cual sobrepasó el pickup de las protecciones de sobrecorriente de fase. | 441 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | 100% | PA024T025SE003T025 | PAÑO | 21262 | S/E CALAMA NUEVA HT5 | 2022-06-08 12:49 |  | NO
728 | EAF 222-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H5 de S/E Diego de Almagro, asociado a la línea 110 kV Diego de Almagro - PFV Javiera, por operación de protecciones ante una falla provocada por el colapso de la estructura N°9 de la línea. Adicionalmente, al precipitarse a tierra la estructura N°9 de la línea 110 kV Diego de Almagro - PFV Javiera, el conductor de la fase C de dicha línea hace contacto con los conductores de la línea 110 kV Diego de Almagro - El Salado, provocando su desconexión forzada por la operación de protecciones del interruptor 52H9 de S/E Diego de Almagro. La causa de la falla por el colapso de estructura N°9 de la línea 110 kV Diego de Almagro - PFV Javiera, es atribuida a la tracción mecánica de la fibra óptica apoyada entre las estructuras N°8 y N°9 de la mencionada línea, ocasionada por un vehículo de carga pesada de terceros que transitaba por debajo de dicho vano. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT256CI1TR03----T005 | TRAMO | 1064 | DIEGO DE ALMAGRO - PFV JAVIERA 110KV C1 | 2022-06-09 16:02 |  | NO
729 | EAF 223-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de las barras 23 kV N°2A y N°2B de S/E Mariscal, por operación del relé Buchholz del transformador N°2 110/23 kV de la S/E a través de su relé maestro 86T2. Cabe mencionar que el transformador N°2 se encontraba desconectado por falla previa y, en su lugar, los paños ET2A y ET2B (generales de barras N°2A y N°2B) eran abastecidos desde el transformador N°3 a través del paño ES4A y un cable de poder provisorio. La causa de la falla corresponde al desarrollo de pruebas eléctricas en el transformador N°2 de S/E Mariscal, relacionadas con la falla de dicho equipo el día 07 de junio de 2022 (analizado en el EAF 218- 2022), durante las cuales no se bloquearon los trips de las protecciones del equipo que se encontraba desconectado e intervenido. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | ET02T005SE247T005 | TRAFO2D | 1104 | MARISCAL 110/23KV 30MVA T2 | 2022-06-10 13:49 |  | NO
730 | EAF 224-2022 | TZ | Forzado | 0 | Múltiples aperturas y cierres de los interruptores 52BT1 y 52ET1 del transformador Nº1 66/23 kV de S/E Pichil por acción de su controlador de paño Nº1, el que presentó una falla en su CPU producto de sulfatación y manchas de líquido de origen animal producto del ingreso de un roedor a la sala de control. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | SE038T003 | SSEE | 1756 | S/E PICHIL | 2022-06-11 00:22 |  | NO
731 | EAF 225-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52H2 de S/E Antofagasta y 52H3 de S/E Alto Norte, correspondientes a la línea 110 kV Antofagasta – Alto Norte, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Complejo Metalúrgico Altonorte S.A. declara que el evento en cuestión fue a causa de falla en el alimentador Portezuelo de S/E Tap Off La Negra, sin entregar mayores antecedentes que permitan confirmar dicha aseveración. Por otra parte, la empresa CGE Transmisión S.A. declara que se produjo la pérdida de suministro de S/E La Negra por falla externa a sus instalaciones, ante interrupción forzada de la línea 110 kV Antofagasta – Alto Norte, propiedad de terceros. | 444 | COMPLEJO METALÚRGICO ALTONORTE S.A. | 100% | LT020---------L134 | LINEAS | 1004 | ANTOFAGASTA - ALTO NORTE 110KV | 2022-06-12 20:50 |  | NO
732 | SD2022050366 | TZ | Forzado | 0 | Normalización de puentes en estructura #120 asociado a IF2006 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100% | LT021---------G216 | LINEAS | 1005 | ARICA - POZO ALMONTE 110KV | 2022-06-04 09:00 |  | NO
733 | SD2022050403 | TZ | Forzado | 0 | Se requiere desconexión de la línea 110 kV Las Luces - Taltal por reparación urgente de hebras cortadas en estructura N° 443, además instalar cheveta y tuerca en grampa de suspensión. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT257CI1TR02----T005 | TRAMO | 603 | TAP LAS LUCES - TALTAL 110KV C1 | 2022-06-05 06:54 |  | NO
734 | SD2022051676 | TZ | Forzado | 0 | S/E Castilla: Reposición de fusible asociado al 89HT1-F. Limpieza manual de aislación barra 23 kV | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | BA03T002SE006T002 | BARRA | 2728 | BA S/E CASTILLA 110KV BP1 | 2022-06-08 14:05 |  | NO
735 | SD2022052628 | TZ | Forzado | 0 | Instalación de Tierras de Bloqueo (Desconectado; Simple Circuito), INSTALACIÓN DE TIERRAS DE BLOQUEO PARA ESTABLECER ZONA SEGURA DE TRABAJOS EN ESTR-13-16. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | LT089---------T002 | LINEAS | 165 | DIEGO DE ALMAGRO - EL SALADO 110KV | 2022-06-09 21:49 |  | NO
736 | SD2022048143 | TZ | Programado | 0 | Desconexión del transformador N°1 de S/E Lautaro asociado a los consumos de FRONTEL, esto debido a la reubicación LMT asociada al alimentador Freire (Lautaro) 52C1 y modificación barra 66 kV que energiza paño T1 de S/E Lautaro por proyecto "Ampliación de S/E Lautaro NUP 2525". Existe pérdida de suministro de 4.5 MW que afectará a 5390 clientes conectados en alimentador 52C1 Freire (Lautaro) y 5 clientes alimentados del 52C2 Cto. Lautaro Norte, ambos energizados del paño T1 de S/E Lautaro. Todas estas faenas se encuentran coordinadas con FRONTEL a través de documentación oficial (SODI N°203/2022). | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | ET01T005SE058T005 | TRAFO2D | 677 | LAUTARO 66/13.2KV 10MVA 1 | 2022-06-12 07:49 |  | NO
737 | SD2022049215 | TZ | Programado | 0 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MEDIDAS ELECTRICAS AL INTERRUPTOR 52CT1. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | IM07T005PA008T005SE280T005 | INTERRUPTOR | 10648 | IM S/E ALTO HOSPICIO CT1 | 2022-06-25 02:32 |  | NO
738 | EAF 226-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV San Bernardo - Malloco, por actuación de su protección de distancia en primera zona en la S/E San Bernardo, debido a una falla en el conductor de la fase “B” entre las estructuras N°9 y N°10, originada por pérdida de aislación por neblina y presencia de ramas cercanas a la línea, según lo informado por la empresa Enel Transmisión Chile S.A. | 1926 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | 100% | LT013---------R002 | LINEAS | 391 | SAN BERNARDO - MALLOCO 110KV | 2022-06-13 19:12 |  | NO
739 | EAF 227-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Horcones - Carampangue, por operación de las protecciones del extremo Horcones, ante una falla monofásica en la fase B La causa de lo anterior fue el contacto de maquinaria pesada, de propiedad de terceros, con los conductores de la línea entre las estructuras N°181 y N°182, ubicadas a 4.3 km desde S/E Horcones, provocando el corte del conductor y causando daños en la estructura N°183. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT265---------T005 | LINEAS | 1449 | HORCONES – CARAMPANGUE 66KV | 2022-06-14 17:14 |  | SI
740 | EAF 228-2022 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Crucero - Palpana, por operación errónea de su protección diferencial de línea, ante la energización del transformador 220/33 kV de S/E Palpana. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100% | LT087---------G216 | LINEAS | 1071 | CRUCERO - RADOMIRO TOMIC 220KV | 2022-06-14 20:09 |  | NO
741 | EAF 229-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo una falla en la línea 33 kV Quilmo – Tap Lajuelas, despejada a través de la apertura automática del interruptor 52FT8 de S/E Quilmo. La causa de la falla corresponde a la colisión de un automóvil contra una de las estructuras de la línea. | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | 100% | LT002CI1TR02----R013 | TRAMO | 609 | QUILMO - TAP LAJUELAS 33KV C1 | 2022-06-15 01:49 |  | SI
742 | EAF 230-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52HT1 y 52CT1 de S/E Cabildo, asociados al transformador N°1 110/23 kV de esta S/E, debido al disparo del relé diferencial de trasformador (87T). La causa de la desconexión es atribuida a una falla interna del transformador, la cual obliga a la empresa CGE Transmisión S.A. a reemplazar el equipo fallado. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | ET01T005SE031T005 | TRAFO2D | 88 | CABILDO 110/25KV 30MVA 1 | 2022-06-17 08:16 |  | NO
743 | EAF 231-2022 | TN | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Colbún – Puente Negro N°2 por falla en la propia línea. A raíz de esta falla, se produjo adicionalmente la operación errónea del sistema N°2 de protecciones de los paños J5-J6 de S/E Colbún, asociados a la línea 220 kV Colbún – Machicura, provocando como consecuencia la pérdida de suministro de la S/E Procart, abastecida radialmente a través de la línea 220 kV Colbún – Procart. | 2092 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | 100% | LT016---------T011 | LINEAS | 13 | COLBUN - MACHICURA 220KV | 2022-06-17 19:33 |  | NO
744 | EAF 232-2022 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Mejillones - El Lince, por actuación de su protección de distancia en primera zona en la S/E Mejillones, debido a una falla en las fases “B-C”, entre las estructuras N°35 y N°59, por pérdida de aislación. Según lo informado por la empresa Haldeman Mining Company S.A., se presume que la pérdida de aislación fue originada por alta contaminación y humedad en la zona, sin embargo, la empresa no especifica la ubicación del punto de falla, ni envía probatorios asociados, solo indica que la falla se encuentra entre las estructuras mencionadas anteriormente, lo cual involucra a varios vanos. Por otra parte, el localizador de fallas de la protección indicó que la falla ocurrió a 20,7 km de la S/E Mejillones. | 411 | HALDEMAN MINING COMPANY S.A. | 100% | LT041CI1TR01----L112 | TRAMO | 2870 | MEJILLONES - EL LINCE 110KV C1 | 2022-06-18 04:11 |  | NO
745 | EAF 233-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Hualañé - Licantén, por operación de las protecciones del extremo Hualañé, debido a una falla bifásica entre las fases B y C. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de lo anterior fue la caída de la corteza de un árbol sobre los conductores, causando el corte de dos fases entre las estructuras N°130 y N°131, durante fuerte temporal de viento y lluvia en la zona. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT163CI1TR02----T005 | TRAMO | 503 | HUALANE - LICANTEN 66KV C1 | 2022-06-23 03:09 |  | SI
746 | EAF 234-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la barra de 13.2 kV de S/E Licantén, en momentos en que ésta se encontraba alimentada desde el alimentador Docamávida de S/E Hualañé. La causa de lo anterior fue una falla ocurrida en redes de distribución del alimentador Docamávida de S/E Hualañé, la cual fue despejada por su interruptor de cabecera, durante fuerte temporal de viento y lluvia en la zona. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | PA005T058SE176T058 | PAÑO | 2958 | S/E HUALAÑE C2 | 2022-06-23 07:14 |  | NO
747 | EAF 235-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo una falla bifásica en la línea 66 kV Los Maquis – Hualañé, específicamente en el tramo 66 kV Los Maquis – Villa Prat, la cual fue despejada por el interruptor 52B4 de S/E Los Maquis mediante su función de distancia de fases en primera zona, con posterior reconexión automática no exitosa por operación de la función de cierre contra falla. La causa de la falla corresponde a la caída de un árbol (ubicado fuera de franja de seguridad) sobre la línea, específicamente en el vano comprendido entre las estructuras N°94 y N°95, con ocasión de temporal de viento y lluvia en la zona. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT162CI1TR04----T005 | TRAMO | 1172 | LOS MAQUIS - VILLA PRAT 66KV C1 | 2022-06-23 07:54 |  | NO
748 | EAF 236-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo una falla bifásica en la línea 66 kV Los Maquis – Hualañé, específicamente en el tramo 66 kV Los Maquis – Villa Prat, la cual fue despejada por el interruptor 52B4 de S/E Los Maquis mediante su función de distancia de fases en primera zona, con posterior reconexión automática no exitosa por operación de la función de cierre contra falla. La causa de la falla corresponde a la caída de un árbol (ubicado fuera de franja de seguridad) sobre la línea, específicamente en el vano comprendido entre las estructuras N°94 y N°95, con ocasión de temporal de viento y lluvia en la zona. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT162CI1TR04----T005 | TRAMO | 1172 | LOS MAQUIS - VILLA PRAT 66KV C1 | 2022-06-23 17:13 |  | NO
749 | EAF 237-2022 | TZ | Forzado | 0 | Desconexión forzada de la línea 66 kV Las Cabras – El Manzano debido a la actuación de la protección de sobrecorriente residual de tiempo definido del paño B2 de S/E Las Cabras. El origen de la desconexión forzada se debió a una corteza de árbol llevada por el viento sobre los conductores en la estructura N°40 de la línea. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT065CI1TR01----T003 | LINEAS | 958 | PARGUA - NUEVA ANCUD 220KV C1 | 2022-06-23 18:11 |  | SI
750 | EAF 238-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo una falla trifásica en el alimentador Balmaceda de S/E Calama, la cual es despejada de forma descoordinada por parte de las protecciones del paño HT4 de la misma subestación, por operación de su función de sobrecorriente residual de tiempo inverso. La causa de la propagación de la falla hacia el sistema zonal se debió al error de operación del relé GE T60 (sistema 1) asociado al transformador N°4 de S/E Calama. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SP012T005SE285T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 9796 | SP S/E CALAMA HT4-S1 | 2022-06-23 23:33 |  | NO
751 | EAF 239-2022 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Muelle - Guayaques, por apertura automática del interruptor 52H4 de S/E Muelle, asociado a dicha línea, debido a la actuación de su protección de distancia residual, producto de una falla de origen desconocido en las instalaciones de propiedad de Minera Centinela. Al respecto, la empresa Minera Centinela no entregó informe de falla de 5 días asociado al evento en cuestión. | 492 | MINERA CENTINELA | 100% | LT043CI1TR01----L141 | TRAMO | 2872 | MUELLE - TAP OFF SAIRECABUR 110KV C1 | 2022-06-24 03:08 |  | NO
752 | EAF 240-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Los Peumos, correspondiente a la línea 66 kV Los Peumos – Curacautín, por medio de la operación de sus protecciones de distancia de fases en primera zona. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que la operación de las protecciones señaladas fue debido a la caída de un árbol sobre la línea, entre las estructuras N°88 y N°89, a una distancia aproximada de 16 km desde S/E Los Peumos, con el consecuente corte de conductores de las tres fases, producto de fuerte viento presente en la zona. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT221---------T005 | LINEAS | 984 | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV | 2022-06-28 15:33 |  | NO
753 | EAF 241-2022 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Picarte - Corral por operación de protecciones, ante una falla por corteza de árbol arrastrada por el viento durante un frente de mal tiempo que afectaba la zona, que hace contacto con el conductor de la fase A de la línea, entre las estructuras N°120 y N°121. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | LT006CI1TR01----T003 | TRAMO | 159 | PICARTE - CORRAL 66KV C1 | 2022-06-28 16:46 |  | SI
754 | EAF 242-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Maule – Parral a raíz de un cortocircuito monofásico, ocasionado por el robo de conductor entre las estructuras N°184 y N°186 de la mencionada línea. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | LT119CI1TR02----T002 | TRAMO | 276 | MAULE - YERBAS BUENAS 154KV C1 | 2022-06-29 00:50 |  | SI
755 | EAF 243-2022 | TD | Forzado | 0 | La desconexión forzada de la línea 220 kV Mampil - Rucúe se produjo, en instantes en que en la zona se presentaba temporal de viento y lluvia, por la apertura intempestiva de sus interruptores 52J3 de S/E Rucúe y 52L2 de S/E Mampil por operación de protecciones, cuya causa primaria no ha podido ser identificada por su propietario a la fecha. | 14 | DUQUECO SPA | 100% | LT002CI1TR06----G014 | TRAMO | 44 | MAMPIL - RUCUE 220KV C1 | 2022-06-29 01:52 |  | NO
756 | EAF 244-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52CT de S/E Curacautín, asociado a la barra N°1 13.2 kV, por operación de su protección de sobrecorriente de fase ante un aumento de la transferencia por los transformadores N°1 y N°2 66/13.2 kV de la S/E. La causa que provocó el aumento de transferencia por los transformadores N°1 y N°2 de S/E Curacautín es atribuida a un incremento de los consumos netos que son abastecidos desde la barra 13.2 kV de la mencionada S/E, presumiblemente provocado por la reducción de aporte del PMGD TER Lonquimay conectado en las redes de media tensión abastecidas desde la S/E. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | ET02T005SE013T005 | TRAFO2D | 665 | CURACAUTIN 66/13.8KV 2.6MVA 1 | 2022-06-30 17:02 |  | NO
757 | EAF 245-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1 66/13.8 kV de S/E La Manga, por actuación del relé maestro, originado por falla en la tarjeta del controlador de temperatura del mencionado transformador. | 2025 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | 100% | LT067CI1TR02----T054 | TRAFO2D | 299 | TAP SAN PABLO - TAP LO PRADO 110KV C1 | 2022-07-01 15:59 |  | NO
758 | EAF 246-2022 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1 69/13.8 kV de S/E OLAP, por medio de la operación de su relé maestro (86T). La empresa Minera Escondida Ltda., declara que el evento en cuestión se produce en circunstancias que personal de la empresa se encontraba realizando una inspección visual al relé Qualitrol del transformador N°1 69/13,8 kV de S/E OLAP, para lo cual, procede a abrir el gabinete de dicho relé, produciéndose el envío de una orden de apertura, en forma involuntaria, a los interruptores 52BT1 y 52C1 de dicho transformador. | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | 100% | ET01L120SE116L120 | TRAFO2D | 1600 | OLAP 69/13.8 KV N°1 | 2022-07-01 17:12 |  | NO
759 | EAF 247-2022 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52H1 y 52DT2 de S/E Desalant, con la consiguiente desconexión del transformador 110/6.6 kV, debido a la operación de la protección diferencial del transformador. La empresa Aguas Antofagasta S.A. señala que la causa de lo anterior fue debido a una lectura errónea del transformador de corriente asociado al paño DT2 de la S/E. | 393 | AGUAS ANTOFAGASTA S.A. | 100% | PA003L105SE064L105 | PAÑO | 22396 | S/E DESALANT H1 | 2022-07-02 10:23 |  | NO
760 | EAF 248-2022 | TZ | Forzado | 0 | Descargas eléctricas entre fases ocurridas en la línea 66 kV Victoria - Traiguén, entre sus estructuras N°36 y N°37, causadas por cortezas de árboles que son llevadas por el viento, las cuales se posan sobre los conductores de dicha línea, sin provocarles daños, durante temporal de viento y lluvia presente en la zona. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT090---------T005 | LINEAS | 434 | VICTORIA - TRAIGUEN 66KV | 2022-07-02 15:07 |  | SI
761 | EAF 249-2022 | TZ | Forzado | 0 | Ocurrió una falla monofásica en la línea 110 kV Cóndores – Pacífico despejada instantáneamente por el interruptor 52H3 de S/E Cóndores, a través de su función de distancia residual en zona 1. De forma simultánea, se produjo la apertura automática de los interruptores adyacentes a la barra 110 kV de S/E Cóndores por operación de su función diferencial de barras (87B). Cabe mencionar que el interruptor 52H2 de S/E Cóndores, correspondiente a la línea 110 kV Cóndores – Palafitos, se encontraba previamente abierto por trabajos programados en dicha línea, la cual se encontraba desconectada y puesta a tierra en sus extremos y, además, comparte estructuras con la línea fallada. La causa que provocó la falla en la línea 110 kV Cóndores – Pacífico corresponde al acortamiento de distancia eléctrica entre la fase A de dicho circuito y tierra, durante faena de puesta a tierra provisional en la estructura N°6 de la línea, con ocasión de los trabajos programados ya mencionados. La causa que provocó la operación de la función 87B de S/E Cóndores 110 kV se debería a que la medida de corriente del paño H2 fue considerada por dicha protección, pese a encontrarse dicho paño abierto y puesto a tierra. Cabe mencionar que los transformadores de corriente de este paño se encuentran del lado línea, respecto del primer equipo de apertura y puesta a tierra en la S/E (89H2 y 89H2-2T). | 441 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | 100% | LT033CI1TR01----T025 | TRAMO | 2858 | CONDORES - PACIFICO 110KV C1 | 2022-07-03 09:37 |  | NO
762 | EAF 250-2022 | TN | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Pargua – Nueva Ancud por operación de sus protecciones, ante falla bifásica a tierra por descargas eléctricas atmosféricas. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | LT065CI1TR01----T0003 | TRAMO | 4972 | PARGUA - NUEVA ANCUD 220KV C1 | 2022-07-05 02:23 |  | SI
763 | EAF 251-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de las barras N°2 y N°3 23 kV de S/E Osorno, por operación de la protección de sobrecorriente de fase de tiempo definido del paño ET2. La causa de lo anterior fue una sobrecarga ocurrida en circunstancias que los consumos de las mencionadas barras quedaron alimentados exclusivamente a través del transformador N°2, 66/23 kV, de S/E Osorno, a consecuencia de la previa apertura intempestiva del interruptor 52ET3 de esta S/E. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | BA04T003SE016T003 | BARRA | 2725 | BA S/E OSORNO 23KV BP3 | 2022-07-05 11:51 |  | NO
764 | EAF 252-2022 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52JT de S/E Planta Valdivia, debido a la operación de la protección diferencial de su transformador 220/15 kV. Al respecto, la empresa Arauco Bioenergía S.A. no entrega mayores antecedentes sobre el origen y causa de la falla. | 25 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | 100% | ET01L089SE003L089 | TRAFO2D | 5 | PLANTA VALDIVIA 220/15KV 90MVA 1 | 2022-07-06 00:19 |  | NO
765 | EAF 253-2022 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52JT de S/E Planta Valdivia, debido a la operación de sus protecciones. Al respecto, la empresa Arauco Bioenergía S.A. declara que se produjo la operación de la protección diferencial de la línea 220 kV Ciruelos – Planta Valdivia, sin entregar mayores antecedentes sobre el origen y causa de la falla. | 25 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | 100% | ET01L089SE003L089 | TRAFO2D | 5 | PLANTA VALDIVIA 220/15KV 90MVA 1 | 2022-07-07 00:54 |  | NO
766 | EAF 254-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión intempestiva de la barra 66 kV N°2 de S/E Horcones provocada por la apertura manual del interruptor 52B7 de esa subestación, asociado al circuito N°1 de la línea 2x66 kV Andalicán – Horcones, estando de manera previa abierto el interruptor 52BS de la misma subestación durante trabajos asociados a la SD N°2022058838. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | IM01T005PA002T005SE014T005 | INTERRUPTOR | 820 | IM S/E HORCONES B7 | 2022-07-07 08:36 |  | NO
767 | EAF 255-2022 | TZ | Forzado | 0 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 66 kV Ejército - Coronel N°2, entre sus estructuras N°53 y N°54 en el tramo San Pedro - Loma Colorada, causada por grúa que realiza acercamiento al conductor de la fase C, durante faenas de construcción de edificio "Los Canelos de inmobiliaria Aitue" en la zona. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT270---------T005 | LINEAS | 1520 | EJERCITO – CORONEL 66KV | 2022-07-07 17:38 |  | SI
768 | EAF 256-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Cóndores – Pacífico por actuación de su protección de distancia residual, debido a una falla monofásica en la fase “B”, originada por un aislador con fuga en la estructura N°24 de la línea. | 441 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | 100% | LT033CI1TR01----T025 | TRAMO | 2858 | CONDORES - PACIFICO 110KV C1 | 2022-07-08 02:56 |  | NO
769 | EAF 257-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B3 de S/E Punta de Cortés, correspondiente a la línea 66 kV Punta de Cortés – Tuniche, por medio de la operación de sus protecciones de distancia de fases en primera zona. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que la falla fue a causa de caída de árbol sobre conductores entre las estructuras N°19 y N°20, a raíz de mal tiempo en la zona. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT033---------T005 | LINEAS | 379 | PUNTA DE CORTES - TUNICHE 66KV | 2022-07-09 12:42 |  | SI
770 | EAF 258-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Cerro Navia - Lo Aguirre N°2, por operación de la protección de distancia residual en zona 1 del extremo Cerro Navia, ante una falla monofásica en la fase A. La empresa Enel Transmisión S.A. señala que la causa de la falla fue el contacto de un toldo con estructura metálica, el cual fue llevado por el viento, con los conductores de la línea entre las estructuras N°48 y N°49, aproximadamente a 6 km desde la S/E Cerro Navia, durante temporal de viento y lluvia en la zona. | 1926 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | 100% | LT067CI1TR02----T0054 | TRAMO | 5070 | TAP SAN PABLO - TAP LO PRADO 110KV C1 | 2022-07-09 12:53 |  | SI
771 | EAF 259-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Portezuelo, correspondiente a la línea 66 kV Portezuelo - Marchigue, por medio de la operación de su protección de distancia de fases en segunda zona. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que la falla fue a causa de caída de árbol sobre la línea, con el consecuente corte de conductores entre los vanos N°206 al N°208, en circunstancias que existía un fuerte temporal de viento y lluvia en la zona. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT284---------T058 | LINEAS | 951 | PITRUFQUEN - PADRE LAS CASAS 66KV | 2022-07-09 13:03 |  | SI
772 | EAF 260-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 12 kV N°3 de S/E Quilpué, por operación en respaldo de los sistemas de protección del paño CT3 ante una falla ocurrida en el alimentador El Sol, asociado al paño C8 de la subestación, la cual no fue despejada de manera oportuna por el interruptor 52C8 de S/E Quilpué, por problemas en su accionamiento mecánico. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | IM01T057PA019T057SE015T057 | INTERRUPTOR | 5822 | IM S/E QUILPUE C8 | 2022-07-09 13:08 |  | NO
773 | EAF 261-2022 | TZ | Forzado | 0 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 66 kV Las Cabras - El Manzano, causada por acortamiento de distancia a tierra por objeto llevado por el viento (corteza de árbol) en fase central de su estructura N°30 (con indicios de descargas) y en fase superior de su estructura N°96 (sin indicios de descargas), en condición de temporal de viento y lluvia en la zona. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT214---------T005 | LINEAS | 958 | LAS CABRAS - EL MANZANO 66KV | 2022-07-09 14:07 |  | SI
774 | EAF 262-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor asociado al circuito N°2 de la línea 2x44 kV FFCC Los Andes – Hermanos Clark en S/E FFCC Los Andes, por medio de la operación de su protección de distancia de fase en segunda zona. La empresa Chilquinta Transmisión S.A. señala como causa de la apertura automática, el mal tiempo en la zona (nieve), lo cual afectó los consumos de las SS/EE Juncal y Río Blanco. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT027CI1TR01----T057 | TRAMO | 710 | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C1 | 2022-07-10 05:37 |  | SI
775 | EAF 263-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo una falla monofásica a tierra en la fase A de la línea 66 kV Picarte – Corral, la cual fue despejada desde su extremo Picarte. La causa de la falla se debió a la caída de árbol sobre los conductores de la línea, entre las estructuras N°142 y N°143, ante tala de terceros no autorizada. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | LT006CI1TR01----T003 | TRAMO | 159 | PICARTE - CORRAL 66KV C1 | 2022-07-10 11:23 |  | NO
776 | EAF 264-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor asociado al circuito N°2 de la línea 2x44 kV FFCC Los Andes – Hermanos Clark en S/E FFCC Los Andes, por medio de la operación de su protección de distancia de fase en segunda zona. La empresa Chilquinta Transmisión S.A. señala como causa de la apertura automática, el mal tiempo en la zona (nieve), lo cual afectó los consumos de la S/E Juncal. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT027CI1TR01----T057 | TRAMO | 710 | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C1 | 2022-07-10 22:35 |  | SI
777 | EAF 265-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor asociado al circuito N°2 de la línea 2x44 kV FFCC Los Andes – Hermanos Clark en S/E FFCC Los Andes, por medio de la operación de su protección de distancia de fase en segunda zona. La empresa Chilquinta Transmisión S.A. señala como causa de la apertura automática, el mal tiempo en la zona (nieve), lo cual afectó los consumos de la S/E Juncal. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT027CI1TR01----T057 | TRAMO | 710 | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C1 | 2022-07-11 03:17 |  | SI
778 | EAF 266-2022 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52HT de S/E Planta Matta, por operación de protecciones. Según lo señalado por Guacolda Energía SpA, la causa de lo anterior habría sido una falla en instalaciones de la Fundición Hernán Videla Lira, de propiedad de la Empresa Nacional de Minería. | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100% | ET01G011SE004G011 | TRAFO2D | 648 | PLANTA MATTA 110/13.2KV 8/10MVA | 2022-07-11 03:50 |  | NO
779 | EAF 267-2022 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52J12 de S/E Maitencillo, correspondiente a la línea 220 kV Maitencillo – Caserones C2, por medio de la operación de su protección de distancia de fases en primera zona. La empresa CYT Operaciones SpA. declara que se produjo un cortocircuito bifásico aislado de tierra, entre las fases “A” y “C”, cuya causa se encuentra en investigación, en circunstancias que existía un frente de mal tiempo en la región de Atacama. | 278 | CYT OPERACIONES SPA | 100% | LT055---------T016 | LINEAS | 763 | MAITENCILLO - CASERONES 220KV L2 | 2022-07-11 06:36 |  | SI
780 | EAF 268-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor asociado al circuito N°2 de la línea 2x44 kV FFCC Los Andes – Hermanos Clark en S/E FFCC Los Andes, por medio de la operación de su protección de distancia de fase en segunda zona. La empresa Chilquinta Transmisión S.A. señala como causa de la apertura automática, el mal tiempo en la zona (nieve), lo cual afectó los consumos de la S/E Juncal. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT027CI1TR01----T057 | TRAMO | 710 | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C1 | 2022-07-11 08:26 |  | SI
781 | EAF 269-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor asociado al circuito N°1 de la línea 2x44 kV FFCC Los Andes – Hermanos Clark en S/E FFCC Los Andes, por medio de la operación de su protección de distancia de fase en segunda zona. La empresa Chilquinta Transmisión S.A. señala como causa de la apertura automática, el mal tiempo en la zona (nieve), lo cual afectó los consumos de la S/E Rio Blanco. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT027CI1TR01----T057 | TRAMO | 710 | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C1 | 2022-07-11 08:45 |  | SI
782 | EAF 270-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor asociado al circuito N°2 de la línea 2x44 kV FFCC Los Andes – Hermanos Clark en S/E FFCC Los Andes, por medio de la operación de su protección de distancia de fase en segunda zona. La empresa Chilquinta Transmisión S.A. señala como causa de la apertura automática, el mal tiempo en la zona (nieve), lo cual afectó los consumos de la S/E Juncal. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT027CI1TR01----T057 | TRAMO | 710 | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C1 | 2022-07-11 09:53 |  | SI
783 | EAF 271-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52H4 de S/E Guardiamarina, asociado a la línea 110 kV Guardiamarina – Mejillones, debido a una intervención fortuita en una regleta que vincula las protecciones del paño H4 con el esquema de teleprotección de la mencionada línea, durante trabajos asociados a la SD N°2022060255. | 514 | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | 100% | PA025T002SE002T002 | PAÑO | 2288 | S/E ALTO JAHUEL BC42 | 2022-07-11 11:51 |  | NO
784 | EAF 272-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Padre Las Casas - Pitrufquén por operación de protecciones, ante una falla originada por la caída de un árbol sobre la línea, entre las estructuras N°290 y N°291, producto de fuertes vientos y condiciones climáticas adversas en la zona. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT284---------T0058 | LINEAS | 1670 | PADRE LAS CASAS - PITRUFQUEN 66KV L1 | 2022-07-12 05:55 |  | NO
785 | EAF 273-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Los Peumos, asociado a la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín, por operación de su protección de distancia en zona 1, tras falla entre fases en la mencionada línea. Si bien el interruptor 52B1 de S/E Los Peumos efectuó un intento de reconexión automática, este no fue exitoso por operación de la función de cierre contra falla. La causa de la falla corresponde a la caída de un árbol sobre la línea, ubicado fuera de su faja de servidumbre, entre las estructuras N°88 y N°89, con ocasión de vientos moderados a fuertes en la zona, lo cual ocasionó el corte del conductor central. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT221CI1TR01----T005 | TRAMO | 1681 | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | 2022-07-12 09:04 |  | NO
786 | EAF 274-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Ejército - Coronel N°2, por operación de las protecciones de ambos extremos, ante una falla bifásica entre las fases A y C. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la falla fue la caída de un árbol, ubicado fuera de la franja de servidumbre, sobre los conductores de la línea entre las estructuras N°98 y N°99, pertenecientes al tramo de línea 66 kV Coronel - Tap Off Loma Colorada, lo cual causó el corte del conductor de la fase central, además de daños en la cruceta central de la estructura N°98. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT270---------T005 | LINEAS | 1520 | EJERCITO – CORONEL 66KV | 2022-07-13 11:53 |  | SI
787 | EAF 275-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor general de barra Nº3A 23 kV 52ET3A de S/E Mariscal, por operación en respaldo de su protección de sobrecorriente temporizada residual, provocada por error del operador que ejecutaba maniobras en redes de media tensión, para la normalización topológica monopolar entre el alimentador Petrohué de S/E Mariscal y el alimentador San Eugenio de S/E Las Acacias de propiedad de Enel Distribución, con el objetivo de retornar carga hacia el alimentador de Enel Distribución. Adicionalmente, se produjo la apertura del interruptor acoplador de barras Nº3A y Nº2A 52ES4A de dicha subestación. Cabe mencionar que el transformador N°2 110/23 kV de S/E Mariscal se encontraba desconectado por falla previa y, en su lugar, los paños ET2A y ET2B (generales de barras N°2A y N°2B) eran abastecidos desde el transformador N°3 a través del paño ES4A y un cable de poder provisorio. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | IM11T005PA018T005SE247T005 | INTERRUPTOR | 7737 | IM S/E MARISCAL E7 | 2022-07-13 17:48 |  | NO
788 | EAF 276-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Duqueco, correspondiente a la línea 66 kV Duqueco – Faenas Pangue, por medio de la operación de sus protecciones de distancia de fases en primera zona. La empresa Transemel S.A., propietaria del paño B4 y respectivas protecciones, declara que se registra un cortocircuito de tipo bifásico entre las fases “A” y “C”, debido a falla externa, en instalaciones de la empresa Palmucho S.A. Por otra parte, la empresa Palmucho S.A., propietaria de la línea 66 kV Duqueco – Faenas Pangue, declara que la falla se debió a la acumulación de nieve sobre la instalación, en las estructuras más cercanas a S/E Faenas Pangue. | 88 | PALMUCHO S.A. | 100% | LT003---------T008 | LINEAS | 825 | DUQUECO - FAENAS PANGUE 66KV | 2022-07-13 21:21 |  | SI
789 | EAF 277-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Galleguillos - Caldera por operación de protecciones, ante falla por el corte del conductor de la fase superior y el colapso de las estructuras N°303, N°304, N°305 y N°306 de la línea. La causa de la falla es atribuida a una degradación del conductor en una prensa de la estructura N°306 de la línea 110 kV Galleguillos – Caldera, debido a un punto con sobre temperatura producido por la vibración que origina el viento al que está expuesto la línea. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT200CI1TR02----T005 | TRAMO | 481 | TAP IMPULSION - CALDERA 110KV C1 | 2022-07-14 03:54 |  | NO
790 | EAF 278-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 44 kV El Melón - Túnel El Melón, por operación de protecciones del extremo de S/E El Melón, ante una descarga a tierra en la fase A, entre las estructuras N°110 y N°111, originada por una disminución de la distancia eléctrica entre dicha línea y un letrero de señalización vial, debido a fuertes ráfagas de viento en la zona. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT021---------R003 | LINEAS | 572 | EL MELON - TUNEL EL MELON 44KV | 2022-07-14 04:24 |  | NO
791 | EAF 279-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Polpaico – Maitenes por operación de protecciones, ante una falla bifásica, fases A y C, originada al disminuirse la distancia eléctrica entre los conductores de estas fases, por oscilaciones mecánicas producto de fuerte temporal, abundante nieve y condiciones climáticas adversas, entre las estructuras N°113 y N°115, tramo de línea entre las SS/EE Las Tórtolas y Maitenes. | 2092 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | 100% | LT046---------T011 | LINEAS | 1675 | POLPAICO - LAS TORTOLAS 220KV | 2022-07-14 07:36 |  | SI
792 | EAF 280-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52A de S/E Talcahuano, correspondiente a la línea 154 kV San Vicente - Talcahuano, por operación de su protección de sobrecorriente de fase. La causa de lo anterior fue el aumento de la demanda de la zona, la cual superó el ajuste de la protección mencionada. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | LT237---------T002 | TRAMO | 432 | MAITENCILLO - ALGARROBO 110KV | 2022-07-14 12:16 |  | NO
793 | EAF 281-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 13.2 kV de S/E Chocalán debido a la emisión de la orden de disparo anticipado de la protección asociada al paño CT1, durante una falla ocurrida en el alimentador de 13.2 kV Puente Marambio, sin alcanzar a ser despejada por la protección de cabecera del paño C1 correspondiente al alimentador mencionado. La empresa CGE Transmisión S.A. informa que el origen de la falla en redes de media tensión, asociadas al alimentador de 13.2 kV Puente Marambio, corresponde a la caída de un árbol durante el temporal de lluvia y viento en la zona, el que provocó la caída de los primeros 7 postes del alimentador en el exterior de S/E Chocalán. | 2025 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | 100% | SP002T005SE169T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 7451 | SP S/E CHOCALAN CT1 | 2022-07-14 13:49 |  | NO
794 | EAF 282-2022 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Paranal, correspondiente a la línea 66 kV Paranal – Armazones, por medio de la operación de su protección de distancia de fases en primera zona. La empresa STS S.A. declara que se detectó corte de conductor entre las estructuras N°112 - N°113 y N°170 - N°171 de la línea 66 kV Paranal – Armazones, cuya causa se encuentra en investigación. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | LT033CI1TR01----T003 | TRAMO | 4347 | PARANAL - ARMAZONES 66KV C1 | 2022-07-14 14:47 |  | NO
795 | EAF 283-2022 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Los Molles – Ovalle por operación de protecciones en ambos extremos el circuito, ante fallas por el corte de los conductores de la fase media y fase superior, entre los vanos N°7-N°8 y N°28-N°29, respectivamente. La causa de la falla es atribuida a la acumulación de hielo sobre los conductores del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Los Molles – Ovalle, lo que provocó, debido al aumento de peso, el corte de dichos elementos, durante un frente de mal tiempo que afectaba a la zona. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | LT014CI1TR02----T002 | TRAMO | 190 | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C1 | 2022-07-14 20:07 |  | SI
796 | EAF 284-2022 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Ovalle, asociado al circuito N°2 de la línea 2x66 kV Los Molles – Ovalle, por operación de protecciones ante una falla en el mencionado circuito. La causa de la falla es atribuida, presumiblemente, a un acortamiento de distancia debido al daño y desplazamiento de una cruceta de la estructura N°28 de la línea, luego del corte de conductor de la fase superior del circuito N°1, entre las estructuras N°28 y N°29. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | LT014CI2TR02----T002 | TRAMO | 534 | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C2 | 2022-07-14 20:57 |  | SI
797 | EAF 285-2022 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Ovalle, asociado al circuito N°2 de la línea 2x66 kV Los Molles – Ovalle, por operación de protecciones ante una falla en el mencionado circuito. La causa de la falla es atribuida, presumiblemente, a un acortamiento de distancia debido al daño y desplazamiento de una cruceta de la estructura N°28 de la línea, luego del corte de conductor de la fase superior del circuito N°1, entre las estructuras N°28 y N°29. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | LT014CI2TR02----T002 | TRAMO | 534 | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C2 | 2022-07-14 21:20 |  | SI
798 | EAF 286-2022 | TZ | Forzado | 0 | Desconexión forzada de la línea 66 kV Linares - Parral, debido a una falla en la fase C a tierra, originada por robo de conductor entre sus estructuras Nº15 y Nº17, en el tramo de línea 66 kV Linares – Tap Longaví, a 2,17 km desde la S/E Linares, según lo informado por CGE Transmisión S.A. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | LT120---------T002 | LINEAS | 945 | LINARES - PARRAL 154KV | 2022-07-15 01:14 |  | SI
799 | EAF 287-2022 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Cardones – Fundición Paipote por operación de sus protecciones, de acuerdo con lo consignado en el Informe Diario del CDC. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT001CI1TR01----G011 | TRAMO | 13 | CARDONES - FUNDICION PAIPOTE 110KV C1 | 2022-07-15 09:31 |  | NO
800 | EAF 288-2022 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 110/23 kV de S/E Dos Amigos, por operación del desconectador fusible 89HT1-F. La causa de lo anterior, según lo señalado por Transelec S.A., se encuentra en investigación. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | ET01T002SE015T002 | TRAFO2D | 193 | DOS AMIGOS 110/23/13.2KV 10MVA | 2022-07-15 09:58 |  | NO
801 | EAF 289-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Ovalle, asociado a la línea de 110 kV Ovalle – Illapel, por operación de su sistema de protección de distancia residual. La empresa CGE Transmisión S.A., informa que el origen de la falla corresponde a la presencia de hielo y nieve entre los conductores y cadena de aislación de la estructura Nº135 de la línea, causada por las condiciones climáticas adversas, con nieve, lluvia y viento en la zona. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT015CI1TR02----T005 | TRAMO | 4730 | OVALLE - TAP OFF PUNITAQUI 110KV C1 | 2022-07-15 11:13 |  | SI
802 | EAF 290-2022 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Cardones, asociado a la línea 110 kV Cardones - Refugio, por medio de la operación de sus protecciones. La empresa Compañía Minera Maricunga declara en su Informe de Falla de 48 horas la operación de la protección 21/21N, con señalización de las fases 1 y 3, a una distancia de 59.2 km desde S/E Cardones, cuya causa se encuentra en investigación. | 159 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | 100% | LT001CI1TR02----L050 | TRAMO | 905 | CARDONES - REFUGIO 110KV C1 | 2022-07-15 20:57 |  | NO
803 | EAF 291-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52H1 de S/E Vizcachas, 52H4 de S/E Florida, 52H2 de S/E Tap Off Laja y 52H6 de S/E Alto Maipo, asociados al circuito N°1 de la línea 2x110 kV Florida – Tap La Laja – Alto Maipo, debido a la operación indeseada de la función diferencial de línea asociada a los paños previamente indicados, en instantes que se producía una falla en las redes de distribución del alimentador Casas Viejas de S/E Puente Alto. | 1927 | TRANSMISORA ELÉCTRICA CORDILLERA SPA | 100% | SP001T055SE002T055 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 832 | SP S/E VIZCACHAS H1 | 2022-07-15 22:08 |  | NO
804 | EAF 292-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52H1 de S/E Vizcachas, 52H8 de S/E Florida, 52H3 de S/E Tap Off Laja y 52H7 de S/E Alto Maipo, asociados al circuito N°2 de la línea 2x110 kV Florida – Tap La Laja – Alto Maipo, debido a la operación indeseada de la función diferencial de línea asociada a los paños previamente indicados, en instantes que se producía el cierre manual del interruptor 52H1 de S/E Vizcachas y el reencendido de la falla en las redes de distribución del alimentador Casas Viejas de S/E Puente Alto. | 1927 | TRANSMISORA ELÉCTRICA CORDILLERA SPA | 100% | SP001T055SE002T055 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 832 | SP S/E VIZCACHAS H1 | 2022-07-15 22:22 |  | NO
805 | EAF 293-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produce la desconexión forzada de la línea 110 kV Maitencillo – Las Compañías, por actuación de sus protecciones, producto de un cortocircuito monofásico a tierra en la fase “A”, ubicado a 149,3 km de la S/E Maitencillo y a 88,97 km de la S/E Las Compañías, de origen desconocido, cuya causa se encuentra aún en investigación, según lo declarado por la empresa Transelec S.A. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | LT237---------T0002 | LINEAS | 1811 | MAITENCILLO - ALGARROBO 110KV | 2022-07-16 07:29 |  | NO
806 | EAF 294-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°2 de S/E Altamirano por operación de su relé maestro (86T), tras recepción de disparo desde el relé auxiliar de contraflujo del CTBC. De acuerdo con las pruebas y revisiones realizadas por Enel Transmisión Chile S.A., no fue posible identificar la causa de la operación del relé de contraflujo del CTBC de transformador N°2. | 1926 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | 100% | ET02T054SE002T054 | TRAFO2D | 861 | ALTAMIRANO 110/12.5KV 50MVA 2 | 2022-07-16 11:21 |  | NO
807 | EAF 295-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV San Pedro - Ventanas N°2, por operación de las protecciones de ambos extremos, ante una falla monofásica en la fase C. La causa de la falla fue el corte del conductor en la llegada de la trampa de onda, fase C, del paño H2 de S/E Ventanas. La empresa Compañía Transmisora del Norte Grande S.A. atribuye lo anterior al desgaste producido por la vibración eólica y a los elevados niveles de contaminación, además de la inestabilidad atmosférica imperante en la zona. | 671 | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | 100% | LT002CI1TR02----T048 | TRAMO | 41 | TAP CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C1 | 2022-07-16 18:25 |  | NO
808 | EAF 296-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Alto Jahuel – Rancagua – Tinguiririca N°1, por operación de los sistemas de protecciones de sus extremos S/E Alto Jahuel, S/E Rancagua y S/E Tinguiririca, debido al acortamiento de distancia provocada por la presencia de excremento de ave en la fase B de la estructura N°75 de la línea, ubicada aproximadamente a 25 km de la S/E Tinguiririca. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | LT023CI1TR22----T002 | TRAMO | 973 | TAP TILCOCO - TAP MALLOA NUEVA 154KV C1 | 2022-07-16 19:40 |  | SI
809 | EAF 297-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A9 de S/E Charrúa y 52A1 de S/E Los Ángeles, correspondientes a la línea 154 kV Charrúa – Los Ángeles, por medio de la operación de sus respectivas protecciones de distancia de fases en primera zona. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que la falla fue a causa de caída de árbol sobre la línea, entre las estructuras N°41 y N°42, a una distancia de 5.96 km desde S/E Charrúa, quedando apoyado sobre los conductores sin provocarles daño. Lo anterior, con ocasión de frente de mal tiempo imperante en la zona. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT108---------T005 | LINEAS | 279 | CHARRUA - LOS ANGELES 154KV | 2022-07-17 08:41 |  | NO
810 | SD2022059294 | TZ | Forzado | 0 | Se debe realizar cambio de Poste dañados por accidentes vehicular(choque de maquinaria a poste), por lo cual se requiere la desconexión del tramo de linea Lajuela-CIRUELITO de 33KV. Se requiere la apertura del 52F1 de SSEE QUILMO 2(Propiedad de copelec) | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | 100% | LT004CI1TR04----R013 | TRAMO | 611 | TAP LAJUELAS - CIRUELITO 33KV C1 | 2022-07-04 16:30 |  | NO
811 | SD2022061003 | TZ | Forzado | 0 | Desconexión de línea Villarrica-Pucón por reemplazo de elemento separador de fases dañado entre estructuras N°495 y 496 en tramo de línea compacta. Un 90 % de los consumos serán respaldados desde red MT de CGE Distribución y 2000 clientes serán afectado (4 MW). | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT113CI1TR02----T005 | TRAMO | 442 | VILLARRICA - PUCON 66KV C1 | 2022-07-09 01:39 |  | NO
812 | SD2022058207 | TZ | Programado | 0 | Reemplazo uniones en conductor línea 110kV Arica-Pozo, vano estructuras N° 255 a 256 y Est. N° 249 a 250. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100% | LT021---------G216 | LINEAS | 1005 | ARICA - POZO ALMONTE 110KV | 2022-07-09 09:08 |  | NO
813 | SD2022062912 | TZ | Forzado | 0 | Desconexión de línea 66 kV Victoria-Traiguén para reemplazar amarra cortada detectada en estructura 37. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT090CI1TR02----T005 | TRAMO | 404 | TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1 | 2022-07-14 15:35 |  | NO
814 | SD2022067121 | TZ | Forzado | 0 | Trabajo asociado a falla en la instalación con perdida de suministro de empresa CODINER. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | ET04T002SE037T002 | TRAFO2D | 196 | TEMUCO TR4 66/24KV 4MVA 1U | 2022-07-28 06:53 |  | NO
815 | SD2022067137 | TZ | Forzado | 0 | Por riesgo al sistema y continuidad del servicio eléctrico, se requiere precaución de barra 13.2 kV asociado al transformador N°1 de S/E Guayacán por la desconexión y posterior reemplazo de interruptor 52C3 cto. Pesquera de la misma S/E por presentar punto con temperatura en bushing del equipo. El control de las protecciones no será intervenido solamente se hará el reemplazo del reconectador. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | PA008T058SE001T058 | PAÑO | 904 | S/E GUAYACAN C3 | 2022-07-28 09:34 |  | NO
816 | SD2022067150 | TZ | Forzado | 0 | Se realizará limpieza manual de aislación y el retiro de 2 radiadores de transformador. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | ET01T005SE012G021 | TRAFO2D | 1473 | CENTRAL TARAPACA 11.5/13.8 KV 2.2MVA | 2022-07-28 11:00 |  | NO
817 | SD2022065655 | TD | Programado | 0 | Se realizará mantenimento preventivo básico a paños H1, H2 y HT1 correspondientes a interruptores, transformadores de corriente, desconectadores y pararrayos. Se realizará limpieza manual de aislamiento, reapriete de conexiones, lubricación de mecanismos y pruebas eléctricas. | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 100% | PA002L070SE002L070 | PAÑO | 12727 | S/E PLANTA OXIDO HT1 | 2022-07-30 05:40 |  | NO
818 | SD2022065657 | TD | Programado | 0 | e realizará mantenimento preventivo básico a paños H1, H2 y HT1 correspondientes a interruptores, transformadores de corriente, desconectadores y pararrayos. Se realizará limpieza manual de aislamiento, reapriete de conexiones, lubricación de mecanismos y pruebas eléctricas. | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 100% | PA002L070SE002L070 | PAÑO | 12727 | S/E PLANTA OXIDO HT1 | 2022-07-31 05:53 |  | NO
819 | EAF 298-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Parral, correspondiente a la línea 66 kV Parral - Cauquenes, por medio de la operación de su protección de distancia en primera zona, debido a una falla bifásica, fases “B y C”, originada por el contacto de un ave (jote) entre las estructuras N°135 y N°136. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT164---------T005 | LINEAS | 369 | PARRAL - CAUQUENES 66KV | 2022-07-18 11:28 |  | SI
820 | EAF 299-2022 | TZ | Forzado | 0 | Según lo informado por la empresa Chilquinta Transmisión S.A., se produjo la desconexión forzada de la barra 12 kV N°1 de S/E Playa Ancha, por operación errónea del sistema de protección N°2 del transformador 110/12 kV N°1 de la subestación. La causa de la operación errónea se debió a un problema de fábrica del equipo de protección. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SP123T057SE014T057 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 3631 | SP S/E PLAYA ANCHA HT1-S2 | 2022-07-19 20:49 |  | SI
821 | EAF 300-2022 | TZ | Forzado | 0 | El interruptor 52B4 de S/E Los Maquis operó de forma automática mediante su función direccional de sobrecorriente residual (67N), tras detectar una falla monofásica en la fase C. Posteriormente, efectuó un intento de reconexión automática sin éxito por operación de la función de cierre contra falla. La causa de la falla corresponde a una descarga a tierra en el pararrayos del paño B1 de S/E Hualañé. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SE176T005 | SSEE | 637 | S/E HUALANE | 2022-07-20 06:48 |  | NO
822 | EAF 301-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Angol - Victoria por operación de las protecciones de ambos extremos, debido a una falla monofásica en la fase C, en el tramo de línea 66 kV Angol - Collipulli. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que no fue posible determinar la causa de la falla. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT089CI1TR01----T005 | TRAMO | 401 | ANGOL - COLLIPULLI 66KV C1 | 2022-07-21 10:09 |  | NO
823 | EAF 302-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta por operación de las protecciones de ambos extremos, debido a una falla monofásica en la fase B, en el tramo de línea 66 kV Los Buenos Aires - Negrete. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que no fue posible determinar la causa de la falla. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT087CI1TR04----T005 | TRAMO | 1565 | PARQUE EOLICO BUENOS AIRES - NEGRETE 66KV C1 | 2022-07-21 10:58 |  | NO
824 | EAF 303-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Lucero debido a la detección de una falla en la línea de 66 kV Lucero – Chillán, causando la salida de servicio de dicha línea, por operación de sus sistemas de protecciones asociados. En forma simultánea, se produce la incorrecta apertura del interruptor 52B1 de S/E Lucero provocada por errores en la programación de los sistemas de protecciones y control del paño B2, en particular, al tener ajustado de forma errónea la orden de apertura del interruptor, de forma instantánea, al activarse el arranque de la función de falla del interruptor (50BF). | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | LT272CI1TR01T058ST01T003 | SECCIÓN DE TRAMO | 3588 | EST 788A - LUCERO 66KV C1 | 2022-07-23 18:20 |  | NO
825 | EAF 304-2022 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Central Javiera, correspondiente a la línea 110 kV PFV Javiera – Taltal, por medio de la operación de su protección de distancia para fallas a tierra en primera zona. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que la falla fue a causa de descarga provocada por el contacto de un ave carroñera con la estructura N°152 de la línea 110 kV PFV Javiera - Taltal. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT257---------T005 | LINEAS | 849 | PFV JAVIERA - TAL TAL 110KV | 2022-07-24 10:14 |  | NO
826 | EAF 305-2022 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Crucero - Palpana, por operación de su sistema 2 de protección, debido a la operación de la lógica de “Definitive TRIP” asociada a la reconexión automática, función 79, por recepción de la señal “TRP 3 polo AR (BI28)”, enviada desde el sistema 1 de protección, correspondiente a una señal de trip que arranca la lógica de reconexión hacia sistema 2 de protección, al no estar bloqueada la señal de reconexión entre ambas protecciones (reconexión cruzada). Esto, durante trabajos de cambio de ajustes y protocolización del sistema 1 de protecciones, requeridos para la energización del transformador 220/33 kV de S/E Palpana. Es importante destacar que la reconexión automática de los dos sistemas de protecciones estaba bloqueada por los mencionados trabajos. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100% | LT087CI1TR01----G216 | TRAMO | 2979 | CRUCERO - RADOMIRO TOMIC 220KV C1 | 2022-07-25 13:26 |  | NO
827 | EAF 306-2022 | TD | Forzado | 0 | La desconexión forzada de la línea 220 kV Mampil - Rucúe se produjo, en instantes en que en la zona se presentaba temporal de viento y lluvia, por la apertura intempestiva de su interruptor 52L2 de S/E Central Mampil por operación de sus protecciones, ante la recepción de una orden de apertura del extremo remoto. | 14 | DUQUECO SPA | 100% | LT002CI1TR06----G014 | TRAMO | 44 | MAMPIL - RUCUE 220KV C1 | 2022-07-25 17:11 |  | NO
828 | EAF 307-2022 | TN | Forzado | 0 | La desconexión forzada de la línea 220 kV Tarapacá - Puerto Patache Nº2 se produce por la operación de la protección diferencial de línea 87L del sistema 1 de protecciones de dicha línea, que envía orden de apertura al interruptor 52J4 de S/E Tarapacá, por “causas que aún se investigan” según ha informado su propietario. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | LT136CI1TR01----T002 | TRAMO | 3087 | TARAPACA - CONDORES 220KV C1 | 2022-07-26 09:06 |  | NO
829 | EAF 308-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Penco, asociado al tramo Penco - Tomé de la línea 66 kV Concepción - Mahns, por operación de protecciones ante una falla provocada por el corte de los conductores de las tres fases, entre las estructuras N°97 y N°98. La causa de la falla es atribuida a la pérdida de control en la caída de un árbol durante labores de mantenimiento preventivo al tramo Penco - Tomé de la línea 66 kV Concepción - Mahns. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT060CI1TR02----T005 | TRAMO | 339 | PENCO - TOME 66KV C1 | 2022-07-26 15:53 |  | NO
830 | EAF 309-2022 | TD | Forzado | 0 | De acuerdo con el informe de novedades del CDC, se produjo la apertura automática del interruptor 52H3 de S/E Pozo Almonte, correspondiente a la línea 110 kV Pozo Almonte – Cerro Colorado. De acuerdo con lo informado por la empresa Compañía Minera Cerro Colorado LTDA, la causa de la falla se debió a la acción de un buitre sobre el conductor de la fase B de la estructura N°8 de la línea 110 kV Pozo Almonte – Cerro Colorado. | 415 | COMPAÑÍA MINERA CERRO COLORADO LTDA | 100% | LT044CI1TR01----L116 | TRAMO | 2876 | POZO ALMONTE - CERRO COLORADO 110KV C1 | 2022-07-27 12:06 |  | NO
831 | EAF 310-2022 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Domeyko - Planta Óxidos, por apertura del interruptor del extremo Domeyko. La empresa Minera Escondida Ltda. señala que la causa de lo anterior fue la intervención errónea del circuito de disparo N°1 del interruptor 52J1 de S/E Domeyko, durante el desarrollo de trabajos programados de reemplazo de protecciones en el mencionado paño. | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | 100% | LT092CI1TR01----L120 | TRAMO | 2986 | DOMEYKO - PLANTA OXIDOS 220KV C1 | 2022-07-27 18:44 |  | NO
832 | EAF 311-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52ET1 de S/E Incahuasi, por operación de la función de sobrecorriente residual 51N, debido a una falla ocurrida en las redes de distribución del alimentador La Higuera/E2 de esta S/E, la cual ocasionó también la apertura del interruptor E2, ejecutándose el disparo de los interruptores de forma simultánea, 52ET1 y 52E2 de la S/E Incahuasi. Según lo informado por CGE Transmisión S.A., la falla en el alimentador fue originada por un acto vandálico coordinado por hurto de conductor en la red de distribución. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | PA003T058SE017T058 | PAÑO | 937 | S/E INCAHUASI E2 | 2022-07-27 20:43 |  | SI
833 | EAF 312-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52ET4 de S/E Temuco por operación de sus protecciones, ante un cortocircuito monofásico en la fase B ocasionado por falla en el trasformador de corriente asociado al mencionado interruptor. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | TC19T002PA012T002SE037T002 | TRAFO CORRIENTE | 9554 | TC S/E TEMUCO ET4 | 2022-07-28 01:02 |  | NO
834 | EAF 313-2022 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B5 de S/E Ovalle, asociado a la línea 66 kV Ovalle - Punitaqui, por operación de protecciones ante una falla cuya causa es atribuida a un camión grúa, que acortó distancia con los conductores de las tres fases, entre las estructuras N°210 y N°211 de la línea. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT289CI1TR01----T005 | TRAMO | 167 | OVALLE - PUNITAQUI 66KV C1 | 2022-07-28 13:36 |  | SI
835 | EAF 314-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor asociado al circuito N°2 de la línea 2x44 kV FFCC Los Andes – Hermanos Clark en S/E FFCC Los Andes, por medio de la operación de su protección de distancia residual en zona 1. La empresa Chilquinta Transmisión S.A. señala como causa de la apertura automática, la disminución de la distancia dieléctrica entre material orgánico y la fase inferior del vano entre las estructuras Nº11 y Nº12 del mencionado circuito, provocada por labores de limpieza de vegetación por parte de terceros, no autorizada ni coordinada con la empresa. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT027CI1TR01----T057 | TRAMO | 710 | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C1 | 2022-07-29 14:16 |  | SI
836 | EAF 315-2022 | TZ | Forzado | 0 | Con ocasión de maniobras de normalización topológica de la línea 66 kV Ovalle - Illapel, que involucró microcorte a los consumos de S/E Punitaqui, se produce la pérdida de comunicaciones que imposibilitó el cierre remoto del interruptor 52B1 de dicha subestación. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | IM02T005PA003T005SE081T005 | INTERRUPTOR | 1295 | IM S/E PUNITAQUI B1 | 2022-07-30 01:03 |  | NO
837 | EAF 316-2022 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Mejillones - El Lince por actuación de sus protecciones, ante un cortocircuito monofásico en la fase C, ocasionado por pérdida de aislación a raíz del contacto (o cercanía) de un ave con el conjunto aislación de la línea. | 411 | HALDEMAN MINING COMPANY S.A. | 100% | LT041---------L112 | LINEAS | 1025 | MEJILLONES - EL LINCE 110KV | 2022-07-31 17:06 |  | SI
838 | EAF 317-2022 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Colbún - Procart, por operación de protecciones ante una falla por una descarga en un aislador de la estructura N°41 de la línea. La causa de la falla es atribuida a feca de pájaro que provocó la pérdida de aislación en el aislador de la estructura N°41 de la línea 220 kV Colbún - Procart. | 2092 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | 100% | LT017CI1TR02----T011 | TRAMO | 95 | COLBUN - PROCART 220KV C1 | 2022-07-31 21:47 |  | SI
839 | EAF 318-2022 | TZ | Forzado | 0 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 154 kV Maule - Parral, causada por el robo del conductor de su fase B entre las estructuras Nº335 y Nº336 del tramo 154 kV Linares - Parral. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | LT120CI1TR04----T002 | TRAMO | 275 | LINARES - PARRAL 154KV C1 | 2022-08-01 23:41 |  | SI
840 | EAF 319-2022 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52TU2-1, 52G1 y 52G2 de S/E Central Mampil, correspondientes a la barra N°1 23 kV de esta subestación y a las unidades 1 y 2 de la Central Mampil, debido una falla permanente en el transformador TU2-1 de 13,8/23 kV de S/E Central Mampil, que originó la actuación de su protección de sobrecorriente temporizada de fase. | 14 | DUQUECO SPA | 100% | BA04G014SE001G014 | BARRA | 3311 | BA S/E CENTRAL MAMPIL 23 KV B1 | 2022-08-02 08:34 |  | NO
841 | EAF 320-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°2 66/13.2 kV de S/E Linares Norte, debido a la operación, en respaldo, de la protección de sobrecorriente temporizada de fase asociada al paño CT2 de dicha subestación, provocada por la no apertura del interruptor 52C5 alimentador Industrial, ante una falla ocurrida en redes de media tensión asociadas a dicho alimentador. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | IM02R021PA004R021SE001R021 | INTERRUPTOR | 12604 | IM S/E LINARES NORTE CT1 | 2022-08-06 07:36 |  | NO
842 | EAF 321-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo una falla con contacto a tierra inmediatamente aguas abajo del terciario del transformador N°2 de S/E Pozo Almonte. De acuerdo con lo informado por la empresa Engie Energía Chile S.A., la causa de la falla se debió a la acción de un pájaro sobre el bushing de la fase 3 del transformador de corriente tipo bushing del terciario del transformador N°2 de S/E Pozo Almonte. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100% | ET02G216SE123G216 | TRAFO3D | 319 | POZO ALMONTE 220/115/13.8 KV N°2 | 2022-08-08 09:29 |  | SI
843 | EAF 322-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x66 kV Río Negro - Purranque, por operación de las protecciones del extremo Río Negro, debido a una falla monofásica en la fase A. La empresa STS S.A. señala que la causa de la falla fue la presencia de excremento de ave en cadena de aisladores en la estructura N°139 de la línea 66 kV Río Negro - Purranque N°1, ubicada aproximadamente a 3.5 km del extremo Río Negro. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | LT036CI1TR01----T003 | TRAMO | 4494 | RIO NEGRO - PURRANQUE 66KV C1 | 2022-08-10 12:02 |  | SI
844 | EAF 323-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A2 de S/E Maule, correspondiente a la línea 154 kV Maule – Parral. Además, la apertura automática del interruptor 52AT1 de S/E Linares. La empresa CGE Transmisión S.A., propietaria de los paños AT1 de S/E Linares y A2 de S/E Maule, informa la operación de las protecciones de distancia para fallas a tierra en primera zona y segunda zona, respectivamente. Por otra parte, la empresa Transelec S.A., propietaria de la línea 154 kV Maule – Parral, declara que la causa de la falla fue robo de conductor en la fase “B” del tramo Linares – Parral 154 kV, entre las estructuras N°249 y N°250. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | LT120CI1TR04----T002 | TRAMO | 275 | LINARES - PARRAL 154KV C1 | 2022-08-10 23:55 |  | SI
845 | EAF 324-2022 | TD | Forzado | 0 | Según lo informado por Atacama Minerals Chile S.C.M. en su informe de falla de 48 horas, se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Tap Off Llanos - Aguas Blancas ante una falla originada por corte de conductor de la fase 3, en la estructura N°107 de la mencionada línea de transmisión. | 414 | ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | 100% | LT162CI1TR01----L115 | TRAMO | 3193 | TAP OFF LLANOS - AGUAS BLANCAS 66KV C1 | 2022-08-11 00:26 |  | NO
846 | EAF 325-2022 | TZ | Forzado | 0 | Desconexión forzada de la línea 154 kV Pueblo Seco - Parral, por operación de protecciones, ante una falla originada por el corte del conductor de la fase A, entre las estructuras N°397 y N°398 del tramo Parral - Tap Monterrico. La causa de la falla es atribuida al robo de conductor entre las estructuras N°397 y N°398 del tramo Parral - Tap Monterrico de la línea 154 kV Pueblo Seco - Parral. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | LT121CI1TR01----T002 | TRAMO | 277 | PARRAL - EST.517 154KV C1 | 2022-08-11 20:05 |  | SI
847 | EAF 326-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BL1 de S/E Nueva Aldea, asociado a la línea 66 kV Nueva Aldea – Santa Elvira, por operación de protecciones ante una disminución de la frecuencia en la isla eléctrica conformada por las instalaciones que obtienen suministro desde las barras 66 kV de S/E Monterrico y que en ese momento era abastecida por las centrales Nueva Aldea 1 y 3. | 25 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | 100% | IM01L089PA001L089SE004L089 | INTERRUPTOR | 69 | IM S/E NUEVA ALDEA BL1 | 2022-08-11 20:13 |  | SI
848 | EAF 327-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo una falla monofásica que evolucionó a bifásica aislada en la línea 66 kV Picarte - Corral. La causa de la falla se debió a una huira en el conductor de la fase central de la estructura N°72 de la línea, la cual habría sido llevada por los vientos imperantes en la zona en aquel momento. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | LT006CI1TR01----T003 | TRAMO | 159 | PICARTE - CORRAL 66KV C1 | 2022-08-13 09:33 |  | SI
849 | EAF 328-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Villarrica - Pucón, debido a falla en la fase B ocurrida entre las estructuras N°224 y N°225 de la línea, aproximadamente a 14.5 km desde S/E Villarrica. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la falla fue la caída de un árbol sobre los conductores durante temporal de viento, lo que provocó el corte de la fase B. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT113---------T005 | LINEAS | 297 | VILLARRICA - PUCON 66KV | 2022-08-13 16:37 |  | NO
850 | EAF 329-2022 | TD | Forzado | 0 | Según lo informado por Atacama Minerals Chile S.C.M. en su informe de falla de 48 horas, se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Tap Off Llanos - Aguas Blancas ante una falla originada por corte de conductor de la fase 1, en la estructura N°139 de la mencionada línea de transmisión. | 414 | ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | 100% | LT162CI1TR01----L115 | TRAMO | 3193 | TAP OFF LLANOS - AGUAS BLANCAS 66KV C1 | 2022-08-14 05:52 |  | NO
851 | EAF 330-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52ET2 de S/E Quirihue, correspondiente al transformador N°2 23/13.8 kV, por operación de su sistema de protección asociado, debido a su actuación en forma adelantada al sistema de protecciones de los paños C1 y C2 de dicha subestación, alimentadores Los Presidentes y Vegas Verdes, respectivamente, ante una falla ocurrida en redes de media tensión al momento de su enmalle con faseo incorrecto. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | BA03T058SE188T058 | BARRA | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 2022-08-15 00:41 |  | NO
852 | EAF 331-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52ET2 de S/E Quirihue por operación de sus protecciones, a raíz de maniobras en redes de MT que implicaron un enmalle entre los alimentadores Los Presidentes y Vegas Verdes con faseo incorrecto, provocando la falla simultánea en ambos alimentadores. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | BA03T058SE188T058 | BARRA | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 2022-08-15 15:26 |  | NO
853 | SD2022074269 | TZ | Forzado | 0 | Por riesgo a la instalación y continuidad de suministro, se requiere la desconexión del T1 de S/E Pacífico por incendio cercano a la S/E. Potencia interrumpida de 14.1 MW y un total de cliente afectado de 13578 (el 100 % de los clientes se recuperan a las 17:03 a través de la S/E Palafito) . Riesgo alto controlado según procedimiento establecidos. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SE282T005 | SSEE | 1915 | S/E PACIFICO | 2022-08-18 16:37 |  | NO
854 | SD2022070299 | TZ | Programado | 0 | Reubicacion de estructura de linea Chapiquiña - Putre a raiz del proyecto de vialidad que modifico el trazado de la ruta 11CH en la zona de Zapahuira. Trabajo de riesgo bajo se encuentra en matriz de riesgo. La desconexión solo afectará los poblados de Zapahuira, Socoroma, Putre y el cuartel Pacollo y para ellos solo se abrirá el alimentador 52E2 Putre en la cabecera de la línea. El N° de clientes regulados afectados son 611, con una potencia estimada de 210 KW y una ENS estimada de 1120 KWh pertenecientes a la empresa distribuidora Coopersol de la Comuna de Putre | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100% | SE030G216 | SSEE | 1826 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA | 2022-08-20 08:35 |  | NO
855 | SD2022069211 | TZ | Programado | 0 | Desconexión del ATR 220/110/13,5 kV de SE Alto Melipilla por mantenimiento preventivo y relleno de aceite en CTBC a unidad 3 del ATR. Riesgo bajo, trabajo programado | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | ET01T057SE003T057 | TRAFO3D | 39 | ALTO MELIPILLA 220/115/13.2KV 150MVA Nº1 | 2022-08-21 04:56 |  | NO
856 | SD2022072608 | TD | Programado | 0 | Cambio de aceite de transformador N°2.- Riesgo bajo segun analisis | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100% | ET02G216SE155G216 | TRAFO2D | 1642 | TAP OFF DOLORES 24/13.8 KV 0,3MVA | 2022-08-22 09:19 |  | NO
857 | SD2022075325 | TD | Forzado | 0 | S/E Huasco: Mantenimiento prioritario impostergable. Mantenimiento TPHB1 y TPHB2. Mantenimiento PRHB1 y PRHB2 Oxido de Zinc. Mantenimiento TCHS, Mantenimiento a cables de poder y mufas 89HS-1 a Barra N°1 y Limpieza manual del paño HS por alta contaminación. Mantenimiento a los 89HS-1, 89HS-2, 89H1-1, 89H2-1, 89H3-1, 89H4-1, 89HT1, 89HT2, 89HT3, 89HT4, 89HT5 y 89HT6.- Restricciones: Barra 110 kV Sección 1 y 2 indisponible.- Bloqueos del jefe de faena: S/E Huasco: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89H2-1 lado interruptor; en 89H1-1 lado interruptor; en 89H3-1 lado interruptor; en 89H4-1 lado interruptor; en 89HT2 lado interruptor; en 89HT3 lado interruptor; en 89HT4 lado interruptor; en 89HT5 lado interruptor; en 89HT6 lado hacia 89HT6-F; en conexión superior TPHB1; en conexión superior TPHB2; y en ambos lados 89HT1. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | BA01T002SE019T002 | BARRA | 490 | BA S/E HUASCO 110KV BP1-1 | 2022-08-25 08:38 |  | NO
858 | SD2022068271 | TZ | Programado | 0 | Mantenimiento preventivo a Transformador 110/12 kV N°2 y reemplazo de conductores MT entre transformador y barra 12 kV N°2. Coordina con SD CEN 2022068235. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | ET02T057SE046T057 | TRAFO2D | 383 | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 2 | 2022-08-28 01:50 |  | NO
859 | SD2022078024 | TZ | Forzado | 0 | El relleno de SF6 del 52CT Se requiere realizar de forma urgente. Riesgo bajo y Controlado por relleno de gas SF6 | 18 | SAGESA S.A. | 100% | ET01G018SE002G018 | TRAFO2D | 1003 | MAPAL 154/15KV 24MVA N°1 | 2022-08-31 09:08 |  | NO
860 | EAF 332-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo una falla, inicialmente bifásica aislada y luego trifásica, en el circuito N°2 de la línea 2x66 kV Ejército – Coronel, específicamente en el tramo apoyado sobre el puente ferroviario que cruza el río Biobío (comprendido en el tramo 66 kV C2 Tap Cerro Chepe – Tap Loma Colorada). De acuerdo con los antecedentes remitidos por la empresa CGE Transmisión S.A., en particular, los registros visuales del estado de los conductores en el punto de falla, la causa del cortocircuito observado radicaría en el presunto contacto de una lona de un tren de carga sobre los conductores, lo cual redundó en el corte del conductor de la fase “C”. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT270CI2TR02----T005 | TRAMO | 4877 | TAP OFF CERRO CHEPE – TAP OFF LOMA COLORADA 66KV C2 | 2022-08-16 04:02 |  | SI
861 | EAF 333-2022 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Maipo - Pirque, debido a falla monofásica en la fase A ocurrida a 8.8 km de S/E Maipo. Las empresas involucradas señalan que no fue posible determinar la causa de la falla. | 223 | PAPELES CORDILLERA SPA | 100% | LT004CI1TR01----L079 | TRAMO | 934 | MAIPO - PIRQUE 110KV C1 | 2022-08-17 11:32 |  | NO
862 | EAF 334-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52BT1 y 52ET1 de S/E Imperial, correspondientes al transformador 66/23 kV de esta subestación, por medio de la operación de la protección temporizada de sobrecorriente de fases del lado 66 kV (sistema 2, relé SEL 351A) y la orden de desenganche por parte del relé maestro, originada por sobrecarga. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | ET04R019SE006R019 | TRAFO2D | 842 | IMPERIAL 66/24KV 16MVA CTBC | 2022-08-17 19:13 |  | NO
863 | EAF 335-2022 | TN | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52J1 y 52J2 de S/E Frontera, correspondientes a la línea 220 kV Frontera – San Simón, por medio de la operación de la protección de distancia para fallas a tierra en primera zona. La empresa Transelec S.A., propietaria de la línea 220 kV Frontera – San Simón, declara que falla se produjo debido al corte de conductor de la fase “B”, entre las estructuras N°224 y N°225, aproximadamente a 28.7 km desde S/E Frontera, presumiblemente a causa de fatiga de material. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | LT169---------T002 | LINEAS | 1414 | FRONTERA - SAN SIMON 220KV | 2022-08-18 06:45 |  | NO
864 | EAF 336-2022 | TD | Forzado | 0 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Arica - Central Chapiquiña, causada por cadena de aisladores cortada en el vástago del aislador N°4 de la fase superior de su estructura Nº341, ocasionando a falla bifásica en la línea producto de la caída del conductor, apoyado en el tirante lateral del poste mozo, que ancla la cruceta de la fibra óptica apoyada en dicha estructura. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100% | LT152CI1TR02----G216 | TRAMO | 3115 | TAP OFF EL AGUILA - ARICA 66KV C1 | 2022-08-23 22:11 |  | NO
865 | EAF 337-2022 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52E de S/E Tap Codelco Ventanas, asociado a la línea 110 kV Tap Codelco Ventanas – Codelco Ventanas 1, por operación de protecciones ante una falla en el alimentador Sala N°3 Fundición MT, producto de un incendio en el sector. | 220 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN VENTANAS | 100% | SP015T058SE056T058 | TRAFO2D | 1007 | SP S/E SAN JOAQUIN (CGE) C21 | 2022-08-25 06:18 |  | NO
866 | EAF 338-2022 | TZ | Forzado | 0 | Según lo informado por la empresa CGE Transmisión S.A., se produjo la desconexión forzada de la barra 23 kV N°1 de S/E Ovalle, por operación de su protección de sobrecorriente de fase, ante un aumento sostenido de la generación de los PMGD conectados a los alimentadores de la subestación. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | PA005T058SE071T058 | PAÑO | 1252 | S/E OVALLE ET1 | 2022-08-28 09:08 |  | NO
867 | EAF 339-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B3 de S/E Horcones, correspondiente al circuito N°2 de la línea 66 kV Andalicán – Horcones, por acción de la protección de sobrecorriente de fase de tiempo inverso. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que el evento fue a causa de un aumento intempestivo de la demanda de los procesos productivos de la central Arauco. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | PA007T058SE014T058 | PAÑO | 915 | S/E HORCONES B3 | 2022-08-30 12:52 |  | NO
868 | EAF 340-2022 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x110 kV Alto Maipo – Tap Off La Laja - Florida, por operación de su protección diferencial ante una falla externa ocurrida en el alimentador Sargento Menadier (paño C3) de S/E Costanera. | 10 | AES ANDES S.A. | 100% | PA002G010SE009G010 | PAÑO | 16779 | S/E TAP OFF LA LAJA H2 | 2022-08-30 14:09 |  | NO
869 | EAF 341-2022 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 220/13.8/6.9 kV N°1 de S/E Escondida por operación de su protección de sobrecarga térmica. La causa del evento se debió a un error en el ajuste de la protección de sobrecarga térmica asociada al relé Siemens 7UT85 del paño JT1 de la S/E, cuyo ajuste sólo consideraba el consumo de una sección de barra 13.8 kV de la sala eléctrica N°1. | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | 100% | SP023L120SE073L120 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 10000 | SP S/E ESCONDIDA JT1-S1 | 2022-09-02 20:26 |  | NO
870 | EAF 342-2022 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52J1 de S/E Tap Off Enlace y 52JT2 de S/E Antucoya, por medio de la operación de sus sistemas de protecciones. Al respecto, la empresa Minera Antucoya señala que la protección del paño J1 de S/E Tap Off Enlace opera preliminarmente, según información de SCADA, por medio de la función de sobre tensión, lo que deberá ser respaldado con el registro oscilográfico respectivo, cuya descarga de registros está en revisión por parte de personal de la empresa ABB. Por otra parte, la empresa Minera Antucoya señala que la protección del paño JT2 de S/E Antucoya operó por medio de la función de falla de interruptor (50BF). | 413 | MINERA ANTUCOYA | 100% | BA50L114SE022L114 | BARRA | 1891 | BA S/E ANTUCOYA 220KV BP | 2022-09-03 09:09 |  | NO
871 | EAF 343-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 12 kV N°1 de S/E Quintero, mediante su función de sobrecorriente de fase. Adicionalmente, se produjo la apertura de todos los interruptores de la barra 12 kV N°1 de la S/E por operación de su relé maestro de barra. La causa de la desconexión forzada se debió a la no operación del interruptor 52C2, correspondiente al alimentador Quintero, tras falla en dicho circuito de media tensión. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | IM01T057PA006T057SE046T057 | INTERRUPTOR | 5834 | IM S/E QUINTERO C2 | 2022-09-03 18:58 |  | NO
872 | EAF 344-2022 | TD | Forzado | 0 | Según lo informado por CGE Transmisión S.A., se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52B1 de S/E Chiguayante por una falla monofásica a tierra en la fase C de la línea 66 kV Chiguayante – Quilacoya (EFE). Se presume que la causa fue debido al colapso de las instalaciones de la línea 2x220 kV Lagunillas – Hualqui de propiedad de Transelec S.A., según lo informado a CGE Transmision S.A. por la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE). EFE no remite antecedentes para acreditar el origen de la falla en el tramo de línea 66 kV Chiguayante – Quilacoya (EFE). | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 100% | LT018CI1TR01----L011 | TRAMO | 5158 | CHIGUAYANTE - QUILACOYA 66KV | 2022-09-04 05:36 |  | SI
873 | EAF 345-2022 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52J1 de S/E Tap Off Enlace y 52JT2 de S/E Antucoya, por medio de la operación de sus sistemas de protecciones. Al respecto, la empresa Minera Antucoya señala que la protección del paño J1 de S/E Tap Off Enlace opera preliminarmente, según información de SCADA, por medio de la función de sobre tensión, lo que deberá ser respaldado con el registro oscilográfico respectivo, cuya descarga de registros está en revisión por parte de personal de la empresa ABB. Por otra parte, la empresa Minera Antucoya señala que la protección del paño JT2 de S/E Antucoya operó por medio de la función de falla de interruptor (50BF). | 413 | MINERA ANTUCOYA | 100% | BA50L114SE022L114 | BARRA | 1891 | BA S/E ANTUCOYA 220KV BP | 2022-09-04 07:39 |  | NO
874 | EAF 346-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1 66/13.2 kV (provisorio) de S/E San Gregorio, tras la apertura automática del interruptor 52BT1 por operación de su función de sobrecorriente de fase. La causa de la desconexión forzada se debió a la no operación del interruptor 52C1, correspondiente al alimentador San Carlos, tras falla en dicho circuito de media tensión. | 2032 | LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A. | 100% | PA007T059SE002T059 | PAÑO | 30697 | S/E SAN GREGORIO C1 | 2022-09-08 03:02 |  | NO
875 | EAF 347-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV El Peñón - Andacollo, por operación de protecciones del extremo de S/E El Peñón, ante la presencia de una falla monofásica a tierra, originada por el contacto de una máquina retroexcavadora con el conductor de la fase A, provocando el corte del conductor entre las estructuras N°34 y N°35 de dicha línea. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT006CI1TR02----T005 | TRAMO | 160 | EL PENON - ANDACOLLO 66KV C1 | 2022-09-09 10:13 |  | SI
876 | EAF 348-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H2 de S/E Cóndores, correspondiente a la línea 110 kV Cóndores – Palafitos, por medio de la operación de su protección de distancia para fallas a tierra en primera zona. La empresa Transemel S.A. declara que la falla fue a causa de acortamiento de distancia por parte de una persona no autorizada, en la estructura N°9 de la línea 110 kV Cóndores – Palafitos. | 441 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | 100% | LT034CI1TR01----T025 | TRAMO | 2860 | CONDORES - PALAFITOS 110KV C1 | 2022-09-11 01:49 |  | SI
877 | EAF 349-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x66 kV Remehue – La Unión C1 por operación de sus protecciones, debido a pérdida de aislación provocada por excremento de pájaro en el conjunto aislación de la línea (estructura AT 12571). | 83 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | 100% | LT031CI1TR01----T003 | TRAMO | 1532 | LOS TAMBORES - LA UNION 66KV C1 | 2022-09-11 11:21 |  | SI
878 | EAF 350-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°3 110/13.2 kV de S/E San Joaquín (CGE), por operación de su protección de sobrecorriente temporizada de fase, debido a un error de programación en los relés asociados a los paños 52CT3 y 52C21, ante una falla en el alimentador Juan Soldado (paño C21) de la S/E San Joaquín. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SP015T0058SE056T0058 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 16511 | SP S/E SAN JOAQUIN (CGE) C21 | 2022-09-11 18:41 |  | NO
879 | EAF 351-2022 | TZ | Forzado | 0 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 66 kV Paine - Isla de Maipo, causada por colapso de su estructura Nº39 (con conductores de dos fases cortadas) producto de intervención de terceros quienes derribaron dicha estructura desde su base, por intento de robo de conductor, además de daños en su estructura Nº40 (quebrada a la altura de la fijación de cruceta tipo espuela). | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT099CI1TR05----T005 | TRAMO | 428 | PAINE - ISLA DE MAIPO 66KV C1 | 2022-09-11 23:44 |  | SI
880 | SD2022080458 | TZ | Forzado | 0 | Reparación de hebras cortadas en conductor Alliance en vano entre estructura 56 a 57. En inspección se detectan 3 hebras cortadas. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT197---------T005 | LINEAS | 879 | COPAYAPU -CERRILLOS 110KV | 2022-09-08 06:55 |  | NO
881 | SD2022078607 | TZ | Programado | 0 | Reparación de hebras cortadas en LT 110 KV Capricornio Altonorte y reparación de filtración de TTCC paño H2 S/E Capricornio, Mantenimiento T1 S/E El Negro. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100% | LT022---------G216 | LINEAS | 1006 | CAPRICORNIO - ALTO NORTE 110KV | 2022-09-08 07:56 |  | NO
882 | SD2022080869 | TZ | Forzado | 0 | Reemplazo de bushing en mal estado en interruptor 52C1, cabecera del alimentador Cerrillos, en S/E EL Peñón. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | PA007T058SE005T058 | PAÑO | 843 | S/E EL PEÑON C1 | 2022-09-09 00:25 |  | NO
883 | SD2022081117 | TZ | Forzado | 0 | Reparación de hebras cortadas en conductor Alliance en estructura 58. En inspección se detectan 2 hebras cortadas. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT197---------T005 | LINEAS | 879 | COPAYAPU -CERRILLOS 110KV | 2022-09-10 06:54 |  | NO
884 | SD2022082528 | TZ | Forzado | 0 | Se requiere reemplazar DDCC 89C2-1 S/E Chañaral, el cual se encuentra dañado una de sus fases por un punto con T°. para estos debe desconectar barra 13.2 KV de la S/E. Afectando a 4.800 clientes de la comuna de Chañaral. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | BA01T058SE157T058 | BARRA | 539 | BA S/E CHANARAL 13.8KV | 2022-09-15 03:53 |  | NO
885 | EAF 352-2022 | TZ | Forzado | 0 | Mientras las funciones de protección dependientes de potenciales de los relés Sistema 1 y Sistema 2 de los extremos Huasco de la línea 2x110 kV Maitencillo – Huasco se encontraban bloqueadas (pese a tener potenciales disponibles), se produjo una falla monofásica en el circuito N°1, la cual fue despejada inicialmente por los extremos Huasco de la línea a través de sus funciones de sobrecorriente de emergencia en su etapa instantánea y, posteriormente, por el extremo Maitencillo del circuito fallado, redundando en la desconexión de la barra 110 kV de S/E Huasco. En su Informe de Falla la empresa Transelec S.A. no ahonda en las causas que propiciaron el bloqueo por “pérdida de potenciales” simultáneo en los 4 sistemas de protección indicados en el párrafo anterior. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | SP002T002SE019T002 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 1607 | SP S/E HUASCO H1-S1 | 2022-09-13 14:28 |  | NO
886 | EAF 353-2022 | TN | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cóndores – Parinacota, por la recepción de una señal de desenganche directo transferido (85D) al sistema 2 de protecciones del paño J2 de S/E Cóndores, originada por un error en el sistema de control de dicho paño. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | PA002T002SE063T025 | PAÑO | 22345 | S/E CONDORES J2 | 2022-09-15 02:34 |  | NO
887 | EAF 354-2022 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52HT5 de S/E Sauzal, correspondiente al transformador N°5 110/13.8 kV de dicha subestación, por medio de la operación de sus protecciones, cuya causa y origen no han sido informados. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100% | ET04G021SE036T002 | TRAFO2D | 39 | SAUZAL 110/13.8KV 10MVA 5 | 2022-09-16 00:19 |  | NO
888 | EAF 355-2022 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Teno - Planta Teno MDP por operación de sus protecciones, debido a causa desconocida, sin que en su recorrido haya quedado evidencia de la falla. | 23 | MADERAS ARAUCO S.A. | 100% | LT001CI1TR01----L003 | TRAMO | 1377 | PLANTA MDP TENO - TENO 154KV C1 | 2022-09-18 07:30 |  | NO
889 | EAF 356-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Itahue – Talca por operación de protecciones, ante una falla originada por el corte del conductor de la fase media entre las estructuras N°196 y N°197 del circuito N°2 de la mencionada línea. La causa de la falla es atribuida a una descarga por el contacto de hilo de volantín con los conductores de la línea. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT048CI2TR03----T005 | TRAMO | 569 | SAN RAFAEL EMETAL - PANGUILEMO 66KV C2 | 2022-09-21 01:46 |  | SI
890 | EAF 357-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x110 kV Cerro Navia - Renca, ante una falla monofásica en la fase C ocurrida en el pararrayos del lado de 110 kV del transformador N°1, 110/12 kV, de S/E Altamirano. La empresa Enel Transmisión S.A. no señala la causa de la falla en el pararrayos antes mencionado. | 1926 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | 100% | ET01T054SE002T054 | TRAFO2D | 860 | ALTAMIRANO 110/12.5KV 50MVA 1 | 2022-09-21 18:20 |  | NO
891 | EAF 358-2022 | TZ | Forzado | 0 | Desconexión forzada de la línea 66 kV Angol - Nahuelbuta debido a robo de conductores entre las estructuras N°264 y N°269 de su trazado, sector Tijeral, a 8 km desde la S/E Angol, cercano a la ruta 180. CGE transmisión S.A. informó que además del robo de conductores, también se provocó daño en 4 estructuras. | 2025 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | 100% | LT296---------T005 | LINEAS | 1745 | NAHUELBUTA - ANGOL 66KV | 2022-09-22 01:34 |  | NO
892 | EAF 359-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A2 de S/E Maule, correspondiente a la línea 154 kV Maule – Parral. Además, la apertura automática del interruptor 52AT1 de S/E Linares. La empresa CGE Transmisión S.A., propietaria de los paños AT1 de S/E Linares y A2 de S/E Maule, informa la operación de las protecciones de distancia para fallas a tierra en primera y segunda zona, respectivamente. Por otra parte, la empresa Transelec S.A., propietaria de la línea 154 kV Maule – Parral, declara que la causa de la falla fue robo de conductor en la fase “A” del tramo Linares – Parral 154 kV, entre las estructuras N°256 y N°257. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | LT120---------T002 | LINEAS | 945 | LINARES - PARRAL 154KV | 2022-09-23 00:12 |  | SI
893 | EAF 360-2022 | TD | Forzado | 0 | Se produce la apertura automática del interruptor 52BT de S/E Tap Off Palestina, asociado a la línea 66 kV Tap Off Palestina – El Peñón, por medio de la operación de la protección de sobrecorriente instantánea de fases. La empresa Minera Meridian Ltda. declara que la falla fue debido al corte de su conductor en la fase “A” de la estructura Nº41, en la abrazadera de sujeción en el interior del elemento preformada de protección, atribuible a vibraciones provocadas por el viento. | 423 | MINERA MERIDIAN LTDA. | 100% | LT165CI1TR01----L124 | TRAMO | 3196 | TAP OFF PALESTINA - EL PEÑON 66KV C1 | 2022-09-25 10:03 |  | NO
894 | EAF 361-2022 | TD | Forzado | 0 | Falla monofásica (fase B) ocurrida en la línea 110 kV Diego de Almagro - PFV Javiera, causada por ave carroñera que provoca descarga eléctrica a tierra en la estructura Nº55 de la mencionada línea de transmisión. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SP009T051SE002T051 | LINEAS | 623 | SP S/E LAS VIOLETAS BT1-S1 | 2022-09-26 10:21 |  | NO
895 | EAF 362-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52ET1 de S/E Calama, asociado a la barra 23 kV N°1 de la subestación por operación de protecciones, ante una falla en los polos lado fuente del reconectador del paño E28, asociado al alimentador Florida. La causa de la falla es atribuida a un gato que por contacto directo provocó la descarga en los polos lado fuente del reconectador del paño E28 de S/E Calama. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | PA029T058SE285T058 | PAÑO | 23914 | S/E CALAMA E28 | 2022-09-27 12:09 |  | SI
896 | EAF 363-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Maule - Parral, por operación de la protección de distancia residual del extremo Maule, ante una falla monofásica en la fase C. La empresa Transelec S.A., propietaria de la línea 154 kV Maule - Parral, señala que la causa de la falla fue robo de conductor en el tramo 154 kV Linares - Parral, entre las estructuras N°335 y N°336. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | LT120---------T002 | LINEAS | 945 | LINARES - PARRAL 154KV | 2022-09-28 00:04 |  | SI
897 | EAF 364-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Angol – Los Sauces por operación de sus protecciones, por el contacto de sus conductores con un árbol que cae sobre la línea, a raíz de acciones de terceros, entre las estructuras N°90 y N°91. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | LT011CI1TR01----R019 | TRAMO | 1590 | ANGOL - LOS SAUCES 66KV C1 | 2022-09-29 22:09 |  | SI
898 | EAF 365-2022 | TZ | Forzado | 0 | Durante la realización de pruebas de energización de la línea 220 kV Parinacota - Nueva Pozo Almonte, desde el extremo Parinacota, se produce la apertura del interruptor 52JT1 de S/E Parinacota de su transformador 220/66 kV Nº1, por operación de la protección de sobretensión de fase (59) del antiguo esquema de protecciones EPAC 3522 de dicho paño, el que se encontraba habilitado al momento del evento (dicho esquema debería haberse deshabilitado tras la puesta en servicio del interruptor 52J1 de S/E Parinacota, realizado el año 2018). | 441 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | 100% | SE121T025 | SSEE | 1917 | S/E PARINACOTA | 2022-09-30 03:30 |  | NO
899 | EAF 366-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Maitencillo – Las Compañías, por operación de protecciones ante una falla cuya causa no ha sido determinada. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | LT011CI1TR05----T002 | TRAMO | 180 | TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1 | 2022-09-30 23:03 |  | NO
900 | EAF 367-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Copiapó – Hernán Fuentes por operación de la protección de distancia residual asociada al interruptor 52H2 de S/E Copiapó. La empresa CGE Transmisión S.A. indica que la causa de la falla corresponde al contacto de un ave con el seccionador 89H1-1 (fase C) de S/E Hernán Fuentes. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | DC14T058PA004T058SE159T058 | DESCONECTADOR | 1067 | DES S/E HERNAN FUENTES H1 | 2022-10-03 22:29 |  | SI
901 | EAF 368-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 13.2 kV de S/E Chocalán debido a la actuación en respaldo de la protección asociada al paño CT1, durante una falla ocurrida en el alimentador de 13.2 kV Pabellón, al estar bloqueada la protección asociada al interruptor de cabecera de este alimentador (52C2 S/E Chocalán). La empresa CGE Transmisión S.A. no informó causa de la falla en el alimentador de 13.2 kV Pabellón, solo indicó que la misma fue de origen transitorio. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SP004T005SE169T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 7453 | SP S/E CHOCALAN C2 | 2022-10-06 02:36 |  | NO
902 | EAF 369-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la barra N°2 13,2 kV de S/E Victoria, por operación en respaldo de la protección de sobrecorriente asociada al paño CT2 de la S/E, ante la no operación de la protección asociada al paño C5 de la S/E Victoria, debido a un corte de conductor en las redes de media tensión. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SP003T005SE068T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 19662 | SP S/E VICTORIA C5 | 2022-10-07 14:51 |  | NO
903 | EAF 370-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°2 110/12.5 kV de S/E Lo Boza, por actuación de su relé maestro, debido a la operación del relé Buchholz, a raíz de una falla interna en el transformador. La empresa Enel Transmisión S.A. informó que la desconexión del transformador N°2 110/12.5 kV de S/E Lo Boza, coincidió con una falla en el alimentador Cordillera, causada por falla en la red de media tensión. | 1926 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | 100% | ET02T054SE023T054 | TRAFO2D | 906 | LO BOZA 110/12.5KV 25MVA 2 | 2022-10-07 16:13 |  | NO
904 | EAF 371-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Cerro Navia - Lo Aguirre N°2, por medio de la operación de la protección de distancia para fallas a tierra en primera zona del extremo Cerro Navia, ante una falla monofásica a tierra en la fase “B”. La empresa Enel Transmisión Chile S.A. señala que la causa de la falla fue presumiblemente por el contacto de algún elemento llevado por el viento. | 1926 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | 100% | LT039---------R002 | LINEAS | 457 | CERRO NAVIA - SAN PABLO 110KV | 2022-10-09 07:08 |  | SI
905 | EAF 372-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 66 kV de S/E San Antonio por operación en respaldo de sus protecciones, debido a la no apertura del interruptor 52B1 de S/E San Antonio ante una falla en el circuito N°1 de la línea 2x66 kV San Antonio – Laguna Verde. El origen de la falla en la mencionada línea corresponde a la reducción de la distancia eléctrica por acercamiento o contacto de ave con los conductores, en la estructura N°141. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT009CI1TR08----T057 | TRAMO | 660 | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C1 | 2022-10-10 19:04 |  | SI
906 | EAF 373-2022 | TD | Forzado | 0 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 66 kV Arica - Central Diésel Arica, causada por ave que se encontró electrocutada en el suelo, junto a la estructura Nº29 de dicha línea, al realizar recorrido pedestre de revisión. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100% | LT153CI1TR04----G216 | TRAMO | 3117 | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | 2022-10-12 07:27 |  | SI
907 | EAF 374-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52BT1 y 52ET1 de S/E Las Violetas, correspondientes al transformador 66/23 kV de dicha subestación, por medio de la operación de su protección diferencial de transformador. La empresa Besalco Transmisión SpA. declara que la operación de la protección anteriormente señalada ocurre en forma indeseada, debido a corrientes de Inrush generadas durante la energización del transformador 66/23 kV de S/E Imperial. | 1820 | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | 100% | SP009T0051SE002T0051 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 22197 | SP S/E LAS VIOLETAS BT1-S1 | 2022-10-13 06:08 |  | NO
908 | EAF 375-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°2, 110/23 kV, de S/E Tierra Amarilla. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de lo anterior fue una falla interna en el transformador antes mencionado. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | ET02T005SE162T005 | TRAFO2D | 204 | TIERRA AMARILLA 110/23KV 10-13-16.6MVA | 2022-10-14 09:32 |  | NO
909 | EAF 376-2022 | TD | Forzado | 0 | Se produjeron las aperturas automáticas de los interruptores 52HT4 y 52E4 de S/E Chacaya, asociados al transformador N°4 110/33 kV de la subestación y a la línea 33 kV Chacaya - Algorta, respectivamente, por operación de protecciones ante una falla por un arco eléctrico originado durante maniobras operacionales de un desconectador asociado a la mencionada línea. | 394 | ALGORTA NORTE S.A. | 100% | LT150CI2TR04----L106 | TRAMO | 3112 | TAP OFF E.B. ALGORTA Nº1 - TAP OFF E.B. ALGORTA Nº2 33KV C2 | 2022-10-14 09:42 |  | NO
910 | EAF 377-2022 | TD | Forzado | 0 | Se prod ujo la desconexión forzada de la línea 66 kV Arica Central Chapiqui ña p or opera ción de su protección de distancia res idual , debido a corto cir cu ito oca sionado po r acortamiento de la distancia eléctrica por p arte de maquina ria pesada qu e trabaja ba en las cercan ías de la línea , en tre las estructuras N°120 y N°121 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100% | LT152---------G216 | LINEAS | 1136 | CENTRAL CHAPIQUIÑA - ARICA 66KV | 2022-10-15 10:14 |  | SI
911 | EAF 378-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del tramo Laguna Verde - Tap Algarrobo del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Laguna Verde - San Antonio, por operación de protecciones ante una falla por acortamiento de distancia entre un conductor de la fase lateral izquierda y una cruceta de la estructura N°60 de la línea. La causa de la falla es atribuida a un ave que, por contacto directo, provocó la descarga entre una cruceta de la estructura N°60 y el conductor de la fase lateral izquierda del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Laguna Verde - San Antonio. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT009CI2TR02----T057 | TRAMO | 790 | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C2 | 2022-10-15 12:23 |  | SI
912 | EAF 379-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x44 kV Las Vegas - FFCC Andes, por apertura automática de los interruptores 52F7 y 52F8 de S/E Las Vegas, asociados a cada uno de sus circuitos, debido a la actuación de su protección de distancia residual en zona 2 a causa de la pérdida de aislación del desconectador 89F2 de S/E Panquehue. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | DC04T057PA003T057SE050T057 | DESCONECTADOR | 13459 | DES S/E PANQUEHUE F2 | 2022-10-15 20:03 |  | NO
913 | EAF 380-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A6 de S/E Charrúa, correspondiente a la línea 154 kV Charrúa – Parral, y de los interruptores 52A1 de S/E Monterrico, AT1 de S/E Parral y 52B3 de S/E Santa Elvira, por medio de la operación de sus sistemas de protecciones. La empresa Transelec S.A. declara que la falla fue debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase “B”, causado por el robo de conductores en el vano comprendido por las estructuras N°367 y N°368 del tramo Parral – Monterrico 154 kV. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | LT121---------T002 | LINEAS | 946 | PARRAL - CHARRUA 154KV | 2022-10-16 04:55 |  | SI
914 | EAF 381-2022 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 220/23 kV, de S/E Atacama, por operación del elemento de protección de sobrecorriente residual del lado de 23 kV, ante una falla en las mufas de llegada a S/E Planta Molyb de la línea 23 kV Atacama - Planta Molyb. La empresa Transelec S.A., señala que la causa de la falla fue la ocurrencia de un arco eléctrico durante labores de lavado de aislación, realizados por la empresa Moly-Cop Chile S.A. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | ET01T002SE106T002 | TRAFO2D | 1428 | ATACAMA 220/23 KV N°1 | 2022-10-17 11:19 |  | NO
915 | EAF 382-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Loncoche - Villarrica por operación de protecciones, ante una falla en la línea. La causa de la falla es atribuida a un gancho de árbol, arrastrado por el viento, que entra en contacto con los conductores del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Loncoche – Villarrica, entre las estructuras N°87 y N°88. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT193CI1TR01----T005 | TRAMO | 1370 | LONCOCHE - VILLARRICA L2 66KV C1 | 2022-10-17 13:05 |  | SI
916 | EAF 383-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1 66/23 kV de S/E Constitución por operación de su protección diferencial, coincidente con una perturbación ocurrida en el sistema de transmisión, la cual produjo una circulación de corriente con un alto contenido armónico de segundo orden. La empresa CGE Transmisión S.A. desconoce la causa de dicha perturbación, la cual, si bien fue externa al transformador aludido, provocó la operación no deseada de la protección diferencial. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT096CI1TR04----T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 2285 | PITRUFQUEN - PADRE LAS CASAS 66KV | 2022-10-17 14:32 |  | NO
917 | SD2022088620 | TZ | Forzado | 0 | Se requiere reemplazar portafusibles de la línea de 13.8 KV Colbún -Vertedero (denominado 80T) por punto caliente y aislación dañada, estos trabajos afectarán el suministro de energía al Pueblo de Colbun. No existe alimentación alternativa de realimentación al pueblo. | 4 | COLBÚN S.A. | 100% | BA01G004SE003T061 | BARRA | 30 | BA S/E COLBUN 13.8KV BP1 | 2022-10-06 01:00 |  | NO
918 | SD2022091641 | TZ | Forzado | 0 | Debido a EMERGENCIA OPERACIONAL y para la continuidad de servicio de clientes finales se requiere conectar Subestación móvil de 30 MVA (110 KV-23 KV) en reemplazo del T2 de S/E Tierra Amarilla, asociado a IF N°2022003618. Para esto se requiere desconectar LAT 110 KV Tierra Amarilla-Plantas considerando que su punto de conexión del transformador móvil es agua abajo del interruptor 52H4 de S/E Tierra Amarilla. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT146---------T005 | LINEAS | 430 | TIERRA AMARILLA - PLANTAS 110KV | 2022-10-16 03:41 |  | NO
919 | SD2022080767 | TZ | Programado | 0 | Desconexión de la LT 33kV Hualte-Quirihue por trabajos de mantenimiento preventivo. Los consumos de SE Quirihue quedarán respaldados en su totalidad vía redes de MT. Los consumos conectados a la línea 33kV quedarán sin servicio mientras duren los trabajos, lo cual fue coordinado con CGE. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT008---------T005 | LINEAS | 808 | HUALTE - QUIRIHUE 33KV | 2022-10-16 06:38 |  | NO
920 | SD2022086623 | TZ | Programado | 0 | Desconexión de los transformadores N°1-N°2 Y N°3 de S/E Collipulli, asociados a consumos de Frontel, esto debido a la PES de NUEVO TRANSFORMADOR T1 66/13,2 KV 16MVA Y ENERGIZACION NUEVA BARRA MT 13,2KV KV POR PROYECTO "AMPLIACIÓN SE COLLIPULLI NUP 1129" con perdida de suministro de 3.5 MW aprox. que afectaran a 9.093 clientes propiedad de Frontel. Todas estas faenas se encuentran coordinadas con STS / Frontel y EFE Collipulli, a través de documentación oficial SODI. Cabe destacar que al normalizar los consumos estos serán alimentados de la nuevas instalaciones del proyecto de ampliación NUP 1129. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SE043T005 | SSEE | 394 | S/E COLLIPULLI | 2022-10-16 07:53 |  | NO
921 | SD2022088419 | TZ | Programado | 0 | Lavado de aislación a equipos primarios de S/E Tocopilla con microcorte por 3 minutos. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | ET01T005SE290T005 | TRAFO2D | 1667 | TOCOPILLA 23/5 KV N° 1 | 2022-10-28 07:00 |  | NO
922 | EAF 384-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de las barras 13.2 kV N°1 y N°2 de S/E Pan de Azúcar por operación errónea de protecciones, debido a contacto intermitente en bornes de transformador de corriente de una de sus fases del paño CT11, provocando lectura errónea de corrientes de fase. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | TC01T058PA086T058SE027T002 | TRAFO CORRIENTE | 13150 | TC S/E PAN DE AZUCAR CT11 | 2022-10-18 01:42 |  | NO
923 | EAF 385-2022 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52H1 de S/E Acceso Norte y 52HT1 de S/E Carbonato, correspondientes a la línea 110 kV Acceso Norte – Carbonato, por medio de la operación de su protección diferencial de línea. La empresa Sociedad Química y Minera de Chile S.A. declara que la falla fue provocada por un objeto ajeno a la infraestructura, que hace contacto con la fase “A” de la línea 110 kV Acceso Norte – Carbonato, en un sector próximo a la S/E Acceso Norte, sin indicar mayores antecedentes al respecto. | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 100% | LT001---------L152 | LINEAS | 1639 | ACCESO NORTE – CARBONATO 110KV | 2022-10-19 02:02 |  | SI
924 | EAF 386-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Maule – Parral a raíz de un cortocircuito monofásico, ocasionado por el robo de conductor entre las estructuras N°314 y N°315 de la mencionada línea. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | LT120CI1TR04----T002 | TRAMO | 275 | LINARES - PARRAL 154KV C1 | 2022-10-19 05:42 |  | SI
925 | EAF 387-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 33 kV Hualte - Quirihue por operación de protecciones, ante una falla en la línea por corte de los conductores de dos fases en el vano N°518-N°519. La causa de la falla es atribuida a la caída de un árbol sobre la línea producto de tala de terceros, no coordinada con la empresa. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT008CI1TR01----T005 | TRAMO | 506 | HUALTE - QUIRIHUE 33KV C1 | 2022-10-20 10:08 |  | SI
926 | EAF 388-2022 | TZ | Forzado | 0 | Mientras la barra 23 kV de S/E Quirihue se encontraba energizada desde S/E Tomé mediante un enmalle MT, se produjo una falla en el enmalle MT que provocó la pérdida de los consumos de la barra 23 kV de S/E Quirihue. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | BA01T058SE188T058 | BARRA | 613 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 2022-10-20 18:04 |  | NO
927 | EAF 389-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 110/13.2 kV de S/E Nueva Panquehue por actuación errónea de protecciones, debido a operación de protección mecánica de temperatura mal configurada, activándose sin que existiese alta temperatura en los enrollados del transformador. | 735 | TRANSQUINTA S.A. | 100% | ET01T664SE001T664 | TRAFO2D | 3211 | NUEVA PANQUEHUE 110/13.2KV 30MVA T1 | 2022-10-20 20:31 |  | NO
928 | EAF 390-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A2 de S/E Maule, correspondiente a la línea 154 kV Maule – Parral. Además, la apertura automática del interruptor 2AT1 de S/E Linares. La empresa CGE Transmisión S.A., propietaria de los paños AT1 de S/E Linares y A2 de S/E Maule, informa la operación de las protecciones de distancia para fallas a tierra en primera zona. Por otra parte, la empresa Transelec S.A., propietaria de la línea 154 kV Maule – Parral, declara que la causa de la falla fue robo de conductor en el tramo Maule – Yerbas Buenas 154 kV, entre las estructuras N°174 y N°175. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | LT119CI1TR02----T002 | TRAMO | 276 | MAULE - YERBAS BUENAS 154KV C1 | 2022-10-21 05:18 |  | SI
929 | EAF 391-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Padre Las Casas - Pitrufquén por operación de protecciones, ante un corte de conductor, debido a una falla de origen desconocido en la fase central, entre las estructuras N°225 y N°226, ubicado en el cruce rio Toltén, entre comunas de Freire y Pitrufquén. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT284---------T0058 | LINEAS | 1670 | PADRE LAS CASAS - PITRUFQUEN 66KV L1 | 2022-10-21 06:15 |  | NO
930 | EAF 392-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 220/23 kV N°1 de S/E Lagunas por operación de su protección diferencial de transformador. La causa del evento se debió a un error en el ajuste de la relación de transformación del transformador de corriente (TT/CC) asociado al paño JT, en el relé SEL 487E de la S/E, cuyo ajuste no consideró la razón de transformación del TT/CC auxiliar en dicho paño. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | SP007T002SE097T002 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 19428 | SP S/E LAGUNAS JT-S2 | 2022-10-21 08:16 |  | NO
931 | EAF 393-2022 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Acceso Norte - Carbonato por operación de su protección diferencial de línea, debido a cortocircuito monofásico ocasionado por causa desconocida. Adicionalmente, a raíz del mismo cortocircuito, se produce la apertura del interruptor 52H3 de S/E Uribe, del interruptor 52ET1 de S/E Carbonato y del interruptor 52E5 de S/E Solar Uribe. | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 100% | LT001---------L152 | LINEAS | 1639 | ACCESO NORTE – CARBONATO 110KV | 2022-10-23 07:43 |  | NO
932 | EAF 394-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo una falla trifásica en el alimentador Chorrillos de S/E Calama, la cual es despejada de forma descoordinada por el sistema 2 de protecciones del paño HT4 de la misma subestación, por operación de su función de sobrecorriente residual de tiempo inverso. La causa de la propagación de la falla hacia el sistema zonal se debió al error de operación del relé GE T60 (sistema 2) asociado al transformador N°4 110/23 kV de S/E Calama. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SP024T005SE285T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 16144 | SP S/E CALAMA HT4-S2 | 2022-10-23 12:14 |  | NO
933 | EAF 395-2022 | TN | Forzado | 0 | Desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x220 kV Punta Sierra - Las Palmas, por operación de protecciones ante una falla en el pararrayos de la fase A asociado al paño J3 de S/E Punta Sierra. La causa de la falla en el pararrayos de la fase A del paño J3 de S/E Punta Sierra, asociado al circuito N°1 de la línea 2x220 kV Punta Sierra - Las Palmas, es atribuida a una descarga provocada durante trabajos de lavado de aislación en S/E Punta Sierra, según SD N°2022089977. | 666 | PACIFIC HYDRO PUNTA SIERRA SPA | 100% | PY02G460SE002G460 | PARARRAYO | 1920 | PR S/E PUNTA SIERRA J3 | 2022-10-25 11:39 |  | NO
934 | EAF 396-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 66/13.8 kV, de S/E Central Diésel Arica, por operación de su protección diferencial de transformador. La empresa Engie Energía Chile S.A. señala que la causa de la operación de la protección diferencial del transformador fue un aumento del burden resistivo de los lazos de medida de las corrientes fase - neutro y entre fases del lado de 13.8 kV del transformador, debido a la incorporación de las protecciones electromecánicas del paño CT1 a estos lazos, provocando un error mayor en la medida de las corrientes. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100% | ET02G216SE031G216 | TRAFO2D | 1445 | CENTRAL DIESEL ARICA 66/13.8 KV | 2022-10-26 10:51 |  | NO
935 | EAF 397-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52BT2 y 52CT2 de S/E Manso de Velasco, correspondientes al transformador N°2 66/15 kV de dicha subestación, por medio de la operación de sus respectivas protecciones temporizadas de sobrecorriente de fases. Además, se produjo la apertura automática del interruptor 52CT1 de S/E Manso de Velasco, correspondiente a la barra 15 kV de dicha subestación, por medio de la operación de su protección temporizada de sobrecorriente de fases. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que el evento en cuestión fue a causa del contacto de ave sobre el desconectador 89CT2-2 de S/E Manso de Velasco, ubicado aguas arriba del interruptor 52CT2. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | DC09T058PA017T058SE079T058 | DESCONECTADOR | 5711 | DES S/E MANSO DE VELASCO 15 KV TR2 CT2-2 | 2022-10-28 15:52 |  | SI
936 | EAF 398-2022 | TD | Forzado | 0 | Según lo informado por Atacama Minerals Chile S.C.M. en su informe de falla de 48 horas, se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Tap Off Llanos - Aguas Blancas ante una falla originada por corte de conductor de la fase 1 de la mencionada línea de transmisión. | 414 | ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | 100% | LT162CI1TR01----L115 | TRAMO | 3193 | TAP OFF LLANOS - AGUAS BLANCAS 66KV C1 | 2022-10-29 04:45 |  | NO
937 | EAF 399-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 15 kV de S/E San Miguel, debido a una orden de apertura espuria sobre el interruptor 52CT1. La causa de la apertura intempestiva del interruptor 52CT1 de S/E San Miguel es atribuida a la inducción sobre un circuito de apertura del mencionado interruptor, presumiblemente, producto de una falla de carácter transitorio ocurrida en un alimentador MT de la subestación. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | PA003T058SE057T058 | PAÑO | 1518 | S/E SAN MIGUEL CT1 | 2022-10-30 16:18 |  | NO
938 | EAF 400-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor asociado al circuito N°1 de la línea 2x44 kV FFCC Los Andes – Hermanos Clark en S/E FFCC Los Andes, por medio de la operación de su protección de distancia residual, debido a una falla originada por incendio forestal de bosque nativo que pasó bajo la línea entre los vanos Nº128 y Nº129, afectando los consumos de la S/E Juncal. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT027CI1TR03----T057 | TRAMO | 713 | RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C1 | 2022-10-31 10:02 |  | SI
939 | EAF 401-2022 | TZ | Forzado | 0 | La desconexión forzada de la línea 66 kV San Javier - Constitución se origina en la operación de la protección de distancia de fase del interruptor 52B3 de S/E San Javier, de dicha línea de transmisión, la que detecta una falla bifásica entre fases A y B a 101.6 km (131.9 %) de S/E San Javier, cuya causa primaria no ha sido determinada por su propietario ni por aquellos de las instalaciones del entorno. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | LT188CI1TR02----T002 | TRAMO | 135 | SAN JAVIER - TAP NIRIVILO 66KV C1 | 2022-10-31 22:05 |  | NO
940 | EAF 402-2022 | TZ | Forzado | 0 | La desconexión forzada de la línea 66 kV San Javier - Constitución se origina en la operación de la protección de distancia de fase del interruptor 52B3 de S/E San Javier, de dicha línea de transmisión, la que detecta una falla bifásica entre fases A y B a 65.5 km (85.1 %) de S/E San Javier, cuya causa primaria no ha sido determinada por su propietario ni por aquellos de las instalaciones del entorno. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | LT188CI1TR02----T002 | TRAMO | 135 | SAN JAVIER - TAP NIRIVILO 66KV C1 | 2022-10-31 22:24 |  | NO
941 | EAF 403-2022 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x66 kV Los Molles - Ovalle, por operación de las protecciones de ambos extremos. La empresa Transelec S.A. señala que la causa de la falla fue un incendio bajo los conductores, en el tramo de línea entre la S/E Los Molles y la estructura N°15. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | LT014CI1TR02----T002 | TRAMO | 190 | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C1 | 2022-11-01 03:33 |  | NO
942 | EAF 404-2022 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52HT1 de S/E Cerro Colorado, correspondiente al transformador N°1 110/12 kV de dicha subestación, por medio de la operación del relé GE F60. La empresa Minera Cerro Colorado declara en su Informe de Falla de 48 horas que el evento en cuestión fue debido a una posible falla del relé GE F60, asociado al paño HT1 de S/E Cerro Colorado, sin entregar mayores antecedentes. | 415 | COMPAÑÍA MINERA CERRO COLORADO LTDA | 100% | SP131L116SE045L116 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 9849 | SP S/E CERRO COLORADO HT1 | 2022-11-01 18:16 |  | NO
943 | EAF 405-2022 | TD | Forzado | 0 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52JT3 y 52BT3 de S/E Sulfuros, correspondientes al transformador N°3 220/69 kV, por medio de la operación de sus protecciones mecánicas (relé Buchholz) y el consecuente envío de la orden de apertura a través de su relé maestro (86T). La empresa Minera Escondida Ltda. señala que la causa de la operación de las protecciones mecánicas del transformador N°3 220/69 kV de S/E Sulfuros, corresponde a la detección y falsa señal de sobretemperatura de aceite y enrollado, originada desde el equipo de monitoreo y protección (QUALITROL) asociado al mencionado transformador. | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | 100% | ET01L120SE140L120 | TRAFO2D | 1633 | SULFUROS 220/69 KV N°3 | 2022-11-02 12:30 |  | NO
944 | EAF 406-2022 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1 220/23 kV de S/E Atacama, por operación del elemento de protección de sobrecorriente residual del lado de 23 kV, ante una falla en la línea 23 kV Atacama - Planta Molyb. | 145 | MOLY-COP CHILE S.A. | 100% | LT140---------L146 | LINEAS | 1124 | ATACAMA - PLANTA MOLYB 23KV | 2022-11-03 02:05 |  | NO
945 | EAF 407-2022 | TZ | Forzado | 0 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 110 kV Maitencillo - Vallenar causada por pérdida de aislación en cadena de aisladores ubicados en su estructura Nº63, originada por contaminación. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | LT010CI1TR05----T002 | TRAMO | 171 | MAITENCILLO - VALLENAR 110KV C1 | 2022-11-06 06:39 |  | NO
946 | EAF 408-2022 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Charrúa - Cholguán, por operación de las protecciones de ambos extremos, ante una falla monofásica en la fase C. La empresa Transelec S.A. señala que la causa de la falla fue el robo de los conductores de las tres fases, en el tramo de línea comprendido entre las estructuras N°113 y N°120. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | LT054CI1TR02----T002 | TRAMO | 983 | CHARRUA - CHOLGUAN 66KV C1 | 2022-11-07 01:04 |  | SI
947 | EAF 409-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1 66/23 kV de S/E Constitución por operación de su protección diferencial, debido a la circulación de corriente con un alto contenido armónico de segundo orden, originada por la energización de instalaciones en Central Elektragen conectada al alimentador E5 de S/E Constitución. Si bien la detección de la corriente con alto contenido armónico de segundo orden fue correcta, la operación del sistema de protecciones asociado al transformador debió ser bloqueada, lo que no ocurrió por un error en sus ajustes programados. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SP040T005SE170T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 2285 | SP S/E CONSTITUCION BT1 | 2022-11-07 08:56 |  | NO
948 | EAF 410-2022 | TZ | Forzado | 0 | La desconexión forzada de la barra N°3 de 13.8 kV de S/E Itahue se originó por actuación de la protección de sobrecorriente temporizada residual, 51N, asociada al interruptor 52CT3 de esta S/E, presumiblemente en respaldo ante una falla ocurrida en el alimentador Población, para la cual su interruptor de cabecera 52C2, de propiedad de Transelec S.A., no registró operación. CGE Transmisión S.A. indica en su informe de falla que la empresa Transelec S.A. le informó de la presencia de una falla en mufa del alimentador, sin proporcionar antecedentes sobre el desempeño de la protección del interruptor 52C2 de S/E Itahue, asociado al alimentador Población. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | PA044T002SE020T002 | PAÑO | 15011 | S/E ITAHUE C2 | 2022-11-07 16:38 |  | NO
949 | EAF 411-2022 | TZ | Forzado | 0 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 154 kV Maule - Parral, causada por el robo del conductor en el vano de la fase central, comprendido entre sus estructuras Nº256 y Nº257 del tramo de línea 154 kV Linares – Parral. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | LT120CI1TR04----T002 | TRAMO | 275 | LINARES - PARRAL 154KV C1 | 2022-11-08 03:58 |  | SI
950 | EAF 412-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Concepción – Alonso de Ribera por operación descoordinada de su protección de distancia, debido a cortocircuito bifásico en la línea 66 kV Alonso de Ribera – Colo Colo ocasionado por contacto de ave con conductores entre las estructuras N°19 y N°20. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT064CI1TR01----T005 | TRAMO | 345 | ALONSO DE RIBERA - COLO COLO 66KV L1 C1 | 2022-11-08 06:02 |  | SI
951 | EAF 413-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Capricornio, correspondientes a la línea 110 kV Capricornio – Tap Uribe, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Transemel S.A. declara que el evento en cuestión fue a causa de una falla en la mufa de conexión al transformador de potencial del paño H1 de S/E Tap Uribe, debido a una falla de material producto de la alta corrosión. | 441 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | 100% | PA001T025SE185T025 | PAÑO | 23153 | S/E TAP OFF URIBE H1 | 2022-11-08 07:02 |  | NO
952 | EAF 414-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 33 kV Hualte - Quirihue, por operación de las protecciones del extremo Hualte, ante una falla monofásica en la fase C. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la falla fue el contacto de una máquina retroexcavadora con el conductor de la fase C, provocando su corte, en el vano comprendido entre las estructura N°449 y N°450. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT008CI1TR01----T005 | TRAMO | 506 | HUALTE - QUIRIHUE 33KV C1 | 2022-11-08 10:02 |  | SI
953 | EAF 415-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Castro, debido a la operación errónea de la función direccional de su protección de sobrecorriente de fase de tiempo definido, sin que exista la presencia de falla, dejando desenergizadas las SS/EE Castro, Chonchi y Quellón. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | SP003T003SE028T003 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 7049 | SP S/E CASTRO H1-S1 | 2022-11-10 10:18 |  | NO
954 | EAF 416-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión automática de la línea 66 kV Parral - Cauquenes, por medio de la operación de su protección de sobrecorriente instantánea de fase, debido a una falla en la fase “A”, a consecuencia de un corte de conductor entre las estructuras N°17 y N°18, originado por vibración. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT164CI1TR01----T005 | TRAMO | 4008 | PARRAL - TAP PASO HONDO 66KV C1 | 2022-11-11 15:44 |  | NO
955 | EAF 417-2022 | TD | Forzado | 0 | Descarga eléctrica a tierra en la línea 220 kV Colbún - Procart, ocurrida en la cadena de aisladores de suspensión de la fase C de su estructura N°28, con señales de arco eléctrico, atribuibles a la presencia de fecas de pájaro. | 2092 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | 100% | LT017CI1TR02----T011 | TRAMO | 95 | COLBUN - PROCART 220KV C1 | 2022-11-12 18:22 |  | SI
956 | EAF 418-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo una falla monofásica en la fase A de la línea 66 kV Tres Pinos - Lebu, despejada desde su extremo Tres Pinos. La causa de la falla corresponde al desprendimiento de cadena de aislación en estructura N°598, por daño en vástago, a raíz de fuerte temblor en la zona. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT219CI1TR01----T005 | TRAMO | 386 | TRES PINOS - LEBU 66KV C1 | 2022-11-12 23:25 |  | NO
957 | EAF 419-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 66 kV de S/E Escuadrón por operación de la protección diferencial de barra, debido a una perturbación en las redes de media tensión. La empresa CGE Transmisión S.A. desconoce la causa de dicha perturbación, la cual, si bien fue externa a la barra aludida, provocó la operación no deseada del esquema de falla de interruptor de la protección diferencial de barra. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SP106T005SE007T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 2351 | SP S/E ESCUADRON (CGE) BARRA 66KV | 2022-11-12 23:26 |  | NO
958 | EAF 420-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Hualpén - San Vicente N°1, por operación de la protección de distancia residual del extremo Hualpén, ante una falla monofásica en la fase A. Según los antecedentes proporcionados por los coordinados involucrados, la causa de la falla fue la presencia de contaminación en la cadena de aisladores de la fase A, en la estructura N°5 de la línea 154 kV Tap Oxy - Tap Eka Chile. | 153 | OCCIDENTAL CHEMICAL CHILE LTDA. | 100% | LT002CI1TR02----L034 | TRAMO | 900 | TAP OXY - TAP EKA CHILE 154KV C1 | 2022-11-13 23:28 | El suministrador hace referencia al grupo IEH Solar Chile SPA. | NO
959 | EAF 421-2022 | TZ | Forzado | 0 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 154 kV Maule - Parral, causada por el robo del conductor en el vano de la fase central, comprendido entre sus estructuras Nº256 y Nº257 del tramo 154 kV Linares – Parral (*) de la línea 154 kV Maule – Parral. (*) La empresa Transelec S.A. indica en su informe de falla de 5 días, asociado al evento analizado en este Estudio, que el robo de conductor fue en el tramo 154 kV Maule – Linares de la línea 154 kV Maule – Parral, sin embargo, de acuerdo con las maniobras de normalización, la ubicación del vano donde se produjo el robo del conductor y el ingreso del curso forzoso para la ejecución de trabajos de reparación en el conductor (CF Nº2022101127), se concluyó que el tramo corresponde a 154 kV Linares – Parral. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | LT120CI1TR04----T002 | TRAMO | 275 | LINARES - PARRAL 154KV C1 | 2022-11-15 04:38 |  | SI
960 | EAF 422-2022 | TZ | Forzado | 0 | La desconexión forzada de la barra 23 kV de S/E La Vega se origina por la apertura del interruptor 52E2 de esta S/E (alimentador Triple U), el que se encontraba alimentando la barra de 23 kV de dicha S/E mediante traspaso de carga a través de redes MT hacia S/E Cauquenes. La apertura del mencionado interruptor se habría generado por la operación de su protección de sobrecorriente residual “falla a tierra sensible” (SEF), producto de “corrientes residuales de condición normal de operación” según lo señalado por CGE Transmisión S.A. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 100% | SP450T005SE203T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 4764 | SP S/E LA VEGA E2 | 2022-11-15 05:32 |  | NO
961 | EAF 423-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 220/110 kV de S/E Antillanca, por actuación de su protección diferencial, debido a una falla originada al acortarse la distancia de aislamiento entre un ave y el desconectador 89Y41 de la fase 3 de la mencionada S/E. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | DC93T003PA046T003SE034T003 | DESCONECTADOR | 346 | DES S/E ANTILLANCA Y41(3) | 2022-11-15 09:38 |  | SI
962 | SD2022100714 | TZ | Forzado | 0 | Normalización de 89BT1-F fase B S/E Tres Pinos, Se requiere la desconexión del T1 de S/E Tres Pinos para realizar el cierre del 89BT1-F fase B S/E Tres Pinos. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 100% | ET01T005SE065T005 | TRAFO2D | 180 | TRES PINOS 66/13.8KV 5.2MVA 1 | 2022-11-13 07:26 |  | NO
963 | SD2022096549 | TZ | Programado | 0 | Desconexión completa de LT 110 kV Diego de Almagro - Taltal. Afecta PVF Javiera, Minera Las Cenizas en Tap Off Óxidos y Las Luces y a CGE en la ciudad de Taltal. Clientes afectados 4.015 del circuito de 13,2 kV Taltal, de la S/E Taltal, en la comuna de Taltal. Se considera generación local en la ciudad de Taltal para mitigar efectos de la desconexión. Se requiere LT 110 kV tramo Diego de Almagro - Javiera abierto y aterrizado en ambos extremos. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 100% | LT256CI1TR03----T005 | TRAMO | 1064 | DIEGO DE ALMAGRO - PFV JAVIERA 110KV C1 | 2022-11-17 21:37 |  | NO
964 | SD2022098568 | TZ | Programado | 0 | Debido a las restricciones de respaldo de clientes por distribución, este trabajo implicará la interrupción de suministro programada de aproximadamente 977 clientes pertenecientes al alimentador Cartagena de la compañía Eléctrica Litoral. El transformador será desconectado desde las 08:00 a las 17:00 hrs., mientras que los clientes afectados de Compañía Eléctrica Litoral se interrumpirán entre las 11:30 y las 17:30 hrs. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | ET01T057SE023T057 | TRAFO3D | 154 | SAN SEBASTIAN 66/12KV 18.3MVA | 2022-11-22 11:30 |  | NO
965 | SD2022098475 | TZ | Programado | 0 | Se requiere la desconexión transformador T3 66/13,2 kV 10 MVA por auditoría de protecciones a paños BT3 y CT3, según carta DE 05042-19 del CEN-CGE. Para tal efecto será necesario interrumpir suministro (3,5 MW) a 3.400 clientes de CODINER conectados a alimentador 52CT3 Quepe de S/E Pitrufquén. Lo anterior coordinado con distribuidora CODINER de acuerdo con SODI N°492. Se requiere el bloqueo de reconexión automática de los interruptores 52B3 y 52B1 de S/E Pitrufquén de manera momentánea mientras se realizan maniobras de apertura y posterior cierre del DDCC 89BT3-2. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 100% | ET01T005SE092T005 | TRAFO2D | 814 | PITRUFQUEN 66/13.2KV 10MVA 1 | 2022-11-26 07:53 |  | NO
966 | SD2022103141 | TZ | Programado | 0 | Desconexión de la LT 33kV Hualte-Quirihue por trabajos de mantenimiento correctivo. Los consumos de SE Quirihue quedarán respaldados en su totalidad vía redes de MT. Los consumos conectados a la línea 33kV quedarán sin servicio mientras duren los trabajos, lo cual fue coordinado con CGE. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 100% | LT008---------T005 | LINEAS | 808 | HUALTE - QUIRIHUE 33KV | 2022-11-27 07:04 |  | NO
967 | SD2022101860 | TZ | Programado | 0 | Desconexión transformadores de poder y barra de 66 kV de S/E El Avellano para ejecutar trabajos previos asociados al proyecto NUP-1123, por la ampliación de S/E El Avellano. Se realizará un bypass provisorio para construir la nueva Barra de 66KV. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | BA03T058SE003T058 | BARRA | 3080 | BA S/E EL AVELLANO 66KV | 2022-11-27 08:00 |  | NO
968 | EAF 424-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52CT1 de S/E San Miguel, correspondiente a la barra 15 kV de dicha subestación. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que la apertura automática anteriormente señalada fue a causa de un trip espurio, aparentemente debido a una tensión inducida sobre circuitos de control del paño CT1, con ocasión de una falla de naturaleza transitoria en la red de distribución del alimentador 52C1 Pehuenche de S/E San Miguel. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | BA01T058SE057T058 | BARRA | 168 | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | 2022-11-19 14:33 |  | NO
969 | EAF 425-2022 | TD | Forzado | 0 | Desconexión forzada de la línea 110 kV Muelle - Guayaques por operación de protecciones ante una falla por descarga en un aislador de la estructura N°42 de la línea, atribuida a la presencia de neblina en la zona. | 492 | MINERA CENTINELA | 100% | LT043CI1TR04----L141 | TRAMO | 2875 | TAP OFF SAIRECABUR - TAP OFF LICANCABUR 110KV C1 | 2022-11-20 06:33 |  | NO
970 | EAF 426-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la pérdida de suministro de la barra 66 kV N°2 de S/E Los Ángeles, debido a la apertura manual del interruptor 52B2 de S/E Duqueco, en circunstancias que dicha barra y sus consumos se alimentaban de manera radial desde S/E Duqueco debido a trabajos programados en la línea 154 kV Charrúa – Los Ángeles. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que la pérdida de suministro de la barra de 66kV N°2 de la S/E Los Ángeles, ocurre debido a un error del operador, al momento de realizar la normalización de las instalaciones, una vez finalizados los trabajos programados en la línea 154 kV Charrúa - Los Ángeles. | 2025 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | 100% | BA01R009SE076T058 | BARRA | 3723 | BA S/E LOS ANGELES (CGE) 66KV BP2 | 2022-11-20 16:46 |  | NO
971 | EAF 427-2022 | TZ | Forzado | 0 | Con ocasión de maniobras de normalización del interruptor 52C6 de S/E Fátima, asociado al alimentador Los Aromos, el cual se encontraba abierto previamente debido a una falla en las redes de media tensión, se produce la pérdida de comunicaciones entre el centro de control y el mencionado interruptor, lo que imposibilitó realizar el cierre remoto de este. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | PA450T058SE023T058 | PAÑO | 17240 | S/E FATIMA C6 | 2022-11-21 12:04 |  | NO
972 | EAF 428-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produce la apertura automática del interruptor general de barra de 23 kV 52ET1 de S/E Los Sauces, debido a una incorrecta operación, en respaldo, de su sistema de protecciones asociado, provocado por una falla en redes de media tensión correspondientes al paño alimentador E3 Los Sauces – Lumaco. La incorrecta operación del sistema de protecciones antes mencionado, se debió a un conector suelto que impidió el correcto funcionamiento de la lógica adaptiva configurada en el paño ET1. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | PA003T003SE063T003 | PAÑO | 15323 | S/E LOS SAUCES ET1 | 2022-11-21 17:03 |  | NO
973 | EAF 429-2022 | TZ | Forzado | 0 | La desconexión forzada de la línea 66 kV Curanilahue - Tres Pinos se produce debido a una descarga eléctrica bifásica franca (fases A-B), cuya causa primaria no pudo ser determinada por CGE Transmisión S.A. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT218---------T005 | LINEAS | 969 | CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV | 2022-11-22 11:22 |  | NO
974 | EAF 430-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52FT1 de S/E Hualte, correspondiente a la línea 33 kV Hualte - Quirihue, por medio de la operación de las protecciones del extremo Hualte, ante una falla monofásica a tierra en la fase “A”. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la falla fue a causa de la caída de un árbol sobre la línea por faenas forestales, entre las estructuras N°512 y N°513. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT008---------T005 | LINEAS | 808 | HUALTE - QUIRIHUE 33KV | 2022-11-23 16:19 |  | NO
975 | EAF 431-2022 | TZ | Forzado | 0 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 66 kV Curanilahue - Tres Pinos, causada por la caída de un árbol, ubicado fuera de la faja de seguridad, sobre la línea entre sus estructuras Nº471 y Nº472, a aproximadamente 18.6 km de la S/E Curanilahue, debido a una tala ilegal realizada por terceros. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT218---------T005 | LINEAS | 969 | CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV | 2022-11-24 14:51 |  | SI
976 | EAF 432-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín por operación de protecciones, ante una falla en la línea por corte del conductor de la fase lateral entre las estructuras N°93 y N°94. La causa de la falla es atribuida a la caída de un árbol sobre la línea producto de tala de terceros, no coordinada con la empresa. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT221---------T005 | LINEAS | 984 | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV | 2022-11-24 19:19 |  | NO
977 | EAF 433-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1 66/23 kV de S/E Pucón, por acción de la protección de sobrecorriente de fase de tiempo inverso. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que el evento fue a causa de un aumento en la demanda del transformador, debido al traspaso de consumos desde la S/E Villarrica. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | ET02T005SE144T005 | TRAFO2D | 156 | PUCON 66/24-15KV 30MVA | 2022-11-27 12:17 |  | NO
978 | EAF 434-2022 | TD | Forzado | 0 | Según lo informado por CGE Transmisión S.A., se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52B1 de S/E Chiguayante por una falla bifásica entre las fases A y B de la línea 66 kV Chiguayante - Quilacoya (EFE). EFE no remite antecedentes para acreditar el origen de la falla en el tramo de línea 66 kV Chiguayante - Quilacoya (EFE). | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 100% | LT018---------L011 | LINEAS | 1720 | CHIGUAYANTE - QUILACOYA 66KV | 2022-11-27 17:12 |  | NO
979 | EAF 435-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura, con reconexión automática no exitosa, del interruptor 52B1 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria – Angol, debido a la caída de un árbol sobre el tramo 66 kV Victoria – Collipulli entre las estructuras Nº237 y Nº238, ubicado fuera de la faja de seguridad de la línea, sin encontrarse signos de intervención de terceros. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT305CI1TR02----T005 | TRAMO | 402 | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | 2022-11-28 01:26 |  | NO
980 | EAF 436-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52FT1 de S/E Hualte, correspondiente a la línea 33 kV Hualte - Quirihue, por medio de la operación de las protecciones del extremo Hualte. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la falla fue a causa del contacto de un árbol con la línea 33 kV Hualte – Quirihue por faenas forestales no coordinadas, en el momento que una maquinaria lo desplazaba hacia un acopio bajo dicha línea, entre las estructuras N°511 y N°512. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT008CI1TR01----T005 | TRAMO | 506 | ESTRUCTURA 94 - VILLA ALEGRE 66KV C1 | 2022-11-29 09:35 |  | SI
981 | EAF 437-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°2 66/13.2 kV de S/E San Gregorio, tras la apertura del interruptor 52BT2 por causa desconocida, sin registrarse ninguna actuación de las protecciones asociadas al mencionado interruptor. | 2032 | LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A. | 100% | IM01T058PA017T058SE170T058 | PAÑO | 4878 | IM S/E CONSTITUCION E9 | 2022-11-29 18:03 |  | NO
982 | EAF 438-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52E31 de S/E La Portada, asociado al alimentador Alto La Chimba de la subestación, debido a la operación de la protección de sobrecorriente de fase de dicho paño. La falla en la cabecera del alimentador Alto La Chimba es atribuida a que, durante trabajos de lavado de aislación (SD N°2022105320), se produjo la pérdida de aislación en el bushing del compacto de medida del paño E31 de S/E La Portada. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | PA015T058SE287T058 | PAÑO | 22645 | S/E LA PORTADA E31 | 2022-12-01 09:49 |  | NO
983 | EAF 439-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV San Bernardo - Malloco, por operación de la protección de distancia residual del extremo San Bernardo, ante una falla monofásica en la fase A. La empresa Enel Transmisión Chile S.A. señala que la causa de la falla fue la caída de un árbol, ubicado fuera de la franja de servidumbre, entre las estructuras N°24 y N°25 de la línea. La caída del árbol se debió a que el terreno cedió a causa de un canal de regadío con abundante caudal. | 1926 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | 100% | LT013CI1TR08----T054 | TRAMO | 431 | SAN BERNARDO - MALLOCO 110KV C1 | 2022-12-02 18:06 |  | SI
984 | EAF 440-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura con reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E Paine, correspondiente a la línea 66 kV Paine – San Francisco de Mostazal, por medio de la operación de la función temporizada de sobrecorriente de fases. Adicionalmente, se produce la apertura automática de los interruptores 52BT2 de S/E Graneros y 52C2 de S/E San Francisco de Mostazal. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E Paine, fue a causa de sobrecarga mientras se mantenían transferidos bloques de carga desde S/E Rancagua por control de transferencia, debido a que previamente se había registrado la operación y desconexión por falla de la línea 66 kV Punta de Cortes – Cachapoal C1 y C2, a causa de choque a la torre N°35. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT210CI1TR02----T005 | TRAMO | 244 | TAP HOSPITAL - PAINE 66KV C1 | 2022-12-03 19:58 |  | NO
985 | EAF 441-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 66/13.8 kV, de S/E Central Diésel Arica, por operación de su protección diferencial. La empresa Engie Energía Chile S.A. señala que la causa de la operación de la protección diferencial del transformador está en investigación. | 399 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | 100% | ET02G216SE031G216 | TRAFO2D | 1445 | CENTRAL DIESEL ARICA 66/13.8 KV | 2022-12-04 00:35 |  | NO
986 | EAF 442-2022 | TZ | Forzado | 0 | Producto de la pérdida de las señales analógicas de tensión en las fases B y C del paño BT2 de S/E Pitrufquén, en su sistema N°2 de protección, sumado al nivel de las corrientes de carga del paño (niveles normales), se propició la operación de la función de distancia sin condición de falla. Este comportamiento se reiteró en dos ocasiones más durante las maniobras de recuperación de servicio. Los potenciales de las fases B y C poseían sus interruptores termomagnéticos (ITM) operados previo al evento, presuntamente con ocasión de trabajos programados durante el día 04 de diciembre de 2022. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 100% | SP302T005SE092T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 500 | SP S/E PITRUFQUEN BT2-S2 | 2022-12-05 07:27 |  | NO
987 | EAF 443-2022 | TZ | Forzado | 0 | La desconexión forzada de la línea 44 kV Las Vegas - FFCC Rungue Nº2 se produce debido a una descarga eléctrica monofásica (fase B), cuya causa primaria no pudo ser determinada por Chilquinta Transmisión S.A. Chilquinta Transmisión S.A. envió registros fotográficos asociados a los patrullajes realizados. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT022---------R003 | LINEAS | 580 | LAS VEGAS - FFCC RUNGUE 44KV | 2022-12-05 16:06 |  | NO
988 | EAF 444-2022 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x110 kV Tap La Laja – Queltehues, por operación de protecciones ante una descarga por el acercamiento de una pértiga, durante las labores de instalación de tierras de bloqueo, por trabajos programados asociados al mantenimiento del circuito N°2 de la mencionada línea. | 10 | AES ANDES S.A. | 100% | LT007CI2TR02----G010 | TRAMO | 112 | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | 2022-12-06 09:30 |  | NO
989 | EAF 445-2022 | TD | Forzado | 0 | Según lo informado por CGE Transmisión S.A., se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52B1 de S/E Chiguayante por una falla bifásica entre las fases A y C de la línea 66 kV Chiguayante - Quilacoya (EFE). EFE no remite antecedentes para acreditar el origen de la falla en el tramo de línea 66 kV Chiguayante - Quilacoya (EFE). | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 100% | LT018CI1TR01----L011 | TRAMO | 5158 | CHIGUAYANTE - QUILACOYA 66KV | 2022-12-06 09:42 |  | NO
990 | EAF 446-2022 | TD | Forzado | 0 | Según lo informado por CGE Transmisión S.A., se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52B1 de S/E Chiguayante por una falla bifásica entre las fases A y B de la línea 66 kV Chiguayante - Quilacoya (EFE). EFE no remite antecedentes para acreditar el origen de la falla en el tramo de línea 66 kV Chiguayante - Quilacoya (EFE). | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 100% | LT018CI1TR01----L011 | TRAMO | 5158 | CHIGUAYANTE - QUILACOYA 66KV | 2022-12-07 13:46 |  | NO
991 | EAF 447-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A2 de S/E Maule, correspondiente a la línea 154 kV Maule – Parral. Además, la apertura automática del interruptor 52AT1 de S/E Linares. La empresa Transelec S.A., propietaria de la línea 154 kV Maule – Parral, declara que la causa de la falla fue robo de conductor del tramo Yerbas Buenas - Linares, entre las estructuras N°212 y N°213. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | LT119CI1TR03----T002 | TRAMO | 1334 | YERBAS BUENAS - LINARES 154KV C1 | 2022-12-09 01:24 |  | SI
992 | EAF 448-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A6 de S/E Charrúa, correspondiente a la línea 154 kV Charrúa – Parral, por operación de su protección de distancia de fase en su cuarta zona, ante una condición de carga elevada y altamente reactiva. A raíz de esta desconexión, se produce también la apertura de los interruptores 52AT3, 52BT3 y 52B1 de S/E Chillán y el interruptor 52B3 de S/E Santa Elvira. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | SP172T002SE009T002 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 22397 | SP S/E CHARRUA A6-S2 | 2022-12-09 13:07 | La instalación de origen registrada para este EAF corresponde al sistema de protecciones que operó debido a una condición topológica anómala en el sistema, provocada por los eventos descritos en el EAF 447 de 2022. Sin embargo, esta instalación operó correctamente, y en estricto rigor no hay un responsable para este evento. | NO
993 | EAF 449-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV La Palma – San Javier, ante una falla bifásica en las fases A y B, de origen desconocido, despejada por la protección de distancia en primera zona asociada al interruptor 52B2 de la S/E La Palma, que también produjo la apertura automática del interruptor 52B3 de S/E San Javier, correspondiente a la línea 66 kV San Javier – Constitución, esta última por actuación de sus protecciones de distancia con dirección reversa (-14 km). Al momento del evento, la S/E Linares estaba siendo alimentada desde S/E Villa Alegre, debido a la indisponibilidad por falla de la línea 154 kV Charrúa - Parral (EAF 448-2022). | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | PA001G011SE004G011 | SECCIÓN DE TRAMO | 1224 | S/E PLANTA MATTA HT | 2022-12-09 13:19 |  | NO
994 | EAF 450-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52E9 de S/E Constitución, asociado al alimentador Purapel, por actuación del escalón N°1 del EDAC-BF Modo Isla, durante la operación en isla eléctrica entre la S/E Constitución y la central Celco. El modo isla del EDAC de la S/E Constitución se activó con la apertura del interruptor 52B1 de S/E Constitución, por maniobras de normalización luego de la desconexión forzada de línea 66 kV La Palma – San Javier, que provocó la apertura automática del interruptor 52B3 de S/E San Javier (EAF 449-2022). Sin embargo, por enclavamiento tras la apertura del interruptor 52B1 de S/E Constitución, se produjo la desconexión de la central Viñales, quedando esta central abasteciendo sus consumos propios y provocando, por déficit de generación, la operación del EDAC-BF Modo Isla de S/E Constitución. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 100% | IM01T0058PA017T0058SE170T0058 | INTERRUPTOR | 12576 | IM S/E CONSTITUCION E9 | 2022-12-09 13:36 |  | SI
995 | EAF 451-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A6 de S/E Charrúa, correspondiente a la línea 154 kV Charrúa – Parral, por operación de su protección de distancia de fase en su cuarta zona, ante una condición de carga elevada y altamente reactiva. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | SP172T002SE009T002 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 22397 | SP S/E CHARRUA A6-S2 | 2022-12-09 13:52 |  | NO
996 | EAF 452-2022 | TZ | Forzado | 0 | La apertura intempestiva del interruptor 52CT de S/E San Clemente se produce por la operación de la protección de sobrecorriente de fase del paño CT del transformador Nº1 66/13.8 kV, 10 MVA, de dicha S/E, al producirse un aumento en la corriente de carga, que sobrepasa el umbral de operación de dicha función de protección. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 100% | SE198T005 | SSEE | 659 | S/E SAN CLEMENTE | 2022-12-09 21:33 |  | NO
997 | EAF 453-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la operación de los escalones I y II del EDAC-CEx en S/E San Rafael (Chilquinta), sin haberse registrado en el SEN un evento de la magnitud necesaria para provocar la operación del mencionado esquema. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SE022T057 | SSEE | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 2022-12-10 06:35 |  | NO
998 | EAF 454-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Alto Jahuel – Buin – Florida N°2, con apertura de los interruptores de los extremos Florida y Alto Jahuel, por medio de la operación de sus sistemas de protecciones. Al respecto, la empresa Enel Transmisión Chile S.A. en su Informe de Falla de 48 horas, declara que la falla fue a causa del contacto de ramas de palmera con la línea, sin indicar mayores antecedentes al respecto. | 1926 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | 100% | LT005---------R002 | LINEAS | 447 | ALTO JAHUEL - FLORIDA 110KV | 2022-12-10 13:27 |  | NO
999 | EAF 455-2022 | TD | Forzado | 0 | Según lo informado por CGE Transmisión S.A., se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52B1 de S/E Chiguayante por una falla bifásica entre las fases A y B de la línea 66 kV Chiguayante - Quilacoya (EFE), despejada por la protección de distancia en primera zona. EFE no remite antecedentes para acreditar el origen de la falla en el tramo de línea 66 kV Chiguayante - Quilacoya (EFE). | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 100% | LT018CI1TR01----L011 | TRAMO | 5158 | CHIGUAYANTE - QUILACOYA 66KV | 2022-12-10 16:35 |  | NO
1000 | EAF 456-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo una falla entre fases en la línea 66 kV Cachapoal – Machalí, específicamente entre las estructuras N°13 y N°14, la cual fue despejada por las protecciones del paño B2 de S/E Cachapoal mediante la zona 1 de la función de distancia, con reconexión automática fallida por operación de la función de cierre contra falla. La causa de la falla se debió a una quema de pastizales bajo el vano comprendido entre las mencionadas estructuras de la línea. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT115CI1TR02----T005 | TRAMO | 445 | CACHAPOAL - MACHALI 66KV C1 | 2022-12-10 16:49 |  | SI
1001 | EAF 457-2022 | TZ | Forzado | 0 | Descarga eléctrica (fase C) ocurrida en una cadena de aislación en mal estado, ubicada en el marco de llegada del alimentador Violeta Parra de S/E San Carlos (cabecera del paño C2), la que se encontraba protegida con mantas aislantes por trabajos con métodos de líneas energizadas, correspondientes a la modificación de las salidas aéreas de los circuitos de media tensión, por nueva caseta de control que se está instalando, para la futura conexión del nuevo Transformador Nº3 en S/E San Carlos. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | PA003T058SE189T058 | PAÑO | 3125 | S/E SAN CARLOS C2 | 2022-12-11 13:30 |  | NO
1002 | EAF 458-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Quelentaro - Las Arañas por operación de protecciones, ante una falla en la línea. La causa de la falla es atribuida a una descarga gatillada por el humo generado por un incendio forestal en las cercanías de la línea, entre las estructuras N°97 y N°102. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT173---------T005 | LINEAS | 380 | QUELENTARO - LAS ARAÑAS 110KV | 2022-12-11 18:19 |  | SI
1003 | EAF 459-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BT1 de S/E Reguladora Rapel, correspondiente al transformador N°1 66/66 kV de dicha subestación, por medio de la operación de la función temporizada de sobrecorriente de fases. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la operación antes señalada fue debido a sobrecarga, en circunstancias que los consumos de las SS/EE Las Arañas, El Peumo, Santa Rosa y Alhué se encontraban transferidos hacia la S/E Reguladora Rapel, debido a la desconexión forzada de la línea 110 kV Quelentaro – Las Arañas a causa de incendio forestal (ver EAF 458/2022). | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SP002T005SE195T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 6730 | SP S/E REGULADORA RAPEL BT1 | 2022-12-11 21:24 |  | NO
1004 | EAF 460-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52CT de S/E El Manzano, asociado a la barra 15 kV de dicha subestación, por operación de su protección de sobrecorriente de fase, ante una condición de carga elevada. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | ET01T005SE115T005 | TRAFO2D | 111 | EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 66/15KV 4MVA | 2022-12-12 20:26 |  | NO
1005 | EAF 461-2022 | TZ | Forzado | 0 | La desconexión forzada de la línea 110 kV Alto Melipilla - Tap Off Alto Melipilla se produce por la apertura del interruptor 52H4 de S/E Alto Melipilla asociado a la mencionada línea, por operación de su protección de sobrecorriente de fase (51), al producirse un aumento en la corriente de carga, que sobrepasa el umbral de operación de dicha función de protección, en instantes que otras subestaciones del sector se encontraban transferidas hacia el nodo Alto Melipilla por presencia de incendios forestales en la zona. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SP034T057SE003T057 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 22615 | SP S/E ALTO MELIPILLA H4-S1 | 2022-12-12 21:09 |  | NO
1006 | EAF 462-2022 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 110/13.2 kV de S/E Planta Matta, por operación en respaldo de su protección de sobrecorriente residual ante una falla en el alimentador Chancado 13.2 kV. La causa de la falla es atribuida al acortamiento de distancia de un ave con los conductores del alimentador Chancado y que no fue despejada por los sistemas de protección propios del paño de cabecera de dicho alimentador. | 144 | EMPRESA NACIONAL DE MINERÍA, FUNDICIÓN HERNÁN VIDELA LIRA | 100% | PA002L0030SE004G0011 | PAÑO | 31854 | S/E PLANTA MATTA E2 | 2022-12-13 09:11 |  | NO
1007 | EAF 463-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x44 kV Las Vegas – FFCC Los Andes, por apertura automática de los interruptores 52F8 de S/E Las Vegas y 52F3 de S/E FFCC Los Andes, debido a la actuación de su protección de distancia residual en zona 2 del paño F8 de S/E Las Vegas y de la protección de sobrecorriente residual del paño F3 de S/E FFCC Los Andes, a causa de la pérdida de aislación entre el conductor y una construcción ilegal bajo la franja de seguridad del circuito N°1 de la línea 2x44 kV Tap San Felipe – San Felipe. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT024CI1TR03----T057 | TRAMO | 708 | TAP SAN FELIPE - SAN FELIPE 44KV C1 | 2022-12-13 14:33 |  | SI
1008 | EAF 464-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x44 kV Las Vegas – FFCC Los Andes, por operación de protecciones ante una falla por acortamiento de distancia entre el conductor de la fase media y la cruceta de la estructura N°144 de la línea, afectando al aislador de pedestal y al conductor de la fase mencionada, producto del arco eléctrico generado. La causa de la falla es atribuida a un ave que, por contacto directo, provocó la descarga entre una cruceta de la estructura N°144 y el conductor de la fase media del circuito N°1 de la línea 2x44 kV Las Vegas – FFCC Los Andes. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT023CI1TR02----T057 | TRAMO | 703 | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C1 | 2022-12-14 07:12 |  | SI
1009 | EAF 465-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52B5 de S/E Rancagua y 52BT3 de S/E Punta de Cortés, por operación de sus funciones de protección de sobrecorriente de fase asociadas, debido a la sobrecarga que se presentó en las instalaciones, ocurrida durante maniobras de adecuación de la red de transmisión de la zona para el desarrollo de trabajos en S/E Alameda. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT030CI1TR01----T005 | TRAMO | 249 | RANCAGUA - TAP ALAMEDA 66KV C1 | 2022-12-14 15:19 |  | NO
1010 | EAF 466-2022 | TD | Forzado | 0 | Según lo informado por CGE Transmisión S.A., se produjo la apertura intempestiva del desconectador fusible 89B3-F de S/E Tap Ñiquén, por una falla ocurrida en la línea 66 kV Tap Ñiquén - Ñiquén (FFCC). El origen de la falla fue el robo de los conductores de la línea antes señalada. | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 100% | LT015---------L011 | LINEAS | 1717 | NIQUEN - TAP NIQUEN 66KV | 2022-12-14 23:44 |  | NO
1011 | EAF 467-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 115/14.2 kV de S/E Las Compañías, por operación de su protección diferencial, ante un cortocircuito monofásico en el lado MT ocasionado por pérdida de aislación debido a contacto de ave con el conjunto aislación de la subestación. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | ET01T005SE020T005 | TRAFO2D | 122 | LAS COMPAÑIAS 110/14.2KV 30MVA 1 | 2022-12-15 12:06 |  | SI
1012 | EAF 468-2022 | TZ | Forzado | 0 | La apertura intempestiva del interruptor 52BT de S/E Paniahue se produce por la operación de la protección de sobrecorriente de fase del paño BT del transformador Nº1 66/13.8 kV, 20 MVA, de dicha S/E, al producirse un aumento en la corriente de carga, que sobrepasa el umbral de operación de dicha función de protección, en instantes que se produce una rápida disminución en la generación de la central PMGD La Lajuela conectada en redes de media tensión del alimentador Santa Cruz 2, abastecido desde S/E Paniahue. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | ET01T005SE185T005 | TRAFO2D | 259 | PANIAHUE 66/13.8KV 20MVA | 2022-12-15 15:41 |  | SI
1013 | EAF 469-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A2 de S/E Maule, correspondiente a la línea 154 kV Maule – Parral. Además, la apertura automática del interruptor 52AT1 de S/E Linares. La causa de la falla es atribuida al robo de conductor del tramo Yerbas Buenas – Linares de la línea 154 kV Maule - Parral, entre las estructuras N°211 y N°212. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | LT119CI1TR03----T002 | TRAMO | 1334 | YERBAS BUENAS - LINARES 154KV C1 | 2022-12-16 02:17 |  | NO
1014 | EAF 470-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A6 de S/E Charrúa, correspondiente a la línea 154 kV Charrúa – Parral, por operación de su protección de distancia de fase en su cuarta zona, ante una condición de carga elevada y altamente reactiva. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | SP172T002SE009T002 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 22397 | SP S/E CHARRUA A6-S2 | 2022-12-16 09:55 | La instalación de origen registrada para este EAF corresponde al sistema de protecciones que operó debido a una condición topológica anómala en el sistema, provocada por los eventos descritos en el EAF 447 de 2022. Sin embargo, esta instalación operó correctamente, y en estricto rigor no hay un responsable para este evento. | NO
1015 | EAF 471-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A6 de S/E Charrúa, correspondiente a la línea 154 kV Charrúa – Parral, por operación de su protección de distancia de fase en su cuarta zona, ante una condición de carga elevada y altamente reactiva. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | SP172T002SE009T002 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 22397 | SP S/E CHARRUA A6-S2 | 2022-12-16 10:00 | La instalación de origen registrada para este EAF corresponde al sistema de protecciones que operó debido a una condición topológica anómala en el sistema, provocada por los eventos descritos en el EAF 447 de 2022. Sin embargo, esta instalación operó correctamente, y en estricto rigor no hay un responsable para este evento. | NO
1016 | EAF 472-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del alimentador 52C4 Ojanco de S/E Copiapó, por operación de su sistema de protecciones asociado, debido a una falla ocurrida aguas arriba de las instalaciones del segmento distribución asociadas al alimentador, según lo informado por la empresa CGE S.A. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | IM01T005PA010T005SE158T005 | INTERRUPTOR | 2527 | IM S/E COPIAPO C4 | 2022-12-16 10:01 |  | NO
1017 | EAF 473-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A6 de S/E Charrúa, correspondiente a la línea 154 kV Charrúa - Parral, por operación de su protección de distancia de fase en su cuarta zona, ante una condición de carga elevada y altamente reactiva. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | SP172T002SE009T002 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 22397 | SP S/E CHARRUA A6-S2 | 2022-12-16 11:18 | La instalación de origen registrada para este EAF corresponde al sistema de protecciones que operó debido a una condición topológica anómala en el sistema, provocada por los eventos descritos en el EAF 447 de 2022. Sin embargo, esta instalación operó correctamente, y en estricto rigor no hay un responsable para este evento. | NO
1018 | EAF 474-2022 | TZ | Forzado | 0 | Durante maniobra de cierre del interruptor 52C2 de S/E El Manzano (abierto por operación de protecciones por falla previamente ocurrida en la red MT del alimentador El Estero), se realiza un intento de cierre de dicho equipo que resulta no exitoso, por causas no informadas, lo que demoró la normalización de los consumos afectados por la falla ocurrida en redes MT del mencionado alimentador. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SP002T005SE115T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 19830 | SP S/E EL MANZANO (CGE) C2 | 2022-12-17 17:18 |  | NO
1019 | EAF 475-2022 | TZ | Forzado | 0 | Desconexión forzada de la línea 66 kV Linares - Parral, debido a una falla en la fase C a tierra, originada por robo de conductor entre las estructuras Nº18 y Nº21 del tramo de línea 66 kV Linares – Tap Longaví, a 3.6 km desde la S/E Linares, según lo informado por CGE Transmisión S.A. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT054---------T005 | LINEAS | 336 | LINARES - PARRAL 66KV | 2022-12-18 01:40 |  | SI
1020 | EAF 476-2022 | TZ | Forzado | 0 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV San Fernando - Paniahue, entre sus estructuras Nº8 y Nº9 ubicadas en el tramo San Fernando - Placilla, causada por acortamiento de distancia entre sus conductores y árbol ubicado a 1.5 metros de los conductores (detectado durante inspecciones pedestres de la línea), en instantes que se encontraba transferida la carga del paño B1 de S/E Portezuelo hacia el paño B4 de S/E San Fernando con ocasión de trabajos programados de mantenimiento. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT161---------T005 | LINEAS | 653 | SAN FERNANDO - PLACILLA 66KV | 2022-12-18 07:42 |  | NO
1021 | EAF 477-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°2 66/13.2 kV de S/E San Gregorio, por operación de su protección diferencial durante maniobras de normalización de suministro, por trabajos programados asociados a la SD N°2022111957. | 2032 | LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A. | 100% | ET02R022SE002R022 | TRAFO2D | 1179 | SAN GREGORIO 66/13.8KV 2.6MVA | 2022-12-18 07:45 |  | NO
1022 | EAF 478-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°2 66/23 kV de S/E Pucón, por acción de su protección diferencial. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que el evento fue a causa de un error en la maniobra de cierre de la fase central del desconectador de bypass del banco regulador de S/E Pucón, durante trabajos de mantenimiento al CTBC del transformador N°1 de la S/E. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | ET02T005SE144T005 | TRAFO2D | 156 | PUCON 66/24-15KV 30MVA | 2022-12-18 08:06 |  | NO
1023 | EAF 479-2022 | TD | Forzado | 0 | Se produjo un cortocircuito monofásico en la fase A de la línea Tap Graneros (EFE) – Graneros (FFCC) 66 kV, el cual fue despejado por las protecciones del paño B3 de S/E Rancagua mediante la zona 1 de la función de distancia residual, con reconexión automática fallida. La falla se reiteró durante las maniobras de normalización, siendo despejada por las protecciones del paño B2 de S/E Paine, con reconexión automática fallida. La causa de la falla se debió al corte del conductor correspondiente a la fase A de la línea Tap Graneros (EFE) – Graneros (FFCC) 66 kV. | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 100% | LT029CI1TR02----T005 | TRAMO | 4886 | TAP GRANEROS (EFE) - GRANEROS 66KV C1 | 2022-12-20 02:01 |  | SI
1024 | EAF 480-2022 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la barra Nº2 220 kV de S/E Paposo debido a la operación de su protección diferencial, la cual, a través de la actuación de su relé maestro 86B2 asociado, ordena la apertura automática de los interruptores 52JS y 52J2 de dicha subestación. La empresa Transelec S.A. indica que la operación de la protección diferencial de la barra Nº2 220 kV de S/E Paposo fue causada por el recibo de la señal correspondiente a la función de protección de falla de interruptor (50BF), emitida por el sistema de protecciones asociado a la unidad Nº2 de la central Térmica Taltal de propiedad de la empresa Enel Generación Chile S.A. Por otra parte, la empresa Enel Generación Chile S.A. señala que la operación de la protección diferencial de la barra N°2 220 kV de S/E Paposo, se originó producto de la activación del sistema de protección eléctrica 50BF del interruptor 15 KV de la unidad N°2 de la central térmica Taltal (52TG2), por una fuga del gas SF6 que bloquea el movimiento de este equipo. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100% | IM02G021PA002G021SE010G021 | INTERRUPTOR | 227 | IM S/E CENTRAL TALTAL (ENDESA) TG2 | 2022-12-20 06:14 | CGE no envía informe de falla a tiempo, y la información entregada con posterioridad no es consistente con la información presente en el Estudio de Análisis de Falla correspondiente. | NO
1025 | SD2022103834 | TZ | Programado | 0 | Se realizarán pruebas eléctricas a Transformador 44/12 kV N°1 en la S/E Juncal Portillo. Se interrumpirá el suministro sólo a alimentador Portillo (único alimentador de la subestación), el cuál posee 17 clientes. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | ET01T057SE009T057 | TRAFO3D | 213 | JUNCAL PORTILLO 44/12KV 3.5MVA | 2022-12-06 09:11 |  | NO
1026 | SD2022114988 | TZ | Programado | 0 | Desconexión de Transformador Móvil de LT 110 kV Tierra Amarilla - Plantas. Trabajos asociados a la normalización de topología de S/E Tierra Amarilla relacionados con el IF2022003618 y DCF 2022113594. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT146CI1TR02----T005 | TRAMO | 478 | TIERRA AMARILLA - PLANTAS 110KV C1 | 2022-12-29 03:43 |  | NO
1027 | SD2022111692 | TD | Programado | 0 | Lavado de aislación a equipos primarios de S/E Tocopilla con microcorte por 3 minutos. Se realiza apertura de 52D2 en Central de Engie y apertura de alimentador Centro 52E2, alimentador Cerro 52E27. | 10 | AES ANDES S.A. | 100% | SP009T051SE002T051 | SSEE | 1985 | SP S/E LAS VIOLETAS BT1-S1 | 2022-12-29 09:18 |  | NO
1028 | EAF 481-2022 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la pérdida de suministro de la S/E Central Taltal, en circunstancias que los consumos regulados de la empresa CGE S.A. se encontraban abastecidos desde el transformador de servicios auxiliares de la unidad N°1 de la central térmica Taltal, con ocasión de las maniobras de recuperación declaradas en el EAF 480-2022. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100% | SE010G021 | SSEE | 249 | TAP RIO TOLTEN - EST. 254A 220KV C1 | 2022-12-21 01:14 | CGE no envía informe de falla a tiempo, y la información entregada con posterioridad no es consistente con la información presente en el Estudio de Análisis de Falla correspondiente. | NO
1029 | EAF 482-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV San Javier - Constitución, por operación de sus sistemas de protecciones asociados, provocado por una falla monofásica a tierra en la fase B, a 4.1 km de la S/E San Javier. La empresa Transelec S.A. señala que la causa de la falla fue un objeto extraño presente en la estructura Nº21 de la línea mencionada, llevado por el viento debido a las condiciones climáticas presentes en la zona. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | LT188CI1TR02----T002 | TRAMO | 135 | SAN JAVIER - TAP NIRIVILO 66KV C1 | 2022-12-21 03:41 |  | SI
1030 | EAF 483-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52C4 de S/E Paniahue, correspondiente al alimentador Chépica, por medio de la operación de la función temporizada de sobrecorriente de fases. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la apertura automática anteriormente señalada fue debido a un error en el cambio del grupo de ajustes de protecciones, realizado 99 minutos antes del evento, desde el grupo alternativo al normal, el cual tenía ajustado un umbral de operación menor. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | PA006T058SE185T058 | PAÑO | 3059 | S/E PANIAHUE C4 | 2022-12-21 12:30 |  | NO
1031 | EAF 484-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo una falla en la línea 33 kV Quilmo – Tap Lajuelas, despejada a través de la apertura automática del interruptor 52FT8 de S/E Quilmo. La causa de la falla corresponde el contacto directo de un ave entre la estructura y el conductor de la línea 33 kV Quilmo – Tap Lajuelas. | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | 100% | LT002CI1TR02----R013 | TRAMO | 609 | QUILMO - TAP LAJUELAS 33KV C1 | 2022-12-22 05:34 |  | SI
1032 | EAF 485-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52CT1 de S/E Alto Hospicio, asociado a la barra 13.8 kV, por operación en respaldo de su sistema de protección, ante una falla en el alimentador Álamos que no fue despejada por las protecciones de su paño de cabecera (C30). | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SP001T005SE280T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 10363 | SP S/E ALTO HOSPICIO C30 | 2022-12-22 10:14 |  | NO
1033 | EAF 486-2022 | TZ | Forzado | 0 | La apertura intempestiva del interruptor 52CT de S/E San Clemente se produce por la operación de la protección de sobrecorriente de fase del paño CT de su transformador Nº1 66/13.8 kV, 10 MVA, al producirse un aumento en la corriente de carga, que sobrepasa el umbral de operación de dicha función de protección, tras la salida de servicio de la central PMGD Quinantu Solar conectada en redes de media tensión del alimentador El Canelo, abastecido desde S/E San Clemente. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | ET03T005SE198T005 | TRAFO2D | 771 | SAN CLEMENTE 66/13.8KV 10MVA | 2022-12-22 12:23 |  | NO
1034 | EAF 487-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo un cortocircuito en bushings del reconectador 52C14 de S/E Talca, correspondiente al alimentador Varoli, que involucró las fases B y C. La falla fue despejada mediante la apertura de los interruptores 52BT4 y 52CT4 de la S/E, producto de la incorrecta operación de la función diferencial (87T) del transformador N°4. La causa de la falla se debió a la acción de un gato sobre el reconectador 52C14 de S/E Talca. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | IM03T005PA024T005SE061T005 | INTERRUPTOR | 10651 | IM S/E TALCA C14 | 2022-12-23 00:33 |  | SI
1035 | EAF 488-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Negrete, asociado a la línea de 66 kV Parque Eólico Los Buenos Aires – Negrete, por operación de su sistema de protecciones Nº2 asociado, provocado por la presencia de una sobrecarga, causada por el intempestivo aumento de energía circulando por el interruptor, cuyo origen se debe a un elevado gradiente de generación por parte de la central Parque Eólico Negrete, de acuerdo con la información entregada por STS S.A. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | SP006R019SE002R019 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 20734 | SP S/E NEGRETE B1-S2 | 2022-12-23 00:42 |  | NO
1036 | EAF 489-2022 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52JL2 de S/E Celulosa Pacífico, correspondiente a la barra 220 kV de dicha subestación, por medio de la operación de la función direccional de sobrecorriente de fases. La empresa Bioenergías Forestales SpA señala que la apertura automática, anteriormente indicada, fue debido a un error en el ajuste de la polaridad de los TT/CC en la protección MiCOM P443, lo que provocó la operación de la protección de sobrecorriente para una direccionalidad incorrecta. | 256 | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | 100% | SP014A021SE008A021 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 8753 | SP S/E CELULOSA PACIFICO JL2-S2 | 2022-12-23 02:47 |  | NO
1037 | EAF 490-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A2 de S/E Maule, correspondiente a la línea 154 kV Maule – Parral. Además, la apertura automática del interruptor 52AT1 de S/E Linares. La causa de la falla es atribuida al robo de conductor del tramo Yerbas Buenas – Linares de la línea 154 kV Maule - Parral, entre las estructuras N°221 y N°222. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | LT119CI1TR03----T002 | TRAMO | 1334 | YERBAS BUENAS - LINARES 154KV C1 | 2022-12-23 04:52 |  | SI
1038 | EAF 491-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo un cortocircuito monofásico en la fase A en los puentes entre el desconectador 89H1-1 y la barra 110 kV de S/E Central Laguna Verde, el cual fue despejado mediante la operación automática de los interruptores 52H1 y 52H2 de la S/E, por medio de su función de distancia residual en zona reversa. La causa de la falla se debió al colapso, debido al viento imperante en la zona, de la estructura metálica de una luminaria de la S/E, la cual cayó sobre los conductores ya mencionados. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | PA003T057SE002G010 | PAÑO | 7920 | S/E CENTRAL LAGUNA VERDE H1 | 2022-12-23 13:26 |  | NO
1039 | EAF 492-2022 | TD | Forzado | 0 | Según lo informado por CGE Transmisión S.A., se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52B1 de S/E Chiguayante por una falla bifásica entre las fases A y B de la línea 66 kV Chiguayante - Quilacoya (EFE). EFE no remite antecedentes para acreditar el origen de la falla en el tramo de línea 66 kV Chiguayante - Quilacoya (EFE). | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 100% | LT018---------L011 | LINEAS | 1720 | CHIGUAYANTE - QUILACOYA 66KV | 2022-12-24 18:29 |  | NO
1040 | EAF 493-2022 | TZ | Forzado | 0 | Desconexión forzada del transformador 66/23 kV de S/E Las Violetas, debido a la apertura automática de sus interruptores 52BT1 y 52ET1 por disparo externo desde el sistema de protecciones del paño E1, originada, presumiblemente, por la sobrecarga que se produce en las instalaciones de media tensión, durante una maniobra de traspasos de cargas desde S/E Pitrufquén hacia el alimentador E3 de S/E Las Violetas, según lo informado por la empresa Besalco Transmisión SpA. | 1820 | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | 100% | SP009T0051SE002T0051 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 22197 | SP S/E LAS VIOLETAS BT1-S1 | 2022-12-25 11:15 |  | NO
1041 | EAF 494-2022 | TN | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Seccionadora Río Toltén – Lastarria C1, por medio de la operación de sus protecciones, ante una falla monofásica a tierra en la fase “A”. La empresa Transelec S.A. señala que la falla fue causada por el humo de un incendio que se generó en las cercanías de la línea y se propagó hasta la franja de servidumbre, afectando a la instalación entre las estructuras N°134 y N°135. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | LT219CI1TR02T002ST01T002 | SECCIÓN DE TRAMO | 4031 | TAP RIO TOLTEN - EST. 254A 220KV C1 | 2022-12-25 13:24 |  | SI
1042 | EAF 495-2022 | TD | Forzado | 0 | Según lo informado por CGE Transmisión S.A., se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52B1 de S/E Chiguayante por una falla bifásica entre las fases A y B de la línea 66 kV Chiguayante - Quilacoya (EFE). EFE no remite antecedentes para acreditar el origen de la falla en el tramo de línea 66 kV Chiguayante - Quilacoya (EFE). | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 100% | LT018CI1TR01----L011 | TRAMO | 5158 | CHIGUAYANTE - QUILACOYA 66KV | 2022-12-25 21:44 |  | NO
1043 | EAF 496-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo un cortocircuito monofásico en la línea 66 kV Tres Pinos – Lebu, despejado desde su extremo Tres Pinos y también desde el paño C4 de S/E Lebu. La causa de la falla se debió a la acción de un tercero que taló un árbol, el cual, durante su caída, genera contacto con los conductores de la línea entre las estructuras 494 y 495. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 100% | LT219CI1TR01----T005 | TRAMO | 386 | TRES PINOS - LEBU 66KV C1 | 2022-12-26 14:25 |  | NO
1044 | EAF 497-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Maquis – Hualañé por operación de su protección de distancia residual ante la existencia de un cortocircuito monofásico, debido a la pérdida de aislación ocasionada por el contacto de objeto llevado por el viento hacia la estructura N°102. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT162---------T005 | LINEAS | 348 | LOS MAQUIS TRANSNET - HUALANE 66KV | 2022-12-26 16:29 |  | SI
1045 | EAF 498-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Pan de Azúcar – Las Compañías, por operación de la protección de sobrecorriente residual temporizada asociada al interruptor 52H2 de S/E Pan de Azúcar, a causa de un flash over producido en la estructura N°42 de la línea, mientras se ejecutaban trabajos de lavado de aislación. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | LT012CI1TR05----T002 | TRAMO | 184 | PAN DE AZUCAR - LAS COMPAÑIAS 110KV C1 | 2022-12-28 12:47 |  | NO
1046 | EAF 499-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 44 kV Las Vegas - FFCC Rungue Nº2, debido a un arco eléctrico que se produjo entre los puentes de los conductores de fases de la estructura Nº7 y el conductor de la fase inferior de la línea, causado por la pérdida de aislación entre las instalaciones, debido al mal tiempo predominante en la zona. Chilquinta Transmisión S.A. envió registros fotográficos asociados a los patrullajes realizados. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT022---------R003 | LINEAS | 580 | LAS VEGAS - FFCC RUNGUE 44KV | 2022-12-29 16:01 |  | SI
1047 | EAF 500-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52AT3 y 52BT3 de S/E Fátima, correspondientes al transformador N°3 154/66 kV de dicha subestación, por medio de la operación de su relé maestro. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la operación anteriormente indicada fue por la activación del relé Buchholz y operación de la protección diferencial de transformador, producto de falla interna en el equipo. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | ET01T005SE023T005 | TRAFO3D | 226 | FATIMA 154KV (220)154/66KV 75MVA | 2022-12-31 14:44 |  | SI
1048 | EAF 501-2022 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 66/13.2 kV, de S/E Santa Cruz, debido a la operación de su protección diferencial de tierra restringida, ante una falla monofásica en la fase A ocurrida en redes de distribución del alimentador Palmilla (52C1). La causa de la operación de la protección diferencial de tierra restringida fue un error en el conexionado secundario del transformador de corriente del neutro del transformador. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | SP013T003SE055T003 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 23922 | SP S/E SANTA CRUZ 66KV BP1 | 2022-12-31 23:47 |  | NO
1049 | EAF 001-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1 110/12 kV de S/E Malloco por operación de su protección diferencial, ante la descarga del pararrayos asociado al devanado 12 kV del mencionado transformador. La descarga del pararrayos del paño CT1 de S/E Malloco es atribuida a una sobretensión producto de una falla simultánea que afectó a los alimentadores Cuesta Barriga y Malloco, provocando el contacto entre los conductores de ambos alimentadores, los cuales estaban energizados en distintos niveles de tensión. | 1926 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | 100% | PY06T054SE032T054 | PARARRAYO | 3783 | PR S/E MALLOCO CT2 | 2023-01-03 07:23 |  | SI
1050 | EAF 002-2023 | TZ | Forzado | 0 | La desconexión forzada del transformador Nº1 154/66 kV de S/E Talcahuano se produce por acción de su relé maestro por la incorrecta operación de su protección de sobrepresión, producto de falla en contactos eléctricos de la válvula de alivio de presión de la cuba del transformador. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | ET03T005SE062T005 | TRAFO3D | 12 | TALCAHUANO 154/69KV 75MVA 1 | 2023-01-04 13:16 |  | NO
1051 | EAF 003-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Rancagua – San Francisco de Mostazal por operación de su protección de distancia de fase ante la existencia de un cortocircuito bifásico, debido a quema de matorrales en la cercanía de la línea, específicamente entre las estructuras N°103 y N°104 del tramo 66 kV Tap Graneros – San Francisco de Mostazal. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT027CI1TR03----T005 | TRAMO | 243 | TAP GRANEROS - SAN FCO DE MOSTAZAL 66KV C1 | 2023-01-04 15:13 |  | SI
1052 | EAF 004-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Alto Jahuel – Rancagua - Tinguiririca C1, por medio de la operación de sus protecciones, ante una falla monofásica a tierra en la fase “B”. La empresa Transelec S.A. señala que la falla fue causada por el humo de un incendio que se generó fuera de la franja de servidumbre de la línea y avanzó hacia esta por la acción del viento, afectando a la instalación entre las estructuras N°145 y N°146. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | LT023---------T002 | LINEAS | 132 | ALTO JAHUEL - RANCAGUA - TINGUIRIRICA 154KV | 2023-01-04 16:32 |  | SI
1053 | EAF 005-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Monterrico - Parral, por operación de las protecciones de ambos extremos, ante una falla monofásica en la fase A. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la falla fue el acortamiento de distancia con los conductores de una línea de baja tensión, en el vano comprendido entre las estructura N°33 y N°34, debido a una alta transferencia de potencia y a las altas temperaturas de la zona. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT216CI1TR09----T005 | TRAMO | 1372 | MONTERRICO - COCHARCAS 66KV C1 | 2023-01-04 20:47 |  | NO
1054 | EAF 006-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52BT1 de S/E Parral, asociado al devanado 66 kV del transformador N°1 154/66/13.8 kV de dicha subestación, por operación de su protección de sobrecorriente de fase, ante una condición de carga elevada en la zona. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | ET01T005SE130T005 | TRAFO3D | 9 | PARRAL 154/66KV 75MVA | 2023-01-04 21:36 |  | NO
1055 | EAF 007-2023 | TD | Forzado | 0 | OPE7: Error de operador. MLP Transmisión S.A. remite los siguientes antecedentes asociados al fenómeno físico para este evento de falla: -Registro Fotográfico con fecha y hora de los equipos. -Detalle pormenorizado del error específico cometido por el personal habilitado. | 1862 | MLP TRANSMISION S.A. | 100% | DC01T053PA002L051SE032T002 | DESCONECTADOR | 16623 | DES S/E QUILLOTA J8-1 | 2023-01-05 09:53 |  | NO
1056 | EAF 008-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 3x66 kV Los Maitenes - San Francisco por operación de sus protecciones, debido a descargas atmosféricas ante mal tiempo en la zona cordillerana. | 137 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | 100% | LT003---------L022 | LINEAS | 650 | LOS MAITENES - SAN FRANCISCO 66KV | 2023-01-05 15:44 |  | SI
1057 | EAF 009-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Punta Colorada – Tres Quebradas, por medio de la operación de la protección de distancia para fallas a tierra en primera zona. Además, se produce la apertura automática del interruptor 52J1 de S/E Lama, correspondiente a la línea 220 kV Tres Quebradas – Lama. La Compañía Minera Nevada SpA señala que la operación de la protección anteriormente indicada fue debido a una falla interna del pararrayos de la fase “C”, correspondiente al paño J7 de S/E Punta Colorada, producto de fatiga de material. | 61 | COMPAÑÍA BARRICK CHILE GENERACIÓN SPA | 100% | PA014G062SE056T002 | PAÑO | 12194 | S/E PUNTA COLORADA J7 | 2023-01-05 18:47 |  | NO
1058 | EAF 010-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Curanilahue - Tres Pinos, por operación de las protecciones del paño BT3 de S/E Curanilahue, ante una falla bifásica entre las fases B y C. La empresa CGE Transmisión S.A. señala como causa de la falla la caída de un árbol ubicado fuera de la faja de seguridad, en el vano comprendido entre las estructura N°390 y N°391, debido a tala efectuada por terceros. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT218---------T005 | LINEAS | 969 | CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV | 2023-01-06 21:24 |  | SI
1059 | EAF 011-2023 | TD | Forzado | 0 | Descarga eléctrica ocurrida en la fase A de la línea 13.2 kV San Vicente - Molycop causada por robo de conductor en el vano ubicado entre las estructuras Nº9 y Nº10 de la mencionada línea de transmisión. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | PA077T002SE035T002 | PAÑO | 12504 | S/E SAN VICENTE C2 | 2023-01-08 23:12 |  | SI
1060 | EAF 012-2023 | TZ | Forzado | 0 | Durante maniobras de microcorte de consumos en la línea 66 kV Charrúa – Lucero, tendientes a la normalización de su topología tras la finalización de trabajos que requerían la desconexión del tramo 66 kV Charrúa – Tap Off Santa Clara (SD 2022115728), y producto de intermitencias en la comunicación SCADA hacia el desconectador 89B1 de S/E Tap Off Santa Clara, no fue posible efectuar el cierre de dicho equipo, redundando en una desconexión mayor a tres minutos de los consumos de las SS/EE Los Tilos Bulnes, Tres esquinas y Bulnes (FFCC). | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SE111G019 | SSEE | 1754 | TAP OFF SANTA CLARA | 2023-01-09 07:06 |  | NO
1061 | EAF 013-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la operación del escalón I del EDAC-CEx en S/E San Sebastián, sin haberse registrado en el SEN un evento de la magnitud necesaria para provocar la operación del mencionado esquema. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SE023T057 | SSEE | 802 | S/E SAN SEBASTIAN | 2023-01-09 13:49 |  | NO
1062 | EAF 014-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo una falla monofásica a tierra en la fase C de la línea 66 kV Picarte – Corral, la cual fue despejada desde su extremo Picarte. La causa de la falla se debió a la caída de árbol sobre los conductores de la línea, entre las estructuras N°76 y N°77, ante tala de terceros no autorizada. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | LT006CI1TR01----T003 | TRAMO | 159 | PICARTE - CORRAL 66KV C1 | 2023-01-09 17:18 |  | SI
1063 | SD2022116213 | TD | Programado | 0 | Desconexión de SE Maitenes para realizar poda y roce entre las torres 47 y 19a de la LT 110 kV Alfalfal Maitenes Alto Maipo, con los documentos 2022116209 y 2022116210. | 10 | AES ANDES S.A. | 100% | BA02G010SE004G010 | BARRA | 2407 | BA S/E CENTRAL MAITENES 6.6KV B2 | 2023-01-05 09:08 |  | NO
1064 | SD2023002428 | TD | Forzado | 0 | Relleno de aceite por fuga con niveles críticos para la correcta operación del equipo y reparación de punto caliente aguas abajo del transformador | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100% | ET01G216SE160G216 | TRAFO2D | 1650 | TAP OFF EL NEGRO 110/23 KV | 2023-01-11 07:26 |  | NO
1065 | SD2023003233 | TZ | Forzado | 0 | Reemplazo de TC del Neutro de transformador. | 18 | SAGESA S.A. | 100% | ET01G018SE002G018 | TRAFO2D | 1003 | MAPAL 154/15KV 24MVA N°1 | 2023-01-12 13:21 |  | NO
1066 | SD2023001179 | TZ | Programado | 0 | Mantenimiento a transformador N°6 (66/13,2 Kv) de SS/AA y roce tramo de línea de MT. | 491 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | 100% | ET07G292SE011G292 | TRAFO2D | 44 | PILMAIQUEN 66/13.8KV 10MVA 6 | 2023-01-22 10:07 |  | NO
1067 | EAF 015-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Las Luces - Taltal, por operación de las protecciones del paño H2 de S/E Las Luces. La empresa CGE Transmisión S.A. señala como causa de la falla la ocurrencia de una descarga eléctrica provocada por el contacto de un ave carroñera en la estructura N°513. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT257CI1TR02----T005 | TRAMO | 603 | TAP LAS LUCES - TALTAL 110KV C1 | 2023-01-11 06:53 |  | SI
1068 | EAF 016-2023 | TZ | Forzado | 0 | El elemento donde se originó la falla corresponde a la línea 66 kV Picarte – Corral, la cual consiste en una línea de 30.72 km de longitud, con un conductor del tipo CU 2 AWG y una capacidad nominal de 17.7 MVA (a 25°C con sol y tensión nominal), de acuerdo con la información técnica disponible en la plataforma Infotécnica del Coordinador. La empresa STS S.A. envía las mantenciones realizadas durante los últimos 24 meses. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | LT006CI1TR01----T003 | TRAMO | 159 | PICARTE - CORRAL 66KV C1 | 2023-01-11 16:55 |  | SI
1069 | EAF 017-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 12 kV N°1 de S/E Quintero por la operación de la función de sobrecorriente de fase del paño CT1. En efecto, se produjo la apertura de los interruptores de la barra 12 kV N°1 de esta S/E por operación de su relé maestro de barra tras recibir orden de operación desde la protección de sobrecorriente de fase del paño CT1. La causa de la desconexión forzada de la barra se debió a la no apertura del interruptor 52C2, correspondiente al alimentador Quintero, dado que presentó un comportamiento disímil en su accionamiento mecánico. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | IM01T057PA006T057SE046T057 | INTERRUPTOR | 5834 | IM S/E QUINTERO C2 | 2023-01-12 06:42 |  | NO
1070 | EAF 018-2023 | TZ | Forzado | 0 | De acuerdo con lo indicado por las empresas Palmucho S.A y Eléctrica de la Frontera S.A. (Frontel), se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52CT11 y 52C8 de S/E Faenas Pangue, redundando en la pérdida de los consumos abastecidos desde dicha S/E. | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 100% | IM01T008PA004T008SE026T008 | INTERRUPTOR | 12362 | IM S/E FAENAS PANGUE C7 | 2023-01-12 10:40 |  | NO
1071 | EAF 019-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A2 de S/E Maule, correspondiente a la línea 154 kV Maule – Parral. Además, la apertura automática del interruptor 52AT1 de S/E Linares. La causa de la falla es atribuida al robo de conductor del tramo Yerbas Buenas – Linares de la línea 154 kV Maule - Parral, entre las estructuras N°212 y N°213. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | LT119CI1TR02----T002 | TRAMO | 276 | MAULE - YERBAS BUENAS 154KV C1 | 2023-01-15 23:27 |  | SI
1072 | EAF 020-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo una falla monofásica en la fase B de la línea 66 kV Tres Pinos - Lebu, despejada desde su extremo Tres Pinos. La causa de la falla no fue determinada por la empresa. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT219CI1TR01----T005 | TRAMO | 386 | TRES PINOS - LEBU 66KV C1 | 2023-01-16 07:53 |  | NO
1073 | EAF 021-2023 | TZ | Forzado | 0 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 66 kV Cocharcas - Hualte, causada por camión que corta conductor de red de baja tensión de propiedad de Copelec, el cual al cortarse se eleva y hace contacto con el conductor de la señalada línea de 66 kV en el vano 240-241, quedando atada a ella. | 2025 | COMPAÑÍA MINERA NEVADA SPA. | 100% | LT165CI1TR01----T005 | TRAMO | 505 | TRES QUEBRADAS - LAMA 220KV | 2023-01-17 11:28 |  | SI
1074 | EAF 022-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de las líneas 154 kV Itahue - Convento Viejo y 154 kV Teno Empalme - Teno, ante una falla bifásica entre las fases A y B ocurrida en esta última línea. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de esta falla fue incendio, entre las estructuras N°6 y N°9 de la línea 154 kV Teno Empalme - Teno. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT101CI1TR05----T005 | TRAMO | 430 | TENO EMPALME - TENO 154KV C1 | 2023-01-18 18:56 |  | SI
1075 | EAF 023-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52C3 de S/E Rauquén por falla de este, ya que abre sin recibir orden de trip de las protecciones asociadas y no existe un cortocircuito real en el sistema al momento de la apertura. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | IM01T005PA008T005SE008T005 | INTERRUPTOR | 1336 | IM S/E RAUQUEN C3 | 2023-01-19 01:55 |  | NO
1076 | EAF 024-2023 | TZ | Forzado | 0 | Corte de puente de fase B (central) de conexionado primario en marco de línea del paño HT7 de S/E Pan de Azúcar y explosión del TTPP de la fase A del paño HT7 de S/E Pan de Azúcar. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | PA009T002SE027T002 | PAÑO | 2652 | S/E PAN DE AZUCAR HT7 | 2023-01-19 16:51 |  | NO
1077 | EAF 025-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Cocharcas – Hualte, debido a una falla en la fase “C”, originada por el contacto de una corteza de árbol llevada por el viento hacia conductor de la mencionada fase, en la estructura N°86 de la línea, en condiciones de fuerte viento en la zona. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT165CI1TR01----T005 | TRAMO | 505 | COCHARCAS - HUALTE 66KV C1 | 2023-01-20 19:04 |  | SI
1078 | EAF 026-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x110 kV La Ruca – Ovalle por operación de sus protecciones, ante la existencia de un cortocircuito trifásico ocasionado por objeto (malla raschel) llevado por el viento a los conductores de ambos circuitos. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT058CI1TR03----T005 | TRAMO | 156 | EL PEÑON - OVALLE 110KV C1 | 2023-01-21 17:05 |  | SI
1079 | EAF 027-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjeron cortocircuitos en la línea 110 kV Antillanca – Río Bonito, los cuales redundaron su desconexión en sus dos extremos. El origen de las fallas corresponde a la caída de un árbol sobre la línea, ubicado fuera de la faja de seguridad, provocando el colapso de uno de los aisladores de la estructura N°21. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | LT021CI1TR02----T003 | TRAMO | 1097 | RIO BONITO - ANTILLANCA 110KV C1 | 2023-01-23 23:44 |  | SI
1080 | EAF 028-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Loma Colorada, asociado a la línea 66 kV Loma Colorada - Escuadrón, por operación de su protección direccional de sobrecorriente residual, ante una falla atribuida al choque de un vehículo particular con la estructura N°70 de la mencionada línea. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT217CI1TR01----T005 | TRAMO | 363 | LOMA COLORADA - TAP PORTO VIENTO 66KV C1 | 2023-01-24 00:06 |  | SI
1081 | EAF 029-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo un cortocircuito bifásico en la línea 66 kV Curanilahue – Tres Pinos, despejado mediante la apertura del interruptor 52B1 de S/E Curanilahue. El origen de la falla corresponde a la caída de tres árboles sobre la línea por tala de terceros para robo de conductor. Al llegar a terreno personal de CGE Transmisión S.A. constata, adicionalmente, daños irreparables en dos estructuras. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT218CI1TR01----T005 | TRAMO | 384 | CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV C1 | 2023-01-24 22:26 |  | SI
1082 | EAF 030-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Illapel, correspondiente a la línea 66 kV Illapel – Combarbalá. La causa de la falla es atribuida a la pérdida de aislación, provocada por el contacto de un ave con la estructura N°264 del tramo Tap El Espino – Illapel de la línea 66 kV Illapel – Combarbalá. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT292CI1TR05----T058 | TRAMO | 165 | TAP EL ESPINO - ILLAPEL 66KV C1 | 2023-01-26 09:03 |  | SI
1083 | EAF 031-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Lucero, por operación de sus sistemas de protecciones asociados, debido a la detección de una falla en la línea de 66 kV Lucero – Chillán, provocada por el corte del conductor, realizado por acción de terceros, entre los vanos Nº296 y Nº297 del tramo 66 kV Lucero – Tap Off Quilmo, perteneciente a la mencionada línea. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT272CI1TR01----T005 | TRAMO | 4896 | TAP QUILMO - LUCERO 66KV 66 KV C1 | 2023-01-27 23:35 |  | SI
1084 | EAF 032-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52B4 de S/E Malloa, asociado a la línea 66 kV Malloa Nueva - Pelequén, por operación de su protección de distancia ante una falla bifásica entre las estructuras N°59 y N°60 de la mencionada línea. La causa de la falla es atribuida al humo de un incendio, en las proximidades de la línea 66 kV Malloa Nueva - Pelequén, que provocó daños en conductores y aisladores entre las estructuras N°59 y N°60. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT043CI1TR01----T005 | TRAMO | 292 | PELEQUEN - NUEVA MALLOA 66KV C1 | 2023-01-28 18:02 |  | SI
1085 | EAF 033-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo un cortocircuito monofásico en la línea 66 kV Coronel – El Manco, despejado mediante la apertura de las protecciones de sus extremos. La causa de la falla corresponde al acortamiento de la distancia eléctrica entre la fase fallada y la estructura por acción de un jote. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT225---------T005 | LINEAS | 1325 | CORONEL - EL MANCO 66KV | 2023-01-29 07:37 |  | SI
1086 | EAF 034-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Tres Quebradas– Lama, por medio de la operación de la protección diferencial de línea. La Compañía Minera Nevada SpA señala que la operación indeseada de la protección diferencial de línea ocurre ante una falla en celda de la sala eléctrica CCM 300 6,6 kV (Planta de procesos), la cual se encuentra fuera de la zona de protección del esquema diferencial de línea. | 294 | COMPAÑÍA MINERA NEVADA SPA. | 100% | LT002---------G062 | LINEAS | 1512 | TRES QUEBRADAS - LAMA 220KV | 2023-01-30 18:32 |  | SI
1087 | EAF 035-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín por operación de sus protecciones asociadas, ante una falla en la línea por corte del conductor de la fase central entre las estructuras N°93 y N°94. La causa de la falla es atribuida a la caída de un árbol sobre la línea producto fuertes vientos en la zona. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT221CI1TR01----T005 | TRAMO | 1681 | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | 2023-01-30 20:15 |  | NO
1088 | EAF 036-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52BT1 de S/E Parral, asociado al devanado 66 kV del transformador N°1 154/66/13.8 kV de dicha subestación, por operación de su protección de sobrecorriente de fase, ante una condición de carga elevada en la zona. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | ET01T005SE130T005 | TRAFO3D | 9 | PARRAL 154/66KV 75MVA | 2023-01-30 20:26 |  | NO
1089 | EAF 037-2023 | NO APLICA | Forzado | 0 | A las 16:29 horas del día 31 de enero, se produjo la operación del EDAC-BF en diversas subestaciones del SEN provocando la respectiva desconexión de carga, debido a que la frecuencia del sistema tuvo una disminución sostenida a partir de las 16:15 horas, llegando a un valor mínimo de 48.9 [Hz]. Previo a la operación del EDAC-BF, dadas las condiciones meteorológicas de alta nubosidad en la zona norte del país, se presenta una disminución considerable de la generación solar en la zona norte del SEN. Simultáneamente, se presentaron diversas fallas e indisponibilidades de unidades térmicas e hidráulicas, por lo que el CDC del Coordinador instruyó la activación de las reservas de control terciario de frecuencia ante la disminución sostenida de las reservas de control primario y secundario de frecuencia. Sin embargo, dada las condiciones operativas en que se encontraba el sistema, no se pudo detener la caída de la frecuencia en el SEN. | NO APLICA | NO APLICA | 100% | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2023-01-31 16:29 | Actuación de EDAC | SI
1090 | EAF 038-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de los transformadores 220/33 kV N°1, N°2 y N°3 de S/E OGP1 por operación de sus protecciones, por causa desconocida. Cabe destacar que estas desconexiones coinciden con la desconexión previa de la línea 220 kV Nueva Zaldívar – OGP1. | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | 100% | ET01L120SE115L120 | TRAFO2D | 1595 | OGP1 220/33 KV N°1 | 2023-02-01 03:44 |  | NO
1091 | EAF 039-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Andes – Laberinto por operación de la protección de sobrecorriente residual 67N (descoordinación), ante falla en línea 2x220 kV Andes – Nueva Zaldívar. De acuerdo con lo informado por AES Andes, la causa de la falla en la línea 2x220 kV Andes – Nueva Zaldívar se debió a pérdida de aislación por alto grado de contaminación. | 10 | AES ANDES S.A. | 100% | LT057CI1TR01----G010 | TRAMO | 2901 | ANDES - NUEVA ZALDIVAR 220KV C1 | 2023-02-01 05:20 |  | NO
1092 | EAF 040-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 220 kV N°1 de S/E Nueva Zaldívar, por operación de su protección diferencial, debido a pérdida de aislación por alto grado de contaminación. | 10 | AES ANDES S.A. | 100% | BA32G010SE059G010 | BARRA | 2209 | BA S/E NUEVA ZALDIVAR 220KV BP1 | 2023-02-01 05:33 |  | NO
1093 | EAF 041-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52J2 de S/E Sulfuros, asociado a la línea 220 kV Nueva Zaldívar – Sulfuros, posteriormente y de forma errónea, la protección de falla de interruptor 50BF asociada al paño J2 activó la operación del relé maestro de barra 86B, el cual operó abriendo los interruptores 52J1, 52JT1, 52JT2 y 52JT3 de S/E Sulfuros, dejando sin suministro las faenas de Minera Escondida en dicha subestación. | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | 100% | SP066L120SE140L120 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 10541 | SP S/E SULFUROS J2 | 2023-02-01 05:49 |  | NO
1094 | EAF 042-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo un cortocircuito monofásico de alta resistencia de falla a tierra en la línea 66 kV Licanco – Las Violetas, despejado desde su extremo Licanco. La causa de la falla corresponde a la caída de un árbol sobre la línea, ubicado fuera de franja de seguridad, producto de tala no autorizada realizada por terceros. Producto de lo anterior, se produjeron daños en una de las estructuras de la línea, debiendo ser reemplazada. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | LT002---------R019 | LINEAS | 626 | LICANCO - IMPERIAL 66KV | 2023-02-01 10:50 |  | SI
1095 | EAF 043-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo una falla entre las fases A y B de la línea 66 kV Las Arañas - El Peumo, originada por el acercamiento de los conductores de estas fases entre las estructuras 12 y 13, al momento de realizarse trabajos de traslado de conductor entre las estructuras 13 y 14 de la línea. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT156CI1TR02----T005 | TRAMO | 490 | LAS ARAÑAS - EL PEUMO 66KV C1 | 2023-02-01 16:41 |  | NO
1096 | EAF 044-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor general de barra 13.8 kV 52CT1 de S/E Santa Bárbara, por operación de su protección de sobrecorriente temporizada de fase, debido a la sobrecarga que se presenta en el transformador T1 66/13.8 kV de dicha subestación, durante la energización del transformador al momento de ejecutarse la reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 de S/E Duqueco. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | PA004T003SE067T003 | PAÑO | 17595 | S/E SANTA BARBARA CT1 | 2023-02-02 20:05 |  | NO
1097 | EAF 045-2023 | TD | Forzado | 0 | Según lo informado por CGE Transmisión S.A., se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52B1 de S/E Chiguayante por una falla bifásica entre las fases A y B de la línea 66 kV Chiguayante - Quilacoya (EFE). EFE no remite antecedentes para acreditar el origen de la falla en el tramo de línea 66 kV Chiguayante - Quilacoya (EFE). | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 100% | LT018CI1TR01----L011 | TRAMO | 5158 | CHIGUAYANTE - QUILACOYA 66KV | 2023-02-03 14:15 |  | NO
1098 | EAF 046-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Penco, asociado al tramo Penco - Tomé de la línea 66 kV Concepción - Mahns, por operación de protecciones ante una falla en las fases A y B, originada por la caída de un árbol sobre la línea entre las estructuras N°103 y N°104, por tala de terceros fuera de la zona de seguridad de la línea. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT060CI1TR04----T005 | TRAMO | 341 | TOME - MAHNS 66KV C1 | 2023-02-03 23:40 |  | SI
1099 | EAF 047-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Crucero – Conchi, por operación de sus protecciones, atribuida a una descarga eléctrica sobre los conductores de la línea, durante un frente de mal tiempo que afectaba a la zona. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | LT154---------T002 | LINEAS | 1065 | CRUCERO - CONCHI 220KV | 2023-02-04 12:20 |  | SI
1100 | EAF 048-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Villarrica asociado al circuito Nº2 de la línea 2x66 kV Loncoche - Villarrica, por operación de su sistema de protección asociado, debido a la presencia de sobrecorriente en la fase B a tierra, provocada por la falla en el T/C de dicha fase. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | TC01T058PA009T058SE093T058 | TRAFO CORRIENTE | 13144 | TC S/E VILLARRICA B1 | 2023-02-04 18:01 |  | NO
1101 | EAF 049-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Loncoche – Villarrica N°1, por operación de su protección de distancia residual, debido a falla en T/C de la fase B del paño B1 de S/E Villarrica, el cual se reenergizó durante maniobras de recuperación de consumos perdidos durante falla previa. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | TC01T058PA009T058SE093T058 | TRAFO CORRIENTE | 13144 | TC S/E VILLARRICA B1 | 2023-02-04 18:08 |  | NO
1102 | EAF 050-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo pérdida de suministro en las barras de servicios auxiliares 4.16 kV de S/E Central Mejillones y la desconexión forzada de la unidad generadora CTM2. La causa del evento corresponde a una falla en el “jack de control” del interruptor del transformador auxiliar de la unidad generadora CTM2 (la cual se encontraba en servicio con 30 MW en proceso de arranque), el cual fue cerrado durante maniobras de conmutación de servicios auxiliares con el fin de abrir, posteriormente, el transformador de arranque de la unidad. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100% | CENTRAL MEJILLONES 115/4.4KV 20MVA | TRAFO AUXILIAR | 1257 | CENTRAL MEJILLONES 115/4.4KV 20MVA | 2023-02-05 11:44 |  | NO
1103 | EAF 051-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 66/13.2 kV N°1 de S/E Victoria, por operación del relé maestro, 86-T1, debido a una falla en el alambrado de control originada por humedad en la caja de agrupamiento de control del transformador. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | ET01T005SE068T005 | TRAFO2D | 809 | VICTORIA 66/24-14.4KV 10MVA | 2023-02-06 02:16 |  | NO
1104 | EAF 052-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Talca - San Ignacio debido a un cortocircuito monofásico ocasionado por el contacto de un ave con los conductores. | 2092 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | 100% | LT021---------T011 | LINEAS | 30 | TALCA - SAN IGNACIO 66KV | 2023-02-06 03:09 |  | SI
1105 | EAF 053-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Chiguayante, asociado a la línea 66 kV Chiguayante - Quilacoya, por operación de la zona 2 de su protección de distancia residual ante una falla en la mencionada línea. A la fecha de emisión de este estudio, no se cuenta con antecedentes respecto del origen y causa de la falla en la línea 66 kV Chiguayante - Quilacoya. | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 100% | LT018CI1TR01----L011 | TRAMO | 5158 | CHIGUAYANTE - QUILACOYA 66KV | 2023-02-06 08:51 |  | NO
1106 | EAF 054-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo una falla en el alimentador Mataquito de S/E Curicó, la cual fue despejada en respaldo por las protecciones del transformador N°1 66/13.8 kV y la protección de la barra 13.2 kV N°2 de la S/E, tras un intento de reconexión automática no exitosa del interruptor de cabecera 52C10. La causa del despeje en respaldo por parte de las protecciones de los transformadores N°1 y de la barra 13.2 kV N°2 se debió a la falla en la apertura definitiva del interruptor 52C10 de S/E Curicó. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | IM01T005PA084T005SE126T005 | INTERRUPTOR | 9122 | IM S/E CURICO C10 | 2023-02-06 17:01 |  | NO
1107 | EAF 055-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Tap Off Río Toltén – Cunco, debido a una falla en las fases B y C, originada por incendio bajo la estructura N°809 de la línea, despejada por la operación de su protección diferencial de línea, 87L. | 2101 | TRANSMISORA MELIPEUCO S.A | 100% | LT013CI1TR01----T019 | TRAMO | 4447 | RIO TOLTEN - CUNCO 110KV C1 | 2023-02-06 18:05 |  | SI
1108 | SD2023005572 | TZ | Programado | 0 | Desconexión paño C1 de S/E San Carlos por punto con temperatura. Afectando a 6435 clientes de las comunas de San Carlos, San Nicolas, San Fabian y Ñiquén, la desconexión esta programada de las 08:00 a 11:00 hrs | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | PA002T058SE189T058 | PAÑO | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | 2023-02-19 07:56 |  | NO
1109 | EAF 056-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52G4 de S/E Sauzal, correspondiente al interruptor del lado de 13,8 kV del transformador N°5 110/13,8 kV de dicha subestación, por medio de la operación de sus protecciones. El origen de la falla corresponde al robo de conductor en el circuito N°2 de la línea 13,8 kV Sauzal – Central Sauzalito. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100% | PA008G021SE036T002 | PAÑO | 25611 | S/E SAUZAL G4 | 2023-02-07 02:53 |  | SI
1110 | EAF 057-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52H3 de S/E Cóndores, asociado a la línea 110 kV Cóndores - Pacífico, por operación de su protección de distancia ante una falla en el desconectador 89HT1-1 de S/E Pacífico. La causa de la falla es atribuida a una descarga en el desconectador 89HT1-1 de S/E Pacífico, ocurrida durante trabajos de lavado de aislación en la mencionada subestación, asociados al permiso de trabajo SD N°2023005222. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | DC01T058PA002T058SE282T058 | DESCONECTADOR | 12680 | DES S/E PACIFICO HT1-1 | 2023-02-07 13:17 |  | NO
1111 | EAF 058-2023 | TZ | Forzado | 0 | Durante maniobras de normalización de instalaciones y consumos tras falla en redes de distribución, no fue posible cerrar vía telemando el interruptor 52E31 de S/E La Portada, incurriendo en pérdida de consumos. La causa de la falla en el cierre del interruptor 52E31 se debió a un mal direccionamiento de las comunicaciones entre el sistema SCADA de CGE Transmisión S.A. y el mencionado equipo. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | IM13T058PA015T058SE287T058 | INTERRUPTOR | 15967 | IM S/E LA PORTADA E31 | 2023-02-08 07:30 |  | NO
1112 | EAF 059-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Tap Off Río Toltén – Cunco, debido a una falla en las fases A y C, originada por incendio forestal que se propagó hasta la estructura N°628 de la línea, despejada por la operación de su protección diferencial de línea, 87L. | 2101 | TRANSMISORA MELIPEUCO S.A | 100% | LT013---------T019 | LINEAS | 1342 | RIO TOLTEN - CUNCO 110KV | 2023-02-08 15:19 |  | SI
1113 | EAF 060-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo una falla monofásica en la fase C de la línea 66 kV San Vicente de Tagua Tagua – Las Cabras, despejada desde su extremo San Vicente de Tagua Tagua. La causa de la falla no fue determinada por la empresa. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT041---------T005 | LINEAS | 216 | SAN VIC DE TAGUA TAGUA - LAS CABRAS 66KV | 2023-02-09 19:48 |  | NO
1114 | EAF 061-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Lautaro - Llaima y 66 kV Victoria - Lautaro, por operación de protecciones ante una falla por corte del conductor de la fase lateral, entre las estructuras N°194 y N°195 de la primera línea. La causa de la falla es atribuida, presumiblemente, a un incendio localizado en las proximidades de la línea 66 kV Lautaro - Llaima. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT279---------T005 | LINEAS | 1644 | LAUTARO - LLAIMA 66 KV | 2023-02-09 20:40 |  | SI
1115 | EAF 062-2023 | TN | Forzado | 0 | Se produjo la descone xión forzada de la l íne a 220 kV Alto Jahuel Los Almendros N°2, originada por una f alla en e l pararrayos de la f ase A de la l ínea ubicado en la S/E Alt o Jahuel , la cual no fue despejada por el interruptor 52J4 de esta S/E , debido a falla mecánica del mismo, provocando la actuación de la función de falla de in te rrupto r , la cu al despej ó la falla en la línea mediante la desconexión de la sección N°2 de la b arra 22 0 kV de la S/E Alto Jahuel. Para este evento , también se prese ntaro n las desconexiones forzadas por protecciones d e las siguientes instalaciones de transmisión l ínea s de 220 kV Neptuno Chena N°1 y Seccion adora Lo Aguirre Seccionadora Alto Melipilla N°3 , Línea 110 kV Alto Jahuel Sauzal N°2 , Interruptor 52CT1 S/E Papelera Talagante e Interruptor 52H1 S/E Puente Alto (CMPC) CMPC). En cuanto a la s instalaciones de generación , también se desconecta ron por protecc iones las siguientes unidad es: TER CMPC TISSUE U2 , TER Quintay U1 , U2 y U3, T ER Esperanza U2 y U3. | 1926 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | 100% | LT004---------R002 | LINEAS | 449 | ALTO JAHUEL - LOS ALMENDROS 220KV | 2023-02-09 21:25 |  | NO
1116 | EAF 063-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 69/4.16 kV N°2 de S/E Hamburgo, por operación de sus protecciones, por falla monofásica interna en transformador de SS/AA de la subestación (alimentado desde el transformador 69/4.16 kV N°2 de S/E Hamburgo). | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | 100% | PA007L120SE084L120 | PAÑO | 22561 | S/E HAMBURGO DT2 | 2023-02-10 16:14 |  | NO
1117 | EAF 064-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Picarte, correspondiente a la línea 66 kV Picarte – Corral, por medio de la operación de su protección de sobrecorriente residual temporizada. La empresa STS S.A. declara que la causa de la falla se debió al corte de un conductor, entre las estructuras N°13464 y N°134622-13463, producto de una fatiga de material. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | LT006---------T003 | LINEAS | 237 | PICARTE - CORRAL 66KV | 2023-02-11 04:28 |  | NO
1118 | EAF 065-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Loma Colorada, asociado a la línea 66 kV Loma Colorada - Escuadrón, por operación de su protección direccional de sobrecorriente residual, ante una falla en la mencionada línea sin origen ni causa determinada. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT217CI1TR01T058ST01T058 | SECCIÓN DE TRAMO | 467 | LOMA COLORADA - ESTRUCTURA 72 66KV C1 | 2023-02-12 04:53 |  | NO
1119 | EAF 066-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo una falla en la línea 66 kV Alonso de Ribera – Chiguayante, despejada desde su extremo Alonso de Ribera mediante el interruptor 52BR de dicha S/E. La causa de la falla se debió al contacto de la tolva de un camión de terceros con los conductores de la línea, resultado dos de sus fases cortadas y daños en aislación y ferretería. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT065---------T005 | LINEAS | 257 | ALONSO DE RIBERA - CHIGUAYANTE 66KV | 2023-02-12 10:54 |  | SI
1120 | EAF 067-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Alto Jahuel - Buin por operación de sus protecciones, debido a cortocircuito ocasionado por choque de vehículo contra la estructura N°78 de la línea, provocando daño en aislación y conductores. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT022---------T005 | LINEAS | 446 | ALTO JAHUEL - BUIN (CGE) 66KV | 2023-02-12 11:31 |  | SI
1121 | EAF 068-2023 | TZ | Forzado | 0 | Con ocasión de maniobras de normalización del interruptor 52C7 de S/E Colo Colo, asociado al alimentador Bulnes, el cual se encontraba abierto previamente debido a una falla en las redes de media tensión, a las 05:27 horas se dio una orden de cierre remoto al mencionado interruptor, sin que ésta llegara a concretarse. CGE Transmisión S.A. no indica las causas por las cuales no pudo concretarse el cierre del interruptor 52C7 de S/E Colo Colo. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | PA018T058SE044T058 | PAÑO | 729 | S/E COLO COLO C7 | 2023-02-13 05:27 |  | NO
1122 | EAF 069-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión automática de la línea 66 kV Parral - Cauquenes, por medio de la operación de su protección de sobrecorriente instantánea residual, debido a una falla en la fase “B”, a consecuencia de un corte de conductor entre las estructuras N°215 y N°216. La empresa CGE Transmision S.A. presume que el corte del conductor se debe a que el punto de falla mantenía hebras cortadas por acción de hilo curado. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT164CI1TR03----T005 | TRAMO | 4009 | TAP PASO HONDO - CAUQUENES 66KV C1 | 2023-02-13 06:29 |  | SI
1123 | EAF 070-2023 | TZ | Forzado | 0 | Apertura involuntaria del interruptor 52BT4 de S/E Punta de Cortés provocada por una acción errónea de operador de CGE Transmisión, durante maniobras de desconexión del transformador Nº1 154/66 kV, al inicio de los trabajos de mantenimiento preventivo mayor en dicho transformador. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | IM01T005PA019T005SE103T005 | INTERRUPTOR | 11057 | IM S/E PUNTA DE CORTES CT4 | 2023-02-13 09:20 |  | NO
1124 | EAF 071-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52ET1 de S/E Marquesa, asociado a la barra 23 kV, por operación en respaldo de su protección de sobrecorriente de fase ante una falla en ocurrida en el alimentador Talcuna, que no fue despejada por los sistemas de protección de su paño de cabecera (E2). | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SP002T005SE080T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 14975 | SP S/E MARQUESA E2-R | 2023-02-13 12:07 |  | NO
1125 | EAF 072-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV San Bernardo - Malloco, por operación de la protección de sobrecorriente residual del extremo San Bernardo, ante una falla monofásica en la fase A. La empresa Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. señala que la causa de la falla fue la presencia de un incendio bajo la línea, entre las estructuras N°30 y N°31 de la línea, el cual provocó el corte del conductor de la fase A. | 1926 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | 100% | LT013---------R002 | LINEAS | 391 | SAN BERNARDO - MALLOCO 110KV | 2023-02-13 21:12 |  | SI
1126 | EAF 073-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Punitaqui, correspondiente a la línea 66 kV Punitaqui – El Sauce. La causa de la falla es atribuida a la pérdida de aislación, provocada por trabajos de lavado de aislación en la estructura N°150 de la mencionada línea. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT290CI1TR02----T005 | TRAMO | 168 | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | 2023-02-14 12:55 |  | NO
1127 | EAF 074-2023 | TZ | Forzado | 0 | Con ocasión de maniobras de normalización del interruptor 52C3 de S/E San Francisco de Mostazal, correspondiente al alimentador Santa Blanca, el cual se encontraba abierto previamente debido a una falla en redes de media tensión, a las 14:07 horas se dio una orden de cierre remoto del mencionado interruptor, sin que éste llegara a hacerse efectivo. La empresa CGE Transmisión S.A. indica que la causa por la que no pudo concretarse el cierre del interruptor corresponde a la pérdida intermitente de comunicaciones del equipo, impidiendo su cierre remoto. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | PA003T058SE055T058 | PAÑO | 1480 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL C3 | 2023-02-14 14:07 |  | NO
1128 | EAF 075-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjeron las aperturas automáticas de los interruptores de cabecera de los alimentadores San Juan y Santo Domingo de S/E San Antonio, por operación de la protección de sobretensión de la barra 23 kV N°2 de la misma subestación. La causa de la operación de la protección de sobretensión es atribuida a un mal funcionamiento de su módulo de medición. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | BA07T057SE019T057 | BARRA | 1331 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 2 | 2023-02-16 02:13 |  | NO
1129 | EAF 076-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV San Javier - Constitución, por operación de las protecciones de ambos extremos, debido a una falla monofásica en la fase C. Transelec S.A. señala que la causa de la falla fue el acortamiento de distancia entre el conductor de la fase C de la línea y maquinaria pesada de propiedad de terceros, en el vano comprendido entre las estructuras N°69 y N°70, ubicado a aproximadamente 13.4 km de S/E San Javier. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | LT188CI1TR02----T002 | TRAMO | 135 | SAN JAVIER - TAP NIRIVILO 66KV C1 | 2023-02-16 11:45 |  | SI
1130 | EAF 077-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Chiguayante, asociado a la línea 66 kV Chiguayante - Quilacoya, por operación en primera zona de su protección de distancia de fase ante una falla en la mencionada línea. A la fecha de emisión de este estudio, no se cuenta con antecedentes respecto del origen y causa de la falla en la línea 66 kV Chiguayante - Quilacoya. | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 100% | LT018CI1TR01----L011 | TRAMO | 5158 | CHIGUAYANTE - QUILACOYA 66KV | 2023-02-16 20:09 |  | NO
1131 | EAF 078-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Loma Colorada - Escuadrón, por operación de protecciones ante una falla cuya causa es atribuida a un acortamiento de distancia entre los conductores de un alimentador MT con los conductores de la línea, entre las estructuras N°25 y N°26, debido a la colisión de un vehículo con una estructura del mencionado alimentador. Adicionalmente, la falla en la línea 66 kV Loma Colorada - Escuadrón, debido a que no fue despejada de manera oportuna por el sistema de protección del paño B1 de S/E Loma Colorada, provocó que se produzca la operación en respaldo de los sistemas de protección de los paños B2 de S/E Guindo y B9 de S/E Coronel, asociados al circuito N°2 de la línea 2x66 kV Coronel - Guindo del cual se abastecía S/E Loma Colorada, y debido a un problema en el sistema de accionamiento del interruptor 52B2 de S/E Guindo, se originó la operación de su protección 50BF, provocando las desconexiones de las barras 66 kV N°2 y 220 kV N°2 de esta última subestación. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT217CI1TR01----T005 | TRAMO | 363 | LOMA COLORADA - TAP PORTO VIENTO 66KV C1 | 2023-02-17 08:26 |  | SI
1132 | EAF 079-2023 | TD | Forzado | 0 | Apertura automática del interruptor 52J3 de S/E Carrera Pinto, correspondiente a la línea de 220 kV Carrera Pinto – La Coipa, por operación de su sistema de protecciones asociado. La Compañía Minera Mantos de Oro, propietaria de la línea, indica que el origen de la apertura se debió a las condiciones climáticas imperantes en la zona donde se ubica la línea, llegando a producirse una tormenta eléctrica que afectó la instalación. | 162 | CIA. MINERA MANTOS DE ORO | 100% | LT001CI1TR02----L053 | TRAMO | 909 | CARRERA PINTO - LA COIPA 220KV C1 | 2023-02-17 18:02 |  | SI
1133 | EAF 080-2023 | TD | Forzado | 0 | Apertura automática del interruptor 52J3 de S/E Carrera Pinto, correspondiente a la línea de 220 kV Carrera Pinto – La Coipa, por operación de su sistema de protecciones asociado. La Compañía Minera Mantos de Oro, propietaria de la línea, indica que el origen de la apertura se debió a las condiciones climáticas imperantes en la zona donde se ubica la línea, llegando a producirse una tormenta eléctrica que afectó la instalación. | 162 | CIA. MINERA MANTOS DE ORO | 100% | LT001CI1TR02----L053 | TRAMO | 909 | CARRERA PINTO - LA COIPA 220KV C1 | 2023-02-18 17:53 |  | SI
1134 | EAF 081-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del extremo Bombeo 3 de la línea 66 kV Bombeo 2 - Bombeo 3, por operación de protecciones, debido a la ocurrencia de una falla monofásica en la fase B. Por otra parte, en el extremo Bombeo 2 de la línea, se produjo la reconexión automática monopolar exitosa del interruptor. La empresa Caitan SpA señala que la causa de la falla fue una descarga a tierra en la fase B, ocurrida en la estructura N°206 de la línea, como consecuencia del contacto de un ave. | 675 | CAITAN SPA | 100% | LT003CI1TR03----L151 | TRAMO | 4790 | BOMBEO 2 (SGO) – BOMBEO 3 (SGO) 66KV C1 | 2023-02-18 23:06 |  | SI
1135 | EAF 082-2023 | TZ | Forzado | 0 | Desconexión forzada del transformador N°1 110/23 kV de S/E Uribe, por orden de desenganche proveniente desde su relé maestro, atribuida, presumiblemente, a la inducción de un circuito de control durante una falla en el transformador de SSAA que se conecta a la barra 23 kV de la mencionada subestación. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | BA91T058SE291T058 | BARRA | 2380 | BA S/E URIBE 23KV | 2023-02-19 06:05 |  | SI
1136 | EAF 083-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52E en S/E Off Tap Codelco Ventanas, asociado a la línea 110 kV Tap Codelco Ventanas - Codelco Ventanas 1, ante una falla ocurrida en alimentador de 6 kV a Sala N°3 Fundición. La empresa Codelco División Ventanas señala que la causa de la falla fue la pérdida de aislación en conductor asociado al alimentador de 6 kV mencionado. | 220 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN VENTANAS | 100% | ET05L076SE002L076 | TRAFO2D | 1011 | CODELCO VENTANAS 2 110/6KV 20MVA 5 | 2023-02-19 17:15 |  | NO
1137 | EAF 084-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52CT1 y 52C5 de S/E Tumbes, debido a la pérdida de aislación entre los bushing del interruptor 52C5 y una descarga a tierra del pararrayos asociado al paño C5 de la S/E. La empresa CGE Transmisión S.A. indica que la causa de la falla corresponde a la acción de un roedor, el cual, acorta la distancia eléctrica entre los bushing del interruptor 52C5 de S/E Tumbes. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | PA006T058SE066T058 | PAÑO | 1664 | S/E TUMBES C5 | 2023-02-20 00:24 |  | SI
1138 | EAF 085-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo una falla bifásica entre las fases A y C de la línea 66 kV Picarte – Corral, la cual fue despejada desde su extremo Picarte. La causa de la falla se debió a la caída de árbol sobre los conductores de la línea, entre las estructuras N°88 y N°89, durante trabajos de terceros de ampliación de la vía hacia Corral. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | LT006---------T003 | LINEAS | 237 | PICARTE - CORRAL 66KV | 2023-02-20 16:03 |  | SI
1139 | EAF 086-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52H2 de S/E Quelentaro y 52H2 de S/E La Estrella, correspondientes a la línea 110 kV La Estrella - Quelentaro, por medio de la operación de sus protecciones. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la falla fue a causa de incendio forestal, afectando a la línea 110 kV La Estrella – Quelentaro entre las estructuras N°8 y N°9. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT277CI1TR01T058ST02T058 | SECCIÓN DE TRAMO | 3857 | ESTRUCTURA 58 - QUELENTARO 110KV C1 | 2023-02-20 18:05 |  | SI
1140 | EAF 087-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52ET de S/E Pucón por operación de sus protecciones, debido a falla cuyo origen no pudo ser determinado por el coordinado. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | PA003T058SE144T058 | PAÑO | 1376 | S/E PUCON ET | 2023-02-21 15:35 |  | NO
1141 | EAF 088-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BT1 de S/E San Vicente de Tagua Tagua, correspondiente al transformador Nº1 66/15 kV de dicha subestación, por operación de su sistema de protecciones asociado, originada por la sobrecarga que se produce debido al aumento inesperado de la demanda abastecida a través del mencionado transformador. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | ET04T005SE059T005 | TRAFO2D | 1107 | SAN VICENTE 66/15KV 18.7MVA | 2023-02-21 20:44 |  | NO
1142 | EAF 089-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Guindo - Coronel N°1, por operación de la protección de distancia de fase del extremo Guindo, ante una falla bifásica que evoluciona a trifásica. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la falla fue el contacto de un gancho de un árbol arrastrado por el viento, provocado por la cercanía de helicópteros que combatían incendios en la zona, entre las estructuras N°132 y N°133 de la línea, lo cual provocó el corte del conductor de la fase superior. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT128CI1TR04----T005 | TRAMO | 461 | LOMA COLORADA - CORONEL 66KV C1 | 2023-02-22 14:15 |  | SI
1143 | EAF 090-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52B1 de S/E Tres Pinos, asociado a la línea 66 kV Tres Pinos - Lebu, por operación de su protección de distancia ante una falla bifásica en la mencionada línea. La causa de la falla es atribuida a un incendio bajo la línea 66 kV Tres Pinos – Lebu, entre las estructuras N°566 y N°567, el cual no provocó daños en los conductores. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT219CI1TR01----T005 | TRAMO | 386 | TRES PINOS - LEBU 66KV C1 | 2023-02-22 15:21 |  | SI
1144 | EAF 091-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1 66/13.8 kV de S/E Nancagua, por causa desconocida. Para este evento se detectó operado el interruptor termomagnético del cargador de baterías, por lo cual, al descargarse las baterías, la S/E Nancagua quedó sin SSAA. La empresa CGE Transmisión S.A. informó que no se produjo falla en las redes de distribución asociados a los alimentadores de la S/E Nancagua. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | IM01T005PA001T005SE184T005 | INTERRUPTOR | 8405 | IM S/E NANCAGUA BT | 2023-02-22 20:23 |  | NO
1145 | EAF 092-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52ET de S/E Pucón, correspondiente a la barra 23 kV de dicha subestación, por medio de la operación de la protección temporizada de sobrecorriente de fases. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la operación antes señalada fue debido a una probable falta de selectividad bajo una condición particular y fortuita, en la cual las corrientes de falla son comparables en magnitud con las corrientes de carga, cuya causa y origen no ha sido posible determinar. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | PA003T058SE144T058 | PAÑO | 1376 | S/E PUCON ET | 2023-02-23 14:20 |  | NO
1146 | EAF 093-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Maule – Parral, por operación de sus protecciones ante existencia de un cortocircuito monofásico ocasionado por excremento de pájaro que cae sobre el conjunto de aislación del tramo 154 kV Maule – Yerbas Buenas, específicamente sobre la estructura N°146. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | LT119CI1TR02----T002 | TRAMO | 276 | MAULE - YERBAS BUENAS 154KV C1 | 2023-02-25 03:47 |  | SI
1147 | EAF 094-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Arenas Blancas, correspondiente a la línea de 66 kV Arenas Blancas - Puchoco, por operación de su sistema de protecciones asociado, debido a trabajos cercanos a la línea de transmisión realizados por terceros, sin coordinación con CGE Transmisión S.A., lo que provocó descarga en conductores laterales entre las estructuras Nº19 y Nº20 de la mencionada línea. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT074CI1TR02----T005 | TRAMO | 372 | ARENAS BLANCAS - PUCHOCO 66KV C1 | 2023-02-25 06:51 |  | SI
1148 | EAF 095-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Arica - Central Diésel Arica, por operación de las protecciones del extremo Arica, ante una falla monofásica en la fase C. La empresa Engie Energía Chile S.A. señala que la causa de la falla fue el acortamiento de distancia entre un poste vandalizado de propiedad de terceros y el conductor de la fase C de la línea, en la estructura N°21, ubicada en el tramo de línea 66 kV Tap Quiani - Central Diésel Arica. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100% | LT153CI1TR03----G216 | TRAMO | 3116 | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | 2023-02-25 07:59 |  | SI
1149 | EAF 096-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Penco, asociado al tramo Penco - Tomé de la línea 66 kV Concepción - Mahns, por operación de protecciones ante una falla en las fases B y C, originada por la caída de un árbol sobre la línea entre las estructuras N°103 y N°104, por faena forestal no coordinada con CGE Transmisión S.A. La empresa CGE Transmisión S.A. informa que la faena forestal incluía la tala de árboles que no tenían proyección sobre la línea, sin embargo, durante esta tala se origina el derribamiento de árboles que si tenían proyección sobre la línea (22 y 26 metros). | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT060CI1TR04----T005 | TRAMO | 341 | TOME - MAHNS 66KV C1 | 2023-02-27 16:11 |  | NO
1150 | EAF 097-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52CT5 de S/E Los Ángeles, correspondiente a la barra 15 kV N°2 de dicha subestación, por medio de la operación de la protección temporizada de sobrecorriente residual. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la operación antes señalada se encuentra en investigación. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | PA465T058SE076T058 | PAÑO | 31081 | S/E LOS ANGELES (CGE) CT5 | 2023-03-01 05:51 |  | NO
1151 | EAF 098-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52JR de S/E Parinacota, el cual se encontraba alimentando al transformador N°1 220/66/13.8 kV de la mencionada subestación (paño JT1 transferido). La causa de la apertura del interruptor 52JR es atribuida a una orden de apertura originada durante pruebas de apertura y cierre al interruptor 52JT1 de S/E Parinacota, el cual se encontraba fuera de servicio según permiso de trabajo SD N°2023002424. | 441 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | 100% | IM01T025PA016T025SE121T025 | INTERRUPTOR | 11112 | IM S/E PARINACOTA JR | 2023-03-02 10:47 |  | NO
1152 | EAF 099-2023 | TD | Forzado | 0 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 66 kV Pozo Almonte - Tamarugal, causada por jote electrocutado en su estructura N°787 (Fase C) del tramo Pozo Almonte - Tap Off Tamarugal. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100% | LT160---------G216 | LINEAS | 1144 | POZO ALMONTE - TAMARUGAL 66KV | 2023-03-02 20:20 |  | NO
1153 | EAF 100-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 66 kV de S/E Parinacota por operación de su protección diferencial, ante una falla provocada por la ejecución de una maniobra, no informada al Coordinador, de puesta a tierra de la mencionada barra estando energizada. La causa de la falla se atribuye a un error, tanto en los procedimientos de seguridad como en su ejecución, de los trabajos que se realizaban en S/E Parinacota previo a la falla. | 441 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | 100% | BA45T025SE121T025 | BARRA | 2235 | BA S/E PARINACOTA 66KV BP1 | 2023-03-03 11:04 |  | NO
1154 | EAF 101-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 13.2 kV San Vicente – Molycop, por operación de la protección de sobrecorriente de fase del paño C2-B de S/E San Vicente, ante una falla monofásica en la fase B. La empresa Transelec S.A. señala que la causa de la falla fue el desprendimiento del conductor de la fase B desde un elemento de sujeción en la estructura N°9 de la mencionada línea. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | PA077T002SE035T002 | PAÑO | 12504 | S/E SAN VICENTE C2 | 2023-03-04 23:49 |  | NO
1155 | EAF 102-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de las barras N°1 y N°2 de 15 kV de S/E Colchagua, debido a la apertura intempestiva del interruptor 52CT2 de esta S/E, por causa desconocida, el cual estaba alimentando ambas barras. Lo anterior, mientras estaba presente la desconexión programada por mantenimiento del transformador N°1 66 kV/15 kV de S/E Colchagua, según la desconexión SD N°2023018568. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | IM01T005PA006T005SE041T005 | INTERRUPTOR | 613 | IM S/E COLCHAGUA CT2 | 2023-03-05 03:13 |  | NO
1156 | EAF 103-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52BT4 y 52CT4 de S/E San Fernando, correspondientes al transformador N°4 66/15 kV de dicha subestación, por medio de la operación de su relé maestro. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la operación antes señalada fue debido a la actuación de los elementos de protección mecánicos propios del transformador, a causa de un aumento de la temperatura de sus enrollados, en circunstancia que se encontraban operados los termomagnéticos asociados a los ventiladores de dicho transformador. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | ET01T005SE054T005 | TRAFO2D | 206 | SAN FERNANDO 66/15KV 18.7MVA | 2023-03-05 18:05 |  | NO
1157 | EAF 104-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Arenas Blancas – Puchoco por operación de sus protecciones, por causa desconocida (origen no fue determinado por el coordinado). | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT074---------T005 | LINEAS | 265 | ARENAS BLANCAS - PUCHOCO 66KV | 2023-03-06 04:21 |  | NO
1158 | EAF 105-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 23 kV de S/E Larqui por operación errónea de la función 50BF asociada al paño E2, la cual envía orden de trip al interruptor 52ET1 de forma instantánea ante una falla ubicada en redes MT, aguas abajo del alimentador E2 de S/E Larqui. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | SP007R019SE019R019 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 19908 | SP S/E LARQUI E2 | 2023-03-06 15:19 |  | NO
1159 | EAF 106-2023 | TD | Forzado | 0 | Descarga eléctrica ocurrida en la línea 2x66 kV Petropower - ERBB, producto de un arco eléctrico en la cadena de aislación superior (tipo linepost) de la estructura Nº9 del circuito Nº1, el cual afectó a su vez al circuito Nº2, ya que en ese punto se produce un cruce entre ambas líneas de acuerdo con la topología constructiva del Tap Off en dirección hacia S/E ERRB, durante la ejecución de trabajos programados de lavado de aislación de las instalaciones. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | LT073CI1TR02----T002 | TRAMO | 369 | ERBB - PETROPOWER 66KV C1 | 2023-03-06 15:41 |  | NO
1160 | EAF 107-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52CT5 de S/E Los Ángeles, correspondiente a la barra N°2 de 15 kV de dicha subestación, por operación de su protección de sobrecorriente residual de tiempo definido. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la operación antes señalada fue la no operación de la lógica adaptativa del interruptor 52CT5, ante una falla en redes de distribución del alimentador Paillihue. Lo anterior, se debió a una pérdida de tensión en el circuito de control, provocada por un mal contacto en la bornera de la celda del paño C11, asociada al alimentador Paillihue. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SP006T005SE076T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 7215 | SP S/E LOS ANGELES C9 | 2023-03-06 21:02 |  | NO
1161 | EAF 108-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Arenas Blancas, correspondiente a la línea de 66 kV Arenas Blancas - Puchoco, por operación de su sistema de protecciones asociado, debido a contaminación ambiental en el aislador de la fase A de la estructura N°8 de la línea. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT074---------T005 | LINEAS | 265 | ARENAS BLANCAS - PUCHOCO 66KV | 2023-03-07 05:20 |  | NO
1162 | EAF 109-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Loma Colorada, asociado a la línea 66 kV Loma Colorada - Escuadrón, por operación de su protección direccional de sobrecorriente residual, ante una falla en la mencionada línea sin origen ni causa determinada. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT217CI1TR01----T005 | TRAMO | 363 | LOMA COLORADA - TAP PORTO VIENTO 66KV C1 | 2023-03-07 08:01 |  | NO
1163 | EAF 110-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Talcahuano, correspondiente al circuito Nº2 de la línea 2x66 kV Talcahuano - Latorre, por operación de su sistema de protecciones asociado, debido a una descarga eléctrica que se produce en el aislador de la estructura Nº33, mientras se realizaban trabajos de lavado de aislación en la línea. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT186---------T005 | LINEAS | 402 | TALCAHUANO - LATORRE 66KV L2 | 2023-03-07 12:00 |  | NO
1164 | EAF 111-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52H1 de S/E La Calera, asociado al circuito N°1 de la línea 2x110 kV Tap Pachacama - Calera, por operación del relé de telecontrol, el cual, fue accionado de manera involuntaria durante trabajos en las instalaciones. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | PA045T057SE010T057 | PAÑO | 29388 | S/E LA CALERA H1 | 2023-03-07 15:20 |  | NO
1165 | EAF 112-2023 | TZ | Forzado | 0 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en el cable de media tensión que une la barra principal Nº4 12 kV de S/E Quilicura con el interruptor acoplador hacia la barra Nº3 12 kV de dicha S/E, que se produce de manera coincidente con la reconexión automática (contra falla) del interruptor de cabecera del alimentador Granada (conectado a la barra Nº4), ante una falla ocurrida en su red de distribución (causada por presencia de un loro). | 1926 | TERCERA REGIÓN SOLAR SPA | 100% | SP024G753SE020T061 | BARRA | 884 | SP S/E LOS MAQUIS J9/J10-S1 | 2023-03-07 17:06 |  | NO
1166 | EAF 113-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Talcahuano – Perales, por operación de la protección de sobrecorriente residual, ante una falla monofásica en la fase C. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la falla fue una descarga a tierra en aislador de la estructura N°61A de la línea 66 kV Perales – Alonso de Ribera, debido a contaminación causada por los incendios que habían ocurrido en la zona. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT063---------T005 | LINEAS | 261 | ALONSO DE RIBERA - PERALES 66KV | 2023-03-07 23:57 |  | NO
1167 | EAF 114-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo desconexión forzada de la línea 33 kV Quilmo - Tap Lajuelas - Ciruelito, debido a una falla monofásica originada por pérdida de aislación en una estructura portante del tramo 33 kV Ciruelito – Recinto, despejada a través de la apertura automática del interruptor 52F1 de S/E Quilmo. | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | 100% | LT005CI1TR05----R013 | TRAMO | 627 | CIRUELITO - RECINTO 33KV C1 | 2023-03-08 04:35 |  | NO
1168 | EAF 115-2023 | TZ | Forzado | 0 | omé de la línea 66 kV Concepción - Mahns, por operación de protecciones ante una falla provocada por la caída de un árbol sobre los conductores de la línea, entre las estructuras N°104 y N°105. La causa de la falla es atribuida a trabajos de tala de árboles, por parte de la empresa CGE Transmisión S.A., en las cercanías de la línea. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT060CI1TR04----T005 | TRAMO | 341 | TOME - MAHNS 66KV C1 | 2023-03-08 13:13 |  | NO
1169 | EAF 116-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Minsal, correspondiente al lado de alta tensión del transformador Nº1 110/23 kV de dicha subestación, por operación de su sistema de protecciones asociado, debido, presumiblemente, a la pérdida de tensión en la fase 3 del transformador de potencial (TP) del paño H1 indicado. | 10 | AES ANDES S.A. | 100% | PA002G010SE007G010 | PAÑO | 22759 | S/E MINSAL H1 | 2023-03-08 14:40 |  | NO
1170 | SD2023012731 | TZ | Programado | 0 | Desconexión de la LT 44 kV Calera - El Melon por limpieza manual de aislación y reemplazo de aisladores. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT020---------R003 | LINEAS | 575 | LA CALERA - EL MELON 44KV | 2023-03-12 06:42 |  | NO
1171 | EAF 117-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Talca - San Ignacio, debido a un cortocircuito monofásico por la pérdida de aislación de la línea. La empresa Alfa Transmisora de Energía S.A. señala que la causa de la pérdida de aislación corresponde a que el sistema de riego tecnificado, ubicado en las cercanías del vano comprendido entre las estructuras N°75 y N°76 de la línea 66 kV Talca – San Ignacio, golpea tanto a los conductores como a la estructura de la línea en dicho tramo. | 2092 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | 100% | LT021CI1TR02----T011 | TRAMO | 80 | SAN CLEMENTE - SAN IGNACIO 66KV C1 | 2023-03-10 02:35 |  | SI
1172 | EAF 118-2023 | TZ | Forzado | 0 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la fase A de la línea 66 kV Loma Colorada - Escuadrón, causada por contaminación en cadena de aislación de su estructura N°86, ubicada entre Tap EFE Escuadrón y Tap Porto Viento. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT217CI1TR02----T005 | TRAMO | 365 | TAP PORTO VIENTO - ARRANQUE ESCUADRON 66KV C1 | 2023-03-10 07:23 |  | NO
1173 | EAF 119-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 66/23 kV, de S/E Nirivilo, por operación de la protección diferencial asociada al paralelo de los transformadores N°1 y N°2, 66/23 kV, de la mencionada subestación. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la operación de la citada protección fue la inyección secundaria de corrientes en la protección diferencial asociada al transformador N°2, 66/23 kV, de S/E Nirivilo, durante trabajos de auditoría de las protecciones. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | ET01T005SE211T005 | TRAFO2D | 1035 | NIRIVILO 66/23KV 5MVA T1 | 2023-03-11 03:20 |  | NO
1174 | EAF 120-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x110 kV Huasco - Pellets, debido a una falla en la fase B, de origen desconocido, despejada por la operación de las protecciones de sobrecorriente temporizada residual de los interruptores 52H3 y 52H4 de la S/E Huasco, y que, por la ubicación calculada por estas protecciones, se ubicó en instalaciones de la Compañía Minera del Pacífico S.A., presumiblemente en el equipamiento conectado a la barra de 110 kV de la S/E Pellets. | 133 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | 100% | EC01T005SE005T005 | BARRA | 1101 | BA S/E PELLETS 110KV BP1-1 | 2023-03-12 05:45 |  | NO
1175 | EAF 121-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E San Fernando, asociado a la línea 66 kV San Fernando - Colchagua, por la incorrecta operación de la protección diferencial de la mencionada línea. La causa de la falla es atribuida a un error de operador, al habilitar de manera errónea la protección diferencial de línea, estando el paño BT de S/E Colchagua fuera de servicio, con la barra 66 kV de la mencionada subestación conectada a la línea 66 kV San Fernando - Colchagua mediante un “bypass”. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SP075T005SE041T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 273 | SP S/E COLCHAGUA BT1 | 2023-03-12 20:28 |  | NO
1176 | EAF 122-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E San Fernando, asociado a la línea 66 kV San Fernando - Colchagua, por la activación del esquema de disparo transferido de los sistemas de protección de los transformadores N°1 y N°2 66/15 kV de S/E Colchagua, hacia el paño B1 de S/E San Fernando, debido a una señal espuria en el canal de comunicación de la mencionada línea. La causa de la falla es atribuida a una configuración errónea del canal de comunicación de la línea 66 kV San Fernando – Colchagua. En particular, se configuró una velocidad de transferencia no adecuada para el canal de comunicación, ante una conexión directa (sin multiplexores) entre los relés del paño B1 de S/E San Fernando y BT de S/E Colchagua. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SP075T005SE041T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 273 | SP S/E COLCHAGUA BT1 | 2023-03-13 02:47 |  | NO
1177 | EAF 123-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52B4 de S/E Loncoche y 52B4 de S/E Villarrica, correspondientes al circuito Nº1 de la línea 2x66 kV Loncoche - Villarrica, por operación de sus sistemas de protecciones asociados, debido a la presencia de sobrecorriente a través del mencionado circuito. La empresa CGE Transmisión S.A. indica que, al realizar el respectivo recorrido pedestre por la línea, no encontró la causa primaria que originó la apertura de ambos interruptores. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT097---------T005 | LINEAS | 343 | LONCOCHE - VILLARRICA L1 66KV | 2023-03-13 12:59 |  | NO
1178 | EAF 124-2023 | TN | Forzado | 0 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J1, 52J2, 52J3, 52J4, 52J8 y 52J10 de S/E Los Maquis, asociados a la sección de barra 220 kV N°1 de la S/E, por operación del relé diferencial de barra, el cual, fue accionado por la protección de falla de interruptor del paño J9-J10 de la S/E Los Maquis, ante una falla trifásica al interior de la S/E Meseta de Los Andes. | 2406 | SONNEDIX COX ENERGY CHILE SPA | 100% | SP024G0753SE020T0061 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 23763 | SP S/E LOS MAQUIS J9/J10-S1 | 2023-03-13 16:21 |  | NO
1179 | EAF 125-2023 | TZ | Forzado | 0 | A las 16:33 y 16:41 horas del 13 de marzo se produjo la operación del EDAC en alimentadores de las SS/EE San Felipe y San Rafael, provocando la respectiva desconexión de carga, debido a que la frecuencia de la isla eléctrica transitoria que se formó tras el evento de las 16:21 horas en S/E Los Maquis (EAF 124/2023) presentó disminuciones en su magnitud por eventual crecimiento de la demanda, alcanzando valores bajo los umbrales de operación de los escalones implementados en las SS/EE señaladas. Previo a la operación del EDAC, las SS/EE San Felipe, San Rafael, Saladillo y Molienda quedaron operando en isla eléctrica abastecidas mediante la generación de las centrales Aconcagua y Los Quilos, la cual se formó de manera espontánea tras la desconexión de la barra de S/E Los Maquis 220 kV ocurrida a las 16:21 horas. | NO APLICA | NO APLICA | 100% | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2023-03-13 16:33 | Actuación de EDAC | SI
1180 | EAF 126-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°2 66/13.2 kV de S/E Linares Norte, debido a la operación de su relé maestro, originado por la operación de la protección de sobrecorriente temporizada de fase asociada al interruptor CT2 de esta S/E, ante una falla que habría ocurrido en una postación común entre los alimentadores Linares Sur e Industrial, no despejada por las protecciones asociadas a las respectivas cabeceras o interruptores 52C4 y 52C5 S/E Linares Norte. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | PA005T057SE030T057 | PAÑO | 4863 | S/E LINARES NORTE CT2 | 2023-03-13 19:07 |  | SI
1181 | EAF 127-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BT3 de S/E Coronel, correspondiente a la barra 66 kV N°1, sin existir registro ni señalización de las protecciones asociadas a su respectivo paño. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la apertura automática antes señalada fue debido a sobrecarga, ante el retiro de servicio de la central Coronel. Por otra parte, la empresa Sociedad Generadora Austral S.A. señala que, a las 10:40 horas se realiza un intento de apertura manual del interruptor 52B1 de S/E Central Coronel, sin lograr su apertura. Luego, a las 10:43 horas, en base a la visualización de una inyección de “-1 MW”, se procede con la activación de la parada de emergencia con el fin de resguardar la no motorización del generador, sin producirse el cambio de estado del interruptor. Al respecto, según el registro histórico del sistema SCADA del Coordinador, al momento de ocurrido el evento en cuestión, la transferencia por el paño B1 de la S/E Central Coronel era mayor a 10 MW con dirección hacia la central (inyección negativa hacia el SEN de 10 MW). | 56 | SOCIEDAD GENERADORA AUSTRAL S.A. | 100% | IM02G018PA002G018SE001G018 | INTERRUPTOR | 317 | IM S/E CENTRAL CORONEL B1 | 2023-03-14 10:43 |  | NO
1182 | EAF 128-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52HT1 de S/E Tap Off Oeste, asociado al transformador N°1 220/110 kV de la subestación y a la línea 110 kV Tap Off Oeste - Minsal, por la operación errónea de la protección diferencial del mencionado transformador. La activación indeseada de la protección diferencial del transformador N°1 220/110 kV de S/E Tap Off Oeste se produjo durante trabajos por el cambio de la medida de corriente del paño JT1, asociado al permiso de trabajo SD N°2023010608. | 10 | AES ANDES S.A. | 100% | SP001G010SE063G010 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 10127 | SP S/E TAP OFF OESTE JT1 | 2023-03-14 12:40 |  | NO
1183 | EAF 129-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Maquis – Hualañé por operación de su protección de sobrecorriente residual, ante la existencia de un cortocircuito monofásico, debido a un corte de conductor entre las estructura N°104 y N°105 por contacto de maquinaria de trabajo (camión tolva). | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT162CI1TR04----T005 | TRAMO | 1172 | LOS MAQUIS - VILLA PRAT 66KV C1 | 2023-03-14 15:08 |  | SI
1184 | EAF 130-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Constitución – Planta Constitución, debido a un cortocircuito monofásico por la pérdida de aislación de la línea. La empresa Arauco Bioenergía S.A. señala que la causa de la pérdida de aislación corresponde al contacto de un ave (jote) con la línea. | 253 | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | 100% | LT001---------L089 | LINEAS | 91 | PLANTA CONSTITUCION - CONSTITUCION 66KV | 2023-03-16 14:47 |  | SI
1185 | EAF 131-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H6 de S/E Diego de Almagro, correspondiente a la línea 110 kV Diego de Almagro – Manto Verde, por medio de la operación de su protección de distancia, cuya causa y origen de la falla no fueron declaradas por parte la empresa propietaria de dicha línea. | 379 | MANTOVERDE S.A. | 100% | LT001---------L104 | LINEAS | 672 | DIEGO DE ALMAGRO - MANTO VERDE 110KV | 2023-03-18 07:08 |  | NO
1186 | EAF 132-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Hualañé - Licantén por operación de sus protecciones, por falla monofásica ocasionada por pérdida de aislación ante contaminación de aislador de línea. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT163---------T005 | LINEAS | 325 | HUALANE - LICANTEN 66KV | 2023-03-18 08:14 |  | NO
1187 | EAF 133-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor general de barra Nº1 23 kV 52ET1 de S/E El Peñón, por operación de sus sistemas de protecciones asociados, debido a una falla provocada por varias descargas eléctricas encontradas en diferentes puntos dentro de la sala del BBCC encapsulado de dicha subestación, originada por la presencia de roedores en la mencionada sala, que se propagó hacia la barra de media tensión. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | EC01T005SE005T005 | BBCC | 230 | BC S/E EL PEÑON BCE1 23KV 5 MVAR | 2023-03-19 03:11 |  | SI
1188 | EAF 134-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo un cortocircuito monofásico en la línea 66 kV Illapel – Combarbalá, despejada desde su extremo Illapel con reconexión automática fallida por operación de su función de cierre contra falla, redundando en la pérdida de suministro en S/E Combarbalá. La causa de la falla se debió al acortamiento de distancia eléctrica entre los conductores de fase de la línea y tierra producto de la acción de una retroexcavadora, produciendo daños sobre las estructuras y los conductores. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT292CI1TR05----T058 | TRAMO | 165 | TAP EL ESPINO - ILLAPEL 66KV C1 | 2023-03-21 09:27 |  | NO
1189 | EAF 135-2023 | TD | Forzado | 0 | La pérdida de suministro de S/E Tap Cerro Chepe, que afectó los consumos de S/E Concepción FFCC, se produjo al realizar la maniobra de apertura del interruptor 52B4 de S/E Ejército de la línea 66 kV Ejército - Guindo Nº2 (asociado a trabajos programados de desconexión Nº2023023660), en instantes que S/E Tap Cerro Chepe permanecía alimentada desde dicho circuito. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT282---------T058 | LINEAS | 1654 | EJERCITO - GUINDO 66 KV | 2023-03-21 21:41 |  | NO
1190 | EAF 136-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 66 kV de S/E San Gregorio, por operación de su protección diferencial, durante pruebas de las señales de la protección de falla de interruptor desde el paño B3 hacia la protección diferencial de barra de la S/E. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SP002T058SE002T059 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 23318 | SP S/E SAN GREGORIO B3-S1 | 2023-03-22 18:49 |  | NO
1191 | EAF 137-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°6 110/23 kV de S/E Lo Boza, por medio de la operación de su protección diferencial. Al respecto, la empresa Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. señala que la operación antes señalada fue a causa de una falla en la mufa de uno de los cables de salida 23 kV, debido a una deficiencia en su confección, que no se evidenció en las pruebas realizadas previo a su puesta en servicio. | 1926 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | 100% | ET07T054SE023T054 | TRAFO2D | 2461 | LO BOZA 110/23.5KV 50MVA 6 | 2023-03-22 21:23 |  | NO
1192 | EAF 138-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la barra de 23 kV N°3 de S/E Batuco, por operación de la protección de sobrecorriente de fase del interruptor del lado de 23 kV del transformador N°3, 110/23 kV, ante una falla monofásica en la fase C, ubicada en los cables de la interconexión entre la barra de Transferencia 23 kV y la barra Auxiliar 23 kV. La empresa Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. no señala la causa de la falla en los cables de la interconexión entre la barra de Transferencia 23 kV y la barra Auxiliar 23 kV de S/E Batuco. | 1926 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | 100% | BA08T054SE005T054 | BARRA | 681 | BA S/E BATUCO 23KV BA3 | 2023-03-24 15:40 |  | NO
1193 | EAF 139-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Chiguayante, asociado a la línea 66 kV Chiguayante - Quilacoya, por operación de la zona 1 de su protección de distancia de fase ante una falla en la mencionada línea. A la fecha de emisión de este estudio, no se cuenta con antecedentes respecto del origen y causa de la falla en la línea 66 kV Chiguayante - Quilacoya. | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 100% | LT018---------L011 | LINEAS | 1720 | CHIGUAYANTE - QUILACOYA 66KV | 2023-03-25 10:12 |  | NO
1194 | EAF 140-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Rancagua - San Francisco de Mostazal por operación de su protección de distancia, ante una falla en las fases A y C originada por conductor cortado, específicamente entre las estructuras N°5 y N°6 del Arranque hacia la S/E Graneros FFCC, propiedad de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, según indicó la empresa CGE Transmisión S.A. | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 100% | LT029CI1TR02----T005 | TRAMO | 4886 | TAP GRANEROS (EFE) - GRANEROS 66KV C1 | 2023-03-27 03:16 |  | NO
1195 | EAF 141-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjeron las aperturas automáticas de los interruptores 52B2 de S/E Esperanza y 52B6 de S/E Calera Centro, asociados al circuito N°2 de la línea 2x66 kV Esperanza – Calera Centro, y del interruptor 52B5 de S/E Calera Centro asociado al circuito N°1 de la misma línea, por operación de protecciones ante una falla en el circuito N°2. La causa de la falla es atribuida a una descarga entre los conductores del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Esperanza – Calera Centro, entre las estructuras N°64 y N°65, provocada por el humo de una quema de pastizales en las cercanías de la línea. | 2092 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | 100% | LT024CI2TR06----T011 | TRAMO | 110 | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C2 | 2023-03-27 06:45 |  | SI
1196 | EAF 142-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo un cortocircuito monofásico en la línea 66 kV Duqueco - Faenas Pangue, despejado desde su extremo Duqueco. La causa de la falla corresponde a la caída de un árbol sobre la línea, ubicado fuera de franja de seguridad, producto de tala no autorizada realizada por terceros. | 88 | PALMUCHO S.A. | 100% | LT003CI1TR06----T008 | TRAMO | 987 | DUQUECO - TAP SANTA BARBARA 66KV C1 | 2023-03-27 10:36 |  | SI
1197 | EAF 143-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Guardiamarina – La Portada, debido a un cortocircuito monofásico por la pérdida de aislación de la línea. La empresa Transemel S.A. señala que la causa de la pérdida de aislación corresponde al contacto de un ave con la línea. | 441 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | 100% | LT158---------T025 | LINEAS | 1615 | LA PORTADA - GUARDIAMARINA 110KV | 2023-03-27 23:12 |  | SI
1198 | EAF 144-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52E4 de S/E Mantos Blancos, correspondiente a la barra 23 kV, junto con la apertura automática del interruptor 52E9 de dicha subestación. Al respecto, la empresa Mantos Copper S.A. declara que las aperturas automáticas anteriormente señaladas fueron por operación de sus protecciones de sobrecorriente de fases temporizadas, a causa de mufa dañada en el alimentador que conecta a la barra 23 kV de S/E Mantos Blancos. | 422 | MANTOS COPPER S.A. | 100% | BA86L123SE103L123 | BARRA | 2177 | BA S/E MANTOS BLANCOS 23KV | 2023-03-28 08:11 |  | NO
1199 | EAF 145-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la barra Nº1 de 23 kV de S/E La Portada, por operación de la protección de sobrecorriente de fase del interruptor general de barra, debido a una falla bifásica entre las fases A y B que luego evolucionó a falla trifásica, ocurrida en la celda del paño E14 (alimentador Adasa). La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la falla fue la electrocución de un roedor que ingresó al interior de la celda del paño E14 de S/E La Portada. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | PA009T058SE287T058 | PAÑO | 22639 | S/E LA PORTADA E14 | 2023-03-29 06:48 |  | NO
1200 | EAF 146-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52BT1 y 52CT1 de S/E Tumbes, debido a la pérdida de aislación ocasionada por la acción de un roedor, el cual acorta la distancia eléctrica entre los bushing del transformador 66/15 kV de dicha subestación. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | ET01T005SE066T005 | TRAFO2D | 182 | TUMBES 66/14.8KV 16.6MVA | 2023-03-29 07:14 |  | SI
1201 | EAF 147-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la barra N°1 de 23 kV de S/E El Empalme, debido a la apertura intempestiva del interruptor 52ET1 de esta S/E, por falla de contacto en el selector LOCAL/REMOTO, al momento de conmutarlo a local. Lo anterior, mientras se tomaban precauciones para los trabajos de intervención remota de RTU’s de la S/E El Empalme, según la solicitud N°2023023827. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | IM03T003PA144T003SE008T003 | INTERRUPTOR | 7107 | IM S/E EL EMPALME ET1 | 2023-03-29 15:14 |  | NO
1202 | EAF 148-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura intempestiva del reconectador 52C9 de S/E Perales, asociado al alimentador Autopista, por error de un operador que comandó la apertura del mencionado reconectador al querer habilitar su reconexión automática. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SP010T005SE089T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 9424 | SP S/E PERALES C9 | 2023-03-30 13:07 |  | NO
1203 | EAF 149-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo una falla en la línea 66 kV Alonso de Ribera - Chiguayante, despejada desde su extremo Alonso de Ribera mediante el interruptor 52BR de dicha S/E. La causa de la falla se debió al contacto de la tolva de un camión de terceros con los conductores de la línea, resultado sin daños para la línea. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT065---------T005 | LINEAS | 257 | ALONSO DE RIBERA - CHIGUAYANTE 66KV | 2023-03-31 09:11 |  | SI
1204 | EAF 150-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Puente Alto CMPC, correspondiente a la línea 110 kV Pirque – Puente Alto CMPC, por medio de la operación de la función de Salto de Vector (78VS). Al respecto, la empresa Bioenergías Forestales SpA declara que la operación de la protección anteriormente indicada se produjo por la deformación en mayor grado de la tensión en la fase “A”, debido a la naturaleza de una falla externa, originada en la S/E Alto Jahuel. | 256 | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | 100% | SP001L079SE004L079 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 3779 | SP S/E PUENTE ALTO (CMPC) H1-S1 | 2023-03-31 20:36 |  | SI
1205 | EAF 151-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Rancagua - San Francisco de Mostazal, por operación de la protección de distancia de fase del extremo Rancagua, ante una falla ocurrida en el tramo de línea 66 kV Tap Graneros - San Francisco de Mostazal. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la falla fue la presencia de una quema de matorrales en los vanos comprendidos entre las estructuras N°106 y N°108 del tramo de línea mencionado. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT027CI1TR03----T005 | TRAMO | 243 | TAP GRANEROS - SAN FCO DE MOSTAZAL 66KV C1 | 2023-04-01 18:01 |  | SI
1206 | EAF 152-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la barra N°1 de 23 kV de S/E Las Acacias, a consecuencia de la apertura automática del interruptor 52ET1 de esta S/E, por actuación de su sistema de protecciones, debido a ajustes erróneos que no correspondían a los ajustes del ECAP vigente (2022), los cuales quedaron configurados luego del reemplazo por curso forzoso de la tarjeta del módulo de la protección, en momentos que se produjo una falla en el alimentador Madeindal. | 1926 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | 100% | SP003T054SE021T054 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 2968 | SP S/E LAS ACACIAS ET1 | 2023-04-02 21:03 |  | NO
1207 | EAF 153-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 33 kV Hualte - Quirihue por operación de protecciones, ante una falla en la línea por corte de los conductores de dos fases en el vano N°447-N°448. La causa de la falla es atribuida a la caída de un árbol sobre la línea producto de tala de terceros, no coordinada con la empresa. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT008---------T005 | LINEAS | 808 | HUALTE - QUIRIHUE 33KV | 2023-04-03 09:31 |  | SI
1208 | EAF 154-2023 | TD | Forzado | 0 | La desconexión intempestiva de la línea 220 kV Cardones - Minera La Candelaria, que afectó los consumos de S/E Minera La Candelaria, se produjo por la apertura del interruptor 52J2 de S/E Cardones debido a una fuga de aire comprimido en su válvula neumática de accionamiento, causada por desgaste de la empaquetadura de dicha válvula. | 164 | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | 100% | IM02L057PA056L057SE001T002 | INTERRUPTOR | 6242 | IM S/E CARDONES J2 | 2023-04-03 22:53 |  | NO
1209 | EAF 155-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo una falla en la línea 66 kV Charrúa - Laja, despejada desde su extremo Charrúa mediante el interruptor 52B3 de dicha S/E, a través de su función de distancia residual en zona 1. La causa de la falla se debió al contacto de un camión de terceros con el conductor de la fase C de la línea, resultado sin daños para la línea. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | LT053CI1TR02----T002 | TRAMO | 315 | CHARRUA - LAJA 66KV C1 | 2023-04-04 11:41 |  | SI
1210 | EAF 156-2023 | TN | Forzado | 0 | Los elementos donde se originaron las fallas corresponden a aisladores de la estructura N°419 asociados a las fases B y C del circuito N°1 y de la fase C del circuito N°2 de la línea 2x500 kV Los Changos – Cumbre, respectivamente. De acuerdo con lo informado por su propietario en la plataforma Infotécnica del Coordinador, la línea 2x500 kV Los Changos – Cumbre cuenta con una longitud de 399,84 km, con conductores por fase del tipo ACAR, con una capacidad nominal de 2613 MVA (permanente a 25°C con sol y a tensión nominal) y cuya fecha de puesta en servicio fue en el año 2017. La empresa Transmisora Eléctrica del Norte S.A. remitió los mantenimientos realizados durante los últimos 24 meses a los circuitos de la línea 2x500 kV LOS Changos - Cumbre, con ocasión del Oficio SEC 166729-2023 del 11 de abril de 2023. | 511 | TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A. | 100% | LT002---------T030 | LINEAS | 1165 | LOS CHANGOS – CUMBRE 500KV | 2023-04-04 17:27 |  | SI
1211 | EAF 157-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52J1/52J2 de S/E Pallata y 52J1 de S/E SGO, correspondientes a la línea 220 kV Pallata - SGO, por medio de la operación de su protección diferencial de línea. Al respecto, la empresa Minera Spence S.A., propietaria de la línea 220 kV Pallata - SGO, declara como causa de la falla una presunta descarga atmosférica en una estructura o línea, en circunstancias que se contaban con malas condiciones climáticas en las cercanías del complejo minero, con múltiples descargas atmosféricas. Por otra parte, la empresa Cóndor Energía SpA, propietaria de los paños J1 y J2 de S/E Pallata, declara como causa de la falla descargas atmosféricas presentes en la zona a la hora del evento. | 426 | MINERA SPENCE S.A. | 100% | LT001---------L127 | LINEAS | 1529 | SGO - PALLATA 220KV | 2023-04-04 17:29 |  | SI
1212 | EAF 158-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Tres Pinos - Lebu, por operación de la protección de sobrecorriente residual del extremo Tres Pinos, ante una falla monofásica en la fase B. Según lo señalado por CGE Transmisión S.A. no fue posible encontrar el punto exacto de falla, aunque al tratarse de una falla transitoria, se presume que su causa habría sido un objeto llevado por el viento hacia los conductores de la línea, el cual cae posteriormente. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT219---------T005 | LINEAS | 970 | TRES PINOS - LEBU 66KV | 2023-04-05 01:15 |  | SI
1213 | EAF 159-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del interruptor 52J2 de S/E Central Quintero, por actuación errática de su protección diferencial de línea, 87L, al operar ante una falla fuera de su zona de cobertura, ocurrida en la barra N°1 de 220 kV de la S/E San Luis, y originada en el aislador de pedestal de la fase A del interruptor 52J1 de esta S/E, despejada localmente por la protección diferencial 87B de la mencionada barra. Según la información proporcionada por Transelec S.A., se determinó que la protección 87L (sistema 2 de protección) asociada al interruptor 52J2 S/E Central Quintero, opera debido a que su zona de cobertura incluye al transformador 220/110 kV de S/E Central Quintero, cuyo aporte por el neutro del transformador es detectado como corriente diferencial. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | SP021G021SE021T002 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 16862 | SP S/E CENTRAL QUINTERO J2-2 | 2023-04-05 05:03 |  | NO
1214 | EAF 160-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la pérdida de suministro en el alimentador Michilla de S/E El Lince, presumiblemente debido a una indisponibilidad de la celda N°4 23 kV de la mencionada subestación. | 411 | HALDEMAN MINING COMPANY S.A. | 100% | BA40L112SE068L112 | BARRA | 2079 | BA S/E EL LINCE 23KV BP | 2023-04-05 07:00 |  | NO
1215 | EAF 161-2023 | TD | Forzado | 0 | Descargas eléctricas a tierra detectadas en la fase C de la línea 220 kV Crucero - Norgener Nº1, y en las fases A y C de la línea 220 kV Crucero - Norgener Nº2, durante un frente de mal tiempo con descargas atmosféricas ocurrido en la zona, cuyo punto exacto de falla no ha sido identificado a la fecha por su propietario. | 10 | AES ANDES S.A. | 100% | LT120CI1TR02----G010 | TRAMO | 3043 | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C1 | 2023-04-05 15:20 | Ambos circuitos afectados, instalaciones 3043 y 3046 | SI
1216 | EAF 162-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Maitencillo - Las Compañías, por operación de las protecciones de ambos extremos, ante una falla monofásica en la fase A. Según lo señalado por Transelec S.A., la causa de la falla fue el contacto de un ave en el puente de anclaje de la estructura N°30 de la línea, la cual está ubicada en el tramo de línea 110 kV Maitencillo - Algarrobo. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | LT011CI1TR01----T002 | TRAMO | 178 | ALGARROBO - MAITENCILLO 110KV C1 | 2023-04-06 06:51 |  | SI
1217 | EAF 163-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del interruptor 52J2 de S/E Central Quintero, por actuación errática de su protección diferencial de línea, 87L, al operar ante una falla fuera de su zona de cobertura, ocurrida en la diagonal N°1 de 220 kV de la S/E San Luis (paños J1, J1-2 y J2), originada durante las labores de lavado de aislación de la barra, según SD N°2023030811. Según la información proporcionada por Transelec S.A., se determinó que la protección 87L (sistema 2 de protección) asociada al interruptor 52J2 S/E Central Quintero, opera debido a que su zona de cobertura incluye al transformador 220/110 kV de S/E Central Quintero, cuyo aporte por el neutro del transformador es detectado como corriente diferencial. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | SP002T002SE021T002 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 13567 | SP S/E CENTRAL QUINTERO JT2 | 2023-04-07 09:43 |  | NO
1218 | EAF 164-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Laguna Verde – San Antonio por operación de protecciones, ante una falla ubicada entre las estructuras N°6 y N°7 de la línea, por descarga eléctrica entre el conductor de la fase lateral y un alimentador MT. La causa de la falla es atribuida a una pérdida de aislación originada por las condiciones ambientales. En particular a la alta nubosidad y densidad salina de la zona. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT009CI2TR02----T057 | TRAMO | 790 | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C2 | 2023-04-07 19:34 |  | NO
1219 | EAF 165-2023 | TZ | Forzado | 0 | La desconexión forzada del transformador Nº2 66/23 kV de S/E Angol se produce por la incorrecta operación de la zona 1 de la protección de distancia 21T de su paño BT2, producto de que las variables eléctricas registradas por el relé, durante la salida de servicio transitoria de la línea 66 kV Victoria - Angol (por descarga eléctrica ocurrida en dicha instalación), provocaron la incursión en la zona 1 de los elementos de la protección de distancia, ya que tras la apertura aguas arriba del interruptor 52B1 de S/E Victoria, las centrales Renaico, Alto Renaico, Río Picoiquén y PE La Flor mantuvieron la tensión en forma transitoria, decayendo de forma amortiguada. | 2025 | COMPAÑÍA MINERA NEVADA SPA. | 100% | ET03T005SE028T005 | TRAFO2D | 662 | TRES QUEBRADAS - LAMA 220KV | 2023-04-09 13:40 |  | NO
1220 | SD2023030245 | TZ | Programado | 0 | En coordinación con ENEL, se realizará la desconexión de la LT 44 kV Las Vegas- Rungue cto N°1 y N°2 por mantenimiento preventivo. Se afectarán los consumos de S/E 44/12 kV Entel, cliente Entel, (1 cliente afectado, antena Entel). Se afectarán los consumos de S/E 44/12 kV Caleu, cliente Enel (343 clientes afectados, correspondientes al alimentador Caleu. Los consumos de S/E 44/12 kV Rungue serán respaldados en un 100% por media tensión por ENEL. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT022---------R003 | LINEAS | 580 | LAS VEGAS - FFCC RUNGUE 44KV | 2023-04-16 08:56 |  | NO
1221 | SD2023028765 | TZ | Programado | 0 | Desconexión paño T-1 existente para ejecutar la energización y puesta en servicio de nuevo paño T-1 66/13,2 kV 30 MVA en SE Lautaro, se realizarán protocolos de pruebas experimentales y se habilitara nueva Barra MT. Trabajos relacionados con el proyecto “Ampliación de S/E Lautaro" NUP1130. Existe pérdida de suministro de 4.5 MW que afectará a 5693 clientes conectados en alimentador 52C1 Freire (2 MW) y 2 clientes alimentados del 52C2 Cto. Lautaro Norte (2,5 MW), ambos energizados del actual paño T1 de S/E Lautaro al normalizar estos consumos quedaran alimentados desde nuevo paño T-1 asociado al proyecto NUP 2525 todo lo anteriormente expuesto en coordinación con Frontel a través de documentación oficial SODI. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | PA401T058SE058T058 | PAÑO | 16315 | S/E LAUTARO CT1 | 2023-04-16 07:58 |  | NO
1222 | SD2023030006 | TZ | Programado | 0 | Mantenimiento y pruebas a equipos de subestacion, instalacion equipo de control | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | ET01T005SE012G021 | TRAFO2D | 1473 | CENTRAL TARAPACA 11.5/13.8 KV 2.2MVA | 2023-04-28 08:47 |  | NO
1223 | SD2023038185 | TZ | Forzado | 0 | Para evitar riesgo a la continuidad de servicio y a las instalaciones por punto caliente en los conectores del 52H1 y en los conectores de los chicotes de llegada a la barra de 110KV de S/E La Portada. Para lo cual se requiere la desconexión de los transformadores T1-y T-3 de S/E La Portada, afectando 45.353 clientes de la comuna de Antofagasta | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | EC01L080SE001L080 | TRAFO2D | 1564 | LA PORTADA 110/23 KV N° 1 | 2023-04-28 02:00 |  | NO
1224 | SD2023036221 | TZ | Forzado | 0 | A solicitud de Compañía General de Electricidad S.A, se requiere desconexión de curso forzoso del interruptor 52E7 alimentador Portezuelo único general de barra y cabecera a la vez del transformador N°2 de S/E La Negra | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | PA005T058SE289T058 | PAÑO | 23117 | S/E TAP OFF LA NEGRA E7 | 2023-04-22 18:23 |  | NO
1225 | SD2023036227 | TZ | Forzado | 0 | A solicitud de Compañía General de Electricidad S.A, se requiere desconexión de curso forzoso del interruptor 52E7 alimentador Portezuelo único general de barra y cabecera a la vez del transformador N°2 de S/E La Negra | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | PA005T058SE289T058 | PAÑO | 23117 | S/E TAP OFF LA NEGRA E7 | 2023-04-22 23:16 |  | NO
1226 | EAF 166-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°5, 220/110 kV, y de la barra de 110 kV de S/E Calama Nueva, por operación de la protección diferencial del transformador, debido a un cortocircuito monofásico a tierra en el desconectador 89HT5B-1. La empresa Transemel S.A. señala que la causa de esta desconexión forzada fue debido a trabajos de lavado de aislación en los anclajes que conectan la salida del bushing de 110 kV del transformador con el interruptor 52HT5 de S/E Calama Nueva. | 441 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | 100% | DC22T025PA024T025SE003T025 | DESCONECTADOR | 10989 | DES S/E CALAMA NUEVA HT5-1 | 2023-04-12 11:34 |  | NO
1227 | EAF 167-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Penco, asociado al tramo Penco - Tomé de la línea 66 kV Concepción - Mahns, por operación de protecciones ante una falla provocada por la caída de un árbol sobre los conductores de la línea, entre las estructuras N°67 y N°68. La causa de la falla es atribuida a trabajos de tala de árboles no autorizados, por parte de terceros, en las cercanías de la línea. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT060CI1TR02----T005 | TRAMO | 339 | PENCO - TOME 66KV C1 | 2023-04-12 12:52 |  | NO
1228 | EAF 168-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Cardones, asociado a la línea 110 kV Cardones - Refugio, por medio de la operación de sus protecciones. La empresa Compañía Minera Maricunga declara en su Informe de Falla de 48 horas la operación de la protección 21/21N en zona 1, con señalización de la fase A, a una distancia de 25.4 km desde S/E Cardones, cuya causa se encuentra en investigación. | 159 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | 100% | LT001CI1TR02----L050 | TRAMO | 905 | CARDONES - REFUGIO 110KV C1 | 2023-04-13 07:22 |  | NO
1229 | EAF 169-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Chacaya - Mejillones, por apertura del interruptor 52H5 de S/E Mejillones, asociado a la mencionada línea. Según lo señalado por Engie Energía Chile S.A., la causa de la apertura del interruptor 52H5 de S/E Mejillones fue un error en la normalización de la matriz de disparo F180 en S/E Chacaya, correspondiente a protecciones de la turbina y la unidad generadora CTM1 de central Mejillones, luego de trabajos programados. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100% | SE048G216 | SSEE | 1844 | S/E CHACAYA | 2023-04-13 17:07 |  | NO
1230 | EAF 170-2023 | TZ | Forzado | 0 | Durante maniobra de cierre del interruptor 52C3 de S/E San Francisco de Mostazal (abierto por operación de protecciones por falla previamente ocurrida en la red MT del alimentador Santa Blanca), se realiza un intento de cierre de dicho equipo que resulta no exitoso, por causas no informadas, lo que demoró la normalización de los consumos afectados por la falla ocurrida en redes MT del mencionado alimentador. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SP006T005SE055T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 19581 | SP S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL C3 | 2023-04-15 01:43 |  | NO
1231 | EAF 171-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Mejillones - El Lince, por actuación de la protección de distancia residual del paño H2 del extremo de S/E Mejillones, debido a una descarga eléctrica producida en la estructura N°9 de dicha línea, originada, presumiblemente, por pérdida de aislación. Según lo informado por la empresa Haldeman Mining Company S.A., se presume que la pérdida de aislación fue originada por alta contaminación y humedad en la zona, respaldando dicha declaración a través del envío de probatorios asociados. | 411 | HALDEMAN MINING COMPANY S.A. | 100% | LT041CI1TR01----L112 | TRAMO | 2870 | MEJILLONES - EL LINCE 110KV C1 | 2023-04-15 04:57 |  | NO
1232 | EAF 172-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Tres Quebradas– Lama, por medio de la operación de la protección diferencial de línea. La Compañía Minera Nevada SpA señala que la operación de la protección diferencial de línea ocurre durante fuertes vientos en la zona, sin embargo, hasta el momento no se ha logrado determinar la causa de la falla. | 294 | COMPAÑÍA MINERA NEVADA SPA. | 100% | LT002---------G062 | LINEAS | 1512 | TRES QUEBRADAS - LAMA 220KV | 2023-04-16 14:04 |  | NO
1233 | EAF 173-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 66/15 kV N°1 de S/E Chiguayante por operación del relé maestro (86T), debido a una medida errónea de temperatura ocasionado por un golpe involuntario con una escalera sobre el termómetro, durante trabajos de mantenimiento sobre el transformador 66/15 kV N°2 de la subestación. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | ET02T005SE035T005 | TRAFO2D | 93 | CHIGUAYANTE 66/15KV 16.6MVA 2 | 2023-04-16 15:41 |  | NO
1234 | EAF 174-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52C1 de S/E Lautaro producto de la operación de sus protecciones. La causa de la falla se debió a la habilitación de un grupo de ajustes incorrecto en la protección del paño C1 de S/E Lautaro, con ocasión de pruebas de toma de carga del transformador N°5 de la S/E. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SP172T005SE058T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 370 | SP S/E LAUTARO C1 | 2023-04-17 08:43 | (*) El relé no presentó falla. Sin perjuicio de ello, corresponde al elemento que se vio directamente involucrado en la apertura intempestiva del interruptor 52C1 de S/E Lautaro producto de trabajos en la S/E. | NO
1235 | EAF 175-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Cardones, asociado a la línea 110 kV Cardones - Refugio, por medio de la operación de sus protecciones. La empresa Compañía Minera Maricunga declara en su Informe de Falla de 48 horas la operación de la protección 21/21N en zona 1, con señalización de la fase C, a una distancia de 21.5 km desde S/E Cardones, cuya causa se encuentra en investigación. | 159 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | 100% | LT001CI1TR02----L050 | TRAMO | 905 | CARDONES - REFUGIO 110KV C1 | 2023-04-20 06:05 |  | NO
1236 | EAF 176-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52BT1 y 52D1 de S/E Chumpullo, correspondientes al transformador 66/6.3 kV de dicha subestación, por medio de la operación de la protección de sobretensión. La empresa Bioenergías Forestales SpA señala que la causa de la operación antes señalada fue debido a la conexión en forma indeseada de la etapa automática (2.4 MVAr) del banco de condensadores 6.3 kV de S/E Chumpullo, encontrándose la etapa manual (1.2 MVAr) previamente conectada, lo que provocó que la tensión medida en el lado de 66 kV superara el umbral de sobretensión ajustado en el relé ABB RET-670 (110%). | 256 | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | 100% | EC01L080SE001L080 | BBCC | 344 | BC S/E CHUMPULLO BC1 6.3KV 4.2 MVAR | 2023-04-21 17:48 |  | NO
1237 | EAF 177-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 13.2 kV de S/E Monte Patria, por operación en respaldo de la protección de sobrecorriente residual asociada al paño CT1 de la S/E, ante la no operación de la protección asociada al paño C1 de la S/E Monte Patria, debido a un corte de conductor en las redes de media tensión del alimentador El Palqui de la mencionada S/E. La empresa CGE Transmision S.A. indica que la causa de la no operación del sistema de protección asociado al paño C1 de S/E Mote Patria, corresponde a un error en la programación de la lógica del control de dirección de la función de sobrecorriente residual del relé SEL-351R de dicho paño. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SP005T005SE082T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 19745 | SP S/E MONTE PATRIA C1 | 2023-04-23 07:15 |  | NO
1238 | EAF 178-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 13.2 kV de S/E Monte Patria, por operación en respaldo de la protección de sobrecorriente residual asociada al paño CT1 de la S/E, ante la no operación de la protección asociada al paño C1 de la S/E Monte Patria, debido a un corte de conductor en las redes de media tensión del alimentador El Palqui de la mencionada S/E. La empresa CGE Transmision S.A. indica que la causa de la no operación del sistema de protección asociado al paño C1 de S/E Mote Patria, corresponde a un error en la programación de la lógica del control de dirección de la función de sobrecorriente residual del relé SEL-351R de dicho paño.La empresa CGE Transmisión S.A. adjunta información de los mantenimientos de esta instalación durante los últimos 24 meses. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SP005T005SE082T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 19745 | SP S/E MONTE PATRIA C1 | 2023-04-23 07:23 |  | NO
1239 | EAF 179-2023 | TZ | Forzado | 0 | Rotura del cable de guardia de la línea 110 kV Buin - Chena - Ochagavía Nº1, que se estaba retirando en las cercanías de su torre Nº46, durante ejecución de trabajos programados, el que cae sobre portal de protección instalado (camión capacho con sistema de portal móvil), ocasionando una descarga eléctrica en la línea 110 kV San Bernardo - Malloco (que pasa por debajo de la línea 2x110 kV Buin - Chena - Ochagavía), debido a cercanía entre ambas líneas de transmisión. | 1926 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | 100% | LT013CI1TR08----T054 | TRAMO | 431 | SAN BERNARDO - MALLOCO 110KV C1 | 2023-04-23 10:38 |  | NO
1240 | EAF 180-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x44 kV Las Vegas – FFCC Rungue, por operación de protecciones ante una falla en un aislador de la estructura N°54 de la línea, asociado a la fase inferior del circuito N°2. La causa de la falla es atribuida a la pérdida de aislación en el mencionado aislador debido a las condiciones climáticas presentes en la zona. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT022---------R003 | LINEAS | 580 | LAS VEGAS - FFCC RUNGUE 44KV | 2023-04-24 07:00 |  | NO
1241 | EAF 181-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Mejillones - El Lince, por operación de las protecciones del extremo Mejillones (paño H2), debido a una descarga eléctrica ocurrida en la estructura N°9 de dicha línea, originada, presumiblemente, por pérdida de aislación. | 411 | HALDEMAN MINING COMPANY S.A. | 100% | LT041CI1TR01----L112 | TRAMO | 2870 | MEJILLONES - EL LINCE 110KV C1 | 2023-04-25 04:54 | Elemento afectado es el Aislador en estructura N°9 de la línea presentada | NO
1242 | EAF 182-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52B1 de S/E Angol, correspondiente al transformador 66/66 kV N°3 (conectado en serie con la línea 66 kV Angol – Nahuelbuta). La causa de la apertura intempestiva se debió a un cortocircuito en servicios auxiliares de la RTU N°1 de S/E Angol. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SE028T005 | SSEE | 379 | S/E ANGOL | 2023-04-28 05:23 |  | NO
1243 | EAF 183-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura forzada por protecciones del interruptor 52B1 de S/E Negrete, correspondiente a la línea 66 kV Parque Eólico Los Buenos Aires - Negrete, por presunta operación de la función direccional de sobrecorriente de fase (67) de su extremo Negrete, ajustada para proteger la línea y sus equipos serie ante sobrecarga. La causa de la falla respondería a que, luego de transcurridos unos 40 minutos desde la reconfiguración de la topología de la zona para normalizar consumos afectados en S/E Nahuelbuta, tras la apertura intempestiva del interruptor 52B1 de S/E Angol (evento del mismo día, a partir de las 05:23 horas), la generación conjunta de los parques eólicos La Esperanza, Negrete y La Flor habría superado el ajuste de la función 67 del paño B1 de S/E Negrete. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | SP005R019SE002R019 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 20733 | SP S/E NEGRETE B1-S1 | 2023-04-28 06:04 |  | NO
1244 | EAF 184-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52B1 de S/E Penco y 52B3 de S/E Concepción, correspondientes a la línea 66 kV Concepción - Mahns, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. Al respecto, la empresa CGE Transmisión S.A. declara que la causa de la falla fue debido a fuerte temporal que provoca el colapso de un árbol ubicado fuera de la franja de seguridad (a 40 metros de la línea), donde parte de este se desprende y cae sobre el tramo de línea 66 kV Penco – Tomé, entre las estructuras N°68 y N°69. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT060CI1TR02----T005 | TRAMO | 339 | PENCO - TOME 66KV C1 | 2023-04-28 09:45 |  | SI
1245 | EAF 185-2023 | TZ | Forzado | 0 | Desconexión forzada del transformador 66/23 kV de S/E Las Violetas, debido a la apertura automática de sus interruptores 52BT1 y 52ET1, por la actuación de la función de falla de interruptor de las protecciones asociadas a dichos interruptores, de forma posterior a la correcta operación del sistema de protección del paño E1 ante una falla en la red de media tensión. La empresa Besalco Transmisión SpA indica que la causa de la incorrecta operación de los sistemas de protección asociados a los interruptores 52BT1 y 52ET1 de S/E Las Violetas, se debe a un error en la programación de la lógica de partida externa de la función de falla de interruptor. | 1820 | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | 100% | SP011T051SE002T051 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 22199 | SP S/E LAS VIOLETAS ET1 | 2023-04-28 11:04 |  | NO
1246 | EAF 186-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 33 kV Hualte - Quirihue por operación de protecciones, ante una falla en la línea por corte de los conductores de dos fases en el vano N°470-N°471. La causa de la falla es atribuida a un temporal de viento y lluvia que afectaba a la zona que provocó la fractura y posterior caída de un árbol sobre la línea. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT008CI1TR01----T005 | TRAMO | 506 | HUALTE - QUIRIHUE 33KV C1 | 2023-04-28 12:19 |  | SI
1247 | EAF 187-2023 | TZ | Forzado | 0 | Con ocasión de maniobras de normalización del interruptor 52C3 de S/E Chacahuín, correspondiente al alimentador Cunaco, el cual se encontraba abierto previamente debido a una falla en redes de media tensión, a las 13:20 horas se dio una orden de cierre remoto del mencionado interruptor, sin que éste llegara a hacerse efectivo. La empresa CGE Transmisión S.A. indica que la causa por la que no pudo concretarse el cierre del interruptor corresponde a la pérdida de comunicaciones del equipo, impidiendo su cierre remoto. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | PA010T058SE100T058 | PAÑO | 600 | S/E CHACAHUIN C3 | 2023-04-28 13:20 |  | NO
1248 | EAF 188-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Chiguayante, asociado a la línea 66 kV Chiguayante - Quilacoya, por operación de la zona 1 de su protección de distancia de fase ante una falla en la mencionada línea. A la fecha de emisión de este estudio, no se cuenta con antecedentes respecto del origen y causa de la falla en la línea 66 kV Chiguayante - Quilacoya. | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 100% | LT018CI1TR01----L011 | TRAMO | 5158 | CHIGUAYANTE - QUILACOYA 66KV | 2023-04-28 13:38 |  | NO
1249 | EAF 189-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Ejército - Guindo N°2, por operación de las protecciones de ambos extremos, ante una falla ocurrida en el tramo de línea 66 kV Tap Off Cerro Chepe - Guindo N°2. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la falla fue el contacto de tres carpas usadas en trenes ferroviarios, llevadas por el viento, con los conductores de la línea entre las estructuras N°32 y N°33, ubicadas en puente de EFE sobre el río Biobío, en el tramo de línea antes mencionado. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT282---------T058 | LINEAS | 1654 | EJERCITO - GUINDO 66 KV | 2023-04-28 14:08 |  | SI
1250 | EAF 190-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52C3 de S/E Lirquén, correspondiente al alimentador El Mirador, en circunstancias que dicho alimentador abastecía los consumos de S/E Mahns con ocasión de maniobras de recuperación realizadas previamente por falla en el tramo Penco - Tomé de la línea 66 kV Concepción – Mahns (ver detalles en EAF 184/2023). Al respecto, la empresa CGE Transmisión S.A. declara que la apertura automática anteriormente señalada fue debido a una falla en redes de distribución, a causa de corteza de árboles llevadas por el viento sobre los conductores, producto de frente de mal tiempo en la zona. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | PA008T058SE072T058 | PAÑO | 1046 | S/E LIRQUEN C3 | 2023-04-28 14:43 |  | SI
1251 | EAF 191-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52ET1 de S/E Ancud, correspondiente a la barra 23 kV de dicha S/E, por operación de su función de sobrecorriente de fase. La causa de la apertura intempestiva se debió a un cortocircuito monofásico en la fase C del porta fusibles conectado a la barra 23 kV de S/E Ancud, el cual protege el transformador de servicios auxiliares de la S/E, por contorneo en su aislación. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | BA03T003SE002T003 | BARRA | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 2023-04-29 00:26 |  | SI
1252 | EAF 192-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Aihuapi - Los Negros, debido a un cortocircuito monofásico en la estructura N°241. La Empresa Eléctrica Capullo S.A. señala que la causa de la falla corresponde a un choque de un vehículo particular contra la estructura N°241 de la mencionada línea, producto de este impacto, se origina un daño irreparable en la estructura, sin embargo, no hubo daño en el conductor. | 5 | EMPRESA ELÉCTRICA CAPULLO S.A. | 100% | LT307CI1TR01----T058 | TRAMO | 1577 | PLACILLA - PUQUILLAY 66 kV | 2023-04-29 01:35 |  | SI
1253 | EAF 193-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjeron las desconexiones forzadas de las barras 12 kV N°1 y N°3 de S/E Santa Rosa Sur, por operación de protecciones ante una falla en un aislador de soporte de la barra 12 kV N°3 que, por cercanía, se propagó hacia un aislador de soporte de la barra 12 kV N°1. La causa de la falla es atribuida a la contaminación por excremento de ave en un aislador de soporte de la barra 12 kV N°3 que, junto con la lluvia presente en la zona, propició la descarga en el aislador. Adicionalmente, debido a su ubicación cercana, la ionización del aire producto de la descarga en el aislador de la barra 12 kV N°3 gatilló la descarga en el aislador de soporte de la barra 12 kV N°1. | 1926 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | 100% | BA03T054SE048T054 | BARRA | 970 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 2023-04-29 06:17 |  | NO
1254 | EAF 194-2023 | TD | Forzado | 0 | Apertura automática del interruptor 52CL3 general de patio de alimentadores 12 kV de S/E Central Queltehues, por operación de su sistema de protecciones asociado, cuyo origen no pudo ser determinado. La empresa AES Andes S.A. indica que no fue posible determinar la causa por la que se produjo la apertura automática del interruptor, señalando únicamente que previo al evento se encontraba presente un frente de mal tiempo en la zona de Cajón del Maipo. | 10 | AES ANDES S.A. | 100% | PA027G010SE006G010 | PAÑO | 17587 | S/E CENTRAL QUELTEHUES CL3 | 2023-04-29 08:02 |  | NO
1255 | EAF 195-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la barra N°1 23 kV de S/E Las Acacias, a consecuencia de la apertura automática del interruptor 52ET1 de esta S/E, por actuación de su sistema de protecciones, debido a fallas consecutivas en los alimentadores San Eugenio y Florencia. | 1926 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | 100% | PA009T054SE021T054 | PAÑO | 3665 | S/E LAS ACACIAS C3 | 2023-04-29 10:44 | Falla en paños de alimentadores San Eugenio y Florencia. | SI
1256 | EAF 196-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Muelle - Guayaques, por operación de las protecciones del extremo Muelle (paño H4), ante una falla ocurrida en el tramo de línea Tap Off Sairecabur - Tap Off Licancabur. La empresa Minera Centinela señala que la causa de la falla fue el contacto de un ave en la estructura N°46 del tramo de línea antes mencionado. | 492 | MINERA CENTINELA | 100% | LT043CI1TR04----L141 | TRAMO | 2875 | TAP OFF SAIRECABUR - TAP OFF LICANCABUR 110KV C1 | 2023-04-29 20:20 |  | SI
1257 | EAF 197-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B8 de S/E San Fernando, correspondiente a la línea 66 kV San Fernando - Teno, por medio de la operación de su protección de distancia para fallas a tierra en segunda zona. Al respecto, la empresa CGE Transmisión S.A. declara que la causa de la falla fue presumiblemente debido a un objeto llevado por el viento, lo que provoca descargas eléctricas en el aislador linepost lateral de la estructura N°127, en circunstancias que existían condiciones climáticas adversas por un sistema frontal con lluvia y viento en la zona. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT046CI1TR03----T005 | TRAMO | 1071 | CHIMBARONGO - TAP QUINTA 66KV C1 | 2023-04-30 00:36 |  | SI
1258 | EAF 198-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura forzada por protecciones del interruptor 52H2 de S/E Mejillones, correspondiente a la línea 110 kV Mejillones - El Lince, por operación de su función de distancia. La causa de la falla respondería a la contaminación en la aislación de la línea. | 411 | HALDEMAN MINING COMPANY S.A. | 100% | LT041CI1TR01----L112 | TRAMO | 2870 | MEJILLONES - EL LINCE 110KV C1 | 2023-05-01 05:42 |  | NO
1259 | EAF 199-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52H9 de S/E Diego de Almagro, por operación de su protección de distancia. La empresa Transelec S.A. indica que la causa de la apertura intempestiva del interruptor 52H9 se debió a la pérdida de los potenciales de la sección N°2 de la barra 110 kV de S/E Diego de Almagro, por un error de maniobra, en momentos que se realizaban trabajos de control en el paño H3 de la S/E. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | SP060T002SE014T002 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 11011 | SP S/E DIEGO DE ALMAGRO H3-S1 | 2023-05-02 20:55 |  | NO
1260 | EAF 200-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjeron las aperturas automáticas de los interruptores 52H1 de S/E Ventanas y 52H1 de S/E San Pedro, asociados al circuito N°1 de la línea 2x110 kV Ventanas - San Pedro, por operación de sus respectivas protecciones de distancia residual ante una falla en la estructura N°58 de la línea. La causa de la falla es atribuida a dos aves que redujeron distancia entre el conductor de la fase media y una cruceta de la estructura N°58 del circuito N°1 de la línea 2x110 kV Ventanas - San Pedro. | 671 | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | 100% | LT002CI1TR01----T048 | TRAMO | 287 | SAN PEDRO - TAP CODELCO VENTANAS 110KVC1 | 2023-05-03 22:34 |  | SI
1261 | EAF 201-2023 | TD | Forzado | 0 | Apertura automática del interruptor 52C1 de S/E Sauzal asociado al circuito alimentador Sauzal - Coya 13.2 kV, por operación de su sistema de protecciones asociado. La empresa CGE S.A. no indica la causa por la que se produjo la apertura automática del interruptor, debido a que se produce aguas arriba del circuito alimentador. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100% | PA030T002SE036T002 | PAÑO | 12103 | S/E SAUZAL C1 | 2023-05-04 21:02 |  | NO
1262 | EAF 202-2023 | TZ | Forzado | 0 | Durante maniobras de normalización de instalaciones y consumos tras falla ocurrida en redes de distribución- del alimentador Trocadero, no fue posible cerrar el interruptor 52E13 de S/E La Portada, al no poder cargar el resorte del interruptor, por falla en su motor, incurriendo en la prolongación de la pérdida de consumos. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SP015T005SE287T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 21177 | SP S/E LA PORTADA E13 | 2023-05-05 02:50 |  | NO
1263 | EAF 203-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Curanilahue - Tres Pinos, por operación de protecciones, ante una falla monofásica en la fase B. La empresa CGE Transmisión S.A. señala como causa de la falla la caída de un gancho de árbol durante poda no autorizada, ejecutada por terceros, en el vano comprendido entre las estructuras N°370 y N°371, provocando el corte del conductor de la fase B. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT218---------T005 | LINEAS | 969 | CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV | 2023-05-06 16:12 |  | SI
1264 | EAF 204-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Los Peumos, correspondiente a la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín, por medio de la operación de su protección de distancia de fases en primera zona. Al respecto, la empresa CGE Transmisión S.A. declara que la falla fue a causa de tala de terceros no informada, lo que provoca la caída de un árbol sobre la línea entre las estructuras N°91 y N°92, localizadas a una distancia aproximada de 17 km desde S/E Los Peumos, cuya acción trae como resultado el corte de conductor de la fase central entre dichas estructuras. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT221CI1TR01----T005 | TRAMO | 1681 | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | 2023-05-07 17:26 |  | SI
1265 | EAF 205-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E San Fernando, correspondiente a la línea 66 kV San Fernando - Puquillay, por operación de su función de distancia con reconexión automática exitosa y posterior reencendido de la falla. De acuerdo con los registros de la protección del paño operado, habrían ocurrido 2 fallas, la primera, con reconexión automática exitosa, a 17 km desde S/E San Fernando y la segunda a 5 km desde S/E San Fernando. La empresa CGE Transmisión S.A. indica dos hallazgos de posibles causas de falla en la línea: uno en la estructura N°18, donde se encuentra un conjunto de aislación con señal de descarga y daños, y otro en la estructura N°132, donde se encuentra ave en piso y conductores con señales de descarga. CGE Transmisión S.A. no indicó la ubicación relativa a S/E San Fernando o S/E Puquillay de estos hallazgos. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT307CI1TR01----T0058 | TRAMO | 5247 | PLACILLA - PUQUILLAY 66KV | 2023-05-07 21:23 |  | SI
1266 | EAF 206-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Diego de Almagro - Llanta - Potrerillos N°2, por operación de sus protecciones ante cortocircuito monofásico en la fase C, ocasionado por contacto de ave con conductores. | 219 | COMPAÑÍA MINERA NEVADA SPA. | 100% | LT002CI2TR01----L075 | TRAMO | 952 | S/E LAMA 220/23/13.2kV 100MVA T2 | 2023-05-09 12:19 |  | SI
1267 | EAF 207-2023 | TZ | Forzado | 0 | Sobretensión transitoria ocurrida en la zona, tras haberse producido una caída previa en la tensión de operación en S/E Parinacota, la que llegó a valores en torno a 205 kV, en el contexto de ejecución de maniobras para la normalización de la tensión en la zona a valores normales de operación, tras la conexión de la línea 220 kV Nueva Pozo Almonte - Parinacota. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SP006T005SE280T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 11548 | SP S/E ALTO HOSPICIO HT1-S2 | 2023-05-11 08:46 | No se produjo falla en instalaciones, equipos o elementos del SEN. | SI
1268 | EAF 208-2023 | TZ | Forzado | 0 | Apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria – Traiguén, por operación de su sistema de protecciones asociado, debido a la descarga eléctrica a tierra producida entre sus estructuras Nº29 y Nº30, causada por el acortamiento de la distancia eléctrica entre los conductores de la línea y un camión tolva de propiedad de terceros, cuyas maniobras no estaban coordinadas con personal de CGE Transmisión. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT090---------T005 | LINEAS | 434 | VICTORIA - TRAIGUEN 66KV | 2023-05-12 08:26 |  | SI
1269 | EAF 209-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Cardones, asociado a la línea 110 kV Cardones - Refugio, por medio de la operación de sus protecciones. La empresa Compañía Minera Maricunga declara en su Informe de Falla de 48 horas la operación de la protección 21/21N, con señalización de la fase C a tierra, a una distancia de 21.6 km desde S/E Cardones, cuya causa se encuentra en investigación. | 159 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | 100% | LT001CI1TR02----L050 | TRAMO | 905 | CARDONES - REFUGIO 110KV C1 | 2023-05-13 08:10 |  | NO
1270 | EAF 210-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura intempestiva del reconectador 52ET2 de S/E Angol, asociado a la barra 23 kV, por operación de su protección de sobrecorriente de fase, ante una falla atribuida a un objeto arrastrado por el viento que, por contacto directo, provoca una descarga en un aislador de la mencionada barra. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | BA02T058SE028T058 | BARRA | 247 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 2023-05-14 04:53 |  | NO
1271 | EAF 211-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Cardones, asociado a la línea 110 kV Cardones - Refugio, por medio de la operación de sus protecciones. La empresa Compañía Minera Maricunga declara en su Informe de Falla de 48 horas la operación de la protección 21/21N, con señalización de la fase B a tierra, a una distancia de 20.6 km desde S/E Cardones, cuya causa se encuentra en investigación. | 159 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | 100% | LT001---------L050 | LINEAS | 667 | CARDONES - REFUGIO 110KV | 2023-05-14 05:37 |  | NO
1272 | SD2023038008 | TZ | Programado | 0 | Desconexión de la LT 44 kV Chagres Catemu por limpieza manual de aislación, reemplazo de aisladores y reparación de conductores. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT028---------R003 | LINEAS | 571 | CHAGRES - LOS ANGELES 44KV | 2023-05-06 06:41 |  | NO
1273 | SD2023039469 | TZ | Programado | 0 | Cambio de aislación en 39 Estructuras por daños producto de los incendios forestales que afectaron a la región en febrero 2023. Cambio de aislación, cruceta y ferretería en 12 estructuras del sector El Rosal. Adicionalmente se realizara Roce. Tramo desde Quilmo 2 Hasta Recinto, por lo cual se solicita la apertura del 52F1 de Subestación Quilmo 2 propiedad de COPELEC. | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | 100% | LT005---------R013 | LINEAS | 838 | CIRUELITO - RECINTO 33KV | 2023-05-18 09:50 |  | NO
1274 | SD2023044512 | TD | Programado | 0 | Desconexión de SE Maitenes para realizar poda y roce entre las torres 47 y 19a de la LT 110 kV Alfalfal Maitenes Alto Maipo. | 10 | AES ANDES S.A. | 100% | SE004G010 | SSEE | 201 | S/E CENTRAL MAITENES | 2023-05-25 08:50 |  | NO
1275 | SD2023043464 | TZ | Programado | 0 | Mantenimiento preventivo a equipos primarios S/E Traiguén y mantenimiento a línea 66 kV Victoria-Traiguén y Tap-Off Victoria. Con perdida de suministro a clientes finales, Frontel: 6683 clientes en alimentador 52C2 Urrutia (2,3 MW) y 1821 clientes alimentador 52C4 Galvarino (1,2 MW), para el caso de Codiner: 329 clientes alimentador 52C1 Chufquen (0,3 MW). | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SE064T005 | SSEE | 414 | S/E TRAIGUEN | 2023-05-28 08:45 |  | NO
1276 | SD2023045515 | TZ | Programado | 0 | Se requiere la desconexión del paño C4 asociado al alimentador BIOCOBRE de S/E Plantas, por auditoría de protecciones, según carta DE 05042-19 del CEN-CGE. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SE161T005 | SSEE | 623 | S/E PLANTAS | 2023-05-31 09:56 |  | NO
1277 | SD2023045523 | TZ | Programado | 0 | Se requiere la desconexión del paño CT2 asociado al alimentador INACESA de S/E Plantas, por auditoría de protecciones, según carta DE 05042-19 del CEN-CGE. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SE161T005 | SSEE | 623 | S/E PLANTAS | 2023-05-31 13:56 |  | NO
1278 | EAF 212-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°2, 220/23 kV, de S/E Lama, por operación de su protección diferencial, ante una falla monofásica en la fase B. La Compañía Barrick Chile Generación SpA, en representación de la empresa Compañía Minera Nevada SpA, señala que la causa de la falla fue la pérdida de aislación en conector HV-Connex, en la entrada de 220 kV del transformador antes mencionado. | 294 | COMPAÑÍA MINERA NEVADA SPA. | 100% | ET01L101SE003L101 | TRAFO3D | 433 | S/E LAMA 220/23/13.2kV 100MVA T2 | 2023-05-17 10:35 |  | NO
1279 | EAF 213-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°3 66/13.2 kV de S/E Combarbalá, por operación de su relé maestro (86T), ante la activación de la protección mecánica del nivel de aceite en el cambiador de tap bajo carga (CTBC) de dicho transformador. La empresa CGE Transmision S.A. indica que la causa de la operación se debió a que la señal de alarma de bajo nivel de aceite en el CTBC, por error, quedó alambrada emitiendo orden de apertura a los interruptores del transformador, a través del relé maestro (86T). | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | ET03T005SE049T005 | TRAFO2D | 2955 | COMBARBALA 66/13.2KV 5MVA T3 | 2023-05-18 08:11 |  | NO
1280 | EAF 214-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52F1 de S/E La Calera, correspondiente a la línea 44 kV La Calera - El Melón, por operación de su función sobrecorriente de fase. El origen de la falla corresponde a la acción de un ave, la cual habría acortado distancia eléctrica entre el conductor de la fase C a la altura de la estructura N°68 de la línea, provocando una falla a tierra. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT020CI1TR04----T057 | TRAMO | 690 | LA CALERA - EL MELON 44KV C1 | 2023-05-18 10:45 |  | SI
1281 | EAF 215-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión automática de la línea 66 kV Parral - Cauquenes, por medio de la operación de su protección de sobrecorriente instantánea residual, debido a una falla en la fase “B”, a consecuencia del contacto de un ave con el conductor en la estructura N°54. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT164CI1TR01----T005 | TRAMO | 4008 | PARRAL - TAP PASO HONDO 66KV C1 | 2023-05-18 10:46 |  | SI
1282 | EAF 216-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52B1 de S/E El Manco y 52BT6 de S/E Coronel, correspondientes a la línea 66 kV Coronel - El Manco, por operación de sus sistemas de protecciones asociados, debido al aumento intempestivo de la transferencia a través de la mencionada línea, provocada a consecuencia del retiro no coordinado de excedentes de energía inyectados hacia el SEN desde la Planta Celulosa Arauco, en momentos en que se encontraba abierto el interruptor 52B4 de S/E Coronel, asociado a la línea 66 kV Coronel - Andalicán (Lota), para controlar la carga por los transformadores T4 y T3 154/66 kV de dicha subestación. Producto del evento, se produce la apertura de los paños B y 82 de S/E Planta Arauco, quedando la central Arauco (generador TG6) operando en isla, abasteciendo únicamente los consumos de la Planta Celulosa Arauco. Adicionalmente, se produjo la apertura por protecciones del interruptor 52C4 de S/E Lebu, dejando desconectada la central Parque Eólico Lebu, cuya condición de operación era disponible, pero sin inyección al SEN. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT225---------T005 | LINEAS | 1325 | CORONEL - EL MANCO 66KV | 2023-05-18 22:25 |  | SI
1283 | EAF 217-2023 | TZ | Forzado | 0 | Durante maniobras de normalización de instalaciones y consumos tras falla ocurrida en redes de distribución, no fue posible cerrar el interruptor 52C24 de S/E Marga Marga de forma remota, por problemas de comunicación, incurriendo en la prolongación de la pérdida de consumos. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | IM01T005PA012T005SE137T005 | INTERRUPTOR | 1070 | IM S/E MARGA MARGA C4 | 2023-05-20 17:03 |  | NO
1284 | EAF 218-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la barra N°3 de 23 kV de S/E Lo Boza, por operación de la protección de sobrecorriente de fase del interruptor general de barra, ante una falla trifásica ubicada en el punto de contacto entre la mencionada barra y el interruptor del alimentador Lipangue. La empresa Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. señala que la causa de la falla fue un contacto deficiente entre la tulipa de contacto de la barra y el brazo de contacto del interruptor, lo que provocó una explosión y la pérdida total de este último equipo. | 1926 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | 100% | IM02T054PA030T054SE023T054 | INTERRUPTOR | 2871 | IM S/E LO BOZA D17 | 2023-05-21 20:55 |  | NO
1285 | EAF 219-2023 | TZ | Forzado | 0 | Apertura con reconexión automática sin éxito del interruptor 52B4 de S/E Picarte, correspondiente a la línea 66 kV Picarte - Corral, por medio de la operación de la protección de distancia para fallas a tierra en primera zona. La empresa STS S.A. señala que la falla fue a causa de descarga atmosférica que afectó a la estructura N°132 de la línea 66 kV Picarte - Corral, debido a tormentas eléctricas en la zona. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | LT006CI1TR01----T003 | TRAMO | 159 | PICARTE - CORRAL 66KV C1 | 2023-05-23 00:21 |  | SI
1286 | EAF 220-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52CT2 de S/E Molina, asociado a la barra N°2 13.8 kV de la mencionada subestación, por operación de su protección de sobrecorriente de fase, ante una falla provocada durante maniobras de traspaso de carga entre los alimentadores Casa Blanca (paño C2) y Entre Ríos (paño C11). | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | PA009T058SE009T058 | PAÑO | 1231 | S/E MOLINA C2 | 2023-05-23 01:54 | Alimentadores Casa Blanca (paño C2) y Entre Ríos (paño C11) de S/E Molina / PA009T058SE009T058 y PA602T058SE009T058 | SI
1287 | EAF 221-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria - Traiguén, por operación de su función de distancia residual en zona 2. El origen de la falla se presume atribuible a corteza de árbol llevada por el viento hacia los conductores con ocasión de fuerte viento en la zona. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT090CI1TR02----T005 | TRAMO | 404 | TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1 | 2023-05-23 01:56 |  | SI
1288 | EAF 222-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 15 kV N°2 de S/E Alameda, por el accionamiento involuntario de la manilla de apertura del interruptor general de barra 52CT2 de la S/E, durante trabajos en el sistema de control del paño CT2 de S/E Alameda. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | IM01T005PA005T005SE022T005 | INTERRUPTOR | 384 | IM S/E ALAMEDA CT2 | 2023-05-23 15:06 |  | NO
1289 | EAF 223-2023 | TZ | Forzado | 0 | Operación de los escalones I y II del EDAC-CEx en S/E San Rafael (Chilquinta), sin haberse registrado en el SEN un evento de la magnitud necesaria para provocar la operación del mencionado esquema, coincidente con un evento ocurrido en la red de distribución conectada a la misma S/E. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SE022T057 | SSEE | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 2023-05-23 17:28 |  | NO
1290 | EAF 224-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo un cortocircuito bifásico, fases B y C, sin contacto a tierra, en la línea 110 kV Antillanca - Río Bonito, provocando la desconexión forzada de la línea en sus dos extremos. La causa de la falla corresponde a la caída de un árbol sobre la línea, entre las estructuras N°158 y N°159, originada por fuerte temporal en la zona. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | LT021---------T003 | LINEAS | 720 | RIO BONITO - ANTILLANCA 110KV | 2023-05-23 23:27 |  | SI
1291 | EAF 225-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52ET1A de S/E Padre Hurtado, correspondiente a la barra 23 kV 1A de dicha subestación, por medio de la operación de su protección temporizada de sobrecorriente de fases. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la operación antes señalada fue debido a falla simultánea en redes de distribución de dos alimentadores de la S/E. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | PA003T058SE270T058 | PAÑO | 23829 | S/E PADRE HURTADO E1 | 2023-05-24 00:38 |  | SI
1292 | EAF 226-2023 | TN | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Nueva Ancud - Chiloé por operación de sus protecciones de ambos extremos. El origen de la desconexión forzada se presume correspondería a una descarga atmosférica, la cual habría generado una falla bifásica a tierra en la línea. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | LT066---------T003 | LINEAS | 1582 | NUEVA ANCUD - CHILOE 220KV | 2023-05-24 07:07 |  | SI
1293 | EAF 227-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52C6 de S/E Vallenar, asociado a la barra 13.8 kV de S/E Tap Off El Edén, presumiblemente por operación descoordinada de su protección de sobrecorriente de fase, ante una falla en el alimentador ENAMI (paño C7 de S/E Tap Off El Edén). | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | SP007T002SE039T002 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 19390 | SP S/E VALLENAR C6 | 2023-05-24 21:24 |  | NO
1294 | EAF 228-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Arenas Blancas y 52B3 de S/E Escuadrón, correspondientes a la línea 66 kV Arenas Blancas - Escuadrón, por operación de su función de distancia residual en zona 1 en el extremo de S/E Escuadrón y sobrecorriente direccional de fase en el extremo de S/E Arenas Blancas. El origen de la falla se debió a techumbres llevadas por el viento hacia la estructura N°122 de la línea 66 kV Arenas Blancas - Escuadrón, causando daño en dicha estructura, con ocasión de fuerte viento en la zona. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT190CI1TR06----T005 | TRAMO | 364 | TAP POLPAICO - ARENAS BLANCAS 66KV C1 | 2023-05-25 22:35 |  | SI
1295 | EAF 229-2023 | TD | Forzado | 0 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 110 kV Uribe - Uribe Solar causada por acortamiento de distancia entre la fase C y la estructura PS37 de la mencionada línea, debido a electrocución de un espécimen de Cathartes Aura, conocido localmente como jote de cabeza colorada. | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 100% | LT050---------G261 | LINEAS | 1034 | URIBE - URIBE SOLAR 110KV | 2023-05-27 22:18 |  | SI
1296 | EAF 230-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°2 66/15 kV de S/E San Pedro, por operación de su relé maestro, originado por la activación de la señal de bajo nivel de aceite en el trasformador. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | ET03T005SE120T005 | TRAFO2D | 169 | SAN PEDRO 66/15KV 13.3MVA | 2023-05-28 13:56 |  | NO
1297 | EAF 231-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BL de S/E Bucalemu, correspondiente al lado de 66 kV del transformador 66/13.2 kV de dicha subestación, por medio de la operación de la protección de sobretensión residual. La empresa AES Andes S.A. señala que la causa de la operación antes señalada fue debido a una falla en redes de media tensión conectadas al paño E1, registrándose la operación de la protección de sobrecorriente residual de dicho paño, pero sin concretarse la apertura efectiva de su interruptor. | 10 | AES ANDES S.A. | 100% | IM03G010PA003G010SE013G010 | INTERRUPTOR | 230 | IM S/E BUCALEMU E1 | 2023-05-28 17:45 |  | NO
1298 | EAF 232-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la barra Nº1 de 23 kV de S/E Constitución, por operación de la protección de sobrecorriente de fase del interruptor general de barra, debido a una falla bifásica que luego evolucionó a trifásica, ocurrida en el interruptor 52ECE de S/E Constitución, correspondiente al banco de CCEE de la mencionada subestación. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la falla fue el contacto de un ave con el interruptor 52ECE de S/E Constitución. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | PA005T058SE170T058 | PAÑO | 2926 | S/E CONSTITUCION ECE | 2023-05-30 15:42 |  | SI
1299 | EAF 233-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Bombeo 3, correspondiente a la línea 66 kV Bombeo 2 - Bombeo 3, por operación de su sistema de protecciones asociado, debido a la ocurrencia de una falla monofásica a tierra. La empresa Caitan SpA señala que la causa de la falla fue una descarga a tierra en la fase 3, ocurrida por el contacto de un ave con la estructura N°21 de la línea. | 675 | CAITAN SPA | 100% | LT003CI1TR03----L151 | TRAMO | 4790 | BOMBEO 2 (SGO) – BOMBEO 3 (SGO) 66KV C1 | 2023-06-01 01:31 |  | SI
1300 | EAF 234-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la barra N°3 12 kV de S/E Quilicura, por operación en respaldo de su protección de sobrecorriente residual, ante el reencendido de una falla ocurrida en el alimentador Alcalde Guzmán, luego del cierre de su interruptor de cabecera, y que no fue despejada por los sistemas de protección propios del alimentador. | 1926 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | 100% | SP957T054SE037T054 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 25074 | SP S/E QUILICURA C19 | 2023-06-01 03:54 |  | NO
1301 | EAF 235-2023 | TZ | Forzado | 0 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Andalicán - Horcones N°2 causada por árbol que cae entre sus estructuras N°141 y N°142, provocando el corte del conductor a 10.5 km desde S/E Andalicán aproximadamente, la que según lo informado por la empresa CGE Transmisión S.A., fue producto de la intervención de terceras personas, las cuales realizan la tala de árbol de 20.07 metros de altura en terreno ocupado ilegalmente. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT227CI2TR01----T005 | TRAMO | 4432 | ANDALICAN - HORCONES 66KV C2 | 2023-06-01 13:37 |  | SI
1302 | EAF 236-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B3 de S/E Parinacota, correspondiente a la línea 66 kV Parinacota - Quiani, por medio de la operación de sus sistemas de protecciones. Al respecto, la empresa CGE Transmisión S.A. declara que la falla fue a causa de vehículo de un tercero que hace contacto con un tirante de la estructura N°35, correspondiente al tramo Tap Off Quiani - Quiani, causando el movimiento de los postes y el desprendimiento del aislador de la fase 1 en la estructura N°34, el cual, cae sobre la fase 2 con el consecuente corte de conductor. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT258CI1TR01----T005 | TRAMO | 3186 | PARINACOTA - QUIANI 66KV C1 | 2023-06-02 04:21 |  | SI
1303 | EAF 237-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Arica - Pozo Almonte por operación de protecciones, ante una falla monofásica en la fase C ocurrida en la estructura N°529, en el tramo de línea 110 kV Tap Off Dolores - Tap Off Cerro Balcón. La empresa Engie Energía Chile S.A. indica que la causa de la falla fue el contacto de un ave en la citada estructura. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100% | LT021---------G216 | LINEAS | 1005 | ARICA - POZO ALMONTE 110KV | 2023-06-03 09:27 |  | SI
1304 | EAF 238-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la barra principal Nº3 de 12 kV de S/E La Reina por operación, en respaldo, de su protección de sobrecorriente temporizada de fase, debido a una falla ocurrida en las redes de distribución del alimentador La Reina de dicha subestación, no despejada oportunamente por el interruptor de cabecera del mencionado alimentador. La empresa STM II S.A. indica que la causa de la falla en la red de MT corresponde al corte del conductor en el circuito alimentador La Reina. | 1926 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | 100% | IM01T054PA026T054SE019T054 | INTERRUPTOR | 6291 | IM S/E LA REINA C17 | 2023-06-03 13:22 |  | NO
1305 | EAF 239-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 44 kV El Melón - Túnel El Melón, por operación de protecciones del extremo de S/E El Melón, ante una falla bifásica a tierra producto del colapso de la estructura N°145 y el corte de los conductores del vano comprendido entre las estructuras N°144 y N°146, originada por intervención de terceros. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT021---------R003 | LINEAS | 572 | EL MELON - TUNEL EL MELON 44KV | 2023-06-03 16:12 |  | SI
1306 | EAF 240-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Minero - Cordillera N°2 por presunta operación de sus protecciones. El origen de la desconexión forzada correspondería a un conector suelto en la fase C de la línea, el cual cede dejando abierta la mencionada fase generando flameo externo entre los terminales del punto de apertura. | 215 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | 100% | LT007CI2TR02----L020 | TRAMO | 957 | MINERO - CORDILLERA 110KV C2 | 2023-06-05 10:07 |  | NO
1307 | EAF 241-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produce la apertura automática del interruptor 52BT de S/E El Peñón asociado a la línea 66 kV Tap Off Palestina - El Peñón, por medio de la operación de la protección de baja tensión. La empresa Minera Meridian Ltda. declara que la falla fue debido al corte de su conductor en la fase “C” de la estructura Nº279, en unión rápida de reparación en el extremo hacia la estructura N°278, atribuible a vibraciones provocadas por el viento. | 423 | MINERA MERIDIAN LTDA. | 100% | LT165CI1TR01----L124 | TRAMO | 3196 | TAP OFF PALESTINA - EL PEÑON 66KV C1 | 2023-06-05 23:30 |  | NO
1308 | EAF 242-2023 | TZ | Forzado | 0 | Apertura automática de los interruptores 52B3, 52BT1 y 52BT2 de S/E Panguipulli, correspondientes a la barra 66 kV de dicha subestación, por medio de la operación de la protección diferencial de barra. La empresa STS S.A. señala que la operación anteriormente señalada fue a causa de la recepción de una señal de disparo por parte del elemento 50BF proveniente desde la protección 21T del transformador N°2 de S/E Panguipulli, sin registrarse falla alguna en esta última protección. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | SP006T003SE017T003 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 7962 | SP S/E PANGUIPULLI BT2-S2 | 2023-06-06 05:21 |  | NO
1309 | EAF 243-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52H1 de S/E Desalant, con la consiguiente desconexión del transformador N°1, 110/6.6 kV, debido a la operación del relé Buchholz del transformador. La empresa Aguas Antofagasta S.A. señala que la operación del relé Buchholz ocurre durante el desarrollo de trabajos programados de cambio de aceite en el citado transformador. | 393 | AGUAS ANTOFAGASTA S.A. | 100% | ET01L105SE064L105 | TRAFO2D | 1520 | DESALANT 110/6.6 KV 14MVA | 2023-06-06 16:19 |  | NO
1310 | EAF 244-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B5 de S/E Cocharcas, correspondiente a la línea 66 kV Cocharcas - Hualte, por operación de su función de distancia de fase en zona 1 en el extremo de S/E Cocharcas. Coincidente con este evento, se produjo la operación incorrecta de la protección asociada al interruptor 52BT1 de S/E Monterrico. El origen de la falla se debió al choque de un camión con la estructura N°265 de la línea 66 kV Cocharcas - Hualte, causando daño en dicha estructura, sin provocar corte en los conductores de la línea. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT165CI1TR01----T005 | TRAMO | 505 | COCHARCAS - HUALTE 66KV C1 | 2023-06-07 06:35 |  | SI
1311 | EAF 245-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Cardones, asociado a la línea 110 kV Cardones - Refugio, por operación de su sistema de protecciones asociado. La empresa Compañía Minera Maricunga declara en su Informe de Falla de 48 horas la operación de la protección 21, con señalización de la fase B a tierra, a una distancia de 22.7 km desde S/E Cardones. | 159 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | 100% | LT001CI1TR02----L050 | TRAMO | 905 | CARDONES - REFUGIO 110KV C1 | 2023-06-07 09:10 |  | NO
1312 | SD2023048575 | TZ | Programado | 0 | Desconexión paño T-4 existente para ejecutar trabajos de instalacion de un equipo (DDCC) necesario para que nuevo T-5 de SE Lautaro pueda respaldar los consumos de codiner en caso de contingencia futuras. Trabajos relacionados con el proyecto “Ampliación de S/E Lautaro" NUP1130. Existe pérdida de suministro de 0,8 MW que afectará a 2591 clientes conectados en alimentador 52CT4 Perquenco, todo lo anteriormente expuesto en coordinación con Codinera través de documentación oficial SODI. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | ET03T005SE058T005 | TRAFO2D | 805 | LAUTARO 66/13.2KV 5MVA | 2023-06-04 08:11 |  | NO
1313 | SD2023047692 | TZ | Programado | 0 | Mediciones a transformador T1 y reparación de puntos calientes detectados en termografía | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | ET01T005SE290T005 | TRAFO2D | 1667 | TOCOPILLA 23/5 KV N° 1 | 2023-06-11 07:06 |  | NO
1314 | SD2023052959 | TZ | Forzado | 0 | Por trabajos de retiro de elemento extraño (nido de ave) en el marco de barra de 13.8 KV Tap Off Eden, por lo que se requiere desconexión de la barra con la apertura del 52C6 S/E Vallenar en coordinación con Transelec, menor a tres minutos | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | BA02T058SE163T058 | BARRA | 2472 | BA TAP OFF EL EDEN 13.2KV BP1 | 2023-06-12 14:25 |  | NO
1315 | SD2023054828 | TD | Forzado | 0 | Se requiere desconexión de la línea 110 kV Javiera - Taltal, por reemplazo de prensa suelta y ennegrecida en estructura N° 310, la cual puede ocasionar caida de reten sobre estructura ocasionando una posible descarga y daño a las instalaciones, se verán afectados 4256 clientes de la comuna de Tal Tal. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT257---------T005 | LINEAS | 849 | PFV JAVIERA - TAL TAL 110KV | 2023-06-16 01:55 |  | NO
1316 | SD2023055012 | TZ | Forzado | 0 | Revisión de caja de agrupamiento de Transformador de corriente 44 kV con ruidos de descarga y pérdida de corriente en la fase central. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | ET04T057SE010T057 | TRAFO2D | 1401 | LA CALERA 110/44KV 30MVA 1 | 2023-06-17 01:44 |  | NO
1317 | EAF 246-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo una falla en la línea 66 kV Valdivia - Chumpullo, redundando en su desconexión por operación de las protecciones de sobrecorriente de fase de su extremo Valdivia. El origen de la falla corresponde a la caída de un árbol sobre la línea entre las estructuras N°3 y N°4 con ocasión de viento en la zona. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | LT012CI1TR03----T003 | TRAMO | 185 | VALDIVIA - CHUMPULLO 66KV C1 | 2023-06-08 06:40 |  | SI
1318 | EAF 247-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín por operación de su protección de distancia residual, ante una falla bifásica en las fases B y C, que originó el corte del conductor de la fase C, entre las estructuras N°171 y N°172, a consecuencia de la caída de un árbol sobre la línea debido a fuertes vientos en la zona. La empresa CGE Transmisión S.A. informa que el árbol estaba ubicado fuera de la franja de seguridad y servidumbre, en estado sano y no inclinado. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT221---------T005 | LINEAS | 984 | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV | 2023-06-08 07:27 |  | NO
1319 | EAF 248-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria - Collipulli, por medio de la operación de su protección de distancia de fases en primera zona. Al respecto, la empresa CGE Transmisión S.A. declara que la falla fue a causa de caída de árboles entre las estructuras N°156 - N°157 y N°200 - N°201 de la línea, ubicados fuera de la franja de seguridad y servidumbre, en circunstancias que había un temporal de viento y lluvia en la zona, sin provocar daños en las instalaciones. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT305CI1TR02T058ST01T058 | SECCIÓN DE TRAMO | 509 | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | 2023-06-08 07:53 |  | NO
1320 | EAF 249-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Llollelhue - Pichirropulli por operación de la función 50BF asociada al paño B3 de S/E Llollelhue. El origen de la desconexión forzada corresponde a una configuración incorrecta de las funciones 50BF de la diagonal 1 de S/E Lollelhue, pues se corroboró la correcta apertura del interruptor 52B2 (interruptor central) tras operación por sobrecarga del extremo Llollelhue de la línea 66 kV Llollelhue - Los Lagos, correspondiente a los paños B1 y B2, sin necesidad de haber incurrido en la apertura del interruptor 52B3. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | SP003T003SE046T003 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 12462 | SP S/E LLOLLELHUE B2/B3-1 | 2023-06-08 08:38 |  | NO
1321 | EAF 250-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°2, 66/15 kV, de S/E Escuadrón, por operación de su protección diferencial, debido a una falla ocurrida en el desconectador 89CT2-1, en el lado de 15 kV del citado transformador. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la falla fue la desconexión del cable de poder de la fase C del transformador, desde la prensa del desconectador antes mencionado, debido a las vibraciones generadas por el viento en la zona y la rigidez del doble conductor que llega a la prensa. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | PA016T058SE007T058 | PAÑO | 877 | S/E ESCUADRON (CGE) CT2 | 2023-06-08 10:17 |  | NO
1322 | EAF 251-2023 | TZ | Forzado | 0 | Artefacto explosivo que provocó el derribo e inutilización de una torre soportante de la línea de transmisión 66 kV Tres Pinos - Cañete, específicamente su estructura Nº92, ubicada en el sector de Llenquehue de la comuna de Los Álamos. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | LT008---------R019 | LINEAS | 729 | TRES PINOS - CANETE 66KV | 2023-06-09 22:35 |  | SI
1323 | EAF 252-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1 69/4.16 kV de S/E Tap Off 534, por la acción del relé maestro del transformador. A la fecha de emisión de este estudio, no se cuenta con información respecto del origen y causa que provocó la desconexión del mencionado equipo. | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | 100% | ET01L120SE145L120 | TRAFO2D | 1662 | TAP OFF 534 69/4.16 KV | 2023-06-11 08:50 |  | NO
1324 | EAF 253-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1 69/4.16 kV de S/E Tap Off 534, por la operación de su relé Buchholz. A la fecha de emisión de este estudio, no se cuenta con información respecto del origen y causa que provocó la operación del mencionado relé. | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | 100% | ET01L120SE145L120 | TRAFO2D | 1662 | TAP OFF 534 69/4.16 KV | 2023-06-11 12:15 |  | NO
1325 | EAF 254-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Cardones, asociado a la línea 110 kV Cardones - Refugio, por operación de su sistema de protecciones asociado. La empresa Compañía Minera Maricunga declara en su Informe de Falla de 48 horas la operación de la protección 21N en zona 1, con señalización de la fase A con contacto a tierra, a una distancia de 28.3 km desde S/E Cardones. | 159 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | 100% | LT001CI1TR02----L050 | TRAMO | 905 | CARDONES - REFUGIO 110KV C1 | 2023-06-12 05:31 |  | NO
1326 | EAF 255-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52J4/52J5 de S/E San Simón y 52J2 de S/E Lagunas, correspondientes a la línea 220 kV San Simón - Lagunas, por medio de la operación de sus protecciones, ante una falla monofásica en la fase “B”. La empresa Transelec S.A. señala que el evento en cuestión fue a causa de falla en el pararrayos de la fase B asociado al paño J2 de S/E Lagunas, por contaminación. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | PA007T002SE097T002 | PAÑO | 22694 | S/E LAGUNAS J2 | 2023-06-13 05:31 |  | NO
1327 | EAF 256-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52J4/52J5 de S/E San Simón y 52J2 de S/E Lagunas, correspondientes a la línea 220 kV San Simón - Lagunas, por medio de la operación de sus protecciones, ante una falla monofásica en la fase “B”. La empresa Transelec S.A. señala que el evento en cuestión fue a causa de falla en el pararrayos de la fase B asociado al paño J2 de S/E Lagunas, por contaminación.La empresa Transelec S.A. señala que el evento en cuestión fue a causa de falla en el pararrayos de la fase B asociado al paño J2 de S/E Lagunas, por contaminación. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | PA007T002SE097T002 | PAÑO | 22694 | S/E LAGUNAS J2 | 2023-06-13 07:34 |  | NO
1328 | EAF 257-2023 | TZ | Forzado | 0 | El elemento donde se originó la falla corresponde al pararrayos de la fase B del paño J2 de S/E Lagunas, el cual, según lo informado por su propietario, es de la marca ABB modelo EXLIM P192-BH245 y serial N°8228220. La empresa Transelec S.A. no envía información de los mantenimientos realizados a la línea 220 kV San Simón - Lagunas, y en particular al pararrayos del paño J2 de S/E Lagunas, durante los últimos 24 meses. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | PA007T002SE097T002 | PAÑO | 22694 | S/E LAGUNAS J2 | 2023-06-13 08:54 |  | NO
1329 | EAF 258-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Negrete - Nahuelbuta, por operación de las protecciones del extremo Negrete, ante una falla monofásica en la fase A. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que realizó el recorrido completo de la línea sin encontrar la causa de la falla. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT087CI1TR02----T005 | TRAMO | 397 | NEGRETE - TAP RENAICO 66KV C1 | 2023-06-13 12:19 |  | NO
1330 | EAF 259-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV San Javier - Constitución por operación de sus protecciones, con lo cual quedó conformada una isla eléctrica excedentaria durante algunos instantes, correspondiente a los consumos de la S/E Constitución más la generación de las centrales Celco y Viñales. Luego, con la operación del EDAC de S/E Constitución, además de la desconexión automática de la central Viñales por enclavamiento con el interruptor B1 de S/E Constitución, la isla eléctrica se tornó estable y central Celco tomó la regulación de frecuencia. El origen de la desconexión forzada corresponde al robo de conductores de la línea 66 kV San Javier - Constitución, en el tramo San Javier - Nirivilo, lo cual generó el corte de los conductores en las 3 fases y el desplome de las estructuras de soporte. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | LT188CI1TR02----T002 | TRAMO | 135 | SAN JAVIER - TAP NIRIVILO 66KV C1 | 2023-06-14 00:32 |  | SI
1331 | EAF 260-2023 | TD | Forzado | 0 | Operación de la protección de sobretemperatura de aceite y enrollados del relé Qualitrol del transformador Nº1 220/33 kV, 60/80/100 MVA, de S/E OGP1, que detectó variaciones de temperaturas intermitentes de valores altos a bajos, en circunstancias que el transformador se mantenía frío, tras la cual se produce la desconexión del transformador Nº3 220/33 kV, 60/80/100 MVA, de S/E OGP1 por operación de protección de sobrecorriente de fase, tras asumir toda la carga de los tres transformadores 220/33 kV de dicha S/E. | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | 100% | ET01L120SE115L120 | TRAFO2D | 1595 | OGP1 220/33 KV N°1 | 2023-06-14 13:41 |  | NO
1332 | EAF 261-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Maipo, asociado a la línea 110 kV Maipo - Pirque, por operación en respaldo de sus protecciones, ante una falla en la línea 110 kV Pirque - Puente Alto CMPC que no fue despejada por los sistemas de protección propios de esta última línea. La causa de la falla es atribuida, presumiblemente, a una descarga por pérdida de aislación de un aislador de la fase B en la estructura N°58 de la línea 110 kV Pirque - Puente Alto CMPC. | 256 | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | 100% | LT003CI1TR02----L079 | TRAMO | 935 | PIRQUE - PUENTE ALTO CMPC 110KV C1 | 2023-06-15 08:07 |  | NO
1333 | EAF 262-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la barra N°2 12 kV de la S/E Los Domínicos, a consecuencia de la apertura automática de los interruptores, acoplador 52MT2-MT3 y 52MT2 de esta S/E, por actuación de su sistema de protecciones, debido a una falla en la barra N°3 12 kV de la S/E Los Domínicos, ubicada entre el interruptor de cabecera del alimentador Honduras y sus transformadores de corriente, originada por un contacto deficiente (punto caliente y/o de alta temperatura) entre la mufa terminal y la salida hacia el alimentador, posterior a una falla en las redes de MT del mencionado alimentador. | 1926 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | 100% | PA054T054SE029T054 | PAÑO | 28363 | S/E LOS DOMINICOS EBE3B | 2023-06-15 12:02 |  | NO
1334 | EAF 263-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52HT1 de S/E El Salado asociado al lado de alta tensión del transformador Nº1 110/23 kV de dicha subestación, por operación de sus sistemas de protecciones asociados, debido a la presencia de un cortocircuito de carácter transitorio. La empresa Transelec S.A. indica que la falla, presumiblemente, tuvo un carácter transitorio o se produjo en redes de distribución, debido a que la corriente de falla se extinguió antes de la apertura del interruptor, posiblemente por actuación de un elemento de protección aguas abajo de las instalaciones de la empresa, sin entregar más antecedentes al respecto. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | ET01T002SE016T002 | TRAFO2D | 292 | EL SALADO TR1 110/24KV 15MVA 1U | 2023-06-16 02:59 |  | NO
1335 | EAF 264-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52HT4 y 52E4 de S/E Chacaya, asociados a su transformador N°4, 110/33 kV, y a la línea 33 kV Chacaya - Tap Off Algorta, respectivamente, por operación de protecciones. La empresa Algorta Norte S.A. señala que se revisaron las instalaciones sin encontrar la causa de la falla. | 394 | ALGORTA NORTE S.A. | 100% | LT150---------L106 | LINEAS | 1134 | CHACAYA - TAP OFF E.B. ALGORTA Nº2 33KV | 2023-06-16 03:34 |  | NO
1336 | EAF 265-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52HT4 y 52E4 de S/E Chacaya, asociados a su transformador N°4, 110/33 kV, y a la línea 33 kV Chacaya - Tap Off Algorta, respectivamente, por operación de protecciones. La empresa Algorta Norte S.A. señala que se encontró conductor de la fase A cortado en la estructura N°171, sin establecer la causa de la falla. | 394 | ALGORTA NORTE S.A. | 100% | LT150---------L106 | LINEAS | 1134 | CHACAYA - TAP OFF E.B. ALGORTA Nº2 33KV | 2023-06-16 06:34 |  | NO
1337 | EAF 266-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo una falla monofásica en la fase B la línea 66 kV Duqueco - Faenas Pangue, despejada mediante la operación de sus funciones de distancia residual en zona 1 sobre el interruptor 52B4 de S/E Duqueco. El origen de la falla no pudo ser determinado. | 88 | PALMUCHO S.A. | 100% | LT003CI1TR06----T008 | TRAMO | 987 | DUQUECO - TAP SANTA BARBARA 66KV C1 | 2023-06-16 13:02 |  | NO
1338 | EAF 267-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador regulador N°3 110/110 kV de S/E Quillota, por operación de su relé maestro activado por trip mecánico de la válvula explosora, ante una sobrepresión del aceite en el transformador. La causa de la falla es atribuida a que, posterior a trabajos de mantenimiento asociados a la SD N°2023053394, por omisión quedó cerrada una llave de paso que conecta el conservador de aceite con la cuba principal del transformador. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | ET02T005SE032T002 | TRAFO3D | 141 | QUILLOTA 110/110KV 48MVA 3 | 2023-06-16 15:28 |  | NO
1339 | EAF 268-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 220/23 kV N°1 de S/E Puerto Montt, por actuación de su protección diferencial, debido a una falla originada al acortarse la distancia de aislamiento entre un animal (gato) con el bushing del lado de media tensión (23 kV) de la fase B del transformador, de la mencionada S/E. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | ET02T003SE030T003 | TRAFO2D | 2940 | PUERTO MONTT (STS) 220/23KV 50/60MVA T1 | 2023-06-19 02:34 |  | SI
1340 | EAF 269-2023 | TD | Forzado | 0 | Apertura automática del interruptor 52CL3 general de patio de alimentadores 12 kV de S/E Central Queltehues, por operación de su sistema de protecciones asociado, cuyo origen no pudo ser determinado. La empresa AES Andes S.A. indica que no fue posible determinar la causa por la que se produjo la apertura automática del interruptor, señalando únicamente que previo al evento se encontraba presente un frente de mal tiempo en la zona de Cajón del Maipo. | 10 | AES ANDES S.A. | 100% | PA027G010SE006G010 | PAÑO | 17587 | S/E CENTRAL QUELTEHUES CL3 | 2023-06-21 05:11 |  | NO
1341 | EAF 270-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Las Luces - Taltal, por operación de las protecciones del paño H2 de S/E Las Luces. La empresa CGE Transmisión S.A. indica como causa de la falla la ocurrencia de una descarga eléctrica provocada por el contacto de un ave carroñera en la estructura N°507. d.2 | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT257CI1TR02----T005 | TRAMO | 603 | TAP LAS LUCES - TALTAL 110KV C1 | 2023-06-21 18:18 |  | SI
1342 | EAF 271-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la barra de 23 kV N°3 de S/E Batuco, por operación de la protección de sobrecorriente de fase del interruptor del lado de 23 kV del transformador N°3, 110/23 kV, ante una falla ocurrida en el aislador del desconectador lado barra principal del paño del alimentador Chicureo. La empresa Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. señala que la causa de la falla fue una descarga eléctrica en el mencionado aislador, durante temporal de viento y lluvia en la zona. | 1926 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | 100% | DC76T054PA031T054SE005T054 | DESCONECTADOR | 6421 | DES S/E BATUCO E19-1 | 2023-06-22 05:24 |  | NO
1343 | EAF 272-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 23 kV de S/E Mariquina por operación de su función de sobrecorriente de fase. El origen de la falla que provocó la desconexión forzada corresponde a la acción de un roedor sobre los bushings del interruptor 52E1 de S/E Mariquina, los cuales se ubican fuera de la zona de cobertura del esquema de protección asociado al mencionado interruptor. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | BA02T003SE035T003 | BARRA | 1287 | BA S/E MARIQUINA 23KV | 2023-06-22 06:12 |  | SI
1344 | EAF 273-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjeron las aperturas automáticas de los interruptores 52B2 de S/E Angol, asociado a la línea 66 kV Angol - Collipulli, y 52B1 de S/E Victoria, asociado a la línea 66 kV Victoria - Collipulli, por operación de sus respectivas protecciones ante una falla en el conductor de la fase lateral de la última línea señalada. La causa de la falla es atribuida a una sobre temperatura que provocó el corte de un puente de la fase lateral en la estructura N°341 de la línea 66 kV Victoria - Collipulli. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT305CI1TR02----T005 | TRAMO | 402 | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | 2023-06-22 14:47 |  | NO
1345 | EAF 274-2023 | TZ | Forzado | 0 | Durante maniobra de cierre del interruptor 52C1 de S/E Las Arañas (abierto por operación de protecciones por falla previamente ocurrida en la red MT del alimentador San Pedro), se realiza un intento de cierre de dicho equipo que resulta no exitoso, por intermitencias en las comunicaciones SCADA causada por pérdida de paquetes de comunicación por intervalos de tiempo de inactividad, lo que demoró la normalización de los consumos afectados por la falla ocurrida en redes MT del mencionado alimentador. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | PA005T058SE179T058 | PAÑO | 2985 | S/E LAS ARAÑAS C1 | 2023-06-23 15:49 |  | NO
1346 | EAF 275-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Sauzal - Tap Minera Valle Central - Rancagua por operación de sus protecciones asociadas, ante una falla en el tramo de línea 154 kV Tap Minera Valle Central - Minera Valle Central. La causa de la falla es atribuida al colapso de la estructura N°4 de la línea, ante la crecida del río Cachapoal producto del temporal que azotó a la zona central del país. | 158 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | 100% | LT001CI1TR01----L049 | TRAMO | 904 | TAP MINERA VALLE CENTRAL - SE MINERA VALLE CENTRAL 154KV C1 | 2023-06-23 21:55 |  | SI
1347 | EAF 276-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Tinguiririca - San Fernando por operación de sus protecciones, ante cortocircuito bifásico a tierra ocasionado por el colapso de la estructura N°6, ante el aumento de caudal y cambio de curso del río Tinguiririca, debido a frente de mal tiempo en la zona. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | LT030CI1TR02----T002 | TRAMO | 248 | TINGUIRIRICA - SAN FERNANDO 154KV C1 | 2023-06-23 23:42 |  | SI
1348 | EAF 277-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura con reconexión automática exitosa del interruptor 52B6 de S/E Charrúa, correspondiente a la línea 66 kV Charrúa - Lucero, por medio de la operación de su protección de distancia para fallas a tierra en primera zona. Adicionalmente, en forma simultánea, se produjo la apertura del desconectador motorizado 89B1 de S/E Tap Santa Clara, correspondiente a la línea 66 kV Tap Santa Clara - Los Tilos, en circunstancias que su control se encontraba sumergido por el agua producto de la salida del río Itata, durante un frente de mal tiempo en la zona. Al respecto, la empresa CGE Transmisión S.A. declara que la operación de la protección antes indicada fue debido a la inundación de la S/E Tap Santa Clara, ante la considerable crecida del río Itata, generándose por sí sola una orden de apertura hacia el desconectador 89B1, al encontrase sumergido en agua su control, generando la reconexión automática exitosa del interruptor 52B6 de S/E Charrúa. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SP024G753SE020T061 | TRAMO | 4750 | SP S/E LOS MAQUIS J9/J10-S1 | 2023-06-24 01:49 |  | SI
1349 | EAF 278-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E San Fernando, asociado a la línea 66 kV San Fernando - Placilla, por operación de su protección de distancia, debido a una falla en su tramo de línea 66 kV Placilla - Estructura 153A, originada por el colapso de su estructura N°23 y corte de conductor de una fase entre las estructuras N°23 y N°24, debido a las condiciones climáticas adversas en la zona (fuertes lluvias) y al desborde del río Tinguiririca. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT161CI1TR02----T005 | TRAMO | 941 | SAN FERNANDO - PLACILLA 66KV C1 | 2023-06-24 03:04 |  | SI
1350 | EAF 279-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52JT2 de S/E Central Mampil, por operación del esquema de protecciones de dicho paño, debido a una falla originada en el sistema de medición de temperatura del devanado de AT del transformador Nº2 220/13.8 kV de S/E Central Mampil. Como consecuencia del evento, se produjo la pérdida de 0.31 MW de consumos asociados a la empresa Coopelan Ltda. Adicionalmente, la unidad Nº2 de central Mampil inyectaba 17 MW al SEN por pruebas de rechazo de carga, debido a una obstrucción que se presentaba en su cámara de carga. | 14 | DUQUECO SPA | 100% | ET02G014SE001G014 | TRAFO2D | 31 | CENTRAL MAMPIL 220/13.8KV 30MVA 2 | 2023-06-24 10:00 |  | NO
1351 | EAF 280-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BT2 de S/E Pukará, asociado al transformador N°2 66/13.8 kV, por operación de protecciones durante pruebas de inyección de corrientes a los sistemas de protección del paño BT1 de la mencionada subestación. La causa de la falla es atribuida a que, durante trabajos correspondientes a una auditoría a los sistemas de protección del transformador N°1 66/13.8 kV de S/E Pukará (SD N°2023055026), debido a una errónea identificación de los circuitos de control en los planos de la subestación, se inyectaron corrientes secundarias en los sistemas de protección del paño BT2 en vez del paño BT1. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | PA014T058SE276T058 | PAÑO | 22934 | S/E PUKARA BT2 | 2023-06-24 11:57 |  | NO
1352 | EAF 281-2023 | TD | Forzado | 0 | d.1 Origen y causa de la falla Operación de la protección de presión de gas SF6 al momento de retirar un fusible del circuito de control del sistema de ventilación del transformador Nº3 de S/E San Vicente, durante ejecución de labores asociadas a trabajos de curso forzoso Nº2023057224 y Nº2023057225 en esta S/E. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | ET03T002SE035T002 | TRAFO3D | 109 | SAN VICENTE TR3 154/69/13.8KV 40MVA 1U | 2023-06-24 18:15 |  | NO
1353 | EAF 282-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín por operación de sus protecciones asociadas, ante una falla en la línea por corte de conductores entre las estructuras N°89 y N°90. La causa de la falla es atribuida a la caída de un árbol sobre la línea producto del temporal de viento y lluvia. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT221CI1TR01----T005 | TRAMO | 1681 | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | 2023-06-24 23:11 |  | SI
1354 | EAF 283-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Chiguayante, asociado a la línea 66 kV Chiguayante - Quilacoya, por operación de la zona 1 de su protección de distancia de fase ante una falla en la mencionada línea. A la fecha de emisión de este estudio, no se cuenta con antecedentes respecto del origen y causa de la falla en la línea 66 kV Chiguayante - Quilacoya | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 100% | LT018CI1TR01----L011 | TRAMO | 5158 | CHIGUAYANTE - QUILACOYA 66KV | 2023-06-25 02:31 |  | NO
1355 | EAF 284-2023 | TZ | Forzado | 0 | Apertura automática del interruptor de la barra 23 kV N°3 de S/E Las Acacias, por medio de la operación de la protección temporizada de sobrecorriente de fases. La empresa STM II S.A. señala que la operación anteriormente señalada fue a causa de un error en el alambrado de la señal de bloqueo, proveniente de la protección del alimentador San Expedito, con ocasión de una falla en sus redes de distribución, señal que fue recibida en una entrada distinta a la configurada para tales efectos en la protección de la barra 23 kV. | 1926 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | 100% | SP001T054SE021T054 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 2976 | SP S/E LAS ACACIAS ET3 | 2023-06-25 03:16 |  | NO
1356 | EAF 285-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52H1 y 52E1 de S/E Minsal, asociados al transformador Nº1 110/23 kV de dicha subestación, por falla en el control automático de su cambiador de tomas bajo carga, al activarse relé temporizador por tiempo incompleto del cambio de tap (Y24), emitiendo la orden de operación sobre el relé maestro 86T, desconectando al transformador. | 10 | AES ANDES S.A. | 100% | ET01G010SE007G010 | TRAFO2D | 1582 | MINSAL 110/23 KV Nº1 | 2023-06-26 08:24 |  | NO
1357 | EAF 286-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Penco, asociado al tramo Penco - Tomé de la línea 66 kV Concepción - Mahns, por operación de protecciones ante una falla provocada por la caída de un árbol sobre los conductores de la línea, entre las estructuras N°66 y N°67. La causa de la falla es atribuida a un árbol, ubicado fuera de la franja de servidumbre, que resultó desraizado debido al temporal de viento que afectaba a la zona, cayendo sobre los conductores del tramo Penco - Tomé de la línea 66 kV Concepción - Mahns. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT060CI1TR02----T005 | TRAMO | 339 | PENCO - TOME 66KV C1 | 2023-06-28 08:14 |  | NO
1358 | EAF 287-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H3 de S/E Pozo Almonte, correspondiente a la línea 110 kV Pozo Almonte - Cerro Colorado, por operación de su sistema de protecciones asociado. De acuerdo con lo informado por la empresa Compañía Minera Cerro Colorado Ltda., no se pudo determinar la causa de la falla, aunque la empresa presume que pudo ser originada por la intervención de un animal, sin encontrar evidencias al respecto. | 415 | COMPAÑÍA MINERA CERRO COLORADO LTDA | 100% | LT044CI1TR01----L116 | TRAMO | 2876 | POZO ALMONTE - CERRO COLORADO 110KV C1 | 2023-06-28 13:46 |  | NO
1359 | EAF 288-2023 | TZ | Forzado | 0 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 33 kV Quilmo - Tap Lajuelas causada por "pérdida de aislación en estructura" debido a "fatiga de material, desgaste, roce entre componentes de estructura" en uno de sus aisladores. | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | 100% | LT002---------R013 | LINEAS | 618 | QUILMO - TAP LAJUELAS 33KV | 2023-06-29 18:49 |  | NO
1360 | EAF 289-2023 | TD | Forzado | 0 | Descarga eléctrica en el transformador N°1 de S/E Pozo Almonte, causada por ave electrocutada sobre la caseta del interruptor 52CT1 de la S/E. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100% | ET01G216SE123G216 | TRAFO3D | 318 | POZO ALMONTE 110/66/13.8 KV N°1 | 2023-07-03 08:16 |  | SI
1361 | EAF 290-2023 | TN | Forzado | 0 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52HS, 52J7 y 52J8 de S/E Los Maquis, 52J1 y 52J2 de S/E Quilapilún y 52J12 de S/E Polpaico, por operación en respaldo ante una falla en la línea 220 kV Los Maquis – Meseta de Los Andes, la cual no es despejada ni por sus protecciones propias, ni por el elemento de falla de interruptor (50BF). La causa se debió a una falla en una mufa de conexión en cable de la línea 220 kV Los Maquis – Meseta Los Andes, en el extremo de S/E Los Maquis. | 71 | SONNEDIX ENERGY TRADING CHILE SPA | 100% | SP024G0753SE020T0061 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 23763 | SP S/E LOS MAQUIS J9/J10-S1 | 2023-07-03 12:12 |  | NO
1362 | EAF 291-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Cardones - Refugio, por operación de las protecciones del paño H1 de S/E Cardones. La empresa Compañía Minera Maricunga, en su Informe de Falla de 48 horas, indica la operación de la protección de distancia de fase (21), ante una falla monofásica en la fase B, a una distancia de 28 km desde S/E Cardones. | 159 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | 100% | LT001CI1TR02----L050 | TRAMO | 905 | CARDONES - REFUGIO 110KV C1 | 2023-07-04 07:34 |  | NO
1363 | EAF 292-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52C2 y 52C4 de S/E Playa Ancha, correspondientes a los alimentadores Tomás Ramos y Pacífico, respectivamente, por operación de la protección de sobretensión de la barra N°1 12 kV. El origen de la desconexión forzada se debió a que, durante pruebas de puesta en servicio en S/E Agua Santa, el esquema de control de regulación de voltaje del banco autotransformador 220/110 kV N°2 de dicha S/E, envió comandos erráticos de subir tap al mencionado equipo, provocando aumento en las tensiones de S/E Playa Ancha por encima del pickup de la protección operada. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | ET02T057SE001T057 | TRAFO3D | 439 | AGUA SANTA 220/115/60 kV 100 MVA 2 | 2023-07-04 17:57 |  | NO
1364 | EAF 293-2023 | TZ | Forzado | 0 | Apertura automática del interruptor de la barra de transferencia 12 kV N°2 de S/E La Reina, por medio de la operación de la protección temporizada de sobrecorriente residual. Adicionalmente, en forma simultánea, se produjo la apertura automática del interruptor de cabecera del alimentador de distribución Ictinos, por medio de la función temporizada de sobrecorriente de fases. La empresa STM II S.A. señala que la protección de la barra de transferencia 12 kV N°2 de S/E La Reina operó en forma errónea, con una lectura de corrientes que no son consistentes con lo registrado por el resto de las protecciones, ante una falla en las redes de distribución del alimentador Ictinos. | 1926 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | 100% | SP001T054SE019T054 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 2947 | SP S/E LA REINA CR2 | 2023-07-05 23:11 |  | NO
1365 | EAF 294-2023 | TD | Forzado | 0 | Descarga eléctrica ocurrida en la parte superior e inferior del transformador de potencial de la fase 1 de la barra Nº1 220 kV de S/E Escondida, producto de una falla interna, no especificada por su propietario. | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | 100% | BA01L120SE073L120 | BARRA | 2092 | BA S/E ESCONDIDA 220KV BP1 | 2023-07-06 10:22 |  | NO
1366 | EAF 295-2023 | TZ | Forzado | 0 | En momentos en que la zona comprendida entre las SS/EE Pitrufquén y Temuco se encontraba alimentada exclusivamente desde S/E Lastarria, a través de la línea 2x66 kV Lastarria - Pitrufquén, debido al evento previo de desconexión forzada de los transformadores 220/66 kV de S/E Temuco y del interruptor 52B1 de S/E Llaima, ocurrido a las 07:45 horas, se produjo una falla en la línea 66 kV Lastarria - Pitrufquén N°2, la cual fue despejada por las protecciones del extremo Lastarria (paño B1) y por las protecciones del paño B1 de S/E Padre Las Casas. Como consecuencia de aquello, los consumos de la zona quedaron alimentados solo a través de la línea 66 kV Pitrufquén - Padre Las Casas N°1, por lo que se produjo una drástica reducción en las tensiones, con la consecuente operación de las protecciones de esta línea y la pérdida de los consumos de las SS/EE Pitrufquén, Licanco, Nueva Imperial, Padre Las Casas, Temuco, Pillanlelbún, Pumahue, Chivilcán y Las Encinas. En base a lo informado por la empresa CGE Transmisión S.A., se desconoce el origen de la falla en la línea 66 kV Lastarria - Pitrufquén N°2. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT028---------T058 | LINEAS | 1678 | LASTARRIA – PITRUFQUEN 66 KV | 2023-07-07 07:54 |  | NO
1367 | EAF 296-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H2 de S/E Cerrillos, correspondiente a la línea 110 kV Cerrillos - Los Loros, por operación de la protección de distancia de fase en zona 2. El origen de la desconexión forzada de la línea se debió a un cortocircuito entre los conductores de las fases B y C, y el posterior corte los conductores de la línea entre las estructuras N°154 y N°155, debido a un acto vandálico perpetrado por terceros, para lo cual se habría arrojado un elemento extraño hacia la línea. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT204CI1TR03----T005 | TRAMO | 482 | CERRILLOS - LOS LOROS 110KV C1 | 2023-07-08 02:09 |  | SI
1368 | EAF 297-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjeron las aperturas automáticas de los interruptores 52B1 de S/E Victoria y 52B2 de S/E Angol, correspondientes a las líneas 66 kV Victoria - Collipulli y Angol - Collipulli, por medio de la operación de sus protecciones de distancia para fallas a tierra en primera zona y de sobrecorriente residual, respectivamente. Al respecto, la empresa CGE Transmisión S.A. declara que la falla fue debido al corte de un puente en la estructura N°187, correspondiente a una de las fases del conductor asociado al tramo Victoria - Collipulli, presumiblemente a causa de una prensa de conexión en mal estado. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT305CI1TR02----T005 | TRAMO | 402 | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | 2023-07-10 04:04 |  | NO
1369 | EAF 298-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52FT8 de S/E Quilmo, asociado a la barra 33 kV de la mencionada subestación, por operación de protecciones ante una descarga en un aislador de la línea 33 kV Quilmo - Tap Lajuelas. La causa de la falla es atribuida a la pérdida de aislación por fatiga de material de un aislador de la línea 33 kV Quilmo - Tap Lajuelas. | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | 100% | LT002---------R013 | LINEAS | 618 | QUILMO - TAP LAJUELAS 33KV | 2023-07-11 08:30 |  | NO
1370 | EAF 299-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Las Luces - Taltal, por operación de las protecciones del paño H2 de S/E Las Luces. La empresa CGE Transmisión S.A. indica como causa de la falla la ocurrencia de una descarga eléctrica provocada por el contacto de un ave carroñera en la estructura N°453. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT257CI1TR02----T005 | TRAMO | 603 | TAP LAS LUCES - TALTAL 110KV C1 | 2023-07-11 10:28 |  | SI
1371 | EAF 300-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2-L2 de S/E San Francisco y una falla en la apertura del interruptor 52B-31 de S/E Los Bronces, correspondientes al circuito N°1 de la línea 3x66 kV San Francisco - Los Bronces, lo cual genera la apertura en respaldo del interruptor 52B6-L6 de S/E San Francisco, correspondiente al circuito N°3 de la línea 3x66 kV San Francisco - Los Bronces. La empresa Anglo American Sur S.A. declara que la apertura de los interruptores antes indicados se debió a una falla monofásica, a causa de una fatiga de material de la prensa de unión del conductor de la fase central, en la estructura de remate el circuito N°1 de la línea 3x66 San Francisco - Los Bronces. | 137 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | 100% | LT005CI2TR03----L022 | TRAMO | 1068 | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV C2 | 2023-07-12 06:01 |  | NO
1372 | EAF 301-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E El Edén, asociado a la línea 110 kV El Edén - Alto del Carmen, por operación de la zona 1 de su protección de distancia residual ante una falla en la mencionada línea. A la fecha de emisión de este estudio, no se cuenta con antecedentes respecto del origen y causa de la falla en la línea 110 kV El Edén - Alto del Carmen. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT148---------T005 | LINEAS | 298 | EL EDEN - ALTO DEL CARMEN 110KV | 2023-07-15 07:20 |  | NO
1373 | SD2023059955 | TZ | Forzado | 0 | Desconexión de Línea 66kV Los Peumos-Curacautín, por reparación de hebras cortadas en fase lateral Sur entre estructuras 89-90. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT221CI1TR01----T005 | TRAMO | 1681 | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | 2023-07-01 16:33 |  | NO
1374 | SD2023054578 | TZ | Programado | 0 | Desconexión de Transformador N°1 110/23 20-23 MVA para Mantenimiento correctivo y reemplazo provisorio por Transformador Móvil 110/23 KV 30 MVA por 6 dias , mientras se ejecutan actividades de Mantenimiento. Transformador Móvil se pone en servicio con ajustes de protecciones existentes según ESTUDIO DE COORDINACIÓN Y AJUSTE DE PROTECCIONES ECAP-BP-23-01-ST “PROYECTO: CONEXIÓN PROVISORIA Y DE EMERGENCIA DE TRANSFORMADOR MÓVIL EN S/E LA PORTADA” REVISIÓN 2 , enviado a CEN para revisión y aprobación el 09/06/2023. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | ET02T005SE287T005 | TRAFO2D | 1564 | LA PORTADA 110/23 KV N° 1 | 2023-07-03 00:31 |  | NO
1375 | SD2023054609 | TZ | Programado | 0 | Desconexión de Transformador Móvil 110/23 KV 30 MVA el cual se encontraba conectado para respaldo de consumos del Transformador N°1 110/23 20-23 MVA el que fue desconectado con fecha 02/07/2023 para Mantenimiento correctivo por 6 días. Se procederá a la normalización y conexión de Transformador N°1 110/23 20-23 MVA , con mantenimiento ejecutado. Para la desconexión de Transformador Móvil y normalización de Transformador N°1 se realizará la apertura de 52HT1, 52ET1, 89HT1, 89ET1, 52E11, 52E12, 52E13, 52ET2 y extracción carro interruptor 52ET1, realizándose por parte de la Distribuidora CGE S.A. la transferencia de cargas de alimentadores con pérdida de suministro de 6 MW. La pérdida de suministro afectará a 2.868 clientes del Alimentador Aeropuerto. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | ET02T005SE287T005 | TRAFO2D | 1564 | LA PORTADA 110/23 KV N° 1 | 2023-07-10 00:55 |  | NO
1376 | SD2023060321 | TZ | Programado | 0 | Apertura puentes en estructura N°264, para ejecución trabajos de conexión y PES de SE TO Vítor. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100% | LT021---------G216 | LINEAS | 1005 | ARICA - POZO ALMONTE 110KV | 2023-07-12 17:21 |  | NO
1377 | SD2023060289 | TZ | Programado | 0 | Cierre puentes estructura 264 para normalizar segmento linea S/E Arica - Tap Off Dolores y apertura puentes est.470 y 520 por mantenimiento mayor en tramo Tap Off Dolores -Tap Off Balcón | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100% | LT021---------G216 | LINEAS | 1005 | ARICA - POZO ALMONTE 110KV | 2023-07-13 16:40 |  | NO
1378 | SD2023064110 | TZ | Forzado | 0 | Realización de cambio de Taps en Transformador de Poder 4 MVA de SE Recinto 33/23 kV. Se cambia de la posición 4 a la 5 por baja de voltaje Charrua-Chillan y proyección de alta demandas Población Flotante Termas de Chillan | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | 100% | ET01R013SE003R013 | TRAFO2D | 412 | RECINTO 33/23KV 4 MVA | 2023-07-15 15:23 |  | NO
1379 | SD2023065972 | TZ | Forzado | 0 | Se realiza desconexión de los ctos. 1y2 de las Lineas FFCC Andes - H. Clark, para realizar cambio de alimentacion en 44KV de S/E Rio Blanco por esquema de invierno. Afecta los consumos de S/E Rio Blanco y Juncal. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | PA003T057SE011T057 | PAÑO | 17427 | S/E LOS ANDES (FFCC) F3 | 2023-07-21 11:01 |  | NO
1380 | SD2023066172 | TZ | Forzado | 0 | Revisión de condición del interruptor por desenganche de un dispositivo mecánico interno de cierre | 88 | PALMUCHO S.A. | 100% | ET03T008SE026T008 | TRAFO2D | 1224 | FAENAS PANGUE 66/13.2KV 5MVA | 2023-07-23 11:20 |  | NO
1381 | SD2023060504 | TN | Programado | 0 | Mantenimiento y Pruebas a equipos de subestación. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | ET01T005SE012G021 | TRAFO2D | 1473 | CENTRAL TARAPACA 11.5/13.8 KV 2.2MVA | 2023-07-27 09:04 |  | NO
1382 | EAF 302-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor general de barra 23 kV 52ET1 de S/E Hernán Fuentes, por operación de su sistema de protecciones asociado, ante la ocurrencia de una falla trifásica con contacto a tierra originada por el acercamiento de un ave a la mencionada barra energizada. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | BA01T058SE159T058 | BARRA | 1227 | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 2023-07-18 07:21 |  | SI
1383 | EAF 303-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52HT4 y 52E4 de S/E Chacaya, asociados a su transformador N°4, 110/33 kV, y a la línea 33 kV Chacaya - Tap Off Algorta, respectivamente, por operación de protecciones. La empresa Algorta Norte S.A. señala que la causa de la falla fue la pérdida de aislación en la estructura N°179 de la línea, debido a corrosión causada por las condiciones ambientales de la zona (gran humedad y niebla salina). | 394 | ALGORTA NORTE S.A. | 100% | LT150CI2TR04----L106 | TRAMO | 3112 | TAP OFF E.B. ALGORTA Nº1 - TAP OFF E.B. ALGORTA Nº2 33KV C2 | 2023-07-19 04:26 |  | NO
1384 | EAF 304-2023 | TZ | Forzado | 0 | Tras falla en redes de distribución en el alimentador Latorre de S/E Calama, asociado al paño E23, durante las maniobras de normalización el interruptor 52E23 no respondió a la orden de cierre emitida tanto vía telemando como local. El origen de la falla en el cierre del mencionado interruptor se debió a una avería en la batería de su equipo de control y protección. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SP006T005SE285T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 9790 | SP S/E CALAMA E23 | 2023-07-19 17:58 |  | NO
1385 | EAF 305-2023 | TZ | Forzado | 0 | Durante la ejecución de una maniobra de cierre del interruptor 52C2 S/E El Monte, correspondiente al alimentador Naltagua, el cual, se encontraba abierto por operación de protecciones ante una falla previa en sus redes de distribución, se produjo un problema interno del reconectador, específicamente en su tarjeta actuadora, lo que imposibilitó su cierre, situación que demoró la recuperación de los consumos. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | PA005T058SE172T058 | PAÑO | 2943 | S/E EL MONTE C2 | 2023-07-19 21:45 |  | NO
1386 | EAF 306-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín por operación de protecciones, ante una falla en la línea por corte del conductor de la fase lateral entre las estructuras N°116 y N°117. La causa de la falla es atribuida, presumiblemente, al impacto de un rayo sobre un árbol, ubicado fuera de la faja de seguridad, que provocó su caída sobre la línea. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT221---------T005 | LINEAS | 984 | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV | 2023-07-20 13:09 |  | NO
1387 | EAF 307-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la barra Auxiliar de 12 kV N°4 y del acoplador de esta barra con la barra de 12 kV N°3 de S/E Pudahuel, 52MT4A-MT3, a consecuencia de una falla ocurrida en el alimentador Cerro Navia, el cual se encontraba temporalmente alimentado desde el transformador N°4, a través de la Barra Auxiliar 12 kV N°4, condición topológica en la cual no existía coordinación entre las protecciones de sobrecorriente residual de tiempo inverso del interruptor de cabecera del alimentador y las protección de la Barra Auxiliar N°4 y acoplador de Barras MT4A-MT3 de la S/E Pudahuel. Para este evento, también se produjo la apertura de los interruptores de la Barra Principal de 12 kV 52MT4 y del acoplador 52MT4P-MT2, esto debido a una lógica interna de las celdas ABB instaladas con ocasión del NUP 894 “Proyecto Ampliación en SE Pudahuel”. | 1926 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | 100% | SP014T054SE036T054 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 19090 | SP S/E PUDAHUEL CT41 | 2023-07-22 04:08 |  | NO
1388 | EAF 308-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52AT3 y 52ET3 de S/E Minera Valle Central, por operación de la protección diferencial del transformador Nº3 154/23 kV de dicha subestación, debido, presumiblemente, a una falla registrada en el circuito A01 RAI - Mal Paso 23 kV de faenas propias de la empresa Minera Valle Central, sin que se adjunte evidencia de la causa origen de dicha la falla. | 158 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | 100% | LT001---------L049 | LINEAS | 666 | TAP MINERA VALLE CENTRAL - SE MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 2023-07-22 16:25 |  | NO
1389 | EAF 309-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 110/23 kV, de S/E Quilicura, por operación de su protección diferencial. La empresa Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. señala que la operación de la protección diferencial del transformador N°1, 110/23 kV, de S/E Quilicura, fue causada por un contacto suelto en la bornera seccionable correspondiente a la señal de corriente de la fase A del lado de 23 kV del transformador. | 1926 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | 100% | SP633T054SE037T054 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 3229 | SP S/E QUILICURA HT1-S1 | 2023-07-23 06:17 |  | NO
1390 | EAF 310-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 110/23 kV, de S/E Quilicura, por operación de su protección diferencial. La empresa Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. señala que la operación de la protección diferencial del transformador N°1, 110/23 kV, de S/E Quilicura, fue causada por un contacto suelto en la bornera seccionable correspondiente a la señal de corriente de la fase A del lado de 23 kV del transformador. | 1926 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | 100% | SP633T054SE037T054 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 3229 | SP S/E QUILICURA HT1-S1 | 2023-07-23 08:52 |  | NO
1391 | EAF 311-2023 | TZ | Forzado | 0 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 110 kV El Edén - Alto del Carmen, la cual se presume se produjo por ionización del aire producto del humo de incendio de pastizales ocurrido en las cercanías de su tramo 110 kV Tap Río Huasco - Alto del Carmen, lo que provocó corte de conductores entre las estructuras 148-149 y 151-152 de la línea de transmisión. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 100% | LT148CI1TR02----T005 | TRAMO | 1546 | TAP RIO HUASCO - ALTO DEL CARMEN 110KV C1 | 2023-07-23 10:20 |  | SI
1392 | EAF 312-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Licanco - Las Violetas por operación de la función de sobrecorriente de fase asociada al paño B2 de S/E Licanco. El origen de la desconexión forzada corresponde a una sobrecarga en la mencionada línea, producto de traspasos de carga de valor significativo en las redes de distribución, desde otras instalaciones hacia las SS/EE Las Violetas e Imperial, sin previo aviso al Centro de Control de Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | LT072CI1TR01----T003 | TRAMO | 5081 | LICANCO - LAS VIOLETAS 66 KV C1 | 2023-07-23 21:11 |  | SI
1393 | EAF 313-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín por operación de sus protecciones asociadas, ante una falla en la fase central de la estructura N°74. La causa de la falla es atribuida a una corteza de eucaliptus llevada por el viento hasta la línea, lo anterior en medio de viento y lluvia imperante en la zona. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT221CI1TR01----T005 | TRAMO | 1681 | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | 2023-07-25 03:25 |  | SI
1394 | EAF 314-2023 | TZ | Forzado | 0 | Según lo indicado por la empresa Palmucho S.A., se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52CT11 de S/E Faenas Pangue, debido a una falla en instalaciones de distribución (aguas abajo del alimentador Coelcha). | 88 | PALMUCHO S.A. | 100% | PA002T008SE026T008 | PAÑO | 26311 | S/E FAENAS PANGUE CT11 | 2023-07-27 08:56 |  | NO
1395 | EAF 315-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B3 de S/E Alto Jahuel, asociado a la línea 66 kV Alto Jahuel – Buin (CGE), por operación de protecciones ante una falla originada en la estructura N°90 de la línea 66 kV Buin (CGE) – Estructura N°103. La causa de la falla es atribuida a un vehículo pesado que colisiona con la estructura N°90 de la línea 66 kV Buin (CGE) – Estructura N°103, provocando daños en la estructura, aislación y en los conductores de la mencionada línea. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT022---------T005 | LINEAS | 446 | ALTO JAHUEL - BUIN (CGE) 66KV | 2023-07-27 14:40 |  | SI
1396 | EAF 316-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B9 de S/E Curanilahue Norte, correspondiente a la línea 66 kV Horcones - Curanilahue Norte C2, por operación de sus sistemas de protecciones, debido a una falla producida en los cables de control asociados a corrientes de TTCC del paño B9, originada por el robo de cables realizado por acción de terceros en S/E Curanilahue Norte. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | PA010T054SE053T054 | PAÑO | 3268 | S/E ANDES C4 | 2023-07-27 18:34 |  | SI
1397 | EAF 317-2023 | TZ | Forzado | 0 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en el transformador Nº2 66/13.2 kV de S/E San Gregorio, causada por un roedor encontrado en el lado secundario del transformador, que redujo la distancia dieléctrica entre el conductor energizado de la fase lateral del pararrayo y su estructura metálica soportante. | 2032 | LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A. | 100% | ET03T059SE002T059 | TRAFO2D | 3455 | SAN GREGORIO 66/13,2 KV 20MVA 2 | 2023-07-29 06:53 |  | SI
1398 | EAF 318-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria - Collipulli, por medio de la operación de su protección de distancia para fallas entre fases en primera zona. Al respecto, la empresa CGE Transmisión S.A. declara que la falla fue debido al corte de conductor entre las estructuras N°243 y N°244 de la línea, a causa de una tala realizada por terceros, a un árbol que se encontraba fuera de la franja de servidumbre. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT305CI1TR02----T005 | TRAMO | 402 | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | 2023-07-29 11:55 |  | SI
1399 | EAF 319-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo pérdida de consumos en S/E Vicuña, cuyo origen corresponde a la operación de un reconectador ubicado en redes de distribución del alimentador Diaguitas de S/E Vicuña, tras falla en el pararrayos del paño E2 de la S/E. Cabe mencionar que, previo a la falla, todos los interruptores de cabecera de alimentadores de distribución que se abastecen normalmente desde S/E Vicuña se encontraban abiertos, excepto el 52E4, correspondiente al alimentador Paihuano, desde el cual se abastecía el resto de los alimentadores mediante interconexiones en redes de media tensión. La empresa CGE Transmisión S.A. no indica las posibles causas de la falla en el pararrayos. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | PA009T058SE069T058 | PAÑO | 1690 | S/E VICUÑA E2 | 2023-07-29 |  | NO
1400 | EAF 320-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 13.8 kV de S/E Pacífico, debido a falla en el alimentador Pesquero (C5) de dicha subestación. Al momento de la falla, la barra 13.8 kV de S/E Pacifico se encontraba alimentada exclusivamente a través de redes MT desde S/E Palafitos. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | PA007T058SE282T058 | PAÑO | 22854 | S/E PACIFICO C5 | 2023-07-30 08:19 |  | SI
1401 | EAF 321-2023 | TZ | Forzado | 0 | Desconexión forzada de la barra N°2 66 kV de S/E Central Pilmaiquén, por medio de la operación de la función de falla de interruptor (50BF) de la unidad N°2 de la central Pilmaiquén. La empresa Enel Green Power Chile S.A. declara que la operación anteriormente señalada fue a causa de la actuación incorrecta del relé SEL-300G de la unidad N°2 de la central Pilmaiquén, sin la existencia de falla, en circunstancias que se procedía con el cierre del interruptor 52BT2 de la S/E Central Pilmaiquén para concretar la sincronización de dicha unidad con el SEN. | 491 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | 100% | SP004G292SE011G292 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 50 | SP S/E CENTRAL PILMAIQUEN BT2-S1 | 2023-07-31 09:22 |  | NO
1402 | EAF 322-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador de respaldo 220/110/13.8 kV de S/E Estación de Bombeo Sierra Gorda Nº1, por operación de su protección diferencial 87T, ante una falla ocurrida en cables MT conectados al terciario del Transformador, originada por el roce del cable contra la escalerilla lo que debilitó el aislante del cable. | 442 | TRANSMISORA BAQUEDANO S.A. | 100% | ET01T026SE077T026 | TRAFO3D | 306 | ESTACION DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 220/110/13.8 KV (RESERVA) | 2023-07-31 11:48 |  | NO
1403 | EAF 323-2023 | TZ | Forzado | 0 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en S/E Constitución causada por un ave (jote) que hace contacto con la barra de 66 kV de dicha S/E, el que fue encontrado bajo el interruptor 52BT1 de esta S/E. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SE170T005 | SSEE | 632 | S/E CONSTITUCION | 2023-07-31 14:12 |  | NO
1404 | EAF 324-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Los Maquis, correspondiente a la línea 66 kV Los Maquis - Hualañé, por operación de su protección de distancia en zona 1, ante la existencia de un cortocircuito bifásico debido a un corte de conductor entre las estructuras N°27 y N°28, originada por la caída de un árbol sobre la línea. Como consecuencia de lo anterior, se produjo la pérdida de consumos en las SS/EE Villa Prat, Parronal, Hualañé, Licantén y Ranguilí. Adicionalmente, se produjo la formación de una isla eléctrica en S/E Central Licantén abasteciendo sus consumos propios a través de la central autoproductora Licantén. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT162CI1TR04----T005 | TRAMO | 1172 | LOS MAQUIS - VILLA PRAT 66KV C1 | 2023-07-31 16:56 |  | NO
1405 | EAF 325-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Tap Off Río Toltén - Cunco, debido a una falla en las fases A y B, originada presumiblemente por el contacto de una rama de un árbol, ubicado fuera de la franja de servidumbre, con el conductor en la estructura Nº659 de la mencionada línea. | 2101 | TRANSMISORA MELIPEUCO S.A | 100% | LT013CI1TR01----T019 | TRAMO | 4447 | RIO TOLTEN - CUNCO 110KV C1 | 2023-08-01 01:08 |  | SI
1406 | EAF 326-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo el corte del conductor de la fase B del circuito N°1 de la línea 2x154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Punta de Cortés a la altura de la estructura N°154, por acción de terceros, haciendo contacto con “tierra” en primera instancia el trozo del conductor cortado que quedó del lado de S/E Alto Jahuel y posteriormente el trozo que quedó del lado de S/E Punta de Cortés, provocando la apertura por protecciones del circuito fallado, pero adicionalmente, y previo al despeje total de la instalación en falla, de los extremos Punta de Cortés de los circuitos N°2 de las líneas 2x154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Punta de Cortés y 2x154 kV Punta de Cortés - Tinguiririca, y del extremo Tinguiririca del circuito N°1 de la línea 2x154 Punta de Cortés - Tinguiririca. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | LT180CI1TR05----T002 | TRAMO | 4825 | TUNICHE - PUNTA DE CORTES 154KV C1 | 2023-08-01 02:21 |  | SI
1407 | EAF 327-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Cardones - Refugio, por operación de las protecciones del paño H1 de S/E Cardones. La empresa Compañía Minera Maricunga, en su Informe de Falla de 48 horas, indica la operación de la protección de distancia de fase (21), ante una falla monofásica en la fase A, a una distancia de 30,3 km desde S/E Cardones. | 159 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | 100% | LT001CI1TR02----L050 | TRAMO | 905 | CARDONES - REFUGIO 110KV C1 | 2023-08-02 07:23 |  | NO
1408 | EAF 328-2023 | TZ | Forzado | 0 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 110 kV Castro - Chonchi, causada por tala de terceros no autorizada que provoca caída de árbol ubicado fuera de la faja de servidumbre, sobre los conductores de la mencionada línea, entre sus estructuras Nº34 y Nº35. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | LT007---------R024 | LINEAS | 635 | CASTRO - CHONCHI 110KV | 2023-08-02 14:06 |  | SI
1409 | EAF 329-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A2 de S/E Alto Jahuel, 52A1 de S/E Rancagua, 52A4 y 52A5 de S/E Punta de Cortés, correspondientes a la línea 154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Punta de Cortés C2, por medio de la operación de sus protecciones. La empresa Transelec S.A. señala que el evento en cuestión fue a causa del acortamiento de distancia durante los trabajos de reparación en las instalaciones de la línea 154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Punta de Cortés C1, a raíz de robo de conductor ocurrido el día 01 de agosto de 2023 (ver EAF 326/2023). | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | LT180CI1TR05----T002 | TRAMO | 4825 | TUNICHE - PUNTA DE CORTES 154KV C1 | 2023-08-03 03:31 |  | NO
1410 | EAF 330-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52CT2 de S/E San Francisco de Mostazal, correspondiente al interruptor general de barra Nº2 15 kV de dicha subestación, sin poder determinar la causa origen de la apertura. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | IM01T005PA024T005SE055T005 | INTERRUPTOR | 4885 | IM S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL CT2 | 2023-08-03 03:40 |  | NO
1411 | EAF 331-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Cardones - Refugio, por operación de las protecciones del paño H1 de S/E Cardones. La empresa Compañía Minera Maricunga, en su Informe de Falla de 48 horas, indica la operación de la protección de distancia de fase (21), ante una falla monofásica en la fase C, a una distancia de 26,1 km desde S/E Cardones. | 159 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | 100% | LT001CI1TR02----L050 | TRAMO | 905 | CARDONES - REFUGIO 110KV C1 | 2023-08-03 06:57 |  | NO
1412 | EAF 332-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Cardones - Refugio, por operación de las protecciones del paño H1 de S/E Cardones. La empresa Compañía Minera Maricunga, en su Informe de Falla de 48 horas, indica la operación de la protección de distancia de fase (21), ante una falla monofásica en la fase C, a una distancia de 21,2 km desde S/E Cardones. | 159 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | 100% | LT001---------L050 | LINEAS | 667 | CARDONES - REFUGIO 110KV | 2023-08-04 07:54 |  | NO
1413 | EAF 333-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E El Edén, asociado a la línea 110 kV El Edén - Alto del Carmen, por operación de la zona 2 de su protección de distancia residual y su protección de sobrecorriente de fase, ante una falla en la mencionada línea. La empresa CGE Transmision S.A. indica que la causa de la falla corresponde a la caída de un conductor del segmento distribución, de propiedad de CGE S.A., sobre la línea de transmisión, específicamente en el vano comprendido entre las estructuras N°161 y N°162. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT148CI1TR02----T005 | TRAMO | 1546 | TAP RIO HUASCO - ALTO DEL CARMEN 110KV C1 | 2023-08-05 14:14 |  | SI
1414 | EAF 334-2023 | TZ | Forzado | 0 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 66 kV San Fernando - San Vicente de Tagua Tagua, en su tramo 66 kV San Fernando - La Ronda, causada por robo de conductores entre sus estructuras Nº18 y Nº20A. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT213CI1TR01T058ST01T058 | SECCIÓN DE TRAMO | 386 | SAN FERNANDO - LA RONDA 66KV C1 | 2023-08-06 03:28 |  | SI
1415 | EAF 335-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x44 kV Las Vegas - FFCC Los Andes, por operación de protecciones ante una falla por acortamiento de distancia entre el conductor de la fase inferior y el brazo mecánico de maquinaria que realizaba trabajos bajo la línea, de forma no autorizada, entre las estructuras N°122 y N°123. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT023CI1TR05----T057 | TRAMO | 706 | TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C1 | 2023-08-07 11:12 |  | SI
1416 | EAF 336-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52ET1 de S/E Planta Óxido, asociado a la barra 33 kV de la subestación, por operación de protecciones ante una falla atribuida, presumiblemente, a la pérdida de aislación de un desconectador asociado a la línea 33 kV Planta Óxido - Tap Planta Óxido. | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 100% | LT002CI1TR02----L070 | TRAMO | 930 | TAP PLANTA OXIDO - PLANTA OXIDO 33KV C1 | 2023-08-08 08:00 |  | NO
1417 | EAF 337-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la barra principal N°4 de 12 kV de S/E Pudahuel, por operación de su relé maestro. Además, debido a lo anterior, se produjo la desconexión forzada de la barra auxiliar N°4 de 12 kV y del interruptor 52MT4A de S/E Pudahuel. | 1926 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | 100% | BA08T054SE036T054 | BARRA | 3218 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP4 | 2023-08-09 16:56 |  | NO
1418 | EAF 338-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la barra N°2 de 12 kV de S/E Pudahuel, por operación de la protección de sobrecorriente de fase del interruptor general de barra. La empresa Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. señala que la causa de la desconexión forzada fue la aparición de una falla interna en el interruptor de 12 kV de cabecera del alimentador Pudahuel, la cual significó la destrucción de este equipo. | 1926 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | 100% | IM01T054PA006T054SE036T054 | INTERRUPTOR | 3583 | IM S/E PUDAHUEL CT3 | 2023-08-09 17:44 |  | NO
1419 | EAF 339-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Los Peumos, correspondiente a la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín, por medio de la operación de su protección temporizada de sobrecorriente residual. Al respecto, la empresa CGE Transmisión S.A. declara que la falla fue debido al contacto directo de “huira” con el conductor de la fase central en la estructura N°72, localizada a una distancia aproximada de 14.4 km desde S/E Los Peumos, a causa de viento de características moderadas a fuertes. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT221CI1TR01----T005 | TRAMO | 1681 | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | 2023-08-10 13:36 |  | SI
1420 | EAF 340-2023 | TD | Forzado | 0 | Apertura automática del interruptor 52C1 de S/E Sauzal, asociado al circuito alimentador Sauzal - Coya 13.2 kV, por operación de su sistema de protecciones asociado. La empresa CGE S.A. indica que la causa por la que se habría producido la apertura automática del interruptor, fue debido a una falla ocurrida aguas arriba del circuito alimentador - Coya 13.2 kV. Por su parte, la empresa Enel Generación Chile S.A. no entregó antecedentes de la causa que habría provocado la apertura automática de dicho interruptor. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100% | PA030T002SE036T002 | PAÑO | 12103 | S/E SAUZAL C1 | 2023-08-10 21:23 |  | NO
1421 | EAF 341-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Arica - Pozo Almonte por operación de protecciones, ante una falla monofásica ocurrida en la estructura N°125, en el tramo de línea 110 kV Tap Off Mal Paso - Tap Off Vítor. La empresa Engie Energía Chile S.A. indica que la causa de la falla corresponde al corte del conductor, en grampa de anclaje, producto de una fatiga de material. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100% | LT021CI1TR06----G216 | TRAMO | 2837 | TAP MAL PASO - TAP VITOR 110KV C1 | 2023-08-10 22:56 |  | NO
1422 | EAF 342-2023 | TZ | Forzado | 0 | Con ocasión maniobras de normalización de topología de paño C3 de S/E Rosario, producto de apertura forzada por falla en red MT, se produce la pérdida de comunicaciones intermitente con el interruptor 52C3 de S/E Rosario impidiendo el cierre de forma remota del equipo. La causa de la falla en el telemando del interruptor 52C3 de S/E Rosario es atribuida al bloqueo de un puerto de un equipo que permite comunicar las SS/EE del nodo San Fernando con el Centro de Control (COT) de la empresa CGE Transmisión S.A., originado durante trabajos de mantenimiento según SD N°202071539. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SP003T005SE146T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 20212 | SP S/E ROSARIO C3 | 2023-08-11 15:12 |  | NO
1423 | EAF 343-2023 | TZ | Forzado | 0 | Posterior a una falla en la red de distribución del alimentador Esmeralda de S/E Rengo, asociado al paño C2, durante las maniobras de normalización se produjo la pérdida de comunicaciones con el interruptor 52C2, impidiendo su cierre de manera remota vía telemando. La causa de la falla en el telemando del interruptor 52C2 de S/E Rengo es atribuida al bloqueo de un puerto de un equipo que permite comunicar las SS/EE del nodo San Fernando con el Centro de Control (COT) de la empresa CGE Transmisión S.A., originado durante trabajos de mantenimiento según SD N°202071539. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SP005T005SE052T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 19570 | SP S/E RENGO C2 | 2023-08-11 15:48 |  | NO
1424 | EAF 344-2023 | TZ | Forzado | 0 | Apertura automática del interruptor de la barra 23 kV N°8 de S/E Chacabuco, por medio de la operación de la protección temporizada de sobrecorriente de fases. La empresa STM II S.A. señala que la operación anteriormente señalada fue en respaldo a una falla ocurrida en la red de distribución del alimentador Sonda, con la consecuente operación de su protección por medio de su función temporizada de sobrecorriente de fases, la cual envió orden de apertura a su interruptor de cabecera, sin embargo, esta no fue recibida debido a que se encontraba suelto el cable que envía la señal de disparo de dicha protección. | 1926 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | 100% | SP034T054SE009T054 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 22158 | SP S/E CHACABUCO E61 | 2023-08-12 17:56 |  | NO
1425 | EAF 345-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Negrete - Nahuelbuta, la cual se encontraba energizada únicamente desde su extremo Nahuelbuta, por operación de su función direccional de sobrecorriente residual. La causa de la desconexión forzada se desconoce, pues personal de CGE Transmisión S.A. recorrió la línea afectada en torno a la distancia de falla determinada por las protecciones operadas, sin reportar hallazgos. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT297---------T005 | LINEAS | 1746 | NEGRETE - NAHUELBUTA 66KV | 2023-08-13 05:55 |  | NO
1426 | EAF 346-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Cardones - Refugio, por operación de las protecciones del paño H1 de S/E Cardones. La empresa Compañía Minera Maricunga indica la operación de la protección de distancia de fase (21), ante una falla monofásica en la fase B, a una distancia de 29.2 km desde S/E Cardones. | 159 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | 100% | LT001---------L050 | LINEAS | 667 | CARDONES - REFUGIO 110KV | 2023-08-13 07:35 |  | NO
1427 | SD2023070440 | TZ | Programado | 0 | Desconexión de transformador T3 de SE Curacautín para realizar faenas de mantenimiento a equipos asociados a paño T3 y barra MT. Se interrumpen consumos de 7604 clientes del alimentador52C2 Tolhuaca y 5692 clientes del alimentador 52C3 Lonquimay. faenas coordinadas con Frontel mediante SODI Nº273. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT002CI1TR01G062ST01L101 | SSEE | 364 | TRES QUEBRADAS - EST.51 220KV C1 | 2023-08-27 09:30 |  | NO
1428 | SD2023076855 | TZ | Programado | 0 | Normalizacion Linea Arica-Pozo Almonte, cierre de puentes | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100% | LT021---------G216 | LINEAS | 1005 | ARICA - POZO ALMONTE 110KV | 2023-08-31 15:50 |  | NO
1429 | EAF 347-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Maitencillo - Las Compañías, por operación de la protección del extremo Maitencillo, ante una falla monofásica en la fase C. Según lo señalado por Transelec S.A., la causa de la falla se encuentra aún en investigación, aunque según el localizador de falla de la protección operada, esta habría estado ubicada a 165 km desde S/E Maitencillo, en torno a la estructura N°97 del tramo de línea 110 kV Tap Romeral - Las Compañías, en las cercanías del Tap Romeral. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | LT011CI1TR06----T002 | TRAMO | 177 | LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV C1 | 2023-08-14 18:43 |  | NO
1430 | EAF 348-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura del interruptor 52B1 de S/E Central Diésel Arica, por operación de su protección de distancia. La empresa Engie Energía Chile S.A., en su Informe de Falla de 48 horas, señala que la causa de la operación de la protección de distancia fue atribuida a la energización en pruebas del transformador 220/33 kV del PFV Willka, conectado mediante una línea de transmisión a la barra 220 kV de S/E Parinacota, sin entregar análisis de la actuación de esta protección. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100% | SP110G216SE031G216 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 9828 | SP S/E CENTRAL DIESEL ARICA B1 | 2023-08-16 15:47 |  | NO
1431 | EAF 349-2023 | TN | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Seccionadora Río Toltén - Lastarria C1, por medio de la operación de sus protecciones, ante una falla monofásica a tierra en la fase “C”. La empresa Transelec S.A. señala que la falla fue causada por una descarga atmosférica, afectando a la cadena de aisladores de la estructura N°141 de la mencionada línea. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | LT182CI1TR04----T002 | TRAMO | 1533 | LOS MAQUIS - ESTRUCTURA 111 66KV C1 | 2023-08-16 15:57 |  | SI
1432 | EAF 350-2023 | TD | Forzado | 0 | Apertura automática del interruptor 52C1 de S/E Sauzal, asociado al alimentador Sauzal - Coya, por operación de protecciones ante una falla externa al alimentador. La empresa CGE S.A. indica que la falla que provocó la pérdida de consumos del alimentador Sauzal – Coya se originó en instalaciones de terceros. Por su parte, la empresa Enel Generación Chile S.A., propietaria del paño C1 de S/E Sauzal, también indica que la falla se originó en instalaciones de terceros, al descartar anormalidades en sus instalaciones. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100% | PA030T002SE036T002 | PAÑO | 12103 | S/E SAUZAL C1 | 2023-08-17 20:27 |  | NO
1433 | EAF 351-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Enlace, correspondiente a la línea 66 kV Enlace - Bucalemu, por medio de la operación de la protección temporizada de sobrecorriente de fases. La empresa AES Andes S.A. señala que la causa de la operación antes señalada fue debido a la caída de un árbol sobre una línea de media tensión de la empresa Coelcha, con el consecuente corte de conductor, el cual se proyectó hacia la línea 66 kV Enlace - Bucalemu. | 10 | AES ANDES S.A. | 100% | LT017---------G010 | LINEAS | 89 | ENLACE - BUCALEMU 66KV | 2023-08-19 05:26 |  | SI
1434 | EAF 352-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de ambos circuitos de la línea 2x110 kV Tap La Laja - Queltehues por operación de sus protecciones. El origen de la desconexión forzada no pudo ser determinado. No obstante, la empresa AES Andes S.A. lo presume al efecto de “ice jumping”. | 10 | AES ANDES S.A. | 100% | LT007---------G010 | LINEAS | 49 | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV | 2023-08-19 14:31 |  | NO
1435 | EAF 353-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor general de barra 12 kV 52CT2 de S/E Mayaca, por operación de su sistema de protecciones asociado, ante la ocurrencia de una falla trifásica a tierra, causada por gases que ionizaron el aire provocando descargas disruptivas hacia los elementos de la barra 12 kV de la mencionada subestación. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | TC06T057PA003T057SE051T057 | TRAFO CORRIENTE | 14227 | TC S/E MAYACA C3-2 | 2023-08-19 16:05 |  | NO
1436 | EAF 354-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 110/12 kV de S/E El Bato, por operación de protecciones. | 119 | ENAP REFINERIAS S.A. - ACONCAGUA | 100% | ET01L002SE003L002 | TRAFO2D | 2894 | EL BATO 110/12 KV 12 MVA | 2023-08-19 18:50 |  | NO
1437 | EAF 355-2023 | TD | Forzado | 0 | Apertura automática del interruptor 52C1 de S/E Sauzal, asociado al alimentador Sauzal - Coya, por operación de protecciones ante una falla externa al alimentador. La empresa CGE S.A. indica que la falla que provocó la pérdida de consumos del alimentador Sauzal – Coya se originó en instalaciones de terceros. Por su parte, la empresa Enel Generación Chile S.A., propietaria del paño C1 de S/E Sauzal, también indica que la falla se originó en instalaciones de terceros, al descartar anormalidades en sus instalaciones. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100% | PA030T002SE036T002 | PAÑO | 12103 | S/E SAUZAL C1 | 2023-08-19 20:27 |  | NO
1438 | EAF 356-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la barra de 13.8 kV de S/E La Portada, por medio de la operación simultánea de las protecciones de los paños ET1 y E11, ante una falla en distribución. La empresa CGE Transmisión S.A. informó que inicialmente la falla se inició en el alimentador Ricaventura con características bifásica, la cual no alcanza a ser despejada por el paño E12 de la S/E La Portada, y luego, por el hecho de compartir postación con el alimentador Aeropuerto, la falla evolucionó hacia dicho alimentador y fue despejada por la apertura del interruptor E11 de la S/E. La causa origen de la falla en los alimentadores en mención, fue producto de la electrocución de un ave. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SP004T005SE282T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 10413 | SP S/E PACIFICO CT1 | 2023-08-20 08:39 |  | SI
1439 | EAF 357-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín por operación de protecciones, ante una falla en la línea por corte de los conductores de las fases central y lateral entre las estructuras N°171 y N°172. La causa de la falla es atribuida a una tala de terceros, no coordinada con CGE Transmisión S.A., que provocó la caída de un árbol ubicado fuera de la faja de seguridad sobre la línea. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT221---------T005 | LINEAS | 984 | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV | 2023-08-20 14:42 |  | NO
1440 | EAF 358-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52J2 de S/E Tres Quebradas y 52J1 de S/E Lama, correspondientes a la línea 220 kV Tres Quebradas - Lama, por medio de la operación de sus protecciones. La Compañía Minera Nevada SpA señala que la falla fue a causa de una disminución de la distancia eléctrica entre la fase “B” de la línea y una estructura producto de fuerte viento en la zona, provocando una descarga a tierra. | 294 | COMPAÑÍA MINERA NEVADA SPA. | 100% | LT002---------G062 | LINEAS | 1512 | TRES QUEBRADAS - LAMA 220KV | 2023-08-21 12:30 |  | NO
1441 | EAF 359-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de las barras 13.8 kV de S/E Ranguilí por presunta operación de sus protecciones. No se cuenta con antecedentes respecto del origen de la desconexión forzada puesto que la empresa CGE Transmisión S.A. no remitió su Informe de Falla del quinto día. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | BA01T058SE202T058 | BARRA | 633 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 2023-08-21 13:40 |  | NO
1442 | EAF 360-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H2 de S/E Vicuña, correspondiente a la línea 110 kV Vicuña - Baños del Toro, debido a una falla bifásica a tierra ocurrida en el tramo de línea 110 kV Rivadavia - Baños del Toro, de propiedad de Compañía Minera Zaldívar Ltda. La empresa CGE Transmisión S.A. indica que, según la información entregada por Compañía Minera Zaldívar Ltda., al momento de la falla había presencia de fuertes vientos en la zona. | 209 | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR LTDA | 100% | LT011---------L094 | LINEAS | 445 | VICUÑA - BAÑOS DEL TORO 110KV | 2023-08-21 15:22 |  | NO
1443 | EAF 361-2023 | TD | Forzado | 0 | Apertura automática del interruptor 52C1 de S/E Sauzal, asociado al alimentador Sauzal - Coya, por operación de protecciones ante una falla externa al alimentador. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100% | PA030T002SE036T002 | PAÑO | 12103 | S/E SAUZAL C1 | 2023-08-21 20:21 |  | NO
1444 | EAF 362-2023 | TZ | Forzado | 0 | Durante el sistema frontal que se registró en la zona central del país, se produce corte de conductor en la fase central del vano entre las estructuras N°14 y N°15 de la línea 66 kV Los Maquis - Hualañé, en su tramo Los Maquis - Villa Prat, causado por la crecida del Río Claro, el cual inunda la zona en que la empresa propietaria de las instalaciones presume que se produjo la caída de un árbol fuera de la franja de seguridad, indicando ésta "que no se encontró evidencia del árbol debido a que la crecida del río arrastró gran cantidad de material en su lecho." | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT162CI1TR04T058ST02T058 | SECCIÓN DE TRAMO | 1215 | LOS MAQUIS - ESTRUCTURA 111 66KV C1 | 2023-08-22 00:14 |  | SI
1445 | EAF 363-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52HT4 y 52E4 de S/E Chacaya, asociados a su transformador N°4, 110/33 kV, y a la línea 33 kV Chacaya - Tap Off Algorta, respectivamente, por operación de protecciones. La empresa Algorta Norte S.A. señala que la causa de la falla fue el robo del transformador 33/4.16 kV de S/E Tap Off E.B. Algorta N°2. | 394 | ALGORTA NORTE S.A. | 100% | ET01L106SE157L106 | TRAFO2D | 1646 | TAP OFF E.B. ALGORTA N°2 33/4.16 KV | 2023-08-22 00:53 |  | SI
1446 | EAF 364-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Puquillay, asociado a la línea 66 kV Puquillay - Nancagua, por operación de protecciones ante una falla provocada por una descarga en un aislador de la estructura N°213 de la línea 66 kV Nancagua - Paniahue. La causa de la falla es atribuida, presumiblemente, a que, durante un frente de mal tiempo que afectaba a la zona, un objeto arrastrado por el viento provocó una descarga en un aislador de la estructura N°213 de la línea 66 kV Nancagua - Paniahue. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT207CI1TR04----T005 | TRAMO | 1067 | NANCAGUA - PANIAHUE 66KV C1 | 2023-08-22 01:38 |  | SI
1447 | EAF 365-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura forzada del interruptor 52C2 de S/E Marchigüe. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | IM01T005PA004T005SE183T005 | INTERRUPTOR | 7817 | IM S/E MARCHIGÜE C2 | 2023-08-22 05:07 |  | NO
1448 | EAF 366-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52CT1 de S/E Punitaqui, por operación de su protección de sobrecorriente de fase, en respaldo a la apertura fallida del interruptor 52C3 correspondiente al circuito alimentador Huaquelón, cuyo origen corresponde a una falla en el equipo compacto de medida ubicado en poste, inmediatamente aguas abajo de la cabecera C3. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SP009T005SE081T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 14528 | SP S/E PUNITAQUI C3 | 2023-08-22 08:19 |  | NO
1449 | EAF 367-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52J2 de S/E Tres Quebradas y 52J1 de S/E Lama, correspondientes a la línea 220 kV Tres Quebradas - Lama, por medio de la operación de sus protecciones. Adicionalmente, se produjo la apertura automática del interruptor 52J3 de S/E Tres Quebradas, correspondiente a la línea 220 kV Punta Colorada - Tres Quebradas, por medio de la operación de la función de fuente débil del esquema de teleprotección de dicha línea. | 294 | COMPAÑÍA MINERA NEVADA SPA. | 100% | LT002---------G062 | LINEAS | 1512 | TRES QUEBRADAS - LAMA 220KV | 2023-08-22 11:49 |  | NO
1450 | EAF 368-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV San Vicente de Tagua Tagua - Las Cabras, por operación de la protección del extremo San Vicente de Tagua Tagua, ante una falla bifásica entre las fases A y B. Según lo señalado por CGE Transmisión S.A., se presume que la causa de la falla habría sido el contacto con los conductores de un objeto llevado por el viento, durante temporal de viento y lluvia en la zona, lo que provocó el corte del conductor de una de las fases, entre las estructuras N°146 y N°147. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT041---------T005 | LINEAS | 216 | SAN VIC DE TAGUA TAGUA - LAS CABRAS 66KV | 2023-08-22 13:40 |  | NO
1451 | EAF 369-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H2 de S/E Vicuña, correspondiente a la línea 110 kV Vicuña - Baños del Toro, debido a una falla monofásica a tierra ocurrida en el tramo de línea 110 kV Rivadavia - Baños del Toro, de propiedad de Compañía Minera Zaldívar Ltda. La empresa CGE Transmisión S.A. indica que, según la información entregada por Compañía Minera Zaldívar Ltda., al momento de la falla había presencia de fuertes vientos en la zona. | 209 | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR LTDA | 100% | LT011CI1TR02----L094 | TRAMO | 182 | ESTRUCTURA 394 - BAÑOS DEL TORO 110KV C1 | 2023-08-22 14:19 |  | NO
1452 | EAF 370-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x220 kV Candelaria - Minero, por operación de protecciones ante una falla ocasionada por acortamiento de distancia entre los conductores de las fases B y C, durante temporal de mal tiempo (nieve y viento). | 2092 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | 100% | LT014---------T011 | LINEAS | 10 | CANDELARIA - MINERO 220KV | 2023-08-23 05:00 |  | NO
1453 | EAF 371-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1 154/4.16 kV de S/E Minera Valle Central, por operación de la protección de sobrecorriente de fase del paño DT1, ante una perturbación en un alimentador que se conecta presumiblemente a la barra N°1 4.16 kV de la mencionada subestación. | 158 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | 100% | BA02L049SE001L049 | BARRA | 1134 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 4.16KV BP1 | 2023-08-23 10:35 |  | NO
1454 | EAF 372-2023 | TN | Forzado | 0 | Descarga eléctrica tipo flashover ocurrida en el transformador de potencial de la fase 3 de la sección de barra Nº1 220 kV de S/E Pozo Almonte, durante la ejecución de trabajos programados de lavado de aislación. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100% | BA53G216SE123G216 | BARRA | 2243 | BA S/E POZO ALMONTE 220KV BP1 | 2023-08-23 11:36 |  | NO
1455 | EAF 373-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H2 de S/E Vicuña, correspondiente a la línea 110 kV Vicuña - Baños del Toro, debido a una falla monofásica a tierra ocurrida en el tramo de línea 110 kV Rivadavia - Baños del Toro, de propiedad de Compañía Minera Zaldívar Ltda. La empresa CGE Transmisión S.A. indica que, según la información entregada por Compañía Minera Zaldívar Ltda., al momento de la falla había presencia de fuertes vientos en la zona. | 209 | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR LTDA | 100% | LT011---------L094 | LINEAS | 445 | VICUÑA - BAÑOS DEL TORO 110KV | 2023-08-23 14:36 |  | NO
1456 | EAF 374-2023 | TD | Forzado | 0 | Apertura automática del interruptor 52C1 de S/E Sauzal, asociado al alimentador Sauzal - Coya, por operación de protecciones ante una falla externa al alimentador. La empresa CGE S.A. indica que la falla que provocó la pérdida de consumos del alimentador Sauzal - Coya se originó en instalaciones de terceros. Por su parte, la empresa Enel Generación Chile S.A. no entregó antecedentes de la causa que habría provocado la apertura automática de dicho interruptor. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100% | PA030T002SE036T002 | PAÑO | 12103 | CHARRUA - EST.70 220KV C1 | 2023-08-23 20:02 |  | NO
1457 | EAF 375-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52ET1 de S/E Picoltué, asociado a la barra 23 kV, por operación de su protección de sobrecorriente de fase ante una falla en el alimentador CMPC, asociado al paño E3. La causa de la desconexión forzada de la barra 23 kV de S/E Picoltué es atribuida a que no se produjo la correcta activación de la lógica adaptiva de bloqueo, entre los sistemas de protección del paño E3 y del paño ET1, no logrando impedir la apertura no selectiva del interruptor 52ET1, ante la falla en el alimentador CMPC. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | TA01L031SE108L031 | PAÑO | 15299 | MOLYCOP 13.8/0.4KV | 2023-08-25 07:40 |  | NO
1458 | EAF 376-2023 | TZ | Forzado | 0 | Falla eléctrica a tierra producida por descargas en dos polleras inferiores del transformador de potencial central del paño B2 de S/E Constitución, causada "presumiblemente por un ave", según lo informado por el dueño de las barras de 66 kV de S/E Constitución. | 25 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | 100% | TP47L089PA001L089SE170T058 | TRAFO POTENCIAL | 1401 | LONCOCHE - VILLARRICA L1 66KV C1 | 2023-08-26 11:47 |  | NO
1459 | EAF 377-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 115/14.2 kV de S/E Las Compañías por operación de su función diferencial. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | TP82T058PA004T058SE020T058 | TRAFO POTENCIAL | 6766 | TP S/E LAS COMPANIAS CT1 | 2023-08-26 15:09 |  | SI
1460 | EAF 378-2023 | TN | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 220 kV N°2 de S/E Charrúa, durante el desarrollo de trabajos de control asociados al proyecto de ampliación de dicha subestación (proyecto NUP 1569). La empresa Transelec S.A. señala que el evento de desconexión se produjo por la emisión indeseada de una señal 50BF desde el paño JT1, durante trabajos programados en el autotransformador AT1 220/154 kV de S/E Charrúa, la cual hace operar el respectivo relé diferencial de barra. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | SP145T002SE009T002 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 16879 | SP S/E CHARRUA 220KV BP2 | 2023-08-27 03:27 |  | NO
1461 | EAF 379-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo una falla en el terciario del transformador N°2, 220/69/15 kV, de S/E Los Maitenes, específicamente en la celda donde se conectan los bancos de condensadores N°1 y N°2. Según lo señalado por Anglo American Sur S.A., la falla no fue despejada por el interruptor 52J2 de S/E Los Maitenes, correspondiente al lado de 220 kV del transformador N°2, 220/69/15 kV, por lo que estuvo presente por alrededor de dos minutos, provocando un incendio en la S/E, la explosión de la celda del terciario y del transformador, y dañando gran parte de la barra de 220 kV. | 125 | ANGLO AMERICAN CHAGRES | 100% | ET02L022SE004L022 | TRAFO3D | 69 | LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 2 | 2023-08-27 04:09 |  | NO
1462 | EAF 380-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Rancagua, correspondiente a la línea de 66 kV Rancagua - Rosario, por operación de su sistema de protecciones asociado, debido a una falla originada por intento de robo de conductor en el vano 29 - 30 del tramo de línea Tap Maestranza - Tap Los Lirios 66 kV. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT037CI1TR02----T005 | TRAMO | 272 | TAP MAESTRANZA - TAP LOS LIRIOS 66KV C1 | 2023-08-29 03:42 |  | SI
1463 | EAF 381-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x66 kV Pilmaiquén - Osorno por operación de protecciones, ante una falla bifásica entre las fases A y B del circuito N°1 de la línea, que luego evolucionó a una falla monofásica en el circuito N°2 de la mencionada línea. La empresa Enel Green Power Chile S.A. indica que, luego de los recorridos pedestres por la línea, no pudo determinar el origen de la falla. | 491 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | 100% | LT007---------G292 | LINEAS | 32 | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV | 2023-08-29 14:25 |  | NO
1464 | EAF 382-2023 | TZ | Forzado | 0 | Descarga eléctrica a tierra (fase A) ocurrida en la línea 44 kV FFCC Los Andes - Hermanos Clark Nº2, entre el cable de guardia y la fase inferior de su estructura N°10, causada por un volantín con su respectivo hilo, que fue empujado por las rachas de viento presentes en la zona hacia las instalaciones de transmisión. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT056---------T057 | LINEAS | 1959 | JUNCAL - HNOS CLARK 44 KV | 2023-08-30 01:18 |  | SI
1465 | EAF 383-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Charrúa - Lucero por operación de protecciones, debido a cortocircuito monofásico en la fase B ocasionado por robo de conductor, entre las estructuras N°128 y N°132 del tramo 66 kV Tap Santa Clara - Los Tilos. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT271CI1TR08----T005 | TRAMO | 4750 | TAP SANTA CLARA - LOS TILOS BULNES 66KV C1 | 2023-08-30 23:08 |  | SI
1466 | EAF 384-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 220/66/23 kV de S/E Nueva Victoria por actuación de su relé maestro, tras operación de la protección de sobrecorriente del lado 23 kV. El origen de la desconexión forzada corresponde a un equipo compacto de medida ubicado en el nivel de tensión de 23 kV en S/E Nueva Victoria. | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 100% | BA64L132SE175L132 | BARRA | 2353 | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 23KV | 2023-08-31 14:07 |  | NO
1467 | EAF 385-2023 | TZ | Forzado | 0 | Apertura automática de los interruptores 52HT1, 52H2 y 52HS de la S/E Damascal, asociados a la barra 110 kV N°1 de esta S/E, por operación de su protección diferencial, debido a error de conexionado en los TTCC del paño HT1 de esta S/E, que produjo la inversión de la polaridad de la corriente de este paño. La empresa Transquinta S.A. señala que la operación de la protección diferencial se presentó al momento de dar cierre al interruptor 52HT1, como parte de las maniobras de puesta en servicio que se realizaban en la barra de 23 kV de S/E Damascal, según solicitud de trabajo N°2023076871. | 735 | TRANSQUINTA S.A. | 100% | SP009T664SE002T664 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 24430 | SP S/E DAMASCAL 110 kV BP1 | 2023-09-01 09:37 |  | NO
1468 | EAF 386-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjeron las aperturas automáticas de los interruptores 52H1 de S/E Río Salado, 52H2 de S/E El Salvador y 52H2 de S/E Potrerillos, por operación de protecciones ante una falla originada en el circuito N°1 de la línea 2x110 kV El Salvador - Llanta. Adicionalmente, se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E El Salvador, por operación errónea de sus protecciones y, debido a que no se produjo la operación del esquema de teleprotección del circuito fallado y a una operación lenta de los sistemas de protección del paño H2 de S/E El Salvador, se produjo la apertura automática del interruptor 52H3 de S/E Diego de Almagro, asociado a la línea 110 kV Diego de Almagro - Potrerillos. La causa de la falla es atribuida a pérdida de aislación, por humedad ambiente, en un aislador de la estructura N°304 del circuito N°1 de la línea 2x110 kV El Salvador - Llanta. | 219 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | 100% | LT003CI1TR02----L075 | TRAMO | 938 | ESTRUCTURA T1D - CURACAUTIN 66KV C1 | 2023-09-02 03:05 |  | NO
1469 | EAF 387-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52J10 de S/E Charrúa, correspondiente a la línea 220 kV Charrúa - Celulosa Santa Fe, por medio de la operación de su protección diferencial de línea. | 256 | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | 100% | LT002CI1TR02A021ST01A021 | SECCIÓN DE TRAMO | 90 | CHARRUA - EST.70 220KV C1 | 2023-09-02 19:25 |  | NO
1470 | EAF 388-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la S/E Molycop, por medio de la operación de las protecciones asociadas a los paños J5 de S/E Chacaya y C1 de S/E Molycop. | 145 | MOLY-COP CHILE S.A. | 100% | TA01L031SE108L031 | TRAFO SSAA | 1045 | MOLYCOP 13.8/0.4KV | 2023-09-03 14:16 |  | NO
1471 | EAF 389-2023 | TZ | Forzado | 0 | Descarga eléctrica entre fases detectada por las protecciones del paño B4 de S/E Loncoche en la línea 66 kV Loncoche - Villarrica N°1, a 7.9 km de S/E Loncoche. Respecto de la causa del evento, CGE Transmisión S.A. señala que “se produce la desconexión forzada de línea de 66 kV Loncoche - Villarrica N°1, frente a una falla en línea de naturaleza transitoria, para lo cual no fue posible determinar en forma fehaciente la causa origen de esta, sin embargo en función de los antecedentes meteorológicos (vientos en la zona), tipo de falla, a que posterior a recorrido pedestre de la línea en la que se determinó la correcta integridad de la instalación y a que sin realizar intervención se energiza la línea sin mayor inconveniente, se presume que falla pudo haber sido provocada por algún objeto llevado por el viento”. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT097CI1TR04T058ST01T058 | SECCIÓN DE TRAMO | 533 | LONCOCHE - VILLARRICA L1 66KV C1 | 2023-09-03 18:21 |  | NO
1472 | EAF 390-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV El Peñón - La Ruca N°2 por operación de sus protecciones, debido a un acortamiento de la distancia eléctrica entre conductor y la cruceta, por la presencia de un ave. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT294---------T058 | LINEAS | 1738 | EL PEÑON - LA RUCA 110KV | 2023-09-04 11:33 |  | SI
1473 | EAF 391-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Duqueco - Faenas Pangue por operación de la función de distancia del interruptor B4 de S/E Duqueco. El origen de la desconexión forzada corresponde a la caída de un árbol sobre la línea, ubicado fuera de la franja de seguridad, que habría ocurrido entre las estructuras N°115 y N°116 de su trazado. | 88 | PALMUCHO S.A. | 100% | LT003CI1TR06----T008 | TRAMO | 987 | DUQUECO - TAP SANTA BARBARA 66KV C1 | 2023-09-04 12:25 |  | NO
1474 | EAF 392-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52E10 de S/E Tap Off La Negra, asociado a la línea 23 kV Tap Off La Negra - Inacesa, por operación de protecciones presumiblemente ante una falla originada en la mencionada línea. A la fecha de emisión de este estudio, no se cuenta con información respecto de la posible causa de la falla que afectó a la línea 23 kV Tap Off La Negra - Inacesa. | 217 | CEMENTOS BÍO BÍO DEL SUR S.A. | 100% | LT149CI1TR01----G064 | TRAMO | 3108 | TAP OFF LA NEGRA - INACESA 23KV C1 | 2023-09-05 00:17 |  | NO
1475 | EAF 393-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52F3 de S/E Las Vegas, correspondiente a la línea 44 kV Las Vegas - FFCC Rungue N°2, por medio de la operación de su protección temporizada de sobrecorriente de fases. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT022---------R003 | LINEAS | 580 | LAS VEGAS - FFCC RUNGUE 44KV | 2023-09-05 09:52 |  | SI
1476 | EAF 394-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la barra N°1 13.2 kV de S/E Pan de Azúcar y la línea 66 kV Pan de Azucar - Marquesa, por medio de la operación de las protecciones asociadas a los paños CT8 y B5 de S/E Pan de Azúcar, respectivamente. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la falla fue causada por un movimiento telúrico de gran magnitud en la zona. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT003CI1TR02----T005 | TRAMO | 153 | PAN DE AZUCAR - MARQUESA 66KV C1 | 2023-09-06 20:49 |  | SI
1477 | EAF 395-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52G2 y 52JT2 de S/E Central Mampil, asociados a la unidad 2 de la Central Mampil y al transformador Nº2 220/13.8 kV de esta S/E, debido a la operación de la protección diferencial del transformador (relé GE-T35). | 2284 | AELA GENERACIÓN S.A. | 100% | ET02G014SE001G014 | TRAFO2D | 31 | CENTRAL MAMPIL 220/13.8KV 30MVA 2 | 2023-09-07 07:41 |  | NO
1478 | EAF 396-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Puente Alto CMPC, correspondiente a la línea 110 kV Pirque - Puente Alto CMPC, por medio de la operación de la función de Salto de Vector (78VS). | 256 | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | 100% | IM03L079PA005L079SE004L079 | INTERRUPTOR | 6221 | IM S/E PUENTE ALTO (CMPC) H1 | 2023-09-07 14:21 |  | NO
1479 | EAF 397-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de los transformadores N°3 110/13.9 kV y N°4 110/12.5 kV de S/E San Cristóbal, por operación del relé maestro (86T) asociado al transformador N°3, tras recepción de disparo desde el relé auxiliar de contraflujo del CTBC de dicho transformador. La empresa Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. señala que la operación indeseada fue causada por la presencia de humedad en la caja de conexión del relé de contraflujo del CTBC. | 1926 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | 100% | SP732T054SE041T054 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 3328 | SP S/E SAN CRISTOBAL CT3 | 2023-09-07 18:42 |  | NO
1480 | EAF 398-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52ETU2-1 y 52CTSA5 de S/E Central Mampil, asociados al transformador TU2-1 13.8/23 kV de esta S/E, debido a la operación de su protección diferencial, 87T (relé GE-845), por error de conexionado en el alambrado de los secundarios de los TT/CC del lado de AT y MT de transformador. Como consecuencia del evento, se produjo la pérdida de 0.47 MW de consumos asociados a la empresa Coopelan Ltda. | 14 | DUQUECO SPA | 100% | SP046G014SE001G014 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 22116 | SP S/E CENTRAL MAMPIL 23KV B1 | 2023-09-08 17:12 |  | NO
1481 | EAF 399-2023 | TZ | Forzado | 0 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín, causada por caída de árbol ubicado fuera de la franja de seguridad y servidumbre por acción del viento, el cual cae sobre sobre los conductores de la mencionada línea de transmisión entre sus estructuras N°171 y N°172, aproximadamente a 32 km de S/E Los Peumos. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT221CI1TR01T058ST02T058 | SECCIÓN DE TRAMO | 1816 | ESTRUCTURA T1D - CURACAUTIN 66KV C1 | 2023-09-09 06:27 |  | NO
1482 | EAF 400-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52CT2 general de la barra de 12 kV N°2 y seccionador 52HS1 de S/E San Bernardo, por operación de la protección diferencial del transformador Nº2 110/12.5 kV de dicha subestación, debido al corte del conductor a tierra del neutro del transformador, el cual genera un contacto con la fase C de su bushing de 110 kV, generando una descarga eléctrica en él. | 1926 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | 100% | ET02T054SE040T054 | TRAFO2D | 932 | SAN BERNARDO 110/12.5KV 22.4MVA 2 | 2023-09-10 14:37 |  | NO
1483 | EAF 401-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°3 154/23 kV de S/E Minera Valle Central, por operación de su protección diferencial, ante una falla en un ducto de barras que conecta los bushings MT del transformador con el interruptor 52ET3. La causa de la falla es atribuida a una perdida de aislación producto de la humedad ambiente presente en la zona. | 158 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | 100% | BA04L049SE001L049 | BARRA | 1136 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 23KV BP3 | 2023-09-11 10:05 |  | NO
1484 | SD2023077258 | TD | Programado | 0 | Actividades: Desconexión de la línea 220kV Pangue – Charrúa, para apertura de puentes en tramo Trupan-Charrúa, con la finalidad de dejar alimentado S/E Cholguán 220 kV desde S/E Charrúa, para ejecutar trabajos asociados al seccionamiento de la línea, por etapa 3 del “Proyecto S/E Seccionadora Los Notros”, NUP 1191. Condiciones: Línea 220kV Pangue – Charrúa, indisponible. Línea 154 kV Abanico-Charrua, con bloqueo a la reconexión. Bloqueos del jefe de Faena: No hay. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | LT072---------T002 | LINEAS | 1274 | CHARRUA - PANGUE 220KV | 2023-09-03 01:53 |  | NO
1485 | SD2023082957 | TD | Forzado | 0 | Reparación de punto con temperatura entre transformador e interruptor 52ET de S/E Villarrica. Desconexión de transformador N°2 de S/E Villarrica, por reparación de punto con temperatura entre transformador e interruptor 52ET. considera 10001 clientes con perdida de suministro. Considera generación local en barra de MT 23 KV 2,8 MW. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | ET03T005SE093T005 | TRAFO2D | 696 | VILLARRICA 66/23-15KV 30MVA 2 | 2023-09-12 19:13 |  | NO
1486 | SD2023085306 | TN | Forzado | 0 | Cambio de dirección IP de las protecciones asociadas a los interruptores 52J5 y 52J6. | 2092 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | 100% | SE003T011 | SSEE | 223 | S/E COLBUN | 2023-09-21 22:33 |  | NO
1487 | EAF 402-2023 | TN | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Colbún - Puente Negro C2, por medio de la operación de su esquema de teleprotección, ante una falla monofásica a tierra en la fase “A”, sin entregar mayores antecedentes sobre su origen. Por otra parte, en forma coincidente, se produce la desconexión forzada de la línea 220 kV Colbún - Machicura, por medio de la operación de la función de distancia en primera zona. | 2092 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | 100% | SP025G004SE003T011 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 8293 | SP S/E COLBUN J5/J6-S2 | 2023-09-12 00:20 |  | NO
1488 | EAF 403-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Cauquenes, asociado a la línea 66 kV Cauquenes - La Vega, por operación de la función de distancia de fase en zona 1. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la falla en la línea 66 kV Cauquenes - La Vega, corresponde a la caída de una rama de un árbol sobre los conductores, entre las estructuras N°155 y N°156, durante trabajos de tala, poda y roce. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT176CI1TR03----T005 | TRAMO | 515 | CAUQUENES - LA VEGA 66KV C1 | 2023-09-12 14:37 |  | NO
1489 | EAF 404-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52ET de S/E Pucón por operación de sus protecciones, por sobrecarga, debido al traspaso de consumos desde la S/E Villarrica mediante redes de distribución, durante la desconexión del transformador N°2 de esta S/E, según SD N°2023082957. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | PA003T058SE144T058 | PAÑO | 1376 | S/E PUCON ET | 2023-09-12 19:29 |  | NO
1490 | EAF 405-2023 | TZ | Forzado | 0 | El elemento donde se originó la desconexión forzada corresponde al sistema de protecciones del paño B1 de S/E Punitaqui de la línea 66 kV Punitaqui - El Sauce, la cual posee 35.6 km de largo aproximadamente, con un conductor por fase del tipo Cu 3 AWG, con una capacidad nominal de 15.3 [MVA] (permanente a 25°C con sol y a tensión nominal) y cuya fecha de puesta en servicio fue en el año 1957, según lo informado por su propietario en la plataforma Infotécnica del Coordinador. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT017CI1TR04T058ST02T058 | SECCIÓN DE TRAMO | 3125 | E617-CHOAPA 110KV C1 | 2023-09-13 09:03 |  | NO
1491 | EAF 406-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Alonso de Ribera - Chiguayante, por operación de la protección del extremo Alonso de Ribera, ante una falla ocurrida en la línea. Según lo señalado por CGE Transmisión S.A., la causa de la falla fue la caída de un árbol, ubicado fuera de la franja de servidumbre, entre las estructuras N°47 y N°48, lo cual provocó el corte de los conductores de las tres fases, el quiebre de los dos postes de la estructura N°47 y de la aislación de la misma estructura, además del corte del conductor de la fase central entre las estructuras N°46 y N°47 y la deformación de un poste en la estructura N°46. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT065---------T005 | LINEAS | 257 | ALONSO DE RIBERA - CHIGUAYANTE 66KV | 2023-09-14 08:02 |  | SI
1492 | EAF 407-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52H16 y 52H11 de S/E Agua Santa correspondientes a la línea 110 kV Agua Santa - Placilla, por operación de su sistema de protecciones asociado, ante la ocurrencia de una falla monofásica a tierra. Según lo indicado por la empresa Chilquinta Transmisión S.A., la falla fue provocada por la presencia de un ave que originó la pérdida de aislación entre el conductor energizado de la fase superior y la cruceta metálica que le entrega soporte a la fase media de la estructura Nº9, de la mencionada línea. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT033CI1TR04----T057 | TRAMO | 733 | AGUA SANTA - PLACILLA 110KV C2 | 2023-09-14 09:23 |  | SI
1493 | EAF 408-2023 | TZ | Forzado | 0 | El elemento donde se produjo la falla, que impidió el cierre del interruptor 52C6 de S/E Chivilcán, corresponde a la RUT de S/E Chivilcán. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | PA015T058SE038T058 | PAÑO | 659 | S/E CHIVILCAN C6 | 2023-09-14 11:54 |  | NO
1494 | EAF 409-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52ET1, 52E1, 52EG1 y 52EG2 de S/E Quellón, asociados a la barra 23 kV N°1 de dicha subestación, por medio de la actuación del relé de bloqueo y desenganche de dicha barra (86B), por orden de la protección de falla de interruptor del paño E2. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | IM05T003PA447T003SE026T003 | INTERRUPTOR | 7290 | IM S/E QUELLON E2 | 2023-09-14 17:09 |  | NO
1495 | EAF 410-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52T5 y 52G de S/E Sauzal por operación de sus protecciones, debido a cortocircuito ocasionado por el robo de conductor en el circuito N°2 de la línea 13,8 kV Sauzal - Central Sauzalito. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100% | PA008G021SE036T002 | PAÑO | 25611 | S/E SAUZAL G4 | 2023-09-16 03:59 |  | NO
1496 | EAF 411-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 12 kV N°4 de S/E La Reina por actuación de su protección de sobrecorriente residual. El origen de la desconexión forzada corresponde a maniobras en la red de distribución abastecida desde la mencionada barra, las cuales habrían generado corrientes residuales, redundando en la operación la protección de la barra 12 kV N°4 de S/E La Reina. | 1926 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | 100% | IM01T054PA048T054SE019T054 | INTERRUPTOR | 2811 | IM S/E LA REINA C28 | 2023-09-17 11:43 |  | NO
1497 | EAF 412-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Padre Las Casas - Pitrufquén por operación de protecciones, ante un corte de conductor, debido a una falla de origen desconocido, entre las estructuras N°225 y N°226, ubicado en el cruce del Río Toltén, entre las comunas de Freire y Pitrufquén | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT096CI1TR04----T005 | TRAMO | 416 | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV C1 | 2023-09-17 22:55 |  | NO
1498 | EAF 413-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Esmeralda - Guardiamarina, por operación de la protección del extremo Esmeralda, ante una falla monofásica en la fase C. | 441 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | 100% | LT159---------T025 | LINEAS | 1616 | GUARDIAMARINA - ESMERALDA 110KV | 2023-09-18 05:48 |  | NO
1499 | EAF 414-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52BT5 y 52E5 de S/E Pullinque, asociados al transformador N°5 de 66/23 kV, por operación del relé maestro 86T5, causada por el disparo erróneo de la válvula de alivio de presión del transformador, sin que exista una activación efectiva del equipo. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | ET02T005SE131T005 | TRAFO2D | 1376 | PULLINQUE 66/23-13,2 KV 5MVA | 2023-09-21 01:06 |  | NO
1500 | EAF 415-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjeron las aperturas automáticas de los interruptores 52J5 y 52J6 de S/E Colbún, asociados a la línea 220 kV Colbún - Central Machicura, por operación errónea de la zona 1 de la protección de distancia implementada en el relé RED-670, ante la pérdida de potenciales, coincidente con las aperturas de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Colbún, durante trabajos asociados a la solicitud de curso forzoso SDCF N°2023084870. La causa de la falla es atribuida a que no se produjo la correcta activación de la función de pérdida de potenciales del relé RED-670 del paño J5/J6 de S/E Colbún, no logrando ejecutarse de manera oportuna el bloqueo de la operación de la protección de distancia. | 2092 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | 100% | SP006G004SE003T011 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 15 | SP S/E COLBUN J6 | 2023-09-21 15:30 |  | NO
1501 | EAF 416-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52H2 de S/E Antofagasta y 52H3 de S/E Alto Norte, correspondientes a la línea 110 kV Antofagasta - Alto Norte, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Complejo Metalúrgico Altonorte S.A. declara que el evento en cuestión fue a causa de flashover por pérdida de aislación en la estructura N°1, ocasionada por la presencia de humo y material particulado proveniente de la quema de basura, agravada por una leve llovizna que propició la acumulación de sedimentos. | 444 | COMPLEJO METALÚRGICO ALTONORTE S.A. | 100% | LT020CI1TR01L134ST23L134 | SECCIÓN DE TRAMO | 1842 | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | 2023-09-24 06:23 |  | SI
1502 | EAF 417-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada transformador móvil 66/24 kV de S/E Ovalle, por actuación de su válvula de sobrepresión de aceite del estanque principal del transformador, en momentos en que su nivel de carga era inferior a su capacidad nominal. La empresa CGE Transmisión S.A. lo atribuye al aumento de generación de centrales PMGD conectadas a la red de distribución de S/E Ovalle y al aumento de temperatura ambiente, que en su conjunto hizo incrementar la temperatura y volumen de aceite del estanque principal de transformador. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SE071T005 | SSEE | 421 | S/E OVALLE | 2023-09-25 13:57 |  | NO
1503 | EAF 418-2023 | TZ | Forzado | 0 | Falla monofásica en la fase B del transformador de potencial del paño H2 de S/E Quillota, la que se generó debido a un error en el conexionado provisorio del TP, el cual fue realizado con motivo de los trabajos de reemplazo del interruptor 52H2, lo que provocó un calentamiento en el cabezal del TP, propiciando la falla a tierra del equipo y posterior explosión. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | BA01T002SE032T002 | BARRA | 1242 | BA S/E QUILLOTA 110KV BP1 | 2023-09-25 20:47 |  | NO
1504 | EAF 419-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52E4 de S/E Hernán Fuentes, correspondiente al alimentador Piedra Colgada, por operación de su función sobrecorriente de fase. El origen de la desconexión forzada corresponde al contacto fortuito de una puesta a tierra provisional con conductores de media tensión energizados desde el paño E4 de S/E Hernán Fuentes, con ocasión de trabajos de curso forzoso N°2023087735 para el retiro de elemento extraño del paño E1 de la S/E. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | PA008T058SE159T058 | PAÑO | 2845 | S/E HERNAN FUENTES E4 | 2023-09-27 17:03 |  | NO
1505 | EAF 420-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°2, 110/13.8 kV, de S/E Centro, por operación de sus protecciones, ante una falla monofásica en la fase A que luego evolucionó a trifásica. Según lo señalado por CGE Transmisión S.A., la causa de la falla fue una descarga eléctrica en los fusibles del transformador de potencial del paño CT1 de S/E Centro, causada por el contacto de un roedor. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | ET01T005SE286T005 | TRAFO2D | 1487 | CENTRO 110/13.8 KV N°2 | 2023-09-27 20:50 |  | SI
1506 | EAF 421-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°2 66/13.2 kV de S/E Linares Norte, por la actuación en respaldo de la protección de sobrecorriente temporizada de fase asociada al interruptor CT2 de esta S/E, ante una falla originada por corte conductor en el alimentador industrial de S/E Linares Norte. | 114 | LUZLINARES S.A. | 100% | ET03R021SE001R021 | TRAFO2D | 2558 | LINARES NORTE T2 66/13.KV 25MVA | 2023-09-30 19:25 |  | NO
1507 | EAF 422-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la barra N°2 13.8 kV de S/E Pukará por operación de las protecciones del paño CT2, ante falla en el pararrayos del paño C6 debido a pérdida de aislación del elemento. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | PA015T058SE276T058 | PAÑO | 22935 | S/E PUKARA C6 | 2023-10-01 12:14 |  | NO
1508 | EAF 423-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Alonso de Ribera - Chiguayante, por operación de la protección del extremo Alonso de Ribera, ante una falla ocurrida en la línea. Según lo señalado por CGE Transmisión S.A., la causa de la falla fue el derribamiento de un árbol en dirección hacia la línea, el cual se encontraba ubicado fuera de la franja de servidumbre. El árbol cae entre las estructuras N°21 y N°22, provocando el corte del conductor de una de las fases. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT065---------T005 | LINEAS | 257 | ALONSO DE RIBERA - CHIGUAYANTE 66KV | 2023-10-02 14:34 |  | SI
1509 | EAF 424-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Loncoche - Villarrica por operación de protecciones, ante una falla en la línea. La causa de la falla es atribuida a un camión tolva de terceros, que acorta distancia con el conductor de la fase lateral del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Loncoche - Villarrica, entre las estructuras N°177 y N°178. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT097---------T005 | LINEAS | 343 | LONCOCHE - VILLARRICA L1 66KV | 2023-10-02 11:36 |  | SI
1510 | EAF 425-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de la línea 110 kV Arica - Pozo Almonte, mediante sendas operaciones en zona 1 de la función de distancia de sus extremos. El origen de la apertura automática corresponde a un flashover en el bushing de alta tensión del transformador monofásico 110/√3/13.8/√3 de S/E Tap Off Cerro Balcón, con ocasión de tormenta de arena en la zona. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100% | ET01G216SE151G216 | TRAFO2D | 1638 | TAP OFF CERRO BALCON 110/13.8 KV | 2023-10-03 10:53 |  | SI
1511 | EAF 426-2023 | TZ | Forzado | 0 | Con ocasión de maniobras de normalización del interruptor 52C3 de S/E San Francisco de Mostazal, asociado al alimentador Santa Blanca, el cual se encontraba abierto previamente debido a una falla en las redes de media tensión, a las 14:24 horas se dio una orden de cierre remoto al mencionado interruptor, sin que éste llegara a hacerse efectivo. La empresa CGE Transmisión S.A. indica que la causa por la que no pudo concretarse el cierre del interruptor, corresponde a la falla de la tarjeta actuadora del reconectador, impidiendo su cierre, tanto de manera remota como local. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SP006T005SE055T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 19581 | SP S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL C3 | 2023-10-03 14:24 |  | NO
1512 | EAF 427-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52G4 de S/E Sauzal por operación de sus protecciones, debido a cortocircuito ocasionado por el robo de conductor en el circuito N°2 de la línea 13,8 kV Sauzal - Central Sauzalito, entre las estructuras N°11 y N°12 de la línea. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100% | PA008G021SE036T002 | PAÑO | 25611 | S/E SAUZAL G4 | 2023-10-03 21:38 |  | NO
1513 | EAF 428-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 44 kV FFCC Los Andes - Hermanos Clark N°1, por operación de sus protecciones, ante cortocircuito monofásico a tierra ocasionado por causas desconocidas. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT056---------T057 | LINEAS | 1959 | JUNCAL - HNOS CLARK 44 KV | 2023-10-04 08:36 |  | NO
1514 | EAF 429-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°2, 66/15 kV, y la barra de 66 kV de S/E Escuadrón, por operación de los interruptores 52CT2, 52B1 y 52B3 de la S/E, debido a una falla en la prensa de unión del cable de una de las fases del lado de 15 kV del citado transformador, ubicada aguas arriba del interruptor 52CT2 de S/E Escuadrón. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la falla es atribuida a una sobre temperatura que provocó el corte del cable de poder de 15 kV del transformador, específicamente en el punto donde se encuentra la prensa de unión del cable con la semi barra de 15 kV. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | ET03T005SE007T005 | TRAFO2D | 209 | ESCUADRON 66/15KV 30MVA 3 | 2023-10-05 07:57 |  | NO
1515 | EAF 430-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Chiguayante, asociado a la línea 66 kV Chiguayante - Quilacoya, por operación de la zona 1 de su protección de distancia de fase ante una falla en la mencionada línea. A la fecha de emisión de este estudio, no se cuenta con antecedentes respecto del origen y causa de la falla en la línea 66 kV Chiguayante - Quilacoya. | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 100% | LT018CI1TR01----L011 | TRAMO | 5158 | CHIGUAYANTE - QUILACOYA 66KV | 2023-10-05 13:25 |  | NO
1516 | EAF 431-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52HT2 de S/E Punta Peuco (Cemento Polpaico), correspondiente al transformador N°2 110/44 kV de dicha subestación, por medio de la operación de su protección de sobrecorriente residual. La empresa Cemento Polpaico S.A. señala que la causa de la operación antes señalada fue debido a falla en la línea 44 kV Punta Peuco - Principal Planta, debido a la operación no autorizada de maquinaria pesada en la cercanía de la línea, lo que genera un arco eléctrico por proximidad. | 140 | CEMENTO POLPAICO S.A. | 100% | LT001CI1TR01----L025 | TRAMO | 1356 | PUNTA PEUCO - PRINCIPAL PLANTA 44KV C1 | 2023-10-06 13:14 |  | NO
1517 | EAF 432-2023 | TZ | Forzado | 0 | Durante maniobras de normalización, por microcorte efectuado debido a la desconexión programada del transformador Nº1 66/15 kV de S/E Las Cabras, se produjo un intento de cierre no exitoso sobre el interruptor 52C2 correspondiente al circuito alimentador Cocalán. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | PA002T058SE019T058 | PAÑO | 972 | S/E LAS CABRAS C2 | 2023-10-07 00:05 |  | NO
1518 | EAF 433-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52H3 de S/E Alto Norte y 52H1 de S/E Antofagasta, correspondientes a la línea 110 kV Antofagasta - Alto Norte y 110 kV Antofagasta - Capricornio, respectivamente. En el primer caso mediante su función de distancia, y en el segundo, erróneamente, mediante su función de sobrecorriente de emergencia. Posteriormente, durante las maniobras de normalización de instalaciones, al cerrar el interruptor 52H1 de S/E Antofagasta, se produjo la apertura automática del interruptor 52H2 de S/E Antofagasta, aislando selectivamente la falla. | 444 | COMPLEJO METALÚRGICO ALTONORTE S.A. | 100% | LT020CI1TR02----L134 | TRAMO | 2831 | TAP OFF LA NEGRA - ALTO NORTE 110KV C1 | 2023-10-09 03:42 |  | NO
1519 | EAF 434-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52HT1 de S/E El Salado, asociado al lado de alta tensión del transformador N°1 110/23 kV de dicha subestación, por operación de sus sistemas de protecciones asociados. La empresa Transelec S.A. indica que la falla, presumiblemente, se produjo en las redes de distribución conectadas aguas abajo del transformador N°1 110/23 kV de S/E El Salado, debido a que no quedó evidencia alguna de su origen y ubicación. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | ET01T002SE016T002 | TRAFO2D | 292 | EL SALADO TR1 110/24KV 15MVA 1U | 2023-10-09 15:27 |  | NO
1520 | SD2023089586 | TZ | Forzado | 0 | Revisión y reparación de fuga de aceite de equipo compacto de medida (TT/CC) de alimentador Albemarle, paño E1. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100% | ET01G216SE160G216 | TRAFO2D | 1650 | TAP OFF EL NEGRO 110/23 KV | 2023-10-03 18:59 |  | NO
1521 | SD2023089669 | TZ | Forzado | 0 | Se requiere desconexión LT 110KV El Edén – Alto del Carmen, por reparación de hebras cortadas entre estructuras N2 y N°3, afectando 2661 clientes correspondientes a la comuna y S/E Alto el Carmen. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT148---------T005 | LINEAS | 298 | EL EDEN - ALTO DEL CARMEN 110KV | 2023-10-04 06:56 |  | NO
1522 | SD2023088529 | TZ | Programado | 0 | Precaución por trabajos de retiro de canastillo en estructura n°132 , estructura asociada a circuito 110kV Antofagasta Altonorte (desenergizado) y circuito 110kV Capricornio Altonorte (con solicitud de intervención) | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100% | LT022---------G216 | LINEAS | 1006 | CAPRICORNIO - ALTO NORTE 110KV | 2023-10-11 07:55 |  | NO
1523 | SD2023089517 | TZ | Programado | 0 | Desconexión de transformador T2 y barra de 13,2 kV para intervenir punto con sobretemperatura detectado en desconectador 89C1-1 de S/E Los Angeles. Por otra parte se realizarán mantenimiento preventivo a transformador T2 y equipos asociados a trafo y barra 13,2 kV. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | ET04T005SE076T005 | TRAFO2D | 133 | LOS ANGELES (CGE) 69/15.3KV 30MVA 4 | 2023-10-15 08:09 |  | NO
1524 | SD2023096323 | TZ | Forzado | 0 | Para reparación de puente de media tensión cortado, se necesita microcorte al circuito 52E7 Portezuelo para aislar zona de falla. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | PA005T058SE289T058 | PAÑO | 23117 | S/E TAP OFF LA NEGRA E7 | 2023-10-24 06:17 |  | NO
1525 | EAF 435-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Angol - Los Sauces por operación de la protección asociada al paño B6 de S/E Angol, posterior a una falla transitoria en el tramo de línea 66 kV Angol - Collipulli. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SP012T005SE028T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 19458 | SP S/E ANGOL B6-S2 | 2023-10-10 11:05 |  | NO
1526 | EAF 436-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Teno, asociado a la línea 66 kV Teno - Curicó, por operación de protecciones ante una falla en la línea. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT212CI1TR02----T005 | TRAMO | 1047 | RAUQUEN - CURICO 66KV C1 | 2023-10-11 10:01 |  | NO
1527 | EAF 437-2023 | TZ | Forzado | 0 | La apertura del interruptor 52E1 de S/E Castilla se produce por la operación del relé maestro 86T1 del transformador Nº1 110/23 kV de S/E Castilla, por acción de su relé de sobrepresión, el que opera incorrectamente por presencia de humedad interna, que se dio durante la realización de trabajos de lavado de aislación en S/E Castilla. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | SP003T002SE006T002 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 19256 | SP S/E CASTILLA E1 | 2023-10-11 15:18 |  | NO
1528 | EAF 438-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°2 66/13.2 kV de S/E Linares Norte, por medio de la actuación de su relé maestro, ante la operación de la protección de sobrecorriente de fases del paño CT2 de dicha subestación. La empresa Chilquinta Transmisión S.A. declara que la operación anteriormente señalada, fue a causa de una falla externa y que estaba localizada aguas abajo del sistema de transmisión, sin entregar mayores antecedentes sobre el alimentador de distribución involucrado ni del sistema de protecciones que debió haber despejado dicha falla. Por otra parte, la empresa Luzlinares S.A. declara en su Informe de Falla de 48 horas que la falla fue de origen externo. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | PA005T057SE030T057 | PAÑO | 4863 | S/E LINARES NORTE CT2 | 2023-10-12 03:57 |  | NO
1529 | EAF 439-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Río Aconcagua - Nueva Panquehue por operación de protecciones del extremo de S/E Río Aconcagua, debido al contacto del conductor de una de las fases con un conductor desenergizado, el cual se estaba siendo utilizado para realizar el reemplazo del conductor de la línea 110 kV Fundición Chagres - Nueva Panquehue. | 2092 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | 100% | LT048CI1TR02----T061 | TRAMO | 5098 | TAP CHAGRES - NUEVA PANQUEHUE 110KV C1 | 2023-10-12 12:56 |  | NO
1530 | EAF 440-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Teno - Planta MDP Teno por operación de sus protecciones del extremo de S/E Teno, debido a causa desconocida que no dejó evidencia. La empresa Maderas Arauco S.A indica falla externa, sin embargo, no entrega antecedentes para sustentar esta proposición, mientras que la empresa CGE Transmisión S.A. indica que la falla, según los registros de las protecciones operadas, se ubicó en instalaciones de Maderas Arauco S.A. Adicionalmente, la empresa CGE Transmisión S.A. indica que, en la inspección realizada luego de la falla, en el tramo de línea de su propiedad no se detectó evidencias de falla. | 23 | MADERAS ARAUCO S.A. | 100% | LT001CI1TR01----L003 | TRAMO | 1377 | PLANTA MDP TENO - TENO 154KV C1 | 2023-10-16 06:49 |  | NO
1531 | EAF 441-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B3 de S/E Pumahue, por operación de su protección SEL-311C de forma instantánea, ante una falla monofásica ocurrida presuntamente en el pararrayos asociado a la salida del paño C1 (alimentador Ñielol). Según lo señalado por CGE Transmisión S.A., al momento de este evento, no se encontraban ingresadas correctamente las funciones de protección en la ecuación de trip de la protección antes mencionada, por lo que se produjo su operación instantánea, anticipándose a la operación de las protecciones en 15 kV de la S/E Pumahue. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SP538T0058SE083T0058 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 4855 | SP S/E PUMAHUE B3-S2 | 2023-10-16 16:06 |  | NO
1532 | EAF 442-2023 | TZ | Forzado | 0 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Laguna Verde - Tap Algarrobo N°1, causada por “intervención de terceros no autorizada, ni coordinada con Chilquinta Transmisión S.A., quienes se encontraban realizando faenas de raleo de árboles en propiedad privada, fuera de la franja de seguridad de la línea, suscitando que una especie perpetrara contacto con dos conductores ubicados en el vano de las estructuras N° 77 a N° 78 de la instalación eléctrica”. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT009CI1TR01T057ST01T057 | SECCIÓN DE TRAMO | 780 | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C1 | 2023-10-17 10:41 |  | SI
1533 | EAF 443-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1 66/13.2 kV de S/E Linares Norte, por operación de su relé maestro activado por la protección de sobrecorriente residual del paño CT1, ante una falla sin origen ni causa determinada. Al respecto, la empresa Chilquinta Transmisión S.A. declara que la operación anteriormente señalada, fue a causa de una falla externa y que estaba localizada aguas abajo del sistema de transmisión, sin entregar mayores antecedentes sobre el alimentador de distribución involucrado ni del sistema de protecciones que debió haber despejado dicha falla. Por otra parte, la empresa Luzlinares S.A. declara en su Informe de Falla de 48 horas que la falla fue de origen externo. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | PA004T057SE030T057 | PAÑO | 4862 | S/E LINARES NORTE CT1 | 2023-10-17 19:13 |  | NO
1534 | EAF 444-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Tres Pinos, correspondiente a la línea 66 kV Tres Pinos - Lebu, por medio de la operación de la protección temporizada de sobrecorriente residual. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que la operación anteriormente señalada fue a causa de una descarga eléctrica en un aislador de la estructura N°551, a raíz de contaminación. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT219CI1TR01----T005 | TRAMO | 386 | SAN FERNANDO - ESTRUCTURA 39 66KV C1 | 2023-10-18 01:37 |  | NO
1535 | EAF 445-2023 | TZ | Forzado | 0 | El elemento donde se originó la falla corresponde al sistema de protección asociado al interruptor 52C3 de S/E Latorre, el cual corresponde a un reconectador marca Cooper Power modelo FORM 3, según lo indicado por el propietario, en la plataforma de Infotecnica del Coordinador. Al respecto, la empresa CGE Transmisión S.A. no remite antecedentes correspondientes a los mantenimientos al sistema de protección asociado al paño C3 de S/E Latorre, durante los últimos 24 meses. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SP003T005SE021T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 9397 | ESTRUCTURA T1D - CURACAUTIN 66KV C1 | 2023-10-19 00:35 |  | NO
1536 | EAF 446-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín, debido a una falla originada por caída de árbol(ubicado fuera de franja de seguridad y servidumbre) sobre los conductores de la línea entre susestructuras N°96 y N°97, aproximadamente a 18 km de S/E Los Peumos, por acción de tala no autorizada de terceros. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT221CI1TR01T058ST02T058 | SECCIÓN DE TRAMO | 1816 | ESTRUCTURA T1D - CURACAUTIN 66KV C1 | 2023-10-19 09:22 |  | NO
1537 | EAF 447-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Teno - Planta MDP Teno por operación de sus protecciones del extremo de S/E Teno, debido a causa desconocida que no dejó evidencia. La empresa Maderas Arauco S.A indica falla externa, sin embargo, no entrega antecedentes para sustentar esta proposición, mientras que la empresa CGE Transmisión S.A. indica que la falla, según los registros de las protecciones operadas, se ubicó en instalaciones de Maderas Arauco S.A. Adicionalmente, la empresa CGE Transmisión S.A. indica que, en la inspección realizada luego de la falla, en el tramo de línea de su propiedad no se detectó evidencias de falla. | 23 | MADERAS ARAUCO S.A. | 100% | LT001CI1TR01----L003 | TRAMO | 1377 | PLANTA MDP TENO - TENO 154KV C1 | 2023-10-20 06:49 |  | NO
1538 | EAF 448-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Maitencillo - Las Compañías, por operación de sus protecciones, ante una falla monofásica en la fase A. Según lo señalado por Transelec S.A. la causa de la falla corresponde al corte de un bretel en la estructura N°193 del tramo de línea 110 kV Tap Romeral – Incahuasi, el cual se encontraba en mal estado debido a la alta corrosión de la prensa por contaminación salina. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | LT011CI1TR05----T002 | TRAMO | 180 | TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1 | 2023-10-21 09:05 |  | NO
1539 | EAF 449-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Pozo Almonte - Cerro Colorado, por operación de las protecciones del extremo Pozo Almonte, ante una falla monofásica en la fase C. | 415 | COMPAÑÍA MINERA CERRO COLORADO LTDA | 100% | LT044CI1TR01----L116 | TRAMO | 2876 | POZO ALMONTE - CERRO COLORADO 110KV C1 | 2023-10-21 13:12 |  | NO
1540 | EAF 450-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52HT1 y 52ET1 de S/E Vicuña, correspondientes al transformador N°1 110/23 kV de dicha subestación, por medio de la operación de su protección diferencial de transformador. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | ET01T005SE069T005 | TRAFO2D | 184 | VICUNA 110/23KV 24MVA | 2023-10-21 19:39 |  | SI
1541 | EAF 451-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la operación del escalón I del EDAC-CEx en S/E Cristalerías, sin haberse registrado en el SEN un evento de la magnitud necesaria para provocar la operación del mencionado esquema. | 168 | CRISTALERÍAS DE CHILE S.A. | 100% | SE001L062 | SSEE | 917 | S/E CRISTALERIAS | 2023-10-23 04:09 |  | NO
1542 | EAF 452-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Cerro Navia - Lo Aguirre N°2, a consecuencia de la operación de sus protecciones de distancia en primera zona en la S/E Cerro Navia, ante una falla monofásica a tierra en la fase “B”, originada por acortamiento de distancia de los conductores de la línea con un volantín, en su estructura N°46. | 1926 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | 100% | LT039---------R002 | LINEAS | 457 | CERRO NAVIA - SAN PABLO 110KV | 2023-10-24 05:23 |  | SI
1543 | EAF 453-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática, con reconexión automática sin éxito, del interruptor 52B5 de S/E Ovalle, correspondiente al transformador móvil 66/24 kV, redundando en la pérdida de los consumos de la barra N°1 23 kV de la S/E. Luego, durante las maniobras de normalización de consumos se procedió al cierre del interruptor seccionador de barras 23 kV, redundando en la pérdida adicional de los consumos de la barra N°2 de la S/E. El origen de las desconexiones forzadas corresponde a la falla del interruptor 52ETM, atribuibles a la pérdida de vacío en la cámara de uno de sus polos. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | IM01T005PA035T005SE071T005 | INTERRUPTOR | 4891 | IM S/E OVALLE ET2 | 2023-10-24 08:09 |  | NO
1544 | EAF 454-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Rancagua, correspondiente a la línea de 66 kV Rancagua - Rosario, por operación de su sistema de protecciones asociado, debido a una falla originada por pérdida de aislación durante trabajos de fumigación de terceros. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT037CI1TR04----T005 | TRAMO | 266 | CHUMAQUITO - ROSARIO 66KV C1 | 2023-10-25 10:17 |  | SI
1545 | EAF 455-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Tres Pinos - Lebu, por operación de la protección temporizada de sobrecorriente residual del extremo de S/E Tres Pinos, ante una falla monofásica en la fase B. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que la operación anteriormente señalada fue a causa de una descarga eléctrica en un aislador de la estructura N°583 de la mencionada línea. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT219---------T005 | LINEAS | 970 | TRES PINOS - LEBU 66KV | 2023-10-26 22:37 |  | NO
1546 | EAF 456-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Tres Pinos - Lebu, por operación de la protección temporizada de sobrecorriente residual del extremo de S/E Tres Pinos, ante una falla monofásica en la fase B. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que la operación anteriormente señalada fue a causa de una descarga eléctrica en un aislador de la estructura N°583 de la línea 66 kV Tres Pinos - Lebu. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT219---------T005 | LINEAS | 970 | TRES PINOS - LEBU 66KV | 2023-10-27 02:26 |  | NO
1547 | EAF 457-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B8 de S/E San Fernando, correspondiente a la línea 66 kV San Fernando - Teno, por medio de la operación de su protección de sobrecorriente residual. Durante la reconexión automática no exitosa del mencionado interruptor, operó el relé maestro del transformador N°3 154/66 kV de S/E San Fernando, sin orden de disparo de sus protecciones. Al respecto, la empresa CGE Transmisión S.A. declara que la operación anteriormente señalada fue a causa de robo de conductor entre las estructuras N°24 y N°26 de la línea 66 kV San Fernando – Teno. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT046CI1TR02T058ST02T058 | SECCIÓN DE TRAMO | 383 | SAN FERNANDO - ESTRUCTURA 39 66KV C1 | 2023-10-27 04:20 |  | SI
1548 | EAF 458-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín, debido a una falla originada por caída de árbol (ubicado fuera de franja de seguridad y servidumbre) sobre los conductores de la línea entre sus estructuras N°71 y N°72, a consecuencia de fuertes vientos en la zona y aproximadamente a 13.2 km de S/E Los Peumos. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT221CI1TR01T058ST02T058 | SECCIÓN DE TRAMO | 1816 | ESTRUCTURA T1D - CURACAUTIN 66KV C1 | 2023-10-28 07:31 |  | NO
1549 | EAF 459-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Cauquenes - La Vega, por operación de protecciones ante una falla por el desprendimiento de los aisladores de los conductores de las tres fases en la estructura N°159 de la mencionada línea. La causa de la falla es atribuida a un frente de mal tiempo que provocó la caída de un árbol, ubicado fuera de la faja de seguridad, sobre la estructura N°159 de la mencionada línea. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT176CI1TR03----T005 | TRAMO | 515 | CAUQUENES - LA VEGA 66KV C1 | 2023-10-28 12:10 |  | SI
1550 | EAF 460-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo un cortocircuito bifásico en la línea 110 kV Río Toltén – Cunco, redundando en su desconexión forzada por operación de los interruptores de sus extremos mediante la función de distancia (en el caso del extremo Tap Off Río Toltén) y diferencial de línea (en el caso del extremo Cunco). El origen de la desconexión forzada corresponde a la caída de una rama de árbol sobre la línea, con ocasión de fuerte viento en la zona. | 2101 | TRANSMISORA MELIPEUCO S.A | 100% | LT013CI1TR01----T019 | TRAMO | 4447 | RIO TOLTEN - CUNCO 110KV C1 | 2023-10-28 15:10 |  | NO
1551 | EAF 461-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A9 de S/E Charrúa y 52A1 de S/E Los Ángeles, correspondientes a la línea 154 kV Charrúa – Los Ángeles, por operación de sus respectivas protecciones, ante un cortocircuito ocasionado por la caída de árbol sobre la línea, entre las estructuras N°43 y N°44, a una distancia de 6.9 km desde S/E Charrúa, provocando daño en el conductor y aislador de la fase afectada. Lo anterior, con ocasión de frente de mal tiempo imperante en la zona. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT108CI1TR03----T005 | TRAMO | 435 | CHARRUA - LOS ANGELES 154KV C1 | 2023-10-28 16:31 |  | SI
1552 | EAF 462-2023 | TZ | Forzado | 0 | utomática de los interruptores 52A1 y 52A2 de S/E Montenegro, asociados a las líneas 154 kV Montenegro – Monterrico y 154 kV Montenegro – Charrúa, por operación errónea de sus protecciones en el extremo Montenegro ante la falla ocurrida en la línea 154 kV Charrúa – Los Ángeles (EAF 461-2023). | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | SE052T0003 | SSEE | 2347 | S/E MONTENEGRO | 2023-10-28 16:31 |  | NO
1553 | EAF 463-2023 | TZ | Forzado | 0 | La causa de la apertura del interruptor 52CT1 de S/E Mandinga no ha sido informada por su propietario, habiendo sido informado a la fecha, sólo por parte de la empresa distribuidora que el evento corresponde a “fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento.” | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | PA002T058SE182T058 | PAÑO | 3030 | S/E MANDINGA CT1 | 2023-10-28 23:19 |  | NO
1554 | EAF 464-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52AT4 de S/E Los Ángeles, correspondiente al transformador N°4 154/66 kV de dicha subestación, por medio de la operación de la protección de sobrecorriente residual (51N). La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la operación anteriormente señalada fue debido a perturbaciones en la línea 154 kV Los Ángeles – Santa Luisa, en circunstancias que existía un frente de mal tiempo en la zona, lo que provocó la operación la función 51N del relé SEL-387, la cual no tiene opción de habilitar direccionalidad, mientras que la función 51N del relé SEL-311C del mismo paño en cuestión, la cual sí posee direccionalidad, no registró operación. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SP235T005SE076T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 2481 | SP S/E LOS ANGELES AT4-S1 | 2023-10-28 23:28 |  | NO
1555 | EAF 465-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo un cortocircuito bifásico en la línea 110 kV Río Toltén – Cunco, redundando en su desconexión forzada por operación de los interruptores de sus extremos mediante la función de distancia (en el caso del extremo Tap Off Río Toltén) y diferencial de línea (en el caso del extremo Cunco). El origen de la desconexión forzada corresponde a la caída de una rama de árbol sobre la línea, con ocasión de fuerte viento en la zona. | 2101 | TRANSMISORA MELIPEUCO S.A | 100% | LT013---------T019 | LINEAS | 1342 | RIO TOLTEN - CUNCO 110KV | 2023-10-29 04:16 |  | NO
1556 | EAF 466-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Cauquenes - La Vega, por operación de protecciones ante una falla por la caída de un árbol sobre los conductores de la línea, entre las estructuras N°158 y N°160. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT176CI1TR03T058ST01T058 | SECCIÓN DE TRAMO | 623 | CAUQUENES - LA VEGA 66KV C1 | 2023-10-29 07:35 |  | SI
1557 | EAF 467-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x66 kV Remehue – La Unión C1, por operación de sus protecciones, ante una falla monofásica a tierra en la fase “A”, originada por contacto de una corteza de árbol (eucaliptus) con los conductores del tramo de línea Remehue – Los Tambores, en la estructura N°192 (AT 12514). | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | LT271CI1TR01----T003 | TRAMO | 4842 | REMEHUE - LOS TAMBORES 66KV C1 | 2023-10-29 07:35 |  | SI
1558 | EAF 468-2023 | TZ | Forzado | 0 | La apertura del interruptor 52ET1 de S/E Duqueco se produce por la operación de su protección de sobrecorriente residual, ante una falla ocurrida en las redes de media tensión del alimentador Las Delicias, asociadas al paño E3 de S/E Duqueco, la que no fue despejada por los sistemas de protección y control del paño E3 de la mencionada S/E. | 441 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | 100% | PA009T025SE034T025 | PAÑO | 12919 | S/E DUQUECO ET1 | 2023-10-29 10:44 |  | NO
1559 | EAF 469-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52AT4 de S/E Los Ángeles, correspondiente al transformador N°4 154/66 kV de dicha subestación, por medio de la operación de la protección de sobrecorriente residual (51N), en forma coincidente con la reconexión automática exitosa de la línea 154 kV Los Ángeles – Santa Luisa. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SP235T005SE076T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 2481 | SP S/E LOS ANGELES AT4-S1 | 2023-10-29 11:19 |  | NO
1560 | EAF 470-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Charrúa - Laja, debido a una falla originada por caída de árbol (ubicado fuera de franja de seguridad y servidumbre) sobre los conductores de la línea entre sus estructuras N°112 y N°113, a consecuencia de fuertes vientos en la zona y la eliminación de bosque cercano por cosecha forestal, aproximadamente a 21,2 km de S/E Charrúa. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | LT053CI1TR02----T002 | TRAMO | 315 | CHARRUA - LAJA 66KV C1 | 2023-10-29 12:48 |  | SI
1561 | EAF 471-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Angol - Victoria por operación de las protecciones de ambos extremos, debido a una falla monofásica en la fase C, en el tramo de línea 66 kV Victoria - Collipulli. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que la falla fue debido al corte de un puente de la fase central en la estructura N°351 de la mencionada línea, lo cual habría sido provocado por punto con sobre temperatura. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT089CI1TR01----T005 | TRAMO | 401 | ANGOL - COLLIPULLI 66KV C1 | 2023-10-31 02:41 |  | NO
1562 | EAF 472-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Est. Bombeo SG 1 - Est. Bombeo SG 2 por operación de protecciones, ante una falla en un conductor de un tramo soterrado de la mencionada línea, sin una causa determinada. | 442 | TRANSMISORA BAQUEDANO S.A. | 100% | LT039---------T026 | LINEAS | 1023 | EST. DE BOMBEO SG N°1 - EST. DE BOMBEO SG N°2 110KV | 2023-10-31 04:59 |  | NO
1563 | EAF 473-2023 | TD | Forzado | 0 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 33 kV Chacaya - Tap Off Algorta, causada por corte de conductor de la fase B, en su estructura N°289. Al respecto, la empresa señala que “las causas probables establecidas se deben a la fatiga del material, producida por corrosión por sulfatación y precipitada por los factores ambientales presentes ese día como alta humedad y espesa niebla. Por otra parte, los vientos presentes ese día contribuyeron al corte mecánico del conductor”. | 394 | ALGORTA NORTE S.A. | 100% | LT150---------L106 | LINEAS | 1134 | CHACAYA - TAP OFF E.B. ALGORTA Nº2 33KV | 2023-11-01 04:37 |  | NO
1564 | EAF 474-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1 154/4.16 kV de S/E Minera Valle Central, por operación de la protección de sobrecorriente de fase del paño DT1, por causa desconocida. | 158 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | 100% | SE001L049 | SSEE | 979 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 2023-11-02 09:33 |  | NO
1565 | EAF 475-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo un cortocircuito monofásico en la línea 66 kV Cocharcas - Hualte, redundando en su desconexión forzada por operación del interruptor 52B5 de S/E Cocharcas, mediante su función de distancia residual en zona 2. El origen de la falla no pudo ser determinado. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT165CI1TR01----T005 | TRAMO | 505 | COCHARCAS - HUALTE 66KV C1 | 2023-11-03 08:44 |  | NO
1566 | EAF 476-2023 | TD | Forzado | 0 | Apertura automática de los interruptores 52H2 y 52CT4 de S/E San Joaquín, correspondientes al arranque hacia la línea 110 kV Ochagavía - Florida C2 y a la barra 12 kV N°4 de dicha subestación, respectivamente, por medio de la operación del relé maestro (86T4) del transformador N°4 110/12 kV, lo que además tuvo como consecuencia la desconexión forzada del transformador N°2 110/12 kV de dicha subestación, debido a que poseen el interruptor 110 kV común para ambos equipos. | 1926 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | 100% | ET04T054SE042T054 | TRAFO2D | 939 | SAN JOAQUIN 110/12.5KV 22.4MVA 4 | 2023-11-03 10:53 |  | NO
1567 | EAF 477-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor general de barra 23 kV 52ET1 de S/E Hernán Fuentes, por operación de sus sistemas de protecciones asociados, ante la ocurrencia de una falla evolutiva que involucró a los alimentadores Bodega y Piedra Colgada. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SP002T005SE159T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 660 | SP S/E HERNAN FUENTES ET1-S1 | 2023-11-03 11:49 |  | SI
1568 | EAF 478-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Aihuapi - Los Negros, por operación de la protección temporizada de sobrecorriente residual del extremo de S/E Aihuapi, ante una falla monofásica en la fase A. La Empresa Eléctrica Capullo S.A. declara que la causa de la falla fue la caída de un árbol ubicado fuera de la faja de servidumbre, talado por terceros, en la estructura N°247. | 5 | EMPRESA ELÉCTRICA CAPULLO S.A. | 100% | LT033CI1TR01----G005 | TRAMO | 1577 | AIHUAPI - LOS NEGROS 66KV C1 | 2023-11-03 12:15 |  | SI
1569 | EAF 479-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjeron las desconexiones forzadas de la barra N°1 23 kV y Auxiliar 23 kV de S/E San Pablo, por operación de protecciones ante una descarga que afectó de manera simultánea a unos desconectadores de soporte de ambas barras. | 1926 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | 100% | SE044T054 | SSEE | 721 | S/E SAN PABLO | 2023-11-04 18:31 |  | NO
1570 | EAF 480-2023 | TZ | Forzado | 0 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 66 kV San Fernando - Teno, cuya causa informada por su propietario corresponde a “descargas, de origen indeterminado, en el aislador derecho de la estructura N°121” del tramo 66 kV Chimbarongo - Tap Quinta. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT046---------T005 | LINEAS | 394 | SAN FERNANDO - TENO 66KV | 2023-11-04 19:01 |  | NO
1571 | EAF 481-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo un cortocircuito monofásico en la línea 66 kV Lucero - Chillán, redundando en su desconexión forzada por operación del interruptor 52B2 de S/E Lucero, mediante su función de distancia residual en zona 1. El origen de la falla corresponde a la acción de terceros por robo de conductor. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT272CI1TR01----T005 | TRAMO | 4896 | TAP QUILMO - LUCERO 66KV 66 KV C1 | 2023-11-06 02:08 |  | SI
1572 | EAF 482-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Central Javiera, correspondiente a la línea 110 kV PFV Javiera - Taltal, por medio de la operación de su protección de distancia en respaldo a una falla en el TC asociado al paño HT1 de la S/E Planta Óxido. | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 100% | PA002L070SE002L070 | PAÑO | 12727 | S/E PLANTA OXIDO HT1 | 2023-11-06 04:24 |  | NO
1573 | EAF 483-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°2 66/12.5 kV de S/E El Totoral, por operación de su protección diferencial. La empresa Litoral Transmisión S.A. declara que la causa de la operación de la mencionada protección fue la detección de una corriente diferencial por la fase A, coincidente con la energización en vacío del transformador 12/0.4 kV de la central PMG El Totoral. | 2056 | LITORAL TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SP001T0060SE005T0060 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 24989 | SP S/E EL TOTORAL BT2-S1 | 2023-11-06 21:20 |  | NO
1574 | EAF 484-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 66/23 kV de la S/E Larqui, por operación de la protección asociada al paño BT1 de la S/E, la cual envía orden de trip al interruptor ante una falla, con reconexión automática exitosa, ocurrida en la línea 66 kV Charrúa - Santa Clara. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | SP004R019SE019R019 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 19905 | SP S/E LARQUI BT1-S2 | 2023-11-07 10:46 |  | NO
1575 | EAF 485-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjeron las aperturas automáticas de los interruptores 52A2 de S/E Maule, asociado a la línea 154 kV Maule - Parral, y 52AT1 de S/E Linares, asociado al transformador N°1 154/66 kV de esa subestación, por operación de protecciones ante una falla en el tramo Linares - Parral de la mencionada línea, sin origen ni causa determinada. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | LT120CI1TR04----T002 | TRAMO | 275 | LINARES - PARRAL 154KV C1 | 2023-11-07 14:35 |  | NO
1576 | EAF 486-2023 | TZ | Forzado | 0 | Falla a tierra ocurrida en la línea 110 kV Cerro Navia - Lo Aguirre N°2, cuya causa informada por su propietario corresponde a una descarga eléctrica en un aislador de suspensión, específicamente en su estructura N°58, en donde “se identificaron muestras de descarga eléctrica en el aislador de la fase blanca.” | 1926 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | 100% | LT101CI2TR01----T002 | TRAMO | 1491 | SECCIONADORA LO AGUIRRE - CERRO NAVIA 220KV C2 | 2023-11-08 06:22 |  | NO
1577 | EAF 487-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo un cortocircuito monofásico en la línea 110 kV Est. Bombeo SG 1 - Est. Bombeo SG 2, redundando en su desconexión forzada por operación de los interruptores de sus extremos, mediante su función diferencial de línea (87L). De acuerdo con lo indicado por la empresa Transmisora Baquedano S.A., el origen de la falla correspondería a un conductor dañado. | 442 | TRANSMISORA BAQUEDANO S.A. | 100% | LT039---------T026 | LINEAS | 1023 | EST. DE BOMBEO SG N°1 - EST. DE BOMBEO SG N°2 110KV | 2023-11-09 17:53 |  | NO
1578 | EAF 488-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H2 de S/E Minsal, asociado al lado de alta tensión del transformador Nº2 110/23 kV de dicha subestación, durante una falla en la línea de 23 kV Minsal - SOP, según lo reportado por la empresa SQM | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 100% | ET02L132SE007G010 | TRAFO2D | 1583 | MINSAL 110/23 KV Nº2 | 2023-11-09 22:35 |  | NO
1579 | EAF 489-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°4, 220/23.5 kV, de S/E El Manzano, por operación de sus protecciones. La empresa Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. señala que la causa de la desconexión forzada fue la presencia de una falla en el alimentador de 23 kV Proacer 1, la cual no fue despejada por el interruptor de cabecera del alimentador, al no abrir pese a haber operado sus protecciones. | 1926 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | 100% | SE013T054 | SSEE | 687 | S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) | 2023-11-10 08:40 |  | NO
1580 | EAF 490-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la operación de los escalones I y II del EDAC-CEx en S/E San Rafael (Chilquinta), sin haberse registrado en el SEN un evento de la magnitud necesaria para provocar la operación del mencionado esquema. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SE022T057 | SSEE | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 2023-11-10 12:00 |  | NO
1581 | EAF 491-2023 | TZ | Forzado | 0 | Falla eléctrica entre fases (B-C) ocurrida en la línea 44 kV FFCC Los Andes - Hermanos Clark Nº1, provocada por descargas eléctricas atmosféricas que dejaron muestras sobre el manto de los conductores de la fase media e inferior, en el vano comprendido entre sus estructuras Nº104 y N°105, ubicadas a 27.8 km aproximadamente desde S/E FFCC Los Andes. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT056CI1TR01----T0057 | TRAMO | 5442 | JUNCAL - HNOS CLARK 44KV C1 | 2023-11-10 12:07 |  | SI
1582 | EAF 492-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo un cortocircuito monofásico en la línea 110 kV Est. Bombeo SG 1 - Est. Bombeo SG 2, redundando en su desconexión forzada por operación de los interruptores de sus extremos, mediante su función diferencial de línea (87L). De acuerdo con lo indicado por la empresa Transmisora Baquedano S.A., el origen de la falla correspondería a un cable de poder dañado. | 442 | TRANSMISORA BAQUEDANO S.A. | 100% | LT039CI1TR01----T026 | TRAMO | 2866 | EST. DE BOMBEO SG N°1 - EST. DE BOMBEO SG N°2 110KV C1 | 2023-11-11 07:47 |  | NO
1583 | EAF 493-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1 66/13.8 kV de S/E Curanilahue, por actuación de sus fusibles asociados al paño BT1 de esta S/E, debido a una falla originada por acortamiento de distancia entre un gato y el pararrayos del lado de 13.8 kV del mencionado transformador. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | PA005T058SE036T058 | PAÑO | 778 | S/E CURANILAHUE BT1 | 2023-11-11 13:03 |  | SI
1584 | EAF 494-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Lautaro - Llaima y 66 kV Victoria - Lautaro, por operación de protecciones, ante una falla ocurrida presumiblemente en la línea 66 kV Lautaro - Llaima. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT279---------T005 | LINEAS | 1644 | LAUTARO - LLAIMA 66 KV | 2023-11-11 17:40 |  | NO
1585 | EAF 495-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjeron las aperturas automáticas de los interruptores 52C6 y 52C7 de S/E Pukará, por operación errónea de sus respectivas protecciones de baja frecuencia, sin haberse registrado en el SEN un evento de la magnitud necesaria para provocar la operación de dichas protecciones. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SP215T005SE276T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 10441 | SP S/E PUKARA CT1 TRANSFORMADOR 66/13.8 KV N°1 | 2023-11-12 16:33 |  | NO
1586 | SD2023099988 | TD | Forzado | 0 | Desconexión de Unidad debido a que el cliente CMPC Maderas Aserradero Bucalemu, detiene sus procesos de secado de vapor, imposibilitando a la Unidad a seguir en servicio. | 10 | AES ANDES S.A. | 100% | CE07U02G010 | UNIDAD | 326 | TER LAJA U2 | 2023-11-01 22:40 |  | NO
1587 | SD2023103588 | TZ | Forzado | 0 | Desconexión de S/E Curanilahue por curso forzoso. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | PA601T0058SE272T0058 | PAÑO | 32625 | S/E CURANILAHUE NORTE B2 | 2023-11-11 13:17 |  | NO
1588 | SD2023103750 | TD | Forzado | 0 | Apertura de puentes en estructura #114 seccionar línea para normalizar condición de alto riesgo de corte de conductor entre estructuras 116 y 117 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100% | LT022---------G216 | LINEAS | 1006 | CAPRICORNIO - ALTO NORTE 110KV | 2023-11-13 12:22 |  | NO
1589 | SD2023101348 | TZ | Programado | 0 | PODA ÁRBOL CERCANO A CONDUCTOR LÍNEA CHAPIQUIÑA-PUTRE 23kV. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100% | PA006G216SE030G216 | PAÑO | 21281 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA E2 | 2023-11-14 11:02 |  | NO
1590 | SD2023101614 | TD | Programado | 0 | Mantenimiento preventivo Auto Transformador n°3 S/E Chacaya. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100% | ET01G216SE048G216 | TRAFO3D | 280 | CHACAYA 220/110/23 KV Nº 3 | 2023-11-15 08:10 |  | NO
1591 | SD2023098107 | TZ | Programado | 0 | Por Puesta en servicio NUP 884 Nueva SE Litoral Central (Etapa: energizacion Paño B3 : Ltx 66 kV Litoral Centrla - San Jeronimo) . Se requiere desconectar la linea seleccionada para llevar a cabo las actividades de montaje del tramo de linea que energizara de SE Litoral Central los consumos de SE Jeronimo. | 2056 | LITORAL TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT001---------R020 | LINEAS | 632 | TAP ALGARROBO - LAS BALANDRAS 66KV | 2023-11-16 07:31 |  | NO
1592 | SD2023106299 | TZ | Forzado | 0 | Reubicación de poste 101 con riesgo de caída, socavado por crecida del rio Duqueco, 50 por ciento del poste esta descubierto a 1 metro del rio. EL poste esta al lado de un vértice con anclaje en caso de caer arrastraría 10 estructuras a lo menos cercanas a viviendas en el sector Las Hijuelas, también se debe retirar un pino con proyección de caída inclinado 45 grados hacia los conductores torre 307 | 88 | PALMUCHO S.A. | 100% | LT003---------T008 | LINEAS | 825 | DUQUECO - FAENAS PANGUE 66KV | 2023-11-19 10:00 |  | NO
1593 | SD2023105668 | TZ | Programado | 0 | Desconexión de la LT 33kV Hualte-Quirihue por trabajos de mantenimiento preventivo. los consumos de SE Quirihue serán respaldados vía redes MT vía microcorte. Los consumos conectados a la línea 33kV quedarán sin suministro mientras duren los trabajos. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT008---------T005 | LINEAS | 808 | HUALTE - QUIRIHUE 33KV | 2023-11-26 07:00 |  | NO
1594 | SD2023100976 | TD | Programado | 0 | -Cambio de transformadores, quedará fuera de servicio transformador N° 3 y entra en servicio transformador N° 4. -MPB 3 Años a banco de transformadores 66/3kV. -MPB TP Barras de 66KV. -el cambio de transformador es necesario para el buen funcionamiento de central. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100% | ET02G216SE030G216 | TRAFO2D | 1443 | CENTRAL CHAPIQUIÑA 66/3 KV | 2023-11-26 09:17 |  | NO
1595 | SD2023100975 | TZ | Programado | 0 | Mantenimiento preventivo de 3 años a Trafo Rhona 66/23 KV. de 2.3 MVA | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100% | ET01G216SE030G216 | TRAFO2D | 1442 | CENTRAL CHAPIQUIÑA 66/24 KV | 2023-11-26 09:17 |  | NO
1596 | SD2023100974 | TZ | Programado | 0 | Mantenimiento preventivo de 3 años a paño BT2-F y E2. Trabajos se realizarán en paralelo a desconexión de central Chapiquiña por cambio de Transformador N°3 por el de reserva N°4. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100% | PA001G216SE030G216 | PAÑO | 17815 | S/E SAN JOAQUIN (CGE) | 2023-11-26 09:17 |  | NO
1597 | SD2023101257 | TZ | Programado | 0 | Se requiere Unidades N°1 y N°2 F/S por apertura del interruptor 52B2 en S/E Chapiquiña, esto por trabajos de mantenimiento preventivo de 3 años según Solicitudes asociadas N° 2023100976; 2023100974; 2023100975 por Cambio de trasformador 66/3Kv N°3 por el de reemplazo N°4. Mantenimiento Paño de 23 kv BT2-F y E2. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100% | CE01G216 | CENTRAL | 380 | HP CHAPIQUIÑA | 2023-11-26 08:10 |  | NO
1598 | SD2023101258 | TZ | Programado | 0 | PMGD Cosapilla fuera de servicio con UG3 abierto asociada a la barra 23 KV, por apertura del 52B2 en sub estación Chapiquiña por trabajos de mantenimiento preventivo de 3 años: Cambio de trasformador 66/3Kv N°3 por el de reemplazo N°4. Mantenimiento Paño de 23 kv BT2-F yE2 en en cual contemplar trasformador Rhona y reconectar E2. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100% | CE16G0216 | CENTRAL | 1722 | PMGD HP COSAPILLA | 2023-11-26 08:45 |  | NO
1599 | SD2023108609 | TZ | Programado | 0 | Se realizaran trabajos de mantenimiento preventivo al Transformador 66/12 kV N°1.- | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | ET01T057SE016T057 | TRAFO3D | 151 | QUINTAY 66/12KV 3.125MVA | 2023-11-29 08:00 |  | NO
1600 | EAF 496-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjeron las aperturas automáticas de los interruptores 52C6 y 52C7 de S/E Pukará, por operación errónea de sus respectivas protecciones de baja frecuencia, sin haberse registrado en el SEN un evento de la magnitud necesaria para provocar la operación de dichas protecciones. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SP207T005SE276T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 10433 | SP S/E PUKARA 13,8 KV-BP1 | 2023-11-13 10:33 | 2 elementos afectados: sistemas de protección de los paños C6 y C7 de S/E Pukará / SE022T057 | NO
1601 | EAF 497-2023 | TZ | Forzado | 0 | Durante maniobras de microcorte para realizar el cambio de conexión en S/E Tap Off Quintay por trabajos programados, se pierden comunicaciones con S/E Quintay posterior a la apertura del interruptor 52CT de dicha subestación, teniendo como consecuencia la pérdida de los consumos del alimentador Quintay. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SE016T057 | SSEE | 793 | S/E QUINTAY | 2023-11-15 16:42 |  | NO
1602 | EAF 498-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52CT2 de S/E Pozo Almonte, correspondiente a la barra 13.8 kV N°2 de dicha subestación, por medio de la operación de sus protecciones, en forma simultánea con la apertura del interruptor 52C2 de dicha subestación. Según lo declarado por la empresa Engie Energía Chile S.A., la causa de la falla se debió a un ave electrocutada en los TT/CC del paño C2 de S/E Pozo Almonte. Por otra parte, la empresa Pozo Almonte Solar 3 S.A., señala que la falla fue a causa del contacto directo de un ave con la fase “B” de la línea 13.8 kV Pas3 - Pozo Almonte. | 434 | POZO ALMONTE SOLAR 3 S.A. | 100% | PA001G224SE123G216 | PAÑO | 22922 | S/E POZO ALMONTE C2 | 2023-11-15 19:55 |  | SI
1603 | EAF 499-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Bombeo 3, correspondiente a la línea 66 kV Bombeo 2 - Bombeo 3, por operación de su sistema de protecciones asociado, debido a la ocurrencia de una falla monofásica a tierra. La empresa Caitan SpA señala que la causa de la falla fue una descarga a tierra en la fase 1, ocurrida por el contacto de un ave con la estructura N°74 de la línea. | 675 | CAITAN SPA | 100% | LT003---------L151 | LINEAS | 1464 | BOMBEO 2 (SGO) – BOMBEO 3 (SGO) 66KV | 2023-11-16 09:28 |  | SI
1604 | EAF 500-2023 | TZ | Forzado | 0 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en S/E Mariquina, específicamente en el conductor y grampa de anclaje del aislador de suspensión de la fase A del lado de 220 kV del transformador Nº1 220/23 kV de dicha S/E, producto de deposición de ave (bandurria). | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | ET58T003SE035T003 | TRAFO2D | 1067 | MARIQUINA 220/23KV 30MVA | 2023-11-16 17:00 |  | SI
1605 | EAF 501-2023 | TZ | Forzado | 0 | Tras falla en redes de distribución en el alimentador El Faro de S/E San Joaquín, asociado al paño C2, durante las maniobras de normalización el interruptor 52C2 no respondió a la orden de cierre emitida vía telemando. El origen de la falla en el cierre del mencionado interruptor es indeterminado. No obstante, de acuerdo con lo que presume CGE Transmisión S.A., se debería a intermitencia en las comunicaciones. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SE056T005 | SSEE | 406 | S/E SAN JOAQUIN (CGE) | 2023-11-16 17:15 |  | NO
1606 | EAF 502-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Angol - Victoria por operación de sus protecciones, debido a una falla bifásica en el tramo de línea 66 kV Victoria - Collipulli ocasionada por caída de árbol sobre la línea, en el contexto de un frente de mal tiempo. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT305CI1TR02----T005 | TRAMO | 402 | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | 2023-11-17 10:33 |  | NO
1607 | EAF 503-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H4 de S/E Mejillones, correspondiente a la línea 110 kV Mejillones - Enaex, por medio de la operación de sus protecciones. La empresa Enaex S.A. declara que la operación anteriormente señalada fue a causa de corte de conductor en la fase “A” de la estructura N°10, debido a fatiga de material | 404 | ENAEX S.A. | 100% | LT042---------L109 | LINEAS | 1026 | MEJILLONES - ENAEX 110KV | 2023-11-18 05:04 |  | NO
1608 | EAF 504-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BT1 de S/E Aguas Blancas, correspondiente a la línea 66 kV Tap Off Llanos - Aguas Blancas, por operación de su sistema de protecciones asociado, debido a la ocurrencia de una falla. La empresa Atacama Minerals Chile S.C.M. señala que la causa de la falla fue una fatiga de material en la preformada de protección del aislador, entre las estructuras N°134 y N°135. | 414 | ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | 100% | LT162CI1TR01----L115 | TRAMO | 3193 | TAP OFF LLANOS - AGUAS BLANCAS 66KV C1 | 2023-11-18 05:30 |  | NO
1609 | EAF 505-2023 | TZ | Forzado | 0 | Descarga eléctrica a tierra detectada en la línea 66 kV Las Violetas - Imperial, cuya causa primaria no pudo ser determinada por su propietario, tras revisiones realizadas en las instalaciones afectadas. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | LT073CI1TR01T003ST02T003 | SECCIÓN DE TRAMO | 3949 | EST. 170B - IMPERIAL 66KV C1 | 2023-11-18 15:51 |  | NO
1610 | EAF 506-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Alonso de Ribera - Colo Colo por operación de sus protecciones, debido a una falla bifásica ocasionada por contacto de ave con conductores, entre las estructuras E-31 y E-32. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT064CI1TR01----T005 | TRAMO | 345 | ALONSO DE RIBERA - COLO COLO 66KV L1 C1 | 2023-11-18 19:28 |  | SI
1611 | EAF 507-2023 | TN | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la barra N°1 de 220 kV de S/E Pozo Almonte, por operación de su protección diferencial. Engie Energía Chile S.A. indica que las causas de la operación de la protección diferencial de barra se encuentran aún en investigación, aunque posiblemente se deba a la presencia de una falla a tierra en los circuitos de control de 125 Vcc, o bien a una falla en una tarjeta de entradas binarias a la mencionada protección. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100% | BA53G216SE123G216 | BARRA | 2243 | BA S/E POZO ALMONTE 220KV BP1 | 2023-11-20 09:57 |  | NO
1612 | EAF 508-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52CT2 de S/E Montenegro, asociado a la barra 13.8 kV, por operación de la etapa de tiempo definido de su protección de sobrecorriente residual, ante una falla sin origen ni causa determinada. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | SP013T0003SE052T0003 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 23247 | SP S/E MONTENEGRO CT2 | 2023-11-22 11:02 |  | NO
1613 | EAF 509-2023 | TZ | Forzado | 0 | Apertura automática del interruptor 52CT1 de S/E Nueva Panquehue, correspondiente a la barra 12 kV de dicha subestación, por medio de la operación de la protección de sobrecorriente residual. | 735 | TRANSQUINTA S.A. | 100% | SP009T664SE001T664 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 19359 | SP S/E NUEVA PANQUEHUE C1 | 2023-11-22 11:25 |  | NO
1614 | EAF 510-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de las líneas 110 kV Maipo - Pirque y Pirque - CMPC Puente Alto, por operación de las protecciones asociadas a los paños H1 de la S/E Maipo y H1 de S/E CMPC Puente Alto, debido a una falla monofásica en la fase A de la línea 110 kV Maipo - Pirque. | 256 | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | 100% | LT004---------L079 | LINEAS | 1474 | MAIPO - PIRQUE 110KV | 2023-11-23 17:17 |  | NO
1615 | EAF 511-2023 | TZ | Forzado | 0 | Descarga eléctrica trifásica ocurrida en la línea 33 kV Tap Lajuelas - Ciruelito causada por “objeto llevado por el viento hacia los conductores”, conforme lo informado por su propietario. | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | 100% | LT004---------R013 | LINEAS | 713 | TAP LAJUELAS - CIRUELITO 33KV | 2023-11-23 17:28 |  | NO
1616 | EAF 512-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la barra N°1 de 23 kV de S/E Las Tórtolas, ante una falla trifásica ocurrida en el interruptor 52D4. Alfa Transmisora de Energía S.A. indica que la causa de la falla fue una explosión ocurrida al interior del interruptor antes mencionado. | 2092 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | 100% | IM01T011PA008T011SE007T011 | INTERRUPTOR | 121 | IM S/E LAS TORTOLAS D4 | 2023-11-24 19:31 |  | NO
1617 | EAF 513-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52DT2A de S/E Lampa, asociado a la barra N°2 23 kV, por una orden de trip originada luego de la ejecución de un reinicio manual del relé SEL-751, encargado de proteger la mencionada barra. | 1926 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | 100% | SP003T054SE020T054 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 2959 | SP S/E LAMPA J1 | 2023-11-26 09:04 | Se considera el Sistema de Protección del paño J1 como referencia, correspondiente a STM II S.A. | NO
1618 | EAF 514-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 23 kV de S/E Quirihue, mientras esta se encontraba energizada desde S/E Tomé mediante un enmalle MT, a consecuencia de una falla en el alimentador Coelemu que provocó la pérdida de los consumos de la barra 23 kV de S/E Quirihue. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | BA01T058SE188T058 | BARRA | 613 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 2023-11-26 10:53 |  | SI
1619 | EAF 515-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Pozo Almonte - Cerro Colorado, por operación automática de las protecciones del paño H3 de S/E Pozo Almonte. El origen de la falla se habría debido al contacto de ramas de vegetación con uno de los conductores de la línea. | 415 | COMPAÑÍA MINERA CERRO COLORADO LTDA | 100% | LT044CI1TR01----L116 | TRAMO | 2876 | POZO ALMONTE - CERRO COLORADO 110KV C1 | 2023-11-28 12:27 |  | NO
1620 | EAF 516-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjeron las desconexiones forzadas de las barras N°1 y N°2 110 kV de S/E Alto Jahuel, por operación de la protección 50BF del relé GE-D60 del paño H1, que emite orden de desenganche al relé maestro (86B) común a ambas barras (barras no cuentan con un interruptor seccionador que permita la desconexión individual de cada barra). | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | SP040T002SE002T002 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 1126 | SP S/E ALTO JAHUEL H1-S2 | 2023-11-30 19:22 |  | NO
1621 | EAF 517-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°3, 66/15 kV, de S/E Chivilcán, por operación del relé de flujo del CDBC asociado al transformador, lo cual produce la activación de su relé maestro. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | ET02T005SE038T005 | TRAFO2D | 97 | CHIVILCAN 66/15KV 22.5MVA (RESERVA) | 2023-12-01 09:40 |  | NO
1622 | EAF 518-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo desconexión forzada de la línea 110 kV Río Toltén - Cunco, solo en el extremo de la S/E Tap Off Río Toltén, a consecuencia de la actuación errática de la protección diferencial de esta S/E, al emitir una orden de disparo sobre interruptor 52H1, estando en modo test como precaución a los trabajos de adecuación de señales de corrientes, previos al reemplazo de medidor ION en la mencionada S/E | 2101 | TRANSMISORA MELIPEUCO S.A | 100% | SP003T019SE002T019 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 21045 | SP S/E RIO TOLTEN H1-S2 | 2023-12-01 09:46 |  | NO
1623 | EAF 519-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la barra N°2 220 kV de S/E Paposo, por operación automática de su protección diferencial de barra. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100% | ET02G021SE010G021 | TRAFO2D | 549 | CENTRAL TALTAL 220/15KV 124MVA 2 | 2023-12-01 10:58 |  | NO
1624 | EAF 520-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 110/12 kV N°3 de S/E Puente Alto por operación de sus protecciones mecánicas (bajo nivel de aceite en CTBC*), debido a un error en el cableado de la protección, operando ante la inexistencia de una falla real. | 1927 | TRANSMISORA ELÉCTRICA CORDILLERA SPA | 100% | ET02T055SE001T055 | TRAFO2D | 403 | PUENTE ALTO (EEPA) 110/12.5KV 10/25MVA 2 | 2023-12-01 15:46 |  | NO
1625 | EAF 521-2023 | TZ | Forzado | 0 | Al realizar la maniobra de destransferencia del paño B3 de S/E Cachapoal (previamente transferido al paño BR), en particular, la apertura del desconectador 89B3-1, se produce la operación del relé maestro del paño B3 por operación de su protección de sobrecorriente residual, al detectar presencia de corriente homopolar originada en un desbalance de las corrientes de carga, al no haber realizado la apertura efectiva de las tres fases del desconectador de forma simultánea. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | ET02T005SE032T005 | TRAFO2D | 89 | CACHAPOAL 66/15KV 25MVA 1 | 2023-12-03 02:44 |  | NO
1626 | EAF 522-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV PFV Javiera - Taltal, por operación de las protecciones del extremo PFV Javiera, ante una falla monofásica en la fase A. La empresa Minera Las Cenizas S.A. declara que la desconexión anteriormente señalada fue a causa de una descarga eléctrica en un aislador del desconectador 89HT1 de S/E Planta Óxido, debido a contaminación y humedad ambiental. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT257---------T005 | LINEAS | 849 | PFV JAVIERA - TAL TAL 110KV | 2023-12-03 06:35 |  | NO
1627 | EAF 523-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Mejillones, asociado a la línea 110 kV Mejillones - Tap Desalant - Guardiamarina, por operación de su función de distancia. De forma simultánea, se produjo la desconexión forzada de la barra 220 kV de S/E Mejillones producto de la operación de la función 50BF del paño JT de esta S/E. El origen de la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Mejillones corresponde al corte de dos de las tres fases del tramo 110 kV Tap Desalant - Desalant. El origen de la operación de la función 50BF del paño JT de S/E Mejillones corresponde a un error en su configuración. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100% | LT047CI1TR01----G216 | TRAMO | 2879 | TAP DESALANT - DESALANT 110KV C1 | 2023-12-03 10:43 |  | NO
1628 | SD2023105669 | TZ | Programado | 0 | Desconexión de Transformador T2 66/13,2 kV 30 MVA de SE Lota por faenas de mantenimiento preventivo correspondientes a: Medidas eléctricas, limpieza de aislación, reapriete conexiones a equipos primarios de patio AT/MT considera Transformador de Poder T2, Barra 66 kV, Barra 13,2 kV y desconectadores salida de alimentadores asociados a Transformador T2 de SE Lota. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | ET02R019SE005R019 | TRAFO2D | 1379 | LOTA 66/13.8KV 30MVA | 2023-12-03 10:55 |  | NO
1629 | SD2023108767 | TZ | Programado | 0 | Medición mediante prueba VLF linea soterrada 33 kV. Cambio de aislación Estructura 39 a Estructura 47 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | 100% | LT003CI1TR03----R013 | TRAMO | 610 | TAP LAJUELAS - SANTA ELISA 33KV C1 | 2023-12-06 08:16 | Interrupción incluye información asociada a solicitud 2023108778 | NO
1630 | SD2023111685 | TZ | Programado | 0 | Desconexión de transformador de poder, barras de 66 y 23 kV de S/E Pucón por trabajos de mantenimiento a desconectadores de bypass asociados a paño ET. Para hacer posible desconexión será necesario interrumpir suministro de 2 clientes de CGE Distribución (1,2 MW aproximadamente) conectados en alimentador 52E5 Curarrehue de S/E Pucón. Resto de consumos serán respaldados desde red de media tensión de CGE Distribución. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SE144T005 | SSEE | 486 | S/E PUCON | 2023-12-10 01:48 |  | NO
1631 | SD2023106532 | TZ | Programado | 0 | Desconexión de TF T1 de SE Cholguán por faenas de mantenimiento preventivo correspondientes a: Medidas eléctricas, limpieza de aislación, reapriete conexiones a equipos primarios de patio AT/MT considera Transformador de Poder T1, Barra 13,2 kV y Pruebas protección 50BF-JT1 - TP OP en coordinación con TRANSELEC. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | SE004T003 | SSEE | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 2023-12-10 08:48 |  | NO
1632 | SD2023114246 | TZ | Programado | 0 | Se realizara el desconexionado y reconfiguración en potencia de la barra 12 kV por trabajos asociados a la instalación de nuevo interruptor de 12 kV en SE San Sebastian. Asociado a MNR NUP 4160 | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SE023T057 | SSEE | 802 | S/E SAN SEBASTIAN | 2023-12-13 06:00 | Interrupción incluye información asociada a solicitudes 2023114247 y 2023114244 | NO
1633 | SD2023116423 | TZ | Forzado | 0 | De Curso Forzoso se requiere la desconexión del tramo LAT 66kV Llollelhue - Tap Paillaco, para poder realizar el cierre de puentes y normalizar la topología 66kV LAT Llollelhue - Tap Paillaco - Los Lagos. trabajos asociados a falla del día 12.12.2023 IF 2023004863 | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | LT039CI1TR01----T003 | TRAMO | 4567 | LLOLLELHUE - TAP OFF PAILLACO 66KV C1 | 2023-12-14 00:51 |  | NO
1634 | SD2023114674 | TZ | Programado | 0 | Se realizaran trabajos de mantenimiento preventivo al paño seleccionado, la interrupción de suministro se encuentra coordinada con EMPRESA ELÉCTRICA DE CASABLANCA S.A. El alimentador afectado es el Emelca que posee alrededor de 6300 clientes. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SE004T057 | SSEE | 777 | S/E CASABLANCA | 2023-12-20 00:47 |  | NO
1635 | SD2023116522 | TZ | Programado | 0 | Mantención anual preventiva de líneas de 110 kv y Sub Estaciones TAP OFF Codelco Ventanas, SE N° 1 y 2. | 220 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN VENTANAS | 100% | SE003L076 | SSEE | 1552 | TAP OFF CODELCO VENTANAS | 2023-12-20 06:37 |  | NO
1636 | EAF 524-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Acceso Norte - Carbonato, por medio de la operación de su protección diferencial de línea, a consecuencia de una falla monofásica en la fase “B”, originada por acortamiento de distancia de los conductores de la línea con un ave, aproximadamente a 0,4 km de la S/E Acceso Norte. | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 100% | LT001---------L152 | LINEAS | 1639 | ACCESO NORTE – CARBONATO 110KV | 2023-12-05 09:28 |  | NO
1637 | EAF 525-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 220/110 kV de S/E Antillanca, por actuación de su relé de bloqueo y desenganche (86T1), ante la operación de la protección diferencial de su barra 110 kV. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | BA02T003SE034T003 | BARRA | 1283 | BA S/E ANTILLANCA 110KV BP1 | 2023-12-08 01:58 |  | SI
1638 | EAF 526-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H2 de S/E Chacaya, asociado a la línea 110 kV Chacaya - Muelle, por operación de protecciones presumiblemente activadas por corrientes de inrush, luego de la energización de alguno de los transformadores que se abastecen desde S/E Muelle. | 492 | MINERA CENTINELA | 100% | LT031---------L141 | LINEAS | 1015 | CHACAYA - MUELLE 110KV | 2023-12-08 06:55 |  | NO
1639 | EAF 527-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Atacama - Esmeralda, por actuación de sus protecciones, debido a una falla en la fase “B” ocurrida durante trabajos de cambio de conductor en la línea (trabajo a potencial), ocasionada por acortamiento de distancia entre chicote energizado y la estructura N°160. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | LT063CI1TR01----T002 | TRAMO | 2919 | ATACAMA - ESMERALDA 220KV C1 | 2023-12-08 14:19 |  | NO
1640 | EAF 528-2023 | TZ | Forzado | 0 | Descargas eléctricas ocurridas de manera simultánea en las redes de media tensión de los alimentadores Panamericana (paño C2) y Peñuelas (paño C5) de S/E Pan de Azúcar, causada por ave que se encuentra electrocutada en las cercanías del punto de falla, lo que provoca que “el elemento de protección de sobrecorriente del paño CT8 de S/E Pan de Azúcar alcance el tiempo de operación en forma no selectiva respecto a uno de los paños asociados a los alimentadores fallados.” | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | PA079T002SE027T002 | PAÑO | 12444 | S/E PAN DE AZUCAR C2 | 2023-12-10 06:37 | Además, origen en paño C5 de S/E Pan de Azúcar de CGE | SI
1641 | EAF 529-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52E2 de S/E Vicuña, correspondiente al alimentador Rivadavia, según lo declarado por la empresa Compañía General de Electricidad S.A. (CGE S.A.), la cual indica además que no habría sido coincidente con una falla en el segmento distribución. Se desconoce el origen de la falla. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | IM01T005PA009T005SE069T005 | INTERRUPTOR | 1561 | IM S/E VICUÑA E2 | 2023-12-10 13:29 |  | NO
1642 | EAF 530-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52F5 de S/E Las Vegas, correspondiente a la línea 44 kV Las Vegas - FFCC Rungue C1, por medio de la operación de su protección temporizada de sobrecorriente de fases. La empresa Chilquinta Transmisión S.A. declara que la operación anteriormente señalada, fue a causa de la disminución de la distancia eléctrica entre conductores debido al efecto del viento, con ráfagas por sobre los 40 km/hora. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT022---------R003 | LINEAS | 580 | LAS VEGAS - FFCC RUNGUE 44KV | 2023-12-10 14:16 |  | SI
1643 | EAF 531-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B8 de S/E San Fernando, asociado a la línea 66 kV San Fernando - Teno, por operación de la zona 2 de su protección de distancia residual, ante una falla sin origen ni causa determinada. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT046CI1TR03----T005 | TRAMO | 1071 | CHIMBARONGO - TAP QUINTA 66KV C1 | 2023-12-10 18:45 |  | NO
1644 | EAF 532-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52B1 y 52B2 de S/E Llollelhue y 52B4 de S/E Los Lagos, correspondientes a la línea 66 kV Llollelhue - Los Lagos, por operación de sus sistemas de protecciones asociados, debido a la ocurrencia de una falla en el tramo 66 kV Paillaco - Los Lagos de la mencionada línea. La empresa Sistema de Transmisión del Sur S.A., en adelante STS S.A., señala que la causa de la falla fue la intervención de un vehículo aéreo no tripulado (“Dron”), provocando daño al conductor y a la estructura Nº55 de la línea 66 kV Llollelhue - Los Lagos. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | LT039CI1TR02----T003 | TRAMO | 4835 | TAP OFF PAILLACO - LOS LAGOS 66KV C1 | 2023-12-12 14:19 |  | SI
1645 | EAF 533-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 66/15 kV N°2 de S/E Escuadrón, por operación de su protección diferencial, debido a una falla ocurrida en el alimentador Schwager (C1) de la misma subestación. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la falla fue un vehículo que corta línea telefónica apoyada en postes de MT asociados al alimentador Schwager (C1) de S/E Escuadrón, lo cual genera efecto látigo en línea MT que cruza por debajo de línea 66 kV Loma Colorada - Escuadrón, generando acortamiento de distancia entre ambas. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SP118T005SE007T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 316 | SP S/E ESCUADRON (CGE) B1-S1 | 2023-12-12 14:27 |  | NO
1646 | EAF 534-2023 | TZ | Forzado | 0 | Mientras se ejecutaban trabajos programados de auditoría de las protecciones del transformador Nº2 66/15 kV de S/E San Francisco de Mostazal, se produce la operación de su protección diferencial 87T2 debido a inyección de corriente secundaria, por un incorrecto bloqueo de la orden de trip de dicha protección diferencial. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | ET02T005SE055T005 | TRAFO2D | 690 | SAN FRANCISCO MOSTAZAL 66/15.3KV 30MVA 2 | 2023-12-13 10:48 |  | NO
1647 | EAF 535-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52BT y 52CT de S/E Laja, correspondientes a ambos transformadores 66/13.8 kV de dicha subestación, por medio de la operación de su protección diferencial (87T). La empresa Transelec S.A. declara que la operación de la protección anteriormente señalada fue debido a un acortamiento de distancia con el pararrayos del transformador N°2 66/13.8 kV, durante el desarrollo de trabajos programados. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | ET02T002SE022T002 | TRAFO2D | 821 | LAJA TR2 66/13.8KV 5MVA 1U | 2023-12-14 10:37 |  | NO
1648 | EAF 536-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52F1 de S/E Catemu, asociado al tramo Catemu - Los Ángeles de la línea 44 kV Chagres - Los Ángeles, por operación de la zona 2 de su protección de distancia, ante una falla sin origen ni causa determinada. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT028---------R003 | LINEAS | 571 | CHAGRES - LOS ANGELES 44KV | 2023-12-14 12:44 |  | NO
1649 | EAF 537-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 66/23 kV, de S/E Llaima, por operación de la protección de bajo nivel de aceite del CDBC del transformador, lo cual produce la activación de su relé maestro. Lo anterior ocurre durante trabajos de relleno de aceite del mencionado CDBC. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | ET01T0003SE072T0003 | TRAFO2D | 3348 | LLAIMA 69/24 KV 16 MVA 1 | 2023-12-15 11:34 |  | NO
1650 | EAF 538-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H2 de S/E Vicuña, correspondiente a la línea 110 kV Vicuña - Baños del Toro, debido a una falla a tierra en la fase “A”, ocurrida en el tramo de línea 110 kV Rivadavia - Baños de Toro, de propiedad de Compañía Minera Zaldívar Ltda. La empresa CGE Transmisión S.A. indica que, según la información entregada por Compañía Minera Zaldívar Ltda., en la revisión efectuada a la línea no se detectó evidencias de falla. | 209 | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR LTDA | 100% | LT011---------L094 | LINEAS | 445 | VICUÑA - BAÑOS DEL TORO 110KV | 2023-12-15 15:38 |  | NO
1651 | EAF 539-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52B2 de S/E Bombeo 2 y 52B1 de S/E Bombeo 3, correspondientes a la línea 66 kV Bombeo 2 - Bombeo 3, por operación de sus sistemas de protecciones asociados, debido a la ocurrencia de una falla monofásica a tierra. La empresa Caitan SpA señala que la causa de la falla fue una descarga a tierra en la fase 3, ocurrida por el contacto de un ave con la estructura N°166 de la línea. | 675 | CAITAN SPA | 100% | LT003---------L151 | LINEAS | 1464 | BOMBEO 2 (SGO) – BOMBEO 3 (SGO) 66KV | 2023-12-19 05:51 |  | SI
1652 | EAF 540-2023 | TZ | Forzado | 0 | Falla interna ocurrida en instalaciones de Central Degañ I, que no es despejada por su interruptor 52EG1, lo que provoca la apertura en respaldo del interruptor 52ET1 de S/E Degañ por operación de protecciones, cuya causa primaria no ha sido informada a la fecha por su propietario. | 32 | GENERACIÓN DE ENERGÍA NUEVA DEGAN SPA | 100% | CE01G033 | CENTRAL | 139 | TER DEGAÑ | 2023-12-19 10:56 |  | NO
1653 | EAF 541-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Tres Pinos, correspondiente a la línea 66 kV Tres Pinos - Lebu, por medio de la operación de la función de sobrecorriente residual. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que la operación anteriormente señalada fue debido a un conductor cortado entre las estructuras N°516 y N°517, a causa de una tala ilegal realizada por terceros. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT219CI1TR01----T005 | TRAMO | 386 | TRES PINOS - LEBU 66KV C1 | 2023-12-19 20:19 |  | NO
1654 | EAF 542-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°2, 66/12 kV, de S/E Casablanca, por operación de su protección diferencial de transformador. Según lo señalado por Chilquinta Transmisión S.A., lo anterior fue causado por la inyección, durante trabajos programados, de una corriente monofásica en el paño C4 de S/E Casablanca, con la finalidad de verificar la operación de la protección del citado paño. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | ET01T057SE004T057 | TRAFO3D | 157 | CASABLANCA 66/12KV 18.3MVA 2 | 2023-12-20 03:47 |  | NO
1655 | EAF 543-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52F5 de S/E Tap Lajuelas, correspondiente a la línea 33 kV Tap Lajuelas - Ciruelito, debido a una falla trifásica con componente residual, causada por un “objeto llevado por terceros hacia los conductores”, conforme lo informado por su propietario. | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | 100% | LT004---------R013 | LINEAS | 713 | TAP LAJUELAS - CIRUELITO 33KV | 2023-12-21 11:31 |  | SI
1656 | EAF 544-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador móvil 66/15 kV N°2 de S/E Hospital, por operación de su protección mecánica (válvula de sobrepresión del aceite), debido a un aumento en la temperatura y por tanto en el volumen del aceite, ocasionado por aumento de la temperatura ambiente. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | ET05T005SE015T005 | TRAFO2D | 1209 | HOSPITAL 66/24-15KV 18.7MVA T2 | 2023-12-25 17:05 |  | NO
1657 | EAF 545-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de las barras 66 kV N°1 y N°2 de S/E Concepción, por operación de sus sistemas de protecciones asociados, debido a la ocurrencia de una falla en el transformador de corriente del paño BS1 de la S/E. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la falla fue la explosión de un polo del transformador de corriente del paño acoplador BS1 de la S/E Concepción. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | BA05T002SE012T002 | BARRA | 1662 | BA S/E CONCEPCION 154KV BP1-3 | 2023-12-25 20:17 |  | NO
1658 | EAF 546-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52CT de S/E El Manzano, correspondiente a la barra 15 kV de dicha subestación, por medio de la operación de su protección se sobrecorriente de fases. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la operación antes señalada fue debido a un aumento súbito de la demanda, ante una disminución considerable en la inyección de los PMGD conectados en los alimentadores de distribución asociados a S/E El Manzano. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | ET01T005SE115T005 | TRAFO2D | 111 | EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 66/15KV 4MVA | 2023-12-27 10:24 |  | NO
1659 | EAF 547-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52E1 de S/E Las Arañas debido a un comando de apertura vía SCADA efectuado sobre el interruptor 52HT1, durante el desarrollo de trabajos programados. La causa de lo anterior fue un error en la estrategia de control de la RTU del SCADA de S/E Las Arañas, la cual, bajo ciertas condiciones, provocaba que los comandos de apertura y cierre enviados sobre el interruptor 52HT1 actuasen sobre el interruptor 52E1, y viceversa. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SE179T005 | SSEE | 642 | S/E LAS ARAÑAS | 2023-12-27 15:34 |  | NO
1660 | EAF 548-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52CT1 de S/E Mandinga por operación de sus protecciones, por sobrecarga, debido al traspaso de consumos desde la S/E Chocalán mediante redes de distribución, durante la desconexión programada de la línea 66 kV Chocalán - Mandinga, según SD N°2023118890. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | BA01T058SE182T058 | BARRA | 595 | BA S/E MANDINGA 13.2KV | 2023-12-27 20:42 |  | NO
1661 | EAF 549-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Padre Las Casas - Pitrufquén por operación de protecciones, ante un corte de conductor, debido a una falla de origen desconocido en la fase central, entre las estructuras N°225 y N°226. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT284---------T0058 | LINEAS | 1670 | PADRE LAS CASAS - PITRUFQUEN 66KV L1 | 2023-12-27 22:06 |  | NO
1662 | EAF 550-2023 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión automática del transformador 66/6.3 kV de S/E Chumpullo mediante la operación de su relé maestro, por sobrepresión de aceite. De acuerdo con lo indicado por la empresa Bioenergías Forestales SpA, el origen de la desconexión se debió a un falso contacto del switch de sobrepresión, esto generado por un ave en la cubierta del transformador. | 224 | CARTULINAS CMPC SPA | 100% | ET01L080SE001L080 | TRAFO2D | 1014 | CHUMPULLO 66/6.3KV 16MVA | 2023-12-29 08:16 |  | SI
1663 | EAF 551-2023 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria - Collipulli, por medio de la operación de su protección de distancia de fases en primera zona. Al respecto, la empresa CGE Transmisión S.A. declara que la falla fue debido a árboles derribados por terceros, ubicados entre las estructuras N°162 y N°163, los cuales se encontraban apoyados sobre los conductores sin provocar daños. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT305CI1TR02T058ST01T058 | SECCIÓN DE TRAMO | 509 | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | 2023-12-30 09:46 |  | NO
1664 | EAF 001-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Arica - Pozo Almonte por operación de las protecciones de ambos extremos, ante una falla bifásica entre las fases B y C ocurrida en la estructura N°341, en el tramo de línea 110 kV Tap Off Cuya - Tap Off Chiza. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100% | LT021---------G216 | LINEAS | 1005 | ARICA - POZO ALMONTE 110KV | 2024-01-01 08:20 |  | SI
1665 | EAF 002-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52F1 de S/E La Calera, asociado a la línea 44 kV La Calera - El Melón, por operación de su protección de sobrecorriente de fase ante una falla cuya causa es atribuida a un incendio forestal en las proximidades de la línea, entre las estructuras N°49 y N°52. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT020CI1TR04----T057 | TRAMO | 690 | LA CALERA - EL MELON 44KV C1 | 2024-01-02 17:27 |  | SI
1666 | EAF 003-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la operación del sistema 2 de protecciones del transformador Nº4 110/13.8 kV de S/E Copiapó, como resultado del reinicio del relé GE-D30 asociado, por falla interna, lo que ocasiona el envío de señal de función 50BF hacia el relé auxiliar maestro de barra 86B, lo que provoca la apertura de los interruptores 52H1, 52H2, 52HT3 y 52HT4 de S/E Copiapó. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SP452T005SE158T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 650 | SP S/E COPIAPO HT4-S2 | 2024-01-02 20:50 |  | NO
1667 | EAF 004-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52CT3 de S/E Parral, asociado a la barra 13.8 kV, por operación de su protección de sobrecorriente de fase ante el aumento sostenido de la demanda. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | ET03T005SE130T005 | TRAFO2D | 1158 | PARRAL 66/25 KV 30 MVA 3 | 2024-01-03 21:56 |  | NO
1668 | EAF 005-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52CT de S/E El Manzano, correspondiente a la barra 15 kV de dicha subestación, por medio de la operación de su protección se sobrecorriente de fases. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la operación antes señalada fue debido a un aumento súbito de la demanda, ante una disminución considerable en la inyección de los PMGD conectados en los alimentadores de distribución asociados a S/E El Manzano. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | ET01T005SE115T005 | TRAFO2D | 111 | EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 66/15KV 4MVA | 2024-01-05 08:57 |  | NO
1669 | EAF 006-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52B1 de S/E Osorno y 52B4 de S/E Remehue, correspondientes a la línea 66 kV Osorno - Remehue C1, por medio de la operación de sus protecciones de distancia residual en segunda zona y sobrecorriente residual, respectivamente. Adicionalmente, en forma simultánea, se produjo la apertura automática del interruptor 52B3 de S/E Barro Blanco, correspondiente a la línea 66 kV Pilauco - Barro Blanco, por medio de la operación de su protección de sobrecorriente residual de manera descoordinada. La empresa STS S.A. declara que la falla fue a causa de corte de conductor entre las estructuras N°10 y N°11 de la línea 66 kV Osorno - Remehue C1. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | LT270---------T0003 | LINEAS | 1502 | OSORNO - REMEHUE 66KV | 2024-01-06 10:14 |  | NO
1670 | EAF 007-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Chonchi - Quellón, por operación de sus protecciones en ambos extremos, ante una falla bifásica entre las fases A y B. STS S.A. indica que la causa de la falla habría sido el contacto con los conductores de un elemento extraño desprendido durante actividad forestal, realizada por terceros, entre las estructuras N°14790, N°14791 y N°14792 de la mencionada línea. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | LT015---------T003 | LINEAS | 234 | CHONCHI - QUELLON 110KV | 2024-01-06 18:03 |  | SI
1671 | EAF 008-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52CT3 de S/E Batuco, asociado a las barras N°3 23 kV y Auxiliar N°1 23 kV, por operación de su protección de sobrecorriente de fase, ante una falla atribuida a un ratón que provoca una descarga entre los conductores de la barra Auxiliar N°1 23 kV. | 1926 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | 100% | BA04T054SE005T054 | BARRA | 677 | BA S/E BATUCO 23KV BA1 | 2024-01-07 01:38 |  | SI
1672 | EAF 009-2024 | TD | Forzado | 0 | Descarga eléctrica ocurrida en “uno de los tres pararrayos asociados al transformador principal (fase B)” de S/E Graneros Indura, cuya causa primaria no ha sido informada. | 121 | INDURA | 100% | PY01L0004SE001L0004 | PARARRAYO | 2127 | PR S/E GRANEROS INDURA BT1 | 2024-01-07 23:40 |  | NO
1673 | EAF 010-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada con reconexión automática exitosa de la línea 66 kV Los Maquis - Hualañé, por operación de sus protecciones, ante apertura de un puente en una de sus fases en la estructura N°37, de acuerdo con lo informado con posterioridad mediante el curso forzoso N°2024002520. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT162---------T005 | LINEAS | 348 | LOS MAQUIS TRANSNET - HUALANE 66KV | 2024-01-08 20:54 |  | NO
1674 | EAF 011-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la operación del sistema 2 de protecciones (GE-D30) del transformador Nº4 110/13.8 kV de S/E Copiapó, asociado al paño HT4, como resultado de su reinicio por falla interna, lo que ocasionó el envío de una orden de apertura espuria hacia el interruptor 52CT4, desconectando la barra 13.8 kV N°2 de la S/E y sus consumos | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SP452T005SE158T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 650 | SP S/E COPIAPO HT4-S2 | 2024-01-08 20:57 |  | NO
1675 | EAF 012-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 220/110 kV de S/E Antillanca, por actuación de su relé de bloqueo y desenganche (86T1), ante la operación de la protección diferencial de su barra 110 kV. La empresa STS S.A. declara que la operación de la protección diferencial anteriormente señalada fue por la acción directa de un ave con la instalación de 110 kV. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | BA02T003SE034T003 | BARRA | 1283 | BA S/E ANTILLANCA 110KV BP1 | 2024-01-11 02:12 |  | SI
1676 | EAF 013-2024 | TZ | Forzado | 0 | Apertura automática de los interruptores 52BT2 y 52CT2 de S/E La Palma, asociados al transformador Nº2 66/15 kV de dicha subestación, por operación de su protección diferencial, 87T (relé Micom P642), durante su auditoría, al habilitar por error de conexionado, el disparo hacia el relé maestro 86T2, el cual estaba bloqueado como precaución a los trabajos. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | PA012T058SE010T058 | PAÑO | 12875 | S/E LA PALMA BT2 | 2024-01-12 10:04 |  | NO
1677 | EAF 014-2024 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52HT4 y 52E4 de S/E Chacaya, asociados a su transformador N°4, 110/33 kV, y a la línea 33 kV Chacaya - Tap Off Algorta, respectivamente, por operación de protecciones. La empresa Algorta Norte S.A. señala que la causa de la falla fue un flashover durante trabajos de lavado de aislación en la estructura EE0 (nodo 0) de la línea. | 394 | ALGORTA NORTE S.A. | 100% | LT150CI2TR01----L106 | TRAMO | 3109 | CHACAYA - NODO 0 33KV C2 | 2024-01-13 13:17 |  | NO
1678 | EAF 015-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B3 de S/E Chillán, asociado a la línea 66 kV Chillán - Lucero, por operación de la zona 2 de su protección de distancia residual, ante una falla por el corte y robo de conductor entre las estructuras N°286 y N°290 del tramo Tap Quilmo - Lucero. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT272CI1TR01----T005 | TRAMO | 4896 | TAP QUILMO - LUCERO 66KV 66 KV C1 | 2024-01-14 02:29 |  | SI
1679 | EAF 016-2024 | TN | Forzado | 0 | Se produjo la apertura por protecciones de ambos circuitos de la línea 2x220 kV Polpaico - El Salto, por operación de sus extremos en la zona 1 de su función de distancia. El origen de la desconexión forzada corresponde a un incendio cercano a la línea, cuyo humo provocó el acortamiento de las distancias eléctricas en ésta, con los consecuentes cortocircuitos. | 1926 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | 100% | LT001CI1TR04----T054 | TRAMO | 1508 | TAP EL MANZANO - TAP CHICUREO 220KV C1 | 2024-01-14 15:28 |  | SI
1680 | SD2024001601 | TZ | Programado | 0 | Se desconectará la LT Chagres - Catemu para realizar el seccionamiento y la energización del paño F1 de SE Estancilla. Quedará en servicio el nuevo tramo LT 44 kV Estancilla - Catemu, reemplazando el tramo LT 44 kV Chagres - Catemu. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | PA008T057SE005T057 | PAÑO | 4506 | S/E CATEMU FT2 | 2024-01-14 08:00 |  | NO
1681 | SD2024001707 | TZ | Programado | 0 | Desconexión de barra 13.8 kV asociado a TF T1 de SE la Unión, por faenas de Remplazo de motor carga resorte que se encuentra dañado, considera pruebas de apertura y cierre 52CT1 13,8Kv. Nota: Se respalda el 100% de consumos asociados a Barra 13,2 kV Transformador T1 de S/E La Unión de alimentadores 52C1 Creo, 52C3 Colún y Afecta a 198 clientes de SAESA del 52C4 La Unión. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | BA01T003SE012T003 | BARRA | 420 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 2024-01-19 00:03 |  | NO
1682 | SD2024004254 | TZ | Programado | 0 | Desconexión de barra de 66, 23 y 15 kV de S/E El Avellano por faenas de puesta en servicio nuevo transformador de poder 66/23 kV 30 MVA. Para tal efecto será necesario interrumpir suministro a 2623 clientes de empresa Coopelan (6,4 MW) asociados a alimentador 52E4 Rarinco de S/E El Avellano. Consumos de CGE Distribución conectados a S/E El Avellano serán respaldados a través de red de media tensión de esta empresa. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | BA03T058SE003T058 | BARRA | 3080 | BA S/E EL AVELLANO 66KV | 2024-01-21 08:49 |  | NO
1683 | EAF 017-2024 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52J10 de S/E Charrúa, correspondiente a la línea 220 kV Charrúa - Celulosa Santa Fe, por medio de la operación de su protección diferencial de línea. La empresa Bioenergías Forestales SpA señala que el evento de desconexión fue debido a una falla a tierra en la fase B, localizada a una distancia de 63.9 km desde S/E Charrúa, a causa de una descarga atmosférica sobre el conductor de la fase “B”, en la estructura N°135 del tramo Tap Off María Dolores - Celulosa Laja 220 kV. | 216 | CMPC PULP SPA. | 100% | LT002CI1TR03A021ST01A021 | SECCIÓN DE TRAMO | 130 | TAP MARIA DOLORES - LAJA 220KV C1 | 2024-01-15 20:40 |  | NO
1684 | EAF 018-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°6, 110/12 kV, de S/E Santa Rosa Sur, por operación de sus protecciones. La empresa Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. señala que la causa de esta desconexión forzada fue un error en el conexionado de los neutros de los TTCC asociados a la protección diferencial del transformador, tanto en el lado de 110 kV como en el lado de 12 kV, lo que ocasionó la operación de la mencionada protección ante la presencia de una falla externa, ocurrida en redes MT del alimentador Santa Rosa Sur 1. | 1926 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | 100% | ET06T054SE048T054 | TRAFO2D | 2923 | SANTA ROSA SUR 110/12.5 KV 50 MVA 6 | 2024-01-16 16:47 |  | NO
1685 | EAF 019-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52ET1A de S/E Chicureo, asociado a la barra 23 kV auxiliar, por operación errónea de su protección ante la inexistencia de una falla real. | 1926 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | 100% | SP002T054SE115T054 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 8455 | SP S/E CHICUREO ET1A | 2024-01-17 23:25 |  | NO
1686 | EAF 020-2024 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión intempestiva de las barras 110 kV de S/E Mauco tras la operación del relé Areva P543 asociado al paño HL2 (cuyo interruptor se encontraba abierto y corresponde al circuito N°2 110 kV Torquemada – Mauco), por operación de su función 50BF. El origen de la operación de la función 50BF corresponde a trabajos programados en los sistemas de protección del mencionado paño, específicamente, inyecciones de corrientes secundarias que, dados los ajustes de la protección Areva P543 y la forma en que los trabajos fueron ejecutados, redundaron en la operación de la función. | 119 | ENAP REFINERIAS S.A. - ACONCAGUA | 100% | SP034L002SE001L002 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 4428 | SP S/E MAUCO HL2-S2-1 | 2024-01-18 16:06 |  | NO
1687 | EAF 021-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Cerro Navia - Lo Aguirre N°2, a consecuencia de la operación de sus protecciones en la S/E Cerro Navia, ante una falla a tierra en la fase C, entre las estructuras N°49 y N°50 del tramo de línea Tap San Pablo – Tap Lo Prado 110 kV, originada por contacto de canastillo de un camión (alza hombre) con el conductor de esta fase. | 1926 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | 100% | LT067CI1TR02----T0054 | TRAMO | 5070 | TAP SAN PABLO - TAP LO PRADO 110KV C1 | 2024-01-19 10:05 |  | SI
1688 | EAF 022-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52H2 de S/E Antofagasta y 52H3 de S/E Alto Norte, correspondientes a la línea 110 kV Antofagasta - Alto Norte, por medio de la operación de sus protecciones de distancia, cuya causa no pudo ser determinada por la empresa Complejo Metalúrgico Altonorte S.A. | 444 | COMPLEJO METALÚRGICO ALTONORTE S.A. | 100% | LT020CI1TR01----L134 | TRAMO | 2830 | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | 2024-01-20 02:15 |  | NO
1689 | EAF 023-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Tres Pinos, correspondiente a la línea 66 kV Tres Pinos - Lebu, por medio de la operación de la función de sobrecorriente residual. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que la operación anteriormente señalada fue debido al desprendimiento de la cadena de aislación de la fase lateral derecha de la estructura N°598 de la línea 66 kV Tres Pinos - Lebu. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT219CI1TR01T058ST01T058 | SECCIÓN DE TRAMO | 491 | TRES PINOS - LEBU 66KV C1 | 2024-01-20 02:21 |  | NO
1690 | EAF 024-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52A4 de S/E Concepción, por actuación de la protección de sobrecorriente temporizada de fase, al superarse su ajuste, debido a sobrecarga de la línea de 154 kV Charrúa - Concepción, luego de la coordinación y puesta en vigencia de la solicitud de desconexión programada del transformador N°1 220/154 de S/E Charrúa, según SD N°2024004567. Posterior a este evento, a las 08:30 horas, se presentó la apertura automática del interruptor 52A3 de la S/E Monterrico, por actuación de la protección de cierre contra falla, al cumplirse sus ajustes, coincidente con la maniobra de cierre del interruptor 52A4 de S/E Concepción, debido a las condiciones sistémicas presentes. Además, se produjo la operación de protecciones del paño B1 de S/E San Carlos. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | PA005T002SE012T002 | PAÑO | 2448 | S/E CONCEPCION A4 | 2024-01-21 08:28 |  | SI
1691 | EAF 025-2024 | TD | Forzado | 0 | La desconexión forzada del transformador TU2-1 13.8/23 kV de S/E Central Mampil se produjo por la incorrecta operación de la protección de sobrecorriente de neutro de su relé de protección (relé GE- 845) debido a un error en la configuración de la función “Neutral TOC”, específicamente en la selección del canal análogo de referencia de medida “Signal Input”, ante una perturbación transitoria externa. | 2284 | AELA GENERACIÓN S.A. | 100% | SP003G014SE001G014 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 101 | SP S/E CENTRAL MAMPIL JT1-S1 | 2024-01-22 12:03 |  | NO
1692 | EAF 026-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 220/110 kV N°5 y de la barra de 110 kV de S/E Calama Nueva (apertura de los interruptores 52H2, 52H3, 52HS, 52HT5 y 52JT5), por operación de la protección diferencial de barra 110 kV, ante la recepción errónea de la señal 50BF desde el sistema N°2 de protecciones del transformador 220/110 kV N°5, al realizar maniobra de cierre del interruptor 52JL1 de S/E Calama Nueva. | 441 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | 100% | SP018T025SE003T025 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 16138 | SP S/E CALAMA NUEVA JT5-S2 | 2024-01-24 16:10 |  | NO
1693 | EAF 027-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 220/110 kV N°5 y de la barra de 110 kV de S/E Calama Nueva (apertura de los interruptores 52H2, 52H3, 52HS, 52HT5 y 52JT5), por operación de la protección diferencial de barra 110 kV, ante la recepción errónea de la señal 50BF desde el sistema N°2 de protecciones del transformador 220/110 kV N°5, al realizar maniobra de cierre del interruptor 52JL1 de S/E Calama Nueva. | 441 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | 100% | SP018T025SE003T025 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 16138 | SP S/E CALAMA NUEVA JT5-S2 | 2024-01-24 18:48 |  | NO
1694 | EAF 028-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x44 kV Lo Prado – Curacaví por operación de la función de distancia en zona 1 del extremo Lo Prado. El origen de la operación automática corresponde a un incendio en las cercanías de la línea. | 1926 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | 100% | LT041CI2TR01----T054 | TRAMO | 1017 | LO PRADO - CURACAVI 44KV C2 | 2024-01-24 19:26 |  | SI
1695 | EAF 029-2024 | TZ | Forzado | 0 | La apertura del interruptor 52CT1 de S/E San Vicente de Tagua Tagua se produjo por la operación de su protección de sobrecorriente de fase, ante una falla de tipo monofásica ocurrida en las redes de media tensión del alimentador Germán Riesco, para la cual la protección del paño CT1 de esta S/E operó antes que se produjera la operación de las protecciones de sobrecorriente del paño C6 (interruptor de cabecera del alimentador Germán Riesco). | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SP198T005SE059T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 2444 | SP S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA BT1-S1 | 2024-01-25 19:35 |  | NO
1696 | EAF 030-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 44 kV El Melón - Túnel El Melón, por operación de sus protecciones, ante el colapso de una estructura, ocasionado por el impacto de una máquina retroexcavadora de propiedad de un tercero. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT021CI1TR02----T057 | TRAMO | 691 | EL MELON - TUNEL EL MELON 44KV C1 | 2024-01-26 20:02 |  | SI
1697 | EAF 031-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión automática de la línea 66 kV Negrete – Nahuelbuta, por operación de la protección de distancia residual en zona 1 de su extremo Nahuelbuta. La causa de la desconexión forzada se desconoce, pues personal de CGE Transmisión S.A. recorrió la línea afectada en torno a la distancia de falla determinada por las protecciones operadas, sin reportar hallazgos fehacientes. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT087CI1TR03----T005 | TRAMO | 398 | TAP RENAICO - NAHUELBUTA 66KV C1 | 2024-01-27 02:05 |  | NO
1698 | EAF 032-2024 | TZ | Forzado | 0 | Incorrecta programación del relé SEL-311C del paño B1 de S/E Talca, en su grupo 2 de ajustes, el cual se encontraba programado con su salida digital OUT104 erróneamente asociada al estado de la reconexión automática de dicho paño, siendo que en el esquema de protección de la barra de 66 kV se estaba considerando dicha señal como una señal de arranque de la función 50BF, implementada en el relé diferencial de barra SEL-487B. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SP377T005SE061T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 575 | SP S/E TALCA C12 | 2024-01-27 02:09 |  | NO
1699 | EAF 033-2024 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 220/6.9 kV N°1 de S/E Oyarvide por operación de la protección diferencial de transformador, por causa no determinada. | 425 | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | 100% | ET01L0126SE006L0126 | TRAFO2D | 3271 | OYARVIDE 220/6.9KV 33.3MVA N°1 | 2024-01-28 07:30 |  | NO
1700 | EAF 034-2024 | TZ | Forzado | 0 | Tras falla en redes de distribución en el alimentador Dichato de S/E Mahns, asociado al paño C7, durante las maniobras de normalización el interruptor 52C7 no respondió a la orden de cierre emitida vía telemando. El origen de la falla en el cierre del mencionado interruptor se debió a un mal funcionamiento interno del equipo, pues tras operaciones automáticas se bloquea. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | IM01T005PA024T005SE077T005 | INTERRUPTOR | 12525 | IM S/E MAHNS C7 | 2024-01-28 12:17 |  | NO
1701 | EAF 035-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Punta de Cortés N°1, por medio de la operación de sus protecciones, ante una falla monofásica a tierra en la fase “B”, originada por acortamiento de maquinaría (retroexcavadora) con el conductor de esta fase, entre las estructuras N°26 y N°27 del tramo de línea de 154 kV Tap Tuniche - Rancagua C1. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | LT255CI1TR01----T002 | TRAMO | 5519 | RANCAGUA EST. E-172 (TAP TUNICHE) 154KV C1 | 2024-01-29 13:55 |  | SI
1702 | EAF 036-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Los Maquis, correspondiente a la línea 66 kV Los Maquis - Hualañé, por operación de su protección de distancia residual en zona 1, ante la existencia de un cortocircuito monofásico a tierra debido a la pérdida de aislación en las estructuras N°172 y N°195. Como consecuencia de lo anterior, se produjo la pérdida de consumos en las SS/EE Villa Prat, Parronal, Hualañé, Licantén, Ranguilí y Central Licantén. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT162---------T005 | LINEAS | 348 | LOS MAQUIS TRANSNET - HUALANE 66KV | 2024-01-30 20:51 |  | NO
1703 | EAF 037-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52C2 de S/E Hualañé, por operación no deseada de la función sensitiva de tierra (SEF). La empresa CGE Transmision S.A. indica que dicha función fue activada, de forma involuntaria, durante trabajos de mantenimiento. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SP006T0058SE176T0058 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 27160 | SP S/E HUALAÑE C2 | 2024-01-30 21:27 |  | NO
1704 | EAF 038-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Los Maquis, correspondiente a la línea 66 kV Los Maquis - Hualañé, por operación de su protección de distancia residual en zona 2, ante la existencia de un cortocircuito monofásico a tierra debido a la pérdida de aislación en las estructuras N°172 y N°195. Como consecuencia de lo anterior, se produjo la pérdida de consumos en las SS/EE Villa Prat, Parronal, Hualañé, Licantén, Ranguilí y Central Licantén. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT162---------T005 | LINEAS | 348 | LOS MAQUIS TRANSNET - HUALANE 66KV | 2024-01-31 21:34 |  | NO
1705 | EAF 039-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52B1 de S/E Escuadrón, por actuación de la protección de distancia en primera zona, al superarse su ajuste, debido a las condiciones sistémicas presentes, originadas al intentar aislar del sistema a la Central Coronel, a través de la solicitud de desconexión por curso forzoso del interruptor 52B3 de la S/E Escuadrón, según SDCF N°2024011383. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SP433T005SE007T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 4747 | SP S/E ESCUADRON (CGE) B1-S2 | 2024-02-01 18:32 |  | NO
1706 | EAF 040-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Mejillones, correspondiente a la línea 110 kV Mejillones - Guardiamarina, por medio de la operación de su protección de distancia para fallas a tierra en primera zona. La empresa Engie Energía Chile S.A. declara que el evento en cuestión fue a causa de un jote electrocutado en la estructura N°173 de la línea 110 kV Mejillones - Guardiamarina. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100% | LT163CI1TR01----G0216 | TRAMO | 5014 | MEJILLONES-TAP DESALANT 110 KV C1 | 2024-02-02 03:11 |  | SI
1707 | EAF 041-2024 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Esperanza, asociado al circuito N°1 de la línea 2x66 kV Esperanza - Calera Centro, y del interruptor 52B6 de S/E Calera Centro asociado al circuito N°2 de la misma línea, por operación de protecciones ante una falla en el circuito N°1. La empresa Alfa Transmisora de Energía S.A. señala que la falla fue a causa de incendio de pastizales bajo el circuito N°1 de la línea 2x66 kV Esperanza - Calera Centro, entre las estructuras N°28 y N°29. | 2092 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | 100% | LT024CI1TR06----T011 | TRAMO | 58 | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C1 | 2024-02-02 15:43 |  | NO
1708 | EAF 042-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52HL1 de S/E Portezuelo y 52H1 de S/E La Estrella, correspondientes a la línea 110 kV Portezuelo - La Estrella, por medio de la operación de sus protecciones. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la falla fue a causa de incendio forestal, afectando a la línea 110 kV Portezuelo - La Estrella entre las estructuras N°116 y N°130. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT276CI1TR02----T005 | TRAMO | 5039 | PORTEZUELO - LA ESTRELLA 110KV C1 | 2024-02-02 18:26 |  | SI
1709 | EAF 043-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura de los interruptores 52H3 y 52H4 de S/E Miraflores, 52H4 de S/E San Pedro y 52H2 de S/E Peñablanca, asociados a las líneas 110 kV San Pedro - Miraflores y Peñablanca - Miraflores, por actuación de las protecciones de distancia. En ese mismo instante, y producto de la propagación de dicha perturbación, abre el interruptor 52H2 de S/E Quillota por actuación de la protección de sobrecorriente, asociado a la línea 110 kV Quillota - San Pedro, provocando además la apertura forzada del autotransformador N°1 220/110 kV de S/E Ventanas por operación de la protección de sobrecarga, afectando la gran mayoría de los consumos de la zona quinta región costa. Lo anterior, considerando que en instantes previos se encontraba abierta por falla la línea 2x220 kV San Luis - Agua Santa. La empresa Chilquinta Transmisión S.A. indica que la causa de la falla en las líneas 110 kV San Pedro - Miraflores y Peñablanca - Miraflores, corresponde a un incendio forestal de gran magnitud bajo dichas líneas | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT013---------R003 | LINEAS | 47 | SAN PEDRO - MIRAFLORES 110KV | 2024-02-02 18:41 |  | SI
1710 | EAF 044-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52CT de S/E El Manzano, correspondiente a la barra 15 kV de dicha subestación, por medio de la operación de su protección se sobrecorriente de fases. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la operación antes señalada fue debido a un aumento súbito de la demanda. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | SE115T005 | SSEE | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 2024-02-02 19:36 |  | NO
1711 | EAF 045-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Miraflores - Peñablanca por operación de sus protecciones, debido a incendio en la zona. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT036---------R003 | LINEAS | 983 | PEÑABLANCA - MIRAFLORES 110KV | 2024-02-03 14:50 |  | SI
1712 | EAF 046-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x110 kV Miraflores - Torquemada por operación de sus protecciones, debido a incendio en la zona. | 671 | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | 100% | LT001---------T048 | LINEAS | 53 | TORQUEMADA - MIRAFLORES 110KV | 2024-02-03 16:22 |  | SI
1713 | EAF 047-2024 | TZ | Forzado | 0 | Tras falla en redes de distribución del alimentador Los Cristales de S/E Illapel, asociado al paño E2, durante las maniobras de normalización el interruptor 52E2 no respondió a la orden de cierre emitida vía telemando. El origen de la falla en el cierre del mencionado interruptor se debió a pérdida de comunicaciones. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | IM01T005PA008T005SE016T005 | INTERRUPTOR | 839 | IM S/E ILLAPEL E2 | 2024-02-03 17:36 |  | NO
1714 | EAF 048-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo una falla en la línea 66 kV Charrúa - Laja con despeje de protecciones desde su extremo Charrúa por operación de sus funciones de distancia. El origen de la falla corresponde al robo de conductores de la línea. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | LT053---------T002 | LINEAS | 155 | CHARRUA - LAJA 66KV | 2024-02-04 01:09 |  | SI
1715 | EAF 049-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52B4 y 52B5 de S/E Punta de Cortés, correspondientes a la línea 2x66 kV Punta de Cortés - Cachapoal N°1 y N°2, respectivamente, por medio de la operación de sus protecciones. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la falla fue a causa de descarga de origen indeterminado en la estructura N°62 del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Punta de Cortés - Cachapoal. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT031CI2TR02----T005 | TRAMO | 554 | PUNTA DE CORTES - CACHAPOAL 66KV C2 | 2024-02-05 06:48 |  | NO
1716 | EAF 050-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52CT de S/E El Manzano, correspondiente a la barra 15 kV de dicha subestación, por medio de la operación de su protección de sobrecorriente de fases. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la operación antes señalada fue debido a un aumento de la demanda por sobre la capacidad instalada de la S/E. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | ET01T005SE115T005 | TRAFO2D | 111 | EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 66/15KV 4MVA | 2024-02-06 08:30 |  | NO
1717 | EAF 051-2024 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52J5 de S/E Encuentro y 52J2 de S/E Tchitack, correspondientes a la línea 220 kV Encuentro - Tchitack, y de los interruptores 52J11 de S/E Encuentro y 52J1 de S/E MMH, correspondientes a la línea 220 kV Encuentro - MMH, en ambos casos por medio de la operación de sus protecciones. Adicionalmente, se produjo la apertura del interruptor 52JT1 de S/E Tchitack, por una detección de arco interno. La empresa Codelco señala que la falla fue a causa de evento climático de lluvia y descargas atmosféricas. Si bien la empresa Codelco declara que la apertura de los interruptores 52JT1 y 52J2 de S/E Tchitack ocurre a las 19:37 horas, se verifica en el registro histórico del sistema SCADA del Coordinador que todas las aperturas ocurren en el mismo horario, el cual corresponde a las 19:42 horas. Además, el registro oscilográfico de las protecciones del paño J2 de S/E Tchitack demuestra que la operación ocurre a las 19:42 horas. | 485 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | 100% | LT015---------L135 | LINEAS | 1393 | ENCUENTRO - TCHITACK 220KV | 2024-02-06 19:42 |  | NO
1718 | EAF 052-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Loma Colorada, asociado a la línea 66 kV Loma Colorada - Escuadrón, por operación de su protección direccional de sobrecorriente residual, ante una falla en la mencionada línea por contaminación de aislación en su estructura N°93. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT217---------T005 | LINEAS | 968 | LOMA COLORADA - ESCUADRON 66KV | 2024-02-07 01:32 |  | NO
1719 | EAF 053-2024 | TD | Forzado | 0 | Apertura automática del interruptor 52J1 de S/E La Coipa, correspondiente a la barra 220 kV de dicha subestación. La Compañía Minera Mantos de Oro señala en su Informe de Falla de 48 horas, que la apertura del interruptor anteriormente señalado se produjo sin la operación de protecciones, en circunstancias que existía tormenta eléctrica en la zona, sin indicar mayores antecedentes. | 162 | CIA. MINERA MANTOS DE ORO | 100% | IM02L0053PA001L0053SE001L0053 | INTERRUPTOR | 15297 | IM S/E LA COIPA J1 | 2024-02-07 17:58 |  | NO
1720 | EAF 054-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BT1 de S/E San Vicente de Tagua Tagua, correspondiente al transformador Nº1 66/15 kV de dicha subestación, por operación de su sistema de protecciones asociado, originada por sobrecarga, debido al aumento inesperado de la demanda derivada de maniobras efectuadas en la red de distribución, según lo indicado por la empresa CGE Transmisión S.A. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | ET04T005SE059T005 | TRAFO2D | 1107 | SAN VICENTE 66/15KV 18.7MVA | 2024-02-07 19:18 |  | NO
1721 | EAF 055-2024 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52J5 de S/E Encuentro y 52J2 de S/E Tchitack, correspondientes a la línea 220 kV Encuentro - Tchitack, por medio de la operación de sus protecciones, en circunstancias que se procedía con la energización en vacío del transformador N°1 220/34.5 kV de S/E Tchitack. La empresa Codelco señala que la falla fue a causa de un arco interno en el transformador N°1 220/34.5 kV de S/E Tchitack. | 485 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | 100% | ET01L135SE004L135 | TRAFO2D | 2537 | TCHITACK 220/34.5KV 50MVA N°1 | 2024-02-07 19:27 |  | NO
1722 | EAF 056-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV San Vicente de Tagua Tagua - Las Cabras, por operación de la protección del extremo San Vicente de Tagua Tagua, ante una falla inicialmente monofásica en la fase B, que posteriormente evolucionó a bifásica a tierra entre las fases B y C. Según lo señalado por CGE Transmisión S.A., la causa de la falla habría correspondido al acortamiento de distancia entre un empalme particular con la línea 66 kV San Vicente de Tagua Tagua - Las Cabras. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT041---------T005 | LINEAS | 216 | SAN VIC DE TAGUA TAGUA - LAS CABRAS 66KV | 2024-02-07 20:03 |  | NO
1723 | EAF 057-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Maule - Talca C2 por operación de las protecciones de ambos extremos, debido al contacto con conductor de empalme monofásico de baja tensión entre las estructuras N°28 y N°29, con resultado de 8 hebras cortadas, en circunstancias que el circuito N°1 de dicha línea se había desconectado 4 minutos antes por sobrecarga. Lo anteriormente indicado tuvo como consecuencia la operación de las protecciones de los paños B4 y B5 de S/E Itahue, correspondientes a la línea 2x66 kV Itahue - Talca, por sobrecarga. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT004CI2TR01----T005 | TRAMO | 570 | MAULE - SAN MIGUEL 66KV C2 | 2024-02-07 19:56 |  | NO
1724 | EAF 058-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Negrete, correspondiente a la línea 66 kV Central Parque Eólico Los Buenos Aires - Negrete, por medio de la operación de su protección de sobrecorriente de fases. Adicionalmente, se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Nahuelbuta, correspondiente a la línea 66 kV Negrete - Nahuelbuta, por medio de la operación de la protección de distancia. Al respecto, la empresa STS S.A. declara que la operación de la protección del paño B1 de S/E Negrete fue por sobrecarga, debido a un aumento súbito de la generación conectada aguas arriba, lo que provocó una perturbación en las tensiones medidas en la barra 66 kV de S/E Nahuelbuta, produciéndose la operación de la protección de distancia de fases en primera zona del paño B1 de esta última subestación, lo que se encuentra en investigación. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 100% | SP002R019SE014R019 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 8021 | SP S/E NAHUELBUTA B1-S2 | 2024-02-07 20:37 |  | NO
1725 | EAF 059-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BT1 de S/E San Vicente de Tagua Tagua, correspondiente al transformador Nº1 66/15 kV de dicha subestación, por operación de su sistema de protecciones asociado, originada por sobrecarga, debido al aumento inesperado de la demanda derivada de maniobras efectuadas en la red de distribución, según lo indicado por la empresa CGE Transmisión S.A. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | ET04T005SE059T005 | TRAFO2D | 1107 | SAN VICENTE 66/15KV 18.7MVA | 2024-02-07 21:01 |  | NO
1726 | EAF 060-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo una falla en la línea 110 kV Antofagasta - Alto Norte, despejada desde su extremo Antofagasta en zona 1 por su protección de distancia y desde su extremo Alto Norte presuntamente en zona 2 por dicha función de protección. El origen de la falla corresponde a un incendio cercano a la línea. | 444 | COMPLEJO METALÚRGICO ALTONORTE S.A. | 100% | LT020CI1TR01----L134 | TRAMO | 2830 | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | 2024-02-08 04:27 |  | SI
1727 | EAF 061-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B3 de S/E Rancagua, correspondiente a la línea 66 kV Rancagua - San Francisco de Mostazal, por operación de su protección de distancia de fase en zona 1, ante la existencia de un cortocircuito bifásico debido al choque de un vehículo policial contra la estructura N°43 de la mencionada línea. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT027---------T005 | LINEAS | 386 | RANCAGUA - SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 66KV | 2024-02-09 00:13 |  | SI
1728 | EAF 062-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52B3 de S/E Pullinque y 52B1 de S/E Los Lagos, correspondientes a la línea 66 kV Pullinque - Los Lagos N°1, por medio de la operación de sus protecciones ante una falla monofásica a tierra en la fase “C”. La empresa Transelec S.A. declara que la operación de las protecciones anteriormente señaladas fue a consecuencia de una descarga atmosférica en la estructura N°46 de la línea en cuestión. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | LT069---------T002 | LINEAS | 205 | PULLINQUE - LOS LAGOS 66KV | 2024-02-09 18:54 |  | SI
1729 | EAF 063-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52B3 de S/E Pullinque y 52B1 de S/E Los Lagos, correspondientes a la línea 66 kV Pullinque - Los Lagos N°1, por medio de la operación de sus protecciones ante una falla bifásica en las fases “A” y “C”. La empresa Transelec S.A. declara que la operación de las protecciones anteriormente señaladas fue a consecuencia de una descarga atmosférica en la estructura N°125 de la línea en cuestión. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | LT069---------T002 | LINEAS | 205 | PULLINQUE - LOS LAGOS 66KV | 2024-02-09 19:08 |  | SI
1730 | EAF 064-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura forzada del interruptor 52A5 de S/E Itahue, asociado a la línea 154 kV Itahue - Maule, por actuación de su protección de sobrecorriente temporizada de fases por sobrecarga, luego de maniobras realizadas en la S/E Punta de Cortés para disminuir la propagación de una falla en la zona de 154 kV y evitar una sobrecarga en el transformador 220/154 kV de S/E Alto Jahuel, en circunstancias donde se encontraban desconectados ambos circuitos de la línea 2x220 kV Puente Negro - Tinguiririca por presencia de un incendio y el transformador 220/154 kV de S/E Itahue desconectado por protecciones ante un desbalance de sus fases. La empresa Transelec S.A. indica que la operación de la protección asociada al interruptor 52A5 de S/E Itahue ocurre debido a las condiciones de alta exigencia que tenía la zona del Maule en dicho instante, debido, en primera instancia, a la falla en los circuitos de la línea 2x220 kV Tinguiririca - Puente Negro, y luego la desconexión forzada del transformador 220/154 kV de S/E Itahue. | NO APLICA | NO APLICA | 100% | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2024-02-09 20:30 | No se produjo falla en instalaciones, equipos o elementos del SEN. | SI
1731 | EAF 065-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52CT1 de S/E Panguilemo, desconectando la barra 15 kV de la S/E, por operación de su protección de sobrecorriente de fase. El origen de la desconexión forzada corresponde a una falla en el equipo compacto de medida del paño C1 de la S/E, ubicado aguas arriba del interruptor del paño. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | PA002T058SE086T058 | PAÑO | 1286 | S/E PANGUILEMO C1 | 2024-02-09 20:58 |  | NO
1732 | EAF 066-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Parral - Cauquenes por operación de sus protecciones, debido a fatiga de material cercana al borde de una unión de compresión, provocando el corte de conductor de la fase central en el vano 78-79. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT164CI1TR01----T005 | TRAMO | 4008 | PARRAL - TAP PASO HONDO 66KV C1 | 2024-02-09 21:45 |  | NO
1733 | EAF 067-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Loma Colorada, asociado a la línea 66 kV Loma Colorada - Escuadrón, por operación de su protección direccional de sobrecorriente residual, ante una falla en la mencionada línea por flashover, durante trabajos de lavado de aislación en la mencionada línea. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT217CI1TR01----T005 | TRAMO | 363 | LOMA COLORADA - TAP PORTO VIENTO 66KV C1 | 2024-02-10 17:04 |  | NO
1734 | EAF 068-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Quelentaro, correspondiente a la línea 110 kV Quelentaro - Las Arañas, por operación de su protección de distancia de fase en zona 2, ante la existencia de un cortocircuito bifásico debido a un incendio forestal bajo la mencionada línea, entre las estructuras Nº56 y Nº70. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT173CI1TR02----T005 | TRAMO | 512 | QUELENTARO - LAS ARAÑAS 110KV C1 | 2024-02-12 17:52 |  | SI
1735 | EAF 069-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52CT de S/E El Manzano, correspondiente a la barra 15 kV de dicha subestación, por medio de la operación de su protección de sobrecorriente de fases. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la operación antes señalada fue debido a un aumento de la demanda por sobre la capacidad instalada de la S/E. Esto, tras la desconexión de los PMGD que inyectan en S/E El Manzano luego de una reconexión automática exitosa de la línea 66 kV Las Cabras - El Manzano. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | ET01T005SE115T005 | TRAFO2D | 111 | EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 66/15KV 4MVA | 2024-02-12 20:12 |  | NO
1736 | EAF 070-2024 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H6 de S/E Diego de Almagro, correspondiente a la línea 110 kV Diego de Almagro - Manto Verde, por medio de la operación de su protección de distancia, cuya causa y origen de la falla no fueron declaradas por parte la empresa propietaria de dicha línea. | 379 | MANTOVERDE S.A. | 100% | LT001---------L104 | LINEAS | 672 | DIEGO DE ALMAGRO - MANTO VERDE 110KV | 2024-02-13 04:53 |  | NO
1737 | EAF 071-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52F3 de S/E Estancilla, correspondiente a la línea 44 kV Estancilla - FFCC Andes N°2, por operación de su protección de distancia residual en zona 1, ante la existencia de un cortocircuito monofásico a tierra, debido al contacto de un ave entre el conductor y el soporte de la estructura N°82 de la mencionada línea. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT023CI1TR03----T057 | TRAMO | 704 | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C1 | 2024-02-13 11:38 |  | SI
1738 | EAF 072-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV San Javier - Constitución, por operación de las protecciones de ambos extremos, debido a una falla monofásica en la fase A. Transelec S.A. señala que la causa de la falla fue el acortamiento de distancia con el conductor de la fase A de la línea, producto de una intervención de terceros en una zona no transitable, en el vano comprendido entre las estructuras N°40 y N°41, correspondiente al tramo de línea 66 kV San Javier - Nirivilo. | 82 | TRANSELEC S.A. | 100% | LT188CI1TR02----T002 | TRAMO | 135 | SAN JAVIER - TAP NIRIVILO 66KV C1 | 2024-02-13 11:59 |  | SI
1739 | SD2024011704 | TD | Forzado | 0 | Se necesita abrir el interruptor 52E1 para cambio de prensas troncal salida de 52E1 alimentador 23KV ya que se detecto punto caliente en condicion critica. | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 100% | IM01L132PA007L132SE175L132 | INTERRUPTOR | 10358 | IM S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA E1 | 2024-02-04 08:42 |  | NO
1740 | SD2024013253 | TZ | Forzado | 0 | Por riesgo a las instalaciones y a la continuidad de suministro se necesita realizar de manera urgente el cambio de interruptor 52ET1 de S/E Incahuasi. Para ello es necesario desconectar el Transformador N°1 de dicha Subestación. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | IM01T005PA002T005SE017T005 | INTERRUPTOR | 845 | IM S/E INCAHUASI E1 | 2024-02-08 12:52 |  | NO
1741 | SD2024011019 | TZ | Programado | 0 | Desconexión de la barra N°1 66 KV de S/E Portezuelo por proyecto de ampliación DE 198_OC_01. Se realizará tendido y conexión de circuitos en tablero TT.PP. N°2 perteneciente a Barra N° 1 66kV existente, pruebas eléctricas al cable alimentador de Servicios Auxiliares. Realización de las pruebas asociadas a la diferencial de barra (87B) PARTE N°2. Cierre de puentes entre barra existente y barra proyectada N°1 66kV, energización 89BT4-11 y Energización de transformador de SSAA del proyecto. Para dar las condiciones se debe transferir los consumos de la LAT 66 KV Portezuelo-La Esperanza hacia otras instalaciones, vías MT. Se verán afectados 182 clientes de CGE S.A. correspondientes al T3 S/E Portezuelo alimentador Guadalao 23KV con 1MW aprox. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | BA02T058SE201T058 | BARRA | 609 | BA S/E PORTEZUELO 66KV BP1 | 2024-02-11 00:04 |  | NO
1742 | SD2024015024 | TD | Forzado | 0 | Se retira la Central completa, por peligro inminente de caída de arboles a la Subestación de 66 Kv. | 491 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | 100% | SE011G292 | SSEE | 237 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 2024-02-14 11:31 |  | NO
1743 | SD2024012945 | TZ | Programado | 0 | Apertura de puentes en estructura 188 de Línea 110kV Arica-Pozo Almonte. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100% | LT021---------G216 | LINEAS | 1005 | ARICA - POZO ALMONTE 110KV | 2024-02-15 07:25 |  | NO
1744 | SD2024012947 | TZ | Programado | 0 | Cierre de puentes en estructura 188 de Línea 110kV Arica-Pozo Almonte. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100% | LT021---------G216 | LINEAS | 1005 | ARICA - POZO ALMONTE 110KV | 2024-02-16 17:50 |  | NO
1745 | SD2024018176 | TZ | Forzado | 0 | Por trabajos de poda de emergencia, de árbol en contacto con línea de 66KV Pan de Azúcar - Marquesa, entre las estructuras N°136 y N°137. Se requiere desconectar la línea, afectando 5554 clientes de S/E Marquesa, correspondientes a los Alimentadores Las Rojas (5538 clientes), Dos Pinos (11 clientes) y Talcuna (5 clientes). | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT003---------T005 | LINEAS | 363 | PAN DE AZUCAR - MARQUESA 66KV | 2024-02-23 02:40 |  | NO
1746 | EAF 073-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo un cortocircuito bifásico en la línea 66 kV Curanilahue - Tres Pinos, despejado mediante la apertura del interruptor 52BT3 de S/E Curanilahue. El origen de la falla corresponde a la caída de un árbol entre las estructuras N°375 y N°376 de la línea, provocada por terceros, quienes posteriormente habrían perpetrado el robo de conductores entre las estructuras N°373 y N°376. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT218CI1TR01----T005 | TRAMO | 384 | CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV C1 | 2024-02-14 06:44 |  | SI
1747 | EAF 074-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Lautaro - Llaima y 66 kV Victoria - Lautaro, por operación de protecciones, ante una falla ocurrida en la línea 66 kV Lautaro – Llaima, debido a corte de conductor en unión entre estructuras N°194 y N°195, ocasionado por causa desconocida. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT279CI1TR01----T0058 | TRAMO | 5074 | LAUTARO - LLAIMA 66 KV C1 | 2024-02-14 23:41 |  | NO
1748 | EAF 075-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Padre Las Casas - Pitrufquén por operación de protecciones, ante un corte de conductor, debido a una falla de origen desconocido en la fase central, entre las estructuras N°225 y N°226. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | LT284---------T0058 | LINEAS | 1670 | PADRE LAS CASAS - PITRUFQUEN 66KV L1 | 2024-02-16 11:30 |  | NO
1749 | EAF 076-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor general de barra 23 kV 52ET1 de S/E Hernán Fuentes, por operación de su función de sobrecorriente de fase tras reconexión contra falla del interruptor 52E3, correspondiente al alimentador UDA, sin producirse apertura tras su reconexión. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 100% | IM01T005PA007T005SE159T005 | INTERRUPTOR | 2537 | IM S/E HERNAN FUENTES E3 | 2024-02-16 13:39 |  | NO
1750 | EAF 077-2024 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52B2 de S/E Bombeo 2 y 52B1 de S/E Bombeo 3, correspondientes a la línea 66 kV Bombeo 2 - Bombeo 3, por operación de sus sistemas de protecciones asociados, debido a la ocurrencia de una falla monofásica a tierra. La empresa Caitan SpA señala que la causa de la falla fue una descarga a tierra en la fase 3, ocurrida por el contacto de un ave con la estructura N°180 de la línea. | 438 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL NORTE S.A. | 1 | LT003---------L151 | LINEAS | 1464 | BOMBEO 2 (SGO) – BOMBEO 3 (SGO) 66KV | 2024-02-17 23:16 |  | SI
1751 | EAF 078-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor general de barra 23 kV 52ET1 de S/E Cabildo, por operación de su función de sobrecorriente de fase, tras cortocircuito ocurrido en la zona protegida por dicha protección. Específicamente, se produjo un cortocircuito bifásico en los conductores del lado barra del paño E6 de la S/E, por acción de un gato. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 1 | PA014T058SE031T058 | PAÑO | 14438 | S/E CABILDO E6 | 2024-02-18 14:24 |  | SI
1752 | EAF 079-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria - Traiguén, por operación de su función de distancia de fase en zona 1. La empresa CGE Transmisión S.A. indica que el origen de la falla corresponde a un incendio forestal bajo la línea. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 1 | LT090CI1TR02----T005 | TRAMO | 404 | TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1 | 2024-02-18 18:25 |  | SI
1753 | EAF 080-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 44 kV La Calera - El Melón, por operación de las protecciones del extremo La Calera, debido a una falla monofásica en la fase C. Chilquinta Transmisión S.A. señala que la causa de la falla fue el acortamiento de distancia entre el conductor de la fase C y la cruceta metálica que le da soporte al aislador, ocasionada por un ave, en la estructura N°73 de la línea, ubicada aproximadamente a 11 km de la S/E La Calera. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 1 | LT020CI1TR04----T057 | TRAMO | 690 | LA CALERA - EL MELON 44KV C1 | 2024-02-18 21:28 |  | SI
1754 | EAF 081-2024 | TN | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la barra N°1 de 220 kV de S/E Pozo Almonte, por operación de su protección diferencial. Como consecuencia, se produce la apertura de la barra N°2 de 220 kV de S/E Pozo Almonte y los interruptores 52J7 y 52J8 de S/E Nueva Pozo Almonte. Engie Energía Chile S.A. indica que la causa de operación de la protección diferencial de barra se debió a una falla a tierra en los circuitos de control de 110 Vcc, durante trabajos programados de lavado de aislación. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 1 | BA53G216SE123G216 | BARRA | 2243 | BA S/E POZO ALMONTE 220KV BP1 | 2024-02-19 12:36 |  | NO
1755 | EAF 082-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1 154/66/13.8 kV de S/E Parral, por operación de su protección diferencial, ante una falla en un cable subterráneo que conecta el enrollado terciario del mencionado transformador con el paño CT1, asociado a los BBCC N°3 y N°4. Inmediatamente ocurrida la desconexión del transformador N°1, se produjo la desconexión forzada del transformador N°2 154/66 kV de S/E Parral, por operación de su protección de sobrecorriente de fase, al quedar abasteciendo toda la carga de la mencionada subestación. La causa de la falla en el cable subterráneo, que conecta el enrollado terciario del transformador N°1 154/66/13.8 de S/E Parral con el paño CT1, es atribuida a una descarga por la acción de un roedor. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 1 | ET03T005SE130T005 | TRAFO2D | 1158 | PARRAL 66/25 KV 30 MVA 3 | 2024-02-20 19:51 |  | NO
1756 | EAF 083-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52H2 de S/E Antofagasta y 52H3 de S/E Alto Norte, correspondientes a la línea 110 kV Antofagasta - Alto Norte, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Complejo Metalúrgico Altonorte S.A. declara que el origen de la falla no fue determinado. | 444 | COMPLEJO METALÚRGICO ALTONORTE S.A. | 1 | LT020---------L134 | LINEAS | 1004 | ANTOFAGASTA - ALTO NORTE 110KV | 2024-02-21 01:26 |  | NO
1757 | EAF 084-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B3 de S/E Alonso de Ribera, correspondiente a la línea 66 kV Alonso de Ribera - Penco, por operación de su protección de sobrecorriente residual de tiempo inverso, ante la existencia de una falla monofásica a tierra en el tramo Concepción - Penco de la línea 66 kV Concepción - Mahns. La empresa CGE Transmision S.A. indica que la causa de la falla fue producto del contacto de una maquinaria con la mencionada línea, lo cual, produjo el corte del conductor y daño en la estructura N°18 de la línea 66 kV Concepción - Mahns. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 1 | LT060CI1TR01----T005 | TRAMO | 338 | CONCEPCION - PENCO 66KV C1 | 2024-02-21 16:06 |  | SI
1758 | EAF 085-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°4 230/25 kV de S/E El Manzano, por medio de la operación de su protección diferencial. La empresa Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. señala que la operación de la protección anteriormente señalada se produjo durante una falla en la red de MT del alimentador Proacer 1, con una circulación de corriente residual, cuya situación es anómala y no se debiese presentar | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 1 | SP250T054SE013T054 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 2846 | SP S/E EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCION) JT4-S1 | 2024-02-22 16:35 |  | NO
1759 | EAF 086-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H2 de S/E Antofagasta, correspondiente a la línea 110 kV Antofagasta - Alto Norte, por medio de la operación de su protección de distancia. La empresa Complejo Metalúrgico Altonorte S.A. declara que el origen de la falla no fue determinado. | 444 | COMPLEJO METALÚRGICO ALTONORTE S.A. | 1 | LT020---------L134 | LINEAS | 1004 | ANTOFAGASTA - ALTO NORTE 110KV | 2024-02-23 04:19 |  | NO
1760 | EAF 087-2024 | TZ | Forzado | 0 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 66 kV Chillán - Lucero causada por robo de conductor entre sus estructuras Nº261 y Nº270 (las 3 fases) y entre sus estructuras Nº296 y Nº297 (una fase) del tramo Lucero - Quilmo. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 1 | LT272CI1TR01----T005 | TRAMO | 4896 | TAP QUILMO - LUCERO 66KV 66 KV C1 | 2024-02-25 01:20 |  | SI
1761 | EAF 088-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H2 de S/E Antofagasta, correspondiente a la línea 110 kV Antofagasta - Alto Norte, por medio de la operación de su protección de distancia. La empresa Complejo Metalúrgico Altonorte S.A. declara que el origen de la falla no fue determinado. | 444 | COMPLEJO METALÚRGICO ALTONORTE S.A. | 1 | LT020---------L134 | LINEAS | 1004 | ANTOFAGASTA - ALTO NORTE 110KV | 2024-02-26 02:23 |  | NO
1762 | EAF 089-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H2 de S/E Antofagasta, correspondiente a la línea 110 kV Antofagasta - Alto Norte, por medio de la operación de su protección de distancia. La empresa Complejo Metalúrgico Altonorte S.A. declara que el origen de la falla no fue determinado. | 444 | COMPLEJO METALÚRGICO ALTONORTE S.A. | 1 | LT020---------L134 | LINEAS | 1004 | ANTOFAGASTA - ALTO NORTE 110KV | 2024-02-26 07:24 |  | NO
1763 | EAF 090-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 66/13.2 kV N°1 de S/E Guayacán por operación de sus protecciones de distancia residual y diferencial de transformador, debido a una falla de origen desconocido, en el pararrayos de la fase B asociado al paño BT1 de esta S/E. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 1 | PA006T058SE001T058 | PAÑO | 902 | S/E GUAYACAN BT1 | 2024-02-29 22:20 |  | NO
1764 | EAF 091-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Pan de Azúcar - Marquesa, por operación de las protecciones del extremo Pan de Azúcar, debido a una falla bifásica entre las fases A y B. CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la falla no pudo ser determinada, sin descartarse que haya sucedido un acortamiento de distancia entre máquinas retroexcavadoras y los conductores de la línea, o bien, pérdida de aislación por contaminación en torno a la estructura N°24, aunque no se encontraron signos de una posible descarga. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 1 | LT003---------T005 | LINEAS | 363 | PAN DE AZUCAR - MARQUESA 66KV | 2024-03-01 09:29 |  | NO
1765 | EAF 092-2024 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52B2 de S/E Bombeo 2 (SGO) y 52B1 de S/E Bombeo 3 (SGO), asociados a la línea 66 kV Bombeo 2 (SGO) - Bombeo 3 (SGO), por operación de su protección diferencial ante una falla atribuida a un ave que provocó una descarga por acercamiento entre el conductor de la fase B y la estructura N°99 de la línea. | 675 | CAITAN SPA | 1 | LT003---------L151 | LINEAS | 1464 | BOMBEO 2 (SGO) – BOMBEO 3 (SGO) 66KV | 2024-03-01 20:42 | Propietario Reemplazado en REUC por Sistema de Transmisión del Norte S.A. (76.410.374-2) | SI
1766 | EAF 093-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Horcones, correspondiente a la línea 66 kV Horcones - Curanilahue Norte, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que la falla fue a causa de descarga provocada por ave (garza) en la fase “B” de la estructura N°60, perteneciente a la línea 66 kV Horcones - Curanilahue Norte, localizada a una distancia de 9.23 km desde S/E Horcones. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 1 | LT228CI2TR02----T005 | TRAMO | 4490 | TAP OFF CARAMPANGUE - CURANILAHUE NORTE 66KV C2 | 2024-03-02 04:48 |  | SI
1767 | EAF 094-2024 | TZ | Forzado | 0 | La apertura del interruptor 52ET1 de S/E Negrete se produjo por la operación de su protección de sobrecorriente de fase, ante una falla entre fases ocurrida en las redes de media tensión del alimentador Nacimiento, para la cual la protección del paño ET1 de esta S/E operó antes que las protecciones de sobrecorriente del paño E2 (interruptor de cabecera del alimentador Nacimiento), debido a que se encontraba activo un grupo erróneo de ajustes en el relé del paño ET1 de S/E Negrete. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 1 | SP001R019SE002R019 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 5015 | SP S/E NEGRETE BT1-S1 | 2024-03-02 04:51 |  | NO
1768 | EAF 095-2024 | TN | Forzado | 0 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J3-52J4, 52J8-52J7 y 52J11-52J10 de S/E Seccionadora San Andrés, asociados los circuitos Nº1, Nº2 y Nº3, respectivamente, de la línea 3x220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, por actuación de sus protecciones de sobrecorriente temporizadas de fase al superar sus umbrales de operación. Lo anterior se produjo luego de haber ocurrido la desconexión forzada del transformador N°1 500/220 kV de S/E Cumbre, tras la incorrecta operación del relé de imagen térmica de la unidad monofásica Nº3 del transformador, por anomalías en la medición de la termocupla del enrollado de 220 kV, en instantes en que el transformador N°2 500/220 kV de S/E Cumbre estaba energizado en vacío (interruptores de 220 kV abiertos) por ejecución de trabajos en sus instalaciones. Todo lo anterior, en circunstancias en que se presentaba un crecimiento de la inyección de generación de centrales ERNC en la zona norte del SEN. | NO APLICA | No Encontrado | 1 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2024-03-02 09:44 |  | NO
1769 | EAF 096-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52CT1 de S/E Teno, asociado a la barra N°1 13.2 kV de la S/E, por medio de la operación de su protección de sobrecorriente de fase. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que el origen de la falla fue producto de un choque de poste, en el segmento de distribución, el cual afectó simultáneamente a los alimentadores Vista Hermosa (Paño C2 de S/E Teno) y Agrozzi (Paño C3 de S/E Teno), por su parte, la empresa Compañía General de Electricidad S.A., no remite más información para acreditar el origen de la falla. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 1 | PA025T058SE127T058 | PAÑO | 1631 | S/E TENO C3 | 2024-03-02 11:23 |  | SI
1770 | EAF 097-2024 | TN | Forzado | 0 | De acuerdo con lo indicado por Minera Los Pelambres, se produjo la apertura automática del interruptor general de barra 23 kV 52ET1 de S/E Los Vilos debido a “problemas en el alambrado de la protección diferencial del transformador 2, y a una mala configuración en la protección 50BF del mismo equipo, mientras se encuentra en actividades de mejora de alambrado y conexionado de protección diferencial del transformador 2”. Las actividades que se desarrollaban en S/E Los Vilos corresponden a la Solicitud de Curso Forzoso N°2024013325. | 160 | MINERA LOS PELAMBRES | 1 | SP003L0051SE025T0002 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 22839 | SP S/E LOS VILOS JT2-S1 | 2024-03-05 13:03 |  | NO
1771 | EAF 098-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Angol - Los Sauces por operación de sus protecciones, debido a caída de árbol sobre sus conductores entre las estructuras N°90 y N°91, ocasionado por tala de terceros no autorizada. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 1 | LT011CI1TR01----R019 | TRAMO | 1590 | ANGOL - LOS SAUCES 66KV C1 | 2024-03-05 18:22 |  | SI
1772 | EAF 099-2024 | TD | Forzado | 0 | Apertura automática del interruptor 52J1 de S/E La Coipa, correspondiente a la barra 220 kV de dicha subestación, por operación de su protección sobrecorriente 50/51N, originada por corte de conductor por maquinaria pesada. La Compañía Minera Mantos de Oro no señala en su Informe de Falla de 5 días la ubicación específica de la falla, respecto de los interruptores 52E1 y 52E2 de la S/E La Coipa. | 162 | CIA. MINERA MANTOS DE ORO | 1 | IM02L0053PA001L0053SE001L0053 | INTERRUPTOR | 15297 | IM S/E LA COIPA J1 | 2024-03-05 23:36 |  | NO
1773 | EAF 100-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Buin - Chena - Ochagavía N°1, por medio de la operación de sus sistemas de protecciones. Al respecto, la empresa Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. señala que la causa de la falla fue debido a descarga eléctrica en la estructura N°47, ubicada al interior de la S/E San Bernardo, provocada por globo metálico proveniente del cementerio Parque del Sendero, el cual se encuentra contiguo a dicha subestación. | 1926 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | 1 | LT074---------T0054 | LINEAS | 1935 | TAP SAN BERNARDO - SAN BERNARDO 110KV | 2024-03-09 17:09 |  | SI
1774 | EAF 101-2024 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52B2 de S/E Bombeo 2 (SGO) y 52B1 de S/E Bombeo 3 (SGO), asociados a la línea 66 kV Bombeo 2 (SGO) - Bombeo 3 (SGO), por operación de su protección diferencial ante una falla atribuida a un ave que provocó una descarga por acercamiento entre el conductor de la fase B y la estructura N°129 de la línea. | 675 | CAITAN SPA | 1 | LT003---------L151 | LINEAS | 1464 | BOMBEO 2 (SGO) – BOMBEO 3 (SGO) 66KV | 2024-03-10 08:40 | Propietario Reemplazado en REUC por Sistema de Transmisión del Norte S.A. (76.410.374-2) | SI
1775 | EAF 102-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión de la línea 66 kV Curanilahue - Tres Pinos por operación de sus protecciones, ante falla ocasionada por caída de un árbol sobre la línea por intervención de terceros, para realizar robo del conductor, según lo declarado por la empresa CGE Transmisión S.A. Adicionalmente, se produce la apertura del interruptor 52B1 de S/E Horcones, asociado a la línea 66 kV Horcones - Curanilahue Norte. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 1 | LT218CI1TR01----T005 | TRAMO | 384 | CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV C1 | 2024-03-10 16:40 |  | SI
1776 | EAF 103-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura del interruptor 52B1 de S/E Horcones, asociado a la línea 66 kV Horcones - Curanilahue Norte, por operación de sus protecciones ante falla en la línea 66 kV Curanilahue Norte - Tres Pinos debido al acortamiento de distancia eléctrica ocasionada por ave. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 1 | LT230CI1TR01----T005 | TRAMO | 4492 | CURANILAHUE NORTE - TRES PINOS 66KV C1 | 2024-03-10 17:03 |  | SI
1777 | SD2024021621 | TZ | Forzado | 0 | Reemplazo de desconectador dañado en redes de distribución asociado al alimentador Catapilco 52CT3 de S/E Casas Viejas. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 1 | SE047T005 | SSEE | 398 | S/E CASAS VIEJAS | 2024-03-01 23:10 |  | NO
1778 | SD2024020315 | TZ | Programado | 0 | Reparación de punto caliente en estructura 108 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 1 | LT047CI1TR01G216ST73G216 | SECCIÓN DE TRAMO | 1892 | TAP DESALANT - EST. N°8 110KV C1 | 2024-03-02 22:04 |  | NO
1779 | SD2024020018 | TZ | Programado | 0 | Trabajos relacionados con reemplazo estructura N°12, LT 66KV SAN JERONIMO LAS BALANDRAS. | 2056 | LITORAL TRANSMISIÓN S.A. | 1 | LT002---------R020 | LINEAS | 1631 | SAN JERONIMO - LAS BALANDRAS 66KV | 2024-03-07 06:30 |  | NO
1780 | SD2024018152 | TZ | Programado | 0 | Por trabajos de mantenimiento preventivo, se requiere ejecutar la desconexion de la SE Juncal para realizar, limpieza pruebas electricas y mecanicas al transformador, equipos de maniobra, TTCC y TTPP. | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | 1 | SE009T057 | SSEE | 783 | S/E JUNCAL PORTILLO | 2024-03-07 10:07 |  | NO
1781 | SD2024015832 | TZ | Programado | 0 | Desconexión de la LT 44 kV Calera - El Melon por limpieza manual de aislación y reemplazo de aisladores. | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | 1 | LT020---------R003 | LINEAS | 575 | LA CALERA - EL MELON 44KV | 2024-03-10 06:30 |  | NO
1782 | SD2024023108 | TD | Programado | 0 | Los trabajos a realizar consideran camión pluma (capacho) y trepado, agua desmineralizada. Se verificará las condiciones meteorologícas (viento, humedad),como tambvién la verificación de condiciones de contaminación, estado de presión de los pitones, etc. | 164 | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | 1 | LT001---------L057 | LINEAS | 673 | CARDONES - MINERA LA CANDELARIA 220KV | 2024-03-11 10:30 |  | NO
1783 | SD2024024313 | TZ | Forzado | 0 | Cambio de PCA chocado en Tap Lajuelas | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | 1 | LT003---------R013 | LINEAS | 619 | TAP LAJUELAS - SANTA ELISA 33KV | 2024-03-11 15:15 |  | NO
1784 | SD2024023119 | TD | Programado | 0 | Los trabajos a realizar consideran camión pluma (capacho) y trepado, agua desmineralizada. Se verificará las condiciones meteorologícas (viento, humedad),como tambvién la verificación de condiciones de contaminación, estado de presión de los pitones, etc. | 164 | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | 1 | LT001---------L057 | LINEAS | 673 | CARDONES - MINERA LA CANDELARIA 220KV | 2024-03-12 09:35 |  | NO
1785 | SD2024023121 | TD | Programado | 0 | Los trabajos a realizar consideran camión pluma (capacho) y trepado, agua desmineralizada. Se verificará las condiciones meteorologícas (viento, humedad),como tambvién la verificación de condiciones de contaminación, estado de presión de los pitones, etc. | 164 | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | 1 | LT001---------L057 | LINEAS | 673 | CARDONES - MINERA LA CANDELARIA 220KV | 2024-03-13 08:26 |  | NO
1786 | SD2024024056 | TD | Programado | 0 | Cambio conexion de S/E Tap Off El Loa desde desconectador 89JL7 a desconectador 89JL6 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 1 | SE159G216 | SSEE | 1955 | TAP OFF EL LOA | 2024-03-14 07:53 |  | NO
1787 | SD2024023123 | TD | Programado | 0 | Los trabajos a realizar consideran camión pluma (capacho) y trepado, agua desmineralizada. Se verificará las condiciones meteorologícas (viento, humedad),como tambvién la verificación de condiciones de contaminación, estado de presión de los pitones, etc. | 164 | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | 1 | LT001---------L057 | LINEAS | 673 | CARDONES - MINERA LA CANDELARIA 220KV | 2024-03-14 09:46 |  | NO
1788 | SD2024023125 | TD | Programado | 0 | Los trabajos a realizar consideran camión pluma (capacho) y trepado, agua desmineralizada. Se verificará las condiciones meteorologícas (viento, humedad),como tambvién la verificación de condiciones de contaminación, estado de presión de los pitones, etc. | 164 | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | 1 | LT001---------L057 | LINEAS | 673 | CARDONES - MINERA LA CANDELARIA 220KV | 2024-03-15 08:46 |  | NO
1789 | SD2024026929 | TZ | Forzado | 0 | Se requiere la desconexión de curso forzoso de 52CT circuito Río Ñuble de S/E Cocharcas, único interruptor de cabecera y general de barra MT. Para retirar camión cercano a postación y red MT mediante grúa. Desconexión afecta a 277 clientes los cuales no pueden ser realimentados desde otras redes. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 1 | PA014T058SE128T058 | PAÑO | 13637 | S/E COCHARCAS (CGE) CT | 2024-03-15 22:09 |  | NO
1790 | SD2024026812 | TD | Programado | 0 | Desconexión de Tap-Off El Negro asociado a apertura de puentes en la línea Capricornio-Alto Norte por Mantenimiento Mayor según SD 2024025679. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 1 | SE160G216 | SSEE | 1956 | TAP OFF EL NEGRO | 2024-03-20 09:00 |  | NO
1791 | SD2024024885 | TN | Programado | 0 | Mantenimiento Preventivo Mayor línea 220 kV Punta Colorada – Tres Quebradas: Mantenimiento y pruebas electicas a equipos de paño de línea J7 TC-J7 / 89J7-3 / 89J7-3T / T-CAPJ7-1 / T-CAPJ7-2 / PRJ7/ TPJ7/ TO 1-2; Reemplazo aislador roto, instalación de chavetas, instalación de chicote de puesta a tierra roto en estructuras 3-25-45-50-51-52-62-116; Condiciones requeridas en Subestación Tres Quebradas: a disposición jefe faena 52J3, 89J3-1, 89J3-2. Condiciones requeridas en Subestación Punta Colorada: a disposición jefe faena 52J7, 52J8, 89J7-2, 89J7-3, 89J8-2. Condiciones requeridas en Subestación Punta Colorada: abierto y bloqueado 89J7-1 y 89J8-1. Trabajos en Coordinación con Compaña Minera Nevada SpA. | 61 | COMPAÑÍA BARRICK CHILE GENERACIÓN SPA | 1 | LT001---------G0062 | LINEAS | 1511 | PUNTA COLORADA - TRES QUEBRADAS 220KV | 2024-03-24 15:00 |  | NO
1792 | SD2024028309 | TD | Programado | 0 | Maniobras internas para traspaso de cargas al interior de la planta en S/E Mantos Blancos. Condiciones requeridas: Abierto 52E1 en S/E Mantos Blancos, alimentador pueblo Baquedano (360 clientes regulados CGE). Se realizarán las gestiones y coordinaciones correspondientes con el COZ de CGE para minimizar el impacto en los consumos. | 422 | MANTOS COPPER S.A. | 1 | BA86L123SE103L123 | BARRA | 2177 | BA S/E MANTOS BLANCOS 23KV | 2024-03-27 08:10 |  | NO
1793 | SD2024028232 | TD | Programado | 0 | DESCONEXION Subestación de 66 Kv. por mantenimiento correctivo y roce de talud. "La Desconexión de la Subestación de 66 Kv dejará sin energía la barra de 13,2 Kv, donde se encuentran los clientes regulados Saesa y Cooprel, informados por medio de SODI Interna Nº19-20 y 21. | 491 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | 1 | SE011G292 | SSEE | 237 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 2024-03-31 09:27 |  | NO
1794 | EAF 104-2024 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de las barras N°1 y N°2 66 kV de S/E Central Pilmaiquén, por operación de la protección 50BF del interruptor 52BT1. La causa de la operación de la protección 50BF del interruptor 52BT1 es atribuida a que, durante labores de mantenimiento del interruptor, no se encontraba debidamente bloqueado el canal de trip de su protección 50BF. | 491 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | 1 | SP003G292SE011G292 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 49 | SP S/E CENTRAL PILMAIQUEN BT1-S1 | 2024-03-12 17:13 |  | NO
1795 | EAF 105-2024 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 33 kV Nueva Nivel 11 - EM N°2, por operación de las protecciones del extremo Nueva Nivel 11. Codelco Chile División Andina señala que la causa de la falla fue una avería en el conductor de la mencionada línea, sin entregarse detalles sobre su origen. | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 1 | PA003L077SE018L077 | PAÑO | 15904 | S/E NUEVA NIVEL 11 E3 | 2024-03-14 04:19 |  | NO
1796 | EAF 106-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la barra Nº3 de 23 kV de S/E La Portada, por operación de la protección de sobrecorriente residual del interruptor general de barra, debido a una falla bifásica entre las fases A y B a tierra, ocurrida en el interruptor 52E30 (alimentador Arenales). La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la falla fue la electrocución de un ave. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 1 | IM03T005PA001T005SE287T005 | INTERRUPTOR | 9930 | IM S/E LA PORTADA E12 | 2024-03-16 00:15 |  | SI
1797 | EAF 107-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°2 66/13.2 kV de S/E Linares Norte, por medio de la actuación de su relé maestro, ante la operación de la protección de sobrecorriente de fases del paño CT2 de dicha subestación. La empresa Chilquinta Transmisión S.A. declara que la operación de los interruptores coincidió con la reconexión del alimentador Industrial, de propiedad de la empresa Luzlinares S.A., por falla en la red de media tensión producto de dos postes chocados por camión. Por otra parte, la empresa Luzlinares S.A. declara en su Informe de Falla de 48 horas que la falla fue de origen externo. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 1 | PA005T057SE030T057 | PAÑO | 4863 | S/E LINARES NORTE CT2 | 2024-03-17 05:08 |  | NO
1798 | EAF 108-2024 | TN | Forzado | 0 | En momentos en que la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°2 se encontraba desconectada por una falla ocurrida a las 17:56 horas del mismo día, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cautín - Seccionadora Río Toltén N°1, por operación de las protecciones de ambos extremos, ante una falla bifásica entre las fases A y B. La causa de las fallas en ambos circuitos de la línea mencionada fue la presencia de un incendio en las cercanías, específicamente entre sus estructuras N°25 y N°28. Como consecuencia de lo anterior, la zona sur del SEN quedó vinculada al resto del sistema solo a través del sistema de 66 kV. Esta circunstancia provocó las condiciones necesarias para la apertura, por operación de protecciones, de los interruptores 52B3 y 52B4 de S/E Pitrufquén, correspondientes a la línea 2x66 kV Pitrufquén - Lastarria, lo que causó la formación de una isla eléctrica deficitaria en la zona sur, la posterior operación del EDAC-BF, la desconexión de las unidades generadoras y, finalmente, la pérdida de la totalidad de los consumos. | 82 | TRANSELEC S.A. | 1 | LT183---------T002 | LINEAS | 1500 | CAUTIN – SECCIONADORA RIO TOLTEN 220KV | 2024-03-17 17:58 |  | SI
1799 | EAF 109-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Colaco - Pargua, por operación de su protección direccional de sobrecorriente de fase (limitación 45 MVA), durante la recuperación de los consumos de la Isla Chiloé a través del sistema de 110 kV, por indisponibilidad del sistema de 220 KV, debido a problemas de cierre en el interruptor 52JL1 de S/E Melipulli (19:06 horas). Posteriormente, se produjo la apertura automática del interruptor 52H2 de la S/E Pid Pid, asociado a la línea Dalcahue - Pid Pid, por operación de la protección de mínima tensión trifásica. Finalmente, a las 19:34 horas, durante el cierre del interruptor 52H1 de la S/E Colaco, se produce la apertura del interruptor 52J7 en S/E Nueva Ancud, asociado a la línea 220 kV Nueva Ancud - Pargua, por operación de su protección de cierre contra falla, SOFT. | NO APLICA | No Encontrado | 1 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2024-03-17 19:33 |  | NO
1800 | EAF 110-2024 | TZ | Forzado | 0 | La apertura del interruptor 52C5 de S/E Bajo Melipilla se produjo durante la realización de trabajos programados asociados a la solicitud Nº2024025058, “mientras se manipulaba el cable de control que conecta el relé FORM-6 con el interruptor NOVA27”, específicamente “al momento de reinsertar el cable de control se produce la operación indeseada del interruptor 52C5, a raíz de la polarización accidental del contacto de apertura.” | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 1 | SP016T005SE166T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 20227 | SP S/E BAJO MELIPILLA C5 | 2024-03-19 10:57 |  | NO
1801 | EAF 111-2024 | G | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1 220/66/13.8 kV de S/E Central Rapel (Enel Generación), por acción de su relé maestro, ante una orden de operación espuria originada durante trabajos de pruebas del sistema de comunicación de la unidad N°1 de central Rapel. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 1 | ET01G021SE011G021 | TRAFO3D | 384 | RAPEL 220/66/13.8KV 171 MVA 1 | 2024-03-19 13:51 |  | NO
1802 | EAF 112-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A4 de S/E Punta de Cortés, 52A2 de S/E Alto Jahuel y 52A1 de S/E Rancagua, correspondientes a la línea 154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Punta de Cortés Nº2, por operación de sus funciones de distancia y de sobrecorriente residual direccional. La empresa Transelec S.A. indica que el origen de la falla corresponde a un incendio forestal bajo la línea, específicamente en el vano de la estructura N°147. | 82 | TRANSELEC S.A. | 1 | LT180CI2TR04----T002 | TRAMO | 4828 | TUNICHE - PUNTA DE CORTES 154KV C2 | 2024-03-19 16:01 |  | SI
1803 | EAF 113-2024 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52AT1 de S/E Mapal, correspondiente al transformador N°1, 154/15 kV. La empresa Sociedad Generadora Austral S.A. señala que lo anterior ocurre en forma coincidente con la normalización de la alarma de “resorte descargado”, por parte de personal de mantenimiento. | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 1 | IM01G018PA001G018SE002G018 | INTERRUPTOR | 4652 | IM S/E MAPAL AT1 | 2024-03-19 21:41 |  | NO
1804 | EAF 114-2024 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión de la línea 220 kV Rucúe - Mampil por operación intempestiva del interruptor 52J3 de S/E Central Rucúe. La causa de la operación del mencionado interruptor responde trabajos programados que se realizaban a nivel del sistema de control del paño J3 de S/E Central Rucúe. | 2092 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | 1 | IM01G004PA006G004SE009G004 | INTERRUPTOR | 149 | IM S/E CENTRAL RUCUE J3 | 2024-03-21 20:41 |  | NO
1805 | EAF 115-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Tocopilla - Kimal N°2, a través de la apertura automática de los interruptores 52J7 y 52J8 de S/E Kimal, por medio de la operación de la zona 4 (reversa) de la protección de impedancia, para condiciones de carga, estando el circuito paralelo desconectado por trabajos asociados a la SD N°2024022541. | 514 | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | 1 | SP025T0031SE002T0031 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 11935 | SP S/E KIMAL J7-1 | 2024-03-21 21:53 |  | NO
1806 | EAF 116-2024 | TD | Forzado | 0 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 220 kV Pan de Azúcar - Minera Teck Carmen de Andacollo causada por una falla monofásica en la fase C, en su estructura N°84, ubicada aproximadamente a 25.4 km desde S/E Pan de Azúcar, debido a contaminación presente en el aislador. | 82 | TRANSELEC S.A. | 1 | LT052---------T002 | LINEAS | 444 | PAN DE AZUCAR - MINERA TECK CDA 220KV | 2024-03-22 01:47 |  | NO
1807 | EAF 117-2024 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H6 de S/E Diego de Almagro, asociado a la línea 110 kV Diego de Almagro - Manto Verde, por operación de su protección de distancia, ante una falla en la línea situada a 28.7 km desde la S/E Diego de Almagro. La empresa Mantoverde S.A. declara que la operación del interruptor fue producto del contacto de un ave con una estructura situada en dicha ubicación. | 379 | MANTOVERDE S.A. | 1 | LT001CI1TR02----L104 | TRAMO | 910 | DIEGO DE ALMAGRO - MANTO VERDE 110KV C1 | 2024-03-23 20:57 |  | NO
1808 | EAF 118-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín, debido a una falla originada por caída de árbol (ubicado fuera de franja de seguridad y servidumbre), intencionalmente talado, sobre los conductores de la línea entre sus estructuras N°88 y N°89, aproximadamente a 16 km desde S/E Los Peumos. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 1 | LT221CI1TR01T058ST02T058 | SECCIÓN DE TRAMO | 1816 | ESTRUCTURA T1D - CURACAUTIN 66KV C1 | 2024-03-24 04:35 |  | SI
1809 | EAF 119-2024 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Central Javiera, correspondiente a la línea 110 kV PFV Javiera - Taltal, por medio de la operación de su protección de distancia para fallas a tierra en tercera zona. La empresa Minera Las Cenizas S.A. declara que la falla fue debido a descarga eléctrica en el desconectador 89H1-1 de S/E Planta Óxido por pérdida de aislación a causa de contaminación. | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 1 | DC03L070PA004L070SE002L070 | DESCONECTADOR | 17733 | DES S/E PLANTA OXIDO H1 | 2024-03-25 08:12 |  | NO
1810 | EAF 120-2024 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de las barras 110 kV N°1 y N°2 de S/E Central Tocopilla, por operación errónea de su protección diferencial de barras ante una falla externa a su zona de cobertura, ubicada en la línea 2x110 kV Central Tocopilla - Tamaya. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 1 | BA45G216SE043G216 | BARRA | 1985 | BA S/E CENTRAL TOCOPILLA 110KV BP1-1 | 2024-03-26 06:35 | Protección diferencial de barras 10 kV N°1 y N°2 de S/E Central Tocopilla (Sin ID) | SI
1811 | EAF 121-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52CT1 de S/E Mandinga por operación de sus protecciones, por sobrecarga, debido al traspaso de consumos desde la S/E Chocalán mediante redes de distribución, durante la desconexión programada de la línea 66 kV Chocalán - Mandinga, según SD N°2024025264. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 1 | BA01T058SE182T058 | BARRA | 595 | BA S/E MANDINGA 13.2KV | 2024-03-27 19:20 |  | NO
1812 | EAF 122-2024 | TD | Forzado | 0 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la fase B de la línea 220 kV O’Higgins - Coloso N°2, detectada a 23.5 km de S/E O’Higgins por los sistemas de protecciones, para la cual, durante revisión de las instalaciones tras la falla se detecta “que se encuentra amarrado cable de guarda a estructura 111 y también en marco de línea en S/E Coloso.” | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | 1 | LT125CI2TR01L120ST54L120 | SECCIÓN DE TRAMO | 2071 | EST. N°23 - COLOSO 220KV C2 | 2024-03-27 23:53 |  | NO
1813 | EAF 123-2024 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H101 de S/E Minera Maricunga, asociado al transformador N°1 110/23 kV de la S/E, por operación de su protección de sobrecorriente de fase. Compañía Minera Maricunga declara que la apertura del interruptor fue producto de una falla, de la cual se desconoce su origen, durante una tormenta eléctrica y nevazón en la zona. | 159 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | 1 | ET01L050SE001L050 | TRAFO2D | 1004 | MARICUNGA 110/23KV 16MVA 1 | 2024-03-29 21:35 |  | NO
1814 | EAF 124-2024 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52J2 de S/E O’Higgins y 52J2 de S/E Domeyko, correspondientes a la línea 220 kV O’Higgins - Domeyko, por medio de la operación de sus protecciones. La empresa Minera Escondida Ltda. declara que se produjo una falla monofásica en la fase “B” a 14 km de la S/E O´Higgins, por causas que se investigan, en circunstancias que existía una alta humedad en el lugar de la falla y una gran contaminación. | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | 1 | LT126CI1TR01----L120 | TRAMO | 3059 | O'HIGGINS - TAP OFF ESTACION DE BOMBEO N°2 220KV C1 | 2024-03-31 07:32 |  | NO
1815 | EAF 125-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 220/23 kV N°2 de S/E El Manzano, por operación en respaldo de sus protecciones ante una falla en instalaciones de distribución, específicamente en el alimentador Proacer 2, cuyo interruptor de cabecera 52DT2 no despejó la falla. No obstante, la operación de la protección asociada a dicho transformador no redundó en afectación de consumos adicionales. | 1926 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | 1 | IM01T054PA004T054SE013T054 | INTERRUPTOR | 6895 | IM S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) CT2 | 2024-03-31 17:56 |  | NO
1816 | EAF 126-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada con reconexión automática exitosa de la línea 66 kV Los Maquis - Hualañé, por operación de sus protecciones, por causa desconocida. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 1 | LT162---------T005 | LINEAS | 348 | LOS MAQUIS TRANSNET - HUALANE 66KV | 2024-03-31 18:22 |  | NO
1817 | EAF 127-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Alonso de Ribera - Chiguayante, por operación de la protección del extremo Alonso de Ribera, ante una falla ocurrida en la línea. Según lo señalado por CGE Transmisión S.A., la causa de la falla fue el derribamiento de un árbol en dirección hacia la línea, el cual se encontraba ubicado fuera de la franja de servidumbre. El árbol cae entre las estructuras N°12 y N°13, provocando el corte del conductor de una de las fases. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 1 | LT065---------T005 | LINEAS | 257 | ALONSO DE RIBERA - CHIGUAYANTE 66KV | 2024-04-01 18:44 |  | SI
1818 | EAF 128-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Chiloé, asociado a la línea 110 kV Ancud - Chiloé, por operación de la zona 1 de su protección de distancia de fase, ante una falla atribuida a la caída de un árbol sobre los conductores de la línea, entre las estructuras N°137 y N°138. La empresa Sistema de Transmisión del Sur S.A. señala que el árbol que se precipitó sobre la línea 110 kV Ancud - Chiloé estaba ubicado fuera de su franja de servidumbre, y que el evento tuvo lugar durante un frente de mal tiempo que afectaba a la zona. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 1 | LT004CI1TR01----R024 | TRAMO | 634 | ANCUD - CHILOE 110KV C1 | 2024-04-02 12:06 |  | SI
1819 | EAF 129-2024 | TN | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Nueva Ancud - Chiloé, por operación de las protecciones de ambos extremos, ante una falla bifásica entre las fases A y B. STS S.A. señala que la causa de la falla fue la caída de dos árboles ubicados fuera de la faja de servidumbre, sobre los conductores de la línea, entre las estructuras N°127 y N°128, debido a fuerte temporal en la zona. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 1 | LT066CI1TR01----T0003 | TRAMO | 4973 | NUEVA ANCUD - CHILOE 220KV C1 | 2024-04-02 12:21 |  | SI
1820 | EAF 130-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52ET4 de S/E Mejillones, correspondiente a la barra 23 kV de dicha subestación, por medio de la operación de su protección de sobrecorriente de fases. La empresa Engie Energía Chile S.A. declara que la falla fue a causa de un objeto impulsado por el viento que impactó contra los conductores del lado barra del transformador N°2 23/13.2 kV, específicamente en los aisladores del desconectador 89ET2-1. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 1 | DC01G216PA015G216SE106G216 | DESCONECTADOR | 12371 | DES S/E MEJILLONES ET2-1 | 2024-04-02 12:21 |  | SI
1821 | EAF 131-2024 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52JT2 y 52G2 de S/E Central Mampil, por operación incorrecta de sus protecciones, debido a un error en el ajuste del pick up del elemento de sobrecorriente de fase de la protección diferencial del transformador 220/13.8 kV N°2, en ausencia de una falla o sobrecarga en la instalación protegida. | 14 | DUQUECO SPA | 1 | SP004G014SE001G014 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 102 | SP S/E CENTRAL MAMPIL JT2-S1 | 2024-04-02 21:50 | Propietario Reemplazado en REUC por Aela Generación S.A. (76.489.426-K) | NO
1822 | EAF 132-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Licanco, asociado a la línea 66 kV Licanco - Las Violetas, por operación de protecciones ante una falla atribuida a la caída de un árbol sobre los conductores de la línea, entre las estructuras N°33 y N°34. La empresa Sistema de Transmisión del Sur S.A. señala que el árbol que se precipitó sobre la línea 66 kV Licanco - Las Violetas estaba ubicado fuera de su franja de servidumbre, y que el evento tuvo lugar durante un frente de mal tiempo que afectaba a la zona. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 1 | LT072CI1TR01----T003 | TRAMO | 5081 | LICANCO - LAS VIOLETAS 66 KV C1 | 2024-04-03 06:25 |  | SI
1823 | EAF 133-2024 | TZ | Forzado | 0 | Durante la ejecución de una maniobra de cierre del interruptor 52C2 de S/E Placilla, correspondiente al alimentador Peñuelas, el cual se encontraba abierto por operación de protecciones ante una falla previa en sus redes de distribución, se produjo un problema interno del reconectador, específicamente en su tarjeta actuadora, lo que imposibilitó su cierre, situación que demoró la recuperación de los consumos. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 1 | PA004T058SE187T058 | PAÑO | 3080 | S/E PLACILLA C2 | 2024-04-03 07:52 |  | NO
1824 | EAF 134-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Antofagasta - Alto Norte, por operación de las protecciones del extremo Antofagasta, ante una falla monofásica en la fase B. Complejo Metalúrgico Altonorte S.A. señala que el punto de falla habría estado ubicado a 2 km desde S/E Antofagasta, en el tramo de línea 110 kV Antofagasta - Tap Off La Negra, aunque la causa no pudo ser determinada. | 444 | COMPLEJO METALÚRGICO ALTONORTE S.A. | 1 | LT020CI1TR01----L134 | TRAMO | 2830 | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | 2024-04-04 02:11 |  | NO
1825 | EAF 135-2024 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52JL2 de S/E Central Mampil, correspondiente a la línea 220 kV Mampil - Rucúe 220 kV, ante la operación del esquema de teleprotección de dicha línea. Al respecto, la empresa Duqueco SpA declara que la apertura del interruptor 52JL2 de S/E Central Mampil se produjo sin la existencia de una falla en la línea, a raíz de una anormalidad en el esquema de teleprotección del extremo de dicha subestación, el cual, cerró los contactos de recepción de desenganche directo sin haber habido una transmisión real desde el extremo de S/E Central Rucúe. | 2284 | AELA GENERACIÓN S.A. | 1 | SP002G014SE001G014 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 100 | SP S/E CENTRAL MAMPIL JL2-S2 | 2024-04-04 08:17 | Datos correspondientes al Coordinado reemplazante de la empresa propietaria Duqueco SpA (76.254.033-9), de acuerdo con lo declarado en la plataforma REUC del Coordinador. | NO
1826 | EAF 136-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la barra de 23 kV de S/E Ancud, por operación errónea de su protección rápida de sobrecorriente de fase (asociada a lógica adaptativa), durante una falla ocurrida en instalaciones de MT, específicamente en el alimentador Pudeto (paño E1) de dicha subestación. Lo anterior se debió a una desenergización de una señal de bloqueo en la protección del paño ET1 de S/E Ancud, por falla en el banco de baterías de 48 Vcc. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 1 | PA007T003SE002T003 | PAÑO | 13909 | S/E ANCUD ET1 | 2024-04-04 18:14 | Banco de baterías de 48 Vcc asociado a la protección del paño ET1 de S/E Ancud | NO
1827 | EAF 137-2024 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52H1 de S/E Desalant, asociado al transformador N°1 110/6.6 kV, debido a la operación de su relé maestro (86T). La empresa Aguas Antofagasta S.A. señala que no se pudo determinar un origen de falla para la operación del relé maestro (86T) del transformador N°1 110/6.6 kV de S/E Desalant. | 393 | AGUAS ANTOFAGASTA S.A. | 1 | ET01L105SE064L105 | TRAFO2D | 1520 | DESALANT 110/6.6 KV 14MVA | 2024-04-05 14:28 |  | NO
1828 | EAF 138-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la barra auxiliar 23 kV N°1 de S/E El Chicureo, por operación en respaldo de sus protecciones ante una falla en instalaciones de distribución, específicamente en el alimentador Damasco, cuyo interruptor de cabecera 52E5 no despejó la falla debido a un error en la programación de los ajustes de su relé de protección. | 1926 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | 1 | SP022T0054SE115T0054 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 24068 | SP S/E CHICUREO E5 | 2024-04-06 11:06 |  | NO
1829 | EAF 139-2024 | TZ | Forzado | 0 | Con ocasión de maniobras de normalización del interruptor 52E25 de S/E Calama, asociado al alimentador Poniente, el cual se encontraba abierto previamente debido a una falla en las redes de media tensión, a las 12:32 horas se dio una orden de cierre remoto, la cual no fue recibida por el mencionado interruptor. La empresa CGE Transmisión S.A. indica que la causa de lo anterior no ha podido ser determinada, pero se indaga si se debe a problemas en elementos de conexión alámbrica de señales, deficiencias en el alambrado remoto, mal direccionamiento de señales o falla en sistema de control F5 asociado al interruptor 52E25 de S/E Calama. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 1 | PA017T058SE285T058 | PAÑO | 21254 | S/E CALAMA E25 | 2024-04-06 12:32 |  | NO
1830 | EAF 140-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52BT3 y 52CT3 de S/E Chivilcán, correspondientes al transformador N°3 66/15 kV de dicha subestación, por medio de la operación de su protección de sobrecorriente de neutro. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la operación antes señalada fue debido a una anormalidad en las maniobras monopolares que desarrollaba la empresa distribuidora en las redes MT para transferencia de consumos, lo que tuvo como consecuencia un aumento en el desequilibrio de las corrientes de fase, con ocasión de trabajos programados de desconexión del transformador N°2 66/15 kV de S/E Chivilcán. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 1 | SP016T0058SE038T0058 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 22971 | SP S/E CHIVILCAN C12 | 2024-04-06 22:27 | 2 elementos afectados: sistemas de protección de los paños C12 y C13 de S/E Chivilcán / SE038T0058 | NO
1831 | EAF 141-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo una falla en la línea 66 kV Charrúa - Laja con despeje de protecciones desde su extremo Charrúa, por operación de sus funciones de distancia. El origen de la falla corresponde al robo de conductores de la línea. | 82 | TRANSELEC S.A. | 1 | LT053CI1TR02----T002 | TRAMO | 315 | CHARRUA - LAJA 66KV C1 | 2024-04-06 23:56 |  | SI
1832 | EAF 142-2024 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52J2 de S/E O’Higgins y 52J2 de S/E Domeyko, asociados a la línea 220 kV O’Higgins - Domeyko, por la operación de su esquema de teleprotección. La empresa Minera Escondida Ltda. declara que se produjo una falla monofásica en la fase “A” a 21.6 km de la S/E O’Higgins, por causas que se investigan, en circunstancias que existía una alta humedad en el lugar de la falla y una gran contaminación. | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | 1 | LT126CI1TR01----L120 | TRAMO | 3059 | O'HIGGINS - TAP OFF ESTACION DE BOMBEO N°2 220KV C1 | 2024-04-07 04:20 |  | NO
1833 | EAF 143-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la pérdida de los consumos de S/E Negrete, como consecuencia de la apertura del interruptor 52B2 de S/E Central Parque Eólico Los Buenos Aires, correspondiente a la línea 66 kV Los Buenos Aires - Negrete, durante maniobras en la S/E Central Parque Eólico Los Buenos Aires por mantenimiento preventivo, de acuerdo con la solicitud de desconexión SD N°2024029374 | NO APLICA | No Encontrado | 1 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2024-04-07 07:54 | No se produjo falla en instalaciones, equipos o elementos del SEN. | NO
1834 | EAF 144-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52C11 de S/E Chivilcán, asociado al alimentador Monte Verde de dicha subestación, por medio de la operación de su protección de sobrecorriente temporizada de fase, durante el traspaso de carga asociada al alimentador Balmaceda (paño C9) por trabajos de auditoría de protecciones, según SD N°2024029446. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la operación antes señalada fue debido a que, previo al traspaso de carga, no se efectuó el cambio del set de ajustes de la protección asociada al paño C11, para la toma de carga planificada. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 1 | PA002T058SE038T058 | PAÑO | 646 | S/E CHIVILCAN CT1 | 2024-04-09 09:49 |  | NO
1835 | EAF 145-2024 | TZ | Forzado | 0 | Con ocasión de maniobras de normalización del interruptor 52C1 de S/E Loreto, asociado al alimentador El Almendro, el cual se encontraba abierto previamente debido a una falla en las redes de media tensión, a las 01:29 horas se dio una orden de cierre remoto la cual no fue efectiva. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que lo anterior ocurre debido a “una falla en la tarjeta electrónica del equipo, por lo que se procede a su reemplazo”. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 1 | IM01T005PA002T005SE075T005 | INTERRUPTOR | 995 | IM S/E LORETO C1 | 2024-04-10 01:29 |  | NO
1836 | EAF 146-2024 | TD | Forzado | 0 | La desconexión forzada del transformador Nº1 69/4.16 kV de S/E Colorado Chico se produce por la operación errónea de su "protección 87T debido a un mal ajuste/conexión en la polaridad de las corrientes del lado 4,16 kV hacia la protección 87T. Esta situación produjo que, al aumentar la carga, la corriente diferencial aumentara en la protección disparando la (función) 86T y dando orden de apertura a los interruptores 52BT1 y 52DT1." | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | 1 | SP001L0120SE169L0120 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 24226 | SP S/E COLORADO CHICO BT1-S1 | 2024-04-10 11:26 |  | NO
1837 | EAF 147-2024 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Esperanza, asociado al circuito N°1 de la línea 2x66 kV Esperanza - Calera Centro, por medio de la operación de su protección de distancia. La empresa Alfa Transmisora de Energía S.A. señala que la falla fue debido a descarga por contaminación, a causa de polución y densa neblina, entre las fases “A” y “B” de la estructura N°13. | 2092 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | 1 | LT024CI1TR06T061ST01T061 | SECCIÓN DE TRAMO | 132 | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C1 | 2024-04-11 05:37 |  | NO
1838 | EAF 148-2024 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de ambos circuitos de la línea 2x220 kV Maitencillo - Caserones, por operación de las protecciones del extremo Maitencillo, ante fallas monofásicas en la fase B ocurridas simultáneamente en ambos circuitos. CYT Operaciones SpA señala que la causa de la falla habría sido una descarga atmosférica, durante condiciones de tormenta eléctrica en la zona, lo que además habría causado daños en la fase C del pararrayos del extremo Maitencillo de la línea 220 kV Maitencillo - Caserones N°2 (paño J12). | 278 | CYT OPERACIONES SPA | 1 | LT052---------T016 | LINEAS | 762 | MAITENCILLO - CASERONES 220KV L1 | 2024-04-13 05:45 | 2 elementos afectados: Línea 2x220 kV Maitencillo - Caserones C1 y C2 / LT052---------T0016 y LT055---------T0016 | SI
1839 | EAF 149-2024 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52B2 de S/E Bombeo 2 (SGO) y 52B1 de S/E Bombeo 3 (SGO), asociados a la línea 66 kV Bombeo 2 (SGO) - Bombeo 3 (SGO), por operación de su protección diferencial ante una falla atribuida a un ave, que provocó una descarga por acercamiento entre el conductor de la fase C y la estructura N°184 de la línea | 675 | CAITAN SPA | 1 | LT003CI1TR03----L151 | TRAMO | 4790 | BOMBEO 2 (SGO) – BOMBEO 3 (SGO) 66KV C1 | 2024-04-13 07:22 | Propietario Reemplazado en REUC por Sistema de Transmisión del Norte S.A. (76.410.374-2) | NO
1840 | EAF 150-2024 | TD | Forzado | 0 | En circunstancias que previamente se encontraba desconectada la línea 220 kV Maitencillo - Caserones N°2, se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Maitencillo - Caserones N°1, por operación de las protecciones del extremo Maitencillo, ante una falla monofásica en la fase B. CYT Operaciones SpA señala que la causa de la falla habría sido una descarga atmosférica, durante condiciones de tormenta eléctrica en la zona. | 278 | CYT OPERACIONES SPA | 1 | LT052---------T016 | LINEAS | 762 | MAITENCILLO - CASERONES 220KV L1 | 2024-04-13 10:38 |  | SI
1841 | EAF 151-2024 | TD | Forzado | 0 | Descarga eléctrica de tipo transitoria ocurrida en la línea 220KV Carrera Pinto - La Coipa ocurrida durante temporal en la zona (con fuertes lluvias y vientos). | 162 | CIA. MINERA MANTOS DE ORO | 1 | LT001CI1TR02L053ST01L053 | SECCIÓN DE TRAMO | 16 | CARRERA PINTO - LA COIPA 220KV C1 | 2024-04-13 15:18 |  | SI
1842 | EAF 152-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Tap Off Alto Melipilla, correspondiente a la línea 110 kV Tap Off Alto Melipilla - Bajo Melipilla, por medio de la operación de su protección de distancia en segunda zona, producto de una falla que involucró a sus tres fases, originada por acortamiento de distancia de los conductores de la línea con un globo de cumpleaños (helio), entre las estructuras N°27 y N°28, a 3.6 Km desde S/E Tap Off Alto Melipilla. Para este evento, también se presentó la apertura de los interruptores 52BT1 y 52CT1 de la S/E El Paico, asociados al transformador Nº1 66/13.8 kV de esta S/E, por operación del relé maestro ante la orden de disparo de su protección de distancia, 21T. Las causas de esta operación están en investigación, según lo informado por la empresa CGE Transmisión S.A. La empresa CGE Transmisión S.A. también informa la apertura del interruptor 52C2 de S/E El Paico por actuación de protecciones, | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 1 | LT153CI1TR03----T005 | TRAMO | 483 | TAP ALTO MELIPILLA - BAJO MELIPILLA 110KV C1 | 2024-04-13 20:06 |  | SI
1843 | EAF 153-2024 | TD | Forzado | 0 | Falla ocurrida en la línea 1x66 kV Itahue - Itahue (FF.CC) de propiedad de EFE, causada por corte de conductor de su fase “R” a las 10:31 horas, lo que causó apertura del interruptor 52B1 de la S/E Itahue por operación de su protección de sobrecorriente residual para fallas a tierra. | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 1 | LT012CI1TR01L011ST01L011 | SECCIÓN DE TRAMO | 4098 | ITAHUE - ITAHUE (FF.CC) 66KV C1 | 2024-04-14 10:31 |  | NO
1844 | EAF 154-2024 | TD | Forzado | 0 | Descarga eléctrica a tierra de tipo transitoria ocurrida en la línea 66 kV Tap Off Palestina - El Peñón, causada por una falla monofásica en su fase A durante un frente de mal tiempo en el sector (lluvia y viento). | 423 | MINERA MERIDIAN LTDA. | 1 | LT165CI1TR01L124ST31L124 | SECCIÓN DE TRAMO | 2147 | TAP OFF PALESTINA - EL PEÑON 66KV C1 | 2024-04-14 20:00 |  | SI
1845 | EAF 155-2024 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador Nº1 69/4.16 kV, 10/12.5 MVA de S/E Tap Off 534, por operación de su protección 87T mediante Trip proveniente del relé Buchholz, debido a una sobrepresión ocasionada por la obstrucción del ducto secador de aire, lo que causó apertura de los interruptores 52BT y 52CT de S/E Tap Off 534. | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | 1 | ET01L120SE145L120 | TRAFO2D | 1662 | TAP OFF 534 69/4.16 KV | 2024-04-14 23:26 |  | NO
1846 | EAF 156-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la barra N°1 de 12 kV de S/E Santa Raquel por operación de sus protecciones, ante una falla en el bushing del lado barra del interruptor 52E7 de dicha subestación, ocasionada por acortamiento de distancia eléctrica por animal en la instalación (gato). | 2503 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | 1 | IM01T054PA020T054SE047T054 | INTERRUPTOR | 5547 | IM S/E SANTA RAQUEL C7 | 2024-04-15 01:54 |  | SI
1847 | EAF 157-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 66/23 kV, de S/E Armazones, por operación de las protecciones del paño BT1, ante una falla ocurrida en redes de media tensión del alimentador O. A. Armazones (interruptor 52E1). La empresa STS S.A. señala que la causa de lo anterior se debe a que, en las protecciones operadas, no se encontraban parametrizados los ajustes determinados por el último estudio de coordinación de protecciones realizado en la S/E. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 1 | SP002T003SE042T003 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 11362 | SP S/E ARMAZONES ET1 | 2024-04-15 03:27 |  | NO
1848 | EAF 158-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 66 kV de S/E Negrete, por operación de la protección diferencial de la barra, debido a una operación indeseada del relé diferencial de transformador, asociado al transformador Nº1 66/23 kV de la S/E, ante una falla aguas abajo del paño E4 de la S/E Negrete. La empresa Sistema de Transmision del Sur S.A. indica que la causa se debe a un mal alambrado de las señales de falla de interruptor asociado al relé diferencial del transformador Nº1 66/23 kV de S/E Negrete. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 1 | SP001R019SE002R019 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 5015 | SP S/E NEGRETE BT1-S1 | 2024-04-15 08:47 |  | NO
1849 | EAF 159-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Nahuelbuta - Angol, por operación de la protección asociada al paño B1 de S/E Angol, ante una falla ocurrida en la línea. Según lo señalado por CGE Transmisión S.A., la causa de la falla fue el derribamiento de un árbol en dirección hacia la línea, el cual se encontraba ubicado fuera de la franja de servidumbre. El árbol cae entre las estructuras N°279 y N°280, provocando el corte del conductor en una de las fases. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 1 | LT296---------T005 | LINEAS | 1745 | NAHUELBUTA - ANGOL 66KV | 2024-04-15 08:52 |  | SI
1850 | EAF 160-2024 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la barra Nº2 220 kV de S/E Paposo debido a la operación de su protección diferencial, la cual, a través de la actuación de su relé maestro 86B2 asociado, ordena la apertura automática de los interruptores 52JS y 52J2 de dicha subestación. La empresa Transelec S.A. indica que la operación de la protección diferencial de la barra Nº2 220 kV de S/E Paposo, se originó al recibir la señal correspondiente a la función de protección de falla de interruptor (50BF), emitida por el sistema de protecciones asociado a la unidad Nº2 de la central Térmica Taltal, de propiedad de la empresa Enel Generación Chile S.A. Por otra parte, la empresa Enel Generación Chile S.A. señala que no hubo operación de protecciones en sus instalaciones (sin orden de disparo). En la revisión efectuada, solo se detectan registros de eventos por la salida de servicio de la barra 6.6 kV asociada a la unidad TG2 de la S/E Central Taltal. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 1 | IM02G021PA002G021SE010G021 | INTERRUPTOR | 227 | IM S/E CENTRAL TALTAL (ENDESA) TG2 | 2024-04-15 11:03 |  | NO
1851 | EAF 161-2024 | TD | Forzado | 0 | La desconexión forzada del transformador Nº1 69/13.8 kV de S/E OLAP se produce por un arranque externo a la protección 50BF (que abre el interruptor 52BT1 por etapa 1) por el envío de una señal de control errónea del circuito de control de 13.8 kV que produce la activación de la función 50BF. Dicho arranque externo no fue provocado por ningún elemento de protección eléctrica o mecánica del Transformador (al momento de la falla existían condiciones climáticas adversas). | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | 1 | ET01L120SE116L120 | TRAFO2D | 1600 | OLAP 69/13.8 KV N°1 | 2024-04-15 13:12 |  | NO
1852 | EAF 162-2024 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Chacaya - Mejillones, a través de la apertura del interruptor 52H5 de S/E Mejillones por operación de su protección 87L. Según lo señalado por Engie Energía Chile S.A. en su informe de falla de 48 horas, la causa de la apertura del interruptor 52H5 de S/E Mejillones se encuentra en investigación. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 1 | LT030CI1TR01G216ST48G216 | SECCIÓN DE TRAMO | 1867 | CHACAYA - MEJILLONES 110KV C1 | 2024-04-16 11:29 |  | NO
1853 | SD2024027432 | TZ | Programado | 0 | Mantenimiento Transformado principal, paño BT1 – Mantenimiento paño ET – Mantenimiento barra 23kV. (SE Tamarugal) | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 1 | PA004G216SE143G216 | PAÑO | 23047 | S/E TAMARUGAL ET | 2024-04-03 08:57 |  | NO
1854 | SD2024034671 | TD | Forzado | 0 | REEMPLAZO DE JUEGO DESCONECTADORES, SE REQUIERE EL REEMPLAZO DEL EQUIPO 89JP1 EN FORMA URGENTE. AFECTARÁ A CLIENTES: NOMBRE DEL ALIMENTADOR: PATILLOS, POTENCIA DESPRENDIDA: 2.2 MW. CLIENTES AFECTADOS: 569 (CENTRAL TARAPACA) | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 1 | DC03G021PA001G021SE012G021 | DESCONECTADOR | 17501 | DES S/E CENTRAL TARAPACA TG | 2024-04-07 08:28 |  | NO
1855 | SD2024025077 | TZ | Programado | 0 | En coordinación con ENEL, se realizará la desconexión de la LT 44 kV Las Vegas- Rungue cto N°1 y N°2 por mantenimiento preventivo. Se afectarán los consumos de S/E 44/12 kV Entel, cliente Entel, (1 cliente afectado, antena Entel). Se afectarán los consumos de S/E 44/12 kV Caleu, cliente Enel (343 clientes afectados, correspondientes al alimentador Caleu. Los consumos de S/E 44/12 kV Rungue serán respaldados en un 100% por media tensión por ENEL. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 1 | LT022---------R003 | LINEAS | 580 | LAS VEGAS - FFCC RUNGUE 44KV | 2024-04-07 10:57 |  | NO
1856 | SD2024037190 | TZ | Forzado | 0 | S/E Castilla: Reparación de caja de relé de sobrepresión del TR1 por filtración de humedad, para evitar la repetición de la falla ocurrida en octubre del 2023. Limpieza de conexiones de poder del TR1 (par galvánico) Aviso avería M2: 10094861. Mantenimiento crítico a los Transformadores de corriente, Pararrayos del Paño HT1 (fase 1-2-3); Mantenimiento crítico a los Pararrayos del Paño ET1 (fase 1-2-3) e interruptor 52E1. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52H5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Cardones, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación P. de Toro, 52HL1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Castilla: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo a ambos lados del transformador N°1. Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en TCHT1 lado hacia 89HT1-1. Se instalarán tierras provisionales de bloqueo a ambos lados del 52E1. Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entré la barra 23 Kv y 89E1-1. | 82 | TRANSELEC S.A. | 1 | PA005L034SE001L034 | PAÑO | 5071 | S/E ERBB BT-4 | 2024-04-15 08:51 |  | NO
1857 | SD2024040297 | TD | Programado | 0 | Lavado de aislación a equipos primarios de S/E Tocopilla con microcorte por 3 minutos. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 1 | SE290T005 | SSEE | 1985 | S/E TOCOPILLA | 2024-04-26 07:00 |  | NO
1858 | SD2024040407 | TZ | Programado | 0 | Reemplazo placa TC de Transformador N°1. bushing H1 de S/E Tres Esquinas Bulnes. Sin perdida de suministro a clientes finales. | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | 1 | ET01R013SE002R013 | TRAFO2D | 840 | TRES ESQUINAS T1 66/13.8KV 8-10 MVA | 2024-04-28 06:56 |  | NO
1859 | SD2024043394 | TZ | Forzado | 0 | Por riesgo a las instalaciones y a la continuidad de suministro se requiere la desconexión del T2 de S/E Los Ángeles y sus paños asociados para corregir puntos con temperatura prioridad 1 en paño C1 (lado barra y lado línea) de la misma S/E. Con afectación de clientes finales de las empresas Coopelan y Frontel, con quienes se coordinará las maniobras de desconexión. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 1 | ET04T005SE076T005 | TRAFO2D | 133 | LOS ANGELES (CGE) 69/15.3KV 30MVA 4 | 2024-04-28 08:31 |  | NO
1860 | EAF 163-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 66/15 kV N°1 de S/E Pillanlelbún, por operación de su fusible de protección, ante acortamiento de distancia eléctrica por presencia de roedor. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 1 | ET03T005SE091T005 | TRAFO2D | 787 | PILLANLELBUN 66/15KV 5MVA_1 | 2024-04-18 03:02 |  | SI
1861 | EAF 164-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la interrupción de suministro en el transformador 66/15 kV N°3 de S/E Pillanlelbún durante maniobras de microcorte que se extienden, debido a problemas en la instalación de fusibles de reemplazo en desconectador 89BT1-F de dicha subestación. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 1 | PA012T058SE091T058 | PAÑO | 13025 | S/E PILLANLELBUN BT1-F | 2024-04-18 13:41 |  | NO
1862 | EAF 165-2024 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°3, 220/6.9 kV, de S/E Puri, por operación de su protección diferencial. Minera Escondida Ltda. señala que la causa de la falla no pudo ser determinada, habida cuenta de que las pruebas al citado transformador y a los equipos de la barra N°3 de 6.9 kV resultaron satisfactorias. Por ello, se presume la ocurrencia de una falla de alta impedancia dentro de la zona de cobertura de la protección diferencial del transformador. | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | 1 | ET05L0120SE126L0120 | TRAFO2D | 2620 | PURI 220/6.9KV 27-36 MVA | 2024-04-18 22:14 |  | NO
1863 | EAF 166-2024 | TZ | Forzado | 0 | La desconexión forzada de la barra Nº3 66 kV de S/E Curicó se origina por la apertura del interruptor 52BS1 de dicha S/E, causada por “contacto fortuito de alambrado de control, realizado por trabajos de terceros en tablero de control” según lo informado por CGE Transmisión S.A. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 1 | PA214T058SE126T058 | PAÑO | 16128 | S/E CURICO BS1 | 2024-04-19 16:15 |  | NO
1864 | EAF 167-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BT de S/E Tres Pinos, correspondiente al interruptor común de los devanados 66 kV de los transformadores N°2 y N°3 66/23 kV que operan en paralelo, por operación de su protección de sobrecorriente de fase, ante una falla atribuida a una descarga por pérdida de aislación en la mufa que conecta el devanado 23 kV del transformador N°3 66/23 kV con el interruptor 52ET. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 1 | ET03T005SE065T005 | TRAFO2D | 1293 | TRES PINOS 66/23KV 5MVA | 2024-04-21 21:00 |  | NO
1865 | EAF 168-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BT de S/E Tres Pinos, correspondiente al interruptor común de los devanados 66 kV de los transformadores N°2 y N°3 66/23 kV que operan en paralelo, por operación de su protección de sobrecorriente de fase, ante una falla atribuida a una descarga por pérdida de aislación en la mufa que conecta el devanado 23 kV del transformador N°3 66/23 kV con el interruptor 52ET. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 1 | ET03T005SE065T005 | TRAFO2D | 1293 | TRES PINOS 66/23KV 5MVA | 2024-04-22 00:27 |  | NO
1866 | EAF 169-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo una orden de cierre no exitosa del interruptor 52E1 de S/E San Javier, durante maniobras de recuperación de falla ocurrida en redes de media tensión del alimentador Vaquería a las 06:44 horas. El operador da orden de cierre 51 segundos después de la apertura del interruptor, mientras el equipo se encuentra bloqueado con un tiempo de reposición de 60 segundos. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 1 | SP010T005SE190T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 21933 | SP S/E SAN JAVIER E1 | 2024-04-22 06:45 |  | NO
1867 | EAF 170-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52CT2 de S/E San Pedro, correspondiente a la barra 15 kV N°2 de dicha subestación, por medio de la operación de su protección temporizada de sobrecorriente de fases. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que la falla fue a causa de pérdida de aislación en mufa asociada al cable subterráneo de salida del alimentador Los Batros. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 1 | PA009T058SE120T058 | PAÑO | 1529 | S/E SAN PEDRO (CGE) C2 | 2024-04-22 14:40 |  | NO
1868 | EAF 171-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52C1 de S/E San Pedro, correspondiente al interruptor de la cabecera del alimentador Santa Juana de dicha subestación, por medio de la operación de su protección temporizada de sobrecorriente de fase. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que la falla fue a causa de una sobrecarga, producto de un traspaso de cargas desde el alimentador Los Batros, durante trabajos de reparación de una mufa en este último. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 1 | PA005T058SE120T058 | PAÑO | 1525 | S/E SAN PEDRO (CGE) C1 | 2024-04-24 06:34 |  | NO
1869 | EAF 172-2024 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Cardones - Refugio, por operación de las protecciones del paño H1 de S/E Cardones. La empresa Compañía Minera Maricunga indica la operación de la protección de distancia (21/21N), ante una falla monofásica, a una distancia de 21.5 km desde S/E Cardones. | 159 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | 1 | LT001CI1TR02----L050 | TRAMO | 905 | CARDONES - REFUGIO 110KV C1 | 2024-04-24 06:38 |  | NO
1870 | EAF 173-2024 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del polo B del interruptor 52B2 de S/E Bombeo 2 (SGO) con reconexión automática exitosa y la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Bombeo 3 (SGO), ambos asociados a la línea 66 kV Bombeo 2 (SGO) - Bombeo 3 (SGO), por operación de su protección diferencial ante una falla atribuida a un ave, que provocó una descarga por acercamiento entre el conductor de la fase B y la estructura N°129 de la línea. | 675 | CAITAN SPA | 1 | LT003CI1TR03----L151 | TRAMO | 4790 | BOMBEO 2 (SGO) – BOMBEO 3 (SGO) 66KV C1 | 2024-04-24 11:06 | Propietario Reemplazado en REUC por Sistema de Transmisión del Norte S.A. (76.410.374-2) | SI
1871 | EAF 174-2024 | TZ | Forzado | 0 | Descarga eléctrica trifásica ocurrida en la línea 110 kV Antillanca - Río Bonito causada por caída de árbol ubicado fuera de faja sobre la mencionada línea de transmisión, entre sus estructuras N°15 y N°16 debido a fuerte temporal en la zona, afectando además a las estructuras N°13, N°14 y N°15. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 1 | LT021CI1TR02T003ST02T003 | SECCIÓN DE TRAMO | 1186 | ESTR. N°266 - ANTILLANCA 110KV C1 | 2024-04-27 03:12 |  | NO
1872 | EAF 175-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H101 de S/E Minera Maricunga, asociado al transformador N°1 110/23 kV de la S/E, por operación de su protección de sobrecorriente de fase. Compañía Minera Maricunga declara que la apertura del interruptor fue producto de una falla, de la cual se desconoce su origen, durante una tormenta eléctrica y nevazón en la zona. | 159 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | 1 | ET01L050SE001L050 | TRAFO2D | 1004 | MARICUNGA 110/23KV 16MVA 1 | 2024-04-29 05:00 |  | NO
1873 | EAF 176-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produce una desconexión forzada de la línea 66 kV Picarte - Corral, causada por un cortocircuito monofásico en la fase “C”, debido al contacto de una corteza de árbol llevada por el viento hacia los conductores, lo que causó la apertura del interruptor 52B4 de S/E Picarte, por operación de su protección Z1G. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 1 | LT006CI1TR01T003ST01T003 | SECCIÓN DE TRAMO | 236 | PICARTE - TAP TRES BOCAS 66KV C1 | 2024-04-29 05:20 | 2 elementos afectados: Línea 66 kV Picarte - Corral C1 y C2/ LT006CI1TR01T0003ST01T0003 y LT006CI1TR01T0003ST02T0003 | SI
1874 | EAF 177-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52B1 y 52B2 de S/E Llollelhue y 52B4 de S/E Los Lagos, correspondientes a la línea 66 kV Llollelhue - Los Lagos, por operación de sus sistemas de protecciones asociados, debido a la ocurrencia de una falla en el tramo 66 kV Paillaco - Los Lagos de la mencionada línea. La empresa Sistema de Transmisión del Sur S.A., en adelante STS S.A., señala que la causa de la falla fue el desplome de la estructura N°92 debido a reblandecimiento del terreno, producto de gran cantidad de aguas lluvias acumuladas en el sector. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 1 | LT039---------T003 | LINEAS | 1390 | LLOLLELHUE - LOS LAGOS 66KV | 2024-04-29 06:06 |  | SI
1875 | EAF 178-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín, por operación de las protecciones del extremo Los Peumos. CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la falla fue, en primera instancia, el contacto de una rama de árbol con la fase lateral en la estructura N°166 de la línea, y posteriormente, debido a la caída de un árbol sobre los conductores de la línea entre las estructuras N°110 y N°111. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 1 | LT221CI1TR01T058ST02T058 | SECCIÓN DE TRAMO | 1816 | ESTRUCTURA T1D - CURACAUTIN 66KV C1 | 2024-04-29 10:40 |  | SI
1876 | EAF 179-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52ET1 de S/E Negrete, correspondiente a la barra 23 kV N°1 de dicha subestación, por medio de la operación de su protección de sobrecorriente residual. La empresa STS S.A. declara que la operación de la protección anteriormente señalada fue a consecuencia de una falla en las redes MT del alimentador 52E2 Negrete - Nacimiento, cuyas protecciones no coordinaron con las del paño ET1, debido a que la señal de bloqueo enviada desde el relé del paño E2 no se encontraba asignada a la salida digital correcta. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 1 | SP010T0003SE060T0003 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 24037 | SP S/E NEGRETE ET1 | 2024-04-29 11:24 |  | NO
1877 | EAF 180-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52ET1 de S/E Negrete, correspondiente a la barra 23 kV N°1 de dicha subestación, por medio de la operación de su protección de sobrecorriente residual. La empresa STS S.A. declara que la operación de la protección anteriormente señalada fue a consecuencia de una falla en las redes MT del alimentador 52E2 Negrete - Nacimiento, cuyas protecciones no coordinaron con las del paño ET1, debido a que la señal de bloqueo enviada desde el relé del paño E2 no se encontraba asignada a la salida digital correcta. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 1 | SP001R019SE002R019 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 5015 | SP S/E NEGRETE BT1-S1 | 2024-04-29 12:32 |  | NO
1878 | EAF 181-2024 | TZ | Forzado | 0 | Descargas eléctricas ocurridas en ambos circuitos de la línea 2x66 kV Guindo - Coronel, causada por gancho de árbol ubicado fuera de faja de seguridad, que es derribado por fuerte viento y lluvia sobre los conductores de la mencionada línea de trasmisión, entre estructuras E-87 y E-88, causando además el corte de los tres conductores del circuito Nº1 entre las estructuras señaladas. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 1 | LT281---------T0058 | LINEAS | 1655 | GUINDO - CORONEL 66 KV | 2024-04-29 12:52 |  | SI
1879 | EAF 182-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 15 kV N°2 de S/E San Vicente de Tagua Tagua, por operación en respaldo de sus protecciones ante una falla en instalaciones de distribución, específicamente en el alimentador Peumo, cuyo interruptor de cabecera 52C5 no despejó la falla debido a un desperfecto en la tarjeta actuadora del dicho equipo. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 1 | IM01T005PA017T005SE059T005 | INTERRUPTOR | 8430 | IM S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C5 | 2024-04-29 16:11 |  | NO
1880 | EAF 183-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín, por operación de las protecciones del extremo Los Peumos, ante una falla bifásica entre las fases B y C. CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la falla fue la caída de un árbol sobre los conductores de la línea entre las estructuras N°115 y N°116, a una distancia de 20.3 km desde S/E Los Peumos, provocando el corte de los conductores de dos fases, durante temporal de viento y lluvia en la zona. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 1 | LT221---------T005 | LINEAS | 984 | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV | 2024-04-30 14:20 |  | Pendiente
1881 | EAF 184-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador móvil 66/15 kV de S/E Hospital, por activación de su relé maestro (86T) ante la operación de la válvula de sobrepresión de aceite del transformador. La causa de la falla es atribuida a la operación de un relé de baja tensión del sistema de refrigeración del transformador móvil, lo cual provocó la detención de los ventiladores del equipo, originando un aumento de temperatura del transformador y, en consecuencia, un aumento del volumen del aceite y de la presión en su estanque. Adicionalmente, durante las maniobras de normalización de suministro, debido a desperfectos en el sistema de control del interruptor 52C3 y en el mecanismo de cierre del desconectador 89C3-2 de S/E Hospital, no se pudieron recuperar la totalidad de los consumos del alimentador Challay una vez se normalizó el transformador móvil. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 1 | ET05T005SE015T005 | TRAFO2D | 1209 | HOSPITAL 66/24-15KV 18.7MVA T2 | 2024-04-30 18:56 |  | Pendiente
1882 | EAF 185-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52B4 de S/E Itahue y 52B1 de S/E Talca, correspondientes a la línea 66 kV Itahue - Talca C1, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. Además, en el mismo horario, se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Los Maquis, correspondiente a la línea 66 kV Los Maquis - Hualañé, por medio de la operación de su protección de baja tensión. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que el evento fue a causa de árbol cortado por terceros, que hace contacto momentáneo con los conductores de la línea 66kV Los Maquis - Panguilemo, entre las estructuras N°175 y N°176, causando que los conductores de las fases media e inferior quedaran entrelazados. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 1 | LT048CI1TR02----T005 | TRAMO | 308 | LOS MAQUIS (CGE)- PANGUILEMO 66KV C1 | 2024-05-02 08:52 |  | Pendiente
1883 | EAF 186-2024 | TD | Forzado | 0 | De acuerdo con lo informado por la empresa Guanaco Compañía Minera SpA., se produjo la desconexión forzada de la línea 33 kV Central Parque Eólico Taltal - Portal GCM, a través de la apertura del interruptor 52F10 de S/E PE Taltal, por operación de su protección 51N2, sin precisar su causa. | 513 | GUANACO COMPAÑÍA MINERA SPA | 1 | LT001CI1TR01L142ST01L142 | SECCIÓN DE TRAMO | 2826 | CENTRAL PARQUE EOLICO TALTAL – PORTAL GCM 33KV C1 | 2024-05-02 12:57 |  | Pendiente
1884 | EAF 187-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín, por operación de las protecciones del extremo Los Peumos, ante una falla monofásica en la fase B. CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la falla fue el contacto de un trozo de corteza de árbol, llevado por el viento, en la estructura N°84 de la línea, durante temporal de viento y lluvia en la zona. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 1 | LT221---------T005 | LINEAS | 984 | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV | 2024-05-04 01:13 |  | Pendiente
1885 | EAF 188-2024 | TD | Forzado | 0 | De acuerdo con lo informado por la empresa Guanaco Compañía Minera SpA., se produjo la desconexión forzada de la línea 33 kV Central Parque Eólico Taltal - Portal GCM, a través de la apertura del interruptor 52F10 de S/E PE Taltal, por operación de su protección 51N grupo 2, a causa de un aislador suelto por pasador cortado en la estructura N°47. | 513 | GUANACO COMPAÑÍA MINERA SPA | 1 | LT001---------L142 | LINEAS | 1167 | PARQUE EOLICO TALTAL – PORTAL GCM 33KV | 2024-05-04 10:03 |  | Pendiente
1886 | EAF 189-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52HT3 de S/E Marga Marga, correspondiente al transformador N°3 110/13.2 kV de dicha subestación, sin la operación de protecciones eléctricas. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la apertura anteriormente señalada fue debido a una señal de trip emitida por desperfecto en los contactos del sensor de presión de gas SF6 del interruptor 52HT3. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 1 | IM01T005PA003T005SE137T005 | INTERRUPTOR | 1061 | IM S/E MARGA MARGA HT3 | 2024-05-04 11:07 |  | Pendiente
1887 | EAF 190-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 110/23 kV de S/E Vicuña debido a la operación de las protecciones de sobrecorriente de fase de sus interruptores (52HT y 52ET1), debido a una falla entre dos de los alimentadores de media tensión de la S/E (Diaguitas / E1 y Gabriela Mistral / E3). | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 1 | ET01T005SE069T005 | TRAFO2D | 184 | VICUNA 110/23KV 24MVA | 2024-05-06 13:31 |  | Pendiente
1888 | EAF 191-2024 | TZ | Forzado | 0 | Durante la ejecución de una maniobra de cierre del interruptor 52C7 de S/E Mahns, correspondiente al alimentador Dichato, el cual se encontraba abierto por operación de protecciones ante una falla previa en sus redes de distribución, se produjo un problema interno del interruptor, lo que imposibilitó su cierre, situación que demoró la recuperación de los consumos. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 1 | IM01T005PA024T005SE077T005 | INTERRUPTOR | 12525 | IM S/E MAHNS C7 | 2024-05-06 15:06 |  | Pendiente
1889 | EAF 192-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Penco - Lirquén, por operación de las protecciones del extremo Penco, ante una falla monofásica en la fase C. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la falla fue el contacto de una lata, llevada por el viento, en la estructura N°33 de la línea, durante temporal de viento y lluvia en la zona. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 1 | LT069---------T005 | LINEAS | 371 | PENCO - LIRQUEN 66KV | 2024-05-06 22:33 |  | Pendiente
1890 | EAF 193-2024 | TD | Forzado | 0 | De acuerdo con lo informado por la empresa Celulosa Arauco y Constitución S.A. (CELCO), se produjo la apertura forzada del interruptor 52B2 de S/E Licantén, por operación de su protección de baja tensión ante una perturbación por falla externa, sin precisar el evento de falla. Además, la apertura del interruptor 52B2 de S/E Licantén ocasiona la apertura del interruptor 52Q8 de Central Licantén por enclavamiento eléctrico. | 25 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | 1 | PA001L089SE050T058 | PAÑO | 3016 | S/E LICANTEN B2 | 2024-05-07 06:55 |  | Pendiente
1891 | EAF 194-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la barra N°1 12.5 kV de S/E Santa Marta, por operación en respaldo de su protección de sobrecorriente de fase, ante una falla ocurrida en el alimentador Ciudad Satélite que no fue despejada por los sistemas de protección propios del alimentador. | 1926 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | 1 | SP001T054SE046T054 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 20499 | SP S/E SANTA MARTA E1 | 2024-05-07 12:21 |  | Pendiente
1892 | EAF 195-2024 | TZ | Forzado | 0 | Con ocasión de maniobras de normalización del interruptor 52E5 de S/E Mariscal, asociado al alimentador Almirante Riveros, el cual se encontraba abierto previamente debido a una falla en las redes de media tensión, a las 13:47 horas se dio una orden de cierre remoto sin que éste llegara a hacerse efectivo. La empresa CGE Transmisión S.A. indica que la causa por la que no pudo concretarse el cierre del interruptor corresponde a una falla en enclavamiento mecánico, el cual presentaba una deformación, lo que provoca el bloqueo de la orden de cierre, imposibilitando las maniobras remotas. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 1 | PA016T058SE247T058 | PAÑO | 15044 | S/E MARISCAL E5 | 2024-05-07 13:47 |  | Pendiente
1893 | EAF 196-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°2 110/12 kV de S/E Quilicura, por medio de la operación de su protección diferencial. La empresa Sociedad Transmisora Metropolitana S.A. señala que la operación de la protección anteriormente señalada fue a causa de daño en el transformador de corriente ubicado en el interruptor 52CT2 de S/E Quilicura, a consecuencia de una perturbación en redes MT, sin especificar el alimentador de distribución involucrado. | 2503 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | 1 | TC64T054PA007T054SE037T054 | TRAFO CORRIENTE | 6905 | TC S/E QUILICURA CT2 | 2024-05-07 13:47 |  | Pendiente
1894 | EAF 197-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador móvil 66/15 kV de S/E Hospital, por activación de su relé maestro (86T) ante la operación de la válvula de sobrepresión de aceite del transformador. La causa de la falla es atribuida a la operación de un relé de baja tensión del sistema de refrigeración del transformador móvil, lo cual provocó la detención de los ventiladores del equipo, originando un aumento de temperatura del transformador y, en consecuencia, un aumento del volumen del aceite y de la presión en su estanque. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 1 | ET05T005SE015T005 | TRAFO2D | 1209 | HOSPITAL 66/24-15KV 18.7MVA T2 | 2024-05-07 15:28 |  | Pendiente
1895 | EAF 198-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°2 220/23 kV de S/E Chicureo debido a la operación del relé de contraflujo asociado a su cambiador de tomas bajo carga (CTBC), redundando en la apertura de los interruptores de sus lados 220 kV y 23 kV. La causa de la operación del mencionado relé fue debido al exceso de humedad en una de sus cajas de conexiones. | 2503 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | 1 | NO APLICA | TRAFO2D | 2953 | NO APLICA | 2024-05-07 16:44 |  | Pendiente
1896 | EAF 199-2024 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de ambos circuitos de la línea 2x66 kV Aconcagua - Saladillo, por operación de las protecciones en los paños B1 de S/E Aconcagua, B3 y B4 de S/E Saladillo, ante una falla bifásica entre las fases B y C en el circuito N°1 de la mencionada línea. La empresa Alfa Transmisora de Energía S.A. señala que la causa de la falla fue debido al acortamiento de la distancia entre la fase superior y la fase media, en el vano comprendido entre las estructuras N°25 y N°26 de la mencionada línea, durante un temporal de lluvia y nieve en la zona. | 2092 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | 1 | LT022---------T011 | LINEAS | 63 | ACONCAGUA - SALADILLO 66KV | 2024-05-07 17:22 |  | Pendiente
1897 | EAF 200-2024 | TD | Forzado | 0 | Según lo informado por CGE S.A., se produjo la apertura forzada del interruptor 52C1 de S/E Sauzal por operación de su protección instantánea de fase ante una falla externa al alimentador. Coincidentemente, se produjo un evento de falla redundando en la salida intempestiva de Central Sauzalito y la desconexión forzada del transformador Nº5 de S/E Sauzal a través de la apertura de su interruptor 52T5 debido a enclavamientos, provocando la pérdida de consumos del paño C1 de S/E Sauzal. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 1 | CE15G021 | CENTRAL | 132 | HP SAUZALITO | 2024-05-07 18:36 |  | Pendiente
1898 | EAF 201-2024 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Polpaico - Los Maitenes, ante una falla bifásica, ocurrida en el tramo de línea 220 kV Las Tórtolas - Los Maitenes. Alfa Transmisora de Energía S.A. indica que la causa de la mencionada falla habría sido la ocurrencia de un arco eléctrico entre los conductores de las fases A y C, a una distancia de 52.5 km desde S/E Polpaico, entre las estructuras N°111 y N°112 de la línea, durante temporal de lluvia y nieve en la zona. | 2092 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | 1 | LT047CI1TR01----T011 | TRAMO | 85 | LAS TORTOLAS - LOS MAITENES 220KV C1 | 2024-05-07 18:53 |  | Pendiente
1899 | EAF 202-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV El Salto - Los Almendros N°2, por medio de la operación de sus respectivas protecciones de distancia. La empresa Sociedad Transmisora Metropolitana S.A. señala que la falla fue debido al desprendimiento súbito de nieve en la fase inferior, produciendo que esta se levantara generando un acercamiento con la fase superior, acortando la distancia eléctrica, fenómeno conocido como “ice jumping”. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 1 | LT015---------R002 | LINEAS | 461 | EL SALTO - LOS ALMENDROS 110KV | 2024-05-07 19:09 |  | Pendiente
1900 | EAF 203-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la barra N°4 12 kV de S/E Macul, por operación de su protección de sobrecorriente de fase, ante un aumento de la demanda abastecida desde la mencionada barra, atribuido a un mayor consumo eléctrico debido al frente de mal tiempo que afectaba a la zona. | NO APLICA | NO APLICA | 1 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | 2024-05-07 19:10 |  | Pendiente
1901 | EAF 204-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo una falla simultánea en ambos circuitos de la línea 2x110 kV La Ruca - Ovalle, redundando en su desconexión desde sus extremos La Ruca, sin que desde el extremo Ovalle las protecciones activadas alcancen a operar. La causa de la falla no pudo ser determinada. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 1 | LT295---------T0058 | LINEAS | 1739 | LA RUCA - OVALLE 110KV | 2024-05-07 19:11 |  | Pendiente
1902 | EAF 205-2024 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Quillota - El Chacay por operación de las protecciones en ambos circuitos de la línea, ante una falla bifásica entre las fases B y C. La empresa MLP Transmisión S.A. señala que se desconoce la causa de la falla, presumiendo que fue por el contacto de los conductores debido al temporal de viento y lluvia que azotaba a la zona. | 1862 | MLP TRANSMISION S.A. | 1 | LT002---------T0053 | LINEAS | 1754 | QUILLOTA - EL CHACAY 220kV | 2024-05-07 19:42 |  | Pendiente
1903 | EAF 206-2024 | TZ | Forzado | 0 | De acuerdo con lo informado por la empresa Chilquinta Transmisión S.A., se produjo la apertura forzada del interruptor 52F3 de S/E Los Andes (FFCC), asociado al circuito Nº1 de la línea 44 kV FFCC Los Andes - Hermanos Clark, por operación de su protección de distancia en zona 2, cuya causa de falla no pudo ser determinada. Por su parte, debido a la demora en la apertura efectiva del interruptor 52F3 de S/E Los Andes (FFCC) producto de su accionamiento mecánico (bobina), se produjo en consecuencia la apertura forzada del interruptor 52F2 de S/E Estancilla, asociado al circuito Nº1 de la línea 44 kV Estancilla - FFCC Los Andes, por operación en respaldo de su protección de distancia en zona 3. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 1 | LT027CI1TR01T057ST01T057 | SECCIÓN DE TRAMO | 851 | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C1 | 2024-05-08 09:23 |  | Pendiente
1904 | EAF 207-2024 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 110/13.2/13.3 kV, de S/E Sauzal mediante la apertura de los interruptores 52G1, correspondiente a la unidad generadora N°1 de central Sauzal, y 52T1, correspondiente al lado de 110 kV del mencionado transformador. La empresa Enel Generación Chile S.A. no indica las causas de este evento. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 1 | ET01G021SE036T002 | TRAFO3D | 386 | SAUZAL 110/13.2/13.3 KV 1 | 2024-05-08 12:18 |  | Pendiente
1905 | EAF 208-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52CT2 de S/E San Joaquín, correspondiente a la barra 13.2 kV N°2 de dicha subestación, por medio de la operación de su protección de sobrecorriente de fases. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que la operación de la protección anteriormente señalada fue a causa de un error operacional, al abrir en forma errónea el desconectador 89C5-1 de S/E San Joaquín, el cual se encontraba en servicio y con carga, durante el desarrollo de trabajos de mantenimiento preventivo en el interruptor 52C7 de dicha subestación. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 1 | DC01T0058PA002T0058SE056T0058 | DESCONECTADOR | 27856 | DES S/E SAN JOAQUIN (CGE) C5-2 | 2024-05-10 01:23 |  | Pendiente
1906 | EAF 209-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo una falla en el alimentador La Palma de S/E Alameda, correspondiente al paño C6, despejada de forma simultánea tanto por la protección local como desde su primer respaldo (paño general de la barra 15 kV N°2 de S/E Alameda, CT2). La causa de la propagación de la falla hacia instalaciones del sistema zonal se debió a que la configuración de los ajustes de la protección del paño C6 de S/E Alameda no obedeció al último Estudio de Coordinación y Ajuste de Protecciones (ECAP), aprobado para dicho paño. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 1 | PA016T058SE022T058 | PAÑO | 466 | S/E ALAMEDA C6 | 2024-05-10 12:24 |  | Pendiente
1907 | EAF 210-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52CT2 de S/E Alameda producto de un error del operador, que se encontraba en la subestación revisando las protecciones operadas durante una falla ocurrida aproximadamente 1 hora antes (analizada en el EAF 209/2024). | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 1 | IM01T005PA006T005SE022T005 | INTERRUPTOR | 385 | IM S/E ALAMEDA BT2 | 2024-05-10 13:31 | Interruptor 52CT2 de S/E Alameda / Sin ID en Infotécnica propiedad de CGE Transmisión S.A. | Pendiente
1908 | EAF 211-2024 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52HT4 y 52E4 de S/E Chacaya, asociados a su transformador N°4, 110/33 kV, y a la línea 33 kV Chacaya - Tap Off Algorta, respectivamente, por operación de protecciones. La empresa Algorta Norte S.A. señala que la causa de la falla fue la caída de una fibra óptica, asociada a la línea 220 kV Crucero - Chacaya, entre las estructuras N°239 y N°240 del tramo de línea 33 kV Tap Off E.B. Algorta N°1 - Tap Off E.B. Algorta N°2, provocando el corte del conductor de una de las fases. | 394 | ALGORTA NORTE S.A. | 1 | LT150---------L106 | LINEAS | 1134 | CHACAYA - TAP OFF E.B. ALGORTA Nº2 33KV | 2024-05-11 05:02 |  | Pendiente
1909 | EAF 212-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52H2 de S/E Quelentaro y 52H2 de S/E La Estrella, correspondientes a la línea 110 kV La Estrella - Quelentaro, por medio de la operación de sus protecciones. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la falla fue a causa del desprendimiento desde unión de cable de guardia, entre las Estructuras N°8 y N°9, sobre los conductores. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 1 | LT277CI1TR01----T005 | TRAMO | 5040 | LA ESTRELLA - QUELENTARO 110KV C1 | 2024-05-13 12:45 |  | Pendiente
1910 | EAF 213-2024 | TD | Forzado | 0 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 110 kV Pirque - Puente Alto CMPC, causada por presencia de contaminación provocada por aves en la cadena de aisladores de su estructura N°57, ubicada aproximadamente a 1.95 km desde S/E Pirque hacia Puente Alto (CMPC). | 223 | PAPELES CORDILLERA SPA | 1 | LT003CI1TR02L0079ST03L0079 | SECCIÓN DE TRAMO | 3760 | PIRQUE - PUENTE ALTO CMPC 110KV C1 | 2024-05-15 07:17 | Propietario Reemplazado en REUC por Bioenergías Forestales SpA (76.188.197-3) | Pendiente
1911 | SD2024045661 | TZ | Forzado | 0 | Revisión de TC lado segundario fase 3 en paño H1 de S/E Mejillones, por desbalance de corrientes. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 1 | LT163CI1TR01G216ST62G216 | SECCIÓN DE TRAMO | 1881 | MEJILLONES - TAP DESALANT 110KV C1 | 2024-05-03 22:06 |  | Pendiente
1912 | SD2024047059 | TZ | Forzado | 0 | Reparación filtración de aceite en transformador Tap Off El Negro. Revisión y reapriete de conectores eléctricos en Tap Off. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 1 | LT022CI1TR01G216ST33G216 | SECCIÓN DE TRAMO | 1852 | CAPRICORNIO - EST N°54 110KV C1 | 2024-05-08 08:53 |  | Pendiente
1913 | SD2024048002 | TZ | Forzado | 0 | Curso Forzoso. Desconexión de la línea 66kV Picarte - Corral por retiro de árbol en contacto con línea AT. Se respaldará el 100% de los consumos de S/E Corral mediante generación local con Central El Rey. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 1 | LT006CI1TR01T003ST01T003 | SECCIÓN DE TRAMO | 236 | PICARTE - TAP TRES BOCAS 66KV C1 | 2024-05-09 16:40 |  | Pendiente
1914 | SD2024048741 | TZ | Programado | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo a T3 (66-23KV-12MVA) de SE Las Arañas | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 1 | BA04T058SE179T058 | BARRA | 589 | BA S/E LAS ARAÑAS 23KV | 2024-05-19 09:53 |  | Pendiente
1915 | SD2024052012 | TZ | Forzado | 0 | Se requiere descontar Transformador N° 3 66/23 kV para realizar reinstalación de puentes en TTCC lado baja, actualmente se encuentra con riesgo de operación por mal conexionado. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 1 | ET02T005SE179T005 | TRAFO2D | 252 | LAS ARAÑAS 66/23KV 12MVA | 2024-05-22 13:34 |  | Pendiente
1916 | EAF 214-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador Nº1 66/15 kV de S/E Latorre, por operación de su protección diferencial, provocado por el robo de los conductores de puesta a tierra del cable de neutro 15 kV de dicho transformador, que acortan distancia con la parte superior energizada de uno de sus bushing. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 1 | ET01T005SE021T005 | TRAFO2D | 124 | LATORRE 66/15KV 25MVA 1 | 2024-05-15 13:39 |  | Pendiente
1917 | EAF 215-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A2 de S/E Maule, correspondiente a la línea 154 kV Maule - Parral. Además, la apertura automática del interruptor 52AT1 de S/E Linares, por medio de la operación, en ambas subestaciones señaladas, de sus respectivas protecciones de distancia. La empresa Transelec S.A., propietaria de la línea 154 kV Maule - Parral, declara que la causa de la falla fue debido a un incendio iniciado por la acción de terceros en las inmediaciones de la línea, afectando al vano de la estructura N°183. | 82 | TRANSELEC S.A. | 1 | LT119CI1TR02----T002 | TRAMO | 276 | MAULE - YERBAS BUENAS 154KV C1 | 2024-05-16 00:46 |  | Pendiente
1918 | EAF 216-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Curanilahue - Tres Pinos, por operación de las protecciones del extremo Curanilahue. La empresa CGE Transmisión S.A. señala como causa de la falla la caída de un árbol, derribado por terceros, sobre la línea mencionada en el vano comprendido entre las estructuras N°396 y N°397, para proceder al corte y posterior sustracción de los conductores entre las estructuras N°395 y N°397. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 1 | LT218CI1TR01----T005 | TRAMO | 384 | CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV C1 | 2024-05-16 15:09 |  | Pendiente
1919 | EAF 217-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52BT y 52ET de S/E Tres Pinos, correspondiente a los interruptores comunes de los devanados 66 kV y 23 kV, respectivamente, de los transformadores N°2 y N°3 66/23 kV que operan en paralelo, tras un cortocircuito monofásico en la zona protegida por dichos paños de S/E Tres Pinos. La causa de la falla se debió al quiebre de un aislador de apoyo asociado al transformador N°2 66/23 kV de la S/E, lo que produjo que el conductor de la fase B hiciera contacto con una estructura metálica. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 1 | ET02T005SE065T005 | TRAFO2D | 181 | TRES PINOS 66/24KV 10MVA 2 | 2024-05-17 09:37 |  | Pendiente
1920 | EAF 218-2024 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 13.8 kV San Vicente - Inchalam, mediante la apertura del interruptor 52C3-A de S/E San Vicente, por operación de su protección de sobrecorriente residual, debido a un cortocircuito monofásico en la fase “C” ocasionado por una falla en el aislador de dicha fase en el paño señalado. | 82 | TRANSELEC S.A. | 1 | PA001T002SE035T002 | PAÑO | 2724 | S/E SAN VICENTE C3 | 2024-05-19 22:03 |  | Pendiente
1921 | EAF 219-2024 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la barra N°1 66 kV de S/E San Vicente, mediante la apertura de los interruptores 52AT3 y 52BT3 de S/E San Vicente, ocasionada por un intento de reconexión manual sin éxito del interruptor 52C3-A de esta S/E, durante la recuperación de consumos de dicho paño con ocasión de una falla ocurrida a las 22:03 horas del mismo día, analizado en al EAF 218/2024, debido a una anormalidad mecánica en el intento de apertura del interruptor 52C3-A. | 82 | TRANSELEC S.A. | 1 | PA001T002SE035T002 | PAÑO | 2724 | S/E SAN VICENTE C3 | 2024-05-19 23:23 |  | Pendiente
1922 | EAF 220-2024 | TD | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Charrúa - Celulosa Santa Fe, por operación de protecciones ante una falla en un aislador de la estructura N°10, perteneciente al tramo Charrúa - Tap Off María Dolores, atribuida a la pérdida de aislación producto de contaminación por acumulación de excremento de ave. | 216 | CMPC PULP SPA. | 1 | LT002CI1TR02----A021 | TRAMO | 18 | CHARRUA - TAP MARIA DOLORES 220KV C1 | 2024-05-22 18:14 | CMPC PULP SPA reemplazada en REUC por Bioenergías Forestales SpA (76.188.197-3) | Pendiente
1923 | EAF 221-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x44 kV FFCC Los Andes - Juncal, por operación de su protección de distancia en zona 2. La empresa Chilquinta Transmisión S.A. indica que la causa de la falla corresponde a una pérdida de aislación, en el vano comprendido entre las estructura N°139 y N°140 de la mencionada línea, producto de la nieve caída en dicho sector. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 1 | LT027CI1TR01----T057 | TRAMO | 710 | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C1 | 2024-05-23 07:11 |  | Pendiente
1924 | EAF 222-2024 | TD | Forzado | 0 | Apertura automática del interruptor 52CL3 general de patio de alimentadores 12 kV de S/E Central Queltehues, por operación de su sistema de protecciones asociado, cuyo origen no pudo ser determinado. La empresa AES Andes S.A. indica que no fue posible determinar la causa por la que se produjo la apertura automática del interruptor, señalando únicamente que previo al evento se encontraba condición de nieve en la zona. | 10 | AES ANDES S.A. | 1 | IM01G0010PA027G0010SE006G0010 | INTERRUPTOR | 16705 | IM S/E CENTRAL QUELTEHUES CL3 | 2024-05-23 08:15 |  | Pendiente
1925 | EAF 223-2024 | TD | Forzado | 0 | Apertura automática del interruptor 52CL3 general de patio de alimentadores 12 kV de S/E Central Queltehues, por operación de su sistema de protecciones asociado, cuyo origen no pudo ser determinado. La empresa AES Andes S.A. indica que no fue posible determinar la causa por la que se produjo la apertura automática del interruptor, señalando únicamente que previo al evento se encontraba condición de nieve en la zona. | 10 | AES ANDES S.A. | 1 | IM01G010PA003G010SE006G010 | INTERRUPTOR | 18 | IM S/E CENTRAL QUELTEHUES CG3 | 2024-05-23 13:13 |  | Pendiente
1926 | EAF 224-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 110/23 kV N°3 de S/E San Rafael (Chilquinta). La causa de la desconexión se debió a la operación del relé de contraflujo del Cambiador de Taps Bajo Carga (CTBC) del transformador, debido a la presencia de humedad en su caja de conexiones. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 1 | ET03T057SE022T057 | TRAFO2D | 1266 | SAN RAFAEL 110/23 KV 30MVA 3 | 2024-05-25 08:20 |  | Pendiente
1927 | EAF 225-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo una falla en la línea 66 kV Nahuelbuta - Angol que provocó, junto con la apertura y posterior reconexión exitosa del interruptor 52B1 de S/E Angol, la desconexión forzada del transformador N°1 66/13.2 kV de S/E Nahuelbuta. La causa de la falla en la línea es atribuida a un ave que provoca una descarga entre el conductor de la fase A y la estructura N°306 de la línea 66 kV Nahuelbuta - Angol. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 1 | LT296---------T005 | LINEAS | 1745 | NAHUELBUTA - ANGOL 66KV | 2024-05-27 10:16 |  | Pendiente
1928 | EAF 226-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°4 110/12.5 kV de S/E Vitacura, por operación del relé de contra flujo de su cambiador de tap bajo carga, CTBC, (Relé Buchholz) culminando en la apertura automática de los interruptores 52HT4 y 52ET4. La causa de la operación del relé Buchholz se debió a una falla en el proceso de filtrado del aceite, provocado por la imposibilidad de succionar restos de empaquetadura que cayeron dentro de un ruptor, ocasionando un bloqueo en la circulación de aceite y un excedente de este en el conservador, activando el relé de contraflujo de su cambiador de tap bajo carga (CTBC). | 2503 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | 1 | ET04T054SE049T054 | TRAFO2D | 957 | VITACURA 110/12.5KV 50MVA 4 | 2024-05-27 14:05 |  | Pendiente
1929 | EAF 227-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B5 de S/E Pan de Azúcar, correspondiente a la línea 66 kV Pan de Azúcar - Marquesa, por medio de la operación de su protección de distancia para fallas a tierra en primera zona. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que la falla fue debido a corte de conductor, en el vano comprendido entre las estructuras N°18 y N°19, a causa de fatiga de material. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 1 | LT003CI1TR02----T005 | TRAMO | 153 | PAN DE AZUCAR - MARQUESA 66KV C1 | 2024-05-28 03:45 |  | Pendiente
1930 | EAF 228-2024 | TZ | Forzado | 0 | Durante la ejecución de una maniobra de cierre del interruptor 52C1 de S/E Rosario, correspondiente al alimentador El Retiro, el cual se encontraba abierto por trabajos de retiro de elemento extraño en este alimentador, se presentó falla en su tarjeta de control (actuadora), lo que imposibilitó su cierre, situación que demoró la recuperación de los consumos. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 1 | DR01T0058PA191T0058SE146T0058 | DISPOSITIVOS RECONEXIÓN | 1368 | DR S/E ROSARIO C1 | 2024-05-28 14:16 |  | Pendiente
1931 | EAF 229-2024 | TZ | Forzado | 0 | Con ocasión de maniobras de normalización del interruptor 52E32 de S/E Calama, asociado al alimentador Chorrillos, el cual se encontraba abierto previamente debido a una falla en las redes de media tensión, a las 16:04 horas se dio una orden de cierre remoto, la cual no fue recibida por el mencionado interruptor. La empresa CGE Transmisión S.A. indica que la causa de la demora en la recuperación de los consumos se debió a una mala conexión en el sistema de control del paño E32, lo cual imposibilitó realizar su cierre remoto. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 1 | PA030T058SE285T058 | PAÑO | 23915 | S/E CALAMA E32 | 2024-05-28 16:04 |  | Pendiente
1932 | EAF 230-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Capricornio - Alto Norte mediante la apertura automática del interruptor 52H2 de S/E Capricornio, por operación de su función de distancia residual en zona 1. La causa de la falla se presume correspondería al acortamiento de la distancia eléctrica entre el conductor de la fase “A” y algún punto de un vehículo de carga, cuyas huellas y material que descargó quedaron en las inmediaciones del punto de falla. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 1 | LT022CI1TR01----G216 | TRAMO | 2840 | CAPRICORNIO - TAP EL NEGRO 110KV C1 | 2024-05-29 19:30 |  | Pendiente
1933 | EAF 231-2024 | TD | Forzado | 0 | Se produjeron las aperturas automáticas de los interruptores 52J1 de S/E SGO y 52J1 y 52J2 de S/E Pallata, por operación de protecciones ante una falla en la línea 220 kV SGO - Pallata. La causa de la falla es atribuida al colapso de las estructuras de la línea 220 kV Encuentro - Centinela, que provocaron una descarga por acercamiento de sus conductores con el conductor de la fase C de la línea 220 kV SGO - Pallata, en el cruce de ambas líneas. | 426 | MINERA SPENCE S.A. | 1 | LT001CI1TR01----L0127 | TRAMO | 4891 | SGO - PALLATA 220KV C1 | 2024-05-30 06:01 |  | Pendiente
1934 | EAF 232-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la barra N°2 13.8 kV de S/E Pukará, por apertura intempestiva del interruptor 52CT2 de esta S/E, ante falla en el pararrayos ubicado en el interior de la celda del interruptor 52C5, debido a pérdida de aislación del elemento. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 1 | PA005T058SE276T058 | PAÑO | 22925 | S/E PUKARA C5 | 2024-05-31 00:04 |  | Pendiente
1935 | EAF 233-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52JR de S/E Parinacota, el cual se encontraba alimentando al transformador N°1 220/66 kV de dicha subestación (paño JT1 transferido), sin la existencia de falla. La Empresa de Transmisión Eléctrica Transemel S.A. señala que la apertura del interruptor anteriormente señalado fue por orden de disparo proveniente de las protecciones del paño J2 de S/E Parinacota, con ocasión de trabajos realizados por la empresa Red Eléctrica del Norte S.A. en las protecciones de dicho paño. Por otra parte, la empresa Red Eléctrica del Norte S.A. señala que la apertura automática del interruptor 52JR de S/E Parinacota fue debido a que no se realizaron los debidos bloqueos a los sistemas de protección, específicamente al esquema de teleprotección 85D (recepción de disparo directo transferido), durante el desarrollo de pruebas de recepción de señales de dicho esquema. | 733 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE S.A. | 1 | SP001T0662SE121T0025 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 22922 | SP S/E PARINACOTA J2-S1 | 2024-05-31 16:02 |  | Pendiente
1936 | EAF 234-2024 | TZ | Forzado | 0 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Curanilahue - Tres Pinos, por operación de las protecciones del extremo Curanilahue, debido a una falla originada por terceros, al derribar la estructura (poste) N°401 y sustraer los conductores entre las estructuras N°401 y N°402. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 1 | LT218CI1TR01----T005 | TRAMO | 384 | CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV C1 | 2024-06-01 16:14 |  | Pendiente

## Consolidado
REGISTRO DE INTERRUPCIONES DE SUMINISTRO POR PUNTO DE CONTROL
PERIODO: 1/2021 -8/2026
CLAVE | PUNTO DE CONTROL AUXILIAR | ID PUNTO DE CONTROL | REDUNDANCIA | ID INTERRUPCIÓN | DOCUMENTO | PROGRAMADO O FORZADO | SEGMENTO ORIGEN DE FALLA | FUERZA MAYOR (SEC) | CLIENTE LIBRE SE AFECTA A SÍ MISMO | ID SUBESTACIÓN | SUBESTACIÓN | EVENTO | ID PAÑO | PAÑO (PUNTO DE CONEXIÓN) | NOMBRE ALIMENTADOR / CONSUMO | ID BARRA PUNTO DE CONTROL | BARRA PUNTO DE CONTROL | ID COORDINADO AFECTADO | COORDINADO AFECTADO | TIPO CLIENTE | ID CLIENTE | NÚMERO DE CLIENTES AFECTADOS | CLIENTE | POTENCIA PROMEDIO MEDIDOR CLIENTE LIBRE [MW] | POTENCIA PROMEDIO CLIENTES REGULADOS (CPPH) [MW] | PÉRDIDA DE CONSUMO INFORMADA [MW] | FACTOR PRORRATEO MEDIDOR CLIENTE LIBRE | EINT INFORMADA EN ANTECEDENTES ADICIONALES (ART. 3-12) [MWH] | EINT INFORMADA EN ANTECEDENTES ADICIONALES (ART. 2-5) [MWH] | POTENCIA CÁLCULO ENERGÍA INTERRUMPIDA [MWH] | EDAC | FECHA Y HORA INICIO INTERRUPCIÓN | FECHA Y HORA DISPONIBILIDAD DE LA BARRA | FECHA Y HORA NORMALIZACIÓN DE CONSUMO | TIEMPO INTERRUPCIÓN [H] | TIEMPO INTERRUPCIÓN POST 15 MIN. [H] | PRODUCTO POTENCIA Y TIEMPO (ART. 3-12) [MWH] | PRODUCTO POTENCIA Y TIEMPO (ART. 2-5) [MWH] | TIEMPO INTERRUPCIÓN EQUIVALENTE POR PUNTO DE CONTROL [H] | HORAS COMPUTADAS ACUMULADAS [H] | TR [H] | FR | ENERGÍA INTERRUMPIDA (ART. 3-12) [MWH] | N° CLIENTES AFECTADOS (ART. 3-12) | ENERGÍA INTERRUMPIDA POR DEMORA EN REPOSICIÓN (ART. 2-5) [MWH] | N° CLIENTES AFECTADOS POR DEMORA EN LA RECUPERACIÓN DEL SERVICIO (ART. 2-5) | TR ACUMULADO POR SEGMENTO DE FALLA [H] | FR ACUMULADO POR SEGMENTO DE FALLA | ENERGÍA INTERRUMPIDA ACUMULADA POR SEGMENTO DE FALLA [MWH] | ENS [MWH] | OBSERVACIONES | COMUNAS | Segmento TX Zonal | ESTANDAR SUPERADO | ESTÁNDAR UTILIZADO PARA EL CÁLCULO DE ENS
B2328C03990000001 | B2328C0399LT796395700001 | B2328C0399 | NO | 1 | EAF 001-2021 | Forzado | TD | SI | SI | 1896 | S/E LLUTA | 0 | 23668 | S/E LLUTA C2 | Quiborax S.A. | 2328 | BA S/E TAP OFF EL AGUILA 13.8KV BP1 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 79639570 | 1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 2.59 | 0 | 0.14 | 1 |  |  | 2.59 | NO | 2021-01-01 00:21 | 2021-01-01 01:19 | 2021-01-01 01:19 | 0.96 | 0 | 2.4864 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ARICA | NO APLICA
B2573C07120000002 | B2573C0712RE743796000002 | B2573C0712 | NO | 2 | EAF 002-2021 | Forzado | G | NO | NO | 1826 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA | 0 | 21280 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA E1 | CHUNGARA | 2573 | BA S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA 13.2KV | 712 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SOCOROMA LTDA | RE | 74379600 | 40 | Clientes Regulados | 0 | 0.02 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0.02 | NO | 2021-01-01 00:43 | 2021-01-01 00:54 | 2021-01-01 00:54 | 0.18 | 0 | 0.0036 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 55 |  | 0 | [5 empty] | PUTRE | A
B2573C07120000002 | B2573C0712RE743796000002 | B2573C0712 | NO | 2 | EAF 002-2021 | Forzado | G | NO | NO | 1826 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA | 0 | 21281 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA E2 | PUTRE | 2573 | BA S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA 13.2KV | 712 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SOCOROMA LTDA | RE | 74379600 | 732 | Clientes Regulados | 0 | 0.14 | 0.1 |  | 0.03 | 0 | 0.14 | NO | 2021-01-01 00:43 | 2021-01-01 00:54 | 2021-01-01 00:54 | 0.18 | 0 | 0.0252 | 0 | 0.18 |  | 0.18 | 1 | 0.0288 | 980 |  | 0 | 0.18 | 1 | 0.0288 | 0 |  | PUTRE | A
B1047C00940000003 | B1047C0094LD765747870003 | B1047C0094 | NO | 3 | EAF 003-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 803 | S/E TUNEL EL MELON | 0 | 4738 | S/E TUNEL EL MELON CT | TUNEL EL MELON | 1047 | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76574787 | 1 | SOCIEDAD CONCESIONARIA TUNEL EL MELON II S.A. | 0.25 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.25 | NO | 2021-01-02 15:13 | 2021-01-02 19:28 | 2021-01-02 19:28 | 4.25 | 0 | 1.0625 | 0 | 4.25 |  | 4.25 | 1 | 1.0625 | 1 |  | NO APLICA | 4.25 | 1 | 1.0625 | 0 |  | NOGALES | NO APLICA
B0131C00850000004 | B0131C0085RE764113210004 | B0131C0085 | NO | 4 | EAF 004-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 370 | S/E LAS CABRAS | 0 | 972 | S/E LAS CABRAS C2 | COCALAN | 131 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4245 | Clientes Regulados | 0 | 1.4471 | 2.63 |  | 2.1225 | 0 | 1.4471 | NO | 2021-01-05 08:43 | 2021-01-05 09:54 | 2021-01-05 10:11 | 1.43 | 0.03 | 2.0694 | 0.043414 | 0 |  | 0 |  |  | 4320 | 0.043414 | NO INFORMADO | [5 empty] | LAS CABRAS | E
B0131C00850000004 | B0131C0085RE764113210004 | B0131C0085 | NO | 4 | EAF 004-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 370 | S/E LAS CABRAS | 0 | 972 | S/E LAS CABRAS C2 | COCALAN | 131 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4245 | Clientes Regulados | 0 | 0.0055527 | 2.63 |  | 0.008144 | 0 | 0.0055527 | NO | 2021-01-05 08:43 | 2021-01-05 09:54 | 2021-01-05 10:11 | 1.43 | 0.03 | 0.0079404 | 0.00016658 | 0 |  | 0 |  |  | 27 | 0.00016658 | NO INFORMADO | [5 empty] | PEUMO | E
B0131C00850000004 | B0131C0085RE764113210004 | B0131C0085 | NO | 4 | EAF 004-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 370 | S/E LAS CABRAS | 0 | 973 | S/E LAS CABRAS C5 | EL CARMEN | 131 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5111 | Clientes Regulados | 0 | 1.0952 | 4.52 |  | 1.4238 | 0 | 1.0952 | NO | 2021-01-05 08:43 | 2021-01-05 09:54 | 2021-01-05 10:00 | 1.28 | 0 | 1.4019 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1622 |  | 0 | [5 empty] | LAS CABRAS | E
B0131C00850000004 | B0131C0085RE764113210004 | B0131C0085 | NO | 4 | EAF 004-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 370 | S/E LAS CABRAS | 0 | 973 | S/E LAS CABRAS C5 | EL CARMEN | 131 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5111 | Clientes Regulados | 0 | 0.033473 | 4.52 |  | 0.043514 | 0 | 0.033473 | NO | 2021-01-05 08:43 | 2021-01-05 09:54 | 2021-01-05 10:00 | 1.28 | 0 | 0.042845 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | PEUMO | E
B0131C00850000004 | B0131C0085RE764113210004 | B0131C0085 | NO | 4 | EAF 004-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 370 | S/E LAS CABRAS | 0 | 973 | S/E LAS CABRAS C5 | EL CARMEN | 131 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5111 | Clientes Regulados | 0 | 0.66225 | 4.52 |  | 0.86092 | 0 | 0.66225 | NO | 2021-01-05 08:43 | 2021-01-05 09:54 | 2021-01-05 10:00 | 1.28 | 0 | 0.84768 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1391 |  | 0 | [5 empty] | PICHIDEGUA | E
B0131C00850000004 | B0131C0085RE764113210004 | B0131C0085 | NO | 4 | EAF 004-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 370 | S/E LAS CABRAS | 0 | 978 | S/E LAS CABRAS C1 | LA ROSA | 131 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1524 | Clientes Regulados | 0 | 0.0040463 | 4.22 |  | 0.0063393 | 0 | 0.0040463 | NO | 2021-01-05 08:43 | 2021-01-05 09:54 | 2021-01-05 10:17 | 1.43 | 0.13 | 0.0057863 | 0.00052603 | 0 |  | 0 |  |  | 18 | 0.00052603 | NO INFORMADO | [5 empty] | LAS CABRAS | E
B0131C00850000004 | B0131C0085RE764113210004 | B0131C0085 | NO | 4 | EAF 004-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 370 | S/E LAS CABRAS | 0 | 978 | S/E LAS CABRAS C1 | LA ROSA | 131 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1524 | Clientes Regulados | 0 | 0.72733 | 4.22 |  | 1.1395 | 0 | 0.72733 | NO | 2021-01-05 08:43 | 2021-01-05 09:54 | 2021-01-05 10:17 | 1.43 | 0.13 | 1.0401 | 0.094553 | 0 |  | 0 |  |  | 1411 | 0.094553 | NO INFORMADO | [5 empty] | PEUMO | E
B0131C00850000004 | B0131C0085LD799301500004 | B0131C0085 | NO | 4 | EAF 004-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 370 | S/E LAS CABRAS | 0 | 973 | S/E LAS CABRAS C5 | EL CARMEN | 131 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79930150 | 1 | AGRÍCOLA SANTA LUCÍA LTDA. | 1.22 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.22 | NO | 2021-01-05 08:43 | 2021-01-05 09:54 | 2021-01-05 10:01 | 1.3 | 0 | 1.586 | 0 | 1.3478 |  | 1.3478 | 1 | 7.0016 | 1 |  | NO APLICA | 1.3478 | 1 | 7.0016 | 0 |  | PICHIDEGUA | NO APLICA
B0170C00850000004 | B0170C0085RE764113210004 | B0170C0085 | SI | 4 | EAF 004-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 0 | 28572 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C6 | GERMAN RIESCO | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5279 | Clientes Regulados | 0 | 3.2956 | 4.38 |  | 0.38448 | 0 | 3.2956 | NO | 2021-01-05 08:43 | 2021-01-05 08:50 | 2021-01-05 08:50 | 0.11 | 0 | 0.36251 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2730 |  | 0 | [5 empty] | PICHIDEGUA | E
B0170C00850000004 | B0170C0085RE764113210004 | B0170C0085 | SI | 4 | EAF 004-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 0 | 28572 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C6 | GERMAN RIESCO | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5279 | Clientes Regulados | 0 | 0.99778 | 4.38 |  | 0.11641 | 0 | 0.99778 | NO | 2021-01-05 08:43 | 2021-01-05 08:50 | 2021-01-05 08:50 | 0.11 | 0 | 0.10976 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2345 |  | 0 | [5 empty] | SAN VICENTE | E
B0170C00850000004 | B0170C0085RE764113210004 | B0170C0085 | SI | 4 | EAF 004-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 0 | 1536 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C2 | LOS MAITENES | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7334 | Clientes Regulados | 0 | 3.3155 | 5.18 |  | 0.3868 | 0 | 3.3155 | NO | 2021-01-05 08:43 | 2021-01-05 08:50 | 2021-01-05 08:50 | 0.11 | 0 | 0.3647 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7421 |  | 0 | [5 empty] | SAN VICENTE | E
B0170C00850000004 | B0170C0085RE764113210004 | B0170C0085 | SI | 4 | EAF 004-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 0 | 1541 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C1 | PENCAHUE | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7215 | Clientes Regulados | 0 | 0.10144 | 2.49 |  | 0.011835 | 0 | 0.10144 | NO | 2021-01-05 08:43 | 2021-01-05 08:50 | 2021-01-05 08:50 | 0.11 | 0 | 0.011158 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 386 |  | 0 | [5 empty] | SAN VICENTE | E
B0170C00850000004 | B0170C0085LD799301500004 | B0170C0085 | SI | 4 | EAF 004-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 0 | 28572 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C6 | GERMAN RIESCO | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79930150 | 1 | AGRÍCOLA SANTA LUCÍA LTDA. | 0.08 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2021-01-05 08:43 | 2021-01-05 08:50 | 2021-01-05 08:50 | 0.11 | 0 | 0.0088 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PICHIDEGUA | NO APLICA
B0170C00850000004 | B0170C0085LD763268310004 | B0170C0085 | SI | 4 | EAF 004-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 0 | 28572 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C6 | GERMAN RIESCO | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76326831 | 1 | AGRICOLA EL COMINO LTDA. | 0.12 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.12 | NO | 2021-01-05 08:43 | 2021-01-05 08:50 | 2021-01-05 08:50 | 0.11 | 0 | 0.0132 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PICHIDEGUA | NO APLICA
B0170C00850000004 | B0170C0085LD058449120004 | B0170C0085 | SI | 4 | EAF 004-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 0 | 1536 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C2 | LOS MAITENES | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 5844912 | 1 | RAMON IGNACIO PASTENE URRA | 0.09 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2021-01-05 08:43 | 2021-01-05 08:50 | 2021-01-05 08:50 | 0.11 | 0 | 0.0099 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN VICENTE | NO APLICA
B0170C00850000004 | B0170C0085LD760903490004 | B0170C0085 | SI | 4 | EAF 004-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 0 | 1536 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C2 | LOS MAITENES | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76090349 | 1 | VINA VIK SPA | 0.15 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.15 | NO | 2021-01-05 08:43 | 2021-01-05 08:50 | 2021-01-05 08:50 | 0.11 | 0 | 0.0165 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN VICENTE | NO APLICA
B0170C00850000004 | B0170C0085LD964390000004 | B0170C0085 | SI | 4 | EAF 004-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 0 | 1536 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C2 | LOS MAITENES | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96439000 | 1 | WALMART CHILE S.A. | 0.12 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.12 | NO | 2021-01-05 08:43 | 2021-01-05 08:50 | 2021-01-05 08:50 | 0.11 | 0 | 0.0132 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN VICENTE | NO APLICA
B0170C00850000004 | B0170C0085LD768333000004 | B0170C0085 | SI | 4 | EAF 004-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 0 | 1541 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C1 | PENCAHUE | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.09888 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.09888 | NO | 2021-01-05 08:43 | 2021-01-05 08:50 | 2021-01-05 08:50 | 0.11 | 0 | 0.010877 | 0 | 0.11 |  | 0.11 | 1 | 0.92061 | 1 |  | NO APLICA | 0.11 | 1 | 0.92061 | 0 |  | SAN VICENTE | NO APLICA
B0207C00850000004 | B0207C0085RE764113210004 | B0207C0085 | NO | 4 | EAF 004-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 0 | 833 | S/E EL MANZANO (CGE) C2 | EL ESTERO | 207 | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2539 | Clientes Regulados | 0 | 0.665 | 0.78 |  | 0.78692 | 0 | 0.665 | NO | 2021-01-05 08:43 | 2021-01-05 09:54 | 2021-01-05 09:54 | 1.18 | 0 | 0.7847 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1509 |  | 0 | [5 empty] | LAS CABRAS | E
B0207C00850000004 | B0207C0085RE764113210004 | B0207C0085 | NO | 4 | EAF 004-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 0 | 833 | S/E EL MANZANO (CGE) C2 | EL ESTERO | 207 | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2539 | Clientes Regulados | 0 | 0.22186 | 0.78 |  | 0.26253 | 0 | 0.22186 | NO | 2021-01-05 08:43 | 2021-01-05 09:54 | 2021-01-05 09:54 | 1.18 | 0 | 0.26179 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 596 |  | 0 | [5 empty] | PICHIDEGUA | E
B0207C00850000004 | B0207C0085RE764113210004 | B0207C0085 | NO | 4 | EAF 004-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 0 | 835 | S/E EL MANZANO (CGE) C1 | LOS CISNES | 207 | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1908 | Clientes Regulados | 0 | 1.0638 | 1.63 |  | 1.2588 | 0 | 1.0638 | NO | 2021-01-05 08:43 | 2021-01-05 09:54 | 2021-01-05 09:54 | 1.18 | 0 | 1.2553 | 0 | 1.18 |  | 1.18 | 1 | 2.3018 | 2399 |  | 0 | 1.18 | 1 | 2.3018 | 0 |  | LAS CABRAS | E
B0185C00850000005 | B0185C0085RE764113210005 | B0185C0085 | NO | 5 | EAF 005-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 425 | S/E LORETO | 0 | 1094 | S/E LORETO C2 | CERRILLOS | 185 | BA S/E LORETO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1965 | Clientes Regulados | 0 | 0.53501 | 2.2 |  | 1.1324 | 0 | 0.53501 | NO | 2021-01-05 17:13 | 2021-01-05 19:20 | 2021-01-05 19:20 | 2.11 | 0 | 1.1289 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1092 |  | 0 | [5 empty] | COLTAUCO | E
B0185C00850000005 | B0185C0085RE764113210005 | B0185C0085 | NO | 5 | EAF 005-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 425 | S/E LORETO | 0 | 1094 | S/E LORETO C2 | CERRILLOS | 185 | BA S/E LORETO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1965 | Clientes Regulados | 0 | 0.36369 | 2.2 |  | 0.76981 | 0 | 0.36369 | NO | 2021-01-05 17:13 | 2021-01-05 19:20 | 2021-01-05 19:20 | 2.11 | 0 | 0.76739 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 676 |  | 0 | [5 empty] | DOÑIHUE | E
B0185C00850000005 | B0185C0085RE764113210005 | B0185C0085 | NO | 5 | EAF 005-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 425 | S/E LORETO | 0 | 1093 | S/E LORETO C1 | EL ALMENDRO | 185 | BA S/E LORETO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4620 | Clientes Regulados | 0 | 2.0835 | 2.2 |  | 3.6594 | 0 | 2.0835 | NO | 2021-01-05 17:13 | 2021-01-05 19:20 | 2021-01-05 19:20 | 2.11 | 0 | 4.3961 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5886 |  | 0 | [5 empty] | COLTAUCO | E
B0183C00850000006 | B0183C0085RE764113210006 | B0183C0085 | SI | 6 | EAF 006-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 423 | S/E LO MIRANDA | 0 | 1052 | S/E LO MIRANDA C4 | DOÑIHUE | 183 | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5391 | Clientes Regulados | 0 | 0.99874 | 2.6 |  | 1.6992 | 0 | 0.99874 | NO | 2021-01-05 17:25 | 2021-01-05 19:19 | 2021-01-05 19:03 | 1.63 | 0 | 1.6279 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2492 |  | 0 | [5 empty] | COINCO | E
B0183C00850000006 | B0183C0085RE764113210006 | B0183C0085 | SI | 6 | EAF 006-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 423 | S/E LO MIRANDA | 0 | 1052 | S/E LO MIRANDA C4 | DOÑIHUE | 183 | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5391 | Clientes Regulados | 0 | 0.0079643 | 2.6 |  | 0.015132 | 0 | 0.0079643 | NO | 2021-01-05 17:25 | 2021-01-05 19:19 | 2021-01-05 19:19 | 1.89 | 0 | 0.015052 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 29 |  | 0 | [5 empty] | COLTAUCO | E
B0183C00850000006 | B0183C0085RE764113210006 | B0183C0085 | SI | 6 | EAF 006-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 423 | S/E LO MIRANDA | 0 | 1052 | S/E LO MIRANDA C4 | DOÑIHUE | 183 | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5391 | Clientes Regulados | 0 | 1.1506 | 2.6 |  | 2.1862 | 0 | 1.1506 | NO | 2021-01-05 17:25 | 2021-01-05 19:19 | 2021-01-05 19:19 | 1.89 | 0 | 2.1747 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3280 |  | 0 | [5 empty] | DOÑIHUE | E
B0183C00850000006 | B0183C0085RE764113210006 | B0183C0085 | SI | 6 | EAF 006-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 423 | S/E LO MIRANDA | 0 | 1052 | S/E LO MIRANDA C4 | DOÑIHUE | 183 | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5391 | Clientes Regulados | 0 | 0.019365 | 2.6 |  | 0.036794 | 0 | 0.019365 | NO | 2021-01-05 17:25 | 2021-01-05 19:19 | 2021-01-05 19:19 | 1.89 | 0 | 0.036601 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 22 |  | 0 | [5 empty] | EL OLIVAR | E
B0183C00850000006 | B0183C0085RE764113210006 | B0183C0085 | SI | 6 | EAF 006-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 423 | S/E LO MIRANDA | 0 | 1052 | S/E LO MIRANDA C4 | DOÑIHUE | 183 | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5391 | Clientes Regulados | 0 | 0.0015475 | 2.6 |  | 0.0029402 | 0 | 0.0015475 | NO | 2021-01-05 17:25 | 2021-01-05 19:19 | 2021-01-05 19:19 | 1.89 | 0 | 0.0029248 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5 |  | 0 | [5 empty] | RENGO | E
B0183C00850000006 | B0183C0085RE764113210006 | B0183C0085 | SI | 6 | EAF 006-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 423 | S/E LO MIRANDA | 0 | 1056 | S/E LO MIRANDA C1 | EL MILAGRO | 183 | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1112 | Clientes Regulados | 0 | 0.31531 | 8.8 |  | 0.59909 | 0 | 0.31531 | NO | 2021-01-05 17:25 | 2021-01-05 19:19 | 2021-01-05 19:19 | 1.89 | 0 | 0.59594 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 465 |  | 0 | [5 empty] | RANCAGUA | E
B0183C00850000006 | B0183C0085RE764113210006 | B0183C0085 | SI | 6 | EAF 006-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 423 | S/E LO MIRANDA | 0 | 1056 | S/E LO MIRANDA C1 | EL MILAGRO | 183 | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1112 | Clientes Regulados | 0 | 0.91339 | 8.8 |  | 1.7354 | 0 | 0.91339 | NO | 2021-01-05 17:25 | 2021-01-05 19:19 | 2021-01-05 19:19 | 1.89 | 0 | 1.7263 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2482 |  | 0 | [5 empty] | DOÑIHUE | E
B0183C00850000006 | B0183C0085RE764113210006 | B0183C0085 | SI | 6 | EAF 006-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 423 | S/E LO MIRANDA | 0 | 1059 | S/E LO MIRANDA C3 | FAENADORA | 183 | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2 | Clientes Regulados | 0 | 2.1347e-05 | 7.5 |  | 4.056e-05 | 0 | 2.1347e-05 | NO | 2021-01-05 17:25 | 2021-01-05 19:19 | 2021-01-05 19:19 | 1.89 | 0 | 4.0346e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 26 |  | 0 | [5 empty] | DOÑIHUE | E
B0183C00850000006 | B0183C0085RE764113210006 | B0183C0085 | SI | 6 | EAF 006-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 423 | S/E LO MIRANDA | 0 | 1053 | S/E LO MIRANDA C2 | PLAZUELA | 183 | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3244 | Clientes Regulados | 0 | 0.20768 | 4 |  | 0.39459 | 0 | 0.20768 | NO | 2021-01-05 17:25 | 2021-01-05 19:19 | 2021-01-05 19:19 | 1.89 | 0 | 0.39252 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 809 |  | 0 | [5 empty] | DOÑIHUE | E
B0183C00850000006 | B0183C0085LD760072120006 | B0183C0085 | SI | 6 | EAF 006-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 423 | S/E LO MIRANDA | 0 | 1052 | S/E LO MIRANDA C4 | DOÑIHUE | 183 | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76007212 | 1 | AGUAS CCU-NESTLÉ CHILE S.A. | 1.02 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.02 | NO | 2021-01-05 17:25 | 2021-01-05 19:19 | 2021-01-05 19:19 | 1.89 | 0 | 1.9278 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | COINCO | NO APLICA
B0183C00850000006 | B0183C0085LD761735410006 | B0183C0085 | SI | 6 | EAF 006-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 423 | S/E LO MIRANDA | 0 | 1056 | S/E LO MIRANDA C1 | EL MILAGRO | 183 | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76173541 | 1 | SOCIEDAD ARIDOS SAN VICENTE LIMITADA | 0.21 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.21 | NO | 2021-01-05 17:25 | 2021-01-05 19:19 | 2021-01-05 19:19 | 1.89 | 0 | 0.3969 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | RANCAGUA | NO APLICA
B0183C00850000006 | B0183C0085LD821141000006 | B0183C0085 | SI | 6 | EAF 006-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 423 | S/E LO MIRANDA | 0 | 1056 | S/E LO MIRANDA C1 | EL MILAGRO | 183 | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 82114100 | 1 | MOLINOS SAN MIGUEL LIMITADA | 0.16 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.16 | NO | 2021-01-05 17:25 | 2021-01-05 19:19 | 2021-01-05 19:19 | 1.89 | 0 | 0.3024 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | RANCAGUA | NO APLICA
B0899C00930000007 | B0899C0093RE968005700007 | B0899C0093 | NO | 7 | EAF 007-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 716 | S/E RUNGUE | 0 | 4090 | S/E RUNGUE C1 | RUNGUE | 899 | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.06 | 0.48 |  | 0.0424 | 0 | 0.06 | NO | 2021-01-08 06:31 | 2021-01-08 17:16 | 2021-01-08 07:43 | 1.2 | 0 | 0.072 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 45 |  | 0 | [5 empty] | TILTIL | C
B2504C00930000007 | B2504C0093RE968005700007 | B2504C0093 | SI | 7 | EAF 007-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 2015 | TAP OFF ENTEL | 0 | 30630 | TAP OFF ENTEL CT1 | ENTEL | 2504 | BA TAP ENTEL 12KV | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0.05 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2021-01-08 06:31 | 2021-01-08 17:16 | 2021-01-08 17:16 | 10.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | TILTIL | C
B2079C00850000008 | B2079C0085RE764113210008 | B2079C0085 | NO | 8 | EAF 008-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1864 | S/E EL LINCE | 0 | 17903 | S/E EL LINCE 23 KV | CALETA MICHILLA | 2079 | BA S/E EL LINCE 23KV BP | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.022165 | 0 |  | 0.049878 | 0 | 0.022165 | NO | 2021-01-10 07:24 | 2021-01-10 07:49 | 2021-01-12 08:45 | 0.66 | 48.68 | 0.014629 | 1.079 | 0.66 |  | 0.66 | 1 | 0.014629 | 72 | 1.079 | NO INFORMADO | 0.66 | 1 | 0.014629 | 0 |  | MEJILLONES | A
B2079C04240000008 | B2079C0424LT918400000008 | B2079C0424 | NO | 8 | EAF 008-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1864 | S/E EL LINCE | 0 | 17903 | S/E EL LINCE 23 KV | MINERA MICHILLA S.A. | 2079 | BA S/E EL LINCE 23KV BP | 424 | MINERA MICHILLA | LT | 91840000 | 1 | MINERA MICHILLA S.A. | 7.46 | 0 | 12 | 1 |  |  | 7.46 | NO | 2021-01-10 07:24 | 2021-01-10 07:49 | 2021-01-10 07:49 | 0.41 | 0 | 3.0586 | 0 | 0.41 |  | 0.41 | 1 | 3.0586 | 1 |  | NO APLICA | 0.41 | 1 | 3.0586 | 0 |  | MEJILLONES | NO APLICA
B0396C01160000009 | B0396C0116RE760731620009 | B0396C0116 | NO | 9 | EAF 009-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 503 | S/E ANCUD | 0 | 13906 | S/E ANCUD E3 | CHACAO | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3163 | Clientes Regulados | 0 | 0.9601 | 0 |  | 0.11558 | 0 | 0.9601 | NO | 2021-01-11 13:17 | 2021-01-11 13:24 | 2021-01-11 13:24 | 0.12 | 0 | 0.11521 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3612 |  | 0 | [5 empty] | ANCUD | F
B0396C01160000009 | B0396C0116RE760731620009 | B0396C0116 | NO | 9 | EAF 009-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 503 | S/E ANCUD | 0 | 13906 | S/E ANCUD E3 | CHACAO | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3163 | Clientes Regulados | 0 | 0.00039178 | 0 |  | 3.1995e-05 | 0 | 0.00039178 | NO | 2021-01-11 13:17 | 2021-01-11 13:24 | 2021-01-11 13:22 | 0.08 | 0 | 3.1342e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6 |  | 0 | [5 empty] | QUEMCHI | F
B0396C01160000009 | B0396C0116RE760731620009 | B0396C0116 | NO | 9 | EAF 009-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 503 | S/E ANCUD | 0 | 13905 | S/E ANCUD E2 | DEGAN | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1603 | Clientes Regulados | 0 | 0.34478 | 0 |  | 0.045971 | 0 | 0.34478 | NO | 2021-01-11 13:17 | 2021-01-11 13:24 | 2021-01-11 13:25 | 0.13 | 0 | 0.044821 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1546 |  | 0 | [5 empty] | ANCUD | F
B0396C01160000009 | B0396C0116RE760731620009 | B0396C0116 | NO | 9 | EAF 009-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 503 | S/E ANCUD | 0 | 13904 | S/E ANCUD E1 | PUDETO | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 4344 | Clientes Regulados | 0 | 1.3721 | 0 |  | 0.18294 | 0 | 1.3721 | NO | 2021-01-11 13:17 | 2021-01-11 13:24 | 2021-01-11 13:25 | 0.13 | 0 | 0.17837 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4199 |  | 0 | [5 empty] | ANCUD | F
B0396C01160000009 | B0396C0116RE760731620009 | B0396C0116 | NO | 9 | EAF 009-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 503 | S/E ANCUD | 0 | 13907 | S/E ANCUD E4 | QUETAMALHUE | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 10012 | Clientes Regulados | 0 | 2.3001 | 0 |  | 0.30668 | 0 | 2.3001 | NO | 2021-01-11 13:17 | 2021-01-11 13:24 | 2021-01-11 13:25 | 0.13 | 0 | 0.29901 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9770 |  | 0 | [5 empty] | ANCUD | F
B0396C01160000009 | B0396C0116LD797849800009 | B0396C0116 | NO | 9 | EAF 009-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 503 | S/E ANCUD | 0 | 13906 | S/E ANCUD E3 | CHACAO | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79784980 | 1 | CERMAQ CHILE S.A. | 0.43 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.43 | NO | 2021-01-11 13:17 | 2021-01-11 13:24 | 2021-01-11 13:25 | 0.13 | 0 | 0.0559 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANCUD | NO APLICA
B0396C01160000009 | B0396C0116LD968651300009 | B0396C0116 | NO | 9 | EAF 009-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 503 | S/E ANCUD | 0 | 13906 | S/E ANCUD E3 | CHACAO | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96865130 | 1 | INMUEBLES CATALUNA LIMITADA | 0.51 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.51 | NO | 2021-01-11 13:17 | 2021-01-11 13:24 | 2021-01-11 13:25 | 0.13 | 0 | 0.0663 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANCUD | NO APLICA
B0396C01160000009 | B0396C0116LD968651300009 | B0396C0116 | NO | 9 | EAF 009-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 503 | S/E ANCUD | 0 | 13906 | S/E ANCUD E3 | CHACAO | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96865130 | 1 | INMUEBLES CATALUNA LIMITADA | 0.51 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.51 | NO | 2021-01-11 13:17 | 2021-01-11 13:24 | 2021-01-11 13:25 | 0.13 | 0 | 0.0663 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANCUD | NO APLICA
B0396C01160000009 | B0396C0116LD965798000009 | B0396C0116 | NO | 9 | EAF 009-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 503 | S/E ANCUD | 0 | 13905 | S/E ANCUD E2 | DEGAN | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96579800 | 1 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A | 0.29 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.29 | NO | 2021-01-11 13:17 | 2021-01-11 13:24 | 2021-01-11 13:25 | 0.13 | 0 | 0.0377 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANCUD | NO APLICA
B0396C01160000009 | B0396C0116LD760321220009 | B0396C0116 | NO | 9 | EAF 009-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 503 | S/E ANCUD | 0 | 13904 | S/E ANCUD E1 | PUDETO | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76032122 | 1 | SOCIEDAD AGROLACTEOS DE CHILOE S.A. | 0.2 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.2 | NO | 2021-01-11 13:17 | 2021-01-11 13:24 | 2021-01-11 13:25 | 0.13 | 0 | 0.026 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANCUD | NO APLICA
B0396C01160000009 | B0396C0116LD965798000009 | B0396C0116 | NO | 9 | EAF 009-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 503 | S/E ANCUD | 0 | 13907 | S/E ANCUD E4 | QUETALMAHUE | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96579800 | 1 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A | 0.29 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.29 | NO | 2021-01-11 13:17 | 2021-01-11 13:24 | 2021-01-11 13:25 | 0.13 | 0 | 0.0377 | 0 | 0.12867 |  | 0.12867 | 1 | 0.92734 | 1 |  | NO APLICA | 0.12867 | 1 | 0.92734 | 0 |  | ANCUD | NO APLICA
B0616C00850000010 | B0616C0085RE764113210010 | B0616C0085 | NO | 10 | EAF 010-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 657 | S/E RETIRO | 0 | 16186 | S/E RETIRO C2 | COPIHUE | 616 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5000 | Clientes Regulados | 0 | 0.76961 | 1.3 |  | 2.3601 | 0 | 0.76961 | NO | 2021-01-11 17:02 | 2021-01-12 06:45 | 2021-01-11 20:06 | 3.06 | 0 | 2.355 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2505 |  | 0 | [5 empty] | LONGAVI | E
B0616C00850000010 | B0616C0085RE764113210010 | B0616C0085 | NO | 10 | EAF 010-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 657 | S/E RETIRO | 0 | 16186 | S/E RETIRO C2 | COPIHUE | 616 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5000 | Clientes Regulados | 0 | 0.0078184 | 1.3 |  | 0.023976 | 0 | 0.0078184 | NO | 2021-01-11 17:02 | 2021-01-12 06:45 | 2021-01-11 20:06 | 3.06 | 0 | 0.023924 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 70 |  | 0 | [5 empty] | PARRAL | E
B0616C00850000010 | B0616C0085RE764113210010 | B0616C0085 | NO | 10 | EAF 010-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 657 | S/E RETIRO | 0 | 16186 | S/E RETIRO C2 | COPIHUE | 616 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5000 | Clientes Regulados | 0 | 0.56145 | 1.3 |  | 1.7218 | 0 | 0.56145 | NO | 2021-01-11 17:02 | 2021-01-12 06:45 | 2021-01-11 20:06 | 3.06 | 0 | 1.718 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2220 |  | 0 | [5 empty] | RETIRO | E
B1089C01260000010 | B1089C0126LT612160000010 | B1089C0126 | NO | 10 | EAF 010-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 934 | S/E LONGAVI (FFCC) | 0 | 7382 | S/E LONGAVI (FFCC) 152 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 1089 | BA S/E LONGAVI BL1 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.06 | 0 | 0.07 | 1 |  |  | 0.06 | NO | 2021-01-11 17:02 | 2021-01-11 18:06 | 2021-01-11 18:06 | 1.06 | 0 | 0.0636 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LONGAVI | NO APLICA
B1090C01150000010 | B1090C0115RE968666800010 | B1090C0115 | NO | 10 | EAF 010-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 852 | S/E LONGAVI | 0 | 4875 | S/E LONGAVI C2 | LONGAVI ORIENTE | 1090 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 1070 | Clientes Regulados | 0 | 0.30089 | 2 |  | 0.32094 | 0 | 0.30089 | NO | 2021-01-11 17:02 | 2021-01-11 18:06 | 2021-01-11 18:11 | 1.15 | 0 | 0.34602 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 670 |  | 0 | [5 empty] | LONGAVI | E
B1090C01150000010 | B1090C0115RE968666800010 | B1090C0115 | NO | 10 | EAF 010-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 852 | S/E LONGAVI | 0 | 7369 | S/E LONGAVI C3 | LONGAVI PONIENTE | 1090 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 5039 | Clientes Regulados | 0 | 1.3064 | 2.4 |  | 1.3935 | 0 | 1.3064 | NO | 2021-01-11 17:02 | 2021-01-11 18:06 | 2021-01-11 18:11 | 1.15 | 0 | 1.5024 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5403 |  | 0 | [5 empty] | LONGAVI | E
B1090C01150000010 | B1090C0115LD761258920010 | B1090C0115 | NO | 10 | EAF 010-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 852 | S/E LONGAVI | 0 | 4875 | S/E LONGAVI C2 | LONGAVI ORIENTE | 1090 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | LD | 76125892 | 1 | AGRICOLA PULMODON LIMITADA | 0 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0 | NO | 2021-01-11 17:02 | 2021-01-11 18:06 | 2021-01-11 18:11 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LONGAVI | NO APLICA
B1090C01150000010 | B1090C0115LD797129800010 | B1090C0115 | NO | 10 | EAF 010-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 852 | S/E LONGAVI | 0 | 4875 | S/E LONGAVI C2 | LONGAVI ORIENTE | 1090 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | LD | 79712980 | 1 | FORESTAL SANTA BLANCA S.A. | 0.43 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.43 | NO | 2021-01-11 17:02 | 2021-01-11 18:06 | 2021-01-11 18:11 | 1.15 | 0 | 0.4945 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LONGAVI | NO APLICA
B1090C01150000010 | B1090C0115LD781349900010 | B1090C0115 | NO | 10 | EAF 010-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 852 | S/E LONGAVI | 0 | 4875 | S/E LONGAVI C2 | LONGAVI ORIENTE | 1090 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | LD | 78134990 | 1 | SOC AGRICOLA EL PORVENIR S.A. | 0.39 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.39 | NO | 2021-01-11 17:02 | 2021-01-11 18:06 | 2021-01-11 18:11 | 1.15 | 0 | 0.4485 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LONGAVI | NO APLICA
B2738C01160000011 | B2738C0116RE760731620011 | B2738C0116 | NO | 11 | EAF 011-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 2019 | S/E ARMAZONES | 0 | 23403 | S/E ARMAZONES E2 | PARANAL | 2738 | BA S/E ARMAZONES 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.8 | 1.2 |  | 2.69 | 0 | 0.8 | NO | 2021-01-12 07:53 | 2021-01-12 11:14 | 2021-01-12 11:14 | 3.34 | 0 | 2.672 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | TALTAL | B
B0480C02190000012 | B0480C0219LT617040000012 | B0480C0219 | SI | 12 | EAF 012-2021 | Forzado | TD | NO | SI | 909 | S/E POTRERILLOS | 0 | 5026 | S/E POTRERILLOS HT1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 480 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV BP1-1 | 219 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 67.89 | 0 | 9.5 | 1 |  |  | 67.89 | SI | 2021-01-13 15:26 | 2021-01-13 15:26 | 2021-01-13 15:45 | 0.25 | 0.06 | 16.9725 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | DIEGO DE ALMAGRO | NO APLICA
B1078C01120000013 | B1078C0112RE760731640013 | B1078C0112 | NO | 13 | EAF 013-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 0 | 14394 | S/E NEGRETE E3 | MULCHEN | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2209 | Clientes Regulados | 0 | 0.22326 | 1.37 |  | 0.27351 | 0 | 0.22326 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:10 | 2021-01-13 19:05 | 1.22 | 0 | 0.27238 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 501 |  | 0 | [5 empty] | MULCHEN | E
B1078C01120000013 | B1078C0112RE760731640013 | B1078C0112 | NO | 13 | EAF 013-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 0 | 14394 | S/E NEGRETE E3 | MULCHEN | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2209 | Clientes Regulados | 0 | 0.418 | 1.37 |  | 0.17053 | 0 | 0.418 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:10 | 2021-01-13 18:15 | 0.4 | 0 | 0.1672 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1704 |  | 0 | [5 empty] | NEGRETE | E
B1078C01120000013 | B1078C0112RE760731640013 | B1078C0112 | NO | 13 | EAF 013-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 0 | 14394 | S/E NEGRETE E3 | MULCHEN | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2209 | Clientes Regulados | 0 | 0.0033871 | 1.37 |  | 0.005871 | 0 | 0.0033871 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:10 | 2021-01-13 19:35 | 1.56 | 0.16 | 0.0052839 | 0.00054194 | 0 |  | 0 |  |  | 4 | 0.00054194 | NO INFORMADO | [5 empty] | RENAICO | E
B1078C01120000013 | B1078C0112RE760731640013 | B1078C0112 | NO | 13 | EAF 013-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 0 | 14393 | S/E NEGRETE E2 | NACIMIENTO | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 10824 | Clientes Regulados | 0 | 0.063439 | 5.31 |  | 0.10679 | 0 | 0.063439 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:10 | 2021-01-13 19:32 | 1.56 | 0.11 | 0.098965 | 0.0069783 | 0 |  | 0 |  |  | 73 | 0.0069783 | NO INFORMADO | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B1078C01120000013 | B1078C0112RE760731640013 | B1078C0112 | NO | 13 | EAF 013-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 0 | 14393 | S/E NEGRETE E2 | NACIMIENTO | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 10824 | Clientes Regulados | 0 | 3.6838 | 5.31 |  | 2.1732 | 0 | 3.6838 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:10 | 2021-01-13 18:26 | 0.58 | 0 | 2.1366 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 15340 |  | 0 | [5 empty] | NACIMIENTO | E
B1078C01120000013 | B1078C0112RE760731640013 | B1078C0112 | NO | 13 | EAF 013-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 0 | 14393 | S/E NEGRETE E2 | NACIMIENTO | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 10824 | Clientes Regulados | 0 | 0.4219 | 5.31 |  | 0.7102 | 0 | 0.4219 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:10 | 2021-01-13 19:32 | 1.56 | 0.11 | 0.65817 | 0.046409 | 0 |  | 0 |  |  | 813 | 0.046409 | NO INFORMADO | [5 empty] | NEGRETE | E
B1078C01120000013 | B1078C0112RE760731640013 | B1078C0112 | NO | 13 | EAF 013-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 0 | 14392 | S/E NEGRETE E1 | RENAICO | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1340 | Clientes Regulados | 0 | 0.36979 | 0.9 |  | 0.086226 | 0 | 0.36979 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:10 | 2021-01-13 18:05 | 0.23 | 0 | 0.085051 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1257 |  | 0 | [5 empty] | NEGRETE | E
B1078C01120000013 | B1078C0112RE760731640013 | B1078C0112 | NO | 13 | EAF 013-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 0 | 14392 | S/E NEGRETE E1 | RENAICO | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1340 | Clientes Regulados | 0 | 0.0087963 | 0.9 |  | 0.00096759 | 0 | 0.0087963 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:10 | 2021-01-13 17:58 | 0.11 | 0 | 0.00096759 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 82 |  | 0 | [5 empty] | RENAICO | E
B1078C01120000013 | B1078C0112LD768333000013 | B1078C0112 | NO | 13 | EAF 013-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 0 | 14393 | S/E NEGRETE E2 | NEGRETE-NACIMIENTO | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.2 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.2 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:10 | 2021-01-13 18:24 | 0.55 | 0 | 0.11 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | NACIMIENTO | NO APLICA
B1078C01120000013 | B1078C0112LD966771400013 | B1078C0112 | NO | 13 | EAF 013-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 0 | 14393 | S/E NEGRETE E2 | NEGRETE-NACIMIENTO | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96677140 | 1 | CONSORCIO MADERERO S A | 0.38 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.38 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:10 | 2021-01-13 19:32 | 1.56 | 0.11 | 0.5928 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B1078C01120000013 | B1078C0112LD779646500013 | B1078C0112 | NO | 13 | EAF 013-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 0 | 14393 | S/E NEGRETE E2 | NEGRETE-NACIMIENTO | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 77964650 | 1 | INDUSTRIALIZADORA DE MADERA BORVER LTDA | 0.04 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.04 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:10 | 2021-01-13 19:32 | 1.56 | 0.11 | 0.0624 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | NEGRETE | NO APLICA
B1078C01120000013 | B1078C0112LD966511800013 | B1078C0112 | NO | 13 | EAF 013-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 0 | 14393 | S/E NEGRETE E2 | NEGRETE-NACIMIENTO | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96651180 | 1 | COLLIPULLI RED SOIL S.A | 0.08 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:10 | 2021-01-13 19:32 | 1.56 | 0.11 | 0.1248 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | NEGRETE | NO APLICA
B1078C01120000013 | B1078C0112LD763662690013 | B1078C0112 | NO | 13 | EAF 013-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 0 | 14392 | S/E NEGRETE E1 | NEGRETE-RENAICO | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76366269 | 1 | AGRICOLA Y COMERCIAL DON JUAN S.A | 0.01 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.01 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:10 | 2021-01-13 17:58 | 0.11 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.73118 |  | 0.73118 | 1 | 4.3157 | 1 |  | NO APLICA | 0.73118 | 1 | 4.3157 | 0 |  | NEGRETE | NO APLICA
B2087C04850000014 | B2087C0485LT617040000014 | B2087C0485 | SI | 14 | EAF 014-2021 | Forzado | TD | NO | SI | 2097 | S/E TCHITACK | 0 | 23960 | S/E TCHITACK J2 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 2087 | BA S/E ENCUENTRO 220KV BP1 | 485 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 18 | 0 | 5.6 | 1 |  |  | 18 | NO | 2021-01-15 01:10 | 2021-01-15 03:20 | 2021-01-15 03:20 | 2.16 | 0 | 38.88 | 0 | 2.16 |  | 2.16 | 1 | 38.88 | 1 |  | NO APLICA | 2.16 | 1 | 38.88 | 2.88 |  | CALAMA | NO APLICA | Tr | Tr
B3052C01040000015 | B3052C0104RE802377000015 | B3052C0104 | NO | 15 | EAF 015-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2150 | S/E LOS TILOS BULNES | 0 | 25700 | S/E LOS TILOS BULNES CT1 | COPELEC | 3052 | BA S/E LOS TILOS BULNES 13,8KV B1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.71 | 3.8 |  | 0.93 | 0 | 0.71 | NO | 2021-01-15 12:01 | 2021-01-15 13:25 | 2021-01-15 13:19 | 1.29 | 0 | 0.9159 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 832 |  | 0 | [5 empty] | BULNES | E
B3052C01040000015 | B3052C0104RE802377000015 | B3052C0104 | NO | 15 | EAF 015-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2150 | S/E LOS TILOS BULNES | 0 | 25700 | S/E LOS TILOS BULNES CT1 | COPELEC | 3052 | BA S/E LOS TILOS BULNES 13,8KV B1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.17 | 3.8 |  | 0.22 | 0 | 0.17 | NO | 2021-01-15 12:01 | 2021-01-15 13:25 | 2021-01-15 13:19 | 1.29 | 0 | 0.2193 | 0 | 1.29 |  | 1.29 | 1 | 1.1352 | 736 |  | 0 | 1.29 | 1 | 1.1352 | 0 |  | PEMUCO | E
B0584C00850000016 | B0584C0085RE764113210016 | B0584C0085 | NO | 16 | EAF 016-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 641 | S/E LA VEGA | 0 | 2978 | S/E LA VEGA E1 | LOS RUILES | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10163 | Clientes Regulados | 0 | 0.0074546 | 10.9 |  | 0.013667 | 0 | 0.0074546 | NO | 2021-01-19 15:26 | 2021-01-19 17:16 | 2021-01-19 17:16 | 1.83 | 0 | 0.013642 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 66 |  | 0 | [5 empty] | CAUQUENES | E
B0584C00850000016 | B0584C0085RE764113210016 | B0584C0085 | NO | 16 | EAF 016-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 641 | S/E LA VEGA | 0 | 2978 | S/E LA VEGA E1 | LOS RUILES | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10163 | Clientes Regulados | 0 | 0.62948 | 10.9 |  | 1.1541 | 0 | 0.62948 | NO | 2021-01-19 15:26 | 2021-01-19 17:16 | 2021-01-19 17:16 | 1.83 | 0 | 1.152 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2314 |  | 0 | [5 empty] | CHANCO | E
B0584C00850000016 | B0584C0085RE764113210016 | B0584C0085 | NO | 16 | EAF 016-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 641 | S/E LA VEGA | 0 | 2978 | S/E LA VEGA E1 | LOS RUILES | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10163 | Clientes Regulados | 0 | 0.00098722 | 10.9 |  | 0.0018099 | 0 | 0.00098722 | NO | 2021-01-19 15:26 | 2021-01-19 17:16 | 2021-01-19 17:16 | 1.83 | 0 | 0.0018066 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6 |  | 0 | [5 empty] | EMPEDRADO | E
B0584C00850000016 | B0584C0085RE764113210016 | B0584C0085 | NO | 16 | EAF 016-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 641 | S/E LA VEGA | 0 | 2978 | S/E LA VEGA E1 | LOS RUILES | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10163 | Clientes Regulados | 0 | 0.92282 | 10.9 |  | 1.6918 | 0 | 0.92282 | NO | 2021-01-19 15:26 | 2021-01-19 17:16 | 2021-01-19 17:16 | 1.83 | 0 | 1.6888 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4612 |  | 0 | [5 empty] | PELLUHUE | E
B0584C00850000016 | B0584C0085RE764113210016 | B0584C0085 | NO | 16 | EAF 016-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 641 | S/E LA VEGA | 0 | 2979 | S/E LA VEGA E2 | TRIPLE U | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1144 | Clientes Regulados | 0 | 0.03693 | 0.1 |  | 0.067704 | 0 | 0.03693 | NO | 2021-01-19 15:26 | 2021-01-19 17:16 | 2021-01-19 17:16 | 1.83 | 0 | 0.067581 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 237 |  | 0 | [5 empty] | CAUQUENES | E
B0584C00850000016 | B0584C0085RE764113210016 | B0584C0085 | NO | 16 | EAF 016-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 641 | S/E LA VEGA | 0 | 2979 | S/E LA VEGA E2 | TRIPLE U | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1144 | Clientes Regulados | 0 | 0.00021404 | 0.1 |  | 0.00039241 | 0 | 0.00021404 | NO | 2021-01-19 15:26 | 2021-01-19 17:16 | 2021-01-19 17:16 | 1.83 | 0 | 0.00039169 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | CHANCO | E
B0186C00850000017 | B0186C0085RE764113210017 | B0186C0085 | SI | 17 | EAF 017-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 0 | 1103 | S/E LOS ANGELES (CGE) C4 | ALCAZAR | 186 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2903 | Clientes Regulados | 0 | 1.5849 | 3.8 |  | 0.89809 | 0 | 1.5849 | NO | 2021-01-20 15:22 | 2021-01-20 15:50 | 2021-01-22 15:56 | 0.71 | 47.85 | 1.1253 | 75.836 | 0 |  | 0 |  |  | 3895 | 75.836 | NO INFORMADO | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B0186C00850000017 | B0186C0085RE764113210017 | B0186C0085 | SI | 17 | EAF 017-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 0 | 1111 | S/E LOS ANGELES (CGE) C8 | PADRE HURTADO | 186 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8283 | Clientes Regulados | 0 | 1.6717 | 5.7 |  | 0.91943 | 0 | 1.6717 | NO | 2021-01-20 15:22 | 2021-01-20 15:50 | 2021-01-22 15:55 | 0.71 | 47.83 | 1.1869 | 79.9567 | 0 |  | 0 |  |  | 6302 | 79.9567 | NO INFORMADO | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B0186C00850000017 | B0186C0085RE764113210017 | B0186C0085 | SI | 17 | EAF 017-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 0 | 1102 | S/E LOS ANGELES (CGE) C5 | PALLIHUE TOLTEN | 186 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5522 | Clientes Regulados | 0 | 3.3094 | 6.2 |  | 1.8202 | 0 | 3.3094 | NO | 2021-01-20 15:22 | 2021-01-20 15:50 | 2021-01-22 15:55 | 0.71 | 47.83 | 2.3497 | 158.2885 | 0.71 |  | 0.71 | 1 | 4.6618 | 14728 | 158.2885 | NO INFORMADO | 0.71 | 1 | 4.6618 | 0 |  | LOS ANGELES | E
B1154C01260000018 | B1154C0126LT612160000018 | B1154C0126 | NO | 18 | EAF 018-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1021 | TAP OFF CERRO CHEPE | 0 | 13541 | TAP OFF CERRO CHEPE | Cerro Chepe (FFCC) | 1154 | BA S/E CONCEPCION (FFCC) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.23 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.23 | NO | 2021-01-21 13:09 | 2021-01-21 15:58 | 2021-01-21 15:58 | 2.81 | 0 | 0.6463 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CONCEPCION | NO APLICA
B1803C01510000018 | B1803C0151LT775625100018 | B1803C0151 | SI | 18 | EAF 018-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 982 | S/E PAPELERA BIO BIO | 0 | 17531 | S/E PAPELERA BIO BIO B1 | PAPELES NORSKE SKOG BÍO BÍO LTDA. | 1803 | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 151 | BO PAPER BIO-BIO S.A. | LT | 77562510 | 1 | PAPELES NORSKE SKOG BÍO BÍO LTDA. | 9.03 | 0 | 1.05 | 1 |  |  | 9.03 | NO | 2021-01-21 13:09 | 2021-01-21 13:31 | 2021-01-21 13:31 | 0.36 | 0 | 3.2508 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN PEDRO DE LA PAZ | NO APLICA
B1351C01470000019 | B1351C0147LT877565000019 | B1351C0147 | SI | 19 | EAF 019-2021 | Forzado | TD | NO | SI | 949 | S/E MAUCO | 0 | 5065 | S/E MAUCO HT1 | ENAP REFINERIAS S.A. | 1351 | BA S/E TORQUEMADA 110KV BP1 | 147 | ENAP REFINERÍAS S.A. | LT | 87756500 | 1 | ENAP REFINERIAS S.A. | 6.84 | 0 | 37 | 1 |  |  | 6.84 | NO | 2021-01-22 12:36 | 2021-01-22 12:57 | 2021-01-22 12:57 | 0.34 | 0 | 2.3256 | 0 | 0.34 |  | 0.34 | 1 | 2.3256 | 1 |  | NO APLICA | 0.34 | 1 | 2.3256 | 0 |  | CONCON | NO APLICA
B3187C00850000020 | B3187C0085RE764113210020 | B3187C0085 | NO | 20 | EAF 020-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1924 | S/E QUIANI | 0 | 26624 | S/E QUIANI C6 | CHUNGARA | 3187 | BA S/E QUIANI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3836 | Clientes Regulados | 0 | 2.3982 | 1.25 |  | 2.758 | 0 | 2.3982 | NO | 2021-01-23 22:24 | 2021-01-24 04:36 | 2021-01-25 23:33 | 6.45 | 42.69 | 15.4686 | 102.3803 | 0 |  | 0 |  |  | 9369 | 102.3803 | NO INFORMADO | [5 empty] | ARICA | A
B3187C00850000020 | B3187C0085RE764113210020 | B3187C0085 | NO | 20 | EAF 020-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1924 | S/E QUIANI | 0 | 30655 | S/E QUIANI C7 | LLUTA | 3187 | BA S/E QUIANI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1494 | Clientes Regulados | 0 | 1.3928 | 4.22 |  | 1.9499 | 0 | 1.3928 | NO | 2021-01-23 22:24 | 2021-01-24 04:36 | 2021-01-25 23:48 | 6.45 | 42.94 | 8.9836 | 59.8071 | 0 |  | 0 |  |  | 1560 | 59.8071 | NO INFORMADO | [5 empty] | ARICA | A
B3187C00850000020 | B3187C0085RE764113210020 | B3187C0085 | NO | 20 | EAF 020-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1924 | S/E QUIANI | 0 | 26623 | S/E QUIANI C5 | NORTE | 3187 | BA S/E QUIANI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2838 | Clientes Regulados | 0 | 0.6219 | 0.97 |  | 1.845 | 0 | 0.6219 | NO | 2021-01-23 22:24 | 2021-01-24 04:36 | 2021-01-26 01:22 | 6.45 | 44.51 | 4.0113 | 27.6808 | 0 |  | 0 |  |  | 2843 | 27.6808 | NO INFORMADO | [5 empty] | ARICA | A
B3187C00850000020 | B3187C0085LD967175700020 | B3187C0085 | NO | 20 | EAF 020-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1924 | S/E QUIANI | 0 | 30655 | S/E QUIANI C7 | LLUTA | 3187 | BA S/E QUIANI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96717570 | 1 | IMERYS MINERALES CHILE SPA | 0.41 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.41 | NO | 2021-01-23 22:24 | 2021-01-24 04:36 | 2021-01-23 23:48 | 1.4 | 0 | 0.574 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ARICA | NO APLICA
B3187C00850000020 | B3187C0085LD917550000020 | B3187C0085 | NO | 20 | EAF 020-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1924 | S/E QUIANI | 0 | 30655 | S/E QUIANI C7 | LLUTA | 3187 | BA S/E QUIANI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 91755000 | 1 | CEMENTOS BIO BIO S.A. | 0.57 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.57 | NO | 2021-01-23 22:24 | 2021-01-23 23:48 | 2021-01-23 23:48 | 1.4 | 0 | 0.798 | 0 | 5.5323 |  | 5.5323 | 1 | 29.8354 | 1 |  | NO APLICA | 5.5323 | 1 | 29.8354 | 0 |  | ARICA | NO APLICA
B1045C00940000021 | B1045C0094RE968135200021 | B1045C0094 | NO | 21 | EAF 021-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 802 | S/E SAN SEBASTIAN | 0 | 4735 | S/E SAN SEBASTIAN C1 | SAN SEBASTIAN | 1045 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 8139 | Clientes Regulados | 0 | 1.96 | 1.84 |  | 12.26 | 0 | 1.96 | NO | 2021-01-25 05:02 | 2021-01-25 11:19 | 2021-01-25 05:16 | 0.23 | 0 | 0.4508 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8176 |  | 0 | [5 empty] | CARTAGENA | C
B1045C00940000021 | B1045C0094RE968135200021 | B1045C0094 | NO | 21 | EAF 021-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 802 | S/E SAN SEBASTIAN | 0 | 4735 | S/E SAN SEBASTIAN C1 | SAN SEBASTIAN | 1045 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 8139 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 1.84 |  | 0.01 | 0 | 0 | NO | 2021-01-25 05:02 | 2021-01-25 11:19 | 2021-01-25 05:16 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | EL TABO | C
B1045C01130000021 | B1045C0113RE913440000021 | B1045C0113 | NO | 21 | EAF 021-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 802 | S/E SAN SEBASTIAN | 0 | 4736 | S/E SAN SEBASTIAN C2 | EL TABO | 1045 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 8587 | Clientes Regulados | 0 | 8.15 | 4.14 |  | 51.1337 | 0 | 8.15 | NO | 2021-01-25 05:02 | 2021-01-25 11:19 | 2021-01-25 11:16 | 6.23 | 0 | 50.7745 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9621 |  | 0 | [5 empty] | EL TABO | C
B1045C01130000021 | B1045C0113RE913440000021 | B1045C0113 | NO | 21 | EAF 021-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 802 | S/E SAN SEBASTIAN | 0 | 4735 | S/E SAN SEBASTIAN C1 | SAN SEBASTIAN | 1045 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 4090 | Clientes Regulados | 0 | 0.62 | 0.93 |  | 3.8222 | 0 | 0.62 | NO | 2021-01-25 05:02 | 2021-01-25 11:19 | 2021-01-25 06:18 | 1.26 | 0 | 0.7812 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4338 |  | 0 | [5 empty] | CARTAGENA | C
B1076C01120000022 | B1076C0112RE760731640022 | B1076C0112 | NO | 22 | EAF 022-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 841 | S/E LOTA | 0 | 14387 | S/E LOTA C2 | LOTA ALTO | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8233 | Clientes Regulados | 0 | 0.070348 | 2.5 |  | 0.0058623 | 0 | 0.070348 | NO | 2021-01-25 14:38 | 2021-01-25 14:42 | 2021-01-25 14:42 | 0.06 | 0 | 0.0042209 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 148 |  | 0 | [5 empty] | CORONEL | E
B1076C01120000022 | B1076C0112RE760731640022 | B1076C0112 | NO | 22 | EAF 022-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 841 | S/E LOTA | 0 | 14387 | S/E LOTA C2 | LOTA ALTO | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8233 | Clientes Regulados | 0 | 1.7861 | 2.5 |  | 0.14884 | 0 | 1.7861 | NO | 2021-01-25 14:38 | 2021-01-25 14:42 | 2021-01-25 14:42 | 0.06 | 0 | 0.10717 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8760 |  | 0 | [5 empty] | LOTA | E
B1076C01120000022 | B1076C0112RE760731640022 | B1076C0112 | NO | 22 | EAF 022-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 841 | S/E LOTA | 0 | 14386 | S/E LOTA C1 | LOTA CENTRO | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1889 | Clientes Regulados | 0 | 0.93104 | 2.1 |  | 0.077587 | 0 | 0.93104 | NO | 2021-01-25 14:38 | 2021-01-25 14:42 | 2021-01-25 14:42 | 0.06 | 0 | 0.055862 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1847 |  | 0 | [5 empty] | LOTA | E
B1076C01120000022 | B1076C0112RE760731640022 | B1076C0112 | NO | 22 | EAF 022-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 841 | S/E LOTA | 0 | 14388 | S/E LOTA C3 | LOTA COLCURA | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 636 | Clientes Regulados | 0 | 0.29075 | 2.6 |  | 0.024229 | 0 | 0.29075 | NO | 2021-01-25 14:38 | 2021-01-25 14:42 | 2021-01-25 14:42 | 0.06 | 0 | 0.017445 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 631 |  | 0 | [5 empty] | LOTA | E
B1076C01120000022 | B1076C0112RE760731640022 | B1076C0112 | NO | 22 | EAF 022-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 841 | S/E LOTA | 0 | 23799 | S/E LOTA C4 | LOTA EL ROBLE | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5359 | Clientes Regulados | 0 | 1.2952 | 1.8 |  | 0.10793 | 0 | 1.2952 | NO | 2021-01-25 14:38 | 2021-01-25 14:42 | 2021-01-25 14:42 | 0.06 | 0 | 0.077711 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4412 |  | 0 | [5 empty] | LOTA | E
B1076C01120000022 | B1076C0112LD765107300022 | B1076C0112 | NO | 22 | EAF 022-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 841 | S/E LOTA | 0 | 14387 | S/E LOTA C2 | LOTA ALTO | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76510730 | 1 | GALAICO CHILENA DE CONSERVAS S.A. | 0.02 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.02 | NO | 2021-01-25 14:38 | 2021-01-25 14:42 | 2021-01-25 14:42 | 0.06 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOTA | NO APLICA
B1076C01120000022 | B1076C0112LD967665900022 | B1076C0112 | NO | 22 | EAF 022-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 841 | S/E LOTA | 0 | 14386 | S/E LOTA C1 | LOTA-CENTRO | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96766590 | 1 | LOTA PROTEIN S.A | 0.72 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.72 | NO | 2021-01-25 14:38 | 2021-01-25 14:42 | 2021-01-25 14:42 | 0.06 | 0 | 0.0432 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOTA | NO APLICA
B1076C01120000022 | B1076C0112LD995792300022 | B1076C0112 | NO | 22 | EAF 022-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 841 | S/E LOTA | 0 | 14386 | S/E LOTA C1 | LOTA-CENTRO | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 99579230 | 1 | INDUSTRIAS ISLA QUIHUA S.A | 0.31 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.31 | NO | 2021-01-25 14:38 | 2021-01-25 14:42 | 2021-01-25 14:42 | 0.06 | 0 | 0.0186 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOTA | NO APLICA
B1076C01120000022 | B1076C0112LD966643600022 | B1076C0112 | NO | 22 | EAF 022-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 841 | S/E LOTA | 0 | 14388 | S/E LOTA C3 | LOTA-COLCURA | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96664360 | 1 | TULSA S.A. | 1.11 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.11 | NO | 2021-01-25 14:38 | 2021-01-25 14:42 | 2021-01-25 14:42 | 0.06 | 0 | 0.0666 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.39201 | 1 |  | NO APLICA | 0.06 | 1 | 0.39201 | 0 |  | LOTA | NO APLICA
B1202C02230000023 | B1202C0223LT968531500023 | B1202C0223 | NO | 23 | EAF 023-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 891 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | 0 | 26027 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) C6 | PAPELES CORDILLERA S.A. | 1202 | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV BP1 | 223 | PAPELES CORDILLERA SPA | LT | 96853150 | 1 | PAPELES CORDILLERA S.A. | 11.45 | 0 | 1.87 | 1 |  |  | 11.45 | NO | 2021-01-26 06:42 | 2021-01-26 14:12 | 2021-01-26 14:12 | 7.5 | 0 | 85.875 | 0 | 7.5 |  | 7.5 | 1 | 85.875 | 1 |  | NO APLICA | 7.5 | 1 | 85.875 | 51.525 |  | PUENTE ALTO | NO APLICA | Tr | Tr
B0208C00850000024 | B0208C0085RE764113210024 | B0208C0085 | NO | 24 | EAF 024-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 461 | S/E PIRQUE | 0 | 1349 | S/E PIRQUE C1 | EL PRINCIPAL | 208 | BA S/E PIRQUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1291 | Clientes Regulados | 0 | 2.4734 | 2.7 |  | 1.0983 | 0 | 2.4734 | NO | 2021-01-26 07:41 | 2021-01-26 12:01 | 2021-01-28 08:07 | 4.58 | 43.84 | 11.3284 | 108.4359 | 0 |  | 0 |  |  | 4296 | 108.4359 | NO INFORMADO | [5 empty] | PIRQUE | D
B0208C00850000024 | B0208C0085RE764113210024 | B0208C0085 | NO | 24 | EAF 024-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 461 | S/E PIRQUE | 0 | 1350 | S/E PIRQUE C3 | V. SUBERCASEAUX | 208 | BA S/E PIRQUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4254 | Clientes Regulados | 0 | 1.3126 | 1.1 |  | 0.48127 | 0 | 1.3126 | NO | 2021-01-26 07:41 | 2021-01-26 12:01 | 2021-01-28 08:03 | 4.58 | 43.78 | 6.0116 | 57.4642 | 4.58 |  | 4.58 | 1 | 17.3399 | 1282 | 57.4642 | NO INFORMADO | 4.58 | 1 | 17.3399 | 0 |  | PIRQUE | D
B1202C02230000024 | B1202C0223LT968531500024 | B1202C0223 | NO | 24 | EAF 024-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 891 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | 0 | 13157 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) H1 | PAPELES CORDILLERA SPA | 1202 | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV BP1 | 223 | PAPELES CORDILLERA SPA | LT | 96853150 | 1 | PAPELES CORDILLERA S.A. | 11.45 | 0 | 1.98 | 1 |  |  | 11.45 | NO | 2021-01-26 07:41 | 2021-01-26 14:12 | 2021-01-26 14:12 | 6.51 | 0 | 74.5395 | 0 | 6.51 |  | 6.51 | 1 | 74.5395 | 1 |  | NO APLICA | 6.51 | 1 | 74.5395 | 0 |  | PUENTE ALTO | NO APLICA
B0125C01120000025 | B0125C0112RE760731640025 | B0125C0112 | NO | 25 | SD2021000573 | Programado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 0 | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | CURACAUTIN | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 1.3498 | 0 |  | 0.17998 | 0 | 1.3498 | NO | 2021-01-05 08:57 | 2021-01-05 09:05 | 2021-01-05 09:05 | 0.13 | 0 | 0.17548 | 0 | 0 | 0.13 | 0 |  |  | 6563 |  | 0 | [5 empty] | CURACAUTIN | E
B0125C01120000025 | B0125C0112RE760731640025 | B0125C0112 | NO | 25 | SD2021000573 | Programado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 0 | 770 | S/E CURACAUTIN C1 | FOCURA TOCURA | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.68174 | 0 |  | 0.090898 | 0 | 0.68174 | NO | 2021-01-05 08:57 | 2021-01-05 09:05 | 2021-01-05 09:05 | 0.13 | 0 | 0.088626 | 0 | 0 | 0.13 | 0 |  |  | 3745 |  | 0 | [5 empty] | LONQUIMAY | E
B0125C01120000025 | B0125C0112RE760731640025 | B0125C0112 | NO | 25 | SD2021000573 | Programado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 0 | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | TOLHUACA | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.35839 | 0 |  | 0.047785 | 0 | 0.35839 | NO | 2021-01-05 08:57 | 2021-01-05 09:05 | 2021-01-05 09:05 | 0.13 | 0 | 0.046591 | 0 | 0 | 0.13 | 0 |  |  | 1922 |  | 0 | [5 empty] | CURACAUTIN | E
B0125C01120000025 | B0125C0112LD782461800025 | B0125C0112 | NO | 25 | SD2021000573 | Programado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 0 | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | CURACAUTIN CIUDAD | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78246180 | 1 | SALMONES CAPTREN S.A. | 0.21 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.21 | NO | 2021-01-05 08:57 | 2021-01-05 09:05 | 2021-01-05 09:05 | 0.13 | 0 | 0.0273 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CURACAUTIN | NO APLICA
B2573C07120000026 | B2573C0712RE743796000026 | B2573C0712 | NO | 26 | SD2020098731 | Programado | TZ | NO | NO | 1826 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA | 0 | 21289 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA C2 | COOPERSOL | 2573 | BA S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA 13.2KV | 712 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SOCOROMA LTDA | RE | 74379600 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.0031 | 0 |  | 0.02 | 0 | 0.0031 | NO | 2021-01-06 08:02 | 2021-01-06 14:15 | 2021-01-06 14:25 | 6.38 | 0 | 0.019778 | 0 | 6.38 | 6 | 0.38 | 1 | 0.001178 | 52 |  | 0 | 0.38 | 1 | 0.001178 | 0 |  | PUTRE | A
B0695C00930000027 | B0695C0093RE968005700027 | B0695C0093 | NO | 27 | SD2021001889 | Forzado | TZ | NO | NO | 681 | S/E CALEU | 0 | 3414 | S/E CALEU C1 | CALEU | 695 | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.13 | 0 |  | 0.93 | 0 | 0.13 | NO | 2021-01-08 16:03 | 2021-01-08 17:11 | 2021-01-08 23:15 | 1.38 | 5.81 | 0.1794 | 0.7553 | 1.38 |  | 1.38 | 1 | 0.1794 | 210 | 0.7553 | NO INFORMADO | 1.38 | 1 | 0.1794 | 0 |  | TILTIL | C
B1631C05130000028 | B1631C0513LT778314000028 | B1631C0513 | SI | 28 | SD2021001799 | Programado | TD | NO | NO | 1720 | S/E CENTRAL PARQUE EOLICO TALTAL | 0 | 19220 | S/E PARQUE EOLICO TALTAL F10 | MINERA GUANACO | 1631 | BA S/E PAPOSO 220KV BP2 | 513 | GUANACO COMPAÑÍA MINERA SPA | LT | 77831400 | 1 | GUANACO COMPAÑIA MINERA SpA | 1.34 | 0 | 1.49 | 1 |  |  | 1.34 | NO | 2021-01-12 18:29 | 2021-01-13 09:23 | 2021-01-13 09:23 | 14.9 | 0 | 19.966 | 0 | 14.9 | 6 | 8.9 | 1 | 11.926 | 1 |  | NO APLICA | 8.9 | 1 | 11.926 | 9.246 |  | TALTAL | NO APLICA | Tr | Tr
B1631C05130000029 | B1631C0513LT778314000029 | B1631C0513 | SI | 29 | SD2021001640 | Programado | TD | NO | NO | 1720 | S/E CENTRAL PARQUE EOLICO TALTAL | 0 | 19220 | S/E PARQUE EOLICO TALTAL F10 | GUANACO COMPAÑIA MINERA SpA | 1631 | BA S/E PAPOSO 220KV BP2 | 513 | GUANACO COMPAÑÍA MINERA SPA | LT | 77831400 | 1 | GUANACO COMPAÑIA MINERA SpA | 1.34 | 0 | 1.49 | 1 |  |  | 1.34 | NO | 2021-01-13 20:18 | 2021-01-14 09:37 | 2021-01-14 09:37 | 13.31 | 0 | 17.8354 | 0 | 13.31 | 12 | 11.31 | 1 | 15.1554 | 1 |  | NO APLICA | 20.21 | 2 | 27.0814 | 15.1554 |  | TALTAL | NO APLICA | Tr | Tr
B2245C04110000030 | B2245C0411LT969555600030 | B2245C0411 | SI | 30 | SD2021001583 | Programado | TD | NO | NO | 1919 | S/E POZO ALMONTE | 0 | 17722 | S/E POZO ALMONTE 66 KV | Haldeman Mining Company S.A. | 2245 | BA S/E POZO ALMONTE 66KV | 411 | HALDEMAN MINING COMPANY S.A. | LT | 96955560 | 1 | Haldeman Mining Company S.A. | 0.01 | 0 | 0.01 | 1 |  |  | 0.01 | NO | 2021-01-16 08:59 | 2021-01-16 12:55 | 2021-01-16 12:55 | 3.93 | 0 | 0.0393 | 0 | 3.93 | 3.93 | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | POZO ALMONTE | NO APLICA
B2298C00850000030 | B2298C0085RE764113210030 | B2298C0085 | NO | 30 | SD2021001583 | Programado | TD | NO | NO | 1939 | S/E TAMARUGAL | 0 | 23048 | S/E TAMARUGAL E1 | HOSPICIO | 2298 | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.00013413 | 0 |  | 0.00054324 | 0 | 0.00013413 | NO | 2021-01-16 08:59 | 2021-01-16 13:03 | 2021-01-16 13:03 | 4.06 | 0 | 0.00054458 | 0 | 0 | 4.06 | 0 |  |  | 9 |  | 0 | [5 empty] | POZO ALMONTE | A
B2298C00850000030 | B2298C0085RE764113210030 | B2298C0085 | NO | 30 | SD2021001583 | Programado | TD | NO | NO | 1939 | S/E TAMARUGAL | 0 | 23049 | S/E TAMARUGAL E3 | HUATA | 2298 | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.0001371 | 0 |  | 0.00055526 | 0 | 0.0001371 | NO | 2021-01-16 08:59 | 2021-01-16 13:03 | 2021-01-16 13:03 | 4.06 | 0 | 0.00055663 | 0 | 0 | 4.06 | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | POZO ALMONTE | A
B2298C00850000030 | B2298C0085RE764113210030 | B2298C0085 | NO | 30 | SD2021001583 | Programado | TD | NO | NO | 1939 | S/E TAMARUGAL | 0 | 23050 | S/E TAMARUGAL E4 | PICA | 2298 | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.89564 | 0 |  | 3.6273 | 0 | 0.89564 | NO | 2021-01-16 08:59 | 2021-01-16 13:03 | 2021-01-16 13:03 | 4.06 | 0 | 3.6363 | 0 | 4.06 | 4.06 | 0 |  |  | 2222 |  | 0 | [5 empty] | PICA | A
B1001C00940000031 | B1001C0094RE968135200031 | B1001C0094 | NO | 31 | SD2021002186 | Programado | TZ | NO | NO | 781 | S/E EL MELON | 0 | 4527 | S/E EL MELON C1 | LA PATAGUA | 1001 | BA S/E EL MELON 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 1.0971 | 1.6 |  | 4.94 | 0 | 1.0971 | NO | 2021-01-24 06:40 | 2021-01-24 11:27 | 2021-01-24 11:30 | 4.83 | 0 | 5.2991 | 0 | 0 | 4.83 | 0 |  |  | 3406 |  | 0 | [5 empty] | NOGALES | C
B1001C00940000031 | B1001C0094RE968135200031 | B1001C0094 | NO | 31 | SD2021002186 | Programado | TZ | NO | NO | 781 | S/E EL MELON | 0 | 4526 | S/E EL MELON C2 | NOGALES | 1001 | BA S/E EL MELON 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 1.6092 | 2.95 |  | 0.433 | 0 | 1.6092 | NO | 2021-01-24 06:40 | 2021-01-24 11:27 | 2021-01-24 11:30 | 4.83 | 0 | 7.7726 | 0 | 0 | 4.83 | 0 |  |  | 424 |  | 0 | [5 empty] | PUCHUNCAVI | C
B1001C00940000031 | B1001C0094RE968135200031 | B1001C0094 | NO | 31 | SD2021002186 | Programado | TZ | NO | NO | 781 | S/E EL MELON | 0 | 4526 | S/E EL MELON C2 | NOGALES | 1001 | BA S/E EL MELON 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.096181 | 2.95 |  | 7.242 | 0 | 0.096181 | NO | 2021-01-24 06:40 | 2021-01-24 11:27 | 2021-01-24 11:30 | 4.83 | 0 | 0.46455 | 0 | 0 | 4.83 | 0 |  |  | 2602 |  | 0 | [5 empty] | NOGALES | C
B1001C00940000031 | B1001C0094LD823667000031 | B1001C0094 | NO | 31 | SD2021002186 | Programado | TZ | NO | NO | 781 | S/E EL MELON | 0 | 4526 | S/E EL MELON C2 | NOGALES | 1001 | BA S/E EL MELON 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 82366700 | 1 | SOPRAVAL S.A. | 0.1 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2021-01-24 06:40 | 2021-01-24 11:30 | 2021-01-24 11:30 | 4.83 | 0 | 0.483 | 0 | 0 | 4.83 | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | NOGALES | NO APLICA
B1001C00940000031 | B1001C0094LD797478600031 | B1001C0094 | NO | 31 | SD2021002186 | Programado | TZ | NO | NO | 781 | S/E EL MELON | 0 | 4526 | S/E EL MELON C2 | NOGALES | 1001 | BA S/E EL MELON 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 79747860 | 1 | SOC AGRICOLA EL CARMEN DE PUCALAN LIMITADA | 0.65 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.65 | NO | 2021-01-24 06:40 | 2021-01-24 11:30 | 2021-01-24 11:30 | 4.83 | 0 | 3.1395 | 0 | 4.83 | 4.83 | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | NOGALES | NO APLICA
B1047C00940000031 | B1047C0094LD765747870031 | B1047C0094 | NO | 31 | SD2021002186 | Programado | TZ | NO | NO | 803 | S/E TUNEL EL MELON | 0 | 4738 | S/E TUNEL EL MELON CT | TUNEL | 1047 | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76574787 | 1 | SOCIEDAD CONCESIONARIA TUNEL EL MELON II S.A. | 0 | 0.31 | NO APLICA | 1 |  |  | 0 | NO | 2021-01-24 06:40 | 2021-01-24 11:27 | 2021-01-24 11:27 | 4.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | NOGALES | NO APLICA
B0321C00850000032 | B0321C0085RE764113210032 | B0321C0085 | SI | 32 | EAF 025-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 353 | S/E EJERCITO | 0 | 819 | S/E EJERCITO C5 | ARGENTINA | 321 | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1245 | Clientes Regulados | 0 | 0.57087 | 0.5 |  | 0.52412 | 0 | 0.57087 | NO | 2021-01-28 23:19 | 2021-01-29 00:23 | 2021-01-29 00:26 | 1.12 | 0 | 0.63937 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1498 |  | 0 | [5 empty] | CONCEPCION | E
B0321C00850000032 | B0321C0085RE764113210032 | B0321C0085 | SI | 32 | EAF 025-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 353 | S/E EJERCITO | 0 | 816 | S/E EJERCITO C6 | PAICAVI | 321 | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6809 | Clientes Regulados | 0 | 1.5129 | 4.2 |  | 1.6894 | 0 | 1.5129 | NO | 2021-01-28 23:19 | 2021-01-29 00:23 | 2021-01-29 00:26 | 1.11 | 0 | 1.6793 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2925 |  | 0 | [5 empty] | CONCEPCION | E
B0321C00850000032 | B0321C0085RE764113210032 | B0321C0085 | SI | 32 | EAF 025-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 353 | S/E EJERCITO | 0 | 811 | S/E EJERCITO C7 | PENCOPOLITANO | 321 | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2966 | Clientes Regulados | 0 | 1.11 | 4.4 |  | 0.94904 | 0 | 1.11 | NO | 2021-01-28 23:19 | 2021-01-29 00:23 | 2021-01-29 00:23 | 1.06 | 0 | 1.1766 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3276 |  | 0 | [5 empty] | CONCEPCION | E
B0321C00850000032 | B0321C0085RE764113210032 | B0321C0085 | SI | 32 | EAF 025-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 353 | S/E EJERCITO | 0 | 815 | S/E EJERCITO C4 | PRAT | 321 | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2550 | Clientes Regulados | 0 | 1.8299 | 2 |  | 1.6561 | 0 | 1.8299 | NO | 2021-01-28 23:19 | 2021-01-29 00:23 | 2021-01-29 00:26 | 1.11 | 0 | 2.0312 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3472 |  | 0 | [5 empty] | CONCEPCION | E
B0321C00850000032 | B0321C0085LD968859400032 | B0321C0085 | SI | 32 | EAF 025-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 353 | S/E EJERCITO | 0 | 816 | S/E EJERCITO C6 | PAICAVI | 321 | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96885940 | 1 | CLINICA BIO-BIO S.A | 0.36 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.36 | NO | 2021-01-28 23:19 | 2021-01-29 00:23 | 2021-01-29 00:26 | 1.11 | 0 | 0.3996 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TALCAHUANO | NO APLICA
B0321C00850000032 | B0321C0085LD765924950032 | B0321C0085 | SI | 32 | EAF 025-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 353 | S/E EJERCITO | 0 | 816 | S/E EJERCITO C6 | PAICAVI | 321 | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76592495 | 1 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AEROPUERTO CARRIEL SUR S.A. | 0.11 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.11 | NO | 2021-01-28 23:19 | 2021-01-29 00:23 | 2021-01-29 00:26 | 1.11 | 0 | 0.1221 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TALCAHUANO | NO APLICA
B0321C00850000032 | B0321C0085LD966536600032 | B0321C0085 | SI | 32 | EAF 025-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 353 | S/E EJERCITO | 0 | 816 | S/E EJERCITO C6 | PAICAVI | 321 | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96653660 | 1 | PLAZA DEL TREBOL S.A. | 0.57 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.57 | NO | 2021-01-28 23:19 | 2021-01-29 00:23 | 2021-01-29 00:26 | 1.11 | 0 | 0.6327 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CONCEPCION | NO APLICA
B0321C00850000032 | B0321C0085LD618200040032 | B0321C0085 | SI | 32 | EAF 025-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 353 | S/E EJERCITO | 0 | 811 | S/E EJERCITO C7 | PENCOPOLITANO | 321 | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 61820004 | 1 | SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION VIII REGION | 0.02 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.02 | NO | 2021-01-28 23:19 | 2021-01-29 00:23 | 2021-01-29 00:23 | 1.06 | 0 | 0.0212 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CONCEPCION | NO APLICA
B0321C00850000032 | B0321C0085LD650793850032 | B0321C0085 | SI | 32 | EAF 025-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 353 | S/E EJERCITO | 0 | 811 | S/E EJERCITO C7 | PENCOPOLITANO | 321 | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 65079385 | 1 | CORPORACION TEATRO REGIONAL DEL BIO BIO | 0.04 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.04 | NO | 2021-01-28 23:19 | 2021-01-29 00:23 | 2021-01-29 00:23 | 1.06 | 0 | 0.0424 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CONCEPCION | NO APLICA
B0321C00850000032 | B0321C0085LD964390000032 | B0321C0085 | SI | 32 | EAF 025-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 353 | S/E EJERCITO | 0 | 811 | S/E EJERCITO C7 | PENCOPOLITANO | 321 | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96439000 | 1 | WALMART CHILE S.A. | 0.5 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.5 | NO | 2021-01-28 23:19 | 2021-01-29 00:23 | 2021-01-29 00:23 | 1.06 | 0 | 0.53 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CONCEPCION | NO APLICA
B0321C00850000032 | B0321C0085LD886116000032 | B0321C0085 | SI | 32 | EAF 025-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 353 | S/E EJERCITO | 0 | 815 | S/E EJERCITO C4 | PRAT | 321 | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 88611600 | 1 | CLINICA DE LA MUJER SANATORIO ALEMAN S.A. | 0.1 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2021-01-28 23:19 | 2021-01-29 00:23 | 2021-01-29 00:26 | 1.11 | 0 | 0.111 | 0 | 1.0984 |  | 1.0984 | 1 | 7.3855 | 1 |  | NO APLICA | 1.0984 | 1 | 7.3855 | 0 |  | CONCEPCION | NO APLICA
B0438C01160000033 | B0438C0116RE760731620033 | B0438C0116 | NO | 33 | EAF 026-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0 | 14142 | S/E PANGUIPULLI E1 | Pullinque | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 2924 | Clientes Regulados | 0 | 1.71 | 1.3 |  | 0.35 | 0 | 1.71 | NO | 2021-01-29 15:21 | 2021-01-29 15:41 | 2021-01-29 15:32 | 0.18 | 0 | 0.3078 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6211 |  | 0 | [5 empty] | PANGUIPULLI | F
B0438C01160000033 | B0438C0116RE760731620033 | B0438C0116 | NO | 33 | EAF 026-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0 | 14143 | S/E PANGUIPULLI E2 | Malalhue | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.57 | 4.5 |  | 0.2 | 0 | 0.57 | NO | 2021-01-29 15:21 | 2021-01-29 15:41 | 2021-01-29 15:37 | 0.26 | 0 | 0.1482 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2406 |  | 0 | [5 empty] | LANCO | F
B0438C01160000033 | B0438C0116RE760731620033 | B0438C0116 | NO | 33 | EAF 026-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0 | 14143 | S/E PANGUIPULLI E2 | Malalhue | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3191 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2021-01-29 15:21 | 2021-01-29 15:41 | 2021-01-29 15:38 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7 |  | 0 | [5 empty] | LONCOCHE | F
B0438C01160000033 | B0438C0116RE760731620033 | B0438C0116 | NO | 33 | EAF 026-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0 | 14143 | S/E PANGUIPULLI E2 | Malalhue | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3191 | Clientes Regulados | 0 | 0.28 | 1.2 |  | 0.1 | 0 | 0.28 | NO | 2021-01-29 15:21 | 2021-01-29 15:41 | 2021-01-29 15:39 | 0.3 | 0 | 0.084 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 772 |  | 0 | [5 empty] | PANGUIPULLI | F
B0438C01160000033 | B0438C0116RE760731620033 | B0438C0116 | NO | 33 | EAF 026-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0 | 14144 | S/E PANGUIPULLI E3 | Lican Ray | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 6042 | Clientes Regulados | 0 | 0.02 | 2.5 |  | 0.01 | 0 | 0.02 | NO | 2021-01-29 15:21 | 2021-01-29 15:41 | 2021-01-29 15:42 | 0.35 | 0 | 0.007 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 61 |  | 0 | [5 empty] | LANCO | F
B0438C01160000033 | B0438C0116RE760731620033 | B0438C0116 | NO | 33 | EAF 026-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0 | 14144 | S/E PANGUIPULLI E3 | Lican Ray | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 6042 | Clientes Regulados | 0 | 0.01 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0.01 | NO | 2021-01-29 15:21 | 2021-01-29 15:41 | 2021-01-29 15:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 108 |  | 0 | [5 empty] | LONCOCHE | F
B0438C01160000033 | B0438C0116RE760731620033 | B0438C0116 | NO | 33 | EAF 026-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0 | 14144 | S/E PANGUIPULLI E3 | Lican Ray | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 6042 | Clientes Regulados | 0 | 0.48 | 2.5 |  | 0.13 | 0 | 0.48 | NO | 2021-01-29 15:21 | 2021-01-29 15:41 | 2021-01-29 15:42 | 0.35 | 0 | 0.168 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2104 |  | 0 | [5 empty] | PANGUIPULLI | F
B0438C01160000033 | B0438C0116RE760731620033 | B0438C0116 | NO | 33 | EAF 026-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0 | 14144 | S/E PANGUIPULLI E3 | Lican Ray | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 6042 | Clientes Regulados | 0 | 0.69 | 2.5 |  | 0.18 | 0 | 0.69 | NO | 2021-01-29 15:21 | 2021-01-29 15:41 | 2021-01-29 15:28 | 0.11 | 0 | 0.0759 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3754 |  | 0 | [5 empty] | VILLARRICA | F
B0438C01160000033 | B0438C0116RE760731620033 | B0438C0116 | NO | 33 | EAF 026-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0 | 14147 | S/E PANGUIPULLI E4 | Panguipulli | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 6871 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2021-01-29 15:21 | 2021-01-29 15:41 | 2021-01-29 15:30 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 17 |  | 0 | [5 empty] | LOS LAGOS | F
B0438C01160000033 | B0438C0116RE760731620033 | B0438C0116 | NO | 33 | EAF 026-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0 | 14147 | S/E PANGUIPULLI E4 | Panguipulli | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 6871 | Clientes Regulados | 0 | 2.04 | 3 |  | 0.72 | 0 | 2.04 | NO | 2021-01-29 15:21 | 2021-01-29 15:41 | 2021-01-29 15:35 | 0.23 | 0 | 0.4692 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6838 |  | 0 | [5 empty] | PANGUIPULLI | F
B0438C01160000033 | B0438C0116LD968741600033 | B0438C0116 | NO | 33 | EAF 026-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0 | 14143 | S/E PANGUIPULLI E2 | MALALHUE | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96874160 | 1 | LOUISIANA PACIFIC CHILE S.A. | 3.68 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 3.68 | NO | 2021-01-29 15:21 | 2021-01-29 15:41 | 2021-01-29 15:42 | 0.35 | 0 | 1.288 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PANGUIPULLI | NO APLICA
B0438C01160000033 | B0438C0116LD779033700033 | B0438C0116 | NO | 33 | EAF 026-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0 | 14147 | S/E PANGUIPULLI E4 | PANGUIPULLI | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77903370 | 1 | SOCIEDAD AGRICOLA LOS COIHUES LTDA. | 0.03 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.03 | NO | 2021-01-29 15:21 | 2021-01-29 15:41 | 2021-01-29 15:42 | 0.35 | 0 | 0.0105 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PANGUIPULLI | NO APLICA
B3533C01680000034 | B3533C0168LT903310000034 | B3533C0168 | NO | 34 | EAF 027-2021 | Forzado | TD | SI | NO | 917 | S/E CRISTALERIAS | 0 | 5034 | S/E CRISTALERIAS | CRISTALERIAS DE CHILE S.A. | 3533 | BA S/E CRISTALERIAS 110KV BP1 | 168 | CRISTALERÍAS DE CHILE S.A. | LT | 90331000 | 1 | CRISTALERIAS DE CHILE S.A. | 10.2 | 0 | 12.5 | 1 |  |  | 10.2 | NO | 2021-01-29 21:38 | 2021-01-30 01:14 | 2021-01-30 01:14 | 3.6 | 0 | 36.72 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LLAYLLAY | NO APLICA
B0162C00850000035 | B0162C0085RE764113210035 | B0162C0085 | SI | 35 | EAF 028-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 401 | S/E QUINQUIMO | 0 | 1443 | S/E QUINQUIMO E3 | LA LIGUA | 162 | BA S/E QUINQUIMO 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6862 | Clientes Regulados | 0 | 2.9234 | 3.1 |  | 4.1415 | 0 | 2.9234 | NO | 2021-01-30 06:12 | 2021-01-30 07:37 | 2021-01-30 07:41 | 1.48 | 0 | 4.3267 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8766 |  | 0 | [5 empty] | LA LIGUA | B
B0162C00850000035 | B0162C0085RE764113210035 | B0162C0085 | SI | 35 | EAF 028-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 401 | S/E QUINQUIMO | 0 | 25667 | S/E QUINQUIMO E5 | LONGOTOMA | 162 | BA S/E QUINQUIMO 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7872 | Clientes Regulados | 0 | 1.268 | 2 |  | 1.7963 | 0 | 1.268 | NO | 2021-01-30 06:12 | 2021-01-30 07:37 | 2021-01-30 07:41 | 1.48 | 0 | 1.8766 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6145 |  | 0 | [5 empty] | LA LIGUA | B
B0162C00850000035 | B0162C0085RE764113210035 | B0162C0085 | SI | 35 | EAF 028-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 401 | S/E QUINQUIMO | 0 | 1437 | S/E QUINQUIMO E2 | PAPUDO | 162 | BA S/E QUINQUIMO 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6990 | Clientes Regulados | 0 | 1.2 | 1.8 |  | 1.78 | 0 | 1.2 | NO | 2021-01-30 06:12 | 2021-01-30 07:37 | 2021-01-30 07:45 | 1.54 | 0 | 1.848 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5445 |  | 0 | [5 empty] | PAPUDO | B
B0162C00850000035 | B0162C0085RE764113210035 | B0162C0085 | SI | 35 | EAF 028-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 401 | S/E QUINQUIMO | 0 | 1440 | S/E QUINQUIMO E4 | PLACILLA | 162 | BA S/E QUINQUIMO 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4380 | Clientes Regulados | 0 | 0.87024 | 2.1 |  | 1.3489 | 0 | 0.87024 | NO | 2021-01-30 06:12 | 2021-01-30 07:37 | 2021-01-30 07:49 | 1.61 | 0 | 1.4011 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3771 |  | 0 | [5 empty] | LA LIGUA | B
B0162C00850000035 | B0162C0085LD966565300035 | B0162C0085 | SI | 35 | EAF 028-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 401 | S/E QUINQUIMO | 0 | 1441 | S/E QUINQUIMO E1 | LONGOTOMA | 162 | BA S/E QUINQUIMO 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96656530 | 1 | SEAFOOD RESOURCES CHILE SPA | 0.21 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.21 | NO | 2021-01-30 06:12 | 2021-01-30 07:37 | 2021-01-30 07:41 | 1.48 | 0 | 0.3108 | 0 | 1.5086 |  | 1.5086 | 1 | 9.7632 | 1 |  | NO APLICA | 1.5086 | 1 | 9.7632 | 0 |  | LA LIGUA | NO APLICA
B0474C01120000036 | B0474C0112RE760731640036 | B0474C0112 | SI | 36 | EAF 029-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 242 | S/E CENTRAL ABANICO | 0 | 26351 | S/E CENTRAL ABANICO C7 | ANTUCO | 474 | BA S/E CHARRUA 154KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4210 | Clientes Regulados | 0 | 0.32963 | 0.5 |  | 0.099245 | 0 | 0.32963 | NO | 2021-01-30 17:00 | 2021-01-30 18:34 | 2021-01-30 17:18 | 0.3 | 0 | 0.098888 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1918 |  | 0 | [5 empty] | ANTUCO | E
B0474C01120000036 | B0474C0112RE760731640036 | B0474C0112 | SI | 36 | EAF 029-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 242 | S/E CENTRAL ABANICO | 0 | 26351 | S/E CENTRAL ABANICO C7 | ANTUCO | 474 | BA S/E CHARRUA 154KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4210 | Clientes Regulados | 0 | 0.0036163 | 0.5 |  | 0.00045204 | 0 | 0.0036163 | NO | 2021-01-30 17:00 | 2021-01-30 18:34 | 2021-01-30 17:08 | 0.12 | 0 | 0.00043396 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 25 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B0474C01120000036 | B0474C0112RE760731640036 | B0474C0112 | SI | 36 | EAF 029-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 242 | S/E CENTRAL ABANICO | 0 | 26351 | S/E CENTRAL ABANICO C7 | ANTUCO | 474 | BA S/E CHARRUA 154KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4210 | Clientes Regulados | 0 | 0.50891 | 0.5 |  | 0.059895 | 0 | 0.50891 | NO | 2021-01-30 17:00 | 2021-01-30 18:34 | 2021-01-30 17:07 | 0.11 | 0 | 0.05598 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2680 |  | 0 | [5 empty] | QUILLECO | E
B0474C01120000036 | B0474C0112RE760731640036 | B0474C0112 | SI | 36 | EAF 029-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 242 | S/E CENTRAL ABANICO | 0 | 26351 | S/E CENTRAL ABANICO C7 | ANTUCO | 474 | BA S/E CHARRUA 154KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4210 | Clientes Regulados | 0 | 0.0052278 | 0.5 |  | 0.001169 | 0 | 0.0052278 | NO | 2021-01-30 17:00 | 2021-01-30 18:34 | 2021-01-30 17:13 | 0.22 | 0 | 0.0011501 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 28 |  | 0 | [5 empty] | SANTA BARBARA | E
B0474C01120000036 | B0474C0112RE760731640036 | B0474C0112 | SI | 36 | EAF 029-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 242 | S/E CENTRAL ABANICO | 0 | 26351 | S/E CENTRAL ABANICO C7 | ANTUCO | 474 | BA S/E CHARRUA 154KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4210 | Clientes Regulados | 0 | 0.28783 | 0.5 |  | 0.0013592 | 0 | 0.28783 | NO | 2021-01-30 17:00 | 2021-01-30 18:34 | 2021-01-30 17:08 | 0.13 | 0 | 0.037418 | 0 | 0.17078 |  | 0.17078 | 1 | 0.19387 | 1631 |  | 0 | 0.17078 | 1 | 0.19387 | 0 |  | TUCAPEL | E
B1484C00850000037 | B1484C0085RE764113210037 | B1484C0085 | SI | 37 | EAF 030-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 385 | S/E DUQUECO | 3 | 801 | S/E DUQUECO E1 | LICURA | 1484 | BA S/E DUQUECO 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.1689 | 4.6 |  | 0.025335 | 0 | 0.1689 | NO | 2021-01-30 21:24 | 2021-01-30 21:33 | 2021-01-30 21:33 | 0.14 | 0 | 0.023646 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 234 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B1484C00850000037 | B1484C0085RE764113210037 | B1484C0085 | SI | 37 | EAF 030-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 385 | S/E DUQUECO | 3 | 801 | S/E DUQUECO E1 | LICURA | 1484 | BA S/E DUQUECO 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.079568 | 4.6 |  | 0.011935 | 0 | 0.079568 | NO | 2021-01-30 21:24 | 2021-01-30 21:33 | 2021-01-30 21:33 | 0.14 | 0 | 0.01114 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 61 |  | 0 | [5 empty] | MULCHEN | E
B1484C00850000037 | B1484C0085RE764113210037 | B1484C0085 | SI | 37 | EAF 030-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 385 | S/E DUQUECO | 3 | 802 | S/E DUQUECO ET | MOLINO BIO BIO /E4 | 1484 | BA S/E DUQUECO 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.4115 | 0.8 |  | 0.061725 | 0 | 0.4115 | NO | 2021-01-30 21:24 | 2021-01-30 21:33 | 2021-01-30 21:33 | 0.14 | 0 | 0.05761 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 566 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B1484C00850000037 | B1484C0085RE764113210037 | B1484C0085 | SI | 37 | EAF 030-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 385 | S/E DUQUECO | 3 | 803 | S/E DUQUECO E2 | SANTA BARBARA | 1484 | BA S/E DUQUECO 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.21683 | 0.5 |  | 0.032525 | 0 | 0.21683 | NO | 2021-01-30 21:24 | 2021-01-30 21:33 | 2021-01-30 21:33 | 0.14 | 0 | 0.030356 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 240 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B1484C00850000037 | B1484C0085LD763840700037 | B1484C0085 | SI | 37 | EAF 030-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 385 | S/E DUQUECO | 3 | 801 | S/E DUQUECO E1 | LICURA | 1484 | BA S/E DUQUECO 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76384070 | 1 | ANDES BIO-PELLETS S.A. | 0.12 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.12 | NO | 2021-01-30 21:24 | 2021-01-30 21:33 | 2021-01-30 21:33 | 0.14 | 0 | 0.0168 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B1484C00850000037 | B1484C0085LD785707800037 | B1484C0085 | SI | 37 | EAF 030-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 385 | S/E DUQUECO | 3 | 801 | S/E DUQUECO E1 | LICURA | 1484 | BA S/E DUQUECO 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78570780 | 1 | ASERRADEROS POCO A POCO LTDA | 0.32 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.32 | NO | 2021-01-30 21:24 | 2021-01-30 21:33 | 2021-01-30 21:33 | 0.14 | 0 | 0.0448 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B1484C00850000037 | B1484C0085LD953040000037 | B1484C0085 | SI | 37 | EAF 030-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 385 | S/E DUQUECO | 3 | 801 | S/E DUQUECO E1 | LICURA | 1484 | BA S/E DUQUECO 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 95304000 | 1 | CMPC MADERAS S.A. | 2.89 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 2.89 | NO | 2021-01-30 21:24 | 2021-01-30 21:33 | 2021-01-30 21:33 | 0.14 | 0 | 0.4046 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MULCHEN | NO APLICA
B1484C00850000037 | B1484C0085LD811137000037 | B1484C0085 | SI | 37 | EAF 030-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 385 | S/E DUQUECO | 3 | 801 | S/E DUQUECO E1 | LICURA | 1484 | BA S/E DUQUECO 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81113700 | 1 | AGRICOLA Y FORESTAL BAGARO LTDA | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.05 | NO | 2021-01-30 21:24 | 2021-01-30 21:33 | 2021-01-30 21:33 | 0.14 | 0 | 0.007 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MULCHEN | NO APLICA
B1484C00850000037 | B1484C0085LD966851300037 | B1484C0085 | SI | 37 | EAF 030-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 385 | S/E DUQUECO | 3 | 801 | S/E DUQUECO E1 | LICURA | 1484 | BA S/E DUQUECO 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96685130 | 1 | SOC COPEVAL AGROINDUSTRIAS S.A | 0.11 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.11 | NO | 2021-01-30 21:24 | 2021-01-30 21:33 | 2021-01-30 21:33 | 0.14 | 0 | 0.0154 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B1484C00850000037 | B1484C0085LD789346500037 | B1484C0085 | SI | 37 | EAF 030-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 385 | S/E DUQUECO | 3 | 801 | S/E DUQUECO E1 | LICURA | 1484 | BA S/E DUQUECO 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78934650 | 1 | TRANSPORTES Y EXPLOTACIONES FORESTALES BASAURI HERMANOS LIMITADA | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.05 | NO | 2021-01-30 21:24 | 2021-01-30 21:33 | 2021-01-30 21:33 | 0.14 | 0 | 0.007 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MULCHEN | NO APLICA
B1484C00850000037 | B1484C0085LD776036300037 | B1484C0085 | SI | 37 | EAF 030-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 385 | S/E DUQUECO | 3 | 801 | S/E DUQUECO E1 | LICURA | 1484 | BA S/E DUQUECO 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77603630 | 1 | FORESTAL AITUE LTDA | 0.07 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.07 | NO | 2021-01-30 21:24 | 2021-01-30 21:33 | 2021-01-30 21:33 | 0.14 | 0 | 0.0098 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B1484C00850000037 | B1484C0085LD966077600037 | B1484C0085 | SI | 37 | EAF 030-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 385 | S/E DUQUECO | 3 | 801 | S/E DUQUECO E1 | LICURA | 1484 | BA S/E DUQUECO 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96607760 | 1 | COLCURA S.A. | 0.07 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.07 | NO | 2021-01-30 21:24 | 2021-01-30 21:33 | 2021-01-30 21:33 | 0.14 | 0 | 0.0098 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B1484C00850000037 | B1484C0085LD616073010037 | B1484C0085 | SI | 37 | EAF 030-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 385 | S/E DUQUECO | 3 | 801 | S/E DUQUECO E1 | LICURA | 1484 | BA S/E DUQUECO 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 61607301 | 1 | COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ | 0.87 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.87 | NO | 2021-01-30 21:24 | 2021-01-30 21:33 | 2021-01-30 21:33 | 0.14 | 0 | 0.1218 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B1484C00850000037 | B1484C0085LD787926900037 | B1484C0085 | SI | 37 | EAF 030-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 385 | S/E DUQUECO | 3 | 801 | S/E DUQUECO E1 | LICURA | 1484 | BA S/E DUQUECO 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78792690 | 1 | SOC JUAN CARLOS LATSAGUE HICKMANN Y COMPANIA LIMITADA | 0.06 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.06 | NO | 2021-01-30 21:24 | 2021-01-30 21:33 | 2021-01-30 21:33 | 0.14 | 0 | 0.0084 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B1484C00850000037 | B1484C0085LD766789800037 | B1484C0085 | SI | 37 | EAF 030-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 385 | S/E DUQUECO | 3 | 802 | S/E DUQUECO ET | MOLINO BIOBIO | 1484 | BA S/E DUQUECO 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76678980 | 1 | ASERRADEROS CERRO COLORADO S.A. | 0.11 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.11 | NO | 2021-01-30 21:24 | 2021-01-30 21:33 | 2021-01-30 21:33 | 0.14 | 0 | 0.0154 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B1484C00850000037 | B1484C0085LD772156400037 | B1484C0085 | SI | 37 | EAF 030-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 385 | S/E DUQUECO | 3 | 802 | S/E DUQUECO ET | MOLINO BIOBIO | 1484 | BA S/E DUQUECO 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77215640 | 1 | ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LIMITADA | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.05 | NO | 2021-01-30 21:24 | 2021-01-30 21:33 | 2021-01-30 21:33 | 0.14 | 0 | 0.007 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B1484C00850000037 | B1484C0085LD965404900037 | B1484C0085 | SI | 37 | EAF 030-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 385 | S/E DUQUECO | 3 | 802 | S/E DUQUECO ET | MOLINO BIOBIO | 1484 | BA S/E DUQUECO 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96540490 | 1 | PROMASA S.A. | 0.79 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.79 | NO | 2021-01-30 21:24 | 2021-01-30 21:33 | 2021-01-30 21:33 | 0.14 | 0 | 0.1106 | 0 | 0.14 |  | 0.14 | 1 | 0.90115 | 1 |  | NO APLICA | 0.14 | 1 | 0.90115 | 0 |  | LOS ANGELES | NO APLICA
B1484C01120000037 | B1484C0112RE760731640037 | B1484C0112 | SI | 37 | EAF 030-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 385 | S/E DUQUECO | 3 | 802 | S/E DUQUECO ET | LAS DELICIAS /E3 | 1484 | BA S/E DUQUECO 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 676 | Clientes Regulados | 0 | 0.4086 | 1.1 |  | 0.10896 | 0 | 0.4086 | NO | 2021-01-30 21:24 | 2021-01-30 21:33 | 2021-01-30 21:39 | 0.24 | 0 | 0.098064 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 672 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B1484C01120000037 | B1484C0112LD763824800037 | B1484C0112 | SI | 37 | EAF 030-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 385 | S/E DUQUECO | 3 | 5806 | S/E DUQUECO | LAS DELICIAS | 1484 | BA S/E DUQUECO 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76382480 | 1 | SOCIEDAD RIOS Y GACITUA LIMITADA | 0.09 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2021-01-30 21:24 | 2021-01-30 21:33 | 2021-01-30 21:39 | 0.24 | 0 | 0.0216 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B1484C01120000037 | B1484C0112LD965478900037 | B1484C0112 | SI | 37 | EAF 030-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 385 | S/E DUQUECO | 3 | 5806 | S/E DUQUECO | LAS DELICIAS | 1484 | BA S/E DUQUECO 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96547890 | 1 | ASERRADEROS JCE S.A. | 1.54 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.54 | NO | 2021-01-30 21:24 | 2021-01-30 21:33 | 2021-01-30 21:39 | 0.24 | 0 | 0.3696 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B1484C01120000037 | B1484C0112LD772156400037 | B1484C0112 | SI | 37 | EAF 030-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 385 | S/E DUQUECO | 3 | 5806 | S/E DUQUECO | LAS DELICIAS | 1484 | BA S/E DUQUECO 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 77215640 | 1 | ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LIMITADA | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.05 | NO | 2021-01-30 21:24 | 2021-01-30 21:33 | 2021-01-30 21:39 | 0.24 | 0 | 0.012 | 0 | 0.24 |  | 0.24 | 1 | 0.50126 | 1 |  | NO APLICA | 0.24 | 1 | 0.50126 | 0 |  | LOS ANGELES | NO APLICA
B2892C01120000037 | B2892C0112RE760731640037 | B2892C0112 | NO | 37 | EAF 030-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 2242 | S/E FAENAS PANGUE | 3 | 5430 | S/E FAENAS PANGUE B1 | ALTO BIO BIO /C8 | 2892 | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 741 | Clientes Regulados | 0 | 0.17283 | 0.15 |  | 0.043183 | 0 | 0.17283 | NO | 2021-01-30 21:24 | 2021-01-30 21:33 | 2021-01-30 21:38 | 0.23 | 0 | 0.039751 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 708 |  | 0 | [5 empty] | ALTO BIO BIO | E
B2892C01120000037 | B2892C0112RE760731640037 | B2892C0112 | NO | 37 | EAF 030-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 2242 | S/E FAENAS PANGUE | 3 | 5430 | S/E FAENAS PANGUE B1 | ALTO BIO BIO /C8 | 2892 | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 741 | Clientes Regulados | 0 | 0.018732 | 0.15 |  | 0.0023728 | 0 | 0.018732 | NO | 2021-01-30 21:24 | 2021-01-30 21:33 | 2021-01-30 21:31 | 0.1 | 0 | 0.0018732 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 33 |  | 0 | [5 empty] | SANTA BARBARA | E
B2892C01120000037 | B2892C0112RE760731640037 | B2892C0112 | NO | 37 | EAF 030-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 2018 | S/E SANTA BARBARA | 3 | 17596 | S/E SANTA BARBARA C1 | QUILACO | 2892 | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5081 | Clientes Regulados | 0 | 0.34395 | 1.93 |  | 0.031624 | 0 | 0.34395 | NO | 2021-01-30 21:24 | 2021-01-30 21:33 | 2021-01-30 21:29 | 0.07 | 0 | 0.024077 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1796 |  | 0 | [5 empty] | QUILACO | E
B2892C01120000037 | B2892C0112RE760731640037 | B2892C0112 | NO | 37 | EAF 030-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 2018 | S/E SANTA BARBARA | 3 | 17596 | S/E SANTA BARBARA C1 | QUILACO | 2892 | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5081 | Clientes Regulados | 0 | 0.71713 | 1.93 |  | 0.066538 | 0 | 0.71713 | NO | 2021-01-30 21:24 | 2021-01-30 21:33 | 2021-01-30 21:29 | 0.07 | 0 | 0.050199 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3280 |  | 0 | [5 empty] | SANTA BARBARA | E
B2892C01120000037 | B2892C0112LD761288100037 | B2892C0112 | NO | 37 | EAF 030-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 2018 | S/E SANTA BARBARA | 3 | 17596 | S/E SANTA BARBARA C1 | QUILACO | 2892 | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76128810 | 1 | AGRÍCOLA LOS ARÁNDANOS DE JUNQUILLOS LTDA | 0.02 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.02 | NO | 2021-01-30 21:24 | 2021-01-30 21:33 | 2021-01-30 21:29 | 0.07 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.09217 |  | 0.09217 | 1 | 0.1173 | 1 |  | NO APLICA | 0.09217 | 1 | 0.1173 | 0 |  | SANTA BARBARA | NO APLICA
B1484C00850000038 | B1484C0085RE764113210038 | B1484C0085 | SI | 38 | EAF 031-2021 | Forzado | TN | SI | NO | 385 | S/E DUQUECO | 0 | 801 | S/E DUQUECO E1 | LICURA | 1484 | BA S/E DUQUECO 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.16627 | 3.7 |  | 0.016627 | 0 | 0.16627 | NO | 2021-01-30 22:35 | 2021-01-30 22:41 | 2021-01-30 22:41 | 0.1 | 0 | 0.016627 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 242 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B1484C00850000038 | B1484C0085RE764113210038 | B1484C0085 | SI | 38 | EAF 031-2021 | Forzado | TN | SI | NO | 385 | S/E DUQUECO | 0 | 802 | S/E DUQUECO ET | MOLINO BIO BIO /E4 | 1484 | BA S/E DUQUECO 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.451 | 0.8 |  | 0.0451 | 0 | 0.451 | NO | 2021-01-30 22:35 | 2021-01-30 22:41 | 2021-01-30 22:41 | 0.1 | 0 | 0.0451 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 639 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B1484C00850000038 | B1484C0085RE764113210038 | B1484C0085 | SI | 38 | EAF 031-2021 | Forzado | TN | SI | NO | 385 | S/E DUQUECO | 0 | 803 | S/E DUQUECO E2 | SANTA BARBARA | 1484 | BA S/E DUQUECO 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.21674 | 0.3 |  | 0.021674 | 0 | 0.21674 | NO | 2021-01-30 22:35 | 2021-01-30 22:41 | 2021-01-30 22:41 | 0.1 | 0 | 0.021674 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 239 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B1484C00850000038 | B1484C0085LD787926900038 | B1484C0085 | SI | 38 | EAF 031-2021 | Forzado | TN | SI | NO | 385 | S/E DUQUECO | 0 | 801 | S/E DUQUECO E1 | LICURA | 1484 | BA S/E DUQUECO 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78792690 | 1 | SOC JUAN CARLOS LATSAGUE HICKMANN Y COMPANIA LIMITADA | 0.06 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.06 | NO | 2021-01-30 22:35 | 2021-01-30 22:41 | 2021-01-30 22:41 | 0.1 | 0 | 0.006 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B1484C00850000038 | B1484C0085LD966077600038 | B1484C0085 | SI | 38 | EAF 031-2021 | Forzado | TN | SI | NO | 385 | S/E DUQUECO | 0 | 801 | S/E DUQUECO E1 | LICURA | 1484 | BA S/E DUQUECO 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96607760 | 1 | COLCURA S.A. | 0.07 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.07 | NO | 2021-01-30 22:35 | 2021-01-30 22:41 | 2021-01-30 22:41 | 0.1 | 0 | 0.007 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B1484C00850000038 | B1484C0085LD776036300038 | B1484C0085 | SI | 38 | EAF 031-2021 | Forzado | TN | SI | NO | 385 | S/E DUQUECO | 0 | 801 | S/E DUQUECO E1 | LICURA | 1484 | BA S/E DUQUECO 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77603630 | 1 | FORESTAL AITUE LTDA | 0.07 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.07 | NO | 2021-01-30 22:35 | 2021-01-30 22:41 | 2021-01-30 22:41 | 0.1 | 0 | 0.007 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B1484C00850000038 | B1484C0085LD965404900038 | B1484C0085 | SI | 38 | EAF 031-2021 | Forzado | TN | SI | NO | 385 | S/E DUQUECO | 0 | 801 | S/E DUQUECO E1 | LICURA | 1484 | BA S/E DUQUECO 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96540490 | 1 | PROMASA S.A. | 3.61 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 3.61 | NO | 2021-01-30 22:35 | 2021-01-30 22:41 | 2021-01-30 22:41 | 0.1 | 0 | 0.361 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B1484C00850000038 | B1484C0085LD789346500038 | B1484C0085 | SI | 38 | EAF 031-2021 | Forzado | TN | SI | NO | 385 | S/E DUQUECO | 0 | 801 | S/E DUQUECO E1 | LICURA | 1484 | BA S/E DUQUECO 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78934650 | 1 | TRANSPORTES Y EXPLOTACIONES FORESTALES BASAURI HERMANOS LIMITADA | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.05 | NO | 2021-01-30 22:35 | 2021-01-30 22:41 | 2021-01-30 22:41 | 0.1 | 0 | 0.005 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MULCHEN | NO APLICA
B1484C00850000038 | B1484C0085LD966851300038 | B1484C0085 | SI | 38 | EAF 031-2021 | Forzado | TN | SI | NO | 385 | S/E DUQUECO | 0 | 801 | S/E DUQUECO E1 | LICURA | 1484 | BA S/E DUQUECO 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96685130 | 1 | SOC COPEVAL AGROINDUSTRIAS S.A | 0.11 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.11 | NO | 2021-01-30 22:35 | 2021-01-30 22:41 | 2021-01-30 22:41 | 0.1 | 0 | 0.011 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B1484C00850000038 | B1484C0085LD766789800038 | B1484C0085 | SI | 38 | EAF 031-2021 | Forzado | TN | SI | NO | 385 | S/E DUQUECO | 0 | 801 | S/E DUQUECO E1 | LICURA | 1484 | BA S/E DUQUECO 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76678980 | 1 | ASERRADEROS CERRO COLORADO S.A. | 0.11 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.11 | NO | 2021-01-30 22:35 | 2021-01-30 22:41 | 2021-01-30 22:41 | 0.1 | 0 | 0.011 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B1484C00850000038 | B1484C0085LD811137000038 | B1484C0085 | SI | 38 | EAF 031-2021 | Forzado | TN | SI | NO | 385 | S/E DUQUECO | 0 | 801 | S/E DUQUECO E1 | LICURA | 1484 | BA S/E DUQUECO 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81113700 | 1 | AGRICOLA Y FORESTAL BAGARO LTDA | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.05 | NO | 2021-01-30 22:35 | 2021-01-30 22:41 | 2021-01-30 22:41 | 0.1 | 0 | 0.005 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MULCHEN | NO APLICA
B1484C00850000038 | B1484C0085LD953040000038 | B1484C0085 | SI | 38 | EAF 031-2021 | Forzado | TN | SI | NO | 385 | S/E DUQUECO | 0 | 801 | S/E DUQUECO E1 | LICURA | 1484 | BA S/E DUQUECO 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 95304000 | 1 | CMPC MADERAS S.A. | 2.89 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 2.89 | NO | 2021-01-30 22:35 | 2021-01-30 22:41 | 2021-01-30 22:41 | 0.1 | 0 | 0.289 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MULCHEN | NO APLICA
B1484C00850000038 | B1484C0085LD785707800038 | B1484C0085 | SI | 38 | EAF 031-2021 | Forzado | TN | SI | NO | 385 | S/E DUQUECO | 0 | 801 | S/E DUQUECO E1 | LICURA | 1484 | BA S/E DUQUECO 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78570780 | 1 | ASERRADEROS POCO A POCO LTDA | 0.32 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.32 | NO | 2021-01-30 22:35 | 2021-01-30 22:41 | 2021-01-30 22:41 | 0.1 | 0 | 0.032 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B1484C00850000038 | B1484C0085LD763840700038 | B1484C0085 | SI | 38 | EAF 031-2021 | Forzado | TN | SI | NO | 385 | S/E DUQUECO | 0 | 801 | S/E DUQUECO E1 | LICURA | 1484 | BA S/E DUQUECO 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76384070 | 1 | ANDES BIO-PELLETS S.A. | 0.12 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.12 | NO | 2021-01-30 22:35 | 2021-01-30 22:41 | 2021-01-30 22:41 | 0.1 | 0 | 0.012 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B1484C00850000038 | B1484C0085LD616073010038 | B1484C0085 | SI | 38 | EAF 031-2021 | Forzado | TN | SI | NO | 385 | S/E DUQUECO | 0 | 802 | S/E DUQUECO ET | MOLINO BIOBIO | 1484 | BA S/E DUQUECO 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 61607301 | 1 | COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ | 0.87 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.87 | NO | 2021-01-30 22:35 | 2021-01-30 22:41 | 2021-01-30 22:41 | 0.1 | 0 | 0.087 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B1484C00850000038 | B1484C0085LD772156400038 | B1484C0085 | SI | 38 | EAF 031-2021 | Forzado | TN | SI | NO | 385 | S/E DUQUECO | 0 | 802 | S/E DUQUECO ET | MOLINO BIOBIO | 1484 | BA S/E DUQUECO 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77215640 | 1 | ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LIMITADA | 0.0877 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.0877 | NO | 2021-01-30 22:35 | 2021-01-30 22:41 | 2021-01-30 22:41 | 0.1 | 0 | 0.00877 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B1484C01120000038 | B1484C0112RE760731640038 | B1484C0112 | SI | 38 | EAF 031-2021 | Forzado | TN | SI | NO | 385 | S/E DUQUECO | 0 | 802 | S/E DUQUECO ET | LAS DELICIAS /E3 | 1484 | BA S/E DUQUECO 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 676 | Clientes Regulados | 0 | 0.4086 | 1.1 |  | 0.05448 | 0 | 0.4086 | NO | 2021-01-30 22:35 | 2021-01-30 22:41 | 2021-01-30 22:41 | 0.1 | 0 | 0.04086 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 672 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B1484C01120000038 | B1484C0112LD763824800038 | B1484C0112 | SI | 38 | EAF 031-2021 | Forzado | TN | SI | NO | 385 | S/E DUQUECO | 0 | 5806 | S/E DUQUECO | LAS DELICIAS | 1484 | BA S/E DUQUECO 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76382480 | 1 | SOCIEDAD RIOS Y GACITUA LIMITADA | 0.09 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2021-01-30 22:35 | 2021-01-30 22:41 | 2021-01-30 22:41 | 0.1 | 0 | 0.009 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B1484C01120000038 | B1484C0112LD965478900038 | B1484C0112 | SI | 38 | EAF 031-2021 | Forzado | TN | SI | NO | 385 | S/E DUQUECO | 0 | 5806 | S/E DUQUECO | LAS DELICIAS | 1484 | BA S/E DUQUECO 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96547890 | 1 | ASERRADEROS JCE S.A. | 1.54 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.54 | NO | 2021-01-30 22:35 | 2021-01-30 22:41 | 2021-01-30 22:41 | 0.1 | 0 | 0.154 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B1484C01120000038 | B1484C0112LD772156400038 | B1484C0112 | SI | 38 | EAF 031-2021 | Forzado | TN | SI | NO | 385 | S/E DUQUECO | 0 | 5806 | S/E DUQUECO | LAS DELICIAS | 1484 | BA S/E DUQUECO 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 77215640 | 1 | ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LIMITADA | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.05 | NO | 2021-01-30 22:35 | 2021-01-30 22:41 | 2021-01-30 22:41 | 0.1 | 0 | 0.005 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B2892C01120000038 | B2892C0112RE760731640038 | B2892C0112 | NO | 38 | EAF 031-2021 | Forzado | TN | SI | NO | 2242 | S/E FAENAS PANGUE | 0 | 5430 | S/E FAENAS PANGUE B1 | ALTO BIO BIO /C8 | 2892 | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 741 | Clientes Regulados | 0 | 0.51364 | 0.15 |  | 0.053834 | 0 | 0.51364 | NO | 2021-01-30 22:35 | 2021-01-30 22:41 | 2021-01-30 22:39 | 0.07 | 0 | 0.035955 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2080 |  | 0 | [5 empty] | ALTO BIO BIO | E
B2892C01120000038 | B2892C0112RE760731640038 | B2892C0112 | NO | 38 | EAF 031-2021 | Forzado | TN | SI | NO | 2242 | S/E FAENAS PANGUE | 0 | 5430 | S/E FAENAS PANGUE B1 | ALTO BIO BIO /C8 | 2892 | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 741 | Clientes Regulados | 0 | 0.056197 | 0.15 |  | 0.005859 | 0 | 0.056197 | NO | 2021-01-30 22:35 | 2021-01-30 22:41 | 2021-01-30 22:39 | 0.07 | 0 | 0.0039338 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 99 |  | 0 | [5 empty] | SANTA BARBARA | E
B2892C01120000038 | B2892C0112RE760731640038 | B2892C0112 | NO | 38 | EAF 031-2021 | Forzado | TN | SI | NO | 2018 | S/E SANTA BARBARA | 0 | 17596 | S/E SANTA BARBARA C1 | QUILACO | 2892 | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 12 | Clientes Regulados | 0 | 0.0034469 | 0.01 |  | 0.00045959 | 0 | 0.0034469 | NO | 2021-01-30 22:35 | 2021-01-30 22:41 | 2021-01-30 22:41 | 0.1 | 0 | 0.00034469 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 0 | [5 empty] | SANTA BARBARA | E
B0120C00850000039 | B0120C0085RE764113210039 | B0120C0085 | NO | 39 | EAF 032-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 359 | S/E RAUQUEN | 0 | 13247 | S/E RAUQUEN CT1 | CAVALIN /C6 | 120 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4814 | Clientes Regulados | 0 | 1.9127 | 3.12 |  | 0.095633 | 0 | 1.9127 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 2021-01-31 03:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5079 |  | 0 | [5 empty] | CURICO | E
B0120C00850000039 | B0120C0085RE764113210039 | B0120C0085 | NO | 39 | EAF 032-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 359 | S/E RAUQUEN | 0 | 1450 | S/E RAUQUEN C2 | LOS VIDALES | 120 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2954 | Clientes Regulados | 0 | 2.0878 | 2.4 |  | 0.10439 | 0 | 2.0878 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 2021-01-31 03:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7640 |  | 0 | [5 empty] | CURICO | E
B0120C00850000039 | B0120C0085RE764113210039 | B0120C0085 | NO | 39 | EAF 032-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 359 | S/E RAUQUEN | 0 | 1450 | S/E RAUQUEN C2 | LOS VIDALES | 120 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2954 | Clientes Regulados | 0 | 0.068143 | 2.4 |  | 0.0034072 | 0 | 0.068143 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 2021-01-31 03:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 19 |  | 0 | [5 empty] | ROMERAL | E
B0120C00850000039 | B0120C0085RE764113210039 | B0120C0085 | NO | 39 | EAF 032-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 359 | S/E RAUQUEN | 0 | 1452 | S/E RAUQUEN C4 | QUILVO | 120 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2012 | Clientes Regulados | 0 | 1.4089 | 2.26 |  | 0.070445 | 0 | 1.4089 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 2021-01-31 03:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2148 |  | 0 | [5 empty] | CURICO | E
B0120C00850000039 | B0120C0085RE764113210039 | B0120C0085 | NO | 39 | EAF 032-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 359 | S/E RAUQUEN | 0 | 1451 | S/E RAUQUEN C3 | ROMERAL | 120 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3468 | Clientes Regulados | 0 | 0.029635 | 3.34 |  | 0.0014817 | 0 | 0.029635 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 2021-01-31 03:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 70 |  | 0 | [5 empty] | CURICO | E
B0120C00850000039 | B0120C0085RE764113210039 | B0120C0085 | NO | 39 | EAF 032-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 359 | S/E RAUQUEN | 0 | 1451 | S/E RAUQUEN C3 | ROMERAL | 120 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3468 | Clientes Regulados | 0 | 1.1185 | 3.34 |  | 0.055927 | 0 | 1.1185 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 2021-01-31 03:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1055 |  | 0 | [5 empty] | ROMERAL | E
B0120C00850000039 | B0120C0085LD762209460039 | B0120C0085 | NO | 39 | EAF 032-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 359 | S/E RAUQUEN | 0 | 14524 | S/E RAUQUEN C5 | CAVALIN | 120 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76220946 | 1 | CENTRAL FRUTICOLA SARMIENTO LIMITADA | 0 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 2021-01-31 03:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CURICO | NO APLICA
B0120C00850000039 | B0120C0085LD760532500039 | B0120C0085 | NO | 39 | EAF 032-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 359 | S/E RAUQUEN | 0 | 14524 | S/E RAUQUEN C5 | CAVALIN | 120 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76053250 | 1 | SERVICIOS DE FRIO ROMERAL | 0.07 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.07 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 2021-01-31 03:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ROMERAL | NO APLICA
B0120C00850000039 | B0120C0085LD777518200039 | B0120C0085 | NO | 39 | EAF 032-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 359 | S/E RAUQUEN | 0 | 14524 | S/E RAUQUEN C5 | CAVALIN | 120 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77751820 | 1 | COMERCIAL QUILVO ALTO LTDA | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.05 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 2021-01-31 03:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ROMERAL | NO APLICA
B0120C00850000039 | B0120C0085LD761866900039 | B0120C0085 | NO | 39 | EAF 032-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 359 | S/E RAUQUEN | 0 | 1452 | S/E RAUQUEN C4 | QUILVO | 120 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76186690 | 1 | AGROINDUSTRIA PINOCHET FUENZALIDA | 0.59 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.59 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 2021-01-31 03:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ROMERAL | NO APLICA
B0120C00850000039 | B0120C0085LD781801800039 | B0120C0085 | NO | 39 | EAF 032-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 359 | S/E RAUQUEN | 0 | 1452 | S/E RAUQUEN C4 | QUILVO | 120 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78180180 | 1 | AGROINDUSTRIAL VALLE FRIO S.A | 0.25 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.25 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 2021-01-31 03:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ROMERAL | NO APLICA
B0120C00850000039 | B0120C0085LD995200000039 | B0120C0085 | NO | 39 | EAF 032-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 359 | S/E RAUQUEN | 0 | 1451 | S/E RAUQUEN C3 | ROMERAL | 120 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99520000 | 1 | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA | 0.03 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.03 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 2021-01-31 03:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ROMERAL | NO APLICA
B0212C00850000039 | B0212C0085RE764113210039 | B0212C0085 | SI | 39 | EAF 032-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 470 | S/E TENO | 0 | 1631 | S/E TENO C3 | AGROZZI | 212 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 18 | Clientes Regulados | 0 | 0.010617 | 2.52 |  | 0.00053083 | 0 | 0.010617 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 2021-01-31 03:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 21 |  | 0 | [5 empty] | CURICO | E
B0212C00850000039 | B0212C0085RE764113210039 | B0212C0085 | SI | 39 | EAF 032-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 470 | S/E TENO | 0 | 1616 | S/E TENO C1 | COMALLE | 212 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3811 | Clientes Regulados | 0 | 1.604 | 1.06 |  | 0.080199 | 0 | 1.604 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 2021-01-31 03:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4076 |  | 0 | [5 empty] | CURICO | E
B0212C00850000039 | B0212C0085RE764113210039 | B0212C0085 | SI | 39 | EAF 032-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 470 | S/E TENO | 0 | 14508 | S/E TENO C7 | EL QUELMEN | 212 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 309 | Clientes Regulados | 0 | 0.017038 | 1.84 |  | 0.00085188 | 0 | 0.017038 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 2021-01-31 03:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 86 |  | 0 | [5 empty] | CHIMBARONGO | E
B0212C00850000039 | B0212C0085RE764113210039 | B0212C0085 | SI | 39 | EAF 032-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 470 | S/E TENO | 0 | 14508 | S/E TENO C7 | EL QUELMEN | 212 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 309 | Clientes Regulados | 0 | 0.21379 | 1.84 |  | 0.01069 | 0 | 0.21379 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 2021-01-31 03:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 246 |  | 0 | [5 empty] | TENO | E
B0212C00850000039 | B0212C0085RE764113210039 | B0212C0085 | SI | 39 | EAF 032-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 470 | S/E TENO | 0 | 1630 | S/E TENO C2 | VISTA HERMOSA | 212 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 436 | Clientes Regulados | 0 | 0.010617 | 0.87 |  | 0.00053083 | 0 | 0.010617 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 2021-01-31 03:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 21 |  | 0 | [5 empty] | CURICO | E
B0212C00850000039 | B0212C0085LD965910400039 | B0212C0085 | SI | 39 | EAF 032-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 470 | S/E TENO | 0 | 1631 | S/E TENO C3 | AGROZZI | 212 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96591040 | 1 | EMPRESAS CAROZZI S.A. | 1.91 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.91 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 2021-01-31 03:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TENO | NO APLICA
B0212C00850000039 | B0212C0085LD760408100039 | B0212C0085 | SI | 39 | EAF 032-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 470 | S/E TENO | 0 | 1630 | S/E TENO C2 | VISTA HERMOSA | 212 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76040810 | 1 | EXPORTADORA FRUTIFOR LIMITADA | 0.19 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.19 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 2021-01-31 03:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TENO | NO APLICA
B0212C00850000039 | B0212C0085LD767661490039 | B0212C0085 | SI | 39 | EAF 032-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 470 | S/E TENO | 0 | 1630 | S/E TENO C2 | VISTA HERMOSA | 212 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76766149 | 1 | TENO FRUIT SPA | 0.02 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.02 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 2021-01-31 03:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TENO | NO APLICA
B0212C00980000039 | B0212C0098RE702879000039 | B0212C0098 | SI | 39 | EAF 032-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 470 | S/E TENO | 0 | 33192 | S/E TENO C8 | LA LAGUNA | 212 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | RE | 70287900 | 2329 | Clientes Regulados | 0 | 0.99834 | 1.67 |  | 0.033278 | 0.049917 | 0.99834 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 2021-01-31 03:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1715 |  | 1715 | [5 empty] | TENO | E
B0212C00980000039 | B0212C0098RE702879000039 | B0212C0098 | SI | 39 | EAF 032-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 470 | S/E TENO | 0 | 26599 | S/E TENO C9 | LOS QUEÑES | 212 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | RE | 70287900 | 925 | Clientes Regulados | 0 | 0.088092 | 1.44 |  | 0.0029364 | 0.0044046 | 0.088092 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 2021-01-31 03:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 396 |  | 396 | [5 empty] | ROMERAL | E
B0212C00980000039 | B0212C0098RE702879000039 | B0212C0098 | SI | 39 | EAF 032-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 470 | S/E TENO | 0 | 26599 | S/E TENO C9 | LOS QUEÑES | 212 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | RE | 70287900 | 925 | Clientes Regulados | 0 | 0.54338 | 1.44 |  | 0.018113 | 0.027169 | 0.54338 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 2021-01-31 03:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1111 |  | 1111 | [5 empty] | TENO | E
B0212C02180000039 | B0212C0218LT967180100039 | B0212C0218 | SI | 39 | EAF 032-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 470 | S/E TENO | 0 | 1621 | S/E TENO CT1 | BIO BIO CEMENTOS S.A. | 212 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 218 | CEMENTOS BÍO BÍO CENTRO S.A. | LT | 96718010 | 1 | BIO BIO CEMENTOS S.A. | 6.81 | 0 | 12 | 1 |  |  | 6.81 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 2021-01-31 03:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TENO | NO APLICA
B0310C00230000039 | B0310C0023LT965106700039 | B0310C0023 | SI | 39 | EAF 032-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1693 | S/E PLANTA MDP TENO | 0 | 15434 | S/E PLANTA MDP TENO CT | PANELES ARAUCO S.A. | 310 | BA S/E TENO 154KV BP1 | 23 | MADERAS ARAUCO S.A. | LT | 96510670 | 1 | PANELES ARAUCO S.A. | 5.56 | 0 | 6.64 | 1 |  |  | 5.56 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 2021-01-31 03:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TENO | NO APLICA
B1450C00850000039 | B1450C0085RE764113210039 | B1450C0085 | SI | 39 | EAF 032-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 469 | S/E CURICO | 0 | 23551 | S/E CURICO C13 | RUCATREMO | 1450 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7019 | Clientes Regulados | 0 | 1.74 | 1.33 |  | 0.087002 | 0 | 1.74 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 2021-01-31 03:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4054 |  | 0 | [5 empty] | CURICO | E
B1450C00850000039 | B1450C0085RE764113210039 | B1450C0085 | SI | 39 | EAF 032-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 469 | S/E CURICO | 0 | 23551 | S/E CURICO C13 | RUCATREMO | 1450 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7019 | Clientes Regulados | 0 | 1.74 | 1.33 |  | 0.087002 | 0 | 1.74 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 2021-01-31 03:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4054 |  | 0 | [5 empty] | ROMERAL | E
B1450C00850000039 | B1450C0085RE764113210039 | B1450C0085 | SI | 39 | EAF 032-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 469 | S/E CURICO | 0 | 23550 | S/E CURICO C12 | SOL DE SEPTIEMBRE | 1450 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 12 | Clientes Regulados | 0 | 0.32 | 0.32 |  | 0.016 | 0 | 0.32 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 2021-01-31 03:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 0 | [5 empty] | CURICO | E
B1450C00850000039 | B1450C0085LD812010000039 | B1450C0085 | SI | 39 | EAF 032-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 469 | S/E CURICO | 0 | 787 | S/E CURICO C3 | RUCATREMO | 1450 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81201000 | 1 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 0.06 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.06 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 2021-01-31 03:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CURICO | NO APLICA
B1450C00850000039 | B1450C0085LD967924300039 | B1450C0085 | SI | 39 | EAF 032-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 469 | S/E CURICO | 0 | 787 | S/E CURICO C3 | RUCATREMO | 1450 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96792430 | 1 | SODIMAC S.A. | 0.07 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.07 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 2021-01-31 03:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CURICO | NO APLICA
B1214C00980000039 | B1214C0098RE702879000039 | B1214C0098 | SI | 39 | EAF 032-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 469 | S/E CURICO | 0 | 23549 | S/E CURICO C11 | COOP. CURICO | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | RE | 70287900 | 566 | Clientes Regulados | 0 | 0.48 | 0.43 |  | 0.014344 | 0.021516 | 0.48 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 2021-01-31 03:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 493 |  | 493 | [5 empty] | CURICO | E
B1214C00980000039 | B1214C0098RE702879000039 | B1214C0098 | SI | 39 | EAF 032-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 469 | S/E CURICO | 0 | 23549 | S/E CURICO C11 | COOP. CURICO | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | RE | 70287900 | 566 | Clientes Regulados | 0 | 0.43033 | 0.43 |  | 0.0038038 | 0.0057057 | 0.43033 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 2021-01-31 03:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 56 |  | 56 | [5 empty] | ROMERAL | E
B1214C00980000039 | B1214C0098RE702879000039 | B1214C0098 | SI | 39 | EAF 032-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 469 | S/E CURICO | 0 | 16699 | S/E CURICO C6 | LA OBRA ZAPALLAR | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | RE | 70287900 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.11411 | 2.96 |  | 0.1064 | 2.3513 | 0.11411 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 2021-01-31 04:06 | 0.29 | 0.53 | 0.033093 | 0.060481 | 0 |  | 0 |  |  | 3712 | 0.060481 | 3712 | [5 empty] | CURICO | E
B1214C00980000039 | B1214C0098RE702879000039 | B1214C0098 | SI | 39 | EAF 032-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 469 | S/E CURICO | 0 | 16700 | S/E CURICO C7 | LOS NICHES | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | RE | 70287900 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0 | 1.43 |  | 0.087621 | 1.386 | 0 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 2021-01-31 04:06 | 0.29 | 0.53 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2620 |  | 2620 | [5 empty] | CURICO | E
B1214C00980000039 | B1214C0098RE702879000039 | B1214C0098 | SI | 39 | EAF 032-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 469 | S/E CURICO | 0 | 16700 | S/E CURICO C7 | LOS NICHES | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | RE | 70287900 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 1.6632 | 1.43 |  | 0.0074073 | 0.18518 | 1.6632 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 2021-01-31 04:06 | 0.29 | 0.53 | 0.48234 | 0.88151 | 0 |  | 0 |  |  | 276 | 0.88151 | 276 | [5 empty] | MOLINA | E
B1214C00980000039 | B1214C0098LD968584400039 | B1214C0098 | SI | 39 | EAF 032-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 469 | S/E CURICO | 0 | 16700 | S/E CURICO C7 | LOS NICHES | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | LD | 96858440 | 1 | Andes Service S. A. | 0.31 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.31 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 2021-01-31 04:06 | 0.29 | 0.53 | 0.0899 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CURICO | NO APLICA
B1214C00980000039 | B1214C0098LD781734200039 | B1214C0098 | SI | 39 | EAF 032-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 469 | S/E CURICO | 0 | 16700 | S/E CURICO C7 | LOS NICHES | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | LD | 78173420 | 1 | TERRAMATER S.A. | 0.06 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.06 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 2021-01-31 04:06 | 0.29 | 0.53 | 0.0174 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CURICO | NO APLICA
B1214C00980000039 | B1214C0098LD995079100039 | B1214C0098 | SI | 39 | EAF 032-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 469 | S/E CURICO | 0 | 16700 | S/E CURICO C7 | LOS NICHES | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | LD | 99507910 | 1 | Sociedad Agrícola Alborada S. A. | 0.13 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.13 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 2021-01-31 04:06 | 0.29 | 0.53 | 0.0377 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CURICO | NO APLICA
B1214C00980000039 | B1214C0098LD797534900039 | B1214C0098 | SI | 39 | EAF 032-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 469 | S/E CURICO | 0 | 16700 | S/E CURICO C7 | LOS NICHES | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | LD | 79753490 | 1 | Agroindustrial Frutasol S. A. | 0.24 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.24 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 2021-01-31 04:06 | 0.29 | 0.53 | 0.0696 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CURICO | NO APLICA
B1214C00980000039 | B1214C0098LD079503490039 | B1214C0098 | SI | 39 | EAF 032-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 469 | S/E CURICO | 0 | 16699 | S/E CURICO C6 | ZAPALLAR LA OBRA | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | LD | 7950349 | 1 | Raúl Guillermo Narváez Gómez | 0.56 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.56 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 2021-01-31 04:06 | 0.29 | 0.53 | 0.1624 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CURICO | NO APLICA
B1214C00980000039 | B1214C0098LD765454560039 | B1214C0098 | SI | 39 | EAF 032-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 469 | S/E CURICO | 0 | 16699 | S/E CURICO C6 | ZAPALLAR LA OBRA | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | LD | 76545456 | 1 | Frio Bueno SPA | 0.35 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.35 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 2021-01-31 04:06 | 0.29 | 0.53 | 0.1015 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CURICO | NO APLICA
B1214C00980000039 | B1214C0098LD818360000039 | B1214C0098 | SI | 39 | EAF 032-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 469 | S/E CURICO | 0 | 23549 | S/E CURICO C11 | INDUSTRIAL | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | LD | 81836000 | 1 | COPEFRUT S.A. | 1.01 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.01 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 2021-01-31 03:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ROMERAL | NO APLICA
B1214C00980000039 | B1214C0098LD892588000039 | B1214C0098 | SI | 39 | EAF 032-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 469 | S/E CURICO | 0 | 23549 | S/E CURICO C11 | INDUSTRIAL | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | LD | 89258800 | 1 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS SPA | 0.15 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.15 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 2021-01-31 03:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ROMERAL | NO APLICA
B1214C00980000039 | B1214C0098LD767976020039 | B1214C0098 | SI | 39 | EAF 032-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 469 | S/E CURICO | 0 | 23549 | S/E CURICO C11 | INDUSTRIAL | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | LD | 76797602 | 1 | INMOBILIARIA SOLFRUT S.A. | 0.09 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 2021-01-31 03:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ROMERAL | NO APLICA
B1214C00980000039 | B1214C0098LD995362800039 | B1214C0098 | SI | 39 | EAF 032-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 469 | S/E CURICO | 0 | 23549 | S/E CURICO C11 | INDUSTRIAL | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | LD | 99536280 | 1 | EXPORTADORA FRUGAL S.A. | 0.23 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.23 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 2021-01-31 03:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ROMERAL | NO APLICA
B0620C00850000040 | B0620C0085RE764113210040 | B0620C0085 | NO | 40 | EAF 033-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 659 | S/E SAN CLEMENTE | 0 | 3130 | S/E SAN CLEMENTE C2 | EL CANELO | 620 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.0059751 | 2.6 |  | 0.0006971 | 0 | 0.0059751 | NO | 2021-01-31 03:41 | 2021-01-31 03:47 | 2021-01-31 03:47 | 0.1 | 0 | 0.00059751 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 29 |  | 0 | [5 empty] | MAULE | E
B0620C00850000040 | B0620C0085RE764113210040 | B0620C0085 | NO | 40 | EAF 033-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 659 | S/E SAN CLEMENTE | 0 | 3130 | S/E SAN CLEMENTE C2 | EL CANELO | 620 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.00012662 | 2.6 |  | 1.4772e-05 | 0 | 0.00012662 | NO | 2021-01-31 03:41 | 2021-01-31 03:47 | 2021-01-31 03:47 | 0.1 | 0 | 1.2662e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | PELARCO | E
B0620C00850000040 | B0620C0085RE764113210040 | B0620C0085 | NO | 40 | EAF 033-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 659 | S/E SAN CLEMENTE | 0 | 3130 | S/E SAN CLEMENTE C2 | EL CANELO | 620 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 2.007 | 2.6 |  | 0.23415 | 0 | 2.007 | NO | 2021-01-31 03:41 | 2021-01-31 03:47 | 2021-01-31 03:47 | 0.1 | 0 | 0.2007 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6578 |  | 0 | [5 empty] | SAN CLEMENTE | E
B0620C00850000040 | B0620C0085RE764113210040 | B0620C0085 | NO | 40 | EAF 033-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 659 | S/E SAN CLEMENTE | 0 | 3130 | S/E SAN CLEMENTE C2 | EL CANELO | 620 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.095589 | 2.6 |  | 0.011152 | 0 | 0.095589 | NO | 2021-01-31 03:41 | 2021-01-31 03:47 | 2021-01-31 03:47 | 0.1 | 0 | 0.0095589 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 310 |  | 0 | [5 empty] | TALCA | E
B0620C00850000040 | B0620C0085RE764113210040 | B0620C0085 | NO | 40 | EAF 033-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 659 | S/E SAN CLEMENTE | 0 | 3130 | S/E SAN CLEMENTE C2 | EL CANELO | 620 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.022036 | 2.6 |  | 0.0025708 | 0 | 0.022036 | NO | 2021-01-31 03:41 | 2021-01-31 03:47 | 2021-01-31 03:47 | 0.1 | 0 | 0.0022036 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | YERBAS BUENAS | E
B0620C00850000040 | B0620C0085RE764113210040 | B0620C0085 | NO | 40 | EAF 033-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 659 | S/E SAN CLEMENTE | 0 | 3129 | S/E SAN CLEMENTE C1 | HUAMACHUCO | 620 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0 | 2.6 |  | 0.00031734 | 0 | 0 | NO | 2021-01-31 03:41 | 2021-01-31 03:47 | 2021-01-31 03:47 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | SAN CLEMENTE | E
B0620C00850000040 | B0620C0085RE764113210040 | B0620C0085 | NO | 40 | EAF 033-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 659 | S/E SAN CLEMENTE | 0 | 3129 | S/E SAN CLEMENTE C1 | HUAMACHUCO | 620 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.001329 | 2.6 |  | 0.00015505 | 0 | 0.001329 | NO | 2021-01-31 03:41 | 2021-01-31 03:47 | 2021-01-31 03:47 | 0.1 | 0 | 0.0001329 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | TALCA | E
B0620C00850000040 | B0620C0085RE764113210040 | B0620C0085 | NO | 40 | EAF 033-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 659 | S/E SAN CLEMENTE | 0 | 3130 | S/E SAN CLEMENTE C2 | TRAFALGAR | 620 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.3318 | 2.6 |  | 0.03871 | 0 | 0.3318 | NO | 2021-01-31 03:41 | 2021-01-31 03:47 | 2021-01-31 03:47 | 0.1 | 0 | 0.03318 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 887 |  | 0 | [5 empty] | MAULE | E
B0620C00850000040 | B0620C0085RE764113210040 | B0620C0085 | NO | 40 | EAF 033-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 659 | S/E SAN CLEMENTE | 0 | 3130 | S/E SAN CLEMENTE C2 | TRAFALGAR | 620 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.084345 | 2.6 |  | 0.0098403 | 0 | 0.084345 | NO | 2021-01-31 03:41 | 2021-01-31 03:47 | 2021-01-31 03:47 | 0.1 | 0 | 0.0084345 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 193 |  | 0 | [5 empty] | SAN CLEMENTE | E
B0620C00850000040 | B0620C0085RE764113210040 | B0620C0085 | NO | 40 | EAF 033-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 659 | S/E SAN CLEMENTE | 0 | 3130 | S/E SAN CLEMENTE C2 | TRAFALGAR | 620 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.0030079 | 2.6 |  | 0.00035092 | 0 | 0.0030079 | NO | 2021-01-31 03:41 | 2021-01-31 03:47 | 2021-01-31 03:47 | 0.1 | 0 | 0.00030079 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 23 |  | 0 | [5 empty] | TALCA | E
B1040C00940000041 | B1040C0094RE968135200041 | B1040C0094 | SI | 41 | EAF 034-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 4710 | S/E SAN FELIPE C5 | BUCALEMU | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 942 | Clientes Regulados | 0 | 0.78 | 0.99 |  | 0.052 | 0 | 0.78 | NO | 2021-01-31 04:32 | 2021-01-31 04:36 | 2021-01-31 04:36 | 0.06 | 0 | 0.0468 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 948 |  | 0 | [5 empty] | SAN FELIPE | C
B1040C00940000041 | B1040C0094RE968135200041 | B1040C0094 | SI | 41 | EAF 034-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 4710 | S/E SAN FELIPE C5 | BUCALEMU | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 942 | Clientes Regulados | 0 | 0.02 | 0.99 |  | 0.001 | 0 | 0.02 | NO | 2021-01-31 04:32 | 2021-01-31 04:36 | 2021-01-31 04:36 | 0.06 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10 |  | 0 | [5 empty] | RINCONADA | C
B1040C00940000041 | B1040C0094RE968135200041 | B1040C0094 | SI | 41 | EAF 034-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 4709 | S/E SAN FELIPE C3 | SAN FELIPE | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 8049 | Clientes Regulados | 0 | 2.13 | 1.63 |  | 0.14 | 0 | 2.13 | NO | 2021-01-31 04:32 | 2021-01-31 04:36 | 2021-01-31 04:36 | 0.06 | 0 | 0.1278 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8068 |  | 0 | [5 empty] | SAN FELIPE | C
B1040C00940000041 | B1040C0094RE968135200041 | B1040C0094 | SI | 41 | EAF 034-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 4708 | S/E SAN FELIPE C4 | TOCORNAL | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 4892 | Clientes Regulados | 0 | 0.33 | 1.84 |  | 0.02 | 0 | 0.33 | NO | 2021-01-31 04:32 | 2021-01-31 04:36 | 2021-01-31 04:36 | 0.06 | 0 | 0.0198 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 663 |  | 0 | [5 empty] | SAN FELIPE | C
B1040C00940000041 | B1040C0094RE968135200041 | B1040C0094 | SI | 41 | EAF 034-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 4708 | S/E SAN FELIPE C4 | TOCORNAL | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 4892 | Clientes Regulados | 0 | 1.97 | 1.84 |  | 0.13 | 0 | 1.97 | NO | 2021-01-31 04:32 | 2021-01-31 04:36 | 2021-01-31 04:36 | 0.06 | 0 | 0.1182 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4703 |  | 0 | [5 empty] | SANTA MARIA | C
B1040C00940000041 | B1040C0094LD780209000041 | B1040C0094 | SI | 41 | EAF 034-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 4710 | S/E SAN FELIPE C5 | BUCALEMU | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78020900 | 1 | AGRICOLA CERRO MAUCO LIMITADA | 0.3 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.3 | NO | 2021-01-31 04:32 | 2021-01-31 04:36 | 2021-01-31 04:36 | 0.06 | 0 | 0.018 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1040C00940000041 | B1040C0094LD861626000041 | B1040C0094 | SI | 41 | EAF 034-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 4710 | S/E SAN FELIPE C5 | BUCALEMU | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 86162600 | 1 | AGRICOLA RIO BLANCO S.A. | 0.3 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.3 | NO | 2021-01-31 04:32 | 2021-01-31 04:36 | 2021-01-31 04:36 | 0.06 | 0 | 0.018 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1040C00940000041 | B1040C0094LD946120000041 | B1040C0094 | SI | 41 | EAF 034-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 4710 | S/E SAN FELIPE C5 | BUCALEMU | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 94612000 | 1 | DOLE CHILE S.A. | 0.25 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.25 | NO | 2021-01-31 04:32 | 2021-01-31 04:36 | 2021-01-31 04:36 | 0.06 | 0 | 0.015 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1040C00940000041 | B1040C0094LD760007390041 | B1040C0094 | SI | 41 | EAF 034-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 4710 | S/E SAN FELIPE C5 | BUCALEMU | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | 1 | ESVAL S.A. | 0.64 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.64 | NO | 2021-01-31 04:32 | 2021-01-31 04:36 | 2021-01-31 04:36 | 0.06 | 0 | 0.0384 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1040C00940000041 | B1040C0094LD922790000041 | B1040C0094 | SI | 41 | EAF 034-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 4710 | S/E SAN FELIPE C5 | BUCALEMU | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 92279000 | 1 | CONSERVERA PENTZKE S.A. | 0.11 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.11 | NO | 2021-01-31 04:32 | 2021-01-31 04:36 | 2021-01-31 04:36 | 0.06 | 0 | 0.0066 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1040C00940000041 | B1040C0094LD796541200041 | B1040C0094 | SI | 41 | EAF 034-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 4710 | S/E SAN FELIPE C5 | BUCALEMU | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 79654120 | 1 | UNITED PLASTIC CORPORATION S A | 0.37 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.37 | NO | 2021-01-31 04:32 | 2021-01-31 04:36 | 2021-01-31 04:36 | 0.06 | 0 | 0.0222 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1040C00940000041 | B1040C0094LD892588000041 | B1040C0094 | SI | 41 | EAF 034-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 4709 | S/E SAN FELIPE C3 | SAN FELIPE | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 89258800 | 1 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS SPA | 0.09 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2021-01-31 04:32 | 2021-01-31 04:36 | 2021-01-31 04:36 | 0.06 | 0 | 0.0054 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1040C00940000041 | B1040C0094LD780366100041 | B1040C0094 | SI | 41 | EAF 034-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 4709 | S/E SAN FELIPE C3 | SAN FELIPE | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78036610 | 1 | SERVICIOS DE EXPORTACIONES FRUTÍCOLAS EXSER LIMITADA | 0.23 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.23 | NO | 2021-01-31 04:32 | 2021-01-31 04:36 | 2021-01-31 04:36 | 0.06 | 0 | 0.0138 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1040C00940000041 | B1040C0094LD763045500041 | B1040C0094 | SI | 41 | EAF 034-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 4708 | S/E SAN FELIPE C4 | TOCORNAL | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76304550 | 1 | TERMAS DE JAHUEL S.A. | 0 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0 | NO | 2021-01-31 04:32 | 2021-01-31 04:36 | 2021-01-31 04:36 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SANTA MARIA | NO APLICA
B1040C00940000041 | B1040C0094LD967924300041 | B1040C0094 | SI | 41 | EAF 034-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 4708 | S/E SAN FELIPE C4 | TOCORNAL | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96792430 | 1 | SODIMAC S.A. | 0.09 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2021-01-31 04:32 | 2021-01-31 04:36 | 2021-01-31 04:36 | 0.06 | 0 | 0.0054 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1040C00940000041 | B1040C0094LD769306110041 | B1040C0094 | SI | 41 | EAF 034-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 4708 | S/E SAN FELIPE C4 | TOCORNAL | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76930611 | 1 | EL RETORNO SPA | 0.01 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.01 | NO | 2021-01-31 04:32 | 2021-01-31 04:36 | 2021-01-31 04:36 | 0.06 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.4572 | 1 |  | NO APLICA | 0.06 | 1 | 0.4572 | 0 |  | SANTA MARIA | NO APLICA
B0474C01120000042 | B0474C0112RE760731640042 | B0474C0112 | SI | 42 | EAF 035-2021 | Forzado | TD | SI | NO | 242 | S/E CENTRAL ABANICO | 0 | 26351 | S/E CENTRAL ABANICO C7 | ANTUCO | 474 | BA S/E CHARRUA 154KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4217 | Clientes Regulados | 0 | 0.37142 | 0.8 |  | 0.18318 | 0 | 0.37142 | NO | 2021-01-31 13:20 | 2021-01-31 14:19 | 2021-01-31 13:49 | 0.47 | 0 | 0.17457 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2205 |  | 0 | [5 empty] | ANTUCO | E
B0474C01120000042 | B0474C0112RE760731640042 | B0474C0112 | SI | 42 | EAF 035-2021 | Forzado | TD | SI | NO | 242 | S/E CENTRAL ABANICO | 0 | 26351 | S/E CENTRAL ABANICO C7 | ANTUCO | 474 | BA S/E CHARRUA 154KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4217 | Clientes Regulados | 0 | 0.0036163 | 0.8 |  | 0.00015771 | 0 | 0.0036163 | NO | 2021-01-31 13:20 | 2021-01-31 14:19 | 2021-01-31 13:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 25 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B0474C01120000042 | B0474C0112RE760731640042 | B0474C0112 | SI | 42 | EAF 035-2021 | Forzado | TD | SI | NO | 242 | S/E CENTRAL ABANICO | 0 | 26351 | S/E CENTRAL ABANICO C7 | ANTUCO | 474 | BA S/E CHARRUA 154KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4217 | Clientes Regulados | 0 | 0.50936 | 0.8 |  | 0.016152 | 0 | 0.50936 | NO | 2021-01-31 13:20 | 2021-01-31 14:19 | 2021-01-31 13:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2686 |  | 0 | [5 empty] | QUILLECO | E
B0474C01120000042 | B0474C0112RE760731640042 | B0474C0112 | SI | 42 | EAF 035-2021 | Forzado | TD | SI | NO | 242 | S/E CENTRAL ABANICO | 0 | 26351 | S/E CENTRAL ABANICO C7 | ANTUCO | 474 | BA S/E CHARRUA 154KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4217 | Clientes Regulados | 0 | 0.0058389 | 0.8 |  | 0.00025464 | 0 | 0.0058389 | NO | 2021-01-31 13:20 | 2021-01-31 14:19 | 2021-01-31 13:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 36 |  | 0 | [5 empty] | SANTA BARBARA | E
B1052C01260000043 | B1052C0126LT612160000043 | B1052C0126 | NO | 43 | EAF 036-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 937 | S/E BULNES (FFCC) | 0 | 17507 | S/E BULNES (FFCC) 152 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 1052 | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0 | NO | 2021-01-31 17:12 | 2021-01-31 19:21 | 2021-01-31 19:21 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | BULNES | NO APLICA
B1059C01040000043 | B1059C0104RE802377000043 | B1059C0104 | NO | 43 | EAF 036-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 0 | 13145 | S/E SANTA ELISA PAÑO 22KV | CONFLUENCIA | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.47 | 5 |  | 1.42 | 0 | 0.47 | NO | 2021-01-31 17:12 | 2021-01-31 19:21 | 2021-01-31 20:12 | 2.4 | 0.59 | 1.128 | 0.2773 | 0 |  | 0 |  |  | 943 | 0.2773 | NO INFORMADO | [5 empty] | CHILLAN | E
B1059C01040000043 | B1059C0104RE802377000043 | B1059C0104 | NO | 43 | EAF 036-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 0 | 13145 | S/E SANTA ELISA PAÑO 22KV | CONFLUENCIA | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2021-01-31 17:12 | 2021-01-31 19:21 | 2021-01-31 20:12 | 2.4 | 0.59 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8 |  | 0 | [5 empty] | COBQUECURA | E
B1059C01040000043 | B1059C0104RE802377000043 | B1059C0104 | NO | 43 | EAF 036-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 0 | 13145 | S/E SANTA ELISA PAÑO 22KV | CONFLUENCIA | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.17 | 5 |  | 0.52 | 0 | 0.17 | NO | 2021-01-31 17:12 | 2021-01-31 19:21 | 2021-01-31 20:12 | 2.4 | 0.59 | 0.408 | 0.1003 | 0 |  | 0 |  |  | 1226 | 0.1003 | NO INFORMADO | [5 empty] | COELEMU | E
B1059C01040000043 | B1059C0104RE802377000043 | B1059C0104 | NO | 43 | EAF 036-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 0 | 13145 | S/E SANTA ELISA PAÑO 22KV | CONFLUENCIA | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.01 | 5 |  | 0.02 | 0 | 0.01 | NO | 2021-01-31 17:12 | 2021-01-31 19:21 | 2021-01-31 20:12 | 2.4 | 0.59 | 0.024 | 0.0059 | 0 |  | 0 |  |  | 46 | 0.0059 | NO INFORMADO | [5 empty] | FLORIDA | E
B1059C01040000043 | B1059C0104RE802377000043 | B1059C0104 | NO | 43 | EAF 036-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 0 | 13145 | S/E SANTA ELISA PAÑO 22KV | CONFLUENCIA | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.04 | 5 |  | 0.12 | 0 | 0.04 | NO | 2021-01-31 17:12 | 2021-01-31 19:21 | 2021-01-31 20:12 | 2.4 | 0.59 | 0.096 | 0.0236 | 0 |  | 0 |  |  | 289 | 0.0236 | NO INFORMADO | [5 empty] | PORTEZUELO | E
B1059C01040000043 | B1059C0104RE802377000043 | B1059C0104 | NO | 43 | EAF 036-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 0 | 13145 | S/E SANTA ELISA PAÑO 22KV | CONFLUENCIA | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.3 | 5 |  | 0.91 | 0 | 0.3 | NO | 2021-01-31 17:12 | 2021-01-31 19:21 | 2021-01-31 20:12 | 2.4 | 0.59 | 0.72 | 0.177 | 0 |  | 0 |  |  | 1674 | 0.177 | NO INFORMADO | [5 empty] | RANQUIL | E
B1059C01040000043 | B1059C0104RE802377000043 | B1059C0104 | NO | 43 | EAF 036-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 0 | 13145 | S/E SANTA ELISA PAÑO 22KV | CONFLUENCIA | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.03 | 5 |  | 0.08 | 0 | 0.03 | NO | 2021-01-31 17:12 | 2021-01-31 19:21 | 2021-01-31 20:12 | 2.4 | 0.59 | 0.072 | 0.0177 | 0 |  | 0 |  |  | 141 | 0.0177 | NO INFORMADO | [5 empty] | TOME | E
B1059C01040000043 | B1059C0104RE802377000043 | B1059C0104 | NO | 43 | EAF 036-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 0 | 13145 | S/E SANTA ELISA PAÑO 22KV | CONFLUENCIA | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.05 | 5 |  | 0.16 | 0 | 0.05 | NO | 2021-01-31 17:12 | 2021-01-31 19:21 | 2021-01-31 20:12 | 2.4 | 0.59 | 0.12 | 0.0295 | 0 |  | 0 |  |  | 261 | 0.0295 | NO INFORMADO | [5 empty] | TREHUACO | E
B1059C01040000043 | B1059C0104LD520002880043 | B1059C0104 | NO | 43 | EAF 036-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 0 | 13145 | S/E SANTA ELISA PAÑO 22KV | CONFLUENCIA | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | LD | 52000288 | 1 | FORESTAL Y ASERRADEROS LEONERA LIMITADA | 0.4 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.4 | NO | 2021-01-31 17:12 | 2021-01-31 19:21 | 2021-01-31 20:12 | 2.4 | 0.59 | 0.96 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | RANQUIL | NO APLICA
B1059C01040000043 | B1059C0104LD796627600043 | B1059C0104 | NO | 43 | EAF 036-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 0 | 13145 | S/E SANTA ELISA PAÑO 22KV | CONFLUENCIA | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | LD | 79662760 | 1 | ARENEX S.A. | 0 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0 | NO | 2021-01-31 17:12 | 2021-01-31 19:21 | 2021-01-31 20:12 | 2.4 | 0.59 | 0 | 0 | 2.4 |  | 2.4 | 1 | 3.528 | 1 |  | NO APLICA | 2.4 | 1 | 3.528 | 0 |  | CHILLAN | NO APLICA
B3052C01040000043 | B3052C0104RE802377000043 | B3052C0104 | NO | 43 | EAF 036-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2150 | S/E LOS TILOS BULNES | 0 | 25700 | S/E LOS TILOS BULNES CT1 | CANTARRANA | 3052 | BA S/E LOS TILOS BULNES 13,8KV B1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 2.29 | 6.2 |  | 5.33 | 0 | 2.29 | NO | 2021-01-31 17:12 | 2021-01-31 19:21 | 2021-01-31 19:31 | 2.31 | 0 | 5.2899 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4035 |  | 0 | [5 empty] | BULNES | E
B3052C01040000043 | B3052C0104RE802377000043 | B3052C0104 | NO | 43 | EAF 036-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2150 | S/E LOS TILOS BULNES | 0 | 25700 | S/E LOS TILOS BULNES CT1 | CANTARRANA | 3052 | BA S/E LOS TILOS BULNES 13,8KV B1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.01 | 4.9 |  | 0.02 | 0 | 0.01 | NO | 2021-01-31 17:12 | 2021-01-31 19:21 | 2021-01-31 19:31 | 2.31 | 0 | 0.0231 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 68 |  | 0 | [5 empty] | CHILLAN | E
B3052C01040000043 | B3052C0104RE802377000043 | B3052C0104 | NO | 43 | EAF 036-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2150 | S/E LOS TILOS BULNES | 0 | 25700 | S/E LOS TILOS BULNES CT1 | CANTARRANA | 3052 | BA S/E LOS TILOS BULNES 13,8KV B1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.16 | 6.2 |  | 0.37 | 0 | 0.16 | NO | 2021-01-31 17:12 | 2021-01-31 19:21 | 2021-01-31 19:31 | 2.31 | 0 | 0.3696 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 322 |  | 0 | [5 empty] | CHILLAN VIEJO | E
B3052C01040000043 | B3052C0104RE802377000043 | B3052C0104 | NO | 43 | EAF 036-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2150 | S/E LOS TILOS BULNES | 0 | 25700 | S/E LOS TILOS BULNES CT1 | CANTARRANA | 3052 | BA S/E LOS TILOS BULNES 13,8KV B1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.43 | 4.9 |  | 0.99 | 0 | 0.43 | NO | 2021-01-31 17:12 | 2021-01-31 19:21 | 2021-01-31 19:31 | 2.31 | 0 | 0.9933 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1427 |  | 0 | [5 empty] | FLORIDA | E
B3052C01040000043 | B3052C0104RE802377000043 | B3052C0104 | NO | 43 | EAF 036-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2150 | S/E LOS TILOS BULNES | 0 | 25700 | S/E LOS TILOS BULNES CT1 | CANTARRANA | 3052 | BA S/E LOS TILOS BULNES 13,8KV B1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 1.42 | 4.9 |  | 3.31 | 0 | 1.42 | NO | 2021-01-31 17:12 | 2021-01-31 19:21 | 2021-01-31 19:31 | 2.31 | 0 | 3.2802 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7144 |  | 0 | [5 empty] | QUILLON | E
B3052C01040000043 | B3052C0104RE802377000043 | B3052C0104 | NO | 43 | EAF 036-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2150 | S/E LOS TILOS BULNES | 0 | 25700 | S/E LOS TILOS BULNES CT1 | CANTARRANA | 3052 | BA S/E LOS TILOS BULNES 13,8KV B1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.02 | 4.9 |  | 0.04 | 0 | 0.02 | NO | 2021-01-31 17:12 | 2021-01-31 19:21 | 2021-01-31 19:31 | 2.31 | 0 | 0.0462 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 21 |  | 0 | [5 empty] | RANQUIL | E
B3052C01040000043 | B3052C0104RE802377000043 | B3052C0104 | NO | 43 | EAF 036-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2150 | S/E LOS TILOS BULNES | 0 | 25700 | S/E LOS TILOS BULNES CT1 | CANTARRANA | 3052 | BA S/E LOS TILOS BULNES 13,8KV B1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.51 | 1.3 |  | 1.2 | 0 | 0.51 | NO | 2021-01-31 17:12 | 2021-01-31 19:21 | 2021-01-31 19:31 | 2.31 | 0 | 1.1781 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1149 |  | 0 | [5 empty] | EL CARMEN | E
B3052C01040000043 | B3052C0104RE802377000043 | B3052C0104 | NO | 43 | EAF 036-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2150 | S/E LOS TILOS BULNES | 0 | 25700 | S/E LOS TILOS BULNES CT1 | CANTARRANA | 3052 | BA S/E LOS TILOS BULNES 13,8KV B1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.05 | 1.3 |  | 0.12 | 0 | 0.05 | NO | 2021-01-31 17:12 | 2021-01-31 19:21 | 2021-01-31 19:31 | 2.31 | 0 | 0.1155 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 45 |  | 0 | [5 empty] | PEMUCO | E
B3052C01040000043 | B3052C0104RE802377000043 | B3052C0104 | NO | 43 | EAF 036-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2150 | S/E LOS TILOS BULNES | 0 | 25700 | S/E LOS TILOS BULNES CT1 | CANTARRANA | 3052 | BA S/E LOS TILOS BULNES 13,8KV B1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.64 | 1.3 |  | 1.48 | 0 | 0.64 | NO | 2021-01-31 17:12 | 2021-01-31 19:21 | 2021-01-31 19:31 | 2.31 | 0 | 1.4784 | 0 | 2.31 |  | 2.31 | 1 | 12.7743 | 2959 |  | 0 | 3.6 | 2 | 13.9095 | 0 |  | SAN IGNACIO | E
B3261C01120000043 | B3261C0112RE760731640043 | B3261C0112 | NO | 43 | EAF 036-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2231 | S/E LARQUI | 0 | 28716 | S/E LARQUI E1 | BULNES CIUDAD | 3261 | BA S/E LARQUI 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1845 | Clientes Regulados | 0 | 0.50949 | 0.7 |  | 0.13519 | 0 | 0.50949 | NO | 2021-01-31 17:12 | 2021-01-31 19:21 | 2021-01-31 17:28 | 0.26 | 0 | 0.13247 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1839 |  | 0 | [5 empty] | BULNES | E
B3261C01120000043 | B3261C0112LD761751330043 | B3261C0112 | NO | 43 | EAF 036-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2231 | S/E LARQUI | 0 | 28716 | S/E LARQUI E1 | BULNES CIUDAD | 3261 | BA S/E LARQUI 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76175133 | 1 | COMPAÑIA MOLINERA CENTRO SUR LIMITADA | 0 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0 | NO | 2021-01-31 17:12 | 2021-01-31 19:21 | 2021-01-31 17:21 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.26 |  | 0.26 | 1 | 0.13247 | 1 |  | NO APLICA | 0.26 | 1 | 0.13247 | 0 |  | BULNES | NO APLICA
B1002C00940000044 | B1002C0094RE968135200044 | B1002C0094 | SI | 44 | EAF 037-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 783 | S/E JUNCAL PORTILLO | 0 | 4536 | S/E JUNCAL PORTILLO C1 | PORTILLO | 1002 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 17 | Clientes Regulados | 0 | 0.3 | 0.28 |  | 5.6 | 0 | 0.3 | NO | 2021-01-31 17:29 | 2021-01-31 23:58 | 2021-02-01 11:52 | 6.73 | 11.65 | 2.019 | 3.495 | 0 |  | 0 |  |  | 15 | 3.495 | NO INFORMADO | [5 empty] | LOS ANDES | C
B2106C04920000045 | B2106C0492LT767270400045 | B2106C0492 | SI | 45 | EAF 038-2021 | Forzado | TD | NO | SI | 1872 | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | 0 | 22521 | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) E9 | MINERA CENTINELA | 2106 | BA S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) 220KV BP | 492 | MINERA CENTINELA | LT | 76727040 | 1 | MINERA CENTINELA | 51.59 | 0 | 110 | 1 |  |  | 51.59 | NO | 2021-01-31 17:37 | 2021-01-31 17:43 | 2021-01-31 17:43 | 0.09 | 0 | 4.6431 | 0 | 0.09 |  | 0.09 | 1 | 4.6431 | 1 |  | NO APLICA | 0.09 | 1 | 4.6431 | 0 |  | SIERRA GORDA | NO APLICA
B0321C00850000046 | B0321C0085RE764113210046 | B0321C0085 | SI | 46 | EAF 039-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 353 | S/E EJERCITO | 0 | 808 | S/E EJERCITO C2 | 21 DE MAYO | 321 | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5039 | Clientes Regulados | 0 | 1.3787 | 2.41 |  | 0.11489 | 0 | 1.3787 | NO | 2021-02-01 11:20 | 2021-02-01 11:24 | 2021-02-01 11:25 | 0.08 | 0 | 0.1103 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4869 |  | 0 | [5 empty] | CONCEPCION | E
B0321C00850000046 | B0321C0085RE764113210046 | B0321C0085 | SI | 46 | EAF 039-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 353 | S/E EJERCITO | 0 | 809 | S/E EJERCITO C1 | ALAMPARTE | 321 | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3076 | Clientes Regulados | 0 | 0.9638 | 2 |  | 0.080317 | 0 | 0.9638 | NO | 2021-02-01 11:20 | 2021-02-01 11:24 | 2021-02-01 11:25 | 0.08 | 0 | 0.077104 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3720 |  | 0 | [5 empty] | CONCEPCION | E
B0321C00850000046 | B0321C0085RE764113210046 | B0321C0085 | SI | 46 | EAF 039-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 353 | S/E EJERCITO | 0 | 823 | S/E EJERCITO C3 | CHEPE | 321 | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3225 | Clientes Regulados | 0 | 0.70584 | 1.78 |  | 1.0235 | 0 | 0.70584 | NO | 2021-02-01 11:20 | 2021-02-01 11:24 | 2021-02-01 12:47 | 0.31 | 1.13 | 0.21881 | 0.7976 | 0 |  | 0 |  |  | 2568 | 0.7976 | NO INFORMADO | [5 empty] | CONCEPCION | E
B0321C00850000046 | B0321C0085LD761268760046 | B0321C0085 | SI | 46 | EAF 039-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 353 | S/E EJERCITO | 0 | 808 | S/E EJERCITO C2 | 21 DE MAYO | 321 | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76126876 | 1 | COMERCIALIZADORA VEGA MONUMENTAL | 0.25 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.25 | NO | 2021-02-01 11:20 | 2021-02-01 11:24 | 2021-02-01 11:25 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.12922 |  | 0.12922 | 1 | 0.42621 | 1 |  | NO APLICA | 1.2276 | 2 | 7.8117 | 0 |  | CONCEPCION | NO APLICA
B1084C01140000047 | B1084C0114RE968844500047 | B1084C0114 | SI | 47 | EAF 040-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 0 | 4861 | S/E LINARES NORTE BT2 | INDUSTRIAL /C5 | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 940 | Clientes Regulados | 0 | 0.73406 | 1.83 |  | 4.2208 | 0 | 0.73406 | NO | 2021-02-01 19:48 | 2021-02-02 01:33 | 2021-02-02 00:50 | 5.02 | 0 | 3.685 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 957 |  | 0 | [5 empty] | LINARES | E
B1084C01140000047 | B1084C0114RE968844500047 | B1084C0114 | SI | 47 | EAF 040-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 0 | 4860 | S/E LINARES NORTE BT1 | LINARES SUR /C4 | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 1886 | Clientes Regulados | 0 | 0.3632 | 2.81 |  | 2.0884 | 0 | 0.3632 | NO | 2021-02-01 19:48 | 2021-02-02 01:33 | 2021-02-02 00:56 | 5.13 | 0 | 1.8632 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1650 |  | 0 | [5 empty] | LINARES | E
B1084C01140000047 | B1084C0114RE968844500047 | B1084C0114 | SI | 47 | EAF 040-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 0 | 4860 | S/E LINARES NORTE BT1 | LINARES SUR /C4 | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 5388 | Clientes Regulados | 0 | 1.6217 | 2.81 |  | 9.325 | 0 | 1.6217 | NO | 2021-02-01 19:48 | 2021-02-02 01:33 | 2021-02-02 00:56 | 5.13 | 0 | 8.3195 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3726 |  | 0 | [5 empty] | LONGAVI | E
B1084C01140000047 | B1084C0114RE968844500047 | B1084C0114 | SI | 47 | EAF 040-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 0 | 4860 | S/E LINARES NORTE BT1 | LINARES SUR /C4 | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 22 | Clientes Regulados | 0 | 0.48361 | 2.81 |  | 2.7808 | 0 | 0.48361 | NO | 2021-02-01 19:48 | 2021-02-02 01:33 | 2021-02-02 00:56 | 5.13 | 0 | 2.4809 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1879 |  | 0 | [5 empty] | SAN JAVIER | E
B1084C01140000047 | B1084C0114LD969275700047 | B1084C0114 | SI | 47 | EAF 040-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 0 | 4860 | S/E LINARES NORTE BT1 | LINARES SUR | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | LD | 96927570 | 1 | LOS PEUMOS S.A. | 0.11 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.11 | NO | 2021-02-01 19:48 | 2021-02-02 01:33 | 2021-02-02 00:56 | 5.13 | 0 | 0.5643 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LONGAVI | NO APLICA
B0417C00990000048 | B0417C0099RE965315000048 | B0417C0099 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 510 | S/E FRUTILLAR | 0 | 24239 | S/E FRUTILLAR E1 | FRUTILLAR ALTO | 417 | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 2974 | Clientes Regulados | 0 | 0.42346 | 1.91 |  | 0.043335 | 0 | 0.42346 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 00:18 | 2021-02-02 00:16 | 0.1 | 0 | 0.042346 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 387 |  | 0 | [5 empty] | FRUTILLAR | F
B0417C00990000048 | B0417C0099LD073745200048 | B0417C0099 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 510 | S/E FRUTILLAR | 0 | 24239 | S/E FRUTILLAR E1 | FRUTILLAR | 417 | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | LD | 7374520 | 1 | TAMPIER BERTIN JUAN CARLOS | 0 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 00:18 | 2021-02-02 00:18 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | FRUTILLAR | NO APLICA
B0417C00990000048 | B0417C0099LD064038530048 | B0417C0099 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 510 | S/E FRUTILLAR | 0 | 24239 | S/E FRUTILLAR E1 | FRUTILLAR | 417 | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | LD | 6403853 | 1 | LUIS ALBERTO MOMBERG BORQUEZ | 0.03 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.03 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 00:18 | 2021-02-02 00:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | FRUTILLAR | NO APLICA
B0417C00990000048 | B0417C0099LD049346780048 | B0417C0099 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 510 | S/E FRUTILLAR | 0 | 24239 | S/E FRUTILLAR E1 | FRUTILLAR | 417 | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | LD | 4934678 | 1 | BRUNO WINKLER | 0.01 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.01 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 00:18 | 2021-02-02 00:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | FRUTILLAR | NO APLICA
B0417C00990000048 | B0417C0099LD070657590048 | B0417C0099 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 510 | S/E FRUTILLAR | 0 | 24239 | S/E FRUTILLAR E1 | FRUTILLAR | 417 | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | LD | 7065759 | 1 | HUGO PATRICIO MARTIN PETERS | 0.02 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.02 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 00:18 | 2021-02-02 00:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | FRUTILLAR | NO APLICA
B0417C00990000048 | B0417C0099LD038264550048 | B0417C0099 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 510 | S/E FRUTILLAR | 0 | 24239 | S/E FRUTILLAR E1 | FRUTILLAR | 417 | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | LD | 3826455 | 1 | FRESIA FERNANDA GUARDA | 0 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 00:18 | 2021-02-02 00:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | FRUTILLAR | NO APLICA
B0417C00990000048 | B0417C0099LD892531000048 | B0417C0099 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 510 | S/E FRUTILLAR | 0 | 24239 | S/E FRUTILLAR E1 | FRUTILLAR | 417 | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | LD | 89253100 | 1 | SOCIEDAD AGROPECUARIA TRAILEN LTDA | 0.02 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.02 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 00:18 | 2021-02-02 00:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | FRUTILLAR | NO APLICA
B0417C00990000048 | B0417C0099LD782599600048 | B0417C0099 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 510 | S/E FRUTILLAR | 0 | 24239 | S/E FRUTILLAR E1 | FRUTILLAR | 417 | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | LD | 78259960 | 1 | AGRICOLA LOS TILOS LIMITADA | 0.01 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.01 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 00:18 | 2021-02-02 00:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | FRUTILLAR | NO APLICA
B0417C00990000048 | B0417C0099LD845859000048 | B0417C0099 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 510 | S/E FRUTILLAR | 0 | 24239 | S/E FRUTILLAR E1 | FRUTILLAR | 417 | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | LD | 84585900 | 1 | AGRÍCOLA QUISQUILELFUN LTDA. | 0.01 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.01 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 00:18 | 2021-02-02 00:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080896 |  | 0.080896 | 1 | 0.042346 | 1 |  | NO APLICA | 0.080896 | 1 | 0.042346 | 0 |  | FRUTILLAR | NO APLICA
B0417C01160000048 | B0417C0116RE760731620048 | B0417C0116 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 510 | S/E FRUTILLAR | 0 | 14007 | S/E FRUTILLAR C2 | FRUTILLAR BAJO | 417 | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3744 | Clientes Regulados | 0 | 1.4666 | 2 |  | 0.19555 | 0 | 1.4666 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 00:18 | 2021-02-02 00:18 | 0.13 | 0 | 0.19066 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3262 |  | 0 | [5 empty] | FRUTILLAR | F
B0417C01160000048 | B0417C0116RE760731620048 | B0417C0116 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 510 | S/E FRUTILLAR | 0 | 14007 | S/E FRUTILLAR C2 | FRUTILLAR BAJO | 417 | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3744 | Clientes Regulados | 0 | 0.21053 | 2 |  | 0.028071 | 0 | 0.21053 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 00:18 | 2021-02-02 00:18 | 0.13 | 0 | 0.027369 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 475 |  | 0 | [5 empty] | LLANQUIHUE | F
B0417C01160000048 | B0417C0116RE760731620048 | B0417C0116 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 510 | S/E FRUTILLAR | 0 | 14007 | S/E FRUTILLAR C2 | QUILANTO | 417 | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3155 | Clientes Regulados | 0 | 0.76808 | 1.2 |  | 0.10241 | 0 | 0.76808 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 00:18 | 2021-02-02 00:18 | 0.13 | 0 | 0.09985 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3088 |  | 0 | [5 empty] | FRUTILLAR | F
B0417C01160000048 | B0417C0116RE760731620048 | B0417C0116 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 510 | S/E FRUTILLAR | 0 | 14007 | S/E FRUTILLAR C2 | QUILANTO | 417 | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3155 | Clientes Regulados | 0 | 0.21028 | 1.2 |  | 0.028037 | 0 | 0.21028 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 00:18 | 2021-02-02 00:18 | 0.13 | 0 | 0.027336 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 57 |  | 0 | [5 empty] | PUERTO OCTAY | F
B0417C01160000048 | B0417C0116RE760731620048 | B0417C0116 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 510 | S/E FRUTILLAR | 0 | 14007 | S/E FRUTILLAR C2 | QUILANTO | 417 | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3155 | Clientes Regulados | 0 | 0.001886 | 1.2 |  | 0.00025147 | 0 | 0.001886 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 00:18 | 2021-02-02 00:18 | 0.13 | 0 | 0.00024519 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | PURRANQUE | F
B0417C01160000048 | B0417C0116LD651207940048 | B0417C0116 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 510 | S/E FRUTILLAR | 0 | 14007 | S/E FRUTILLAR C2 | FRUTILLAR BAJO | 417 | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 65120794 | 1 | FUND. BENEFICA CULTURAL Y EDUC. TEATRO DEL LAGO | 0.03 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.03 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 00:18 | 2021-02-02 00:18 | 0.13 | 0 | 0.0039 | 0 | 0.13 |  | 0.13 | 1 | 0.34936 | 1 |  | NO APLICA | 0.13 | 1 | 0.34936 | 0 |  | FRUTILLAR | NO APLICA
B1177C00990000048 | B1177C0099RE965315000048 | B1177C0099 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 0 | 14247 | S/E PURRANQUE C3 | PURRANQUE CENTRO | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 435 | Clientes Regulados | 0 | 0.020403 | 0.27 |  | 0.045589 | 0 | 0.020403 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 02:21 | 2021-02-02 02:24 | 2.23 | 0 | 0.045499 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 43 |  | 0 | [5 empty] | PURRANQUE | F
B1177C00990000048 | B1177C0099RE965315000048 | B1177C0099 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 0 | 14247 | S/E PURRANQUE C3 | PURRANQUE CENTRO | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 435 | Clientes Regulados | 0 | 0.086874 | 0.27 |  | 0.19411 | 0 | 0.086874 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 02:21 | 2021-02-02 02:24 | 2.23 | 0 | 0.19373 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 29 |  | 0 | [5 empty] | RIO NEGRO | F
B1177C00990000048 | B1177C0099RE965315000048 | B1177C0099 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 0 | 14267 | S/E PURRANQUE ET2 | RIO NEGRO | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 685 | Clientes Regulados | 0 | 0.53175 | 0.77 |  | 0.61321 | 0 | 0.53175 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 02:21 | 2021-02-02 01:45 | 1.58 | 0 | 0.84016 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 713 |  | 0 | [5 empty] | FRUTILLAR | F
B1177C00990000048 | B1177C0099RE965315000048 | B1177C0099 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 0 | 14267 | S/E PURRANQUE ET2 | RIO NEGRO | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 685 | Clientes Regulados | 0 | 0.70881 | 0.77 |  | 6.5696 | 0 | 0.70881 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 02:21 | 2021-02-02 12:21 | 2.43 | 9.74 | 1.7224 | 6.9038 | 0 |  | 0 |  |  | 430 | 6.9038 | NO INFORMADO | [5 empty] | PURRANQUE | F
B1177C00990000048 | B1177C0099RE965315000048 | B1177C0099 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 0 | 14267 | S/E PURRANQUE ET2 | RIO NEGRO | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 685 | Clientes Regulados | 0 | 0.042758 | 0.77 |  | 0.1011 | 0 | 0.042758 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 02:21 | 2021-02-02 05:26 | 2.43 | 2.84 | 0.1039 | 0.12143 | 0 |  | 0 |  |  | 11 | 0.12143 | NO INFORMADO | [5 empty] | PUERTO OCTAY | F
B1177C00990000048 | B1177C0099LD782599600048 | B1177C0099 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 0 | 14267 | S/E PURRANQUE ET2 | CASMA | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | LD | 78259960 | 1 | AGRICOLA LOS TILOS LIMITADA | 0.01 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.01 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 02:21 | 2021-02-02 01:37 | 1.44 | 0 | 0.0144 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | FRUTILLAR | NO APLICA
B1177C00990000048 | B1177C0099LD049346780048 | B1177C0099 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 0 | 14267 | S/E PURRANQUE ET2 | CASMA | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | LD | 4934678 | 1 | BRUNO WINKLER | 0.01 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.01 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 02:21 | 2021-02-02 01:37 | 1.44 | 0 | 0.0144 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | FRUTILLAR | NO APLICA
B1177C00990000048 | B1177C0099LD845859000048 | B1177C0099 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 0 | 14267 | S/E PURRANQUE ET2 | CASMA | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | LD | 84585900 | 1 | AGRÍCOLA QUISQUILELFUN LTDA. | 0.01 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.01 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 02:21 | 2021-02-02 01:37 | 1.44 | 0 | 0.0144 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | FRUTILLAR | NO APLICA
B1177C00990000048 | B1177C0099LD070657590048 | B1177C0099 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 0 | 14267 | S/E PURRANQUE ET2 | CASMA | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | LD | 7065759 | 1 | HUGO PATRICIO MARTIN PETERS | 0.02 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.02 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 02:21 | 2021-02-02 01:37 | 1.44 | 0 | 0.0288 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | FRUTILLAR | NO APLICA
B1177C00990000048 | B1177C0099LD892531000048 | B1177C0099 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 0 | 14267 | S/E PURRANQUE ET2 | CASMA | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | LD | 89253100 | 1 | SOCIEDAD AGROPECUARIA TRAILEN LTDA | 0.02 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.02 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 02:21 | 2021-02-02 01:37 | 1.44 | 0 | 0.0288 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | FRUTILLAR | NO APLICA
B1177C00990000048 | B1177C0099LD064038530048 | B1177C0099 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 0 | 14267 | S/E PURRANQUE ET2 | CASMA | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | LD | 6403853 | 1 | LUIS ALBERTO MOMBERG BORQUEZ | 0.03 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.03 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 02:21 | 2021-02-02 01:37 | 1.44 | 0 | 0.0432 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | FRUTILLAR | NO APLICA
B1177C00990000048 | B1177C0099LD038264550048 | B1177C0099 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 0 | 14267 | S/E PURRANQUE ET2 | CASMA | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | LD | 3826455 | 1 | FRESIA FERNANDA GUARDA | 0 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 02:21 | 2021-02-02 01:37 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | FRUTILLAR | NO APLICA
B1177C00990000048 | B1177C0099LD133217980048 | B1177C0099 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 0 | 14267 | S/E PURRANQUE ET2 | CORTE ALTO | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | LD | 13321798 | 1 | CARLOS KOENEKAMP SANHUEZA | 0.03 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.03 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 02:21 | 2021-02-02 01:45 | 1.58 | 0 | 0.0474 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PURRANQUE | NO APLICA
B1177C00990000048 | B1177C0099LD767224100048 | B1177C0099 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 0 | 14247 | S/E PURRANQUE C3 | LOS ANGELES | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | LD | 76722410 | 1 | NUEVA RIO BLANCO S.A. | 0.02 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.02 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 02:21 | 2021-02-02 02:24 | 2.23 | 0 | 0.0446 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PURRANQUE | NO APLICA
B1177C00990000048 | B1177C0099LD055923540048 | B1177C0099 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 0 | 14245 | S/E PURRANQUE C1 | PURRANQUE - COSTA | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | LD | 5592354 | 1 | CARLOS HOTT KRULL | 0.01 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.01 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 02:21 | 2021-02-02 01:21 | 1.19 | 0 | 0.0119 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PURRANQUE | NO APLICA
B1177C00990000048 | B1177C0099LD965636300048 | B1177C0099 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 0 | 14245 | S/E PURRANQUE C1 | PURRANQUE - COSTA | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | LD | 96563630 | 1 | BAYAS DEL SUR S.A. | 0.16 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.16 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 02:21 | 2021-02-02 02:21 | 2.18 | 0 | 0.3488 | 0 | 2.0475 |  | 2.0475 | 1 | 3.5024 | 1 |  | NO APLICA | 2.0475 | 1 | 3.5024 | 0 |  | PURRANQUE | NO APLICA
B1177C01160000048 | B1177C0116RE760731620048 | B1177C0116 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 0 | 14247 | S/E PURRANQUE C3 | PURRANQUE CENTRO | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 4171 | Clientes Regulados | 0 | 1.2831 | 2.67 |  | 2.8054 | 0 | 1.2831 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 02:21 | 2021-02-02 02:21 | 2.18 | 0 | 2.7972 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4168 |  | 0 | [5 empty] | PURRANQUE | F
B1177C01160000048 | B1177C0116RE760731620048 | B1177C0116 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 0 | 14267 | S/E PURRANQUE ET2 | RIO NEGRO | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1456 | Clientes Regulados | 0 | 0.17825 | 1.63 |  | 0.28224 | 0 | 0.17825 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 02:21 | 2021-02-02 01:45 | 1.58 | 0 | 0.28164 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 375 |  | 0 | [5 empty] | FRUTILLAR | F
B1177C01160000048 | B1177C0116RE760731620048 | B1177C0116 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 0 | 14267 | S/E PURRANQUE ET2 | RIO NEGRO | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1456 | Clientes Regulados | 0 | 0.56193 | 1.63 |  | 0.88973 | 0 | 0.56193 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 02:21 | 2021-02-02 01:45 | 1.58 | 0 | 0.88786 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1078 |  | 0 | [5 empty] | PURRANQUE | F
B1177C01160000048 | B1177C0116LD760088730048 | B1177C0116 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 0 | 14247 | S/E PURRANQUE C3 | PURRANQUE CENTRO | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76008873 | 1 | LACTEOS KUMEY SPA | 0.23 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.23 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 02:21 | 2021-02-02 02:21 | 2.18 | 0 | 0.5014 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PURRANQUE | NO APLICA
B1177C01160000048 | B1177C0116LD969945100048 | B1177C0116 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 0 | 14247 | S/E PURRANQUE C3 | PURRANQUE CENTRO | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96994510 | 1 | SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE LACTEOS Y ENERGIA S.A. | 0.3 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.3 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 02:21 | 2021-02-02 02:21 | 2.18 | 0 | 0.654 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PURRANQUE | NO APLICA
B1177C01160000048 | B1177C0116LD761617310048 | B1177C0116 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 0 | 14267 | S/E PURRANQUE ET2 | RIO NEGRO | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76161731 | 1 | INMOBILIARIA E INVERSIONES ANDES SUR SPA | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.05 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 02:21 | 2021-02-02 01:45 | 1.58 | 0 | 0.079 | 0 | 1.9979 |  | 1.9979 | 1 | 5.2011 | 1 |  | NO APLICA | 1.9979 | 1 | 5.2011 | 0 |  | PURRANQUE | NO APLICA
B1413C00990000048 | B1413C0099RE965315000048 | B1413C0099 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 509 | S/E BARRO BLANCO | 0 | 15334 | S/E BARRO BLANCO E2 | CAÑAL BAJO | 1413 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 1824 | Clientes Regulados | 0 | 0.26863 | 2.52 |  | 0.20189 | 0 | 0.26863 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 01:09 | 2021-02-02 00:26 | 0.27 | 0 | 0.07253 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1067 |  | 0 | [5 empty] | OSORNO | F
B1413C00990000048 | B1413C0099RE965315000048 | B1413C0099 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 509 | S/E BARRO BLANCO | 0 | 15334 | S/E BARRO BLANCO E2 | CAÑAL BAJO | 1413 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 1824 | Clientes Regulados | 0 | 0.055634 | 2.52 |  | 0.015268 | 0 | 0.055634 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 01:09 | 2021-02-02 00:26 | 0.27 | 0 | 0.015021 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8 |  | 0 | [5 empty] | SAN PABLO | F
B1413C00990000048 | B1413C0099RE965315000048 | B1413C0099 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 509 | S/E BARRO BLANCO | 0 | 15333 | S/E BARRO BLANCO E1 | CON CON | 1413 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 40 | Clientes Regulados | 0 | 0.077618 | 0.19 |  | 0.01796 | 0 | 0.077618 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 01:09 | 2021-02-02 00:24 | 0.23 | 0 | 0.017852 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 39 |  | 0 | [5 empty] | OSORNO | F
B1413C00990000048 | B1413C0099LD782915800048 | B1413C0099 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 509 | S/E BARRO BLANCO | 0 | 15334 | S/E BARRO BLANCO E2 | CORDILLERA NORTE | 1413 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | LD | 78291580 | 1 | AGRICOLA Y GANADERA PINCOY LIMITADA | 0.04 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.04 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 01:09 | 2021-02-02 00:26 | 0.27 | 0 | 0.0108 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN PABLO | NO APLICA
B1413C00990000048 | B1413C0099LD105179980048 | B1413C0099 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 509 | S/E BARRO BLANCO | 0 | 15334 | S/E BARRO BLANCO E2 | CORDILLERA NORTE | 1413 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | LD | 10517998 | 1 | VARGAS TEUBER ANDRES ALEJANDRO | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.05 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 01:09 | 2021-02-02 00:26 | 0.27 | 0 | 0.0135 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | OSORNO | NO APLICA
B1413C00990000048 | B1413C0099LD995651300048 | B1413C0099 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 509 | S/E BARRO BLANCO | 0 | 15334 | S/E BARRO BLANCO E2 | MULPULMO | 1413 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | LD | 99565130 | 1 | AGRICOLA MILLAHUE S A | 0.08 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 01:09 | 2021-02-02 00:26 | 0.27 | 0 | 0.0216 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | OSORNO | NO APLICA
B1413C00990000048 | B1413C0099LD767166800048 | B1413C0099 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 509 | S/E BARRO BLANCO | 0 | 15334 | S/E BARRO BLANCO E2 | MULPULMO | 1413 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | LD | 76716680 | 1 | LACTEOS DEL SUR S.A. | 0.83 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.83 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 01:09 | 2021-02-02 00:26 | 0.27 | 0 | 0.2241 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | OSORNO | NO APLICA
B1413C00990000048 | B1413C0099LD061121730048 | B1413C0099 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 509 | S/E BARRO BLANCO | 0 | 15334 | S/E BARRO BLANCO E2 | MULPULMO | 1413 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | LD | 6112173 | 1 | PETER HEUFEMANN PAULSEN | 0.01 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.01 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 01:09 | 2021-02-02 00:26 | 0.27 | 0 | 0.0027 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | OSORNO | NO APLICA
B1413C00990000048 | B1413C0099LD590291400048 | B1413C0099 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 509 | S/E BARRO BLANCO | 0 | 15333 | S/E BARRO BLANCO E1 | PROCARNE | 1413 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | LD | 59029140 | 1 | FRIMA S A | 0.26 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.26 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 01:09 | 2021-02-02 00:24 | 0.23 | 0 | 0.0598 | 0 | 0.26192 |  | 0.26192 | 1 | 0.4379 | 1 |  | NO APLICA | 0.26192 | 1 | 0.4379 | 0 |  | OSORNO | NO APLICA
B1413C01160000048 | B1413C0116RE760731620048 | B1413C0116 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 509 | S/E BARRO BLANCO | 0 | 15334 | S/E BARRO BLANCO E2 | CAÑAL BAJO | 1413 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 2734 | Clientes Regulados | 0 | 1.2501 | 3.77 |  | 0.31796 | 0 | 1.2501 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 01:09 | 2021-02-02 00:25 | 0.25 | 0 | 0.31253 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2626 |  | 0 | [5 empty] | OSORNO | F
B1413C01160000048 | B1413C0116RE760731620048 | B1413C0116 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 509 | S/E BARRO BLANCO | 0 | 15334 | S/E BARRO BLANCO E2 | CAÑAL BAJO | 1413 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1348 | Clientes Regulados | 0 | 0.0035392 | 3.77 |  | 0.00097132 | 0 | 0.0035392 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 01:09 | 2021-02-02 00:26 | 0.27 | 0 | 0.00095559 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 15 |  | 0 | [5 empty] | PUYEHUE | F
B1413C01160000048 | B1413C0116RE760731620048 | B1413C0116 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 509 | S/E BARRO BLANCO | 0 | 15334 | S/E BARRO BLANCO E2 | CAÑAL BAJO | 1413 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1348 | Clientes Regulados | 0 | 0.13019 | 3.77 |  | 0.027339 | 0 | 0.13019 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 01:09 | 2021-02-02 00:23 | 0.21 | 0 | 0.027339 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 69 |  | 0 | [5 empty] | SAN PABLO | F
B1413C01160000048 | B1413C0116RE760731620048 | B1413C0116 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 509 | S/E BARRO BLANCO | 0 | 15333 | S/E BARRO BLANCO E1 | CON CON | 1413 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 462 | Clientes Regulados | 0 | 1.6538 | 4.31 |  | 0.38222 | 0 | 1.6538 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 01:09 | 2021-02-02 00:24 | 0.23 | 0 | 0.38038 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 433 |  | 0 | [5 empty] | OSORNO | F
B1413C01160000048 | B1413C0116LD995200000048 | B1413C0116 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 509 | S/E BARRO BLANCO | 0 | 15334 | S/E BARRO BLANCO E2 | CANAL BAJO | 1413 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99520000 | 1 | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA | 0.04 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.04 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 01:09 | 2021-02-02 00:23 | 0.21 | 0 | 0.0084 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN PABLO | NO APLICA
B1413C01160000048 | B1413C0116LD765182600048 | B1413C0116 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 509 | S/E BARRO BLANCO | 0 | 15334 | S/E BARRO BLANCO E2 | CANAL BAJO | 1413 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76518260 | 1 | ALISUR S.A. | 0.13 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.13 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 01:09 | 2021-02-02 00:23 | 0.21 | 0 | 0.0273 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN PABLO | NO APLICA
B1413C01160000048 | B1413C0116LD760067270048 | B1413C0116 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 509 | S/E BARRO BLANCO | 0 | 15334 | S/E BARRO BLANCO E2 | CANAL BAJO | 1413 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76006727 | 1 | INV. E INDUSTRIAS VALLE VERDE S.A. | 0.44 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.44 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 01:09 | 2021-02-02 00:23 | 0.21 | 0 | 0.0924 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | OSORNO | NO APLICA
B1413C01160000048 | B1413C0116LD082216990048 | B1413C0116 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 509 | S/E BARRO BLANCO | 0 | 15334 | S/E BARRO BLANCO E2 | CANAL BAJO | 1413 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 8221699 | 1 | PABLO OSTALE CAMBIASO | 0.01 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.01 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 01:09 | 2021-02-02 00:26 | 0.27 | 0 | 0.0027 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | OSORNO | NO APLICA
B1413C01160000048 | B1413C0116LD967015300048 | B1413C0116 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 509 | S/E BARRO BLANCO | 0 | 15333 | S/E BARRO BLANCO E1 | CON CON | 1413 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96701530 | 1 | COMERCIALIZADORA NUTRECO CHILE LTDA. | 1.37 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.37 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 01:09 | 2021-02-02 00:24 | 0.23 | 0 | 0.3151 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | OSORNO | NO APLICA
B1413C01160000048 | B1413C0116LD590291400048 | B1413C0116 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 509 | S/E BARRO BLANCO | 0 | 15333 | S/E BARRO BLANCO E1 | CON CON | 1413 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 59029140 | 1 | FRIMA S A | 0.09 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 01:09 | 2021-02-02 00:24 | 0.23 | 0 | 0.0207 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | OSORNO | NO APLICA
B1413C01160000048 | B1413C0116LD843568000048 | B1413C0116 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 509 | S/E BARRO BLANCO | 0 | 15333 | S/E BARRO BLANCO E1 | CON CON | 1413 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 84356800 | 1 | WATTS S.A. | 1.55 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.55 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 01:09 | 2021-02-02 00:40 | 0.49 | 0 | 0.7595 | 0 | 0.29205 |  | 0.29205 | 1 | 1.9473 | 1 |  | NO APLICA | 0.29205 | 1 | 1.9473 | 0 |  | OSORNO | NO APLICA
B1556C00990000048 | B1556C0099RE965315000048 | B1556C0099 | NO | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1756 | S/E PICHIL | 0 | 16423 | S/E PICHIL E1 | PICHIDAMAS | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 958 | Clientes Regulados | 0 | 0.31646 | 0.8 |  | 0.13713 | 0 | 0.31646 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 03:29 | 2021-02-02 00:36 | 0.43 | 0 | 0.13608 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 512 |  | 0 | [5 empty] | OSORNO | F
B1556C00990000048 | B1556C0099RE965315000048 | B1556C0099 | NO | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1756 | S/E PICHIL | 0 | 16423 | S/E PICHIL E1 | PICHIDAMAS | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 958 | Clientes Regulados | 0 | 0.00035368 | 0.8 |  | 0.00015326 | 0 | 0.00035368 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 03:29 | 2021-02-02 00:36 | 0.43 | 0 | 0.00015208 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | PUERTO OCTAY | F
B1556C00990000048 | B1556C0099RE965315000048 | B1556C0099 | NO | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1756 | S/E PICHIL | 0 | 16423 | S/E PICHIL E1 | PICHIDAMAS | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 958 | Clientes Regulados | 0 | 0.044533 | 0.8 |  | 0.019297 | 0 | 0.044533 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 03:29 | 2021-02-02 00:36 | 0.43 | 0 | 0.019149 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 18 |  | 0 | [5 empty] | PURRANQUE | F
B1556C00990000048 | B1556C0099RE965315000048 | B1556C0099 | NO | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1756 | S/E PICHIL | 0 | 16423 | S/E PICHIL E1 | PICHIDAMAS | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 958 | Clientes Regulados | 0 | 0.14942 | 0.8 |  | 0.064751 | 0 | 0.14942 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 03:29 | 2021-02-02 00:36 | 0.43 | 0 | 0.064253 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 228 |  | 0 | [5 empty] | PUYEHUE | F
B1556C00990000048 | B1556C0099RE965315000048 | B1556C0099 | NO | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1756 | S/E PICHIL | 0 | 16423 | S/E PICHIL E1 | PICHIDAMAS | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 958 | Clientes Regulados | 0 | 0.23063 | 0.8 |  | 0.099938 | 0 | 0.23063 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 03:29 | 2021-02-02 00:36 | 0.43 | 0 | 0.099169 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 195 |  | 0 | [5 empty] | RIO NEGRO | F
B1556C00990000048 | B1556C0099RE965315000048 | B1556C0099 | NO | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1756 | S/E PICHIL | 0 | 16424 | S/E PICHIL E2 | PUERTO OCTAY | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 1147 | Clientes Regulados | 0 | 0.14116 | 2.7 |  | 0.043485 | 0 | 0.14116 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 03:29 | 2021-02-02 00:28 | 0.29 | 0 | 0.040936 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 149 |  | 0 | [5 empty] | OSORNO | F
B1556C00990000048 | B1556C0099RE965315000048 | B1556C0099 | NO | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1756 | S/E PICHIL | 0 | 16424 | S/E PICHIL E2 | PUERTO OCTAY | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 1147 | Clientes Regulados | 0 | 0.24018 | 2.7 |  | 0.17273 | 0 | 0.24018 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 03:29 | 2021-02-02 00:28 | 0.29 | 0 | 0.069651 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 782 |  | 0 | [5 empty] | PUERTO OCTAY | F
B1556C00990000048 | B1556C0099LD861005000048 | B1556C0099 | NO | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1756 | S/E PICHIL | 0 | 16424 | S/E PICHIL E2 | CANCURA | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | LD | 86100500 | 1 | SALMONES ANTARTICA S.A. | 0.4 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.4 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 03:29 | 2021-02-02 00:28 | 0.3 | 0 | 0.12 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | OSORNO | NO APLICA
B1556C00990000048 | B1556C0099LD761751180048 | B1556C0099 | NO | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1756 | S/E PICHIL | 0 | 16424 | S/E PICHIL E2 | CANCURA | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | LD | 76175118 | 1 | SALMONES HUMBOLDT SPA | 0.47 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.47 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 03:29 | 2021-02-02 00:28 | 0.3 | 0 | 0.141 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | OSORNO | NO APLICA
B1556C00990000048 | B1556C0099LD861005000048 | B1556C0099 | NO | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1756 | S/E PICHIL | 0 | 16424 | S/E PICHIL E2 | EL ESCUDO | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | LD | 86100500 | 1 | SALMONES ANTARTICA S.A. | 0.4 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.4 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 03:29 | 2021-02-02 00:28 | 0.3 | 0 | 0.12 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | OSORNO | NO APLICA
B1556C00990000048 | B1556C0099LD995301000048 | B1556C0099 | NO | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1756 | S/E PICHIL | 0 | 16424 | S/E PICHIL E2 | MAFRISUR | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | LD | 99530100 | 1 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR S.A. | 0.82 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.82 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 03:29 | 2021-02-02 00:29 | 0.32 | 0 | 0.2624 | 0 | 0.33392 |  | 0.33392 | 1 | 1.0728 | 1 |  | NO APLICA | 0.33392 | 1 | 1.0728 | 0 |  | OSORNO | NO APLICA
B1556C01160000048 | B1556C0116RE760731620048 | B1556C0116 | NO | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1756 | S/E PICHIL | 0 | 16424 | S/E PICHIL E2 | PUERTO OCTAY | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 878 | Clientes Regulados | 0 | 0.21993 | 3.7 |  | 0.041968 | 0 | 0.21993 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 03:29 | 2021-02-02 00:21 | 0.19 | 0 | 0.041787 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 177 |  | 0 | [5 empty] | OSORNO | F
B1556C01160000048 | B1556C0116RE760731620048 | B1556C0116 | NO | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1756 | S/E PICHIL | 0 | 16424 | S/E PICHIL E2 | PUERTO OCTAY | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 878 | Clientes Regulados | 0 | 0.57354 | 3.7 |  | 0.090719 | 0 | 0.57354 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 03:29 | 2021-02-02 00:19 | 0.15 | 0 | 0.086031 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1724 |  | 0 | [5 empty] | PUERTO OCTAY | F
B1556C01160000048 | B1556C0116RE760731620048 | B1556C0116 | NO | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1756 | S/E PICHIL | 0 | 16424 | S/E PICHIL E2 | PUERTO OCTAY | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 878 | Clientes Regulados | 0 | 0.029712 | 3.7 |  | 0.0095409 | 0 | 0.029712 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 03:29 | 2021-02-02 00:29 | 0.32 | 0 | 0.0095079 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5 |  | 0 | [5 empty] | RIO NEGRO | F
B1556C01160000048 | B1556C0116LD762195350048 | B1556C0116 | NO | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1756 | S/E PICHIL | 0 | 16424 | S/E PICHIL E2 | PUERTO OCTAY | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76219535 | 1 | YAGAN SERVICIOS SPA | 0.33 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.33 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 03:29 | 2021-02-02 00:19 | 0.15 | 0 | 0.0495 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUERTO OCTAY | NO APLICA
B1556C01160000048 | B1556C0116LD797849800048 | B1556C0116 | NO | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1756 | S/E PICHIL | 0 | 16424 | S/E PICHIL E2 | PUERTO OCTAY | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79784980 | 1 | CERMAQ CHILE S.A. | 0.35 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.35 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 03:29 | 2021-02-02 00:19 | 0.15 | 0 | 0.0525 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | OSORNO | NO APLICA
B1556C01160000048 | B1556C0116LD892014000048 | B1556C0116 | NO | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1756 | S/E PICHIL | 0 | 16424 | S/E PICHIL E2 | PUERTO OCTAY | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 89201400 | 1 | ENVASES IMPRESOS S.A. | 0.37 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.37 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 03:29 | 2021-02-02 00:29 | 0.32 | 0 | 0.1184 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | OSORNO | NO APLICA
B1556C01160000048 | B1556C0116LD907030000048 | B1556C0116 | NO | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1756 | S/E PICHIL | 0 | 16424 | S/E PICHIL E2 | PUERTO OCTAY | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 90703000 | 1 | NESTLE CHILE S.A. | 1.03 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.03 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 03:29 | 2021-02-02 00:29 | 0.32 | 0 | 0.3296 | 0 | 0.23675 |  | 0.23675 | 1 | 0.68733 | 1 |  | NO APLICA | 0.23675 | 1 | 0.68733 | 0 |  | OSORNO | NO APLICA
B2876C01160000048 | B2876C0116RE760731620048 | B2876C0116 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2111 | S/E RIO NEGRO | 0 | 24217 | S/E RIO NEGRO E1 | CHIFIN | 2876 | BA S/E RIO NEGRO 24 KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 4023 | Clientes Regulados | 0 | 1.1236 | 2.3 |  | 0.99013 | 0 | 1.1236 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 01:14 | 2021-02-02 01:03 | 0.88 | 0 | 0.98877 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4148 |  | 0 | [5 empty] | RIO NEGRO | F
B2876C01160000048 | B2876C0116LD105179980048 | B2876C0116 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2111 | S/E RIO NEGRO | 0 | 24217 | S/E RIO NEGRO E1 | CHIFIN | 2876 | BA S/E RIO NEGRO 24 KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 10517998 | 1 | VARGAS TEUBER ANDRES ALEJANDRO | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.05 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 01:14 | 2021-02-02 01:06 | 0.93 | 0 | 0.0465 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | RIO NEGRO | NO APLICA
B2876C01160000048 | B2876C0116LD995244500048 | B2876C0116 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2111 | S/E RIO NEGRO | 0 | 24217 | S/E RIO NEGRO E1 | CHIFIN | 2876 | BA S/E RIO NEGRO 24 KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99524450 | 1 | HORTIFRUT CHILE S.A. | 0.03 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.03 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 01:14 | 2021-02-02 01:06 | 0.93 | 0 | 0.0279 | 0 | 0.88332 |  | 0.88332 | 1 | 1.0632 | 1 |  | NO APLICA | 0.88332 | 1 | 1.0632 | 0 |  | RIO NEGRO | NO APLICA
B0215C01160000049 | B0215C0116RE760731620049 | B0215C0116 | SI | 49 | EAF 042-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 474 | S/E PULLINQUE | 0 | 7647 | S/E PULLINQUE B5 | COÑARIPE LIQUIÑE | 215 | BA S/E PULLINQUE 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 6049 | Clientes Regulados | 0 | 1.1561 | 2 |  | 0.28118 | 0 | 1.1561 | NO | 2021-02-04 18:31 | 2021-02-05 00:48 | 2021-02-04 18:46 | 0.24 | 0 | 0.27747 | 0 | 0.24 |  | 0.24 | 1 | 0.27747 | 5129 |  | 0 | 0.24 | 1 | 0.27747 | 0 |  | PANGUIPULLI | F
B2152C00850000050 | B2152C0085RE764113210050 | B2152C0085 | NO | 50 | EAF 043-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 0 | 22639 | S/E LA PORTADA E14 | ADASA | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 17 | Clientes Regulados | 0 | 0.022264 | 0.2 |  | 0.029314 | 0 | 0.022264 | NO | 2021-02-07 02:54 | 2021-02-07 04:13 | 2021-02-07 04:13 | 1.31 | 0 | 0.029166 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 16 |  | 0 | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2152C00850000050 | B2152C0085RE764113210050 | B2152C0085 | NO | 50 | EAF 043-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 0 | 22636 | S/E LA PORTADA E11 | AEROPUERTO | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2388 | Clientes Regulados | 0 | 1.3436 | 1.9 |  | 1.7691 | 0 | 1.3436 | NO | 2021-02-07 02:54 | 2021-02-07 04:13 | 2021-02-07 04:13 | 1.31 | 0 | 1.7601 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2377 |  | 0 | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2152C00850000050 | B2152C0085RE764113210050 | B2152C0085 | NO | 50 | EAF 043-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 0 | 22645 | S/E LA PORTADA E31 | ALTO LA CHIMBA | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10122 | Clientes Regulados | 0 | 3.4032 | 3.8 |  | 3.233 | 0 | 3.4032 | NO | 2021-02-07 02:54 | 2021-02-07 03:51 | 2021-02-07 03:51 | 0.95 | 0 | 3.233 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10427 |  | 0 | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2152C00850000050 | B2152C0085RE764113210050 | B2152C0085 | NO | 50 | EAF 043-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 0 | 22646 | S/E LA PORTADA E30 | ARENALES | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10315 | Clientes Regulados | 0 | 3.5016 | 4.2 |  | 3.3266 | 0 | 3.5016 | NO | 2021-02-07 02:54 | 2021-02-07 03:51 | 2021-02-07 03:51 | 0.95 | 0 | 3.3266 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10498 |  | 0 | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2152C00850000050 | B2152C0085RE764113210050 | B2152C0085 | NO | 50 | EAF 043-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 0 | 22637 | S/E LA PORTADA E12 | RICAVENTURA | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5440 | Clientes Regulados | 0 | 1.9171 | 2.6 |  | 2.5242 | 0 | 1.9171 | NO | 2021-02-07 02:54 | 2021-02-07 04:13 | 2021-02-07 04:13 | 1.31 | 0 | 2.5115 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5506 |  | 0 | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2152C00850000050 | B2152C0085RE764113210050 | B2152C0085 | NO | 50 | EAF 043-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 0 | 22638 | S/E LA PORTADA E13 | TROCADERO | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11948 | Clientes Regulados | 0 | 3.7532 | 4.6 |  | 4.9418 | 0 | 3.7532 | NO | 2021-02-07 02:54 | 2021-02-07 04:13 | 2021-02-07 04:13 | 1.31 | 0 | 4.9167 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 12335 |  | 0 | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2152C00850000050 | B2152C0085LD772605200050 | B2152C0085 | NO | 50 | EAF 043-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 0 | 22636 | S/E LA PORTADA E11 | AEROPUERTO | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77260520 | 1 | KOMATSU CUMMINS CHILE | 0.06 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.06 | NO | 2021-02-07 02:54 | 2021-02-07 03:51 | 2021-02-07 04:14 | 1.2 | 0.13 | 0.072 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | NO APLICA
B2152C00850000050 | B2152C0085LD763489570050 | B2152C0085 | NO | 50 | EAF 043-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 0 | 22645 | S/E LA PORTADA E31 | ALTO LA CHIMBA | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76348957 | 1 | INMOBILIARIA ANTOFAGASTA SPA | 0.1 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2021-02-07 02:54 | 2021-02-07 03:51 | 2021-02-07 03:51 | 0.95 | 0 | 0.095 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | NO APLICA
B2152C00850000050 | B2152C0085LD818975000050 | B2152C0085 | NO | 50 | EAF 043-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 0 | 22637 | S/E LA PORTADA E12 | RICAVENTURA | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81897500 | 1 | SOC PRO AYUDA DEL NINO LISIADO | 0 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0 | NO | 2021-02-07 02:54 | 2021-02-07 04:13 | 2021-02-07 04:13 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | NO APLICA
B2152C00850000050 | B2152C0085LD812010000050 | B2152C0085 | NO | 50 | EAF 043-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 0 | 22638 | S/E LA PORTADA E13 | TROCADERO | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81201000 | 1 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 0.32 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.32 | NO | 2021-02-07 02:54 | 2021-02-07 04:13 | 2021-02-07 04:13 | 1.31 | 0 | 0.4192 | 0 | 1.1347 |  | 1.1347 | 1 | 16.3632 | 1 |  | NO APLICA | 1.1347 | 1 | 16.3632 | 0 |  | ANTOFAGASTA | NO APLICA
B2106C04920000051 | B2106C0492LT767270400051 | B2106C0492 | SI | 51 | EAF 044-2021 | Forzado | TD | NO | SI | 1872 | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | 0 | 22521 | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) E9 | MINERA CENTINELA | 2106 | BA S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) 220KV BP | 492 | MINERA CENTINELA | LT | 76727040 | 1 | MINERA CENTINELA | 51.88 | 0 | 12 | 1 |  |  | 51.88 | NO | 2021-02-08 10:58 | 2021-02-08 11:18 | 2021-02-08 11:18 | 0.33 | 0 | 17.1204 | 0 | 0.33 |  | 0.33 | 1 | 17.1204 | 1 |  | NO APLICA | 0.42 | 2 | 21.7635 | 0 |  | SIERRA GORDA | NO APLICA
B1002C00940000052 | B1002C0094RE968135200052 | B1002C0094 | SI | 52 | EAF 045-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 783 | S/E JUNCAL PORTILLO | 0 | 4536 | S/E JUNCAL PORTILLO C1 | PORTILLO | 1002 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 17 | Clientes Regulados | 0 | 0.3 | 0.27 |  | 1.47 | 0 | 0.3 | NO | 2021-02-09 02:43 | 2021-02-09 07:33 | 2021-02-09 07:33 | 4.83 | 0 | 1.449 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 15 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANDES | C
B0488C00850000053 | B0488C0085RE764113210053 | B0488C0085 | NO | 53 | EAF 046-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 619 | S/E CHAÑARAL | 0 | 2823 | S/E CHAÑARAL C2 | BARQUITOS | 488 | BA S/E EL SALADO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2563 | Clientes Regulados | 0 | 0.81843 | 0.89 |  | 0.39557 | 0 | 0.81843 | NO | 2021-02-09 11:22 | 2021-02-09 11:50 | 2021-02-09 11:51 | 0.48 | 0 | 0.39285 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2583 |  | 0 | [5 empty] | CHAÑARAL | B
B0488C00850000053 | B0488C0085RE764113210053 | B0488C0085 | NO | 53 | EAF 046-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 619 | S/E CHAÑARAL | 0 | 2822 | S/E CHAÑARAL C1 | LA PUNTILLA | 488 | BA S/E EL SALADO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1898 | Clientes Regulados | 0 | 0.44154 | 0.6 |  | 0.21341 | 0 | 0.44154 | NO | 2021-02-09 11:22 | 2021-02-09 11:50 | 2021-02-09 11:51 | 0.48 | 0 | 0.21194 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2163 |  | 0 | [5 empty] | CHAÑARAL | B
B0187C00850000054 | B0187C0085RE764113210054 | B0187C0085 | NO | 54 | EAF 047-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 427 | S/E MAHNS | 0 | 1123 | S/E MAHNS C2 | DICHATO | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10054 | Clientes Regulados | 0 | 2.2422 | 2.82 |  | 0.41107 | 0 | 2.2422 | NO | 2021-02-10 15:06 | 2021-02-10 18:30 | 2021-02-10 15:19 | 0.21 | 0 | 0.47086 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9406 |  | 0 | [5 empty] | TOME | E
B0187C00850000054 | B0187C0085RE764113210054 | B0187C0085 | NO | 54 | EAF 047-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 427 | S/E MAHNS | 0 | 1128 | S/E MAHNS C1 | INTERCONEXION | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 309 | Clientes Regulados | 0 | 0.059514 | 0.84 |  | 0.010911 | 0 | 0.059514 | NO | 2021-02-10 15:06 | 2021-02-10 18:25 | 2021-02-10 15:19 | 0.21 | 0 | 0.012498 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 285 |  | 0 | [5 empty] | TOME | E
B0187C00850000054 | B0187C0085RE764113210054 | B0187C0085 | NO | 54 | EAF 047-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 427 | S/E MAHNS | 0 | 1127 | S/E MAHNS C5 | LIRQUEN | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3786 | Clientes Regulados | 0 | 1.393 | 1.1 |  | 0.25538 | 0 | 1.393 | NO | 2021-02-10 15:06 | 2021-02-10 18:25 | 2021-02-10 15:19 | 0.21 | 0 | 0.29253 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3769 |  | 0 | [5 empty] | TOME | E
B0187C00850000054 | B0187C0085RE764113210054 | B0187C0085 | NO | 54 | EAF 047-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 427 | S/E MAHNS | 0 | 1125 | S/E MAHNS C3 | NOGUEIRA | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3526 | Clientes Regulados | 0 | 1.9214 | 4.48 |  | 0.35227 | 0 | 1.9214 | NO | 2021-02-10 15:06 | 2021-02-10 18:25 | 2021-02-10 15:19 | 0.21 | 0 | 0.4035 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7817 |  | 0 | [5 empty] | TOME | E
B0187C00850000054 | B0187C0085LD768333000054 | B0187C0085 | NO | 54 | EAF 047-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 427 | S/E MAHNS | 0 | 1123 | S/E MAHNS C2 | DICHATO | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.11 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.11 | NO | 2021-02-10 15:06 | 2021-02-10 18:30 | 2021-02-10 15:19 | 0.21 | 0 | 0.0231 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TOME | NO APLICA
B0187C00850000054 | B0187C0085LD969999700054 | B0187C0085 | NO | 54 | EAF 047-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 427 | S/E MAHNS | 0 | 1127 | S/E MAHNS C5 | LIRQUEN | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96999970 | 1 | CROSSVILLE FABRIC CHILE S.A. | 0.39 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.39 | NO | 2021-02-10 15:06 | 2021-02-10 18:25 | 2021-02-10 15:19 | 0.21 | 0 | 0.0819 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TOME | NO APLICA
B0187C00850000054 | B0187C0085LD964390000054 | B0187C0085 | NO | 54 | EAF 047-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 427 | S/E MAHNS | 0 | 1127 | S/E MAHNS C5 | LIRQUEN | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96439000 | 1 | WALMART CHILE S.A. | 0.06 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.06 | NO | 2021-02-10 15:06 | 2021-02-10 18:25 | 2021-02-10 15:19 | 0.21 | 0 | 0.0126 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TOME | NO APLICA
B0187C00850000054 | B0187C0085LD761438210054 | B0187C0085 | NO | 54 | EAF 047-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 427 | S/E MAHNS | 0 | 1125 | S/E MAHNS C3 | NOGUEIRA | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76143821 | 1 | CAMANCHACA PESCA SUR S.A. | 0.24 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.24 | NO | 2021-02-10 15:06 | 2021-02-10 18:25 | 2021-02-10 15:19 | 0.21 | 0 | 0.0504 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TOME | NO APLICA
B0276C00850000054 | B0276C0085RE764113210054 | B0276C0085 | NO | 54 | EAF 047-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 413 | S/E TOME | 0 | 15866 | S/E TOME E2 | COELEMU | 276 | BA S/E TOME 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 114 | Clientes Regulados | 0 | 0.016669 | 2.35 |  | 0.010503 | 0 | 0.016669 | NO | 2021-02-10 15:06 | 2021-02-10 17:16 | 2021-02-10 16:07 | 1.01 | 0 | 0.016836 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 29 |  | 0 | [5 empty] | TOME | E
B0276C00850000054 | B0276C0085RE764113210054 | B0276C0085 | NO | 54 | EAF 047-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 413 | S/E TOME | 0 | 13230 | S/E TOME E3 | RAFAEL | 276 | BA S/E TOME 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2272 | Clientes Regulados | 0 | 0.2949 | 0.26 |  | 0.04915 | 0 | 0.2949 | NO | 2021-02-10 15:06 | 2021-02-10 17:16 | 2021-02-10 15:19 | 0.21 | 0 | 0.061929 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1517 |  | 0 | [5 empty] | TOME | E
B0125C01120000055 | B0125C0112RE760731640055 | B0125C0112 | NO | 55 | EAF 048-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 0 | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | LONQUIMAY | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5671 | Clientes Regulados | 0 | 0.36039 | 2.11 |  | 0.046988 | 0 | 0.36039 | NO | 2021-02-10 15:06 | 2021-02-10 15:12 | 2021-02-10 15:26 | 0.33 | 0 | 0.11893 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1923 |  | 0 | [5 empty] | CURACAUTIN | E
B0125C01120000055 | B0125C0112RE760731640055 | B0125C0112 | NO | 55 | EAF 048-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 0 | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | LONQUIMAY | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5671 | Clientes Regulados | 0 | 1.3379 | 2.11 |  | 0.21597 | 0 | 1.3379 | NO | 2021-02-10 15:06 | 2021-02-10 15:12 | 2021-02-10 15:26 | 0.33 | 0 | 0.44152 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7441 |  | 0 | [5 empty] | LONQUIMAY | E
B0125C01120000055 | B0125C0112RE760731640055 | B0125C0112 | NO | 55 | EAF 048-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 0 | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | TOLHUACA | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6575 | Clientes Regulados | 0 | 1.3533 | 3.4 |  | 0.20299 | 0 | 1.3533 | NO | 2021-02-10 15:06 | 2021-02-10 15:12 | 2021-02-10 15:15 | 0.14 | 0 | 0.18946 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6571 |  | 0 | [5 empty] | CURACAUTIN | E
B0125C01120000055 | B0125C0112LD782461800055 | B0125C0112 | NO | 55 | EAF 048-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 0 | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | CURACAUTIN CIUDAD | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78246180 | 1 | SALMONES CAPTREN S.A. | 0.22 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.22 | NO | 2021-02-10 15:06 | 2021-02-10 15:12 | 2021-02-10 15:15 | 0.14 | 0 | 0.0308 | 0 | 0.23863 |  | 0.23863 | 1 | 0.78071 | 1 |  | NO APLICA | 0.23863 | 1 | 0.78071 | 0 |  | CURACAUTIN | NO APLICA
B0182C00850000056 | B0182C0085RE764113210056 | B0182C0085 | NO | 56 | EAF 049-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 422 | S/E LIRQUEN | 0 | 1046 | S/E LIRQUEN C3 | EL MIRADOR | 182 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3427 | Clientes Regulados | 0 | 0.51812 | 0.51 |  | 0.31087 | 0 | 0.51812 | NO | 2021-02-10 15:46 | 2021-02-10 16:22 | 2021-02-10 16:22 | 0.59 | 0 | 0.30569 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1986 |  | 0 | [5 empty] | PENCO | E
B0182C00850000056 | B0182C0085RE764113210056 | B0182C0085 | NO | 56 | EAF 049-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 422 | S/E LIRQUEN | 0 | 1046 | S/E LIRQUEN C3 | EL MIRADOR | 182 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3427 | Clientes Regulados | 0 | 0.21868 | 0.51 |  | 0.13121 | 0 | 0.21868 | NO | 2021-02-10 15:46 | 2021-02-10 16:22 | 2021-02-10 16:22 | 0.59 | 0 | 0.12902 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 547 |  | 0 | [5 empty] | TOME | E
B0182C00850000056 | B0182C0085RE764113210056 | B0182C0085 | NO | 56 | EAF 049-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 422 | S/E LIRQUEN | 0 | 28601 | S/E LIRQUEN C4 | VIPLA 2 | 182 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1946 | Clientes Regulados | 0 | 0.9483 | 2.85 |  | 0.56898 | 0 | 0.9483 | NO | 2021-02-10 15:46 | 2021-02-10 16:22 | 2021-02-10 16:22 | 0.59 | 0 | 0.5595 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2611 |  | 0 | [5 empty] | PENCO | E
B0182C00850000056 | B0182C0085LD906870000056 | B0182C0085 | NO | 56 | EAF 049-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 422 | S/E LIRQUEN | 0 | 1046 | S/E LIRQUEN C3 | VIPLA 2 | 182 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 90687000 | 1 | VIDRIOS LIRQUEN S.A. | 0.97 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.97 | NO | 2021-02-10 15:46 | 2021-02-10 16:22 | 2021-02-10 16:22 | 0.59 | 0 | 0.5723 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PENCO | NO APLICA
B0187C00850000056 | B0187C0085RE764113210056 | B0187C0085 | NO | 56 | EAF 049-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 427 | S/E MAHNS | 0 | 26489 | S/E MAHNS C7 | DICHATO | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10054 | Clientes Regulados | 0 | 2.2864 | 2.81 |  | 4.7634 | 0 | 2.2864 | NO | 2021-02-10 15:46 | 2021-02-10 17:51 | 2021-02-10 17:51 | 2.08 | 0 | 4.7558 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9610 |  | 0 | [5 empty] | TOME | E
B0187C00850000056 | B0187C0085RE764113210056 | B0187C0085 | NO | 56 | EAF 049-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 427 | S/E MAHNS | 0 | 1128 | S/E MAHNS C1 | INTERCONEXION | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 309 | Clientes Regulados | 0 | 0.059269 | 0.82 |  | 0.12348 | 0 | 0.059269 | NO | 2021-02-10 15:46 | 2021-02-10 18:25 | 2021-02-10 17:51 | 2.08 | 0 | 0.12328 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 283 |  | 0 | [5 empty] | TOME | E
B0187C00850000056 | B0187C0085RE764113210056 | B0187C0085 | NO | 56 | EAF 049-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 427 | S/E MAHNS | 0 | 26488 | S/E MAHNS C6 | LIRQUEN | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3786 | Clientes Regulados | 0 | 1.1962 | 1.12 |  | 2.492 | 0 | 1.1962 | NO | 2021-02-10 15:46 | 2021-02-10 17:51 | 2021-02-10 17:51 | 2.08 | 0 | 2.488 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3272 |  | 0 | [5 empty] | TOME | E
B0187C00850000056 | B0187C0085RE764113210056 | B0187C0085 | NO | 56 | EAF 049-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 427 | S/E MAHNS | 0 | 26487 | S/E MAHNS C5 | NOGUEIRA | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3526 | Clientes Regulados | 0 | 1.9544 | 4.6 |  | 4.0717 | 0 | 1.9544 | NO | 2021-02-10 15:46 | 2021-02-10 17:51 | 2021-02-10 17:51 | 2.08 | 0 | 4.0652 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7953 |  | 0 | [5 empty] | TOME | E
B0187C00850000056 | B0187C0085LD768333000056 | B0187C0085 | NO | 56 | EAF 049-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 427 | S/E MAHNS | 0 | 1127 | S/E MAHNS C5 | LIRQUEN | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.11 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.11 | NO | 2021-02-10 15:46 | 2021-02-10 16:22 | 2021-02-10 16:21 | 0.58 | 0 | 0.0638 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PENCO | NO APLICA
B0187C00850000056 | B0187C0085LD760655960056 | B0187C0085 | NO | 56 | EAF 049-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 427 | S/E MAHNS | 0 | 1123 | S/E MAHNS C2 | DICHATO | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76065596 | 1 | SALMONES CAMANCHACA S.A. | 1.31 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.31 | NO | 2021-02-10 15:46 | 2021-02-10 16:22 | 2021-02-10 17:51 | 0.84 | 1.23 | 1.1004 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TOME | NO APLICA
B0187C00850000056 | B0187C0085LD969999700056 | B0187C0085 | NO | 56 | EAF 049-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 427 | S/E MAHNS | 0 | 1127 | S/E MAHNS C5 | LIRQUEN | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96999970 | 1 | CROSSVILLE FABRIC CHILE S.A. | 0.39 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.39 | NO | 2021-02-10 15:46 | 2021-02-10 16:22 | 2021-02-10 17:51 | 0.84 | 1.23 | 0.3276 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TOME | NO APLICA
B0187C00850000056 | B0187C0085LD761438210056 | B0187C0085 | NO | 56 | EAF 049-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 427 | S/E MAHNS | 0 | 1125 | S/E MAHNS C3 | NOGUEIRA | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76143821 | 1 | CAMANCHACA PESCA SUR S.A. | 0.24 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.24 | NO | 2021-02-10 15:46 | 2021-02-10 16:22 | 2021-02-10 17:51 | 0.84 | 1.23 | 0.2016 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TOME | NO APLICA
B0198C00850000056 | B0198C0085RE764113210056 | B0198C0085 | SI | 56 | EAF 049-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 438 | S/E PENCO | 0 | 1312 | S/E PENCO C4 | D. GUZMAN | 198 | BA S/E PENCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5951 | Clientes Regulados | 0 | 2.1243 | 1.93 |  | 1.2746 | 0 | 2.1243 | NO | 2021-02-10 15:46 | 2021-02-10 16:22 | 2021-02-10 16:22 | 0.59 | 0 | 1.2533 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6666 |  | 0 | [5 empty] | PENCO | E
B0198C00850000056 | B0198C0085RE764113210056 | B0198C0085 | SI | 56 | EAF 049-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 438 | S/E PENCO | 0 | 1308 | S/E PENCO C1 | INFANTE | 198 | BA S/E PENCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3155 | Clientes Regulados | 0 | 0.45845 | 0.86 |  | 0.25979 | 0 | 0.45845 | NO | 2021-02-10 15:46 | 2021-02-10 16:21 | 2021-02-10 16:21 | 0.58 | 0 | 0.2659 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1295 |  | 0 | [5 empty] | PENCO | E
B0198C00850000056 | B0198C0085RE764113210056 | B0198C0085 | SI | 56 | EAF 049-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 438 | S/E PENCO | 0 | 1308 | S/E PENCO C1 | INFANTE | 198 | BA S/E PENCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3155 | Clientes Regulados | 0 | 0.028912 | 0.86 |  | 0.016384 | 0 | 0.028912 | NO | 2021-02-10 15:46 | 2021-02-10 16:21 | 2021-02-10 16:21 | 0.58 | 0 | 0.016769 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 | [5 empty] | TOME | E
B0198C00850000056 | B0198C0085LD969590300056 | B0198C0085 | SI | 56 | EAF 049-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 438 | S/E PENCO | 0 | 1312 | S/E PENCO C4 | DESIDERIO GUZMAN | 198 | BA S/E PENCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96959030 | 1 | PUERTO LIRQUEN S.A. | 0.44 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.44 | NO | 2021-02-10 15:46 | 2021-02-10 16:22 | 2021-02-10 16:21 | 0.58 | 0 | 0.2552 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PENCO | NO APLICA
B0198C00850000056 | B0198C0085LD761445940056 | B0198C0085 | SI | 56 | EAF 049-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 438 | S/E PENCO | 0 | 1312 | S/E PENCO C4 | DESIDERIO GUZMAN | 198 | BA S/E PENCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76144594 | 1 | INDUSTRIA SANITARIOS PENCO S.A. | 0.23 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.23 | NO | 2021-02-10 15:46 | 2021-02-10 16:22 | 2021-02-10 16:22 | 0.59 | 0 | 0.1357 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PENCO | NO APLICA
B0198C00850000056 | B0198C0085LD839359000056 | B0198C0085 | SI | 56 | EAF 049-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 438 | S/E PENCO | 0 | 1312 | S/E PENCO C4 | DESIDERIO GUZMAN | 198 | BA S/E PENCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 83935900 | 1 | VIDRIERIA PRAT S.A. | 0.08 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2021-02-10 15:46 | 2021-02-10 16:22 | 2021-02-10 16:22 | 0.59 | 0 | 0.0472 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PENCO | NO APLICA
B0198C00850000056 | B0198C0085LD967728100056 | B0198C0085 | SI | 56 | EAF 049-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 438 | S/E PENCO | 0 | 1312 | S/E PENCO C4 | DESIDERIO GUZMAN | 198 | BA S/E PENCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96772810 | 1 | IANSAGRO S.A. | 0 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0 | NO | 2021-02-10 15:46 | 2021-02-10 16:22 | 2021-02-10 16:22 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PENCO | NO APLICA
B0198C00850000056 | B0198C0085LD969590300056 | B0198C0085 | SI | 56 | EAF 049-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 438 | S/E PENCO | 0 | 1312 | S/E PENCO C4 | DESIDERIO GUZMAN | 198 | BA S/E PENCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96959030 | 1 | PUERTO LIRQUEN S.A. | 0.44 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.44 | NO | 2021-02-10 15:46 | 2021-02-10 16:22 | 2021-02-10 16:22 | 0.59 | 0 | 0.2596 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PENCO | NO APLICA
B0276C00850000056 | B0276C0085RE764113210056 | B0276C0085 | NO | 56 | EAF 049-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 413 | S/E TOME | 0 | 15866 | S/E TOME E2 | COELEMU | 276 | BA S/E TOME 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 121 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 1.62 |  | 0.036017 | 0 | 0 | NO | 2021-02-10 15:46 | 2021-02-10 17:16 | 2021-02-10 15:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3782 |  | 0 | [5 empty] | PENCO | E
B0276C00850000056 | B0276C0085RE764113210056 | B0276C0085 | NO | 56 | EAF 049-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 413 | S/E TOME | 0 | 15866 | S/E TOME E2 | COELEMU | 276 | BA S/E TOME 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 121 | Clientes Regulados | 0 | 1.0805 | 1.62 |  | 0.010503 | 0 | 1.0805 | NO | 2021-02-10 15:46 | 2021-02-10 17:16 | 2021-02-10 16:07 | 0.34 | 0 | 0.36737 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 29 |  | 0 | [5 empty] | TOME | E
B0276C00850000056 | B0276C0085RE764113210056 | B0276C0085 | NO | 56 | EAF 049-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 413 | S/E TOME | 0 | 13230 | S/E TOME E3 | RAFAEL | 276 | BA S/E TOME 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2272 | Clientes Regulados | 0 | 0.076036 | 0.3 |  | 0.11279 | 0 | 0.076036 | NO | 2021-02-10 15:46 | 2021-02-10 17:16 | 2021-02-10 17:16 | 1.5 | 0 | 0.11405 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 331 |  | 0 | [5 empty] | PENCO | E
B0276C00850000056 | B0276C0085RE764113210056 | B0276C0085 | NO | 56 | EAF 049-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 413 | S/E TOME | 0 | 13230 | S/E TOME E3 | RAFAEL | 276 | BA S/E TOME 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2272 | Clientes Regulados | 0 | 0.2949 | 0.3 |  | 0.43743 | 0 | 0.2949 | NO | 2021-02-10 15:46 | 2021-02-10 17:16 | 2021-02-10 17:16 | 1.5 | 0 | 0.44235 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1517 |  | 0 | [5 empty] | TOME | E
B1146C00850000056 | B1146C0085LD913350000056 | B1146C0085 | NO | 56 | EAF 049-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 959 | S/E LIRQUEN INDURA | 0 | 5088 | S/E LIRQUEN INDURA BT | INDURA S.A | 1146 | BA S/E LIRQUEN INDURA 66kV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 91335000 | 1 | INDURA S.A | 4.26 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 4.26 | NO | 2021-02-10 15:46 | 2021-02-10 16:22 | 2021-02-10 16:22 | 0.59 | 0 | 2.5134 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SIN INFORMACION | NO APLICA
B3261C01120000057 | B3261C0112RE760731640057 | B3261C0112 | NO | 57 | EAF 050-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2231 | S/E LARQUI | 0 | 28716 | S/E LARQUI E1 | BULNES CIUDAD | 3261 | BA S/E LARQUI 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1840 | Clientes Regulados | 0 | 0.51379 | 1.1 |  | 0.034253 | 0 | 0.51379 | NO | 2021-02-10 22:47 | 2021-02-10 22:51 | 2021-02-10 22:51 | 0.06 | 0 | 0.030828 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1831 |  | 0 | [5 empty] | BULNES | E
B3261C01120000057 | B3261C0112RE760731640057 | B3261C0112 | NO | 57 | EAF 050-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2231 | S/E LARQUI | 0 | 28716 | S/E LARQUI E1 | BULNES CIUDAD | 3261 | BA S/E LARQUI 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1840 | Clientes Regulados | 0 | 0.00802 | 1.1 |  | 0.00053467 | 0 | 0.00802 | NO | 2021-02-10 22:47 | 2021-02-10 22:51 | 2021-02-10 22:51 | 0.06 | 0 | 0.0004812 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5 |  | 0 | [5 empty] | CHILLAN VIEJO | E
B3261C01120000057 | B3261C0112LD761751330057 | B3261C0112 | NO | 57 | EAF 050-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2231 | S/E LARQUI | 0 | 28716 | S/E LARQUI E1 | BULNES CIUDAD | 3261 | BA S/E LARQUI 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76175133 | 1 | COMPAÑIA MOLINERA CENTRO SUR LIMITADA | 0 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0 | NO | 2021-02-10 22:47 | 2021-02-10 22:51 | 2021-02-10 22:51 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.031309 | 1 |  | NO APLICA | 0.32 | 2 | 0.16378 | 0 |  | BULNES | NO APLICA
B1932C00850000058 | B1932C0085RE764113210058 | B1932C0085 | NO | 58 | EAF 051-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1827 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | 0 | 24721 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA C1 | CENTRO | 1932 | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.15776 | 1.8 |  | 0.047329 | 0 | 0.15776 | NO | 2021-02-11 18:00 | 2021-02-11 18:18 | 2021-02-11 18:18 | 0.29 | 0 | 0.045751 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 360 |  | 0 | [5 empty] | ARICA | A
B1932C00850000058 | B1932C0085LD772612800058 | B1932C0085 | NO | 58 | EAF 051-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1827 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | 0 | 17818 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13,8 KV | MALL_PLAZA | 1932 | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77261280 | 1 | FALABELLA RETAIL S.A. | 0.09 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2021-02-11 18:00 | 2021-02-11 18:18 | 2021-02-11 18:18 | 0.29 | 0 | 0.0261 | 0 | 0.29 |  | 0.29 | 1 | 0.071851 | 1 |  | NO APLICA | 0.29 | 1 | 0.071851 | 0 |  | ARICA | NO APLICA
B2328C03990000058 | B2328C0399LT796395700058 | B2328C0399 | NO | 58 | EAF 051-2021 | Forzado | TZ | NO | SI | 1896 | S/E LLUTA | 0 | 23668 | S/E LLUTA C2 | Quiborax S.A. | 2328 | BA S/E TAP OFF EL AGUILA 13.8KV BP1 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 79639570 | 1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 2.59 | 0 | 1.8 | 1 |  |  | 2.59 | NO | 2021-02-11 18:00 | 2021-02-11 18:18 | 2021-02-11 18:18 | 0.29 | 0 | 0.7511 | 0 | 0.29 |  | 0.29 | 1 | 0.7511 | 1 |  | NO APLICA | 0.29 | 1 | 0.7511 | 0 |  | ARICA | NO APLICA
B1911C00850000059 | B1911C0085RE764113210059 | B1911C0085 | NO | 59 | EAF 052-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1823 | S/E CALAMA | 0 | 21253 | S/E CALAMA E22 | BALMACEDA | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7669 | Clientes Regulados | 0 | 4.0412 | 6 |  | 10.3051 | 0 | 4.0412 | NO | 2021-02-13 11:35 | 2021-02-13 14:08 | 2021-02-13 14:08 | 2.54 | 0 | 10.2647 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7860 |  | 0 | [5 empty] | CALAMA | A
B1911C00850000059 | B1911C0085RE764113210059 | B1911C0085 | NO | 59 | EAF 052-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1823 | S/E CALAMA | 0 | 23915 | S/E CALAMA E32 | CHORRILLOS | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7114 | Clientes Regulados | 0 | 3.8745 | 5.97 |  | 9.8799 | 0 | 3.8745 | NO | 2021-02-13 11:35 | 2021-02-13 14:08 | 2021-02-13 14:08 | 2.54 | 0 | 9.8412 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7250 |  | 0 | [5 empty] | CALAMA | A
B1911C00850000059 | B1911C0085RE764113210059 | B1911C0085 | NO | 59 | EAF 052-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1823 | S/E CALAMA | 0 | 23914 | S/E CALAMA E28 | FLORIDA | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7488 | Clientes Regulados | 0 | 2.5897 | 3.17 |  | 6.6038 | 0 | 2.5897 | NO | 2021-02-13 11:35 | 2021-02-13 14:08 | 2021-02-13 14:08 | 2.54 | 0 | 6.5779 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7693 |  | 0 | [5 empty] | CALAMA | A
B1911C00850000059 | B1911C0085RE764113210059 | B1911C0085 | NO | 59 | EAF 052-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1823 | S/E CALAMA | 0 | 21247 | S/E CALAMA E24 | GRECIA | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11361 | Clientes Regulados | 0 | 3.7353 | 4.4 |  | 9.5251 | 0 | 3.7353 | NO | 2021-02-13 11:35 | 2021-02-13 14:08 | 2021-02-13 14:08 | 2.54 | 0 | 9.4877 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 11781 |  | 0 | [5 empty] | CALAMA | A
B1911C00850000059 | B1911C0085RE764113210059 | B1911C0085 | NO | 59 | EAF 052-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1823 | S/E CALAMA | 0 | 21248 | S/E CALAMA E23 | LATORRE | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8188 | Clientes Regulados | 0 | 3.532 | 4.56 |  | 9.0066 | 0 | 3.532 | NO | 2021-02-13 11:35 | 2021-02-13 14:08 | 2021-02-13 14:08 | 2.54 | 0 | 8.9713 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8387 |  | 0 | [5 empty] | CALAMA | A
B1911C00850000059 | B1911C0085RE764113210059 | B1911C0085 | NO | 59 | EAF 052-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1823 | S/E CALAMA | 0 | 21254 | S/E CALAMA E25 | PONIENTE | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5043 | Clientes Regulados | 0 | 2.0552 | 2.6 |  | 5.2409 | 0 | 2.0552 | NO | 2021-02-13 11:35 | 2021-02-13 14:08 | 2021-02-13 14:08 | 2.54 | 0 | 5.2203 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5153 |  | 0 | [5 empty] | CALAMA | A
B1911C00850000059 | B1911C0085LD812010000059 | B1911C0085 | NO | 59 | EAF 052-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1823 | S/E CALAMA | 0 | 21248 | S/E CALAMA E23 | LATORRE | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81201000 | 1 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 0.53 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.53 | NO | 2021-02-13 11:35 | 2021-02-13 14:08 | 2021-02-13 14:08 | 2.54 | 0 | 1.3462 | 0 | 2.54 |  | 2.54 | 1 | 51.7093 | 1 |  | NO APLICA | 2.54 | 1 | 51.7093 | 31.3513 |  | CALAMA | NO APLICA | Tr | Tr
B0618C00850000060 | B0618C0085RE764113210060 | B0618C0085 | SI | 60 | EAF 053-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 0 | 12583 | S/E SAN CARLOS C3 | ALICO | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3625 | Clientes Regulados | 0 | 0.01661 | 3.1 |  | 0.00083049 | 0 | 0.01661 | NO | 2021-02-18 22:52 | 2021-02-18 22:55 | 2021-02-18 22:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 101 |  | 0 | [5 empty] | COIHUECO | E
B0618C00850000060 | B0618C0085RE764113210060 | B0618C0085 | SI | 60 | EAF 053-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 0 | 12583 | S/E SAN CARLOS C3 | ALICO | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3625 | Clientes Regulados | 0 | 0.17803 | 3.1 |  | 0.0089014 | 0 | 0.17803 | NO | 2021-02-18 22:52 | 2021-02-18 22:55 | 2021-02-18 22:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 751 |  | 0 | [5 empty] | SAN CARLOS | E
B0618C00850000060 | B0618C0085RE764113210060 | B0618C0085 | SI | 60 | EAF 053-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 0 | 12583 | S/E SAN CARLOS C3 | ALICO | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3625 | Clientes Regulados | 0 | 0.58558 | 3.1 |  | 0.029279 | 0 | 0.58558 | NO | 2021-02-18 22:52 | 2021-02-18 22:55 | 2021-02-18 22:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1658 |  | 0 | [5 empty] | SAN FABIAN | E
B0618C00850000060 | B0618C0085RE764113210060 | B0618C0085 | SI | 60 | EAF 053-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 0 | 12583 | S/E SAN CARLOS C3 | ALICO | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3625 | Clientes Regulados | 0 | 0.2109 | 3.1 |  | 0.010545 | 0 | 0.2109 | NO | 2021-02-18 22:52 | 2021-02-18 22:55 | 2021-02-18 22:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1085 |  | 0 | [5 empty] | ÑIQUEN | E
B0618C00850000060 | B0618C0085RE764113210060 | B0618C0085 | SI | 60 | EAF 053-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 0 | 3123 | S/E SAN CARLOS CT1 | MONTE BLANCO /C4 | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 37 | Clientes Regulados | 0 | 0.018833 | 3.7 |  | 0.00094165 | 0 | 0.018833 | NO | 2021-02-18 22:52 | 2021-02-18 22:55 | 2021-02-18 22:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 46 |  | 0 | [5 empty] | SAN CARLOS | E
B0618C00850000060 | B0618C0085RE764113210060 | B0618C0085 | SI | 60 | EAF 053-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 0 | 3125 | S/E SAN CARLOS C2 | VIOLETA PARRA | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 13207 | Clientes Regulados | 0 | 3.2036 | 4.9 |  | 0.16018 | 0 | 3.2036 | NO | 2021-02-18 22:52 | 2021-02-18 22:55 | 2021-02-18 22:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 13146 |  | 0 | [5 empty] | SAN CARLOS | E
B0618C00850000060 | B0618C0085LD768333000060 | B0618C0085 | SI | 60 | EAF 053-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 0 | 3125 | S/E SAN CARLOS C2 | VIOLETA PARRA | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.12 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.12 | NO | 2021-02-18 22:52 | 2021-02-18 22:55 | 2021-02-18 22:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN CARLOS | NO APLICA
B0618C00850000060 | B0618C0085LD995200000060 | B0618C0085 | SI | 60 | EAF 053-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 0 | 3125 | S/E SAN CARLOS C2 | VIOLETA PARRA | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99520000 | 1 | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA | 0.07 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.07 | NO | 2021-02-18 22:52 | 2021-02-18 22:55 | 2021-02-18 22:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN CARLOS | NO APLICA
B0618C01040000060 | B0618C0104RE802377000060 | B0618C0104 | SI | 60 | EAF 053-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 0 | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | COPELEC | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.0012 | 3.3 |  | 6.3e-05 | 0 | 0.0012 | NO | 2021-02-18 22:52 | 2021-02-18 22:55 | 2021-02-18 22:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 11 |  | 0 | [5 empty] | COIHUECO | E
B0618C01040000060 | B0618C0104RE802377000060 | B0618C0104 | SI | 60 | EAF 053-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 0 | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | COPELEC | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 1.8152 | 3.3 |  | 0.095298 | 0 | 1.8152 | NO | 2021-02-18 22:52 | 2021-02-18 22:55 | 2021-02-18 22:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5712 |  | 0 | [5 empty] | SAN CARLOS | E
B0618C01040000060 | B0618C0104RE802377000060 | B0618C0104 | SI | 60 | EAF 053-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 0 | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | COPELEC | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.0544 | 3.3 |  | 0.002856 | 0 | 0.0544 | NO | 2021-02-18 22:52 | 2021-02-18 22:55 | 2021-02-18 22:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 288 |  | 0 | [5 empty] | SAN FABIAN | E
B0618C01040000060 | B0618C0104RE802377000060 | B0618C0104 | SI | 60 | EAF 053-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 0 | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | COPELEC | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.0364 | 3.3 |  | 0.001911 | 0 | 0.0364 | NO | 2021-02-18 22:52 | 2021-02-18 22:55 | 2021-02-18 22:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 315 |  | 0 | [5 empty] | SAN NICOLAS | E
B1092C01150000060 | B1092C0115RE968666800060 | B1092C0115 | NO | 60 | EAF 053-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 0 | 30698 | S/E SAN GREGORIO C2 | ÑIQUEN | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 2860 | Clientes Regulados | 0 | 0.81359 | 1.57 |  | 1.4238 | 0.02712 | 0.81359 | NO | 2021-02-18 22:52 | 2021-02-19 00:40 | 2021-02-19 00:54 | 2.03 | 0 | 1.6516 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2413 |  | 2283 | [5 empty] | ÑIQUEN | E
B1092C01150000060 | B1092C0115RE968666800060 | B1092C0115 | NO | 60 | EAF 053-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 0 | 30697 | S/E SAN GREGORIO C1 | SAN CARLOS | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 4348 | Clientes Regulados | 0 | 0.25267 | 1.18 |  | 0.44217 | 0.0084224 | 0.25267 | NO | 2021-02-18 22:52 | 2021-02-19 00:40 | 2021-02-19 00:55 | 2.05 | 0 | 0.51798 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1165 |  | 1102 | [5 empty] | SAN CARLOS | E
B1092C01150000060 | B1092C0115LD066332670060 | B1092C0115 | NO | 60 | EAF 053-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 0 | 30698 | S/E SAN GREGORIO C2 | ÑIQUEN | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | LD | 6633267 | 1 | VIRGINIA ISABEL MUNOZ LOPEZ | 0.29 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.29 | NO | 2021-02-18 22:52 | 2021-02-19 00:40 | 2021-02-19 00:54 | 2.03 | 0 | 0.5887 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ÑIQUEN | NO APLICA
B1092C01150000060 | B1092C0115LD765828710060 | B1092C0115 | NO | 60 | EAF 053-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 0 | 30698 | S/E SAN GREGORIO C2 | ÑIQUEN | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | LD | 76582871 | 1 | STORCK CHILE SPA | 0.01 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.01 | NO | 2021-02-18 22:52 | 2021-02-19 00:40 | 2021-02-19 00:54 | 2.03 | 0 | 0.0203 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ÑIQUEN | NO APLICA
B1157C01260000060 | B1157C0126LT612160000060 | B1157C0126 | NO | 60 | EAF 053-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 935 | S/E NIQUEN (FFCC) | 0 | 7383 | S/E ÑIQUEN (FFCC) B1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 1157 | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.06 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.06 | NO | 2021-02-18 22:52 | 2021-02-19 00:40 | 2021-02-19 02:38 | 2.05 | 1.71 | 0.123 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ÑIQUEN | NO APLICA
B0125C01120000061 | B0125C0112RE760731640061 | B0125C0112 | NO | 61 | EAF 054-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 0 | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | LONQUIMAY | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5243 | Clientes Regulados | 0 | 4.1861 | 1.5 |  | 1.227 | 0 | 4.1861 | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 17:59 | 2021-02-20 16:50 | 5.86 | 0 | 24.5303 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 20546 |  | 0 | [5 empty] | CURACAUTIN | E
B0125C01120000061 | B0125C0112RE760731640061 | B0125C0112 | NO | 61 | EAF 054-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 0 | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | LONQUIMAY | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5243 | Clientes Regulados | 0 | 0.82338 | 1.5 |  | 0.40434 | 0 | 0.82338 | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 17:59 | 2021-02-20 16:50 | 5.86 | 0 | 4.825 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5096 |  | 0 | [5 empty] | LONQUIMAY | E
B0125C01120000061 | B0125C0112RE760731640061 | B0125C0112 | NO | 61 | EAF 054-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 0 | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | TOLHUACA | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6594 | Clientes Regulados | 0 | 1.576 | 2.2 |  | 3.3395 | 0 | 1.576 | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 17:59 | 2021-02-20 18:59 | 7.26 | 0.74 | 11.4416 | 1.1662 | 0 |  | 0 |  |  | 7739 | 1.1662 | NO INFORMADO | [5 empty] | CURACAUTIN | E
B0125C01120000061 | B0125C0112LD782461800061 | B0125C0112 | NO | 61 | EAF 054-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 0 | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | CURACAUTIN CIUDAD | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78246180 | 1 | SALMONES CAPTREN S.A. | 0.22 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.22 | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 17:59 | 2021-02-20 18:45 | 7.26 | 0.52 | 1.5972 | 0 | 6.2295 |  | 6.2295 | 1 | 42.3941 | 1 |  | NO APLICA | 6.4681 | 2 | 43.1748 | 0 |  | CURACAUTIN | NO APLICA
B0620C00850000062 | B0620C0085RE764113210062 | B0620C0085 | NO | 62 | SD2021010081 | Forzado | TZ | NO | NO | 659 | S/E SAN CLEMENTE | 0 | 3130 | S/E SAN CLEMENTE C2 | EL CANELO | 620 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.011468 | 0 |  | 0.0086012 | 0 | 0.011468 | NO | 2021-02-04 14:12 | 2021-02-04 15:03 | 2021-02-04 15:03 | 0.84 | 0 | 0.0096333 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 47 |  | 0 | [5 empty] | MAULE | E
B0620C00850000062 | B0620C0085RE764113210062 | B0620C0085 | NO | 62 | SD2021010081 | Forzado | TZ | NO | NO | 659 | S/E SAN CLEMENTE | 0 | 3130 | S/E SAN CLEMENTE C2 | EL CANELO | 620 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.013359 | 0 |  | 0.010019 | 0 | 0.013359 | NO | 2021-02-04 14:12 | 2021-02-04 15:03 | 2021-02-04 15:03 | 0.84 | 0 | 0.011221 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 80 |  | 0 | [5 empty] | PELARCO | E
B0620C00850000062 | B0620C0085RE764113210062 | B0620C0085 | NO | 62 | SD2021010081 | Forzado | TZ | NO | NO | 659 | S/E SAN CLEMENTE | 0 | 3130 | S/E SAN CLEMENTE C2 | EL CANELO | 620 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 1.767 | 0 |  | 1.3252 | 0 | 1.767 | NO | 2021-02-04 14:12 | 2021-02-04 15:03 | 2021-02-04 15:03 | 0.84 | 0 | 1.4843 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5414 |  | 0 | [5 empty] | SAN CLEMENTE | E
B0620C00850000062 | B0620C0085RE764113210062 | B0620C0085 | NO | 62 | SD2021010081 | Forzado | TZ | NO | NO | 659 | S/E SAN CLEMENTE | 0 | 3130 | S/E SAN CLEMENTE C2 | EL CANELO | 620 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.13893 | 0 |  | 0.1042 | 0 | 0.13893 | NO | 2021-02-04 14:12 | 2021-02-04 15:03 | 2021-02-04 15:03 | 0.84 | 0 | 0.1167 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 532 |  | 0 | [5 empty] | TALCA | E
B0620C00850000062 | B0620C0085RE764113210062 | B0620C0085 | NO | 62 | SD2021010081 | Forzado | TZ | NO | NO | 659 | S/E SAN CLEMENTE | 0 | 3130 | S/E SAN CLEMENTE C2 | EL CANELO | 620 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.021783 | 0 |  | 0.016337 | 0 | 0.021783 | NO | 2021-02-04 14:12 | 2021-02-04 15:03 | 2021-02-04 15:03 | 0.84 | 0 | 0.018298 | 0 | 0.84 |  | 0.84 | 1 | 1.6401 | 3 |  | 0 | 0.84 | 1 | 1.6401 | 0 |  | YERBAS BUENAS | E
B1727C01770000063 | B1727C0177LT916140000063 | B1727C0177 | NO | 63 | SD2021011304 | Programado | TD | NO | NO | 778 | S/E CATEMU | 0 | 4499 | S/E CATEMU F1 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | 1727 | BA S/E CATEMU 44KV BP1 | 177 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | LT | 91614000 | 1 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | 3.01 | 0 | 3.01 | 1 |  |  | 3.01 | NO | 2021-02-14 07:21 | 2021-02-14 15:56 | 2021-02-14 15:56 | 8.58 | 0 | 25.8258 | 0 | 8.58 | 6 | 2.58 | 1 | 7.7658 | 1 |  | NO APLICA | 2.58 | 1 | 7.7658 | 0 |  | CATEMU | NO APLICA
B2259C04890000064 | B2259C0489LT617040000064 | B2259C0489 | NO | 64 | SD2021011225 | Programado | TD | NO | NO | 1925 | S/E RADOMIRO TOMIC | 0 | 22962 | S/E RADOMIRO TOMIC J9 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | 2259 | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV BP1 | 489 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 82.41 | 0 | 81.54 | 1 |  |  | 82.41 | NO | 2021-02-16 08:00 | 2021-02-16 20:26 | 2021-02-16 20:26 | 12.43 | 0 | 1024.3563 | 0 | 12.43 | 6 | 6.43 | 1 | 529.8963 | 1 |  | NO APLICA | 6.43 | 1 | 529.8963 | 282.6663 |  | CALAMA | NO APLICA | Tr | Tr
B2376C00850000065 | B2376C0085RE764113210065 | B2376C0085 | SI | 65 | SD2021008448 | Programado | TZ | NO | NO | 1985 | S/E TOCOPILLA | 0 | 23172 | S/E TOCOPILLA E1 | ALIMENTADOR ELECDA | 2376 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 1.8065 | 0 |  | 0.090326 | 0 | 1.8065 | NO | 2021-02-19 07:00 | 2021-02-19 07:03 | 2021-02-19 07:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6329 |  | 0 | [5 empty] | TOCOPILLA | A
B2376C00850000065 | B2376C0085RE764113210065 | B2376C0085 | SI | 65 | SD2021008448 | Programado | TZ | NO | NO | 1985 | S/E TOCOPILLA | 0 | 23172 | S/E TOCOPILLA E1 | CENTRO TOCOPILLA | 2376 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 1.0752 | 0 |  | 0.053761 | 0 | 1.0752 | NO | 2021-02-19 07:00 | 2021-02-19 07:03 | 2021-02-19 07:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3113 |  | 0 | [5 empty] | TOCOPILLA | A
B2376C00850000065 | B2376C0085LD616062030065 | B2376C0085 | SI | 65 | SD2021008448 | Programado | TZ | NO | NO | 1985 | S/E TOCOPILLA | 0 | 23173 | S/E TOCOPILLA E2 | CERRO | 2376 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 61606203 | 1 | Hospital DR.Marcos Macuada | 0.11 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.11 | NO | 2021-02-19 07:00 | 2021-02-19 07:03 | 2021-02-19 07:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TOCOPILLA | NO APLICA
B0403C00230000066 | B0403C0023LT965106700066 | B0403C0023 | NO | 66 | SD2021012935 | Programado | TZ | NO | NO | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 0 | 13946 | S/E CHOLGUAN (STS) C3 | PANELES ARAUCO S.A. | 403 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 23 | MADERAS ARAUCO S.A. | LT | 96510670 | 1 | PANELES ARAUCO S.A. | 8.23 | 0 | 8.21 | 1 |  |  | 8.23 | NO | 2021-02-21 00:02 | 2021-02-21 03:28 | 2021-02-21 03:28 | 3.43 | 0 | 28.2289 | 0 | 3.43 | 3.43 | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | YUNGAY | NO APLICA
B0403C00970000066 | B0403C0097RE802380000066 | B0403C0097 | NO | 66 | SD2021012935 | Programado | TZ | NO | NO | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 0 | 13951 | S/E CHOLGUAN (STS) CT1 | COELCHA | 403 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 97 | COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | RE | 80238000 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 1.04 | 0 |  | 3.7 | 0 | 1.04 | NO | 2021-02-21 00:02 | 2021-02-21 03:28 | 2021-02-21 03:35 | 3.54 | 0 | 3.6816 | 0 | 0 | 3.54 | 0 |  |  | 3155 |  | 0 | [5 empty] | YUNGAY | E
B0403C00970000066 | B0403C0097RE802380000066 | B0403C0097 | NO | 66 | SD2021012935 | Programado | TZ | NO | NO | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 0 | 13951 | S/E CHOLGUAN (STS) CT1 | COELCHA | 403 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 97 | COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | RE | 80238000 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.09 | 0 |  | 0.33 | 0 | 0.09 | NO | 2021-02-21 00:02 | 2021-02-21 03:28 | 2021-02-21 03:35 | 3.54 | 0 | 0.3186 | 0 | 0 | 3.54 | 0 |  |  | 417 |  | 0 | [5 empty] | PEMUCO | E
B0403C00970000066 | B0403C0097RE802380000066 | B0403C0097 | NO | 66 | SD2021012935 | Programado | TZ | NO | NO | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 0 | 13951 | S/E CHOLGUAN (STS) CT1 | COELCHA | 403 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 97 | COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | RE | 80238000 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.16 | 0 |  | 0.5 | 0 | 0.16 | NO | 2021-02-21 00:02 | 2021-02-21 03:28 | 2021-02-21 03:35 | 3.54 | 0 | 0.5664 | 0 | 3.54 | 3.54 | 0 |  |  | 576 |  | 0 | [5 empty] | TUCAPEL | E
B0403C01120000066 | B0403C0112RE760731640066 | B0403C0112 | NO | 66 | SD2021012935 | Programado | TZ | NO | NO | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 0 | 13951 | S/E CHOLGUAN (STS) CT1 | CHOLGUAN/CT1 | 403 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.013517 | 0.0426 |  | 0.047308 | 0 | 0.013517 | NO | 2021-02-21 00:02 | 2021-02-21 03:28 | 2021-02-21 03:30 | 3.46 | 0 | 0.046768 | 0 | 0 | 3.2162 | 0 |  |  | 118 |  | 0 | [5 empty] | TUCAPEL | E
B0403C01120000066 | B0403C0112RE760731640066 | B0403C0112 | NO | 66 | SD2021012935 | Programado | TZ | NO | NO | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 0 | 13951 | S/E CHOLGUAN (STS) CT1 | S/E CHOLGUAN (STS) CT1 | 403 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.0087819 | 0.222 |  | 0.030737 | 0 | 0.0087819 | NO | 2021-02-21 00:02 | 2021-02-21 03:28 | 2021-02-21 03:31 | 3.48 | 0 | 0.030561 | 0 | 0 | 3.2162 | 0 |  |  | 5 |  | 0 | [5 empty] | QUILLECO | E
B0403C01120000066 | B0403C0112RE760731640066 | B0403C0112 | NO | 66 | SD2021012935 | Programado | TZ | NO | NO | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 0 | 13951 | S/E CHOLGUAN (STS) CT1 | S/E CHOLGUAN (STS) CT1 | 403 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 3.3104 | 2.2278 |  | 11.5865 | 0 | 3.3104 | NO | 2021-02-21 00:02 | 2021-02-21 03:28 | 2021-02-21 03:31 | 3.48 | 0 | 11.5203 | 0 | 0 | 3.2162 | 0 |  |  | 6113 |  | 0 | [5 empty] | TUCAPEL | E
B0403C01120000066 | B0403C0112RE760731640066 | B0403C0112 | NO | 66 | SD2021012935 | Programado | TZ | NO | NO | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 0 | 13951 | S/E CHOLGUAN (STS) CT1 | S/E CHOLGUAN (STS) CT1 | 403 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.01048 | 0.095 |  | 0.03668 | 0 | 0.01048 | NO | 2021-02-21 00:02 | 2021-02-21 03:28 | 2021-02-21 03:31 | 3.48 | 0 | 0.036471 | 0 | 0 | 3.2162 | 0 |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | YUNGAY | E
B0403C01120000066 | B0403C0112LD968721000066 | B0403C0112 | NO | 66 | SD2021012935 | Programado | TZ | NO | NO | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 0 | 13944 | S/E CHOLGUAN (STS) C1 | CHOLGUAN-YUNGAY | 403 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96872100 | 1 | MOLINERA ITATA S.A. | 0.3 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.3 | NO | 2021-02-21 00:02 | 2021-02-21 00:02 | 2021-02-21 00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2162 | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | EL CARMEN | NO APLICA
B0403C01120000066 | B0403C0112LD764714100066 | B0403C0112 | NO | 66 | SD2021012935 | Programado | TZ | NO | NO | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 0 | 13944 | S/E CHOLGUAN (STS) C1 | CHOLGUAN-YUNGAY | 403 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76471410 | 1 | SOCIEDAD FRUTICOLA HERMANOS VILLAGRA LIMITADA. | 0 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0 | NO | 2021-02-21 00:02 | 2021-02-21 00:02 | 2021-02-21 00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2162 | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN IGNACIO | NO APLICA
B0403C01120000066 | B0403C0112LD055876010066 | B0403C0112 | NO | 66 | SD2021012935 | Programado | TZ | NO | NO | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 0 | 13944 | S/E CHOLGUAN (STS) C1 | CHOLGUAN-YUNGAY | 403 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 5587601 | 1 | JOSE GABRIEL MUNOZ MUNOZ | 0.04 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.04 | NO | 2021-02-21 00:02 | 2021-02-21 03:28 | 2021-02-21 02:45 | 2.72 | 0 | 0.1088 | 0 | 0 | 3.2162 | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PEMUCO | NO APLICA
B0403C01120000066 | B0403C0112LD768141100066 | B0403C0112 | NO | 66 | SD2021012935 | Programado | TZ | NO | NO | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 0 | 13944 | S/E CHOLGUAN (STS) C1 | CHOLGUAN-YUNGAY | 403 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76814110 | 1 | SOC AGRIC GANADERA Y FORESTAL GUINEZ Y CIA LTDA | 0.08 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2021-02-21 00:02 | 2021-02-21 03:28 | 2021-02-21 02:45 | 2.72 | 0 | 0.2176 | 0 | 0 | 3.2162 | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PEMUCO | NO APLICA
B0403C01120000066 | B0403C0112LD772579600066 | B0403C0112 | NO | 66 | SD2021012935 | Programado | TZ | NO | NO | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 0 | 13944 | S/E CHOLGUAN (STS) C1 | CHOLGUAN-YUNGAY | 403 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 77257960 | 1 | SOC AGRICOLA SANTA DANIELA LIMITADA | 0.01 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.01 | NO | 2021-02-21 00:02 | 2021-02-21 03:28 | 2021-02-21 02:45 | 2.72 | 0 | 0.0272 | 0 | 0 | 3.2162 | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | YUNGAY | NO APLICA
B0403C01120000066 | B0403C0112LD965409000066 | B0403C0112 | NO | 66 | SD2021012935 | Programado | TZ | NO | NO | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 0 | 13955 | S/E CHOLGUAN (STS) C6 | TUCAPEL | 403 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96540900 | 1 | MONTEVERDE S.A. | 0.56 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.56 | NO | 2021-02-21 00:02 | 2021-02-21 03:28 | 2021-02-21 03:31 | 3.48 | 0 | 1.9488 | 0 | 3.2162 | 3.2162 | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TUCAPEL | NO APLICA
B0202C00850000067 | B0202C0085RE764113210067 | B0202C0085 | SI | 67 | EAF 055-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 1355 | S/E PITRUFQUEN C2 | BILBAO | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5960 | Clientes Regulados | 0 | 0.05814 | 5 |  | 0.022287 | 0 | 0.05814 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:56 | 2021-02-26 08:56 | 0.54 | 0 | 0.031395 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 34 |  | 0 | [5 empty] | FREIRE | E
B0202C00850000067 | B0202C0085RE764113210067 | B0202C0085 | SI | 67 | EAF 055-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 1355 | S/E PITRUFQUEN C2 | BILBAO | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5960 | Clientes Regulados | 0 | 1.5546 | 5 |  | 0.59592 | 0 | 1.5546 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:56 | 2021-02-26 08:56 | 0.54 | 0 | 0.83946 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5677 |  | 0 | [5 empty] | PITRUFQUEN | E
B0202C00850000067 | B0202C0085LD765645800067 | B0202C0085 | SI | 67 | EAF 055-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 1355 | S/E PITRUFQUEN C2 | BILBAO | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76564580 | 1 | SURLAT INDUSTRIAL S.A | 0.95 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.95 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:56 | 2021-02-26 08:46 | 0.38 | 0 | 0.361 | 0 | 0.48069 |  | 0.48069 | 1 | 1.2319 | 1 |  | NO APLICA | 0.48069 | 1 | 1.2319 | 0 |  | PITRUFQUEN | NO APLICA
B0202C00950000067 | B0202C0095RE783975300067 | B0202C0095 | SI | 67 | EAF 055-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 16331 | S/E PITRUFQUEN CT3 | QUEPE | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | RE | 78397530 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 5 | 5.7 |  | 1.117 | 2.395 | 5 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 09:28 | 2021-02-26 09:28 | 1.08 | 0 | 5.4 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4800 |  | 4800 | [5 empty] | FREIRE | E
B0202C00950000067 | B0202C0095LD863813000067 | B0202C0095 | SI | 67 | EAF 055-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 16331 | S/E PITRUFQUEN CT3 | QUEPE | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | LD | 86381300 | 1 | FRUTERA SAN FERNANDO S.A. | 0.14 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.14 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 09:28 | 2021-02-26 08:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | FREIRE | NO APLICA
B0202C00950000067 | B0202C0095LD760352240067 | B0202C0095 | SI | 67 | EAF 055-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 16331 | S/E PITRUFQUEN CT3 | QUEPE | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | LD | 76035224 | 1 | AVENATOP S.A. | 1.22 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.22 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 09:28 | 2021-02-26 08:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | FREIRE | NO APLICA
B0202C00950000067 | B0202C0095LD797849800067 | B0202C0095 | SI | 67 | EAF 055-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 16331 | S/E PITRUFQUEN CT3 | QUEPE | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | LD | 79784980 | 1 | CERMAQ CHILE S.A. | 0.37 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.37 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:39 | 2021-02-26 08:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80238 |  | 0.80238 | 1 | 5.4 | 1 |  | NO APLICA | 0.80238 | 1 | 5.4 | 0 |  | FREIRE | NO APLICA
B0202C01120000067 | B0202C0112RE760731640067 | B0202C0112 | SI | 67 | EAF 055-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 14683 | S/E PITRUFQUEN E3 | COMUY | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2953 | Clientes Regulados | 0 | 0.00071876 | 2.9 |  | 3.9931e-05 | 0 | 0.00071876 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 09:28 | 2021-02-26 09:28 | 1.08 | 0 | 0.00077626 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 13 |  | 0 | [5 empty] | CARAHUE | E
B0202C01120000067 | B0202C0112RE760731640067 | B0202C0112 | SI | 67 | EAF 055-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 14683 | S/E PITRUFQUEN E3 | COMUY | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2953 | Clientes Regulados | 0 | 0.10121 | 2.9 |  | 0.016025 | 0 | 0.10121 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 09:28 | 2021-02-26 09:28 | 1.08 | 0 | 0.10931 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 800 |  | 0 | [5 empty] | FREIRE | E
B0202C01120000067 | B0202C0112RE760731640067 | B0202C0112 | SI | 67 | EAF 055-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 14683 | S/E PITRUFQUEN E3 | COMUY | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2953 | Clientes Regulados | 0 | 0.014409 | 2.9 |  | 0.015406 | 0 | 0.014409 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 09:28 | 2021-02-26 09:28 | 1.08 | 0 | 0.015562 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 88 |  | 0 | [5 empty] | GORBEA | E
B0202C01120000067 | B0202C0112RE760731640067 | B0202C0112 | SI | 67 | EAF 055-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 14683 | S/E PITRUFQUEN E3 | COMUY | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2953 | Clientes Regulados | 0 | 0.43476 | 2.9 |  | 0.24628 | 0 | 0.43476 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 09:28 | 2021-02-26 09:28 | 1.08 | 0 | 0.46954 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2109 |  | 0 | [5 empty] | PITRUFQUEN | E
B0202C01120000067 | B0202C0112RE760731640067 | B0202C0112 | SI | 67 | EAF 055-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 14683 | S/E PITRUFQUEN E3 | COMUY | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2953 | Clientes Regulados | 0 | 0.018749 | 2.9 |  | 0.0010416 | 0 | 0.018749 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 09:28 | 2021-02-26 09:28 | 1.08 | 0 | 0.020249 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 236 |  | 0 | [5 empty] | PUERTO SAAVEDRA | E
B0202C01120000067 | B0202C0112RE760731640067 | B0202C0112 | SI | 67 | EAF 055-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 14683 | S/E PITRUFQUEN E3 | COMUY | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2953 | Clientes Regulados | 0 | 1.0431 | 2.9 |  | 0.21614 | 0 | 1.0431 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 09:28 | 2021-02-26 09:28 | 1.08 | 0 | 1.1265 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6056 |  | 0 | [5 empty] | TEODORO SCHMIDT | E
B0202C01120000067 | B0202C0112RE760731640067 | B0202C0112 | SI | 67 | EAF 055-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 15862 | S/E PITRUFQUEN E2 | LOS LAURELES | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5936 | Clientes Regulados | 0 | 0.4672 | 0.31 |  | 0.053064 | 0 | 0.4672 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 09:28 | 2021-02-26 08:34 | 0.18 | 0 | 0.084096 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1723 |  | 0 | [5 empty] | CUNCO | E
B0202C01120000067 | B0202C0112RE760731640067 | B0202C0112 | SI | 67 | EAF 055-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 15862 | S/E PITRUFQUEN E2 | LOS LAURELES | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5936 | Clientes Regulados | 0 | 0.97505 | 0.31 |  | 0.14998 | 0 | 0.97505 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 09:28 | 2021-02-26 08:34 | 0.18 | 0 | 0.17551 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3749 |  | 0 | [5 empty] | FREIRE | E
B0202C01120000067 | B0202C0112RE760731640067 | B0202C0112 | SI | 67 | EAF 055-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 15862 | S/E PITRUFQUEN E2 | LOS LAURELES | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5936 | Clientes Regulados | 0 | 0.00015175 | 0.31 |  | 1.5808e-05 | 0 | 0.00015175 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 09:28 | 2021-02-26 08:34 | 0.18 | 0 | 2.7316e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | GORBEA | E
B0202C01120000067 | B0202C0112RE760731640067 | B0202C0112 | SI | 67 | EAF 055-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 15862 | S/E PITRUFQUEN E2 | LOS LAURELES | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5936 | Clientes Regulados | 0 | 0.06075 | 0.31 |  | 0.0063282 | 0 | 0.06075 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 09:28 | 2021-02-26 08:34 | 0.18 | 0 | 0.010935 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 302 |  | 0 | [5 empty] | PITRUFQUEN | E
B0202C01120000067 | B0202C0112RE760731640067 | B0202C0112 | SI | 67 | EAF 055-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 15862 | S/E PITRUFQUEN E2 | LOS LAURELES | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5936 | Clientes Regulados | 0 | 0.019728 | 0.31 |  | 0.0023509 | 0 | 0.019728 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 09:28 | 2021-02-26 08:34 | 0.18 | 0 | 0.0035511 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 135 |  | 0 | [5 empty] | VILLARRICA | E
B0202C01120000067 | B0202C0112RE760731640067 | B0202C0112 | SI | 67 | EAF 055-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | NUEVA TOLTEN | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 12589 | Clientes Regulados | 0 | 0.68493 | 3.11 |  | 0.38909 | 0 | 0.68493 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 09:28 | 2021-02-26 09:29 | 1.09 | 0 | 0.74657 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2103 |  | 0 | [5 empty] | GORBEA | E
B0202C01120000067 | B0202C0112RE760731640067 | B0202C0112 | SI | 67 | EAF 055-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | NUEVA TOLTEN | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 12589 | Clientes Regulados | 0 | 0.19581 | 3.11 |  | 0.18953 | 0 | 0.19581 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 09:28 | 2021-02-26 09:29 | 1.09 | 0 | 0.21344 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 820 |  | 0 | [5 empty] | PITRUFQUEN | E
B0202C01120000067 | B0202C0112LD966180100067 | B0202C0112 | SI | 67 | EAF 055-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 15862 | S/E PITRUFQUEN E2 | PITRUFQUEN-FREIRE | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96618010 | 1 | FRUTICOLA AGRICHILE S.A. | 0.03 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.03 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 09:28 | 2021-02-26 08:31 | 0.13 | 0 | 0.0039 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CUNCO | NO APLICA
B0202C01120000067 | B0202C0112LD965676900067 | B0202C0112 | SI | 67 | EAF 055-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 15862 | S/E PITRUFQUEN E2 | PITRUFQUEN-FREIRE | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96567690 | 1 | MADERAS ANIHUE LIMITADA | 0.03 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.03 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 09:28 | 2021-02-26 08:31 | 0.13 | 0 | 0.0039 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | FREIRE | NO APLICA
B0202C01120000067 | B0202C0112LD761010370067 | B0202C0112 | SI | 67 | EAF 055-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 15862 | S/E PITRUFQUEN E2 | PITRUFQUEN-FREIRE | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76101037 | 1 | SOC. CONC.AEROPUERTO ARAUCANIA S.A | 0.08 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 09:28 | 2021-02-26 08:35 | 0.19 | 0 | 0.0152 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | FREIRE | NO APLICA
B0202C01120000067 | B0202C0112LD772458700067 | B0202C0112 | SI | 67 | EAF 055-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 15862 | S/E PITRUFQUEN E2 | PITRUFQUEN-FREIRE | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 77245870 | 1 | FORESTAL FATIMA LTDA. | 0.26 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.26 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 09:28 | 2021-02-26 08:35 | 0.19 | 0 | 0.0494 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | FREIRE | NO APLICA
B0202C01120000067 | B0202C0112LD784893800067 | B0202C0112 | SI | 67 | EAF 055-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | PITRUFQUEN-GORBEA | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78489380 | 1 | MOLINERA GORBEA LIMITADA | 0.01 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.01 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 09:28 | 2021-02-26 08:58 | 0.59 | 0 | 0.0059 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | GORBEA | NO APLICA
B0202C01120000067 | B0202C0112LD771792800067 | B0202C0112 | SI | 67 | EAF 055-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | PITRUFQUEN-GORBEA | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 77179280 | 1 | INMOBILIARIA E INVERSIONES MARITA LIMITADA | 0.18 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.18 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 09:28 | 2021-02-26 08:58 | 0.59 | 0 | 0.1062 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | GORBEA | NO APLICA
B0202C01120000067 | B0202C0112LD761655040067 | B0202C0112 | SI | 67 | EAF 055-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | PITRUFQUEN-GORBEA | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76165504 | 1 | FORESTAL MELINKA LIMITADA | 0.11 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.11 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 09:28 | 2021-02-26 08:58 | 0.59 | 0 | 0.0649 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | GORBEA | NO APLICA
B0202C01120000067 | B0202C0112LD761438550067 | B0202C0112 | SI | 67 | EAF 055-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | PITRUFQUEN-GORBEA | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76143855 | 1 | FOLIADORA DE MADERAS GORBEA LTDA | 0 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 09:28 | 2021-02-26 08:58 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | GORBEA | NO APLICA
B0202C01120000067 | B0202C0112LD995244500067 | B0202C0112 | SI | 67 | EAF 055-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | PITRUFQUEN-GORBEA | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 99524450 | 1 | HORTIFRUT CHILE S.A. | 0.04 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.04 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 09:28 | 2021-02-26 08:58 | 0.59 | 0 | 0.0236 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | GORBEA | NO APLICA
B0202C01120000067 | B0202C0112LD775223300067 | B0202C0112 | SI | 67 | EAF 055-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | PITRUFQUEN-GORBEA | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 77522330 | 1 | GIDDINGS BERRIES CHILE S.A. | 0.01 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.01 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 09:28 | 2021-02-26 08:58 | 0.59 | 0 | 0.0059 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | GORBEA | NO APLICA
B0202C01120000067 | B0202C0112LD763926080067 | B0202C0112 | SI | 67 | EAF 055-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 14683 | S/E PITRUFQUEN E3 | PITRUFQUEN-TOLTEN | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76392608 | 1 | AGROPECUARIA LOS VARONES LIMITADA | 0.06 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.06 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 09:28 | 2021-02-26 08:46 | 0.37 | 0 | 0.0222 | 0 | 0.67899 |  | 0.67899 | 1 | 3.2772 | 1 |  | NO APLICA | 0.67899 | 1 | 3.2772 | 0 |  | PITRUFQUEN | NO APLICA
B1073C01120000067 | B1073C0112LD788920500067 | B1073C0112 | NO | 67 | EAF 055-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 14366 | S/E IMPERIAL E3 | IMPERIAL-BARROS ARANA | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78892050 | 1 | MOLDURAS E INSUMOS LIMITADA | 0.11 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.11 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 09:28 | 2021-02-26 08:47 | 0.39 | 0 | 0.0429 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | NUEVA IMPERIAL | NO APLICA
B1073C01120000067 | B1073C0112LD763926080067 | B1073C0112 | NO | 67 | EAF 055-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 14366 | S/E IMPERIAL E3 | IMPERIAL-BARROS ARANA | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76392608 | 1 | AGROPECUARIA LOS VARONES LIMITADA | 0.06 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.06 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 09:28 | 2021-02-26 08:47 | 0.39 | 0 | 0.0234 | 0 | 0.39 |  | 0.39 | 1 | 0.0663 | 1 |  | NO APLICA | 0.39 | 1 | 0.0663 | 0 |  | PITRUFQUEN | NO APLICA
B2415C00950000067 | B2415C0095RE783975300067 | B2415C0095 | NO | 67 | EAF 055-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1731 | S/E GORBEA | 0 | 15712 | S/E GORBEA C1 | CUARTA FAJA | 2415 | BA S/E GORBEA 13,2KV BP1 | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | RE | 78397530 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 1 | 0.76 |  | 0.21 | 1 | 1 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:39 | 2021-02-26 08:33 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1664 |  | 1664 | [5 empty] | GORBEA | E
B2415C00950000067 | B2415C0095LD763282010067 | B2415C0095 | NO | 67 | EAF 055-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1731 | S/E GORBEA | 0 | 15712 | S/E GORBEA C1 | CUARTA FAJA | 2415 | BA S/E GORBEA 13,2KV BP1 | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | LD | 76328201 | 1 | AGRICOLA LOVENGREEN REUS LIMITADA | 0 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 09:28 | 2021-02-26 08:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | GORBEA | NO APLICA
B2415C00950000067 | B2415C0095LD784893800067 | B2415C0095 | NO | 67 | EAF 055-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1731 | S/E GORBEA | 0 | 15712 | S/E GORBEA C1 | CUARTA FAJA | 2415 | BA S/E GORBEA 13,2KV BP1 | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | LD | 78489380 | 1 | MOLINERA GORBEA LIMITADA | 0.26 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.26 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 09:28 | 2021-02-26 08:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12698 |  | 0.12698 | 1 | 0.16 | 1 |  | NO APLICA | 0.12698 | 1 | 0.16 | 0 |  | GORBEA | NO APLICA
B2415C01120000067 | B2415C0112RE760731640067 | B2415C0112 | NO | 67 | EAF 055-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1731 | S/E GORBEA | 0 | 15713 | S/E GORBEA C2 | QUITRATUE | 2415 | BA S/E GORBEA 13,2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2450 | Clientes Regulados | 0 | 1.1993 | 0.6 |  | 0.12858 | 0 | 1.1993 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:39 | 2021-02-26 08:39 | 0.26 | 0 | 0.31183 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4528 |  | 0 | [5 empty] | GORBEA | E
B2415C01120000067 | B2415C0112LD995244500067 | B2415C0112 | NO | 67 | EAF 055-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1731 | S/E GORBEA | 0 | 15713 | S/E GORBEA C2 | QUITRATUE | 2415 | BA S/E GORBEA 13,2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 99524450 | 1 | HORTIFRUT CHILE S.A. | 0.03 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.03 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:39 | 2021-02-26 08:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | GORBEA | NO APLICA
B2415C01120000067 | B2415C0112LD775223300067 | B2415C0112 | NO | 67 | EAF 055-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1731 | S/E GORBEA | 0 | 15713 | S/E GORBEA C2 | QUITRATUE | 2415 | BA S/E GORBEA 13,2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 77522330 | 1 | GIDDINGS BERRIES CHILE S.A. | 0.01 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.01 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:39 | 2021-02-26 08:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | GORBEA | NO APLICA
B2415C01120000067 | B2415C0112LD784893800067 | B2415C0112 | NO | 67 | EAF 055-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1731 | S/E GORBEA | 0 | 15713 | S/E GORBEA C2 | QUITRATUE | 2415 | BA S/E GORBEA 13,2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78489380 | 1 | MOLINERA GORBEA LIMITADA | 0.26 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.26 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:39 | 2021-02-26 08:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | GORBEA | NO APLICA
B2415C01120000067 | B2415C0112LD761438550067 | B2415C0112 | NO | 67 | EAF 055-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1731 | S/E GORBEA | 0 | 15713 | S/E GORBEA C2 | QUITRATUE | 2415 | BA S/E GORBEA 13,2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76143855 | 1 | FOLIADORA DE MADERAS GORBEA LTDA | 0.09 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:39 | 2021-02-26 08:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | GORBEA | NO APLICA
B2415C01120000067 | B2415C0112LD771792800067 | B2415C0112 | NO | 67 | EAF 055-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1731 | S/E GORBEA | 0 | 15713 | S/E GORBEA C2 | QUITRATUE | 2415 | BA S/E GORBEA 13,2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 77179280 | 1 | INMOBILIARIA E INVERSIONES MARITA LIMITADA | 0.18 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.18 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:39 | 2021-02-26 08:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | GORBEA | NO APLICA
B2415C01120000067 | B2415C0112LD761655040067 | B2415C0112 | NO | 67 | EAF 055-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1731 | S/E GORBEA | 0 | 15713 | S/E GORBEA C2 | QUITRATUE | 2415 | BA S/E GORBEA 13,2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76165504 | 1 | FORESTAL MELINKA LIMITADA | 0.11 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.11 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:39 | 2021-02-26 08:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16592 |  | 0.16592 | 1 | 0.31183 | 1 |  | NO APLICA | 0.16592 | 1 | 0.31183 | 0 |  | GORBEA | NO APLICA
B2840C01120000068 | B2840C0112RE760731640068 | B2840C0112 | NO | 68 | EAF 056-2021 | Forzado | TN | SI | NO | 2101 | S/E CUNCO | 0 | 24070 | S/E CUNCO E2 | LAS HORTENCIAS | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8043 | Clientes Regulados | 0 | 1.148 | 3.41 |  | 0.78887 | 0 | 1.148 | NO | 2021-02-26 14:50 | 2021-02-26 17:20 | 2021-02-26 15:39 | 0.81 | 0 | 0.92984 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4933 |  | 0 | [5 empty] | CUNCO | E
B2840C01120000068 | B2840C0112RE760731640068 | B2840C0112 | NO | 68 | EAF 056-2021 | Forzado | TN | SI | NO | 2101 | S/E CUNCO | 0 | 24070 | S/E CUNCO E2 | LAS HORTENCIAS | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8043 | Clientes Regulados | 0 | 0.072662 | 3.41 |  | 0.048343 | 0 | 0.072662 | NO | 2021-02-26 14:50 | 2021-02-26 17:20 | 2021-02-26 15:39 | 0.81 | 0 | 0.058856 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 708 |  | 0 | [5 empty] | LONQUIMAY | E
B2840C01120000068 | B2840C0112RE760731640068 | B2840C0112 | NO | 68 | EAF 056-2021 | Forzado | TN | SI | NO | 2101 | S/E CUNCO | 0 | 24070 | S/E CUNCO E2 | LAS HORTENCIAS | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8043 | Clientes Regulados | 0 | 0.84449 | 3.41 |  | 0.58325 | 0 | 0.84449 | NO | 2021-02-26 14:50 | 2021-02-26 17:20 | 2021-02-26 15:39 | 0.81 | 0 | 0.68403 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2592 |  | 0 | [5 empty] | MELIPEUCO | E
B2840C01120000068 | B2840C0112RE760731640068 | B2840C0112 | NO | 68 | EAF 056-2021 | Forzado | TN | SI | NO | 2101 | S/E CUNCO | 0 | 24069 | S/E CUNCO E1 | SAN RAMON | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1779 | Clientes Regulados | 0 | 0.29155 | 0.6 |  | 0.10852 | 0 | 0.29155 | NO | 2021-02-26 14:50 | 2021-02-26 17:20 | 2021-02-26 15:12 | 0.36 | 0 | 0.10496 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1640 |  | 0 | [5 empty] | CUNCO | E
B2840C01120000068 | B2840C0112RE760731640068 | B2840C0112 | NO | 68 | EAF 056-2021 | Forzado | TN | SI | NO | 2101 | S/E CUNCO | 0 | 24069 | S/E CUNCO E1 | SAN RAMON | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1779 | Clientes Regulados | 0 | 0.045054 | 0.6 |  | 0.01677 | 0 | 0.045054 | NO | 2021-02-26 14:50 | 2021-02-26 17:20 | 2021-02-26 15:12 | 0.36 | 0 | 0.016219 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 111 |  | 0 | [5 empty] | FREIRE | E
B2840C01120000068 | B2840C0112RE760731640068 | B2840C0112 | NO | 68 | EAF 056-2021 | Forzado | TN | SI | NO | 2101 | S/E CUNCO | 0 | 24069 | S/E CUNCO E1 | SAN RAMON | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1779 | Clientes Regulados | 0 | 0.0020945 | 0.6 |  | 0.00077961 | 0 | 0.0020945 | NO | 2021-02-26 14:50 | 2021-02-26 17:20 | 2021-02-26 15:12 | 0.36 | 0 | 0.00075401 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 21 |  | 0 | [5 empty] | VILCUN | E
B2840C01120000068 | B2840C0112LD760904830068 | B2840C0112 | NO | 68 | EAF 056-2021 | Forzado | TN | SI | NO | 2101 | S/E CUNCO | 0 | 24070 | S/E CUNCO E2 | LAS HORTENCIAS | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76090483 | 1 | AUSTRALIS AGUA DULCE S.A. | 0.19 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.19 | NO | 2021-02-26 14:50 | 2021-02-26 17:20 | 2021-02-26 15:35 | 0.74 | 0 | 0.1406 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CUNCO | NO APLICA
B2840C01120000068 | B2840C0112LD789287800068 | B2840C0112 | NO | 68 | EAF 056-2021 | Forzado | TN | SI | NO | 2101 | S/E CUNCO | 0 | 24070 | S/E CUNCO E2 | LAS HORTENCIAS | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78928780 | 1 | SOC COMERC AGRIC Y FOREST NALCAHUE LTDA | 0.37 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.37 | NO | 2021-02-26 14:50 | 2021-02-26 17:20 | 2021-02-26 15:23 | 0.55 | 0 | 0.2035 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MELIPEUCO | NO APLICA
B2840C01120000068 | B2840C0112LD798724200068 | B2840C0112 | NO | 68 | EAF 056-2021 | Forzado | TN | SI | NO | 2101 | S/E CUNCO | 0 | 24070 | S/E CUNCO E2 | LAS HORTENCIAS | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 79872420 | 1 | EXPORTADORA LOS FIORDOS LIMITADA | 0.19 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.19 | NO | 2021-02-26 14:50 | 2021-02-26 17:20 | 2021-02-26 15:38 | 0.8 | 0 | 0.152 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MELIPEUCO | NO APLICA
B0552C00850000069 | B0552C0085RE764113210069 | B0552C0085 | NO | 69 | EAF 057-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 627 | S/E ALCONES | 0 | 26438 | S/E ALCONES E1 | PICHILEMU | 552 | BA S/E ALCONES BARRA 1 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1201 | Clientes Regulados | 0 | 0.36583 | 7.6 |  | 0.29876 | 0 | 0.36583 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | 2021-03-01 17:04 | 0.81 | 0 | 0.29632 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1174 |  | 0 | [5 empty] | LA ESTRELLA | E
B0552C00850000069 | B0552C0085RE764113210069 | B0552C0085 | NO | 69 | EAF 057-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 627 | S/E ALCONES | 0 | 26438 | S/E ALCONES E1 | PICHILEMU | 552 | BA S/E ALCONES BARRA 1 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1201 | Clientes Regulados | 0 | 0.00031827 | 7.6 |  | 0.00025992 | 0 | 0.00031827 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | 2021-03-01 17:04 | 0.81 | 0 | 0.00025779 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | MARCHIHUE | E
B0552C00850000069 | B0552C0085RE764113210069 | B0552C0085 | NO | 69 | EAF 057-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 627 | S/E ALCONES | 0 | 26438 | S/E ALCONES E1 | PICHILEMU | 552 | BA S/E ALCONES BARRA 1 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1201 | Clientes Regulados | 0 | 2.0905 | 7.6 |  | 1.7073 | 0 | 2.0905 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | 2021-03-01 17:04 | 0.81 | 0 | 1.6933 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8463 |  | 0 | [5 empty] | PICHILEMU | E
B0552C00850000069 | B0552C0085LD965074600069 | B0552C0085 | NO | 69 | EAF 057-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 627 | S/E ALCONES | 0 | 26438 | S/E ALCONES E1 | PICHILEMU | 552 | BA S/E ALCONES BARRA 1 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96507460 | 1 | INDUSTRIAL NAGUILAN S A | 0.11 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.11 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | 2021-03-01 17:04 | 0.81 | 0 | 0.0891 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PICHILEMU | NO APLICA
B0552C00850000069 | B0552C0085LD768333000069 | B0552C0085 | NO | 69 | EAF 057-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 627 | S/E ALCONES | 0 | 26438 | S/E ALCONES E1 | PICHILEMU | 552 | BA S/E ALCONES BARRA 1 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.34 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.34 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | 2021-03-01 17:04 | 0.81 | 0 | 0.2754 | 0 | 0.81 |  | 0.81 | 1 | 2.3544 | 1 |  | NO APLICA | 0.81 | 1 | 2.3544 | 0 |  | PICHILEMU | NO APLICA
B0593C00850000069 | B0593C0085RE764113210069 | B0593C0085 | SI | 69 | EAF 057-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 645 | S/E LIHUEIMO | 0 | 3021 | S/E LIHUEIMO C1 | ARBOLEDA | 593 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1957 | Clientes Regulados | 0 | 0.87805 | 2.5 |  | 0.71707 | 0 | 0.87805 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | 2021-03-01 17:04 | 0.81 | 0 | 0.71122 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2019 |  | 0 | [5 empty] | PALMILLA | E
B0593C00850000069 | B0593C0085RE764113210069 | B0593C0085 | SI | 69 | EAF 057-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 645 | S/E LIHUEIMO | 0 | 3021 | S/E LIHUEIMO C1 | ARBOLEDA | 593 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1957 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | 2021-03-01 17:04 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | PERALILLO | E
B0593C00850000069 | B0593C0085RE764113210069 | B0593C0085 | SI | 69 | EAF 057-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 645 | S/E LIHUEIMO | 0 | 3021 | S/E LIHUEIMO C1 | ARBOLEDA | 593 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1957 | Clientes Regulados | 0 | 0.01618 | 2.5 |  | 0.013214 | 0 | 0.01618 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | 2021-03-01 17:04 | 0.81 | 0 | 0.013106 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 77 |  | 0 | [5 empty] | PICHIDEGUA | E
B0593C00850000069 | B0593C0085RE764113210069 | B0593C0085 | SI | 69 | EAF 057-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 645 | S/E LIHUEIMO | 0 | 3024 | S/E LIHUEIMO C2 | EL BARCO | 593 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2113 | Clientes Regulados | 0 | 0.64976 | 5.3 |  | 0.53064 | 0 | 0.64976 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | 2021-03-01 17:04 | 0.81 | 0 | 0.52631 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 877 |  | 0 | [5 empty] | PERALILLO | E
B0593C00850000069 | B0593C0085RE764113210069 | B0593C0085 | SI | 69 | EAF 057-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 645 | S/E LIHUEIMO | 0 | 3025 | S/E LIHUEIMO C3 | MOLINERO | 593 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3406 | Clientes Regulados | 0 | 0.014922 | 0 |  | 0.012186 | 0 | 0.014922 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | 2021-03-01 17:04 | 0.81 | 0 | 0.012087 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 50 |  | 0 | [5 empty] | PALMILLA | E
B0593C00850000069 | B0593C0085RE764113210069 | B0593C0085 | SI | 69 | EAF 057-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 645 | S/E LIHUEIMO | 0 | 3025 | S/E LIHUEIMO C3 | MOLINERO | 593 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3406 | Clientes Regulados | 0 | 0.81555 | 0 |  | 0.66603 | 0 | 0.81555 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | 2021-03-01 17:04 | 0.81 | 0 | 0.66059 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2793 |  | 0 | [5 empty] | PERALILLO | E
B0593C00850000069 | B0593C0085RE764113210069 | B0593C0085 | SI | 69 | EAF 057-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 645 | S/E LIHUEIMO | 0 | 3025 | S/E LIHUEIMO C3 | MOLINERO | 593 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3406 | Clientes Regulados | 0 | 0.07985 | 0 |  | 0.065211 | 0 | 0.07985 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | 2021-03-01 17:04 | 0.81 | 0 | 0.064678 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 472 |  | 0 | [5 empty] | PUMANQUE | E
B0593C00850000069 | B0593C0085RE764113210069 | B0593C0085 | SI | 69 | EAF 057-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 645 | S/E LIHUEIMO | 0 | 3025 | S/E LIHUEIMO C3 | MOLINERO | 593 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3406 | Clientes Regulados | 0 | 0.013516 | 0 |  | 0.011038 | 0 | 0.013516 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | 2021-03-01 17:04 | 0.81 | 0 | 0.010948 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 83 |  | 0 | [5 empty] | SANTA CRUZ | E
B0593C00850000069 | B0593C0085LD865479000069 | B0593C0085 | SI | 69 | EAF 057-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 645 | S/E LIHUEIMO | 0 | 3024 | S/E LIHUEIMO C2 | EL BARCO | 593 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 86547900 | 1 | SOC ANONIMA VINA SANTA RITA | 0.27 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.27 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | 2021-03-01 17:04 | 0.81 | 0 | 0.2187 | 0 | 0.81 |  | 0.81 | 1 | 2.2176 | 1 |  | NO APLICA | 0.81 | 1 | 2.2176 | 0 |  | PALMILLA | NO APLICA
B0597C00850000069 | B0597C0085RE764113210069 | B0597C0085 | SI | 69 | EAF 057-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 647 | S/E MARCHIGÜE | 0 | 3039 | S/E MARCHIGÜE C2 | LA ESTRELLA | 597 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1780 | Clientes Regulados | 0 | 0.27175 | 2.2 |  | 0.22193 | 0 | 0.27175 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | 2021-03-01 17:04 | 0.81 | 0 | 0.22012 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 840 |  | 0 | [5 empty] | LA ESTRELLA | E
B0597C00850000069 | B0597C0085RE764113210069 | B0597C0085 | SI | 69 | EAF 057-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 647 | S/E MARCHIGÜE | 0 | 3039 | S/E MARCHIGÜE C2 | LA ESTRELLA | 597 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1780 | Clientes Regulados | 0 | 0.030481 | 2.2 |  | 0.024893 | 0 | 0.030481 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | 2021-03-01 17:04 | 0.81 | 0 | 0.02469 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 138 |  | 0 | [5 empty] | LITUECHE | E
B0597C00850000069 | B0597C0085RE764113210069 | B0597C0085 | SI | 69 | EAF 057-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 647 | S/E MARCHIGÜE | 0 | 3039 | S/E MARCHIGÜE C2 | LA ESTRELLA | 597 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1780 | Clientes Regulados | 0 | 0.45638 | 2.2 |  | 0.37271 | 0 | 0.45638 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | 2021-03-01 17:04 | 0.81 | 0 | 0.36967 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 920 |  | 0 | [5 empty] | MARCHIHUE | E
B0597C00850000069 | B0597C0085RE764113210069 | B0597C0085 | SI | 69 | EAF 057-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 647 | S/E MARCHIGÜE | 0 | 3039 | S/E MARCHIGÜE C2 | PEÑABLANCA | 597 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1407 | Clientes Regulados | 0 | 0.014922 | 2.48 |  | 0.012186 | 0 | 0.014922 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | 2021-03-01 17:04 | 0.81 | 0 | 0.012087 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 50 |  | 0 | [5 empty] | MARCHIHUE | E
B0597C00850000069 | B0597C0085RE764113210069 | B0597C0085 | SI | 69 | EAF 057-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 647 | S/E MARCHIGÜE | 0 | 3039 | S/E MARCHIGÜE C2 | PEÑABLANCA | 597 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1407 | Clientes Regulados | 0 | 0.81555 | 2.48 |  | 0.66603 | 0 | 0.81555 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | 2021-03-01 17:04 | 0.81 | 0 | 0.66059 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2793 |  | 0 | [5 empty] | PERALILLO | E
B0597C00850000069 | B0597C0085RE764113210069 | B0597C0085 | SI | 69 | EAF 057-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 647 | S/E MARCHIGÜE | 0 | 3039 | S/E MARCHIGÜE C2 | PEÑABLANCA | 597 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1407 | Clientes Regulados | 0 | 0.07985 | 2.48 |  | 0.065211 | 0 | 0.07985 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | 2021-03-01 17:04 | 0.81 | 0 | 0.064678 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 472 |  | 0 | [5 empty] | PUMANQUE | E
B0597C00850000069 | B0597C0085RE764113210069 | B0597C0085 | SI | 69 | EAF 057-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 647 | S/E MARCHIGÜE | 0 | 3038 | S/E MARCHIGÜE C1 | PERALILLO | 597 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1430 | Clientes Regulados | 0 | 0.35244 | 2.57 |  | 0.28782 | 0 | 0.35244 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | 2021-03-01 17:04 | 0.81 | 0 | 0.28547 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 606 |  | 0 | [5 empty] | MARCHIHUE | E
B0597C00850000069 | B0597C0085RE764113210069 | B0597C0085 | SI | 69 | EAF 057-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 647 | S/E MARCHIGÜE | 0 | 3038 | S/E MARCHIGÜE C1 | PERALILLO | 597 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1430 | Clientes Regulados | 0 | 0.4197 | 2.57 |  | 0.34276 | 0 | 0.4197 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | 2021-03-01 17:04 | 0.81 | 0 | 0.33996 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 893 |  | 0 | [5 empty] | PERALILLO | E
B0597C00850000069 | B0597C0085LD798727700069 | B0597C0085 | SI | 69 | EAF 057-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 647 | S/E MARCHIGÜE | 0 | 3039 | S/E MARCHIGÜE C2 | MARCHIGUE LA ESTRELLA | 597 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79872770 | 1 | MONTES S A | 0.17 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.17 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | 2021-03-01 17:04 | 0.81 | 0 | 0.1377 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MARCHIHUE | NO APLICA
B0597C00850000069 | B0597C0085LD766582800069 | B0597C0085 | SI | 69 | EAF 057-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 647 | S/E MARCHIGÜE | 0 | 3039 | S/E MARCHIGÜE C2 | MARCHIGUE LA ESTRELLA | 597 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76658280 | 1 | AGRICOLA POBENA S.A. | 0.18 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.18 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | 2021-03-01 17:04 | 0.81 | 0 | 0.1458 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LA ESTRELLA | NO APLICA
B0597C00850000069 | B0597C0085LD760318590069 | B0597C0085 | SI | 69 | EAF 057-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 647 | S/E MARCHIGÜE | 0 | 3039 | S/E MARCHIGÜE C2 | MARCHIGUE LA ESTRELLA | 597 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76031859 | 1 | AGRICOLA RAPEL LIMITADA | 0.21 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.21 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | 2021-03-01 17:04 | 0.81 | 0 | 0.1701 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LA ESTRELLA | NO APLICA
B0597C00850000069 | B0597C0085LD966303200069 | B0597C0085 | SI | 69 | EAF 057-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 647 | S/E MARCHIGÜE | 0 | 3039 | S/E MARCHIGÜE C2 | MARCHIGUE LA ESTRELLA | 597 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96630320 | 1 | VINEDOS ERRAZURIZ OVALLE S.A | 0.06 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.06 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | 2021-03-01 17:04 | 0.81 | 0 | 0.0486 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LA ESTRELLA | NO APLICA
B0597C00850000069 | B0597C0085LD761292630069 | B0597C0085 | SI | 69 | EAF 057-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 647 | S/E MARCHIGÜE | 0 | 3039 | S/E MARCHIGÜE C2 | MARCHIGUE LA ESTRELLA | 597 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76129263 | 1 | AGROSUPER S.A. | 3.47 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 3.47 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | 2021-03-01 17:04 | 0.81 | 0 | 2.8107 | 0 | 0.81 |  | 0.81 | 1 | 5.2902 | 1 |  | NO APLICA | 0.81 | 1 | 5.2902 | 0 |  | LA ESTRELLA | NO APLICA
B0602C00850000069 | B0602C0085RE764113210069 | B0602C0085 | SI | 69 | EAF 057-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 0 | 3059 | S/E PANIAHUE C4 | CHEPICA | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7645 | Clientes Regulados | 0 | 1.0728 | 0.07 |  | 0.87612 | 0 | 1.0728 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | 2021-03-01 17:04 | 0.81 | 0 | 0.86896 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3947 |  | 0 | [5 empty] | CHEPICA | E
B0602C00850000069 | B0602C0085RE764113210069 | B0602C0085 | SI | 69 | EAF 057-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 0 | 3059 | S/E PANIAHUE C4 | CHEPICA | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7645 | Clientes Regulados | 0 | 0.87537 | 0.07 |  | 0.71489 | 0 | 0.87537 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | 2021-03-01 17:04 | 0.81 | 0 | 0.70905 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3659 |  | 0 | [5 empty] | SANTA CRUZ | E
B0602C00850000069 | B0602C0085RE764113210069 | B0602C0085 | SI | 69 | EAF 057-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 0 | 3056 | S/E PANIAHUE C1 | CUNACO | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3628 | Clientes Regulados | 0 | 0.32947 | 5.1 |  | 0.26906 | 0 | 0.32947 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | 2021-03-01 17:04 | 0.81 | 0 | 0.26687 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1044 |  | 0 | [5 empty] | PALMILLA | E
B0602C00850000069 | B0602C0085RE764113210069 | B0602C0085 | SI | 69 | EAF 057-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 0 | 3056 | S/E PANIAHUE C1 | CUNACO | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3628 | Clientes Regulados | 0 | 0.86845 | 5.1 |  | 0.70923 | 0 | 0.86845 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | 2021-03-01 17:04 | 0.81 | 0 | 0.70344 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 909 |  | 0 | [5 empty] | SANTA CRUZ | E
B0602C00850000069 | B0602C0085RE764113210069 | B0602C0085 | SI | 69 | EAF 057-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 0 | 3058 | S/E PANIAHUE C3 | SANTA CRUZ 1 | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8182 | Clientes Regulados | 0 | 0.013934 | 4.5 |  | 0.011379 | 0 | 0.013934 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | 2021-03-01 17:04 | 0.81 | 0 | 0.011286 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 62 |  | 0 | [5 empty] | PALMILLA | E
B0602C00850000069 | B0602C0085RE764113210069 | B0602C0085 | SI | 69 | EAF 057-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 0 | 3058 | S/E PANIAHUE C3 | SANTA CRUZ 1 | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8182 | Clientes Regulados | 0 | 2.9635 | 4.5 |  | 2.4202 | 0 | 2.9635 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | 2021-03-01 17:04 | 0.81 | 0 | 2.4004 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8348 |  | 0 | [5 empty] | SANTA CRUZ | E
B0602C00850000069 | B0602C0085RE764113210069 | B0602C0085 | SI | 69 | EAF 057-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 0 | 3057 | S/E PANIAHUE C2 | SANTA CRUZ 2 | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6094 | Clientes Regulados | 0 | 0.78842 | 1.4 |  | 0.64388 | 0 | 0.78842 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | 2021-03-01 17:04 | 0.81 | 0 | 0.63862 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2253 |  | 0 | [5 empty] | LOLOL | E
B0602C00850000069 | B0602C0085RE764113210069 | B0602C0085 | SI | 69 | EAF 057-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 0 | 3057 | S/E PANIAHUE C2 | SANTA CRUZ 2 | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6094 | Clientes Regulados | 0 | 0.12489 | 1.4 |  | 0.10199 | 0 | 0.12489 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | 2021-03-01 17:04 | 0.81 | 0 | 0.10116 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 210 |  | 0 | [5 empty] | PALMILLA | E
B0602C00850000069 | B0602C0085RE764113210069 | B0602C0085 | SI | 69 | EAF 057-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 0 | 3057 | S/E PANIAHUE C2 | SANTA CRUZ 2 | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6094 | Clientes Regulados | 0 | 1.2217 | 1.4 |  | 0.99769 | 0 | 1.2217 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | 2021-03-01 17:04 | 0.81 | 0 | 0.98954 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4047 |  | 0 | [5 empty] | SANTA CRUZ | E
B0602C00850000069 | B0602C0085LD995404600069 | B0602C0085 | SI | 69 | EAF 057-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 0 | 3056 | S/E PANIAHUE C1 | CUNACO | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99540460 | 1 | VINA APALTAGUA LIMITADA | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.05 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | 2021-03-01 17:04 | 0.81 | 0 | 0.0405 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SANTA CRUZ | NO APLICA
B0602C00850000069 | B0602C0085LD967036900069 | B0602C0085 | SI | 69 | EAF 057-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 0 | 3056 | S/E PANIAHUE C1 | CUNACO | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96703690 | 1 | LAPOSTOLLE WINES SPA | 0.19 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.19 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | 2021-03-01 17:04 | 0.81 | 0 | 0.1539 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SANTA CRUZ | NO APLICA
B0602C00850000069 | B0602C0085LD966551100069 | B0602C0085 | SI | 69 | EAF 057-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 0 | 3056 | S/E PANIAHUE C1 | CUNACO | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96655110 | 1 | Agrícola San José de Peralillo | 0.15 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.15 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | 2021-03-01 17:04 | 0.81 | 0 | 0.1215 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PALMILLA | NO APLICA
B0602C00850000069 | B0602C0085LD767462260069 | B0602C0085 | SI | 69 | EAF 057-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 0 | 3056 | S/E PANIAHUE C1 | CUNACO | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76746226 | 1 | CLOS APALTA SPA | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.05 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | 2021-03-01 17:04 | 0.81 | 0 | 0.0405 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SANTA CRUZ | NO APLICA
B0602C00850000069 | B0602C0085LD894581000069 | B0602C0085 | SI | 69 | EAF 057-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 0 | 3056 | S/E PANIAHUE C1 | CUNACO | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 89458100 | 1 | VINA ERRAZURIZ S.A | 0.15 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.15 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | 2021-03-01 17:04 | 0.81 | 0 | 0.1215 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PALMILLA | NO APLICA
B0602C00850000069 | B0602C0085LD760595790069 | B0602C0085 | SI | 69 | EAF 057-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 0 | 3056 | S/E PANIAHUE C1 | CUNACO | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76059579 | 1 | PROCESADORA Y DESHIDRATADORA COLCHAGUA S.A. | 0.06 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.06 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | 2021-03-01 17:04 | 0.81 | 0 | 0.0486 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PALMILLA | NO APLICA
B0602C00850000069 | B0602C0085LD761561510069 | B0602C0085 | SI | 69 | EAF 057-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 0 | 3056 | S/E PANIAHUE C1 | CUNACO | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76156151 | 1 | AGRICOLA E INMOBILIARIA SAN ANDRES LIMITADA | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.05 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | 2021-03-01 17:04 | 0.81 | 0 | 0.0405 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PALMILLA | NO APLICA
B0602C00850000069 | B0602C0085LD894581000069 | B0602C0085 | SI | 69 | EAF 057-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 0 | 3056 | S/E PANIAHUE C1 | CUNACO | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 89458100 | 1 | VINA ERRAZURIZ S.A | 0.17 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.17 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | 2021-03-01 17:04 | 0.81 | 0 | 0.1377 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PALMILLA | NO APLICA
B0602C00850000069 | B0602C0085LD968556100069 | B0602C0085 | SI | 69 | EAF 057-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 0 | 3058 | S/E PANIAHUE C3 | SANTA CRUZ 1 | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96855610 | 1 | EXPORTADORA ALCANTARA S A | 0.36 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.36 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | 2021-03-01 17:04 | 0.81 | 0 | 0.2916 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SANTA CRUZ | NO APLICA
B0602C00850000069 | B0602C0085LD768333000069 | B0602C0085 | SI | 69 | EAF 057-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 0 | 3058 | S/E PANIAHUE C3 | SANTA CRUZ 1 | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.1 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | 2021-03-01 17:04 | 0.81 | 0 | 0.081 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SANTA CRUZ | NO APLICA
B0602C00850000069 | B0602C0085LD072512450069 | B0602C0085 | SI | 69 | EAF 057-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 0 | 3058 | S/E PANIAHUE C3 | SANTA CRUZ 1 | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 7251245 | 1 | Amada de Lourdes Muñoz Gonzalez | 0.07 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.07 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | 2021-03-01 17:04 | 0.81 | 0 | 0.0567 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SANTA CRUZ | NO APLICA
B0602C00850000069 | B0602C0085LD969561100069 | B0602C0085 | SI | 69 | EAF 057-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 0 | 3058 | S/E PANIAHUE C3 | SANTA CRUZ 1 | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96956110 | 1 | HOTEL SANTA CRUZ | 0.09 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | 2021-03-01 17:04 | 0.81 | 0 | 0.0729 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SANTA CRUZ | NO APLICA
B0602C00850000069 | B0602C0085LD967924300069 | B0602C0085 | SI | 69 | EAF 057-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 0 | 3058 | S/E PANIAHUE C3 | SANTA CRUZ 1 | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96792430 | 1 | SODIMAC S.A. | 0.03 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.03 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | 2021-03-01 17:04 | 0.81 | 0 | 0.0243 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SANTA CRUZ | NO APLICA
B0602C00850000069 | B0602C0085LD812010000069 | B0602C0085 | SI | 69 | EAF 057-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 0 | 3058 | S/E PANIAHUE C3 | SANTA CRUZ 1 | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81201000 | 1 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 0.12 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.12 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | 2021-03-01 17:04 | 0.81 | 0 | 0.0972 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SANTA CRUZ | NO APLICA
B0602C00850000069 | B0602C0085LD616021380069 | B0602C0085 | SI | 69 | EAF 057-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 0 | 3058 | S/E PANIAHUE C3 | SANTA CRUZ 1 | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 61602138 | 1 | SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B OHIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA | 0.16 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.16 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | 2021-03-01 17:04 | 0.81 | 0 | 0.1296 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SANTA CRUZ | NO APLICA
B0602C00850000069 | B0602C0085LD862040000069 | B0602C0085 | SI | 69 | EAF 057-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 0 | 3057 | S/E PANIAHUE C2 | SANTA CRUZ 2 | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 86204000 | 1 | VICUNA GARCIA HUIDOBRO Y COMPANIA LIMITADA | 0.09 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | 2021-03-01 17:04 | 0.81 | 0 | 0.0729 | 0 | 0.81 |  | 0.81 | 1 | 8.2202 | 1 |  | NO APLICA | 0.81 | 1 | 8.2202 | 0 |  | PALMILLA | NO APLICA
B0580C00850000069 | B0580C0085RE764113210069 | B0580C0085 | NO | 69 | EAF 057-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 639 | S/E LA ESPERANZA | 0 | 2966 | S/E LA ESPERANZA C1 | CALLEUQUE | 580 | BA S/E LA ESPERANZA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 395 | Clientes Regulados | 0 | 4.4635e-05 | 10.7 |  | 3.6452e-05 | 0 | 4.4635e-05 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:04 | 2021-03-01 17:04 | 0.81 | 0 | 3.6154e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | LAS CABRAS | E
B0580C00850000069 | B0580C0085RE764113210069 | B0580C0085 | NO | 69 | EAF 057-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 639 | S/E LA ESPERANZA | 0 | 2966 | S/E LA ESPERANZA C1 | CALLEUQUE | 580 | BA S/E LA ESPERANZA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 395 | Clientes Regulados | 0 | 0.078589 | 10.7 |  | 0.064181 | 0 | 0.078589 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:04 | 2021-03-01 17:04 | 0.81 | 0 | 0.063657 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 30 |  | 0 | [5 empty] | MARCHIHUE | E
B0580C00850000069 | B0580C0085RE764113210069 | B0580C0085 | NO | 69 | EAF 057-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 639 | S/E LA ESPERANZA | 0 | 2966 | S/E LA ESPERANZA C1 | CALLEUQUE | 580 | BA S/E LA ESPERANZA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 395 | Clientes Regulados | 0 | 0.041582 | 10.7 |  | 0.033959 | 0 | 0.041582 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:04 | 2021-03-01 17:04 | 0.81 | 0 | 0.033682 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 121 |  | 0 | [5 empty] | PERALILLO | E
B0580C00850000069 | B0580C0085RE764113210069 | B0580C0085 | NO | 69 | EAF 057-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 639 | S/E LA ESPERANZA | 0 | 2966 | S/E LA ESPERANZA C1 | CALLEUQUE | 580 | BA S/E LA ESPERANZA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 395 | Clientes Regulados | 0 | 0.12331 | 10.7 |  | 0.10071 | 0 | 0.12331 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:04 | 2021-03-01 17:04 | 0.81 | 0 | 0.099883 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 241 |  | 0 | [5 empty] | PICHIDEGUA | E
B1189C00850000069 | B1189C0085RE764113210069 | B1189C0085 | SI | 69 | EAF 057-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 652 | S/E PORTEZUELO | 0 | 16021 | S/E PORTEZUELO E1 | GUADALAO | 1189 | BA S/E PORTEZUELO 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 137 | Clientes Regulados | 0 | 0.0017658 | 9.02 |  | 0.0014421 | 0 | 0.0017658 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:04 | 2021-03-01 17:04 | 0.81 | 0 | 0.0014303 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5 |  | 0 | [5 empty] | LA ESTRELLA | E
B1189C00850000069 | B1189C0085RE764113210069 | B1189C0085 | SI | 69 | EAF 057-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 652 | S/E PORTEZUELO | 0 | 16021 | S/E PORTEZUELO E1 | GUADALAO | 1189 | BA S/E PORTEZUELO 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 137 | Clientes Regulados | 0 | 0.024454 | 9.02 |  | 0.01997 | 0 | 0.024454 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:04 | 2021-03-01 17:04 | 0.81 | 0 | 0.019807 | 0 | 0.81 |  | 0.81 | 1 | 0.021238 | 129 |  | 0 | 0.81 | 1 | 0.021238 | 0 |  | MARCHIHUE | E
B0580C00850000069 | B0580C0085RE764113210069 | B0580C0085 | NO | 69 | EAF 057-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 639 | S/E LA ESPERANZA | 0 | 2967 | S/E LA ESPERANZA C2 | LAS CHACRAS | 580 | BA S/E LA ESPERANZA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 176 | Clientes Regulados | 0 | 0.14071 | 4.29 |  | 0.11491 | 0 | 0.14071 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:04 | 2021-03-01 17:04 | 0.81 | 0 | 0.11398 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 184 |  | 0 | [5 empty] | LA ESTRELLA | E
B0580C00850000069 | B0580C0085RE764113210069 | B0580C0085 | NO | 69 | EAF 057-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 639 | S/E LA ESPERANZA | 0 | 2967 | S/E LA ESPERANZA C2 | LAS CHACRAS | 580 | BA S/E LA ESPERANZA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 176 | Clientes Regulados | 0 | 0.0026032 | 4.29 |  | 0.0021259 | 0 | 0.0026032 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:04 | 2021-03-01 17:04 | 0.81 | 0 | 0.0021086 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | MARCHIHUE | E
B0580C00850000069 | B0580C0085RE764113210069 | B0580C0085 | NO | 69 | EAF 057-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 639 | S/E LA ESPERANZA | 0 | 15114 | S/E LA ESPERANZA C3 | LOS OLIVOS | 580 | BA S/E LA ESPERANZA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 295 | Clientes Regulados | 0 | 0.26335 | 0.1 |  | 0.21507 | 0 | 0.26335 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:04 | 2021-03-01 17:04 | 0.81 | 0 | 0.21331 | 0 | 0.81 |  | 0.81 | 1 | 0.52666 | 312 |  | 0 | 0.81 | 1 | 0.52666 | 0 |  | MARCHIHUE | E
B1317C00850000070 | B1317C0085RE764113210070 | B1317C0085 | NO | 70 | EAF 058-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 486 | S/E PUCON | 0 | 1377 | S/E PUCON E3 | ANTUMALAL | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 350 | Clientes Regulados | 0 | 0.00027523 | 0.21 |  | 0.00029815 | 0 | 0.00027523 | NO | 2021-03-01 17:12 | 2021-03-01 19:07 | 2021-03-01 18:17 | 1.08 | 0 | 0.00029725 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | VILLARRICA | E
B1317C00850000070 | B1317C0085RE764113210070 | B1317C0085 | NO | 70 | EAF 058-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 486 | S/E PUCON | 0 | 1377 | S/E PUCON E3 | ANTUMALAL | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1149 | Clientes Regulados | 0 | 0.59972 | 0.69 |  | 0.64967 | 0 | 0.59972 | NO | 2021-03-01 17:12 | 2021-03-01 19:07 | 2021-03-01 18:17 | 1.08 | 0 | 0.64769 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1254 |  | 0 | [5 empty] | PUCON | E
B1317C00850000070 | B1317C0085RE764113210070 | B1317C0085 | NO | 70 | EAF 058-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 486 | S/E PUCON | 0 | 1378 | S/E PUCON E4 | COSTANERA | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4008 | Clientes Regulados | 0 | 2.3798 | 5.1 |  | 2.0034 | 0 | 2.3798 | NO | 2021-03-01 17:12 | 2021-03-01 19:07 | 2021-03-01 18:26 | 1.23 | 0 | 2.9271 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6239 |  | 0 | [5 empty] | PUCON | E
B1317C00850000070 | B1317C0085RE764113210070 | B1317C0085 | NO | 70 | EAF 058-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 486 | S/E PUCON | 0 | 1379 | S/E PUCON E5 | CURARRAHUE | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2578 | Clientes Regulados | 0 | 13.8157 | 1 |  | 20.3755 | 0 | 13.8157 | NO | 2021-03-01 17:12 | 2021-03-01 19:07 | 2021-03-01 18:40 | 1.47 | 0 | 20.309 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2718 |  | 0 | [5 empty] | CURARREHUE | E
B1317C00850000070 | B1317C0085RE764113210070 | B1317C0085 | NO | 70 | EAF 058-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 486 | S/E PUCON | 0 | 1379 | S/E PUCON E5 | CURARRAHUE | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8778 | Clientes Regulados | 0 | 3.4441 | 3.51 |  | 6.7161 | 0 | 3.4441 | NO | 2021-03-01 17:12 | 2021-03-01 19:07 | 2021-03-01 19:09 | 1.95 | 0 | 6.7161 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 11626 |  | 0 | [5 empty] | PUCON | E
B1317C00850000070 | B1317C0085RE764113210070 | B1317C0085 | NO | 70 | EAF 058-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 486 | S/E PUCON | 0 | 1379 | S/E PUCON E5 | CURARREHUE | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3855 | Clientes Regulados | 0 | 3.8409 | 1.39 |  | 0.15191 | 0 | 3.8409 | NO | 2021-03-01 17:12 | 2021-03-01 19:07 | 2021-03-01 19:32 | 2.16 | 0.17 | 8.2963 | 0.65295 | 0 |  | 0 |  |  | 1829 | 0.65295 | NO INFORMADO | [5 empty] | CURARREHUE | E
B1317C00850000070 | B1317C0085LD775877700070 | B1317C0085 | NO | 70 | EAF 058-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 486 | S/E PUCON | 0 | 1378 | S/E PUCON E4 | COSTANERA | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77587770 | 1 | SUPERMERCADO PUCON ORIENTE LIMITADA | 0.12 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.12 | NO | 2021-03-01 17:12 | 2021-03-01 19:07 | 2021-03-01 18:29 | 1.28 | 0 | 0.1536 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUCON | NO APLICA
B0559C00850000071 | B0559C0085RE764113210071 | B0559C0085 | NO | 71 | EAF 059-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 3 | 2900 | S/E CAUQUENES C2 | PILEN | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10706 | Clientes Regulados | 0 | 2.7534 | 4.9 |  | 0.59734 | 0 | 2.7534 | NO | 2021-03-02 13:49 | 2021-03-02 13:58 | 2021-03-02 14:02 | 0.21 | 0 | 0.57822 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 11274 |  | 0 | [5 empty] | CAUQUENES | E
B0559C00850000071 | B0559C0085RE764113210071 | B0559C0085 | NO | 71 | EAF 059-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 3 | 2902 | S/E CAUQUENES C1 | POCILLAS | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5518 | Clientes Regulados | 0 | 0.7423 | 2.15 |  | 0.16083 | 0 | 0.7423 | NO | 2021-03-02 13:49 | 2021-03-02 13:58 | 2021-03-02 14:02 | 0.21 | 0 | 0.15588 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3902 |  | 0 | [5 empty] | CAUQUENES | E
B0559C00850000071 | B0559C0085RE764113210071 | B0559C0085 | NO | 71 | EAF 059-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 3 | 2901 | S/E CAUQUENES C3 | QUELLA | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2426 | Clientes Regulados | 0 | 0.56394 | 1.88 |  | 0.13159 | 0 | 0.56394 | NO | 2021-03-02 13:49 | 2021-03-02 13:58 | 2021-03-02 14:02 | 0.21 | 0 | 0.11843 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1384 |  | 0 | [5 empty] | CAUQUENES | E
B0559C00850000071 | B0559C0085RE764113210071 | B0559C0085 | NO | 71 | EAF 059-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 3 | 2901 | S/E CAUQUENES C3 | QUELLA | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2426 | Clientes Regulados | 0 | 0.017996 | 1.88 |  | 0.004199 | 0 | 0.017996 | NO | 2021-03-02 13:49 | 2021-03-02 13:58 | 2021-03-02 14:02 | 0.21 | 0 | 0.0037791 | 0 | 0.21 |  | 0.21 | 1 | 0.8563 | 128 |  | 0 | 0.21 | 1 | 0.8563 | 0 |  | PARRAL | E
B0584C00850000071 | B0584C0085RE764113210071 | B0584C0085 | NO | 71 | EAF 059-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2 | 2978 | S/E LA VEGA E1 | LOS RUILES | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.016674 | 0 |  | 0.0036128 | 0 | 0.016674 | NO | 2021-03-02 13:49 | 2021-03-02 13:49 | 2021-03-02 14:02 | 0.21 | 0 | 0.0035016 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 70 |  | 0 | [5 empty] | CAUQUENES | E
B0584C00850000071 | B0584C0085RE764113210071 | B0584C0085 | NO | 71 | EAF 059-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2 | 2978 | S/E LA VEGA E1 | LOS RUILES | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.96318 | 0 |  | 0.20869 | 0 | 0.96318 | NO | 2021-03-02 13:49 | 2021-03-02 13:49 | 2021-03-02 14:02 | 0.21 | 0 | 0.20227 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4925 |  | 0 | [5 empty] | PELLUHUE | E
B0584C00850000071 | B0584C0085RE764113210071 | B0584C0085 | NO | 71 | EAF 059-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2 | 2978 | S/E LA VEGA E1 | LOS RUILES | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.00068916 | 0 |  | 0.00014932 | 0 | 0.00068916 | NO | 2021-03-02 13:49 | 2021-03-02 13:49 | 2021-03-02 14:02 | 0.21 | 0 | 0.00014472 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 | [5 empty] | COBQUECURA | E
B0584C00850000071 | B0584C0085RE764113210071 | B0584C0085 | NO | 71 | EAF 059-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2 | 2978 | S/E LA VEGA E1 | LOS RUILES | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.78635 | 0 |  | 0.17038 | 0 | 0.78635 | NO | 2021-03-02 13:49 | 2021-03-02 13:49 | 2021-03-02 14:02 | 0.21 | 0 | 0.16513 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2394 |  | 0 | [5 empty] | CHANCO | E
B0584C00850000071 | B0584C0085RE764113210071 | B0584C0085 | NO | 71 | EAF 059-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2 | 2978 | S/E LA VEGA E1 | LOS RUILES | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.00025034 | 0 |  | 5.4241e-05 | 0 | 0.00025034 | NO | 2021-03-02 13:49 | 2021-03-02 13:49 | 2021-03-02 14:02 | 0.21 | 0 | 5.2572e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 | [5 empty] | EMPEDRADO | E
B0584C00850000071 | B0584C0085RE764113210071 | B0584C0085 | NO | 71 | EAF 059-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2 | 2979 | S/E LA VEGA E2 | TRIPLE U | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.024835 | 0 |  | 0.0053809 | 0 | 0.024835 | NO | 2021-03-02 13:49 | 2021-03-02 13:49 | 2021-03-02 14:02 | 0.21 | 0 | 0.0052153 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 127 |  | 0 | [5 empty] | CHANCO | E
B0584C00850000071 | B0584C0085RE764113210071 | B0584C0085 | NO | 71 | EAF 059-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2 | 2979 | S/E LA VEGA E2 | TRIPLE U | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.014745 | 0 |  | 0.0031948 | 0 | 0.014745 | NO | 2021-03-02 13:49 | 2021-03-02 13:49 | 2021-03-02 14:02 | 0.21 | 0 | 0.0030965 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 128 |  | 0 | [5 empty] | CAUQUENES | E
B0584C00850000071 | B0584C0085LD786161000071 | B0584C0085 | NO | 71 | EAF 059-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2 | 2978 | S/E LA VEGA E1 | LOS RUILES | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78616100 | 1 | EXPLODEMA LTDA | 0.06 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.06 | NO | 2021-03-02 13:49 | 2021-03-02 13:49 | 2021-03-02 14:02 | 0.21 | 0 | 0.0126 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CHANCO | NO APLICA
B2566C01150000071 | B2566C0115RE968666800071 | B2566C0115 | NO | 71 | EAF 059-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 2029 | S/E PASO HONDO | 1 | 19227 | S/E PASO HONDO C1 | CARDO VERDE | 2566 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 504 | Clientes Regulados | 0 | 0.016853 | 0.81 |  | 0.0061793 | 0 | 0.016853 | NO | 2021-03-02 13:49 | 2021-03-02 14:11 | 2021-03-02 14:12 | 0.38 | 0 | 0.006404 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 409 |  | 0 | [5 empty] | RETIRO | E
B2566C01150000071 | B2566C0115RE968666800071 | B2566C0115 | NO | 71 | EAF 059-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 2029 | S/E PASO HONDO | 1 | 19228 | S/E PASO HONDO C2 | UNICAVEN | 2566 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 1770 | Clientes Regulados | 0 | 0.26496 | 1.09 |  | 0.097151 | 0 | 0.26496 | NO | 2021-03-02 13:49 | 2021-03-02 14:11 | 2021-03-02 14:13 | 0.39 | 0 | 0.10333 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1865 |  | 0 | [5 empty] | PARRAL | E
B2384C04190000072 | B2384C0419LT795872100072 | B2384C0419 | SI | 72 | EAF 060-2021 | Forzado | TD | NO | SI | 1869 | S/E ESCONDIDA | 0 | 17683 | S/E ESCONDIDA 13,8 KV | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 2384 | BA S/E ZALDIVAR 220KV BP1 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | 1 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 68.09 | 0 | 22 | 1 |  |  | 68.09 | NO | 2021-03-02 20:32 | 2021-03-02 21:55 | 2021-03-02 21:55 | 1.38 | 0 | 93.9642 | 0 | 1.38 |  | 1.38 | 1 | 93.9642 | 1 |  | NO APLICA | 1.38 | 1 | 93.9642 | 0 |  | ANTOFAGASTA | NO APLICA
B0693C00850000073 | B0693C0085RE764113210073 | B0693C0085 | SI | 73 | EAF 061-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 0 | 541 | S/E BUIN (CGE) C5 | A. PRAT | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4353 | Clientes Regulados | 0 | 1.2612 | 2.3 |  | 5.6122 | 0 | 1.2612 | NO | 2021-03-03 12:44 | 2021-03-03 13:09 | 2021-03-03 17:11 | 0.66 | 3.78 | 0.83237 | 4.7672 | 0 |  | 0 |  |  | 3682 | 4.7672 | NO INFORMADO | [5 empty] | BUIN | E
B0693C00850000073 | B0693C0085RE764113210073 | B0693C0085 | SI | 73 | EAF 061-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 0 | 539 | S/E BUIN (CGE) C4 | LOS GUINDOS | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2410 | Clientes Regulados | 0 | 1.7806 | 4.2 |  | 4.9857 | 0 | 1.7806 | NO | 2021-03-03 12:44 | 2021-03-03 13:09 | 2021-03-03 15:32 | 0.66 | 2.13 | 1.1752 | 3.7927 | 0 |  | 0 |  |  | 2217 | 3.7927 | NO INFORMADO | [5 empty] | BUIN | E
B0693C00850000073 | B0693C0085RE764113210073 | B0693C0085 | SI | 73 | EAF 061-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 0 | 535 | S/E BUIN (CGE) C6 | MAIPO | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6766 | Clientes Regulados | 0 | 2.5479 | 7.1 |  | 1.0616 | 0 | 2.5479 | NO | 2021-03-03 12:44 | 2021-03-03 13:09 | 2021-03-03 13:09 | 0.41 | 0 | 1.0447 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6622 |  | 0 | [5 empty] | BUIN | E
B0693C00850000073 | B0693C0085RE764113210073 | B0693C0085 | SI | 73 | EAF 061-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 0 | 538 | S/E BUIN (CGE) C7 | VILLASECA | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5936 | Clientes Regulados | 0 | 9.1 | 9.1 |  | 3.792 | 0 | 9.1 | NO | 2021-03-03 12:44 | 2021-03-03 13:09 | 2021-03-03 13:09 | 0.41 | 0 | 3.731 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5936 |  | 0 | [5 empty] | BUIN | E
B0693C00850000073 | B0693C0085LD786272100073 | B0693C0085 | SI | 73 | EAF 061-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 0 | 539 | S/E BUIN (CGE) C4 | GUINDOS | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78627210 | 1 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | 0.32 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.32 | NO | 2021-03-03 12:44 | 2021-03-03 13:09 | 2021-03-03 15:32 | 0.66 | 2.13 | 0.2112 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | BUIN | NO APLICA
B0693C00850000073 | B0693C0085LD782060800073 | B0693C0085 | SI | 73 | EAF 061-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 0 | 539 | S/E BUIN (CGE) C4 | GUINDOS | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78206080 | 1 | Constructora Agua Santa Ltda | 0.01 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.01 | NO | 2021-03-03 12:44 | 2021-03-03 13:09 | 2021-03-03 15:32 | 0.66 | 2.13 | 0.0066 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | BUIN | NO APLICA
B0693C00850000073 | B0693C0085LD880432000073 | B0693C0085 | SI | 73 | EAF 061-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 0 | 539 | S/E BUIN (CGE) C4 | GUINDOS | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 88043200 | 1 | FRUTERA LINDEROS LIMITADA | 0.08 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2021-03-03 12:44 | 2021-03-03 13:09 | 2021-03-03 15:32 | 0.66 | 2.13 | 0.0528 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | BUIN | NO APLICA
B0693C00850000073 | B0693C0085LD968777600073 | B0693C0085 | SI | 73 | EAF 061-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 0 | 539 | S/E BUIN (CGE) C4 | GUINDOS | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96877760 | 1 | MULTIFRUTA S.A. | 0.43 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.43 | NO | 2021-03-03 12:44 | 2021-03-03 13:09 | 2021-03-03 15:32 | 0.66 | 2.13 | 0.2838 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | BUIN | NO APLICA
B0693C00850000073 | B0693C0085LD965847400073 | B0693C0085 | SI | 73 | EAF 061-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 0 | 539 | S/E BUIN (CGE) C4 | GUINDOS | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96584740 | 1 | FRIOFORT S.A. | 1.06 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.06 | NO | 2021-03-03 12:44 | 2021-03-03 13:09 | 2021-03-03 15:32 | 0.66 | 2.13 | 0.6996 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | BUIN | NO APLICA
B0693C00850000073 | B0693C0085LD968777600073 | B0693C0085 | SI | 73 | EAF 061-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 0 | 539 | S/E BUIN (CGE) C4 | GUINDOS | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96877760 | 1 | MULTIFRUTA S.A. | 0.43 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.43 | NO | 2021-03-03 12:44 | 2021-03-03 13:09 | 2021-03-03 18:45 | 0.66 | 5.34 | 0.2838 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | BUIN | NO APLICA
B0693C00850000073 | B0693C0085LD880432000073 | B0693C0085 | SI | 73 | EAF 061-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 0 | 539 | S/E BUIN (CGE) C4 | GUINDOS | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 88043200 | 1 | FRUTERA LINDEROS LIMITADA | 0.08 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2021-03-03 12:44 | 2021-03-03 13:09 | 2021-03-03 18:45 | 0.66 | 5.34 | 0.0528 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | BUIN | NO APLICA
B0693C00850000073 | B0693C0085LD965847400073 | B0693C0085 | SI | 73 | EAF 061-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 0 | 539 | S/E BUIN (CGE) C4 | GUINDOS | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96584740 | 1 | FRIOFORT S.A. | 1.06 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.06 | NO | 2021-03-03 12:44 | 2021-03-03 13:09 | 2021-03-03 18:45 | 0.66 | 5.34 | 0.6996 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | BUIN | NO APLICA
B0693C00850000073 | B0693C0085LD782060800073 | B0693C0085 | SI | 73 | EAF 061-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 0 | 539 | S/E BUIN (CGE) C4 | GUINDOS | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78206080 | 1 | Constructora Agua Santa Ltda | 0.01 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.01 | NO | 2021-03-03 12:44 | 2021-03-03 13:09 | 2021-03-03 18:45 | 0.66 | 5.34 | 0.0066 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | BUIN | NO APLICA
B0693C00850000073 | B0693C0085LD786272100073 | B0693C0085 | SI | 73 | EAF 061-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 0 | 539 | S/E BUIN (CGE) C4 | GUINDOS | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78627210 | 1 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | 0.32 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.32 | NO | 2021-03-03 12:44 | 2021-03-03 13:09 | 2021-03-03 18:45 | 0.66 | 5.34 | 0.2112 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | BUIN | NO APLICA
B0693C00850000073 | B0693C0085LD965122300073 | B0693C0085 | SI | 73 | EAF 061-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 0 | 535 | S/E BUIN (CGE) C6 | MAIPO | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96512230 | 1 | Molinera del Maipo S.A. | 0.37 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.37 | NO | 2021-03-03 12:44 | 2021-03-03 13:09 | 2021-03-03 13:09 | 0.41 | 0 | 0.1517 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | BUIN | NO APLICA
B0693C00850000073 | B0693C0085LD788306600073 | B0693C0085 | SI | 73 | EAF 061-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 0 | 535 | S/E BUIN (CGE) C6 | MAIPO | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78830660 | 1 | CEDRIC FERNANDEZ Y COMPANIA SPA | 0.13 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.13 | NO | 2021-03-03 12:44 | 2021-03-03 13:09 | 2021-03-03 13:09 | 0.41 | 0 | 0.0533 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | BUIN | NO APLICA
B0693C00850000073 | B0693C0085LD815376000073 | B0693C0085 | SI | 73 | EAF 061-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 0 | 535 | S/E BUIN (CGE) C6 | MAIPO | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81537600 | 1 | RENDIC HERMANOS S.A. | 0.01 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.01 | NO | 2021-03-03 12:44 | 2021-03-03 13:09 | 2021-03-03 13:09 | 0.41 | 0 | 0.0041 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | BUIN | NO APLICA
B0693C00850000073 | B0693C0085LD788306600073 | B0693C0085 | SI | 73 | EAF 061-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 0 | 535 | S/E BUIN (CGE) C6 | MAIPO | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78830660 | 1 | CEDRIC FERNANDEZ Y COMPANIA SPA | 0.13 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.13 | NO | 2021-03-03 12:44 | 2021-03-03 13:09 | 2021-03-03 17:08 | 0.66 | 3.73 | 0.0858 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | BUIN | NO APLICA
B0693C00850000073 | B0693C0085LD815376000073 | B0693C0085 | SI | 73 | EAF 061-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 0 | 535 | S/E BUIN (CGE) C6 | MAIPO | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81537600 | 1 | RENDIC HERMANOS S.A. | 0.01 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.01 | NO | 2021-03-03 12:44 | 2021-03-03 13:09 | 2021-03-03 18:44 | 0.66 | 5.33 | 0.0066 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | BUIN | NO APLICA
B0693C00850000073 | B0693C0085LD965122300073 | B0693C0085 | SI | 73 | EAF 061-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 0 | 535 | S/E BUIN (CGE) C6 | MAIPO | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96512230 | 1 | Molinera del Maipo S.A. | 0.37 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.37 | NO | 2021-03-03 12:44 | 2021-03-03 13:09 | 2021-03-03 18:44 | 0.66 | 5.33 | 0.2442 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | BUIN | NO APLICA
B1571C00850000073 | B1571C0085LD966946800073 | B1571C0085 | SI | 73 | EAF 061-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 374 | S/E FATIMA | 0 | 881 | S/E FATIMA C4 | LINDEROS | 1571 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96694680 | 1 | DIANA FOOD CHILE SPA | 0.4 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.4 | NO | 2021-03-03 12:44 | 2021-03-03 13:51 | 2021-03-03 13:51 | 1.11 | 0 | 0.444 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | BUIN | NO APLICA
B0763C00850000074 | B0763C0085RE764113210074 | B0763C0085 | SI | 74 | EAF 062-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 692 | S/E LA PINTANA | 0 | 3590 | S/E LA PINTANA C1 | MARISCAL | 763 | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.025039 | 2.28 |  | 0.032133 | 0 | 0.025039 | NO | 2021-03-04 08:34 | 2021-03-04 09:39 | 2021-03-04 09:41 | 1.11 | 0 | 0.027793 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 27 |  | 0 | [5 empty] | LA PINTANA | D
B0763C00850000074 | B0763C0085RE764113210074 | B0763C0085 | SI | 74 | EAF 062-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 692 | S/E LA PINTANA | 0 | 3592 | S/E LA PINTANA C3 | QUITALMAHUE | 763 | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.57294 | 4.9 |  | 0.73527 | 0 | 0.57294 | NO | 2021-03-04 08:34 | 2021-03-04 09:39 | 2021-03-04 09:41 | 1.11 | 0 | 0.63596 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 324 |  | 0 | [5 empty] | LA PINTANA | D
B0763C00850000074 | B0763C0085RE764113210074 | B0763C0085 | SI | 74 | EAF 062-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 692 | S/E LA PINTANA | 0 | 3593 | S/E LA PINTANA C4 | SAN GUILLERMO | 763 | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.95595 | 1.75 |  | 2.4652 | 0 | 0.95595 | NO | 2021-03-04 08:34 | 2021-03-04 09:39 | 2021-03-04 10:55 | 1.33 | 1.02 | 1.2714 | 0.97507 | 0 |  | 0 |  |  | 3565 | 0.97507 | NO INFORMADO | [5 empty] | LA PINTANA | D
B0763C00850000074 | B0763C0085RE764113210074 | B0763C0085 | SI | 74 | EAF 062-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 692 | S/E LA PINTANA | 0 | 3591 | S/E LA PINTANA C2 | VIZCACHAS | 763 | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.61498 | 0.6 |  | 0.79947 | 0 | 0.61498 | NO | 2021-03-04 08:34 | 2021-03-04 09:39 | 2021-03-04 09:42 | 1.13 | 0 | 0.69493 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1766 |  | 0 | [5 empty] | LA PINTANA | D
B0763C00850000074 | B0763C0085LD763205440074 | B0763C0085 | SI | 74 | EAF 062-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 692 | S/E LA PINTANA | 0 | 3594 | S/E LA PINTANA C5 | QUITALMAHUE | 763 | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76320544 | 1 | INMOBILIARIA QUITALMAHUE S.A. | 0.14 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.14 | NO | 2021-03-04 08:34 | 2021-03-04 09:39 | 2021-03-04 09:41 | 1.11 | 0 | 0.1554 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUENTE ALTO | NO APLICA
B0763C00850000074 | B0763C0085LD968323000074 | B0763C0085 | SI | 74 | EAF 062-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 692 | S/E LA PINTANA | 0 | 3594 | S/E LA PINTANA C5 | QUITALMAHUE | 763 | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96832300 | 1 | PETROFLEX S.A. | 1.33 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.33 | NO | 2021-03-04 08:34 | 2021-03-04 09:39 | 2021-03-04 09:41 | 1.11 | 0 | 1.4763 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUENTE ALTO | NO APLICA
B0763C00850000074 | B0763C0085LD861130000074 | B0763C0085 | SI | 74 | EAF 062-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 692 | S/E LA PINTANA | 0 | 3594 | S/E LA PINTANA C5 | QUITALMAHUE | 763 | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 86113000 | 1 | SOCIEDAD INDUSTRIAL ROMERAL S.A. | 1.04 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.04 | NO | 2021-03-04 08:34 | 2021-03-04 09:39 | 2021-03-04 09:41 | 1.11 | 0 | 1.1544 | 0 | 1.1576 |  | 1.1576 | 1 | 5.4162 | 1 |  | NO APLICA | 1.1576 | 1 | 5.4162 | 0 |  | PUENTE ALTO | NO APLICA
B1113C02240000075 | B1113C0224LT967318900075 | B1113C0224 | NO | 75 | EAF 063-2021 | Forzado | TD | SI | NO | 876 | S/E PROCART | 0 | 4998 | S/E PROCART J1 | CARTULINAS CMPC S.A. | 1113 | BA S/E PROCART 220KV BP1 | 224 | CARTULINAS CMPC SPA | LT | 96731890 | 1 | CARTULINAS CMPC S.A. | 51.23 | 0 | 51.6 | 1 |  |  | 51.23 | NO | 2021-03-04 17:17 | 2021-03-04 19:44 | 2021-03-04 19:44 | 2.45 | 0 | 125.5135 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | YERBAS BUENAS | NO APLICA
B0693C00850000076 | B0693C0085RE764113210076 | B0693C0085 | SI | 76 | EAF 064-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 0 | 541 | S/E BUIN (CGE) C5 | ARTURO PRAT | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4353 | Clientes Regulados | 0 | 2.23 | 2.23 |  | 14.4207 | 0 | 2.23 | NO | 2021-03-05 15:02 | 2021-03-05 15:08 | 2021-03-05 21:30 | 0.35 | 6.11 | 0.7805 | 13.6253 | 0 |  | 0 |  |  | 4353 | 13.6253 | NO INFORMADO | [5 empty] | BUIN | E
B0693C00850000076 | B0693C0085RE764113210076 | B0693C0085 | SI | 76 | EAF 064-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 0 | 539 | S/E BUIN (CGE) C4 | LOS GUINDOS | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2410 | Clientes Regulados | 0 | 1.4497 | 5.2 |  | 9.3746 | 0 | 1.4497 | NO | 2021-03-05 15:02 | 2021-03-05 15:08 | 2021-03-05 21:30 | 0.35 | 6.11 | 0.50739 | 8.8575 | 0 |  | 0 |  |  | 1658 | 8.8575 | NO INFORMADO | [5 empty] | BUIN | E
B0693C00850000076 | B0693C0085RE764113210076 | B0693C0085 | SI | 76 | EAF 064-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 0 | 535 | S/E BUIN (CGE) C6 | MAIPO | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6766 | Clientes Regulados | 0 | 2.6537 | 8.11 |  | 17.1603 | 0 | 2.6537 | NO | 2021-03-05 15:02 | 2021-03-05 15:08 | 2021-03-05 21:30 | 0.35 | 6.11 | 0.92878 | 16.2138 | 0 |  | 0 |  |  | 6837 | 16.2138 | NO INFORMADO | [5 empty] | BUIN | E
B0693C00850000076 | B0693C0085RE764113210076 | B0693C0085 | SI | 76 | EAF 064-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 0 | 538 | S/E BUIN (CGE) C7 | VILLASECA | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5953 | Clientes Regulados | 0 | 2.0532 | 5.4 |  | 13.2774 | 0 | 2.0532 | NO | 2021-03-05 15:02 | 2021-03-05 15:08 | 2021-03-05 21:30 | 0.35 | 6.11 | 0.71862 | 12.5451 | 0 |  | 0 |  |  | 5714 | 12.5451 | NO INFORMADO | [5 empty] | BUIN | E
B0693C00850000076 | B0693C0085LD782060800076 | B0693C0085 | SI | 76 | EAF 064-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 0 | 539 | S/E BUIN (CGE) C4 | GUINDOS | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78206080 | 1 | Constructora Agua Santa Ltda | 0.01 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.01 | NO | 2021-03-05 15:02 | 2021-03-05 15:08 | 2021-03-05 21:30 | 0.35 | 6.11 | 0.0035 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | BUIN | NO APLICA
B0693C00850000076 | B0693C0085LD968777600076 | B0693C0085 | SI | 76 | EAF 064-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 0 | 539 | S/E BUIN (CGE) C4 | GUINDOS | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96877760 | 1 | MULTIFRUTA S.A. | 0.43 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.43 | NO | 2021-03-05 15:02 | 2021-03-05 15:08 | 2021-03-05 21:30 | 0.35 | 6.11 | 0.1505 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | BUIN | NO APLICA
B0693C00850000076 | B0693C0085LD880432000076 | B0693C0085 | SI | 76 | EAF 064-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 0 | 539 | S/E BUIN (CGE) C4 | GUINDOS | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 88043200 | 1 | FRUTERA LINDEROS LIMITADA | 0.08 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2021-03-05 15:02 | 2021-03-05 15:08 | 2021-03-05 21:30 | 0.35 | 6.11 | 0.028 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | BUIN | NO APLICA
B0693C00850000076 | B0693C0085LD965847400076 | B0693C0085 | SI | 76 | EAF 064-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 0 | 539 | S/E BUIN (CGE) C4 | GUINDOS | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96584740 | 1 | FRIOFORT S.A. | 1.06 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.06 | NO | 2021-03-05 15:02 | 2021-03-05 15:08 | 2021-03-05 21:30 | 0.35 | 6.11 | 0.371 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | BUIN | NO APLICA
B0693C00850000076 | B0693C0085LD786272100076 | B0693C0085 | SI | 76 | EAF 064-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 0 | 539 | S/E BUIN (CGE) C4 | GUINDOS | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78627210 | 1 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | 0.32 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.32 | NO | 2021-03-05 15:02 | 2021-03-05 15:08 | 2021-03-05 21:30 | 0.35 | 6.11 | 0.112 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | BUIN | NO APLICA
B0693C00850000076 | B0693C0085LD783359900076 | B0693C0085 | SI | 76 | EAF 064-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 0 | 536 | S/E BUIN (CGE) C1 | JAVIERA CARRERA | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78335990 | 1 | COMERCIAL GREENVIC S.A. | 0.55 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.55 | NO | 2021-03-05 15:02 | 2021-03-05 15:08 | 2021-03-05 21:30 | 0.35 | 6.11 | 0.1925 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | BUIN | NO APLICA
B0693C00850000076 | B0693C0085LD818360000076 | B0693C0085 | SI | 76 | EAF 064-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 0 | 536 | S/E BUIN (CGE) C1 | JAVIERA CARRERA | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81836000 | 1 | COPEFRUT S.A. | 0.02 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.02 | NO | 2021-03-05 15:02 | 2021-03-05 15:08 | 2021-03-05 21:30 | 0.35 | 6.11 | 0.007 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | BUIN | NO APLICA
B0693C00850000076 | B0693C0085LD836938000076 | B0693C0085 | SI | 76 | EAF 064-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 0 | 536 | S/E BUIN (CGE) C1 | JAVIERA CARRERA | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 83693800 | 1 | MONSANTO CHILE S.A. | 0.33 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.33 | NO | 2021-03-05 15:02 | 2021-03-05 21:30 | 2021-03-05 21:30 | 6.46 | 0 | 2.1318 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | BUIN | NO APLICA
B0693C00850000076 | B0693C0085LD815376000076 | B0693C0085 | SI | 76 | EAF 064-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 0 | 535 | S/E BUIN (CGE) C6 | MAIPO | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81537600 | 1 | RENDIC HERMANOS S.A. | 0.01 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.01 | NO | 2021-03-05 15:02 | 2021-03-05 15:08 | 2021-03-05 21:30 | 0.35 | 6.11 | 0.0035 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | BUIN | NO APLICA
B0693C00850000076 | B0693C0085LD965122300076 | B0693C0085 | SI | 76 | EAF 064-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 0 | 535 | S/E BUIN (CGE) C6 | MAIPO | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96512230 | 1 | Molinera del Maipo S.A. | 0.37 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.37 | NO | 2021-03-05 15:02 | 2021-03-05 15:08 | 2021-03-05 21:30 | 0.35 | 6.11 | 0.1295 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | BUIN | NO APLICA
B0693C00850000076 | B0693C0085LD788306600076 | B0693C0085 | SI | 76 | EAF 064-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 0 | 535 | S/E BUIN (CGE) C6 | MAIPO | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78830660 | 1 | CEDRIC FERNANDEZ Y COMPANIA SPA | 0.13 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.13 | NO | 2021-03-05 15:02 | 2021-03-05 15:08 | 2021-03-05 21:30 | 0.35 | 6.11 | 0.0455 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | BUIN | NO APLICA
B0693C00850000076 | B0693C0085LD763513810076 | B0693C0085 | SI | 76 | EAF 064-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 0 | 538 | S/E BUIN (CGE) C7 | VILLASECA | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76351381 | 1 | Agrofruta Servicios Limitada | 0.22 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.22 | NO | 2021-03-05 15:02 | 2021-03-05 15:08 | 2021-03-05 21:30 | 0.35 | 6.11 | 0.077 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | BUIN | NO APLICA
B0693C00850000076 | B0693C0085LD782782400076 | B0693C0085 | SI | 76 | EAF 064-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 0 | 538 | S/E BUIN (CGE) C7 | VILLASECA | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78278240 | 1 | FRIGORIFICO BUIN LTDA | 0.47 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.47 | NO | 2021-03-05 15:02 | 2021-03-05 15:08 | 2021-03-05 21:30 | 0.35 | 6.11 | 0.1645 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | BUIN | NO APLICA
B0693C00850000076 | B0693C0085LD822258000076 | B0693C0085 | SI | 76 | EAF 064-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 0 | 538 | S/E BUIN (CGE) C7 | VILLASECA | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 82225800 | 1 | ELABORADORA DE ENVASES SA | 0.18 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.18 | NO | 2021-03-05 15:02 | 2021-03-05 15:08 | 2021-03-05 21:30 | 0.35 | 6.11 | 0.063 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | BUIN | NO APLICA
B0693C00850000076 | B0693C0085LD921560000076 | B0693C0085 | SI | 76 | EAF 064-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 0 | 538 | S/E BUIN (CGE) C7 | VILLASECA | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 92156000 | 1 | MOLINO LINDEROS S.A. | 0.5 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.5 | NO | 2021-03-05 15:02 | 2021-03-05 15:08 | 2021-03-05 21:30 | 0.35 | 6.11 | 0.175 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | BUIN | NO APLICA
B0693C00850000076 | B0693C0085LD760997890076 | B0693C0085 | SI | 76 | EAF 064-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 0 | 538 | S/E BUIN (CGE) C7 | VILLASECA | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76099789 | 1 | ACONCAGUA FOODS S.A. | 1.94 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.94 | NO | 2021-03-05 15:02 | 2021-03-05 15:08 | 2021-03-05 21:30 | 0.35 | 6.11 | 0.679 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | BUIN | NO APLICA
B0693C00850000076 | B0693C0085LD995636600076 | B0693C0085 | SI | 76 | EAF 064-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 0 | 538 | S/E BUIN (CGE) C7 | VILLASECA | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99563660 | 1 | SOUTH-AM FREEZE DRY S.A. | 0.31 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.31 | NO | 2021-03-05 15:02 | 2021-03-05 15:08 | 2021-03-05 21:30 | 0.35 | 6.11 | 0.1085 | 0 | 0.48164 |  | 0.48164 | 1 | 7.3771 | 1 |  | NO APLICA | 0.48164 | 1 | 7.3771 | 0 |  | BUIN | NO APLICA
B0552C00850000077 | B0552C0085RE764113210077 | B0552C0085 | NO | 77 | EAF 065-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 627 | S/E ALCONES | 0 | 26440 | S/E ALCONES E3 | PICHILEMU | 552 | BA S/E ALCONES BARRA 1 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 26272 | Clientes Regulados | 0 | 3.8552 | 11 |  | 0.38552 | 0 | 3.8552 | NO | 2021-03-05 17:22 | 2021-03-05 17:28 | 2021-03-05 17:28 | 0.09 | 0 | 0.34697 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 16671 |  | 0 | [5 empty] | PICHILEMU | E
B0552C00850000077 | B0552C0085RE764113210077 | B0552C0085 | NO | 77 | EAF 065-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 627 | S/E ALCONES | 0 | 26440 | S/E ALCONES E3 | PICHILEMU | 552 | BA S/E ALCONES BARRA 1 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 13136 | Clientes Regulados | 0 | 0.46142 | 5.5 |  | 0.046142 | 0 | 0.46142 | NO | 2021-03-05 17:22 | 2021-03-05 17:28 | 2021-03-05 17:28 | 0.09 | 0 | 0.041528 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1251 |  | 0 | [5 empty] | MARCHIHUE | E
B0552C00850000077 | B0552C0085RE764113210077 | B0552C0085 | NO | 77 | EAF 065-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 627 | S/E ALCONES | 0 | 26440 | S/E ALCONES E3 | PICHILEMU | 552 | BA S/E ALCONES BARRA 1 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 13136 | Clientes Regulados | 0 | 0.0012685 | 5.5 |  | 0.00012685 | 0 | 0.0012685 | NO | 2021-03-05 17:22 | 2021-03-05 17:28 | 2021-03-05 17:28 | 0.09 | 0 | 0.00011416 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | LA ESTRELLA | E
B0552C00850000077 | B0552C0085RE764113210077 | B0552C0085 | NO | 77 | EAF 065-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 627 | S/E ALCONES | 0 | 26440 | S/E ALCONES E3 | PICHILEMU | 552 | BA S/E ALCONES BARRA 1 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 13136 | Clientes Regulados | 0 | 3.7786e-05 | 5.5 |  | 3.7786e-06 | 0 | 3.7786e-05 | NO | 2021-03-05 17:22 | 2021-03-05 17:28 | 2021-03-05 17:28 | 0.09 | 0 | 3.4007e-06 | 0 | 0.09 |  | 0.09 | 1 | 0.38861 | 1 |  | 0 | 0.9 | 2 | 2.743 | 0 |  | PAREDONES | E
B0196C00850000078 | B0196C0085RE764113210078 | B0196C0085 | NO | 78 | EAF 066-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 436 | S/E PANGUILEMO | 0 | 1286 | S/E PANGUILEMO C1 | AERODROMO | 196 | BA S/E PANGUILEMO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3559 | Clientes Regulados | 0 | 0.01134 | 1.7 |  | 0.0071817 | 0 | 0.01134 | NO | 2021-03-07 17:54 | 2021-03-07 17:57 | 2021-03-07 18:32 | 0.29 | 0.33 | 0.0032886 | 0.0037422 | 0 |  | 0 |  |  | 28 | 0.0037422 | NO INFORMADO | [5 empty] | SAN RAFAEL | E
B0196C00850000078 | B0196C0085RE764113210078 | B0196C0085 | NO | 78 | EAF 066-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 436 | S/E PANGUILEMO | 0 | 1286 | S/E PANGUILEMO C1 | AERODROMO | 196 | BA S/E PANGUILEMO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3559 | Clientes Regulados | 0 | 3.04 | 1.7 |  | 1.9252 | 0 | 3.04 | NO | 2021-03-07 17:54 | 2021-03-07 17:57 | 2021-03-07 18:32 | 0.29 | 0.33 | 0.8816 | 1.0032 | 0.29 |  | 0.29 | 1 | 0.88489 | 5235 | 1.0032 | NO INFORMADO | 0.29 | 1 | 0.88489 | 0 |  | TALCA | E
B0295C01260000078 | B0295C0126LT612160000078 | B0295C0126 | NO | 78 | EAF 066-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 932 | S/E PANGUILEMO (FFCC) | 0 | 17508 | S/E PANGUILEMO (FFCC) B1 | Arranque EFE | 295 | BA S/E PANGUILEMO 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.05 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.05 | NO | 2021-03-07 17:54 | 2021-03-07 17:57 | 2021-03-07 17:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TALCA | NO APLICA
B0629C00850000078 | B0629C0085RE764113210078 | B0629C0085 | NO | 78 | EAF 066-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 669 | S/E SAN RAFAEL | 0 | 3168 | S/E SAN RAFAEL C2 | BOTALCURA | 629 | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5691 | Clientes Regulados | 0 | 0.28973 | 0.3 |  | 0.1835 | 0 | 0.28973 | NO | 2021-03-07 17:54 | 2021-03-07 18:32 | 2021-03-07 18:32 | 0.63 | 0 | 0.18253 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 452 |  | 0 | [5 empty] | PELARCO | E
B0629C00850000078 | B0629C0085RE764113210078 | B0629C0085 | NO | 78 | EAF 066-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 669 | S/E SAN RAFAEL | 0 | 3168 | S/E SAN RAFAEL C2 | BOTALCURA | 629 | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5691 | Clientes Regulados | 0 | 0.49962 | 0.3 |  | 0.31643 | 0 | 0.49962 | NO | 2021-03-07 17:54 | 2021-03-07 18:32 | 2021-03-07 18:32 | 0.63 | 0 | 0.31476 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 473 |  | 0 | [5 empty] | RIO CLARO | E
B0629C00850000078 | B0629C0085RE764113210078 | B0629C0085 | NO | 78 | EAF 066-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 669 | S/E SAN RAFAEL | 0 | 3168 | S/E SAN RAFAEL C2 | BOTALCURA | 629 | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5691 | Clientes Regulados | 0 | 0.01134 | 0.3 |  | 0.007182 | 0 | 0.01134 | NO | 2021-03-07 17:54 | 2021-03-07 18:32 | 2021-03-07 18:32 | 0.63 | 0 | 0.0071442 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 0 | [5 empty] | SAN CLEMENTE | E
B0629C00850000078 | B0629C0085RE764113210078 | B0629C0085 | NO | 78 | EAF 066-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 669 | S/E SAN RAFAEL | 0 | 3168 | S/E SAN RAFAEL C2 | BOTALCURA | 629 | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5691 | Clientes Regulados | 0 | 0.3705 | 0.3 |  | 0.23465 | 0 | 0.3705 | NO | 2021-03-07 17:54 | 2021-03-07 18:32 | 2021-03-07 18:32 | 0.63 | 0 | 0.23342 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 370 |  | 0 | [5 empty] | SAN RAFAEL | E
B0629C00850000078 | B0629C0085RE764113210078 | B0629C0085 | NO | 78 | EAF 066-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 669 | S/E SAN RAFAEL | 0 | 3168 | S/E SAN RAFAEL C2 | BOTALCURA | 629 | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5691 | Clientes Regulados | 0 | 0.53949 | 0.3 |  | 0.34168 | 0 | 0.53949 | NO | 2021-03-07 17:54 | 2021-03-07 18:32 | 2021-03-07 18:32 | 0.63 | 0 | 0.33988 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1792 |  | 0 | [5 empty] | TALCA | E
B0629C00850000078 | B0629C0085RE764113210078 | B0629C0085 | NO | 78 | EAF 066-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 669 | S/E SAN RAFAEL | 0 | 3170 | S/E SAN RAFAEL C1 | CAMARICO | 629 | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3918 | Clientes Regulados | 0 | 0.48166 | 1.6 |  | 0.30505 | 0 | 0.48166 | NO | 2021-03-07 17:54 | 2021-03-07 18:32 | 2021-03-07 18:32 | 0.63 | 0 | 0.30345 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 61 |  | 0 | [5 empty] | PELARCO | E
B0629C00850000078 | B0629C0085RE764113210078 | B0629C0085 | NO | 78 | EAF 066-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 669 | S/E SAN RAFAEL | 0 | 3170 | S/E SAN RAFAEL C1 | CAMARICO | 629 | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3918 | Clientes Regulados | 0 | 0.00024053 | 1.6 |  | 0.00015233 | 0 | 0.00024053 | NO | 2021-03-07 17:54 | 2021-03-07 18:32 | 2021-03-07 18:32 | 0.63 | 0 | 0.00015153 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | RIO CLARO | E
B0629C00850000078 | B0629C0085RE764113210078 | B0629C0085 | NO | 78 | EAF 066-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 669 | S/E SAN RAFAEL | 0 | 3170 | S/E SAN RAFAEL C1 | CAMARICO | 629 | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3918 | Clientes Regulados | 0 | 0.39154 | 1.6 |  | 0.24797 | 0 | 0.39154 | NO | 2021-03-07 17:54 | 2021-03-07 18:32 | 2021-03-07 18:32 | 0.63 | 0 | 0.24667 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 628 |  | 0 | [5 empty] | SAN CLEMENTE | E
B0629C00850000078 | B0629C0085RE764113210078 | B0629C0085 | NO | 78 | EAF 066-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 669 | S/E SAN RAFAEL | 0 | 3170 | S/E SAN RAFAEL C1 | CAMARICO | 629 | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3918 | Clientes Regulados | 0 | 0.00034555 | 1.6 |  | 0.00021885 | 0 | 0.00034555 | NO | 2021-03-07 17:54 | 2021-03-07 18:32 | 2021-03-07 18:32 | 0.63 | 0 | 0.0002177 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | SAN RAFAEL | E
B0629C00850000078 | B0629C0085RE764113210078 | B0629C0085 | NO | 78 | EAF 066-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 669 | S/E SAN RAFAEL | 0 | 3170 | S/E SAN RAFAEL C1 | CAMARICO | 629 | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3918 | Clientes Regulados | 0 | 0.23573 | 1.6 |  | 0.14929 | 0 | 0.23573 | NO | 2021-03-07 17:54 | 2021-03-07 18:32 | 2021-03-07 18:32 | 0.63 | 0 | 0.14851 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1139 |  | 0 | [5 empty] | TALCA | E
B0629C00850000078 | B0629C0085RE764113210078 | B0629C0085 | NO | 78 | EAF 066-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 669 | S/E SAN RAFAEL | 0 | 3137 | S/E SAN RAFAEL C3 | EL BAJO | 629 | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1908 | Clientes Regulados | 0 | 0.45869 | 0.7 |  | 0.2905 | 0 | 0.45869 | NO | 2021-03-07 17:54 | 2021-03-07 18:32 | 2021-03-07 18:32 | 0.63 | 0 | 0.28897 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1684 |  | 0 | [5 empty] | SAN RAFAEL | E
B0629C00850000078 | B0629C0085LD768374720078 | B0629C0085 | NO | 78 | EAF 066-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 669 | S/E SAN RAFAEL | 0 | 3168 | S/E SAN RAFAEL C2 | BOTALCURA | 629 | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76837472 | 1 | FILON TECHNOLOGY SPA | 0 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0 | NO | 2021-03-07 17:54 | 2021-03-07 18:32 | 2021-03-07 18:32 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN RAFAEL | NO APLICA
B0629C00850000078 | B0629C0085LD762792880078 | B0629C0085 | NO | 78 | EAF 066-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 669 | S/E SAN RAFAEL | 0 | 3168 | S/E SAN RAFAEL C2 | BOTALCURA | 629 | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76279288 | 1 | MADERAS LOZANO Y COMPANIA LIMITADA | 0.08 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2021-03-07 17:54 | 2021-03-07 18:32 | 2021-03-07 18:32 | 0.63 | 0 | 0.0504 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN RAFAEL | NO APLICA
B0629C00850000078 | B0629C0085LD768374720078 | B0629C0085 | NO | 78 | EAF 066-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 669 | S/E SAN RAFAEL | 0 | 3168 | S/E SAN RAFAEL C2 | BOTALCURA | 629 | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76837472 | 1 | FILON TECHNOLOGY SPA | 0 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0 | NO | 2021-03-07 17:54 | 2021-03-07 18:32 | 2021-03-07 18:32 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN RAFAEL | NO APLICA
B0629C00850000078 | B0629C0085LD969743300078 | B0629C0085 | NO | 78 | EAF 066-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 669 | S/E SAN RAFAEL | 0 | 3170 | S/E SAN RAFAEL C1 | CAMARICO | 629 | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96974330 | 1 | CHILCAS S.A | 0.09 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2021-03-07 17:54 | 2021-03-07 18:32 | 2021-03-07 18:32 | 0.63 | 0 | 0.0567 | 0 | 0.63 |  | 0.63 | 1 | 2.1728 | 1 |  | NO APLICA | 0.63 | 1 | 2.1728 | 0 |  | SAN RAFAEL | NO APLICA
B0776C00930000079 | B0776C0093LD921760000079 | B0776C0093 | NO | 79 | EAF 067-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 694 | S/E LAMPA | 2 | 13415 | S/E LAMPA DT2A | ACERIA 52ET2 | 776 | BA S/E LAMPA 220KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 92176000 | 1 | GERDAU AZA S.A. | 22.2936 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 22.2936 | NO | 2021-03-08 12:30 | 2021-03-09 14:25 | 2021-03-08 15:08 | 2.63 | 0 | 58.6321 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LAMPA | NO APLICA
B0776C00930000079 | B0776C0093LD921760000079 | B0776C0093 | NO | 79 | EAF 067-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 694 | S/E LAMPA | 2 | 13414 | S/E LAMPA DT1A | LAMINACION 52ET1 | 776 | BA S/E LAMPA 220KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 92176000 | 1 | GERDAU AZA S.A. | 3.5964 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 3.5964 | NO | 2021-03-08 12:30 | 2021-03-09 14:25 | 2021-03-08 15:08 | 2.63 | 0 | 9.4586 | 0 | 2.63 |  | 2.63 | 1 | 68.0907 | 1 |  | NO APLICA | 2.63 | 1 | 68.0907 | 42.2007 |  | LAMPA | NO APLICA | Tr | Tr
B0535C00850000080 | B0535C0085RE764113210080 | B0535C0085 | NO | 80 | EAF 068-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 617 | S/E CALDERA | 0 | 2810 | S/E CALDERA E2 | BAHIA INGLESA | 535 | BA S/E CALDERA 23KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3561 | Clientes Regulados | 0 | 0.82686 | 2.1 |  | 0.13781 | 0 | 0.82686 | NO | 2021-03-09 11:17 | 2021-03-09 11:27 | 2021-03-09 11:27 | 0.16 | 0 | 0.1323 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3469 |  | 0 | [5 empty] | CALDERA | B
B0535C00850000080 | B0535C0085RE764113210080 | B0535C0085 | NO | 80 | EAF 068-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 617 | S/E CALDERA | 0 | 2812 | S/E CALDERA E4 | FLORIDO | 535 | BA S/E CALDERA 23KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 17 | Clientes Regulados | 0 | 0.050703 | 0.1 |  | 0.0084505 | 0 | 0.050703 | NO | 2021-03-09 11:17 | 2021-03-09 11:27 | 2021-03-09 11:27 | 0.16 | 0 | 0.0081124 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8 |  | 0 | [5 empty] | CALDERA | B
B0535C00850000080 | B0535C0085RE764113210080 | B0535C0085 | NO | 80 | EAF 068-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 617 | S/E CALDERA | 0 | 2809 | S/E CALDERA E1 | RODILLO | 535 | BA S/E CALDERA 23KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4746 | Clientes Regulados | 0 | 1.4753 | 3.3 |  | 0.24589 | 0 | 1.4753 | NO | 2021-03-09 11:17 | 2021-03-09 11:27 | 2021-03-09 11:27 | 0.16 | 0 | 0.23605 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4797 |  | 0 | [5 empty] | CALDERA | B
B0542C00850000080 | B0542C0085RE764113210080 | B0542C0085 | SI | 80 | EAF 068-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 620 | S/E COPIAPO | 0 | 2835 | S/E COPIAPO C6 | BRAMADOR | 542 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1383 | Clientes Regulados | 0 | 0.48919 | 3.2 |  | 0.13045 | 0 | 0.48919 | NO | 2021-03-09 11:17 | 2021-03-09 11:33 | 2021-03-09 11:33 | 0.26 | 0 | 0.12719 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1351 |  | 0 | [5 empty] | COPIAPO | B
B0542C00850000080 | B0542C0085RE764113210080 | B0542C0085 | SI | 80 | EAF 068-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 620 | S/E COPIAPO | 0 | 2832 | S/E COPIAPO C3 | CHAÑARCILLO | 542 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1108 | Clientes Regulados | 0 | 0.71165 | 1.8 |  | 0.18977 | 0 | 0.71165 | NO | 2021-03-09 11:17 | 2021-03-09 11:33 | 2021-03-09 11:33 | 0.26 | 0 | 0.18503 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1102 |  | 0 | [5 empty] | COPIAPO | B
B0542C00850000080 | B0542C0085RE764113210080 | B0542C0085 | SI | 80 | EAF 068-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 620 | S/E COPIAPO | 0 | 2831 | S/E COPIAPO C2 | COPAYAPU | 542 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9944 | Clientes Regulados | 0 | 2.9627 | 4.7 |  | 0.79006 | 0 | 2.9627 | NO | 2021-03-09 11:17 | 2021-03-09 11:33 | 2021-03-09 11:33 | 0.26 | 0 | 0.77031 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9636 |  | 0 | [5 empty] | COPIAPO | B
B0542C00850000080 | B0542C0085RE764113210080 | B0542C0085 | SI | 80 | EAF 068-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 620 | S/E COPIAPO | 0 | 2836 | S/E COPIAPO C7 | EL PALOMAR | 542 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3899 | Clientes Regulados | 0 | 1.5979 | 3.7 |  | 0.4261 | 0 | 1.5979 | NO | 2021-03-09 11:17 | 2021-03-09 11:33 | 2021-03-09 11:33 | 0.26 | 0 | 0.41545 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5270 |  | 0 | [5 empty] | COPIAPO | B
B0542C00850000080 | B0542C0085RE764113210080 | B0542C0085 | SI | 80 | EAF 068-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 620 | S/E COPIAPO | 0 | 2837 | S/E COPIAPO C8 | HENRIQUEZ | 542 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2348 | Clientes Regulados | 0 | 1.0086 | 1.8 |  | 0.26896 | 0 | 1.0086 | NO | 2021-03-09 11:17 | 2021-03-09 11:33 | 2021-03-09 11:33 | 0.26 | 0 | 0.26224 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2461 |  | 0 | [5 empty] | COPIAPO | B
B0542C00850000080 | B0542C0085RE764113210080 | B0542C0085 | SI | 80 | EAF 068-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 620 | S/E COPIAPO | 0 | 2834 | S/E COPIAPO C9 | LA CHIMBA | 542 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5041 | Clientes Regulados | 0 | 1.5017 | 1.6 |  | 0.40046 | 0 | 1.5017 | NO | 2021-03-09 11:17 | 2021-03-09 11:33 | 2021-03-09 11:33 | 0.26 | 0 | 0.39045 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4499 |  | 0 | [5 empty] | COPIAPO | B
B0542C00850000080 | B0542C0085RE764113210080 | B0542C0085 | SI | 80 | EAF 068-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 620 | S/E COPIAPO | 0 | 2833 | S/E COPIAPO C4 | OJANCOS | 542 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5515 | Clientes Regulados | 0 | 1.879 | 2.6 |  | 0.50107 | 0 | 1.879 | NO | 2021-03-09 11:17 | 2021-03-09 11:33 | 2021-03-09 11:33 | 0.26 | 0 | 0.48855 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5472 |  | 0 | [5 empty] | COPIAPO | B
B0542C00850000080 | B0542C0085RE764113210080 | B0542C0085 | SI | 80 | EAF 068-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 620 | S/E COPIAPO | 0 | 2830 | S/E COPIAPO C1 | TERESITA | 542 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8692 | Clientes Regulados | 0 | 2.3361 | 2.4 |  | 0.62297 | 0 | 2.3361 | NO | 2021-03-09 11:17 | 2021-03-09 11:33 | 2021-03-09 11:33 | 0.26 | 0 | 0.6074 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7868 |  | 0 | [5 empty] | COPIAPO | B
B0542C00850000080 | B0542C0085LD768823300080 | B0542C0085 | SI | 80 | EAF 068-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 620 | S/E COPIAPO | 0 | 2835 | S/E COPIAPO C6 | BRAMADOR | 542 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76882330 | 1 | NUEVOS DESARROLLOS S.A. | 0.27 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.27 | NO | 2021-03-09 11:17 | 2021-03-09 11:33 | 2021-03-09 11:33 | 0.26 | 0 | 0.0702 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | COPIAPO | NO APLICA
B0542C00850000080 | B0542C0085LD768823300080 | B0542C0085 | SI | 80 | EAF 068-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 620 | S/E COPIAPO | 0 | 2835 | S/E COPIAPO C6 | BRAMADOR | 542 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76882330 | 1 | NUEVOS DESARROLLOS S.A. | 0.27 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.27 | NO | 2021-03-09 11:17 | 2021-03-09 11:33 | 2021-03-09 11:33 | 0.26 | 0 | 0.0702 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | COPIAPO | NO APLICA
B0542C00850000080 | B0542C0085LD761982970080 | B0542C0085 | SI | 80 | EAF 068-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 620 | S/E COPIAPO | 0 | 2831 | S/E COPIAPO C2 | COPAYAPU | 542 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76198297 | 1 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA DON ELIAS S.A. | 0.07 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.07 | NO | 2021-03-09 11:17 | 2021-03-09 11:33 | 2021-03-09 11:33 | 0.26 | 0 | 0.0182 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | COPIAPO | NO APLICA
B1227C00850000080 | B1227C0085RE764113210080 | B1227C0085 | SI | 80 | EAF 068-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 621 | S/E HERNAN FUENTES | 0 | 2842 | S/E HERNAN FUENTES E1 | BODEGA | 1227 | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9 | Clientes Regulados | 0 | 0.042183 | 1 |  | 0.0070306 | 0 | 0.042183 | NO | 2021-03-09 11:17 | 2021-03-09 11:27 | 2021-03-09 11:27 | 0.16 | 0 | 0.0067494 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5 |  | 0 | [5 empty] | COPIAPO | B
B1227C00850000080 | B1227C0085RE764113210080 | B1227C0085 | SI | 80 | EAF 068-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 621 | S/E HERNAN FUENTES | 0 | 2845 | S/E HERNAN FUENTES E4 | PIEDRA COLGADA | 1227 | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 760 | Clientes Regulados | 0 | 0.91826 | 3.9 |  | 0.15304 | 0 | 0.91826 | NO | 2021-03-09 11:17 | 2021-03-09 11:27 | 2021-03-09 11:27 | 0.16 | 0 | 0.14692 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 675 |  | 0 | [5 empty] | COPIAPO | B
B1227C00850000080 | B1227C0085RE764113210080 | B1227C0085 | SI | 80 | EAF 068-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 621 | S/E HERNAN FUENTES | 0 | 2844 | S/E HERNAN FUENTES E3 | UDA | 1227 | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 444 | Clientes Regulados | 0 | 0.40073 | 1.8 |  | 0.066788 | 0 | 0.40073 | NO | 2021-03-09 11:17 | 2021-03-09 11:27 | 2021-03-09 11:27 | 0.16 | 0 | 0.064116 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 296 |  | 0 | [5 empty] | COPIAPO | B
B0474C01120000081 | B0474C0112RE760731640081 | B0474C0112 | SI | 81 | EAF 069-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 242 | S/E CENTRAL ABANICO | 0 | 26351 | S/E CENTRAL ABANICO C7 | ABANICO-ANTUCO | 474 | BA S/E CHARRUA 154KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4225 | Clientes Regulados | 0 | 0.33613 | 1.07 |  | 0.059283 | 0 | 0.33613 | NO | 2021-03-10 08:05 | 2021-03-10 10:31 | 2021-03-10 08:16 | 0.17 | 0 | 0.057142 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1918 |  | 0 | [5 empty] | ANTUCO | E
B0474C01120000081 | B0474C0112RE760731640081 | B0474C0112 | SI | 81 | EAF 069-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 242 | S/E CENTRAL ABANICO | 0 | 26351 | S/E CENTRAL ABANICO C7 | ABANICO-ANTUCO | 474 | BA S/E CHARRUA 154KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4225 | Clientes Regulados | 0 | 0.0036182 | 1.07 |  | 0.00056083 | 0 | 0.0036182 | NO | 2021-03-10 08:05 | 2021-03-10 10:31 | 2021-03-10 08:14 | 0.15 | 0 | 0.00054273 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 25 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B0474C01120000081 | B0474C0112RE760731640081 | B0474C0112 | SI | 81 | EAF 069-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 242 | S/E CENTRAL ABANICO | 0 | 26351 | S/E CENTRAL ABANICO C7 | ABANICO-ANTUCO | 474 | BA S/E CHARRUA 154KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4225 | Clientes Regulados | 0 | 0.41005 | 1.07 |  | 0.061835 | 0 | 0.41005 | NO | 2021-03-10 08:05 | 2021-03-10 10:31 | 2021-03-10 08:14 | 0.15 | 0 | 0.061507 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2223 |  | 0 | [5 empty] | QUILLECO | E
B0474C01120000081 | B0474C0112RE760731640081 | B0474C0112 | SI | 81 | EAF 069-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 242 | S/E CENTRAL ABANICO | 0 | 26351 | S/E CENTRAL ABANICO C7 | ABANICO-ANTUCO | 474 | BA S/E CHARRUA 154KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4225 | Clientes Regulados | 0 | 0.0048446 | 1.07 |  | 0.00075092 | 0 | 0.0048446 | NO | 2021-03-10 08:05 | 2021-03-10 10:31 | 2021-03-10 08:14 | 0.15 | 0 | 0.00072669 | 0 | 0.15891 |  | 0.15891 | 1 | 0.11992 | 35 |  | 0 | 0.32969 | 2 | 0.31379 | 0 |  | SANTA BARBARA | E
B0396C01160000082 | B0396C0116RE760731620082 | B0396C0116 | NO | 82 | EAF 070-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 503 | S/E ANCUD | 0 | 13906 | S/E ANCUD E3 | CHACAO | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3131 | Clientes Regulados | 0 | 0.85664 | 2.48 |  | 0.6904 | 0 | 0.85664 | NO | 2021-03-10 20:24 | 2021-03-10 21:14 | 2021-03-10 21:12 | 0.8 | 0 | 0.68531 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3117 |  | 0 | [5 empty] | ANCUD | F
B0396C01160000082 | B0396C0116RE760731620082 | B0396C0116 | NO | 82 | EAF 070-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 503 | S/E ANCUD | 0 | 13906 | S/E ANCUD E3 | CHACAO | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3131 | Clientes Regulados | 0 | 0.00020523 | 2.48 |  | 7.2117e-05 | 0 | 0.00020523 | NO | 2021-03-10 20:24 | 2021-03-10 21:14 | 2021-03-10 20:45 | 0.35 | 0 | 7.1832e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | QUEMCHI | F
B0396C01160000082 | B0396C0116RE760731620082 | B0396C0116 | NO | 82 | EAF 070-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 503 | S/E ANCUD | 0 | 13905 | S/E ANCUD E2 | DEGAN | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1570 | Clientes Regulados | 0 | 0.35408 | 0.73 |  | 0.19445 | 0 | 0.35408 | NO | 2021-03-10 20:24 | 2021-03-10 21:14 | 2021-03-10 20:57 | 0.54 | 0 | 0.1912 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1564 |  | 0 | [5 empty] | ANCUD | F
B0396C01160000082 | B0396C0116RE760731620082 | B0396C0116 | NO | 82 | EAF 070-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 503 | S/E ANCUD | 0 | 13904 | S/E ANCUD E1 | PUDETO | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 4247 | Clientes Regulados | 0 | 1.3848 | 1.89 |  | 1.177 | 0 | 1.3848 | NO | 2021-03-10 20:24 | 2021-03-10 21:14 | 2021-03-10 21:15 | 0.84 | 0 | 1.1632 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4244 |  | 0 | [5 empty] | ANCUD | F
B0396C01160000082 | B0396C0116RE760731620082 | B0396C0116 | NO | 82 | EAF 070-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 503 | S/E ANCUD | 0 | 13907 | S/E ANCUD E4 | QUETALMAHUE | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 9902 | Clientes Regulados | 0 | 2.3732 | 3.35 |  | 1.9777 | 0 | 2.3732 | NO | 2021-03-10 20:24 | 2021-03-10 21:14 | 2021-03-10 21:14 | 0.83 | 0 | 1.9698 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9889 |  | 0 | [5 empty] | ANCUD | F
B0396C01160000082 | B0396C0116LD797849800082 | B0396C0116 | NO | 82 | EAF 070-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 503 | S/E ANCUD | 0 | 13906 | S/E ANCUD E3 | CHACAO | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79784980 | 1 | CERMAQ CHILE S.A. | 0.49 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.49 | NO | 2021-03-10 20:24 | 2021-03-10 21:14 | 2021-03-10 21:15 | 0.84 | 0 | 0.4116 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANCUD | NO APLICA
B0396C01160000082 | B0396C0116LD968651300082 | B0396C0116 | NO | 82 | EAF 070-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 503 | S/E ANCUD | 0 | 13906 | S/E ANCUD E3 | CHACAO | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96865130 | 1 | INMUEBLES CATALUNA LIMITADA | 0.57 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.57 | NO | 2021-03-10 20:24 | 2021-03-10 21:14 | 2021-03-10 21:15 | 0.84 | 0 | 0.4788 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANCUD | NO APLICA
B0396C01160000082 | B0396C0116LD968651300082 | B0396C0116 | NO | 82 | EAF 070-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 503 | S/E ANCUD | 0 | 13906 | S/E ANCUD E3 | CHACAO | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96865130 | 1 | INMUEBLES CATALUNA LIMITADA | 0.57 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.57 | NO | 2021-03-10 20:24 | 2021-03-10 21:14 | 2021-03-10 21:15 | 0.84 | 0 | 0.4788 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANCUD | NO APLICA
B0396C01160000082 | B0396C0116LD965798000082 | B0396C0116 | NO | 82 | EAF 070-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 503 | S/E ANCUD | 0 | 13905 | S/E ANCUD E2 | DEGAN | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96579800 | 1 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A | 0.31 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.31 | NO | 2021-03-10 20:24 | 2021-03-10 21:14 | 2021-03-10 21:15 | 0.84 | 0 | 0.2604 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANCUD | NO APLICA
B0396C01160000082 | B0396C0116LD760321220082 | B0396C0116 | NO | 82 | EAF 070-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 503 | S/E ANCUD | 0 | 13904 | S/E ANCUD E1 | PUDETO | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76032122 | 1 | SOCIEDAD AGROLACTEOS DE CHILOE S.A. | 0.21 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.21 | NO | 2021-03-10 20:24 | 2021-03-10 21:14 | 2021-03-10 21:15 | 0.84 | 0 | 0.1764 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANCUD | NO APLICA
B0396C01160000082 | B0396C0116LD965798000082 | B0396C0116 | NO | 82 | EAF 070-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 503 | S/E ANCUD | 0 | 13907 | S/E ANCUD E4 | QUETALMAHUE | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96579800 | 1 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A | 0.31 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.31 | NO | 2021-03-10 20:24 | 2021-03-10 21:14 | 2021-03-10 21:14 | 0.83 | 0 | 0.2573 | 0 | 0.81746 |  | 0.81746 | 1 | 6.0729 | 1 |  | NO APLICA | 0.94613 | 2 | 7.0002 | 0 |  | ANCUD | NO APLICA
B0125C01120000083 | B0125C0112RE760731640083 | B0125C0112 | NO | 83 | EAF 071-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 0 | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | LONQUIMAY | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5709 | Clientes Regulados | 0 | 1.44 | 2.4 |  | 0.12 | 0 | 1.44 | NO | 2021-03-11 20:48 | 2021-03-11 20:51 | 2021-03-11 20:53 | 0.08 | 0 | 0.1152 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6958 |  | 0 | [5 empty] | CURACAUTIN | E
B0125C01120000083 | B0125C0112RE760731640083 | B0125C0112 | NO | 83 | EAF 071-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 0 | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | LONQUIMAY | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5709 | Clientes Regulados | 0 | 0.29 | 2.4 |  | 0.2 | 0 | 0.29 | NO | 2021-03-11 20:48 | 2021-03-11 20:51 | 2021-03-11 21:06 | 0.29 | 0 | 0.0841 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3736 |  | 0 | [5 empty] | LONQUIMAY | E
B0125C01120000083 | B0125C0112RE760731640083 | B0125C0112 | NO | 83 | EAF 071-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 0 | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | TOLHUACA | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6953 | Clientes Regulados | 0 | 0.66 | 2.7 |  | 0.05 | 0 | 0.66 | NO | 2021-03-11 20:48 | 2021-03-11 20:51 | 2021-03-11 20:53 | 0.08 | 0 | 0.0528 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1468 |  | 0 | [5 empty] | CURACAUTIN | E
B0125C01120000083 | B0125C0112LD782461800083 | B0125C0112 | NO | 83 | EAF 071-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 0 | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | CURACAUTIN CIUDAD | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78246180 | 1 | SALMONES CAPTREN S.A. | 0.23 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.23 | NO | 2021-03-11 20:48 | 2021-03-11 20:51 | 2021-03-11 20:53 | 0.08 | 0 | 0.0184 | 0 | 0.10324 |  | 0.10324 | 1 | 0.2705 | 1 |  | NO APLICA | 6.5713 | 3 | 43.4453 | 0 |  | CURACAUTIN | NO APLICA
B0411C01160000084 | B0411C0116RE760731620084 | B0411C0116 | NO | 84 | EAF 072-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 502 | S/E CORRAL | 0 | 13980 | S/E CORRAL C2 | CORRAL | 411 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 2158 | Clientes Regulados | 0 | 0.52387 | 0.6 |  | 0.92969 | 0 | 0.52387 | NO | 2021-03-12 10:21 | 2021-03-12 12:07 | 2021-03-12 12:08 | 1.79 | 0 | 0.93772 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2075 |  | 0 | [5 empty] | CORRAL | F
B0411C01160000084 | B0411C0116RE760731620084 | B0411C0116 | NO | 84 | EAF 072-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 502 | S/E CORRAL | 0 | 13979 | S/E CORRAL C1 | LA AGUADA | 411 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 2 | Clientes Regulados | 0 | 0.019536 | 0.27 |  | 0.034513 | 0 | 0.019536 | NO | 2021-03-12 10:21 | 2021-03-12 12:07 | 2021-03-12 12:08 | 1.78 | 0 | 0.034773 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | CORRAL | F
B0411C01160000084 | B0411C0116RE760731620084 | B0411C0116 | NO | 84 | EAF 072-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 502 | S/E CORRAL | 0 | 13981 | S/E CORRAL C3 | SAN JUAN | 411 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 414 | Clientes Regulados | 0 | 0.11392 | 0.09 |  | 0.045119 | 0 | 0.11392 | NO | 2021-03-12 10:21 | 2021-03-12 12:07 | 2021-03-12 10:46 | 0.41 | 0 | 0.046706 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 618 |  | 0 | [5 empty] | CORRAL | F
B0411C01160000084 | B0411C0116LD808604000084 | B0411C0116 | NO | 84 | EAF 072-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 502 | S/E CORRAL | 0 | 13979 | S/E CORRAL C1 | LA AGUADA | 411 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 80860400 | 1 | BLUMAR S.A. | 0.4 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.4 | NO | 2021-03-12 10:21 | 2021-03-12 12:07 | 2021-03-12 12:08 | 1.78 | 0 | 0.712 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CORRAL | NO APLICA
B0861C00930000085 | B0861C0093RE968005700085 | B0861C0093 | SI | 85 | EAF 073-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 0 | 3949 | S/E PAJARITOS E1 | ALASKA | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 7570 | Clientes Regulados | 0 | 1.1091 | 2.1 |  | 0.52064 | 0 | 1.1091 | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:49 | 2021-03-13 08:50 | 0.49 | 0 | 0.54344 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2994 |  | 0 | [5 empty] | CERRILLOS | D
B0861C00930000085 | B0861C0093RE968005700085 | B0861C0093 | SI | 85 | EAF 073-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 0 | 3949 | S/E PAJARITOS E1 | ALASKA | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 7570 | Clientes Regulados | 0 | 1.5436 | 2.1 |  | 0.72462 | 0 | 1.5436 | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:49 | 2021-03-13 08:50 | 0.49 | 0 | 0.75635 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4556 |  | 0 | [5 empty] | MAIPU | D
B0861C00930000085 | B0861C0093RE968005700085 | B0861C0093 | SI | 85 | EAF 073-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 0 | 3951 | S/E PAJARITOS E3 | BRAUN | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 91 | Clientes Regulados | 0 | 2.5112 | 0.48 |  | 1.1789 | 0 | 2.5112 | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:50 | 2021-03-13 08:51 | 0.51 | 0 | 1.2807 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5079 |  | 0 | [5 empty] | MAIPU | D
B0861C00930000085 | B0861C0093RE968005700085 | B0861C0093 | SI | 85 | EAF 073-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 0 | 3955 | S/E PAJARITOS E7 | BUERAS | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 4044 | Clientes Regulados | 0 | 2.0893 | 3.2 |  | 0.98081 | 0 | 2.0893 | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:49 | 2021-03-13 08:50 | 0.49 | 0 | 1.0238 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4043 |  | 0 | [5 empty] | MAIPU | D
B0861C00930000085 | B0861C0093RE968005700085 | B0861C0093 | SI | 85 | EAF 073-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 0 | 3960 | S/E PAJARITOS E12 | CASA VIEJA | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 7200 | Clientes Regulados | 0 | 0.51174 | 2.75 |  | 0.24023 | 0 | 0.51174 | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:50 | 2021-03-13 08:51 | 0.51 | 0 | 0.26099 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 88 |  | 0 | [5 empty] | MAIPU | D
B0861C00930000085 | B0861C0093RE968005700085 | B0861C0093 | SI | 85 | EAF 073-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 0 | 3960 | S/E PAJARITOS E12 | CASA VIEJA | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 7200 | Clientes Regulados | 0 | 0.98606 | 2.75 |  | 0.47934 | 0 | 0.98606 | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:50 | 2021-03-13 08:51 | 0.51 | 0 | 0.50289 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 649 |  | 0 | [5 empty] | ESTACION CENTRAL | D
B0861C00930000085 | B0861C0093RE968005700085 | B0861C0093 | SI | 85 | EAF 073-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 0 | 3957 | S/E PAJARITOS E9 | DE GAULLE | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 19162 | Clientes Regulados | 0 | 4.0495 | 6.16 |  | 1.9685 | 0 | 4.0495 | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:50 | 2021-03-13 08:51 | 0.51 | 0 | 2.0652 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10194 |  | 0 | [5 empty] | MAIPU | D
B0861C00930000085 | B0861C0093RE968005700085 | B0861C0093 | SI | 85 | EAF 073-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 0 | 3953 | S/E PAJARITOS E5 | EL DESCANSO | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 8958 | Clientes Regulados | 0 | 2.0474 | 3.09 |  | 0.96112 | 0 | 2.0474 | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:49 | 2021-03-13 08:50 | 0.49 | 0 | 1.0032 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7235 |  | 0 | [5 empty] | MAIPU | D
B0861C00930000085 | B0861C0093RE968005700085 | B0861C0093 | SI | 85 | EAF 073-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 0 | 3961 | S/E PAJARITOS E13 | FERROCARRIL | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 6315 | Clientes Regulados | 0 | 1.7649 | 2.56 |  | 0.85795 | 0 | 1.7649 | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:50 | 2021-03-13 08:51 | 0.51 | 0 | 0.90011 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5936 |  | 0 | [5 empty] | PUDAHUEL | D
B0861C00930000085 | B0861C0093RE968005700085 | B0861C0093 | SI | 85 | EAF 073-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 0 | 3961 | S/E PAJARITOS E13 | FERROCARRIL | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 6315 | Clientes Regulados | 0 | 0.53807 | 2.56 |  | 0.26156 | 0 | 0.53807 | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:50 | 2021-03-13 08:51 | 0.51 | 0 | 0.27442 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2015 |  | 0 | [5 empty] | CERRILLOS | D
B0861C00930000085 | B0861C0093RE968005700085 | B0861C0093 | SI | 85 | EAF 073-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 0 | 3963 | S/E PAJARITOS E15 | GUANAHANI | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 4859 | Clientes Regulados | 0 | 1.326 | 3.17 |  | 0.64457 | 0 | 1.326 | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:50 | 2021-03-13 08:51 | 0.51 | 0 | 0.67624 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4297 |  | 0 | [5 empty] | MAIPU | D
B0861C00930000085 | B0861C0093RE968005700085 | B0861C0093 | SI | 85 | EAF 073-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 0 | 3963 | S/E PAJARITOS E15 | GUANAHANI | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 4859 | Clientes Regulados | 0 | 1.1314 | 3.17 |  | 0.55 | 0 | 1.1314 | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:50 | 2021-03-13 08:51 | 0.51 | 0 | 0.57703 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3074 |  | 0 | [5 empty] | CERRILLOS | D
B0861C00930000085 | B0861C0093RE968005700085 | B0861C0093 | SI | 85 | EAF 073-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 0 | 3956 | S/E PAJARITOS E8 | O' HIGGINS | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 10649 | Clientes Regulados | 0 | 0.47485 | 3.12 |  | 0.22291 | 0 | 0.47485 | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:49 | 2021-03-13 08:50 | 0.49 | 0 | 0.23268 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1719 |  | 0 | [5 empty] | PUDAHUEL | D
B0861C00930000085 | B0861C0093RE968005700085 | B0861C0093 | SI | 85 | EAF 073-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 0 | 3959 | S/E PAJARITOS E11 | OLIMPO | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 6736 | Clientes Regulados | 0 | 0.52721 | 2.16 |  | 0.25628 | 0 | 0.52721 | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:50 | 2021-03-13 08:51 | 0.51 | 0 | 0.26888 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1883 |  | 0 | [5 empty] | MAIPU | D
B0861C00930000085 | B0861C0093RE968005700085 | B0861C0093 | SI | 85 | EAF 073-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 0 | 3954 | S/E PAJARITOS E6 | RODRIGUEZ | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 5082 | Clientes Regulados | 0 | 3.269 | 2.03 |  | 1.5346 | 0 | 3.269 | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:49 | 2021-03-13 08:50 | 0.49 | 0 | 1.6018 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10645 |  | 0 | [5 empty] | MAIPU | D
B0861C00930000085 | B0861C0093RE968005700085 | B0861C0093 | SI | 85 | EAF 073-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 0 | 3964 | S/E PAJARITOS E16 | SENDERO | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 8762 | Clientes Regulados | 0 | 3.7764 | 5.2 |  | 1.8357 | 0 | 3.7764 | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:50 | 2021-03-13 08:51 | 0.51 | 0 | 1.9259 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8953 |  | 0 | [5 empty] | MAIPU | D
B0861C00930000085 | B0861C0093RE968005700085 | B0861C0093 | SI | 85 | EAF 073-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 0 | 3952 | S/E PAJARITOS E4 | SINFONIA | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 10054 | Clientes Regulados | 0 | 1.2327 | 2.42 |  | 0.59923 | 0 | 1.2327 | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:50 | 2021-03-13 08:51 | 0.51 | 0 | 0.62868 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2149 |  | 0 | [5 empty] | PUDAHUEL | D
B0861C00930000085 | B0861C0093RE968005700085 | B0861C0093 | SI | 85 | EAF 073-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 0 | 3952 | S/E PAJARITOS E4 | SINFONIA | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 10054 | Clientes Regulados | 0 | 3.268 | 2.42 |  | 1.5341 | 0 | 3.268 | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:50 | 2021-03-13 08:51 | 0.51 | 0 | 1.6667 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10053 |  | 0 | [5 empty] | MAIPU | D
B0861C00930000085 | B0861C0093RE968005700085 | B0861C0093 | SI | 85 | EAF 073-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 0 | 3958 | S/E PAJARITOS E10 | TRANSVERSAL | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 7055 | Clientes Regulados | 0 | 4.1993 | 2.95 |  | 2.0413 | 0 | 4.1993 | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:50 | 2021-03-13 08:51 | 0.51 | 0 | 2.1416 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6582 |  | 0 | [5 empty] | MAIPU | D
B0861C00930000085 | B0861C0093RE968005700085 | B0861C0093 | SI | 85 | EAF 073-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 0 | 3950 | S/E PAJARITOS E2 | TRAVESIA | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 11910 | Clientes Regulados | 0 | 0.90074 | 2.51 |  | 0.42285 | 0 | 0.90074 | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:50 | 2021-03-13 08:51 | 0.51 | 0 | 0.45938 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2911 |  | 0 | [5 empty] | MAIPU | D
B0861C00930000085 | B0861C0093RE968005700085 | B0861C0093 | SI | 85 | EAF 073-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 0 | 3950 | S/E PAJARITOS E2 | TRAVESIA | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 11910 | Clientes Regulados | 0 | 2.6326 | 2.51 |  | 1.2358 | 0 | 2.6326 | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:50 | 2021-03-13 08:51 | 0.51 | 0 | 1.3426 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9798 |  | 0 | [5 empty] | PUDAHUEL | D
B0861C00930000085 | B0861C0093LD768798100085 | B0861C0093 | SI | 85 | EAF 073-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 0 | 3951 | S/E PAJARITOS E3 | BRAUN | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76879810 | 1 | RIPLEY STORE LTDA. | 0.2 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.2 | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:50 | 2021-03-13 08:55 | 0.58 | 0 | 0.116 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MAIPU | NO APLICA
B0861C00930000085 | B0861C0093LD760128330085 | B0861C0093 | SI | 85 | EAF 073-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 0 | 3960 | S/E PAJARITOS E12 | CASAVIEJA | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76012833 | 1 | DISTRIBUIDORA SUPER DIEZ S.A. | 0.01 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.01 | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:50 | 2021-03-13 08:55 | 0.58 | 0 | 0.0058 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ESTACION CENTRAL | NO APLICA
B0861C00930000085 | B0861C0093LD964390000085 | B0861C0093 | SI | 85 | EAF 073-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 0 | 3957 | S/E PAJARITOS E9 | DE_GAULLE | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96439000 | 1 | WALMART CHILE S.A. | 1.3 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.3 | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:50 | 2021-03-13 08:55 | 0.58 | 0 | 0.754 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MAIPU | NO APLICA
B0861C00930000085 | B0861C0093LD690709000085 | B0861C0093 | SI | 85 | EAF 073-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 0 | 3953 | S/E PAJARITOS E5 | EL_DESCANSO | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 69070900 | 1 | Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Maipú | 0.18 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.18 | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:49 | 2021-03-13 08:55 | 0.58 | 0 | 0.1044 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MAIPU | NO APLICA
B0861C00930000085 | B0861C0093LD761634950085 | B0861C0093 | SI | 85 | EAF 073-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 0 | 3961 | S/E PAJARITOS E13 | FERROCARRIL | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76163495 | 1 | CTI S.A. | 0.1 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:50 | 2021-03-13 08:55 | 0.58 | 0 | 0.058 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MAIPU | NO APLICA
B0861C00930000085 | B0861C0093LD969424000085 | B0861C0093 | SI | 85 | EAF 073-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 0 | 3961 | S/E PAJARITOS E13 | FERROCARRIL | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96942400 | 1 | MEGASALUD S.A. | 0.01 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.01 | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:50 | 2021-03-13 08:55 | 0.58 | 0 | 0.0058 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MAIPU | NO APLICA
B0861C00930000085 | B0861C0093LD945280000085 | B0861C0093 | SI | 85 | EAF 073-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 0 | 3963 | S/E PAJARITOS E15 | GUANAHANI | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 94528000 | 1 | EVERCRISP SNACK PRODUCTOS DE CHILE S A | 0.2 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.2 | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:50 | 2021-03-13 08:55 | 0.58 | 0 | 0.116 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CERRILLOS | NO APLICA
B0861C00930000085 | B0861C0093LD906350000085 | B0861C0093 | SI | 85 | EAF 073-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 0 | 3956 | S/E PAJARITOS E8 | OHIGGINS | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 90635000 | 1 | TELEFONICA CHILE S.A. | 0.01 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.01 | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:49 | 2021-03-13 08:44 | 0.39 | 0 | 0.0039 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MAIPU | NO APLICA
B0861C00930000085 | B0861C0093LD812010000085 | B0861C0093 | SI | 85 | EAF 073-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 0 | 3959 | S/E PAJARITOS E11 | OLIMPO | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 81201000 | 1 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 1.14 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.14 | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:50 | 2021-03-13 08:55 | 0.58 | 0 | 0.6612 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MAIPU | NO APLICA
B0861C00930000085 | B0861C0093LD816756000085 | B0861C0093 | SI | 85 | EAF 073-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 0 | 3954 | S/E PAJARITOS E6 | RODRIGUEZ | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 81675600 | 1 | COMERCIALIZADORA S.A. | 0.04 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.04 | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:49 | 2021-03-13 08:55 | 0.58 | 0 | 0.0232 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MAIPU | NO APLICA
B0861C00930000085 | B0861C0093LD968740300085 | B0861C0093 | SI | 85 | EAF 073-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 0 | 3954 | S/E PAJARITOS E6 | RODRIGUEZ | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96874030 | 1 | EMPRESAS LA POLAR S.A. | 0.14 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.14 | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:49 | 2021-03-13 08:55 | 0.58 | 0 | 0.0812 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MAIPU | NO APLICA
B0861C00930000085 | B0861C0093LD995574400085 | B0861C0093 | SI | 85 | EAF 073-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 0 | 3964 | S/E PAJARITOS E16 | SENDERO | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 99557440 | 1 | BUSES METROPOLITANA S.A. | 0.06 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.06 | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:50 | 2021-03-13 08:55 | 0.58 | 0 | 0.0348 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MAIPU | NO APLICA
B0861C00930000085 | B0861C0093LD968338200085 | B0861C0093 | SI | 85 | EAF 073-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 0 | 3964 | S/E PAJARITOS E16 | SENDERO | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96833820 | 1 | LUNIBEN S.A | 0.02 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.02 | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:50 | 2021-03-13 08:55 | 0.58 | 0 | 0.0116 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MAIPU | NO APLICA
B0861C00930000085 | B0861C0093LD965253700085 | B0861C0093 | SI | 85 | EAF 073-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 0 | 3964 | S/E PAJARITOS E16 | SENDERO | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96525370 | 1 | MULTIFRIGO VALPARAISO S.A. | 0.61 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.61 | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:50 | 2021-03-13 08:55 | 0.58 | 0 | 0.3538 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MAIPU | NO APLICA
B0861C00930000085 | B0861C0093LD720120000085 | B0861C0093 | SI | 85 | EAF 073-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 0 | 3952 | S/E PAJARITOS E4 | SINFONIA | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 72012000 | 1 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHILE INACAP | 0.11 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.11 | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:50 | 2021-03-13 08:55 | 0.58 | 0 | 0.0638 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MAIPU | NO APLICA
B0861C00930000085 | B0861C0093LD761349460085 | B0861C0093 | SI | 85 | EAF 073-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 0 | 3952 | S/E PAJARITOS E4 | SINFONIA | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76134946 | 1 | ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA. | 0.1 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:50 | 2021-03-13 08:55 | 0.58 | 0 | 0.058 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MAIPU | NO APLICA
B0861C00930000085 | B0861C0093LD762014140085 | B0861C0093 | SI | 85 | EAF 073-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 0 | 3958 | S/E PAJARITOS E10 | TRANSVERSAL | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76201414 | 1 | ES.P.A.CIO CENTRO MAIPU S.P.A. | 0.1 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:50 | 2021-03-13 08:45 | 0.41 | 0 | 0.041 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MAIPU | NO APLICA
B2357C04370000086 | B2357C0437LT930070000086 | B2357C0437 | NO | 86 | EAF 074-2021 | Forzado | TD | SI | NO | 1903 | S/E MINSAL | 0 | 22761 | S/E MINSAL H2 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 2357 | BA S/E TAP OFF OESTE 220KV | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | 1 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 21.57 | 0 | 21.32 | 1 |  |  | 21.57 | NO | 2021-03-13 15:59 | 2021-03-13 17:51 | 2021-03-13 17:51 | 1.86 | 0 | 40.1202 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN PEDRO DE ATACAMA | NO APLICA
B1870C00850000087 | B1870C0085RE764113210087 | B1870C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 0 | 21084 | S/E ALTO HOSPICIO C30 | ALAMOS | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6286 | Clientes Regulados | 0 | 2.1579 | 3.65 |  | 0.68335 | 0 | 2.1579 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.66896 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6172 |  | 0 | [5 empty] | ALTO HOSPICIO | A
B1870C00850000087 | B1870C0085RE764113210087 | B1870C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 0 | 21087 | S/E ALTO HOSPICIO C32 | ALTO MOLLE | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 1.9356 | 2.95 |  | 0.6249 | 0 | 1.9356 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.60005 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7298 |  | 0 | [5 empty] | ALTO HOSPICIO | A
B1870C00850000087 | B1870C0085RE764113210087 | B1870C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 0 | 21087 | S/E ALTO HOSPICIO C32 | ALTO MOLLE | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 1.9356 | 2.95 |  | 0.033041 | 0 | 1.9356 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.60005 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 35 |  | 0 | [5 empty] | IQUIQUE | A
B1870C00850000087 | B1870C0085RE764113210087 | B1870C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 0 | 21085 | S/E ALTO HOSPICIO C28 | AROMOS | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5705 | Clientes Regulados | 0 | 1.8357 | 2.29 |  | 0.58129 | 0 | 1.8357 | SI | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.56906 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6303 |  | 0 | [5 empty] | ALTO HOSPICIO | A
B1870C00850000087 | B1870C0085RE764113210087 | B1870C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 0 | 26634 | S/E ALTO HOSPICIO C31 | COSTANERA | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6524 | Clientes Regulados | 0 | 1.9356 | 2.95 |  | 0.61295 | 0 | 1.9356 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.60005 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7811 |  | 0 | [5 empty] | ALTO HOSPICIO | A
B1870C00850000087 | B1870C0085RE764113210087 | B1870C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 0 | 26633 | S/E ALTO HOSPICIO C26 | EL BORO | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2850 | Clientes Regulados | 0 | 1.117 | 2.88 |  | 0.35372 | 0 | 1.117 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.34627 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2954 |  | 0 | [5 empty] | ALTO HOSPICIO | A
B1870C00850000087 | B1870C0085RE764113210087 | B1870C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 0 | 21082 | S/E ALTO HOSPICIO C29 | INTERCONEXION CERRO DRAGON | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 1.9356 | 2.95 |  | 3.0944e-05 | 0 | 1.9356 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.60005 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | IQUIQUE | A
B1870C00850000087 | B1870C0085RE764113210087 | B1870C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 0 | 21083 | S/E ALTO HOSPICIO C27 | PARCELAS | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8443 | Clientes Regulados | 0 | 0.75938 | 4.65 |  | 0.24047 | 0 | 0.75938 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.23541 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1179 |  | 0 | [5 empty] | ALTO HOSPICIO | A
B1870C00850000087 | B1870C0085LD760352580087 | B1870C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 0 | 21084 | S/E ALTO HOSPICIO C30 | ALAMOS | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76035258 | 1 | BRUENING INDUSTRIAL S.A. | 0.1 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.031 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ALTO HOSPICIO | NO APLICA
B1870C00850000087 | B1870C0085LD812010000087 | B1870C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 0 | 21084 | S/E ALTO HOSPICIO C30 | ALAMOS | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81201000 | 1 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 0.07 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.07 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.0217 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ALTO HOSPICIO | NO APLICA
B1870C00850000087 | B1870C0085LD968431300087 | B1870C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 0 | 26633 | S/E ALTO HOSPICIO C26 | BORO | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96843130 | 1 | KOMATSU CHILE S A | 0.03 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.03 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.0093 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ALTO HOSPICIO | NO APLICA
B1870C00850000087 | B1870C0085LD616061000087 | B1870C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 0 | 26634 | S/E ALTO HOSPICIO C31 | COSTANERA | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 61606100 | 1 | SERVICIO DE SALUD IQUIQUE | 0.04 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.04 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.0124 | 0 | 0.31 |  | 0.31 | 1 | 4.2943 | 1 |  | NO APLICA | 0.31 | 1 | 4.2943 | 0 |  | ALTO HOSPICIO | NO APLICA
B1911C00850000087 | B1911C0085RE764113210087 | B1911C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1823 | S/E CALAMA | 0 | 21253 | S/E CALAMA E22 | BALMACEDA | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6746 | Clientes Regulados | 0 | 0.93479 | 9.39 |  | 1.6982 | 0 | 0.93479 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 13:54 | 2021-03-15 13:54 | 1.81 | 0 | 1.692 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8150 |  | 0 | [5 empty] | CALAMA | A
B1911C00850000087 | B1911C0085RE764113210087 | B1911C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1823 | S/E CALAMA | 0 | 23915 | S/E CALAMA E32 | CHORRILLOS | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7115 | Clientes Regulados | 0 | 0.54048 | 7.8 |  | 0.98187 | 0 | 0.54048 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 13:54 | 2021-03-15 13:54 | 1.81 | 0 | 0.97826 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8233 |  | 0 | [5 empty] | CALAMA | A
B1911C00850000087 | B1911C0085RE764113210087 | B1911C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1823 | S/E CALAMA | 0 | 23914 | S/E CALAMA E28 | FLORIDA | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7488 | Clientes Regulados | 0 | 0.61551 | 9.02 |  | 1.1182 | 0 | 0.61551 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 13:54 | 2021-03-15 13:54 | 1.81 | 0 | 1.1141 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8010 |  | 0 | [5 empty] | CALAMA | A
B1911C00850000087 | B1911C0085RE764113210087 | B1911C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1823 | S/E CALAMA | 0 | 21247 | S/E CALAMA E24 | GRECIA | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11437 | Clientes Regulados | 0 | 0.79533 | 4.89 |  | 1.4449 | 0 | 0.79533 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 13:54 | 2021-03-15 13:54 | 1.81 | 0 | 1.4396 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 12543 |  | 0 | [5 empty] | CALAMA | A
B1911C00850000087 | B1911C0085RE764113210087 | B1911C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1823 | S/E CALAMA | 0 | 21248 | S/E CALAMA E23 | LATORRE | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8188 | Clientes Regulados | 0 | 0.2477 | 2.19 |  | 0.44999 | 0 | 0.2477 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 13:54 | 2021-03-15 13:54 | 1.81 | 0 | 0.44834 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8254 |  | 0 | [5 empty] | CALAMA | A
B1911C00850000087 | B1911C0085RE764113210087 | B1911C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1823 | S/E CALAMA | 0 | 21254 | S/E CALAMA E25 | PONIENTE | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5043 | Clientes Regulados | 0 | 1.0935 | 3.46 |  | 1.9865 | 0 | 1.0935 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 13:54 | 2021-03-15 13:54 | 1.81 | 0 | 1.9792 | 0 | 1.81 |  | 1.81 | 1 | 7.6514 | 5299 |  | 0 | 4.35 | 2 | 59.3607 | 7.6514 |  | CALAMA | A | Tr y Fr | Fr
B1932C00850000087 | B1932C0085RE764113210087 | B1932C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1827 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | 0 | 24719 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13,8 KV | CENTRO (MALL) | 1932 | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.14696 | 1.4 |  | 0.046537 | 0 | 0.14696 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:32 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.045557 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 312 |  | 0 | [5 empty] | ARICA | A
B1932C00850000087 | B1932C0085LD968938200087 | B1932C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1827 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | 0 | 17818 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13,8 KV | MALL_PLAZA | 1932 | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96893820 | 1 | CORPESCA S.A | 0.74 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.74 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.2294 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ARICA | NO APLICA
B1932C00850000087 | B1932C0085LD812010000087 | B1932C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1827 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | 0 | 17818 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13,8 KV | MALL_PLAZA | 1932 | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81201000 | 1 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 0.33 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.33 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.1023 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ARICA | NO APLICA
B1932C00850000087 | B1932C0085LD760443360087 | B1932C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1827 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | 0 | 17818 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13,8 KV | MALL_PLAZA | 1932 | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76044336 | 1 | GOLDEN OMEGA S.A. | 1.38 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.38 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.4278 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ARICA | NO APLICA
B1932C00850000087 | B1932C0085LD762156340087 | B1932C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1827 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | 0 | 17818 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13,8 KV | MALL_PLAZA | 1932 | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76215634 | 1 | Aguas del Altiplano S.A. | 1.01 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.01 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.3131 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ARICA | NO APLICA
B1932C00850000087 | B1932C0085LD968938200087 | B1932C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1827 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | 0 | 17818 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13,8 KV | MALL_PLAZA | 1932 | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96893820 | 1 | CORPESCA S.A | 0.74 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.74 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.2294 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ARICA | NO APLICA
B1932C00850000087 | B1932C0085LD768798100087 | B1932C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1827 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | 0 | 17818 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13,8 KV | MALL_PLAZA | 1932 | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76879810 | 1 | RIPLEY STORE LTDA. | 0.19 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.19 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.0589 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ARICA | NO APLICA
B1932C00850000087 | B1932C0085LD760170190087 | B1932C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1827 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | 0 | 17818 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13,8 KV | MALL_PLAZA | 1932 | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76017019 | 1 | PLAZA S.A. | 0.28 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.28 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.0868 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ARICA | NO APLICA
B1932C00850000087 | B1932C0085LD772612800087 | B1932C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1827 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | 0 | 17818 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13,8 KV | MALL_PLAZA | 1932 | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77261280 | 1 | FALABELLA RETAIL S.A. | 0.09 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.0279 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ARICA | NO APLICA
B1932C00850000087 | B1932C0085LD761349410087 | B1932C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1827 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | 0 | 17818 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13,8 KV | MALL_PLAZA | 1932 | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76134941 | 1 | ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA. | 0.31 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.31 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.0961 | 0 | 0.31 |  | 0.31 | 1 | 1.6173 | 1 |  | NO APLICA | 0.31 | 1 | 1.6173 | 0 |  | ARICA | NO APLICA
B2010C00850000087 | B2010C0085RE764113210087 | B2010C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1842 | S/E CERRO DRAGON | 0 | 21478 | S/E CERRO DRAGON C4 | AEROPUERTO | 2010 | BA S/E CERRO DRAGON 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7556 | Clientes Regulados | 0 | 3.0258 | 1.02 |  | 0.95817 | 0 | 3.0258 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.938 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7683 |  | 0 | [5 empty] | IQUIQUE | A
B2010C00850000087 | B2010C0085RE764113210087 | B2010C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1842 | S/E CERRO DRAGON | 0 | 21474 | S/E CERRO DRAGON CT1 | CASTRO RAMOS | 2010 | BA S/E CERRO DRAGON 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1565 | Clientes Regulados | 0 | 1.4106 | 2.43 |  | 0.44669 | 0 | 1.4106 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.43729 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3560 |  | 0 | [5 empty] | IQUIQUE | A
B2010C00850000087 | B2010C0085RE764113210087 | B2010C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1842 | S/E CERRO DRAGON | 0 | 21479 | S/E CERRO DRAGON C5 | DUNAS | 2010 | BA S/E CERRO DRAGON 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8841 | Clientes Regulados | 0 | 3.8099 | 5.03 |  | 1.2065 | 0 | 3.8099 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 1.1811 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9234 |  | 0 | [5 empty] | IQUIQUE | A
B2010C00850000087 | B2010C0085RE764113210087 | B2010C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1842 | S/E CERRO DRAGON | 0 | 21475 | S/E CERRO DRAGON C1 | INTERCONEXION PALAFITOS | 2010 | BA S/E CERRO DRAGON 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 176 | Clientes Regulados | 0 | 0.06442 | 0.11 |  | 0.0204 | 0 | 0.06442 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.01997 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 185 |  | 0 | [5 empty] | IQUIQUE | A
B2010C00850000087 | B2010C0085RE764113210087 | B2010C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1842 | S/E CERRO DRAGON | 0 | 21476 | S/E CERRO DRAGON C2 | PLAYA BRAVA | 2010 | BA S/E CERRO DRAGON 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 2.1368 | 0 |  | 0.67666 | 0 | 2.1368 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.66242 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5552 |  | 0 | [5 empty] | IQUIQUE | A
B2010C00850000087 | B2010C0085RE764113210087 | B2010C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1842 | S/E CERRO DRAGON | 0 | 21477 | S/E CERRO DRAGON C3 | TADEO HAENKE | 2010 | BA S/E CERRO DRAGON 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 1.2072 | 0 |  | 0.38227 | 0 | 1.2072 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.37422 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3045 |  | 0 | [5 empty] | IQUIQUE | A
B2010C00850000087 | B2010C0085LD761349410087 | B2010C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1842 | S/E CERRO DRAGON | 0 | 21475 | S/E CERRO DRAGON C1 | CASTRO RAMOS | 2010 | BA S/E CERRO DRAGON 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76134941 | 1 | ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA. | 0.31 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.31 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.0961 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | IQUIQUE | NO APLICA
B2010C00850000087 | B2010C0085LD968938200087 | B2010C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1842 | S/E CERRO DRAGON | 0 | 21480 | S/E CERRO DRAGON C6 | TADEO HAENKE | 2010 | BA S/E CERRO DRAGON 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96893820 | 1 | CORPESCA S.A | 1.14 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.14 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.3534 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | IQUIQUE | NO APLICA
B2010C00850000087 | B2010C0085LD768228990087 | B2010C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1842 | S/E CERRO DRAGON | 0 | 21480 | S/E CERRO DRAGON C6 | TADEO HAENKE | 2010 | BA S/E CERRO DRAGON 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76822899 | 1 | Sociedad Concesionaria Aeropuerto Diego Aracena S.A. | 0.09 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.0279 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | IQUIQUE | NO APLICA
B2010C00850000087 | B2010C0085LD772418500087 | B2010C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1842 | S/E CERRO DRAGON | 0 | 21480 | S/E CERRO DRAGON C6 | TADEO HAENKE | 2010 | BA S/E CERRO DRAGON 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77241850 | 1 | INDUSTRIA DE PLÁSTICOS ANDES DRIP LTDA. | 0.27 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.27 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.0837 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | IQUIQUE | NO APLICA
B2010C00850000087 | B2010C0085LD812010000087 | B2010C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1842 | S/E CERRO DRAGON | 0 | 21480 | S/E CERRO DRAGON C6 | TADEO HAENKE | 2010 | BA S/E CERRO DRAGON 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81201000 | 1 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 0.34 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.34 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.1054 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | IQUIQUE | NO APLICA
B2010C00850000087 | B2010C0085LD968740300087 | B2010C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1842 | S/E CERRO DRAGON | 0 | 21480 | S/E CERRO DRAGON C6 | TADEO HAENKE | 2010 | BA S/E CERRO DRAGON 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96874030 | 1 | EMPRESAS LA POLAR S.A. | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.05 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.0155 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | IQUIQUE | NO APLICA
B2010C00850000087 | B2010C0085LD924750000087 | B2010C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1842 | S/E CERRO DRAGON | 0 | 21480 | S/E CERRO DRAGON C6 | TADEO HAENKE | 2010 | BA S/E CERRO DRAGON 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 92475000 | 1 | KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.05 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.0155 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | IQUIQUE | NO APLICA
B2010C00850000087 | B2010C0085LD772612800087 | B2010C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1842 | S/E CERRO DRAGON | 0 | 21480 | S/E CERRO DRAGON C6 | TADEO HAENKE | 2010 | BA S/E CERRO DRAGON 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77261280 | 1 | FALABELLA RETAIL S.A. | 0.08 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.0248 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | IQUIQUE | NO APLICA
B2010C00850000087 | B2010C0085LD937110000087 | B2010C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1842 | S/E CERRO DRAGON | 0 | 21480 | S/E CERRO DRAGON C6 | TADEO HAENKE | 2010 | BA S/E CERRO DRAGON 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 93711000 | 1 | CIA PESQUERA CAMANCHACA S.A. | 0.29 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.29 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.0899 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | IQUIQUE | NO APLICA
B2010C00850000087 | B2010C0085LD966897100087 | B2010C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1842 | S/E CERRO DRAGON | 0 | 21480 | S/E CERRO DRAGON C6 | TADEO HAENKE | 2010 | BA S/E CERRO DRAGON 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96689710 | 1 | CASINO DE JUEGOS DE IQUIQUE S.A. | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.05 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.0155 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | IQUIQUE | NO APLICA
B2010C00850000087 | B2010C0085LD616061000087 | B2010C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1842 | S/E CERRO DRAGON | 0 | 21480 | S/E CERRO DRAGON C6 | TADEO HAENKE | 2010 | BA S/E CERRO DRAGON 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 61606100 | 1 | SERVICIO DE SALUD IQUIQUE | 0.04 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.04 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.0124 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | IQUIQUE | NO APLICA
B2010C00850000087 | B2010C0085LD765416300087 | B2010C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1842 | S/E CERRO DRAGON | 0 | 21480 | S/E CERRO DRAGON C6 | TADEO HAENKE | 2010 | BA S/E CERRO DRAGON 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76541630 | 1 | K + S CHILE S.A. | 0.84 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.84 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.2604 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | IQUIQUE | NO APLICA
B2010C00850000087 | B2010C0085LD967924300087 | B2010C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1842 | S/E CERRO DRAGON | 0 | 21480 | S/E CERRO DRAGON C6 | TADEO HAENKE | 2010 | BA S/E CERRO DRAGON 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96792430 | 1 | SODIMAC S.A. | 0.18 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.18 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.0558 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | IQUIQUE | NO APLICA
B2010C00850000087 | B2010C0085LD768798100087 | B2010C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1842 | S/E CERRO DRAGON | 0 | 21480 | S/E CERRO DRAGON C6 | TADEO HAENKE | 2010 | BA S/E CERRO DRAGON 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76879810 | 1 | RIPLEY STORE LTDA. | 0.19 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.19 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.0589 | 0 | 0.31 |  | 0.31 | 1 | 4.8282 | 1 |  | NO APLICA | 0.31 | 1 | 4.8282 | 0 |  | IQUIQUE | NO APLICA
B2027C00850000087 | B2027C0085RE764113210087 | B2027C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1847 | S/E CHINCHORRO | 0 | 21970 | S/E CHINCHORRO C1 | CENTRO | 2027 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6628 | Clientes Regulados | 0 | 2.761 | 6.17 |  | 0.87431 | 0 | 2.761 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.8559 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7119 |  | 0 | [5 empty] | ARICA | A
B2027C00850000087 | B2027C0085RE764113210087 | B2027C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1847 | S/E CHINCHORRO | 0 | 21971 | S/E CHINCHORRO C3 | CHACALLUTA | 2027 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9009 | Clientes Regulados | 0 | 1.7405 | 4.59 |  | 0.55115 | 0 | 1.7405 | SI | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.53954 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3455 |  | 0 | [5 empty] | ARICA | A
B2027C00850000087 | B2027C0085RE764113210087 | B2027C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1847 | S/E CHINCHORRO | 0 | 21972 | S/E CHINCHORRO C2 | INDUSTRIAL | 2027 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4695 | Clientes Regulados | 0 | 1.8693 | 4.26 |  | 0.59196 | 0 | 1.8693 | SI | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.5795 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4908 |  | 0 | [5 empty] | ARICA | A
B2027C00850000087 | B2027C0085RE764113210087 | B2027C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1847 | S/E CHINCHORRO | 0 | 21974 | S/E CHINCHORRO C4 | PUERTO | 2027 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 12376 | Clientes Regulados | 0 | 4.1975 | 5.44 |  | 1.3292 | 0 | 4.1975 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 1.3012 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 12446 |  | 0 | [5 empty] | ARICA | A
B2027C00850000087 | B2027C0085LD934560000087 | B2027C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1847 | S/E CHINCHORRO | 0 | 17873 | S/E CHINCHORRO 13,8 KV | 52C2 INDUSTRIAL | 2027 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 93456000 | 1 | CONDENSA S.A. | 0.43 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.43 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.1333 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ARICA | NO APLICA
B2027C00850000087 | B2027C0085LD766146200087 | B2027C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1847 | S/E CHINCHORRO | 0 | 17873 | S/E CHINCHORRO 13,8 KV | CENTRO | 2027 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76614620 | 1 | AGROINDUSTRIAL ARICA S A | 1.15 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.15 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.3565 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ARICA | NO APLICA
B2027C00850000087 | B2027C0085LD812010000087 | B2027C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1847 | S/E CHINCHORRO | 0 | 17873 | S/E CHINCHORRO 13,8 KV | CENTRO | 2027 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81201000 | 1 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 0.23 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.23 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.0713 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ARICA | NO APLICA
B2027C00850000087 | B2027C0085LD932810000087 | B2027C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1847 | S/E CHINCHORRO | 0 | 17873 | S/E CHINCHORRO 13,8 KV | CENTRO | 2027 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 93281000 | 1 | COCA COLA EMBONOR S.A. | 0.4 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.4 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.124 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ARICA | NO APLICA
B2027C00850000087 | B2027C0085LD969898400087 | B2027C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1847 | S/E CHINCHORRO | 0 | 17873 | S/E CHINCHORRO 13,8 KV | CHACALLUTA | 2027 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96989840 | 1 | PLASTICOS PET S.A. | 0.26 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.26 | SI | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.0806 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ARICA | NO APLICA
B2027C00850000087 | B2027C0085LD995676200087 | B2027C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1847 | S/E CHINCHORRO | 0 | 17873 | S/E CHINCHORRO 13,8 KV | PUERTO | 2027 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99567620 | 1 | TERMINAL PUERTO ARICA S.A. | 0.13 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.13 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.0403 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ARICA | NO APLICA
B2027C00850000087 | B2027C0085LD967924300087 | B2027C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1847 | S/E CHINCHORRO | 0 | 17873 | S/E CHINCHORRO 13,8 KV | PUERTO | 2027 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96792430 | 1 | SODIMAC S.A. | 0.1 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.031 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ARICA | NO APLICA
B2027C00850000087 | B2027C0085LD851204000087 | B2027C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1847 | S/E CHINCHORRO | 0 | 17873 | S/E CHINCHORRO 13,8 KV | PUERTO | 2027 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 85120400 | 1 | AGRICOLA TARAPACA S.A. | 0.23 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.23 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.0713 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ARICA | NO APLICA
B2027C00850000087 | B2027C0085LD762156340087 | B2027C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1847 | S/E CHINCHORRO | 0 | 17873 | S/E CHINCHORRO 13,8 KV | PUERTO | 2027 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76215634 | 1 | Aguas del Altiplano S.A. | 1.01 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.01 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.3131 | 0 | 0.31 |  | 0.31 | 1 | 4.4976 | 1 |  | NO APLICA | 0.31 | 1 | 4.4976 | 0 |  | ARICA | NO APLICA
B2031C04850000087 | B2031C0485LT617040000087 | B2031C0485 | SI | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1848 | S/E CHUQUICAMATA | 0 | 17662 | S/E CHUQUICAMATA 100KV | Chuquicamata | 2031 | BA S/E CHUQUICAMATA 220KV BP1 | 485 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 91.36 | 0 | 226 | 1 |  |  | 91.36 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 13:38 | 2021-03-15 23:00 | 1.8 | 9.11 | 164.448 | 0 | 1.8 |  | 1.8 | 1 | 164.448 | 1 |  | NO APLICA | 1.8 | 1 | 164.448 | 73.088 |  | CALAMA | NO APLICA | Tr | Tr
B2039C04160000087 | B2039C0416LT894689000087 | B2039C0416 | SI | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1850 | S/E COLLAHUASI | 0 | 22273 | S/E COLLAHUASI J1 | COMPAÑÍA MINERA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI S.A. | 2039 | BA S/E COLLAHUASI 220KV BP1 | 416 | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | LT | 89468900 | 1 | COMPAÑÍA MINERA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI S.A. | 151.94 | 0 | 40 | 1 |  |  | 151.94 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:20 | 2021-03-15 12:29 | 0.4 | 0 | 60.776 | 0 | 0.4 |  | 0.4 | 1 | 60.776 | 1 |  | NO APLICA | 0.4 | 1 | 60.776 | 0 |  | PICA | NO APLICA
B2073C04170000087 | B2073C0417LT967013400087 | B2073C0417 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1862 | S/E EL ABRA | 0 | 22418 | S/E EL ABRA J8 | El Abra | 2073 | BA S/E EL ABRA 220KV BP | 417 | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA EL ABRA | LT | 96701340 | 1 | Sociedad Contractual Minera El Abra | 62.53 | 0 | 66.5 | 1 |  |  | 62.53 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 13:36 | 2021-03-15 19:15 | 1.76 | 5.4 | 110.0528 | 0 | 1.76 |  | 1.76 | 1 | 110.0528 | 1 |  | NO APLICA | 1.76 | 1 | 110.0528 | 47.5228 |  | CALAMA | NO APLICA | Tr | Tr
B2163C00850000087 | B2163C0085RE764113210087 | B2163C0085 | SI | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1893 | S/E LAGUNAS | 0 | 22710 | S/E LAGUNAS ET | PINTADOS | 2163 | BA S/E LAGUNAS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.060272 | 0 |  | 0.019086 | 0 | 0.060272 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:23 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.018684 | 0 | 0.31 |  | 0.31 | 1 | 0.018684 | 79 |  | 0 | 0.31 | 1 | 0.018684 | 0 |  | POZO ALMONTE | A
B2163C99960000087 | B2163C9996LT797280000087 | B2163C9996 | SI | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1893 | S/E LAGUNAS | 0 | 22710 | S/E LAGUNAS ET | ACF MINERA S.A. | 2163 | BA S/E LAGUNAS 23KV BP1 | 9996 | ACF Minera S.A. | LT | 79728000 | 1 | ACF MINERA S.A. | 2.33 | 0 | 2.33 | 1 |  |  | 2.33 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:23 | 2021-03-15 12:23 | 0.3 | 0 | 0.699 | 0 | 0.3 |  | 0.3 | 1 | 0.699 | 1 |  | NO APLICA | 0.3 | 1 | 0.699 | 0 |  | POZO ALMONTE | NO APLICA
B2229C00850000087 | B2229C0085RE764113210087 | B2229C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1915 | S/E PACIFICO | 0 | 22851 | S/E PACIFICO C2 | CENTRO | 2229 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4910 | Clientes Regulados | 0 | 1.9774 | 6.68 |  | 0.62617 | 0 | 1.9774 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.61298 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3809 |  | 0 | [5 empty] | IQUIQUE | A
B2229C00850000087 | B2229C0085RE764113210087 | B2229C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1915 | S/E PACIFICO | 0 | 22857 | S/E PACIFICO C7 | JUAN MARTINEZ | 2229 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7124 | Clientes Regulados | 0 | 3.3704 | 6.16 |  | 1.0673 | 0 | 3.3704 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 1.0448 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7140 |  | 0 | [5 empty] | IQUIQUE | A
B2229C00850000087 | B2229C0085RE764113210087 | B2229C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1915 | S/E PACIFICO | 0 | 22850 | S/E PACIFICO C1 | MALL ZOFRI | 2229 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 38 | Clientes Regulados | 0 | 0.21975 | 2.09 |  | 0.069589 | 0 | 0.21975 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.068124 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 50 |  | 0 | [5 empty] | IQUIQUE | A
B2229C00850000087 | B2229C0085RE764113210087 | B2229C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1915 | S/E PACIFICO | 0 | 22854 | S/E PACIFICO C5 | PESQUERO | 2229 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 37 | Clientes Regulados | 0 | 0.39647 | 1.3 |  | 0.12555 | 0 | 0.39647 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.12291 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 80 |  | 0 | [5 empty] | IQUIQUE | A
B2229C00850000087 | B2229C0085RE764113210087 | B2229C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1915 | S/E PACIFICO | 0 | 22852 | S/E PACIFICO C3 | PUERTO | 2229 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3127 | Clientes Regulados | 0 | 1.6731 | 4.42 |  | 0.52983 | 0 | 1.6731 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.51867 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3286 |  | 0 | [5 empty] | IQUIQUE | A
B2229C00850000087 | B2229C0085LD812010000087 | B2229C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1915 | S/E PACIFICO | 0 | 22851 | S/E PACIFICO C2 | CENTRO | 2229 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81201000 | 1 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 0.13 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.13 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.0403 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | IQUIQUE | NO APLICA
B2229C00850000087 | B2229C0085LD816756000087 | B2229C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1915 | S/E PACIFICO | 0 | 22852 | S/E PACIFICO C3 | PUERTO | 2229 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81675600 | 1 | COMERCIALIZADORA S.A. | 0.02 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.02 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.0062 | 0 | 0.31 |  | 0.31 | 1 | 2.414 | 1 |  | NO APLICA | 0.31 | 1 | 2.414 | 0 |  | IQUIQUE | NO APLICA
B2231C00850000087 | B2231C0085RE764113210087 | B2231C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1916 | S/E PALAFITOS | 0 | 22860 | S/E PALAFITOS C2 | 21 DE MAYO | 2231 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10745 | Clientes Regulados | 0 | 3.169 | 6.84 |  | 1.0035 | 0 | 3.169 | SI | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.9824 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8488 |  | 0 | [5 empty] | IQUIQUE | A
B2231C00850000087 | B2231C0085RE764113210087 | B2231C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1916 | S/E PALAFITOS | 0 | 22866 | S/E PALAFITOS C5 | DIEGO PORTALES | 2231 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9843 | Clientes Regulados | 0 | 1.71 | 4.38 |  | 0.5415 | 0 | 1.71 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.5301 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3947 |  | 0 | [5 empty] | IQUIQUE | A
B2231C00850000087 | B2231C0085RE764113210087 | B2231C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1916 | S/E PALAFITOS | 0 | 22862 | S/E PALAFITOS C3 | INDUSTRIAL | 2231 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 150 | Clientes Regulados | 0 | 0.4492 | 0.9 |  | 0.14225 | 0 | 0.4492 | SI | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.13925 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 134 |  | 0 | [5 empty] | IQUIQUE | A
B2231C00850000087 | B2231C0085RE764113210087 | B2231C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1916 | S/E PALAFITOS | 0 | 22867 | S/E PALAFITOS C8 | INTERCONEXION 1 PACIFICO | 2231 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1253 | Clientes Regulados | 0 | 0.62752 | 1.75 |  | 0.19871 | 0 | 0.62752 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.19453 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1429 |  | 0 | [5 empty] | IQUIQUE | A
B2231C00850000087 | B2231C0085RE764113210087 | B2231C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1916 | S/E PALAFITOS | 0 | 22861 | S/E PALAFITOS C4 | INTERCONEXION 2 PACIFICO | 2231 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1868 | Clientes Regulados | 0 | 0.67268 | 0.9 |  | 0.21302 | 0 | 0.67268 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.20853 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1801 |  | 0 | [5 empty] | IQUIQUE | A
B2231C00850000087 | B2231C0085RE764113210087 | B2231C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1916 | S/E PALAFITOS | 0 | 22868 | S/E PALAFITOS C7 | NORTE | 2231 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 167 | Clientes Regulados | 0 | 0.22896 | 1.34 |  | 0.072505 | 0 | 0.22896 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.070979 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 286 |  | 0 | [5 empty] | IQUIQUE | A
B2231C00850000087 | B2231C0085RE764113210087 | B2231C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1916 | S/E PALAFITOS | 0 | 22863 | S/E PALAFITOS C1 | ORELLA | 2231 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5787 | Clientes Regulados | 0 | 2.3818 | 3.98 |  | 0.75422 | 0 | 2.3818 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.73835 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6540 |  | 0 | [5 empty] | IQUIQUE | A
B2231C00850000087 | B2231C0085LD968938200087 | B2231C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1916 | S/E PALAFITOS | 0 | 22862 | S/E PALAFITOS C3 | INDUSTRIAL | 2231 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96893820 | 1 | CORPESCA S.A | 1.14 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.14 | SI | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.3534 | 0 | 0.31 |  | 0.31 | 1 | 3.2175 | 1 |  | NO APLICA | 0.31 | 1 | 3.2175 | 0 |  | IQUIQUE | NO APLICA
B2238C03990000087 | B2238C0399LT880069000087 | B2238C0399 | SI | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1948 | TAP OFF CHIZA | 0 | 23679 | S/E TAP OFF CHIZA CT | Chiza | 2238 | BA S/E POZO ALMONTE 110KV BP1 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 88006900 | 1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 0.1 | 0 | 0.02 | 0.074074 |  |  | 0.0074074 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:25 | 2021-03-15 12:25 | 0.33 | 0 | 0.0024444 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CAMARONES | NO APLICA
B2238C03990000087 | B2238C0399LT880069000087 | B2238C0399 | SI | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1949 | TAP OFF CUYA | 0 | 23073 | S/E TAP OFF CUYA HT | Cuya | 2238 | BA S/E POZO ALMONTE 110KV BP1 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 88006900 | 1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 0.1 | 0 | 0.03 | 0.11111 |  |  | 0.011111 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:25 | 2021-03-15 12:25 | 0.33 | 0 | 0.0036667 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CAMARONES | NO APLICA
B2238C03990000087 | B2238C0399LT880069000087 | B2238C0399 | SI | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1947 | TAP OFF CERRO BALCON | 0 | 18061 | S/E TAP OFF CERRO BALCON CT1 | Tap Off Cerro Balcón | 2238 | BA S/E POZO ALMONTE 110KV BP1 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 88006900 | 1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.37037 |  |  | 0.037037 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:23 | 2021-03-15 12:23 | 0.3 | 0 | 0.011111 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | HUARA | NO APLICA
B2238C03990000087 | B2238C0399LT880069000087 | B2238C0399 | SI | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1969 | TAP OFF MAL PASO | 0 | 23677 | TAP OFF MAL PASO 13.8KV | Mal paso | 2238 | BA S/E POZO ALMONTE 110KV BP1 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 88006900 | 1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 0.1 | 0 | 0.02 | 0.074074 |  |  | 0.0074074 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:25 | 2021-03-15 12:25 | 0.33 | 0 | 0.0024444 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ARICA | NO APLICA
B2238C03990000087 | B2238C0399LT880069000087 | B2238C0399 | SI | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1983 | TAP OFF VITOR N°2 MOVIL | 0 | 23156 | S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL E1 | Tap Off Vitor N°2 | 2238 | BA S/E POZO ALMONTE 110KV BP1 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 88006900 | 1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.37037 |  |  | 0.037037 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:32 | 2021-03-15 12:25 | 0.33 | 0 | 0.012222 | 0 | 0.31889 |  | 0.31889 | 1 | 0.031889 | 1 |  | NO APLICA | 0.31889 | 1 | 0.031889 | 0 |  | CAMARONES | NO APLICA
B2238C04150000087 | B2238C0415LT946210000087 | B2238C0415 | SI | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1841 | S/E CERRO COLORADO | 0 | 21469 | S/E CERRO COLORADO HT1 | CIA MINERA CERRO COLORADO LIMITADA | 2238 | BA S/E POZO ALMONTE 110KV BP1 | 415 | COMPAÑÍA MINERA CERRO COLORADO LTDA | LT | 94621000 | 1 | CIA MINERA CERRO COLORADO LIMITADA | 27.49 | 0 | 19 | 1 |  |  | 27.49 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 13:19 | 2021-03-15 14:01 | 1.48 | 0.45 | 40.6852 | 0 | 1.48 |  | 1.48 | 1 | 40.6852 | 1 |  | NO APLICA | 1.48 | 1 | 40.6852 | 13.1952 |  | POZO ALMONTE | NO APLICA | Tr | Tr
B2246C00850000087 | B2246C0085RE764113210087 | B2246C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1920 | S/E PUKARA | 0 | 22935 | S/E PUKARA C6 | LIVIRCAR | 2246 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3895 | Clientes Regulados | 0 | 1.5803 | 5.66 |  | 0.50041 | 0 | 1.5803 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.48988 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3597 |  | 0 | [5 empty] | ARICA | A
B2246C00850000087 | B2246C0085RE764113210087 | B2246C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1920 | S/E PUKARA | 0 | 22924 | S/E PUKARA C3 | PESQUERO | 2246 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2840 | Clientes Regulados | 0 | 1.6037 | 4.63 |  | 0.50785 | 0 | 1.6037 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.49716 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6239 |  | 0 | [5 empty] | ARICA | A
B2246C00850000087 | B2246C0085RE764113210087 | B2246C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1920 | S/E PUKARA | 0 | 22928 | S/E PUKARA C2 | PORTALES | 2246 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4748 | Clientes Regulados | 0 | 1.7529 | 2.3 |  | 0.55507 | 0 | 1.7529 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.54338 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4919 |  | 0 | [5 empty] | ARICA | A
B2246C00850000087 | B2246C0085RE764113210087 | B2246C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1920 | S/E PUKARA | 0 | 22925 | S/E PUKARA C5 | QUIANE | 2246 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 14186 | Clientes Regulados | 0 | 1.092 | 6.02 |  | 0.3458 | 0 | 1.092 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.33852 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1714 |  | 0 | [5 empty] | ARICA | A
B2246C00850000087 | B2246C0085RE764113210087 | B2246C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1920 | S/E PUKARA | 0 | 22929 | S/E PUKARA C4 | TUCAPEL | 2246 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9237 | Clientes Regulados | 0 | 2.8074 | 3.41 |  | 0.88902 | 0 | 2.8074 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.8703 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9551 |  | 0 | [5 empty] | ARICA | A
B2246C00850000087 | B2246C0085LD760583520087 | B2246C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1920 | S/E PUKARA | 0 | 22924 | S/E PUKARA C3 | PESQUERO | 2246 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76058352 | 1 | VIVOCORP S.A. | 0.16 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.16 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.0496 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ARICA | NO APLICA
B2246C00850000087 | B2246C0085LD762156340087 | B2246C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1920 | S/E PUKARA | 0 | 22928 | S/E PUKARA C2 | PORTALES | 2246 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76215634 | 1 | Aguas del Altiplano S.A. | 0.55 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.55 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.1705 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ARICA | NO APLICA
B2246C00850000087 | B2246C0085LD616066010087 | B2246C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1920 | S/E PUKARA | 0 | 22925 | S/E PUKARA C5 | QUIANE | 2246 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 61606601 | 1 | HOSPITAL DR. JUAN NOÉ CREVANI | 0.44 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.44 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.1364 | 0 | 0.31 |  | 0.31 | 1 | 3.0957 | 1 |  | NO APLICA | 0.31 | 1 | 3.0957 | 0 |  | ARICA | NO APLICA
B2259C04890000087 | B2259C0489LT617040000087 | B2259C0489 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1925 | S/E RADOMIRO TOMIC | 0 | 22962 | S/E RADOMIRO TOMIC J9 | Radomiro Tomic | 2259 | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV BP1 | 489 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 80.67 | 0 | 20 | 1 |  |  | 80.67 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 13:51 | 2021-03-15 14:20 | 2.01 | 0.23 | 162.1467 | 0 | 2.01 |  | 2.01 | 1 | 162.1467 | 1 |  | NO APLICA | 2.01 | 1 | 162.1467 | 81.4767 |  | CALAMA | NO APLICA | Tr | Tr
B2298C00850000087 | B2298C0085RE764113210087 | B2298C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1939 | S/E TAMARUGAL | 0 | 23048 | S/E TAMARUGAL E1 | HOSPICIO | 2298 | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 9.1895e-05 | 0.9 |  | 2.91e-05 | 0 | 9.1895e-05 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:23 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 2.8487e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | POZO ALMONTE | A
B2298C00850000087 | B2298C0085RE764113210087 | B2298C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1939 | S/E TAMARUGAL | 0 | 23050 | S/E TAMARUGAL E4 | HUARA | 2298 | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.001351 | 1.19 |  | 0.00042783 | 0 | 0.001351 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:23 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.00041882 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | POZO ALMONTE | A
B2298C00850000087 | B2298C0085RE764113210087 | B2298C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1939 | S/E TAMARUGAL | 0 | 23049 | S/E TAMARUGAL E3 | PICA | 2298 | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.96464 | 1.19 |  | 0.30547 | 0 | 0.96464 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:23 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.29904 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2291 |  | 0 | [5 empty] | PICA | A
B2298C00850000087 | B2298C0085RE764113210087 | B2298C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1939 | S/E TAMARUGAL | 0 | 23049 | S/E TAMARUGAL E3 | PICA | 2298 | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.11773 | 1.19 |  | 0.03728 | 0 | 0.11773 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:23 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.036495 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 275 |  | 0 | [5 empty] | POZO ALMONTE | A
B2298C00850000087 | B2298C0085LD780021600087 | B2298C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1939 | S/E TAMARUGAL | 0 | 23048 | S/E TAMARUGAL E1 | HOSPICIO | 2298 | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78002160 | 1 | COSAYACH SOLEDAD | 2.86 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 2.86 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.8866 | 0 | 0.31 |  | 0.31 | 1 | 1.2226 | 1 |  | NO APLICA | 0.31 | 1 | 1.2226 | 0 |  | POZO ALMONTE | NO APLICA
B2308C04100000087 | B2308C0410LT995654000087 | B2308C0410 | SI | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1946 | TAP OFF BARRILES | 0 | 23069 | S/E TAP OFF BARRILES J1 | Mantos de la Luna | 2308 | BA S/E TAP OFF BARRILES 220KV BP | 410 | GRACE S.A. | LT | 99565400 | 1 | Grace S.A | 4.67 | 0 | 4 | 1 |  |  | 4.67 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 13:29 | 2021-03-15 15:00 | 1.65 | 1.26 | 7.7055 | 0 | 1.65 |  | 1.65 | 1 | 7.7055 | 1 |  | NO APLICA | 1.65 | 1 | 7.7055 | 3.0355 |  | TOCOPILLA | NO APLICA | Tr | Tr
B2315C00330000087 | B2315C0033LT967743000087 | B2315C0033 | SI | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1939 | S/E TAMARUGAL | 0 | 18047 | S/E TAMARUGAL 23 KV | TAMARUGAL (Enorchile S.A.) | 2315 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 33 | ENORCHILE S.A. | LT | 96774300 | 1 | Enorchile S.A. | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.13043 |  |  | 0.013043 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:25 | 2021-03-15 12:25 | 0.33 | 0 | 0.0043043 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | POZO ALMONTE | NO APLICA
B2315C00330000087 | B2315C0033LT967743000087 | B2315C0033 | SI | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1939 | S/E TAMARUGAL | 0 | 18047 | S/E TAMARUGAL 23 KV | TAMARUGAL (Enorchile S.A.) | 2315 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 33 | ENORCHILE S.A. | LT | 96774300 | 1 | Enorchile S.A. | 0.1 | 0 | 1.8 | 0.78261 |  |  | 0.078261 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:25 | 2021-03-15 12:25 | 0.33 | 0 | 0.025826 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | POZO ALMONTE | NO APLICA
B2315C00330000087 | B2315C0033LT967743000087 | B2315C0033 | SI | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1951 | TAP OFF DOLORES | 0 | 23078 | S/E TAP OFF DOLORES E1 | DOLORES (Enorchile S.A.) | 2315 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 33 | ENORCHILE S.A. | LT | 96774300 | 1 | Enorchile S.A. | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.086957 |  |  | 0.0086957 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:25 | 2021-03-15 12:25 | 0.33 | 0 | 0.0028696 | 0 | 0.33 |  | 0.33 | 1 | 0.033 | 1 |  | NO APLICA | 0.33 | 1 | 0.033 | 0 |  | CAMIÑA | NO APLICA
B2315C00850000087 | B2315C0085RE764113210087 | B2315C0085 | SI | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1951 | TAP OFF DOLORES | 0 | 23078 | S/E TAP OFF DOLORES E1 | CAMIÑA | 2315 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.016106 | 0.2 |  | 0.0051001 | 0 | 0.016106 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:25 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.0049927 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | HUARA | A
B2315C00850000087 | B2315C0085RE764113210087 | B2315C0085 | SI | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1951 | TAP OFF DOLORES | 0 | 24879 | S/E TAP OFF DOLORES E2 | NEGREIRO | 2315 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.066658 | 1.1 |  | 0.021108 | 0 | 0.066658 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:23 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.020664 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 242 |  | 0 | [5 empty] | HUARA | A
B2315C00850000087 | B2315C0085LD966257100087 | B2315C0085 | SI | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1951 | TAP OFF DOLORES | 0 | 23078 | S/E TAP OFF DOLORES E1 | NEGREIROS | 2315 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96625710 | 1 | SOC CONTRACTUAL MINERA COMPANIA MINERA NEGREIROS | 0.64 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.64 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.1984 | 0 | 0.31 |  | 0.31 | 1 | 0.22406 | 1 |  | NO APLICA | 0.31 | 1 | 0.22406 | 0 |  | HUARA | NO APLICA
B2325C04370000087 | B2325C0437LT930070000087 | B2325C0437 | SI | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1955 | TAP OFF EL LOA | 0 | 23097 | S/E TAP OFF EL LOA J1 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 2325 | BA S/E TAP OFF EL LOA 220KV BP | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | 1 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 16.97 | 0 | 11 | 1 |  |  | 16.97 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 14:09 | 2021-03-15 14:09 | 2.06 | 0 | 34.9582 | 0 | 2.06 |  | 2.06 | 1 | 34.9582 | 1 |  | NO APLICA | 2.06 | 1 | 34.9582 | 17.9882 |  | MARIA ELENA | NO APLICA | Tr | Tr
B2328C03990000087 | B2328C0399LT796395700087 | B2328C0399 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1896 | S/E LLUTA | 0 | 23668 | S/E LLUTA C2 | Quiborax | 2328 | BA S/E TAP OFF EL AGUILA 13.8KV BP1 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 79639570 | 1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 2.6 | 0 | 2.6 | 1 |  |  | 2.6 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:34 | 2021-03-15 12:45 | 0.66 | 0 | 1.716 | 0 | 0.66 |  | 0.66 | 1 | 1.716 | 1 |  | NO APLICA | 0.66 | 1 | 1.716 | 0 |  | ARICA | NO APLICA
B2352C04370000087 | B2352C0437LT930070000087 | B2352C0437 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1971 | TAP OFF NUEVA VICTORIA | 0 | 24887 | S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA B3 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 2352 | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | 1 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 15.56 | 0 | 5.66 | 0.33333 |  |  | 5.1867 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:35 | 2021-03-15 12:35 | 0.5 | 0 | 2.5933 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | POZO ALMONTE | NO APLICA
B2352C04370000087 | B2352C0437LT930070000087 | B2352C0437 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1895 | S/E LLAMARA | 0 | 27994 | S/E LLAMARA E1 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 2352 | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | 1 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 15.56 | 0 | 5.66 | 0.33333 |  |  | 5.1867 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:35 | 2021-03-15 12:35 | 0.5 | 0 | 2.5933 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | POZO ALMONTE | NO APLICA
B2352C04370000087 | B2352C0437LT930070000087 | B2352C0437 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1938 | S/E SUR VIEJO | 0 | 23817 | S/E SUR VIEJO E1 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 2352 | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | 1 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 15.56 | 0 | 5.66 | 0.33333 |  |  | 5.1867 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:35 | 2021-03-15 12:35 | 0.5 | 0 | 2.5933 | 0 | 0.5 |  | 0.5 | 1 | 7.78 | 1 |  | NO APLICA | 0.5 | 1 | 7.78 | 0 |  | POZO ALMONTE | NO APLICA
B2370C19600000087 | B2370C1960LT760851530087 | B2370C1960 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1982 | TAP OFF VITOR | 0 | 23678 | TAP OFF VITOR 13.8KV | Minera Pampa Camarones | 2370 | BA S/E TAP OFF VITOR | 1960 | PAMPA CAMARONES SPA | LT | 76085153 | 1 | Pampa Camarones S.A. | 3.03 | 0 | 3.3 | 1 |  |  | 3.03 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:32 | 2021-03-15 12:25 | 0.33 | 0 | 0.9999 | 0 | 0.33 |  | 0.33 | 1 | 0.9999 | 1 |  | NO APLICA | 0.33 | 1 | 0.9999 | 0 |  | CAMARONES | NO APLICA
B2376C00850000087 | B2376C0085RE764113210087 | B2376C0085 | SI | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1985 | S/E TOCOPILLA | 0 | 18106 | S/E TOCOPILLA 5 KV | CERRO | 2376 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 1.9002 | 5 |  | 0.60173 | 0 | 1.9002 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.58907 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6628 |  | 0 | [5 empty] | TOCOPILLA | A
B2376C00850000087 | B2376C0085RE764113210087 | B2376C0085 | SI | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1985 | S/E TOCOPILLA | 0 | 18106 | S/E TOCOPILLA 5 KV | CERRO TOC | 2376 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 1.0063 | 5 |  | 0.31866 | 0 | 1.0063 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.31195 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2819 |  | 0 | [5 empty] | TOCOPILLA | A
B2376C00850000087 | B2376C0085LD764189760087 | B2376C0085 | SI | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1985 | S/E TOCOPILLA | 0 | 23173 | S/E TOCOPILLA E2 | CERRO | 2376 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76418976 | 1 | AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. | 1.04 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.04 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.3224 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TOCOPILLA | NO APLICA
B2376C00850000087 | B2376C0085LD764189760087 | B2376C0085 | SI | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1985 | S/E TOCOPILLA | 0 | 23173 | S/E TOCOPILLA E2 | CERRO | 2376 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76418976 | 1 | AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. | 1.04 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.04 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.3224 | 0 | 0.31 |  | 0.31 | 1 | 1.5458 | 1 |  | NO APLICA | 0.31 | 1 | 1.5458 | 0 |  | TOCOPILLA | NO APLICA
B2573C07120000087 | B2573C0712RE743796000087 | B2573C0712 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1826 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA | 0 | 21289 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA C2 | CHAPIQUIÑA | 2573 | BA S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA 13.2KV | 712 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SOCOROMA LTDA | RE | 74379600 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.16 | 0 |  | 0.08 | 0 | 0.16 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:34 | 2021-03-15 12:34 | 0.48 | 0 | 0.0768 | 0 | 0.48 |  | 0.48 | 1 | 0.0768 | 1039 |  | 0 | 0.48 | 1 | 0.0768 | 0 |  | PUTRE | A
B3187C00850000087 | B3187C0085RE764113210087 | B3187C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1924 | S/E QUIANI | 0 | 26624 | S/E QUIANI C6 | CHUNGARA | 3187 | BA S/E QUIANI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3836 | Clientes Regulados | 0 | 2.4 | 1.03 |  | 0.75999 | 0 | 2.4 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.74399 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9397 |  | 0 | [5 empty] | ARICA | A
B3187C00850000087 | B3187C0085RE764113210087 | B3187C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1924 | S/E QUIANI | 0 | 30655 | S/E QUIANI C7 | LLUTA | 3187 | BA S/E QUIANI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1495 | Clientes Regulados | 0 | 1.3876 | 1.88 |  | 0.43941 | 0 | 1.3876 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.43016 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1584 |  | 0 | [5 empty] | ARICA | A
B3187C00850000087 | B3187C0085RE764113210087 | B3187C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1924 | S/E QUIANI | 0 | 26623 | S/E QUIANI C5 | NORTE | 3187 | BA S/E QUIANI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2838 | Clientes Regulados | 0 | 0.63594 | 0.82 |  | 0.20138 | 0 | 0.63594 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.19714 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2841 |  | 0 | [5 empty] | ARICA | A
B3187C00850000087 | B3187C0085LD967175700087 | B3187C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1924 | S/E QUIANI | 0 | 30655 | S/E QUIANI C7 | LLUTA | 3187 | BA S/E QUIANI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96717570 | 1 | IMERYS MINERALES CHILE SPA | 0.41 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.41 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.1271 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ARICA | NO APLICA
B3187C00850000087 | B3187C0085LD917550000087 | B3187C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1924 | S/E QUIANI | 0 | 30655 | S/E QUIANI C7 | LLUTA | 3187 | BA S/E QUIANI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 91755000 | 1 | CEMENTOS BIO BIO S.A. | 0.62 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.62 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.1922 | 0 | 0.31 |  | 0.31 | 1 | 1.6906 | 1 |  | NO APLICA | 0.31 | 1 | 1.6906 | 0 |  | ARICA | NO APLICA
B1870C00850000088 | B1870C0085RE764113210088 | B1870C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 0 | 21084 | S/E ALTO HOSPICIO C30 | ALAMOS | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6286 | Clientes Regulados | 0 | 1.823 | 0 |  | 0.57626 | 0 | 1.823 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.23699 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5958 |  | 0 | [5 empty] | ALTO HOSPICIO | A
B1870C00850000088 | B1870C0085RE764113210088 | B1870C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 0 | 21085 | S/E ALTO HOSPICIO C28 | AROMOS | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5705 | Clientes Regulados | 0 | 1.823 | 0 |  | 0.1823 | 0 | 1.823 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.23699 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5958 |  | 0 | [5 empty] | ALTO HOSPICIO | A
B1870C00850000088 | B1870C0085RE764113210088 | B1870C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 0 | 26633 | S/E ALTO HOSPICIO C26 | BORO | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2850 | Clientes Regulados | 0 | 0.73374 | 4.51 |  | 0.23215 | 0 | 0.73374 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.095386 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2931 |  | 0 | [5 empty] | ALTO HOSPICIO | A
B1870C00850000088 | B1870C0085RE764113210088 | B1870C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 0 | 26634 | S/E ALTO HOSPICIO C31 | COSTANERA | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6524 | Clientes Regulados | 0 | 1.5205 | 5.96 |  | 0.48063 | 0 | 1.5205 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.19766 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6687 |  | 0 | [5 empty] | ALTO HOSPICIO | A
B1870C00850000088 | B1870C0085RE764113210088 | B1870C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 0 | 21083 | S/E ALTO HOSPICIO C27 | PARCELAS | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8443 | Clientes Regulados | 0 | 2.5851 | 4.3 |  | 0.8179 | 0 | 2.5851 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.33606 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8674 |  | 0 | [5 empty] | ALTO HOSPICIO | A
B1870C00850000088 | B1870C0085LD812010000088 | B1870C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 0 | 21084 | S/E ALTO HOSPICIO C30 | ALAMOS | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81201000 | 1 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 0.07 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.07 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.0091 | 0 | 0.13 |  | 0.13 | 1 | 1.1122 | 1 |  | NO APLICA | 0.13 | 1 | 1.1122 | 0 |  | ALTO HOSPICIO | NO APLICA
B2010C00850000088 | B2010C0085RE764113210088 | B2010C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1842 | S/E CERRO DRAGON | 0 | 21478 | S/E CERRO DRAGON C4 | AEROPUERTO | 2010 | BA S/E CERRO DRAGON 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7556 | Clientes Regulados | 0 | 2.3503 | 0.11 |  | 0.23503 | 0 | 2.3503 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.30554 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7734 |  | 0 | [5 empty] | ARICA | A
B2010C00850000088 | B2010C0085RE764113210088 | B2010C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1842 | S/E CERRO DRAGON | 0 | 21474 | S/E CERRO DRAGON CT1 | CASTRO RAMOS | 2010 | BA S/E CERRO DRAGON 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1565 | Clientes Regulados | 0 | 0.49588 | 5.03 |  | 0.15689 | 0 | 0.49588 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.064464 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1604 |  | 0 | [5 empty] | ARICA | A
B2010C00850000088 | B2010C0085RE764113210088 | B2010C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1842 | S/E CERRO DRAGON | 0 | 21479 | S/E CERRO DRAGON C5 | DUNAS | 2010 | BA S/E CERRO DRAGON 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8841 | Clientes Regulados | 0 | 3.4471 | 6.34 |  | 0.34471 | 0 | 3.4471 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.44813 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9008 |  | 0 | [5 empty] | ARICA | A
B2010C00850000088 | B2010C0085RE764113210088 | B2010C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1842 | S/E CERRO DRAGON | 0 | 21475 | S/E CERRO DRAGON C1 | INTERCONEXION PALAFITOS | 2010 | BA S/E CERRO DRAGON 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 176 | Clientes Regulados | 0 | 0.048126 | 7.51 |  | 0.015227 | 0 | 0.048126 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.0062564 | 0 | 0.13 |  | 0.13 | 1 | 0.82439 | 183 |  | 0 | 0.13 | 1 | 0.82439 | 0 |  | ARICA | A
B2027C00850000088 | B2027C0085RE764113210088 | B2027C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1847 | S/E CHINCHORRO | 0 | 21970 | S/E CHINCHORRO C1 | CENTRO | 2027 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4910 | Clientes Regulados | 0 | 2.4661 | 2.43 |  | 0.24661 | 0 | 2.4661 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:20 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.3206 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6847 |  | 0 | [5 empty] | ARICA | A
B2027C00850000088 | B2027C0085RE764113210088 | B2027C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1847 | S/E CHINCHORRO | 0 | 21971 | S/E CHINCHORRO C3 | CHACALLUTA | 2027 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9009 | Clientes Regulados | 0 | 3.0446 | 4.13 |  | 0.30446 | 0 | 3.0446 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.3958 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8958 |  | 0 | [5 empty] | ARICA | A
B2027C00850000088 | B2027C0085RE764113210088 | B2027C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1847 | S/E CHINCHORRO | 0 | 21972 | S/E CHINCHORRO C2 | INDUSTRIAL | 2027 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4695 | Clientes Regulados | 0 | 0.25591 | 1.61 |  | 0.025591 | 0 | 0.25591 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.033268 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 153 |  | 0 | [5 empty] | ARICA | A
B2027C00850000088 | B2027C0085RE764113210088 | B2027C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1847 | S/E CHINCHORRO | 0 | 21974 | S/E CHINCHORRO C4 | PUERTO | 2027 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 15503 | Clientes Regulados | 0 | 3.8456 | 8.6 |  | 0.38456 | 0 | 3.8456 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.49993 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 12532 |  | 0 | [5 empty] | ARICA | A
B2027C00850000088 | B2027C0085RE764113210088 | B2027C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1847 | S/E CHINCHORRO | 0 | 21974 | S/E CHINCHORRO C4 | PUERTO | 2027 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 15503 | Clientes Regulados | 0 | 2.2158 | 8.6 |  | 0.22158 | 0 | 2.2158 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.28805 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5032 |  | 0 | [5 empty] | IQUIQUE | A
B2027C00850000088 | B2027C0085LD812010000088 | B2027C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1847 | S/E CHINCHORRO | 0 | 17873 | S/E CHINCHORRO 13,8 KV | CENTRO | 2027 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81201000 | 1 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 0.23 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.23 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.0299 | 0 | 0.13 |  | 0.13 | 1 | 1.5675 | 1 |  | NO APLICA | 0.13 | 1 | 1.5675 | 0 |  | ARICA | NO APLICA
B2229C00850000088 | B2229C0085RE764113210088 | B2229C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1915 | S/E PACIFICO | 0 | 22851 | S/E PACIFICO C2 | CENTRO | 2229 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6628 | Clientes Regulados | 0 | 2.4661 | 6.72 |  | 0.24661 | 0 | 2.4661 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.3206 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6847 |  | 0 | [5 empty] | IQUIQUE | A
B2229C00850000088 | B2229C0085RE764113210088 | B2229C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1915 | S/E PACIFICO | 0 | 22851 | S/E PACIFICO C2 | CENTRO | 2229 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6628 | Clientes Regulados | 0 | 2.2158 | 6.72 |  | 0.70167 | 0 | 2.2158 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.28805 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5032 |  | 0 | [5 empty] | IQUIQUE | A
B2229C00850000088 | B2229C0085RE764113210088 | B2229C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1915 | S/E PACIFICO | 0 | 22857 | S/E PACIFICO C7 | JUAN MARTINEZ | 2229 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7124 | Clientes Regulados | 0 | 3.1563 | 0.95 |  | 0.31549 | 0 | 3.1563 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.41032 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7275 |  | 0 | [5 empty] | IQUIQUE | A
B2229C00850000088 | B2229C0085RE764113210088 | B2229C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1915 | S/E PACIFICO | 0 | 22850 | S/E PACIFICO C1 | MALL ZOFRI | 2229 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 38 | Clientes Regulados | 0 | 0.01374 | 1.13 |  | 0.001374 | 0 | 0.01374 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.0017862 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 38 |  | 0 | [5 empty] | IQUIQUE | A
B2229C00850000088 | B2229C0085RE764113210088 | B2229C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1915 | S/E PACIFICO | 0 | 22854 | S/E PACIFICO C5 | PESQUERO | 2229 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 37 | Clientes Regulados | 0 | 0.049758 | 4.3 |  | 0.0049758 | 0 | 0.049758 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.0064686 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 35 |  | 0 | [5 empty] | IQUIQUE | A
B2229C00850000088 | B2229C0085LD812010000088 | B2229C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1915 | S/E PACIFICO | 0 | 22851 | S/E PACIFICO C2 | CENTRO | 2229 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81201000 | 1 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 0.13 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.13 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.0169 | 0 | 0.13 |  | 0.13 | 1 | 1.0441 | 1 |  | NO APLICA | 0.13 | 1 | 1.0441 | 0 |  | IQUIQUE | NO APLICA
B2231C00850000088 | B2231C0085RE764113210088 | B2231C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1916 | S/E PALAFITOS | 0 | 22860 | S/E PALAFITOS C2 | 21 DE MAYO | 2231 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10745 | Clientes Regulados | 0 | 4.012 | 3.09 |  | 0.4012 | 0 | 4.012 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.52156 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10963 |  | 0 | [5 empty] | IQUIQUE | A
B2231C00850000088 | B2231C0085RE764113210088 | B2231C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1916 | S/E PALAFITOS | 0 | 22866 | S/E PALAFITOS C5 | DIEGO PORTALES | 2231 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9843 | Clientes Regulados | 0 | 3.2486 | 2.08 |  | 0.32486 | 0 | 3.2486 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.42232 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9461 |  | 0 | [5 empty] | IQUIQUE | A
B2231C00850000088 | B2231C0085RE764113210088 | B2231C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1916 | S/E PALAFITOS | 0 | 22862 | S/E PALAFITOS C3 | INDUSTRIAL | 2231 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 150 | Clientes Regulados | 0 | 0.25591 | 4.35 |  | 0.025591 | 0 | 0.25591 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.033268 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 153 |  | 0 | [5 empty] | IQUIQUE | A
B2231C00850000088 | B2231C0085RE764113210088 | B2231C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1916 | S/E PALAFITOS | 0 | 22867 | S/E PALAFITOS C8 | INTERCONEXION 1 PACIFICO | 2231 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1253 | Clientes Regulados | 0 | 0.46158 | 6.33 |  | 0.14604 | 0 | 0.46158 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.060006 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1280 |  | 0 | [5 empty] | IQUIQUE | A
B2231C00850000088 | B2231C0085RE764113210088 | B2231C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1916 | S/E PALAFITOS | 0 | 22861 | S/E PALAFITOS C4 | INTERCONEXION 2 PACIFICO | 2231 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1868 | Clientes Regulados | 0 | 0.46158 | 3.9 |  | 0.046158 | 0 | 0.46158 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.060006 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1280 |  | 0 | [5 empty] | IQUIQUE | A
B2231C00850000088 | B2231C0085RE764113210088 | B2231C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1916 | S/E PALAFITOS | 0 | 22868 | S/E PALAFITOS C7 | NORTE | 2231 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 167 | Clientes Regulados | 0 | 0.64152 | 11.86 |  | 0.20279 | 0 | 0.64152 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:13 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.083398 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2870 |  | 0 | [5 empty] | ARICA | A
B2231C00850000088 | B2231C0085RE764113210088 | B2231C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1916 | S/E PALAFITOS | 0 | 22863 | S/E PALAFITOS C1 | ORELLA | 2231 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5787 | Clientes Regulados | 0 | 2.1475 | 1.55 |  | 0.21475 | 0 | 2.1475 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:13 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.27918 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5911 |  | 0 | [5 empty] | IQUIQUE | A
B2231C00850000088 | B2231C0085LD967924300088 | B2231C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1916 | S/E PALAFITOS | 0 | 22860 | S/E PALAFITOS C2 | 21 DE MAYO | 2231 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96792430 | 1 | SODIMAC S.A. | 0.18 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.18 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.0234 | 0 | 0.13 |  | 0.13 | 1 | 1.4831 | 1 |  | NO APLICA | 0.13 | 1 | 1.4831 | 0 |  | IQUIQUE | NO APLICA
B2238C03990000088 | B2238C0399LT880069000088 | B2238C0399 | SI | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1948 | TAP OFF CHIZA | 0 | 23679 | S/E TAP OFF CHIZA CT | Chiza | 2238 | BA S/E POZO ALMONTE 110KV BP1 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 88006900 | 1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 0.1 | 0 | 0.02 | 0.074074 |  |  | 0.0074074 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:16 | 2021-03-15 14:16 | 0.16 | 0 | 0.0011852 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CAMARONES | NO APLICA
B2238C03990000088 | B2238C0399LT880069000088 | B2238C0399 | SI | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1949 | TAP OFF CUYA | 0 | 23073 | S/E TAP OFF CUYA HT | Cuya | 2238 | BA S/E POZO ALMONTE 110KV BP1 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 88006900 | 1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 0.1 | 0 | 0.03 | 0.11111 |  |  | 0.011111 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:16 | 2021-03-15 14:16 | 0.16 | 0 | 0.0017778 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CAMARONES | NO APLICA
B2238C03990000088 | B2238C0399LT880069000088 | B2238C0399 | SI | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1947 | TAP OFF CERRO BALCON | 0 | 18061 | S/E TAP OFF CERRO BALCON CT1 | Tap Off Cerro Balcón | 2238 | BA S/E POZO ALMONTE 110KV BP1 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 88006900 | 1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.37037 |  |  | 0.037037 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:16 | 2021-03-15 14:16 | 0.16 | 0 | 0.0059259 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | HUARA | NO APLICA
B2238C03990000088 | B2238C0399LT880069000088 | B2238C0399 | SI | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1969 | TAP OFF MAL PASO | 0 | 23677 | TAP OFF MAL PASO 13.8KV | Mal paso | 2238 | BA S/E POZO ALMONTE 110KV BP1 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 88006900 | 1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 0.1 | 0 | 0.02 | 0.074074 |  |  | 0.0074074 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:16 | 2021-03-15 14:16 | 0.16 | 0 | 0.0011852 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ARICA | NO APLICA
B2238C03990000088 | B2238C0399LT880069000088 | B2238C0399 | SI | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1983 | TAP OFF VITOR N°2 MOVIL | 0 | 23156 | S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL E1 | Tap Off Vitor N°2 | 2238 | BA S/E POZO ALMONTE 110KV BP1 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 88006900 | 1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.37037 |  |  | 0.037037 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:16 | 2021-03-15 14:16 | 0.16 | 0 | 0.0059259 | 0 | 0.16 |  | 0.16 | 1 | 0.016 | 1 |  | NO APLICA | 0.16 | 1 | 0.016 | 0 |  | CAMARONES | NO APLICA
B2238C04150000088 | B2238C0415LT946210000088 | B2238C0415 | SI | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1841 | S/E CERRO COLORADO | 0 | 21469 | S/E CERRO COLORADO HT1 | CIA MINERA CERRO COLORADO LIMITADA | 2238 | BA S/E POZO ALMONTE 110KV BP1 | 415 | COMPAÑÍA MINERA CERRO COLORADO LTDA | LT | 94621000 | 1 | CIA MINERA CERRO COLORADO LIMITADA | 27.49 | 0 | 5 | 1 |  |  | 27.49 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:23 | 2021-03-15 14:23 | 0.28 | 0 | 7.6972 | 0 | 0.28 |  | 0.28 | 1 | 7.6972 | 1 |  | NO APLICA | 0.28 | 1 | 7.6972 | 0 |  | POZO ALMONTE | NO APLICA
B2244C00850000088 | B2244C0085RE764113210088 | B2244C0085 | SI | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1919 | S/E POZO ALMONTE | 0 | 22904 | S/E POZO ALMONTE E1 | PAMPINO | 2244 | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 1.8572 | 11.86 |  | 0.5871 | 0 | 1.8572 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:13 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.24144 | 0 | 0.13 |  | 0.13 | 1 | 0.24144 | 5589 |  | 0 | 0.13 | 1 | 0.24144 | 0 |  | POZO ALMONTE | A
B2246C00850000088 | B2246C0085RE764113210088 | B2246C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1920 | S/E PUKARA | 0 | 22935 | S/E PUKARA C6 | LIVIRCAR | 2246 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3895 | Clientes Regulados | 0 | 2.7248 | 0.92 |  | 0.86284 | 0 | 2.7248 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.35422 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4012 |  | 0 | [5 empty] | ARICA | A
B2246C00850000088 | B2246C0085RE764113210088 | B2246C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1920 | S/E PUKARA | 0 | 22924 | S/E PUKARA C3 | PESQUERO | 2246 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2840 | Clientes Regulados | 0 | 2.7047 | 1.3 |  | 0.85648 | 0 | 2.7047 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:13 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.35161 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8690 |  | 0 | [5 empty] | ARICA | A
B2246C00850000088 | B2246C0085RE764113210088 | B2246C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1920 | S/E PUKARA | 0 | 22928 | S/E PUKARA C2 | PORTALES | 2246 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4748 | Clientes Regulados | 0 | 1.6086 | 0.1 |  | 0.50939 | 0 | 1.6086 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:13 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.20912 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4826 |  | 0 | [5 empty] | ARICA | A
B2246C00850000088 | B2246C0085RE764113210088 | B2246C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1920 | S/E PUKARA | 0 | 22925 | S/E PUKARA C5 | QUIANE | 2246 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 14186 | Clientes Regulados | 0 | 2.9785 | 0.91 |  | 0.94319 | 0 | 2.9785 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.3872 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8608 |  | 0 | [5 empty] | ARICA | A
B2246C00850000088 | B2246C0085RE764113210088 | B2246C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1920 | S/E PUKARA | 0 | 22929 | S/E PUKARA C4 | TUCAPEL | 2246 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9237 | Clientes Regulados | 0 | 2.6883 | 1.04 |  | 0.8513 | 0 | 2.6883 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.34948 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9390 |  | 0 | [5 empty] | ARICA | A
B2246C00850000088 | B2246C0085LD616066010088 | B2246C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1920 | S/E PUKARA | 0 | 22925 | S/E PUKARA C5 | QUIANE | 2246 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 61606601 | 1 | HOSPITAL DR. JUAN NOÉ CREVANI | 0.44 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.44 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.0572 | 0 | 0.13 |  | 0.13 | 1 | 1.7088 | 1 |  | NO APLICA | 0.13 | 1 | 1.7088 | 0 |  | ARICA | NO APLICA
B2298C00850000088 | B2298C0085RE764113210088 | B2298C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1939 | S/E TAMARUGAL | 0 | 23048 | S/E TAMARUGAL E1 | HOSPICIO | 2298 | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:13 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | POZO ALMONTE | A
B2298C00850000088 | B2298C0085RE764113210088 | B2298C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1939 | S/E TAMARUGAL | 0 | 18047 | S/E TAMARUGAL 23 KV | PICA / E2 | 2298 | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.079214 | 1.3 |  | 0.025019 | 0 | 0.079214 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:13 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.010298 | 0 | 0.13 |  | 0.13 | 1 | 0.010298 | 260 |  | 0 | 0.13 | 1 | 0.010298 | 0 |  | POZO ALMONTE | A
B2315C00850000088 | B2315C0085RE764113210088 | B2315C0085 | SI | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1951 | TAP OFF DOLORES | 0 | 23078 | S/E TAP OFF DOLORES E1 | CAMIÑA | 2315 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 1.484e-06 | 0.17 |  | 4.687e-07 | 0 | 1.484e-06 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:16 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 1.9292e-07 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | CAMIÑA | A
B2315C00850000088 | B2315C0085RE764113210088 | B2315C0085 | SI | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1951 | TAP OFF DOLORES | 0 | 24879 | S/E TAP OFF DOLORES E2 | NEGREIRO | 2315 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.055342 | 1.1 |  | 0.017479 | 0 | 0.055342 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:16 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.0071945 | 0 | 0.13 |  | 0.13 | 1 | 0.0071947 | 241 |  | 0 | 0.13 | 1 | 0.0071947 | 0 |  | PISAGUA | A
B2328C03990000088 | B2328C0399LT796395700088 | B2328C0399 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1896 | S/E LLUTA | 0 | 23668 | S/E LLUTA C2 | Quiborax | 2328 | BA S/E TAP OFF EL AGUILA 13.8KV BP1 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 79639570 | 1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 2.6 | 0 | 2.7 | 1 |  |  | 2.6 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:17 | 2021-03-15 14:17 | 0.18 | 0 | 0.468 | 0 | 0.18 |  | 0.18 | 1 | 0.468 | 1 |  | NO APLICA | 0.18 | 1 | 0.468 | 0 |  | ARICA | NO APLICA
B2352C04370000088 | B2352C0437LT930070000088 | B2352C0437 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1895 | S/E LLAMARA | 0 | 27994 | S/E LLAMARA E1 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 2352 | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | 1 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 15.56 | 0 | 5 | 0.33333 |  |  | 5.1867 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:32 | 2021-03-15 14:32 | 0.43 | 0 | 2.2303 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | POZO ALMONTE | NO APLICA
B2352C04370000088 | B2352C0437LT930070000088 | B2352C0437 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1938 | S/E SUR VIEJO | 0 | 23817 | S/E SUR VIEJO E1 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 2352 | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | 1 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 15.56 | 0 | 5 | 0.33333 |  |  | 5.1867 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:32 | 2021-03-15 14:32 | 0.43 | 0 | 2.2303 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | POZO ALMONTE | NO APLICA
B2352C04370000088 | B2352C0437LT930070000088 | B2352C0437 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1971 | TAP OFF NUEVA VICTORIA | 0 | 23816 | S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA E1 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 2352 | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | 1 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 15.56 | 0 | 5 | 0.33333 |  |  | 5.1867 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:32 | 2021-03-15 14:32 | 0.43 | 0 | 2.2303 | 0 | 0.43 |  | 0.43 | 1 | 6.6908 | 1 |  | NO APLICA | 0.43 | 1 | 6.6908 | 0 |  | POZO ALMONTE | NO APLICA
B2370C19600000088 | B2370C1960LT760851530088 | B2370C1960 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1982 | TAP OFF VITOR | 0 | 23678 | TAP OFF VITOR 13.8KV | Minera Pampa Camarones | 2370 | BA S/E TAP OFF VITOR | 1960 | PAMPA CAMARONES SPA | LT | 76085153 | 1 | Pampa Camarones S.A. | 3.03 | 0 | 3.03 | 1 |  |  | 3.03 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:16 | 2021-03-15 14:16 | 0.16 | 0 | 0.4848 | 0 | 0.16 |  | 0.16 | 1 | 0.4848 | 1 |  | NO APLICA | 0.16 | 1 | 0.4848 | 0 |  | CAMARONES | NO APLICA
B2573C07120000088 | B2573C0712RE743796000088 | B2573C0712 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1826 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA | 0 | 21289 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA C2 | CHAPIQUIÑA | 2573 | BA S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA 13.2KV | 712 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SOCOROMA LTDA | RE | 74379600 | 974 | Clientes Regulados | 0 | 0.16 | 0.43 |  | 0.02 | 0 | 0.16 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:17 | 2021-03-15 14:17 | 0.18 | 0 | 0.0288 | 0 | 0.18 |  | 0.18 | 1 | 0.0288 | 1039 |  | 0 | 0.18 | 1 | 0.0288 | 0 |  | PUTRE | A
B2771C00850000088 | B2771C0085RE764113210088 | B2771C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1949 | TAP OFF CUYA | 0 | 18063 | S/E TAP OFF CUYA 110 KV | CUYA | 2771 | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.02021 | 0.03 |  | 0.0063887 | 0 | 0.02021 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:16 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.0026273 | 0 | 0.13 |  | 0.13 | 1 | 0.0026273 | 34 |  | 0 | 0.13 | 1 | 0.0026273 | 0 |  | CAMARONES | A
B3187C00850000088 | B3187C0085RE764113210088 | B3187C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1924 | S/E QUIANI | 0 | 26622 | S/E QUIANI C4 | CHUNGARA | 3187 | BA S/E QUIANI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3836 | Clientes Regulados | 0 | 0.85178 | 4.43 |  | 0.26926 | 0 | 0.85178 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.11073 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3870 |  | 0 | [5 empty] | ARICA | A
B3187C00850000088 | B3187C0085RE764113210088 | B3187C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1924 | S/E QUIANI | 0 | 22960 | S/E QUIANI C3 | LLUTA | 3187 | BA S/E QUIANI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1495 | Clientes Regulados | 0 | 1.04 | 1.35 |  | 0.32874 | 0 | 1.04 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.1352 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1495 |  | 0 | [5 empty] | ARICA | A
B3187C00850000088 | B3187C0085RE764113210088 | B3187C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1924 | S/E QUIANI | 0 | 22956 | S/E QUIANI C2 | NORTE | 3187 | BA S/E QUIANI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2838 | Clientes Regulados | 0 | 0.12062 | 1.73 |  | 0.038162 | 0 | 0.12062 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.01568 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 171 |  | 0 | [5 empty] | IQUIQUE | A
B3187C00850000088 | B3187C0085LD917550000088 | B3187C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1924 | S/E QUIANI | 0 | 18023 | S/E QUIANI 66KV BP1 | LLUTA | 3187 | BA S/E QUIANI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 91755000 | 1 | CEMENTOS BIO BIO S.A. | 0.29 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.29 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.0377 | 0 | 0.13 |  | 0.13 | 1 | 0.29931 | 1 |  | NO APLICA | 0.13 | 1 | 0.29931 | 0 |  | ARICA | NO APLICA
B3029C01280000089 | B3029C0128LT826773000089 | B3029C0128 | NO | 89 | EAF 077-2021 | Forzado | TD | SI | SI | 952 | S/E PAJONALES | 0 | 29620 | S/E PAJONALES E1 | EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY | 3029 | BA S/E CENTRAL PAJONALES 23KV BP1 | 128 | EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY | LT | 82677300 | 1 | EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY | 0.18 | 0 | 0.24 | 1 |  |  | 0.18 | NO | 2021-03-16 07:25 | 2021-03-16 13:08 | 2021-03-16 13:08 | 5.71 | 0 | 1.0278 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LA HIGUERA | NO APLICA
B1317C00850000090 | B1317C0085RE764113210090 | B1317C0085 | NO | 90 | EAF 078-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 486 | S/E PUCON | 0 | 1377 | S/E PUCON E3 | ANTUMALAL E3 | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1499 | Clientes Regulados | 0 | 0.59159 | 0.92 |  | 0.01972 | 0 | 0.59159 | NO | 2021-03-16 20:08 | 2021-03-16 20:10 | 2021-03-16 20:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1237 |  | 0 | [5 empty] | PUCON | E
B1317C00850000090 | B1317C0085RE764113210090 | B1317C0085 | NO | 90 | EAF 078-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 486 | S/E PUCON | 0 | 1377 | S/E PUCON E3 | ANTUMALAL E3 | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1499 | Clientes Regulados | 0 | 0.00027523 | 0.92 |  | 9.1743e-06 | 0 | 0.00027523 | NO | 2021-03-16 20:08 | 2021-03-16 20:10 | 2021-03-16 20:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | VILLARRICA | E
B1317C00850000090 | B1317C0085RE764113210090 | B1317C0085 | NO | 90 | EAF 078-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 486 | S/E PUCON | 0 | 1378 | S/E PUCON E4 | COSTANERA E4 | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4008 | Clientes Regulados | 0 | 2.0912 | 4.09 |  | 0.069707 | 0 | 2.0912 | NO | 2021-03-16 20:08 | 2021-03-16 20:10 | 2021-03-16 20:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5485 |  | 0 | [5 empty] | PUCON | E
B1317C00850000090 | B1317C0085RE764113210090 | B1317C0085 | NO | 90 | EAF 078-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 486 | S/E PUCON | 0 | 1378 | S/E PUCON E4 | COSTANERA E4 | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4008 | Clientes Regulados | 0 | 0.35581 | 4.09 |  | 0.26686 | 0 | 0.35581 | NO | 2021-03-16 20:08 | 2021-03-16 20:10 | 2021-03-16 20:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 70 |  | 0 | [5 empty] | VILLARRICA | E
B1317C00850000090 | B1317C0085RE764113210090 | B1317C0085 | NO | 90 | EAF 078-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 486 | S/E PUCON | 0 | 1379 | S/E PUCON E5 | CURARREHUE E5 | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 15211 | Clientes Regulados | 0 | 1.6927 | 6.51 |  | 1.2108 | 0 | 1.6927 | NO | 2021-03-16 20:08 | 2021-03-16 20:10 | 2021-03-16 20:51 | 0.28 | 0.43 | 0.47397 | 0.72788 | 0 |  | 0 |  |  | 5715 | 0.72788 | NO INFORMADO | [5 empty] | CURARREHUE | E
B1317C00850000090 | B1317C0085RE764113210090 | B1317C0085 | NO | 90 | EAF 078-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 486 | S/E PUCON | 0 | 1379 | S/E PUCON E5 | CURARREHUE E5 | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 15211 | Clientes Regulados | 0 | 1.6927 | 6.51 |  | 1.2108 | 0 | 1.6927 | NO | 2021-03-16 20:08 | 2021-03-16 20:10 | 2021-03-16 20:51 | 0.28 | 0.43 | 0.47397 | 0.72788 | 0 |  | 0 |  |  | 5715 | 0.72788 | NO INFORMADO | [5 empty] | PUCON | E
B1317C00850000090 | B1317C0085RE764113210090 | B1317C0085 | NO | 90 | EAF 078-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 486 | S/E PUCON | 0 | 1379 | S/E PUCON E5 | CURARREHUE E5 | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 15211 | Clientes Regulados | 0 | 1.6927 | 6.51 |  | 1.2108 | 0 | 1.6927 | NO | 2021-03-16 20:08 | 2021-03-16 20:10 | 2021-03-16 20:51 | 0.28 | 0.43 | 0.47397 | 0.72788 | 0 |  | 0 |  |  | 5715 | 0.72788 | NO INFORMADO | [5 empty] | VILLARRICA | E
B1317C00850000090 | B1317C0085LD775877700090 | B1317C0085 | NO | 90 | EAF 078-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 486 | S/E PUCON | 0 | 1378 | S/E PUCON E4 | COSTANERA | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77587770 | 1 | SUPERMERCADO PUCON ORIENTE LIMITADA | 0.12 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.12 | NO | 2021-03-16 20:08 | 2021-03-16 20:10 | 2021-03-16 20:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUCON | NO APLICA
B2308C04100000091 | B2308C0410LT995654000091 | B2308C0410 | SI | 91 | EAF 079-2021 | Forzado | TD | NO | SI | 1900 | S/E MANTOS DE LA LUNA | 0 | 22732 | S/E MANTOS DE LA LUNA ET1 | Grace S.A | 2308 | BA S/E TAP OFF BARRILES 220KV BP | 410 | GRACE S.A. | LT | 99565400 | 1 | Grace S.A | 4.67 | 0 | 5 | 1 |  |  | 4.67 | NO | 2021-03-17 02:44 | 2021-03-17 06:01 | 2021-03-17 06:01 | 3.28 | 0 | 15.3176 | 0 | 3.28 |  | 3.28 | 1 | 15.3176 | 1 |  | NO APLICA | 3.28 | 1 | 15.3176 | 5.9776 |  | TOCOPILLA | NO APLICA | Tr | Tr
B1148C01260000092 | B1148C0126LT612160000092 | B1148C0126 | SI | 92 | EAF 080-2021 | Forzado | TD | NO | SI | 919 | S/E LO ESPEJO (FFCC) | 0 | 7917 | S/E LO ESPEJO (FFCC) | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 1148 | BA S/E LO ESPEJO (FFCC) 110KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 1.31 | 0 | 3 | 1 |  |  | 1.31 | NO | 2021-03-17 10:55 | 2021-03-17 11:13 | 2021-03-17 10:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LO ESPEJO | NO APLICA
B0396C01160000093 | B0396C0116RE760731620093 | B0396C0116 | NO | 93 | EAF 081-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 503 | S/E ANCUD | 0 | 13906 | S/E ANCUD E3 | CHACAO/E3 | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3141 | Clientes Regulados | 0 | 0.85885 | 1.9 |  | 0.87317 | 0 | 0.85885 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 2021-03-18 03:46 | 1.01 | 0 | 0.86744 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3127 |  | 0 | [5 empty] | ANCUD | F
B0396C01160000093 | B0396C0116RE760731620093 | B0396C0116 | NO | 93 | EAF 081-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 503 | S/E ANCUD | 0 | 13906 | S/E ANCUD E3 | CHACAO/E3 | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3141 | Clientes Regulados | 0 | 0.00020523 | 1.9 |  | 0.00020865 | 0 | 0.00020523 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 2021-03-18 03:46 | 1.01 | 0 | 0.00020729 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | QUEMCHI | F
B0396C01160000093 | B0396C0116RE760731620093 | B0396C0116 | NO | 93 | EAF 081-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 503 | S/E ANCUD | 0 | 13905 | S/E ANCUD E2 | DEGAÑ/E2 | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1572 | Clientes Regulados | 0 | 0.35396 | 0.44 |  | 0.35986 | 0 | 0.35396 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 2021-03-18 03:46 | 1.01 | 0 | 0.3575 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1564 |  | 0 | [5 empty] | ANCUD | F
B0396C01160000093 | B0396C0116RE760731620093 | B0396C0116 | NO | 93 | EAF 081-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 503 | S/E ANCUD | 0 | 13904 | S/E ANCUD E1 | PUDETO/E1 | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 4253 | Clientes Regulados | 0 | 1.3861 | 1.16 |  | 1.4092 | 0 | 1.3861 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 2021-03-18 03:46 | 1.01 | 0 | 1.4 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4251 |  | 0 | [5 empty] | ANCUD | F
B0396C01160000093 | B0396C0116RE760731620093 | B0396C0116 | NO | 93 | EAF 081-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 503 | S/E ANCUD | 0 | 13907 | S/E ANCUD E4 | QUETALMAHUE/E4 | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 9910 | Clientes Regulados | 0 | 2.3819 | 1.79 |  | 2.4216 | 0 | 2.3819 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 2021-03-18 03:46 | 1.01 | 0 | 2.4058 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9893 |  | 0 | [5 empty] | ANCUD | F
B0396C01160000093 | B0396C0116LD797849800093 | B0396C0116 | NO | 93 | EAF 081-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 503 | S/E ANCUD | 0 | 13906 | S/E ANCUD E3 | CHACAO | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79784980 | 1 | CERMAQ CHILE S.A. | 0.49 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.49 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 2021-03-18 03:46 | 1.01 | 0 | 0.4949 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANCUD | NO APLICA
B0396C01160000093 | B0396C0116LD968651300093 | B0396C0116 | NO | 93 | EAF 081-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 503 | S/E ANCUD | 0 | 13906 | S/E ANCUD E3 | CHACAO | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96865130 | 1 | INMUEBLES CATALUNA LIMITADA | 0.57 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.57 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 2021-03-18 03:46 | 1.01 | 0 | 0.5757 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANCUD | NO APLICA
B0396C01160000093 | B0396C0116LD968651300093 | B0396C0116 | NO | 93 | EAF 081-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 503 | S/E ANCUD | 0 | 13906 | S/E ANCUD E3 | CHACAO | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96865130 | 1 | INMUEBLES CATALUNA LIMITADA | 0.57 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.57 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 2021-03-18 03:46 | 1.01 | 0 | 0.5757 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANCUD | NO APLICA
B0396C01160000093 | B0396C0116LD965798000093 | B0396C0116 | NO | 93 | EAF 081-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 503 | S/E ANCUD | 0 | 13905 | S/E ANCUD E2 | DEGAN | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96579800 | 1 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A | 0.31 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.31 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 2021-03-18 03:46 | 1.01 | 0 | 0.3131 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANCUD | NO APLICA
B0396C01160000093 | B0396C0116LD760321220093 | B0396C0116 | NO | 93 | EAF 081-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 503 | S/E ANCUD | 0 | 13904 | S/E ANCUD E1 | PUDETO | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76032122 | 1 | SOCIEDAD AGROLACTEOS DE CHILOE S.A. | 0.21 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.21 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 2021-03-18 03:46 | 1.01 | 0 | 0.2121 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANCUD | NO APLICA
B0396C01160000093 | B0396C0116LD965798000093 | B0396C0116 | NO | 93 | EAF 081-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 503 | S/E ANCUD | 0 | 13907 | S/E ANCUD E4 | QUETALMAHUE | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96579800 | 1 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A | 0.31 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.31 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 2021-03-18 03:46 | 1.01 | 0 | 0.3131 | 0 | 1.01 |  | 1.01 | 1 | 7.5155 | 1 |  | NO APLICA | 1.9561 | 3 | 14.5157 | 0 |  | ANCUD | NO APLICA
B0401C01160000093 | B0401C0116RE760731620093 | B0401C0116 | NO | 93 | EAF 081-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 527 | S/E CASTRO | 0 | 13935 | S/E CASTRO E2 | QUINCHEN/E2 | 401 | BA S/E CASTRO 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 7734 | Clientes Regulados | 0 | 0.0016323 | 1.55 |  | 0.0016595 | 0 | 0.0016323 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 2021-03-18 03:46 | 1.01 | 0 | 0.0016486 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 17 |  | 0 | [5 empty] | CASTRO | F
B0401C01160000093 | B0401C0116LD764098510093 | B0401C0116 | NO | 93 | EAF 081-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 527 | S/E CASTRO | 0 | 13934 | S/E CASTRO E1 | GAMBOA | 401 | BA S/E CASTRO 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76409851 | 1 | INMOBILIARIA POWER CENTER LIMITADA | 0.12 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.12 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 2021-03-18 03:46 | 1.01 | 0 | 0.1212 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CASTRO | NO APLICA
B0401C01160000093 | B0401C0116LD995985100093 | B0401C0116 | NO | 93 | EAF 081-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 527 | S/E CASTRO | 0 | 13934 | S/E CASTRO E1 | GAMBOA | 401 | BA S/E CASTRO 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99598510 | 1 | RANTRUR S.A. | 0.14 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.14 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 2021-03-18 03:46 | 1.01 | 0 | 0.1414 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CASTRO | NO APLICA
B0401C01160000093 | B0401C0116LD966331500093 | B0401C0116 | NO | 93 | EAF 081-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 527 | S/E CASTRO | 0 | 13934 | S/E CASTRO E1 | GAMBOA | 401 | BA S/E CASTRO 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96633150 | 1 | CAMANCHACA CULTIVOS SUR S.A | 0.68 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.68 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 2021-03-18 03:46 | 1.01 | 0 | 0.6868 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CHONCHI | NO APLICA
B0401C01160000093 | B0401C0116LD798098700093 | B0401C0116 | NO | 93 | EAF 081-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 527 | S/E CASTRO | 0 | 13934 | S/E CASTRO E1 | GAMBOA | 401 | BA S/E CASTRO 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79809870 | 1 | SALMONES TECMAR S.A. | 0.59 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.59 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 2021-03-18 03:46 | 1.01 | 0 | 0.5959 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CHONCHI | NO APLICA
B0401C01160000093 | B0401C0116LD965798000093 | B0401C0116 | NO | 93 | EAF 081-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 527 | S/E CASTRO | 0 | 13935 | S/E CASTRO E2 | QUINCHEN | 401 | BA S/E CASTRO 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96579800 | 1 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A | 0.11 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.11 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 2021-03-18 03:46 | 1.01 | 0 | 0.1111 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CASTRO | NO APLICA
B0401C01160000093 | B0401C0116LD616022750093 | B0401C0116 | NO | 93 | EAF 081-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 527 | S/E CASTRO | 0 | 13935 | S/E CASTRO E2 | QUINCHEN | 401 | BA S/E CASTRO 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 61602275 | 1 | SERVICIO DE SALUD CHILOE HOSPITAL CASTRO | 0.17 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.17 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 2021-03-18 03:46 | 1.01 | 0 | 0.1717 | 0 | 1.01 |  | 1.01 | 1 | 1.8297 | 1 |  | NO APLICA | 1.01 | 1 | 1.8297 | 0 |  | CASTRO | NO APLICA
B0406C01160000093 | B0406C0116RE760731620093 | B0406C0116 | NO | 93 | EAF 081-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 505 | S/E CHONCHI | 0 | 13957 | S/E CHONCHI E2 | CHONCHI CENTRO/E2 | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1688 | Clientes Regulados | 0 | 0.50979 | 1.39 |  | 0.51828 | 0 | 0.50979 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 2021-03-18 03:46 | 1.01 | 0 | 0.51488 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1686 |  | 0 | [5 empty] | CHONCHI | F
B0406C01160000093 | B0406C0116RE760731620093 | B0406C0116 | NO | 93 | EAF 081-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 505 | S/E CHONCHI | 0 | 13958 | S/E CHONCHI E3 | CHONCHI RURAL/E3 | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 869 | Clientes Regulados | 0 | 0.34338 | 1.79 |  | 0.3491 | 0 | 0.34338 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 2021-03-18 03:46 | 1.01 | 0 | 0.34681 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 862 |  | 0 | [5 empty] | CHONCHI | F
B0406C01160000093 | B0406C0116RE760731620093 | B0406C0116 | NO | 93 | EAF 081-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 505 | S/E CHONCHI | 0 | 13956 | S/E CHONCHI E1 | NOTUCO/E1 | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 7910 | Clientes Regulados | 0 | 1.6018 | 3.99 |  | 1.6285 | 0 | 1.6018 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 2021-03-18 03:46 | 1.01 | 0 | 1.6178 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3490 |  | 0 | [5 empty] | CHONCHI | F
B0406C01160000093 | B0406C0116RE760731620093 | B0406C0116 | NO | 93 | EAF 081-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 505 | S/E CHONCHI | 0 | 13956 | S/E CHONCHI E1 | NOTUCO/E1 | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 7910 | Clientes Regulados | 0 | 0.27129 | 3.99 |  | 0.27581 | 0 | 0.27129 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 2021-03-18 03:46 | 1.01 | 0 | 0.274 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1897 |  | 0 | [5 empty] | PUQUELDON | F
B0406C01160000093 | B0406C0116RE760731620093 | B0406C0116 | NO | 93 | EAF 081-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 505 | S/E CHONCHI | 0 | 13956 | S/E CHONCHI E1 | NOTUCO/E1 | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 7910 | Clientes Regulados | 0 | 0.45165 | 3.99 |  | 0.45917 | 0 | 0.45165 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 2021-03-18 03:46 | 1.01 | 0 | 0.45616 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2470 |  | 0 | [5 empty] | QUEILEN | F
B0406C01160000093 | B0406C0116RE760731620093 | B0406C0116 | NO | 93 | EAF 081-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 505 | S/E CHONCHI | 0 | 13956 | S/E CHONCHI E1 | NOTUCO/E1 | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 7910 | Clientes Regulados | 0 | 0.0033853 | 3.99 |  | 0.0034418 | 0 | 0.0033853 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 2021-03-18 03:46 | 1.01 | 0 | 0.0034192 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 14 |  | 0 | [5 empty] | QUELLON | F
B0406C01160000093 | B0406C0116LD785129300093 | B0406C0116 | NO | 93 | EAF 081-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 505 | S/E CHONCHI | 0 | 13957 | S/E CHONCHI E2 | CHONCHI CENTRO | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78512930 | 1 | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE SPA | 0.01 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.01 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 2021-03-18 03:46 | 1.01 | 0 | 0.0101 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CHONCHI | NO APLICA
B0406C01160000093 | B0406C0116LD948270000093 | B0406C0116 | NO | 93 | EAF 081-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 505 | S/E CHONCHI | 0 | 13957 | S/E CHONCHI E2 | CHONCHI CENTRO | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 94827000 | 1 | Holding And Trading S.A. | 0.37 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.37 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 2021-03-18 03:46 | 1.01 | 0 | 0.3737 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CHONCHI | NO APLICA
B0406C01160000093 | B0406C0116LD967831500093 | B0406C0116 | NO | 93 | EAF 081-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 505 | S/E CHONCHI | 0 | 13958 | S/E CHONCHI E3 | CHONCHI RURAL | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96783150 | 1 | ST ANDREWS SMOKY DELICACIES S.A. | 0.88 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.88 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 2021-03-18 03:46 | 1.01 | 0 | 0.8888 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CHONCHI | NO APLICA
B0406C01160000093 | B0406C0116LD861005000093 | B0406C0116 | NO | 93 | EAF 081-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 505 | S/E CHONCHI | 0 | 13958 | S/E CHONCHI E3 | CHONCHI RURAL | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 86100500 | 1 | SALMONES ANTARTICA S.A. | 1.38 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.38 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 2021-03-18 03:46 | 1.01 | 0 | 1.3938 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CHONCHI | NO APLICA
B0406C01160000093 | B0406C0116LD861005000093 | B0406C0116 | NO | 93 | EAF 081-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 505 | S/E CHONCHI | 0 | 13956 | S/E CHONCHI E1 | CHONCHI-NOTUCO | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 86100500 | 1 | SALMONES ANTARTICA S.A. | 1.38 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.38 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 2021-03-18 03:46 | 1.01 | 0 | 1.3938 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CHONCHI | NO APLICA
B0406C01160000093 | B0406C0116LD882746000093 | B0406C0116 | NO | 93 | EAF 081-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 505 | S/E CHONCHI | 0 | 13956 | S/E CHONCHI E1 | CHONCHI-NOTUCO | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 88274600 | 1 | ANTARFOOD S.A. | 0.64 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.64 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 2021-03-18 03:46 | 1.01 | 0 | 0.6464 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CHONCHI | NO APLICA
B0406C01160000093 | B0406C0116LD968541800093 | B0406C0116 | NO | 93 | EAF 081-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 505 | S/E CHONCHI | 0 | 13956 | S/E CHONCHI E1 | CHONCHI-NOTUCO | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96854180 | 1 | TORALLA S.A. | 0.55 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.55 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 2021-03-18 03:46 | 1.01 | 0 | 0.5555 | 0 | 1.01 |  | 1.01 | 1 | 8.4752 | 1 |  | NO APLICA | 1.01 | 1 | 8.4752 | 0 |  | CHONCHI | NO APLICA
B0447C01160000093 | B0447C0116RE760731620093 | B0447C0116 | NO | 93 | EAF 081-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 515 | S/E PID PID | 0 | 14187 | S/E PID PID E1 | CASTRO ALTO/E1 | 447 | BA S/E PID PID 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 4855 | Clientes Regulados | 0 | 1.4243 | 2.1 |  | 1.4481 | 0 | 1.4243 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 2021-03-18 03:46 | 1.01 | 0 | 1.4386 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4790 |  | 0 | [5 empty] | CASTRO | F
B0447C01160000093 | B0447C0116RE760731620093 | B0447C0116 | NO | 93 | EAF 081-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 515 | S/E PID PID | 0 | 14187 | S/E PID PID E1 | CASTRO ALTO/E1 | 447 | BA S/E PID PID 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 4855 | Clientes Regulados | 0 | 0.0099531 | 2.1 |  | 0.010119 | 0 | 0.0099531 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 2021-03-18 03:46 | 1.01 | 0 | 0.010053 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 40 |  | 0 | [5 empty] | DALCAHUE | F
B0447C01160000093 | B0447C0116RE760731620093 | B0447C0116 | NO | 93 | EAF 081-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 515 | S/E PID PID | 0 | 14188 | S/E PID PID E2 | PIRUQUINA/E2 | 447 | BA S/E PID PID 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 942 | Clientes Regulados | 0 | 0.51565 | 0.53 |  | 0.52424 | 0 | 0.51565 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 2021-03-18 03:46 | 1.01 | 0 | 0.52081 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 898 |  | 0 | [5 empty] | CASTRO | F
B0447C01160000093 | B0447C0116RE760731620093 | B0447C0116 | NO | 93 | EAF 081-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 515 | S/E PID PID | 0 | 14188 | S/E PID PID E2 | PIRUQUINA/E2 | 447 | BA S/E PID PID 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 942 | Clientes Regulados | 0 | 0.0037377 | 0.53 |  | 0.0038 | 0 | 0.0037377 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 2021-03-18 03:46 | 1.01 | 0 | 0.0037751 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 33 |  | 0 | [5 empty] | DALCAHUE | F
B0447C01160000093 | B0447C0116LD965798000093 | B0447C0116 | NO | 93 | EAF 081-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 515 | S/E PID PID | 0 | 14187 | S/E PID PID E1 | CASTRO ALTO | 447 | BA S/E PID PID 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96579800 | 1 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A | 0.09 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 2021-03-18 03:46 | 1.01 | 0 | 0.0909 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CASTRO | NO APLICA
B0447C01160000093 | B0447C0116LD967924300093 | B0447C0116 | NO | 93 | EAF 081-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 515 | S/E PID PID | 0 | 14187 | S/E PID PID E1 | CASTRO ALTO | 447 | BA S/E PID PID 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96792430 | 1 | SODIMAC S.A. | 0.19 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.19 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 2021-03-18 03:46 | 1.01 | 0 | 0.1919 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CASTRO | NO APLICA
B0447C01160000093 | B0447C0116LD965126500093 | B0447C0116 | NO | 93 | EAF 081-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 515 | S/E PID PID | 0 | 14187 | S/E PID PID E1 | CASTRO ALTO | 447 | BA S/E PID PID 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96512650 | 1 | BIOMAR CHILE S.A. | 0.74 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.74 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 2021-03-18 03:46 | 1.01 | 0 | 0.7474 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CASTRO | NO APLICA
B0447C01160000093 | B0447C0116LD797979900093 | B0447C0116 | NO | 93 | EAF 081-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 515 | S/E PID PID | 0 | 14189 | S/E PID PID E3 | CASTRO CENTRO | 447 | BA S/E PID PID 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79797990 | 1 | INVERMAR S.A | 1.43 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.43 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 2021-03-18 03:46 | 1.01 | 0 | 1.4443 | 0 | 1.01 |  | 1.01 | 1 | 4.4477 | 1 |  | NO APLICA | 1.01 | 1 | 4.4477 | 0 |  | CASTRO | NO APLICA
B0452C01160000093 | B0452C0116RE760731620093 | B0452C0116 | NO | 93 | EAF 081-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 525 | S/E QUELLON | 0 | 14271 | S/E QUELLON E2 | LADRILLEROS/E2 | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 5408 | Clientes Regulados | 0 | 0.020186 | 1.28 |  | 0.020523 | 0 | 0.020186 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 2021-03-18 03:46 | 1.01 | 0 | 0.020388 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 171 |  | 0 | [5 empty] | QUEILEN | F
B0452C01160000093 | B0452C0116RE760731620093 | B0452C0116 | NO | 93 | EAF 081-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 525 | S/E QUELLON | 0 | 14271 | S/E QUELLON E2 | LADRILLEROS/E2 | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 5408 | Clientes Regulados | 0 | 1.4797 | 1.28 |  | 1.5044 | 0 | 1.4797 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 2021-03-18 03:46 | 1.01 | 0 | 1.4945 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5229 |  | 0 | [5 empty] | QUELLON | F
B0452C01160000093 | B0452C0116RE760731620093 | B0452C0116 | NO | 93 | EAF 081-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 525 | S/E QUELLON | 0 | 14270 | S/E QUELLON E1 | QUELLON CIUDAD/E1 | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3882 | Clientes Regulados | 0 | 1.2906 | 1.83 |  | 1.3121 | 0 | 1.2906 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 2021-03-18 03:46 | 1.01 | 0 | 1.3035 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3869 |  | 0 | [5 empty] | QUELLON | F
B0452C01160000093 | B0452C0116LD844494000093 | B0452C0116 | NO | 93 | EAF 081-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 525 | S/E QUELLON | 0 | 14271 | S/E QUELLON E2 | LADRILLEROS | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 84449400 | 1 | SALMONES CAILIN S.A. | 0.36 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.36 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 2021-03-18 03:46 | 1.01 | 0 | 0.3636 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | QUELLON | NO APLICA
B0452C01160000093 | B0452C0116LD797979900093 | B0452C0116 | NO | 93 | EAF 081-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 525 | S/E QUELLON | 0 | 14271 | S/E QUELLON E2 | LADRILLEROS | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79797990 | 1 | INVERMAR S.A | 0.2 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.2 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 2021-03-18 03:46 | 1.01 | 0 | 0.202 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | QUELLON | NO APLICA
B0452C01160000093 | B0452C0116LD966531500093 | B0452C0116 | NO | 93 | EAF 081-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 525 | S/E QUELLON | 0 | 14270 | S/E QUELLON E1 | QUELLON - CIUDAD | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96653150 | 1 | YADRAN QUELLON S.A. | 0.88 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.88 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 2021-03-18 03:46 | 1.01 | 0 | 0.8888 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | QUELLON | NO APLICA
B0452C01160000093 | B0452C0116LD763463700093 | B0452C0116 | NO | 93 | EAF 081-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 525 | S/E QUELLON | 0 | 14273 | S/E QUELLON E3 | SAN ANTONIO | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76346370 | 1 | SURPROCESO S.A. | 0.68 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.68 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 2021-03-18 03:46 | 1.01 | 0 | 0.6868 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | QUELLON | NO APLICA
B0452C01160000093 | B0452C0116LD795592200093 | B0452C0116 | NO | 93 | EAF 081-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 525 | S/E QUELLON | 0 | 14273 | S/E QUELLON E3 | SAN ANTONIO | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79559220 | 1 | SALMONES PACIFIC STAR S.A. | 1.18 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.18 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 2021-03-18 03:46 | 1.01 | 0 | 1.1918 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | QUELLON | NO APLICA
B0452C01160000093 | B0452C0116LD798724200093 | B0452C0116 | NO | 93 | EAF 081-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 525 | S/E QUELLON | 0 | 14273 | S/E QUELLON E3 | SAN ANTONIO | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79872420 | 1 | EXPORTADORA LOS FIORDOS LIMITADA | 2.42 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 2.42 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 2021-03-18 03:46 | 1.01 | 0 | 2.4442 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | QUELLON | NO APLICA
B0452C01160000093 | B0452C0116LD877520000093 | B0452C0116 | NO | 93 | EAF 081-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 525 | S/E QUELLON | 0 | 14273 | S/E QUELLON E3 | SAN ANTONIO | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 87752000 | 1 | Granja Marina Tornagaleones S.A | 1.06 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.06 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 2021-03-18 03:46 | 1.01 | 0 | 1.0706 | 0 | 1.01 |  | 1.01 | 1 | 9.6662 | 1 |  | NO APLICA | 1.01 | 1 | 9.6662 | 0 |  | QUELLON | NO APLICA
B1589C01160000093 | B1589C0116RE760731620093 | B1589C0116 | NO | 93 | EAF 081-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1772 | S/E DALCAHUE | 0 | 16602 | S/E DALCAHUE E2 | DALCAHUE/E2 | 1589 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 9570 | Clientes Regulados | 0 | 0.41258 | 6.4 |  | 0.42065 | 0 | 0.41258 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 2021-03-18 03:46 | 1.01 | 0 | 0.41671 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1995 |  | 0 | [5 empty] | CURACO DE VELEZ | F
B1589C01160000093 | B1589C0116RE760731620093 | B1589C0116 | NO | 93 | EAF 081-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1772 | S/E DALCAHUE | 0 | 16602 | S/E DALCAHUE E2 | DALCAHUE/E2 | 1589 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 9570 | Clientes Regulados | 0 | 2.2516 | 6.4 |  | 2.2891 | 0 | 2.2516 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 2021-03-18 03:46 | 1.01 | 0 | 2.2741 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4951 |  | 0 | [5 empty] | DALCAHUE | F
B1589C01160000093 | B1589C0116RE760731620093 | B1589C0116 | NO | 93 | EAF 081-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1772 | S/E DALCAHUE | 0 | 16602 | S/E DALCAHUE E2 | DALCAHUE/E2 | 1589 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 9570 | Clientes Regulados | 0 | 0.55766 | 6.4 |  | 0.59551 | 0 | 0.55766 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 2021-03-18 03:49 | 1.06 | 0 | 0.59112 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2592 |  | 0 | [5 empty] | QUINCHAO | F
B1589C01160000093 | B1589C0116RE760731620093 | B1589C0116 | NO | 93 | EAF 081-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1772 | S/E DALCAHUE | 0 | 16601 | S/E DALCAHUE E1 | PIRUQUINA INDUSTRIAL/E1 | 1589 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 235 | Clientes Regulados | 0 | 0.0047268 | 2.09 |  | 0.0048056 | 0 | 0.0047268 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 2021-03-18 03:46 | 1.01 | 0 | 0.0047741 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7 |  | 0 | [5 empty] | CASTRO | F
B1589C01160000093 | B1589C0116RE760731620093 | B1589C0116 | NO | 93 | EAF 081-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1772 | S/E DALCAHUE | 0 | 16601 | S/E DALCAHUE E1 | PIRUQUINA INDUSTRIAL/E1 | 1589 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 235 | Clientes Regulados | 0 | 0.066041 | 2.09 |  | 0.067142 | 0 | 0.066041 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 2021-03-18 03:46 | 1.01 | 0 | 0.066701 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 224 |  | 0 | [5 empty] | DALCAHUE | F
B1589C01160000093 | B1589C0116LD797849800093 | B1589C0116 | NO | 93 | EAF 081-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1772 | S/E DALCAHUE | 0 | 16602 | S/E DALCAHUE E2 | DALCAHUE | 1589 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79784980 | 1 | CERMAQ CHILE S.A. | 0 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 2021-03-18 03:46 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | DALCAHUE | NO APLICA
B1589C01160000093 | B1589C0116LD995898700093 | B1589C0116 | NO | 93 | EAF 081-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1772 | S/E DALCAHUE | 0 | 16602 | S/E DALCAHUE E2 | DALCAHUE | 1589 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99589870 | 1 | BLUE SHELL S. A. | 0.87 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.87 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 2021-03-18 03:46 | 1.01 | 0 | 0.8787 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | DALCAHUE | NO APLICA
B1589C01160000093 | B1589C0116LD765803600093 | B1589C0116 | NO | 93 | EAF 081-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1772 | S/E DALCAHUE | 0 | 16602 | S/E DALCAHUE E2 | DALCAHUE | 1589 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76580360 | 1 | SUDMARIS CHILE S. A. | 0.81 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.81 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 2021-03-18 03:46 | 1.01 | 0 | 0.8181 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | DALCAHUE | NO APLICA
B1589C01160000093 | B1589C0116LD923870000093 | B1589C0116 | NO | 93 | EAF 081-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1772 | S/E DALCAHUE | 0 | 16602 | S/E DALCAHUE E2 | DALCAHUE | 1589 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 92387000 | 1 | SOC. PESQUERA LANDES S.A. | 0.37 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.37 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 2021-03-18 03:46 | 1.01 | 0 | 0.3737 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | DALCAHUE | NO APLICA
B1589C01160000093 | B1589C0116LD968314800093 | B1589C0116 | NO | 93 | EAF 081-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1772 | S/E DALCAHUE | 0 | 16601 | S/E DALCAHUE E1 | PIRUQUINA INDUSTRIAL | 1589 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96831480 | 1 | PESQUERA PACIFIC STAR S.A. | 0.03 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.03 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 2021-03-18 03:46 | 1.01 | 0 | 0.0303 | 0 | 1.0152 |  | 1.0152 | 1 | 5.4542 | 1 |  | NO APLICA | 1.0152 | 1 | 5.4542 | 0 |  | CASTRO | NO APLICA
B0030C00850000094 | B0030C0085RE764113210094 | B0030C0085 | SI | 94 | EAF 082-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 223 | S/E COLBUN | 0 | 151 | S/E COLBUN BT1 | PUEBLO | 30 | BA S/E COLBUN 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1945 | Clientes Regulados | 0 | 0.4225 | 2 |  | 9.3917 | 0 | 0.4225 | NO | 2021-03-18 18:58 | 2021-03-19 19:44 | 2021-03-19 19:44 | 24.76 | 0 | 10.4612 | 0 | 24.76 |  | 24.76 | 1 | 10.4612 | 1929 |  | 0 | 24.76 | 1 | 10.4612 | 10.0387 |  | COLBUN | E | Tr | Tr
B1113C02240000094 | B1113C0224LT967318900094 | B1113C0224 | NO | 94 | EAF 082-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 876 | S/E PROCART | 0 | 4998 | S/E PROCART J1 | CARTULINAS CMPC S.A. | 1113 | BA S/E PROCART 220KV BP1 | 224 | CARTULINAS CMPC SPA | LT | 96731890 | 1 | CARTULINAS CMPC S.A. | 51.23 | 0 | 50.8 | 1 |  |  | 51.23 | NO | 2021-03-18 18:58 | 2021-03-18 20:00 | 2021-03-18 20:08 | 1.16 | 0 | 59.4268 | 0 | 1.16 |  | 1.16 | 1 | 59.4268 | 1 |  | NO APLICA | 1.16 | 1 | 59.4268 | 8.1968 |  | YERBAS BUENAS | NO APLICA | Tr | Tr
B2295C00850000095 | B2295C0085RE764113210095 | B2295C0085 | NO | 95 | EAF 083-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1937 | S/E SUR | 0 | 23035 | S/E SUR C19 | ANGAMOS | 2295 | BA S/E SUR 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5998 | Clientes Regulados | 0 | 2.4799 | 3.8 |  | 7.7572 | 0 | 2.4799 | NO | 2021-03-21 22:28 | 2021-03-22 00:21 | 2021-03-22 01:36 | 2.13 | 1 | 5.2822 | 2.4799 | 0 |  | 0 |  |  | 6078 | 2.4799 | NO INFORMADO | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2295C00850000095 | B2295C0085RE764113210095 | B2295C0085 | NO | 95 | EAF 083-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1937 | S/E SUR | 0 | 23036 | S/E SUR C18 | ARGENTINA | 2295 | BA S/E SUR 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5132 | Clientes Regulados | 0 | 1.9045 | 3.1 |  | 1.0374 | 0 | 1.9045 | NO | 2021-03-21 22:28 | 2021-03-22 00:21 | 2021-03-21 23:01 | 0.55 | 0 | 1.0475 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5161 |  | 0 | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2295C00850000095 | B2295C0085RE764113210095 | B2295C0085 | NO | 95 | EAF 083-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1937 | S/E SUR | 0 | 23037 | S/E SUR C17 | COVIEFI | 2295 | BA S/E SUR 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3724 | Clientes Regulados | 0 | 1.435 | 2.5 |  | 2.2405 | 0 | 1.435 | NO | 2021-03-21 22:28 | 2021-03-22 00:21 | 2021-03-22 00:02 | 1.56 | 0 | 2.2385 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3776 |  | 0 | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2295C00850000095 | B2295C0085RE764113210095 | B2295C0085 | NO | 95 | EAF 083-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1937 | S/E SUR | 0 | 23038 | S/E SUR C16 | HUASCAR | 2295 | BA S/E SUR 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2611 | Clientes Regulados | 0 | 1.0608 | 1.6 |  | 14.6692 | 0 | 1.0608 | NO | 2021-03-21 22:28 | 2021-03-22 00:21 | 2021-03-22 12:18 | 2.13 | 11.7 | 2.2595 | 12.4115 | 0 |  | 0 |  |  | 2636 | 12.4115 | NO INFORMADO | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2295C00850000095 | B2295C0085LD995978700095 | B2295C0085 | NO | 95 | EAF 083-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1937 | S/E SUR | 0 | 23036 | S/E SUR C18 | ARGENTINA | 2295 | BA S/E SUR 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99597870 | 1 | OPERACIONES EL ESCORIAL S.A. | 0.33 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.33 | NO | 2021-03-21 22:28 | 2021-03-22 00:21 | 2021-03-21 23:01 | 0.55 | 0 | 0.1815 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | NO APLICA
B2295C00850000095 | B2295C0085LD764558430095 | B2295C0085 | NO | 95 | EAF 083-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1937 | S/E SUR | 0 | 23036 | S/E SUR C18 | ARGENTINA | 2295 | BA S/E SUR 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76455843 | 1 | PARQUE ANGAMOS SPA | 0.24 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.24 | NO | 2021-03-21 22:28 | 2021-03-22 00:21 | 2021-03-21 23:01 | 0.55 | 0 | 0.132 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | NO APLICA
B2295C00850000095 | B2295C0085LD812010000095 | B2295C0085 | NO | 95 | EAF 083-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1937 | S/E SUR | 0 | 23037 | S/E SUR C17 | COVIEFI | 2295 | BA S/E SUR 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81201000 | 1 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 0.61 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.61 | NO | 2021-03-21 22:28 | 2021-03-22 00:21 | 2021-03-22 00:02 | 1.56 | 0 | 0.9516 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | NO APLICA
B2295C00850000095 | B2295C0085LD760857180095 | B2295C0085 | NO | 95 | EAF 083-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1937 | S/E SUR | 0 | 23038 | S/E SUR C16 | HUASCAR | 2295 | BA S/E SUR 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76085718 | 1 | HOTELERA GEOTEL S.A. | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.05 | NO | 2021-03-21 22:28 | 2021-03-22 00:21 | 2021-03-22 12:18 | 2.13 | 11.7 | 0.1065 | 0 | 1.5042 |  | 1.5042 | 1 | 12.1993 | 1 |  | NO APLICA | 1.5042 | 1 | 12.1993 | 0 |  | ANTOFAGASTA | NO APLICA
B0438C01160000096 | B0438C0116RE760731620096 | B0438C0116 | NO | 96 | EAF 084-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0 | 14144 | S/E PANGUIPULLI E3 | LICAN RAY | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 8521 | Clientes Regulados | 0 | 0.026206 | 2.72 |  | 0.0034942 | 0 | 0.026206 | NO | 2021-03-22 22:05 | 2021-03-22 22:13 | 2021-03-22 22:13 | 0.13 | 0 | 0.0034068 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 61 |  | 0 | [5 empty] | LANCO | F
B0438C01160000096 | B0438C0116RE760731620096 | B0438C0116 | NO | 96 | EAF 084-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0 | 14144 | S/E PANGUIPULLI E3 | LICAN RAY | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 8521 | Clientes Regulados | 0 | 0.011016 | 2.72 |  | 0.0014688 | 0 | 0.011016 | NO | 2021-03-22 22:05 | 2021-03-22 22:13 | 2021-03-22 22:13 | 0.13 | 0 | 0.0014321 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 108 |  | 0 | [5 empty] | LONCOCHE | F
B0438C01160000096 | B0438C0116RE760731620096 | B0438C0116 | NO | 96 | EAF 084-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0 | 14144 | S/E PANGUIPULLI E3 | LICAN RAY | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 8521 | Clientes Regulados | 0 | 0.42634 | 2.72 |  | 0.059066 | 0 | 0.42634 | NO | 2021-03-22 22:05 | 2021-03-22 22:13 | 2021-03-22 22:13 | 0.13 | 0 | 0.055425 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1967 |  | 0 | [5 empty] | PANGUIPULLI | F
B0438C01160000096 | B0438C0116RE760731620096 | B0438C0116 | NO | 96 | EAF 084-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0 | 14144 | S/E PANGUIPULLI E3 | LICAN RAY | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 8521 | Clientes Regulados | 0 | 1.0776 | 2.72 |  | 0.14451 | 0 | 1.0776 | NO | 2021-03-22 22:05 | 2021-03-22 22:13 | 2021-03-22 22:13 | 0.13 | 0 | 0.14009 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6339 |  | 0 | [5 empty] | VILLARRICA | F
B0438C01160000096 | B0438C0116RE760731620096 | B0438C0116 | NO | 96 | EAF 084-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0 | 14143 | S/E PANGUIPULLI E2 | MALALHUE | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3379 | Clientes Regulados | 0 | 0.62136 | 5.61 |  | 0.082848 | 0 | 0.62136 | NO | 2021-03-22 22:05 | 2021-03-22 22:13 | 2021-03-22 22:13 | 0.13 | 0 | 0.080777 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2433 |  | 0 | [5 empty] | LANCO | F
B0438C01160000096 | B0438C0116RE760731620096 | B0438C0116 | NO | 96 | EAF 084-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0 | 14143 | S/E PANGUIPULLI E2 | MALALHUE | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3379 | Clientes Regulados | 0 | 0.00017491 | 5.61 |  | 2.3321e-05 | 0 | 0.00017491 | NO | 2021-03-22 22:05 | 2021-03-22 22:13 | 2021-03-22 22:13 | 0.13 | 0 | 2.2738e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7 |  | 0 | [5 empty] | LONCOCHE | F
B0438C01160000096 | B0438C0116RE760731620096 | B0438C0116 | NO | 96 | EAF 084-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0 | 14143 | S/E PANGUIPULLI E2 | MALALHUE | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3379 | Clientes Regulados | 0 | 0.34054 | 5.61 |  | 0.045405 | 0 | 0.34054 | NO | 2021-03-22 22:05 | 2021-03-22 22:13 | 2021-03-22 22:13 | 0.13 | 0 | 0.04427 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 927 |  | 0 | [5 empty] | PANGUIPULLI | F
B0438C01160000096 | B0438C0116RE760731620096 | B0438C0116 | NO | 96 | EAF 084-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0 | 14147 | S/E PANGUIPULLI E4 | PANGUIPULLI | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 6903 | Clientes Regulados | 0 | 0.0010008 | 3.16 |  | 0.00013344 | 0 | 0.0010008 | NO | 2021-03-22 22:05 | 2021-03-22 22:13 | 2021-03-22 22:13 | 0.13 | 0 | 0.00013011 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 17 |  | 0 | [5 empty] | LOS LAGOS | F
B0438C01160000096 | B0438C0116RE760731620096 | B0438C0116 | NO | 96 | EAF 084-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0 | 14147 | S/E PANGUIPULLI E4 | PANGUIPULLI | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 6903 | Clientes Regulados | 0 | 2.0789 | 3.16 |  | 0.27719 | 0 | 2.0789 | NO | 2021-03-22 22:05 | 2021-03-22 22:13 | 2021-03-22 22:13 | 0.13 | 0 | 0.27026 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6864 |  | 0 | [5 empty] | PANGUIPULLI | F
B0438C01160000096 | B0438C0116RE760731620096 | B0438C0116 | NO | 96 | EAF 084-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0 | 14142 | S/E PANGUIPULLI E1 | PULLINQUE | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 2943 | Clientes Regulados | 0 | 0.86777 | 1.35 |  | 0.1157 | 0 | 0.86777 | NO | 2021-03-22 22:05 | 2021-03-22 22:13 | 2021-03-22 22:13 | 0.13 | 0 | 0.11281 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2930 |  | 0 | [5 empty] | PANGUIPULLI | F
B0438C01160000096 | B0438C0116LD968741600096 | B0438C0116 | NO | 96 | EAF 084-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0 | 14143 | S/E PANGUIPULLI E2 | MALALHUE | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96874160 | 1 | LOUISIANA PACIFIC CHILE S.A. | 3.68 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 3.68 | NO | 2021-03-22 22:05 | 2021-03-22 22:13 | 2021-03-22 22:13 | 0.13 | 0 | 0.4784 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PANGUIPULLI | NO APLICA
B0438C01160000096 | B0438C0116LD779033700096 | B0438C0116 | NO | 96 | EAF 084-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0 | 14147 | S/E PANGUIPULLI E4 | PANGUIPULLI | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77903370 | 1 | SOCIEDAD AGRICOLA LOS COIHUES LTDA. | 0.04 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.04 | NO | 2021-03-22 22:05 | 2021-03-22 22:13 | 2021-03-22 22:13 | 0.13 | 0 | 0.0052 | 0 | 0.13 |  | 0.13 | 1 | 1.1922 | 1 |  | NO APLICA | 0.13 | 1 | 1.1922 | 0 |  | PANGUIPULLI | NO APLICA
B1040C00940000097 | B1040C0094RE968135200097 | B1040C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 4706 | S/E SAN FELIPE C1 | PALOMAR | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 1446 | Clientes Regulados | 0 | 0.33986 | 1.29 |  | 0.43616 | 0 | 0.33986 | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:46 | 2021-03-23 00:51 | 1.28 | 0 | 0.43502 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 232 |  | 0 | [5 empty] | PANQUEHUE | C
B1040C00940000097 | B1040C0094RE968135200097 | B1040C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 4706 | S/E SAN FELIPE C1 | PALOMAR | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 1446 | Clientes Regulados | 0 | 0.3961 | 1.29 |  | 0.50833 | 0 | 0.3961 | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:46 | 2021-03-23 00:51 | 1.28 | 0 | 0.50701 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1212 |  | 0 | [5 empty] | SAN FELIPE | C
B1040C00940000097 | B1040C0094RE968135200097 | B1040C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 4709 | S/E SAN FELIPE C3 | SAN FELIPE | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 8064 | Clientes Regulados | 0 | 2.1307 | 3.3 |  | 1.9532 | 0 | 2.1307 | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:27 | 2021-03-23 00:28 | 0.89 | 0 | 1.8963 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8066 |  | 0 | [5 empty] | SAN FELIPE | C
B1040C00940000097 | B1040C0094RE968135200097 | B1040C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 16808 | S/E SAN FELIPE C6 | TRASLAVIÑA | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 8953 | Clientes Regulados | 0 | 3.4443 | 4.44 |  | 4.1905 | 0 | 3.4443 | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:46 | 2021-03-23 00:48 | 1.23 | 0 | 4.2364 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8962 |  | 0 | [5 empty] | SAN FELIPE | C
B1040C00940000097 | B1040C0094LD761591540097 | B1040C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 4706 | S/E SAN FELIPE C1 | PALOMAR | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76159154 | 1 | PROCESADORA BAIKA SPA | 0.41 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.41 | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:46 | 2021-03-23 00:50 | 1.26 | 0 | 0.5166 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1040C00940000097 | B1040C0094LD922790000097 | B1040C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 4706 | S/E SAN FELIPE C1 | PALOMAR | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 92279000 | 1 | CONSERVERA PENTZKE S.A. | 0.1 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.1 | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:46 | 2021-03-23 00:50 | 1.26 | 0 | 0.126 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1040C00940000097 | B1040C0094LD892588000097 | B1040C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 4709 | S/E SAN FELIPE C3 | SAN FELIPE | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 89258800 | 1 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS SPA | 0.12 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.12 | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:27 | 2021-03-23 00:28 | 0.89 | 0 | 0.1068 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1040C00940000097 | B1040C0094LD780366100097 | B1040C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 4709 | S/E SAN FELIPE C3 | SAN FELIPE | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78036610 | 1 | SERVICIOS DE EXPORTACIONES FRUTÍCOLAS EXSER LIMITADA | 0.29 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.29 | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:27 | 2021-03-23 00:28 | 0.89 | 0 | 0.2581 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1040C00940000097 | B1040C0094LD803932000097 | B1040C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 16808 | S/E SAN FELIPE C6 | TRASLAVIÑA | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 80393200 | 1 | MOLINOS CUNACO S.A. | 0.35 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.35 | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:46 | 2021-03-23 00:47 | 1.21 | 0 | 0.4235 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1040C00940000097 | B1040C0094LD922790000097 | B1040C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 16808 | S/E SAN FELIPE C6 | TRASLAVIÑA | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 92279000 | 1 | CONSERVERA PENTZKE S.A. | 0.1 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.1 | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:46 | 2021-03-23 00:47 | 1.21 | 0 | 0.121 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1040C00940000097 | B1040C0094LD760007390097 | B1040C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 16808 | S/E SAN FELIPE C6 | TRASLAVIÑA | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | 1 | ESVAL S.A. | 0.64 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.64 | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:46 | 2021-03-23 00:47 | 1.21 | 0 | 0.7744 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1040C00940000097 | B1040C0094LD922790000097 | B1040C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 16808 | S/E SAN FELIPE C6 | TRASLAVIÑA | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 92279000 | 1 | CONSERVERA PENTZKE S.A. | 0.1 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.1 | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:46 | 2021-03-23 00:47 | 1.21 | 0 | 0.121 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1042C00940000097 | B1042C0094RE968135200097 | B1042C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 4728 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C5 | BUCALEMU | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 965 | Clientes Regulados | 0 | 0.020628 | 3.61 |  | 0.031285 | 0 | 0.020628 | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:27 | 2021-03-23 01:05 | 1.13 | 0.38 | 0.023309 | 0.0078385 | 0 |  | 0 |  |  | 10 | 0.0078385 | NO INFORMADO | [5 empty] | RINCONADA | C
B1042C00940000097 | B1042C0094RE968135200097 | B1042C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 4728 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C5 | BUCALEMU | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 965 | Clientes Regulados | 0 | 0.78088 | 3.61 |  | 1.1843 | 0 | 0.78088 | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:27 | 2021-03-23 01:05 | 1.13 | 0.38 | 0.8824 | 0.29674 | 0 |  | 0 |  |  | 950 | 0.29674 | NO INFORMADO | [5 empty] | SAN FELIPE | C
B1042C00940000097 | B1042C0094RE968135200097 | B1042C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 17542 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) F2 | LAS JUNTAS | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 5908 | Clientes Regulados | 0 | 0.02453 | 3.9 |  | 0.038022 | 0 | 0.02453 | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:47 | 2021-03-23 01:07 | 1.46 | 0.08 | 0.035814 | 0.0019624 | 0 |  | 0 |  |  | 181 | 0.0019624 | NO INFORMADO | [5 empty] | LOS ANDES | C
B1042C00940000097 | B1042C0094RE968135200097 | B1042C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 17542 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) F2 | LAS JUNTAS | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 5908 | Clientes Regulados | 0 | 2.1663 | 3.9 |  | 3.3578 | 0 | 2.1663 | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:47 | 2021-03-23 01:07 | 1.46 | 0.08 | 3.1628 | 0.17331 | 0 |  | 0 |  |  | 4422 | 0.17331 | NO INFORMADO | [5 empty] | SAN ESTEBAN | C
B1042C00940000097 | B1042C0094RE968135200097 | B1042C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 17542 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) F2 | LAS JUNTAS | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 5908 | Clientes Regulados | 0 | 0.5606 | 3.9 |  | 0.86893 | 0 | 0.5606 | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:47 | 2021-03-23 01:07 | 1.46 | 0.08 | 0.81847 | 0.044848 | 0 |  | 0 |  |  | 1304 | 0.044848 | NO INFORMADO | [5 empty] | SANTA MARIA | C
B1042C00940000097 | B1042C0094RE968135200097 | B1042C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 4726 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C3 | LOS ANDES | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 9079 | Clientes Regulados | 0 | 1.6141 | 5.31 |  | 2.1521 | 0 | 1.6141 | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:47 | 2021-03-23 00:53 | 1.31 | 0 | 2.1144 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4303 |  | 0 | [5 empty] | CALLE LARGA | C
B1042C00940000097 | B1042C0094RE968135200097 | B1042C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 4726 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C3 | LOS ANDES | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 9079 | Clientes Regulados | 0 | 1.5909 | 5.31 |  | 2.1212 | 0 | 1.5909 | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:47 | 2021-03-23 00:53 | 1.31 | 0 | 2.0841 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4513 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANDES | C
B1042C00940000097 | B1042C0094RE968135200097 | B1042C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 4726 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C3 | LOS ANDES | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 9079 | Clientes Regulados | 0 | 0.13129 | 5.31 |  | 0.17505 | 0 | 0.13129 | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:47 | 2021-03-23 00:53 | 1.31 | 0 | 0.17198 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 266 |  | 0 | [5 empty] | RINCONADA | C
B1042C00940000097 | B1042C0094RE968135200097 | B1042C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 4725 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C2 | SAN RAFAEL | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 3079 | Clientes Regulados | 0 | 0.46997 | 3.95 |  | 0.65795 | 0 | 0.46997 | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:47 | 2021-03-23 00:57 | 1.38 | 0 | 0.64855 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1356 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANDES | C
B1042C00940000097 | B1042C0094RE968135200097 | B1042C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 4725 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C2 | SAN RAFAEL | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 3079 | Clientes Regulados | 0 | 1.1822 | 3.95 |  | 1.6551 | 0 | 1.1822 | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:47 | 2021-03-23 00:57 | 1.38 | 0 | 1.6314 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1723 |  | 0 | [5 empty] | SAN FELIPE | C
B1042C00940000097 | B1042C0094RE968135200097 | B1042C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | SAN VICENTE | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 5425 | Clientes Regulados | 0 | 2.484e-05 | 3.13 |  | 3.3948e-05 | 0 | 2.484e-05 | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:47 | 2021-03-23 00:56 | 1.36 | 0 | 3.3782e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 21 |  | 0 | [5 empty] | CALLE LARGA | C
B1042C00940000097 | B1042C0094RE968135200097 | B1042C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | SAN VICENTE | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 5425 | Clientes Regulados | 0 | 2.308 | 3.13 |  | 3.1543 | 0 | 2.308 | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:47 | 2021-03-23 00:56 | 1.36 | 0 | 3.1389 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5145 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANDES | C
B1042C00940000097 | B1042C0094RE968135200097 | B1042C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | SAN VICENTE | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 5425 | Clientes Regulados | 0 | 0.18032 | 3.13 |  | 0.24644 | 0 | 0.18032 | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:47 | 2021-03-23 00:56 | 1.36 | 0 | 0.24524 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 265 |  | 0 | [5 empty] | SAN ESTEBAN | C
B1042C00940000097 | B1042C0094LD861626000097 | B1042C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 4728 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C5 | BUCALEMU | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 86162600 | 1 | AGRICOLA RIO BLANCO S.A. | 0.07 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.07 | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:27 | 2021-03-23 01:05 | 1.13 | 0.38 | 0.0791 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1042C00940000097 | B1042C0094LD760007390097 | B1042C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 4728 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C5 | BUCALEMU | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | 1 | ESVAL S.A. | 0.81 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.81 | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:27 | 2021-03-23 01:05 | 1.13 | 0.38 | 0.9153 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1042C00940000097 | B1042C0094LD780209000097 | B1042C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 4728 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C5 | BUCALEMU | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78020900 | 1 | AGRICOLA CERRO MAUCO LIMITADA | 0.33 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.33 | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:27 | 2021-03-23 01:05 | 1.13 | 0.38 | 0.3729 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1042C00940000097 | B1042C0094LD946120000097 | B1042C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 4728 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C5 | BUCALEMU | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 94612000 | 1 | DOLE CHILE S.A. | 0.27 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.27 | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:27 | 2021-03-23 01:05 | 1.13 | 0.38 | 0.3051 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1042C00940000097 | B1042C0094LD922790000097 | B1042C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 4728 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C5 | BUCALEMU | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 92279000 | 1 | CONSERVERA PENTZKE S.A. | 0.1 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.1 | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:27 | 2021-03-23 01:05 | 1.13 | 0.38 | 0.113 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1042C00940000097 | B1042C0094LD796541200097 | B1042C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 4728 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C5 | BUCALEMU | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 79654120 | 1 | UNITED PLASTIC CORPORATION S A | 0.36 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.36 | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:27 | 2021-03-23 01:05 | 1.13 | 0.38 | 0.4068 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1042C00940000097 | B1042C0094LD969103000097 | B1042C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 17542 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) F2 | LAS JUNTAS | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96910300 | 1 | EXPORTADORA DE MOSTOS Y VINOS JUCOSOL SOCIEDAD ANONIMA | 0.11 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.11 | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:47 | 2021-03-23 01:06 | 1.46 | 0.06 | 0.1606 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SANTA MARIA | NO APLICA
B1042C00940000097 | B1042C0094LD861626000097 | B1042C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 4725 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C2 | SAN RAFAEL | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 86162600 | 1 | AGRICOLA RIO BLANCO S.A. | 0.07 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.07 | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:47 | 2021-03-23 00:57 | 1.38 | 0 | 0.0966 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANDES | NO APLICA
B1042C00940000097 | B1042C0094LD965250400097 | B1042C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 4725 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C2 | SAN RAFAEL | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96525040 | 1 | AGRICOLA MONCURI SPA | 0.12 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.12 | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:47 | 2021-03-23 00:57 | 1.38 | 0 | 0.1656 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1042C00940000097 | B1042C0094LD763655450097 | B1042C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | SAN VICENTE | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76365545 | 1 | MN AGRICOLA LIMITADA | 0.2 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.2 | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:47 | 2021-03-23 00:55 | 1.35 | 0 | 0.27 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANDES | NO APLICA
B1042C00940000097 | B1042C0094LD995941800097 | B1042C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | SAN VICENTE | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99594180 | 1 | PUERTO TERRESTRE LOS ANDES SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 0.29 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.29 | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:47 | 2021-03-23 00:55 | 1.35 | 0 | 0.3915 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANDES | NO APLICA
B1040C00940000098 | B1040C0094RE968135200098 | B1040C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 23502 | S/E SAN FELIPE C7 | EL ALMENDRAL | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 6800 | Clientes Regulados | 0 | 2.4197 | 3.68 |  | 0.96787 | 0 | 2.4197 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:46 | 2021-03-23 00:47 | 0.43 | 0 | 1.0405 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6802 |  | 0 | [5 empty] | SAN FELIPE | C
B1040C00940000098 | B1040C0094RE968135200098 | B1040C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 4707 | S/E SAN FELIPE C2 | PUTAENDO | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 8736 | Clientes Regulados | 0 | 1.1661 | 4.2 |  | 0.46645 | 0 | 1.1661 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:46 | 2021-03-23 00:48 | 0.45 | 0 | 0.52476 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2196 |  | 0 | [5 empty] | SAN FELIPE | C
B1040C00940000098 | B1040C0094RE968135200098 | B1040C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 4707 | S/E SAN FELIPE C2 | PUTAENDO | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 8736 | Clientes Regulados | 0 | 2.535 | 4.2 |  | 1.014 | 0 | 2.535 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:46 | 2021-03-23 00:48 | 0.45 | 0 | 1.1407 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6537 |  | 0 | [5 empty] | PUTAENDO | C
B1040C00940000098 | B1040C0094RE968135200098 | B1040C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 4708 | S/E SAN FELIPE C4 | TOCORNAL | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 5404 | Clientes Regulados | 0 | 0.32709 | 4.68 |  | 0.027258 | 0 | 0.32709 | SI | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:27 | 2021-03-23 00:27 | 0.1 | 0 | 0.032709 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 664 |  | 0 | [5 empty] | SAN FELIPE | C
B1040C00940000098 | B1040C0094RE968135200098 | B1040C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 4708 | S/E SAN FELIPE C4 | TOCORNAL | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 5404 | Clientes Regulados | 0 | 2.014 | 4.68 |  | 0.16783 | 0 | 2.014 | SI | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:27 | 2021-03-23 00:27 | 0.1 | 0 | 0.2014 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4736 |  | 0 | [5 empty] | SANTA MARIA | C
B1040C00940000098 | B1040C0094LD781020300098 | B1040C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 23502 | S/E SAN FELIPE C7 | EL ALMENDRAL | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78102030 | 1 | MOLINERA SAN FELIPE LIMITADA | 0.21 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.21 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:46 | 2021-03-23 00:47 | 0.43 | 0 | 0.0903 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1040C00940000098 | B1040C0094LD616067000098 | B1040C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 23502 | S/E SAN FELIPE C7 | EL ALMENDRAL | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 61606700 | 1 | SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA | 0.04 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.04 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:46 | 2021-03-23 00:47 | 0.43 | 0 | 0.0172 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1040C00940000098 | B1040C0094LD795348600098 | B1040C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 23502 | S/E SAN FELIPE C7 | EL ALMENDRAL | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 79534860 | 1 | AGRICOLA UAC LTDA | 0.17 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.17 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:46 | 2021-03-23 00:47 | 0.43 | 0 | 0.0731 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1040C00940000098 | B1040C0094LD780366100098 | B1040C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 23502 | S/E SAN FELIPE C7 | EL ALMENDRAL | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78036610 | 1 | SERVICIOS DE EXPORTACIONES FRUTÍCOLAS EXSER LIMITADA | 0.29 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.29 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:46 | 2021-03-23 00:47 | 0.43 | 0 | 0.1247 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1040C00940000098 | B1040C0094LD760007390098 | B1040C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 4707 | S/E SAN FELIPE C2 | PUTAENDO | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | 1 | ESVAL S.A. | 0.64 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.64 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:46 | 2021-03-23 00:48 | 0.45 | 0 | 0.288 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUTAENDO | NO APLICA
B1040C00940000098 | B1040C0094LD966137500098 | B1040C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 4707 | S/E SAN FELIPE C2 | PUTAENDO | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96613750 | 1 | CORPORA AGRICOLA S.A. | 0.08 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:46 | 2021-03-23 00:48 | 0.45 | 0 | 0.036 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1040C00940000098 | B1040C0094LD763045500098 | B1040C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 4708 | S/E SAN FELIPE C4 | TOCORNAL | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76304550 | 1 | TERMAS DE JAHUEL S.A. | 0.01 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.01 | SI | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:27 | 2021-03-23 00:27 | 0.1 | 0 | 0.001 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SANTA MARIA | NO APLICA
B1040C00940000098 | B1040C0094LD967924300098 | B1040C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 4708 | S/E SAN FELIPE C4 | TOCORNAL | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96792430 | 1 | SODIMAC S.A. | 0.09 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.09 | SI | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:27 | 2021-03-23 00:27 | 0.1 | 0 | 0.009 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1040C00940000098 | B1040C0094LD769306110098 | B1040C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 4708 | S/E SAN FELIPE C4 | TOCORNAL | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76930611 | 1 | EL RETORNO SPA | 0.02 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.02 | SI | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:27 | 2021-03-23 00:27 | 0.1 | 0 | 0.002 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SANTA MARIA | NO APLICA
B1042C00940000098 | B1042C0094RE968135200098 | B1042C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 6164 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C6 | CENTENARIO | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 12562 | Clientes Regulados | 0 | 3.2229 | 4.43 |  | 2.3097 | 0 | 3.2229 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:44 | 2021-03-23 01:05 | 0.63 | 0.1 | 2.0304 | 0.32229 | 0 |  | 0 |  |  | 11269 | 0.32229 | NO INFORMADO | [5 empty] | LOS ANDES | C
B1042C00940000098 | B1042C0094RE968135200098 | B1042C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 6164 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C6 | CENTENARIO | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 12562 | Clientes Regulados | 0 | 0.59076 | 4.43 |  | 0.42338 | 0 | 0.59076 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:44 | 2021-03-23 01:05 | 0.63 | 0.1 | 0.37218 | 0.059076 | 0 |  | 0 |  |  | 1296 | 0.059076 | NO INFORMADO | [5 empty] | CALLE LARGA | C
B1042C00940000098 | B1042C0094RE968135200098 | B1042C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 17541 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) F1 | CHACABUCO | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 4205 | Clientes Regulados | 0 | 0.098635 | 3.85 |  | 0.070688 | 0 | 0.098635 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:44 | 2021-03-23 01:07 | 0.63 | 0.13 | 0.06214 | 0.012823 | 0 |  | 0 |  |  | 118 | 0.012823 | NO INFORMADO | [5 empty] | LOS ANDES | C
B1042C00940000098 | B1042C0094RE968135200098 | B1042C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 17541 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) F1 | CHACABUCO | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 4205 | Clientes Regulados | 0 | 0.1554 | 3.85 |  | 0.11137 | 0 | 0.1554 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:44 | 2021-03-23 01:07 | 0.63 | 0.13 | 0.097903 | 0.020202 | 0 |  | 0 |  |  | 347 | 0.020202 | NO INFORMADO | [5 empty] | CALLE LARGA | C
B1042C00940000098 | B1042C0094RE968135200098 | B1042C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 17541 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) F1 | CHACABUCO | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 4205 | Clientes Regulados | 0 | 1.975 | 3.85 |  | 1.4154 | 0 | 1.975 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:44 | 2021-03-23 01:07 | 0.63 | 0.13 | 1.2442 | 0.25675 | 0 |  | 0 |  |  | 3641 | 0.25675 | NO INFORMADO | [5 empty] | RINCONADA | C
B1042C00940000098 | B1042C0094RE968135200098 | B1042C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 17541 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) F1 | CHACABUCO | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 4205 | Clientes Regulados | 0 | 0.16128 | 3.85 |  | 0.11558 | 0 | 0.16128 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:44 | 2021-03-23 01:07 | 0.63 | 0.13 | 0.10161 | 0.020966 | 0 |  | 0 |  |  | 104 | 0.020966 | NO INFORMADO | [5 empty] | SAN FELIPE | C
B1042C00940000098 | B1042C0094RE968135200098 | B1042C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 4724 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C1 | CORMECANICA | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 4 | Clientes Regulados | 0 | 0.11597 | 1.99 |  | 0.086979 | 0 | 0.11597 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:44 | 2021-03-23 01:08 | 0.63 | 0.15 | 0.073062 | 0.017396 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 0.017396 | NO INFORMADO | [5 empty] | LOS ANDES | C
B1042C00940000098 | B1042C0094RE968135200098 | B1042C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 4728 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C5 | SAN ESTEBAN | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 6995 | Clientes Regulados | 0 | 0.9718 | 2.5 |  | 0.4697 | 0 | 0.9718 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:44 | 2021-03-23 00:52 | 0.51 | 0 | 0.49562 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4189 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANDES | C
B1042C00940000098 | B1042C0094RE968135200098 | B1042C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 4728 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C5 | SAN ESTEBAN | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 6995 | Clientes Regulados | 0 | 0.94896 | 2.5 |  | 0.45866 | 0 | 0.94896 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:44 | 2021-03-23 00:52 | 0.51 | 0 | 0.48397 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2805 |  | 0 | [5 empty] | SAN ESTEBAN | C
B1042C00940000098 | B1042C0094LD995928200098 | B1042C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 6164 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C6 | CENTENARIO | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99592820 | 1 | AGRÍCOLA TRIPLE A S.A. | 0.17 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.17 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:44 | 2021-03-23 01:05 | 0.63 | 0.1 | 0.1071 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CALLE LARGA | NO APLICA
B1042C00940000098 | B1042C0094LD786272100098 | B1042C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 6164 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C6 | CENTENARIO | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78627210 | 1 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | 0.17 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.17 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:44 | 2021-03-23 01:05 | 0.63 | 0.1 | 0.1071 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANDES | NO APLICA
B1042C00940000098 | B1042C0094LD760007390098 | B1042C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 17541 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) F1 | CHACABUCO | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | 1 | ESVAL S.A. | 0.81 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.81 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:44 | 2021-03-23 01:05 | 0.63 | 0.1 | 0.5103 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | RINCONADA | NO APLICA
B1042C00940000098 | B1042C0094LD995989000098 | B1042C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 17541 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) F1 | CHACABUCO | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99598900 | 1 | CASINO RINCONADA S A | 0.33 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.33 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:44 | 2021-03-23 01:05 | 0.63 | 0.1 | 0.2079 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | RINCONADA | NO APLICA
B1042C00940000098 | B1042C0094LD768375300098 | B1042C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 17541 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) F1 | CHACABUCO | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76837530 | 1 | INVERSIONES Y SERVICIOS GUADALQUIVIR LTDA. | 0.16 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.16 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:44 | 2021-03-23 01:05 | 0.63 | 0.1 | 0.1008 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | RINCONADA | NO APLICA
B1042C00940000098 | B1042C0094LD950890000098 | B1042C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 17541 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) F1 | CHACABUCO | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 95089000 | 1 | DEL MONTE FRESH PRODUCE (CHILE) S A. | 0.18 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.18 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:44 | 2021-03-23 01:05 | 0.63 | 0.1 | 0.1134 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1042C00940000098 | B1042C0094LD933670000098 | B1042C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 4724 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C1 | CORMECANICA | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 93367000 | 1 | CORMECANICA S.A. | 1.2 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.2 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:44 | 2021-03-23 01:07 | 0.63 | 0.13 | 0.756 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANDES | NO APLICA
B1042C00940000098 | B1042C0094LD616067000098 | B1042C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 4728 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C5 | SAN ESTEBAN | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 61606700 | 1 | SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA | 0.04 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.04 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:44 | 2021-03-23 00:52 | 0.51 | 0 | 0.0204 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANDES | NO APLICA
B1042C00940000098 | B1042C0094LD812010000098 | B1042C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 4728 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C5 | SAN ESTEBAN | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 81201000 | 1 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 0.26 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.26 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:44 | 2021-03-23 00:52 | 0.51 | 0 | 0.1326 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANDES | NO APLICA
B1153C02210000098 | B1153C0221LT617040000098 | B1153C0221 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 899 | S/E MINA | 0 | 5467 | S/E MINA BT4 | Mina | 1153 | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 29.57 | 0 | 6.5 | 0.2 |  |  | 5.914 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:27 | 2021-03-23 00:46 | 0.35 | 0.06 | 2.0699 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LO BARNECHEA | NO APLICA
B1153C02210000098 | B1153C0221LT617040000098 | B1153C0221 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 900 | S/E MOLINOS | 0 | 11706 | S/E MOLINOS B3B4 | Molinos | 1153 | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 29.57 | 0 | 6.5 | 0.2 |  |  | 5.914 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:27 | 2021-03-23 00:46 | 0.35 | 0.06 | 2.0699 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANDES | NO APLICA
B1153C02210000098 | B1153C0221LT617040000098 | B1153C0221 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 907 | S/E REFUGIO KM 21 | 0 | 5464 | S/E REFUGIO KM 21 BT1 | Refugio | 1153 | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 29.57 | 0 | 6.5 | 0.2 |  |  | 5.914 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:27 | 2021-03-23 00:46 | 0.35 | 0.06 | 2.0699 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANDES | NO APLICA
B1153C02210000098 | B1153C0221LT617040000098 | B1153C0221 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 901 | S/E SPPC | 0 | 7452 | S/E SPPC BT6 | S. Planta Productos Comerciales | 1153 | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 29.57 | 0 | 6.5 | 0.2 |  |  | 5.914 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:27 | 2021-03-23 00:46 | 0.35 | 0.06 | 2.0699 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANDES | NO APLICA
B1153C02210000098 | B1153C0221LT617040000098 | B1153C0221 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 897 | S/E SALADILLO | 0 | 5031 | S/E SALADILLO L4 | Saladillo | 1153 | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 29.57 | 0 | 6.5 | 0.2 |  |  | 5.914 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:27 | 2021-03-23 00:46 | 0.35 | 0.06 | 2.0699 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANDES | NO APLICA
B2384C04270000099 | B2384C0427LT857586000099 | B2384C0427 | SI | 99 | EAF 087-2021 | Forzado | TD | NO | SI | 1989 | S/E ZALDIVAR | 0 | 23205 | S/E ZALDIVAR JT2 | Compañía Minera Zaldívar LTDA | 2384 | BA S/E ZALDIVAR 220KV BP1 | 427 | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR SPA | LT | 85758600 | 1 | Compañía Minera Zaldívar | 47.34 | 0 | 37 | 1 |  |  | 47.34 | NO | 2021-03-24 12:13 | 2021-03-24 15:04 | 2021-03-24 15:24 | 3.1 | 0.08 | 146.754 | 0 | 3.1 |  | 3.1 | 1 | 146.754 | 1 |  | NO APLICA | 3.1 | 1 | 146.754 | 52.074 |  | ANTOFAGASTA | NO APLICA | Tr | Tr
B1137C01530000100 | B1137C0153LT937970000100 | B1137C0153 | NO | 100 | EAF 088-2021 | Forzado | TZ | NO | SI | 980 | S/E OXY | 0 | 5114 | S/E OXY A | OCCIDENTAL CHEMICAL CHILE LIMITADA | 1137 | BA S/E OXY 154KV BP1 | 153 | OCCIDENTAL CHEMICAL CHILE LTDA. | LT | 93797000 | 1 | OCCIDENTAL CHEMICAL CHILE LIMITADA | 17.41 | 0 | 3.85 | 1 |  |  | 17.41 | NO | 2021-03-24 18:44 | 2021-03-24 23:37 | 2021-03-24 23:37 | 4.88 | 0 | 84.9608 | 0 | 4.88 |  | 4.88 | 1 | 84.9608 | 1 |  | NO APLICA | 4.88 | 1 | 84.9608 | 0 |  | TALCAHUANO | NO APLICA
B1144C01300000100 | B1144C0130LT995001400100 | B1144C0130 | NO | 100 | EAF 088-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 946 | S/E EKA CHILE | 0 | 7434 | S/E EKA CHILE A2 | EKA CHILE S.A. | 1144 | BA S/E EKA CHILE 154KV BP1 | 130 | EKA CHILE S.A. | LT | 99500140 | 1 | EKA CHILE S.A. | 36.06 | 0 | 3.85 | 1 |  |  | 36.06 | NO | 2021-03-24 18:44 | 2021-03-24 23:37 | 2021-03-24 23:37 | 4.88 | 0 | 175.9728 | 0 | 4.88 |  | 4.88 | 1 | 175.9728 | 1 |  | NO APLICA | 4.88 | 1 | 175.9728 | 0 |  | TALCAHUANO | NO APLICA
B1020C00940000101 | B1020C0094RE968135200101 | B1020C0094 | SI | 101 | EAF 089-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 0 | 4610 | S/E PANQUEHUE C1 | PAIQUEN | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 230 | Clientes Regulados | 0 | 0.31098 | 2.39 |  | 0.24879 | 0 | 0.31098 | NO | 2021-03-25 13:07 | 2021-03-25 13:54 | 2021-03-25 13:54 | 0.78 | 0 | 0.24257 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 225 |  | 0 | [5 empty] | PANQUEHUE | C
B1020C00940000101 | B1020C0094RE968135200101 | B1020C0094 | SI | 101 | EAF 089-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 0 | 6036 | S/E PANQUEHUE C2 | PANQUEHUE | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 1906 | Clientes Regulados | 0 | 2.522 | 2.52 |  | 2.0176 | 0 | 2.522 | NO | 2021-03-25 13:07 | 2021-03-25 13:55 | 2021-03-25 13:55 | 0.79 | 0 | 1.9924 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3808 |  | 0 | [5 empty] | PANQUEHUE | C
B1020C00940000101 | B1020C0094RE968135200101 | B1020C0094 | SI | 101 | EAF 089-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 0 | 13438 | S/E PANQUEHUE CT1 | VIÑA ERRAZURIZ | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 20 | Clientes Regulados | 0 | 0.023424 | 3.64 |  | 0.018739 | 0 | 0.023424 | NO | 2021-03-25 13:07 | 2021-03-25 13:56 | 2021-03-25 13:56 | 0.81 | 0 | 0.018974 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 11 |  | 0 | [5 empty] | PANQUEHUE | C
B1020C00940000101 | B1020C0094LD894581000101 | B1020C0094 | SI | 101 | EAF 089-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 0 | 4610 | S/E PANQUEHUE C1 | PAIQUEN | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 89458100 | 1 | VINA ERRAZURIZ S.A | 0.23 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.23 | NO | 2021-03-25 13:07 | 2021-03-25 13:54 | 2021-03-25 13:54 | 0.78 | 0 | 0.1794 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PANQUEHUE | NO APLICA
B1020C00940000101 | B1020C0094LD995401200101 | B1020C0094 | SI | 101 | EAF 089-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 0 | 4610 | S/E PANQUEHUE C1 | PAIQUEN | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99540120 | 1 | AGRICOLA LA ENSENADA S.A. | 0.4 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.4 | NO | 2021-03-25 13:07 | 2021-03-25 13:54 | 2021-03-25 13:54 | 0.78 | 0 | 0.312 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PANQUEHUE | NO APLICA
B1020C00940000101 | B1020C0094LD764842200101 | B1020C0094 | SI | 101 | EAF 089-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 0 | 4610 | S/E PANQUEHUE C1 | PAIQUEN | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76484220 | 1 | AGRICOLA VALLE DEL ACONCAGUA LTDA | 0.52 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.52 | NO | 2021-03-25 13:07 | 2021-03-25 13:54 | 2021-03-25 13:54 | 0.78 | 0 | 0.4056 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PANQUEHUE | NO APLICA
B1020C00940000101 | B1020C0094LD995401200101 | B1020C0094 | SI | 101 | EAF 089-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 0 | 4610 | S/E PANQUEHUE C1 | PAIQUEN | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99540120 | 1 | AGRICOLA LA ENSENADA S.A. | 0.4 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.4 | NO | 2021-03-25 13:07 | 2021-03-25 13:54 | 2021-03-25 13:54 | 0.78 | 0 | 0.312 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PANQUEHUE | NO APLICA
B1020C00940000101 | B1020C0094LD966137500101 | B1020C0094 | SI | 101 | EAF 089-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 0 | 6036 | S/E PANQUEHUE C2 | PANQUEHUE | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96613750 | 1 | CORPORA AGRICOLA S.A. | 0.38 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.38 | NO | 2021-03-25 13:07 | 2021-03-25 13:55 | 2021-03-25 13:55 | 0.79 | 0 | 0.3002 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PANQUEHUE | NO APLICA
B1020C00940000101 | B1020C0094LD995086700101 | B1020C0094 | SI | 101 | EAF 089-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 0 | 6036 | S/E PANQUEHUE C2 | PANQUEHUE | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99508670 | 1 | ALTO ACONCAGUA S.A. | 0.63 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.63 | NO | 2021-03-25 13:07 | 2021-03-25 13:55 | 2021-03-25 13:12 | 0.08 | 0 | 0.0504 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PANQUEHUE | NO APLICA
B1020C00940000101 | B1020C0094LD760271180101 | B1020C0094 | SI | 101 | EAF 089-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 0 | 13438 | S/E PANQUEHUE CT1 | VIÑA ERRAZURIZ | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76027118 | 1 | AGRICOLA ENSENADA GRANDE LTDA | 0.25 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.25 | NO | 2021-03-25 13:07 | 2021-03-25 13:56 | 2021-03-25 13:56 | 0.81 | 0 | 0.2025 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PANQUEHUE | NO APLICA
B1020C00940000101 | B1020C0094LD894581000101 | B1020C0094 | SI | 101 | EAF 089-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 0 | 13438 | S/E PANQUEHUE CT1 | VIÑA ERRAZURIZ | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 89458100 | 1 | VINA ERRAZURIZ S.A | 0.23 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.23 | NO | 2021-03-25 13:07 | 2021-03-25 13:56 | 2021-03-25 13:56 | 0.81 | 0 | 0.1863 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PANQUEHUE | NO APLICA
B1020C00940000101 | B1020C0094LD760269630101 | B1020C0094 | SI | 101 | EAF 089-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 0 | 13438 | S/E PANQUEHUE CT1 | VIÑA ERRAZURIZ | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76026963 | 1 | AGRICOLA ALTO PANQUEHUE LTDA | 0.26 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.26 | NO | 2021-03-25 13:07 | 2021-03-25 13:56 | 2021-03-25 13:56 | 0.81 | 0 | 0.2106 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PANQUEHUE | NO APLICA
B1020C00940000101 | B1020C0094LD761443660101 | B1020C0094 | SI | 101 | EAF 089-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 0 | 13438 | S/E PANQUEHUE CT1 | VIÑA ERRAZURIZ | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76144366 | 1 | AGRICOLA LA PUNTILLA | 0.15 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.15 | NO | 2021-03-25 13:07 | 2021-03-25 13:56 | 2021-03-25 13:56 | 0.81 | 0 | 0.1215 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PANQUEHUE | NO APLICA
B1020C00940000101 | B1020C0094LD760269630101 | B1020C0094 | SI | 101 | EAF 089-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 0 | 13438 | S/E PANQUEHUE CT1 | VIÑA ERRAZURIZ | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76026963 | 1 | AGRICOLA ALTO PANQUEHUE LTDA | 0.26 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.26 | NO | 2021-03-25 13:07 | 2021-03-25 13:56 | 2021-03-25 13:56 | 0.81 | 0 | 0.2106 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PANQUEHUE | NO APLICA
B1020C00940000101 | B1020C0094LD761096460101 | B1020C0094 | SI | 101 | EAF 089-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 0 | 13438 | S/E PANQUEHUE CT1 | VIÑA ERRAZURIZ | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76109646 | 1 | AGRICOLA DOÑA NENA LIMITADA | 0.29 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.29 | NO | 2021-03-25 13:07 | 2021-03-25 13:56 | 2021-03-25 13:56 | 0.81 | 0 | 0.2349 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PANQUEHUE | NO APLICA
B1020C00940000101 | B1020C0094LD761680640101 | B1020C0094 | SI | 101 | EAF 089-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 0 | 13438 | S/E PANQUEHUE CT1 | VIÑA ERRAZURIZ | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76168064 | 1 | AGRICOLA DOÑA BLANCA LTDA. | 0.23 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.23 | NO | 2021-03-25 13:07 | 2021-03-25 13:56 | 2021-03-25 13:56 | 0.81 | 0 | 0.1863 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PANQUEHUE | NO APLICA
B1012C00940000102 | B1012C0094RE968135200102 | B1012C0094 | SI | 102 | EAF 090-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 787 | S/E LOS PLACERES | 0 | 4585 | S/E LOS PLACERES C3 | BARON | 1012 | BA S/E LOS PLACERES 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 9619 | Clientes Regulados | 0 | 6.3328 | 9.84 |  | 9.3936 | 0 | 6.3328 | NO | 2021-03-25 18:23 | 2021-03-25 19:52 | 2021-03-25 18:57 | 0.56 | 0 | 3.5464 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 28866 |  | 0 | [5 empty] | VALPARAISO | C
B1012C00940000102 | B1012C0094RE968135200102 | B1012C0094 | SI | 102 | EAF 090-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 787 | S/E LOS PLACERES | 0 | 4583 | S/E LOS PLACERES C1 | PLACERES | 1012 | BA S/E LOS PLACERES 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 6523 | Clientes Regulados | 0 | 1.8359 | 2.54 |  | 2.7232 | 0 | 1.8359 | NO | 2021-03-25 18:23 | 2021-03-25 19:52 | 2021-03-25 18:38 | 0.24 | 0 | 0.44061 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6529 |  | 0 | [5 empty] | VALPARAISO | C
B1012C00940000102 | B1012C0094RE968135200102 | B1012C0094 | SI | 102 | EAF 090-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 787 | S/E LOS PLACERES | 0 | 4584 | S/E LOS PLACERES C2 | POLANCO | 1012 | BA S/E LOS PLACERES 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 1333 | Clientes Regulados | 0 | 0.33525 | 0.77 |  | 0.49729 | 0 | 0.33525 | NO | 2021-03-25 18:23 | 2021-03-25 19:52 | 2021-03-25 18:42 | 0.31 | 0 | 0.10393 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1335 |  | 0 | [5 empty] | VALPARAISO | C
B1012C00940000102 | B1012C0094LD968740300102 | B1012C0094 | SI | 102 | EAF 090-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 787 | S/E LOS PLACERES | 0 | 4585 | S/E LOS PLACERES C3 | BARON | 1012 | BA S/E LOS PLACERES 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96874030 | 1 | EMPRESAS LA POLAR S.A. | 0.09 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2021-03-25 18:23 | 2021-03-25 19:52 | 2021-03-25 18:57 | 0.56 | 0 | 0.0504 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | VALPARAISO | NO APLICA
B1012C00940000102 | B1012C0094LD816687000102 | B1012C0094 | SI | 102 | EAF 090-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 787 | S/E LOS PLACERES | 0 | 4583 | S/E LOS PLACERES C1 | PLACERES | 1012 | BA S/E LOS PLACERES 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 81668700 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA | 0.17 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.17 | NO | 2021-03-25 18:23 | 2021-03-25 19:52 | 2021-03-25 18:38 | 0.24 | 0 | 0.0408 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | VALPARAISO | NO APLICA
B1012C00940000102 | B1012C0094LD816687000102 | B1012C0094 | SI | 102 | EAF 090-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 787 | S/E LOS PLACERES | 0 | 4583 | S/E LOS PLACERES C1 | PLACERES | 1012 | BA S/E LOS PLACERES 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 81668700 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA | 0.17 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.17 | NO | 2021-03-25 18:23 | 2021-03-25 19:52 | 2021-03-25 18:38 | 0.24 | 0 | 0.0408 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | VALPARAISO | NO APLICA
B2376C00850000103 | B2376C0085RE764113210103 | B2376C0085 | SI | 103 | SD2021019097 | Programado | TZ | NO | NO | 1985 | S/E TOCOPILLA | 0 | 23172 | S/E TOCOPILLA E1 | CENTRO TOCOPILLA | 2376 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 1.1007 | 0 |  | 0.055037 | 0 | 1.1007 | NO | 2021-03-19 06:59 | 2021-03-19 07:02 | 2021-03-19 07:03 | 0.06 | 0 | 0.066045 | 0 | 0 | 0.057817 | 0 |  |  | 3124 |  | 0 | [5 empty] | TOCOPILLA | A
B2376C00850000103 | B2376C0085RE764113210103 | B2376C0085 | SI | 103 | SD2021019097 | Programado | TZ | NO | NO | 1985 | S/E TOCOPILLA | 0 | 18106 | S/E TOCOPILLA 5 KV | CERRO | 2376 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 1.8129 | 0 |  | 0.090644 | 0 | 1.8129 | NO | 2021-03-19 06:59 | 2021-03-19 07:02 | 2021-03-19 07:03 | 0.06 | 0 | 0.10877 | 0 | 0 | 0.057817 | 0 |  |  | 6333 |  | 0 | [5 empty] | TOCOPILLA | A
B2376C00850000103 | B2376C0085LD616062030103 | B2376C0085 | SI | 103 | SD2021019097 | Programado | TZ | NO | NO | 1985 | S/E TOCOPILLA | 0 | 23173 | S/E TOCOPILLA E2 | CERRO | 2376 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 61606203 | 1 | Hospital DR.Marcos Macuada | 0.11 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.11 | NO | 2021-03-19 06:59 | 2021-03-19 07:02 | 2021-03-19 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057817 | 0.057817 | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TOCOPILLA | NO APLICA
B1209C01440000104 | B1209C0144LT617030000104 | B1209C0144 | SI | 104 | SD2021012061 | Programado | TD | NO | NO | 562 | S/E CARDONES | 0 | 7501 | S/E CARDONES H6 | Planta Matta / Paipote | 1209 | BA S/E CARDONES 110KV | 144 | EMPRESA NACIONAL DE MINERÍA, FUNDICIÓN HERNÁN VIDELA LIRA | LT | 61703000 | 1 | ENAMI Paipote | 23.77 | 0 | 23.77 | 1 |  |  | 23.77 | NO | 2021-03-23 07:07 | 2021-03-23 18:21 | 2021-03-23 18:21 | 11.23 | 0 | 266.9371 | 0 | 11.23 | 6 | 5.23 | 1 | 124.3171 | 1 |  | NO APLICA | 5.23 | 1 | 124.3171 | 76.7771 |  | TIERRA AMARILLA | NO APLICA | Tr | Tr
B0403C00230000105 | B0403C0023LT965106700105 | B0403C0023 | NO | 105 | SD2021022843 | Programado | TZ | NO | NO | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 0 | 13946 | S/E CHOLGUAN (STS) C3 | Trupan | 403 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 23 | MADERAS ARAUCO S.A. | LT | 96510670 | 1 | PANELES ARAUCO S.A. | 8.23 | 0 | 8.23 | 1 |  |  | 8.23 | NO | 2021-03-23 23:40 | 2021-03-24 02:43 | 2021-03-24 02:43 | 3.04 | 0 | 25.0192 | 0 | 3.04 | 6.47 | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | YUNGAY | NO APLICA
B0403C00970000105 | B0403C0097RE802380000105 | B0403C0097 | NO | 105 | SD2021022843 | Programado | TZ | NO | NO | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 0 | 13951 | S/E CHOLGUAN (STS) CT1 | COELCHA | 403 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 97 | COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | RE | 80238000 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 1.04 | 0 |  | 3.21 | 0 | 1.04 | NO | 2021-03-23 23:40 | 2021-03-24 02:43 | 2021-03-24 02:46 | 3.1 | 0 | 3.224 | 0 | 0 | 6.64 | 0 |  |  | 3156 |  | 0 | [5 empty] | YUNGAY | E
B0403C00970000105 | B0403C0097RE802380000105 | B0403C0097 | NO | 105 | SD2021022843 | Programado | TZ | NO | NO | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 0 | 13951 | S/E CHOLGUAN (STS) CT1 | COELCHA | 403 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 97 | COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | RE | 80238000 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.1 | 0 |  | 0.3 | 0 | 0.1 | NO | 2021-03-23 23:40 | 2021-03-24 02:43 | 2021-03-24 02:46 | 3.1 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 6.64 | 0 |  |  | 417 |  | 0 | [5 empty] | PEMUCO | E
B0403C00970000105 | B0403C0097RE802380000105 | B0403C0097 | NO | 105 | SD2021022843 | Programado | TZ | NO | NO | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 0 | 13951 | S/E CHOLGUAN (STS) CT1 | COELCHA | 403 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 97 | COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | RE | 80238000 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.18 | 0 |  | 0.55 | 0 | 0.18 | NO | 2021-03-23 23:40 | 2021-03-24 02:43 | 2021-03-24 02:46 | 3.1 | 0 | 0.558 | 0 | 3.1 | 6.64 | 0 |  |  | 589 |  | 0 | [5 empty] | TUCAPEL | E
B0403C01120000105 | B0403C0112RE760731640105 | B0403C0112 | NO | 105 | SD2021022843 | Programado | TZ | NO | NO | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 0 | 13944 | S/E CHOLGUAN (STS) C1 | CHOLGUAN-YUNGAY | 403 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0.27 | 0.0057639 | 0 |  | 0.010871 | 0 | 0.0057639 | NO | 2021-03-23 23:40 | 2021-03-24 01:00 | 2021-03-24 01:00 | 1.33 | 0 | 0.007666 | 0 | 0 | 4.2698 | 0 |  |  | 29 |  | 0 | [5 empty] | BULNES | E
B0403C01120000105 | B0403C0112RE760731640105 | B0403C0112 | NO | 105 | SD2021022843 | Programado | TZ | NO | NO | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 0 | 13944 | S/E CHOLGUAN (STS) C1 | CHOLGUAN-YUNGAY | 403 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0.27 | 1.4341 | 0 |  | 0.92455 | 0 | 1.4341 | NO | 2021-03-23 23:40 | 2021-03-23 23:46 | 2021-03-23 23:46 | 0.09 | 0 | 0.12907 | 0 | 0 | 4.2698 | 0 |  |  | 6294 |  | 0 | [5 empty] | EL CARMEN | E
B0403C01120000105 | B0403C0112RE760731640105 | B0403C0112 | NO | 105 | SD2021022843 | Programado | TZ | NO | NO | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 0 | 13944 | S/E CHOLGUAN (STS) C1 | CHOLGUAN-YUNGAY | 403 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0.27 | 0.51143 | 0 |  | 1.3826 | 0 | 0.51143 | NO | 2021-03-23 23:40 | 2021-03-24 01:49 | 2021-03-24 01:49 | 2.15 | 0 | 1.0996 | 0 | 0 | 4.2698 | 0 |  |  | 2006 |  | 0 | [5 empty] | PEMUCO | E
B0403C01120000105 | B0403C0112RE760731640105 | B0403C0112 | NO | 105 | SD2021022843 | Programado | TZ | NO | NO | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 0 | 13944 | S/E CHOLGUAN (STS) C1 | CHOLGUAN-YUNGAY | 403 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0.27 | 0.0060705 | 0 |  | 0.0057349 | 0 | 0.0060705 | NO | 2021-03-23 23:40 | 2021-03-24 00:04 | 2021-03-24 00:04 | 0.39 | 0 | 0.0023675 | 0 | 0 | 4.2698 | 0 |  |  | 57 |  | 0 | [5 empty] | PINTO | E
B0403C01120000105 | B0403C0112LD968721000105 | B0403C0112 | NO | 105 | SD2021022843 | Programado | TZ | NO | NO | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 0 | 13944 | S/E CHOLGUAN (STS) C1 | CHOLGUAN-YUNGAY | 403 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96872100 | 1 | MOLINERA ITATA S.A. | 0.3 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.3 | NO | 2021-03-23 23:40 | 2021-03-23 23:40 | 2021-03-23 23:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2698 | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | EL CARMEN | NO APLICA
B0403C01120000105 | B0403C0112LD764714100105 | B0403C0112 | NO | 105 | SD2021022843 | Programado | TZ | NO | NO | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 0 | 13944 | S/E CHOLGUAN (STS) C1 | CHOLGUAN-YUNGAY | 403 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76471410 | 1 | SOCIEDAD FRUTICOLA HERMANOS VILLAGRA LIMITADA. | 0 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0 | NO | 2021-03-23 23:40 | 2021-03-23 23:40 | 2021-03-23 23:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2698 | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN IGNACIO | NO APLICA
B0403C01120000105 | B0403C0112LD055876010105 | B0403C0112 | NO | 105 | SD2021022843 | Programado | TZ | NO | NO | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 0 | 13944 | S/E CHOLGUAN (STS) C1 | CHOLGUAN-YUNGAY | 403 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 5587601 | 1 | JOSE GABRIEL MUNOZ MUNOZ | 0.04 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.04 | NO | 2021-03-23 23:40 | 2021-03-24 01:51 | 2021-03-24 01:51 | 2.18 | 0 | 0.0872 | 0 | 0 | 4.2698 | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PEMUCO | NO APLICA
B0403C01120000105 | B0403C0112LD768141100105 | B0403C0112 | NO | 105 | SD2021022843 | Programado | TZ | NO | NO | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 0 | 13944 | S/E CHOLGUAN (STS) C1 | CHOLGUAN-YUNGAY | 403 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76814110 | 1 | SOC AGRIC GANADERA Y FORESTAL GUINEZ Y CIA LTDA | 0.09 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2021-03-23 23:40 | 2021-03-24 01:51 | 2021-03-24 01:51 | 2.18 | 0 | 0.1962 | 0 | 0 | 4.2698 | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PEMUCO | NO APLICA
B0403C01120000105 | B0403C0112LD772579600105 | B0403C0112 | NO | 105 | SD2021022843 | Programado | TZ | NO | NO | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 0 | 13944 | S/E CHOLGUAN (STS) C1 | CHOLGUAN-YUNGAY | 403 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 77257960 | 1 | SOC AGRICOLA SANTA DANIELA LIMITADA | 0.01 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.01 | NO | 2021-03-23 23:40 | 2021-03-23 23:40 | 2021-03-24 01:51 | 0.25 | 1.93 | 0.0025 | 0 | 0 | 4.2698 | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | YUNGAY | NO APLICA
B0403C01120000105 | B0403C0112LD965409000105 | B0403C0112 | NO | 105 | SD2021022843 | Programado | TZ | NO | NO | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 0 | 13955 | S/E CHOLGUAN (STS) C6 | TUCAPEL | 403 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96540900 | 1 | MONTEVERDE S.A. | 0.57 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.57 | NO | 2021-03-23 23:40 | 2021-03-24 02:29 | 2021-03-24 02:29 | 2.81 | 0 | 1.6017 | 0 | 1.0535 | 4.2698 | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TUCAPEL | NO APLICA
B3165C00850000106 | B3165C0085RE764113210106 | B3165C0085 | SI | 106 | EAF 091-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 0 | 1529 | S/E SAN PEDRO (CGE) C2 | LOS BATROS | 3165 | BA S/E SAN PEDRO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3730 | Clientes Regulados | 0 | 1.3259 | 0.9 |  | 3.072 | 0 | 1.3259 | NO | 2021-03-26 06:25 | 2021-03-26 08:11 | 2021-03-26 08:33 | 2.01 | 0.12 | 2.665 | 0.15911 | 0 |  | 0 |  |  | 5036 | 0.15911 | NO INFORMADO | [5 empty] | SAN PEDRO DE LA PAZ | E
B3165C00850000106 | B3165C0085RE764113210106 | B3165C0085 | SI | 106 | EAF 091-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 0 | 1521 | S/E SAN PEDRO (CGE) C3 | VILLA | 3165 | BA S/E SAN PEDRO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11192 | Clientes Regulados | 0 | 3.5087 | 2.7 |  | 3.7426 | 0 | 3.5087 | NO | 2021-03-26 06:25 | 2021-03-26 08:11 | 2021-03-26 07:30 | 1.08 | 0 | 3.7894 | 0 | 1.3351 |  | 1.3351 | 1 | 6.4544 | 9805 |  | 0 | 1.3351 | 1 | 6.4544 | 0 |  | SAN PEDRO DE LA PAZ | E
B0720C00930000107 | B0720C0093RE968005700107 | B0720C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 685 | S/E CLUB HIPICO | 2 | 3503 | S/E CLUB HIPICO C20 | ACONCAGUA | 720 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 8462 | Clientes Regulados | 0 | 2.894 | 3.96 |  | 1.0129 | 0 | 2.894 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.95502 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6984 |  | 0 | [5 empty] | SANTIAGO | D
B0720C00930000107 | B0720C0093RE968005700107 | B0720C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 685 | S/E CLUB HIPICO | 2 | 3501 | S/E CLUB HIPICO C18 | BEAUCHEFF | 720 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 3415 | Clientes Regulados | 0 | 1.3226 | 2.01 |  | 0.46292 | 0 | 1.3226 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.43647 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3165 |  | 0 | [5 empty] | SANTIAGO | D
B0720C00930000107 | B0720C0093RE968005700107 | B0720C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 685 | S/E CLUB HIPICO | 2 | 3510 | S/E CLUB HIPICO C22 | CHILOE | 720 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 7266 | Clientes Regulados | 0 | 2.9878 | 4.86 |  | 1.0457 | 0 | 2.9878 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.98596 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7259 |  | 0 | [5 empty] | SAN MIGUEL | D
B0720C00930000107 | B0720C0093RE968005700107 | B0720C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 685 | S/E CLUB HIPICO | 2 | 3471 | S/E CLUB HIPICO A1 | COPIAPO | 720 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 10177 | Clientes Regulados | 0 | 3.1135 | 4.81 |  | 1.0897 | 0 | 3.1135 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 1.0275 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9965 |  | 0 | [5 empty] | SANTIAGO | D
B0720C00930000107 | B0720C0093RE968005700107 | B0720C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 685 | S/E CLUB HIPICO | 2 | 3471 | S/E CLUB HIPICO A1 | DIECIOCHO | 720 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 3204 | Clientes Regulados | 0 | 2.0619 | 2.75 |  | 0.72166 | 0 | 2.0619 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.68043 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3188 |  | 0 | [5 empty] | SANTIAGO | D
B0720C00930000107 | B0720C0093RE968005700107 | B0720C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 685 | S/E CLUB HIPICO | 2 | 3476 | S/E CLUB HIPICO ET3A | EST. CENTRAL | 720 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 6137 | Clientes Regulados | 0 | 2.2279 | 2.75 |  | 0.77976 | 0 | 2.2279 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.7352 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6136 |  | 0 | [5 empty] | SANTIAGO | D
B0720C00930000107 | B0720C0093RE968005700107 | B0720C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 685 | S/E CLUB HIPICO | 2 | 24135 | S/E CLUB HIPICO C25 | FABRICA | 720 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 3 | Clientes Regulados | 0 | 0.033016 | 0.49 |  | 0.011555 | 0 | 0.033016 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.010895 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | SANTIAGO | D
B0720C00930000107 | B0720C0093RE968005700107 | B0720C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 685 | S/E CLUB HIPICO | 2 | 3504 | S/E CLUB HIPICO C21 | GRAJALES | 720 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 5056 | Clientes Regulados | 0 | 2.0911 | 2.14 |  | 0.73245 | 0 | 2.0911 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.69005 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5056 |  | 0 | [5 empty] | SANTIAGO | D
B0720C00930000107 | B0720C0093RE968005700107 | B0720C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 685 | S/E CLUB HIPICO | 2 | 3476 | S/E CLUB HIPICO ET3A | HUAMACHUCO | 720 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 10837 | Clientes Regulados | 0 | 3.2177 | 4.12 |  | 1.1262 | 0 | 3.2177 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 1.0619 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10835 |  | 0 | [5 empty] | SANTIAGO | D
B0720C00930000107 | B0720C0093RE968005700107 | B0720C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 685 | S/E CLUB HIPICO | 2 | 24132 | S/E CLUB HIPICO C28 | L COUSIÑO | 720 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 4 | Clientes Regulados | 0 | 0.37584 | 0.8 |  | 0.13154 | 0 | 0.37584 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.12403 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | SANTIAGO | D
B0720C00930000107 | B0720C0093RE968005700107 | B0720C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 685 | S/E CLUB HIPICO | 2 | 3485 | S/E CLUB HIPICO C2 | LINCOYAN | 720 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 2975 | Clientes Regulados | 0 | 0.43549 | 2.05 |  | 0.15242 | 0 | 0.43549 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.14371 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 65 |  | 0 | [5 empty] | ESTACION CENTRAL | D
B0720C00930000107 | B0720C0093RE968005700107 | B0720C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 685 | S/E CLUB HIPICO | 2 | 3485 | S/E CLUB HIPICO C2 | LINCOYAN | 720 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 2975 | Clientes Regulados | 0 | 1.9512 | 2.05 |  | 0.68293 | 0 | 1.9512 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.6439 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2903 |  | 0 | [5 empty] | SANTIAGO | D
B0720C00930000107 | B0720C0093RE968005700107 | B0720C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 685 | S/E CLUB HIPICO | 2 | 3500 | S/E CLUB HIPICO C17 | MARSELLA | 720 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 5567 | Clientes Regulados | 0 | 0.059461 | 3.26 |  | 0.020927 | 0 | 0.059461 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.019622 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 223 |  | 0 | [5 empty] | SANTIAGO | D
B0720C00930000107 | B0720C0093RE968005700107 | B0720C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 685 | S/E CLUB HIPICO | 2 | 24133 | S/E CLUB HIPICO C27 | NATANIEL | 720 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 3378 | Clientes Regulados | 0 | 1.4861 | 1.71 |  | 0.52013 | 0 | 1.4861 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.49041 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3301 |  | 0 | [5 empty] | SANTIAGO | D
B0720C00930000107 | B0720C0093RE968005700107 | B0720C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 685 | S/E CLUB HIPICO | 2 | 3502 | S/E CLUB HIPICO C19 | TUPPER | 720 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 7439 | Clientes Regulados | 0 | 2.9687 | 2.85 |  | 1.0391 | 0 | 2.9687 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.97968 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7302 |  | 0 | [5 empty] | SANTIAGO | D
B0720C00930000107 | B0720C0093RE968005700107 | B0720C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 685 | S/E CLUB HIPICO | 2 | 3486 | S/E CLUB HIPICO C3 | U AMERICANA | 720 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 2750 | Clientes Regulados | 0 | 0.42095 | 1.34 |  | 0.14733 | 0 | 0.42095 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.13891 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 604 |  | 0 | [5 empty] | ESTACION CENTRAL | D
B0720C00930000107 | B0720C0093RE968005700107 | B0720C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 685 | S/E CLUB HIPICO | 2 | 3486 | S/E CLUB HIPICO C3 | U AMERICANA | 720 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 2750 | Clientes Regulados | 0 | 0.7141 | 1.34 |  | 0.24993 | 0 | 0.7141 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.23565 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1849 |  | 0 | [5 empty] | SANTIAGO | D
B0720C00930000107 | B0720C0093RE968005700107 | B0720C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 685 | S/E CLUB HIPICO | 2 | 3484 | S/E CLUB HIPICO C1 | VICTORIA | 720 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 5731 | Clientes Regulados | 0 | 2.6096 | 3.21 |  | 0.91338 | 0 | 2.6096 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.86118 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5730 |  | 0 | [5 empty] | SANTIAGO | D
B0720C00930000107 | B0720C0093RE968005700107 | B0720C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 685 | S/E CLUB HIPICO | 2 | 24134 | S/E CLUB HIPICO C26 | VIEL | 720 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 5411 | Clientes Regulados | 0 | 2.6873 | 2.19 |  | 0.94057 | 0 | 2.6873 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.88682 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5412 |  | 0 | [5 empty] | SANTIAGO | D
B0720C00930000107 | B0720C0093LD727547000107 | B0720C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 685 | S/E CLUB HIPICO | 2 | 3501 | S/E CLUB HIPICO C18 | BEAUCHEFF | 720 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 72754700 | 1 | FUNDACIÓN INSTITUTO PROFESIONAL DUOC UC | 0.08 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0264 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SANTIAGO | NO APLICA
B0720C00930000107 | B0720C0093LD995734200107 | B0720C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 685 | S/E CLUB HIPICO | 2 | 3501 | S/E CLUB HIPICO C18 | BEAUCHEFF | 720 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 99573420 | 1 | SOCIEDAD CONCESIONARIA ARENA BICENTENARIO S.A. | 0.02 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.02 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0066 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SANTIAGO | NO APLICA
B0720C00930000107 | B0720C0093LD761349460107 | B0720C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 685 | S/E CLUB HIPICO | 2 | 3501 | S/E CLUB HIPICO C18 | BEAUCHEFF | 720 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76134946 | 1 | ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA. | 0.13 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.13 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0429 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SANTIAGO | NO APLICA
B0720C00930000107 | B0720C0093LD605090010107 | B0720C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 685 | S/E CLUB HIPICO | 2 | 3501 | S/E CLUB HIPICO C18 | BEAUCHEFF | 720 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 60509001 | 1 | Oficina Nacional de Emergencia Ministerio del Interior | 0.01 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.01 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0033 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SANTIAGO | NO APLICA
B0720C00930000107 | B0720C0093LD616081010107 | B0720C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 685 | S/E CLUB HIPICO | 2 | 3510 | S/E CLUB HIPICO C22 | CHILOE | 720 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 61608101 | 1 | SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP | 0.95 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.95 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.3135 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN MIGUEL | NO APLICA
B0720C00930000107 | B0720C0093LD816989000107 | B0720C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 685 | S/E CLUB HIPICO | 2 | 3471 | S/E CLUB HIPICO A1 | COPIAPO | 720 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 81698900 | 1 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | 0.32 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.32 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.1056 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SANTIAGO | NO APLICA
B0720C00930000107 | B0720C0093LD760497270107 | B0720C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 685 | S/E CLUB HIPICO | 2 | 3476 | S/E CLUB HIPICO ET3A | EST, CENTRAL | 720 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76049727 | 1 | INMOBILIARIA ANDRES BELLO LIMITADA | 0.11 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.11 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0363 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SANTIAGO | NO APLICA
B0720C00930000107 | B0720C0093LD812010000107 | B0720C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 685 | S/E CLUB HIPICO | 2 | 3476 | S/E CLUB HIPICO ET3A | EST, CENTRAL | 720 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 81201000 | 1 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 0.17 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.17 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0561 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SANTIAGO | NO APLICA
B0720C00930000107 | B0720C0093LD816756000107 | B0720C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 685 | S/E CLUB HIPICO | 2 | 3476 | S/E CLUB HIPICO ET3A | EST, CENTRAL | 720 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 81675600 | 1 | COMERCIALIZADORA S.A. | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.05 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0165 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SANTIAGO | NO APLICA
B0720C00930000107 | B0720C0093LD603010010107 | B0720C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 685 | S/E CLUB HIPICO | 2 | 24135 | S/E CLUB HIPICO C25 | FABRICA | 720 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 60301001 | 1 | CORP. ADM. DEL PODER JUDICIAL | 0.15 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.15 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0495 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SANTIAGO | NO APLICA
B0720C00930000107 | B0720C0093LD900600000107 | B0720C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 685 | S/E CLUB HIPICO | 2 | 3485 | S/E CLUB HIPICO C2 | LINCOYAN | 720 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 90060000 | 1 | COMPAÑÍA MOLINERA SAN CRISTÓBAL S.A. | 0.11 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.11 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0363 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ESTACION CENTRAL | NO APLICA
B0720C00930000107 | B0720C0093LD902120000107 | B0720C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 685 | S/E CLUB HIPICO | 2 | 3485 | S/E CLUB HIPICO C2 | LINCOYAN | 720 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 90212000 | 1 | CLUB HÍPICO DE SANTIAGO | 0.01 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.01 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0033 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SANTIAGO | NO APLICA
B0720C00930000107 | B0720C0093LD967519500107 | B0720C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 685 | S/E CLUB HIPICO | 2 | 24133 | S/E CLUB HIPICO C27 | NATANIEL | 720 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96751950 | 1 | Salesianos Impresores S.A. | 0.09 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0297 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SANTIAGO | NO APLICA
B0720C00930000107 | B0720C0093LD716475000107 | B0720C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 685 | S/E CLUB HIPICO | 2 | 24134 | S/E CLUB HIPICO C26 | VIEL | 720 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 71647500 | 1 | UNIVERSIDAD BERNARDO OHIGGINS | 0 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |  | 0.33 | 1 | 11.8333 | 1 |  | NO APLICA | 0.33 | 1 | 11.8333 | 0 |  | SANTIAGO | NO APLICA
B0746C00930000107 | B0746C0093RE968005700107 | B0746C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 1 | 3559 | S/E LA CISTERNA C13 | ACAPULCO | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 10139 | Clientes Regulados | 0 | 0.15606 | 5.42 |  | 0.054621 | 0 | 0.15606 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0515 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 684 |  | 0 | [5 empty] | LA CISTERNA | D
B0746C00930000107 | B0746C0093RE968005700107 | B0746C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 1 | 3559 | S/E LA CISTERNA C13 | ACAPULCO | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 10139 | Clientes Regulados | 0 | 1.8425 | 5.42 |  | 0.64487 | 0 | 1.8425 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.60802 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5584 |  | 0 | [5 empty] | LO ESPEJO | D
B0746C00930000107 | B0746C0093RE968005700107 | B0746C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 1 | 12620 | S/E LA CISTERNA C14 | ANGAMOS | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 189 | Clientes Regulados | 0 | 0.097877 | 0.07 |  | 0.034257 | 0 | 0.097877 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.032299 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 192 |  | 0 | [5 empty] | LA CISTERNA | D
B0746C00930000107 | B0746C0093RE968005700107 | B0746C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 1 | 3558 | S/E LA CISTERNA C12 | CIENCIAS | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 9916 | Clientes Regulados | 0 | 0.50168 | 4.45 |  | 0.17559 | 0 | 0.50168 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.16555 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1992 |  | 0 | [5 empty] | LA CISTERNA | D
B0746C00930000107 | B0746C0093RE968005700107 | B0746C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 1 | 3558 | S/E LA CISTERNA C12 | CIENCIAS | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 9916 | Clientes Regulados | 0 | 2.6304 | 4.45 |  | 0.92065 | 0 | 2.6304 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.86805 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7499 |  | 0 | [5 empty] | SAN MIGUEL | D
B0746C00930000107 | B0746C0093RE968005700107 | B0746C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 1 | 3552 | S/E LA CISTERNA C6 | CISTERNA | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 7458 | Clientes Regulados | 0 | 0.018608 | 5 |  | 0.0065129 | 0 | 0.018608 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0061408 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 124 |  | 0 | [5 empty] | EL BOSQUE | D
B0746C00930000107 | B0746C0093RE968005700107 | B0746C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 1 | 3552 | S/E LA CISTERNA C6 | CISTERNA | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 7458 | Clientes Regulados | 0 | 2.7087 | 5 |  | 0.94804 | 0 | 2.7087 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.89387 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7303 |  | 0 | [5 empty] | LA CISTERNA | D
B0746C00930000107 | B0746C0093RE968005700107 | B0746C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 1 | 3553 | S/E LA CISTERNA C7 | DAVILA | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 8154 | Clientes Regulados | 0 | 0.92089 | 4.13 |  | 0.32231 | 0 | 0.92089 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.30389 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2166 |  | 0 | [5 empty] | LA CISTERNA | D
B0746C00930000107 | B0746C0093RE968005700107 | B0746C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 1 | 3553 | S/E LA CISTERNA C7 | DAVILA | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 8154 | Clientes Regulados | 0 | 1.9845 | 4.13 |  | 0.69457 | 0 | 1.9845 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.65488 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6033 |  | 0 | [5 empty] | SAN MIGUEL | D
B0746C00930000107 | B0746C0093RE968005700107 | B0746C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 1 | 3550 | S/E LA CISTERNA C4 | EL PARRON | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 7937 | Clientes Regulados | 0 | 3.5892 | 5.34 |  | 1.2562 | 0 | 3.5892 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 1.1844 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7909 |  | 0 | [5 empty] | LO ESPEJO | D
B0746C00930000107 | B0746C0093RE968005700107 | B0746C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 1 | 3557 | S/E LA CISTERNA C11 | FDEZ. ALBANO | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 6289 | Clientes Regulados | 0 | 0.62284 | 3.3 |  | 0.218 | 0 | 0.62284 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.20554 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2375 |  | 0 | [5 empty] | LA CISTERNA | D
B0746C00930000107 | B0746C0093RE968005700107 | B0746C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 1 | 3557 | S/E LA CISTERNA C11 | FDEZ. ALBANO | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 6289 | Clientes Regulados | 0 | 1.6118 | 3.3 |  | 0.56413 | 0 | 1.6118 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.53189 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2155 |  | 0 | [5 empty] | LA GRANJA | D
B0746C00930000107 | B0746C0093RE968005700107 | B0746C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 1 | 3557 | S/E LA CISTERNA C11 | FDEZ. ALBANO | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 6289 | Clientes Regulados | 0 | 0.57311 | 3.3 |  | 0.20059 | 0 | 0.57311 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.18913 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1534 |  | 0 | [5 empty] | SAN RAMON | D
B0746C00930000107 | B0746C0093RE968005700107 | B0746C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 1 | 3548 | S/E LA CISTERNA C2 | FREIRE | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 9819 | Clientes Regulados | 0 | 1.4432 | 5.27 |  | 0.50512 | 0 | 1.4432 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.47626 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3436 |  | 0 | [5 empty] | LA CISTERNA | D
B0746C00930000107 | B0746C0093RE968005700107 | B0746C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 1 | 3548 | S/E LA CISTERNA C2 | FREIRE | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 9819 | Clientes Regulados | 0 | 0.096494 | 5.27 |  | 0.033773 | 0 | 0.096494 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.031843 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 308 |  | 0 | [5 empty] | LA GRANJA | D
B0746C00930000107 | B0746C0093RE968005700107 | B0746C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 1 | 3548 | S/E LA CISTERNA C2 | FREIRE | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 9819 | Clientes Regulados | 0 | 0.098125 | 5.27 |  | 0.034344 | 0 | 0.098125 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.032381 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 334 |  | 0 | [5 empty] | SAN JOAQUIN | D
B0746C00930000107 | B0746C0093RE968005700107 | B0746C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 1 | 3548 | S/E LA CISTERNA C2 | FREIRE | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 9819 | Clientes Regulados | 0 | 1.7363 | 5.27 |  | 0.60771 | 0 | 1.7363 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.57299 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4280 |  | 0 | [5 empty] | SAN MIGUEL | D
B0746C00930000107 | B0746C0093RE968005700107 | B0746C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 1 | 3548 | S/E LA CISTERNA C2 | FREIRE | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 9819 | Clientes Regulados | 0 | 0.70772 | 5.27 |  | 0.2477 | 0 | 0.70772 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.23355 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1342 |  | 0 | [5 empty] | SAN RAMON | D
B0746C00930000107 | B0746C0093RE968005700107 | B0746C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 1 | 3554 | S/E LA CISTERNA C8 | GOYCOLEA | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 4273 | Clientes Regulados | 0 | 1.3969 | 1.85 |  | 0.48893 | 0 | 1.3969 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.46099 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4061 |  | 0 | [5 empty] | LA CISTERNA | D
B0746C00930000107 | B0746C0093RE968005700107 | B0746C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 1 | 3547 | S/E LA CISTERNA C1 | J J PRIETO | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 4266 | Clientes Regulados | 0 | 0.25191 | 2.26 |  | 0.088169 | 0 | 0.25191 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.08313 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 640 |  | 0 | [5 empty] | LA CISTERNA | D
B0746C00930000107 | B0746C0093RE968005700107 | B0746C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 1 | 3547 | S/E LA CISTERNA C1 | J J PRIETO | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 4266 | Clientes Regulados | 0 | 0.65973 | 2.26 |  | 0.23091 | 0 | 0.65973 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.21771 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2072 |  | 0 | [5 empty] | LO ESPEJO | D
B0746C00930000107 | B0746C0093RE968005700107 | B0746C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 1 | 3547 | S/E LA CISTERNA C1 | J J PRIETO | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 4266 | Clientes Regulados | 0 | 0.3862 | 2.26 |  | 0.13517 | 0 | 0.3862 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.12745 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1248 |  | 0 | [5 empty] | PEDRO AGUIRRE CERDA | D
B0746C00930000107 | B0746C0093RE968005700107 | B0746C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 1 | 3547 | S/E LA CISTERNA C1 | J J PRIETO | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 4266 | Clientes Regulados | 0 | 0.1155 | 2.26 |  | 0.040426 | 0 | 0.1155 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.038116 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 320 |  | 0 | [5 empty] | SAN MIGUEL | D
B0746C00930000107 | B0746C0093RE968005700107 | B0746C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 1 | 3556 | S/E LA CISTERNA C10 | J M CARRERA | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 9545 | Clientes Regulados | 0 | 0.058853 | 5.18 |  | 0.020598 | 0 | 0.058853 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.019421 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 116 |  | 0 | [5 empty] | EL BOSQUE | D
B0746C00930000107 | B0746C0093RE968005700107 | B0746C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 1 | 3556 | S/E LA CISTERNA C10 | J M CARRERA | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 9545 | Clientes Regulados | 0 | 2.3256 | 5.18 |  | 0.81396 | 0 | 2.3256 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.76745 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5841 |  | 0 | [5 empty] | LA CISTERNA | D
B0746C00930000107 | B0746C0093RE968005700107 | B0746C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 1 | 3556 | S/E LA CISTERNA C10 | J M CARRERA | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 9545 | Clientes Regulados | 0 | 1.2473 | 5.18 |  | 0.43655 | 0 | 1.2473 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.41161 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3659 |  | 0 | [5 empty] | SAN RAMON | D
B0746C00930000107 | B0746C0093RE968005700107 | B0746C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 1 | 3549 | S/E LA CISTERNA C3 | LA GRANJA | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 6042 | Clientes Regulados | 0 | 1.099 | 3.21 |  | 0.38466 | 0 | 1.099 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.36268 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2381 |  | 0 | [5 empty] | LA CISTERNA | D
B0746C00930000107 | B0746C0093RE968005700107 | B0746C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 1 | 3549 | S/E LA CISTERNA C3 | LA GRANJA | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 6042 | Clientes Regulados | 0 | 0.019091 | 3.21 |  | 0.0066818 | 0 | 0.019091 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0063 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 69 |  | 0 | [5 empty] | LA GRANJA | D
B0746C00930000107 | B0746C0093RE968005700107 | B0746C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 1 | 3549 | S/E LA CISTERNA C3 | LA GRANJA | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 6042 | Clientes Regulados | 0 | 1.3311 | 3.21 |  | 0.46587 | 0 | 1.3311 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.43925 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3515 |  | 0 | [5 empty] | SAN RAMON | D
B0746C00930000107 | B0746C0093RE968005700107 | B0746C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 1 | 3551 | S/E LA CISTERNA C5 | LO ESPEJO | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 5740 | Clientes Regulados | 0 | 1.3359 | 4.82 |  | 0.46756 | 0 | 1.3359 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.44084 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2873 |  | 0 | [5 empty] | LA CISTERNA | D
B0746C00930000107 | B0746C0093RE968005700107 | B0746C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 1 | 3551 | S/E LA CISTERNA C5 | LO ESPEJO | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 5740 | Clientes Regulados | 0 | 1.0784 | 4.82 |  | 0.37743 | 0 | 1.0784 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.35586 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2780 |  | 0 | [5 empty] | LO ESPEJO | D
B0746C00930000107 | B0746C0093RE968005700107 | B0746C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 1 | 3555 | S/E LA CISTERNA C9 | URUGUAY | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 6709 | Clientes Regulados | 0 | 0.62916 | 3.66 |  | 0.22021 | 0 | 0.62916 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.20762 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1578 |  | 0 | [5 empty] | LA CISTERNA | D
B0746C00930000107 | B0746C0093RE968005700107 | B0746C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 1 | 3555 | S/E LA CISTERNA C9 | URUGUAY | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 6709 | Clientes Regulados | 0 | 1.9005 | 3.66 |  | 0.66517 | 0 | 1.9005 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.62716 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5174 |  | 0 | [5 empty] | SAN RAMON | D
B0746C00930000107 | B0746C0093LD755880660107 | B0746C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 1 | 3558 | S/E LA CISTERNA C12 | CIENCIAS | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 75588066 | 1 | SOC ADMINISTRADORA DE CENTROS COMERCIALES SPA | 0.28 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.28 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0924 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN MIGUEL | NO APLICA
B0746C00930000107 | B0746C0093LD906350000107 | B0746C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 1 | 3552 | S/E LA CISTERNA C6 | CISTERNA | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 90635000 | 1 | TELEFONICA CHILE S.A. | 0.02 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.02 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0066 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LA CISTERNA | NO APLICA
B0746C00930000107 | B0746C0093LD761141430107 | B0746C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 1 | 3552 | S/E LA CISTERNA C6 | CISTERNA | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76114143 | 1 | VTR COMUNICACIONES S.P.A. | 0.07 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.07 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0231 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LA CISTERNA | NO APLICA
B0746C00930000107 | B0746C0093LD995634300107 | B0746C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 1 | 3552 | S/E LA CISTERNA C6 | CISTERNA | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 99563430 | 1 | Sociedad Intermodal La Cisterna S.A. | 0.72 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.72 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.2376 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LA CISTERNA | NO APLICA
B0746C00930000107 | B0746C0093LD964390000107 | B0746C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 1 | 3553 | S/E LA CISTERNA C7 | DAVILA | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96439000 | 1 | WALMART CHILE S.A. | 0.38 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.38 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.1254 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN MIGUEL | NO APLICA
B0746C00930000107 | B0746C0093LD690709000107 | B0746C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 1 | 3550 | S/E LA CISTERNA C4 | EL PARRON | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 69070900 | 1 | Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Maipú | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.05 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0165 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LO ESPEJO | NO APLICA
B0746C00930000107 | B0746C0093LD844117000107 | B0746C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 1 | 3550 | S/E LA CISTERNA C4 | EL PARRON | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 84411700 | 1 | BUSTAMANTE Y SANCES LIMITADA | 0.01 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.01 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0033 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LO ESPEJO | NO APLICA
B0746C00930000107 | B0746C0093LD927450000107 | B0746C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 1 | 3557 | S/E LA CISTERNA C11 | FDEZ, ALBANO | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 92745000 | 1 | FCA PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS BUDNIK HNOS S.A. | 0.13 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.13 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0429 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LA GRANJA | NO APLICA
B0746C00930000107 | B0746C0093LD124655370107 | B0746C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 1 | 3557 | S/E LA CISTERNA C11 | FDEZ, ALBANO | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 12465537 | 1 | FERNANDO MANUEL BENITEZ QUEZADA | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.05 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0165 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LA GRANJA | NO APLICA
B0746C00930000107 | B0746C0093LD968105100107 | B0746C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 1 | 3557 | S/E LA CISTERNA C11 | FDEZ, ALBANO | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96810510 | 1 | FIBRO SONOCO S.A. | 0.02 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.02 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0066 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LA GRANJA | NO APLICA
B0746C00930000107 | B0746C0093LD760709570107 | B0746C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 1 | 3547 | S/E LA CISTERNA C1 | J J PRIETO | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76070957 | 1 | INMOBILIARIA AZUL AZUL S.P.A. | 0.01 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.01 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0033 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LA CISTERNA | NO APLICA
B0746C00930000107 | B0746C0093LD969424400107 | B0746C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 1 | 3556 | S/E LA CISTERNA C10 | J M CARRERA | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96942440 | 1 | GESTION VIAL S.A. | 0.02 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.02 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0066 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LA CISTERNA | NO APLICA
B0746C00930000107 | B0746C0093LD812010000107 | B0746C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 1 | 3556 | S/E LA CISTERNA C10 | J M CARRERA | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 81201000 | 1 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 0.14 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.14 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0462 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LA CISTERNA | NO APLICA
B0746C00930000107 | B0746C0093LD778358000107 | B0746C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 1 | 3551 | S/E LA CISTERNA C5 | LO ESPEJO | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 77835800 | 1 | INDUSTRIAL OCHAGAVIA | 0.57 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.57 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.1881 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LA CISTERNA | NO APLICA
B0746C00930000107 | B0746C0093LD995793900107 | B0746C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 1 | 3551 | S/E LA CISTERNA C5 | LO ESPEJO | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 99579390 | 1 | SOC ADMINISTRADORA DEL TERMINAL PESQUERO METROPOLITANO S.A. | 0.18 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.18 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0594 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LO ESPEJO | NO APLICA
B0746C00930000107 | B0746C0093LD079341080107 | B0746C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 1 | 3551 | S/E LA CISTERNA C5 | LO ESPEJO | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 7934108 | 1 | JORGE MATURANA MESSINA | 0.08 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0264 | 0 | 0.33 |  | 0.33 | 1 | 12.5087 | 1 |  | NO APLICA | 0.33 | 1 | 12.5087 | 0 |  | LO ESPEJO | NO APLICA
B0781C00850000107 | B0781C0085RE764113210107 | B0781C0085 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 695 | S/E LAS ACACIAS | 1 | 3665 | S/E LAS ACACIAS C3 | FLORENCIA | 781 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 1.4585 | 31.18 |  | 0.48617 | 0 | 1.4585 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 0.51048 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3644 |  | 0 | [5 empty] | SAN BERNARDO | D
B0781C00850000107 | B0781C0085RE764113210107 | B0781C0085 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 695 | S/E LAS ACACIAS | 1 | 3668 | S/E LAS ACACIAS C6 | LA VARA | 781 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.34544 | 31.18 |  | 0.11515 | 0 | 0.34544 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 0.1209 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1187 |  | 0 | [5 empty] | EL BOSQUE | D
B0781C00850000107 | B0781C0085RE764113210107 | B0781C0085 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 695 | S/E LAS ACACIAS | 1 | 3668 | S/E LAS ACACIAS C6 | LA VARA | 781 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 1.7969 | 31.18 |  | 0.59898 | 0 | 1.7969 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 0.62893 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3513 |  | 0 | [5 empty] | SAN BERNARDO | D
B0781C00850000107 | B0781C0085RE764113210107 | B0781C0085 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 695 | S/E LAS ACACIAS | 1 | 3664 | S/E LAS ACACIAS C2 | PUERTA SUR | 781 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.025872 | 31.18 |  | 0.0086241 | 0 | 0.025872 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 0.0090553 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 35 |  | 0 | [5 empty] | CALERA DE TANGO | D
B0781C00850000107 | B0781C0085RE764113210107 | B0781C0085 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 695 | S/E LAS ACACIAS | 1 | 3664 | S/E LAS ACACIAS C2 | PUERTA SUR | 781 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.79821 | 31.18 |  | 0.26607 | 0 | 0.79821 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 0.27937 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 135 |  | 0 | [5 empty] | SAN BERNARDO | D
B0781C00850000107 | B0781C0085RE764113210107 | B0781C0085 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 695 | S/E LAS ACACIAS | 1 | 3666 | S/E LAS ACACIAS C4 | SAN EUGENIO | 781 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 5.5359 | 31.18 |  | 1.8453 | 0 | 5.5359 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 1.9376 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 18528 |  | 0 | [5 empty] | EL BOSQUE | D
B0781C00850000107 | B0781C0085RE764113210107 | B0781C0085 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 695 | S/E LAS ACACIAS | 1 | 3666 | S/E LAS ACACIAS C4 | SAN EUGENIO | 781 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.00018562 | 31.18 |  | 6.1872e-05 | 0 | 0.00018562 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 6.4966e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | LA PINTANA | D
B0781C00850000107 | B0781C0085RE764113210107 | B0781C0085 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 695 | S/E LAS ACACIAS | 1 | 3666 | S/E LAS ACACIAS C4 | SAN EUGENIO | 781 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.70049 | 31.18 |  | 0.2335 | 0 | 0.70049 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 0.24517 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1257 |  | 0 | [5 empty] | SAN BERNARDO | D
B0781C00850000107 | B0781C0085RE764113210107 | B0781C0085 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 695 | S/E LAS ACACIAS | 1 | 3667 | S/E LAS ACACIAS C5 | SANTA JOSEFINA | 781 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.86857 | 31.18 |  | 0.28952 | 0 | 0.86857 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 0.304 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 60 |  | 0 | [5 empty] | SAN BERNARDO | D
B0781C00850000107 | B0781C0085LD768823300107 | B0781C0085 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 695 | S/E LAS ACACIAS | 1 | 3665 | S/E LAS ACACIAS C3 | FLORENCIA | 781 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76882330 | 1 | NUEVOS DESARROLLOS S.A. | 0.16 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.16 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 0.056 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN BERNARDO | NO APLICA
B0781C00850000107 | B0781C0085LD969898400107 | B0781C0085 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 695 | S/E LAS ACACIAS | 1 | 3665 | S/E LAS ACACIAS C3 | FLORENCIA | 781 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96989840 | 1 | PLASTICOS PET S.A. | 0.02 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.02 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 0.007 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN BERNARDO | NO APLICA
B0781C00850000107 | B0781C0085LD775756900107 | B0781C0085 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 695 | S/E LAS ACACIAS | 1 | 3665 | S/E LAS ACACIAS C3 | FLORENCIA | 781 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77575690 | 1 | PLASTICOS ARPOLI LIMITADA | 0.51 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.51 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 0.1785 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN BERNARDO | NO APLICA
B0781C00850000107 | B0781C0085LD774127700107 | B0781C0085 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 695 | S/E LAS ACACIAS | 1 | 3665 | S/E LAS ACACIAS C3 | FLORENCIA | 781 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77412770 | 1 | FORYMEC LTDA | 0.16 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.16 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 0.056 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN BERNARDO | NO APLICA
B0781C00850000107 | B0781C0085LD965905300107 | B0781C0085 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 695 | S/E LAS ACACIAS | 1 | 3665 | S/E LAS ACACIAS C3 | FLORENCIA | 781 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96590530 | 1 | AL AIR LIQUIDE CHILE S.A | 4.16 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 4.16 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 1.456 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN BERNARDO | NO APLICA
B0781C00850000107 | B0781C0085LD761970650107 | B0781C0085 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 695 | S/E LAS ACACIAS | 1 | 3668 | S/E LAS ACACIAS C6 | LA VARA | 781 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76197065 | 1 | Mall Paseo San Bernardo SPA | 0.36 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.36 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 0.126 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN BERNARDO | NO APLICA
B0781C00850000107 | B0781C0085LD969424000107 | B0781C0085 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 695 | S/E LAS ACACIAS | 1 | 3668 | S/E LAS ACACIAS C6 | LA VARA | 781 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96942400 | 1 | MEGASALUD S.A. | 0.06 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.06 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 0.021 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN BERNARDO | NO APLICA
B0781C00850000107 | B0781C0085LD760731750107 | B0781C0085 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 695 | S/E LAS ACACIAS | 1 | 3668 | S/E LAS ACACIAS C6 | LA VARA | 781 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76073175 | 1 | COMERCIALIZADORA DE METALES ALERCE S.A. | 0.14 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.14 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 0.049 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN BERNARDO | NO APLICA
B0781C00850000107 | B0781C0085LD775756900107 | B0781C0085 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 695 | S/E LAS ACACIAS | 1 | 3664 | S/E LAS ACACIAS C2 | PUERTA SUR | 781 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77575690 | 1 | PLASTICOS ARPOLI LIMITADA | 0.51 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.51 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 0.1785 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN BERNARDO | NO APLICA
B0781C00850000107 | B0781C0085LD965633600107 | B0781C0085 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 695 | S/E LAS ACACIAS | 1 | 3664 | S/E LAS ACACIAS C2 | PUERTA SUR | 781 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96563360 | 1 | SUN CHEMICAL CHILE S.A. | 0.19 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.19 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 0.0665 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN BERNARDO | NO APLICA
B0781C00850000107 | B0781C0085LD843568000107 | B0781C0085 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 695 | S/E LAS ACACIAS | 1 | 3664 | S/E LAS ACACIAS C2 | PUERTA SUR | 781 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 84356800 | 1 | WATTS S.A. | 0.19 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.19 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 0.0665 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN BERNARDO | NO APLICA
B0781C00850000107 | B0781C0085LD843064000107 | B0781C0085 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 695 | S/E LAS ACACIAS | 1 | 3666 | S/E LAS ACACIAS C4 | SAN EUGENIO | 781 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 84306400 | 1 | FRIGORIFICO CAMER LTDA. | 0.34 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.34 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 0.119 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN BERNARDO | NO APLICA
B0781C00850000107 | B0781C0085LD967148700107 | B0781C0085 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 695 | S/E LAS ACACIAS | 1 | 3667 | S/E LAS ACACIAS C5 | SANTA JOSEFINA | 781 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96714870 | 1 | COCA COLA DE CHILE S A | 0.23 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.23 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 0.0805 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN BERNARDO | NO APLICA
B0781C00850000107 | B0781C0085LD762372970107 | B0781C0085 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 695 | S/E LAS ACACIAS | 1 | 3667 | S/E LAS ACACIAS C5 | SANTA JOSEFINA | 781 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76237297 | 1 | SOLUCIONES DE ETIQUETADO INNOPRINT S.A | 0.08 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 0.028 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN BERNARDO | NO APLICA
B0781C00850000107 | B0781C0085LD965910400107 | B0781C0085 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 695 | S/E LAS ACACIAS | 1 | 3667 | S/E LAS ACACIAS C5 | SANTA JOSEFINA | 781 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96591040 | 1 | EMPRESAS CAROZZI S.A. | 2.83 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 2.83 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 0.9905 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN BERNARDO | NO APLICA
B0781C00850000107 | B0781C0085LD966067800107 | B0781C0085 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 695 | S/E LAS ACACIAS | 1 | 3667 | S/E LAS ACACIAS C5 | SANTA JOSEFINA | 781 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96606780 | 1 | TRAVERSO S.A | 0.06 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.06 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 0.021 | 0 | 0.35 |  | 0.35 | 1 | 7.5355 | 1 |  | NO APLICA | 0.35 | 1 | 7.5355 | 0 |  | SAN BERNARDO | NO APLICA
B0805C00930000107 | B0805C0093RE968005700107 | B0805C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 700 | S/E LO VALLEDOR | 1 | 3733 | S/E LO VALLEDOR A1 | ANTOFAGASTA | 805 | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 1117 | Clientes Regulados | 0 | 0.64447 | 1.13 |  | 0.37594 | 0 | 0.64447 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.3609 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1112 |  | 0 | [5 empty] | ESTACION CENTRAL | D
B0805C00930000107 | B0805C0093RE968005700107 | B0805C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 700 | S/E LO VALLEDOR | 1 | 3733 | S/E LO VALLEDOR A1 | COYHAIQUE | 805 | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 10949 | Clientes Regulados | 0 | 3.8166 | 5.29 |  | 2.2263 | 0 | 3.8166 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 2.1373 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10951 |  | 0 | [5 empty] | ESTACION CENTRAL | D
B0805C00930000107 | B0805C0093RE968005700107 | B0805C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 700 | S/E LO VALLEDOR | 1 | 3733 | S/E LO VALLEDOR A1 | ESFUERZO | 805 | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 990 | Clientes Regulados | 0 | 2.0513 | 1.66 |  | 1.1966 | 0 | 2.0513 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 1.1487 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 973 |  | 0 | [5 empty] | CERRILLOS | D
B0805C00930000107 | B0805C0093RE968005700107 | B0805C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 700 | S/E LO VALLEDOR | 1 | 3733 | S/E LO VALLEDOR A1 | GANDARILLA | 805 | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 12635 | Clientes Regulados | 0 | 3.572 | 5.94 |  | 2.0837 | 0 | 3.572 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 2.0003 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 12590 |  | 0 | [5 empty] | ESTACION CENTRAL | D
B0805C00930000107 | B0805C0093RE968005700107 | B0805C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 700 | S/E LO VALLEDOR | 1 | 3733 | S/E LO VALLEDOR A1 | HAITI | 805 | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 8319 | Clientes Regulados | 0 | 0.13386 | 5.62 |  | 0.078082 | 0 | 0.13386 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.074959 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 95 |  | 0 | [5 empty] | CERRILLOS | D
B0805C00930000107 | B0805C0093RE968005700107 | B0805C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 700 | S/E LO VALLEDOR | 1 | 3733 | S/E LO VALLEDOR A1 | HAITI | 805 | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 8319 | Clientes Regulados | 0 | 0.81654 | 5.62 |  | 0.47632 | 0 | 0.81654 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.45726 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2201 |  | 0 | [5 empty] | LO ESPEJO | D
B0805C00930000107 | B0805C0093RE968005700107 | B0805C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 700 | S/E LO VALLEDOR | 1 | 3733 | S/E LO VALLEDOR A1 | HAITI | 805 | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 8319 | Clientes Regulados | 0 | 2.188 | 5.62 |  | 1.2763 | 0 | 2.188 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 1.2253 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6012 |  | 0 | [5 empty] | PEDRO AGUIRRE CERDA | D
B0805C00930000107 | B0805C0093RE968005700107 | B0805C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 700 | S/E LO VALLEDOR | 1 | 3733 | S/E LO VALLEDOR A1 | MAILEF | 805 | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 11079 | Clientes Regulados | 0 | 0.83268 | 4.97 |  | 0.48573 | 0 | 0.83268 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.4663 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3650 |  | 0 | [5 empty] | CERRILLOS | D
B0805C00930000107 | B0805C0093RE968005700107 | B0805C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 700 | S/E LO VALLEDOR | 1 | 3733 | S/E LO VALLEDOR A1 | MAILEF | 805 | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 11079 | Clientes Regulados | 0 | 1.6809 | 4.97 |  | 0.98052 | 0 | 1.6809 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.9413 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3696 |  | 0 | [5 empty] | ESTACION CENTRAL | D
B0805C00930000107 | B0805C0093RE968005700107 | B0805C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 700 | S/E LO VALLEDOR | 1 | 3733 | S/E LO VALLEDOR A1 | MAILEF | 805 | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 11079 | Clientes Regulados | 0 | 1.0075 | 4.97 |  | 0.5877 | 0 | 1.0075 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.56419 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3729 |  | 0 | [5 empty] | MAIPU | D
B0805C00930000107 | B0805C0093RE968005700107 | B0805C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 700 | S/E LO VALLEDOR | 1 | 3733 | S/E LO VALLEDOR A1 | MELIPILLA | 805 | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 544 | Clientes Regulados | 0 | 1.2516 | 2.14 |  | 0.73011 | 0 | 1.2516 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.70091 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 540 |  | 0 | [5 empty] | CERRILLOS | D
B0805C00930000107 | B0805C0093RE968005700107 | B0805C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 700 | S/E LO VALLEDOR | 1 | 3733 | S/E LO VALLEDOR A1 | SAN BORJA | 805 | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 7531 | Clientes Regulados | 0 | 4.0206 | 4.93 |  | 2.3453 | 0 | 4.0206 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 2.2515 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7276 |  | 0 | [5 empty] | ESTACION CENTRAL | D
B0805C00930000107 | B0805C0093RE968005700107 | B0805C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 700 | S/E LO VALLEDOR | 1 | 3733 | S/E LO VALLEDOR A1 | SUIZA | 805 | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 104 | Clientes Regulados | 0 | 0.26586 | 4.71 |  | 0.15509 | 0 | 0.26586 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.14888 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 81 |  | 0 | [5 empty] | CERRILLOS | D
B0805C00930000107 | B0805C0093RE968005700107 | B0805C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 700 | S/E LO VALLEDOR | 1 | 3733 | S/E LO VALLEDOR A1 | SUIZA | 805 | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 104 | Clientes Regulados | 0 | 0.014494 | 4.71 |  | 0.0084546 | 0 | 0.014494 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.0081164 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 20 |  | 0 | [5 empty] | ESTACION CENTRAL | D
B0805C00930000107 | B0805C0093RE968005700107 | B0805C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 700 | S/E LO VALLEDOR | 1 | 3733 | S/E LO VALLEDOR A1 | UMANA | 805 | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 832 | Clientes Regulados | 0 | 1.3029 | 1.94 |  | 0.76001 | 0 | 1.3029 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.72961 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 827 |  | 0 | [5 empty] | ESTACION CENTRAL | D
B0805C00930000107 | B0805C0093RE968005700107 | B0805C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 700 | S/E LO VALLEDOR | 1 | 3733 | S/E LO VALLEDOR A1 | V MEXICO | 805 | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 956 | Clientes Regulados | 0 | 0.83997 | 3.24 |  | 0.48998 | 0 | 0.83997 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.47038 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 949 |  | 0 | [5 empty] | CERRILLOS | D
B0805C00930000107 | B0805C0093RE968005700107 | B0805C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 700 | S/E LO VALLEDOR | 1 | 3733 | S/E LO VALLEDOR A1 | ZURICH | 805 | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 380 | Clientes Regulados | 0 | 0.61352 | 1.11 |  | 0.35789 | 0 | 0.61352 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.34357 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 372 |  | 0 | [5 empty] | CERRILLOS | D
B0805C00930000107 | B0805C0093LD916660000107 | B0805C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 700 | S/E LO VALLEDOR | 1 | 3733 | S/E LO VALLEDOR A1 | ANTOFAGASTA | 805 | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 91666000 | 1 | INDUSTRIAS CERESITA S.A. | 0.15 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.15 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.084 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ESTACION CENTRAL | NO APLICA
B0805C00930000107 | B0805C0093LD763882230107 | B0805C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 700 | S/E LO VALLEDOR | 1 | 3733 | S/E LO VALLEDOR A1 | ANTOFAGASTA | 805 | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76388223 | 1 | CEM S.A. | 0.02 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.02 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.0112 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ESTACION CENTRAL | NO APLICA
B0805C00930000107 | B0805C0093LD903100000107 | B0805C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 700 | S/E LO VALLEDOR | 1 | 3733 | S/E LO VALLEDOR A1 | ANTOFAGASTA | 805 | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 90310000 | 1 | EMPRESAS GASCO S.A. | 0.04 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.04 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.0224 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ESTACION CENTRAL | NO APLICA
B0805C00930000107 | B0805C0093LD796571500107 | B0805C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 700 | S/E LO VALLEDOR | 1 | 3733 | S/E LO VALLEDOR A1 | ANTOFAGASTA | 805 | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 79657150 | 1 | FABRICA DE CONDUCTORES ELECTRICOS RAIGMARO LIMITADA | 0 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ESTACION CENTRAL | NO APLICA
B0805C00930000107 | B0805C0093LD760626930107 | B0805C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 700 | S/E LO VALLEDOR | 1 | 3733 | S/E LO VALLEDOR A1 | ANTOFAGASTA | 805 | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76062693 | 1 | SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DEL SUR LIMITADA | 0.36 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.36 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.2016 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ESTACION CENTRAL | NO APLICA
B0805C00930000107 | B0805C0093LD995765800107 | B0805C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 700 | S/E LO VALLEDOR | 1 | 3733 | S/E LO VALLEDOR A1 | ESFUERZO | 805 | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 99576580 | 1 | BAGLEY CHILE S.A. | 0.08 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.0448 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CERRILLOS | NO APLICA
B0805C00930000107 | B0805C0093LD922610000107 | B0805C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 700 | S/E LO VALLEDOR | 1 | 3733 | S/E LO VALLEDOR A1 | ESFUERZO | 805 | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 92261000 | 1 | INDUSTRIAS METALÚRGICAS SORENA S.A. | 0.22 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.22 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.1232 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CERRILLOS | NO APLICA
B0805C00930000107 | B0805C0093LD922640000107 | B0805C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 700 | S/E LO VALLEDOR | 1 | 3733 | S/E LO VALLEDOR A1 | GANDARILLA | 805 | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 92264000 | 1 | DYNAL INDUSTRIAL S.A. | 0.03 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.03 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.0168 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ESTACION CENTRAL | NO APLICA
B0805C00930000107 | B0805C0093LD964390000107 | B0805C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 700 | S/E LO VALLEDOR | 1 | 3733 | S/E LO VALLEDOR A1 | GANDARILLA | 805 | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96439000 | 1 | WALMART CHILE S.A. | 0.52 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.52 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.2912 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ESTACION CENTRAL | NO APLICA
B0805C00930000107 | B0805C0093LD787584100107 | B0805C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 700 | S/E LO VALLEDOR | 1 | 3733 | S/E LO VALLEDOR A1 | HAITI | 805 | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 78758410 | 1 | SOC DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LO VALLEDOR LIMITADA | 0.11 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.11 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.0616 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PEDRO AGUIRRE CERDA | NO APLICA
B0805C00930000107 | B0805C0093LD821252000107 | B0805C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 700 | S/E LO VALLEDOR | 1 | 3733 | S/E LO VALLEDOR A1 | MAILEF | 805 | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 82125200 | 1 | FERROPLAST | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.05 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.028 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ESTACION CENTRAL | NO APLICA
B0805C00930000107 | B0805C0093LD795824700107 | B0805C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 700 | S/E LO VALLEDOR | 1 | 3733 | S/E LO VALLEDOR A1 | MAILEF | 805 | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 79582470 | 1 | SOC QUIMICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL COMPOFLEX LIMITADA | 0.32 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.32 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.1792 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ESTACION CENTRAL | NO APLICA
B0805C00930000107 | B0805C0093LD920520000107 | B0805C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 700 | S/E LO VALLEDOR | 1 | 3733 | S/E LO VALLEDOR A1 | MELIPILLA | 805 | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 92052000 | 1 | SA INDUSTRIAL METALURGICA Y ELECTRICA | 0.15 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.15 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.084 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CERRILLOS | NO APLICA
B0805C00930000107 | B0805C0093LD913350000107 | B0805C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 700 | S/E LO VALLEDOR | 1 | 3733 | S/E LO VALLEDOR A1 | MELIPILLA | 805 | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 91335000 | 1 | INDURA S.A | 0.46 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.46 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.2576 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CERRILLOS | NO APLICA
B0805C00930000107 | B0805C0093LD690709000107 | B0805C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 700 | S/E LO VALLEDOR | 1 | 3733 | S/E LO VALLEDOR A1 | MELIPILLA | 805 | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 69070900 | 1 | Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Maipú | 0.07 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.07 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.0392 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CERRILLOS | NO APLICA
B0805C00930000107 | B0805C0093LD965939600107 | B0805C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 700 | S/E LO VALLEDOR | 1 | 3733 | S/E LO VALLEDOR A1 | SAN BORJA | 805 | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96593960 | 1 | INM E INV ANDO S.A. | 0.11 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.11 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.0616 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ESTACION CENTRAL | NO APLICA
B0805C00930000107 | B0805C0093LD864873000107 | B0805C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 700 | S/E LO VALLEDOR | 1 | 3733 | S/E LO VALLEDOR A1 | SAN BORJA | 805 | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 86487300 | 1 | FRIGORIFICO SANTIAGO | 0.27 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.27 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.1512 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ESTACION CENTRAL | NO APLICA
B0805C00930000107 | B0805C0093LD769207340107 | B0805C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 700 | S/E LO VALLEDOR | 1 | 3733 | S/E LO VALLEDOR A1 | SUIZA | 805 | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76920734 | 1 | CICAL CHILE SPA | 0.06 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.06 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.0336 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ESTACION CENTRAL | NO APLICA
B0805C00930000107 | B0805C0093LD768823300107 | B0805C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 700 | S/E LO VALLEDOR | 1 | 3733 | S/E LO VALLEDOR A1 | UMANA | 805 | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76882330 | 1 | NUEVOS DESARROLLOS S.A. | 0.09 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.0504 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ESTACION CENTRAL | NO APLICA
B0805C00930000107 | B0805C0093LD768798100107 | B0805C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 700 | S/E LO VALLEDOR | 1 | 3733 | S/E LO VALLEDOR A1 | UMANA | 805 | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76879810 | 1 | RIPLEY STORE LTDA. | 0.02 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.02 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.0112 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ESTACION CENTRAL | NO APLICA
B0805C00930000107 | B0805C0093LD812010000107 | B0805C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 700 | S/E LO VALLEDOR | 1 | 3733 | S/E LO VALLEDOR A1 | UMANA | 805 | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 81201000 | 1 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 0.18 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.18 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.1008 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ESTACION CENTRAL | NO APLICA
B0805C00930000107 | B0805C0093LD945280000107 | B0805C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 700 | S/E LO VALLEDOR | 1 | 3733 | S/E LO VALLEDOR A1 | V MEXICO | 805 | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 94528000 | 1 | EVERCRISP SNACK PRODUCTOS DE CHILE S A | 0.03 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.03 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.0168 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CERRILLOS | NO APLICA
B0805C00930000107 | B0805C0093LD928450000107 | B0805C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 700 | S/E LO VALLEDOR | 1 | 3733 | S/E LO VALLEDOR A1 | V MEXICO | 805 | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 92845000 | 1 | CARLOS CRAMER PRODUCTOS AROMATICOS SACI | 0.03 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.03 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.0168 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CERRILLOS | NO APLICA
B0805C00930000107 | B0805C0093LD830322000107 | B0805C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 700 | S/E LO VALLEDOR | 1 | 3733 | S/E LO VALLEDOR A1 | V MEXICO | 805 | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 83032200 | 1 | PLASTICOS Y VIDRIOS LTDA. | 0.03 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.03 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.0168 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CERRILLOS | NO APLICA
B0805C00930000107 | B0805C0093LD865104000107 | B0805C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 700 | S/E LO VALLEDOR | 1 | 3733 | S/E LO VALLEDOR A1 | V MEXICO | 805 | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 86510400 | 1 | CENTRO MEDICO VETERINARIO Y AGRICOLA LTDA | 0.26 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.26 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.1456 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CERRILLOS | NO APLICA
B0805C00930000107 | B0805C0093LD933720000107 | B0805C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 700 | S/E LO VALLEDOR | 1 | 3733 | S/E LO VALLEDOR A1 | V MEXICO | 805 | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 93372000 | 1 | CRISTALERIAS TORO SpA. | 0.84 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.84 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.4704 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CERRILLOS | NO APLICA
B0805C00930000107 | B0805C0093LD928440000107 | B0805C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 700 | S/E LO VALLEDOR | 1 | 3733 | S/E LO VALLEDOR A1 | V MEXICO | 805 | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 92844000 | 1 | ThyssenKrupp Steel Chile SpA. | 0.03 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.03 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.0168 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CERRILLOS | NO APLICA
B0805C00930000107 | B0805C0093LD912160000107 | B0805C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 700 | S/E LO VALLEDOR | 1 | 3733 | S/E LO VALLEDOR A1 | ZURICH | 805 | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 91216000 | 1 | VIDRIOS DELL ORTO S.A. | 0.03 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.03 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.0168 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CERRILLOS | NO APLICA
B0805C00930000107 | B0805C0093LD832977000107 | B0805C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 700 | S/E LO VALLEDOR | 1 | 3733 | S/E LO VALLEDOR A1 | ZURICH | 805 | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 83297700 | 1 | IMPRESOS Y CARTONAJES S.A. | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.05 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.028 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CERRILLOS | NO APLICA
B0805C00930000107 | B0805C0093LD777570500107 | B0805C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 700 | S/E LO VALLEDOR | 1 | 3733 | S/E LO VALLEDOR A1 | ZURICH | 805 | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 77757050 | 1 | SCIENTIFIC GAMES CHILE LIMITADA | 0.01 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.01 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.0056 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CERRILLOS | NO APLICA
B0805C00930000107 | B0805C0093LD813478000107 | B0805C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 700 | S/E LO VALLEDOR | 1 | 3733 | S/E LO VALLEDOR A1 | ZURICH | 805 | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 81347800 | 1 | FUNDICIÓN BRUNO S.A. | 0.01 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.01 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.0056 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CERRILLOS | NO APLICA
B0805C00930000107 | B0805C0093LD924050000107 | B0805C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 700 | S/E LO VALLEDOR | 1 | 3733 | S/E LO VALLEDOR A1 | ZURICH | 805 | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 92405000 | 1 | LABORATORIO BALLERINA LTDA. | 0.24 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.24 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.1344 | 0 | 0.56 |  | 0.56 | 1 | 16.7567 | 1 |  | NO APLICA | 0.56 | 1 | 16.7567 | 0 |  | CERRILLOS | NO APLICA
B0813C00930000107 | B0813C0093RE968005700107 | B0813C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 701 | S/E LORD COCHRANE | 2 | 3783 | S/E LORD COCHRANE C11 | ALAMEDA | 813 | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 868 | Clientes Regulados | 0 | 0.80923 | 1.34 |  | 0.28323 | 0 | 0.80923 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.26704 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 861 |  | 0 | [5 empty] | SANTIAGO | D
B0813C00930000107 | B0813C0093RE968005700107 | B0813C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 701 | S/E LORD COCHRANE | 2 | 3782 | S/E LORD COCHRANE C10 | CENTRO F | 813 | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 1118 | Clientes Regulados | 0 | 1.1727 | 0.79 |  | 0.41046 | 0 | 1.1727 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.387 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1117 |  | 0 | [5 empty] | SANTIAGO | D
B0813C00930000107 | B0813C0093RE968005700107 | B0813C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 701 | S/E LORD COCHRANE | 2 | 3784 | S/E LORD COCHRANE C12 | CENTRO G | 813 | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 870 | Clientes Regulados | 0 | 0.87646 | 0.93 |  | 0.30676 | 0 | 0.87646 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.28923 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 867 |  | 0 | [5 empty] | SANTIAGO | D
B0813C00930000107 | B0813C0093RE968005700107 | B0813C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 701 | S/E LORD COCHRANE | 2 | 3773 | S/E LORD COCHRANE C1 | CENTRO H | 813 | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 945 | Clientes Regulados | 0 | 0.82607 | 0.71 |  | 0.28913 | 0 | 0.82607 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.2726 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 943 |  | 0 | [5 empty] | SANTIAGO | D
B0813C00930000107 | B0813C0093RE968005700107 | B0813C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 701 | S/E LORD COCHRANE | 2 | 3786 | S/E LORD COCHRANE C14 | CENTRO I | 813 | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 2809 | Clientes Regulados | 0 | 1.1735 | 1.42 |  | 0.41074 | 0 | 1.1735 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.38727 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2807 |  | 0 | [5 empty] | SANTIAGO | D
B0813C00930000107 | B0813C0093RE968005700107 | B0813C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 701 | S/E LORD COCHRANE | 2 | 3775 | S/E LORD COCHRANE C3 | CENTRO J | 813 | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 1688 | Clientes Regulados | 0 | 0.90349 | 0.88 |  | 0.31622 | 0 | 0.90349 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.29815 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1684 |  | 0 | [5 empty] | SANTIAGO | D
B0813C00930000107 | B0813C0093RE968005700107 | B0813C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 701 | S/E LORD COCHRANE | 2 | 3774 | S/E LORD COCHRANE C2 | CONDOR | 813 | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 355 | Clientes Regulados | 0 | 0.15288 | 0.17 |  | 0.05351 | 0 | 0.15288 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.050452 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 355 |  | 0 | [5 empty] | SANTIAGO | D
B0813C00930000107 | B0813C0093RE968005700107 | B0813C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 701 | S/E LORD COCHRANE | 2 | 3785 | S/E LORD COCHRANE C13 | MARCOLETA | 813 | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 6620 | Clientes Regulados | 0 | 1.9189 | 2.75 |  | 0.67162 | 0 | 1.9189 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.63325 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6618 |  | 0 | [5 empty] | SANTIAGO | D
B0813C00930000107 | B0813C0093LD812010000107 | B0813C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 701 | S/E LORD COCHRANE | 2 | 3784 | S/E LORD COCHRANE C12 | CENTRO G | 813 | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 81201000 | 1 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 0.18 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.18 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0594 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SANTIAGO | NO APLICA
B0813C00930000107 | B0813C0093LD606010000107 | B0813C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 701 | S/E LORD COCHRANE | 2 | 3784 | S/E LORD COCHRANE C12 | CENTRO G | 813 | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 60601000 | 1 | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | 0.03 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.03 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0099 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SANTIAGO | NO APLICA
B0813C00930000107 | B0813C0093LD767952760107 | B0813C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 701 | S/E LORD COCHRANE | 2 | 3775 | S/E LORD COCHRANE C3 | CENTRO J | 813 | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76795276 | 1 | ADMINISTRADORA DE CENTROS COMERCIALES DOS SPA | 0.03 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.03 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0099 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SANTIAGO | NO APLICA
B0813C00930000107 | B0813C0093LD602010000107 | B0813C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 701 | S/E LORD COCHRANE | 2 | 3775 | S/E LORD COCHRANE C3 | CENTRO J | 813 | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 60201000 | 1 | SENADO DE LA REPUBLICA | 0.02 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.02 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0066 | 0 | 0.33 |  | 0.33 | 1 | 2.6708 | 1 |  | NO APLICA | 0.33 | 1 | 2.6708 | 0 |  | SANTIAGO | NO APLICA
B0834C00930000107 | B0834C0093RE968005700107 | B0834C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 704 | S/E MACUL | 2 | 3858 | S/E MACUL E31 | A VESPUCIO | 834 | BA S/E MACUL 12KV BA3 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 3757 | Clientes Regulados | 0 | 1.1137 | 2.49 |  | 0.38979 | 0 | 1.1137 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.36751 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3356 |  | 0 | [5 empty] | LA FLORIDA | D
B0834C00930000107 | B0834C0093RE968005700107 | B0834C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 704 | S/E MACUL | 2 | 3858 | S/E MACUL E31 | A VESPUCIO | 834 | BA S/E MACUL 12KV BA3 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 3757 | Clientes Regulados | 0 | 0.15709 | 2.49 |  | 0.054981 | 0 | 0.15709 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.05184 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 397 |  | 0 | [5 empty] | PEÑALOLEN | D
B0834C00930000107 | B0834C0093RE968005700107 | B0834C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 704 | S/E MACUL | 2 | 3851 | S/E MACUL E24 | ALESSANDRI | 834 | BA S/E MACUL 12KV BA3 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 7442 | Clientes Regulados | 0 | 2.2089 | 4.08 |  | 0.77313 | 0 | 2.2089 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.72895 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6481 |  | 0 | [5 empty] | LA FLORIDA | D
B0834C00930000107 | B0834C0093RE968005700107 | B0834C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 704 | S/E MACUL | 2 | 3851 | S/E MACUL E24 | ALESSANDRI | 834 | BA S/E MACUL 12KV BA3 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 7442 | Clientes Regulados | 0 | 0.35506 | 4.08 |  | 0.12427 | 0 | 0.35506 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.11717 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 911 |  | 0 | [5 empty] | MACUL | D
B0834C00930000107 | B0834C0093RE968005700107 | B0834C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 704 | S/E MACUL | 2 | 3851 | S/E MACUL E24 | ALESSANDRI | 834 | BA S/E MACUL 12KV BA3 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 7442 | Clientes Regulados | 0 | 0.0057168 | 4.08 |  | 0.0020009 | 0 | 0.0057168 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0018865 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | PEÑALOLEN | D
B0834C00930000107 | B0834C0093RE968005700107 | B0834C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 704 | S/E MACUL | 2 | 3851 | S/E MACUL E24 | ALESSANDRI | 834 | BA S/E MACUL 12KV BA3 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 7442 | Clientes Regulados | 0 | 0.016348 | 4.08 |  | 0.0057217 | 0 | 0.016348 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0053947 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 59 |  | 0 | [5 empty] | SAN JOAQUIN | D
B0834C00930000107 | B0834C0093RE968005700107 | B0834C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 704 | S/E MACUL | 2 | 3857 | S/E MACUL E30 | CHACARILLAS | 834 | BA S/E MACUL 12KV BA3 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 6103 | Clientes Regulados | 0 | 1.5262 | 2.97 |  | 0.53417 | 0 | 1.5262 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.50364 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4957 |  | 0 | [5 empty] | MACUL | D
B0834C00930000107 | B0834C0093RE968005700107 | B0834C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 704 | S/E MACUL | 2 | 3857 | S/E MACUL E30 | CHACARILLAS | 834 | BA S/E MACUL 12KV BA3 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 6103 | Clientes Regulados | 0 | 0.40411 | 2.97 |  | 0.14144 | 0 | 0.40411 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.13336 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1142 |  | 0 | [5 empty] | PEÑALOLEN | D
B0834C00930000107 | B0834C0093RE968005700107 | B0834C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 704 | S/E MACUL | 2 | 3847 | S/E MACUL E20 | CODORNICES | 834 | BA S/E MACUL 12KV BA3 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 6051 | Clientes Regulados | 0 | 0.018886 | 4.08 |  | 0.00661 | 0 | 0.018886 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0062322 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | LA FLORIDA | D
B0834C00930000107 | B0834C0093RE968005700107 | B0834C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 704 | S/E MACUL | 2 | 3847 | S/E MACUL E20 | CODORNICES | 834 | BA S/E MACUL 12KV BA3 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 6051 | Clientes Regulados | 0 | 1.7933 | 4.08 |  | 0.62767 | 0 | 1.7933 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.5918 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5789 |  | 0 | [5 empty] | MACUL | D
B0834C00930000107 | B0834C0093RE968005700107 | B0834C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 704 | S/E MACUL | 2 | 3847 | S/E MACUL E20 | CODORNICES | 834 | BA S/E MACUL 12KV BA3 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 6051 | Clientes Regulados | 0 | 0.07141 | 4.08 |  | 0.024993 | 0 | 0.07141 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.023565 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 253 |  | 0 | [5 empty] | PEÑALOLEN | D
B0834C00930000107 | B0834C0093RE968005700107 | B0834C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 704 | S/E MACUL | 2 | 3844 | S/E MACUL E17 | DEPARTAMENTAL | 834 | BA S/E MACUL 12KV BA3 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 5963 | Clientes Regulados | 0 | 2.31 | 5.09 |  | 0.80849 | 0 | 2.31 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.76229 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5967 |  | 0 | [5 empty] | LA FLORIDA | D
B0834C00930000107 | B0834C0093RE968005700107 | B0834C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 704 | S/E MACUL | 2 | 3855 | S/E MACUL E28 | LAS TORRES | 834 | BA S/E MACUL 12KV BA3 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 6132 | Clientes Regulados | 0 | 3.7332 | 4.89 |  | 1.3066 | 0 | 3.7332 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 1.232 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6017 |  | 0 | [5 empty] | PEÑALOLEN | D
B0834C00930000107 | B0834C0093RE968005700107 | B0834C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 704 | S/E MACUL | 2 | 3856 | S/E MACUL E29 | LOS CEREZOS | 834 | BA S/E MACUL 12KV BA3 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 8651 | Clientes Regulados | 0 | 4.1592 | 5.26 |  | 1.4557 | 0 | 4.1592 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 1.3725 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8629 |  | 0 | [5 empty] | PEÑALOLEN | D
B0834C00930000107 | B0834C0093RE968005700107 | B0834C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 704 | S/E MACUL | 2 | 3852 | S/E MACUL E25 | PUNITAQUI | 834 | BA S/E MACUL 12KV BA3 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 6277 | Clientes Regulados | 0 | 2.269 | 2.95 |  | 0.79417 | 0 | 2.269 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.74878 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5812 |  | 0 | [5 empty] | LA FLORIDA | D
B0834C00930000107 | B0834C0093RE968005700107 | B0834C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 704 | S/E MACUL | 2 | 3859 | S/E MACUL E32 | QUILIN | 834 | BA S/E MACUL 12KV BA3 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 4991 | Clientes Regulados | 0 | 2.0914 | 3.22 |  | 0.732 | 0 | 2.0914 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.69017 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4346 |  | 0 | [5 empty] | MACUL | D
B0834C00930000107 | B0834C0093RE968005700107 | B0834C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 704 | S/E MACUL | 2 | 3859 | S/E MACUL E32 | QUILIN | 834 | BA S/E MACUL 12KV BA3 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 4991 | Clientes Regulados | 0 | 0.20205 | 3.22 |  | 0.070718 | 0 | 0.20205 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.066676 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 642 |  | 0 | [5 empty] | PEÑALOLEN | D
B0834C00930000107 | B0834C0093RE968005700107 | B0834C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 704 | S/E MACUL | 2 | 3854 | S/E MACUL E27 | RAMON CRUZ | 834 | BA S/E MACUL 12KV BA3 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 6268 | Clientes Regulados | 0 | 2.4045 | 4.64 |  | 0.84157 | 0 | 2.4045 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.79348 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3901 |  | 0 | [5 empty] | LA FLORIDA | D
B0834C00930000107 | B0834C0093RE968005700107 | B0834C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 704 | S/E MACUL | 2 | 3854 | S/E MACUL E27 | RAMON CRUZ | 834 | BA S/E MACUL 12KV BA3 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 6268 | Clientes Regulados | 0 | 0.94618 | 4.64 |  | 0.33116 | 0 | 0.94618 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.31224 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2215 |  | 0 | [5 empty] | PEÑALOLEN | D
B0834C00930000107 | B0834C0093RE968005700107 | B0834C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 704 | S/E MACUL | 2 | 3848 | S/E MACUL E21 | ROA | 834 | BA S/E MACUL 12KV BA3 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 510 | Clientes Regulados | 0 | 0.17306 | 2.71 |  | 0.060572 | 0 | 0.17306 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.057111 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 508 |  | 0 | [5 empty] | PEÑALOLEN | D
B0834C00930000107 | B0834C0093RE968005700107 | B0834C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 704 | S/E MACUL | 2 | 3846 | S/E MACUL E19 | SAN LUIS | 834 | BA S/E MACUL 12KV BA3 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 3657 | Clientes Regulados | 0 | 0.98118 | 4.85 |  | 0.34341 | 0 | 0.98118 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.32379 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2792 |  | 0 | [5 empty] | LA FLORIDA | D
B0834C00930000107 | B0834C0093RE968005700107 | B0834C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 704 | S/E MACUL | 2 | 3846 | S/E MACUL E19 | SAN LUIS | 834 | BA S/E MACUL 12KV BA3 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 3657 | Clientes Regulados | 0 | 0.013068 | 4.85 |  | 0.0045738 | 0 | 0.013068 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0043124 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6 |  | 0 | [5 empty] | MACUL | D
B0834C00930000107 | B0834C0093RE968005700107 | B0834C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 704 | S/E MACUL | 2 | 3846 | S/E MACUL E19 | SAN LUIS | 834 | BA S/E MACUL 12KV BA3 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 3657 | Clientes Regulados | 0 | 0.52899 | 4.85 |  | 0.18515 | 0 | 0.52899 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.17457 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 857 |  | 0 | [5 empty] | PEÑALOLEN | D
B0834C00930000107 | B0834C0093RE968005700107 | B0834C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 704 | S/E MACUL | 2 | 3849 | S/E MACUL E22 | TALLADORES | 834 | BA S/E MACUL 12KV BA3 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 6026 | Clientes Regulados | 0 | 1.9939 | 2.8 |  | 0.69786 | 0 | 1.9939 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.65798 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5702 |  | 0 | [5 empty] | LA FLORIDA | D
B0834C00930000107 | B0834C0093RE968005700107 | B0834C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 704 | S/E MACUL | 2 | 3849 | S/E MACUL E22 | TALLADORES | 834 | BA S/E MACUL 12KV BA3 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 6026 | Clientes Regulados | 0 | 0.12702 | 2.8 |  | 0.044455 | 0 | 0.12702 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.041915 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 321 |  | 0 | [5 empty] | PEÑALOLEN | D
B0834C00930000107 | B0834C0093RE968005700107 | B0834C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 704 | S/E MACUL | 2 | 3853 | S/E MACUL E26 | TORNEROS | 834 | BA S/E MACUL 12KV BA3 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 5646 | Clientes Regulados | 0 | 1.9063 | 2.63 |  | 0.66721 | 0 | 1.9063 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.62908 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5499 |  | 0 | [5 empty] | LA FLORIDA | D
B0834C00930000107 | B0834C0093RE968005700107 | B0834C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 704 | S/E MACUL | 2 | 3853 | S/E MACUL E26 | TORNEROS | 834 | BA S/E MACUL 12KV BA3 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 5646 | Clientes Regulados | 0 | 0.040018 | 2.63 |  | 0.014006 | 0 | 0.040018 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.013206 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 106 |  | 0 | [5 empty] | PEÑALOLEN | D
B0834C00930000107 | B0834C0093LD815376000107 | B0834C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 704 | S/E MACUL | 2 | 3851 | S/E MACUL E24 | ALESSANDRI | 834 | BA S/E MACUL 12KV BA3 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 81537600 | 1 | RENDIC HERMANOS S.A. | 0.03 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.03 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0099 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LA FLORIDA | NO APLICA
B0834C00930000107 | B0834C0093LD969424400107 | B0834C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 704 | S/E MACUL | 2 | 3857 | S/E MACUL E30 | CHACARILLAS | 834 | BA S/E MACUL 12KV BA3 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96942440 | 1 | GESTION VIAL S.A. | 0.03 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.03 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0099 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MACUL | NO APLICA
B0834C00930000107 | B0834C0093LD755880660107 | B0834C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 704 | S/E MACUL | 2 | 3847 | S/E MACUL E20 | CODORNICES | 834 | BA S/E MACUL 12KV BA3 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 75588066 | 1 | SOC ADMINISTRADORA DE CENTROS COMERCIALES SPA | 0.18 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.18 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0594 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LA FLORIDA | NO APLICA
B0834C00930000107 | B0834C0093LD906350000107 | B0834C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 704 | S/E MACUL | 2 | 3847 | S/E MACUL E20 | CODORNICES | 834 | BA S/E MACUL 12KV BA3 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 90635000 | 1 | TELEFONICA CHILE S.A. | 0.1 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.033 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MACUL | NO APLICA
B0834C00930000107 | B0834C0093LD812010000107 | B0834C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 704 | S/E MACUL | 2 | 3847 | S/E MACUL E20 | CODORNICES | 834 | BA S/E MACUL 12KV BA3 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 81201000 | 1 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 0.38 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.38 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.1254 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LA FLORIDA | NO APLICA
B0834C00930000107 | B0834C0093LD968740300107 | B0834C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 704 | S/E MACUL | 2 | 3847 | S/E MACUL E20 | CODORNICES | 834 | BA S/E MACUL 12KV BA3 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96874030 | 1 | EMPRESAS LA POLAR S.A. | 0.08 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0264 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LA FLORIDA | NO APLICA
B0834C00930000107 | B0834C0093LD768798100107 | B0834C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 704 | S/E MACUL | 2 | 3847 | S/E MACUL E20 | CODORNICES | 834 | BA S/E MACUL 12KV BA3 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76879810 | 1 | RIPLEY STORE LTDA. | 0.25 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.25 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0825 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LA FLORIDA | NO APLICA
B0834C00930000107 | B0834C0093LD760128330107 | B0834C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 704 | S/E MACUL | 2 | 3844 | S/E MACUL E17 | DEPARTAMENTAL | 834 | BA S/E MACUL 12KV BA3 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76012833 | 1 | DISTRIBUIDORA SUPER DIEZ S.A. | 0.02 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.02 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0066 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LA FLORIDA | NO APLICA
B0834C00930000107 | B0834C0093LD968989800107 | B0834C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 704 | S/E MACUL | 2 | 3844 | S/E MACUL E17 | DEPARTAMENTAL | 834 | BA S/E MACUL 12KV BA3 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96898980 | 1 | CLINICA VESPUCIO SPA | 0.14 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.14 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0462 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LA FLORIDA | NO APLICA
B0834C00930000107 | B0834C0093LD619532000107 | B0834C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 704 | S/E MACUL | 2 | 3856 | S/E MACUL E29 | LOS CEREZOS | 834 | BA S/E MACUL 12KV BA3 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 61953200 | 1 | CRS PEÑALOLEN CORDILLERA ORIENTE | 0.01 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.01 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0033 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PEÑALOLEN | NO APLICA
B0834C00930000107 | B0834C0093LD619598000107 | B0834C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 704 | S/E MACUL | 2 | 3856 | S/E MACUL E29 | LOS CEREZOS | 834 | BA S/E MACUL 12KV BA3 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 61959800 | 1 | HOSPITAL DR. LUIS TISNE BROUSSE | 0.04 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.04 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0132 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PEÑALOLEN | NO APLICA
B0834C00930000107 | B0834C0093LD786272100107 | B0834C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 704 | S/E MACUL | 2 | 3856 | S/E MACUL E29 | LOS CEREZOS | 834 | BA S/E MACUL 12KV BA3 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 78627210 | 1 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | 0.02 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.02 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0066 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PEÑALOLEN | NO APLICA
B0834C00930000107 | B0834C0093LD760842010107 | B0834C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 704 | S/E MACUL | 2 | 3856 | S/E MACUL E29 | LOS CEREZOS | 834 | BA S/E MACUL 12KV BA3 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76084201 | 1 | MALL PASEO QUILIN S.A. | 0.45 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.45 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.1485 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PEÑALOLEN | NO APLICA
B0834C00930000107 | B0834C0093LD934080000107 | B0834C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 704 | S/E MACUL | 2 | 3859 | S/E MACUL E32 | QUILIN | 834 | BA S/E MACUL 12KV BA3 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 93408000 | 1 | IMPRENTA MOLINA | 0.41 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.41 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.1353 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MACUL | NO APLICA
B0834C00930000107 | B0834C0093LD618080000107 | B0834C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 704 | S/E MACUL | 2 | 3854 | S/E MACUL E27 | RAMON CRUZ | 834 | BA S/E MACUL 12KV BA3 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 61808000 | 1 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0.21 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.21 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0693 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PEÑALOLEN | NO APLICA
B0834C00930000107 | B0834C0093LD884383000107 | B0834C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 704 | S/E MACUL | 2 | 3854 | S/E MACUL E27 | RAMON CRUZ | 834 | BA S/E MACUL 12KV BA3 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 88438300 | 1 | Soc. Minera Petreros Quilin Limitada | 0.07 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.07 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0231 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PEÑALOLEN | NO APLICA
B0834C00930000107 | B0834C0093LD762177680107 | B0834C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 704 | S/E MACUL | 2 | 3848 | S/E MACUL E21 | ROA | 834 | BA S/E MACUL 12KV BA3 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76217768 | 1 | BUPA SERVICIOS CLINICOS S.A. | 0.21 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.21 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0693 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LA FLORIDA | NO APLICA
B0834C00930000107 | B0834C0093LD784089900107 | B0834C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 704 | S/E MACUL | 2 | 3848 | S/E MACUL E21 | ROA | 834 | BA S/E MACUL 12KV BA3 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 78408990 | 1 | ADM.CENTRO COM.ALTO LAS CONDES LTDA. | 0.39 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.39 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.1287 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LA FLORIDA | NO APLICA
B0834C00930000107 | B0834C0093LD799906700107 | B0834C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 704 | S/E MACUL | 2 | 3846 | S/E MACUL E19 | SAN LUIS | 834 | BA S/E MACUL 12KV BA3 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 79990670 | 1 | ADMINISTRADORA PLAZA VESPUCIO S.A. | 0.31 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.31 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.1023 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LA FLORIDA | NO APLICA
B0834C00930000107 | B0834C0093LD964390000107 | B0834C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 704 | S/E MACUL | 2 | 3846 | S/E MACUL E19 | SAN LUIS | 834 | BA S/E MACUL 12KV BA3 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96439000 | 1 | WALMART CHILE S.A. | 1.33 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.33 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.4389 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LA FLORIDA | NO APLICA
B0834C00930000107 | B0834C0093LD619757000107 | B0834C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 704 | S/E MACUL | 2 | 3846 | S/E MACUL E19 | SAN LUIS | 834 | BA S/E MACUL 12KV BA3 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 61975700 | 1 | HOSPITAL LA FLORIDA DRA. ELOISA DIAZ INSUNZA | 0.17 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.17 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0561 | 0 | 0.33 |  | 0.33 | 1 | 12.0054 | 1 |  | NO APLICA | 0.33 | 1 | 12.0054 | 0 |  | LA FLORIDA | NO APLICA
B0840C00930000107 | B0840C0093RE968005700107 | B0840C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 705 | S/E MAIPU | 1 | 3878 | S/E MAIPU C3 | A LLONA | 840 | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 2153 | Clientes Regulados | 0 | 0.85881 | 2.46 |  | 0.50097 | 0 | 0.85881 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.48093 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1927 |  | 0 | [5 empty] | CERRILLOS | D
B0840C00930000107 | B0840C0093RE968005700107 | B0840C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 705 | S/E MAIPU | 1 | 3878 | S/E MAIPU C3 | A LLONA | 840 | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 2153 | Clientes Regulados | 0 | 0.094338 | 2.46 |  | 0.055031 | 0 | 0.094338 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.052829 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 224 |  | 0 | [5 empty] | MAIPU | D
B0840C00930000107 | B0840C0093RE968005700107 | B0840C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 705 | S/E MAIPU | 1 | 3880 | S/E MAIPU C5 | CERRILLOS | 840 | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 4703 | Clientes Regulados | 0 | 1.853 | 3.33 |  | 1.0809 | 0 | 1.853 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 1.0377 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4681 |  | 0 | [5 empty] | CERRILLOS | D
B0840C00930000107 | B0840C0093RE968005700107 | B0840C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 705 | S/E MAIPU | 1 | 3880 | S/E MAIPU C5 | CERRILLOS | 840 | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 4703 | Clientes Regulados | 0 | 0.0080208 | 3.33 |  | 0.0046788 | 0 | 0.0080208 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.0044916 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 15 |  | 0 | [5 empty] | MAIPU | D
B0840C00930000107 | B0840C0093RE968005700107 | B0840C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 705 | S/E MAIPU | 1 | 3881 | S/E MAIPU C6 | ERRAZURIZ | 840 | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 3314 | Clientes Regulados | 0 | 1.7738 | 1.95 |  | 1.0347 | 0 | 1.7738 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.99332 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3179 |  | 0 | [5 empty] | CERRILLOS | D
B0840C00930000107 | B0840C0093RE968005700107 | B0840C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 705 | S/E MAIPU | 1 | 3881 | S/E MAIPU C6 | ERRAZURIZ | 840 | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 3314 | Clientes Regulados | 0 | 0.059094 | 1.95 |  | 0.034472 | 0 | 0.059094 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.033093 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 137 |  | 0 | [5 empty] | MAIPU | D
B0840C00930000107 | B0840C0093RE968005700107 | B0840C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 705 | S/E MAIPU | 1 | 3877 | S/E MAIPU C2 | INSA | 840 | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 9 | Clientes Regulados | 0 | 7.2588 | 4.87 |  | 4.2343 | 0 | 7.2588 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 4.0649 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9 |  | 0 | [5 empty] | MAIPU | D
B0840C00930000107 | B0840C0093RE968005700107 | B0840C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 705 | S/E MAIPU | 1 | 3883 | S/E MAIPU C8 | LA BLANCA | 840 | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 73 | Clientes Regulados | 0 | 0.099299 | 0.8 |  | 0.057924 | 0 | 0.099299 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.055607 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | CERRILLOS | D
B0840C00930000107 | B0840C0093RE968005700107 | B0840C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 705 | S/E MAIPU | 1 | 3883 | S/E MAIPU C8 | LA BLANCA | 840 | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 73 | Clientes Regulados | 0 | 0.25186 | 0.8 |  | 0.14692 | 0 | 0.25186 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.14104 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 67 |  | 0 | [5 empty] | MAIPU | D
B0840C00930000107 | B0840C0093RE968005700107 | B0840C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 705 | S/E MAIPU | 1 | 3887 | S/E MAIPU C12 | LONQUEN | 840 | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 95 | Clientes Regulados | 0 | 0.53236 | 2.31 |  | 0.31055 | 0 | 0.53236 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.29812 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 37 |  | 0 | [5 empty] | CERRILLOS | D
B0840C00930000107 | B0840C0093RE968005700107 | B0840C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 705 | S/E MAIPU | 1 | 3887 | S/E MAIPU C12 | LONQUEN | 840 | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 95 | Clientes Regulados | 0 | 0.96966 | 2.31 |  | 0.56563 | 0 | 0.96966 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.54301 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 49 |  | 0 | [5 empty] | MAIPU | D
B0840C00930000107 | B0840C0093RE968005700107 | B0840C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 705 | S/E MAIPU | 1 | 3887 | S/E MAIPU C12 | LONQUEN | 840 | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 95 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 2.31 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | SAN BERNARDO | D
B0840C00930000107 | B0840C0093RE968005700107 | B0840C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 705 | S/E MAIPU | 1 | 3882 | S/E MAIPU C7 | MAIPU | 840 | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.0001404 | 0 |  | 8.19e-05 | 0 | 0.0001404 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 7.8624e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | CERRILLOS | D
B0840C00930000107 | B0840C0093RE968005700107 | B0840C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 705 | S/E MAIPU | 1 | 3879 | S/E MAIPU C4 | MIRADOR | 840 | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 3408 | Clientes Regulados | 0 | 1.5611 | 1.94 |  | 0.91066 | 0 | 1.5611 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.87423 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3405 |  | 0 | [5 empty] | MAIPU | D
B0840C00930000107 | B0840C0093RE968005700107 | B0840C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 705 | S/E MAIPU | 1 | 3885 | S/E MAIPU C10 | PARCELAS | 840 | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 8 | Clientes Regulados | 0 | 0.0004104 | 0.91 |  | 0.0002394 | 0 | 0.0004104 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.00022982 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | MAIPU | D
B0840C00930000107 | B0840C0093RE968005700107 | B0840C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 705 | S/E MAIPU | 1 | 3884 | S/E MAIPU C9 | RINCONADA | 840 | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 22 | Clientes Regulados | 0 | 0.12573 | 1.72 |  | 0.07334 | 0 | 0.12573 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.070407 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6 |  | 0 | [5 empty] | CERRILLOS | D
B0840C00930000107 | B0840C0093RE968005700107 | B0840C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 705 | S/E MAIPU | 1 | 3884 | S/E MAIPU C9 | RINCONADA | 840 | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 22 | Clientes Regulados | 0 | 0.10236 | 1.72 |  | 0.059709 | 0 | 0.10236 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.057321 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 0 | [5 empty] | MAIPU | D
B0840C00930000107 | B0840C0093RE968005700107 | B0840C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 705 | S/E MAIPU | 1 | 3886 | S/E MAIPU C11 | V HERMOSA | 840 | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 5 | Clientes Regulados | 0 | 0.35883 | 0.58 |  | 0.20932 | 0 | 0.35883 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.20095 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | MAIPU | D
B0840C00930000107 | B0840C0093LD914490000107 | B0840C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 705 | S/E MAIPU | 1 | 3878 | S/E MAIPU C3 | A LLONA | 840 | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 91449000 | 1 | COBRE CERRILLOS S.A. | 0.17 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.17 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.0952 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CERRILLOS | NO APLICA
B0840C00930000107 | B0840C0093LD865104000107 | B0840C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 705 | S/E MAIPU | 1 | 3878 | S/E MAIPU C3 | A LLONA | 840 | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 86510400 | 1 | CENTRO MEDICO VETERINARIO Y AGRICOLA LTDA | 0.43 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.43 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.2408 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CERRILLOS | NO APLICA
B0840C00930000107 | B0840C0093LD964390000107 | B0840C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 705 | S/E MAIPU | 1 | 3880 | S/E MAIPU C5 | CERRILLOS | 840 | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96439000 | 1 | WALMART CHILE S.A. | 0.54 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.54 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.3024 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CERRILLOS | NO APLICA
B0840C00930000107 | B0840C0093LD520015810107 | B0840C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 705 | S/E MAIPU | 1 | 3880 | S/E MAIPU C5 | CERRILLOS | 840 | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 52001581 | 1 | ABASTECEDORA DE CRISTALES VMGLASS S.A. | 0.01 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.01 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.0056 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CERRILLOS | NO APLICA
B0840C00930000107 | B0840C0093LD761654270107 | B0840C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 705 | S/E MAIPU | 1 | 3880 | S/E MAIPU C5 | CERRILLOS | 840 | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76165427 | 1 | TEMPLAGLASS S.A | 0.01 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.01 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.0056 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CERRILLOS | NO APLICA
B0840C00930000107 | B0840C0093LD969424400107 | B0840C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 705 | S/E MAIPU | 1 | 3881 | S/E MAIPU C6 | ERRAZURIZ | 840 | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96942440 | 1 | GESTION VIAL S.A. | 0.01 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.01 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.0056 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CERRILLOS | NO APLICA
B0840C00930000107 | B0840C0093LD799183900107 | B0840C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 705 | S/E MAIPU | 1 | 3883 | S/E MAIPU C8 | LA BLANCA | 840 | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 79918390 | 1 | TRIO S.A. | 0.53 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.53 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.2968 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MAIPU | NO APLICA
B0840C00930000107 | B0840C0093LD795888700107 | B0840C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 705 | S/E MAIPU | 1 | 3883 | S/E MAIPU C8 | LA BLANCA | 840 | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 79588870 | 1 | ESMAX DISTRIBUCION SPA | 0.01 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.01 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.0056 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MAIPU | NO APLICA
B0840C00930000107 | B0840C0093LD760904920107 | B0840C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 705 | S/E MAIPU | 1 | 3883 | S/E MAIPU C8 | LA BLANCA | 840 | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76090492 | 1 | HEREDIA MOLINOS S.A | 0.34 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.34 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.1904 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MAIPU | NO APLICA
B0840C00930000107 | B0840C0093LD968547900107 | B0840C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 705 | S/E MAIPU | 1 | 3883 | S/E MAIPU C8 | LA BLANCA | 840 | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96854790 | 1 | PERFILES Y METALES S.A. | 0.02 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.02 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.0112 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MAIPU | NO APLICA
B0840C00930000107 | B0840C0093LD825243000107 | B0840C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 705 | S/E MAIPU | 1 | 3887 | S/E MAIPU C12 | LONQUEN | 840 | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 82524300 | 1 | VETERQUIMICA S. A. | 0.01 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.01 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.0056 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MAIPU | NO APLICA
B0840C00930000107 | B0840C0093LD965113300107 | B0840C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 705 | S/E MAIPU | 1 | 3887 | S/E MAIPU C12 | LONQUEN | 840 | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96511330 | 1 | PURATOS DE CHILE S.A | 0.03 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.03 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.0168 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CERRILLOS | NO APLICA
B0840C00930000107 | B0840C0093LD767219100107 | B0840C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 705 | S/E MAIPU | 1 | 3887 | S/E MAIPU C12 | LONQUEN | 840 | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76721910 | 1 | CINTAC S.A.I.C. | 0.08 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.0448 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MAIPU | NO APLICA
B0840C00930000107 | B0840C0093LD965480200107 | B0840C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 705 | S/E MAIPU | 1 | 3887 | S/E MAIPU C12 | LONQUEN | 840 | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96548020 | 1 | COMERCIAL E INDUSTRIAL PLASTICOS HOFFENS S.A. | 1.35 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.35 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.756 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MAIPU | NO APLICA
B0840C00930000107 | B0840C0093LD885975000107 | B0840C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 705 | S/E MAIPU | 1 | 3887 | S/E MAIPU C12 | LONQUEN | 840 | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 88597500 | 1 | LABORATORIO BIOSANO S.A. | 0.03 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.03 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.0168 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CERRILLOS | NO APLICA
B0840C00930000107 | B0840C0093LD966536500107 | B0840C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 705 | S/E MAIPU | 1 | 3887 | S/E MAIPU C12 | LONQUEN | 840 | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96653650 | 1 | PLAZA OESTE S.A. | 0.27 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.27 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.1512 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CERRILLOS | NO APLICA
B0840C00930000107 | B0840C0093LD760583520107 | B0840C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 705 | S/E MAIPU | 1 | 3887 | S/E MAIPU C12 | LONQUEN | 840 | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76058352 | 1 | VIVOCORP S.A. | 0.02 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.02 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.0112 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MAIPU | NO APLICA
B0840C00930000107 | B0840C0093LD796771000107 | B0840C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 705 | S/E MAIPU | 1 | 3879 | S/E MAIPU C4 | MIRADOR | 840 | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 79677100 | 1 | INDUSTRIAL Y COMERCIAL FERROCENTRO LTDA | 0.01 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.01 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.0056 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MAIPU | NO APLICA
B0840C00930000107 | B0840C0093LD727547000107 | B0840C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 705 | S/E MAIPU | 1 | 3879 | S/E MAIPU C4 | MIRADOR | 840 | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 72754700 | 1 | FUNDACIÓN INSTITUTO PROFESIONAL DUOC UC | 0.09 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.0504 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MAIPU | NO APLICA
B0840C00930000107 | B0840C0093LD914100000107 | B0840C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 705 | S/E MAIPU | 1 | 3885 | S/E MAIPU C10 | PARCELAS | 840 | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 91410000 | 1 | FABRICA DE PERNOS Y TORNILLOS AMERICAN SCREW DE CHILE SPA | 0.53 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.53 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.2968 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MAIPU | NO APLICA
B0840C00930000107 | B0840C0093LD918810000107 | B0840C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 705 | S/E MAIPU | 1 | 3885 | S/E MAIPU C10 | PARCELAS | 840 | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 91881000 | 1 | MANUFACTURAS METALURGICAS RHEEM CHILENA SPA | 1.46 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.46 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.8176 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MAIPU | NO APLICA
B0840C00930000107 | B0840C0093LD932750000107 | B0840C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 705 | S/E MAIPU | 1 | 3885 | S/E MAIPU C10 | PARCELAS | 840 | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 93275000 | 1 | INDUSTRIAS DE BALATAS SPA | 0.1 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.056 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MAIPU | NO APLICA
B0840C00930000107 | B0840C0093LD761249420107 | B0840C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 705 | S/E MAIPU | 1 | 3885 | S/E MAIPU C10 | PARCELAS | 840 | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76124942 | 1 | MTE CEMCOGAS S.A | 0.18 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.18 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.1008 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MAIPU | NO APLICA
B0840C00930000107 | B0840C0093LD775969400107 | B0840C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 705 | S/E MAIPU | 1 | 3885 | S/E MAIPU C10 | PARCELAS | 840 | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 77596940 | 1 | LABORATORIO CHILE S A | 0.93 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.93 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.5208 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MAIPU | NO APLICA
B0840C00930000107 | B0840C0093LD690709000107 | B0840C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 705 | S/E MAIPU | 1 | 3884 | S/E MAIPU C9 | RINCONADA | 840 | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 69070900 | 1 | Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Maipú | 0.07 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.07 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.0392 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MAIPU | NO APLICA
B0840C00930000107 | B0840C0093LD910080000107 | B0840C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 705 | S/E MAIPU | 1 | 3886 | S/E MAIPU C11 | V HERMOSA | 840 | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 91008000 | 1 | CAFFARENA S.A. | 0.19 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.19 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.1064 | 0 | 0.56 |  | 0.56 | 1 | 13.0635 | 1 |  | NO APLICA | 0.56 | 1 | 13.0635 | 0 |  | MAIPU | NO APLICA
B0846C00850000107 | B0846C0085RE764113210107 | B0846C0085 | NO | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 706 | S/E MALLOCO | 1 | 3907 | S/E MALLOCO D1 | AUTOPISTA DEL SOL | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.10139 | 34.9 |  | 0.033796 | 0 | 0.10139 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 0.035485 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 261 |  | 0 | [5 empty] | CALERA DE TANGO | D
B0846C00850000107 | B0846C0085RE764113210107 | B0846C0085 | NO | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 706 | S/E MALLOCO | 1 | 3907 | S/E MALLOCO D1 | AUTOPISTA DEL SOL | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.35867 | 34.9 |  | 0.11956 | 0 | 0.35867 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 0.12554 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 100 |  | 0 | [5 empty] | PEÑAFLOR | D
B0846C00850000107 | B0846C0085RE764113210107 | B0846C0085 | NO | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 706 | S/E MALLOCO | 1 | 3907 | S/E MALLOCO D1 | AUTOPISTA DEL SOL | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 2.488 | 34.9 |  | 0.82932 | 0 | 2.488 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 0.87079 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8220 |  | 0 | [5 empty] | TALAGANTE | D
B0846C00850000107 | B0846C0085RE764113210107 | B0846C0085 | NO | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 706 | S/E MALLOCO | 1 | 3908 | S/E MALLOCO D2 | CUESTA BARRIGA | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.32931 | 34.9 |  | 0.10977 | 0 | 0.32931 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 0.11526 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1056 |  | 0 | [5 empty] | PADRE HURTADO | D
B0846C00850000107 | B0846C0085RE764113210107 | B0846C0085 | NO | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 706 | S/E MALLOCO | 1 | 3908 | S/E MALLOCO D2 | CUESTA BARRIGA | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.34732 | 34.9 |  | 0.11577 | 0 | 0.34732 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 0.12156 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 345 |  | 0 | [5 empty] | PEÑAFLOR | D
B0846C00850000107 | B0846C0085RE764113210107 | B0846C0085 | NO | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 706 | S/E MALLOCO | 1 | 3909 | S/E MALLOCO D3 | EL TREBOL | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.032501 | 34.9 |  | 0.010834 | 0 | 0.032501 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 0.011375 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7 |  | 0 | [5 empty] | PEÑAFLOR | D
B0846C00850000107 | B0846C0085RE764113210107 | B0846C0085 | NO | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 706 | S/E MALLOCO | 1 | 3910 | S/E MALLOCO D4 | EMOS MALLOCO | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.016901 | 34.9 |  | 0.0056336 | 0 | 0.016901 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 0.0059152 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | PEÑAFLOR | D
B0846C00850000107 | B0846C0085RE764113210107 | B0846C0085 | NO | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 706 | S/E MALLOCO | 1 | 3907 | S/E MALLOCO D1 | LORETO | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 4.1768 | 34.9 |  | 1.3923 | 0 | 4.1768 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 1.4619 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8260 |  | 0 | [5 empty] | PEÑAFLOR | D
B0846C00850000107 | B0846C0085RE764113210107 | B0846C0085 | NO | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 706 | S/E MALLOCO | 1 | 3907 | S/E MALLOCO D1 | LORETO | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.1663 | 34.9 |  | 0.055432 | 0 | 0.1663 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 0.058204 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 291 |  | 0 | [5 empty] | TALAGANTE | D
B0846C00850000107 | B0846C0085RE764113210107 | B0846C0085 | NO | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 706 | S/E MALLOCO | 1 | 3909 | S/E MALLOCO D3 | MALLOCO | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.00010628 | 34.9 |  | 3.5426e-05 | 0 | 0.00010628 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 3.7198e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | CALERA DE TANGO | D
B0846C00850000107 | B0846C0085RE764113210107 | B0846C0085 | NO | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 706 | S/E MALLOCO | 1 | 3909 | S/E MALLOCO D3 | MALLOCO | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 2.2667 | 34.9 |  | 0.75556 | 0 | 2.2667 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 0.79334 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7240 |  | 0 | [5 empty] | PADRE HURTADO | D
B0846C00850000107 | B0846C0085RE764113210107 | B0846C0085 | NO | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 706 | S/E MALLOCO | 1 | 3909 | S/E MALLOCO D3 | MALLOCO | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 2.0204 | 34.9 |  | 0.67348 | 0 | 2.0204 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 0.70715 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4709 |  | 0 | [5 empty] | PEÑAFLOR | D
B0846C00850000107 | B0846C0085RE764113210107 | B0846C0085 | NO | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 706 | S/E MALLOCO | 1 | 3907 | S/E MALLOCO D1 | MANUEL CASTILLO | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 2.0749 | 34.9 |  | 0.69162 | 0 | 2.0749 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 0.7262 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1942 |  | 0 | [5 empty] | CALERA DE TANGO | D
B0846C00850000107 | B0846C0085RE764113210107 | B0846C0085 | NO | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 706 | S/E MALLOCO | 1 | 3907 | S/E MALLOCO D1 | MANUEL CASTILLO | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.19943 | 34.9 |  | 0.066477 | 0 | 0.19943 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 0.069801 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 165 |  | 0 | [5 empty] | PEÑAFLOR | D
B0846C00850000107 | B0846C0085RE764113210107 | B0846C0085 | NO | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 706 | S/E MALLOCO | 1 | 3907 | S/E MALLOCO D1 | MANUEL CASTILLO | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.41897 | 34.9 |  | 0.13966 | 0 | 0.41897 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 0.14664 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 647 |  | 0 | [5 empty] | TALAGANTE | D
B0846C00850000107 | B0846C0085RE764113210107 | B0846C0085 | NO | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 706 | S/E MALLOCO | 1 | 3910 | S/E MALLOCO D4 | PEÑAFLOR | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 3.9847 | 34.9 |  | 1.3282 | 0 | 3.9847 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 1.3947 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 14469 |  | 0 | [5 empty] | PEÑAFLOR | D
B0846C00850000107 | B0846C0085RE764113210107 | B0846C0085 | NO | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 706 | S/E MALLOCO | 1 | 3908 | S/E MALLOCO D2 | TALAGANTE | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.2249 | 34.9 |  | 0.074965 | 0 | 0.2249 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 0.078713 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 229 |  | 0 | [5 empty] | CALERA DE TANGO | D
B0846C00850000107 | B0846C0085RE764113210107 | B0846C0085 | NO | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 706 | S/E MALLOCO | 1 | 3908 | S/E MALLOCO D2 | TALAGANTE | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.61634 | 34.9 |  | 0.20545 | 0 | 0.61634 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 0.21572 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 748 |  | 0 | [5 empty] | PEÑAFLOR | D
B0846C00850000107 | B0846C0085RE764113210107 | B0846C0085 | NO | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 706 | S/E MALLOCO | 1 | 3908 | S/E MALLOCO D2 | TALAGANTE | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.88888 | 34.9 |  | 0.29629 | 0 | 0.88888 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 0.31111 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 601 |  | 0 | [5 empty] | TALAGANTE | D
B0846C00850000107 | B0846C0085LD786272100107 | B0846C0085 | NO | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 706 | S/E MALLOCO | 1 | 3907 | S/E MALLOCO D1 | AUTOPISTA DEL SOL | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78627210 | 1 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | 0.29 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.29 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 0.1015 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TALAGANTE | NO APLICA
B0846C00850000107 | B0846C0085LD611050000107 | B0846C0085 | NO | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 706 | S/E MALLOCO | 1 | 3907 | S/E MALLOCO D1 | AUTOPISTA DEL SOL | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 61105000 | 1 | FABRICAS Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | 0.16 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.16 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 0.056 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TALAGANTE | NO APLICA
B0846C00850000107 | B0846C0085LD762655930107 | B0846C0085 | NO | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 706 | S/E MALLOCO | 1 | 3907 | S/E MALLOCO D1 | AUTOPISTA DEL SOL | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76265593 | 1 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALLE AZUL S.A. | 0.09 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 0.0315 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TALAGANTE | NO APLICA
B0846C00850000107 | B0846C0085LD842643000107 | B0846C0085 | NO | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 706 | S/E MALLOCO | 1 | 3907 | S/E MALLOCO D1 | AUTOPISTA DEL SOL | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 84264300 | 1 | TECNOLOGIA Y ALIMENTOS LTDA. | 0.64 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.64 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 0.224 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TALAGANTE | NO APLICA
B0846C00850000107 | B0846C0085LD964390000107 | B0846C0085 | NO | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 706 | S/E MALLOCO | 1 | 3907 | S/E MALLOCO D1 | AUTOPISTA DEL SOL | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96439000 | 1 | WALMART CHILE S.A. | 0.22 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.22 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 0.077 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TALAGANTE | NO APLICA
B0846C00850000107 | B0846C0085LD786272100107 | B0846C0085 | NO | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 706 | S/E MALLOCO | 1 | 3909 | S/E MALLOCO D3 | EL TREBOL | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78627210 | 1 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | 0.29 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.29 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 0.1015 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PADRE HURTADO | NO APLICA
B0846C00850000107 | B0846C0085LD795474500107 | B0846C0085 | NO | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 706 | S/E MALLOCO | 1 | 3910 | S/E MALLOCO D4 | EMOS MALLOCO | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79547450 | 1 | MULTIFRIO S.A. | 0.26 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.26 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 0.091 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PEÑAFLOR | NO APLICA
B0846C00850000107 | B0846C0085LD760420140107 | B0846C0085 | NO | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 706 | S/E MALLOCO | 1 | 3910 | S/E MALLOCO D4 | EMOS MALLOCO | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76042014 | 1 | WALMART CHILE S.A. | 0.21 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.21 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 0.0735 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PEÑAFLOR | NO APLICA
B0846C00850000107 | B0846C0085LD933070000107 | B0846C0085 | NO | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 706 | S/E MALLOCO | 1 | 3909 | S/E MALLOCO D3 | MALLOCO | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 93307000 | 1 | SUPERMERCADOS MONTSERRAT S.A.C. | 0 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PEÑAFLOR | NO APLICA
B0846C00850000107 | B0846C0085LD950650000107 | B0846C0085 | NO | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 706 | S/E MALLOCO | 1 | 3909 | S/E MALLOCO D3 | MALLOCO | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 95065000 | 1 | FUNDICION LAS ROSAS S.A. | 0.03 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.03 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 0.0105 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PEÑAFLOR | NO APLICA
B0846C00850000107 | B0846C0085LD900600000107 | B0846C0085 | NO | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 706 | S/E MALLOCO | 1 | 3909 | S/E MALLOCO D3 | MALLOCO | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 90060000 | 1 | COMPAÑÍA MOLINERA SAN CRISTÓBAL S.A. | 0.02 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.02 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 0.007 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PEÑAFLOR | NO APLICA
B0846C00850000107 | B0846C0085LD968158000107 | B0846C0085 | NO | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 706 | S/E MALLOCO | 1 | 3907 | S/E MALLOCO D1 | MANUEL CASTILLO | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96815800 | 1 | APOSTOLES S.A. | 0.12 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.12 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 0.042 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CALERA DE TANGO | NO APLICA
B0846C00850000107 | B0846C0085LD798940100107 | B0846C0085 | NO | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 706 | S/E MALLOCO | 1 | 3907 | S/E MALLOCO D1 | MANUEL CASTILLO | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79894010 | 1 | FRIGORENT SPA | 0.24 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.24 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 0.084 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CALERA DE TANGO | NO APLICA
B0846C00850000107 | B0846C0085LD777042700107 | B0846C0085 | NO | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 706 | S/E MALLOCO | 1 | 3907 | S/E MALLOCO D1 | MANUEL CASTILLO | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77704270 | 1 | POLIETILENOS BIOPLASTIC CHILE LIMITADA | 0.37 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.37 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 0.1295 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CALERA DE TANGO | NO APLICA
B0846C00850000107 | B0846C0085LD921170000107 | B0846C0085 | NO | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 706 | S/E MALLOCO | 1 | 3908 | S/E MALLOCO D2 | TALAGANTE | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 92117000 | 1 | CHAMPION S. A. | 0.15 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.15 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 0.0525 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PEÑAFLOR | NO APLICA
B0846C00850000107 | B0846C0085LD950650000107 | B0846C0085 | NO | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 706 | S/E MALLOCO | 1 | 3908 | S/E MALLOCO D2 | TALAGANTE | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 95065000 | 1 | FUNDICION LAS ROSAS S.A. | 0.03 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.03 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 0.0105 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PEÑAFLOR | NO APLICA
B0846C00850000107 | B0846C0085LD889344000107 | B0846C0085 | NO | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 706 | S/E MALLOCO | 1 | 3908 | S/E MALLOCO D2 | TALAGANTE | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 88934400 | 1 | SOC AGRICOLA SAN JOAQUIN DEL OLIVETO S.A. | 0.09 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 0.0315 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TALAGANTE | NO APLICA
B0846C00850000107 | B0846C0085LD966654600107 | B0846C0085 | NO | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 706 | S/E MALLOCO | 1 | 3908 | S/E MALLOCO D2 | TALAGANTE | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96665460 | 1 | GOOD FOOD S A. | 0.04 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.04 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 0.014 | 0 | 0.35 |  | 0.35 | 1 | 8.3869 | 1 |  | NO APLICA | 0.35 | 1 | 8.3869 | 0 |  | PEÑAFLOR | NO APLICA
B0855C00930000107 | B0855C0093RE968005700107 | B0855C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 708 | S/E OCHAGAVIA | 2 | 3913 | S/E OCHAGAVIA A1 | C CARO | 855 | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 8902 | Clientes Regulados | 0 | 0.043304 | 5.02 |  | 0.015157 | 0 | 0.043304 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.01429 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 120 |  | 0 | [5 empty] | LO ESPEJO | D
B0855C00930000107 | B0855C0093RE968005700107 | B0855C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 708 | S/E OCHAGAVIA | 2 | 3913 | S/E OCHAGAVIA A1 | C CARO | 855 | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 8902 | Clientes Regulados | 0 | 3.0123 | 5.02 |  | 1.0543 | 0 | 3.0123 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.99405 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8773 |  | 0 | [5 empty] | PEDRO AGUIRRE CERDA | D
B0855C00930000107 | B0855C0093RE968005700107 | B0855C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 708 | S/E OCHAGAVIA | 2 | 3913 | S/E OCHAGAVIA A1 | C CARO | 855 | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 8902 | Clientes Regulados | 0 | 0.00324 | 5.02 |  | 0.001134 | 0 | 0.00324 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0010692 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | SANTIAGO | D
B0855C00930000107 | B0855C0093RE968005700107 | B0855C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 708 | S/E OCHAGAVIA | 2 | 3927 | S/E OCHAGAVIA C3 | GRAN AVENIDA | 855 | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 5226 | Clientes Regulados | 0 | 0.43358 | 3.24 |  | 0.15175 | 0 | 0.43358 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.14308 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 752 |  | 0 | [5 empty] | PEDRO AGUIRRE CERDA | D
B0855C00930000107 | B0855C0093RE968005700107 | B0855C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 708 | S/E OCHAGAVIA | 2 | 3927 | S/E OCHAGAVIA C3 | GRAN AVENIDA | 855 | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 5226 | Clientes Regulados | 0 | 1.7351 | 3.24 |  | 0.60727 | 0 | 1.7351 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.57257 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4471 |  | 0 | [5 empty] | SAN MIGUEL | D
B0855C00930000107 | B0855C0093RE968005700107 | B0855C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 708 | S/E OCHAGAVIA | 2 | 3929 | S/E OCHAGAVIA C5 | LA FERIA | 855 | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 10562 | Clientes Regulados | 0 | 2.9826 | 4.42 |  | 1.0439 | 0 | 2.9826 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.98426 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8087 |  | 0 | [5 empty] | PEDRO AGUIRRE CERDA | D
B0855C00930000107 | B0855C0093RE968005700107 | B0855C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 708 | S/E OCHAGAVIA | 2 | 3929 | S/E OCHAGAVIA C5 | LA FERIA | 855 | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 10562 | Clientes Regulados | 0 | 0.82153 | 4.42 |  | 0.28754 | 0 | 0.82153 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.27111 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2468 |  | 0 | [5 empty] | SAN MIGUEL | D
B0855C00930000107 | B0855C0093RE968005700107 | B0855C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 708 | S/E OCHAGAVIA | 2 | 3925 | S/E OCHAGAVIA C1 | MADECO 1 | 855 | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 10455 | Clientes Regulados | 0 | 0.38914 | 4.71 |  | 0.1362 | 0 | 0.38914 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.12842 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1232 |  | 0 | [5 empty] | PEDRO AGUIRRE CERDA | D
B0855C00930000107 | B0855C0093RE968005700107 | B0855C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 708 | S/E OCHAGAVIA | 2 | 3925 | S/E OCHAGAVIA C1 | MADECO 1 | 855 | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 10455 | Clientes Regulados | 0 | 3.1798 | 4.71 |  | 1.1129 | 0 | 3.1798 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 1.0493 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9223 |  | 0 | [5 empty] | SAN MIGUEL | D
B0855C00930000107 | B0855C0093RE968005700107 | B0855C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 708 | S/E OCHAGAVIA | 2 | 3930 | S/E OCHAGAVIA C6 | MADECO 2 | 855 | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 5799 | Clientes Regulados | 0 | 0.79302 | 4.49 |  | 0.27756 | 0 | 0.79302 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.2617 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2175 |  | 0 | [5 empty] | PEDRO AGUIRRE CERDA | D
B0855C00930000107 | B0855C0093RE968005700107 | B0855C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 708 | S/E OCHAGAVIA | 2 | 3930 | S/E OCHAGAVIA C6 | MADECO 2 | 855 | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 5799 | Clientes Regulados | 0 | 1.9574 | 4.49 |  | 0.6851 | 0 | 1.9574 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.64595 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3623 |  | 0 | [5 empty] | SAN MIGUEL | D
B0855C00930000107 | B0855C0093RE968005700107 | B0855C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 708 | S/E OCHAGAVIA | 2 | 3931 | S/E OCHAGAVIA C7 | P A CERDA | 855 | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 2975 | Clientes Regulados | 0 | 0.19917 | 2.33 |  | 0.069709 | 0 | 0.19917 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.065726 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 78 |  | 0 | [5 empty] | ESTACION CENTRAL | D
B0855C00930000107 | B0855C0093RE968005700107 | B0855C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 708 | S/E OCHAGAVIA | 2 | 3931 | S/E OCHAGAVIA C7 | P A CERDA | 855 | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 2975 | Clientes Regulados | 0 | 0.13562 | 2.33 |  | 0.047468 | 0 | 0.13562 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.044756 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 232 |  | 0 | [5 empty] | PEDRO AGUIRRE CERDA | D
B0855C00930000107 | B0855C0093RE968005700107 | B0855C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 708 | S/E OCHAGAVIA | 2 | 3931 | S/E OCHAGAVIA C7 | P A CERDA | 855 | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 2975 | Clientes Regulados | 0 | 0.99928 | 2.33 |  | 0.34975 | 0 | 0.99928 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.32976 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2241 |  | 0 | [5 empty] | SANTIAGO | D
B0855C00930000107 | B0855C0093RE968005700107 | B0855C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 708 | S/E OCHAGAVIA | 2 | 3928 | S/E OCHAGAVIA C4 | YARUR | 855 | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 4242 | Clientes Regulados | 0 | 0.055588 | 3.4 |  | 0.019456 | 0 | 0.055588 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.018344 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 41 |  | 0 | [5 empty] | PEDRO AGUIRRE CERDA | D
B0855C00930000107 | B0855C0093RE968005700107 | B0855C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 708 | S/E OCHAGAVIA | 2 | 3928 | S/E OCHAGAVIA C4 | YARUR | 855 | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 4242 | Clientes Regulados | 0 | 0.040172 | 3.4 |  | 0.01406 | 0 | 0.040172 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.013257 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 29 |  | 0 | [5 empty] | SAN MIGUEL | D
B0855C00930000107 | B0855C0093RE968005700107 | B0855C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 708 | S/E OCHAGAVIA | 2 | 3928 | S/E OCHAGAVIA C4 | YARUR | 855 | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 4242 | Clientes Regulados | 0 | 1.9078 | 3.4 |  | 0.66773 | 0 | 1.9078 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.62957 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4001 |  | 0 | [5 empty] | SANTIAGO | D
B0855C00930000107 | B0855C0093RE968005700107 | B0855C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 708 | S/E OCHAGAVIA | 2 | 3928 | S/E OCHAGAVIA C4 | YARUR | 855 | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 4242 | Clientes Regulados | 0 | 0.51473 | 3.4 |  | 0.18016 | 0 | 0.51473 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.16986 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 42 |  | 0 | [5 empty] | ÑUÑOA | D
B0855C00930000107 | B0855C0093LD787584100107 | B0855C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 708 | S/E OCHAGAVIA | 2 | 3913 | S/E OCHAGAVIA A1 | C CARO | 855 | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 78758410 | 1 | SOC DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LO VALLEDOR LIMITADA | 0.02 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.02 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0066 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PEDRO AGUIRRE CERDA | NO APLICA
B0855C00930000107 | B0855C0093LD812010000107 | B0855C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 708 | S/E OCHAGAVIA | 2 | 3927 | S/E OCHAGAVIA C3 | GRAN AVENIDA | 855 | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 81201000 | 1 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 0.82 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.82 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.2706 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN MIGUEL | NO APLICA
B0855C00930000107 | B0855C0093LD761786650107 | B0855C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 708 | S/E OCHAGAVIA | 2 | 3929 | S/E OCHAGAVIA C5 | LA FERIA | 855 | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76178665 | 1 | MEGACENTRO CHILE SPA | 0.18 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.18 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0594 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PEDRO AGUIRRE CERDA | NO APLICA
B0855C00930000107 | B0855C0093LD966564300107 | B0855C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 708 | S/E OCHAGAVIA | 2 | 3931 | S/E OCHAGAVIA C7 | P A CERDA | 855 | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96656430 | 1 | ALBIA S.A. | 0.01 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.01 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0033 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SANTIAGO | NO APLICA
B0855C00930000107 | B0855C0093LD966695200107 | B0855C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 708 | S/E OCHAGAVIA | 2 | 3931 | S/E OCHAGAVIA C7 | P A CERDA | 855 | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96669520 | 1 | RED DE TELEVISION CHILEVISION SA | 0.09 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0297 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SANTIAGO | NO APLICA
B0855C00930000107 | B0855C0093LD906350000107 | B0855C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 708 | S/E OCHAGAVIA | 2 | 3928 | S/E OCHAGAVIA C4 | YARUR | 855 | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 90635000 | 1 | TELEFONICA CHILE S.A. | 0.07 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.07 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0231 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SANTIAGO | NO APLICA
B0855C00930000107 | B0855C0093LD616086040107 | B0855C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 708 | S/E OCHAGAVIA | 2 | 3928 | S/E OCHAGAVIA C4 | YARUR | 855 | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 61608604 | 1 | SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN | 0.09 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0297 | 0 | 0.33 |  | 0.33 | 1 | 6.7595 | 1 |  | NO APLICA | 0.33 | 1 | 6.7595 | 0 |  | SANTIAGO | NO APLICA
B0861C00930000107 | B0861C0093RE968005700107 | B0861C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 1 | 3949 | S/E PAJARITOS E1 | ALASKA | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 7570 | Clientes Regulados | 0 | 1.1091 | 4.02 |  | 0.64695 | 0 | 1.1091 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.62107 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2994 |  | 0 | [5 empty] | CERRILLOS | D
B0861C00930000107 | B0861C0093RE968005700107 | B0861C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 1 | 3949 | S/E PAJARITOS E1 | ALASKA | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 7570 | Clientes Regulados | 0 | 1.5436 | 4.02 |  | 0.90042 | 0 | 1.5436 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.8644 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4556 |  | 0 | [5 empty] | MAIPU | D
B0861C00930000107 | B0861C0093RE968005700107 | B0861C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 1 | 3951 | S/E PAJARITOS E3 | BRAUN | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 91 | Clientes Regulados | 0 | 0.51174 | 0.46 |  | 0.29851 | 0 | 0.51174 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.28657 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 88 |  | 0 | [5 empty] | MAIPU | D
B0861C00930000107 | B0861C0093RE968005700107 | B0861C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 1 | 3955 | S/E PAJARITOS E7 | BUERAS | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 4044 | Clientes Regulados | 0 | 2.0893 | 4.06 |  | 1.2188 | 0 | 2.0893 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 1.17 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4043 |  | 0 | [5 empty] | MAIPU | D
B0861C00930000107 | B0861C0093RE968005700107 | B0861C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 1 | 3960 | S/E PAJARITOS E12 | CASAVIEJA | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 7200 | Clientes Regulados | 0 | 0.98606 | 3.79 |  | 0.5752 | 0 | 0.98606 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.55219 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 649 |  | 0 | [5 empty] | ESTACION CENTRAL | D
B0861C00930000107 | B0861C0093RE968005700107 | B0861C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 1 | 3960 | S/E PAJARITOS E12 | CASAVIEJA | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 7200 | Clientes Regulados | 0 | 2.2933 | 3.79 |  | 1.3377 | 0 | 2.2933 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 1.2842 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6550 |  | 0 | [5 empty] | MAIPU | D
B0861C00930000107 | B0861C0093RE968005700107 | B0861C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 1 | 3957 | S/E PAJARITOS E9 | DE GAULLE | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 9581 | Clientes Regulados | 0 | 1.7562 | 5.29 |  | 1.0244 | 0 | 1.7562 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.98347 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3644 |  | 0 | [5 empty] | MAIPU | D
B0861C00930000107 | B0861C0093RE968005700107 | B0861C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 1 | 3957 | S/E PAJARITOS E9 | DE GAULLE | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 9581 | Clientes Regulados | 0 | 1.7649 | 5.29 |  | 1.0295 | 0 | 1.7649 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.98836 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5936 |  | 0 | [5 empty] | PUDAHUEL | D
B0861C00930000107 | B0861C0093RE968005700107 | B0861C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 1 | 3953 | S/E PAJARITOS E5 | EL DESCANSO | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 8958 | Clientes Regulados | 0 | 2.0474 | 5.22 |  | 1.1943 | 0 | 2.0474 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 1.1465 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7235 |  | 0 | [5 empty] | MAIPU | D
B0861C00930000107 | B0861C0093RE968005700107 | B0861C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 1 | 3953 | S/E PAJARITOS E5 | EL DESCANSO | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 8958 | Clientes Regulados | 0 | 0.47485 | 5.22 |  | 0.27699 | 0 | 0.47485 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.26591 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1719 |  | 0 | [5 empty] | PUDAHUEL | D
B0861C00930000107 | B0861C0093RE968005700107 | B0861C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 1 | 3961 | S/E PAJARITOS E13 | FERROCARRIL | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 6315 | Clientes Regulados | 0 | 0.53807 | 2.76 |  | 0.31388 | 0 | 0.53807 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.30132 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2015 |  | 0 | [5 empty] | CERRILLOS | D
B0861C00930000107 | B0861C0093RE968005700107 | B0861C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 1 | 3961 | S/E PAJARITOS E13 | FERROCARRIL | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 6315 | Clientes Regulados | 0 | 1.326 | 2.76 |  | 0.77348 | 0 | 1.326 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.74254 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4297 |  | 0 | [5 empty] | MAIPU | D
B0861C00930000107 | B0861C0093RE968005700107 | B0861C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 1 | 3963 | S/E PAJARITOS E15 | GUANAHANI | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 4959 | Clientes Regulados | 0 | 1.1314 | 2.99 |  | 0.66 | 0 | 1.1314 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.6336 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3074 |  | 0 | [5 empty] | CERRILLOS | D
B0861C00930000107 | B0861C0093RE968005700107 | B0861C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 1 | 3963 | S/E PAJARITOS E15 | GUANAHANI | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 4959 | Clientes Regulados | 0 | 0.52721 | 2.99 |  | 0.30754 | 0 | 0.52721 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.29524 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1883 |  | 0 | [5 empty] | MAIPU | D
B0861C00930000107 | B0861C0093RE968005700107 | B0861C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 1 | 3956 | S/E PAJARITOS E8 | O’HIGGINS | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 10649 | Clientes Regulados | 0 | 3.269 | 5.85 |  | 1.9069 | 0 | 3.269 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 1.8306 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10645 |  | 0 | [5 empty] | MAIPU | D
B0861C00930000107 | B0861C0093RE968005700107 | B0861C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 1 | 3959 | S/E PAJARITOS E11 | OLIMPO | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 6736 | Clientes Regulados | 0 | 2.4007 | 3.64 |  | 1.4004 | 0 | 2.4007 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 1.3444 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6734 |  | 0 | [5 empty] | MAIPU | D
B0861C00930000107 | B0861C0093RE968005700107 | B0861C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 1 | 3954 | S/E PAJARITOS E6 | RODRIGUEZ | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 5082 | Clientes Regulados | 0 | 2.5112 | 3.13 |  | 1.4649 | 0 | 2.5112 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 1.4063 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5079 |  | 0 | [5 empty] | MAIPU | D
B0861C00930000107 | B0861C0093RE968005700107 | B0861C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 1 | 3964 | S/E PAJARITOS E16 | SENDERO | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 4381 | Clientes Regulados | 0 | 1.3757 | 3.8 |  | 0.80247 | 0 | 1.3757 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.77037 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2219 |  | 0 | [5 empty] | MAIPU | D
B0861C00930000107 | B0861C0093RE968005700107 | B0861C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 1 | 3964 | S/E PAJARITOS E16 | SENDERO | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 4381 | Clientes Regulados | 0 | 1.2327 | 3.8 |  | 0.71908 | 0 | 1.2327 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.69032 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2149 |  | 0 | [5 empty] | PUDAHUEL | D
B0861C00930000107 | B0861C0093RE968005700107 | B0861C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 1 | 3952 | S/E PAJARITOS E4 | SINFONIA | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 10054 | Clientes Regulados | 0 | 3.268 | 5.03 |  | 1.9063 | 0 | 3.268 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 1.8301 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10053 |  | 0 | [5 empty] | MAIPU | D
B0861C00930000107 | B0861C0093RE968005700107 | B0861C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 1 | 3958 | S/E PAJARITOS E10 | TRANSVERSAL | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 7055 | Clientes Regulados | 0 | 4.1993 | 4.23 |  | 2.4496 | 0 | 4.1993 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 2.3516 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6582 |  | 0 | [5 empty] | MAIPU | D
B0861C00930000107 | B0861C0093RE968005700107 | B0861C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 1 | 3950 | S/E PAJARITOS E2 | TRAVESIA | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 11910 | Clientes Regulados | 0 | 0.81049 | 5.74 |  | 0.47279 | 0 | 0.81049 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.45388 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2601 |  | 0 | [5 empty] | MAIPU | D
B0861C00930000107 | B0861C0093RE968005700107 | B0861C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 1 | 3950 | S/E PAJARITOS E2 | TRAVESIA | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 11910 | Clientes Regulados | 0 | 2.5291 | 5.74 |  | 1.4753 | 0 | 2.5291 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 1.4163 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9309 |  | 0 | [5 empty] | PUDAHUEL | D
B0861C00930000107 | B0861C0093LD768798100107 | B0861C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 1 | 3951 | S/E PAJARITOS E3 | BRAUN | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76879810 | 1 | RIPLEY STORE LTDA. | 0.2 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.2 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.112 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MAIPU | NO APLICA
B0861C00930000107 | B0861C0093LD760128330107 | B0861C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 1 | 3960 | S/E PAJARITOS E12 | CASAVIEJA | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76012833 | 1 | DISTRIBUIDORA SUPER DIEZ S.A. | 0.01 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.01 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.0056 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ESTACION CENTRAL | NO APLICA
B0861C00930000107 | B0861C0093LD761634950107 | B0861C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 1 | 3961 | S/E PAJARITOS E13 | FERROCARRIL | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76163495 | 1 | CTI S.A. | 0.1 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.056 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MAIPU | NO APLICA
B0861C00930000107 | B0861C0093LD969424000107 | B0861C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 1 | 3961 | S/E PAJARITOS E13 | FERROCARRIL | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96942400 | 1 | MEGASALUD S.A. | 0.01 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.01 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.0056 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MAIPU | NO APLICA
B0861C00930000107 | B0861C0093LD945280000107 | B0861C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 1 | 3963 | S/E PAJARITOS E15 | GUANAHANI | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 94528000 | 1 | EVERCRISP SNACK PRODUCTOS DE CHILE S A | 0.2 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.2 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.112 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CERRILLOS | NO APLICA
B0861C00930000107 | B0861C0093LD690709000107 | B0861C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 1 | 3956 | S/E PAJARITOS E8 | O’HIGGINS | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 69070900 | 1 | Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Maipú | 0.18 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.18 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.1008 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MAIPU | NO APLICA
B0861C00930000107 | B0861C0093LD964390000107 | B0861C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 1 | 3956 | S/E PAJARITOS E8 | O’HIGGINS | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96439000 | 1 | WALMART CHILE S.A. | 1.3 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.3 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.728 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MAIPU | NO APLICA
B0861C00930000107 | B0861C0093LD906350000107 | B0861C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 1 | 3956 | S/E PAJARITOS E8 | O’HIGGINS | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 90635000 | 1 | TELEFONICA CHILE S.A. | 0.01 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.01 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.0056 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MAIPU | NO APLICA
B0861C00930000107 | B0861C0093LD968740300107 | B0861C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 1 | 3954 | S/E PAJARITOS E6 | RODRIGUEZ | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96874030 | 1 | EMPRESAS LA POLAR S.A. | 0.14 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.14 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.0784 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MAIPU | NO APLICA
B0861C00930000107 | B0861C0093LD816756000107 | B0861C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 1 | 3954 | S/E PAJARITOS E6 | RODRIGUEZ | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 81675600 | 1 | COMERCIALIZADORA S.A. | 0.04 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.04 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.0224 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MAIPU | NO APLICA
B0861C00930000107 | B0861C0093LD995574400107 | B0861C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 1 | 3964 | S/E PAJARITOS E16 | SENDERO | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 99557440 | 1 | BUSES METROPOLITANA S.A. | 0.06 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.06 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.0336 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MAIPU | NO APLICA
B0861C00930000107 | B0861C0093LD968338200107 | B0861C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 1 | 3964 | S/E PAJARITOS E16 | SENDERO | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96833820 | 1 | LUNIBEN S.A | 0.02 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.02 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.0112 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MAIPU | NO APLICA
B0861C00930000107 | B0861C0093LD965253700107 | B0861C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 1 | 3964 | S/E PAJARITOS E16 | SENDERO | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96525370 | 1 | MULTIFRIGO VALPARAISO S.A. | 0.61 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.61 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.3416 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MAIPU | NO APLICA
B0861C00930000107 | B0861C0093LD812010000107 | B0861C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 1 | 3952 | S/E PAJARITOS E4 | SINFONIA | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 81201000 | 1 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 1.14 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.14 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.6384 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MAIPU | NO APLICA
B0861C00930000107 | B0861C0093LD720120000107 | B0861C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 1 | 3952 | S/E PAJARITOS E4 | SINFONIA | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 72012000 | 1 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHILE INACAP | 0.11 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.11 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.0616 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MAIPU | NO APLICA
B0861C00930000107 | B0861C0093LD762014140107 | B0861C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 1 | 3958 | S/E PAJARITOS E10 | TRANSVERSAL | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76201414 | 1 | ES.P.A.CIO CENTRO MAIPU S.P.A. | 0.1 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.056 | 0 | 0.56 |  | 0.56 | 1 | 24.598 | 1 |  | NO APLICA | 0.56 | 1 | 24.598 | 0 |  | MAIPU | NO APLICA
B0870C00930000107 | B0870C0093RE968005700107 | B0870C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 710 | S/E PANAMERICANA | 1 | 3992 | S/E PANAMERICANA C8 | FRONTERA | 870 | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 27 | Clientes Regulados | 0 | 1.3583 | 15 |  | 0.47542 | 0 | 1.3583 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.44825 | 0 | 0.33 |  | 0.33 | 1 | 0.44825 | 27 |  | 0 | 0.33 | 1 | 0.44825 | 0 |  | CERRILLOS | D
B0875C00930000107 | B0875C0093RE968005700107 | B0875C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 712 | S/E PUDAHUEL | 1 | 4002 | S/E PUDAHUEL C1 | AERODROMO | 875 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 9133 | Clientes Regulados | 0 | 0.64506 | 4.48 |  | 0.37628 | 0 | 0.64506 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.36123 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2278 |  | 0 | [5 empty] | CERRO NAVIA | D
B0875C00930000107 | B0875C0093RE968005700107 | B0875C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 712 | S/E PUDAHUEL | 1 | 4002 | S/E PUDAHUEL C1 | AERODROMO | 875 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 9133 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 4.48 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | PUDAHUEL | D
B0875C00930000107 | B0875C0093RE968005700107 | B0875C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 712 | S/E PUDAHUEL | 1 | 4002 | S/E PUDAHUEL C1 | AERODROMO | 875 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 9133 | Clientes Regulados | 0 | 2.4002 | 4.48 |  | 1.4001 | 0 | 2.4002 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 1.3441 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6854 |  | 0 | [5 empty] | RENCA | D
B0875C00930000107 | B0875C0093RE968005700107 | B0875C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 712 | S/E PUDAHUEL | 1 | 4003 | S/E PUDAHUEL C2 | CERRO NAVIA | 875 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 4928 | Clientes Regulados | 0 | 1.8627 | 5.86 |  | 1.0866 | 0 | 1.8627 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 1.0431 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4927 |  | 0 | [5 empty] | CERRO NAVIA | D
B0875C00930000107 | B0875C0093RE968005700107 | B0875C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 712 | S/E PUDAHUEL | 1 | 4007 | S/E PUDAHUEL C6 | CHACON | 875 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 8170 | Clientes Regulados | 0 | 2.4251 | 4.42 |  | 1.4147 | 0 | 2.4251 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 1.3581 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7043 |  | 0 | [5 empty] | CERRO NAVIA | D
B0875C00930000107 | B0875C0093RE968005700107 | B0875C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 712 | S/E PUDAHUEL | 1 | 4007 | S/E PUDAHUEL C6 | CHACON | 875 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 8170 | Clientes Regulados | 0 | 0.29344 | 4.42 |  | 0.17117 | 0 | 0.29344 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.16432 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 920 |  | 0 | [5 empty] | PUDAHUEL | D
B0875C00930000107 | B0875C0093RE968005700107 | B0875C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 712 | S/E PUDAHUEL | 1 | 4005 | S/E PUDAHUEL C4 | COSTANERA | 875 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 9487 | Clientes Regulados | 0 | 0.73938 | 4.73 |  | 0.4313 | 0 | 0.73938 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.41405 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2190 |  | 0 | [5 empty] | CERRO NAVIA | D
B0875C00930000107 | B0875C0093RE968005700107 | B0875C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 712 | S/E PUDAHUEL | 1 | 4005 | S/E PUDAHUEL C4 | COSTANERA | 875 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 9487 | Clientes Regulados | 0 | 2.006 | 4.73 |  | 1.1702 | 0 | 2.006 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 1.1233 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7220 |  | 0 | [5 empty] | RENCA | D
B0875C00930000107 | B0875C0093RE968005700107 | B0875C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 712 | S/E PUDAHUEL | 1 | 4006 | S/E PUDAHUEL C5 | NEPTUNO | 875 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 9301 | Clientes Regulados | 0 | 1.2296 | 5.22 |  | 0.71725 | 0 | 1.2296 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.68856 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2671 |  | 0 | [5 empty] | CERRO NAVIA | D
B0875C00930000107 | B0875C0093RE968005700107 | B0875C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 712 | S/E PUDAHUEL | 1 | 4006 | S/E PUDAHUEL C5 | NEPTUNO | 875 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 9301 | Clientes Regulados | 0 | 1.1063 | 5.22 |  | 0.64536 | 0 | 1.1063 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.61955 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3510 |  | 0 | [5 empty] | QUINTA NORMAL | D
B0875C00930000107 | B0875C0093RE968005700107 | B0875C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 712 | S/E PUDAHUEL | 1 | 4006 | S/E PUDAHUEL C5 | NEPTUNO | 875 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 9301 | Clientes Regulados | 0 | 1.065 | 5.22 |  | 0.62127 | 0 | 1.065 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.59642 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3111 |  | 0 | [5 empty] | RENCA | D
B0875C00930000107 | B0875C0093RE968005700107 | B0875C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 712 | S/E PUDAHUEL | 1 | 4004 | S/E PUDAHUEL C3 | PUDAHUEL | 875 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 5843 | Clientes Regulados | 0 | 1.8068 | 4.97 |  | 1.0539 | 0 | 1.8068 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 1.0118 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5795 |  | 0 | [5 empty] | CERRO NAVIA | D
B0875C00930000107 | B0875C0093RE968005700107 | B0875C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 712 | S/E PUDAHUEL | 1 | 4004 | S/E PUDAHUEL C3 | PUDAHUEL | 875 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 5843 | Clientes Regulados | 0 | 1.0532 | 4.97 |  | 0.61437 | 0 | 1.0532 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.58979 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 40 |  | 0 | [5 empty] | PUDAHUEL | D
B0875C00930000107 | B0875C0093RE968005700107 | B0875C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 712 | S/E PUDAHUEL | 1 | 4004 | S/E PUDAHUEL C3 | PUDAHUEL | 875 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 5843 | Clientes Regulados | 0 | 0.023155 | 4.97 |  | 0.013507 | 0 | 0.023155 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.012967 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | RENCA | D
B0875C00930000107 | B0875C0093LD616082050107 | B0875C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 712 | S/E PUDAHUEL | 1 | 4003 | S/E PUDAHUEL C2 | CERRO NAVIA | 875 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 61608205 | 1 | SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA | 0.29 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.29 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.1624 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CERRO NAVIA | NO APLICA
B0875C00930000107 | B0875C0093LD618080000107 | B0875C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 712 | S/E PUDAHUEL | 1 | 4007 | S/E PUDAHUEL C6 | CHACON | 875 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 61808000 | 1 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0.07 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.07 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.0392 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CERRO NAVIA | NO APLICA
B0875C00930000107 | B0875C0093LD809539000107 | B0875C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 712 | S/E PUDAHUEL | 1 | 4006 | S/E PUDAHUEL C5 | NEPTUNO | 875 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 80953900 | 1 | SANCHEZ Y CIA LIMITADA | 0.01 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.01 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.0056 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | QUINTA NORMAL | NO APLICA
B0875C00930000107 | B0875C0093LD968545600107 | B0875C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 712 | S/E PUDAHUEL | 1 | 4004 | S/E PUDAHUEL C3 | PUDAHUEL | 875 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96854560 | 1 | TERMINAL DE EXPORTACION INTERNACIONAL LIMITADA | 0.03 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.03 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.0168 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUDAHUEL | NO APLICA
B0875C00930000107 | B0875C0093LD820406000107 | B0875C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 712 | S/E PUDAHUEL | 1 | 4004 | S/E PUDAHUEL C3 | PUDAHUEL | 875 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 82040600 | 1 | SOC DE INVERSIONES DE AVIACION LTDA | 0.01 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.01 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.0056 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUDAHUEL | NO APLICA
B0875C00930000107 | B0875C0093LD966856900107 | B0875C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 712 | S/E PUDAHUEL | 1 | 4004 | S/E PUDAHUEL C3 | PUDAHUEL | 875 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96685690 | 1 | TALBOT HOTELS S.A. | 0.18 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.18 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.1008 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUDAHUEL | NO APLICA
B0875C00930000107 | B0875C0093LD968882000107 | B0875C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 712 | S/E PUDAHUEL | 1 | 4004 | S/E PUDAHUEL C3 | PUDAHUEL | 875 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96888200 | 1 | DEPOSITO ADUANERO DE CARGA LIMITADA | 0.11 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.11 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.0616 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUDAHUEL | NO APLICA
B0875C00930000107 | B0875C0093LD940580000107 | B0875C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 712 | S/E PUDAHUEL | 1 | 4004 | S/E PUDAHUEL C3 | PUDAHUEL | 875 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 94058000 | 1 | SERVICIOS AEROPORTUARIOS AEROSAN SA | 0.11 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.11 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.0616 | 0 | 0.56 |  | 0.56 | 1 | 9.7809 | 1 |  | NO APLICA | 0.56 | 1 | 9.7809 | 0 |  | PUDAHUEL | NO APLICA
B0902C00850000107 | B0902C0085RE764113210107 | B0902C0085 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 717 | S/E SAN BERNARDO | 1 | 4103 | S/E SAN BERNARDO C3 | AMERICA | 902 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.31409 | 40.56 |  | 0.1047 | 0 | 0.31409 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 0.10993 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5 |  | 0 | [5 empty] | EL BOSQUE | D
B0902C00850000107 | B0902C0085RE764113210107 | B0902C0085 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 717 | S/E SAN BERNARDO | 1 | 4103 | S/E SAN BERNARDO C3 | AMERICA | 902 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 2.4256 | 40.56 |  | 0.80853 | 0 | 2.4256 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 0.84895 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5148 |  | 0 | [5 empty] | SAN BERNARDO | D
B0902C00850000107 | B0902C0085RE764113210107 | B0902C0085 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 717 | S/E SAN BERNARDO | 1 | 4108 | S/E SAN BERNARDO C8 | BALMACEDA | 902 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 1.4298 | 40.56 |  | 0.47659 | 0 | 1.4298 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 0.50042 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3615 |  | 0 | [5 empty] | EL BOSQUE | D
B0902C00850000107 | B0902C0085RE764113210107 | B0902C0085 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 717 | S/E SAN BERNARDO | 1 | 4108 | S/E SAN BERNARDO C8 | BALMACEDA | 902 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 1.1024 | 40.56 |  | 0.36746 | 0 | 1.1024 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 0.38583 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3001 |  | 0 | [5 empty] | SAN BERNARDO | D
B0902C00850000107 | B0902C0085RE764113210107 | B0902C0085 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 717 | S/E SAN BERNARDO | 1 | 4112 | S/E SAN BERNARDO C12 | BARRANCON | 902 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.016619 | 40.56 |  | 0.0055395 | 0 | 0.016619 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 0.0058165 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 23 |  | 0 | [5 empty] | CALERA DE TANGO | D
B0902C00850000107 | B0902C0085RE764113210107 | B0902C0085 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 717 | S/E SAN BERNARDO | 1 | 4112 | S/E SAN BERNARDO C12 | BARRANCON | 902 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 1.8615 | 40.56 |  | 0.62051 | 0 | 1.8615 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 0.65154 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2189 |  | 0 | [5 empty] | SAN BERNARDO | D
B0902C00850000107 | B0902C0085RE764113210107 | B0902C0085 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 717 | S/E SAN BERNARDO | 1 | 4105 | S/E SAN BERNARDO C5 | CARBOMET | 902 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.08179 | 40.56 |  | 0.027263 | 0 | 0.08179 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 0.028627 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 23 |  | 0 | [5 empty] | SAN BERNARDO | D
B0902C00850000107 | B0902C0085RE764113210107 | B0902C0085 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 717 | S/E SAN BERNARDO | 1 | 4107 | S/E SAN BERNARDO C7 | CERRO CHENA | 902 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 1.3416 | 40.56 |  | 0.44718 | 0 | 1.3416 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 0.46954 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2699 |  | 0 | [5 empty] | CALERA DE TANGO | D
B0902C00850000107 | B0902C0085RE764113210107 | B0902C0085 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 717 | S/E SAN BERNARDO | 1 | 4107 | S/E SAN BERNARDO C7 | CERRO CHENA | 902 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.91737 | 40.56 |  | 0.30579 | 0 | 0.91737 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 0.32108 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 238 |  | 0 | [5 empty] | SAN BERNARDO | D
B0902C00850000107 | B0902C0085RE764113210107 | B0902C0085 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 717 | S/E SAN BERNARDO | 1 | 4110 | S/E SAN BERNARDO C10 | EL ANDEN | 902 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 1.7829 | 40.56 |  | 0.5943 | 0 | 1.7829 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 0.62402 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2583 |  | 0 | [5 empty] | SAN BERNARDO | D
B0902C00850000107 | B0902C0085RE764113210107 | B0902C0085 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 717 | S/E SAN BERNARDO | 1 | 4102 | S/E SAN BERNARDO C2 | EYZAGUIRRE | 902 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 3.3118 | 40.56 |  | 1.1039 | 0 | 3.3118 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 1.1591 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8113 |  | 0 | [5 empty] | SAN BERNARDO | D
B0902C00850000107 | B0902C0085RE764113210107 | B0902C0085 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 717 | S/E SAN BERNARDO | 1 | 4109 | S/E SAN BERNARDO C9 | GENERAL URRUTIA | 902 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 1.2043 | 40.56 |  | 0.40142 | 0 | 1.2043 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 0.42149 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4028 |  | 0 | [5 empty] | SAN BERNARDO | D
B0902C00850000107 | B0902C0085RE764113210107 | B0902C0085 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 717 | S/E SAN BERNARDO | 1 | 4110 | S/E SAN BERNARDO C10 | LA CAPILLA | 902 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.47939 | 40.56 |  | 0.1598 | 0 | 0.47939 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 0.16778 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 278 |  | 0 | [5 empty] | SAN BERNARDO | D
B0902C00850000107 | B0902C0085RE764113210107 | B0902C0085 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 717 | S/E SAN BERNARDO | 1 | 4110 | S/E SAN BERNARDO C10 | LAS PALMERAS | 902 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 2.3574 | 40.56 |  | 0.78581 | 0 | 2.3574 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 0.82511 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5195 |  | 0 | [5 empty] | SAN BERNARDO | D
B0902C00850000107 | B0902C0085RE764113210107 | B0902C0085 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 717 | S/E SAN BERNARDO | 1 | 4104 | S/E SAN BERNARDO C4 | MAESTRANZA | 902 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.54167 | 40.56 |  | 0.18056 | 0 | 0.54167 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 0.18958 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1301 |  | 0 | [5 empty] | SAN BERNARDO | D
B0902C00850000107 | B0902C0085RE764113210107 | B0902C0085 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 717 | S/E SAN BERNARDO | 1 | 4101 | S/E SAN BERNARDO C1 | MIRASUR | 902 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 1.6992 | 40.56 |  | 0.56639 | 0 | 1.6992 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 0.59471 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5488 |  | 0 | [5 empty] | SAN BERNARDO | D
B0902C00850000107 | B0902C0085RE764113210107 | B0902C0085 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 717 | S/E SAN BERNARDO | 1 | 4111 | S/E SAN BERNARDO C11 | NOS | 902 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.14294 | 40.56 |  | 0.047647 | 0 | 0.14294 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 0.050029 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 153 |  | 0 | [5 empty] | SAN BERNARDO | D
B0902C00850000107 | B0902C0085RE764113210107 | B0902C0085 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 717 | S/E SAN BERNARDO | 1 | 4106 | S/E SAN BERNARDO C6 | SAN BERNARDO | 902 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.72155 | 40.56 |  | 0.24052 | 0 | 0.72155 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 0.25254 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1376 |  | 0 | [5 empty] | SAN BERNARDO | D
B0902C00850000107 | B0902C0085LD897848000107 | B0902C0085 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 717 | S/E SAN BERNARDO | 1 | 4103 | S/E SAN BERNARDO C3 | AMERICA | 902 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 89784800 | 1 | DELGADO S.A. | 0.11 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.11 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 0.0385 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN BERNARDO | NO APLICA
B0902C00850000107 | B0902C0085LD611130000107 | B0902C0085 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 717 | S/E SAN BERNARDO | 1 | 4108 | S/E SAN BERNARDO C8 | BALMACEDA | 902 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 61113000 | 1 | EMPRESA NACIONAL DE AERONAUTICA DE CHILE | 0.14 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.14 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 0.049 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | EL BOSQUE | NO APLICA
B0902C00850000107 | B0902C0085LD616085020107 | B0902C0085 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 717 | S/E SAN BERNARDO | 1 | 4108 | S/E SAN BERNARDO C8 | BALMACEDA | 902 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 61608502 | 1 | COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO | 0.08 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 0.028 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | EL BOSQUE | NO APLICA
B0902C00850000107 | B0902C0085LD969932400107 | B0902C0085 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 717 | S/E SAN BERNARDO | 1 | 4112 | S/E SAN BERNARDO C12 | BARRANCON | 902 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96993240 | 1 | AGRICOVIAL S.A. | 0.32 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.32 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 0.112 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN BERNARDO | NO APLICA
B0902C00850000107 | B0902C0085LD875971000107 | B0902C0085 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 717 | S/E SAN BERNARDO | 1 | 4112 | S/E SAN BERNARDO C12 | BARRANCON | 902 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 87597100 | 1 | CASAS DEL VALLE BARROS HERMANOS LTDA | 0.04 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.04 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 0.014 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN BERNARDO | NO APLICA
B0902C00850000107 | B0902C0085LD967205900107 | B0902C0085 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 717 | S/E SAN BERNARDO | 1 | 4107 | S/E SAN BERNARDO C7 | CERRO CHENA | 902 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96720590 | 1 | HACIENDA CHADA S.A. | 0.04 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.04 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 0.014 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CALERA DE TANGO | NO APLICA
B0902C00850000107 | B0902C0085LD967977700107 | B0902C0085 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 717 | S/E SAN BERNARDO | 1 | 4107 | S/E SAN BERNARDO C7 | CERRO CHENA | 902 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96797770 | 1 | INDUSTRIAS VANNI S.A. | 0.25 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.25 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 0.0875 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN BERNARDO | NO APLICA
B0902C00850000107 | B0902C0085LD766236200107 | B0902C0085 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 717 | S/E SAN BERNARDO | 1 | 4107 | S/E SAN BERNARDO C7 | CERRO CHENA | 902 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76623620 | 1 | MARFRIG CHILE S.A.. | 0.31 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.31 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 0.1085 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN BERNARDO | NO APLICA
B0902C00850000107 | B0902C0085LD799180900107 | B0902C0085 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 717 | S/E SAN BERNARDO | 1 | 4107 | S/E SAN BERNARDO C7 | CERRO CHENA | 902 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79918090 | 1 | JEREZ PAVEZ Y COMPANIA LTDA | 0.1 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 0.035 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN BERNARDO | NO APLICA
B0902C00850000107 | B0902C0085LD727547000107 | B0902C0085 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 717 | S/E SAN BERNARDO | 1 | 4110 | S/E SAN BERNARDO C10 | EL ANDEN | 902 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 72754700 | 1 | FUNDACIÓN INSTITUTO PROFESIONAL DUOC UC | 0.08 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 0.028 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN BERNARDO | NO APLICA
B0902C00850000107 | B0902C0085LD761349410107 | B0902C0085 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 717 | S/E SAN BERNARDO | 1 | 4110 | S/E SAN BERNARDO C10 | EL ANDEN | 902 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76134941 | 1 | ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA. | 0.21 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.21 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 0.0735 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN BERNARDO | NO APLICA
B0902C00850000107 | B0902C0085LD965280700107 | B0902C0085 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 717 | S/E SAN BERNARDO | 1 | 4102 | S/E SAN BERNARDO C2 | EYZAGUIRRE | 902 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96528070 | 1 | MATERIALES DE EMBALAJE S.A. | 0.12 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.12 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 0.042 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN BERNARDO | NO APLICA
B0902C00850000107 | B0902C0085LD761006250107 | B0902C0085 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 717 | S/E SAN BERNARDO | 1 | 4102 | S/E SAN BERNARDO C2 | EYZAGUIRRE | 902 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76100625 | 1 | RENTAS PATIO I SPA | 0.08 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 0.028 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN BERNARDO | NO APLICA
B0902C00850000107 | B0902C0085LD795182300107 | B0902C0085 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 717 | S/E SAN BERNARDO | 1 | 4110 | S/E SAN BERNARDO C10 | LA CAPILLA | 902 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79518230 | 1 | EXPORTADORA DE FRUTAS DEL SUR S.A | 0.13 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.13 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 0.0455 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN BERNARDO | NO APLICA
B0902C00850000107 | B0902C0085LD786272100107 | B0902C0085 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 717 | S/E SAN BERNARDO | 1 | 4110 | S/E SAN BERNARDO C10 | LAS PALMERAS | 902 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78627210 | 1 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | 0.34 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.34 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 0.119 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN BERNARDO | NO APLICA
B0902C00850000107 | B0902C0085LD781094700107 | B0902C0085 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 717 | S/E SAN BERNARDO | 1 | 4110 | S/E SAN BERNARDO C10 | LAS PALMERAS | 902 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78109470 | 1 | INDUSTRIA DE ALIMENTOS TRENDY S.A. | 0.99 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.99 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 0.3465 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN BERNARDO | NO APLICA
B0902C00850000107 | B0902C0085LD812010000107 | B0902C0085 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 717 | S/E SAN BERNARDO | 1 | 4110 | S/E SAN BERNARDO C10 | LAS PALMERAS | 902 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81201000 | 1 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 0.45 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.45 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 0.1575 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN BERNARDO | NO APLICA
B0902C00850000107 | B0902C0085LD926540000107 | B0902C0085 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 717 | S/E SAN BERNARDO | 1 | 4104 | S/E SAN BERNARDO C4 | MAESTRANZA | 902 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 92654000 | 1 | HUNTER DOUGLAS CHILE S.A. | 0.34 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.34 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 0.119 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN BERNARDO | NO APLICA
B0902C00850000107 | B0902C0085LD760420140107 | B0902C0085 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 717 | S/E SAN BERNARDO | 1 | 4111 | S/E SAN BERNARDO C11 | NOS | 902 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76042014 | 1 | WALMART CHILE S.A. | 0.21 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.21 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 0.0735 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN BERNARDO | NO APLICA
B0902C00850000107 | B0902C0085LD966419800107 | B0902C0085 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 717 | S/E SAN BERNARDO | 1 | 4106 | S/E SAN BERNARDO C6 | SAN BERNARDO | 902 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96641980 | 1 | FUNDINOX CHILE S.A | 0.07 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.07 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 0.0245 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN BERNARDO | NO APLICA
B0902C00850000107 | B0902C0085LD761800680107 | B0902C0085 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 717 | S/E SAN BERNARDO | 1 | 4106 | S/E SAN BERNARDO C6 | SAN BERNARDO | 902 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76180068 | 1 | SERVICIO INTEGRALES FRUTICOLAS S.A. | 0.12 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.12 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 0.042 | 0 | 0.35 |  | 0.35 | 1 | 9.1916 | 1 |  | NO APLICA | 0.35 | 1 | 9.1916 | 0 |  | SAN BERNARDO | NO APLICA
B0920C00930000107 | B0920C0093RE968005700107 | B0920C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 2 | 4198 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) C19 | AGRICOLA | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 9836 | Clientes Regulados | 0 | 3.9838 | 5.03 |  | 1.3943 | 0 | 3.9838 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 1.3146 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9837 |  | 0 | [5 empty] | MACUL | D
B0920C00930000107 | B0920C0093RE968005700107 | B0920C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 2 | 30260 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) C23 | AYSEN | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 591 | Clientes Regulados | 0 | 0.64863 | 1.37 |  | 0.22702 | 0 | 0.64863 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.21405 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 576 |  | 0 | [5 empty] | MACUL | D
B0920C00930000107 | B0920C0093RE968005700107 | B0920C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 2 | 30260 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) C23 | AYSEN | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 591 | Clientes Regulados | 0 | 0.029693 | 1.37 |  | 0.010392 | 0 | 0.029693 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0097986 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10 |  | 0 | [5 empty] | SAN JOAQUIN | D
B0920C00930000107 | B0920C0093RE968005700107 | B0920C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 2 | 4199 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) C20 | CABILDO | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 5126 | Clientes Regulados | 0 | 0.32771 | 3.24 |  | 0.1147 | 0 | 0.32771 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.10814 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 696 |  | 0 | [5 empty] | SAN JOAQUIN | D
B0920C00930000107 | B0920C0093RE968005700107 | B0920C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 2 | 4199 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) C20 | CABILDO | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 5126 | Clientes Regulados | 0 | 2.4608 | 3.24 |  | 0.86129 | 0 | 2.4608 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.81207 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4430 |  | 0 | [5 empty] | SAN MIGUEL | D
B0920C00930000107 | B0920C0093RE968005700107 | B0920C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 2 | 4189 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) C10 | COPIHUES | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 10048 | Clientes Regulados | 0 | 0.41881 | 5.47 |  | 0.14658 | 0 | 0.41881 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.13821 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1315 |  | 0 | [5 empty] | LA GRANJA | D
B0920C00930000107 | B0920C0093RE968005700107 | B0920C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 2 | 4189 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) C10 | COPIHUES | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 10048 | Clientes Regulados | 0 | 2.3846 | 5.47 |  | 0.83462 | 0 | 2.3846 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.78693 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5254 |  | 0 | [5 empty] | SAN JOAQUIN | D
B0920C00930000107 | B0920C0093RE968005700107 | B0920C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 2 | 4189 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) C10 | COPIHUES | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 10048 | Clientes Regulados | 0 | 1.3338 | 5.47 |  | 0.46683 | 0 | 1.3338 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.44015 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3471 |  | 0 | [5 empty] | SAN MIGUEL | D
B0920C00930000107 | B0920C0093RE968005700107 | B0920C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 2 | 4167 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) A1 | HAYDN | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 7896 | Clientes Regulados | 0 | 0.46543 | 4.74 |  | 0.1629 | 0 | 0.46543 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.15359 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1267 |  | 0 | [5 empty] | LA FLORIDA | D
B0920C00930000107 | B0920C0093RE968005700107 | B0920C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 2 | 4167 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) A1 | HAYDN | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 7896 | Clientes Regulados | 0 | 2.4822 | 4.74 |  | 0.86879 | 0 | 2.4822 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.81914 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5443 |  | 0 | [5 empty] | LA GRANJA | D
B0920C00930000107 | B0920C0093RE968005700107 | B0920C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 2 | 4167 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) A1 | HAYDN | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 7896 | Clientes Regulados | 0 | 0.44998 | 4.74 |  | 0.15749 | 0 | 0.44998 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.14849 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1198 |  | 0 | [5 empty] | SAN JOAQUIN | D
B0920C00930000107 | B0920C0093RE968005700107 | B0920C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 2 | 4185 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) C6 | INDUSTRIAS | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 5765 | Clientes Regulados | 0 | 1.3214 | 3.08 |  | 0.4625 | 0 | 1.3214 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.43607 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2689 |  | 0 | [5 empty] | SAN JOAQUIN | D
B0920C00930000107 | B0920C0093RE968005700107 | B0920C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 2 | 4185 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) C6 | INDUSTRIAS | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 5765 | Clientes Regulados | 0 | 1.3174 | 3.08 |  | 0.46109 | 0 | 1.3174 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.43474 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3072 |  | 0 | [5 empty] | SAN MIGUEL | D
B0920C00930000107 | B0920C0093RE968005700107 | B0920C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 2 | 4181 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) C2 | JUAN S BACH | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 833 | Clientes Regulados | 0 | 0.38776 | 1.48 |  | 0.13571 | 0 | 0.38776 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.12796 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 833 |  | 0 | [5 empty] | SAN JOAQUIN | D
B0920C00930000107 | B0920C0093RE968005700107 | B0920C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 2 | 4180 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) C1 | LIRA | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 8539 | Clientes Regulados | 0 | 0.28524 | 4.51 |  | 0.099834 | 0 | 0.28524 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.094129 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 624 |  | 0 | [5 empty] | SAN JOAQUIN | D
B0920C00930000107 | B0920C0093RE968005700107 | B0920C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 2 | 4180 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) C1 | LIRA | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 8539 | Clientes Regulados | 0 | 3.2214 | 4.51 |  | 1.1275 | 0 | 3.2214 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 1.0631 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7871 |  | 0 | [5 empty] | SANTIAGO | D
B0920C00930000107 | B0920C0093RE968005700107 | B0920C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 2 | 4180 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) C1 | LIRA | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 8539 | Clientes Regulados | 0 | 0.080701 | 4.51 |  | 0.028245 | 0 | 0.080701 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.026631 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 39 |  | 0 | [5 empty] | ÑUÑOA | D
B0920C00930000107 | B0920C0093RE968005700107 | B0920C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 2 | 4167 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) A1 | PRENSA | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 4864 | Clientes Regulados | 0 | 0.90788 | 3.32 |  | 0.31776 | 0 | 0.90788 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.2996 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1820 |  | 0 | [5 empty] | SAN JOAQUIN | D
B0920C00930000107 | B0920C0093RE968005700107 | B0920C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 2 | 4167 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) A1 | PRENSA | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 4864 | Clientes Regulados | 0 | 2.0798 | 3.32 |  | 0.72794 | 0 | 2.0798 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.68635 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3043 |  | 0 | [5 empty] | SAN MIGUEL | D
B0920C00930000107 | B0920C0093RE968005700107 | B0920C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 2 | 4201 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) C22 | S ALGODON | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 1627 | Clientes Regulados | 0 | 0.43102 | 2.61 |  | 0.15086 | 0 | 0.43102 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.14224 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1012 |  | 0 | [5 empty] | MACUL | D
B0920C00930000107 | B0920C0093RE968005700107 | B0920C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 2 | 4201 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) C22 | S ALGODON | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 1627 | Clientes Regulados | 0 | 0.95365 | 2.61 |  | 0.33378 | 0 | 0.95365 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.3147 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 611 |  | 0 | [5 empty] | SAN JOAQUIN | D
B0920C00930000107 | B0920C0093RE968005700107 | B0920C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 2 | 4206 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) C27 | S FIBRAS | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 4855 | Clientes Regulados | 0 | 1.961 | 2.59 |  | 0.68636 | 0 | 1.961 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.64714 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4852 |  | 0 | [5 empty] | SAN JOAQUIN | D
B0920C00930000107 | B0920C0093RE968005700107 | B0920C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 2 | 4205 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) C26 | SAN ISIDRO | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 5166 | Clientes Regulados | 0 | 1.3168 | 2.81 |  | 0.46089 | 0 | 1.3168 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.43455 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1948 |  | 0 | [5 empty] | SAN JOAQUIN | D
B0920C00930000107 | B0920C0093RE968005700107 | B0920C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 2 | 4205 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) C26 | SAN ISIDRO | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 5166 | Clientes Regulados | 0 | 0.53459 | 2.81 |  | 0.1871 | 0 | 0.53459 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.17641 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1209 |  | 0 | [5 empty] | SAN MIGUEL | D
B0920C00930000107 | B0920C0093RE968005700107 | B0920C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 2 | 4205 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) C26 | SAN ISIDRO | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 5166 | Clientes Regulados | 0 | 0.96886 | 2.81 |  | 0.3391 | 0 | 0.96886 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.31972 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2000 |  | 0 | [5 empty] | SANTIAGO | D
B0920C00930000107 | B0920C0093RE968005700107 | B0920C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 2 | 4188 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) C9 | SAN JOAQUIN | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 1370 | Clientes Regulados | 0 | 0.74124 | 0.81 |  | 0.25944 | 0 | 0.74124 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.24461 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1320 |  | 0 | [5 empty] | SAN JOAQUIN | D
B0920C00930000107 | B0920C0093RE968005700107 | B0920C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 2 | 4188 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) C9 | SAN JOAQUIN | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 1370 | Clientes Regulados | 0 | 0.046008 | 0.81 |  | 0.016103 | 0 | 0.046008 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.015183 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 47 |  | 0 | [5 empty] | SAN MIGUEL | D
B0920C00930000107 | B0920C0093RE968005700107 | B0920C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 2 | 4197 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) C18 | SAN JUAN | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 6380 | Clientes Regulados | 0 | 0.30266 | 2.73 |  | 0.10593 | 0 | 0.30266 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.099878 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 954 |  | 0 | [5 empty] | LA FLORIDA | D
B0920C00930000107 | B0920C0093RE968005700107 | B0920C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 2 | 4197 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) C18 | SAN JUAN | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 6380 | Clientes Regulados | 0 | 0.41204 | 2.73 |  | 0.14421 | 0 | 0.41204 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.13597 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1501 |  | 0 | [5 empty] | LA GRANJA | D
B0920C00930000107 | B0920C0093RE968005700107 | B0920C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 2 | 4197 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) C18 | SAN JUAN | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 6380 | Clientes Regulados | 0 | 1.4023 | 2.73 |  | 0.49079 | 0 | 1.4023 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.46275 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3835 |  | 0 | [5 empty] | SAN JOAQUIN | D
B0920C00930000107 | B0920C0093RE968005700107 | B0920C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 2 | 4167 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) A1 | SANTA ROSA | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 3546 | Clientes Regulados | 0 | 0.67851 | 1.94 |  | 0.23748 | 0 | 0.67851 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.22391 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1400 |  | 0 | [5 empty] | SAN JOAQUIN | D
B0920C00930000107 | B0920C0093RE968005700107 | B0920C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 2 | 4167 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) A1 | SANTA ROSA | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 3546 | Clientes Regulados | 0 | 0.80414 | 1.94 |  | 0.28145 | 0 | 0.80414 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.26537 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2142 |  | 0 | [5 empty] | SAN MIGUEL | D
B0920C00930000107 | B0920C0093RE968005700107 | B0920C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 2 | 4196 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCION) C17 | SCHUBERT | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 2297 | Clientes Regulados | 0 | 0.12237 | 2.88 |  | 0.042831 | 0 | 0.12237 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.040384 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 0 | [5 empty] | MACUL | D
B0920C00930000107 | B0920C0093RE968005700107 | B0920C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 2 | 4196 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCION) C17 | SCHUBERT | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 2297 | Clientes Regulados | 0 | 1.0988 | 2.88 |  | 0.38459 | 0 | 1.0988 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.36261 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1949 |  | 0 | [5 empty] | SAN JOAQUIN | D
B0920C00930000107 | B0920C0093RE968005700107 | B0920C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 2 | 4196 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCION) C17 | SCHUBERT | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 2297 | Clientes Regulados | 0 | 0.091699 | 2.88 |  | 0.032095 | 0 | 0.091699 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.030261 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 31 |  | 0 | [5 empty] | ÑUÑOA | D
B0920C00930000107 | B0920C0093RE968005700107 | B0920C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 2 | 4184 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) C5 | SIERRA BELLA | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 5113 | Clientes Regulados | 0 | 0.17596 | 2.95 |  | 0.061588 | 0 | 0.17596 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.058068 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 362 |  | 0 | [5 empty] | SAN JOAQUIN | D
B0920C00930000107 | B0920C0093RE968005700107 | B0920C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 2 | 4184 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) C5 | SIERRA BELLA | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 5113 | Clientes Regulados | 0 | 2.6848 | 2.95 |  | 0.93968 | 0 | 2.6848 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.88599 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4751 |  | 0 | [5 empty] | SANTIAGO | D
B0920C00930000107 | B0920C0093RE968005700107 | B0920C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 2 | 4200 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) C21 | V MACKENNA | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 1315 | Clientes Regulados | 0 | 0.078314 | 3.12 |  | 0.02741 | 0 | 0.078314 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.025844 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 324 |  | 0 | [5 empty] | MACUL | D
B0920C00930000107 | B0920C0093RE968005700107 | B0920C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 2 | 4200 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) C21 | V MACKENNA | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 1315 | Clientes Regulados | 0 | 0.26532 | 3.12 |  | 0.092863 | 0 | 0.26532 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.087557 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 988 |  | 0 | [5 empty] | SAN JOAQUIN | D
B0920C00930000107 | B0920C0093RE968005700107 | B0920C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 2 | 4203 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) C24 | VALDIVIESO | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 5243 | Clientes Regulados | 0 | 0.28875 | 2.59 |  | 0.10106 | 0 | 0.28875 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.095288 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 847 |  | 0 | [5 empty] | SAN JOAQUIN | D
B0920C00930000107 | B0920C0093RE968005700107 | B0920C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 2 | 4203 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) C24 | VALDIVIESO | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 5243 | Clientes Regulados | 0 | 1.5088 | 2.59 |  | 0.52809 | 0 | 1.5088 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.49791 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4384 |  | 0 | [5 empty] | SANTIAGO | D
B0920C00930000107 | B0920C0093RE968005700107 | B0920C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 2 | 4203 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) C24 | VALDIVIESO | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 5243 | Clientes Regulados | 0 | 0.21797 | 2.59 |  | 0.07629 | 0 | 0.21797 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.071931 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10 |  | 0 | [5 empty] | ÑUÑOA | D
B0920C00930000107 | B0920C0093LD720120000107 | B0920C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 2 | 4198 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) C19 | AGRICOLA | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 72012000 | 1 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHILE INACAP | 0.09 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0297 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MACUL | NO APLICA
B0920C00930000107 | B0920C0093LD933070000107 | B0920C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 2 | 4198 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) C19 | AGRICOLA | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 93307000 | 1 | SUPERMERCADOS MONTSERRAT S.A.C. | 0.07 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.07 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0231 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MACUL | NO APLICA
B0920C00930000107 | B0920C0093LD915750000107 | B0920C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 2 | 30260 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) C23 | AYSEN | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 91575000 | 1 | Socofar S.A | 0.47 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.47 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.1551 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MACUL | NO APLICA
B0920C00930000107 | B0920C0093LD966566600107 | B0920C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 2 | 30260 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) C23 | AYSEN | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96656660 | 1 | PROCTER & GAMBLE CHILE LIMITADA | 0.08 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0264 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MACUL | NO APLICA
B0920C00930000107 | B0920C0093LD964390000107 | B0920C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 2 | 30260 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) C23 | AYSEN | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96439000 | 1 | WALMART CHILE S.A. | 0.31 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.31 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.1023 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN JOAQUIN | NO APLICA
B0920C00930000107 | B0920C0093LD798453900107 | B0920C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 2 | 30260 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) C23 | AYSEN | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 79845390 | 1 | COMERCIAL ALAMEDA S.P.A. | 0.02 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.02 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0066 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MACUL | NO APLICA
B0920C00930000107 | B0920C0093LD868060000107 | B0920C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 2 | 4199 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) C20 | CABILDO | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 86806000 | 1 | Moldeados y Rodillos de Goma S.A. | 0.19 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.19 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0627 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN JOAQUIN | NO APLICA
B0920C00930000107 | B0920C0093LD966345400107 | B0920C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 2 | 4189 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) C10 | COPIHUES | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96634540 | 1 | MICROBAL S.A. | 0.06 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.06 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0198 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN JOAQUIN | NO APLICA
B0920C00930000107 | B0920C0093LD603010010107 | B0920C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 2 | 4185 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) C6 | INDUSTRIAS | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 60301001 | 1 | CORP. ADM. DEL PODER JUDICIAL | 0.02 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.02 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0066 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN MIGUEL | NO APLICA
B0920C00930000107 | B0920C0093LD915460000107 | B0920C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 2 | 4181 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) C2 | JUAN S BACH | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 91546000 | 1 | LABORATORIO SANDERSON S.A. | 1.3 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.3 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.429 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN JOAQUIN | NO APLICA
B0920C00930000107 | B0920C0093LD968952200107 | B0920C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 2 | 4180 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) C1 | LIRA | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96895220 | 1 | ATENTO CHILE S.A. | 0.02 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.02 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0066 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ÑUÑOA | NO APLICA
B0920C00930000107 | B0920C0093LD815376000107 | B0920C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 2 | 4167 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) A1 | PRENSA | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 81537600 | 1 | RENDIC HERMANOS S.A. | 0.01 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.01 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0033 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN JOAQUIN | NO APLICA
B0920C00930000107 | B0920C0093LD816687000107 | B0920C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 2 | 4201 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) C22 | S ALGODON | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 81668700 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA | 0.08 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0264 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN JOAQUIN | NO APLICA
B0920C00930000107 | B0920C0093LD919470000107 | B0920C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 2 | 4206 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) C27 | S FIBRAS | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 91947000 | 1 | SIKA S A CHILE | 0.14 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.14 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0462 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN JOAQUIN | NO APLICA
B0920C00930000107 | B0920C0093LD866201000107 | B0920C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 2 | 4205 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) C26 | SAN ISIDRO | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 86620100 | 1 | INMOBILIARIA RAC S.A | 0.01 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.01 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0033 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SANTIAGO | NO APLICA
B0920C00930000107 | B0920C0093LD799058100107 | B0920C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 2 | 4205 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) C26 | SAN ISIDRO | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 79905810 | 1 | INMOBILIARIA SALESIANOS 2 LTDA | 0.01 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.01 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0033 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN MIGUEL | NO APLICA
B0920C00930000107 | B0920C0093LD804118000107 | B0920C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 2 | 4205 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) C26 | SAN ISIDRO | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 80411800 | 1 | SOC NACIONAL METALURGICA LIMITADA | 0.01 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.01 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0033 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN JOAQUIN | NO APLICA
B0920C00930000107 | B0920C0093LD995839400107 | B0920C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 2 | 4205 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) C26 | SAN ISIDRO | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 99583940 | 1 | MAMUT S.A. | 1.047 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.047 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.34551 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN JOAQUIN | NO APLICA
B0920C00930000107 | B0920C0093LD863593000107 | B0920C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 2 | 4188 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) C9 | SAN JOAQUIN | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 86359300 | 1 | SOREPA S.A. | 0.04 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.04 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0132 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN JOAQUIN | NO APLICA
B0920C00930000107 | B0920C0093LD935380000107 | B0920C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 2 | 4188 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) C9 | SAN JOAQUIN | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 93538000 | 1 | MIMET S.A. | 0.15 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.15 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0495 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN JOAQUIN | NO APLICA
B0920C00930000107 | B0920C0093LD761796520107 | B0920C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 2 | 4197 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) C18 | SAN JUAN | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76179652 | 1 | CARLOS VALDOVINOS SPA - Sumar | 0.19 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.19 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0627 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN JOAQUIN | NO APLICA
B0920C00930000107 | B0920C0093LD763752650107 | B0920C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 2 | 4197 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) C18 | SAN JUAN | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76375265 | 1 | Perfiles y Tubos Aceros Almarza S.A. | 0.07 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.07 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0231 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN JOAQUIN | NO APLICA
B0920C00930000107 | B0920C0093LD725486000107 | B0920C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 2 | 4197 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) C18 | SAN JUAN | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 72548600 | 1 | FUND TIEMPOS NUEVOS | 0.07 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.07 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0231 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LA GRANJA | NO APLICA
B0920C00930000107 | B0920C0093LD727547000107 | B0920C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 2 | 4197 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) C18 | SAN JUAN | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 72754700 | 1 | FUNDACIÓN INSTITUTO PROFESIONAL DUOC UC | 0.07 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.07 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0231 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN JOAQUIN | NO APLICA
B0920C00930000107 | B0920C0093LD830176000107 | B0920C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 2 | 4167 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) A1 | SANTA ROSA | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 83017600 | 1 | NIBSA S.A. | 0 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN JOAQUIN | NO APLICA
B0920C00930000107 | B0920C0093LD764128540107 | B0920C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 2 | 4196 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCION) C17 | SCHUBERT | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76412854 | 1 | LUCCHETTI CHILE S.A. | 1.28 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.28 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.4224 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MACUL | NO APLICA
B0920C00930000107 | B0920C0093LD909050000107 | B0920C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 2 | 4196 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCION) C17 | SCHUBERT | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 90905000 | 1 | Lic. Mitjans S.A. | 0.06 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.06 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0198 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MACUL | NO APLICA
B0920C00930000107 | B0920C0093LD816989000107 | B0920C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 2 | 4200 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) C21 | V MACKENNA | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 81698900 | 1 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | 0.71 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.71 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.2343 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MACUL | NO APLICA
B0920C00930000107 | B0920C0093LD907030000107 | B0920C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 2 | 4200 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) C21 | V MACKENNA | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 90703000 | 1 | NESTLE CHILE S.A. | 0.53 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.53 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.1749 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MACUL | NO APLICA
B0920C00930000107 | B0920C0093LD931350000107 | B0920C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 2 | 4203 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) C24 | VALDIVIESO | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 93135000 | 1 | LABORATORIO BAGO DE CHILE S A | 0.03 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.03 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0099 | 0 | 0.33 |  | 0.33 | 1 | 16.1073 | 1 |  | NO APLICA | 0.33 | 1 | 16.1073 | 0 |  | SANTIAGO | NO APLICA
B0931C00930000107 | B0931C0093RE968005700107 | B0931C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 720 | S/E SAN JOSE | 1 | 4238 | S/E SAN JOSE C2 | BARRANCAS | 931 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 9434 | Clientes Regulados | 0 | 1.2641 | 5.3 |  | 0.73737 | 0 | 1.2641 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.70788 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3313 |  | 0 | [5 empty] | LO PRADO | D
B0931C00930000107 | B0931C0093RE968005700107 | B0931C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 720 | S/E SAN JOSE | 1 | 4238 | S/E SAN JOSE C2 | BARRANCAS | 931 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 9434 | Clientes Regulados | 0 | 2.3356 | 5.3 |  | 1.3624 | 0 | 2.3356 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 1.3079 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6113 |  | 0 | [5 empty] | PUDAHUEL | D
B0931C00930000107 | B0931C0093RE968005700107 | B0931C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 720 | S/E SAN JOSE | 1 | 4229 | S/E SAN JOSE AT4 | DORSAL | 931 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 8977 | Clientes Regulados | 0 | 1.8953 | 4.9 |  | 1.1056 | 0 | 1.8953 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 1.0614 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5780 |  | 0 | [5 empty] | LO PRADO | D
B0931C00930000107 | B0931C0093RE968005700107 | B0931C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 720 | S/E SAN JOSE | 1 | 4229 | S/E SAN JOSE AT4 | DORSAL | 931 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 8977 | Clientes Regulados | 0 | 1.3693 | 4.9 |  | 0.79873 | 0 | 1.3693 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.76679 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3193 |  | 0 | [5 empty] | PUDAHUEL | D
B0931C00930000107 | B0931C0093RE968005700107 | B0931C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 720 | S/E SAN JOSE | 1 | 4229 | S/E SAN JOSE AT4 | ECUADOR | 931 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 11805 | Clientes Regulados | 0 | 2.6634 | 5.7 |  | 1.5536 | 0 | 2.6634 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 1.4915 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9939 |  | 0 | [5 empty] | ESTACION CENTRAL | D
B0931C00930000107 | B0931C0093RE968005700107 | B0931C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 720 | S/E SAN JOSE | 1 | 4229 | S/E SAN JOSE AT4 | ECUADOR | 931 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 11805 | Clientes Regulados | 0 | 0.57763 | 5.7 |  | 0.33695 | 0 | 0.57763 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.32347 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1251 |  | 0 | [5 empty] | LO PRADO | D
B0931C00930000107 | B0931C0093RE968005700107 | B0931C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 720 | S/E SAN JOSE | 1 | 6138 | S/E SAN JOSE | J J PEREZ | 931 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 8889 | Clientes Regulados | 0 | 1.9042 | 5 |  | 1.1108 | 0 | 1.9042 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 1.0664 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4591 |  | 0 | [5 empty] | CERRO NAVIA | D
B0931C00930000107 | B0931C0093RE968005700107 | B0931C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 720 | S/E SAN JOSE | 1 | 6138 | S/E SAN JOSE | J J PEREZ | 931 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 8889 | Clientes Regulados | 0 | 0.48079 | 5 |  | 0.28046 | 0 | 0.48079 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.26924 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1950 |  | 0 | [5 empty] | LO PRADO | D
B0931C00930000107 | B0931C0093RE968005700107 | B0931C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 720 | S/E SAN JOSE | 1 | 6138 | S/E SAN JOSE | J J PEREZ | 931 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 8889 | Clientes Regulados | 0 | 1.1001 | 5 |  | 0.64173 | 0 | 1.1001 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.61606 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2283 |  | 0 | [5 empty] | QUINTA NORMAL | D
B0931C00930000107 | B0931C0093RE968005700107 | B0931C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 720 | S/E SAN JOSE | 1 | 4229 | S/E SAN JOSE AT4 | LA FARFANA | 931 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 2288 | Clientes Regulados | 0 | 1.6983 | 1.7 |  | 0.99067 | 0 | 1.6983 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.95105 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1523 |  | 0 | [5 empty] | ESTACION CENTRAL | D
B0931C00930000107 | B0931C0093RE968005700107 | B0931C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 720 | S/E SAN JOSE | 1 | 4229 | S/E SAN JOSE AT4 | LA FARFANA | 931 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 2288 | Clientes Regulados | 0 | 0.30981 | 1.7 |  | 0.18072 | 0 | 0.30981 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.17349 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 759 |  | 0 | [5 empty] | LO PRADO | D
B0931C00930000107 | B0931C0093RE968005700107 | B0931C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 720 | S/E SAN JOSE | 1 | 4240 | S/E SAN JOSE C4 | LAS REJAS | 931 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 7499 | Clientes Regulados | 0 | 2.1141 | 5.4 |  | 1.2332 | 0 | 2.1141 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 1.1839 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7160 |  | 0 | [5 empty] | ESTACION CENTRAL | D
B0931C00930000107 | B0931C0093RE968005700107 | B0931C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 720 | S/E SAN JOSE | 1 | 4240 | S/E SAN JOSE C4 | LAS REJAS | 931 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 7499 | Clientes Regulados | 0 | 0.068015 | 5.4 |  | 0.039675 | 0 | 0.068015 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.038088 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 39 |  | 0 | [5 empty] | LO PRADO | D
B0931C00930000107 | B0931C0093RE968005700107 | B0931C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 720 | S/E SAN JOSE | 1 | 4240 | S/E SAN JOSE C4 | LAS REJAS | 931 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 7499 | Clientes Regulados | 0 | 0.0068508 | 5.4 |  | 0.0039963 | 0 | 0.0068508 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.0038364 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 17 |  | 0 | [5 empty] | QUINTA NORMAL | D
B0931C00930000107 | B0931C0093RE968005700107 | B0931C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 720 | S/E SAN JOSE | 1 | 6138 | S/E SAN JOSE | NECOCHEA | 931 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 6132 | Clientes Regulados | 0 | 0.053201 | 3.6 |  | 0.031034 | 0 | 0.053201 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.029792 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 122 |  | 0 | [5 empty] | CERRO NAVIA | D
B0931C00930000107 | B0931C0093RE968005700107 | B0931C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 720 | S/E SAN JOSE | 1 | 6138 | S/E SAN JOSE | NECOCHEA | 931 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 6132 | Clientes Regulados | 0 | 0.15229 | 3.6 |  | 0.088838 | 0 | 0.15229 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.085285 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 480 |  | 0 | [5 empty] | LO PRADO | D
B0931C00930000107 | B0931C0093RE968005700107 | B0931C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 720 | S/E SAN JOSE | 1 | 6138 | S/E SAN JOSE | NECOCHEA | 931 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 6132 | Clientes Regulados | 0 | 2.8298 | 3.6 |  | 1.6507 | 0 | 2.8298 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 1.5847 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5569 |  | 0 | [5 empty] | QUINTA NORMAL | D
B0931C00930000107 | B0931C0093RE968005700107 | B0931C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 720 | S/E SAN JOSE | 1 | 4239 | S/E SAN JOSE C3 | P SEGURO | 931 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 10250 | Clientes Regulados | 0 | 1.5999 | 4.17 |  | 0.93327 | 0 | 1.5999 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.89594 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6052 |  | 0 | [5 empty] | ESTACION CENTRAL | D
B0931C00930000107 | B0931C0093RE968005700107 | B0931C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 720 | S/E SAN JOSE | 1 | 4239 | S/E SAN JOSE C3 | P SEGURO | 931 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 10250 | Clientes Regulados | 0 | 1.0865 | 4.17 |  | 0.63377 | 0 | 1.0865 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.60842 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3034 |  | 0 | [5 empty] | QUINTA NORMAL | D
B0931C00930000107 | B0931C0093RE968005700107 | B0931C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 720 | S/E SAN JOSE | 1 | 4239 | S/E SAN JOSE C3 | P SEGURO | 931 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 10250 | Clientes Regulados | 0 | 0.54265 | 4.17 |  | 0.31655 | 0 | 0.54265 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.30389 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1157 |  | 0 | [5 empty] | SANTIAGO | D
B0931C00930000107 | B0931C0093RE968005700107 | B0931C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 720 | S/E SAN JOSE | 1 | 4242 | S/E SAN JOSE C6 | PAJARITOS | 931 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 12197 | Clientes Regulados | 0 | 1.318 | 5.29 |  | 0.76881 | 0 | 1.318 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.73806 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3585 |  | 0 | [5 empty] | ESTACION CENTRAL | D
B0931C00930000107 | B0931C0093RE968005700107 | B0931C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 720 | S/E SAN JOSE | 1 | 4242 | S/E SAN JOSE C6 | PAJARITOS | 931 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 12197 | Clientes Regulados | 0 | 0.56311 | 5.29 |  | 0.32848 | 0 | 0.56311 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.31534 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2013 |  | 0 | [5 empty] | LO PRADO | D
B0931C00930000107 | B0931C0093RE968005700107 | B0931C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 720 | S/E SAN JOSE | 1 | 4242 | S/E SAN JOSE C6 | PAJARITOS | 931 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 12197 | Clientes Regulados | 0 | 0.090248 | 5.29 |  | 0.052645 | 0 | 0.090248 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.050539 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 310 |  | 0 | [5 empty] | MAIPU | D
B0931C00930000107 | B0931C0093RE968005700107 | B0931C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 720 | S/E SAN JOSE | 1 | 4242 | S/E SAN JOSE C6 | PAJARITOS | 931 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 12197 | Clientes Regulados | 0 | 0.1035 | 5.29 |  | 0.060377 | 0 | 0.1035 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.057962 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 489 |  | 0 | [5 empty] | PUDAHUEL | D
B0931C00930000107 | B0931C0093RE968005700107 | B0931C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 720 | S/E SAN JOSE | 1 | 6138 | S/E SAN JOSE | SAN FRANCISCO | 931 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 9677 | Clientes Regulados | 0 | 0.18252 | 5.8 |  | 0.10647 | 0 | 0.18252 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.10221 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 681 |  | 0 | [5 empty] | CERRO NAVIA | D
B0931C00930000107 | B0931C0093RE968005700107 | B0931C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 720 | S/E SAN JOSE | 1 | 6138 | S/E SAN JOSE | SAN FRANCISCO | 931 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 9677 | Clientes Regulados | 0 | 1.874 | 5.8 |  | 1.0932 | 0 | 1.874 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 1.0494 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3205 |  | 0 | [5 empty] | LO PRADO | D
B0931C00930000107 | B0931C0093RE968005700107 | B0931C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 720 | S/E SAN JOSE | 1 | 6138 | S/E SAN JOSE | SAN FRANCISCO | 931 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 9677 | Clientes Regulados | 0 | 2.0495 | 5.8 |  | 1.1955 | 0 | 2.0495 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 1.1477 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5784 |  | 0 | [5 empty] | PUDAHUEL | D
B0931C00930000107 | B0931C0093RE968005700107 | B0931C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 720 | S/E SAN JOSE | 1 | 4229 | S/E SAN JOSE AT4 | SAN PABLO | 931 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 12305 | Clientes Regulados | 0 | 1.2076 | 6.5 |  | 0.70445 | 0 | 1.2076 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.67627 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4208 |  | 0 | [5 empty] | LO PRADO | D
B0931C00930000107 | B0931C0093RE968005700107 | B0931C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 720 | S/E SAN JOSE | 1 | 4229 | S/E SAN JOSE AT4 | SAN PABLO | 931 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 12305 | Clientes Regulados | 0 | 2.6833 | 6.5 |  | 1.5653 | 0 | 2.6833 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 1.5027 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8095 |  | 0 | [5 empty] | PUDAHUEL | D
B0931C00930000107 | B0931C0093RE968005700107 | B0931C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 720 | S/E SAN JOSE | 1 | 6138 | S/E SAN JOSE | TALCAHUANO | 931 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 11059 | Clientes Regulados | 0 | 0.84722 | 5.81 |  | 0.49421 | 0 | 0.84722 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.47445 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2214 |  | 0 | [5 empty] | CERRO NAVIA | D
B0931C00930000107 | B0931C0093RE968005700107 | B0931C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 720 | S/E SAN JOSE | 1 | 6138 | S/E SAN JOSE | TALCAHUANO | 931 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 11059 | Clientes Regulados | 0 | 0.77298 | 5.81 |  | 0.45091 | 0 | 0.77298 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.43287 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2588 |  | 0 | [5 empty] | LO PRADO | D
B0931C00930000107 | B0931C0093RE968005700107 | B0931C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 720 | S/E SAN JOSE | 1 | 6138 | S/E SAN JOSE | TALCAHUANO | 931 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 11059 | Clientes Regulados | 0 | 2.0337 | 5.81 |  | 1.1863 | 0 | 2.0337 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 1.1389 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6104 |  | 0 | [5 empty] | PUDAHUEL | D
B0931C00930000107 | B0931C0093RE968005700107 | B0931C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 720 | S/E SAN JOSE | 1 | 6138 | S/E SAN JOSE | TALCAHUANO | 931 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 11059 | Clientes Regulados | 0 | 0.015775 | 5.81 |  | 0.0092022 | 0 | 0.015775 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.0088341 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 45 |  | 0 | [5 empty] | QUINTA NORMAL | D
B0931C00930000107 | B0931C0093RE968005700107 | B0931C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 720 | S/E SAN JOSE | 1 | 4243 | S/E SAN JOSE C7 | VALDOVINOS | 931 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 9494 | Clientes Regulados | 0 | 0.10432 | 4.59 |  | 0.060856 | 0 | 0.10432 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.058422 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 451 |  | 0 | [5 empty] | LO PRADO | D
B0931C00930000107 | B0931C0093RE968005700107 | B0931C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 720 | S/E SAN JOSE | 1 | 4243 | S/E SAN JOSE C7 | VALDOVINOS | 931 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 9494 | Clientes Regulados | 0 | 3.5158 | 4.59 |  | 2.0509 | 0 | 3.5158 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 1.9688 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8879 |  | 0 | [5 empty] | QUINTA NORMAL | D
B0931C00930000107 | B0931C0093RE968005700107 | B0931C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 720 | S/E SAN JOSE | 1 | 4243 | S/E SAN JOSE C7 | VALDOVINOS | 931 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 9494 | Clientes Regulados | 0 | 0.095036 | 4.59 |  | 0.055438 | 0 | 0.095036 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.05322 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 139 |  | 0 | [5 empty] | SANTIAGO | D
B0931C00930000107 | B0931C0093LD965020500107 | B0931C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 720 | S/E SAN JOSE | 1 | 4229 | S/E SAN JOSE AT4 | DORSAL | 931 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96502050 | 1 | THC CHILE S.A | 0.21 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.21 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.1176 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUDAHUEL | NO APLICA
B0931C00930000107 | B0931C0093LD763754810107 | B0931C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 720 | S/E SAN JOSE | 1 | 4229 | S/E SAN JOSE AT4 | DORSAL | 931 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76375481 | 1 | RONIT S.A. | 0.06 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.06 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.0336 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUDAHUEL | NO APLICA
B0931C00930000107 | B0931C0093LD755880660107 | B0931C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 720 | S/E SAN JOSE | 1 | 4229 | S/E SAN JOSE AT4 | ECUADOR | 931 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 75588066 | 1 | SOC ADMINISTRADORA DE CENTROS COMERCIALES SPA | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.05 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.028 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ESTACION CENTRAL | NO APLICA
B0931C00930000107 | B0931C0093LD968740300107 | B0931C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 720 | S/E SAN JOSE | 1 | 4229 | S/E SAN JOSE AT4 | ECUADOR | 931 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96874030 | 1 | EMPRESAS LA POLAR S.A. | 0.09 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.0504 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ESTACION CENTRAL | NO APLICA
B0931C00930000107 | B0931C0093LD967739300107 | B0931C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 720 | S/E SAN JOSE | 1 | 4229 | S/E SAN JOSE AT4 | LA FARFANA | 931 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96773930 | 1 | EMPRESAS DAVIS S.A. | 0.11 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.11 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.0616 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ESTACION CENTRAL | NO APLICA
B0931C00930000107 | B0931C0093LD956720000107 | B0931C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 720 | S/E SAN JOSE | 1 | 4229 | S/E SAN JOSE AT4 | LA FARFANA | 931 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 95672000 | 1 | FORMACION DE ACEROS S.A. | 0.01 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.01 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.0056 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ESTACION CENTRAL | NO APLICA
B0931C00930000107 | B0931C0093LD818975000107 | B0931C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 720 | S/E SAN JOSE | 1 | 4240 | S/E SAN JOSE C4 | LAS REJAS | 931 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 81897500 | 1 | SOC PRO AYUDA DEL NINO LISIADO | 0.01 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.01 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.0056 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ESTACION CENTRAL | NO APLICA
B0931C00930000107 | B0931C0093LD702851000107 | B0931C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 720 | S/E SAN JOSE | 1 | 4240 | S/E SAN JOSE C4 | LAS REJAS | 931 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 70285100 | 1 | Hospital Clínico Mutual de Seguridad CCHC | 0.07 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.07 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.0392 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ESTACION CENTRAL | NO APLICA
B0931C00930000107 | B0931C0093LD531258500107 | B0931C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 720 | S/E SAN JOSE | 1 | 4240 | S/E SAN JOSE C4 | LAS REJAS | 931 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 53125850 | 1 | CLINICA HOSPITAL DEL PROFESOR | 0.39 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.39 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.2184 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ESTACION CENTRAL | NO APLICA
B0931C00930000107 | B0931C0093LD968859300107 | B0931C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 720 | S/E SAN JOSE | 1 | 4240 | S/E SAN JOSE C4 | LAS REJAS | 931 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96885930 | 1 | CLINICA BICENTARIO S.P.A. | 0.17 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.17 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.0952 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ESTACION CENTRAL | NO APLICA
B0931C00930000107 | B0931C0093LD926170000107 | B0931C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 720 | S/E SAN JOSE | 1 | 6138 | S/E SAN JOSE | NECOCHEA | 931 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 92617000 | 1 | INGOMAR S.A. | 0.07 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.07 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.0392 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | QUINTA NORMAL | NO APLICA
B0931C00930000107 | B0931C0093LD812010000107 | B0931C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 720 | S/E SAN JOSE | 1 | 6138 | S/E SAN JOSE | NECOCHEA | 931 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 81201000 | 1 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 0.18 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.18 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.1008 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | QUINTA NORMAL | NO APLICA
B0931C00930000107 | B0931C0093LD618080000107 | B0931C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 720 | S/E SAN JOSE | 1 | 4229 | S/E SAN JOSE AT4 | SAN PABLO | 931 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 61808000 | 1 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0.33 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.33 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.1848 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUDAHUEL | NO APLICA
B0931C00930000107 | B0931C0093LD964390000107 | B0931C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 720 | S/E SAN JOSE | 1 | 4229 | S/E SAN JOSE AT4 | SAN PABLO | 931 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96439000 | 1 | WALMART CHILE S.A. | 0.36 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.36 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.2016 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LO PRADO | NO APLICA
B0931C00930000107 | B0931C0093LD885064000107 | B0931C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 720 | S/E SAN JOSE | 1 | 4243 | S/E SAN JOSE C7 | VALDOVINOS | 931 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 88506400 | 1 | MORGAN IMPRESORES S A | 0.02 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.02 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.0112 | 0 | 0.56 |  | 0.56 | 1 | 24.4374 | 1 |  | NO APLICA | 0.56 | 1 | 24.4374 | 0 |  | QUINTA NORMAL | NO APLICA
B0946C00930000107 | B0946C0093RE968005700107 | B0946C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 2 | 4298 | S/E SANTA ELENA E25 | 10 DE JULIO | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 11353 | Clientes Regulados | 0 | 3.4004 | 5.09 |  | 1.1901 | 0 | 3.4004 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 1.1221 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 11217 |  | 0 | [5 empty] | SANTIAGO | D
B0946C00930000107 | B0946C0093RE968005700107 | B0946C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 2 | 4279 | S/E SANTA ELENA AR | D ALMEYDA | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 644 | Clientes Regulados | 0 | 0.21217 | 0.29 |  | 0.074259 | 0 | 0.21217 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.070016 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 644 |  | 0 | [5 empty] | ÑUÑOA | D
B0946C00930000107 | B0946C0093RE968005700107 | B0946C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 2 | 4305 | S/E SANTA ELENA E32 | D ARTEAGA | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 2456 | Clientes Regulados | 0 | 1.4001 | 1.52 |  | 0.49002 | 0 | 1.4001 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.46202 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2451 |  | 0 | [5 empty] | MACUL | D
B0946C00930000107 | B0946C0093RE968005700107 | B0946C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 2 | 17227 | S/E SANTA ELENA E23 | IRARRAZAVAL | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 8000 | Clientes Regulados | 0 | 1.4831 | 3.82 |  | 0.51908 | 0 | 1.4831 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.48942 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2838 |  | 0 | [5 empty] | PROVIDENCIA | D
B0946C00930000107 | B0946C0093RE968005700107 | B0946C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 2 | 17227 | S/E SANTA ELENA E23 | IRARRAZAVAL | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 8000 | Clientes Regulados | 0 | 2.0324 | 3.82 |  | 0.71132 | 0 | 2.0324 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.67068 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4842 |  | 0 | [5 empty] | ÑUÑOA | D
B0946C00930000107 | B0946C0093RE968005700107 | B0946C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 2 | 4292 | S/E SANTA ELENA E11 | J D CANAS | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 6265 | Clientes Regulados | 0 | 0.32832 | 2.86 |  | 0.11491 | 0 | 0.32832 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.10835 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 657 |  | 0 | [5 empty] | PROVIDENCIA | D
B0946C00930000107 | B0946C0093RE968005700107 | B0946C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 2 | 4292 | S/E SANTA ELENA E11 | J D CANAS | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 6265 | Clientes Regulados | 0 | 2.1709 | 2.86 |  | 0.75982 | 0 | 2.1709 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.7164 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5345 |  | 0 | [5 empty] | ÑUÑOA | D
B0946C00930000107 | B0946C0093RE968005700107 | B0946C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 2 | 4294 | S/E SANTA ELENA E13 | JOHOW | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 8724 | Clientes Regulados | 0 | 3.2697 | 3.78 |  | 1.1444 | 0 | 3.2697 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 1.079 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8707 |  | 0 | [5 empty] | ÑUÑOA | D
B0946C00930000107 | B0946C0093RE968005700107 | B0946C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 2 | 4291 | S/E SANTA ELENA E10 | LAS ACACIAS | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 8401 | Clientes Regulados | 0 | 1.4247 | 4.51 |  | 0.49865 | 0 | 1.4247 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.47015 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3211 |  | 0 | [5 empty] | MACUL | D
B0946C00930000107 | B0946C0093RE968005700107 | B0946C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 2 | 4291 | S/E SANTA ELENA E10 | LAS ACACIAS | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 8401 | Clientes Regulados | 0 | 1.6804 | 4.51 |  | 0.58814 | 0 | 1.6804 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.55453 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5035 |  | 0 | [5 empty] | ÑUÑOA | D
B0946C00930000107 | B0946C0093RE968005700107 | B0946C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 2 | 4303 | S/E SANTA ELENA E30 | LO ENCALADA | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 10065 | Clientes Regulados | 0 | 0.0085932 | 4.79 |  | 0.0030076 | 0 | 0.0085932 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0028358 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 22 |  | 0 | [5 empty] | PROVIDENCIA | D
B0946C00930000107 | B0946C0093RE968005700107 | B0946C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 2 | 4303 | S/E SANTA ELENA E30 | LO ENCALADA | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 10065 | Clientes Regulados | 0 | 1.0145 | 4.79 |  | 0.35507 | 0 | 1.0145 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.33478 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3264 |  | 0 | [5 empty] | SANTIAGO | D
B0946C00930000107 | B0946C0093RE968005700107 | B0946C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 2 | 4303 | S/E SANTA ELENA E30 | LO ENCALADA | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 10065 | Clientes Regulados | 0 | 2.9242 | 4.79 |  | 1.0235 | 0 | 2.9242 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.96499 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6437 |  | 0 | [5 empty] | ÑUÑOA | D
B0946C00930000107 | B0946C0093RE968005700107 | B0946C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 2 | 17228 | S/E SANTA ELENA E24 | MACUL | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 2857 | Clientes Regulados | 0 | 2.2502 | 1.7 |  | 0.78756 | 0 | 2.2502 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.74256 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2628 |  | 0 | [5 empty] | MACUL | D
B0946C00930000107 | B0946C0093RE968005700107 | B0946C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 2 | 17228 | S/E SANTA ELENA E24 | MACUL | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 2857 | Clientes Regulados | 0 | 0.013244 | 1.7 |  | 0.0046355 | 0 | 0.013244 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0043707 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 34 |  | 0 | [5 empty] | ÑUÑOA | D
B0946C00930000107 | B0946C0093RE968005700107 | B0946C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 2 | 4280 | S/E SANTA ELENA E18 | MARATHON | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 5240 | Clientes Regulados | 0 | 3.3822 | 3.46 |  | 1.1838 | 0 | 3.3822 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 1.1161 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5902 |  | 0 | [5 empty] | ÑUÑOA | D
B0946C00930000107 | B0946C0093RE968005700107 | B0946C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 2 | 17226 | S/E SANTA ELENA E22 | R DE ARAYA | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 344 | Clientes Regulados | 0 | 0.48324 | 0.31 |  | 0.16913 | 0 | 0.48324 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.15947 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 332 |  | 0 | [5 empty] | MACUL | D
B0946C00930000107 | B0946C0093RE968005700107 | B0946C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 2 | 17226 | S/E SANTA ELENA E22 | R DE ARAYA | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 344 | Clientes Regulados | 0 | 0.061693 | 0.31 |  | 0.021593 | 0 | 0.061693 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.020359 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10 |  | 0 | [5 empty] | ÑUÑOA | D
B0946C00930000107 | B0946C0093RE968005700107 | B0946C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 2 | 4299 | S/E SANTA ELENA E26 | SUCRE | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 10158 | Clientes Regulados | 0 | 0.84729 | 4.2 |  | 0.29655 | 0 | 0.84729 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.27961 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1829 |  | 0 | [5 empty] | PROVIDENCIA | D
B0946C00930000107 | B0946C0093RE968005700107 | B0946C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 2 | 4299 | S/E SANTA ELENA E26 | SUCRE | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 10158 | Clientes Regulados | 0 | 2.7804 | 4.2 |  | 0.97314 | 0 | 2.7804 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.91753 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8013 |  | 0 | [5 empty] | ÑUÑOA | D
B0946C00930000107 | B0946C0093RE968005700107 | B0946C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 2 | 17224 | S/E SANTA ELENA E20 | TEGUALDA | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 10412 | Clientes Regulados | 0 | 0.059054 | 4.25 |  | 0.020669 | 0 | 0.059054 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.019488 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 111 |  | 0 | [5 empty] | PROVIDENCIA | D
B0946C00930000107 | B0946C0093RE968005700107 | B0946C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 2 | 17224 | S/E SANTA ELENA E20 | TEGUALDA | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 10412 | Clientes Regulados | 0 | 3.8548 | 4.25 |  | 1.3492 | 0 | 3.8548 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 1.2721 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10300 |  | 0 | [5 empty] | ÑUÑOA | D
B0946C00930000107 | B0946C0093RE968005700107 | B0946C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 2 | 4304 | S/E SANTA ELENA E31 | URIZAR | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 12332 | Clientes Regulados | 0 | 0.8768 | 5.15 |  | 0.30688 | 0 | 0.8768 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.28934 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1851 |  | 0 | [5 empty] | PROVIDENCIA | D
B0946C00930000107 | B0946C0093RE968005700107 | B0946C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 2 | 4304 | S/E SANTA ELENA E31 | URIZAR | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 12332 | Clientes Regulados | 0 | 2.098 | 5.15 |  | 0.7343 | 0 | 2.098 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.69234 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6858 |  | 0 | [5 empty] | SANTIAGO | D
B0946C00930000107 | B0946C0093RE968005700107 | B0946C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 2 | 4304 | S/E SANTA ELENA E31 | URIZAR | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 12332 | Clientes Regulados | 0 | 0.96039 | 5.15 |  | 0.33614 | 0 | 0.96039 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.31693 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3331 |  | 0 | [5 empty] | ÑUÑOA | D
B0946C00930000107 | B0946C0093RE968005700107 | B0946C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 2 | 4302 | S/E SANTA ELENA E29 | V OLIMPICA | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 7973 | Clientes Regulados | 0 | 3.2925 | 4.59 |  | 1.1524 | 0 | 3.2925 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 1.0865 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7727 |  | 0 | [5 empty] | ÑUÑOA | D
B0946C00930000107 | B0946C0093RE968005700107 | B0946C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 2 | 4293 | S/E SANTA ELENA E12 | VILLASECA | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 5157 | Clientes Regulados | 0 | 1.9758 | 4.12 |  | 0.69153 | 0 | 1.9758 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.65202 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4221 |  | 0 | [5 empty] | PROVIDENCIA | D
B0946C00930000107 | B0946C0093RE968005700107 | B0946C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 2 | 4293 | S/E SANTA ELENA E12 | VILLASECA | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 5157 | Clientes Regulados | 0 | 0.64242 | 4.12 |  | 0.22485 | 0 | 0.64242 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.212 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 928 |  | 0 | [5 empty] | ÑUÑOA | D
B0946C00930000107 | B0946C0093RE968005700107 | B0946C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 2 | 4301 | S/E SANTA ELENA E28 | ZAÑARTU | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 4753 | Clientes Regulados | 0 | 0.61545 | 2.62 |  | 0.21541 | 0 | 0.61545 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.2031 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 17 |  | 0 | [5 empty] | MACUL | D
B0946C00930000107 | B0946C0093RE968005700107 | B0946C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 2 | 4301 | S/E SANTA ELENA E28 | ZAÑARTU | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 4753 | Clientes Regulados | 0 | 1.6799 | 2.62 |  | 0.58795 | 0 | 1.6799 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.55435 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4435 |  | 0 | [5 empty] | ÑUÑOA | D
B0946C00930000107 | B0946C0093LD798823600107 | B0946C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 2 | 4298 | S/E SANTA ELENA E25 | 10 DE JULIO | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 79882360 | 1 | INGENIERIA E INFORMATICA ASOCIADA LTDA. | 0.04 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.04 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0132 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SANTIAGO | NO APLICA
B0946C00930000107 | B0946C0093LD616086020107 | B0946C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 2 | 4298 | S/E SANTA ELENA E25 | 10 DE JULIO | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 61608602 | 1 | HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA | 0.04 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.04 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0132 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SANTIAGO | NO APLICA
B0946C00930000107 | B0946C0093LD760574180107 | B0946C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 2 | 4305 | S/E SANTA ELENA E32 | D ARTEAGA | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76057418 | 1 | SOCIEDAD DE INVERSIONES E INMOBILIARIA ATIKVA LIMITADA | 0.01 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.01 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0033 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MACUL | NO APLICA
B0946C00930000107 | B0946C0093LD760128330107 | B0946C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 2 | 4305 | S/E SANTA ELENA E32 | D ARTEAGA | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76012833 | 1 | DISTRIBUIDORA SUPER DIEZ S.A. | 0.01 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.01 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0033 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MACUL | NO APLICA
B0946C00930000107 | B0946C0093LD841444000107 | B0946C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 2 | 4305 | S/E SANTA ELENA E32 | D ARTEAGA | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 84144400 | 1 | INDUSTRIAL Y COMERCIAL SOLUCORP LTDA | 0.18 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.18 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0594 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MACUL | NO APLICA
B0946C00930000107 | B0946C0093LD831750000107 | B0946C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 2 | 4305 | S/E SANTA ELENA E32 | D ARTEAGA | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 83175000 | 1 | FERNANDO NOGARA Y COMPANIA LIMITADA | 0.17 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.17 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0561 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MACUL | NO APLICA
B0946C00930000107 | B0946C0093LD968388900107 | B0946C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 2 | 4305 | S/E SANTA ELENA E32 | D ARTEAGA | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96838890 | 1 | PAPER MINT S A | 0.04 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.04 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0132 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MACUL | NO APLICA
B0946C00930000107 | B0946C0093LD968394000107 | B0946C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 2 | 4291 | S/E SANTA ELENA E10 | LAS ACACIAS | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96839400 | 1 | INVERSIONES SAN JORGE S.A. | 0.04 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.04 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0132 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MACUL | NO APLICA
B0946C00930000107 | B0946C0093LD959840000107 | B0946C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 2 | 4303 | S/E SANTA ELENA E30 | LO ENCALADA | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 95984000 | 1 | MANUFACTURAS VOILA S.A. | 0 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ÑUÑOA | NO APLICA
B0946C00930000107 | B0946C0093LD965745100107 | B0946C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 2 | 17228 | S/E SANTA ELENA E24 | MACUL | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96574510 | 1 | TINTORERIA INDUSTRIAL PEDRO DE VALDIVIA S.A. | 0.01 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.01 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0033 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MACUL | NO APLICA
B0946C00930000107 | B0946C0093LD908710000107 | B0946C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 2 | 17228 | S/E SANTA ELENA E24 | MACUL | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 90871000 | 1 | LANERA CHILENA S.A. | 0.35 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.35 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.1155 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MACUL | NO APLICA
B0946C00930000107 | B0946C0093LD925800000107 | B0946C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 2 | 17228 | S/E SANTA ELENA E24 | MACUL | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 92580000 | 1 | ENTEL CHILE S.A. | 0.02 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.02 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0066 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MACUL | NO APLICA
B0946C00930000107 | B0946C0093LD764186910107 | B0946C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 2 | 17226 | S/E SANTA ELENA E22 | R DE ARAYA | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76418691 | 1 | HILADO Y TEJIDOS GARIB SA (INMOBILIARIA NUMACOR SPA) | 0.01 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.01 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0033 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MACUL | NO APLICA
B0946C00930000107 | B0946C0093LD715408000107 | B0946C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 2 | 4299 | S/E SANTA ELENA E26 | SUCRE | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 71540800 | 1 | UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS | 0.03 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.03 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0099 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PROVIDENCIA | NO APLICA
B0946C00930000107 | B0946C0093LD815376000107 | B0946C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 2 | 4299 | S/E SANTA ELENA E26 | SUCRE | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 81537600 | 1 | RENDIC HERMANOS S.A. | 0.04 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.04 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0132 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PROVIDENCIA | NO APLICA
B0946C00930000107 | B0946C0093LD605140000107 | B0946C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 2 | 4299 | S/E SANTA ELENA E26 | SUCRE | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 60514000 | 1 | FONDO PARA HOSPITALES CARABINEROS DE CHILE | 0.08 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0264 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ÑUÑOA | NO APLICA
B0946C00930000107 | B0946C0093LD763850600107 | B0946C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 2 | 4304 | S/E SANTA ELENA E31 | URIZAR | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76385060 | 1 | TATA CONSULTANCY SERVICES CHILE S.A. | 0.01 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.01 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0033 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SANTIAGO | NO APLICA
B0946C00930000107 | B0946C0093LD812010000107 | B0946C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 2 | 4302 | S/E SANTA ELENA E29 | V OLIMPICA | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 81201000 | 1 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 0.67 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.67 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.2211 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ÑUÑOA | NO APLICA
B0946C00930000107 | B0946C0093LD708847000107 | B0946C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 2 | 4293 | S/E SANTA ELENA E12 | VILLASECA | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 70884700 | 1 | UNIVERSIDAD FINIS TERRAE | 0.01 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.01 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0033 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PROVIDENCIA | NO APLICA
B0946C00930000107 | B0946C0093LD761248900107 | B0946C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 2 | 4293 | S/E SANTA ELENA E12 | VILLASECA | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76124890 | 1 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.05 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0165 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PROVIDENCIA | NO APLICA
B0946C00930000107 | B0946C0093LD964390000107 | B0946C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 2 | 4293 | S/E SANTA ELENA E12 | VILLASECA | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96439000 | 1 | WALMART CHILE S.A. | 0.59 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.59 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.1947 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PROVIDENCIA | NO APLICA
B0946C00930000107 | B0946C0093LD906350000107 | B0946C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 2 | 4293 | S/E SANTA ELENA E12 | VILLASECA | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 90635000 | 1 | TELEFONICA CHILE S.A. | 0.1 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.033 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PROVIDENCIA | NO APLICA
B0946C00930000107 | B0946C0093LD921980000107 | B0946C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 2 | 4301 | S/E SANTA ELENA E28 | ZAÑARTU | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 92198000 | 1 | HILADO Y TEJIDOS GARIB SA | 0.14 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.14 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0462 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MACUL | NO APLICA
B0946C00930000107 | B0946C0093LD966443400107 | B0946C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 2 | 4301 | S/E SANTA ELENA E28 | ZAÑARTU | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96644340 | 1 | VIÑA SANTA CAROLINA S.A. | 0.27 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.27 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0891 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MACUL | NO APLICA
B0946C00930000107 | B0946C0093LD867781000107 | B0946C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 2 | 4301 | S/E SANTA ELENA E28 | ZAÑARTU | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 86778100 | 1 | PLÁSTICOS HADDAD S.A. | 0.07 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.07 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0231 | 0 | 0.33 |  | 0.33 | 1 | 16.5669 | 1 |  | NO APLICA | 0.33 | 1 | 16.5669 | 0 |  | MACUL | NO APLICA
B0958C00930000107 | B0958C0093RE968005700107 | B0958C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 723 | S/E SANTA MARTA | 1 | 4331 | S/E SANTA MARTA C11 | GALAXIA | 958 | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 9861 | Clientes Regulados | 0 | 2.5668 | 4.02 |  | 1.4973 | 0 | 2.5668 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 1.4374 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9790 |  | 0 | [5 empty] | MAIPU | D
B0958C00930000107 | B0958C0093RE968005700107 | B0958C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 723 | S/E SANTA MARTA | 1 | 6144 | S/E SANTA MARTA | TERMINALES | 958 | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 831 | Clientes Regulados | 0 | 0.29795 | 0.39 |  | 0.1738 | 0 | 0.29795 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.16685 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 823 |  | 0 | [5 empty] | MAIPU | D
B0958C00930000107 | B0958C0093LD760782310107 | B0958C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 723 | S/E SANTA MARTA | 1 | 32318 | S/E SANTA MARTA D1 | EMOS STA MARTA | 958 | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76078231 | 1 | EMPRESA DEPURADORA DE AGUAS SERVIDAS MAPOCHO-TREBAL LIMITADA | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.05 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.028 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PADRE HURTADO | NO APLICA
B0958C00930000107 | B0958C0093LD760710480107 | B0958C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 723 | S/E SANTA MARTA | 1 | 4331 | S/E SANTA MARTA C11 | GALAXIA | 958 | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76071048 | 1 | Buses Vule S.A | 0.56 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.56 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.3136 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MAIPU | NO APLICA
B0958C00850000107 | B0958C0085LD767615770107 | B0958C0085 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 723 | S/E SANTA MARTA | 1 | 4321 | S/E SANTA MARTA C1 | VALPARAISO | 958 | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76761577 | 1 | INVERSIONES PADRE HURTADO SPA | 0.13 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.13 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:21 | 0.35 | 0 | 0.0455 | 0 | 0.35 |  | 0.35 | 1 | 0.0455 | 1 |  | NO APLICA | 0.35 | 1 | 0.0455 | 0 |  | PADRE HURTADO | NO APLICA
B0958C00930000107 | B0958C0093RE968005700107 | B0958C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 723 | S/E SANTA MARTA | 1 | 4325 | S/E SANTA MARTA C5 | AGUA SANTA | 958 | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 8145 | Clientes Regulados | 0 | 2.6634 | 4.44 |  | 1.5536 | 0 | 2.6634 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 1.4915 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8144 |  | 0 | [5 empty] | MAIPU | D
B0958C00930000107 | B0958C0093RE968005700107 | B0958C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 723 | S/E SANTA MARTA | 1 | 6144 | S/E SANTA MARTA | CAMPANARIO | 958 | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 10720 | Clientes Regulados | 0 | 3.1638 | 4.97 |  | 1.8455 | 0 | 3.1638 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 1.7717 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10702 |  | 0 | [5 empty] | MAIPU | D
B0958C00930000107 | B0958C0093RE968005700107 | B0958C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 723 | S/E SANTA MARTA | 1 | 4322 | S/E SANTA MARTA C2 | CARVALLO | 958 | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 10021 | Clientes Regulados | 0 | 3.1794 | 5.01 |  | 1.8546 | 0 | 3.1794 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 1.7805 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9942 |  | 0 | [5 empty] | MAIPU | D
B0958C00930000107 | B0958C0093RE968005700107 | B0958C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 723 | S/E SANTA MARTA | 1 | 4322 | S/E SANTA MARTA C2 | CARVALLO | 958 | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 10021 | Clientes Regulados | 0 | 0.0002052 | 5.01 |  | 0.0001197 | 0 | 0.0002052 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.00011491 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | PADRE HURTADO | D
B0958C00930000107 | B0958C0093RE968005700107 | B0958C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 723 | S/E SANTA MARTA | 1 | 4331 | S/E SANTA MARTA C11 | DIAMANTES | 958 | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 8533 | Clientes Regulados | 0 | 2.844 | 4.5 |  | 1.659 | 0 | 2.844 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 1.5926 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8532 |  | 0 | [5 empty] | MAIPU | D
B0958C00930000107 | B0958C0093RE968005700107 | B0958C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 723 | S/E SANTA MARTA | 1 | 4333 | S/E SANTA MARTA C13 | EL TOQUI | 958 | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 71 | Clientes Regulados | 0 | 0.68769 | 0.72 |  | 0.40115 | 0 | 0.68769 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.38511 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 66 |  | 0 | [5 empty] | MAIPU | D
B0958C00930000107 | B0958C0093RE968005700107 | B0958C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 723 | S/E SANTA MARTA | 1 | 4330 | S/E SANTA MARTA C10 | LABRADOR | 958 | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 9239 | Clientes Regulados | 0 | 3.4564 | 4.87 |  | 2.0162 | 0 | 3.4564 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 1.9356 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9238 |  | 0 | [5 empty] | MAIPU | D
B0958C00930000107 | B0958C0093RE968005700107 | B0958C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 723 | S/E SANTA MARTA | 1 | 4324 | S/E SANTA MARTA C4 | MILAGRO | 958 | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 37 | Clientes Regulados | 0 | 0.90248 | 1.71 |  | 0.52644 | 0 | 0.90248 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.50539 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 31 |  | 0 | [5 empty] | MAIPU | D
B0958C00930000107 | B0958C0093RE968005700107 | B0958C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 723 | S/E SANTA MARTA | 1 | 4323 | S/E SANTA MARTA C3 | NACIONES | 958 | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 3226 | Clientes Regulados | 0 | 1.4688 | 2.16 |  | 0.8568 | 0 | 1.4688 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.82253 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3151 |  | 0 | [5 empty] | MAIPU | D
B0958C00930000107 | B0958C0093RE968005700107 | B0958C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 723 | S/E SANTA MARTA | 1 | 4332 | S/E SANTA MARTA C12 | PARACELSO | 958 | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 19 | Clientes Regulados | 0 | 0.32957 | 1.96 |  | 0.19225 | 0 | 0.32957 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.18456 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 14 |  | 0 | [5 empty] | MAIPU | D
B0958C00930000107 | B0958C0093RE968005700107 | B0958C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 723 | S/E SANTA MARTA | 1 | 4321 | S/E SANTA MARTA C1 | SATELITE | 958 | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 7298 | Clientes Regulados | 0 | 3.0826 | 4.45 |  | 1.7982 | 0 | 3.0826 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 1.7263 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7296 |  | 0 | [5 empty] | MAIPU | D
B0958C00930000107 | B0958C0093LD690709000107 | B0958C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 723 | S/E SANTA MARTA | 1 | 4325 | S/E SANTA MARTA C5 | AGUA SANTA | 958 | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 69070900 | 1 | Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Maipú | 0.09 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.0504 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MAIPU | NO APLICA
B0958C00930000107 | B0958C0093LD763501470107 | B0958C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 723 | S/E SANTA MARTA | 1 | 4333 | S/E SANTA MARTA C13 | EL TOQUI | 958 | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76350147 | 1 | MARPLE PLASTIC SOLUTION GROUP S.A. | 0.06 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.06 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.0336 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MAIPU | NO APLICA
B0958C00930000107 | B0958C0093LD788937700107 | B0958C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 723 | S/E SANTA MARTA | 1 | 4333 | S/E SANTA MARTA C13 | EL TOQUI | 958 | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 78893770 | 1 | RGM MALLAS DE ALAMBRE LIMITADA | 0.03 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.03 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.0168 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MAIPU | NO APLICA
B0958C00930000107 | B0958C0093LD916660000107 | B0958C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 723 | S/E SANTA MARTA | 1 | 4333 | S/E SANTA MARTA C13 | EL TOQUI | 958 | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 91666000 | 1 | INDUSTRIAS CERESITA S.A. | 0.23 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.23 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.1288 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MAIPU | NO APLICA
B0958C00930000107 | B0958C0093LD933200000107 | B0958C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 723 | S/E SANTA MARTA | 1 | 4333 | S/E SANTA MARTA C13 | EL TOQUI | 958 | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 93320000 | 1 | MARIENBERG GESTORA DE NEGOCIOS LTDA Y CIA EN COMAN | 0.9 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.9 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.504 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MAIPU | NO APLICA
B0958C00930000107 | B0958C0093LD967855700107 | B0958C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 723 | S/E SANTA MARTA | 1 | 4333 | S/E SANTA MARTA C13 | EL TOQUI | 958 | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96785570 | 1 | CENTRO DE PRODUCTIVIDAD INDUSTRIAL DEL CAUCHO RUBBER MIX S.A. | 0.03 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.03 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.0168 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MAIPU | NO APLICA
B0958C00930000107 | B0958C0093LD937700000107 | B0958C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 723 | S/E SANTA MARTA | 1 | 4334 | S/E SANTA MARTA C14 | GOODYEAR | 958 | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 93770000 | 1 | GOODYEAR DE CHILE S.A.I.C. | 4.15 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 4.15 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 2.324 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MAIPU | NO APLICA
B0958C00930000107 | B0958C0093LD899962000107 | B0958C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 723 | S/E SANTA MARTA | 1 | 4324 | S/E SANTA MARTA C4 | MILAGRO | 958 | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 89996200 | 1 | ENVASES DEL PACÍFICO S.A. | 0.29 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.29 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.1624 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MAIPU | NO APLICA
B0958C00930000107 | B0958C0093LD808534000107 | B0958C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 723 | S/E SANTA MARTA | 1 | 4324 | S/E SANTA MARTA C4 | MILAGRO | 958 | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 80853400 | 1 | CLARIANT CHILE LTDA | 0.36 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.36 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.2016 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MAIPU | NO APLICA
B0958C00930000107 | B0958C0093LD878040000107 | B0958C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 723 | S/E SANTA MARTA | 1 | 4324 | S/E SANTA MARTA C4 | MILAGRO | 958 | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 87804000 | 1 | INDUSTRIA NACIONAL DE PIEZAS Y PARTES METALURGICAS S A | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.05 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.028 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MAIPU | NO APLICA
B0958C00930000107 | B0958C0093LD903100000107 | B0958C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 723 | S/E SANTA MARTA | 1 | 4324 | S/E SANTA MARTA C4 | MILAGRO | 958 | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 90310000 | 1 | EMPRESAS GASCO S.A. | 0.04 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.04 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.0224 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MAIPU | NO APLICA
B0958C00930000107 | B0958C0093LD900600000107 | B0958C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 723 | S/E SANTA MARTA | 1 | 4323 | S/E SANTA MARTA C3 | NACIONES | 958 | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 90060000 | 1 | COMPAÑÍA MOLINERA SAN CRISTÓBAL S.A. | 0.07 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.07 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.0392 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MAIPU | NO APLICA
B0958C00930000107 | B0958C0093LD755880660107 | B0958C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 723 | S/E SANTA MARTA | 1 | 4323 | S/E SANTA MARTA C3 | NACIONES | 958 | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 75588066 | 1 | SOC ADMINISTRADORA DE CENTROS COMERCIALES SPA | 0.18 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.18 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.1008 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MAIPU | NO APLICA
B0958C00930000107 | B0958C0093LD766940600107 | B0958C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 723 | S/E SANTA MARTA | 1 | 4323 | S/E SANTA MARTA C3 | NACIONES | 958 | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76694060 | 1 | TEAM FOODS CHILE SPA | 0.3 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.3 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.168 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MAIPU | NO APLICA
B0958C00930000107 | B0958C0093LD785499500107 | B0958C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 723 | S/E SANTA MARTA | 1 | 4323 | S/E SANTA MARTA C3 | NACIONES | 958 | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 78549950 | 1 | CEREALES CPW CHILE LTDA. | 0.07 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.07 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.0392 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MAIPU | NO APLICA
B0958C00930000107 | B0958C0093LD995574400107 | B0958C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 723 | S/E SANTA MARTA | 1 | 4323 | S/E SANTA MARTA C3 | NACIONES | 958 | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 99557440 | 1 | BUSES METROPOLITANA S.A. | 0.11 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.11 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.0616 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MAIPU | NO APLICA
B0958C00930000107 | B0958C0093LD841565000107 | B0958C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 723 | S/E SANTA MARTA | 1 | 4332 | S/E SANTA MARTA C12 | PARACELSO | 958 | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 84156500 | 1 | ALIMENTOS FRUNA LTDA | 0.54 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.54 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.3024 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MAIPU | NO APLICA
B0958C00930000107 | B0958C0093LD995200000107 | B0958C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 723 | S/E SANTA MARTA | 1 | 4332 | S/E SANTA MARTA C12 | PARACELSO | 958 | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 99520000 | 1 | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA | 0.25 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.25 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.14 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MAIPU | NO APLICA
B0958C00930000107 | B0958C0093LD815376000107 | B0958C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 723 | S/E SANTA MARTA | 1 | 4321 | S/E SANTA MARTA C1 | SATELITE | 958 | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 81537600 | 1 | RENDIC HERMANOS S.A. | 0.01 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.01 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.0056 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MAIPU | NO APLICA
B0958C00930000107 | B0958C0093LD812010000107 | B0958C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 723 | S/E SANTA MARTA | 1 | 4321 | S/E SANTA MARTA C1 | SATELITE | 958 | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 81201000 | 1 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 0.09 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.0504 | 0 | 0.56 |  | 0.56 | 1 | 18.5377 | 1 |  | NO APLICA | 0.56 | 1 | 18.5377 | 0 |  | MAIPU | NO APLICA
B1066C01540000107 | B1066C0154LT968026900107 | B1066C0154 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 842 | S/E MASISA | 3 | 14332 | S/E MASISA C1 | MASISA S.A. | 1066 | BA S/E CABRERO 66KV | 154 | MASISA S.A. | LT | 96802690 | 1 | MASISA S.A. | 18.85 | 0 | 14.2 | 1 |  |  | 18.85 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:05 | 2021-03-28 20:05 | 0.08 | 0 | 1.508 | 0 | 0.08 |  | 0.08 | 1 | 1.508 | 1 |  | NO APLICA | 0.08 | 1 | 1.508 | 0 |  | CABRERO | NO APLICA
B1068C00970000107 | B1068C0097RE802380000107 | B1068C0097 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 837 | S/E CABRERO | 3 | 14342 | S/E CABRERO C1 | COELCHA | 1068 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 97 | COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | RE | 80238000 | 11533 | Clientes Regulados | 0 | 7.6 | 5.7 |  | 0.608 | 0 | 7.6 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:05 | 2021-03-28 20:05 | 0.08 | 0 | 0.608 | 0 | 0.08 |  | 0.08 | 1 | 0.608 | 11553 |  | 0 | 0.08 | 1 | 0.608 | 0 |  | CABRERO | E
B1068C01120000107 | B1068C0112RE760731640107 | B1068C0112 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 837 | S/E CABRERO | 3 | 14347 | S/E CABRERO E4 | BULNES | 1068 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 11974 | Clientes Regulados | 0 | 0.69457 | 2.5 |  | 0.10415 | 0 | 0.69457 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:05 | 2021-03-28 20:09 | 0.14 | 0 | 0.09724 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3039 |  | 0 | [5 empty] | FLORIDA | E
B1068C01120000107 | B1068C0112RE760731640107 | B1068C0112 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 837 | S/E CABRERO | 3 | 14347 | S/E CABRERO E4 | BULNES | 1068 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 11974 | Clientes Regulados | 0 | 0.0092928 | 2.5 |  | 0.0010842 | 0 | 0.0092928 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:05 | 2021-03-28 20:07 | 0.11 | 0 | 0.0010222 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 71 |  | 0 | [5 empty] | TOME | E
B1068C01120000107 | B1068C0112RE760731640107 | B1068C0112 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 837 | S/E CABRERO | 3 | 14347 | S/E CABRERO E4 | BULNES | 1068 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 11974 | Clientes Regulados | 0 | 0.48435 | 2.5 |  | 0.056508 | 0 | 0.48435 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:05 | 2021-03-28 20:07 | 0.11 | 0 | 0.053279 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 32 |  | 0 | [5 empty] | CABRERO | E
B1068C01120000107 | B1068C0112RE760731640107 | B1068C0112 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 837 | S/E CABRERO | 3 | 14347 | S/E CABRERO E4 | BULNES | 1068 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 11974 | Clientes Regulados | 0 | 1.0048 | 2.5 |  | 0.11722 | 0 | 1.0048 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:05 | 2021-03-28 20:07 | 0.11 | 0 | 0.11053 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3595 |  | 0 | [5 empty] | BULNES | E
B1068C01120000107 | B1068C0112RE760731640107 | B1068C0112 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 837 | S/E CABRERO | 3 | 14347 | S/E CABRERO E4 | BULNES | 1068 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 11974 | Clientes Regulados | 0 | 0.15697 | 2.5 |  | 0.018313 | 0 | 0.15697 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:05 | 2021-03-28 20:07 | 0.11 | 0 | 0.017266 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 522 |  | 0 | [5 empty] | PEMUCO | E
B1068C01120000107 | B1068C0112RE760731640107 | B1068C0112 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 837 | S/E CABRERO | 3 | 14347 | S/E CABRERO E4 | BULNES | 1068 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 11974 | Clientes Regulados | 0 | 1.115 | 2.5 |  | 0.13037 | 0 | 1.115 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:05 | 2021-03-28 20:07 | 0.11 | 0 | 0.12265 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4667 |  | 0 | [5 empty] | QUILLON | E
B1068C01120000107 | B1068C0112RE760731640107 | B1068C0112 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 837 | S/E CABRERO | 3 | 14347 | S/E CABRERO E4 | BULNES | 1068 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 11974 | Clientes Regulados | 0 | 0.0018001 | 2.5 |  | 0.00021001 | 0 | 0.0018001 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:05 | 2021-03-28 20:07 | 0.11 | 0 | 0.00019801 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 14 |  | 0 | [5 empty] | RANQUIL | E
B1068C01120000107 | B1068C0112RE760731640107 | B1068C0112 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 837 | S/E CABRERO | 3 | 17623 | S/E CABRERO C5 | CABRERO CIUDAD | 1068 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5648 | Clientes Regulados | 0 | 1.379 | 2 |  | 0.16088 | 0 | 1.379 | SI | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:05 | 2021-03-28 20:07 | 0.11 | 0 | 0.15168 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5619 |  | 0 | [5 empty] | CABRERO | E
B1068C01120000107 | B1068C0112RE760731640107 | B1068C0112 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 837 | S/E CABRERO | 3 | 14344 | S/E CABRERO E1 | SALTO DEL LAJA | 1068 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 515 | Clientes Regulados | 0 | 0.10471 | 0.7 |  | 0.012217 | 0 | 0.10471 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:05 | 2021-03-28 20:07 | 0.11 | 0 | 0.011519 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 105 |  | 0 | [5 empty] | CABRERO | E
B1068C01120000107 | B1068C0112RE760731640107 | B1068C0112 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 837 | S/E CABRERO | 3 | 14344 | S/E CABRERO E1 | SALTO DEL LAJA | 1068 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 515 | Clientes Regulados | 0 | 0.045942 | 0.7 |  | 0.043709 | 0 | 0.045942 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:05 | 2021-03-28 20:57 | 0.33 | 0.61 | 0.015161 | 0.028025 | 0 |  | 0 |  |  | 366 | 0.028025 | NO INFORMADO | [5 empty] | LAJA | E
B1068C01120000107 | B1068C0112RE760731640107 | B1068C0112 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 837 | S/E CABRERO | 3 | 14344 | S/E CABRERO E1 | SALTO DEL LAJA | 1068 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 515 | Clientes Regulados | 0 | 0.096487 | 0.7 |  | 0.013438 | 0 | 0.096487 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:05 | 2021-03-28 20:08 | 0.13 | 0 | 0.012543 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 45 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B1068C01120000107 | B1068C0112RE760731640107 | B1068C0112 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 837 | S/E CABRERO | 3 | 14347 | S/E CABRERO E4 | YUMBEL | 1068 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 11342 | Clientes Regulados | 0 | 0.59326 | 4.2 |  | 0.069213 | 0 | 0.59326 | SI | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:05 | 2021-03-28 20:07 | 0.11 | 0 | 0.065258 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1912 |  | 0 | [5 empty] | HUALQUI | E
B1068C01120000107 | B1068C0112RE760731640107 | B1068C0112 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 837 | S/E CABRERO | 3 | 14347 | S/E CABRERO E4 | YUMBEL | 1068 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 11342 | Clientes Regulados | 0 | 1.379 | 4.2 |  | 0.16088 | 0 | 1.379 | SI | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:05 | 2021-03-28 20:07 | 0.11 | 0 | 0.15168 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5619 |  | 0 | [5 empty] | CABRERO | E
B1068C01120000107 | B1068C0112RE760731640107 | B1068C0112 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 837 | S/E CABRERO | 3 | 14347 | S/E CABRERO E4 | YUMBEL | 1068 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 11342 | Clientes Regulados | 0 | 0.0642 | 4.2 |  | 0.0047972 | 0 | 0.0642 | SI | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:05 | 2021-03-28 20:04 | 0.07 | 0 | 0.004494 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 486 |  | 0 | [5 empty] | SAN ROSENDO | E
B1068C01120000107 | B1068C0112RE760731640107 | B1068C0112 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 837 | S/E CABRERO | 3 | 14347 | S/E CABRERO E4 | YUMBEL | 1068 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 11342 | Clientes Regulados | 0 | 1.9772 | 4.2 |  | 0.21715 | 0 | 1.9772 | SI | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:05 | 2021-03-28 20:07 | 0.1 | 0 | 0.19772 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8883 |  | 0 | [5 empty] | YUMBEL | E
B1068C01120000107 | B1068C0112LD848145000107 | B1068C0112 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 837 | S/E CABRERO | 3 | 14345 | S/E CABRERO E2 | CABRERO-BULNES | 1068 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 84814500 | 1 | MADERAS BSC LTDA | 0.24 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.24 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:05 | 2021-03-28 20:07 | 0.11 | 0 | 0.0264 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | BULNES | NO APLICA
B1068C01120000107 | B1068C0112LD760705340107 | B1068C0112 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 837 | S/E CABRERO | 3 | 14345 | S/E CABRERO E2 | CABRERO-BULNES | 1068 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76070534 | 1 | KIMWOOD SPA | 0.43 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.43 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:05 | 2021-03-28 20:07 | 0.11 | 0 | 0.0473 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CABRERO | NO APLICA
B1068C01120000107 | B1068C0112LD877565000107 | B1068C0112 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 837 | S/E CABRERO | 3 | 14345 | S/E CABRERO E2 | CABRERO-BULNES | 1068 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 87756500 | 1 | ENAP REFINERIAS S.A. | 0.12 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.12 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:05 | 2021-03-28 20:07 | 0.11 | 0 | 0.0132 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PEMUCO | NO APLICA
B1068C01120000107 | B1068C0112LD768333000107 | B1068C0112 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 837 | S/E CABRERO | 3 | 14345 | S/E CABRERO E2 | CABRERO-BULNES | 1068 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.07 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.07 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:05 | 2021-03-28 20:07 | 0.11 | 0 | 0.0077 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | BULNES | NO APLICA
B1068C01120000107 | B1068C0112LD763682300107 | B1068C0112 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 837 | S/E CABRERO | 3 | 14344 | S/E CABRERO E1 | CABRERO-SALTO DEL LAJA | 1068 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76368230 | 1 | BIOMASA CHILE S.A | 0.55 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.55 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:05 | 2021-03-28 20:07 | 0.11 | 0 | 0.0605 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B1068C01120000107 | B1068C0112LD779779400107 | B1068C0112 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 837 | S/E CABRERO | 3 | 14347 | S/E CABRERO E4 | CABRERO-YUMBEL | 1068 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 77977940 | 1 | DIAZ Y CIA LIMITADA | 0.01 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.01 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:05 | 2021-03-28 20:07 | 0.11 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CABRERO | NO APLICA
B1068C01120000107 | B1068C0112LD995200000107 | B1068C0112 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 837 | S/E CABRERO | 3 | 14347 | S/E CABRERO E4 | CABRERO-YUMBEL | 1068 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 99520000 | 1 | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.05 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:05 | 2021-03-28 20:07 | 0.11 | 0 | 0.0055 | 0 | 0.11634 |  | 0.11634 | 1 | 1.2305 | 1 |  | NO APLICA | 0.11634 | 1 | 1.2305 | 0 |  | CABRERO | NO APLICA
B1119C99970000107 | B1119C9997LT967732800107 | B1119C9997 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 962 | S/E FIBRANOVA | 3 | 13165 | S/E FIBRANOVA C1 | MASONITE CHILE SA | 1119 | BA S/E FIBRANOVA 66KV | 9997 | Masonite Chile S.A. | LT | 96773280 | 1 | MASONITE CHILE S.A. | 2.67 | 0 | 3.86 | 1 |  |  | 2.67 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:05 | 2021-03-28 20:05 | 0.08 | 0 | 0.2136 | 0 | 0.08 |  | 0.08 | 1 | 0.2136 | 1 |  | NO APLICA | 0.08 | 1 | 0.2136 | 0 |  | CABRERO | NO APLICA
B1148C01260000107 | B1148C0126LT612160000107 | B1148C0126 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 919 | S/E LO ESPEJO (FFCC) | 1 | 29594 | S/E LO ESPEJO (FFCC) 66KV BP1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 1148 | BA S/E LO ESPEJO (FFCC) 110KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 1.31 | 0 | 0.02 | 1 |  |  | 1.31 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.4323 | 0 | 0.33 |  | 0.33 | 1 | 0.4323 | 1 |  | NO APLICA | 0.33 | 1 | 0.4323 | 0 |  | LO ESPEJO | NO APLICA
B1186C00930000107 | B1186C0093RE968005700107 | B1186C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1606 | S/E BICENTENARIO | 1 | 16849 | S/E BICENTENARIO ET2 | CHAÑARCILLO | 1186 | BA S/E BICENTENARIO 13.2KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 9 | Clientes Regulados | 0 | 2.1956 | 0.7 |  | 1.2808 | 0 | 2.1956 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 1.2295 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6 |  | 0 | [5 empty] | MAIPU | D
B1186C00930000107 | B1186C0093RE968005700107 | B1186C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1606 | S/E BICENTENARIO | 1 | 16849 | S/E BICENTENARIO ET2 | MICHIMALONCO | 1186 | BA S/E BICENTENARIO 13.2KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 418 | Clientes Regulados | 0 | 1.6563 | 4 |  | 0.96616 | 0 | 1.6563 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.92751 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 392 |  | 0 | [5 empty] | MAIPU | D
B1186C00930000107 | B1186C0093RE968005700107 | B1186C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1606 | S/E BICENTENARIO | 1 | 16849 | S/E BICENTENARIO ET2 | MICHIMALONCO | 1186 | BA S/E BICENTENARIO 13.2KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 418 | Clientes Regulados | 0 | 0.0038736 | 4 |  | 0.0022596 | 0 | 0.0038736 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.0021692 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | SAN BERNARDO | D
B1186C00930000107 | B1186C0093RE968005700107 | B1186C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1606 | S/E BICENTENARIO | 1 | 13597 | S/E BICENTENARIO ET1 | NERUDA | 1186 | BA S/E BICENTENARIO 13.2KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 51 | Clientes Regulados | 0 | 2.6042 | 1.9 |  | 1.5191 | 0 | 2.6042 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 1.4584 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 47 |  | 0 | [5 empty] | MAIPU | D
B1186C00930000107 | B1186C0093RE968005700107 | B1186C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1606 | S/E BICENTENARIO | 1 | 13597 | S/E BICENTENARIO ET1 | VISTA ALEGRE | 1186 | BA S/E BICENTENARIO 13.2KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 53 | Clientes Regulados | 0 | 0.67901 | 2.9 |  | 0.39609 | 0 | 0.67901 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.38024 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 48 |  | 0 | [5 empty] | CERRILLOS | D
B1186C00930000107 | B1186C0093LD868981000107 | B1186C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1606 | S/E BICENTENARIO | 1 | 16849 | S/E BICENTENARIO ET2 | CHAÑARCILLO | 1186 | BA S/E BICENTENARIO 13.2KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 86898100 | 1 | ENVASES Y LITOGRAFIA AGUILA S.A. | 0.25 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.25 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.14 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MAIPU | NO APLICA
B1186C00930000107 | B1186C0093LD910080000107 | B1186C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1606 | S/E BICENTENARIO | 1 | 16849 | S/E BICENTENARIO ET2 | CHAÑARCILLO | 1186 | BA S/E BICENTENARIO 13.2KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 91008000 | 1 | CAFFARENA S.A. | 0.01 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.01 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.0056 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MAIPU | NO APLICA
B1186C00930000107 | B1186C0093LD965025800107 | B1186C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1606 | S/E BICENTENARIO | 1 | 16849 | S/E BICENTENARIO ET2 | CHAÑARCILLO | 1186 | BA S/E BICENTENARIO 13.2KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96502580 | 1 | Industria Nacional de Envases S.A. | 0.31 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.31 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.1736 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MAIPU | NO APLICA
B1186C00930000107 | B1186C0093LD841565000107 | B1186C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1606 | S/E BICENTENARIO | 1 | 33429 | S/E BICENTENARIO E7 | FRUNA | 1186 | BA S/E BICENTENARIO 13.2KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 84156500 | 1 | ALIMENTOS FRUNA LTDA | 0.06 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.06 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.0336 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MAIPU | NO APLICA
B1186C00930000107 | B1186C0093LD767219100107 | B1186C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1606 | S/E BICENTENARIO | 1 | 16849 | S/E BICENTENARIO ET2 | MICHIMALONGO | 1186 | BA S/E BICENTENARIO 13.2KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76721910 | 1 | CINTAC S.A.I.C. | 0.08 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.0448 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MAIPU | NO APLICA
B1186C00930000107 | B1186C0093LD798959400107 | B1186C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1606 | S/E BICENTENARIO | 1 | 16849 | S/E BICENTENARIO ET2 | MICHIMALONGO | 1186 | BA S/E BICENTENARIO 13.2KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 79895940 | 1 | ENVASES VISO PACK LIMITADA | 0.02 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.02 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.0112 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MAIPU | NO APLICA
B1186C00930000107 | B1186C0093LD690709000107 | B1186C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1606 | S/E BICENTENARIO | 1 | 16849 | S/E BICENTENARIO ET2 | MICHIMALONGO | 1186 | BA S/E BICENTENARIO 13.2KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 69070900 | 1 | Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Maipú | 0.06 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.06 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.0336 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MAIPU | NO APLICA
B1186C00930000107 | B1186C0093LD924050000107 | B1186C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1606 | S/E BICENTENARIO | 1 | 16849 | S/E BICENTENARIO ET2 | MICHIMALONGO | 1186 | BA S/E BICENTENARIO 13.2KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 92405000 | 1 | LABORATORIO BALLERINA LTDA. | 0.47 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.47 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.2632 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MAIPU | NO APLICA
B1186C00930000107 | B1186C0093LD933720000107 | B1186C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1606 | S/E BICENTENARIO | 1 | 16849 | S/E BICENTENARIO ET2 | MICHIMALONGO | 1186 | BA S/E BICENTENARIO 13.2KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 93372000 | 1 | CRISTALERIAS TORO SpA. | 0.08 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.0448 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MAIPU | NO APLICA
B1186C00930000107 | B1186C0093LD782028300107 | B1186C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1606 | S/E BICENTENARIO | 1 | 16849 | S/E BICENTENARIO ET2 | MICHIMALONGO | 1186 | BA S/E BICENTENARIO 13.2KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 78202830 | 1 | INTERMOB S.A. | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.05 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.028 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MAIPU | NO APLICA
B1186C00930000107 | B1186C0093LD967646700107 | B1186C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1606 | S/E BICENTENARIO | 1 | 13597 | S/E BICENTENARIO ET1 | NERUDA | 1186 | BA S/E BICENTENARIO 13.2KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96764670 | 1 | TENERIA BAS S.A. | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.05 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.028 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MAIPU | NO APLICA
B1186C00930000107 | B1186C0093LD825243000107 | B1186C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1606 | S/E BICENTENARIO | 1 | 13597 | S/E BICENTENARIO ET1 | NERUDA | 1186 | BA S/E BICENTENARIO 13.2KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 82524300 | 1 | VETERQUIMICA S. A. | 0.02 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.02 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.0112 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MAIPU | NO APLICA
B1186C00930000107 | B1186C0093LD995743400107 | B1186C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1606 | S/E BICENTENARIO | 1 | 13597 | S/E BICENTENARIO ET1 | NERUDA | 1186 | BA S/E BICENTENARIO 13.2KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 99574340 | 1 | MAIGAS COMERCIAL S A | 0.02 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.02 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.0112 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MAIPU | NO APLICA
B1186C00930000107 | B1186C0093LD969285100107 | B1186C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1606 | S/E BICENTENARIO | 1 | 13597 | S/E BICENTENARIO ET1 | NERUDA | 1186 | BA S/E BICENTENARIO 13.2KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96928510 | 1 | EMPRESAS LIPIGAS S.A. | 0.26 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.26 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.1456 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MAIPU | NO APLICA
B1186C00930000107 | B1186C0093LD836148000107 | B1186C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1606 | S/E BICENTENARIO | 1 | 13597 | S/E BICENTENARIO ET1 | VISTA ALEGRE | 1186 | BA S/E BICENTENARIO 13.2KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 83614800 | 1 | ARIZTIA COMERCIAL LIMITADA | 0.24 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.24 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.1344 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CERRILLOS | NO APLICA
B1186C00930000107 | B1186C0093LD844763000107 | B1186C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1606 | S/E BICENTENARIO | 1 | 13597 | S/E BICENTENARIO ET1 | VISTA ALEGRE | 1186 | BA S/E BICENTENARIO 13.2KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 84476300 | 1 | IND. DE ALIM. DOS EN UNO S.A. | 0.2 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.2 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.112 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CERRILLOS | NO APLICA
B1186C00930000107 | B1186C0093LD771234100107 | B1186C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1606 | S/E BICENTENARIO | 1 | 13597 | S/E BICENTENARIO ET1 | VISTA ALEGRE | 1186 | BA S/E BICENTENARIO 13.2KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 77123410 | 1 | Industria de Policarbonatos Chile Ltda | 0.13 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.13 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.0728 | 0 | 0.56 |  | 0.56 | 1 | 5.2914 | 1 |  | NO APLICA | 0.56 | 1 | 5.2914 | 0 |  | CERRILLOS | NO APLICA
B0946C00930000108 | B0946C0093RE968005700108 | B0946C0093 | SI | 108 | EAF 093-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 0 | 13377 | S/E SANTA ELENA AT2 | ARTEAGA | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 2455 | Clientes Regulados | 0 | 1.4001 | 0.91 |  | 0.46669 | 0 | 1.4001 | NO | 2021-03-28 20:25 | 2021-03-28 20:54 | 2021-03-28 20:52 | 0.44 | 0 | 0.61603 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2451 |  | 0 | [5 empty] | MACUL | D
B0946C00930000108 | B0946C0093RE968005700108 | B0946C0093 | SI | 108 | EAF 093-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 0 | 13377 | S/E SANTA ELENA AT2 | ENCALADA | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 10520 | Clientes Regulados | 0 | 2.9242 | 5.86 |  | 0.97474 | 0 | 2.9242 | NO | 2021-03-28 20:25 | 2021-03-28 20:54 | 2021-03-28 20:55 | 0.5 | 0 | 1.4621 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6437 |  | 0 | [5 empty] | ÑUÑOA | D
B0946C00930000108 | B0946C0093RE968005700108 | B0946C0093 | SI | 108 | EAF 093-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 0 | 13377 | S/E SANTA ELENA AT2 | ENCALADA | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 10520 | Clientes Regulados | 0 | 0.0085932 | 5.86 |  | 0.0028644 | 0 | 0.0085932 | NO | 2021-03-28 20:25 | 2021-03-28 20:54 | 2021-03-28 20:55 | 0.5 | 0 | 0.0042966 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 22 |  | 0 | [5 empty] | PROVIDENCIA | D
B0946C00930000108 | B0946C0093RE968005700108 | B0946C0093 | SI | 108 | EAF 093-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 0 | 13377 | S/E SANTA ELENA AT2 | ENCALADA | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 10520 | Clientes Regulados | 0 | 1.0145 | 5.86 |  | 0.33816 | 0 | 1.0145 | NO | 2021-03-28 20:25 | 2021-03-28 20:54 | 2021-03-28 20:55 | 0.5 | 0 | 0.50725 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3264 |  | 0 | [5 empty] | SANTIAGO | D
B0946C00930000108 | B0946C0093RE968005700108 | B0946C0093 | SI | 108 | EAF 093-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 0 | 13377 | S/E SANTA ELENA AT2 | SUCRE | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 8985 | Clientes Regulados | 0 | 2.7804 | 4.9 |  | 0.9268 | 0 | 2.7804 | NO | 2021-03-28 20:25 | 2021-03-28 20:54 | 2021-03-28 20:55 | 0.5 | 0 | 1.3902 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8013 |  | 0 | [5 empty] | ÑUÑOA | D
B0946C00930000108 | B0946C0093RE968005700108 | B0946C0093 | SI | 108 | EAF 093-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 0 | 13377 | S/E SANTA ELENA AT2 | SUCRE | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 8985 | Clientes Regulados | 0 | 0.84729 | 4.9 |  | 0.28243 | 0 | 0.84729 | NO | 2021-03-28 20:25 | 2021-03-28 20:54 | 2021-03-28 20:55 | 0.5 | 0 | 0.42364 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1829 |  | 0 | [5 empty] | PROVIDENCIA | D
B0946C00930000108 | B0946C0093RE968005700108 | B0946C0093 | SI | 108 | EAF 093-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 0 | 13377 | S/E SANTA ELENA AT2 | URIZAR | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 10328 | Clientes Regulados | 0 | 0.96039 | 5.98 |  | 0.32013 | 0 | 0.96039 | NO | 2021-03-28 20:25 | 2021-03-28 20:54 | 2021-03-28 20:55 | 0.5 | 0 | 0.48019 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3331 |  | 0 | [5 empty] | ÑUÑOA | D
B0946C00930000108 | B0946C0093RE968005700108 | B0946C0093 | SI | 108 | EAF 093-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 0 | 13377 | S/E SANTA ELENA AT2 | URIZAR | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 10328 | Clientes Regulados | 0 | 0.8768 | 5.98 |  | 0.29227 | 0 | 0.8768 | NO | 2021-03-28 20:25 | 2021-03-28 20:54 | 2021-03-28 20:55 | 0.5 | 0 | 0.4384 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1851 |  | 0 | [5 empty] | PROVIDENCIA | D
B0946C00930000108 | B0946C0093RE968005700108 | B0946C0093 | SI | 108 | EAF 093-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 0 | 13377 | S/E SANTA ELENA AT2 | URIZAR | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 10328 | Clientes Regulados | 0 | 2.098 | 5.98 |  | 0.69933 | 0 | 2.098 | NO | 2021-03-28 20:25 | 2021-03-28 20:54 | 2021-03-28 20:55 | 0.5 | 0 | 1.049 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6858 |  | 0 | [5 empty] | SANTIAGO | D
B0946C00930000108 | B0946C0093RE968005700108 | B0946C0093 | SI | 108 | EAF 093-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 0 | 13377 | S/E SANTA ELENA AT2 | VILLA OLIMPICA | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 7436 | Clientes Regulados | 0 | 3.2925 | 5.24 |  | 1.0975 | 0 | 3.2925 | NO | 2021-03-28 20:25 | 2021-03-28 20:54 | 2021-03-28 20:55 | 0.5 | 0 | 1.6463 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7727 |  | 0 | [5 empty] | ÑUÑOA | D
B0946C00930000108 | B0946C0093RE968005700108 | B0946C0093 | SI | 108 | EAF 093-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 0 | 13377 | S/E SANTA ELENA AT2 | ZAÑARTU | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 4162 | Clientes Regulados | 0 | 0.61545 | 2.98 |  | 0.20515 | 0 | 0.61545 | NO | 2021-03-28 20:25 | 2021-03-28 20:54 | 2021-03-28 20:52 | 0.44 | 0 | 0.2708 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 17 |  | 0 | [5 empty] | MACUL | D
B0946C00930000108 | B0946C0093RE968005700108 | B0946C0093 | SI | 108 | EAF 093-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 0 | 13377 | S/E SANTA ELENA AT2 | ZAÑARTU | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 4162 | Clientes Regulados | 0 | 1.6799 | 2.98 |  | 0.55995 | 0 | 1.6799 | NO | 2021-03-28 20:25 | 2021-03-28 20:54 | 2021-03-28 20:52 | 0.44 | 0 | 0.73914 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4435 |  | 0 | [5 empty] | ÑUÑOA | D
B0946C00930000108 | B0946C0093LD831750000108 | B0946C0093 | SI | 108 | EAF 093-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 0 | 13377 | S/E SANTA ELENA AT2 | D_ARTEAGA | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 83175000 | 1 | FERNANDO NOGARA Y COMPANIA LIMITADA | 0.17 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.17 | NO | 2021-03-28 20:25 | 2021-03-28 20:54 | 2021-03-28 20:52 | 0.44 | 0 | 0.0748 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MACUL | NO APLICA
B0946C00930000108 | B0946C0093LD968388900108 | B0946C0093 | SI | 108 | EAF 093-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 0 | 13377 | S/E SANTA ELENA AT2 | D_ARTEAGA | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96838890 | 1 | PAPER MINT S A | 0.04 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.04 | NO | 2021-03-28 20:25 | 2021-03-28 20:54 | 2021-03-28 20:52 | 0.44 | 0 | 0.0176 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MACUL | NO APLICA
B0946C00930000108 | B0946C0093LD760128330108 | B0946C0093 | SI | 108 | EAF 093-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 0 | 13377 | S/E SANTA ELENA AT2 | D_ARTEAGA | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76012833 | 1 | DISTRIBUIDORA SUPER DIEZ S.A. | 0.01 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.01 | NO | 2021-03-28 20:25 | 2021-03-28 20:54 | 2021-03-28 20:52 | 0.44 | 0 | 0.0044 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MACUL | NO APLICA
B0946C00930000108 | B0946C0093LD760574180108 | B0946C0093 | SI | 108 | EAF 093-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 0 | 13377 | S/E SANTA ELENA AT2 | D_ARTEAGA | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76057418 | 1 | SOCIEDAD DE INVERSIONES E INMOBILIARIA ATIKVA LIMITADA | 0.01 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.01 | NO | 2021-03-28 20:25 | 2021-03-28 20:54 | 2021-03-28 20:52 | 0.44 | 0 | 0.0044 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MACUL | NO APLICA
B0946C00930000108 | B0946C0093LD812010000108 | B0946C0093 | SI | 108 | EAF 093-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 0 | 13377 | S/E SANTA ELENA AT2 | LO_ENCALADA | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 81201000 | 1 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 0.67 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.67 | NO | 2021-03-28 20:25 | 2021-03-28 20:54 | 2021-03-28 20:55 | 0.5 | 0 | 0.335 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ÑUÑOA | NO APLICA
B0946C00930000108 | B0946C0093LD959840000108 | B0946C0093 | SI | 108 | EAF 093-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 0 | 13377 | S/E SANTA ELENA AT2 | LO_ENCALADA | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 95984000 | 1 | MANUFACTURAS VOILA S.A. | 0 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0 | NO | 2021-03-28 20:25 | 2021-03-28 20:54 | 2021-03-28 20:55 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ÑUÑOA | NO APLICA
B0946C00930000108 | B0946C0093LD715408000108 | B0946C0093 | SI | 108 | EAF 093-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 0 | 13377 | S/E SANTA ELENA AT2 | SUCRE | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 71540800 | 1 | UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS | 0.03 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.03 | NO | 2021-03-28 20:25 | 2021-03-28 20:54 | 2021-03-28 20:55 | 0.5 | 0 | 0.015 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PROVIDENCIA | NO APLICA
B0946C00930000108 | B0946C0093LD605140000108 | B0946C0093 | SI | 108 | EAF 093-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 0 | 13377 | S/E SANTA ELENA AT2 | SUCRE | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 60514000 | 1 | FONDO PARA HOSPITALES CARABINEROS DE CHILE | 0.08 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2021-03-28 20:25 | 2021-03-28 20:54 | 2021-03-28 20:55 | 0.5 | 0 | 0.04 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ÑUÑOA | NO APLICA
B0946C00930000108 | B0946C0093LD815376000108 | B0946C0093 | SI | 108 | EAF 093-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 0 | 13377 | S/E SANTA ELENA AT2 | SUCRE | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 81537600 | 1 | RENDIC HERMANOS S.A. | 0.04 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.04 | NO | 2021-03-28 20:25 | 2021-03-28 20:54 | 2021-03-28 20:55 | 0.5 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PROVIDENCIA | NO APLICA
B0946C00930000108 | B0946C0093LD906350000108 | B0946C0093 | SI | 108 | EAF 093-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 0 | 13377 | S/E SANTA ELENA AT2 | URIZAR | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 90635000 | 1 | TELEFONICA CHILE S.A. | 0.1 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2021-03-28 20:25 | 2021-03-28 20:54 | 2021-03-28 20:55 | 0.5 | 0 | 0.05 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SANTIAGO | NO APLICA
B0946C00930000108 | B0946C0093LD966443400108 | B0946C0093 | SI | 108 | EAF 093-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 0 | 13377 | S/E SANTA ELENA AT2 | ZANARTU | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96644340 | 1 | VIÑA SANTA CAROLINA S.A. | 0.27 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.27 | NO | 2021-03-28 20:25 | 2021-03-28 20:54 | 2021-03-28 20:52 | 0.44 | 0 | 0.1188 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MACUL | NO APLICA
B0946C00930000108 | B0946C0093LD921980000108 | B0946C0093 | SI | 108 | EAF 093-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 0 | 13377 | S/E SANTA ELENA AT2 | ZANARTU | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 92198000 | 1 | HILADO Y TEJIDOS GARIB SA | 0.14 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.14 | NO | 2021-03-28 20:25 | 2021-03-28 20:54 | 2021-03-28 20:52 | 0.44 | 0 | 0.0616 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MACUL | NO APLICA
B0946C00930000108 | B0946C0093LD867781000108 | B0946C0093 | SI | 108 | EAF 093-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 0 | 13377 | S/E SANTA ELENA AT2 | ZANARTU | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 86778100 | 1 | PLÁSTICOS HADDAD S.A. | 0.07 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.07 | NO | 2021-03-28 20:25 | 2021-03-28 20:54 | 2021-03-28 20:52 | 0.44 | 0 | 0.0308 | 0 | 0.48687 |  | 0.48687 | 1 | 9.7997 | 1 |  | NO APLICA | 0.81687 | 2 | 26.3666 | 0 |  | MACUL | NO APLICA
B1062C01050000109 | B1062C0105RE803133000109 | B1062C0105 | NO | 109 | EAF 094-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 832 | S/E COSTANERA | 0 | 30400 | S/E COSTANERA C3 | AGUIRRE LUCO | 1062 | BA S/E COSTANERA 12KV | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | RE | 80313300 | 1221 | Clientes Regulados | 0 | 1.0644 | 2.4 |  | 0.070959 | 0 | 1.0644 | NO | 2021-03-29 11:14 | 2021-03-29 11:19 | 2021-03-29 11:19 | 0.08 | 0 | 0.08515 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1215 |  | 0 | [5 empty] | PUENTE ALTO | D
B1062C01050000109 | B1062C0105RE803133000109 | B1062C0105 | NO | 109 | EAF 094-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 832 | S/E COSTANERA | 0 | 30399 | S/E COSTANERA C2 | EYZAGUIRRE | 1062 | BA S/E COSTANERA 12KV | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | RE | 80313300 | 6279 | Clientes Regulados | 0 | 2.2071 | 2.5 |  | 0.14714 | 0 | 2.2071 | NO | 2021-03-29 11:14 | 2021-03-29 11:19 | 2021-03-29 11:19 | 0.08 | 0 | 0.17657 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6279 |  | 0 | [5 empty] | PUENTE ALTO | D
B1062C01050000109 | B1062C0105RE803133000109 | B1062C0105 | NO | 109 | EAF 094-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 832 | S/E COSTANERA | 0 | 30398 | S/E COSTANERA C1 | INDUSTRIAL | 1062 | BA S/E COSTANERA 12KV | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | RE | 80313300 | 778 | Clientes Regulados | 0 | 0.48832 | 4.4 |  | 0.032554 | 0 | 0.48832 | NO | 2021-03-29 11:14 | 2021-03-29 11:19 | 2021-03-29 11:19 | 0.08 | 0 | 0.039065 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 773 |  | 0 | [5 empty] | PUENTE ALTO | D
B1062C01050000109 | B1062C0105RE803133000109 | B1062C0105 | NO | 109 | EAF 094-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 832 | S/E COSTANERA | 0 | 30401 | S/E COSTANERA C4 | SAN CARLOS | 1062 | BA S/E COSTANERA 12KV | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | RE | 80313300 | 2975 | Clientes Regulados | 0 | 1.5806 | 2.9 |  | 0.10537 | 0 | 1.5806 | NO | 2021-03-29 11:14 | 2021-03-29 11:19 | 2021-03-29 11:19 | 0.08 | 0 | 0.12645 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2970 |  | 0 | [5 empty] | PUENTE ALTO | D
B1062C01050000109 | B1062C0105LD968740300109 | B1062C0105 | NO | 109 | EAF 094-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 832 | S/E COSTANERA | 0 | 30400 | S/E COSTANERA C3 | AGUIRRE LUCO | 1062 | BA S/E COSTANERA 12KV | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 96874030 | 1 | EMPRESAS LA POLAR S.A. | 0.09 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2021-03-29 11:14 | 2021-03-29 11:19 | 2021-03-29 11:19 | 0.08 | 0 | 0.0072 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUENTE ALTO | NO APLICA
B1062C01050000109 | B1062C0105LD766062200109 | B1062C0105 | NO | 109 | EAF 094-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 832 | S/E COSTANERA | 0 | 30400 | S/E COSTANERA C3 | AGUIRRE LUCO | 1062 | BA S/E COSTANERA 12KV | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 76606220 | 1 | MONPLA S.A. | 0.12 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.12 | NO | 2021-03-29 11:14 | 2021-03-29 11:19 | 2021-03-29 11:19 | 0.08 | 0 | 0.0096 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUENTE ALTO | NO APLICA
B1062C01050000109 | B1062C0105LD812010000109 | B1062C0105 | NO | 109 | EAF 094-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 832 | S/E COSTANERA | 0 | 30400 | S/E COSTANERA C3 | AGUIRRE LUCO | 1062 | BA S/E COSTANERA 12KV | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 81201000 | 1 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 0.26 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.26 | NO | 2021-03-29 11:14 | 2021-03-29 11:19 | 2021-03-29 11:19 | 0.08 | 0 | 0.0208 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUENTE ALTO | NO APLICA
B1062C01050000109 | B1062C0105LD816756000109 | B1062C0105 | NO | 109 | EAF 094-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 832 | S/E COSTANERA | 0 | 30400 | S/E COSTANERA C3 | AGUIRRE LUCO | 1062 | BA S/E COSTANERA 12KV | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 81675600 | 1 | COMERCIALIZADORA S.A. | 0.04 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.04 | NO | 2021-03-29 11:14 | 2021-03-29 11:19 | 2021-03-29 11:19 | 0.08 | 0 | 0.0032 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUENTE ALTO | NO APLICA
B1062C01050000109 | B1062C0105LD786272100109 | B1062C0105 | NO | 109 | EAF 094-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 832 | S/E COSTANERA | 0 | 30400 | S/E COSTANERA C3 | AGUIRRE LUCO | 1062 | BA S/E COSTANERA 12KV | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 78627210 | 1 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | 0.3 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.3 | NO | 2021-03-29 11:14 | 2021-03-29 11:19 | 2021-03-29 11:19 | 0.08 | 0 | 0.024 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUENTE ALTO | NO APLICA
B1062C01050000109 | B1062C0105LD818527000109 | B1062C0105 | NO | 109 | EAF 094-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 832 | S/E COSTANERA | 0 | 30400 | S/E COSTANERA C3 | AGUIRRE LUCO | 1062 | BA S/E COSTANERA 12KV | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 81852700 | 1 | MOLINO PUENTE ALTO S.A | 0.71 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.71 | NO | 2021-03-29 11:14 | 2021-03-29 11:19 | 2021-03-29 11:19 | 0.08 | 0 | 0.0568 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUENTE ALTO | NO APLICA
B1062C01050000109 | B1062C0105LD965872300109 | B1062C0105 | NO | 109 | EAF 094-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 832 | S/E COSTANERA | 0 | 30398 | S/E COSTANERA C1 | INDUSTRIAL | 1062 | BA S/E COSTANERA 12KV | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 96587230 | 1 | FAENADORA Y FRIGORIFICO CORDILLERA SA | 0.23 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.23 | NO | 2021-03-29 11:14 | 2021-03-29 11:19 | 2021-03-29 11:19 | 0.08 | 0 | 0.0184 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUENTE ALTO | NO APLICA
B1062C01050000109 | B1062C0105LD902090000109 | B1062C0105 | NO | 109 | EAF 094-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 832 | S/E COSTANERA | 0 | 30398 | S/E COSTANERA C1 | INDUSTRIAL | 1062 | BA S/E COSTANERA 12KV | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 90209000 | 1 | COMPAÑÍA INDUSTRIAL EL VOLCAN S.A. | 0.33 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.33 | NO | 2021-03-29 11:14 | 2021-03-29 11:19 | 2021-03-29 11:19 | 0.08 | 0 | 0.0264 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUENTE ALTO | NO APLICA
B1062C01050000109 | B1062C0105LD967924300109 | B1062C0105 | NO | 109 | EAF 094-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 832 | S/E COSTANERA | 0 | 30401 | S/E COSTANERA C4 | SAN CARLOS | 1062 | BA S/E COSTANERA 12KV | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 96792430 | 1 | SODIMAC S.A. | 0.18 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.18 | NO | 2021-03-29 11:14 | 2021-03-29 11:19 | 2021-03-29 11:19 | 0.08 | 0 | 0.0144 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUENTE ALTO | NO APLICA
B1062C01050000109 | B1062C0105LD786272100109 | B1062C0105 | NO | 109 | EAF 094-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 832 | S/E COSTANERA | 0 | 30401 | S/E COSTANERA C4 | SAN CARLOS | 1062 | BA S/E COSTANERA 12KV | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 78627210 | 1 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | 0.3 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.3 | NO | 2021-03-29 11:14 | 2021-03-29 11:19 | 2021-03-29 11:19 | 0.08 | 0 | 0.024 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUENTE ALTO | NO APLICA
B1062C01050000109 | B1062C0105LD603010010109 | B1062C0105 | NO | 109 | EAF 094-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 832 | S/E COSTANERA | 0 | 30401 | S/E COSTANERA C4 | SAN CARLOS | 1062 | BA S/E COSTANERA 12KV | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 60301001 | 1 | CORP. ADM. DEL PODER JUDICIAL | 0.01 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.01 | NO | 2021-03-29 11:14 | 2021-03-29 11:19 | 2021-03-29 11:19 | 0.08 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUENTE ALTO | NO APLICA
B1062C01050000109 | B1062C0105LD755880660109 | B1062C0105 | NO | 109 | EAF 094-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 832 | S/E COSTANERA | 0 | 30401 | S/E COSTANERA C4 | SAN CARLOS | 1062 | BA S/E COSTANERA 12KV | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 75588066 | 1 | SOC ADMINISTRADORA DE CENTROS COMERCIALES SPA | 0.19 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.19 | NO | 2021-03-29 11:14 | 2021-03-29 11:19 | 2021-03-29 11:19 | 0.08 | 0 | 0.0152 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUENTE ALTO | NO APLICA
B1064C00850000109 | B1064C0085RE764113210109 | B1064C0085 | NO | 109 | EAF 094-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 0 | 30404 | S/E PUENTE ALTO (TEC) C2 | CASAS VIEJAS | 1064 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 2.2614 | 6.2 |  | 0.22614 | 0 | 2.2614 | NO | 2021-03-29 11:14 | 2021-03-29 11:19 | 2021-03-29 11:19 | 0.08 | 0 | 0.18091 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5507 |  | 0 | [5 empty] | PUENTE ALTO | D
B1064C00850000109 | B1064C0085RE764113210109 | B1064C0085 | NO | 109 | EAF 094-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 0 | 30403 | S/E PUENTE ALTO (TEC) C1 | LA BALLENA | 1064 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 1.2237 | 4.8 |  | 0.12237 | 0 | 1.2237 | NO | 2021-03-29 11:14 | 2021-03-29 11:19 | 2021-03-29 11:19 | 0.08 | 0 | 0.097895 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3866 |  | 0 | [5 empty] | PUENTE ALTO | D
B1064C00850000109 | B1064C0085LD955800000109 | B1064C0085 | NO | 109 | EAF 094-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 0 | 30404 | S/E PUENTE ALTO (TEC) C2 | CASAS VIEJAS | 1064 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 95580000 | 1 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. | 0 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0 | NO | 2021-03-29 11:14 | 2021-03-29 11:19 | 2021-03-29 11:19 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN JOSE DE MAIPO | NO APLICA
B1064C00850000109 | B1064C0085LD966870900109 | B1064C0085 | NO | 109 | EAF 094-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 0 | 30403 | S/E PUENTE ALTO (TEC) C1 | CERRO LA BALLENA | 1064 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96687090 | 1 | PRUNESCO SPA | 0.17 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.17 | NO | 2021-03-29 11:14 | 2021-03-29 11:19 | 2021-03-29 11:19 | 0.08 | 0 | 0.0136 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PIRQUE | NO APLICA
B1064C00850000109 | B1064C0085LD769576410109 | B1064C0085 | NO | 109 | EAF 094-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 0 | 30403 | S/E PUENTE ALTO (TEC) C1 | CERRO LA BALLENA | 1064 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76957641 | 1 | INVERSIONES CENTRO COMERCIAL PIRQUE SPA | 0.01 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.01 | NO | 2021-03-29 11:14 | 2021-03-29 11:19 | 2021-03-29 11:19 | 0.08 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PIRQUE | NO APLICA
B1064C01050000109 | B1064C0105RE803133000109 | B1064C0105 | NO | 109 | EAF 094-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 0 | 30408 | S/E PUENTE ALTO (TEC) C6 | CAMILO HENRIQUEZ | 1064 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | RE | 80313300 | 9916 | Clientes Regulados | 0 | 3.4328 | 3.1 |  | 0.22885 | 0 | 3.4328 | NO | 2021-03-29 11:14 | 2021-03-29 11:19 | 2021-03-29 11:19 | 0.08 | 0 | 0.27463 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9915 |  | 0 | [5 empty] | PUENTE ALTO | D
B1064C01050000109 | B1064C0105RE803133000109 | B1064C0105 | NO | 109 | EAF 094-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 0 | 30406 | S/E PUENTE ALTO (TEC) C4 | PIE ANDINO | 1064 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | RE | 80313300 | 10912 | Clientes Regulados | 0 | 2.965 | 3.2 |  | 0.19767 | 0 | 2.965 | NO | 2021-03-29 11:14 | 2021-03-29 11:19 | 2021-03-29 11:19 | 0.08 | 0 | 0.2372 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10902 |  | 0 | [5 empty] | PUENTE ALTO | D
B1064C01050000109 | B1064C0105RE803133000109 | B1064C0105 | NO | 109 | EAF 094-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 0 | 30407 | S/E PUENTE ALTO (TEC) C5 | SAN FRANCISCO | 1064 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | RE | 80313300 | 4866 | Clientes Regulados | 0 | 1.5569 | 3.5 |  | 0.10379 | 0 | 1.5569 | NO | 2021-03-29 11:14 | 2021-03-29 11:19 | 2021-03-29 11:19 | 0.08 | 0 | 0.12455 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4851 |  | 0 | [5 empty] | PUENTE ALTO | D
B1064C01050000109 | B1064C0105LD618080000109 | B1064C0105 | NO | 109 | EAF 094-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 0 | 30408 | S/E PUENTE ALTO (TEC) C6 | CAMILO HENRIQUEZ | 1064 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 61808000 | 1 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0.29 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.29 | NO | 2021-03-29 11:14 | 2021-03-29 11:19 | 2021-03-29 11:19 | 0.08 | 0 | 0.0232 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUENTE ALTO | NO APLICA
B1064C01050000109 | B1064C0105LD967915600109 | B1064C0105 | NO | 109 | EAF 094-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 0 | 30406 | S/E PUENTE ALTO (TEC) C4 | SAN FRANCISCO | 1064 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 96791560 | 1 | PLAZA TOBALABA S.A. | 0.17 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.17 | NO | 2021-03-29 11:14 | 2021-03-29 11:19 | 2021-03-29 11:19 | 0.08 | 0 | 0.0136 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUENTE ALTO | NO APLICA
B1064C01050000109 | B1064C0105LD933070000109 | B1064C0105 | NO | 109 | EAF 094-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 0 | 30406 | S/E PUENTE ALTO (TEC) C4 | SAN FRANCISCO | 1064 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 93307000 | 1 | SUPERMERCADOS MONTSERRAT S.A.C. | 0.06 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.06 | NO | 2021-03-29 11:14 | 2021-03-29 11:19 | 2021-03-29 11:19 | 0.08 | 0 | 0.0048 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUENTE ALTO | NO APLICA
B2087C04260000110 | B2087C0426LT865421000110 | B2087C0426 | SI | 110 | EAF 095-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 2112 | S/E SGO | 0 | 24251 | S/E SGO J1 | MINERA SPENCE | 2087 | BA S/E ENCUENTRO 220KV BP1 | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | 1 | MINERA SPENCE | 65.21 | 0 | 26 | 0.5 |  |  | 32.605 | NO | 2021-04-01 16:35 | 2021-04-01 17:56 | 2021-04-01 17:56 | 1.35 | 0 | 44.0168 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SIERRA GORDA | NO APLICA
B2087C04260000110 | B2087C0426LT865421000110 | B2087C0426 | SI | 110 | EAF 095-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1935 | S/E SPENCE | 0 | 23018 | S/E SPENCE L1 | MINERA SPENCE | 2087 | BA S/E ENCUENTRO 220KV BP1 | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | 1 | MINERA SPENCE | 65.21 | 0 | 26 | 0.5 |  |  | 32.605 | NO | 2021-04-01 16:35 | 2021-04-01 17:56 | 2021-04-01 17:56 | 1.35 | 0 | 44.0168 | 0 | 1.35 |  | 1.35 | 1 | 88.0335 | 1 |  | NO APLICA | 1.35 | 1 | 88.0335 | 0 |  | SIERRA GORDA | NO APLICA
B1760C00850000111 | B1760C0085RE764113210111 | B1760C0085 | NO | 111 | EAF 096-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 0 | 4790 | S/E TALTAL (ELECDA) CT1 | TALTAL | 1760 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3828 | Clientes Regulados | 0 | 1.2598 | 1.9 |  | 1.0498 | 0 | 1.2598 | NO | 2021-04-05 11:00 | 2021-04-05 11:48 | 2021-04-05 11:50 | 0.83 | 0 | 1.0456 | 0 | 0.83 |  | 0.83 | 1 | 1.0456 | 3888 |  | 0 | 0.83 | 1 | 1.0456 | 0 |  | TALTAL | B
B1821C01750000111 | B1821C0175LT799632600111 | B1821C0175 | NO | 111 | EAF 096-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 966 | S/E LAS LUCES | 0 | 12726 | S/E LAS LUCES HT1 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 1821 | BA S/E LAS LUCES 110KV | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | 1 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 5.31 | 0 | 5.3 | 1 |  |  | 5.31 | NO | 2021-04-05 11:00 | 2021-04-05 11:48 | 2021-04-05 11:48 | 0.79 | 0 | 4.1949 | 0 | 0.79 |  | 0.79 | 1 | 4.1949 | 1 |  | NO APLICA | 0.79 | 1 | 4.1949 | 0 |  | TALTAL | NO APLICA
B1822C01750000111 | B1822C0175LT799632600111 | B1822C0175 | NO | 111 | EAF 096-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 967 | S/E PLANTA OXIDO | 0 | 12727 | S/E PLANTA OXIDO HT1 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 1822 | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | 1 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 2.48 | 0 | 2.8 | 1 |  |  | 2.48 | NO | 2021-04-05 11:00 | 2021-04-05 11:48 | 2021-04-05 11:48 | 0.79 | 0 | 1.9592 | 0 | 0.79 |  | 0.79 | 1 | 1.9592 | 1 |  | NO APLICA | 0.79 | 1 | 1.9592 | 0 |  | TALTAL | NO APLICA
B1886C04350000112 | B1886C0435LT760815900112 | B1886C0435 | SI | 112 | EAF 097-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1844 | S/E CHACAYA | 0 | 17865 | S/E CHACAYA 110kV BP1 | Sierra Gorda S.C.M. | 1886 | BA S/E ANGAMOS 220KV BP2 | 435 | SIERRA GORDA SCM | LT | 76081590 | 1 | Sierra Gorda S.C.M. | 28.09 | 0 | 2.93 | 1 |  |  | 28.09 | NO | 2021-04-05 12:25 | 2021-04-05 14:05 | 2021-04-05 14:05 | 1.66 | 0 | 46.6294 | 0 | 1.66 |  | 1.66 | 1 | 46.6294 | 1 |  | NO APLICA | 1.66 | 1 | 46.6294 | 0 |  | MEJILLONES | NO APLICA
B2015C03990000112 | B2015C0399LT880069000112 | B2015C0399 | SI | 112 | EAF 097-2021 | Forzado | TD | NO | SI | 1844 | S/E CHACAYA | 0 | 17865 | S/E CHACAYA 110kV BP1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 2015 | BA S/E CHACAYA 220KV BP1 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 88006900 | 1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 0 | 0 | 2.51 | 1 |  |  | 0 | NO | 2021-04-05 12:25 | 2021-04-05 14:05 | 2021-04-05 14:05 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MEJILLONES | NO APLICA
B2189C04090000112 | B2189C0409LT968190400112 | B2189C0409 | SI | 112 | EAF 097-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1844 | S/E CHACAYA | 0 | 17865 | S/E CHACAYA 110kV BP1 | COMPLEJO PORTUARIO MEJILLONES S.A. | 2189 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 409 | SOCIEDAD GNL MEJILLONES S.A. | LT | 96819040 | 1 | COMPLEJO PORTUARIO MEJILLONES S.A. | 0.64 | 0 | 0.26 | 1 |  |  | 0.64 | NO | 2021-04-05 12:25 | 2021-04-05 14:05 | 2021-04-05 14:05 | 1.66 | 0 | 1.0624 | 0 | 1.66 |  | 1.66 | 1 | 1.0624 | 1 |  | NO APLICA | 1.66 | 1 | 1.0624 | 0 |  | MEJILLONES | NO APLICA
B0160C00850000113 | B0160C0085RE764113210113 | B0160C0085 | NO | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 0 | 1556 | S/E SANTA ELVIRA C2 | ALMAGRO | 160 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6571 | Clientes Regulados | 0 | 2.1011 | 4.09 |  | 0.10506 | 0 | 2.1011 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | 2021-04-05 13:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6768 |  | 0 | [5 empty] | CHILLAN | E
B0160C00850000113 | B0160C0085RE764113210113 | B0160C0085 | NO | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 0 | 1563 | S/E SANTA ELVIRA C4 | GAMERO | 160 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2180 | Clientes Regulados | 0 | 1.3912 | 2.62 |  | 0.069558 | 0 | 1.3912 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | 2021-04-05 13:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2257 |  | 0 | [5 empty] | CHILLAN | E
B0160C00850000113 | B0160C0085RE764113210113 | B0160C0085 | NO | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 0 | 1558 | S/E SANTA ELVIRA C3 | O'HIGGINS | 160 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9172 | Clientes Regulados | 0 | 2.8479 | 4.19 |  | 0.14239 | 0 | 2.8479 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | 2021-04-05 13:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9296 |  | 0 | [5 empty] | CHILLAN | E
B0160C00850000113 | B0160C0085RE764113210113 | B0160C0085 | NO | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 0 | 16199 | S/E SANTA ELVIRA C7 | SAN ALBERTO | 160 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 724 | Clientes Regulados | 0 | 1.0391 | 5.29 |  | 0.051956 | 0 | 1.0391 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | 2021-04-05 13:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 711 |  | 0 | [5 empty] | CHILLAN | E
B0160C00850000113 | B0160C0085RE764113210113 | B0160C0085 | NO | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 0 | 1555 | S/E SANTA ELVIRA C5 | SARGENTO ALDEA | 160 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3050 | Clientes Regulados | 0 | 1.3893 | 2.28 |  | 0.069464 | 0 | 1.3893 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | 2021-04-05 13:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2830 |  | 0 | [5 empty] | CHILLAN | E
B0160C00850000113 | B0160C0085RE764113210113 | B0160C0085 | NO | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 0 | 1559 | S/E SANTA ELVIRA C1 | VICENTE MENDEZ / COIHUECO (DU) | 160 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6674 | Clientes Regulados | 0 | 2.7959 | 6.37 |  | 0.1398 | 0 | 2.7959 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | 2021-04-05 13:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6526 |  | 0 | [5 empty] | CHILLAN | E
B0160C00850000113 | B0160C0085RE764113210113 | B0160C0085 | NO | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 0 | 1559 | S/E SANTA ELVIRA C1 | VICENTE MENDEZ / COIHUECO (DU) | 160 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6674 | Clientes Regulados | 0 | 0.098933 | 6.37 |  | 0.0049467 | 0 | 0.098933 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | 2021-04-05 13:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 280 |  | 0 | [5 empty] | COIHUECO | E
B0160C00850000113 | B0160C0085LD955800000113 | B0160C0085 | NO | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 0 | 1563 | S/E SANTA ELVIRA C4 | GAMERO | 160 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 95580000 | 1 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. | 0.34 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.34 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | 2021-04-05 13:36 | 0.05 | 0 | 0.017 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CHILLAN | NO APLICA
B0160C00850000113 | B0160C0085LD966875100113 | B0160C0085 | NO | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 0 | 1558 | S/E SANTA ELVIRA C3 | OHIGGINS | 160 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96687510 | 1 | FRUTICOLA DEL ATLANTICO S.A. | 0.76 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.76 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | 2021-04-05 13:36 | 0.05 | 0 | 0.038 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CHILLAN | NO APLICA
B0160C00850000113 | B0160C0085LD965579100113 | B0160C0085 | NO | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 826 | S/E COCHARCAS | 0 | 7350 | S/E COCHARCAS BT1 | RIO ÑUBLE | 160 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96557910 | 1 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. | 1.25 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.25 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | 2021-04-05 13:36 | 0.05 | 0 | 0.0625 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN CARLOS | NO APLICA
B0160C00850000113 | B0160C0085LD798042200113 | B0160C0085 | NO | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 826 | S/E COCHARCAS | 0 | 7350 | S/E COCHARCAS BT1 | RIO ÑUBLE | 160 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79804220 | 1 | FRUTAS Y HORTALIZAS DEL SUR S.A. | 1.32 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.32 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | 2021-04-05 13:36 | 0.05 | 0 | 0.066 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN CARLOS | NO APLICA
B0160C00850000113 | B0160C0085LD967728100113 | B0160C0085 | NO | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 826 | S/E COCHARCAS | 0 | 7350 | S/E COCHARCAS BT1 | RIO ÑUBLE | 160 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96772810 | 1 | IANSAGRO S.A. | 0.27 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.27 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | 2021-04-05 13:36 | 0.05 | 0 | 0.0135 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN CARLOS | NO APLICA
B0160C00850000113 | B0160C0085LD799436000113 | B0160C0085 | NO | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 0 | 16199 | S/E SANTA ELVIRA C7 | SAN ALBERTO | 160 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79943600 | 1 | FORSAC S.A. | 0.45 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.45 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | 2021-04-05 13:36 | 0.05 | 0 | 0.0225 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CHILLAN | NO APLICA
B0160C00850000113 | B0160C0085LD616070010113 | B0160C0085 | NO | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 0 | 16199 | S/E SANTA ELVIRA C7 | SAN ALBERTO | 160 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 61607001 | 1 | HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN | 0.13 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.13 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | 2021-04-05 13:36 | 0.05 | 0 | 0.0065 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CHILLAN | NO APLICA
B0160C00850000113 | B0160C0085LD768798100113 | B0160C0085 | NO | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 0 | 16199 | S/E SANTA ELVIRA C7 | SAN ALBERTO | 160 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76879810 | 1 | RIPLEY STORE LTDA. | 0.16 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.16 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | 2021-04-05 13:36 | 0.05 | 0 | 0.008 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CHILLAN | NO APLICA
B0160C00850000113 | B0160C0085LD906350000113 | B0160C0085 | NO | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 0 | 16199 | S/E SANTA ELVIRA C7 | SAN ALBERTO | 160 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 90635000 | 1 | TELEFONICA CHILE S.A. | 0.14 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.14 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | 2021-04-05 13:36 | 0.05 | 0 | 0.007 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CHILLAN | NO APLICA
B0160C00850000113 | B0160C0085LD720120000113 | B0160C0085 | NO | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 0 | 1555 | S/E SANTA ELVIRA C5 | SARGENTO ALDEA | 160 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 72012000 | 1 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHILE INACAP | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.05 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | 2021-04-05 13:36 | 0.05 | 0 | 0.0025 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CHILLAN | NO APLICA
B0160C00850000113 | B0160C0085LD812010000113 | B0160C0085 | NO | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 0 | 1555 | S/E SANTA ELVIRA C5 | SARGENTO ALDEA | 160 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81201000 | 1 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 0.42 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.42 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | 2021-04-05 13:36 | 0.05 | 0 | 0.021 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CHILLAN | NO APLICA
B0160C00850000113 | B0160C0085LD772612800113 | B0160C0085 | NO | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 0 | 1555 | S/E SANTA ELVIRA C5 | SARGENTO ALDEA | 160 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77261280 | 1 | FALABELLA RETAIL S.A. | 0.42 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.42 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | 2021-04-05 13:36 | 0.05 | 0 | 0.021 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CHILLAN | NO APLICA
B0160C00850000113 | B0160C0085LD946270000113 | B0160C0085 | NO | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 0 | 1555 | S/E SANTA ELVIRA C5 | SARGENTO ALDEA | 160 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 94627000 | 1 | PARQUE ARAUCO S.A. | 0.32 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.32 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | 2021-04-05 13:36 | 0.05 | 0 | 0.016 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CHILLAN | NO APLICA
B0160C00850000113 | B0160C0085LD765686600113 | B0160C0085 | NO | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 0 | 1559 | S/E SANTA ELVIRA C1 | VICENTE MENDEZ | 160 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76568660 | 1 | EASY RETAIL S.A | 0.06 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.06 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | 2021-04-05 13:36 | 0.05 | 0 | 0.003 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CHILLAN | NO APLICA
B0160C00850000113 | B0160C0085LD616070000113 | B0160C0085 | NO | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 0 | 1559 | S/E SANTA ELVIRA C1 | VICENTE MENDEZ | 160 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 61607000 | 1 | SERVICIO DE SALUD ÑUBLE | 0.22 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.22 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | 2021-04-05 13:36 | 0.05 | 0 | 0.011 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CHILLAN | NO APLICA
B0160C00850000113 | B0160C0085LD768333000113 | B0160C0085 | NO | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 0 | 1559 | S/E SANTA ELVIRA C1 | VICENTE MENDEZ | 160 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.08 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | 2021-04-05 13:36 | 0.05 | 0 | 0.004 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CHILLAN | NO APLICA
B0213C00850000113 | B0213C0085RE764113210113 | B0213C0085 | SI | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 471 | S/E COCHARCAS (CGE) | 0 | 13637 | S/E COCHARCAS (CGE) CT | RIO ÑUBLE | 213 | BA S/E COCHARCAS (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 348 | Clientes Regulados | 0 | 0.05709 | 3.13 |  | 0.0028545 | 0 | 0.05709 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | 2021-04-05 13:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 210 |  | 0 | [5 empty] | SAN CARLOS | E
B0213C00850000113 | B0213C0085RE764113210113 | B0213C0085 | SI | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 471 | S/E COCHARCAS (CGE) | 0 | 13637 | S/E COCHARCAS (CGE) CT | RIO ÑUBLE | 213 | BA S/E COCHARCAS (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 348 | Clientes Regulados | 0 | 0.092768 | 3.13 |  | 0.0046384 | 0 | 0.092768 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | 2021-04-05 13:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 134 |  | 0 | [5 empty] | SAN NICOLAS | E
B0559C00850000113 | B0559C0085RE764113210113 | B0559C0085 | NO | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 0 | 2900 | S/E CAUQUENES C2 | PILEN | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10706 | Clientes Regulados | 0 | 2.6522 | 4.18 |  | 0.13261 | 0 | 2.6522 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | 2021-04-05 13:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10736 |  | 0 | [5 empty] | CAUQUENES | E
B0559C00850000113 | B0559C0085RE764113210113 | B0559C0085 | NO | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 0 | 2902 | S/E CAUQUENES C1 | POCILLAS | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5518 | Clientes Regulados | 0 | 0.86897 | 1.96 |  | 0.043449 | 0 | 0.86897 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | 2021-04-05 13:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5326 |  | 0 | [5 empty] | CAUQUENES | E
B0559C00850000113 | B0559C0085RE764113210113 | B0559C0085 | NO | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 0 | 2902 | S/E CAUQUENES C1 | POCILLAS | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5518 | Clientes Regulados | 0 | 0.0050013 | 1.96 |  | 0.00025006 | 0 | 0.0050013 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | 2021-04-05 13:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 76 |  | 0 | [5 empty] | QUIRIHUE | E
B0559C00850000113 | B0559C0085RE764113210113 | B0559C0085 | NO | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 0 | 2901 | S/E CAUQUENES C3 | QUELLA | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2426 | Clientes Regulados | 0 | 0.32267 | 1.6 |  | 0.016134 | 0 | 0.32267 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | 2021-04-05 13:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1203 |  | 0 | [5 empty] | CAUQUENES | E
B0559C00850000113 | B0559C0085RE764113210113 | B0559C0085 | NO | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 0 | 2901 | S/E CAUQUENES C3 | QUELLA | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2426 | Clientes Regulados | 0 | 0.00030217 | 1.6 |  | 1.5108e-05 | 0 | 0.00030217 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | 2021-04-05 13:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | PARRAL | E
B0559C00850000113 | B0559C0085RE764113210113 | B0559C0085 | NO | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 0 | 2903 | S/E CAUQUENES ET2 | TABOLQUEN | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 145 | Clientes Regulados | 0 | 0.25564 | 1.25 |  | 0.012782 | 0 | 0.25564 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | 2021-04-05 13:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1158 |  | 0 | [5 empty] | CAUQUENES | E
B0578C00850000113 | B0578C0085RE764113210113 | B0578C0085 | NO | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 638 | S/E HUALTE | 0 | 2963 | S/E HUALTE CT | SAN NICOLAS | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2251 | Clientes Regulados | 0 | 0.22718 | 1.16 |  | 0.011359 | 0 | 0.22718 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | 2021-04-05 13:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1149 |  | 0 | [5 empty] | NINHUE | E
B0578C00850000113 | B0578C0085RE764113210113 | B0578C0085 | NO | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 638 | S/E HUALTE | 0 | 2963 | S/E HUALTE CT | SAN NICOLAS | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2251 | Clientes Regulados | 0 | 0.29279 | 1.16 |  | 0.01464 | 0 | 0.29279 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | 2021-04-05 13:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1138 |  | 0 | [5 empty] | SAN NICOLAS | E
B0578C01040000113 | B0578C0104RE802377000113 | B0578C0104 | NO | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 638 | S/E HUALTE | 0 | 15852 | S/E HUALTE CT2 | COIPIN | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.0667 | 0.55 |  | 0.0016675 | 0 | 0.0667 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | 2021-04-05 13:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 627 |  | 0 | [5 empty] | NINHUE | E
B0578C01040000113 | B0578C0104RE802377000113 | B0578C0104 | NO | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 638 | S/E HUALTE | 0 | 15852 | S/E HUALTE CT2 | COIPIN | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.0232 | 0.55 |  | 0.00058 | 0 | 0.0232 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | 2021-04-05 13:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 282 |  | 0 | [5 empty] | SAN CARLOS | E
B0578C01040000113 | B0578C0104RE802377000113 | B0578C0104 | NO | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 638 | S/E HUALTE | 0 | 15852 | S/E HUALTE CT2 | COIPIN | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.2957 | 0.55 |  | 0.0073925 | 0 | 0.2957 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | 2021-04-05 13:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1583 |  | 0 | [5 empty] | SAN NICOLAS | E
B0584C00850000113 | B0584C0085RE764113210113 | B0584C0085 | NO | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 641 | S/E LA VEGA | 0 | 2978 | S/E LA VEGA E1 | LOS RUILES | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10163 | Clientes Regulados | 0 | 0.00042226 | 4.12 |  | 2.1113e-05 | 0 | 0.00042226 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | 2021-04-05 13:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 | [5 empty] | CAUQUENES | E
B0584C00850000113 | B0584C0085RE764113210113 | B0584C0085 | NO | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 641 | S/E LA VEGA | 0 | 2978 | S/E LA VEGA E1 | LOS RUILES | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10163 | Clientes Regulados | 0 | 0.64153 | 4.12 |  | 0.032076 | 0 | 0.64153 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | 2021-04-05 13:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3018 |  | 0 | [5 empty] | CHANCO | E
B0584C00850000113 | B0584C0085RE764113210113 | B0584C0085 | NO | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 641 | S/E LA VEGA | 0 | 2978 | S/E LA VEGA E1 | LOS RUILES | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10163 | Clientes Regulados | 0 | 0.96593 | 4.12 |  | 0.048297 | 0 | 0.96593 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | 2021-04-05 13:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5999 |  | 0 | [5 empty] | PELLUHUE | E
B0584C00850000113 | B0584C0085RE764113210113 | B0584C0085 | NO | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 641 | S/E LA VEGA | 0 | 2979 | S/E LA VEGA E2 | TRIPLE U | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1144 | Clientes Regulados | 0 | 0.0069019 | 0.1 |  | 0.0003451 | 0 | 0.0069019 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | 2021-04-05 13:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 14 |  | 0 | [5 empty] | CAUQUENES | E
B0584C00850000113 | B0584C0085RE764113210113 | B0584C0085 | NO | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 641 | S/E LA VEGA | 0 | 2979 | S/E LA VEGA E2 | TRIPLE U | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1144 | Clientes Regulados | 0 | 0.0069019 | 0.1 |  | 0.00023006 | 0 | 0.0069019 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | 2021-04-05 13:54 | 0.31 | 0.03 | 0.0021396 | 0.00020706 | 0 |  | 0 |  |  | 14 | 0.00020706 | NO INFORMADO | [5 empty] | CHANCO | E
B0604C00850000113 | B0604C0085RE764113210113 | B0604C0085 | SI | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 473 | S/E PARRAL | 0 | 13640 | S/E PARRAL C6 | AJIAL | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10417 | Clientes Regulados | 0 | 2.3435 | 4.49 |  | 0.11717 | 0 | 2.3435 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | 2021-04-05 13:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8477 |  | 0 | [5 empty] | PARRAL | E
B0604C00850000113 | B0604C0085RE764113210113 | B0604C0085 | SI | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 473 | S/E PARRAL | 0 | 13640 | S/E PARRAL C6 | AJIAL | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10417 | Clientes Regulados | 0 | 0.080798 | 4.49 |  | 0.0040399 | 0 | 0.080798 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | 2021-04-05 13:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 237 |  | 0 | [5 empty] | RETIRO | E
B0604C00850000113 | B0604C0085RE764113210113 | B0604C0085 | SI | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 473 | S/E PARRAL | 0 | 3064 | S/E PARRAL C2 | PABLO NERUDA | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2514 | Clientes Regulados | 0 | 1.2034 | 1.4 |  | 0.060168 | 0 | 1.2034 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | 2021-04-05 13:57 | 0.31 | 0.08 | 0.37304 | 0.096268 | 0 |  | 0 |  |  | 3987 | 0.096268 | NO INFORMADO | [5 empty] | PARRAL | E
B0604C00850000113 | B0604C0085LD969634400113 | B0604C0085 | SI | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 473 | S/E PARRAL | 0 | 13640 | S/E PARRAL C6 | AJIAL | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96963440 | 1 | NUEVOSUR S.A. | 0.1 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | 2021-04-05 13:36 | 0.05 | 0 | 0.005 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PARRAL | NO APLICA
B0604C00850000113 | B0604C0085LD100929430113 | B0604C0085 | SI | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 473 | S/E PARRAL | 0 | 13640 | S/E PARRAL C6 | AJIAL | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 10092943 | 1 | JUAN SEPULVEDA SEGURA | 0.14 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.14 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | 2021-04-05 13:36 | 0.05 | 0 | 0.007 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | RETIRO | NO APLICA
B0604C01150000113 | B0604C0115RE968666800113 | B0604C0115 | SI | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 473 | S/E PARRAL | 0 | 3066 | S/E PARRAL C5 | BULLILEO | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.05 | 5.28 |  | 0 | 0 | 0.05 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | 2021-04-05 13:37 | 0.06 | 0 | 0.003 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 214 |  | 0 | [5 empty] | LONGAVI | E
B0604C01150000113 | B0604C0115RE968666800113 | B0604C0115 | SI | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 473 | S/E PARRAL | 0 | 3066 | S/E PARRAL C5 | BULLILEO | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 1.15 | 5.28 |  | 0.08 | 0 | 1.15 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | 2021-04-05 13:37 | 0.06 | 0 | 0.069 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4139 |  | 0 | [5 empty] | PARRAL | E
B0604C01150000113 | B0604C0115RE968666800113 | B0604C0115 | SI | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 473 | S/E PARRAL | 0 | 3066 | S/E PARRAL C5 | BULLILEO | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.92 | 5.28 |  | 0.06 | 0 | 0.92 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | 2021-04-05 13:37 | 0.06 | 0 | 0.0552 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3123 |  | 0 | [5 empty] | RETIRO | E
B0604C01150000113 | B0604C0115RE968666800113 | B0604C0115 | SI | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 473 | S/E PARRAL | 0 | 3063 | S/E PARRAL C1 | RETIRO | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.35 | 4.71 |  | 0.02 | 0 | 0.35 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | 2021-04-05 13:37 | 0.06 | 0 | 0.021 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1372 |  | 0 | [5 empty] | PARRAL | E
B0604C01150000113 | B0604C0115RE968666800113 | B0604C0115 | SI | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 473 | S/E PARRAL | 0 | 3063 | S/E PARRAL C1 | RETIRO | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 1.31 | 4.71 |  | 0.09 | 0 | 1.31 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | 2021-04-05 13:37 | 0.06 | 0 | 0.0786 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3327 |  | 0 | [5 empty] | RETIRO | E
B0604C01150000113 | B0604C0115LD781349900113 | B0604C0115 | SI | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 473 | S/E PARRAL | 0 | 3063 | S/E PARRAL C1 | BULLILEO | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | LD | 78134990 | 1 | SOC AGRICOLA EL PORVENIR S.A. | 0.21 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.21 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | 2021-04-05 13:37 | 0.06 | 0 | 0.0126 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LONGAVI | NO APLICA
B0604C01150000113 | B0604C0115LD900810000113 | B0604C0115 | SI | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 473 | S/E PARRAL | 0 | 3063 | S/E PARRAL C1 | RETIRO | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | LD | 90081000 | 1 | CIA CHILENA DE FOSFOROS S.A. | 0.08 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | 2021-04-05 13:37 | 0.06 | 0 | 0.0048 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | RETIRO | NO APLICA
B0604C01150000113 | B0604C0115LD910830000113 | B0604C0115 | SI | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 473 | S/E PARRAL | 0 | 3063 | S/E PARRAL C1 | RETIRO | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | LD | 91083000 | 1 | EMPRESAS TUCAPEL S.A. | 0.54 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.54 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | 2021-04-05 13:37 | 0.06 | 0 | 0.0324 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | RETIRO | NO APLICA
B0604C01150000113 | B0604C0115LD764816400113 | B0604C0115 | SI | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 473 | S/E PARRAL | 0 | 3063 | S/E PARRAL C1 | RETIRO | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | LD | 76481640 | 1 | ECOFOOD S.A. | 0.18 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.18 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | 2021-04-05 13:37 | 0.06 | 0 | 0.0108 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | RETIRO | NO APLICA
B0604C01150000113 | B0604C0115LD781857100113 | B0604C0115 | SI | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 473 | S/E PARRAL | 0 | 3063 | S/E PARRAL C1 | RETIRO | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | LD | 78185710 | 1 | EXPORTADORA ANAKENA LTDA | 0.04 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.04 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | 2021-04-05 13:37 | 0.06 | 0 | 0.0024 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | RETIRO | NO APLICA
B0615C00850000113 | B0615C0085RE764113210113 | B0615C0085 | NO | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 0 | 3107 | S/E QUIRIHUE E1 | COBQUECURA | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3808 | Clientes Regulados | 0 | 0.0095158 | 0.92 |  | 0.00047579 | 0 | 0.0095158 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | 2021-04-05 13:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 42 |  | 0 | [5 empty] | PELLUHUE | E
B0615C00850000113 | B0615C0085RE764113210113 | B0615C0085 | NO | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 0 | 3107 | S/E QUIRIHUE E1 | COBQUECURA | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3808 | Clientes Regulados | 0 | 0.085067 | 0.92 |  | 0.0042533 | 0 | 0.085067 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | 2021-04-05 13:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 50 |  | 0 | [5 empty] | QUIRIHUE | E
B0615C00850000113 | B0615C0085RE764113210113 | B0615C0085 | NO | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 0 | 3109 | S/E QUIRIHUE C1 | LOS PRESIDENTES | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 994 | Clientes Regulados | 0 | 0.42349 | 0.73 |  | 0.021174 | 0 | 0.42349 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | 2021-04-05 13:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2025 |  | 0 | [5 empty] | QUIRIHUE | E
B0615C00850000113 | B0615C0085RE764113210113 | B0615C0085 | NO | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 0 | 3108 | S/E QUIRIHUE ET2 | TREHUECO | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1538 | Clientes Regulados | 0 | 0.00042717 | 1.5 |  | 2.1358e-05 | 0 | 0.00042717 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | 2021-04-05 13:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 | [5 empty] | NINHUE | E
B0615C00850000113 | B0615C0085RE764113210113 | B0615C0085 | NO | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 0 | 3108 | S/E QUIRIHUE ET2 | TREHUECO | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1538 | Clientes Regulados | 0 | 0.012872 | 1.5 |  | 0.00064361 | 0 | 0.012872 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | 2021-04-05 13:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 18 |  | 0 | [5 empty] | QUIRIHUE | E
B0615C00850000113 | B0615C0085RE764113210113 | B0615C0085 | NO | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 0 | 3108 | S/E QUIRIHUE ET2 | TREHUECO | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1538 | Clientes Regulados | 0 | 0.20304 | 1.5 |  | 0.010152 | 0 | 0.20304 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | 2021-04-05 13:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1027 |  | 0 | [5 empty] | TREHUACO | E
B0615C00850000113 | B0615C0085RE764113210113 | B0615C0085 | NO | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 0 | 3110 | S/E QUIRIHUE C2 | VEGAS VERDES | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3203 | Clientes Regulados | 0 | 0.46147 | 0.74 |  | 0.023074 | 0 | 0.46147 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | 2021-04-05 13:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2578 |  | 0 | [5 empty] | COBQUECURA | E
B0615C00850000113 | B0615C0085RE764113210113 | B0615C0085 | NO | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 0 | 3110 | S/E QUIRIHUE C2 | VEGAS VERDES | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3203 | Clientes Regulados | 0 | 0.45127 | 0.74 |  | 0.022563 | 0 | 0.45127 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | 2021-04-05 13:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2386 |  | 0 | [5 empty] | QUIRIHUE | E
B0615C00850000113 | B0615C0085RE764113210113 | B0615C0085 | NO | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 0 | 3110 | S/E QUIRIHUE C2 | VEGAS VERDES | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3203 | Clientes Regulados | 0 | 1.3585e-05 | 0.74 |  | 6.7923e-07 | 0 | 1.3585e-05 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | 2021-04-05 13:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | TREHUACO | E
B0615C00850000113 | B0615C0085LD767786300113 | B0615C0085 | NO | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 0 | 5884 | S/E QUIRIHUE E2 | TREHUACO/E2 | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76778630 | 1 | MADERERA RIO ITATA II SA | 0.25 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.25 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | 2021-04-05 13:36 | 0.05 | 0 | 0.0125 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TREHUACO | NO APLICA
B0618C00850000113 | B0618C0085RE764113210113 | B0618C0085 | SI | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 0 | 3127 | S/E SAN CARLOS BT1 | ALICO / C3 | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3625 | Clientes Regulados | 0 | 0.016298 | 2.7 |  | 0.00081489 | 0 | 0.016298 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | 2021-04-05 13:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 101 |  | 0 | [5 empty] | COIHUECO | E
B0618C00850000113 | B0618C0085RE764113210113 | B0618C0085 | SI | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 0 | 3127 | S/E SAN CARLOS BT1 | ALICO / C3 | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3625 | Clientes Regulados | 0 | 0.18116 | 2.7 |  | 0.0090582 | 0 | 0.18116 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | 2021-04-05 13:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 750 |  | 0 | [5 empty] | SAN CARLOS | E
B0618C00850000113 | B0618C0085RE764113210113 | B0618C0085 | SI | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 0 | 3127 | S/E SAN CARLOS BT1 | ALICO / C3 | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3625 | Clientes Regulados | 0 | 0.46615 | 2.7 |  | 0.023307 | 0 | 0.46615 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | 2021-04-05 13:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1661 |  | 0 | [5 empty] | SAN FABIAN | E
B0618C00850000113 | B0618C0085RE764113210113 | B0618C0085 | SI | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 0 | 3127 | S/E SAN CARLOS BT1 | ALICO / C3 | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3625 | Clientes Regulados | 0 | 0.22285 | 2.7 |  | 0.011143 | 0 | 0.22285 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | 2021-04-05 13:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1128 |  | 0 | [5 empty] | ÑIQUEN | E
B0618C00850000113 | B0618C0085RE764113210113 | B0618C0085 | SI | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 0 | 3127 | S/E SAN CARLOS BT1 | MONTE BLANCO/ C4 | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 37 | Clientes Regulados | 0 | 0.019517 | 2.34 |  | 0.00097586 | 0 | 0.019517 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | 2021-04-05 13:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 46 |  | 0 | [5 empty] | SAN CARLOS | E
B0618C00850000113 | B0618C0085RE764113210113 | B0618C0085 | SI | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 0 | 3125 | S/E SAN CARLOS C2 | VIOLETA PARRA | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 13207 | Clientes Regulados | 0 | 3.482 | 5.25 |  | 0.1741 | 0 | 3.482 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | 2021-04-05 13:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 13254 |  | 0 | [5 empty] | SAN CARLOS | E
B0618C00850000113 | B0618C0085LD995200000113 | B0618C0085 | SI | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 0 | 3125 | S/E SAN CARLOS C2 | VIOLETA PARRA | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99520000 | 1 | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA | 0.08 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | 2021-04-05 13:36 | 0.05 | 0 | 0.004 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN CARLOS | NO APLICA
B0618C00850000113 | B0618C0085LD768333000113 | B0618C0085 | SI | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 0 | 3125 | S/E SAN CARLOS C2 | VIOLETA PARRA | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.23 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.23 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | 2021-04-05 13:36 | 0.05 | 0 | 0.0115 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN CARLOS | NO APLICA
B1055C01040000113 | B1055C0104RE802377000113 | B1055C0104 | SI | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 826 | S/E COCHARCAS | 0 | 7350 | S/E COCHARCAS BT1 | CATO | 1055 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 3093 | Clientes Regulados | 0 | 0.7201 | 7.22 |  | 0.018003 | 0 | 0.7201 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | 2021-04-05 13:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1460 |  | 0 | [5 empty] | CHILLAN | E
B1055C01040000113 | B1055C0104RE802377000113 | B1055C0104 | SI | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 826 | S/E COCHARCAS | 0 | 7350 | S/E COCHARCAS BT1 | CATO | 1055 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 3093 | Clientes Regulados | 0 | 0.7358 | 9.94 |  | 0.018426 | 0 | 0.7358 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | 2021-04-05 13:37 | 0.06 | 0 | 0.044148 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2504 |  | 0 | [5 empty] | COIHUECO | E
B1055C01040000113 | B1055C0104RE802377000113 | B1055C0104 | SI | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 826 | S/E COCHARCAS | 0 | 7350 | S/E COCHARCAS BT1 | CATO | 1055 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 3093 | Clientes Regulados | 0 | 2.1397 | 9.94 |  | 0.1034 | 0 | 2.1397 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | 2021-04-05 13:37 | 0.06 | 0 | 0.12838 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7134 |  | 0 | [5 empty] | SAN CARLOS | E
B1055C01040000113 | B1055C0104RE802377000113 | B1055C0104 | SI | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 826 | S/E COCHARCAS | 0 | 7350 | S/E COCHARCAS BT1 | CATO | 1055 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 3093 | Clientes Regulados | 0 | 0.1598 | 9.94 |  | 0.0054598 | 0 | 0.1598 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | 2021-04-05 13:37 | 0.06 | 0 | 0.009588 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1202 |  | 0 | [5 empty] | SAN FABIAN | E
B1055C01040000113 | B1055C0104RE802377000113 | B1055C0104 | SI | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 826 | S/E COCHARCAS | 0 | 7350 | S/E COCHARCAS BT1 | CATO | 1055 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 3093 | Clientes Regulados | 0 | 0.7147 | 9.94 |  | 0.018805 | 0 | 0.7147 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | 2021-04-05 13:37 | 0.06 | 0 | 0.042882 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2736 |  | 0 | [5 empty] | SAN NICOLAS | E
B1055C01040000113 | B1055C0104LD774063400113 | B1055C0104 | SI | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 826 | S/E COCHARCAS | 0 | 7350 | S/E COCHARCAS BT1 | CATO | 1055 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | LD | 77406340 | 1 | SOCIEDAD AGRICOLA CATO S.A. | 0.02 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.02 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | 2021-04-05 13:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | COIHUECO | NO APLICA
B1091C00850000113 | B1091C0085RE764113210113 | B1091C0085 | NO | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 0 | 30697 | S/E SAN GREGORIO C1 | SAN CARLOS | 1091 | BA S/E SAN GREGORIO 66KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 214 | Clientes Regulados | 0 | 0.085615 | 2.6 |  | 0.0042807 | 0 | 0.085615 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | 2021-04-05 13:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 471 |  | 0 | [5 empty] | ÑIQUEN | E
B1092C01150000113 | B1092C0115RE968666800113 | B1092C0115 | NO | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 0 | 30698 | S/E SAN GREGORIO C2 | ÑIQUEN | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 214 | Clientes Regulados | 0 | 0.15556 | 1.5 |  | 0.010371 | 0 | 0.15556 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | 2021-04-05 13:37 | 0.06 | 0 | 0.0093338 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 673 |  | 0 | [5 empty] | ÑIQUEN | E
B1092C01150000113 | B1092C0115RE968666800113 | B1092C0115 | NO | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 0 | 30698 | S/E SAN GREGORIO C2 | ÑIQUEN | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 214 | Clientes Regulados | 0 | 0.50858 | 1.5 |  | 0.033905 | 0 | 0.50858 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | 2021-04-05 13:37 | 0.06 | 0 | 0.030515 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 874 |  | 0 | [5 empty] | PARRAL | E
B1092C01150000113 | B1092C0115RE968666800113 | B1092C0115 | NO | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 0 | 30698 | S/E SAN GREGORIO C2 | ÑIQUEN | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 214 | Clientes Regulados | 0 | 0.12925 | 1.5 |  | 0.0086166 | 0 | 0.12925 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | 2021-04-05 13:37 | 0.06 | 0 | 0.0077549 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 362 |  | 0 | [5 empty] | SAN CARLOS | E
B1092C01150000113 | B1092C0115RE968666800113 | B1092C0115 | NO | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 0 | 30697 | S/E SAN GREGORIO C1 | SAN CARLOS | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 214 | Clientes Regulados | 0 | 0.89278 | 1.5 |  | 0.059519 | 0 | 0.89278 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | 2021-04-05 13:37 | 0.06 | 0 | 0.053567 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3433 |  | 0 | [5 empty] | ÑIQUEN | E
B1092C01150000113 | B1092C0115RE968666800113 | B1092C0115 | NO | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 0 | 30697 | S/E SAN GREGORIO C1 | SAN CARLOS | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 214 | Clientes Regulados | 0 | 0.046835 | 1.5 |  | 0.0031224 | 0 | 0.046835 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | 2021-04-05 13:37 | 0.06 | 0 | 0.0028101 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 81 |  | 0 | [5 empty] | PARRAL | E
B1092C01150000113 | B1092C0115RE968666800113 | B1092C0115 | NO | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 0 | 30697 | S/E SAN GREGORIO C1 | SAN CARLOS | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 214 | Clientes Regulados | 0 | 0.27046 | 1.5 |  | 0.018031 | 0 | 0.27046 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | 2021-04-05 13:37 | 0.06 | 0 | 0.016228 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1328 |  | 0 | [5 empty] | SAN CARLOS | E
B1157C01260000113 | B1157C0126LT612160000113 | B1157C0126 | NO | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 935 | S/E NIQUEN (FFCC) | 0 | 7383 | S/E ÑIQUEN (FFCC) B1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 1157 | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.060633 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.060633 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | 2021-04-05 13:37 | 0.06 | 0 | 0.003638 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ÑIQUEN | NO APLICA
B1814C01260000113 | B1814C0126LT612160000113 | B1814C0126 | SI | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 936 | S/E COCHARCAS (FFCC) | 0 | 7432 | S/E COCHARCAS (FFCC) 152 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 1814 | BA S/E COCHARCAS (CGE) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.060633 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.060633 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | 2021-04-05 13:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN CARLOS | NO APLICA
B2566C01150000113 | B2566C0115RE968666800113 | B2566C0115 | NO | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 2029 | S/E PASO HONDO | 0 | 19224 | S/E PASO HONDO | PASO HONDO | 2566 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.68 | 0.5 |  | 0.05 | 0 | 0.68 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | 2021-04-05 13:37 | 0.06 | 0 | 0.0408 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2069 |  | 0 | [5 empty] | PARRAL | E
B2566C01150000113 | B2566C0115RE968666800113 | B2566C0115 | NO | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 2029 | S/E PASO HONDO | 0 | 19224 | S/E PASO HONDO | PASO HONDO | 2566 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.36 | 0.5 |  | 0.02 | 0 | 0.36 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | 2021-04-05 13:37 | 0.06 | 0 | 0.0216 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 528 |  | 0 | [5 empty] | RETIRO | E
B0206C00850000114 | B0206C0085RE764113210114 | B0206C0085 | NO | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 0 | 600 | S/E CHACAHUIN C3 | CUNACO C3 | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1189 | Clientes Regulados | 0 | 0.17917 | 1 |  | 0.0089586 | 0 | 0.17917 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 713 |  | 0 | [5 empty] | LINARES | E
B0206C00850000114 | B0206C0085RE764113210114 | B0206C0085 | NO | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 0 | 600 | S/E CHACAHUIN C3 | CUNACO C3 | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1189 | Clientes Regulados | 0 | 0.10531 | 1 |  | 0.0052654 | 0 | 0.10531 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 435 |  | 0 | [5 empty] | VILLA ALEGRE | E
B0206C00850000114 | B0206C0085RE764113210114 | B0206C0085 | NO | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 0 | 602 | S/E CHACAHUIN C5 | MAIPU C5 | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5012 | Clientes Regulados | 0 | 2.4508 | 3.5 |  | 0.12458 | 0 | 2.4508 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0.05 | 0 | 0.12254 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4893 |  | 0 | [5 empty] | LINARES | E
B0206C00850000114 | B0206C0085RE764113210114 | B0206C0085 | NO | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 0 | 603 | S/E CHACAHUIN C6 | PRESIDENTE IBAÑEZ C6 | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7543 | Clientes Regulados | 0 | 1.8037 | 2.4 |  | 0.092192 | 0 | 1.8037 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0.05 | 0 | 0.090187 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7493 |  | 0 | [5 empty] | LINARES | E
B0206C00850000114 | B0206C0085RE764113210114 | B0206C0085 | NO | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 0 | 596 | S/E CHACAHUIN C1 | SAN ANTONIO C1 | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9505 | Clientes Regulados | 0 | 2.0699 | 3.6 |  | 0.10465 | 0 | 2.0699 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0.05 | 0 | 0.1035 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9422 |  | 0 | [5 empty] | LINARES | E
B0206C00850000114 | B0206C0085RE764113210114 | B0206C0085 | NO | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 0 | 601 | S/E CHACAHUIN C4 | SAN GABRIEL C4 | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 128 | Clientes Regulados | 0 | 0.033143 | 0.6 |  | 0.0017032 | 0 | 0.033143 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0.05 | 0 | 0.0016572 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 21 |  | 0 | [5 empty] | LINARES | E
B0206C00850000114 | B0206C0085RE764113210114 | B0206C0085 | NO | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 0 | 601 | S/E CHACAHUIN C4 | SAN GABRIEL C4 | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 128 | Clientes Regulados | 0 | 0.025479 | 0.6 |  | 0.0013093 | 0 | 0.025479 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0.05 | 0 | 0.0012739 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 101 |  | 0 | [5 empty] | LONGAVI | E
B0206C00850000114 | B0206C0085RE764113210114 | B0206C0085 | NO | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 0 | 599 | S/E CHACAHUIN C2 | YERBAS BUENAS C2 | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5389 | Clientes Regulados | 0 | 1.661 | 3.1 |  | 0.08351 | 0 | 1.661 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0.05 | 0 | 0.083048 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5305 |  | 0 | [5 empty] | LINARES | E
B0206C00850000114 | B0206C0085LD967924300114 | B0206C0085 | NO | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 0 | 602 | S/E CHACAHUIN C5 | MAIPU | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96792430 | 1 | SODIMAC S.A. | 0.08 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0.05 | 0 | 0.004 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LINARES | NO APLICA
B0206C00850000114 | B0206C0085LD969634400114 | B0206C0085 | NO | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 0 | 596 | S/E CHACAHUIN C1 | SAN ANTONIO | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96963440 | 1 | NUEVOSUR S.A. | 0.49 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.49 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0.05 | 0 | 0.0245 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LINARES | NO APLICA
B0206C00850000114 | B0206C0085LD967728100114 | B0206C0085 | NO | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 0 | 601 | S/E CHACAHUIN C4 | SAN GABRIEL | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96772810 | 1 | IANSAGRO S.A. | 0.14 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.14 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0.05 | 0 | 0.007 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LONGAVI | NO APLICA
B0206C00850000114 | B0206C0085LD964390000114 | B0206C0085 | NO | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 0 | 599 | S/E CHACAHUIN C2 | YERBAS BUENAS | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96439000 | 1 | WALMART CHILE S.A. | 0.21 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.21 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0.05 | 0 | 0.0105 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LINARES | NO APLICA
B0216C00850000114 | B0216C0085RE764113210114 | B0216C0085 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 476 | S/E VILLA ALEGRE | 0 | 1691 | S/E VILLA ALEGRE C1 | ABATE MOLINA C1 | 216 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3918 | Clientes Regulados | 0 | 0.031993 | 2.3 |  | 0.0015997 | 0 | 0.031993 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 94 |  | 0 | [5 empty] | SAN JAVIER | E
B0216C00850000114 | B0216C0085RE764113210114 | B0216C0085 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 476 | S/E VILLA ALEGRE | 0 | 1691 | S/E VILLA ALEGRE C1 | ABATE MOLINA C1 | 216 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3918 | Clientes Regulados | 0 | 1.5991 | 2.3 |  | 0.079956 | 0 | 1.5991 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4831 |  | 0 | [5 empty] | VILLA ALEGRE | E
B0216C00850000114 | B0216C0085RE764113210114 | B0216C0085 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 476 | S/E VILLA ALEGRE | 0 | 1694 | S/E VILLA ALEGRE C2 | LA FINCA | 216 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5691 | Clientes Regulados | 0 | 0.5 | 0.5 |  | 0.025 | 0 | 0.5 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3952 |  | 0 | [5 empty] | SAN JAVIER | E
B0216C00850000114 | B0216C0085RE764113210114 | B0216C0085 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 476 | S/E VILLA ALEGRE | 0 | 1694 | S/E VILLA ALEGRE C2 | LA FINCA | 216 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5691 | Clientes Regulados | 0 | 0.23675 | 0.5 |  | 0.011837 | 0 | 0.23675 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 732 |  | 0 | [5 empty] | VILLA ALEGRE | E
B0216C00850000114 | B0216C0085LD810942000114 | B0216C0085 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 476 | S/E VILLA ALEGRE | 0 | 1691 | S/E VILLA ALEGRE C1 | ABATE MOLINA | 216 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81094200 | 1 | COOP AGRICOLA VITIVINICOLA LONCOMILLA LIMITADA | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.05 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | VILLA ALEGRE | NO APLICA
B0216C00850000114 | B0216C0085LD902270000114 | B0216C0085 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 476 | S/E VILLA ALEGRE | 0 | 1691 | S/E VILLA ALEGRE C1 | ABATE MOLINA | 216 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 90227000 | 1 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. | 0.37 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.37 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | VILLA ALEGRE | NO APLICA
B0559C00850000114 | B0559C0085RE764113210114 | B0559C0085 | NO | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 0 | 2900 | S/E CAUQUENES C2 | PILEN C2 | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10706 | Clientes Regulados | 0 | 3.0443 | 3.65 |  | 0.15221 | 0 | 3.0443 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 12012 |  | 0 | [5 empty] | CAUQUENES | E
B0559C00850000114 | B0559C0085RE764113210114 | B0559C0085 | NO | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 0 | 2902 | S/E CAUQUENES C1 | POCILLAS C1 | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5518 | Clientes Regulados | 0 | 0.91328 | 1.9 |  | 0.045664 | 0 | 0.91328 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5477 |  | 0 | [5 empty] | CAUQUENES | E
B0559C00850000114 | B0559C0085RE764113210114 | B0559C0085 | NO | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 0 | 2902 | S/E CAUQUENES C1 | POCILLAS C1 | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5518 | Clientes Regulados | 0 | 0.0031614 | 1.9 |  | 0.00015807 | 0 | 0.0031614 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 48 |  | 0 | [5 empty] | QUIRIHUE | E
B0559C00850000114 | B0559C0085RE764113210114 | B0559C0085 | NO | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 0 | 2901 | S/E CAUQUENES C3 | QUELLA C3 | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2426 | Clientes Regulados | 0 | 0.38352 | 1.4 |  | 0.019176 | 0 | 0.38352 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1222 |  | 0 | [5 empty] | CAUQUENES | E
B0559C00850000114 | B0559C0085RE764113210114 | B0559C0085 | NO | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 0 | 2901 | S/E CAUQUENES C3 | QUELLA C3 | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2426 | Clientes Regulados | 0 | 0.00041838 | 1.4 |  | 2.0919e-05 | 0 | 0.00041838 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 | [5 empty] | PARRAL | E
B0559C00850000114 | B0559C0085RE764113210114 | B0559C0085 | NO | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 0 | 2903 | S/E CAUQUENES ET2 | TOBOLGUEN ET2 | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 145 | Clientes Regulados | 0 | 1.24 | 1.24 |  | 0.062 | 0 | 1.24 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 145 |  | 0 | [5 empty] | CAUQUENES | E
B0559C00850000114 | B0559C0085LD781291900114 | B0559C0085 | NO | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 0 | 2900 | S/E CAUQUENES C2 | PILEN | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78129190 | 1 | FORESTAL LEON LTDA. | 0.17 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.17 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CAUQUENES | NO APLICA
B0559C00850000114 | B0559C0085LD760841860114 | B0559C0085 | NO | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 0 | 2900 | S/E CAUQUENES C2 | PILEN | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76084186 | 1 | AGRICOLA EL ARENAL LTDA | 0.06 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.06 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CAUQUENES | NO APLICA
B0559C00850000114 | B0559C0085LD763098980114 | B0559C0085 | NO | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 0 | 2900 | S/E CAUQUENES C2 | PILEN | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76309898 | 1 | AGRICOLA E INVERSIONES TERRAMAN LTDA | 0.09 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CAUQUENES | NO APLICA
B0559C00850000114 | B0559C0085LD969634400114 | B0559C0085 | NO | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 0 | 2900 | S/E CAUQUENES C2 | PILEN | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96963440 | 1 | NUEVOSUR S.A. | 0.4 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.4 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CAUQUENES | NO APLICA
B0559C00850000114 | B0559C0085LD764814340114 | B0559C0085 | NO | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 0 | 2902 | S/E CAUQUENES C1 | POCILLAS | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76481434 | 1 | AGRICOLA SPOLETO SPA | 0.17 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.17 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CAUQUENES | NO APLICA
B0559C00850000114 | B0559C0085LD902270000114 | B0559C0085 | NO | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 0 | 2901 | S/E CAUQUENES C3 | QUELLA | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 90227000 | 1 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. | 0.33 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.33 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CAUQUENES | NO APLICA
B0584C00850000114 | B0584C0085RE764113210114 | B0584C0085 | NO | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 641 | S/E LA VEGA | 0 | 2978 | S/E LA VEGA E1 | LOS RUILES E1 | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10163 | Clientes Regulados | 0 | 0.0004661 | 3.9 |  | 2.3305e-05 | 0 | 0.0004661 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 896 |  | 0 | [5 empty] | CAUQUENES | E
B0584C00850000114 | B0584C0085RE764113210114 | B0584C0085 | NO | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 641 | S/E LA VEGA | 0 | 2978 | S/E LA VEGA E1 | LOS RUILES E1 | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10163 | Clientes Regulados | 0 | 0.78283 | 3.9 |  | 0.039142 | 0 | 0.78283 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3133 |  | 0 | [5 empty] | CHANCO | E
B0584C00850000114 | B0584C0085RE764113210114 | B0584C0085 | NO | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 641 | S/E LA VEGA | 0 | 2978 | S/E LA VEGA E1 | LOS RUILES E1 | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10163 | Clientes Regulados | 0 | 0.99297 | 3.9 |  | 0.049649 | 0 | 0.99297 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6134 |  | 0 | [5 empty] | PELLUHUE | E
B0584C00850000114 | B0584C0085RE764113210114 | B0584C0085 | NO | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 641 | S/E LA VEGA | 0 | 2979 | S/E LA VEGA E2 | TRIPLE U E2 | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1144 | Clientes Regulados | 0 | 0.00011872 | 0.1 |  | 5.9361e-06 | 0 | 0.00011872 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 | [5 empty] | CAUQUENES | E
B0584C00850000114 | B0584C0085RE764113210114 | B0584C0085 | NO | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 641 | S/E LA VEGA | 0 | 2979 | S/E LA VEGA E2 | TRIPLE U E2 | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1144 | Clientes Regulados | 0 | 0.0068721 | 0.1 |  | 0.00034361 | 0 | 0.0068721 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1140 |  | 0 | [5 empty] | CHANCO | E
B0584C00850000114 | B0584C0085LD786161000114 | B0584C0085 | NO | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 641 | S/E LA VEGA | 0 | 2978 | S/E LA VEGA E1 | LOS RUILES | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78616100 | 1 | EXPLODEMA LTDA | 0.06 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.06 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CHANCO | NO APLICA
B0604C00850000114 | B0604C0085RE764113210114 | B0604C0085 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 473 | S/E PARRAL | 0 | 13640 | S/E PARRAL C6 | AJIAL C6 | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10417 | Clientes Regulados | 0 | 2.3667 | 3.7 |  | 0.11833 | 0 | 2.3667 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8571 |  | 0 | [5 empty] | PARRAL | E
B0604C00850000114 | B0604C0085RE764113210114 | B0604C0085 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 473 | S/E PARRAL | 0 | 13640 | S/E PARRAL C6 | AJIAL C6 | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10417 | Clientes Regulados | 0 | 0.080953 | 3.7 |  | 0.0040477 | 0 | 0.080953 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 239 |  | 0 | [5 empty] | RETIRO | E
B0604C00850000114 | B0604C0085RE764113210114 | B0604C0085 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 473 | S/E PARRAL | 0 | 3064 | S/E PARRAL C2 | PABLO NERUDA C2 | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2514 | Clientes Regulados | 0 | 1.2304 | 1.3 |  | 0.061522 | 0 | 1.2304 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4026 |  | 0 | [5 empty] | PARRAL | E
B0604C00850000114 | B0604C0085LD966875100114 | B0604C0085 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 473 | S/E PARRAL | 0 | 13640 | S/E PARRAL C6 | AJIAL | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96687510 | 1 | FRUTICOLA DEL ATLANTICO S.A. | 0.22 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.22 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PARRAL | NO APLICA
B0604C00850000114 | B0604C0085LD969634400114 | B0604C0085 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 473 | S/E PARRAL | 0 | 13640 | S/E PARRAL C6 | AJIAL | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96963440 | 1 | NUEVOSUR S.A. | 0.49 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.49 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PARRAL | NO APLICA
B0604C00850000114 | B0604C0085LD100929430114 | B0604C0085 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 473 | S/E PARRAL | 0 | 13640 | S/E PARRAL C6 | AJIAL | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 10092943 | 1 | JUAN SEPULVEDA SEGURA | 0.14 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.14 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | RETIRO | NO APLICA
B0604C01150000114 | B0604C0115RE968666800114 | B0604C0115 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 473 | S/E PARRAL | 0 | 3066 | S/E PARRAL C5 | BULLILEO C5 | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.047762 | 4.04 |  | 0.0031841 | 0 | 0.047762 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | 2021-04-05 13:58 | 0.06 | 0 | 0.0028657 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 214 |  | 0 | [5 empty] | LONGAVI | E
B0604C01150000114 | B0604C0115RE968666800114 | B0604C0115 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 473 | S/E PARRAL | 0 | 3066 | S/E PARRAL C5 | BULLILEO C5 | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 1.1491 | 4.04 |  | 0.076606 | 0 | 1.1491 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | 2021-04-05 13:58 | 0.06 | 0 | 0.068946 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4139 |  | 0 | [5 empty] | PARRAL | E
B0604C01150000114 | B0604C0115RE968666800114 | B0604C0115 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 473 | S/E PARRAL | 0 | 3066 | S/E PARRAL C5 | BULLILEO C5 | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.91992 | 4.04 |  | 0.061328 | 0 | 0.91992 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | 2021-04-05 13:58 | 0.06 | 0 | 0.055195 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3123 |  | 0 | [5 empty] | RETIRO | E
B0604C01150000114 | B0604C0115RE968666800114 | B0604C0115 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 473 | S/E PARRAL | 0 | 3063 | S/E PARRAL C1 | RETIRO C1 | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.34706 | 2.9 |  | 0.023137 | 0 | 0.34706 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | 2021-04-05 13:58 | 0.06 | 0 | 0.020824 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1372 |  | 0 | [5 empty] | PARRAL | E
B0604C01150000114 | B0604C0115RE968666800114 | B0604C0115 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 473 | S/E PARRAL | 0 | 3063 | S/E PARRAL C1 | RETIRO C1 | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 1.3138 | 2.9 |  | 0.087588 | 0 | 1.3138 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | 2021-04-05 13:58 | 0.06 | 0 | 0.078829 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3327 |  | 0 | [5 empty] | RETIRO | E
B0604C01150000114 | B0604C0115LD995200000114 | B0604C0115 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 473 | S/E PARRAL | 0 | 3063 | S/E PARRAL C1 | BULLILEO | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | LD | 99520000 | 1 | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.05 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | 2021-04-05 13:58 | 0.06 | 0 | 0.003 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PARRAL | NO APLICA
B0604C01150000114 | B0604C0115LD781349900114 | B0604C0115 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 473 | S/E PARRAL | 0 | 3063 | S/E PARRAL C1 | BULLILEO | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | LD | 78134990 | 1 | SOC AGRICOLA EL PORVENIR S.A. | 0.21 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.21 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | 2021-04-05 13:58 | 0.06 | 0 | 0.0126 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LONGAVI | NO APLICA
B0604C01150000114 | B0604C0115LD900810000114 | B0604C0115 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 473 | S/E PARRAL | 0 | 3063 | S/E PARRAL C1 | RETIRO | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | LD | 90081000 | 1 | CIA CHILENA DE FOSFOROS S.A. | 0.08 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | 2021-04-05 13:58 | 0.06 | 0 | 0.0048 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | RETIRO | NO APLICA
B0604C01150000114 | B0604C0115LD910830000114 | B0604C0115 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 473 | S/E PARRAL | 0 | 3063 | S/E PARRAL C1 | RETIRO | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | LD | 91083000 | 1 | EMPRESAS TUCAPEL S.A. | 0.54 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.54 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | 2021-04-05 13:58 | 0.06 | 0 | 0.0324 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | RETIRO | NO APLICA
B0604C01150000114 | B0604C0115LD933290000114 | B0604C0115 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 473 | S/E PARRAL | 0 | 3063 | S/E PARRAL C1 | RETIRO | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | LD | 93329000 | 1 | DAVID DEL CURTO S.A. | 0.03 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.03 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | 2021-04-05 13:58 | 0.06 | 0 | 0.0018 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | RETIRO | NO APLICA
B0604C01150000114 | B0604C0115LD764816400114 | B0604C0115 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 473 | S/E PARRAL | 0 | 3063 | S/E PARRAL C1 | RETIRO | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | LD | 76481640 | 1 | ECOFOOD S.A. | 0.18 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.18 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | 2021-04-05 13:58 | 0.06 | 0 | 0.0108 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | RETIRO | NO APLICA
B0604C01150000114 | B0604C0115LD781857100114 | B0604C0115 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 473 | S/E PARRAL | 0 | 3063 | S/E PARRAL C1 | RETIRO | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | LD | 78185710 | 1 | EXPORTADORA ANAKENA LTDA | 0.04 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.04 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | 2021-04-05 13:58 | 0.06 | 0 | 0.0024 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | RETIRO | NO APLICA
B0616C00850000114 | B0616C0085RE764113210114 | B0616C0085 | NO | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 657 | S/E RETIRO | 0 | 16186 | S/E RETIRO C2 | COPIHUE C1 | 616 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5000 | Clientes Regulados | 0 | 0.78871 | 1.4 |  | 0.039436 | 0 | 0.78871 | SI | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2599 |  | 0 | [5 empty] | LONGAVI | E
B0616C00850000114 | B0616C0085RE764113210114 | B0616C0085 | NO | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 657 | S/E RETIRO | 0 | 16186 | S/E RETIRO C2 | COPIHUE C1 | 616 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5000 | Clientes Regulados | 0 | 0.53415 | 1.4 |  | 0.026707 | 0 | 0.53415 | SI | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2314 |  | 0 | [5 empty] | RETIRO | E
B0616C00850000114 | B0616C0085LD877565000114 | B0616C0085 | NO | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 657 | S/E RETIRO | 0 | 3120 | S/E RETIRO CT | COPIHUE | 616 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 87756500 | 1 | ENAP REFINERIAS S.A. | 0.15 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.15 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LONGAVI | NO APLICA
B0618C00850000114 | B0618C0085RE764113210114 | B0618C0085 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 0 | 3126 | S/E SAN CARLOS CSA | ALICO C3 | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3625 | Clientes Regulados | 0 | 0.51036 | 2.05 |  | 0.025518 | 0 | 0.51036 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1823 |  | 0 | [5 empty] | SAN CARLOS | E
B0618C00850000114 | B0618C0085RE764113210114 | B0618C0085 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 0 | 3126 | S/E SAN CARLOS CSA | ALICO C3 | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3625 | Clientes Regulados | 0 | 0.22647 | 2.05 |  | 0.011324 | 0 | 0.22647 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1182 |  | 0 | [5 empty] | SAN FABIAN | E
B0618C00850000114 | B0618C0085RE764113210114 | B0618C0085 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 0 | 3126 | S/E SAN CARLOS CSA | ALICO C3 | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3625 | Clientes Regulados | 0 | 0.17849 | 2.05 |  | 0.0089245 | 0 | 0.17849 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 751 |  | 0 | [5 empty] | ÑIQUEN | E
B0618C00850000114 | B0618C0085RE764113210114 | B0618C0085 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 0 | 3123 | S/E SAN CARLOS CT1 | MONTE BLANCO C4 | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 37 | Clientes Regulados | 0 | 0.019517 | 1.38 |  | 0.00097586 | 0 | 0.019517 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 46 |  | 0 | [5 empty] | SAN CARLOS | E
B0618C00850000114 | B0618C0085RE764113210114 | B0618C0085 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 0 | 3125 | S/E SAN CARLOS C2 | VIOLETA PARRA C2 | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 13207 | Clientes Regulados | 0 | 3.482 | 4.96 |  | 0.1741 | 0 | 3.482 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 13254 |  | 0 | [5 empty] | SAN CARLOS | E
B0618C00850000114 | B0618C0085LD768333000114 | B0618C0085 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 0 | 3125 | S/E SAN CARLOS C2 | ALICO | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.23 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.23 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN CARLOS | NO APLICA
B0618C00850000114 | B0618C0085LD965579100114 | B0618C0085 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 0 | 3125 | S/E SAN CARLOS C2 | VIOLETA PARRA | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96557910 | 1 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. | 1.16 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.16 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN CARLOS | NO APLICA
B0618C00850000114 | B0618C0085LD966851300114 | B0618C0085 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 0 | 3125 | S/E SAN CARLOS C2 | VIOLETA PARRA | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96685130 | 1 | SOC COPEVAL AGROINDUSTRIAS S.A | 0.03 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.03 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN CARLOS | NO APLICA
B0618C00850000114 | B0618C0085LD616070000114 | B0618C0085 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 0 | 3125 | S/E SAN CARLOS C2 | VIOLETA PARRA | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 61607000 | 1 | SERVICIO DE SALUD ÑUBLE | 0.13 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.13 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN CARLOS | NO APLICA
B0618C00850000114 | B0618C0085LD995200000114 | B0618C0085 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 0 | 3125 | S/E SAN CARLOS C2 | VIOLETA PARRA | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99520000 | 1 | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA | 0.08 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN CARLOS | NO APLICA
B0618C00850000114 | B0618C0085LD768333000114 | B0618C0085 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 0 | 3125 | S/E SAN CARLOS C2 | VIOLETA PARRA | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.23 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.23 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN CARLOS | NO APLICA
B0618C01040000114 | B0618C0104RE802377000114 | B0618C0104 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 0 | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | COPELEC C1 | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.0011 | 2.29 |  | 7.0889e-05 | 0 | 0.0011 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | 2021-04-05 13:58 | 0.06 | 0 | 6.6e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 11 |  | 0 | [5 empty] | COIHUECO | E
B0618C01040000114 | B0618C0104RE802377000114 | B0618C0104 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 0 | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | COPELEC C1 | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 1.7616 | 2.29 |  | 0.11353 | 0 | 1.7616 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | 2021-04-05 13:58 | 0.06 | 0 | 0.1057 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5714 |  | 0 | [5 empty] | SAN CARLOS | E
B0618C01040000114 | B0618C0104RE802377000114 | B0618C0104 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 0 | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | COPELEC C1 | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.0331 | 2.29 |  | 0.0021331 | 0 | 0.0331 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | 2021-04-05 13:58 | 0.06 | 0 | 0.001986 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 313 |  | 0 | [5 empty] | SAN NICOLAS | E
B0618C01040000114 | B0618C0104RE802377000114 | B0618C0104 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 0 | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | COPELEC C1 | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.0517 | 2.29 |  | 0.0033318 | 0 | 0.0517 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | 2021-04-05 13:58 | 0.06 | 0 | 0.003102 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 288 |  | 0 | [5 empty] | SAN FABIAN | E
B0618C01040000114 | B0618C0104RE802377000114 | B0618C0104 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 0 | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | COPELEC C1 | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.0331 | 2.29 |  | 0.0021331 | 0 | 0.0331 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | 2021-04-05 13:58 | 0.06 | 0 | 0.001986 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 313 |  | 0 | [5 empty] | SAN NICOLAS | E
B1084C01140000114 | B1084C0114RE968844500114 | B1084C0114 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 0 | 26609 | S/E LINARES NORTE C2 | BARRIO INDUSTRIAL | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 8152 | Clientes Regulados | 0 | 0.0007614 | 14.5 |  | 3.807e-05 | 0 | 0.0007614 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7 |  | 0 | [5 empty] | COLBUN | E
B1084C01140000114 | B1084C0114RE968844500114 | B1084C0114 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 0 | 26609 | S/E LINARES NORTE C2 | BARRIO INDUSTRIAL | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 8152 | Clientes Regulados | 0 | 3.019 | 14.5 |  | 0.15095 | 0 | 3.019 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1364 |  | 0 | [5 empty] | LINARES | E
B1084C01140000114 | B1084C0114RE968844500114 | B1084C0114 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 0 | 26609 | S/E LINARES NORTE C2 | BARRIO INDUSTRIAL | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 8152 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 14.5 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | SAN JAVIER | E
B1084C01140000114 | B1084C0114RE968844500114 | B1084C0114 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 0 | 26609 | S/E LINARES NORTE C2 | BARRIO INDUSTRIAL | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 8152 | Clientes Regulados | 0 | 0.0003978 | 14.5 |  | 1.989e-05 | 0 | 0.0003978 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | VILLA ALEGRE | E
B1084C01140000114 | B1084C0114RE968844500114 | B1084C0114 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 0 | 4860 | S/E LINARES NORTE BT1 | LINARES NORTE | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 8152 | Clientes Regulados | 0 | 0.024824 | 14.5 |  | 0.0012412 | 0 | 0.024824 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 141 |  | 0 | [5 empty] | COLBUN | E
B1084C01140000114 | B1084C0114RE968844500114 | B1084C0114 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 0 | 4860 | S/E LINARES NORTE BT1 | LINARES NORTE | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 8152 | Clientes Regulados | 0 | 0.0010422 | 14.5 |  | 5.211e-05 | 0 | 0.0010422 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6 |  | 0 | [5 empty] | CONSTITUCION | E
B1084C01140000114 | B1084C0114RE968844500114 | B1084C0114 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 0 | 4860 | S/E LINARES NORTE BT1 | LINARES NORTE | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 8152 | Clientes Regulados | 0 | 3.173 | 14.5 |  | 0.15865 | 0 | 3.173 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10190 |  | 0 | [5 empty] | LINARES | E
B1084C01140000114 | B1084C0114RE968844500114 | B1084C0114 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 0 | 4860 | S/E LINARES NORTE BT1 | LINARES NORTE | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 8152 | Clientes Regulados | 0 | 0.020448 | 14.5 |  | 0.0010224 | 0 | 0.020448 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 234 |  | 0 | [5 empty] | LONGAVI | E
B1084C01140000114 | B1084C0114RE968844500114 | B1084C0114 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 0 | 4860 | S/E LINARES NORTE BT1 | LINARES NORTE | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 8152 | Clientes Regulados | 0 | 0.0015718 | 14.5 |  | 7.8588e-05 | 0 | 0.0015718 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10 |  | 0 | [5 empty] | SAN JAVIER | E
B1084C01140000114 | B1084C0114RE968844500114 | B1084C0114 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 0 | 4860 | S/E LINARES NORTE BT1 | LINARES NORTE | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 8152 | Clientes Regulados | 0 | 0.004378 | 14.5 |  | 0.0002189 | 0 | 0.004378 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5 |  | 0 | [5 empty] | VILLA ALEGRE | E
B1084C01140000114 | B1084C0114RE968844500114 | B1084C0114 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 0 | 4860 | S/E LINARES NORTE BT1 | LINARES NORTE | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 8152 | Clientes Regulados | 0 | 0.0024664 | 14.5 |  | 0.00012332 | 0 | 0.0024664 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 19 |  | 0 | [5 empty] | YERBAS BUENAS | E
B1084C01140000114 | B1084C0114RE968844500114 | B1084C0114 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 0 | 4860 | S/E LINARES NORTE BT1 | LINARES SUR | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 8152 | Clientes Regulados | 0 | 0.0058748 | 14.5 |  | 0.00029374 | 0 | 0.0058748 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 31 |  | 0 | [5 empty] | COLBUN | E
B1084C01140000114 | B1084C0114RE968844500114 | B1084C0114 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 0 | 4860 | S/E LINARES NORTE BT1 | LINARES SUR | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 8152 | Clientes Regulados | 0 | 0.0034042 | 14.5 |  | 0.00017021 | 0 | 0.0034042 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9 |  | 0 | [5 empty] | CONSTITUCION | E
B1084C01140000114 | B1084C0114RE968844500114 | B1084C0114 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 0 | 4860 | S/E LINARES NORTE BT1 | LINARES SUR | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 8152 | Clientes Regulados | 0 | 0.6481 | 14.5 |  | 0.032405 | 0 | 0.6481 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2057 |  | 0 | [5 empty] | LINARES | E
B1084C01140000114 | B1084C0114RE968844500114 | B1084C0114 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 0 | 4860 | S/E LINARES NORTE BT1 | LINARES SUR | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 8152 | Clientes Regulados | 0 | 1.3353 | 14.5 |  | 0.066766 | 0 | 1.3353 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1964 |  | 0 | [5 empty] | LONGAVI | E
B1084C01140000114 | B1084C0114RE968844500114 | B1084C0114 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 0 | 4860 | S/E LINARES NORTE BT1 | LINARES SUR | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 8152 | Clientes Regulados | 0 | 1.1802 | 14.5 |  | 0.059009 | 0 | 1.1802 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2122 |  | 0 | [5 empty] | SAN JAVIER | E
B1084C01140000114 | B1084C0114RE968844500114 | B1084C0114 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 0 | 4860 | S/E LINARES NORTE BT1 | LINARES SUR | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 8152 | Clientes Regulados | 0 | 0.0011455 | 14.5 |  | 5.7276e-05 | 0 | 0.0011455 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10 |  | 0 | [5 empty] | VILLA ALEGRE | E
B1084C01140000114 | B1084C0114RE968844500114 | B1084C0114 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 0 | 4860 | S/E LINARES NORTE BT1 | LINARES SUR | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 8152 | Clientes Regulados | 0 | 0.0094108 | 14.5 |  | 0.00047054 | 0 | 0.0094108 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 18 |  | 0 | [5 empty] | YERBAS BUENAS | E
B1084C01140000114 | B1084C0114LD766836230114 | B1084C0114 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 0 | 26608 | S/E LINARES NORTE C1 | BARRIO_INDUSTRIAL | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | LD | 76683623 | 1 | INMOBILIARIA BAVARIA | 0.233 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.233 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LINARES | NO APLICA
B1084C01140000114 | B1084C0114LD818360000114 | B1084C0114 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 0 | 26608 | S/E LINARES NORTE C1 | BARRIO_INDUSTRIAL | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | LD | 81836000 | 1 | COPEFRUT S.A. | 0.59 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.59 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LINARES | NO APLICA
B1084C01140000114 | B1084C0114LD843568000114 | B1084C0114 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 0 | 26608 | S/E LINARES NORTE C1 | BARRIO_INDUSTRIAL | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | LD | 84356800 | 1 | WATTS S.A. | 0.54 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.54 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LINARES | NO APLICA
B1084C01140000114 | B1084C0114LD892588000114 | B1084C0114 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 0 | 26608 | S/E LINARES NORTE C1 | BARRIO_INDUSTRIAL | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | LD | 89258800 | 1 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS SPA | 1.54 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.54 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LINARES | NO APLICA
B1084C01140000114 | B1084C0114LD760681540114 | B1084C0114 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 0 | 26608 | S/E LINARES NORTE C1 | LINARES NORTE | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | LD | 76068154 | 1 | AGROINDUSTRIAL VEAL SPA | 0 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LINARES | NO APLICA
B1084C01140000114 | B1084C0114LD775223300114 | B1084C0114 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 0 | 26608 | S/E LINARES NORTE C1 | LINARES NORTE | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | LD | 77522330 | 1 | GIDDINGS BERRIES CHILE S.A. | 0.09 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LINARES | NO APLICA
B1084C01140000114 | B1084C0114LD761043520114 | B1084C0114 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 0 | 26608 | S/E LINARES NORTE C1 | LINARES NORTE | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | LD | 76104352 | 1 | AGRÍCOLA LOS BATROS S.A. | 0.12 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.12 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LINARES | NO APLICA
B1084C01140000114 | B1084C0114LD766887000114 | B1084C0114 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 0 | 26608 | S/E LINARES NORTE C1 | LINARES NORTE | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | LD | 76688700 | 1 | BERRIES CHILE S.A. | 0.25 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.25 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LINARES | NO APLICA
B1084C01140000114 | B1084C0114LD805964000114 | B1084C0114 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 0 | 26608 | S/E LINARES NORTE C1 | LINARES NORTE | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | LD | 80596400 | 1 | MARTINEZ FIEGEHEN S A | 0.12 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.12 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LINARES | NO APLICA
B1084C01140000114 | B1084C0114LD769757330114 | B1084C0114 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 0 | 26608 | S/E LINARES NORTE C1 | LINARES SUR | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | LD | 76975733 | 1 | ZURGROUP SERVICES SPA | 0.26 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.26 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LONGAVI | NO APLICA
B1084C01140000114 | B1084C0114LD760046890114 | B1084C0114 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 0 | 26608 | S/E LINARES NORTE C1 | LINARES SUR | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | LD | 76004689 | 1 | SOC. COM. AGRICOLA KESCO CHILE LTDA | 0.14 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.14 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LONGAVI | NO APLICA
B1084C01140000114 | B1084C0114LD766262000114 | B1084C0114 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 0 | 26608 | S/E LINARES NORTE C1 | LINARES SUR | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | LD | 76626200 | 1 | SOL DEL MAULE | 0.13 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.13 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN JAVIER | NO APLICA
B1084C01140000114 | B1084C0114LD762345450114 | B1084C0114 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 0 | 26608 | S/E LINARES NORTE C1 | LINARES SUR | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | LD | 76234545 | 1 | COMERCIAL E INDUSTRIAL FRIGOBERRIES LIMITADA | 0.13 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.13 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LONGAVI | NO APLICA
B1084C01140000114 | B1084C0114LD969275700114 | B1084C0114 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 0 | 26608 | S/E LINARES NORTE C1 | LINARES SUR | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | LD | 96927570 | 1 | LOS PEUMOS S.A. | 0.12 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.12 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN JAVIER | NO APLICA
B1087C01140000114 | B1087C0114RE968844500114 | B1087C0114 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 851 | S/E PANIMAVIDA | 0 | 26099 | S/E PANIMAVIDA B2 | COLBUN | 1087 | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 8607 | Clientes Regulados | 0 | 0.97243 | 4.2 |  | 0.048622 | 0 | 0.97243 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3683 |  | 0 | [5 empty] | COLBUN | E
B1087C01140000114 | B1087C0114RE968844500114 | B1087C0114 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 851 | S/E PANIMAVIDA | 0 | 26099 | S/E PANIMAVIDA B2 | COLBUN | 1087 | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 8607 | Clientes Regulados | 0 | 0.00083736 | 4.2 |  | 4.1868e-05 | 0 | 0.00083736 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 | [5 empty] | CONSTITUCION | E
B1087C01140000114 | B1087C0114RE968844500114 | B1087C0114 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 851 | S/E PANIMAVIDA | 0 | 26099 | S/E PANIMAVIDA B2 | COLBUN | 1087 | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 8607 | Clientes Regulados | 0 | 0.0082692 | 4.2 |  | 0.00041346 | 0 | 0.0082692 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 39 |  | 0 | [5 empty] | LINARES | E
B1087C01140000114 | B1087C0114RE968844500114 | B1087C0114 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 851 | S/E PANIMAVIDA | 0 | 26099 | S/E PANIMAVIDA B2 | COLBUN | 1087 | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 8607 | Clientes Regulados | 0 | 0.0011527 | 4.2 |  | 5.7636e-05 | 0 | 0.0011527 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7 |  | 0 | [5 empty] | LONGAVI | E
B1087C01140000114 | B1087C0114RE968844500114 | B1087C0114 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 851 | S/E PANIMAVIDA | 0 | 26099 | S/E PANIMAVIDA B2 | COLBUN | 1087 | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 8607 | Clientes Regulados | 0 | 0.0015055 | 4.2 |  | 7.5276e-05 | 0 | 0.0015055 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6 |  | 0 | [5 empty] | SAN JAVIER | E
B1087C01140000114 | B1087C0114RE968844500114 | B1087C0114 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 851 | S/E PANIMAVIDA | 0 | 26099 | S/E PANIMAVIDA B2 | COLBUN | 1087 | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 8607 | Clientes Regulados | 0 | 0.0009252 | 4.2 |  | 4.626e-05 | 0 | 0.0009252 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5 |  | 0 | [5 empty] | VILLA ALEGRE | E
B1087C01140000114 | B1087C0114RE968844500114 | B1087C0114 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 851 | S/E PANIMAVIDA | 0 | 26099 | S/E PANIMAVIDA B2 | COLBUN | 1087 | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 8607 | Clientes Regulados | 0 | 0.0021668 | 4.2 |  | 0.00010834 | 0 | 0.0021668 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10 |  | 0 | [5 empty] | YERBAS BUENAS | E
B1087C01140000114 | B1087C0114RE968844500114 | B1087C0114 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 851 | S/E PANIMAVIDA | 0 | 26099 | S/E PANIMAVIDA B2 | PANIMAVIDA | 1087 | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 8607 | Clientes Regulados | 0 | 0.0021668 | 4.2 |  | 0.04242 | 0 | 0.0021668 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2478 |  | 0 | [5 empty] | COLBUN | E
B1087C01140000114 | B1087C0114RE968844500114 | B1087C0114 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 851 | S/E PANIMAVIDA | 0 | 26099 | S/E PANIMAVIDA B2 | PANIMAVIDA | 1087 | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 8607 | Clientes Regulados | 0 | 0.0021668 | 4.2 |  | 6.066e-06 | 0 | 0.0021668 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | CONSTITUCION | E
B1087C01140000114 | B1087C0114RE968844500114 | B1087C0114 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 851 | S/E PANIMAVIDA | 0 | 26099 | S/E PANIMAVIDA B2 | PANIMAVIDA | 1087 | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 8607 | Clientes Regulados | 0 | 0.0021668 | 4.2 |  | 0.0020046 | 0 | 0.0021668 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 372 |  | 0 | [5 empty] | LINARES | E
B1087C01140000114 | B1087C0114RE968844500114 | B1087C0114 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 851 | S/E PANIMAVIDA | 0 | 26099 | S/E PANIMAVIDA B2 | PANIMAVIDA | 1087 | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 8607 | Clientes Regulados | 0 | 0.0021668 | 4.2 |  | 0.00017651 | 0 | 0.0021668 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7 |  | 0 | [5 empty] | LONGAVI | E
B1087C01140000114 | B1087C0114RE968844500114 | B1087C0114 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 851 | S/E PANIMAVIDA | 0 | 26099 | S/E PANIMAVIDA B2 | PANIMAVIDA | 1087 | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 8607 | Clientes Regulados | 0 | 0.0021668 | 4.2 |  | 2.9286e-05 | 0 | 0.0021668 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5 |  | 0 | [5 empty] | SAN JAVIER | E
B1087C01140000114 | B1087C0114RE968844500114 | B1087C0114 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 851 | S/E PANIMAVIDA | 0 | 26099 | S/E PANIMAVIDA B2 | PANIMAVIDA | 1087 | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 8607 | Clientes Regulados | 0 | 0.0021668 | 4.2 |  | 1.2096e-05 | 0 | 0.0021668 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | VILLA ALEGRE | E
B1087C01140000114 | B1087C0114RE968844500114 | B1087C0114 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 851 | S/E PANIMAVIDA | 0 | 26099 | S/E PANIMAVIDA B2 | PANIMAVIDA | 1087 | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 8607 | Clientes Regulados | 0 | 0.0021668 | 4.2 |  | 0.00022451 | 0 | 0.0021668 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 30 |  | 0 | [5 empty] | YERBAS BUENAS | E
B1087C01140000114 | B1087C0114LD760392820114 | B1087C0114 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 851 | S/E PANIMAVIDA | 0 | 31249 | S/E PANIMAVIDA C2 | PANIMAVIDA | 1087 | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | LD | 76039282 | 1 | EMBOTELLADORA METROPOLITANA S.A. | 0.29 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.29 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | COLBUN | NO APLICA
B1089C01260000114 | B1089C0126LT612160000114 | B1089C0126 | NO | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 934 | S/E LONGAVI (FFCC) | 0 | 7382 | S/E LONGAVI (FFCC) 152 | Arranque EFE | 1089 | BA S/E LONGAVI BL1 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.06077 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.06077 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LONGAVI | NO APLICA
B1090C01150000114 | B1090C0115RE968666800114 | B1090C0115 | NO | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 852 | S/E LONGAVI | 0 | 4874 | S/E LONGAVI C1 | LONGAVI | 1090 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 6201 | Clientes Regulados | 0 | 2.3785 | 4.1 |  | 0.11893 | 0 | 2.3785 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6039 |  | 0 | [5 empty] | LONGAVI | E
B1090C01150000114 | B1090C0115RE968666800114 | B1090C0115 | NO | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 852 | S/E LONGAVI | 0 | 4874 | S/E LONGAVI C1 | LONGAVI | 1090 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 6201 | Clientes Regulados | 0 | 0.42659 | 4.1 |  | 0.02133 | 0 | 0.42659 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 727 |  | 0 | [5 empty] | RETIRO | E
B1090C01150000114 | B1090C0115LD781349900114 | B1090C0115 | NO | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 852 | S/E LONGAVI | 0 | 30819 | S/E LONGAVI CT1 | LONGAVI | 1090 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | LD | 78134990 | 1 | SOC AGRICOLA EL PORVENIR S.A. | 0.36 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.36 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LONGAVI | NO APLICA
B1090C01150000114 | B1090C0115LD764816400114 | B1090C0115 | NO | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 852 | S/E LONGAVI | 0 | 30819 | S/E LONGAVI CT1 | LONGAVI | 1090 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | LD | 76481640 | 1 | ECOFOOD S.A. | 0.18 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.18 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | RETIRO | NO APLICA
B1090C01150000114 | B1090C0115LD797129800114 | B1090C0115 | NO | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 852 | S/E LONGAVI | 0 | 30819 | S/E LONGAVI CT1 | LONGAVI | 1090 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | LD | 79712980 | 1 | FORESTAL SANTA BLANCA S.A. | 0.44 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.44 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LONGAVI | NO APLICA
B1091C00850000114 | B1091C0085RE764113210114 | B1091C0085 | NO | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 0 | 30698 | S/E SAN GREGORIO C2 | RED ÑIQUEN | 1091 | BA S/E SAN GREGORIO 66KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 427 | Clientes Regulados | 0 | 0.085615 | 0.2 |  | 0.0042807 | 0 | 0.085615 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 471 |  | 0 | [5 empty] | ÑIQUEN | E
B1092C01150000114 | B1092C0115RE968666800114 | B1092C0115 | NO | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 0 | 30698 | S/E SAN GREGORIO C2 | ÑIQUEN | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 6055 | Clientes Regulados | 0 | 0.15556 | 2.3 |  | 0.0077782 | 0 | 0.15556 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 673 |  | 0 | [5 empty] | ÑIQUEN | E
B1092C01150000114 | B1092C0115RE968666800114 | B1092C0115 | NO | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 0 | 30698 | S/E SAN GREGORIO C2 | ÑIQUEN | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 6055 | Clientes Regulados | 0 | 0.50858 | 2.3 |  | 0.025429 | 0 | 0.50858 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 874 |  | 0 | [5 empty] | PARRAL | E
B1092C01150000114 | B1092C0115RE968666800114 | B1092C0115 | NO | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 0 | 30698 | S/E SAN GREGORIO C2 | ÑIQUEN | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 6055 | Clientes Regulados | 0 | 0.12925 | 2.3 |  | 0.0064624 | 0 | 0.12925 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 362 |  | 0 | [5 empty] | SAN CARLOS | E
B1092C01150000114 | B1092C0115RE968666800114 | B1092C0115 | NO | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 0 | 30697 | S/E SAN GREGORIO C1 | SAN CARLOS | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 6055 | Clientes Regulados | 0 | 0.89278 | 2.3 |  | 0.044639 | 0 | 0.89278 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3433 |  | 0 | [5 empty] | ÑIQUEN | E
B1092C01150000114 | B1092C0115RE968666800114 | B1092C0115 | NO | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 0 | 30697 | S/E SAN GREGORIO C1 | SAN CARLOS | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 6055 | Clientes Regulados | 0 | 0.046835 | 2.3 |  | 0.0023418 | 0 | 0.046835 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 81 |  | 0 | [5 empty] | PARRAL | E
B1092C01150000114 | B1092C0115RE968666800114 | B1092C0115 | NO | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 0 | 30697 | S/E SAN GREGORIO C1 | SAN CARLOS | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 6055 | Clientes Regulados | 0 | 0.27046 | 2.3 |  | 0.013523 | 0 | 0.27046 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1328 |  | 0 | [5 empty] | SAN CARLOS | E
B1157C01260000114 | B1157C0126LT612160000114 | B1157C0126 | NO | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 935 | S/E NIQUEN (FFCC) | 0 | 7383 | S/E ÑIQUEN (FFCC) B1 | Arranque EFE | 1157 | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.060633 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.060633 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | 2021-04-05 13:58 | 0.06 | 0 | 0.003638 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ÑIQUEN | NO APLICA
B1163C01260000114 | B1163C0126LT612160000114 | B1163C0126 | NO | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 933 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) | 0 | 17509 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 152 | Arranque EFE | 1163 | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.070451 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.070451 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | VILLA ALEGRE | NO APLICA
B1762C01140000114 | B1762C0114RE968844500114 | B1762C0114 | NO | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1640 | S/E YERBAS BUENAS | 0 | 27979 | S/E YERBAS BUENAS A1 | LLANO BLANCO | 1762 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 8152 | Clientes Regulados | 0 | 0.24049 | 8.3 |  | 0.012025 | 0 | 0.24049 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 549 |  | 0 | [5 empty] | COLBUN | E
B1762C01140000114 | B1762C0114RE968844500114 | B1762C0114 | NO | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1640 | S/E YERBAS BUENAS | 0 | 27979 | S/E YERBAS BUENAS A1 | LLANO BLANCO | 1762 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 8152 | Clientes Regulados | 0 | 0.00073512 | 8.3 |  | 3.6756e-05 | 0 | 0.00073512 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9 |  | 0 | [5 empty] | CONSTITUCION | E
B1762C01140000114 | B1762C0114RE968844500114 | B1762C0114 | NO | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1640 | S/E YERBAS BUENAS | 0 | 27979 | S/E YERBAS BUENAS A1 | LLANO BLANCO | 1762 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 8152 | Clientes Regulados | 0 | 0.1855 | 8.3 |  | 0.0092748 | 0 | 0.1855 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 700 |  | 0 | [5 empty] | LINARES | E
B1762C01140000114 | B1762C0114RE968844500114 | B1762C0114 | NO | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1640 | S/E YERBAS BUENAS | 0 | 27979 | S/E YERBAS BUENAS A1 | LLANO BLANCO | 1762 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 8152 | Clientes Regulados | 0 | 0.0011934 | 8.3 |  | 5.967e-05 | 0 | 0.0011934 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8 |  | 0 | [5 empty] | LONGAVI | E
B1762C01140000114 | B1762C0114RE968844500114 | B1762C0114 | NO | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1640 | S/E YERBAS BUENAS | 0 | 27979 | S/E YERBAS BUENAS A1 | LLANO BLANCO | 1762 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 8152 | Clientes Regulados | 0 | 0.00089964 | 8.3 |  | 4.4982e-05 | 0 | 0.00089964 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6 |  | 0 | [5 empty] | SAN JAVIER | E
B1762C01140000114 | B1762C0114RE968844500114 | B1762C0114 | NO | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1640 | S/E YERBAS BUENAS | 0 | 27979 | S/E YERBAS BUENAS A1 | LLANO BLANCO | 1762 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 8152 | Clientes Regulados | 0 | 0.033949 | 8.3 |  | 0.0016974 | 0 | 0.033949 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 51 |  | 0 | [5 empty] | VILLA ALEGRE | E
B1762C01140000114 | B1762C0114RE968844500114 | B1762C0114 | NO | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1640 | S/E YERBAS BUENAS | 0 | 27979 | S/E YERBAS BUENAS A1 | LLANO BLANCO | 1762 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 8152 | Clientes Regulados | 0 | 2.0856 | 8.3 |  | 0.10428 | 0 | 2.0856 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3346 |  | 0 | [5 empty] | YERBAS BUENAS | E
B1762C01140000114 | B1762C0114RE968844500114 | B1762C0114 | NO | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1640 | S/E YERBAS BUENAS | 0 | 27979 | S/E YERBAS BUENAS A1 | PEÑUELA | 1762 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 8152 | Clientes Regulados | 0 | 0.10312 | 8.3 |  | 0.0051559 | 0 | 0.10312 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 531 |  | 0 | [5 empty] | COLBUN | E
B1762C01140000114 | B1762C0114RE968844500114 | B1762C0114 | NO | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1640 | S/E YERBAS BUENAS | 0 | 27979 | S/E YERBAS BUENAS A1 | PEÑUELA | 1762 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 8152 | Clientes Regulados | 0 | 0.0010112 | 8.3 |  | 5.0562e-05 | 0 | 0.0010112 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10 |  | 0 | [5 empty] | CONSTITUCION | E
B1762C01140000114 | B1762C0114RE968844500114 | B1762C0114 | NO | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1640 | S/E YERBAS BUENAS | 0 | 27979 | S/E YERBAS BUENAS A1 | PEÑUELA | 1762 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 8152 | Clientes Regulados | 0 | 0.16205 | 8.3 |  | 0.0081025 | 0 | 0.16205 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 38 |  | 0 | [5 empty] | LINARES | E
B1762C01140000114 | B1762C0114RE968844500114 | B1762C0114 | NO | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1640 | S/E YERBAS BUENAS | 0 | 27979 | S/E YERBAS BUENAS A1 | PEÑUELA | 1762 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 8152 | Clientes Regulados | 0 | 0.0022655 | 8.3 |  | 0.00011327 | 0 | 0.0022655 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 15 |  | 0 | [5 empty] | LONGAVI | E
B1762C01140000114 | B1762C0114RE968844500114 | B1762C0114 | NO | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1640 | S/E YERBAS BUENAS | 0 | 27979 | S/E YERBAS BUENAS A1 | PEÑUELA | 1762 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 8152 | Clientes Regulados | 0 | 0.30976 | 8.3 |  | 0.015488 | 0 | 0.30976 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 737 |  | 0 | [5 empty] | SAN JAVIER | E
B1762C01140000114 | B1762C0114RE968844500114 | B1762C0114 | NO | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1640 | S/E YERBAS BUENAS | 0 | 27979 | S/E YERBAS BUENAS A1 | PEÑUELA | 1762 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 8152 | Clientes Regulados | 0 | 0.42363 | 8.3 |  | 0.021181 | 0 | 0.42363 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1529 |  | 0 | [5 empty] | VILLA ALEGRE | E
B1762C01140000114 | B1762C0114RE968844500114 | B1762C0114 | NO | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1640 | S/E YERBAS BUENAS | 0 | 27979 | S/E YERBAS BUENAS A1 | PEÑUELA | 1762 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 8152 | Clientes Regulados | 0 | 0.80618 | 8.3 |  | 0.040309 | 0 | 0.80618 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2181 |  | 0 | [5 empty] | YERBAS BUENAS | E
B1762C01140000114 | B1762C0114LD774428500114 | B1762C0114 | NO | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1640 | S/E YERBAS BUENAS | 0 | 15087 | S/E YERBAS BUENAS CT1 | LLANO BLANCO | 1762 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 114 | LUZLINARES S.A. | LD | 77442850 | 1 | AGRICOLA GONZALEZ LIMITADA | 0.01 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.01 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | YERBAS BUENAS | NO APLICA
B1762C01140000114 | B1762C0114LD761462220114 | B1762C0114 | NO | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1640 | S/E YERBAS BUENAS | 0 | 15087 | S/E YERBAS BUENAS CT1 | PEÑUELA | 1762 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 114 | LUZLINARES S.A. | LD | 76146222 | 1 | SERVICIOS AGROINDUSTRIALES DANILO NEFTALI VALDES LAZO E.I.R.L. | 0.33 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.33 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LINARES | NO APLICA
B1762C01140000114 | B1762C0114LD965933900114 | B1762C0114 | NO | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1640 | S/E YERBAS BUENAS | 0 | 15087 | S/E YERBAS BUENAS CT1 | PEÑUELA | 1762 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 114 | LUZLINARES S.A. | LD | 96593390 | 1 | VITIVINICOLA CREMASCHI BARRIGA S A | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.05 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN JAVIER | NO APLICA
B2566C01150000114 | B2566C0115RE968666800114 | B2566C0115 | NO | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 2029 | S/E PASO HONDO | 0 | 19226 | S/E PASO HONDO CT1 | PASO HONDO | 2566 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 1138 | Clientes Regulados | 0 | 0.68394 | 0.6 |  | 0.045596 | 0 | 0.68394 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | 2021-04-05 13:58 | 0.06 | 0 | 0.041036 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2069 |  | 0 | [5 empty] | PARRAL | E
B2566C01150000114 | B2566C0115RE968666800114 | B2566C0115 | NO | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 2029 | S/E PASO HONDO | 0 | 19226 | S/E PASO HONDO CT1 | PASO HONDO | 2566 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 1138 | Clientes Regulados | 0 | 0.36434 | 0.6 |  | 0.024289 | 0 | 0.36434 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | 2021-04-05 13:58 | 0.06 | 0 | 0.02186 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 528 |  | 0 | [5 empty] | RETIRO | E
B2246C00850000115 | B2246C0085RE764113210115 | B2246C0085 | NO | 115 | EAF 100-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1920 | S/E PUKARA | 0 | 22936 | S/E PUKARA C7 | 7 DE JUNIO C7 | 2246 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11843 | Clientes Regulados | 0 | 3.2769 | 8.3 |  | 3.3861 | 0 | 3.2769 | NO | 2021-04-07 12:58 | 2021-04-07 13:50 | 2021-04-07 14:00 | 1.03 | 0 | 3.3752 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 12029 |  | 0 | [5 empty] | ARICA | A
B2246C00850000115 | B2246C0085RE764113210115 | B2246C0085 | NO | 115 | EAF 100-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1920 | S/E PUKARA | 0 | 22935 | S/E PUKARA C6 | LIVICAR C6 | 2246 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3895 | Clientes Regulados | 0 | 2.7373 | 6.18 |  | 2.7373 | 0 | 2.7373 | NO | 2021-04-07 12:58 | 2021-04-07 13:50 | 2021-04-07 13:58 | 0.99 | 0 | 2.71 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3998 |  | 0 | [5 empty] | ARICA | A
B2246C00850000115 | B2246C0085RE764113210115 | B2246C0085 | NO | 115 | EAF 100-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1920 | S/E PUKARA | 0 | 22925 | S/E PUKARA C5 | QUIANE C5 | 2246 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1630 | Clientes Regulados | 0 | 0.729 | 2.07 |  | 0.69255 | 0 | 0.729 | NO | 2021-04-07 12:58 | 2021-04-07 13:50 | 2021-04-07 13:55 | 0.94 | 0 | 0.68526 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1614 |  | 0 | [5 empty] | ARICA | A
B2246C00850000115 | B2246C0085RE764113210115 | B2246C0085 | NO | 115 | EAF 100-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1920 | S/E PUKARA | 0 | 22929 | S/E PUKARA C4 | TUCAPEL C4 | 2246 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9238 | Clientes Regulados | 0 | 2.7065 | 3.5 |  | 2.5261 | 0 | 2.7065 | NO | 2021-04-07 12:58 | 2021-04-07 13:50 | 2021-04-07 13:54 | 0.93 | 0 | 2.517 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9388 |  | 0 | [5 empty] | ARICA | A
B2246C00850000115 | B2246C0085LD616066010115 | B2246C0085 | NO | 115 | EAF 100-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1920 | S/E PUKARA | 0 | 22925 | S/E PUKARA C5 | QUIANE | 2246 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 61606601 | 1 | HOSPITAL DR. JUAN NOÉ CREVANI | 0.45 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.45 | NO | 2021-04-07 12:58 | 2021-04-07 13:50 | 2021-04-07 13:55 | 0.94 | 0 | 0.423 | 0 | 0.98088 |  | 0.98088 | 1 | 9.7105 | 1 |  | NO APLICA | 0.98088 | 1 | 9.7105 | 0 |  | ARICA | NO APLICA
B1932C00850000116 | B1932C0085RE764113210116 | B1932C0085 | NO | 116 | EAF 101-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1827 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | 0 | 24719 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13,8 KV | CENTRO | 1932 | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 379 | Clientes Regulados | 0 | 0.13752 | 1.45 |  | 0.11001 | 0 | 0.13752 | NO | 2021-04-07 20:18 | 2021-04-07 21:06 | 2021-04-07 21:06 | 0.8 | 0 | 0.11001 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 376 |  | 0 | [5 empty] | ARICA | A
B1932C00850000116 | B1932C0085LD760170190116 | B1932C0085 | NO | 116 | EAF 101-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1827 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | 0 | 17818 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13,8 KV | MALL_PLAZA | 1932 | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76017019 | 1 | PLAZA S.A. | 0.27 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.27 | NO | 2021-04-07 20:18 | 2021-04-07 21:06 | 2021-04-07 21:06 | 0.8 | 0 | 0.216 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ARICA | NO APLICA
B1932C00850000116 | B1932C0085LD772612800116 | B1932C0085 | NO | 116 | EAF 101-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1827 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | 0 | 17818 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13,8 KV | MALL_PLAZA | 1932 | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77261280 | 1 | FALABELLA RETAIL S.A. | 0.11 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.11 | NO | 2021-04-07 20:18 | 2021-04-07 21:06 | 2021-04-07 21:06 | 0.8 | 0 | 0.088 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ARICA | NO APLICA
B1932C00850000116 | B1932C0085LD768798100116 | B1932C0085 | NO | 116 | EAF 101-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1827 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | 0 | 17818 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13,8 KV | MALL_PLAZA | 1932 | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76879810 | 1 | RIPLEY STORE LTDA. | 0.2 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.2 | NO | 2021-04-07 20:18 | 2021-04-07 21:06 | 2021-04-07 21:06 | 0.8 | 0 | 0.16 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ARICA | NO APLICA
B2238C03990000116 | B2238C0399LT880069000116 | B2238C0399 | SI | 116 | EAF 101-2021 | Forzado | TZ | SI | SI | 1949 | TAP OFF CUYA | 0 | 23073 | S/E TAP OFF CUYA HT | Cuya | 2238 | BA S/E POZO ALMONTE 110KV BP1 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 88006900 | 1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 0.1 | 0 | 0.03 | 0.071429 |  |  | 0.0071429 | NO | 2021-04-07 20:18 | 2021-04-07 20:43 | 2021-04-07 20:43 | 0.41 | 0 | 0.0029286 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CAMARONES | NO APLICA
B2238C03990000116 | B2238C0399LT880069000116 | B2238C0399 | SI | 116 | EAF 101-2021 | Forzado | TZ | SI | SI | 1948 | TAP OFF CHIZA | 0 | 18062 | S/E TAP OFF CHIZA HT-F | Chiza | 2238 | BA S/E POZO ALMONTE 110KV BP1 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 88006900 | 1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 0.1 | 0 | 0.02 | 0.047619 |  |  | 0.0047619 | NO | 2021-04-07 20:18 | 2021-04-07 20:43 | 2021-04-07 20:43 | 0.41 | 0 | 0.0019524 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CAMARONES | NO APLICA
B2238C03990000116 | B2238C0399LT880069000116 | B2238C0399 | SI | 116 | EAF 101-2021 | Forzado | TZ | SI | SI | 1969 | TAP OFF MAL PASO | 0 | 23677 | TAP OFF MAL PASO 13.8KV | Mal paso | 2238 | BA S/E POZO ALMONTE 110KV BP1 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 88006900 | 1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 0.1 | 0 | 0.02 | 0.047619 |  |  | 0.0047619 | NO | 2021-04-07 20:18 | 2021-04-07 20:43 | 2021-04-07 20:43 | 0.41 | 0 | 0.0019524 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ARICA | NO APLICA
B2238C03990000116 | B2238C0399LT880069000116 | B2238C0399 | SI | 116 | EAF 101-2021 | Forzado | TZ | SI | SI | 1951 | TAP OFF DOLORES | 0 | 23078 | S/E TAP OFF DOLORES E1 | Camiña | 2238 | BA S/E POZO ALMONTE 110KV BP1 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 88006900 | 1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 0.1 | 0 | 0.15 | 0.35714 |  |  | 0.035714 | NO | 2021-04-07 20:18 | 2021-04-07 20:43 | 2021-04-07 20:43 | 0.41 | 0 | 0.014643 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PISAGUA | NO APLICA
B2238C03990000116 | B2238C0399LT880069000116 | B2238C0399 | SI | 116 | EAF 101-2021 | Forzado | TZ | SI | SI | 1951 | TAP OFF DOLORES | 0 | 23680 | S/E TAP OFF DOLORES CT2 | Aguas Altiplano | 2238 | BA S/E POZO ALMONTE 110KV BP1 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 88006900 | 1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.47619 |  |  | 0.047619 | NO | 2021-04-07 20:18 | 2021-04-07 20:43 | 2021-04-07 20:43 | 0.41 | 0 | 0.019524 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PISAGUA | NO APLICA
B2315C00330000116 | B2315C0033LT967743000116 | B2315C0033 | SI | 116 | EAF 101-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1951 | TAP OFF DOLORES | 0 | 24879 | S/E TAP OFF DOLORES E2 | Negreiros | 2315 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 33 | ENORCHILE S.A. | LT | 96774300 | 1 | Enorchile S.A. | 0.11 | 0 | 0.8 | 1 |  |  | 0.11 | NO | 2021-04-07 20:18 | 2021-04-07 20:43 | 2021-04-07 20:43 | 0.41 | 0 | 0.0451 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PISAGUA | NO APLICA
B2315C00850000116 | B2315C0085RE764113210116 | B2315C0085 | SI | 116 | EAF 101-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1951 | TAP OFF DOLORES | 0 | 23078 | S/E TAP OFF DOLORES E1 | CAMIÑA/E1 | 2315 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.014865 | 0.03 |  | 0.0061897 | 0 | 0.014865 | NO | 2021-04-07 20:18 | 2021-04-07 20:43 | 2021-04-07 20:43 | 0.41 | 0 | 0.0060948 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 | [5 empty] | HUARA | A
B2315C00850000116 | B2315C0085RE764113210116 | B2315C0085 | SI | 116 | EAF 101-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1951 | TAP OFF DOLORES | 0 | 24879 | S/E TAP OFF DOLORES E2 | NEGREIROS/E2 | 2315 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 240 | Clientes Regulados | 0 | 0.055979 | 0.9 |  | 0.02334 | 0 | 0.055979 | NO | 2021-04-07 20:18 | 2021-04-07 20:43 | 2021-04-07 20:43 | 0.41 | 0 | 0.022951 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 241 |  | 0 | [5 empty] | HUARA | A
B2328C03990000116 | B2328C0399LT796395700116 | B2328C0399 | NO | 116 | EAF 101-2021 | Forzado | TZ | SI | SI | 1896 | S/E LLUTA | 0 | 23668 | S/E LLUTA C2 | Quiborax | 2328 | BA S/E TAP OFF EL AGUILA 13.8KV BP1 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 79639570 | 1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 2.6022 | 0 | 2.6 | 1 |  |  | 2.6022 | NO | 2021-04-07 20:18 | 2021-04-07 20:59 | 2021-04-07 20:59 | 0.68 | 0 | 1.7695 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ARICA | NO APLICA
B2370C00850000116 | B2370C0085RE764113210116 | B2370C0085 | NO | 116 | EAF 101-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1982 | TAP OFF VITOR | 0 | 23678 | TAP OFF VITOR 13.8KV | CAMARONES E1 | 2370 | BA S/E TAP OFF VITOR | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 217 | Clientes Regulados | 0 | 0.021233 | 0.05 |  | 0.0088471 | 0 | 0.021233 | NO | 2021-04-07 20:18 | 2021-04-07 20:43 | 2021-04-07 20:43 | 0.41 | 0 | 0.0087056 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 217 |  | 0 | [5 empty] | CAMARONES | A
B2370C19600000116 | B2370C1960LT760851530116 | B2370C1960 | NO | 116 | EAF 101-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1983 | TAP OFF VITOR N°2 MOVIL | 0 | 23156 | S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL E1 | Pampa Camarones | 2370 | BA S/E TAP OFF VITOR | 1960 | PAMPA CAMARONES SPA | LT | 76085153 | 1 | Pampa Camarones S.A. | 2.9988 | 0 | 2.1 | 1 |  |  | 2.9988 | NO | 2021-04-07 20:18 | 2021-04-07 20:43 | 2021-04-07 20:43 | 0.41 | 0 | 1.2295 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CAMARONES | NO APLICA
B2573C07120000116 | B2573C0712RE743796000116 | B2573C0712 | NO | 116 | EAF 101-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1826 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA | 0 | 21280 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA E1 | CHUNGARA/E1 | 2573 | BA S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA 13.2KV | 712 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SOCOROMA LTDA | RE | 74379600 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.02 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0.02 | NO | 2021-04-07 20:18 | 2021-04-07 20:49 | 2021-04-07 20:49 | 0.51 | 0 | 0.0102 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 55 |  | 0 | [5 empty] | PUTRE | A
B2573C07120000116 | B2573C0712RE743796000116 | B2573C0712 | NO | 116 | EAF 101-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1826 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA | 0 | 21281 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA E2 | PUTRE/E2 | 2573 | BA S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA 13.2KV | 712 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SOCOROMA LTDA | RE | 74379600 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.14 | 0.2 |  | 0.03 | 0 | 0.14 | NO | 2021-04-07 20:18 | 2021-04-07 20:49 | 2021-04-07 20:49 | 0.51 | 0 | 0.0714 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 984 |  | 0 | [5 empty] | PUTRE | A
B2771C00850000116 | B2771C0085RE764113210116 | B2771C0085 | NO | 116 | EAF 101-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1949 | TAP OFF CUYA | 0 | 18063 | S/E TAP OFF CUYA 110 KV | CUYA/E16 | 2771 | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 34 | Clientes Regulados | 0 | 0.020076 | 0.04 |  | 0.0083706 | 0 | 0.020076 | NO | 2021-04-07 20:18 | 2021-04-07 20:43 | 2021-04-07 20:43 | 0.41 | 0 | 0.0082312 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 34 |  | 0 | [5 empty] | CAMARONES | A
B0140C01120000117 | B0140C0112RE760731640117 | B0140C0112 | SI | 117 | EAF 102-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 0 | 514 | S/E ANGOL E1 | ANGOL - LOS SAUCES/E1 | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1259 | Clientes Regulados | 0 | 0.31521 | 0.21 |  | 0.31521 | 0 | 0.31521 | NO | 2021-04-12 04:55 | 2021-04-12 05:55 | 2021-04-12 05:55 | 0.99 | 0 | 0.31206 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 789 |  | 0 | [5 empty] | ANGOL | E
B0140C01120000117 | B0140C0112RE760731640117 | B0140C0112 | SI | 117 | EAF 102-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 0 | 513 | S/E ANGOL C1 | ANGOL CIUDAD/C1 | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1580 | Clientes Regulados | 0 | 0.53888 | 0.1 |  | 0.53888 | 0 | 0.53888 | NO | 2021-04-12 04:55 | 2021-04-12 05:55 | 2021-04-12 05:55 | 0.99 | 0 | 0.53349 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1579 |  | 0 | [5 empty] | ANGOL | E
B0140C01120000117 | B0140C0112RE760731640117 | B0140C0112 | SI | 117 | EAF 102-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 0 | 508 | S/E ANGOL C3 | ANGOL-TIJERAL/C3 | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1076 | Clientes Regulados | 0 | 0.19521 | 0.53 |  | 0.18964 | 0 | 0.19521 | NO | 2021-04-12 04:55 | 2021-04-12 05:55 | 2021-04-12 05:53 | 0.97 | 0 | 0.18936 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 312 |  | 0 | [5 empty] | ANGOL | E
B0140C01120000117 | B0140C0112RE760731640117 | B0140C0112 | SI | 117 | EAF 102-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 0 | 506 | S/E ANGOL C2 | DEUCO /C2 | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3441 | Clientes Regulados | 0 | 0.858 | 0.22 |  | 0.858 | 0 | 0.858 | NO | 2021-04-12 04:55 | 2021-04-12 05:55 | 2021-04-12 05:55 | 0.99 | 0 | 0.84942 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3433 |  | 0 | [5 empty] | ANGOL | E
B0140C01120000117 | B0140C0112LD863813000117 | B0140C0112 | SI | 117 | EAF 102-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 0 | 508 | S/E ANGOL C3 | ANGOL-TIJERAL | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 86381300 | 1 | FRUTERA SAN FERNANDO S.A. | 0.18 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.18 | NO | 2021-04-12 04:55 | 2021-04-12 05:55 | 2021-04-12 05:51 | 0.93 | 0 | 0.1674 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANGOL | NO APLICA
B0140C01120000117 | B0140C0112LD995934300117 | B0140C0112 | SI | 117 | EAF 102-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 0 | 508 | S/E ANGOL C3 | ANGOL-TIJERAL | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 99593430 | 1 | FRUTICOLA ANGOL SPA | 0.73 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.73 | NO | 2021-04-12 04:55 | 2021-04-12 05:55 | 2021-04-12 05:55 | 1 | 0 | 0.73 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANGOL | NO APLICA
B0140C01120000117 | B0140C0112LD967924300117 | B0140C0112 | SI | 117 | EAF 102-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 0 | 506 | S/E ANGOL C2 | DEUCO | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96792430 | 1 | SODIMAC S.A. | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.05 | NO | 2021-04-12 04:55 | 2021-04-12 05:55 | 2021-04-12 05:55 | 1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.98759 |  | 0.98759 | 1 | 2.8317 | 1 |  | NO APLICA | 0.98759 | 1 | 2.8317 | 0 |  | ANGOL | NO APLICA
B0155C01120000117 | B0155C0112RE760731640117 | B0155C0112 | SI | 117 | EAF 102-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 394 | S/E COLLIPULLI | 0 | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | COLLIPULLI CIUDAD/C1 | 155 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8616 | Clientes Regulados | 0 | 2.8387 | 0.77 |  | 3.7832 | 0 | 2.8387 | NO | 2021-04-12 04:55 | 2021-04-12 06:15 | 2021-04-12 06:15 | 1.33 | 0 | 3.7755 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8511 |  | 0 | [5 empty] | COLLIPULLI | E
B0155C01120000117 | B0155C0112RE760731640117 | B0155C0112 | SI | 117 | EAF 102-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 394 | S/E COLLIPULLI | 0 | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | COLLIPULLI CIUDAD/C1 | 155 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 188 | Clientes Regulados | 0 | 0.00030288 | 0.02 |  | 0.00040385 | 0 | 0.00030288 | NO | 2021-04-12 04:55 | 2021-04-12 06:15 | 2021-04-12 06:15 | 1.33 | 0 | 0.00040284 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | CURACAUTIN | E
B0155C01120000117 | B0155C0112RE760731640117 | B0155C0112 | SI | 117 | EAF 102-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 394 | S/E COLLIPULLI | 0 | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | COLLIPULLI CIUDAD/C1 | 155 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 320 | Clientes Regulados | 0 | 0.062903 | 0.03 |  | 0.064686 | 0 | 0.062903 | NO | 2021-04-12 04:55 | 2021-04-12 06:15 | 2021-04-12 05:57 | 1.02 | 0 | 0.064161 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 348 |  | 0 | [5 empty] | ERCILLA | E
B0155C01120000117 | B0155C0112RE760731640117 | B0155C0112 | SI | 117 | EAF 102-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 394 | S/E COLLIPULLI | 0 | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | COLLIPULLI CIUDAD/C1 | 155 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 81 | Clientes Regulados | 0 | 0.084485 | 0.01 |  | 0.11265 | 0 | 0.084485 | NO | 2021-04-12 04:55 | 2021-04-12 06:15 | 2021-04-12 06:15 | 1.33 | 0 | 0.11237 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 277 |  | 0 | [5 empty] | MULCHEN | E
B0155C01120000117 | B0155C0112LD966511800117 | B0155C0112 | SI | 117 | EAF 102-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 394 | S/E COLLIPULLI | 0 | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | COLLIPULLI CIUDAD | 155 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96651180 | 1 | COLLIPULLI RED SOIL S.A | 0.3 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.3 | NO | 2021-04-12 04:55 | 2021-04-12 06:15 | 2021-04-12 05:57 | 1.02 | 0 | 0.306 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ERCILLA | NO APLICA
B0155C01120000117 | B0155C0112LD788920500117 | B0155C0112 | SI | 117 | EAF 102-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 394 | S/E COLLIPULLI | 0 | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | COLLIPULLI CIUDAD | 155 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78892050 | 1 | MOLDURAS E INSUMOS LIMITADA | 0.08 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2021-04-12 04:55 | 2021-04-12 06:15 | 2021-04-12 06:15 | 1.33 | 0 | 0.1064 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | COLLIPULLI | NO APLICA
B0155C01120000117 | B0155C0112LD797433900117 | B0155C0112 | SI | 117 | EAF 102-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 394 | S/E COLLIPULLI | 0 | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | COLLIPULLI CIUDAD | 155 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 79743390 | 1 | SOC.AGRICOLA LA SELVA LTDA. | 0.29 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.29 | NO | 2021-04-12 04:55 | 2021-04-12 06:15 | 2021-04-12 06:15 | 1.33 | 0 | 0.3857 | 0 | 1.2992 |  | 1.2992 | 1 | 4.7506 | 1 |  | NO APLICA | 1.2992 | 1 | 4.7506 | 0 |  | COLLIPULLI | NO APLICA
B1411C01120000117 | B1411C0112RE760731640117 | B1411C0112 | NO | 117 | EAF 102-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 0 | 15325 | S/E LOS SAUCES E2 | BOSQUES CAUTIN/E2 | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3 | Clientes Regulados | 0 | 0.19219 | 0 |  | 0.1986 | 0 | 0.19219 | NO | 2021-04-12 04:55 | 2021-04-12 05:57 | 2021-04-12 05:57 | 1.03 | 0 | 0.19796 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | LOS SAUCES | E
B1411C01120000117 | B1411C0112RE760731640117 | B1411C0112 | NO | 117 | EAF 102-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 0 | 15324 | S/E LOS SAUCES E1 | CONTULMO/E1 | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5026 | Clientes Regulados | 0 | 0.015629 | 0.8 |  | 0.0073803 | 0 | 0.015629 | NO | 2021-04-12 04:55 | 2021-04-12 05:57 | 2021-04-12 05:23 | 0.47 | 0 | 0.0073456 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 97 |  | 0 | [5 empty] | LOS SAUCES | E
B1411C01120000117 | B1411C0112RE760731640117 | B1411C0112 | NO | 117 | EAF 102-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 0 | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | LOS SAUCES - LUMACO/E3 | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5467 | Clientes Regulados | 0 | 0.42649 | 1.2 |  | 0.32157 | 0 | 0.42649 | NO | 2021-04-12 04:55 | 2021-04-12 05:57 | 2021-04-12 05:40 | 0.75 | 0 | 0.31986 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2268 |  | 0 | [5 empty] | LOS SAUCES | E
B1411C01120000117 | B1411C0112LD760258860117 | B1411C0112 | NO | 117 | EAF 102-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 0 | 15325 | S/E LOS SAUCES E2 | BOSQUES CAUTIN | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76025886 | 1 | INDUSTRIAL BOSQUES CAUTIN S.A. | 0.2 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.2 | NO | 2021-04-12 04:55 | 2021-04-12 05:57 | 2021-04-12 05:57 | 1.03 | 0 | 0.206 | 0 | 0.87638 |  | 0.87638 | 1 | 0.73117 | 1 |  | NO APLICA | 0.87638 | 1 | 0.73117 | 0 |  | LOS SAUCES | NO APLICA
B1587C01120000117 | B1587C0112RE760731640117 | B1587C0112 | SI | 117 | EAF 102-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 0 | 16593 | S/E NAHUELBUTA C2 | PARRONAL/C2 | 1587 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 948 | Clientes Regulados | 0 | 1.867 | 0.5 |  | 0.56945 | 0 | 1.867 | NO | 2021-04-12 04:55 | 2021-04-12 05:14 | 2021-04-12 05:13 | 0.3 | 0 | 0.56009 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1109 |  | 0 | [5 empty] | RENAICO | E
B1587C01120000117 | B1587C0112RE760731640117 | B1587C0112 | SI | 117 | EAF 102-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 0 | 16592 | S/E NAHUELBUTA C1 | ROBLERIA/C1 | 1587 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2938 | Clientes Regulados | 0 | 1.0263 | 0.8 |  | 0.325 | 0 | 1.0263 | NO | 2021-04-12 04:55 | 2021-04-12 05:14 | 2021-04-12 05:14 | 0.31 | 0 | 0.31816 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2923 |  | 0 | [5 empty] | RENAICO | E
B1587C01120000117 | B1587C0112LD863813000117 | B1587C0112 | SI | 117 | EAF 102-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 0 | 16593 | S/E NAHUELBUTA C2 | PARRONAL | 1587 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 86381300 | 1 | FRUTERA SAN FERNANDO S.A. | 0.45 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.45 | NO | 2021-04-12 04:55 | 2021-04-12 05:14 | 2021-04-12 04:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANGOL | NO APLICA
B1587C01120000117 | B1587C0112LD760316020117 | B1587C0112 | SI | 117 | EAF 102-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 0 | 16593 | S/E NAHUELBUTA C2 | PARRONAL | 1587 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76031602 | 1 | SAN CLEMENTE FOODS S.A | 0.41 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.41 | NO | 2021-04-12 04:55 | 2021-04-12 05:14 | 2021-04-12 05:14 | 0.31 | 0 | 0.1271 | 0 | 0.26786 |  | 0.26786 | 1 | 1.0053 | 1 |  | NO APLICA | 0.26786 | 1 | 1.0053 | 0 |  | RENAICO | NO APLICA
B2847C01120000117 | B2847C0112RE760731640117 | B2847C0112 | NO | 117 | EAF 102-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2103 | S/E DEUCO | 0 | 24088 | S/E DEUCO C2 | CAMPOS DE MARTE/C2 | 2847 | BA S/E DEUCO 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6177 | Clientes Regulados | 0 | 2.1306 | 1.4 |  | 2.1661 | 0 | 2.1306 | NO | 2021-04-12 04:55 | 2021-04-12 05:56 | 2021-04-12 05:56 | 1.01 | 0 | 2.1519 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6112 |  | 0 | [5 empty] | ANGOL | E
B2847C01120000117 | B2847C0112RE760731640117 | B2847C0112 | NO | 117 | EAF 102-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2103 | S/E DEUCO | 0 | 24087 | S/E DEUCO C1 | RANCAGUA/C1 | 2847 | BA S/E DEUCO 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8807 | Clientes Regulados | 0 | 2.8776 | 2.2 |  | 2.9256 | 0 | 2.8776 | NO | 2021-04-12 04:55 | 2021-04-12 05:56 | 2021-04-12 05:56 | 1.01 | 0 | 2.9064 | 0 | 1.01 |  | 1.01 | 1 | 5.0583 | 8774 |  | 0 | 1.01 | 1 | 5.0583 | 0 |  | ANGOL | E
B2475C02150000118 | B2475C0215LT617040000118 | B2475C0215 | SI | 118 | EAF 103-2021 | Forzado | TD | SI | SI | 1763 | S/E SEWELL | 0 | 25130 | S/E SEWELL | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 2475 | BA S/E MINERO 115KV BP1 | 215 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 197.3924 | 0 | 28 | 1 |  |  | 197.3924 | NO | 2021-04-15 10:03 | 2021-04-15 12:08 | 2021-04-15 12:08 | 2.08 | 0 | 410.5763 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MACHALI | NO APLICA
B0424C01160000119 | B0424C0116RE760731620119 | B0424C0116 | SI | 119 | EAF 104-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 514 | S/E LOS LAGOS | 0 | 14056 | S/E LOS LAGOS C2 | ANTILHUE | 424 | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 314 | Clientes Regulados | 0 | 0.071663 | 0.08 |  | 0.91951 | 0 | 0.071663 | NO | 2021-04-16 05:02 | 2021-04-16 05:02 | 2021-04-16 17:54 | 0.25 | 12.61 | 0.017916 | 0.90367 | 0 |  | 0 |  |  | 308 | 0.90367 | NO INFORMADO | [5 empty] | LOS LAGOS | F
B0424C01160000119 | B0424C0116RE760731620119 | B0424C0116 | SI | 119 | EAF 104-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 514 | S/E LOS LAGOS | 0 | 14057 | S/E LOS LAGOS C3 | TEMSA | 424 | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 92 | Clientes Regulados | 0 | 0.033151 | 2.03 |  | 0.43152 | 0 | 0.033151 | NO | 2021-04-16 05:02 | 2021-04-16 05:02 | 2021-04-16 18:05 | 0.25 | 12.79 | 0.0082878 | 0.42401 | 0 |  | 0 |  |  | 88 | 0.42401 | NO INFORMADO | [5 empty] | LOS LAGOS | F
B0438C01160000119 | B0438C0116RE760731620119 | B0438C0116 | NO | 119 | EAF 104-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0 | 14144 | S/E PANGUIPULLI E3 | LICAN RAY | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 8605 | Clientes Regulados | 0 | 0.02625 | 1.24 |  | 0.01925 | 0 | 0.02625 | NO | 2021-04-16 05:02 | 2021-04-16 05:46 | 2021-04-16 05:46 | 0.73 | 0 | 0.019163 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 61 |  | 0 | [5 empty] | LANCO | F
B0438C01160000119 | B0438C0116RE760731620119 | B0438C0116 | NO | 119 | EAF 104-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0 | 14144 | S/E PANGUIPULLI E3 | LICAN RAY | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 8605 | Clientes Regulados | 0 | 0.01299 | 1.24 |  | 0.0095262 | 0 | 0.01299 | NO | 2021-04-16 05:02 | 2021-04-16 05:46 | 2021-04-16 05:46 | 0.73 | 0 | 0.0094829 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 108 |  | 0 | [5 empty] | LONCOCHE | F
B0438C01160000119 | B0438C0116RE760731620119 | B0438C0116 | NO | 119 | EAF 104-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0 | 14144 | S/E PANGUIPULLI E3 | LICAN RAY | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 8605 | Clientes Regulados | 0 | 0.48861 | 1.24 |  | 0.35832 | 0 | 0.48861 | NO | 2021-04-16 05:02 | 2021-04-16 05:46 | 2021-04-16 05:46 | 0.73 | 0 | 0.35669 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1994 |  | 0 | [5 empty] | PANGUIPULLI | F
B0438C01160000119 | B0438C0116RE760731620119 | B0438C0116 | NO | 119 | EAF 104-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0 | 14144 | S/E PANGUIPULLI E3 | LICAN RAY | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 8605 | Clientes Regulados | 0 | 1.1142 | 1.24 |  | 0.81709 | 0 | 1.1142 | NO | 2021-04-16 05:02 | 2021-04-16 05:46 | 2021-04-16 05:46 | 0.73 | 0 | 0.81338 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6405 |  | 0 | [5 empty] | VILLARRICA | F
B0438C01160000119 | B0438C0116RE760731620119 | B0438C0116 | NO | 119 | EAF 104-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0 | 14143 | S/E PANGUIPULLI E2 | MALAHUE | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3397 | Clientes Regulados | 0 | 0.64816 | 5.11 |  | 0.47532 | 0 | 0.64816 | NO | 2021-04-16 05:02 | 2021-04-16 05:46 | 2021-04-16 05:46 | 0.73 | 0 | 0.47316 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2444 |  | 0 | [5 empty] | LANCO | F
B0438C01160000119 | B0438C0116RE760731620119 | B0438C0116 | NO | 119 | EAF 104-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0 | 14143 | S/E PANGUIPULLI E2 | MALAHUE | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3397 | Clientes Regulados | 0 | 0.00017491 | 5.11 |  | 0.00012827 | 0 | 0.00017491 | NO | 2021-04-16 05:02 | 2021-04-16 05:46 | 2021-04-16 05:46 | 0.73 | 0 | 0.00012768 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7 |  | 0 | [5 empty] | LONCOCHE | F
B0438C01160000119 | B0438C0116RE760731620119 | B0438C0116 | NO | 119 | EAF 104-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0 | 14143 | S/E PANGUIPULLI E2 | MALAHUE | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3397 | Clientes Regulados | 0 | 0.32405 | 5.11 |  | 0.23763 | 0 | 0.32405 | NO | 2021-04-16 05:02 | 2021-04-16 05:46 | 2021-04-16 05:46 | 0.73 | 0 | 0.23655 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 931 |  | 0 | [5 empty] | PANGUIPULLI | F
B0438C01160000119 | B0438C0116RE760731620119 | B0438C0116 | NO | 119 | EAF 104-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0 | 14147 | S/E PANGUIPULLI E4 | PANGUIPULLI | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 6918 | Clientes Regulados | 0 | 0.0010008 | 1.55 |  | 0.00073393 | 0 | 0.0010008 | NO | 2021-04-16 05:02 | 2021-04-16 05:46 | 2021-04-16 05:46 | 0.73 | 0 | 0.0007306 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 17 |  | 0 | [5 empty] | LOS LAGOS | F
B0438C01160000119 | B0438C0116RE760731620119 | B0438C0116 | NO | 119 | EAF 104-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0 | 14147 | S/E PANGUIPULLI E4 | PANGUIPULLI | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 6918 | Clientes Regulados | 0 | 2.036 | 1.55 |  | 1.4931 | 0 | 2.036 | NO | 2021-04-16 05:02 | 2021-04-16 05:46 | 2021-04-16 05:46 | 0.73 | 0 | 1.4863 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6882 |  | 0 | [5 empty] | PANGUIPULLI | F
B0438C01160000119 | B0438C0116RE760731620119 | B0438C0116 | NO | 119 | EAF 104-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0 | 14142 | S/E PANGUIPULLI E1 | PULLINQUE | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 2956 | Clientes Regulados | 0 | 1.4381 | 0.73 |  | 0.6051 | 0 | 1.4381 | NO | 2021-04-16 05:02 | 2021-04-16 05:46 | 2021-04-16 05:27 | 0.42 | 0 | 0.604 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4646 |  | 0 | [5 empty] | PANGUIPULLI | F
B0438C01160000119 | B0438C0116LD968741600119 | B0438C0116 | NO | 119 | EAF 104-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0 | 14143 | S/E PANGUIPULLI E2 | MALALHUE | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96874160 | 1 | LOUISIANA PACIFIC CHILE S.A. | 3.66 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 3.66 | NO | 2021-04-16 05:02 | 2021-04-16 05:46 | 2021-04-16 05:46 | 0.73 | 0 | 2.6718 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PANGUIPULLI | NO APLICA
B0438C01160000119 | B0438C0116LD779033700119 | B0438C0116 | NO | 119 | EAF 104-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0 | 14147 | S/E PANGUIPULLI E4 | PANGUIPULLI | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77903370 | 1 | SOCIEDAD AGRICOLA LOS COIHUES LTDA. | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.05 | NO | 2021-04-16 05:02 | 2021-04-16 05:46 | 2021-04-16 05:46 | 0.73 | 0 | 0.0365 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PANGUIPULLI | NO APLICA
B0177C00850000120 | B0177C0085RE764113210120 | B0177C0085 | NO | 120 | EAF 105-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 417 | S/E TUNICHE | 0 | 1670 | S/E TUNICHE C5 | EL ARROZAL | 177 | BA S/E TUNICHE 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2242 | Clientes Regulados | 0 | 0.71011 | 1.64 |  | 0.36689 | 0 | 0.71011 | NO | 2021-04-16 22:31 | 2021-04-16 23:03 | 2021-04-16 23:07 | 0.59 | 0 | 0.41896 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2110 |  | 0 | [5 empty] | GRANEROS | E
B0177C00850000120 | B0177C0085RE764113210120 | B0177C0085 | NO | 120 | EAF 105-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 417 | S/E TUNICHE | 0 | 1670 | S/E TUNICHE C5 | EL ARROZAL | 177 | BA S/E TUNICHE 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2242 | Clientes Regulados | 0 | 0.058617 | 1.64 |  | 0.030286 | 0 | 0.058617 | NO | 2021-04-16 22:31 | 2021-04-16 23:03 | 2021-04-16 23:07 | 0.59 | 0 | 0.034584 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 92 |  | 0 | [5 empty] | RANCAGUA | E
B0177C00850000120 | B0177C0085RE764113210120 | B0177C0085 | NO | 120 | EAF 105-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 417 | S/E TUNICHE | 0 | 1671 | S/E TUNICHE C6 | EL CHANCON | 177 | BA S/E TUNICHE 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 470 | Clientes Regulados | 0 | 0.21795 | 2.99 |  | 0.92172 | 0 | 0.21795 | NO | 2021-04-16 22:31 | 2021-04-16 23:03 | 2021-04-17 02:59 | 0.78 | 3.68 | 0.17 | 0.80207 | 0 |  | 0 |  |  | 465 | 0.80207 | NO INFORMADO | [5 empty] | RANCAGUA | E
B0177C00850000120 | B0177C0085RE764113210120 | B0177C0085 | NO | 120 | EAF 105-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 417 | S/E TUNICHE | 0 | 1668 | S/E TUNICHE C4 | LA GONZALINA | 177 | BA S/E TUNICHE 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2604 | Clientes Regulados | 0 | 1.4529 | 2.1 |  | 0.72646 | 0 | 1.4529 | NO | 2021-04-16 22:31 | 2021-04-16 23:03 | 2021-04-16 23:06 | 0.58 | 0 | 0.84269 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2594 |  | 0 | [5 empty] | RANCAGUA | E
B0177C00850000120 | B0177C0085RE764113210120 | B0177C0085 | NO | 120 | EAF 105-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 417 | S/E TUNICHE | 0 | 16112 | S/E TUNICHE C1 | LAS COLORADAS | 177 | BA S/E TUNICHE 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9341 | Clientes Regulados | 0 | 2.5836 | 3.9 |  | 1.2918 | 0 | 2.5836 | NO | 2021-04-16 22:31 | 2021-04-16 23:03 | 2021-04-16 23:06 | 0.58 | 0 | 1.4985 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9316 |  | 0 | [5 empty] | RANCAGUA | E
B0177C00850000120 | B0177C0085LD969624600120 | B0177C0085 | NO | 120 | EAF 105-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 417 | S/E TUNICHE | 0 | 1670 | S/E TUNICHE C5 | EL ARROZAL | 177 | BA S/E TUNICHE 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96962460 | 1 | TUNICHE FRUITS LIMITADA | 0.42 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.42 | NO | 2021-04-16 22:31 | 2021-04-16 23:03 | 2021-04-16 23:07 | 0.59 | 0 | 0.2478 | 0 | 0.59019 |  | 0.59019 | 1 | 3.2125 | 1 |  | NO APLICA | 0.59019 | 1 | 3.2125 | 0 |  | GRANEROS | NO APLICA
B0007C00100000121 | B0007C0010LT942720000121 | B0007C0010 | SI | 121 | EAF 106-2021 | Forzado | TD | NO | SI | 203 | S/E CENTRAL QUELTEHUES | 0 | 41 | S/E CENTRAL QUELTEHUES CT4 | Faenas Pham | 7 | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 110KV BP1 | 10 | AES ANDES S.A. | LT | 94272000 | 1 | Alto Maipo SpA | 1.919 | 0 | 1.2 | 1 |  |  | 1.919 | NO | 2021-04-17 16:15 | 2021-04-17 17:12 | 2021-04-17 17:12 | 0.94 | 0 | 1.8038 | 0 | 0.94 |  | 0.94 | 1 | 1.8038 | 1 |  | NO APLICA | 0.94 | 1 | 1.8038 | 0 |  | SAN JOSE DE MAIPO | NO APLICA
B0093C02210000122 | B0093C0221LT617040000122 | B0093C0221 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 902 | S/E CORDILLERA (ANDINA) | 2 | 5495 | S/E CORDILLERA (ANDINA) J3 | Cordillera | 93 | BA S/E LOS MAQUIS 220KV BP1 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 35.5 | 0 | 12.43 | 1 |  |  | 35.5 | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 09:29 | 2021-04-18 09:29 | 2.06 | 0 | 73.13 | 0 | 2.06 |  | 2.06 | 1 | 73.13 | 1 |  | NO APLICA | 2.06 | 1 | 73.13 | 37.63 |  | LOS ANDES | NO APLICA | Tr | Tr
B1040C00940000122 | B1040C0094RE968135200122 | B1040C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 2 | 4710 | S/E SAN FELIPE C5 | BUCALEMU / C5 | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 965 | Clientes Regulados | 0 | 0.5161 | 1.66 |  | 0.64512 | 0 | 0.5161 | SI | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:37 | 2021-04-18 08:41 | 0.44 | 0.81 | 0.22708 | 0.41804 | 0 |  | 0 |  |  | 795 | 0.41804 | NO INFORMADO | [5 empty] | SAN FELIPE | C
B1040C00940000122 | B1040C0094RE968135200122 | B1040C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 2 | 4710 | S/E SAN FELIPE C5 | BUCALEMU / C5 | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 965 | Clientes Regulados | 0 | 0.017491 | 1.66 |  | 0.021864 | 0 | 0.017491 | SI | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:37 | 2021-04-18 08:41 | 0.44 | 0.81 | 0.007696 | 0.014168 | 0 |  | 0 |  |  | 3 | 0.014168 | NO INFORMADO | [5 empty] | RINCONADA | C
B1040C00940000122 | B1040C0094RE968135200122 | B1040C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 2 | 23502 | S/E SAN FELIPE C7 | EL ALMENDRAL / C7 | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 6800 | Clientes Regulados | 0 | 2.4197 | 1.99 |  | 0.64519 | 0 | 2.4197 | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:41 | 2021-04-18 07:41 | 0.26 | 0 | 0.62911 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6802 |  | 0 | [5 empty] | SAN FELIPE | C
B1040C00940000122 | B1040C0094RE968135200122 | B1040C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 2 | 4706 | S/E SAN FELIPE C1 | PALOMAR / C1 | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 1446 | Clientes Regulados | 0 | 0.33986 | 0.72 |  | 0.37385 | 0 | 0.33986 | SI | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:41 | 2021-04-18 08:40 | 0.51 | 0.73 | 0.17333 | 0.2481 | 0 |  | 0 |  |  | 233 | 0.2481 | NO INFORMADO | [5 empty] | PANQUEHUE | C
B1040C00940000122 | B1040C0094RE968135200122 | B1040C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 2 | 4706 | S/E SAN FELIPE C1 | PALOMAR / C1 | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 1446 | Clientes Regulados | 0 | 0.3961 | 0.72 |  | 0.49513 | 0 | 0.3961 | SI | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:41 | 2021-04-18 08:40 | 0.51 | 0.73 | 0.20201 | 0.28916 | 0 |  | 0 |  |  | 1213 | 0.28916 | NO INFORMADO | [5 empty] | SAN FELIPE | C
B1040C00940000122 | B1040C0094RE968135200122 | B1040C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 2 | 4707 | S/E SAN FELIPE C2 | PUTAENDO / C2 | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 8736 | Clientes Regulados | 0 | 2.535 | 3 |  | 2.4082 | 0 | 2.535 | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:41 | 2021-04-18 08:22 | 0.51 | 0.43 | 1.2928 | 1.09 | 0 |  | 0 |  |  | 6544 | 1.09 | NO INFORMADO | [5 empty] | PUTAENDO | C
B1040C00940000122 | B1040C0094RE968135200122 | B1040C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 2 | 4707 | S/E SAN FELIPE C2 | PUTAENDO / C2 | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 8736 | Clientes Regulados | 0 | 1.1661 | 3 |  | 1.1078 | 0 | 1.1661 | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:41 | 2021-04-18 08:22 | 0.51 | 0.43 | 0.59473 | 0.50144 | 0 |  | 0 |  |  | 2196 | 0.50144 | NO INFORMADO | [5 empty] | SAN FELIPE | C
B1040C00940000122 | B1040C0094RE968135200122 | B1040C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 2 | 4709 | S/E SAN FELIPE C3 | SAN FELIPE / C3 | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 8064 | Clientes Regulados | 0 | 2.1307 | 1.79 |  | 0.63922 | 0 | 2.1307 | SI | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:37 | 2021-04-18 07:44 | 0.31 | 0 | 0.66052 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8067 |  | 0 | [5 empty] | SAN FELIPE | C
B1040C00940000122 | B1040C0094RE968135200122 | B1040C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 2 | 4708 | S/E SAN FELIPE C4 | TOCORNAL / C4 | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 5404 | Clientes Regulados | 0 | 0.32631 | 2.04 |  | 0.40245 | 0 | 0.32631 | SI | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:37 | 2021-04-18 08:39 | 0.44 | 0.78 | 0.14358 | 0.25452 | 0 |  | 0 |  |  | 663 | 0.25452 | NO INFORMADO | [5 empty] | SAN FELIPE | C
B1040C00940000122 | B1040C0094RE968135200122 | B1040C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 2 | 4708 | S/E SAN FELIPE C4 | TOCORNAL / C4 | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 5404 | Clientes Regulados | 0 | 2.0148 | 2.04 |  | 2.4849 | 0 | 2.0148 | SI | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:37 | 2021-04-18 08:39 | 0.44 | 0.78 | 0.88651 | 1.5715 | 0 |  | 0 |  |  | 4738 | 1.5715 | NO INFORMADO | [5 empty] | SANTA MARIA | C
B1040C00940000122 | B1040C0094RE968135200122 | B1040C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 2 | 16808 | S/E SAN FELIPE C6 | TRASLAVIÑA / C6 | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 8953 | Clientes Regulados | 0 | 3.4448 | 2.44 |  | 4.1912 | 0 | 3.4448 | SI | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:41 | 2021-04-18 08:39 | 0.51 | 0.71 | 1.7568 | 2.4458 | 0 |  | 0 |  |  | 8964 | 2.4458 | NO INFORMADO | [5 empty] | SAN FELIPE | C
B1040C00940000122 | B1040C0094LD780209000122 | B1040C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 2 | 4710 | S/E SAN FELIPE C5 | BUCALEMU / C5 | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78020900 | 1 | AGRICOLA CERRO MAUCO LIMITADA | 0.34 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.34 | SI | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:37 | 2021-04-18 08:40 | 0.44 | 0.79 | 0.1496 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1040C00940000122 | B1040C0094LD861626000122 | B1040C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 2 | 4710 | S/E SAN FELIPE C5 | BUCALEMU / C5 | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 86162600 | 1 | AGRICOLA RIO BLANCO S.A. | 0.31 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.31 | SI | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:37 | 2021-04-18 08:40 | 0.44 | 0.79 | 0.1364 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1040C00940000122 | B1040C0094LD946120000122 | B1040C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 2 | 4710 | S/E SAN FELIPE C5 | BUCALEMU / C5 | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 94612000 | 1 | DOLE CHILE S.A. | 0.28 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.28 | SI | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:37 | 2021-04-18 08:40 | 0.44 | 0.79 | 0.1232 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1040C00940000122 | B1040C0094LD760007390122 | B1040C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 2 | 4710 | S/E SAN FELIPE C5 | BUCALEMU / C5 | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | 1 | ESVAL S.A. | 0.64 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.64 | SI | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:37 | 2021-04-18 08:40 | 0.44 | 0.79 | 0.2816 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1040C00940000122 | B1040C0094LD922790000122 | B1040C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 2 | 4710 | S/E SAN FELIPE C5 | BUCALEMU / C5 | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 92279000 | 1 | CONSERVERA PENTZKE S.A. | 0.1 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.1 | SI | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:37 | 2021-04-18 08:40 | 0.44 | 0.79 | 0.044 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1040C00940000122 | B1040C0094LD796541200122 | B1040C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 2 | 4710 | S/E SAN FELIPE C5 | BUCALEMU / C5 | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 79654120 | 1 | UNITED PLASTIC CORPORATION S A | 0.38 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.38 | SI | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:37 | 2021-04-18 08:40 | 0.44 | 0.79 | 0.1672 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1040C00940000122 | B1040C0094LD781020300122 | B1040C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 2 | 23502 | S/E SAN FELIPE C7 | EL ALMENDRAL / C7 | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78102030 | 1 | MOLINERA SAN FELIPE LIMITADA | 0.2 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.2 | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:41 | 2021-04-18 07:41 | 0.26 | 0 | 0.052 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1040C00940000122 | B1040C0094LD780366100122 | B1040C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 2 | 23502 | S/E SAN FELIPE C7 | EL ALMENDRAL / C7 | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78036610 | 1 | SERVICIOS DE EXPORTACIONES FRUTÍCOLAS EXSER LIMITADA | 0.3 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.3 | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:41 | 2021-04-18 07:41 | 0.26 | 0 | 0.078 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1040C00940000122 | B1040C0094LD616067000122 | B1040C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 2 | 23502 | S/E SAN FELIPE C7 | EL ALMENDRAL / C7 | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 61606700 | 1 | SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA | 0.04 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.04 | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:41 | 2021-04-18 07:41 | 0.26 | 0 | 0.0104 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1040C00940000122 | B1040C0094LD795348600122 | B1040C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 2 | 23502 | S/E SAN FELIPE C7 | EL ALMENDRAL / C7 | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 79534860 | 1 | AGRICOLA UAC LTDA | 0.17 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.17 | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:41 | 2021-04-18 07:41 | 0.26 | 0 | 0.0442 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1040C00940000122 | B1040C0094LD780366100122 | B1040C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 2 | 23502 | S/E SAN FELIPE C7 | EL ALMENDRAL / C7 | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78036610 | 1 | SERVICIOS DE EXPORTACIONES FRUTÍCOLAS EXSER LIMITADA | 0.3 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.3 | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:41 | 2021-04-18 07:41 | 0.26 | 0 | 0.078 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1040C00940000122 | B1040C0094LD761591540122 | B1040C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 2 | 4706 | S/E SAN FELIPE C1 | PALOMAR / C1 | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76159154 | 1 | PROCESADORA BAIKA SPA | 0.39 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.39 | SI | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:41 | 2021-04-18 08:40 | 0.51 | 0.73 | 0.1989 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1040C00940000122 | B1040C0094LD922790000122 | B1040C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 2 | 4706 | S/E SAN FELIPE C1 | PALOMAR / C1 | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 92279000 | 1 | CONSERVERA PENTZKE S.A. | 0.1 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.1 | SI | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:41 | 2021-04-18 08:40 | 0.51 | 0.73 | 0.051 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1040C00940000122 | B1040C0094LD966137500122 | B1040C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 2 | 4707 | S/E SAN FELIPE C2 | PUTAENDO / C2 | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96613750 | 1 | CORPORA AGRICOLA S.A. | 0.08 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:41 | 2021-04-18 08:22 | 0.51 | 0.43 | 0.0408 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1040C00940000122 | B1040C0094LD892588000122 | B1040C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 2 | 4709 | S/E SAN FELIPE C3 | SAN FELIPE / C3 | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 89258800 | 1 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS SPA | 0.09 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.09 | SI | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:37 | 2021-04-18 07:44 | 0.31 | 0 | 0.0279 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1040C00940000122 | B1040C0094LD892588000122 | B1040C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 2 | 4709 | S/E SAN FELIPE C3 | SAN FELIPE / C3 | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 89258800 | 1 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS SPA | 0.4 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.4 | SI | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:37 | 2021-04-18 07:44 | 0.31 | 0 | 0.124 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1040C00940000122 | B1040C0094LD780366100122 | B1040C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 2 | 4709 | S/E SAN FELIPE C3 | SAN FELIPE / C3 | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78036610 | 1 | SERVICIOS DE EXPORTACIONES FRUTÍCOLAS EXSER LIMITADA | 0.3 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.3 | SI | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:37 | 2021-04-18 07:44 | 0.31 | 0 | 0.093 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1040C00940000122 | B1040C0094LD763045500122 | B1040C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 2 | 4708 | S/E SAN FELIPE C4 | TOCORNAL / C4 | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76304550 | 1 | TERMAS DE JAHUEL S.A. | 0.01 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.01 | SI | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:37 | 2021-04-18 08:39 | 0.44 | 0.78 | 0.0044 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SANTA MARIA | NO APLICA
B1040C00940000122 | B1040C0094LD967924300122 | B1040C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 2 | 4708 | S/E SAN FELIPE C4 | TOCORNAL / C4 | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96792430 | 1 | SODIMAC S.A. | 0.09 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.09 | SI | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:37 | 2021-04-18 08:39 | 0.44 | 0.78 | 0.0396 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1040C00940000122 | B1040C0094LD769306110122 | B1040C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 2 | 4708 | S/E SAN FELIPE C4 | TOCORNAL / C4 | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76930611 | 1 | EL RETORNO SPA | 0.02 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.02 | SI | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:37 | 2021-04-18 08:39 | 0.44 | 0.78 | 0.0088 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SANTA MARIA | NO APLICA
B1040C00940000122 | B1040C0094LD803932000122 | B1040C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 2 | 16808 | S/E SAN FELIPE C6 | TRASLAVIÑA / C6 | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 80393200 | 1 | MOLINOS CUNACO S.A. | 0.35 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.35 | SI | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:41 | 2021-04-18 08:38 | 0.51 | 0.69 | 0.1785 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1040C00940000122 | B1040C0094LD922790000122 | B1040C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 2 | 16808 | S/E SAN FELIPE C6 | TRASLAVIÑA / C6 | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 92279000 | 1 | CONSERVERA PENTZKE S.A. | 0.1 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.1 | SI | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:41 | 2021-04-18 08:38 | 0.51 | 0.69 | 0.051 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1040C00940000122 | B1040C0094LD922790000122 | B1040C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 2 | 16808 | S/E SAN FELIPE C6 | TRASLAVIÑA / C6 | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 92279000 | 1 | CONSERVERA PENTZKE S.A. | 0.1 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.1 | SI | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:41 | 2021-04-18 08:38 | 0.51 | 0.69 | 0.051 | 0 | 0.39109 |  | 0.39109 | 1 | 7.9771 | 1 |  | NO APLICA | 0.39109 | 1 | 7.9771 | 0 |  | SAN FELIPE | NO APLICA
B1042C00940000122 | B1042C0094RE968135200122 | B1042C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 2 | 6164 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C6 | CENTENARIO / C6 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 12562 | Clientes Regulados | 0 | 0.58886 | 2.7 |  | 0.31406 | 0 | 0.58886 | SI | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:56 | 2021-04-18 07:58 | 0.54 | 0 | 0.31798 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1309 |  | 0 | [5 empty] | CALLE LARGA | C
B1042C00940000122 | B1042C0094RE968135200122 | B1042C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 2 | 6164 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C6 | CENTENARIO / C6 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 12562 | Clientes Regulados | 0 | 3.247 | 2.7 |  | 1.7317 | 0 | 3.247 | SI | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:56 | 2021-04-18 07:58 | 0.54 | 0 | 1.7534 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 11352 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANDES | C
B1042C00940000122 | B1042C0094RE968135200122 | B1042C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 2 | 15741 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) ET3 | CHACABUCO / E1 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 4205 | Clientes Regulados | 0 | 0.1544 | 2.4 |  | 0.064333 | 0 | 0.1544 | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:42 | 2021-04-18 07:55 | 0.49 | 0 | 0.075655 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 342 |  | 0 | [5 empty] | CALLE LARGA | C
B1042C00940000122 | B1042C0094RE968135200122 | B1042C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 2 | 15741 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) ET3 | CHACABUCO / E1 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 4205 | Clientes Regulados | 0 | 0.099639 | 2.4 |  | 0.041516 | 0 | 0.099639 | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:42 | 2021-04-18 07:55 | 0.49 | 0 | 0.048823 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 124 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANDES | C
B1042C00940000122 | B1042C0094RE968135200122 | B1042C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 2 | 15741 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) ET3 | CHACABUCO / E1 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 4205 | Clientes Regulados | 0 | 1.9774 | 2.4 |  | 0.82393 | 0 | 1.9774 | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:42 | 2021-04-18 07:55 | 0.49 | 0 | 0.96894 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3642 |  | 0 | [5 empty] | RINCONADA | C
B1042C00940000122 | B1042C0094RE968135200122 | B1042C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 2 | 15741 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) ET3 | CHACABUCO / E1 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 4205 | Clientes Regulados | 0 | 0.15881 | 2.4 |  | 0.066172 | 0 | 0.15881 | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:42 | 2021-04-18 07:55 | 0.49 | 0 | 0.077819 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 107 |  | 0 | [5 empty] | SAN FELIPE | C
B1042C00940000122 | B1042C0094RE968135200122 | B1042C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 2 | 4724 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C1 | CORMECANICA / C1 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 4 | Clientes Regulados | 0 | 0.11597 | 0.38 |  | 0.13917 | 0 | 0.11597 | SI | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:55 | 2021-04-18 08:38 | 0.74 | 0.46 | 0.085819 | 0.053347 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 0.053347 | NO INFORMADO | [5 empty] | LOS ANDES | C
B1042C00940000122 | B1042C0094RE968135200122 | B1042C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 2 | 15741 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) ET3 | LAS JUNTAS / E2 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 5908 | Clientes Regulados | 0 | 0.02453 | 2.1 |  | 0.029028 | 0 | 0.02453 | SI | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:42 | 2021-04-18 08:37 | 0.53 | 0.66 | 0.013001 | 0.01619 | 0 |  | 0 |  |  | 181 | 0.01619 | NO INFORMADO | [5 empty] | LOS ANDES | C
B1042C00940000122 | B1042C0094RE968135200122 | B1042C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 2 | 15741 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) ET3 | LAS JUNTAS / E2 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 5908 | Clientes Regulados | 0 | 2.1663 | 2.1 |  | 2.5635 | 0 | 2.1663 | SI | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:42 | 2021-04-18 08:37 | 0.53 | 0.66 | 1.1482 | 1.4298 | 0 |  | 0 |  |  | 4423 | 1.4298 | NO INFORMADO | [5 empty] | SAN ESTEBAN | C
B1042C00940000122 | B1042C0094RE968135200122 | B1042C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 2 | 15741 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) ET3 | LAS JUNTAS / E2 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 5908 | Clientes Regulados | 0 | 0.5606 | 2.1 |  | 0.66337 | 0 | 0.5606 | SI | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:42 | 2021-04-18 08:37 | 0.53 | 0.66 | 0.29712 | 0.36999 | 0 |  | 0 |  |  | 1305 | 0.36999 | NO INFORMADO | [5 empty] | SANTA MARIA | C
B1042C00940000122 | B1042C0094RE968135200122 | B1042C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 2 | 4726 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C3 | LOS ANDES / C3 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 9079 | Clientes Regulados | 0 | 1.6142 | 2.9 |  | 0.91474 | 0 | 1.6142 | SI | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:55 | 2021-04-18 07:59 | 0.56 | 0 | 0.90398 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4305 |  | 0 | [5 empty] | CALLE LARGA | C
B1042C00940000122 | B1042C0094RE968135200122 | B1042C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 2 | 4726 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C3 | LOS ANDES / C3 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 9079 | Clientes Regulados | 0 | 1.5972 | 2.9 |  | 0.90505 | 0 | 1.5972 | SI | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:55 | 2021-04-18 07:59 | 0.56 | 0 | 0.8944 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4539 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANDES | C
B1042C00940000122 | B1042C0094RE968135200122 | B1042C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 2 | 4726 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C3 | LOS ANDES / C3 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 9079 | Clientes Regulados | 0 | 0.13129 | 2.9 |  | 0.074395 | 0 | 0.13129 | SI | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:55 | 2021-04-18 07:59 | 0.56 | 0 | 0.07352 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 266 |  | 0 | [5 empty] | RINCONADA | C
B1042C00940000122 | B1042C0094RE968135200122 | B1042C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 2 | 4728 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C5 | SAN ESTEBAN / C5 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 6995 | Clientes Regulados | 0 | 0.97186 | 1.64 |  | 0.7127 | 0 | 0.97186 | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:56 | 2021-04-18 08:09 | 0.73 | 0 | 0.70946 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4190 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANDES | C
B1042C00940000122 | B1042C0094RE968135200122 | B1042C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 2 | 4728 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C5 | SAN ESTEBAN / C5 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 6995 | Clientes Regulados | 0 | 0.94896 | 1.64 |  | 0.6959 | 0 | 0.94896 | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:56 | 2021-04-18 08:09 | 0.73 | 0 | 0.69274 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2805 |  | 0 | [5 empty] | SAN ESTEBAN | C
B1042C00940000122 | B1042C0094RE968135200122 | B1042C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 2 | 4725 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C2 | SAN RAFAEL /C2 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 3076 | Clientes Regulados | 0 | 0.46997 | 3.87 |  | 0.56396 | 0 | 0.46997 | SI | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:55 | 2021-04-18 08:37 | 0.74 | 0.45 | 0.34777 | 0.21148 | 0 |  | 0 |  |  | 1357 | 0.21148 | NO INFORMADO | [5 empty] | LOS ANDES | C
B1042C00940000122 | B1042C0094RE968135200122 | B1042C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 2 | 4725 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C2 | SAN RAFAEL /C2 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 3076 | Clientes Regulados | 0 | 1.1822 | 3.87 |  | 1.4186 | 0 | 1.1822 | SI | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:55 | 2021-04-18 08:37 | 0.74 | 0.45 | 0.87482 | 0.53199 | 0 |  | 0 |  |  | 1723 | 0.53199 | NO INFORMADO | [5 empty] | SAN FELIPE | C
B1042C00940000122 | B1042C0094RE968135200122 | B1042C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 2 | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | SAN VICENTE / C4 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 5425 | Clientes Regulados | 0 | 2.484e-05 | 1.88 |  | 2.3184e-05 | 0 | 2.484e-05 | SI | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:56 | 2021-04-18 08:21 | 0.76 | 0.16 | 1.8878e-05 | 3.9744e-06 | 0 |  | 0 |  |  | 21 | 3.9744e-06 | NO INFORMADO | [5 empty] | CALLE LARGA | C
B1042C00940000122 | B1042C0094RE968135200122 | B1042C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 2 | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | SAN VICENTE / C4 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 5425 | Clientes Regulados | 0 | 2.3073 | 1.88 |  | 2.1535 | 0 | 2.3073 | SI | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:56 | 2021-04-18 08:21 | 0.76 | 0.16 | 1.7535 | 0.36917 | 0 |  | 0 |  |  | 5142 | 0.36917 | NO INFORMADO | [5 empty] | LOS ANDES | C
B1042C00940000122 | B1042C0094RE968135200122 | B1042C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 2 | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | SAN VICENTE / C4 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 5425 | Clientes Regulados | 0 | 0.18032 | 1.88 |  | 0.1683 | 0 | 0.18032 | SI | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:56 | 2021-04-18 08:21 | 0.76 | 0.16 | 0.13705 | 0.028852 | 0 |  | 0 |  |  | 265 | 0.028852 | NO INFORMADO | [5 empty] | SAN ESTEBAN | C
B1042C00940000122 | B1042C0094LD995928200122 | B1042C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 2 | 6164 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C6 | CENTENARIO / C6 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99592820 | 1 | AGRÍCOLA TRIPLE A S.A. | 0.17 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.17 | SI | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:56 | 2021-04-18 07:57 | 0.53 | 0 | 0.0901 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CALLE LARGA | NO APLICA
B1042C00940000122 | B1042C0094LD786272100122 | B1042C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 2 | 6164 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C6 | CENTENARIO / C6 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78627210 | 1 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | 0.17 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.17 | SI | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:56 | 2021-04-18 07:57 | 0.53 | 0 | 0.0901 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANDES | NO APLICA
B1042C00940000122 | B1042C0094LD995989000122 | B1042C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 2 | 15741 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) ET3 | CHACABUCO / E1 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99598900 | 1 | CASINO RINCONADA S A | 0.32 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.32 | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:42 | 2021-04-18 07:50 | 0.41 | 0 | 0.1312 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | RINCONADA | NO APLICA
B1042C00940000122 | B1042C0094LD768375300122 | B1042C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 2 | 15741 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) ET3 | CHACABUCO / E1 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76837530 | 1 | INVERSIONES Y SERVICIOS GUADALQUIVIR LTDA. | 0.15 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.15 | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:42 | 2021-04-18 07:50 | 0.41 | 0 | 0.0615 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | RINCONADA | NO APLICA
B1042C00940000122 | B1042C0094LD950890000122 | B1042C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 2 | 15741 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) ET3 | CHACABUCO / E1 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 95089000 | 1 | DEL MONTE FRESH PRODUCE (CHILE) S A. | 0.18 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.18 | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:42 | 2021-04-18 07:50 | 0.41 | 0 | 0.0738 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1042C00940000122 | B1042C0094LD933670000122 | B1042C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 2 | 4724 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C1 | CORMECANICA / C1 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 93367000 | 1 | CORMECANICA S.A. | 1.2 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.2 | SI | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:55 | 2021-04-18 08:37 | 0.74 | 0.45 | 0.888 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANDES | NO APLICA
B1042C00940000122 | B1042C0094LD969103000122 | B1042C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 2 | 15741 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) ET3 | LAS JUNTAS / E2 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96910300 | 1 | EXPORTADORA DE MOSTOS Y VINOS JUCOSOL SOCIEDAD ANONIMA | 0.12 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.12 | SI | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:42 | 2021-04-18 08:36 | 0.53 | 0.64 | 0.0636 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SANTA MARIA | NO APLICA
B1042C00940000122 | B1042C0094LD616067000122 | B1042C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 2 | 4728 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C5 | SAN ESTEBAN / C5 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 61606700 | 1 | SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA | 0.04 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.04 | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:56 | 2021-04-18 08:09 | 0.73 | 0 | 0.0292 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANDES | NO APLICA
B1042C00940000122 | B1042C0094LD812010000122 | B1042C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 2 | 4728 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C5 | SAN ESTEBAN / C5 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 81201000 | 1 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 0.26 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.26 | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:56 | 2021-04-18 08:09 | 0.73 | 0 | 0.1898 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANDES | NO APLICA
B1042C00940000122 | B1042C0094LD861626000122 | B1042C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 2 | 4725 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C2 | SAN RAFAEL /C2 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 86162600 | 1 | AGRICOLA RIO BLANCO S.A. | 0.07 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.07 | SI | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:55 | 2021-04-18 08:37 | 0.74 | 0.45 | 0.0518 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANDES | NO APLICA
B1042C00940000122 | B1042C0094LD965250400122 | B1042C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 2 | 4725 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C2 | SAN RAFAEL /C2 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96525040 | 1 | AGRICOLA MONCURI SPA | 0.08 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.08 | SI | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:55 | 2021-04-18 08:37 | 0.74 | 0.45 | 0.0592 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1042C00940000122 | B1042C0094LD760007390122 | B1042C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 2 | 4725 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C2 | SAN RAFAEL /C2 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | 1 | ESVAL S.A. | 0.8 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.8 | SI | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:55 | 2021-04-18 08:37 | 0.74 | 0.45 | 0.592 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANDES | NO APLICA
B1042C00940000122 | B1042C0094LD763655450122 | B1042C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 2 | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | SAN VICENTE / C4 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76365545 | 1 | MN AGRICOLA LIMITADA | 0.24 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.24 | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:56 | 2021-04-18 08:21 | 0.76 | 0.16 | 0.1824 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANDES | NO APLICA
B1042C00940000122 | B1042C0094LD995941800122 | B1042C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 2 | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | SAN VICENTE / C4 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99594180 | 1 | PUERTO TERRESTRE LOS ANDES SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 0.29 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.29 | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:56 | 2021-04-18 08:21 | 0.76 | 0.16 | 0.2204 | 0 | 0.59777 |  | 0.59777 | 1 | 13.5017 | 1 |  | NO APLICA | 0.59777 | 1 | 13.5017 | 0 |  | LOS ANDES | NO APLICA
B1153C02210000122 | B1153C0221LT617040000122 | B1153C0221 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 899 | S/E MINA | 2 | 5467 | S/E MINA BT4 | Mina | 1153 | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 29.37 | 0 | 8 | 0.28571 |  |  | 8.3914 | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:48 | 2021-04-18 07:48 | 0.38 | 0 | 3.1887 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LO BARNECHEA | NO APLICA
B1153C02210000122 | B1153C0221LT617040000122 | B1153C0221 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 900 | S/E MOLINOS | 2 | 11706 | S/E MOLINOS B3B4 | Molinos | 1153 | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 29.37 | 0 | 8 | 0.28571 |  |  | 8.3914 | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:48 | 2021-04-18 07:48 | 0.38 | 0 | 3.1887 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANDES | NO APLICA
B1153C02210000122 | B1153C0221LT617040000122 | B1153C0221 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 907 | S/E REFUGIO KM 21 | 2 | 5464 | S/E REFUGIO KM 21 BT1 | Refugio | 1153 | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 29.37 | 0 | 8 | 0.28571 |  |  | 8.3914 | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:48 | 2021-04-18 07:48 | 0.38 | 0 | 3.1887 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANDES | NO APLICA
B1153C02210000122 | B1153C0221LT617040000122 | B1153C0221 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 897 | S/E SALADILLO | 2 | 5031 | S/E SALADILLO L4 | Saladillo | 1153 | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 29.37 | 0 | 4 | 0.14286 |  |  | 4.1957 | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:48 | 2021-04-18 07:48 | 0.38 | 0 | 1.5944 | 0 | 0.38 |  | 0.38 | 1 | 11.1606 | 1 |  | NO APLICA | 0.38 | 1 | 11.1606 | 0 |  | LOS ANDES | NO APLICA
B1259C02210000122 | B1259C0221LT617040000122 | B1259C0221 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 898 | S/E SAG | 2 | 5466 | S/E SAG J2 | SAG | 1259 | BA S/E EL LLANO 220KV BP1 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 23.65 | 0 | 41.57 | 1 |  |  | 23.65 | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 08:47 | 2021-04-18 08:47 | 1.36 | 0 | 32.164 | 0 | 1.36 |  | 1.36 | 1 | 32.164 | 1 |  | NO APLICA | 1.36 | 1 | 32.164 | 8.514 |  | LOS ANDES | NO APLICA | Tr | Tr
B2211C04230000123 | B2211C0423LT965086700123 | B2211C0423 | SI | 123 | EAF 108-2021 | Forzado | TD | NO | SI | 1973 | TAP OFF PALESTINA | 0 | 23138 | S/E TAP OFF PALESTINA JT | MINERA MERIDIAN LIMITADA | 2211 | BA S/E O'HIGGINS 220KV BP1 | 423 | MINERA MERIDIAN LTDA. | LT | 96508670 | 1 | MINERA MERIDIAN LIMITADA | 11.17 | 0 | 8 | 0.66667 |  |  | 7.4467 | NO | 2021-04-18 07:27 | 2021-04-18 18:30 | 2021-04-18 08:00 | 0.55 | 0 | 4.0957 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | NO APLICA
B2211C04230000123 | B2211C0423LT965086700123 | B2211C0423 | SI | 123 | EAF 108-2021 | Forzado | TD | NO | SI | 1973 | TAP OFF PALESTINA | 0 | 23138 | S/E TAP OFF PALESTINA JT | MINERA MERIDIAN LIMITADA | 2211 | BA S/E O'HIGGINS 220KV BP1 | 423 | MINERA MERIDIAN LTDA. | LT | 96508670 | 1 | MINERA MERIDIAN LIMITADA | 11.17 | 0 | 4 | 0.33333 |  |  | 3.7233 | NO | 2021-04-18 07:27 | 2021-04-18 18:30 | 2021-04-18 18:30 | 11.05 | 0 | 41.1428 | 0 | 4.05 |  | 4.05 | 1 | 45.2385 | 1 |  | NO APLICA | 4.05 | 1 | 45.2385 | 22.8985 |  | ANTOFAGASTA | NO APLICA | Tr | Tr
B1152C01540000124 | B1152C0154LT968026900124 | B1152C0154 | NO | 124 | EAF 109-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 960 | S/E MAPAL | 0 | 5089 | S/E MAPAL AT1 | MASISA S.A. | 1152 | BA S/E MAPAL 154KV BP | 154 | MASISA S.A. | LT | 96802690 | 1 | MASISA S.A. | 7.4053 | 0 | 9.88 | 1 |  |  | 7.4053 | NO | 2021-04-20 14:47 | 2021-04-20 16:44 | 2021-04-20 17:00 | 2.2 | 0.01 | 16.2916 | 0 | 2.2 |  | 2.2 | 1 | 16.2916 | 1 |  | NO APLICA | 2.2 | 1 | 16.2916 | 0 |  | SAN PEDRO DE LA PAZ | NO APLICA
B3590C02250000124 | B3590C0225LT965284200124 | B3590C0225 | NO | 124 | EAF 109-2021 | Forzado | TZ | NO | SI | 993 | S/E FPC | 0 | 25666 | S/E FPC CT2 | FORESTAL Y PAPELERA CONCEPCIÓN S.A. | 3590 | BA S/E FPC 6KV BP1 | 225 | FORESTAL Y PAPELERA CONCEPCIÓN S.A. | LT | 96528420 | 1 | FORESTAL Y PAPELERA CONCEPCIÓN S.A. | 6.21 | 0 | 8 | 0.57143 |  |  | 3.5486 | NO | 2021-04-20 14:47 | 2021-04-20 16:44 | 2021-04-20 23:50 | 2.2 | 6.84 | 7.8069 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CORONEL | NO APLICA
B3590C02250000124 | B3590C0225LT965284200124 | B3590C0225 | NO | 124 | EAF 109-2021 | Forzado | TZ | NO | SI | 993 | S/E FPC | 0 | 12223 | S/E FPC DT1 | FORESTAL Y PAPELERA CONCEPCIÓN S.A. | 3590 | BA S/E FPC 6KV BP1 | 225 | FORESTAL Y PAPELERA CONCEPCIÓN S.A. | LT | 96528420 | 1 | FORESTAL Y PAPELERA CONCEPCIÓN S.A. | 6.21 | 0 | 6 | 0.42857 |  |  | 2.6614 | NO | 2021-04-20 14:47 | 2021-04-20 16:44 | 2021-04-20 23:50 | 2.2 | 6.84 | 5.8551 | 0 | 2.2 |  | 2.2 | 1 | 13.662 | 1 |  | NO APLICA | 2.2 | 1 | 13.662 | 0 |  | CORONEL | NO APLICA
B0732C00930000125 | B0732C0093RE968005700125 | B0732C0093 | SI | 125 | EAF 110-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 687 | S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) | 0 | 29107 | S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) E13 | OVEJERIA | 732 | BA S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 69 | Clientes Regulados | 0 | 0.0675 | 2.99 |  | 0.084 | 0 | 0.0675 | NO | 2021-04-21 02:19 | 2021-04-21 03:34 | 2021-04-21 03:34 | 1.24 | 0 | 0.0837 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7 |  | 0 | [5 empty] | COLINA | D
B0732C00930000125 | B0732C0093RE968005700125 | B0732C0093 | SI | 125 | EAF 110-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 687 | S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) | 0 | 29107 | S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) E13 | OVEJERIA | 732 | BA S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 69 | Clientes Regulados | 0 | 4.3637 | 2.99 |  | 5.455 | 0 | 4.3637 | NO | 2021-04-21 02:19 | 2021-04-21 03:34 | 2021-04-21 03:34 | 1.24 | 0 | 5.4111 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 62 |  | 0 | [5 empty] | TILTIL | D
B0732C00930000125 | B0732C0093LD617040000125 | B0732C0093 | SI | 125 | EAF 110-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 687 | S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) | 0 | 29107 | S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) E13 | OVEJERIA | 732 | BA S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 3.53 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 3.53 | NO | 2021-04-21 02:19 | 2021-04-21 03:34 | 2021-04-21 03:34 | 1.24 | 0 | 4.3772 | 0 | 1.24 |  | 1.24 | 1 | 9.872 | 1 |  | NO APLICA | 1.24 | 1 | 9.872 | 0 |  | TILTIL | NO APLICA
B0133C00850000126 | B0133C0085RE764113210126 | B0133C0085 | SI | 126 | EAF 111-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 372 | S/E LATORRE | 0 | 1005 | S/E LATORRE C2 | LA MARINA | 133 | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 622 | Clientes Regulados | 0 | 0.43408 | 0.5 |  | 0.31832 | 0 | 0.43408 | NO | 2021-04-21 05:21 | 2021-04-21 06:05 | 2021-04-21 06:05 | 0.73 | 0 | 0.31688 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 602 |  | 0 | [5 empty] | TALCAHUANO | E
B0133C00850000126 | B0133C0085RE764113210126 | B0133C0085 | SI | 126 | EAF 111-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 372 | S/E LATORRE | 0 | 1010 | S/E LATORRE C1 | PARTAL | 133 | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 588 | Clientes Regulados | 0 | 0.3798 | 0.6 |  | 0.27852 | 0 | 0.3798 | NO | 2021-04-21 05:21 | 2021-04-21 06:05 | 2021-04-21 06:05 | 0.73 | 0 | 0.27725 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 561 |  | 0 | [5 empty] | TALCAHUANO | E
B0133C00850000126 | B0133C0085RE764113210126 | B0133C0085 | SI | 126 | EAF 111-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 372 | S/E LATORRE | 0 | 1001 | S/E LATORRE C5 | PUERTO | 133 | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3626 | Clientes Regulados | 0 | 1.0431 | 4.1 |  | 0.76494 | 0 | 1.0431 | NO | 2021-04-21 05:21 | 2021-04-21 06:05 | 2021-04-21 06:05 | 0.73 | 0 | 0.76147 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3542 |  | 0 | [5 empty] | TALCAHUANO | E
B0133C00850000126 | B0133C0085RE764113210126 | B0133C0085 | SI | 126 | EAF 111-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 372 | S/E LATORRE | 0 | 1002 | S/E LATORRE C3 | RIQUELME | 133 | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3299 | Clientes Regulados | 0 | 0.92658 | 0.9 |  | 0.6795 | 0 | 0.92658 | NO | 2021-04-21 05:21 | 2021-04-21 06:05 | 2021-04-21 06:05 | 0.73 | 0 | 0.67641 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3196 |  | 0 | [5 empty] | TALCAHUANO | E
B0133C00850000126 | B0133C0085RE764113210126 | B0133C0085 | SI | 126 | EAF 111-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 372 | S/E LATORRE | 0 | 1012 | S/E LATORRE C4 | VALDIVIA | 133 | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1871 | Clientes Regulados | 0 | 0.96865 | 1.2 |  | 0.71034 | 0 | 0.96865 | NO | 2021-04-21 05:21 | 2021-04-21 06:05 | 2021-04-21 06:05 | 0.73 | 0 | 0.70711 | 0 | 0.73 |  | 0.73 | 1 | 2.7391 | 1826 |  | 0 | 0.73 | 1 | 2.7391 | 0 |  | TALCAHUANO | E
B0176C00850000126 | B0176C0085RE764113210126 | B0176C0085 | NO | 126 | EAF 111-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 416 | S/E TUMBES | 0 | 1661 | S/E TUMBES C2 | ASMAR | 176 | BA S/E TUMBES 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4 | Clientes Regulados | 0 | 0.00054612 | 2 |  | 0.00040049 | 0 | 0.00054612 | NO | 2021-04-21 05:21 | 2021-04-21 06:05 | 2021-04-21 06:05 | 0.73 | 0 | 0.00039867 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | TALCAHUANO | E
B0176C00850000126 | B0176C0085RE764113210126 | B0176C0085 | NO | 126 | EAF 111-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 416 | S/E TUMBES | 0 | 1662 | S/E TUMBES C1 | BASE NAVAL | 176 | BA S/E TUMBES 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5438 | Clientes Regulados | 0 | 1.3938 | 1.2 |  | 1.0221 | 0 | 1.3938 | NO | 2021-04-21 05:21 | 2021-04-21 06:05 | 2021-04-21 06:05 | 0.73 | 0 | 1.0175 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5302 |  | 0 | [5 empty] | TALCAHUANO | E
B0176C00850000126 | B0176C0085RE764113210126 | B0176C0085 | NO | 126 | EAF 111-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 416 | S/E TUMBES | 0 | 1665 | S/E TUMBES C3 | HOSPITAL NAVAL | 176 | BA S/E TUMBES 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.17082 | 0.1 |  | 0.12527 | 0 | 0.17082 | NO | 2021-04-21 05:21 | 2021-04-21 06:05 | 2021-04-21 06:05 | 0.73 | 0 | 0.1247 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | TALCAHUANO | E
B0176C00850000126 | B0176C0085RE764113210126 | B0176C0085 | NO | 126 | EAF 111-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 416 | S/E TUMBES | 0 | 1659 | S/E TUMBES C4 | MICHIMALONCO | 176 | BA S/E TUMBES 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1297 | Clientes Regulados | 0 | 0.47633 | 0.4 |  | 0.34931 | 0 | 0.47633 | NO | 2021-04-21 05:21 | 2021-04-21 06:05 | 2021-04-21 06:05 | 0.73 | 0 | 0.34772 | 0 | 0.73 |  | 0.73 | 1 | 1.4903 | 1316 |  | 0 | 0.73 | 1 | 1.4903 | 0 |  | TALCAHUANO | E
B0199C00850000126 | B0199C0085RE764113210126 | B0199C0085 | SI | 126 | EAF 111-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 439 | S/E PERALES | 0 | 16265 | S/E PERALES C9 | AUTOPISTA | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3131 | Clientes Regulados | 0 | 0.88901 | 0.03 |  | 0.65194 | 0 | 0.88901 | NO | 2021-04-21 05:21 | 2021-04-21 06:05 | 2021-04-21 06:05 | 0.73 | 0 | 0.64897 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3111 |  | 0 | [5 empty] | TALCAHUANO | E
B0199C00850000126 | B0199C0085RE764113210126 | B0199C0085 | SI | 126 | EAF 111-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 439 | S/E PERALES | 0 | 1324 | S/E PERALES C7 | CASINO | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3191 | Clientes Regulados | 0 | 0.59216 | 0.03 |  | 0.43423 | 0 | 0.59216 | NO | 2021-04-21 05:21 | 2021-04-21 06:05 | 2021-04-21 06:05 | 0.73 | 0 | 0.43228 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3191 |  | 0 | [5 empty] | TALCAHUANO | E
B0199C00850000126 | B0199C0085RE764113210126 | B0199C0085 | SI | 126 | EAF 111-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 439 | S/E PERALES | 0 | 1329 | S/E PERALES C8 | GOLONDRINAS | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9676 | Clientes Regulados | 0 | 2.2751 | 2.6 |  | 1.6684 | 0 | 2.2751 | NO | 2021-04-21 05:21 | 2021-04-21 06:05 | 2021-04-21 06:05 | 0.73 | 0 | 1.6608 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9676 |  | 0 | [5 empty] | HUALPEN | E
B0199C00850000126 | B0199C0085RE764113210126 | B0199C0085 | SI | 126 | EAF 111-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 439 | S/E PERALES | 0 | 1326 | S/E PERALES C3 | GRAN BRETAÑA | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3674 | Clientes Regulados | 0 | 0.72581 | 1.2 |  | 0.53226 | 0 | 0.72581 | NO | 2021-04-21 05:21 | 2021-04-21 06:05 | 2021-04-21 06:05 | 0.73 | 0 | 0.52984 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3674 |  | 0 | [5 empty] | HUALPEN | E
B0199C00850000126 | B0199C0085RE764113210126 | B0199C0085 | SI | 126 | EAF 111-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 439 | S/E PERALES | 0 | 1319 | S/E PERALES C6 | GRICELDA | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1021 | Clientes Regulados | 0 | 0.25757 | 0.8 |  | 0.18888 | 0 | 0.25757 | NO | 2021-04-21 05:21 | 2021-04-21 06:05 | 2021-04-21 06:05 | 0.73 | 0 | 0.18802 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1021 |  | 0 | [5 empty] | TALCAHUANO | E
B0199C00850000126 | B0199C0085RE764113210126 | B0199C0085 | SI | 126 | EAF 111-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 439 | S/E PERALES | 0 | 1333 | S/E PERALES C2 | HUALPENCILLO | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6473 | Clientes Regulados | 0 | 2.2729 | 2.6 |  | 1.6668 | 0 | 2.2729 | NO | 2021-04-21 05:21 | 2021-04-21 06:05 | 2021-04-21 06:05 | 0.73 | 0 | 1.6592 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6473 |  | 0 | [5 empty] | HUALPEN | E
B0199C00850000126 | B0199C0085RE764113210126 | B0199C0085 | SI | 126 | EAF 111-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 439 | S/E PERALES | 0 | 1320 | S/E PERALES C1 | RECONQUISTA | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6231 | Clientes Regulados | 0 | 1.1843 | 2.2 |  | 0.8685 | 0 | 1.1843 | NO | 2021-04-21 05:21 | 2021-04-21 06:05 | 2021-04-21 06:05 | 0.73 | 0 | 0.86455 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6231 |  | 0 | [5 empty] | HUALPEN | E
B0199C00850000126 | B0199C0085RE764113210126 | B0199C0085 | SI | 126 | EAF 111-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 439 | S/E PERALES | 0 | 1325 | S/E PERALES C5 | SALINAS | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 13145 | Clientes Regulados | 0 | 4.3901 | 3.3 |  | 3.2194 | 0 | 4.3901 | NO | 2021-04-21 05:21 | 2021-04-21 06:05 | 2021-04-21 06:05 | 0.73 | 0 | 3.2047 | 0 | 0.73 |  | 0.73 | 1 | 9.1885 | 13145 |  | 0 | 0.73 | 1 | 9.1885 | 0 |  | TALCAHUANO | E
B0275C00850000126 | B0275C0085RE764113210126 | B0275C0085 | SI | 126 | EAF 111-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 412 | S/E TALCAHUANO | 0 | 1588 | S/E TALCAHUANO C7 | CHOME | 275 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1270 | Clientes Regulados | 0 | 0.30838 | 0.9 |  | 0.22615 | 0 | 0.30838 | NO | 2021-04-21 05:21 | 2021-04-21 06:05 | 2021-04-21 06:05 | 0.73 | 0 | 0.22512 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1124 |  | 0 | [5 empty] | HUALPEN | E
B0275C00850000126 | B0275C0085RE764113210126 | B0275C0085 | SI | 126 | EAF 111-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 412 | S/E TALCAHUANO | 0 | 1588 | S/E TALCAHUANO C7 | CHOME | 275 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1270 | Clientes Regulados | 0 | 0.53494 | 0.9 |  | 0.39229 | 0 | 0.53494 | NO | 2021-04-21 05:21 | 2021-04-21 06:05 | 2021-04-21 06:05 | 0.73 | 0 | 0.39051 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 55 |  | 0 | [5 empty] | TALCAHUANO | E
B0275C00850000126 | B0275C0085RE764113210126 | B0275C0085 | SI | 126 | EAF 111-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 412 | S/E TALCAHUANO | 0 | 1597 | S/E TALCAHUANO C4 | CONCEPCION | 275 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 218 | Clientes Regulados | 0 | 0.056436 | 2.6 |  | 0.041387 | 0 | 0.056436 | NO | 2021-04-21 05:21 | 2021-04-21 06:05 | 2021-04-21 06:05 | 0.73 | 0 | 0.041199 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 209 |  | 0 | [5 empty] | TALCAHUANO | E
B0275C00850000126 | B0275C0085RE764113210126 | B0275C0085 | SI | 126 | EAF 111-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 412 | S/E TALCAHUANO | 0 | 1604 | S/E TALCAHUANO C2 | GAETE | 275 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 589 | Clientes Regulados | 0 | 0.35554 | 7.7 |  | 0.26073 | 0 | 0.35554 | NO | 2021-04-21 05:21 | 2021-04-21 06:05 | 2021-04-21 06:05 | 0.73 | 0 | 0.25955 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 573 |  | 0 | [5 empty] | TALCAHUANO | E
B0275C00850000126 | B0275C0085RE764113210126 | B0275C0085 | SI | 126 | EAF 111-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 412 | S/E TALCAHUANO | 0 | 1606 | S/E TALCAHUANO C8 | HIGUERAS | 275 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8716 | Clientes Regulados | 0 | 2.5446 | 2.2 |  | 1.8661 | 0 | 2.5446 | NO | 2021-04-21 05:21 | 2021-04-21 06:05 | 2021-04-21 06:05 | 0.73 | 0 | 1.8576 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8675 |  | 0 | [5 empty] | TALCAHUANO | E
B0275C00850000126 | B0275C0085RE764113210126 | B0275C0085 | SI | 126 | EAF 111-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 412 | S/E TALCAHUANO | 0 | 1587 | S/E TALCAHUANO C6 | LENGA | 275 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5408 | Clientes Regulados | 0 | 0.3367 | 4.4 |  | 0.24692 | 0 | 0.3367 | NO | 2021-04-21 05:21 | 2021-04-21 06:05 | 2021-04-21 06:05 | 0.73 | 0 | 0.24579 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5408 |  | 0 | [5 empty] | TALCAHUANO | E
B0275C00850000126 | B0275C0085RE764113210126 | B0275C0085 | SI | 126 | EAF 111-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 412 | S/E TALCAHUANO | 0 | 1600 | S/E TALCAHUANO C1 | SAN VICENTE | 275 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1163 | Clientes Regulados | 0 | 0.33161 | 0.5 |  | 0.24318 | 0 | 0.33161 | NO | 2021-04-21 05:21 | 2021-04-21 06:05 | 2021-04-21 06:05 | 0.73 | 0 | 0.24207 | 0 | 0.73 |  | 0.73 | 1 | 3.2618 | 1150 |  | 0 | 0.73 | 1 | 3.2618 | 0 |  | TALCAHUANO | E
B0565C00850000127 | B0565C0085RE764113210127 | B0565C0085 | NO | 127 | EAF 112-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 632 | S/E CONSTITUCION | 0 | 2928 | S/E CONSTITUCION E3 | FALUCHO | 565 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4664 | Clientes Regulados | 0 | 1.2935 | 2.2 |  | 0.41707 | 0 | 1.2935 | NO | 2021-04-21 15:10 | 2021-04-21 15:29 | 2021-04-21 15:29 | 0.31 | 0 | 0.40098 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4539 |  | 0 | [5 empty] | CONSTITUCION | E
B0565C00850000127 | B0565C0085RE764113210127 | B0565C0085 | NO | 127 | EAF 112-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 632 | S/E CONSTITUCION | 0 | 2927 | S/E CONSTITUCION E1 | PURAPEL | 565 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 327 | Clientes Regulados | 0 | 0.28248 | 1.7 |  | 0.089296 | 0 | 0.28248 | NO | 2021-04-21 15:10 | 2021-04-21 15:29 | 2021-04-21 15:29 | 0.31 | 0 | 0.08757 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 314 |  | 0 | [5 empty] | CONSTITUCION | E
B0565C00850000127 | B0565C0085RE764113210127 | B0565C0085 | NO | 127 | EAF 112-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 632 | S/E CONSTITUCION | 0 | 12572 | S/E CONSTITUCION E2 | SANTA MARIA | 565 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9557 | Clientes Regulados | 0 | 1.9789 | 2.1 |  | 0.62555 | 0 | 1.9789 | NO | 2021-04-21 15:10 | 2021-04-21 15:29 | 2021-04-21 15:29 | 0.31 | 0 | 0.61346 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9365 |  | 0 | [5 empty] | CONSTITUCION | E
B0565C00850000127 | B0565C0085LD917550000127 | B0565C0085 | NO | 127 | EAF 112-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 632 | S/E CONSTITUCION | 0 | 2929 | S/E CONSTITUCION E4 | FALUCHO | 565 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 91755000 | 1 | CEMENTOS BIO BIO S.A. | 0.21 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.21 | NO | 2021-04-21 15:10 | 2021-04-21 15:29 | 2021-04-21 15:29 | 0.31 | 0 | 0.0651 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CONSTITUCION | NO APLICA
B0565C00850000127 | B0565C0085LD760161640127 | B0565C0085 | NO | 127 | EAF 112-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 632 | S/E CONSTITUCION | 0 | 2927 | S/E CONSTITUCION E1 | PURAPEL | 565 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76016164 | 1 | ARNOLDO OPAZO Y CÍA. LIMITADA | 0.01 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.01 | NO | 2021-04-21 15:10 | 2021-04-21 15:29 | 2021-04-21 15:29 | 0.31 | 0 | 0.0031 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CONSTITUCION | NO APLICA
B0567C01140000127 | B0567C0114RE968844500127 | B0567C0114 | NO | 127 | EAF 112-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 632 | S/E CONSTITUCION | 0 | 12572 | S/E CONSTITUCION E2 | CONSTITUCION PURAPEL | 567 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.0045248 | 3.6 |  | 0.0014329 | 0 | 0.0045248 | NO | 2021-04-21 15:10 | 2021-04-21 15:29 | 2021-04-21 15:29 | 0.31 | 0 | 0.0014027 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 22 |  | 0 | [5 empty] | CONSTITUCION | E
B0567C01140000127 | B0567C0114RE968844500127 | B0567C0114 | NO | 127 | EAF 112-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 632 | S/E CONSTITUCION | 0 | 12572 | S/E CONSTITUCION E2 | CONSTITUCION PURAPEL | 567 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.23841 | 3.6 |  | 0.075496 | 0 | 0.23841 | NO | 2021-04-21 15:10 | 2021-04-21 15:29 | 2021-04-21 15:29 | 0.31 | 0 | 0.073907 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1483 |  | 0 | [5 empty] | CONSTITUCION | E
B2484C00850000127 | B2484C0085RE764113210127 | B2484C0085 | NO | 127 | EAF 112-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1613 | S/E NIRIVILO | 0 | 13623 | S/E NIRIVILO E1 | LOS NARANJOS | 2484 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3362 | Clientes Regulados | 0 | 0.46593 | 1.5 |  | 0.13201 | 0 | 0.46593 | NO | 2021-04-21 15:10 | 2021-04-21 15:28 | 2021-04-21 15:27 | 0.28 | 0 | 0.13046 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1271 |  | 0 | [5 empty] | CONSTITUCION | E
B2484C00850000127 | B2484C0085RE764113210127 | B2484C0085 | NO | 127 | EAF 112-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1613 | S/E NIRIVILO | 0 | 13623 | S/E NIRIVILO E1 | LOS NARANJOS | 2484 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3362 | Clientes Regulados | 0 | 0.30191 | 1.5 |  | 0.085542 | 0 | 0.30191 | NO | 2021-04-21 15:10 | 2021-04-21 15:28 | 2021-04-21 15:27 | 0.28 | 0 | 0.084536 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1363 |  | 0 | [5 empty] | EMPEDRADO | E
B2484C00850000127 | B2484C0085RE764113210127 | B2484C0085 | NO | 127 | EAF 112-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1613 | S/E NIRIVILO | 0 | 13623 | S/E NIRIVILO E1 | LOS NARANJOS | 2484 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3362 | Clientes Regulados | 0 | 0.0062693 | 1.5 |  | 0.0017763 | 0 | 0.0062693 | NO | 2021-04-21 15:10 | 2021-04-21 15:28 | 2021-04-21 15:27 | 0.28 | 0 | 0.0017554 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 83 |  | 0 | [5 empty] | SAN JAVIER | E
B2484C00850000127 | B2484C0085RE764113210127 | B2484C0085 | NO | 127 | EAF 112-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1613 | S/E NIRIVILO | 0 | 13621 | S/E NIRIVILO BT1 | SANTA OLGA | 2484 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 14 | Clientes Regulados | 0 | 0.054592 | 0.2 |  | 0.015468 | 0 | 0.054592 | NO | 2021-04-21 15:10 | 2021-04-21 15:28 | 2021-04-21 15:27 | 0.28 | 0 | 0.015286 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 0 | [5 empty] | SAN JAVIER | E
B0565C00850000127 | B0565C0085LD815376000127 | B0565C0085 | NO | 127 | EAF 112-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 632 | S/E CONSTITUCION | 0 | 2929 | S/E CONSTITUCION E4 | FALUCHO | 565 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81537600 | 1 | RENDIC HERMANOS S.A. | 0.07 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.07 | NO | 2021-04-21 15:10 | 2021-04-21 15:28 | 2021-04-21 15:29 | 0.31 | 0 | 0.0217 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CONSTITUCION | NO APLICA
B0145C01120000128 | B0145C0112RE760731640128 | B0145C0112 | SI | 128 | EAF 113-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 0 | 15347 | S/E CARAMPANGUE E2 | ARAUCO | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5548 | Clientes Regulados | 0 | 1.5439 | 2 |  | 0.25732 | 0 | 1.5439 | NO | 2021-04-24 13:28 | 2021-04-24 13:38 | 2021-04-24 13:38 | 0.16 | 0 | 0.24703 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5531 |  | 0 | [5 empty] | ARAUCO | E
B0145C01120000128 | B0145C0112RE760731640128 | B0145C0112 | SI | 128 | EAF 113-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 0 | 15346 | S/E CARAMPANGUE CT2 | LARAQUETE | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3389 | Clientes Regulados | 0 | 1.2376 | 1.58 |  | 0.20627 | 0 | 1.2376 | NO | 2021-04-24 13:28 | 2021-04-24 13:38 | 2021-04-24 13:38 | 0.16 | 0 | 0.19802 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3269 |  | 0 | [5 empty] | ARAUCO | E
B0145C01120000128 | B0145C0112RE760731640128 | B0145C0112 | SI | 128 | EAF 113-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 0 | 15346 | S/E CARAMPANGUE CT2 | LARAQUETE | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3389 | Clientes Regulados | 0 | 0.062458 | 1.58 |  | 0.01041 | 0 | 0.062458 | NO | 2021-04-24 13:28 | 2021-04-24 13:38 | 2021-04-24 13:38 | 0.16 | 0 | 0.0099933 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 107 |  | 0 | [5 empty] | LOTA | E
B0145C01120000128 | B0145C0112RE760731640128 | B0145C0112 | SI | 128 | EAF 113-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 0 | 12917 | S/E CARAMPANGUE CT1 | TUBUL /CT1 | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6631 | Clientes Regulados | 0 | 1.5796 | 2.11 |  | 0.26326 | 0 | 1.5796 | NO | 2021-04-24 13:28 | 2021-04-24 13:38 | 2021-04-24 13:38 | 0.16 | 0 | 0.25273 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6609 |  | 0 | [5 empty] | ARAUCO | E
B0145C01120000128 | B0145C0112RE760731640128 | B0145C0112 | SI | 128 | EAF 113-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 0 | 12917 | S/E CARAMPANGUE CT1 | TUBUL /CT1 | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6631 | Clientes Regulados | 0 | 8.8989e-05 | 2.11 |  | 1.4831e-05 | 0 | 8.8989e-05 | NO | 2021-04-24 13:28 | 2021-04-24 13:38 | 2021-04-24 13:38 | 0.16 | 0 | 1.4238e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | CURANILAHUE | E
B0145C01120000128 | B0145C0112LD768333000128 | B0145C0112 | SI | 128 | EAF 113-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 0 | 12917 | S/E CARAMPANGUE CT1 | CARAMPANGUE TUBUL | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.09 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2021-04-24 13:28 | 2021-04-24 13:38 | 2021-04-24 13:38 | 0.16 | 0 | 0.0144 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ARAUCO | NO APLICA
B1062C01050000129 | B1062C0105RE803133000129 | B1062C0105 | NO | 129 | EAF 114-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 832 | S/E COSTANERA | 0 | 30399 | S/E COSTANERA C2 | EYZAGUIRRE | 1062 | BA S/E COSTANERA 12KV | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | RE | 80313300 | 6282 | Clientes Regulados | 0 | 2.2059 | 1.4 |  | 1.3236 | 0 | 2.2059 | SI | 2021-04-25 06:15 | 2021-04-25 06:52 | 2021-04-25 06:45 | 0.5 | 0 | 1.103 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6282 |  | 0 | [5 empty] | PUENTE ALTO | D
B1062C01050000129 | B1062C0105RE803133000129 | B1062C0105 | NO | 129 | EAF 114-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 832 | S/E COSTANERA | 0 | 30398 | S/E COSTANERA C1 | INDUSTRIAL | 1062 | BA S/E COSTANERA 12KV | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | RE | 80313300 | 779 | Clientes Regulados | 0 | 0.48965 | 1 |  | 0.29379 | 0 | 0.48965 | SI | 2021-04-25 06:15 | 2021-04-25 06:52 | 2021-04-25 06:30 | 0.25 | 0 | 0.12241 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 774 |  | 0 | [5 empty] | PUENTE ALTO | D
B1062C01050000129 | B1062C0105RE803133000129 | B1062C0105 | NO | 129 | EAF 114-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 832 | S/E COSTANERA | 0 | 30401 | S/E COSTANERA C4 | SAN CARLOS | 1062 | BA S/E COSTANERA 12KV | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | RE | 80313300 | 2975 | Clientes Regulados | 0 | 1.577 | 3.1 |  | 0.94618 | 0 | 1.577 | SI | 2021-04-25 06:15 | 2021-04-25 06:52 | 2021-04-25 06:32 | 0.28 | 0 | 0.44155 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2970 |  | 0 | [5 empty] | PUENTE ALTO | D
B1062C01050000129 | B1062C0105LD965872300129 | B1062C0105 | NO | 129 | EAF 114-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 832 | S/E COSTANERA | 0 | 30398 | S/E COSTANERA C1 | INDUSTRIAL | 1062 | BA S/E COSTANERA 12KV | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 96587230 | 1 | FAENADORA Y FRIGORIFICO CORDILLERA SA | 0.23 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.23 | SI | 2021-04-25 06:15 | 2021-04-25 06:52 | 2021-04-25 06:30 | 0.25 | 0 | 0.0575 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUENTE ALTO | NO APLICA
B1062C01050000129 | B1062C0105LD902090000129 | B1062C0105 | NO | 129 | EAF 114-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 832 | S/E COSTANERA | 0 | 30398 | S/E COSTANERA C1 | INDUSTRIAL | 1062 | BA S/E COSTANERA 12KV | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 90209000 | 1 | COMPAÑÍA INDUSTRIAL EL VOLCAN S.A. | 0.36 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.36 | SI | 2021-04-25 06:15 | 2021-04-25 06:52 | 2021-04-25 06:30 | 0.25 | 0 | 0.09 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUENTE ALTO | NO APLICA
B1062C01050000129 | B1062C0105LD967924300129 | B1062C0105 | NO | 129 | EAF 114-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 832 | S/E COSTANERA | 0 | 30398 | S/E COSTANERA C1 | SAN CARLOS | 1062 | BA S/E COSTANERA 12KV | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 96792430 | 1 | SODIMAC S.A. | 0.17 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.17 | SI | 2021-04-25 06:15 | 2021-04-25 06:52 | 2021-04-25 06:32 | 0.28 | 0 | 0.0476 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUENTE ALTO | NO APLICA
B1062C01050000129 | B1062C0105LD786272100129 | B1062C0105 | NO | 129 | EAF 114-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 832 | S/E COSTANERA | 0 | 30398 | S/E COSTANERA C1 | SAN CARLOS | 1062 | BA S/E COSTANERA 12KV | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 78627210 | 1 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | 0.3 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.3 | SI | 2021-04-25 06:15 | 2021-04-25 06:52 | 2021-04-25 06:32 | 0.28 | 0 | 0.084 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUENTE ALTO | NO APLICA
B1062C01050000129 | B1062C0105LD603010010129 | B1062C0105 | NO | 129 | EAF 114-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 832 | S/E COSTANERA | 0 | 30398 | S/E COSTANERA C1 | SAN CARLOS | 1062 | BA S/E COSTANERA 12KV | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 60301001 | 1 | CORP. ADM. DEL PODER JUDICIAL | 0.01 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.01 | SI | 2021-04-25 06:15 | 2021-04-25 06:52 | 2021-04-25 06:32 | 0.28 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUENTE ALTO | NO APLICA
B1062C01050000129 | B1062C0105LD755880660129 | B1062C0105 | NO | 129 | EAF 114-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 832 | S/E COSTANERA | 0 | 30401 | S/E COSTANERA C4 | SAN CARLOS | 1062 | BA S/E COSTANERA 12KV | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 75588066 | 1 | SOC ADMINISTRADORA DE CENTROS COMERCIALES SPA | 0.18 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.18 | SI | 2021-04-25 06:15 | 2021-04-25 06:52 | 2021-04-25 06:32 | 0.28 | 0 | 0.0504 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUENTE ALTO | NO APLICA
B1064C00850000129 | B1064C0085RE764113210129 | B1064C0085 | NO | 129 | EAF 114-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 0 | 30404 | S/E PUENTE ALTO (TEC) C2 | CASAS VIEJAS | 1064 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 2.1603 | 2.9 |  | 1.2962 | 0 | 2.1603 | NO | 2021-04-25 06:15 | 2021-04-25 06:52 | 2021-04-25 06:52 | 0.61 | 0 | 1.3178 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5367 |  | 0 | [5 empty] | PUENTE ALTO | D
B1064C00850000129 | B1064C0085RE764113210129 | B1064C0085 | NO | 129 | EAF 114-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 0 | 30403 | S/E PUENTE ALTO (TEC) C1 | LA BALLENA | 1064 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 1.2383 | 2.8 |  | 0.74299 | 0 | 1.2383 | NO | 2021-04-25 06:15 | 2021-04-25 06:52 | 2021-04-25 06:52 | 0.61 | 0 | 0.75537 | 0 | 0.61 |  | 0.61 | 1 | 2.0732 | 3783 |  | 0 | 0.61 | 1 | 2.0732 | 0 |  | PUENTE ALTO | D
B1064C01050000129 | B1064C0105RE803133000129 | B1064C0105 | NO | 129 | EAF 114-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 0 | 30408 | S/E PUENTE ALTO (TEC) C6 | CAMILO HENRIQUEZ | 1064 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | RE | 80313300 | 10072 | Clientes Regulados | 0 | 3.5966 | 2.2 |  | 2.1579 | 0 | 3.5966 | SI | 2021-04-25 06:15 | 2021-04-25 06:52 | 2021-04-25 06:52 | 0.61 | 0 | 2.1939 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10071 |  | 0 | [5 empty] | PUENTE ALTO | D
B1064C01050000129 | B1064C0105RE803133000129 | B1064C0105 | NO | 129 | EAF 114-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 0 | 30406 | S/E PUENTE ALTO (TEC) C4 | PIE ANDINO | 1064 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | RE | 80313300 | 10903 | Clientes Regulados | 0 | 3.0104 | 1.8 |  | 1.8063 | 0 | 3.0104 | NO | 2021-04-25 06:15 | 2021-04-25 06:52 | 2021-04-25 06:34 | 0.31 | 0 | 0.93324 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10903 |  | 0 | [5 empty] | PUENTE ALTO | D
B1064C01050000129 | B1064C0105RE803133000129 | B1064C0105 | NO | 129 | EAF 114-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 0 | 30407 | S/E PUENTE ALTO (TEC) C5 | SAN FRANCISCO | 1064 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | RE | 80313300 | 4866 | Clientes Regulados | 0 | 1.5551 | 1.8 |  | 0.93304 | 0 | 1.5551 | SI | 2021-04-25 06:15 | 2021-04-25 06:52 | 2021-04-25 06:52 | 0.61 | 0 | 0.94859 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4851 |  | 0 | [5 empty] | PUENTE ALTO | D
B1064C01050000129 | B1064C0105LD618080000129 | B1064C0105 | NO | 129 | EAF 114-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 0 | 30408 | S/E PUENTE ALTO (TEC) C6 | CAMILO HENRIQUEZ | 1064 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 61808000 | 1 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0.29 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.29 | SI | 2021-04-25 06:15 | 2021-04-25 06:52 | 2021-04-25 06:52 | 0.61 | 0 | 0.1769 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUENTE ALTO | NO APLICA
B1064C01050000129 | B1064C0105LD967915600129 | B1064C0105 | NO | 129 | EAF 114-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 0 | 30408 | S/E PUENTE ALTO (TEC) C6 | SAN FRANCISCO | 1064 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 96791560 | 1 | PLAZA TOBALABA S.A. | 0.18 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.18 | SI | 2021-04-25 06:15 | 2021-04-25 06:52 | 2021-04-25 06:52 | 0.61 | 0 | 0.1098 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUENTE ALTO | NO APLICA
B1064C01050000129 | B1064C0105LD933070000129 | B1064C0105 | NO | 129 | EAF 114-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 0 | 30408 | S/E PUENTE ALTO (TEC) C6 | SAN FRANCISCO | 1064 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 93307000 | 1 | SUPERMERCADOS MONTSERRAT S.A.C. | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.05 | SI | 2021-04-25 06:15 | 2021-04-25 06:52 | 2021-04-25 06:52 | 0.61 | 0 | 0.0305 | 0 | 0.31 |  | 0.31 | 1 | 2.6914 | 1 |  | NO APLICA | 0.31 | 1 | 2.6914 | 0 |  | PUENTE ALTO | NO APLICA
B0123C01120000130 | B0123C0112RE760731640130 | B0123C0112 | NO | 130 | EAF 115-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 0 | 1026 | S/E LEBU C2 | LA FORTUNA | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8117 | Clientes Regulados | 0 | 0.027839 | 1.6 |  | 0.005386 | 0 | 0.027839 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 2021-04-25 11:16 | 0.17 | 0 | 0.0047326 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 218 |  | 0 | [5 empty] | LEBU | E
B0123C01120000130 | B0123C0112RE760731640130 | B0123C0112 | NO | 130 | EAF 115-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 0 | 1026 | S/E LEBU C2 | LA FORTUNA | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8117 | Clientes Regulados | 0 | 4.4942 | 1.6 |  | 0.69933 | 0 | 4.4942 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 2021-04-25 11:13 | 0.13 | 0 | 0.58425 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 15925 |  | 0 | [5 empty] | ARAUCO | E
B0123C01120000130 | B0123C0112RE760731640130 | B0123C0112 | NO | 130 | EAF 115-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 0 | 1030 | S/E LEBU C3 | SANTA ROSA –LEBU | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1488 | Clientes Regulados | 0 | 0.29821 | 1.29 |  | 0.51192 | 0 | 0.29821 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 2021-04-25 12:47 | 1.69 | 0 | 0.50397 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1479 |  | 0 | [5 empty] | LEBU | E
B0123C01120000130 | B0123C0112RE760731640130 | B0123C0112 | NO | 130 | EAF 115-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 0 | 1030 | S/E LEBU C3 | SANTA ROSA –LEBU | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1488 | Clientes Regulados | 0 | 0.0011907 | 1.29 |  | 0.002044 | 0 | 0.0011907 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 2021-04-25 12:47 | 1.69 | 0 | 0.0020122 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10 |  | 0 | [5 empty] | LOS ALAMOS | E
B0123C01120000130 | B0123C0112LD768333000130 | B0123C0112 | NO | 130 | EAF 115-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 0 | 1030 | S/E LEBU C3 | STA.ROSA-LEBU | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.16 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.16 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 2021-04-25 12:47 | 1.7 | 0 | 0.272 | 0 | 0.27441 |  | 0.27441 | 1 | 1.367 | 1 |  | NO APLICA | 0.27441 | 1 | 1.367 | 0 |  | LEBU | NO APLICA
B0145C01120000130 | B0145C0112RE760731640130 | B0145C0112 | SI | 130 | EAF 115-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 0 | 15347 | S/E CARAMPANGUE E2 | ARAUCO | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5548 | Clientes Regulados | 0 | 1.5439 | 1.77 |  | 2.6504 | 0 | 1.5439 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 2021-04-25 12:47 | 1.69 | 0 | 2.6093 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5531 |  | 0 | [5 empty] | ARAUCO | E
B0145C01120000130 | B0145C0112RE760731640130 | B0145C0112 | SI | 130 | EAF 115-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 0 | 15346 | S/E CARAMPANGUE CT2 | LARAQUETE | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3389 | Clientes Regulados | 0 | 1.2376 | 1.32 |  | 2.1246 | 0 | 1.2376 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 2021-04-25 12:47 | 1.69 | 0 | 2.0916 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3269 |  | 0 | [5 empty] | LOTA | E
B0145C01120000130 | B0145C0112RE760731640130 | B0145C0112 | SI | 130 | EAF 115-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 0 | 15346 | S/E CARAMPANGUE CT2 | LARAQUETE | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3389 | Clientes Regulados | 0 | 0.062458 | 1.32 |  | 0.10722 | 0 | 0.062458 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 2021-04-25 12:47 | 1.69 | 0 | 0.10555 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 107 |  | 0 | [5 empty] | ARAUCO | E
B0145C01120000130 | B0145C0112RE760731640130 | B0145C0112 | SI | 130 | EAF 115-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 0 | 32600 | S/E CARAMPANGUE E3 | TUBUL | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6631 | Clientes Regulados | 0 | 1.8764 | 2.83 |  | 2.2699 | 0 | 1.8764 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 2021-04-25 12:17 | 1.19 | 0 | 2.2329 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8051 |  | 0 | [5 empty] | ARAUCO | E
B0145C01120000130 | B0145C0112RE760731640130 | B0145C0112 | SI | 130 | EAF 115-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 0 | 32600 | S/E CARAMPANGUE E3 | TUBUL | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6631 | Clientes Regulados | 0 | 8.8989e-05 | 2.83 |  | 0.00015276 | 0 | 8.8989e-05 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 2021-04-25 12:47 | 1.69 | 0 | 0.00015039 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | CURANILAHUE | E
B0145C01120000130 | B0145C0112LD768333000130 | B0145C0112 | SI | 130 | EAF 115-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 0 | 12917 | S/E CARAMPANGUE CT1 | CARAMPANGUE TUBUL | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.09 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 2021-04-25 12:47 | 1.7 | 0 | 0.153 | 0 | 1.4952 |  | 1.4952 | 1 | 7.1924 | 1 |  | NO APLICA | 1.4952 | 1 | 7.1924 | 0 |  | ARAUCO | NO APLICA
B0148C01120000130 | B0148C0112RE760731640130 | B0148C0112 | SI | 130 | EAF 115-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 387 | S/E CURANILAHUE | 0 | 777 | S/E CURANILAHUE C5 | CURANILAHUE | 148 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5765 | Clientes Regulados | 0 | 0.74962 | 1.55 |  | 1.2869 | 0 | 0.74962 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 2021-04-25 12:47 | 1.69 | 0 | 1.2669 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2444 |  | 0 | [5 empty] | CURANILAHUE | E
B0148C01120000130 | B0148C0112RE760731640130 | B0148C0112 | SI | 130 | EAF 115-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 387 | S/E CURANILAHUE | 0 | 775 | S/E CURANILAHUE C2 | ENACAR | 148 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2688 | Clientes Regulados | 0 | 0.81379 | 0.98 |  | 0.42272 | 0 | 0.81379 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 2021-04-25 11:35 | 0.5 | 0 | 0.4069 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2680 |  | 0 | [5 empty] | CURANILAHUE | E
B0148C01120000130 | B0148C0112RE760731640130 | B0148C0112 | SI | 130 | EAF 115-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 387 | S/E CURANILAHUE | 0 | 776 | S/E CURANILAHUE E1 | FORACTION | 148 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2503 | Clientes Regulados | 0 | 2.4711 | 2.55 |  | 1.2954 | 0 | 2.4711 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 2021-04-25 11:35 | 0.5 | 0 | 1.2356 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9770 |  | 0 | [5 empty] | ARAUCO | E
B0148C01120000130 | B0148C0112RE760731640130 | B0148C0112 | SI | 130 | EAF 115-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 387 | S/E CURANILAHUE | 0 | 776 | S/E CURANILAHUE E1 | FORACTION | 148 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2503 | Clientes Regulados | 0 | 0.0081747 | 2.55 |  | 0.014033 | 0 | 0.0081747 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 2021-04-25 12:47 | 1.69 | 0 | 0.013815 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 54 |  | 0 | [5 empty] | CURANILAHUE | E
B0148C01120000130 | B0148C0112LD768333000130 | B0148C0112 | SI | 130 | EAF 115-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 387 | S/E CURANILAHUE | 0 | 776 | S/E CURANILAHUE E1 | CURANILAHUE-FORACTION | 148 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.16 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.16 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 2021-04-25 12:47 | 1.7 | 0 | 0.272 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CURANILAHUE | NO APLICA
B0148C01120000130 | B0148C0112LD965109700130 | B0148C0112 | SI | 130 | EAF 115-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 387 | S/E CURANILAHUE | 0 | 776 | S/E CURANILAHUE E1 | CURANILAHUE-FORACTION | 148 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96510970 | 1 | Maderas Arauco S.A. | 1.83 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.83 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 2021-04-25 12:47 | 1.7 | 0 | 3.111 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CURANILAHUE | NO APLICA
B0148C01120000130 | B0148C0112LD968764600130 | B0148C0112 | SI | 130 | EAF 115-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 387 | S/E CURANILAHUE | 0 | 776 | S/E CURANILAHUE E1 | CURANILAHUE-FORACTION | 148 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96876460 | 1 | FORACTION CHILI S.A. | 1.3 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.3 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 2021-04-25 12:47 | 1.7 | 0 | 2.21 | 0 | 1.1614 |  | 1.1614 | 1 | 8.5161 | 1 |  | NO APLICA | 1.1614 | 1 | 8.5161 | 0 |  | CURANILAHUE | NO APLICA
B0175C01120000130 | B0175C0112RE760731640130 | B0175C0112 | SI | 130 | EAF 115-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 0 | 1658 | S/E TRES PINOS C3 | CERRO ALTO | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2655 | Clientes Regulados | 0 | 0.068241 | 0.7 |  | 0.11715 | 0 | 0.068241 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 2021-04-25 12:47 | 1.69 | 0 | 0.11533 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 227 |  | 0 | [5 empty] | CURANILAHUE | E
B0175C01120000130 | B0175C0112RE760731640130 | B0175C0112 | SI | 130 | EAF 115-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 0 | 1658 | S/E TRES PINOS C3 | CERRO ALTO | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2655 | Clientes Regulados | 0 | 0.55026 | 0.7 |  | 0.94462 | 0 | 0.55026 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 2021-04-25 12:47 | 1.69 | 0 | 0.92994 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2425 |  | 0 | [5 empty] | LOS ALAMOS | E
B0175C01120000130 | B0175C0112RE760731640130 | B0175C0112 | SI | 130 | EAF 115-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 0 | 1655 | S/E TRES PINOS ET2 | LOS ALAMOS | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6301 | Clientes Regulados | 0 | 0.016309 | 2.61 |  | 0.027997 | 0 | 0.016309 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 2021-04-25 12:47 | 1.69 | 0 | 0.027562 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 62 |  | 0 | [5 empty] | CAÑETE | E
B0175C01120000130 | B0175C0112RE760731640130 | B0175C0112 | SI | 130 | EAF 115-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 0 | 1655 | S/E TRES PINOS ET2 | LOS ALAMOS | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6301 | Clientes Regulados | 0 | 0.028185 | 2.61 |  | 0.048385 | 0 | 0.028185 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 2021-04-25 12:47 | 1.69 | 0 | 0.047633 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 151 |  | 0 | [5 empty] | LEBU | E
B0175C01120000130 | B0175C0112RE760731640130 | B0175C0112 | SI | 130 | EAF 115-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 0 | 1655 | S/E TRES PINOS ET2 | LOS ALAMOS | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6301 | Clientes Regulados | 0 | 1.3397 | 2.61 |  | 2.2999 | 0 | 1.3397 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 2021-04-25 12:47 | 1.69 | 0 | 2.2642 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6076 |  | 0 | [5 empty] | LOS ALAMOS | E
B0175C01120000130 | B0175C0112LD768333000130 | B0175C0112 | SI | 130 | EAF 115-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 0 | 1658 | S/E TRES PINOS C3 | TRES PINOS-CERRO ALTO | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.16 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.16 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 2021-04-25 12:47 | 1.7 | 0 | 0.272 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ALAMOS | NO APLICA
B0175C01120000130 | B0175C0112LD768333000130 | B0175C0112 | SI | 130 | EAF 115-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 0 | 1653 | S/E TRES PINOS C2 | TRES PINOS-LOS ALAMOS | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.16 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.16 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 2021-04-25 12:47 | 1.7 | 0 | 0.272 | 0 | 1.6914 |  | 1.6914 | 1 | 3.9286 | 1 |  | NO APLICA | 1.6914 | 1 | 3.9286 | 0 |  | LOS ALAMOS | NO APLICA
B1076C01120000130 | B1076C0112RE760731640130 | B1076C0112 | NO | 130 | EAF 115-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 841 | S/E LOTA | 0 | 14387 | S/E LOTA C2 | LOTA ALTO | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8134 | Clientes Regulados | 0 | 0.066242 | 2.27 |  | 0.11372 | 0 | 0.066242 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 2021-04-25 12:47 | 1.69 | 0 | 0.11195 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 144 |  | 0 | [5 empty] | CORONEL | E
B1076C01120000130 | B1076C0112RE760731640130 | B1076C0112 | NO | 130 | EAF 115-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 841 | S/E LOTA | 0 | 14387 | S/E LOTA C2 | LOTA ALTO | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8134 | Clientes Regulados | 0 | 1.5674 | 2.27 |  | 2.6907 | 0 | 1.5674 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 2021-04-25 12:47 | 1.69 | 0 | 2.6489 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7978 |  | 0 | [5 empty] | LOTA | E
B1076C01120000130 | B1076C0112RE760731640130 | B1076C0112 | NO | 130 | EAF 115-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 841 | S/E LOTA | 0 | 14386 | S/E LOTA C1 | LOTA CENTRO | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1869 | Clientes Regulados | 0 | 1.6033 | 0.72 |  | 2.7524 | 0 | 1.6033 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 2021-04-25 12:47 | 1.69 | 0 | 2.7096 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5258 |  | 0 | [5 empty] | LOTA | E
B1076C01120000130 | B1076C0112RE760731640130 | B1076C0112 | NO | 130 | EAF 115-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 841 | S/E LOTA | 0 | 14388 | S/E LOTA C3 | LOTA COLCURA | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 636 | Clientes Regulados | 0 | 0.59141 | 2.07 |  | 1.0153 | 0 | 0.59141 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 2021-04-25 12:47 | 1.69 | 0 | 0.99949 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 634 |  | 0 | [5 empty] | LOTA | E
B1076C01120000130 | B1076C0112RE760731640130 | B1076C0112 | NO | 130 | EAF 115-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 841 | S/E LOTA | 0 | 23799 | S/E LOTA C4 | LOTA EL ROBLE | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5270 | Clientes Regulados | 0 | 1.6033 | 2.08 |  | 2.7524 | 0 | 1.6033 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 2021-04-25 12:47 | 1.69 | 0 | 2.7096 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5258 |  | 0 | [5 empty] | LOTA | E
B1076C01120000130 | B1076C0112LD765107300130 | B1076C0112 | NO | 130 | EAF 115-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 841 | S/E LOTA | 0 | 23799 | S/E LOTA C4 | EL ROBLE | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76510730 | 1 | GALAICO CHILENA DE CONSERVAS S.A. | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.05 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 2021-04-25 12:47 | 1.7 | 0 | 0.085 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOTA | NO APLICA
B1076C01120000130 | B1076C0112LD967665900130 | B1076C0112 | NO | 130 | EAF 115-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 841 | S/E LOTA | 0 | 14386 | S/E LOTA C1 | LOTA-CENTRO | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96766590 | 1 | LOTA PROTEIN S.A | 0.74 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.74 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 2021-04-25 12:47 | 1.7 | 0 | 1.258 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOTA | NO APLICA
B1076C01120000130 | B1076C0112LD995792300130 | B1076C0112 | NO | 130 | EAF 115-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 841 | S/E LOTA | 0 | 14386 | S/E LOTA C1 | LOTA-CENTRO | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 99579230 | 1 | INDUSTRIAS ISLA QUIHUA S.A | 0.42 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.42 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 2021-04-25 12:47 | 1.7 | 0 | 0.714 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOTA | NO APLICA
B1076C01120000130 | B1076C0112LD966643600130 | B1076C0112 | NO | 130 | EAF 115-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 841 | S/E LOTA | 0 | 14388 | S/E LOTA C3 | LOTA-COLCURA | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96664360 | 1 | TULSA S.A. | 1.23 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.23 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 2021-04-25 12:47 | 1.7 | 0 | 2.091 | 0 | 1.6931 |  | 1.6931 | 1 | 13.3276 | 1 |  | NO APLICA | 1.7531 | 2 | 13.7196 | 0 |  | LOTA | NO APLICA
B1339C01120000130 | B1339C0112RE760731640130 | B1339C0112 | NO | 130 | EAF 115-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1631 | S/E CANETE | 0 | 14972 | S/E CAÑETE E2 | CAÑETE | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 11020 | Clientes Regulados | 0 | 5.3971 | 3.47 |  | 1.3772 | 0 | 5.3971 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 2021-04-25 11:19 | 0.23 | 0 | 1.2413 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 21846 |  | 0 | [5 empty] | CAÑETE | E
B1339C01120000130 | B1339C0112RE760731640130 | B1339C0112 | NO | 130 | EAF 115-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1631 | S/E CANETE | 0 | 14972 | S/E CAÑETE E2 | CAÑETE | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 11020 | Clientes Regulados | 0 | 0.15751 | 3.47 |  | 0.02804 | 0 | 0.15751 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 2021-04-25 11:15 | 0.16 | 0 | 0.025202 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 182 |  | 0 | [5 empty] | LOS ALAMOS | E
B1339C01120000130 | B1339C0112RE760731640130 | B1339C0112 | NO | 130 | EAF 115-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1631 | S/E CANETE | 0 | 14971 | S/E CAÑETE E1 | TIRUA | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9373 | Clientes Regulados | 0 | 0.37048 | 3.25 |  | 0.54476 | 0 | 0.37048 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 2021-04-25 12:32 | 1.45 | 0 | 0.53719 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3533 |  | 0 | [5 empty] | CARAHUE | E
B1339C01120000130 | B1339C0112RE760731640130 | B1339C0112 | NO | 130 | EAF 115-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1631 | S/E CANETE | 0 | 14971 | S/E CAÑETE E1 | TIRUA | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9373 | Clientes Regulados | 0 | 0.0035312 | 3.25 |  | 0.00042422 | 0 | 0.0035312 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 2021-04-25 11:11 | 0.1 | 0 | 0.00035312 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 101 |  | 0 | [5 empty] | CAÑETE | E
B1339C01120000130 | B1339C0112RE760731640130 | B1339C0112 | NO | 130 | EAF 115-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1631 | S/E CANETE | 0 | 14971 | S/E CAÑETE E1 | TIRUA | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9373 | Clientes Regulados | 0 | 0.52432 | 3.25 |  | 0.085056 | 0 | 0.52432 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 2021-04-25 11:14 | 0.14 | 0 | 0.073405 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2393 |  | 0 | [5 empty] | CONTULMO | E
B1339C01120000130 | B1339C0112RE760731640130 | B1339C0112 | NO | 130 | EAF 115-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1631 | S/E CANETE | 0 | 14971 | S/E CAÑETE E1 | TIRUA | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9373 | Clientes Regulados | 0 | 0.00022778 | 3.25 |  | 4.7801e-05 | 0 | 0.00022778 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 2021-04-25 11:17 | 0.19 | 0 | 4.3277e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 16 |  | 0 | [5 empty] | LUMACO | E
B1339C01120000130 | B1339C0112RE760731640130 | B1339C0112 | NO | 130 | EAF 115-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1631 | S/E CANETE | 0 | 14971 | S/E CAÑETE E1 | TIRUA | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9373 | Clientes Regulados | 0 | 0.00023955 | 3.25 |  | 3.8861e-05 | 0 | 0.00023955 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 2021-04-25 11:14 | 0.14 | 0 | 3.3538e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 13 |  | 0 | [5 empty] | PUREN | E
B1339C01120000130 | B1339C0112RE760731640130 | B1339C0112 | NO | 130 | EAF 115-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1631 | S/E CANETE | 0 | 14971 | S/E CAÑETE E1 | TIRUA | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9373 | Clientes Regulados | 0 | 0.85943 | 3.25 |  | 0.16369 | 0 | 0.85943 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 2021-04-25 11:15 | 0.17 | 0 | 0.1461 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6640 |  | 0 | [5 empty] | TIRUA | E
B1339C01120000130 | B1339C0112LD616022130130 | B1339C0112 | NO | 130 | EAF 115-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1631 | S/E CANETE | 0 | 14972 | S/E CAÑETE E2 | CANETE | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 61602213 | 1 | HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA | 0.07 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.07 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 2021-04-25 11:15 | 0.15 | 0 | 0.0105 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CAÑETE | NO APLICA
B1339C01120000130 | B1339C0112LD768333000130 | B1339C0112 | NO | 130 | EAF 115-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1631 | S/E CANETE | 0 | 14972 | S/E CAÑETE E2 | CANETE | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.05 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 2021-04-25 11:15 | 0.17 | 0 | 0.0085 | 0 | 0.27482 |  | 0.27482 | 1 | 2.0427 | 1 |  | NO APLICA | 0.27482 | 1 | 2.0427 | 0 |  | CAÑETE | NO APLICA
B1040C00940000131 | B1040C0094RE968135200131 | B1040C0094 | SI | 131 | EAF 116-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 23502 | S/E SAN FELIPE C7 | ALMENDRAL | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 2.4081 | 2.07 |  | 0.040135 | 0 | 2.4081 | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:36 | 2021-04-25 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6755 |  | 0 | [5 empty] | SAN FELIPE | C
B1040C00940000131 | B1040C0094RE968135200131 | B1040C0094 | SI | 131 | EAF 116-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 4706 | S/E SAN FELIPE C1 | PALOMAR | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.33986 | 0.88 |  | 0.0056644 | 0 | 0.33986 | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:36 | 2021-04-25 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 233 |  | 0 | [5 empty] | PANQUEHUE | C
B1040C00940000131 | B1040C0094RE968135200131 | B1040C0094 | SI | 131 | EAF 116-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 4706 | S/E SAN FELIPE C1 | PALOMAR | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.3961 | 0.88 |  | 0.0066017 | 0 | 0.3961 | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:36 | 2021-04-25 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1213 |  | 0 | [5 empty] | SAN FELIPE | C
B1040C00940000131 | B1040C0094RE968135200131 | B1040C0094 | SI | 131 | EAF 116-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 4707 | S/E SAN FELIPE C2 | PUTAENDO | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 2.535 | 3.23 |  | 0.042249 | 0 | 2.535 | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:36 | 2021-04-25 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6545 |  | 0 | [5 empty] | PUTAENDO | C
B1040C00940000131 | B1040C0094RE968135200131 | B1040C0094 | SI | 131 | EAF 116-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 4707 | S/E SAN FELIPE C2 | PUTAENDO | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 1.1661 | 3.23 |  | 0.019436 | 0 | 1.1661 | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:36 | 2021-04-25 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2196 |  | 0 | [5 empty] | SAN FELIPE | C
B1040C00940000131 | B1040C0094RE968135200131 | B1040C0094 | SI | 131 | EAF 116-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 16808 | S/E SAN FELIPE C6 | TRASLAVIÑA | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 3.4448 | 2.57 |  | 0.057413 | 0 | 3.4448 | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:36 | 2021-04-25 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8964 |  | 0 | [5 empty] | SAN FELIPE | C
B1040C00940000131 | B1040C0094LD781020300131 | B1040C0094 | SI | 131 | EAF 116-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 23502 | S/E SAN FELIPE C7 | EL ALMENDRAL | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78102030 | 1 | MOLINERA SAN FELIPE LIMITADA | 0.2 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.2 | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:36 | 2021-04-25 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1040C00940000131 | B1040C0094LD780366100131 | B1040C0094 | SI | 131 | EAF 116-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 23502 | S/E SAN FELIPE C7 | EL ALMENDRAL | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78036610 | 1 | SERVICIOS DE EXPORTACIONES FRUTÍCOLAS EXSER LIMITADA | 0.3 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.3 | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:36 | 2021-04-25 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1040C00940000131 | B1040C0094LD616067000131 | B1040C0094 | SI | 131 | EAF 116-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 23502 | S/E SAN FELIPE C7 | EL ALMENDRAL | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 61606700 | 1 | SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA | 0.04 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.04 | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:36 | 2021-04-25 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1040C00940000131 | B1040C0094LD795348600131 | B1040C0094 | SI | 131 | EAF 116-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 23502 | S/E SAN FELIPE C7 | EL ALMENDRAL | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 79534860 | 1 | AGRICOLA UAC LTDA | 0.17 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.17 | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:36 | 2021-04-25 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1040C00940000131 | B1040C0094LD780366100131 | B1040C0094 | SI | 131 | EAF 116-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 23502 | S/E SAN FELIPE C7 | EL ALMENDRAL | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78036610 | 1 | SERVICIOS DE EXPORTACIONES FRUTÍCOLAS EXSER LIMITADA | 0.3 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.3 | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:36 | 2021-04-25 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1040C00940000131 | B1040C0094LD761591540131 | B1040C0094 | SI | 131 | EAF 116-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 4706 | S/E SAN FELIPE C1 | PALOMAR | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76159154 | 1 | PROCESADORA BAIKA SPA | 0.39 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.39 | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:36 | 2021-04-25 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1040C00940000131 | B1040C0094LD922790000131 | B1040C0094 | SI | 131 | EAF 116-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 4706 | S/E SAN FELIPE C1 | PALOMAR | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 92279000 | 1 | CONSERVERA PENTZKE S.A. | 0.1 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:36 | 2021-04-25 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1040C00940000131 | B1040C0094LD760007390131 | B1040C0094 | SI | 131 | EAF 116-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 4707 | S/E SAN FELIPE C2 | PUTAENDO | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | 1 | ESVAL S.A. | 0.64 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.64 | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:36 | 2021-04-25 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUTAENDO | NO APLICA
B1040C00940000131 | B1040C0094LD966137500131 | B1040C0094 | SI | 131 | EAF 116-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 4707 | S/E SAN FELIPE C2 | PUTAENDO | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96613750 | 1 | CORPORA AGRICOLA S.A. | 0.08 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:36 | 2021-04-25 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1040C00940000131 | B1040C0094LD803932000131 | B1040C0094 | SI | 131 | EAF 116-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 16808 | S/E SAN FELIPE C6 | TRASLAVIÑA | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 80393200 | 1 | MOLINOS CUNACO S.A. | 0.35 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.35 | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:36 | 2021-04-25 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1040C00940000131 | B1040C0094LD922790000131 | B1040C0094 | SI | 131 | EAF 116-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 16808 | S/E SAN FELIPE C6 | TRASLAVIÑA | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 92279000 | 1 | CONSERVERA PENTZKE S.A. | 0.1 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:36 | 2021-04-25 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1040C00940000131 | B1040C0094LD922790000131 | B1040C0094 | SI | 131 | EAF 116-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 16808 | S/E SAN FELIPE C6 | TRASLAVIÑA | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 92279000 | 1 | CONSERVERA PENTZKE S.A. | 0.1 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:36 | 2021-04-25 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1042C00940000131 | B1042C0094RE968135200131 | B1042C0094 | SI | 131 | EAF 116-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 6164 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C6 | CENTENARIO | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.57512 | 2.98 |  | 0.028756 | 0 | 0.57512 | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:38 | 2021-04-25 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1233 |  | 0 | [5 empty] | CALLE LARGA | C
B1042C00940000131 | B1042C0094RE968135200131 | B1042C0094 | SI | 131 | EAF 116-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 6164 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C6 | CENTENARIO | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 3.2357 | 2.98 |  | 0.16185 | 0 | 3.2357 | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:38 | 2021-04-25 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 11324 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANDES | C
B1042C00940000131 | B1042C0094RE968135200131 | B1042C0094 | SI | 131 | EAF 116-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 15741 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) ET3 | CHACABUCO /E1 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.1544 | 2.46 |  | 0.0077199 | 0 | 0.1544 | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:38 | 2021-04-25 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 342 |  | 0 | [5 empty] | CALLE LARGA | C
B1042C00940000131 | B1042C0094RE968135200131 | B1042C0094 | SI | 131 | EAF 116-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 15741 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) ET3 | CHACABUCO /E1 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.099639 | 2.46 |  | 0.0049819 | 0 | 0.099639 | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:38 | 2021-04-25 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 124 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANDES | C
B1042C00940000131 | B1042C0094RE968135200131 | B1042C0094 | SI | 131 | EAF 116-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 15741 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) ET3 | CHACABUCO /E1 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 1.9727 | 2.46 |  | 0.098871 | 0 | 1.9727 | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:38 | 2021-04-25 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3645 |  | 0 | [5 empty] | RINCONADA | C
B1042C00940000131 | B1042C0094RE968135200131 | B1042C0094 | SI | 131 | EAF 116-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 15741 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) ET3 | CHACABUCO /E1 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.15881 | 2.46 |  | 0.0079407 | 0 | 0.15881 | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:38 | 2021-04-25 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 107 |  | 0 | [5 empty] | SAN FELIPE | C
B1042C00940000131 | B1042C0094RE968135200131 | B1042C0094 | SI | 131 | EAF 116-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 15741 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) ET3 | LAS JUNTAS | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.02453 | 2.1 |  | 0.0012265 | 0 | 0.02453 | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:38 | 2021-04-25 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 181 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANDES | C
B1042C00940000131 | B1042C0094RE968135200131 | B1042C0094 | SI | 131 | EAF 116-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 15741 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) ET3 | LAS JUNTAS | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 2.1658 | 2.1 |  | 0.10829 | 0 | 2.1658 | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:38 | 2021-04-25 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4423 |  | 0 | [5 empty] | SAN ESTEBAN | C
B1042C00940000131 | B1042C0094RE968135200131 | B1042C0094 | SI | 131 | EAF 116-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 15741 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) ET3 | LAS JUNTAS | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.5606 | 2.1 |  | 0.02803 | 0 | 0.5606 | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:38 | 2021-04-25 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1305 |  | 0 | [5 empty] | SANTA MARIA | C
B1042C00940000131 | B1042C0094RE968135200131 | B1042C0094 | SI | 131 | EAF 116-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 4728 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C5 | SAN ESTEBAN | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.97256 | 2 |  | 0.048628 | 0 | 0.97256 | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:38 | 2021-04-25 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4202 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANDES | C
B1042C00940000131 | B1042C0094RE968135200131 | B1042C0094 | SI | 131 | EAF 116-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 4728 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C5 | SAN ESTEBAN | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.94837 | 2 |  | 0.047418 | 0 | 0.94837 | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:38 | 2021-04-25 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2824 |  | 0 | [5 empty] | SAN ESTEBAN | C
B1042C00940000131 | B1042C0094RE968135200131 | B1042C0094 | SI | 131 | EAF 116-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | SAN VICENTE | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 2.484e-05 | 1.9 |  | 1.242e-06 | 0 | 2.484e-05 | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:38 | 2021-04-25 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 21 |  | 0 | [5 empty] | CALLE LARGA | C
B1042C00940000131 | B1042C0094RE968135200131 | B1042C0094 | SI | 131 | EAF 116-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | SAN VICENTE | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 2.3073 | 1.9 |  | 0.11536 | 0 | 2.3073 | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:38 | 2021-04-25 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5143 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANDES | C
B1042C00940000131 | B1042C0094RE968135200131 | B1042C0094 | SI | 131 | EAF 116-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | SAN VICENTE | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.18032 | 1.9 |  | 0.0090162 | 0 | 0.18032 | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:38 | 2021-04-25 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 265 |  | 0 | [5 empty] | SAN ESTEBAN | C
B1042C00940000131 | B1042C0094LD995928200131 | B1042C0094 | SI | 131 | EAF 116-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 6164 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C6 | CENTENARIO | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99592820 | 1 | AGRÍCOLA TRIPLE A S.A. | 0.17 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.17 | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:38 | 2021-04-25 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CALLE LARGA | NO APLICA
B1042C00940000131 | B1042C0094LD786272100131 | B1042C0094 | SI | 131 | EAF 116-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 6164 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C6 | CENTENARIO | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78627210 | 1 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | 0.17 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.17 | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:38 | 2021-04-25 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANDES | NO APLICA
B1042C00940000131 | B1042C0094LD760007390131 | B1042C0094 | SI | 131 | EAF 116-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 15741 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) ET3 | CHACABUCO | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | 1 | ESVAL S.A. | 0.8 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.8 | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:38 | 2021-04-25 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | RINCONADA | NO APLICA
B1042C00940000131 | B1042C0094LD995989000131 | B1042C0094 | SI | 131 | EAF 116-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 15741 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) ET3 | CHACABUCO | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99598900 | 1 | CASINO RINCONADA S A | 0.32 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.32 | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:38 | 2021-04-25 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | RINCONADA | NO APLICA
B1042C00940000131 | B1042C0094LD768375300131 | B1042C0094 | SI | 131 | EAF 116-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 15741 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) ET3 | CHACABUCO | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76837530 | 1 | INVERSIONES Y SERVICIOS GUADALQUIVIR LTDA. | 0.15 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.15 | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:38 | 2021-04-25 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | RINCONADA | NO APLICA
B1042C00940000131 | B1042C0094LD950890000131 | B1042C0094 | SI | 131 | EAF 116-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 15741 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) ET3 | CHACABUCO | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 95089000 | 1 | DEL MONTE FRESH PRODUCE (CHILE) S A. | 0.18 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.18 | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:38 | 2021-04-25 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1042C00940000131 | B1042C0094LD969103000131 | B1042C0094 | SI | 131 | EAF 116-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 15741 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) ET3 | LAS JUNTAS | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96910300 | 1 | EXPORTADORA DE MOSTOS Y VINOS JUCOSOL SOCIEDAD ANONIMA | 0.12 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.12 | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:38 | 2021-04-25 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SANTA MARIA | NO APLICA
B1042C00940000131 | B1042C0094LD616067000131 | B1042C0094 | SI | 131 | EAF 116-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 4728 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C5 | SAN ESTEBAN | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 61606700 | 1 | SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA | 0.04 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.04 | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:38 | 2021-04-25 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANDES | NO APLICA
B1042C00940000131 | B1042C0094LD812010000131 | B1042C0094 | SI | 131 | EAF 116-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 4728 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C5 | SAN ESTEBAN | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 81201000 | 1 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 0.26 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.26 | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:38 | 2021-04-25 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANDES | NO APLICA
B1042C00940000131 | B1042C0094LD763655450131 | B1042C0094 | SI | 131 | EAF 116-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | SAN VICENTE | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76365545 | 1 | MN AGRICOLA LIMITADA | 0.24 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.24 | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:38 | 2021-04-25 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANDES | NO APLICA
B1042C00940000131 | B1042C0094LD995941800131 | B1042C0094 | SI | 131 | EAF 116-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | SAN VICENTE | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99594180 | 1 | PUERTO TERRESTRE LOS ANDES SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 0.29 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.29 | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:38 | 2021-04-25 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANDES | NO APLICA
B2006C00850000132 | B2006C0085RE764113210132 | B2006C0085 | NO | 132 | SD2021032924 | Forzado | TZ | NO | NO | 1840 | S/E CENTRO | 0 | 21455 | S/E CENTRO C6 | 21 DE MAYO | 2006 | BA S/E CENTRO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 2.2395 | 0 |  | 5.4148 | 0 | 2.2395 | NO | 2021-04-16 05:51 | 2021-04-16 08:15 | 2021-04-16 08:16 | 2.41 | 0 | 5.3971 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5634 |  | 0 | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2006C00850000132 | B2006C0085RE764113210132 | B2006C0085 | NO | 132 | SD2021032924 | Forzado | TZ | NO | NO | 1840 | S/E CENTRO | 0 | 21464 | S/E CENTRO E5 | ALBERTO HURTADO | 2006 | BA S/E CENTRO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 4.215 | 0 |  | 10.1079 | 0 | 4.215 | NO | 2021-04-16 05:51 | 2021-04-16 08:15 | 2021-04-16 08:15 | 2.4 | 0 | 10.1161 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 11926 |  | 0 | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2006C00850000132 | B2006C0085RE764113210132 | B2006C0085 | NO | 132 | SD2021032924 | Forzado | TZ | NO | NO | 1840 | S/E CENTRO | 0 | 21449 | S/E CENTRO C3 | BAQUEDANO | 2006 | BA S/E CENTRO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 2.0169 | 0 |  | 4.7381 | 0 | 2.0169 | NO | 2021-04-16 05:51 | 2021-04-16 08:15 | 2021-04-16 08:12 | 2.34 | 0 | 4.7196 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5677 |  | 0 | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2006C00850000132 | B2006C0085LD995112400132 | B2006C0085 | NO | 132 | SD2021032924 | Forzado | TZ | NO | NO | 1840 | S/E CENTRO | 0 | 21455 | S/E CENTRO C6 | 21 DE MAYO | 2006 | BA S/E CENTRO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99511240 | 1 | ANTOFAGASTA TERMINAL INTERNACIONAL S.A. | 0.38 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.38 | NO | 2021-04-16 05:51 | 2021-04-16 08:15 | 2021-04-16 08:20 | 2.48 | 0 | 0.9424 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | NO APLICA
B2006C00850000132 | B2006C0085LD762849140132 | B2006C0085 | NO | 132 | SD2021032924 | Forzado | TZ | NO | NO | 1840 | S/E CENTRO | 0 | 21449 | S/E CENTRO C3 | BAQUEDANO | 2006 | BA S/E CENTRO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76284914 | 1 | INMOBILIARIA PUERTO NUEVO SPA | 0.01 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.01 | NO | 2021-04-16 05:51 | 2021-04-16 08:15 | 2021-04-16 08:12 | 2.34 | 0 | 0.0234 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | NO APLICA
B2006C00850000132 | B2006C0085LD764924000132 | B2006C0085 | NO | 132 | SD2021032924 | Forzado | TZ | NO | NO | 1840 | S/E CENTRO | 0 | 21451 | S/E CENTRO C4 | INTERCONEXION 1 | 2006 | BA S/E CENTRO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76492400 | 1 | KOMATSU REMAN CENTER CHILE S.A | 0.06 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.06 | NO | 2021-04-16 05:51 | 2021-04-16 08:15 | 2021-04-16 08:13 | 2.36 | 0 | 0.1416 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | NO APLICA
B2006C00850000132 | B2006C0085LD765880660132 | B2006C0085 | NO | 132 | SD2021032924 | Forzado | TZ | NO | NO | 1840 | S/E CENTRO | 0 | 21451 | S/E CENTRO C4 | INTERCONEXION 1 | 2006 | BA S/E CENTRO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76588066 | 1 | Sociedad Administradora de Centros Comerciales SpA | 0.49 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.49 | NO | 2021-04-16 05:51 | 2021-04-16 08:15 | 2021-04-16 08:13 | 2.36 | 0 | 1.1564 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | NO APLICA
B2006C00850000132 | B2006C0085LD967062200132 | B2006C0085 | NO | 132 | SD2021032924 | Forzado | TZ | NO | NO | 1840 | S/E CENTRO | 0 | 21451 | S/E CENTRO C4 | INTERCONEXION 1 | 2006 | BA S/E CENTRO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96706220 | 1 | SEMBCORP-AGUAS DEL NORTE S.A. | 0.36 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.36 | NO | 2021-04-16 05:51 | 2021-04-16 08:15 | 2021-04-16 08:13 | 2.36 | 0 | 0.8496 | 0 | 2.3892 |  | 2.3892 | 1 | 23.3461 | 1 |  | NO APLICA | 2.3892 | 1 | 23.3461 | 0 |  | ANTOFAGASTA | NO APLICA
B2229C00850000133 | B2229C0085RE764113210133 | B2229C0085 | NO | 133 | SD2021033103 | Forzado | TZ | NO | NO | 1915 | S/E PACIFICO | 0 | 22849 | S/E PACIFICO HT1 | CENTRO | 2229 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 1.3506 | 0 |  | 0.64986 | 0 | 1.3506 | NO | 2021-04-16 16:15 | 2021-04-16 16:44 | 2021-04-16 16:44 | 0.48 | 0 | 0.64827 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3451 |  | 0 | [5 empty] | IQUIQUE | A
B2229C00850000133 | B2229C0085RE764113210133 | B2229C0085 | NO | 133 | SD2021033103 | Forzado | TZ | NO | NO | 1915 | S/E PACIFICO | 0 | 22849 | S/E PACIFICO HT1 | MALL ZOFRI | 2229 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.014151 | 0 |  | 0.0040134 | 0 | 0.014151 | NO | 2021-04-16 16:15 | 2021-04-16 16:44 | 2021-04-16 16:32 | 0.28 | 0 | 0.0039623 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 38 |  | 0 | [5 empty] | IQUIQUE | A
B2229C00850000133 | B2229C0085RE764113210133 | B2229C0085 | NO | 133 | SD2021033103 | Forzado | TZ | NO | NO | 1915 | S/E PACIFICO | 0 | 22849 | S/E PACIFICO HT1 | PUERTO | 2229 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 1.2491 | 0 |  | 0.3331 | 0 | 1.2491 | NO | 2021-04-16 16:15 | 2021-04-16 16:44 | 2021-04-16 16:31 | 0.26 | 0 | 0.32477 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3173 |  | 0 | [5 empty] | IQUIQUE | A
B2229C00850000133 | B2229C0085LD812010000133 | B2229C0085 | NO | 133 | SD2021033103 | Forzado | TZ | NO | NO | 1915 | S/E PACIFICO | 0 | 22851 | S/E PACIFICO C2 | CENTRO | 2229 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81201000 | 1 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 0.12 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.12 | NO | 2021-04-16 16:15 | 2021-04-16 16:44 | 2021-04-16 16:44 | 0.48 | 0 | 0.0576 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | IQUIQUE | NO APLICA
B2229C00850000133 | B2229C0085LD816756000133 | B2229C0085 | NO | 133 | SD2021033103 | Forzado | TZ | NO | NO | 1915 | S/E PACIFICO | 0 | 22852 | S/E PACIFICO C3 | PUERTO | 2229 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81675600 | 1 | COMERCIALIZADORA S.A. | 0.02 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.02 | NO | 2021-04-16 16:15 | 2021-04-16 16:44 | 2021-04-16 16:31 | 0.26 | 0 | 0.0052 | 0 | 0.37758 |  | 0.37758 | 1 | 1.0398 | 1 |  | NO APLICA | 0.37758 | 1 | 1.0398 | 0 |  | IQUIQUE | NO APLICA
B1870C00850000134 | B1870C0085RE764113210134 | B1870C0085 | NO | 134 | SD2021029626 | Programado | TZ | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 0 | 21085 | S/E ALTO HOSPICIO C28 | AROMOS | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 1.6871 | 0 |  | 6.1016 | 0 | 1.6871 | NO | 2021-04-18 01:44 | 2021-04-18 06:00 | 2021-04-18 05:38 | 3.89 | 0 | 6.5628 | 0 | 0 | 3.8968 | 0 |  |  | 6013 |  | 0 | [5 empty] | ALTO HOSPICIO | A
B1870C00850000134 | B1870C0085RE764113210134 | B1870C0085 | NO | 134 | SD2021029626 | Programado | TZ | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 0 | 26634 | S/E ALTO HOSPICIO C31 | COSTANERA | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 1.383 | 0 |  | 4.9789 | 0 | 1.383 | NO | 2021-04-18 01:44 | 2021-04-18 06:00 | 2021-04-18 05:37 | 3.88 | 0 | 5.3661 | 0 | 0 | 3.8968 | 0 |  |  | 6137 |  | 0 | [5 empty] | ALTO HOSPICIO | A
B1870C00850000134 | B1870C0085RE764113210134 | B1870C0085 | NO | 134 | SD2021029626 | Programado | TZ | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 0 | 21083 | S/E ALTO HOSPICIO C27 | PARCELAS | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 2.5887 | 0 |  | 9.4024 | 0 | 2.5887 | NO | 2021-04-18 01:44 | 2021-04-18 06:00 | 2021-04-18 05:39 | 3.91 | 0 | 10.122 | 0 | 0 | 3.8968 | 0 |  |  | 9115 |  | 0 | [5 empty] | ALTO HOSPICIO | A
B1870C00850000134 | B1870C0085LD812010000134 | B1870C0085 | NO | 134 | SD2021029626 | Programado | TZ | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 0 | 21084 | S/E ALTO HOSPICIO C30 | ALAMOS | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81201000 | 1 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 0.06 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.06 | NO | 2021-04-18 01:44 | 2021-04-18 06:00 | 2021-04-18 05:39 | 3.91 | 0 | 0.2346 | 0 | 3.8968 | 3.8968 | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ALTO HOSPICIO | NO APLICA
B1227C00850000135 | B1227C0085RE764113210135 | B1227C0085 | SI | 135 | SD2021033117 | Forzado | TZ | NO | NO | 621 | S/E HERNAN FUENTES | 0 | 2842 | S/E HERNAN FUENTES E1 | BODEGA Y PIEDRA COLGADA | 1227 | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  | 1.2476 | 0 | 0 | NO | 2021-04-18 05:00 | 2021-04-18 06:59 | 2021-04-18 06:48 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 672 |  | 0 | [5 empty] | COPIAPO | B
B2376C00850000136 | B2376C0085RE764113210136 | B2376C0085 | SI | 136 | SD2021033215 | Programado | TZ | NO | NO | 1985 | S/E TOCOPILLA | 0 | 18106 | S/E TOCOPILLA 5 KV | CENTRO TOC | 2376 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 1.0251 | 0 |  | 0.051254 | 0 | 1.0251 | NO | 2021-04-24 07:00 | 2021-04-24 07:03 | 2021-04-24 07:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057817 | 0 |  |  | 3100 |  | 0 | [5 empty] | TOCOPILLA | A
B2376C00850000136 | B2376C0085RE764113210136 | B2376C0085 | SI | 136 | SD2021033215 | Programado | TZ | NO | NO | 1985 | S/E TOCOPILLA | 0 | 18106 | S/E TOCOPILLA 5 KV | CERRO | 2376 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 1.7521 | 0 |  | 0.087606 | 0 | 1.7521 | NO | 2021-04-24 07:00 | 2021-04-24 07:03 | 2021-04-24 07:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057817 | 0 |  |  | 6305 |  | 0 | [5 empty] | TOCOPILLA | A
B2376C00850000136 | B2376C0085LD616062030136 | B2376C0085 | SI | 136 | SD2021033215 | Programado | TZ | NO | NO | 1985 | S/E TOCOPILLA | 0 | 23173 | S/E TOCOPILLA E2 | CERRO | 2376 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 61606203 | 1 | Hospital DR.Marcos Macuada | 0.11 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.11 | NO | 2021-04-24 07:00 | 2021-04-24 07:03 | 2021-04-24 07:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057817 | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TOCOPILLA | NO APLICA
B0695C00930000137 | B0695C0093RE968005700137 | B0695C0093 | NO | 137 | SD2021027367 | Programado | TZ | NO | NO | 681 | S/E CALEU | 0 | 13399 | S/E CALEU CT1 | CALEU | 695 | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.13 | 0 |  | 0.95333 | 0 | 0.13 | NO | 2021-04-25 05:58 | 2021-04-25 13:13 | 2021-04-25 13:18 | 7.33 | 0 | 0.9529 | 0 | 7.33 | 6 | 1.33 | 1 | 0.1729 | 210 |  | 0 | 2.71 | 2 | 0.3523 | 0 |  | TILTIL | C
B2504C00930000137 | B2504C0093RE968005700137 | B2504C0093 | SI | 137 | SD2021027367 | Programado | TZ | NO | NO | 2015 | TAP OFF ENTEL | 0 | 30630 | TAP OFF ENTEL CT1 | ENTEL | 2504 | BA TAP ENTEL 12KV | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2021-04-25 05:58 | 2021-04-25 13:13 | 2021-04-25 11:45 | 5.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | TILTIL | C
B0129C00850000138 | B0129C0085RE764113210138 | B0129C0085 | SI | 138 | SD2021036055 | Forzado | TZ | NO | NO | 368 | S/E INCAHUASI | 0 | 937 | S/E INCAHUASI E2 | LA HIGUERA | 129 | BA S/E INCAHUASI 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.29025 | 0 |  | 0.104 | 0 | 0.29025 | NO | 2021-04-25 08:10 | 2021-04-25 13:33 | 2021-04-25 13:36 | 5.43 | 0 | 1.5761 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1464 |  | 0 | [5 empty] | FREIRINA | B
B0129C00850000138 | B0129C0085RE764113210138 | B0129C0085 | SI | 138 | SD2021036055 | Forzado | TZ | NO | NO | 368 | S/E INCAHUASI | 0 | 937 | S/E INCAHUASI E2 | LA HIGUERA | 129 | BA S/E INCAHUASI 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.88372 | 0 |  | 2.6363 | 0 | 0.88372 | NO | 2021-04-25 08:10 | 2021-04-25 13:33 | 2021-04-25 13:35 | 5.41 | 0 | 4.7809 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2638 |  | 0 | [5 empty] | LA HIGUERA | B
B0129C00850000138 | B0129C0085RE764113210138 | B0129C0085 | SI | 138 | SD2021036055 | Forzado | TZ | NO | NO | 368 | S/E INCAHUASI | 0 | 937 | S/E INCAHUASI E2 | LA HIGUERA | 129 | BA S/E INCAHUASI 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.00071552 | 0 |  | 0.0033868 | 0 | 0.00071552 | NO | 2021-04-25 08:10 | 2021-04-25 13:33 | 2021-04-25 13:36 | 5.43 | 0 | 0.0038853 | 0 | 5.415 |  | 5.415 | 1 | 6.3609 | 4 |  | 0 | 5.415 | 1 | 6.3609 | 2.8368 |  | LA SERENA | B | Tr | Tr
B0485C01380000138 | B0485C0138LT892740000138 | B0485C0138 | NO | 138 | SD2021036055 | Forzado | TZ | NO | NO | 570 | S/E DOS AMIGOS | 0 | 2479 | S/E DOS AMIGOS ET1 | Dos Amigos | 485 | BA S/E DOS AMIGOS 23KV | 138 | COMPAÑÍA EXPLOTADORA DE MINAS S.C.M. | LT | 89274000 | 1 | COMPAÑÍA EXPLOTADORA DE MINAS S.C.M. | 0.17109 | 0 | 0.17109 | 1 |  |  | 0.17109 | NO | 2021-04-25 08:10 | 2021-04-25 13:33 | 2021-04-25 13:33 | 5.38 | 0 | 0.92049 | 0 | 5.38 |  | 5.38 | 1 | 0.92049 | 1 |  | NO APLICA | 5.38 | 1 | 0.92049 | 0 |  | VALLENAR | NO APLICA
B0521C01330000138 | B0521C0133LT946380000138 | B0521C0133 | NO | 138 | SD2021036055 | Forzado | TZ | NO | NO | 886 | S/E ROMERAL (CMP) | 0 | 4985 | S/E ROMERAL (CMP) HL | Romeral CAP CMP | 521 | BA S/E ROMERAL 110KV | 133 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | LT | 94638000 | 1 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | 9.6821 | 0 | 9.6821 | 1 |  |  | 9.6821 | NO | 2021-04-25 08:10 | 2021-04-25 13:33 | 2021-04-25 13:33 | 5.38 | 0 | 52.0898 | 0 | 5.38 |  | 5.38 | 1 | 52.0898 | 1 |  | NO APLICA | 5.38 | 1 | 52.0898 | 0 |  | LA SERENA | NO APLICA
B0129C00850000139 | B0129C0085RE764113210139 | B0129C0085 | SI | 139 | SD2021036121 | Programado | TZ | NO | NO | 368 | S/E INCAHUASI | 0 | 12883 | S/E INCAHUASI ET1 | DOMEYKO | 129 | BA S/E INCAHUASI 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.14729 | 0 |  | 0.39616 | 0 | 0.14729 | NO | 2021-04-25 08:49 | 2021-04-25 13:36 | 2021-04-25 10:36 | 1.78 | 0 | 0.26217 | 0 | 1.78 | 1.78 | 0 |  |  | 420 |  | 0 | [5 empty] | VALLENAR | B
B0174C00950000140 | B0174C0095RE783975300140 | B0174C0095 | NO | 140 | SD2021028827 | Programado | TZ | NO | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 0 | 1648 | S/E TRAIGUEN C4 | GALVARINO | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | RE | 78397530 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.5 | 0.161 |  | 0.04 | 0.052 | 0.5 | NO | 2021-04-25 09:00 | 2021-04-25 15:44 | 2021-04-25 15:44 | 6.73 | 0 | 3.365 | 0 | 6.73 | 6 | 0.73 | 1 | 0.365 | 365 |  | 365 | 0.73 | 1 | 0.365 | 0 |  | GALVARINO | E
B0174C01120000140 | B0174C0112RE760731640140 | B0174C0112 | NO | 140 | SD2021028827 | Programado | TZ | NO | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 0 | 1648 | S/E TRAIGUEN C4 | GALVARINO | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.42522 | 0 |  | 0.14641 | 0 | 0.42522 | NO | 2021-04-25 09:00 | 2021-04-25 09:00 | 2021-04-25 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1676 |  | 0 | [5 empty] | TRAIGUEN | E
B0174C01120000140 | B0174C0112RE760731640140 | B0174C0112 | NO | 140 | SD2021028827 | Programado | TZ | NO | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 0 | 1648 | S/E TRAIGUEN C4 | TRAIGUEN CIUDAD | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.034203 | 0 |  | 0.0031493 | 0 | 0.034203 | NO | 2021-04-25 09:00 | 2021-04-25 09:00 | 2021-04-25 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 282 |  | 0 | [5 empty] | LOS SAUCES | E
B0174C01120000140 | B0174C0112RE760731640140 | B0174C0112 | NO | 140 | SD2021028827 | Programado | TZ | NO | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 0 | 1648 | S/E TRAIGUEN C4 | TRAIGUEN CIUDAD | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 4.7945 | 0 |  | 2.3225 | 0 | 4.7945 | NO | 2021-04-25 09:00 | 2021-04-25 09:00 | 2021-04-25 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20229 |  | 0 | [5 empty] | TRAIGUEN | E
B0174C01120000140 | B0174C0112RE760731640140 | B0174C0112 | NO | 140 | SD2021028827 | Programado | TZ | NO | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 0 | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | URRUTIA | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.0041088 | 0 |  | 0.0076169 | 0 | 0.0041088 | NO | 2021-04-25 09:00 | 2021-04-25 09:00 | 2021-04-25 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 27 |  | 0 | [5 empty] | VICTORIA | E
B0214C01160000141 | B0214C0116RE760731620141 | B0214C0116 | SI | 141 | SD2021036686 | Programado | TZ | NO | NO | 472 | S/E LONCOCHE | 0 | 1081 | S/E LONCOCHE C4 | LONCOCHE | 214 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.18168 | 0 |  | 0.006056 | 0 | 0.18168 | NO | 2021-04-27 00:09 | 2021-04-27 00:11 | 2021-04-27 00:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 893 |  | 0 | [5 empty] | GORBEA | E
B0214C01160000141 | B0214C0116RE760731620141 | B0214C0116 | SI | 141 | SD2021036686 | Programado | TZ | NO | NO | 472 | S/E LONCOCHE | 0 | 1081 | S/E LONCOCHE C4 | LONCOCHE | 214 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 2.1537 | 0 |  | 0.07179 | 0 | 2.1537 | NO | 2021-04-27 00:09 | 2021-04-27 00:11 | 2021-04-27 00:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6540 |  | 0 | [5 empty] | LONCOCHE | E
B0214C01160000141 | B0214C0116RE760731620141 | B0214C0116 | SI | 141 | SD2021036686 | Programado | TZ | NO | NO | 472 | S/E LONCOCHE | 0 | 1081 | S/E LONCOCHE C4 | LONCOCHE | 214 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 5.4247e-05 | 0 |  | 1.8082e-06 | 0 | 5.4247e-05 | NO | 2021-04-27 00:09 | 2021-04-27 00:11 | 2021-04-27 00:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | MARIQUINA | E
B0214C01160000141 | B0214C0116LD762465690141 | B0214C0116 | SI | 141 | SD2021036686 | Programado | TZ | NO | NO | 472 | S/E LONCOCHE | 0 | 1081 | S/E LONCOCHE C4 | LONCOCHE | 214 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76246569 | 1 | ASERRADERO LONCOCHE S.A. | 0.73 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.73 | NO | 2021-04-27 00:09 | 2021-04-27 00:11 | 2021-04-27 00:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LONCOCHE | NO APLICA
B0802C00930000142 | B0802C0093RE968005700142 | B0802C0093 | NO | 142 | SD2021036970 | Programado | TZ | NO | NO | 699 | S/E LO PRADO | 0 | 13420 | S/E LO PRADO CT2 | BOCA ORIENTE | 802 | BA S/E LO PRADO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.07 | 0 |  | 0.39 | 0 | 0.07 | NO | 2021-04-27 13:34 | 2021-04-27 19:21 | 2021-04-27 19:09 | 5.58 | 0 | 0.3906 | 0 | 0 | 5.58 | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | PUDAHUEL | D
B0802C00930000142 | B0802C0093RE968005700142 | B0802C0093 | NO | 142 | SD2021036970 | Programado | TZ | NO | NO | 699 | S/E LO PRADO | 0 | 13420 | S/E LO PRADO CT2 | BOCA PONIENTE | 802 | BA S/E LO PRADO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.06 | 0 |  | 0.34 | 0 | 0.06 | NO | 2021-04-27 13:34 | 2021-04-27 19:21 | 2021-04-27 19:09 | 5.58 | 0 | 0.3348 | 0 | 5.58 | 5.58 | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | PUDAHUEL | D
B0531C00850000143 | B0531C0085RE764113210143 | B0531C0085 | NO | 143 | SD2021037646 | Programado | TZ | NO | NO | 593 | S/E VALLENAR | 0 | 2792 | S/E VALLENAR C4 | VALLENAR | 531 | BA S/E VALLENAR 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 1.1291 | 0 |  | 3.4627 | 0 | 1.1291 | NO | 2021-04-28 15:33 | 2021-04-28 18:37 | 2021-04-28 18:37 | 3.06 | 0 | 3.4552 | 0 | 3.06 | 3.06 | 0 |  |  | 5135 |  | 0 | [5 empty] | VALLENAR | B
B3187C00850000144 | B3187C0085RE764113210144 | B3187C0085 | NO | 144 | SD2021037804 | Forzado | TZ | NO | NO | 1924 | S/E QUIANI | 0 | 30655 | S/E QUIANI C7 | LLUTA | 3187 | BA S/E QUIANI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 1.0284 | 0 |  | 0.70277 | 0 | 1.0284 | NO | 2021-04-28 18:35 | 2021-04-28 19:16 | 2021-04-28 19:16 | 0.68 | 0 | 0.69934 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1514 |  | 0 | [5 empty] | ARICA | A
B3187C00850000144 | B3187C0085LD851204000144 | B3187C0085 | NO | 144 | SD2021037804 | Forzado | TZ | NO | NO | 1924 | S/E QUIANI | 0 | 18023 | S/E QUIANI 66KV BP1 | LLUTA | 3187 | BA S/E QUIANI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 85120400 | 1 | AGRICOLA TARAPACA S.A. | 0.4 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.4 | NO | 2021-04-28 18:35 | 2021-04-28 19:16 | 2021-04-28 19:16 | 0.68 | 0 | 0.272 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ARICA | NO APLICA
B3187C00850000144 | B3187C0085LD917550000144 | B3187C0085 | NO | 144 | SD2021037804 | Forzado | TZ | NO | NO | 1924 | S/E QUIANI | 0 | 18023 | S/E QUIANI 66KV BP1 | LLUTA | 3187 | BA S/E QUIANI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 91755000 | 1 | CEMENTOS BIO BIO S.A. | 0.21 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.21 | NO | 2021-04-28 18:35 | 2021-04-28 19:16 | 2021-04-28 19:16 | 0.68 | 0 | 0.1428 | 0 | 0.68 |  | 0.68 | 1 | 1.1141 | 1 |  | NO APLICA | 6.2123 | 2 | 30.9496 | 0 |  | ARICA | NO APLICA
B1631C05130000145 | B1631C0513LT778314000145 | B1631C0513 | SI | 145 | EAF 117-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 2028 | S/E GUANACO | 0 | 19223 | S/E GUANACO FR3 | GUANACO COMPAÑIA MINERA SpA | 1631 | BA S/E PAPOSO 220KV BP2 | 513 | GUANACO COMPAÑÍA MINERA SPA | LT | 77831400 | 1 | GUANACO COMPAÑIA MINERA SpA | 1.227 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1.227 | NO | 2021-04-27 21:35 | 2021-04-28 04:02 | 2021-04-28 04:02 | 6.45 | 0 | 7.9144 | 0 | 6.45 |  | 6.45 | 1 | 7.9144 | 1 |  | NO APLICA | 26.66 | 3 | 34.9958 | 7.9144 |  | TALTAL | NO APLICA | Tr y Fr | Fr
B0406C01160000146 | B0406C0116RE760731620146 | B0406C0116 | NO | 146 | EAF 118-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 505 | S/E CHONCHI | 0 | 13957 | S/E CHONCHI E2 | CHONCHI CENTRO | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1696 | Clientes Regulados | 0 | 0.54081 | 1.91 |  | 0.31547 | 0 | 0.54081 | NO | 2021-04-29 21:16 | 2021-04-29 21:51 | 2021-04-29 21:51 | 0.58 | 0 | 0.31367 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1694 |  | 0 | [5 empty] | CHONCHI | F
B0406C01160000146 | B0406C0116RE760731620146 | B0406C0116 | NO | 146 | EAF 118-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 505 | S/E CHONCHI | 0 | 13958 | S/E CHONCHI E3 | CHONCHI RURAL | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 871 | Clientes Regulados | 0 | 0.34758 | 1.48 |  | 0.17231 | 0 | 0.34758 | NO | 2021-04-29 21:16 | 2021-04-29 21:51 | 2021-04-29 21:46 | 0.49 | 0 | 0.17031 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 868 |  | 0 | [5 empty] | CHONCHI | F
B0406C01160000146 | B0406C0116RE760731620146 | B0406C0116 | NO | 146 | EAF 118-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 505 | S/E CHONCHI | 0 | 13956 | S/E CHONCHI E1 | NOTUCO | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 7921 | Clientes Regulados | 0 | 1.6272 | 3.84 |  | 0.94923 | 0 | 1.6272 | NO | 2021-04-29 21:16 | 2021-04-29 21:51 | 2021-04-29 21:51 | 0.58 | 0 | 0.9438 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3526 |  | 0 | [5 empty] | CHONCHI | F
B0406C01160000146 | B0406C0116RE760731620146 | B0406C0116 | NO | 146 | EAF 118-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 505 | S/E CHONCHI | 0 | 13956 | S/E CHONCHI E1 | NOTUCO | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 7921 | Clientes Regulados | 0 | 0.29512 | 3.84 |  | 0.17216 | 0 | 0.29512 | NO | 2021-04-29 21:16 | 2021-04-29 21:51 | 2021-04-29 21:51 | 0.58 | 0 | 0.17117 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1859 |  | 0 | [5 empty] | PUQUELDON | F
B0406C01160000146 | B0406C0116RE760731620146 | B0406C0116 | NO | 146 | EAF 118-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 505 | S/E CHONCHI | 0 | 13956 | S/E CHONCHI E1 | NOTUCO | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 7921 | Clientes Regulados | 0 | 0.85338 | 3.84 |  | 0.18122 | 0 | 0.85338 | NO | 2021-04-29 21:16 | 2021-04-29 21:51 | 2021-04-29 21:29 | 0.21 | 0 | 0.17921 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4295 |  | 0 | [5 empty] | QUEILEN | F
B0406C01160000146 | B0406C0116RE760731620146 | B0406C0116 | NO | 146 | EAF 118-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 505 | S/E CHONCHI | 0 | 13956 | S/E CHONCHI E1 | NOTUCO | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 7921 | Clientes Regulados | 0 | 0.0032697 | 3.84 |  | 0.0019074 | 0 | 0.0032697 | NO | 2021-04-29 21:16 | 2021-04-29 21:51 | 2021-04-29 21:51 | 0.58 | 0 | 0.0018965 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 13 |  | 0 | [5 empty] | QUELLON | F
B0406C01160000146 | B0406C0116LD785129300146 | B0406C0116 | NO | 146 | EAF 118-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 505 | S/E CHONCHI | 0 | 13957 | S/E CHONCHI E2 | CHONCHI CENTRO | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78512930 | 1 | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE SPA | 0.01 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.01 | NO | 2021-04-29 21:16 | 2021-04-29 21:51 | 2021-04-29 21:51 | 0.58 | 0 | 0.0058 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CHONCHI | NO APLICA
B0406C01160000146 | B0406C0116LD948270000146 | B0406C0116 | NO | 146 | EAF 118-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 505 | S/E CHONCHI | 0 | 13957 | S/E CHONCHI E2 | CHONCHI CENTRO | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 94827000 | 1 | Holding And Trading S.A. | 0.37 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.37 | NO | 2021-04-29 21:16 | 2021-04-29 21:51 | 2021-04-29 21:51 | 0.58 | 0 | 0.2146 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CHONCHI | NO APLICA
B0406C01160000146 | B0406C0116LD861005000146 | B0406C0116 | NO | 146 | EAF 118-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 505 | S/E CHONCHI | 0 | 13958 | S/E CHONCHI E3 | CHONCHI RURAL | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 86100500 | 1 | SALMONES ANTARTICA S.A. | 1.41 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.41 | NO | 2021-04-29 21:16 | 2021-04-29 21:51 | 2021-04-29 21:45 | 0.48 | 0 | 0.6768 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CHONCHI | NO APLICA
B0406C01160000146 | B0406C0116LD967831500146 | B0406C0116 | NO | 146 | EAF 118-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 505 | S/E CHONCHI | 0 | 13958 | S/E CHONCHI E3 | CHONCHI RURAL | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96783150 | 1 | ST ANDREWS SMOKY DELICACIES S.A. | 0.89 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.89 | NO | 2021-04-29 21:16 | 2021-04-29 21:51 | 2021-04-29 21:51 | 0.58 | 0 | 0.5162 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CHONCHI | NO APLICA
B0406C01160000146 | B0406C0116LD861005000146 | B0406C0116 | NO | 146 | EAF 118-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 505 | S/E CHONCHI | 0 | 13956 | S/E CHONCHI E1 | CHONCHI-NOTUCO | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 86100500 | 1 | SALMONES ANTARTICA S.A. | 1.41 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.41 | NO | 2021-04-29 21:16 | 2021-04-29 21:51 | 2021-04-29 21:51 | 0.58 | 0 | 0.8178 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CHONCHI | NO APLICA
B0406C01160000146 | B0406C0116LD882746000146 | B0406C0116 | NO | 146 | EAF 118-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 505 | S/E CHONCHI | 0 | 13956 | S/E CHONCHI E1 | CHONCHI-NOTUCO | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 88274600 | 1 | ANTARFOOD S.A. | 0.61 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.61 | NO | 2021-04-29 21:16 | 2021-04-29 21:51 | 2021-04-29 21:51 | 0.58 | 0 | 0.3538 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CHONCHI | NO APLICA
B0406C01160000146 | B0406C0116LD968541800146 | B0406C0116 | NO | 146 | EAF 118-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 505 | S/E CHONCHI | 0 | 13956 | S/E CHONCHI E1 | CHONCHI-NOTUCO | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96854180 | 1 | TORALLA S.A. | 0.56 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.56 | NO | 2021-04-29 21:16 | 2021-04-29 21:51 | 2021-04-29 21:51 | 0.58 | 0 | 0.3248 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CHONCHI | NO APLICA
B0452C01160000146 | B0452C0116RE760731620146 | B0452C0116 | NO | 146 | EAF 118-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 525 | S/E QUELLON | 0 | 14271 | S/E QUELLON E2 | LADRILLEROS | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 5454 | Clientes Regulados | 0 | 0.020895 | 2.36 |  | 0.0083582 | 0 | 0.020895 | NO | 2021-04-29 21:16 | 2021-04-29 21:52 | 2021-04-29 21:51 | 0.58 | 0 | 0.012119 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 143 |  | 0 | [5 empty] | QUEILEN | F
B0452C01160000146 | B0452C0116RE760731620146 | B0452C0116 | NO | 146 | EAF 118-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 525 | S/E QUELLON | 0 | 14271 | S/E QUELLON E2 | LADRILLEROS | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 5454 | Clientes Regulados | 0 | 1.565 | 2.36 |  | 0.626 | 0 | 1.565 | NO | 2021-04-29 21:16 | 2021-04-29 21:52 | 2021-04-29 21:51 | 0.58 | 0 | 0.90769 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5143 |  | 0 | [5 empty] | QUELLON | F
B0452C01160000146 | B0452C0116RE760731620146 | B0452C0116 | NO | 146 | EAF 118-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 525 | S/E QUELLON | 0 | 14270 | S/E QUELLON E1 | QUELLON CIUDAD | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3921 | Clientes Regulados | 0 | 1.3578 | 2.96 |  | 0.54311 | 0 | 1.3578 | NO | 2021-04-29 21:16 | 2021-04-29 21:52 | 2021-04-29 21:51 | 0.58 | 0 | 0.78751 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3839 |  | 0 | [5 empty] | QUELLON | F
B0452C01160000146 | B0452C0116RE760731620146 | B0452C0116 | NO | 146 | EAF 118-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 525 | S/E QUELLON | 0 | 16795 | S/E QUELLON E4 | SAN ANTONIO | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1511 | Clientes Regulados | 0 | 0.41043 | 4.96 |  | 0.16417 | 0 | 0.41043 | NO | 2021-04-29 21:16 | 2021-04-29 21:52 | 2021-04-29 21:51 | 0.58 | 0 | 0.23805 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1472 |  | 0 | [5 empty] | QUELLON | F
B0171C00850000147 | B0171C0085RE764113210147 | B0171C0085 | NO | 147 | EAF 119-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 410 | S/E PUCHOCO | 0 | 1371 | S/E PUCHOCO C2 | CHOLLIN | 171 | BA S/E PUCHOCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 839 | Clientes Regulados | 0 | 0.40688 | 1.76 |  | 0.71657 | 0 | 0.40688 | NO | 2021-04-30 04:12 | 2021-04-30 09:41 | 2021-04-30 06:10 | 1.96 | 0 | 0.79749 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1363 |  | 0 | [5 empty] | CORONEL | E
B0171C00850000147 | B0171C0085RE764113210147 | B0171C0085 | NO | 147 | EAF 119-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 410 | S/E PUCHOCO | 0 | 1370 | S/E PUCHOCO C1 | LO ROJAS | 171 | BA S/E PUCHOCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.16549 | 2.44 |  | 0.39997 | 0 | 0.16549 | NO | 2021-04-30 04:12 | 2021-04-30 09:41 | 2021-04-30 06:51 | 2.65 | 0 | 0.43854 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 506 |  | 0 | [5 empty] | CORONEL | E
B0171C00850000147 | B0171C0085LD879132000147 | B0171C0085 | NO | 147 | EAF 119-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 410 | S/E PUCHOCO | 0 | 1371 | S/E PUCHOCO C2 | CHOLLIN | 171 | BA S/E PUCHOCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 87913200 | 1 | FOODCORP CHILE S.A. | 1.58 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.58 | NO | 2021-04-30 04:12 | 2021-04-30 09:41 | 2021-04-30 06:10 | 1.96 | 0 | 3.0968 | 0 | 2.0131 |  | 2.0131 | 1 | 4.3328 | 1 |  | NO APLICA | 2.0131 | 1 | 4.3328 | 0 |  | CORONEL | NO APLICA
B1932C00850000148 | B1932C0085RE764113210148 | B1932C0085 | NO | 148 | EAF 120-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1827 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | 0 | 17818 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13,8 KV | MALL_PLAZA | 1932 | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.13752 | 1.2 |  | 0.025211 | 0 | 0.13752 | NO | 2021-04-30 17:22 | 2021-04-30 17:33 | 2021-04-30 17:33 | 0.18 | 0 | 0.024753 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 376 |  | 0 | [5 empty] | ARICA | A
B1932C00850000148 | B1932C0085LD761006250148 | B1932C0085 | NO | 148 | EAF 120-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1827 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | 0 | 17818 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13,8 KV | MALL_PLAZA | 1932 | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76100625 | 1 | RENTAS PATIO I SPA | 0.08 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2021-04-30 17:22 | 2021-04-30 17:33 | 2021-04-30 17:33 | 0.18 | 0 | 0.0144 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ARICA | NO APLICA
B1932C00850000148 | B1932C0085LD772612800148 | B1932C0085 | NO | 148 | EAF 120-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1827 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | 0 | 17818 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13,8 KV | MALL_PLAZA | 1932 | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77261280 | 1 | FALABELLA RETAIL S.A. | 0.11 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.11 | NO | 2021-04-30 17:22 | 2021-04-30 17:33 | 2021-04-30 17:33 | 0.18 | 0 | 0.0198 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ARICA | NO APLICA
B1932C00850000148 | B1932C0085LD760170190148 | B1932C0085 | NO | 148 | EAF 120-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1827 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | 0 | 17818 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13,8 KV | MALL_PLAZA | 1932 | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76017019 | 1 | PLAZA S.A. | 0.27 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.27 | NO | 2021-04-30 17:22 | 2021-04-30 17:33 | 2021-04-30 17:33 | 0.18 | 0 | 0.0486 | 0 | 0.18 |  | 0.18 | 1 | 0.10755 | 1 |  | NO APLICA | 0.47 | 2 | 0.1794 | 0 |  | ARICA | NO APLICA
B0406C01160000149 | B0406C0116RE760731620149 | B0406C0116 | NO | 149 | EAF 121-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 505 | S/E CHONCHI | 0 | 13958 | S/E CHONCHI E3 | CHONCHI RURAL | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 872 | Clientes Regulados | 0 | 0.35931 | 1.22 |  | 0.053897 | 0 | 0.35931 | NO | 2021-05-01 01:30 | 2021-05-01 01:39 | 2021-05-01 01:39 | 0.14 | 0 | 0.050304 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 824 |  | 0 | [5 empty] | CHONCHI | F
B0406C01160000149 | B0406C0116RE760731620149 | B0406C0116 | NO | 149 | EAF 121-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 505 | S/E CHONCHI | 0 | 13957 | S/E CHONCHI E2 | CONCHI CENTRO | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1686 | Clientes Regulados | 0 | 0.51838 | 0.9 |  | 0.077757 | 0 | 0.51838 | NO | 2021-05-01 01:30 | 2021-05-01 01:39 | 2021-05-01 01:39 | 0.14 | 0 | 0.072573 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1644 |  | 0 | [5 empty] | CHONCHI | F
B0406C01160000149 | B0406C0116RE760731620149 | B0406C0116 | NO | 149 | EAF 121-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 505 | S/E CHONCHI | 0 | 13956 | S/E CHONCHI E1 | NOTUCO | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 7894 | Clientes Regulados | 0 | 0.0019265 | 2.77 |  | 0.00028897 | 0 | 0.0019265 | NO | 2021-05-01 01:30 | 2021-05-01 01:39 | 2021-05-01 01:39 | 0.14 | 0 | 0.00026971 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 15 |  | 0 | [5 empty] | CASTRO | F
B0406C01160000149 | B0406C0116RE760731620149 | B0406C0116 | NO | 149 | EAF 121-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 505 | S/E CHONCHI | 0 | 13956 | S/E CHONCHI E1 | NOTUCO | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 7894 | Clientes Regulados | 0 | 1.6153 | 2.77 |  | 0.2423 | 0 | 1.6153 | NO | 2021-05-01 01:30 | 2021-05-01 01:39 | 2021-05-01 01:39 | 0.14 | 0 | 0.22615 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3350 |  | 0 | [5 empty] | CHONCHI | F
B0406C01160000149 | B0406C0116RE760731620149 | B0406C0116 | NO | 149 | EAF 121-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 505 | S/E CHONCHI | 0 | 13956 | S/E CHONCHI E1 | NOTUCO | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 7894 | Clientes Regulados | 0 | 0.30405 | 2.77 |  | 0.045608 | 0 | 0.30405 | NO | 2021-05-01 01:30 | 2021-05-01 01:39 | 2021-05-01 01:39 | 0.14 | 0 | 0.042567 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1794 |  | 0 | [5 empty] | PUQUELDON | F
B0406C01160000149 | B0406C0116RE760731620149 | B0406C0116 | NO | 149 | EAF 121-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 505 | S/E CHONCHI | 0 | 13956 | S/E CHONCHI E1 | NOTUCO | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 7894 | Clientes Regulados | 0 | 1.0044 | 2.77 |  | 0.071885 | 0 | 1.0044 | NO | 2021-05-01 01:30 | 2021-05-01 01:39 | 2021-05-01 01:34 | 0.07 | 0 | 0.070305 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5318 |  | 0 | [5 empty] | QUEILEN | F
B0406C01160000149 | B0406C0116RE760731620149 | B0406C0116 | NO | 149 | EAF 121-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 505 | S/E CHONCHI | 0 | 13956 | S/E CHONCHI E1 | NOTUCO | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 7894 | Clientes Regulados | 0 | 0.0033238 | 2.77 |  | 0.00049857 | 0 | 0.0033238 | NO | 2021-05-01 01:30 | 2021-05-01 01:39 | 2021-05-01 01:39 | 0.14 | 0 | 0.00046534 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 0 | [5 empty] | QUELLON | F
B0406C01160000149 | B0406C0116LD785129300149 | B0406C0116 | NO | 149 | EAF 121-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 505 | S/E CHONCHI | 0 | 13957 | S/E CHONCHI E2 | CHONCHI CENTRO | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78512930 | 1 | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE SPA | 0.01 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.01 | NO | 2021-05-01 01:30 | 2021-05-01 01:39 | 2021-05-01 01:39 | 0.14 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CHONCHI | NO APLICA
B0406C01160000149 | B0406C0116LD948270000149 | B0406C0116 | NO | 149 | EAF 121-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 505 | S/E CHONCHI | 0 | 13957 | S/E CHONCHI E2 | CHONCHI CENTRO | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 94827000 | 1 | Holding And Trading S.A. | 0.83 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.83 | NO | 2021-05-01 01:30 | 2021-05-01 01:39 | 2021-05-01 01:39 | 0.14 | 0 | 0.1162 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CHONCHI | NO APLICA
B0406C01160000149 | B0406C0116LD967831500149 | B0406C0116 | NO | 149 | EAF 121-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 505 | S/E CHONCHI | 0 | 13958 | S/E CHONCHI E3 | CHONCHI RURAL | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96783150 | 1 | ST ANDREWS SMOKY DELICACIES S.A. | 0.91 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.91 | NO | 2021-05-01 01:30 | 2021-05-01 01:39 | 2021-05-01 01:39 | 0.14 | 0 | 0.1274 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CHONCHI | NO APLICA
B0406C01160000149 | B0406C0116LD861005000149 | B0406C0116 | NO | 149 | EAF 121-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 505 | S/E CHONCHI | 0 | 13958 | S/E CHONCHI E3 | CHONCHI RURAL | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 86100500 | 1 | SALMONES ANTARTICA S.A. | 1.41 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.41 | NO | 2021-05-01 01:30 | 2021-05-01 01:39 | 2021-05-01 01:39 | 0.14 | 0 | 0.1974 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CHONCHI | NO APLICA
B0406C01160000149 | B0406C0116LD882746000149 | B0406C0116 | NO | 149 | EAF 121-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 505 | S/E CHONCHI | 0 | 13956 | S/E CHONCHI E1 | CHONCHI-NOTUCO | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 88274600 | 1 | ANTARFOOD S.A. | 0.57 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.57 | NO | 2021-05-01 01:30 | 2021-05-01 01:39 | 2021-05-01 01:39 | 0.14 | 0 | 0.0798 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CHONCHI | NO APLICA
B0406C01160000149 | B0406C0116LD861005000149 | B0406C0116 | NO | 149 | EAF 121-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 505 | S/E CHONCHI | 0 | 13956 | S/E CHONCHI E1 | CHONCHI-NOTUCO | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 86100500 | 1 | SALMONES ANTARTICA S.A. | 1.41 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.41 | NO | 2021-05-01 01:30 | 2021-05-01 01:39 | 2021-05-01 01:39 | 0.14 | 0 | 0.1974 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CHONCHI | NO APLICA
B0406C01160000149 | B0406C0116LD968541800149 | B0406C0116 | NO | 149 | EAF 121-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 505 | S/E CHONCHI | 0 | 13956 | S/E CHONCHI E1 | CHONCHI-NOTUCO | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96854180 | 1 | TORALLA S.A. | 0.56 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.56 | NO | 2021-05-01 01:30 | 2021-05-01 01:39 | 2021-05-01 01:39 | 0.14 | 0 | 0.0784 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CHONCHI | NO APLICA
B0452C01160000149 | B0452C0116RE760731620149 | B0452C0116 | NO | 149 | EAF 121-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 525 | S/E QUELLON | 0 | 14271 | S/E QUELLON E2 | LADRILLEROS | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 5391 | Clientes Regulados | 0 | 0.019695 | 1.52 |  | 0.0029543 | 0 | 0.019695 | NO | 2021-05-01 01:30 | 2021-05-01 01:39 | 2021-05-01 01:39 | 0.14 | 0 | 0.0027574 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 144 |  | 0 | [5 empty] | QUEILEN | F
B0452C01160000149 | B0452C0116RE760731620149 | B0452C0116 | NO | 149 | EAF 121-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 525 | S/E QUELLON | 0 | 14271 | S/E QUELLON E2 | LADRILLEROS | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 5391 | Clientes Regulados | 0 | 1.5128 | 1.52 |  | 0.22692 | 0 | 1.5128 | NO | 2021-05-01 01:30 | 2021-05-01 01:39 | 2021-05-01 01:39 | 0.14 | 0 | 0.21179 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5141 |  | 0 | [5 empty] | QUELLON | F
B0452C01160000149 | B0452C0116RE760731620149 | B0452C0116 | NO | 149 | EAF 121-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 525 | S/E QUELLON | 0 | 14270 | S/E QUELLON E1 | QUELLON CIUDAD | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3928 | Clientes Regulados | 0 | 1.3193 | 1.86 |  | 0.19789 | 0 | 1.3193 | NO | 2021-05-01 01:30 | 2021-05-01 01:39 | 2021-05-01 01:39 | 0.14 | 0 | 0.1847 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3842 |  | 0 | [5 empty] | QUELLON | F
B0452C01160000149 | B0452C0116LD844494000149 | B0452C0116 | NO | 149 | EAF 121-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 525 | S/E QUELLON | 0 | 14271 | S/E QUELLON E2 | LADRILLEROS | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 84449400 | 1 | SALMONES CAILIN S.A. | 0.33 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.33 | NO | 2021-05-01 01:30 | 2021-05-01 01:39 | 2021-05-01 01:39 | 0.14 | 0 | 0.0462 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | QUELLON | NO APLICA
B0452C01160000149 | B0452C0116LD797979900149 | B0452C0116 | NO | 149 | EAF 121-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 525 | S/E QUELLON | 0 | 14271 | S/E QUELLON E2 | LADRILLEROS | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79797990 | 1 | INVERMAR S.A | 0.17 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.17 | NO | 2021-05-01 01:30 | 2021-05-01 01:39 | 2021-05-01 01:39 | 0.14 | 0 | 0.0238 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | QUELLON | NO APLICA
B0452C01160000149 | B0452C0116LD966531500149 | B0452C0116 | NO | 149 | EAF 121-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 525 | S/E QUELLON | 0 | 14270 | S/E QUELLON E1 | QUELLON - CIUDAD | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96653150 | 1 | YADRAN QUELLON S.A. | 0.91 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.91 | NO | 2021-05-01 01:30 | 2021-05-01 01:39 | 2021-05-01 01:39 | 0.14 | 0 | 0.1274 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | QUELLON | NO APLICA
B0452C01160000149 | B0452C0116LD965798000149 | B0452C0116 | NO | 149 | EAF 121-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 525 | S/E QUELLON | 0 | 14273 | S/E QUELLON E3 | SAN ANTONIO | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96579800 | 1 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A | 0.07 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.07 | NO | 2021-05-01 01:30 | 2021-05-01 01:39 | 2021-05-01 01:39 | 0.14 | 0 | 0.0098 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | QUELLON | NO APLICA
B0452C01160000149 | B0452C0116LD877520000149 | B0452C0116 | NO | 149 | EAF 121-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 525 | S/E QUELLON | 0 | 14273 | S/E QUELLON E3 | SAN ANTONIO | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 87752000 | 1 | Granja Marina Tornagaleones S.A | 1.02 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.02 | NO | 2021-05-01 01:30 | 2021-05-01 01:39 | 2021-05-01 01:39 | 0.14 | 0 | 0.1428 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | QUELLON | NO APLICA
B0452C01160000149 | B0452C0116LD798724200149 | B0452C0116 | NO | 149 | EAF 121-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 525 | S/E QUELLON | 0 | 14273 | S/E QUELLON E3 | SAN ANTONIO | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79872420 | 1 | EXPORTADORA LOS FIORDOS LIMITADA | 2.44 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 2.44 | NO | 2021-05-01 01:30 | 2021-05-01 01:39 | 2021-05-01 01:39 | 0.14 | 0 | 0.3416 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | QUELLON | NO APLICA
B0452C01160000149 | B0452C0116LD795592200149 | B0452C0116 | NO | 149 | EAF 121-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 525 | S/E QUELLON | 0 | 14273 | S/E QUELLON E3 | SAN ANTONIO | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79559220 | 1 | SALMONES PACIFIC STAR S.A. | 1.22 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.22 | NO | 2021-05-01 01:30 | 2021-05-01 01:39 | 2021-05-01 01:39 | 0.14 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | QUELLON | NO APLICA
B0452C01160000149 | B0452C0116LD763463700149 | B0452C0116 | NO | 149 | EAF 121-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 525 | S/E QUELLON | 0 | 14273 | S/E QUELLON E3 | SAN ANTONIO | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76346370 | 1 | SURPROCESO S.A. | 0.74 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.74 | NO | 2021-05-01 01:30 | 2021-05-01 01:39 | 2021-05-01 01:39 | 0.14 | 0 | 0.1036 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | QUELLON | NO APLICA
B0452C01160000149 | B0452C0116LD969893700149 | B0452C0116 | NO | 149 | EAF 121-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 525 | S/E QUELLON | 0 | 14273 | S/E QUELLON E3 | SAN ANTONIO | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96989370 | 1 | PESQUERA RIO DULCE S.A. | 0.67 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.67 | NO | 2021-05-01 01:30 | 2021-05-01 01:39 | 2021-05-01 01:39 | 0.14 | 0 | 0.0938 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | QUELLON | NO APLICA
B0452C01160000149 | B0452C0116LD995358900149 | B0452C0116 | NO | 149 | EAF 121-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 525 | S/E QUELLON | 0 | 14273 | S/E QUELLON E3 | SAN ANTONIO | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99535890 | 1 | SERVICIOS PORTUARIOS QUELLON S.A. | 0.04 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.04 | NO | 2021-05-01 01:30 | 2021-05-01 01:39 | 2021-05-01 01:39 | 0.14 | 0 | 0.0056 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | QUELLON | NO APLICA
B2238C04150000151 | B2238C0415LT946210000151 | B2238C0415 | SI | 151 | EAF 123-2021 | Forzado | TD | NO | SI | 1841 | S/E CERRO COLORADO | 0 | 21469 | S/E CERRO COLORADO HT1 | CIA MINERA CERRO COLORADO LIMITADA | 2238 | BA S/E POZO ALMONTE 110KV BP1 | 415 | COMPAÑÍA MINERA CERRO COLORADO LTDA | LT | 94621000 | 1 | CIA MINERA CERRO COLORADO LIMITADA | 23.34 | 0 | 29.36 | 1 |  |  | 23.34 | NO | 2021-05-05 04:32 | 2021-05-05 05:13 | 2021-05-05 05:13 | 0.68 | 0 | 15.8712 | 0 | 0.68 |  | 0.68 | 1 | 15.8712 | 1 |  | NO APLICA | 0.96 | 2 | 23.5684 | 0 |  | POZO ALMONTE | NO APLICA
B1073C01120000152 | B1073C0112RE760731640152 | B1073C0112 | NO | 152 | EAF 124-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 14366 | S/E IMPERIAL E3 | BARROS ARANA | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3920 | Clientes Regulados | 0 | 0.028195 | 3.07 |  | 0.0023496 | 0 | 0.028195 | NO | 2021-05-07 10:21 | 2021-05-07 10:26 | 2021-05-07 10:26 | 0.08 | 0 | 0.0022556 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 90 |  | 0 | [5 empty] | CARAHUE | E
B1073C01120000152 | B1073C0112RE760731640152 | B1073C0112 | NO | 152 | EAF 124-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 14366 | S/E IMPERIAL E3 | BARROS ARANA | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3920 | Clientes Regulados | 0 | 0.035376 | 3.07 |  | 0.002948 | 0 | 0.035376 | NO | 2021-05-07 10:21 | 2021-05-07 10:26 | 2021-05-07 10:26 | 0.08 | 0 | 0.0028301 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 281 |  | 0 | [5 empty] | FREIRE | E
B1073C01120000152 | B1073C0112RE760731640152 | B1073C0112 | NO | 152 | EAF 124-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 14366 | S/E IMPERIAL E3 | BARROS ARANA | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3920 | Clientes Regulados | 0 | 0.54476 | 3.07 |  | 0.045397 | 0 | 0.54476 | NO | 2021-05-07 10:21 | 2021-05-07 10:26 | 2021-05-07 10:26 | 0.08 | 0 | 0.043581 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3015 |  | 0 | [5 empty] | NUEVA IMPERIAL | E
B1073C01120000152 | B1073C0112RE760731640152 | B1073C0112 | NO | 152 | EAF 124-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 14366 | S/E IMPERIAL E3 | BARROS ARANA | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3920 | Clientes Regulados | 0 | 0.021681 | 3.07 |  | 0.0018067 | 0 | 0.021681 | NO | 2021-05-07 10:21 | 2021-05-07 10:26 | 2021-05-07 10:26 | 0.08 | 0 | 0.0017344 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 192 |  | 0 | [5 empty] | PADRE LAS CASAS | E
B1073C01120000152 | B1073C0112RE760731640152 | B1073C0112 | NO | 152 | EAF 124-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 14366 | S/E IMPERIAL E3 | BARROS ARANA | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3920 | Clientes Regulados | 0 | 0.032503 | 3.07 |  | 0.0027086 | 0 | 0.032503 | NO | 2021-05-07 10:21 | 2021-05-07 10:26 | 2021-05-07 10:26 | 0.08 | 0 | 0.0026002 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 371 |  | 0 | [5 empty] | TEODORO SCHMIDT | E
B1073C01120000152 | B1073C0112RE760731640152 | B1073C0112 | NO | 152 | EAF 124-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | CARAHUE | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5730 | Clientes Regulados | 0 | 0.0010521 | 2.65 |  | 8.7673e-05 | 0 | 0.0010521 | NO | 2021-05-07 10:21 | 2021-05-07 10:26 | 2021-05-07 10:26 | 0.08 | 0 | 8.4166e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 15 |  | 0 | [5 empty] | CARAHUE | E
B1073C01120000152 | B1073C0112RE760731640152 | B1073C0112 | NO | 152 | EAF 124-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | CARAHUE | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5730 | Clientes Regulados | 0 | 0.67779 | 2.65 |  | 0.056483 | 0 | 0.67779 | NO | 2021-05-07 10:21 | 2021-05-07 10:26 | 2021-05-07 10:26 | 0.08 | 0 | 0.054223 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3619 |  | 0 | [5 empty] | CHOLCHOL | E
B1073C01120000152 | B1073C0112RE760731640152 | B1073C0112 | NO | 152 | EAF 124-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | CARAHUE | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5730 | Clientes Regulados | 0 | 0.087129 | 2.65 |  | 0.0072607 | 0 | 0.087129 | NO | 2021-05-07 10:21 | 2021-05-07 10:26 | 2021-05-07 10:26 | 0.08 | 0 | 0.0069703 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1001 |  | 0 | [5 empty] | GALVARINO | E
B1073C01120000152 | B1073C0112RE760731640152 | B1073C0112 | NO | 152 | EAF 124-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | CARAHUE | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5730 | Clientes Regulados | 0 | 0.13204 | 2.65 |  | 0.011004 | 0 | 0.13204 | NO | 2021-05-07 10:21 | 2021-05-07 10:26 | 2021-05-07 10:26 | 0.08 | 0 | 0.010563 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 807 |  | 0 | [5 empty] | NUEVA IMPERIAL | E
B1073C01120000152 | B1073C0112RE760731640152 | B1073C0112 | NO | 152 | EAF 124-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | CARAHUE | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5730 | Clientes Regulados | 0 | 0.0069762 | 2.65 |  | 0.00058135 | 0 | 0.0069762 | NO | 2021-05-07 10:21 | 2021-05-07 10:26 | 2021-05-07 10:26 | 0.08 | 0 | 0.00055809 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 77 |  | 0 | [5 empty] | TEMUCO | E
B1073C01120000152 | B1073C0112RE760731640152 | B1073C0112 | NO | 152 | EAF 124-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | CARAHUE | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5730 | Clientes Regulados | 0 | 0.00011212 | 2.65 |  | 9.3431e-06 | 0 | 0.00011212 | NO | 2021-05-07 10:21 | 2021-05-07 10:26 | 2021-05-07 10:26 | 0.08 | 0 | 8.9694e-06 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | TRAIGUEN | E
B1073C01120000152 | B1073C0112RE760731640152 | B1073C0112 | NO | 152 | EAF 124-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | CHOL CHOL | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8737 | Clientes Regulados | 0 | 1.2135 | 1.87 |  | 0.10112 | 0 | 1.2135 | NO | 2021-05-07 10:21 | 2021-05-07 10:26 | 2021-05-07 10:26 | 0.08 | 0 | 0.097078 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7228 |  | 0 | [5 empty] | CARAHUE | E
B1073C01120000152 | B1073C0112RE760731640152 | B1073C0112 | NO | 152 | EAF 124-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | CHOL CHOL | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8737 | Clientes Regulados | 0 | 0.00031134 | 1.87 |  | 2.5945e-05 | 0 | 0.00031134 | NO | 2021-05-07 10:21 | 2021-05-07 10:26 | 2021-05-07 10:26 | 0.08 | 0 | 2.4907e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | CHOLCHOL | E
B1073C01120000152 | B1073C0112RE760731640152 | B1073C0112 | NO | 152 | EAF 124-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | CHOL CHOL | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8737 | Clientes Regulados | 0 | 0.21366 | 1.87 |  | 0.017805 | 0 | 0.21366 | NO | 2021-05-07 10:21 | 2021-05-07 10:26 | 2021-05-07 10:26 | 0.08 | 0 | 0.017093 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1487 |  | 0 | [5 empty] | NUEVA IMPERIAL | E
B1073C01120000152 | B1073C0112RE760731640152 | B1073C0112 | NO | 152 | EAF 124-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | CHOL CHOL | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8737 | Clientes Regulados | 0 | 0.00062883 | 1.87 |  | 5.2403e-05 | 0 | 0.00062883 | NO | 2021-05-07 10:21 | 2021-05-07 10:26 | 2021-05-07 10:26 | 0.08 | 0 | 5.0306e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 13 |  | 0 | [5 empty] | TIRUA | E
B1073C01120000152 | B1073C0112RE760731640152 | B1073C0112 | NO | 152 | EAF 124-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 14364 | S/E IMPERIAL E1 | IMPERIAL | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6261 | Clientes Regulados | 0 | 1.6269 | 2.76 |  | 0.13558 | 0 | 1.6269 | NO | 2021-05-07 10:21 | 2021-05-07 10:26 | 2021-05-07 10:26 | 0.08 | 0 | 0.13015 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6244 |  | 0 | [5 empty] | NUEVA IMPERIAL | E
B1073C01120000152 | B1073C0112RE760731640152 | B1073C0112 | NO | 152 | EAF 124-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | PUERTO SAAVEDRA | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7369 | Clientes Regulados | 0 | 0.42029 | 2.55 |  | 0.035024 | 0 | 0.42029 | NO | 2021-05-07 10:21 | 2021-05-07 10:26 | 2021-05-07 10:26 | 0.08 | 0 | 0.033623 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2110 |  | 0 | [5 empty] | CARAHUE | E
B1073C01120000152 | B1073C0112RE760731640152 | B1073C0112 | NO | 152 | EAF 124-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | PUERTO SAAVEDRA | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7369 | Clientes Regulados | 0 | 0.21113 | 2.55 |  | 0.017594 | 0 | 0.21113 | NO | 2021-05-07 10:21 | 2021-05-07 10:26 | 2021-05-07 10:26 | 0.08 | 0 | 0.01689 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 719 |  | 0 | [5 empty] | NUEVA IMPERIAL | E
B1073C01120000152 | B1073C0112RE760731640152 | B1073C0112 | NO | 152 | EAF 124-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | PUERTO SAAVEDRA | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7369 | Clientes Regulados | 0 | 0.72221 | 2.55 |  | 0.060184 | 0 | 0.72221 | NO | 2021-05-07 10:21 | 2021-05-07 10:26 | 2021-05-07 10:26 | 0.08 | 0 | 0.057777 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4538 |  | 0 | [5 empty] | SAAVEDRA | E
B1073C01120000152 | B1073C0112LD616074010152 | B1073C0112 | NO | 152 | EAF 124-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 14364 | S/E IMPERIAL E1 | IMPERIAL CIUDAD | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 61607401 | 1 | SERV.SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL NVA.IMPERIAL | 0.08 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2021-05-07 10:21 | 2021-05-07 10:26 | 2021-05-07 10:26 | 0.08 | 0 | 0.0064 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | NUEVA IMPERIAL | NO APLICA
B1073C01120000152 | B1073C0112LD788920500152 | B1073C0112 | NO | 152 | EAF 124-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 14366 | S/E IMPERIAL E3 | IMPERIAL-BARROS ARANA | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78892050 | 1 | MOLDURAS E INSUMOS LIMITADA | 0.2 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.2 | NO | 2021-05-07 10:21 | 2021-05-07 10:26 | 2021-05-07 10:26 | 0.08 | 0 | 0.016 | 0 | 0.08 |  | 0.08 | 1 | 0.5005 | 1 |  | NO APLICA | 0.47 | 2 | 0.5668 | 0 |  | NUEVA IMPERIAL | NO APLICA
B0593C00850000153 | B0593C0085RE764113210153 | B0593C0085 | SI | 153 | EAF 125-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 645 | S/E LIHUEIMO | 0 | 3021 | S/E LIHUEIMO C1 | ARBOLEDA | 593 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2558 | Clientes Regulados | 0 | 0.87904 | 1.4 |  | 0.30766 | 0 | 0.87904 | NO | 2021-05-07 14:40 | 2021-05-07 14:58 | 2021-05-07 15:01 | 0.35 | 0 | 0.30766 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2028 |  | 0 | [5 empty] | PALMILLA | E
B0593C00850000153 | B0593C0085RE764113210153 | B0593C0085 | SI | 153 | EAF 125-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 645 | S/E LIHUEIMO | 0 | 3024 | S/E LIHUEIMO C2 | EL BARCO | 593 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2115 | Clientes Regulados | 0 | 0.83669 | 0.6 |  | 0.29284 | 0 | 0.83669 | NO | 2021-05-07 14:40 | 2021-05-07 14:58 | 2021-05-07 15:01 | 0.35 | 0 | 0.29284 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1408 |  | 0 | [5 empty] | PALMILLA | E
B0593C00850000153 | B0593C0085RE764113210153 | B0593C0085 | SI | 153 | EAF 125-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 645 | S/E LIHUEIMO | 0 | 3024 | S/E LIHUEIMO C2 | EL BARCO | 593 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2115 | Clientes Regulados | 0 | 0.61613 | 0.6 |  | 0.21564 | 0 | 0.61613 | NO | 2021-05-07 14:40 | 2021-05-07 14:58 | 2021-05-07 15:01 | 0.35 | 0 | 0.21564 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 890 |  | 0 | [5 empty] | PERALILLO | E
B0593C00850000153 | B0593C0085RE764113210153 | B0593C0085 | SI | 153 | EAF 125-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 645 | S/E LIHUEIMO | 0 | 3025 | S/E LIHUEIMO C3 | MOLINERO | 593 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3408 | Clientes Regulados | 0 | 1.1819 | 3.41 |  | 0.41389 | 0 | 1.1819 | NO | 2021-05-07 14:40 | 2021-05-07 14:58 | 2021-05-07 15:01 | 0.35 | 0 | 0.41366 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3651 |  | 0 | [5 empty] | PERALILLO | E
B0593C00850000153 | B0593C0085RE764113210153 | B0593C0085 | SI | 153 | EAF 125-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 645 | S/E LIHUEIMO | 0 | 3025 | S/E LIHUEIMO C3 | MOLINERO | 593 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3408 | Clientes Regulados | 0 | 0.069317 | 3.41 |  | 0.02428 | 0 | 0.069317 | NO | 2021-05-07 14:40 | 2021-05-07 14:58 | 2021-05-07 15:01 | 0.35 | 0 | 0.024261 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 396 |  | 0 | [5 empty] | PUMANQUE | E
B0593C00850000153 | B0593C0085RE764113210153 | B0593C0085 | SI | 153 | EAF 125-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 645 | S/E LIHUEIMO | 0 | 3025 | S/E LIHUEIMO C3 | MOLINERO | 593 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3408 | Clientes Regulados | 0 | 0.014405 | 3.41 |  | 0.0050457 | 0 | 0.014405 | NO | 2021-05-07 14:40 | 2021-05-07 14:58 | 2021-05-07 15:01 | 0.35 | 0 | 0.0050417 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 88 |  | 0 | [5 empty] | SANTA CRUZ | E
B0593C00850000153 | B0593C0085LD891509000153 | B0593C0085 | SI | 153 | EAF 125-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 645 | S/E LIHUEIMO | 0 | 3025 | S/E LIHUEIMO C3 | MOLINEROS | 593 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 89150900 | 1 | VIÑA LOS VASCOS | 0.24 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.24 | NO | 2021-05-07 14:40 | 2021-05-07 14:58 | 2021-05-07 15:01 | 0.35 | 0 | 0.084 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PERALILLO | NO APLICA
B0593C00850000153 | B0593C0085LD865479000153 | B0593C0085 | SI | 153 | EAF 125-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 645 | S/E LIHUEIMO | 0 | 3025 | S/E LIHUEIMO C3 | MOLINEROS | 593 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 86547900 | 1 | SOC ANONIMA VINA SANTA RITA | 0.6 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.6 | NO | 2021-05-07 14:40 | 2021-05-07 14:58 | 2021-05-07 15:01 | 0.35 | 0 | 0.21 | 0 | 0.35 |  | 0.35 | 1 | 1.5531 | 1 |  | NO APLICA | 1.16 | 2 | 3.7707 | 0 |  | PALMILLA | NO APLICA
B0578C00850000154 | B0578C0085RE764113210154 | B0578C0085 | NO | 154 | EAF 126-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 638 | S/E HUALTE | 0 | 2962 | S/E HUALTE FT | LINEA 33 KV HUALTE - QUIRIHUE | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 894 | Clientes Regulados | 0 | 0.0014276 | 0.2 |  | 0.0022128 | 0 | 0.0014276 | NO | 2021-05-08 10:47 | 2021-05-08 12:14 | 2021-05-08 12:20 | 1.54 | 0 | 0.0021985 | 0 | 1.54 |  | 1.54 | 1 | 0.0021985 | 13 |  | 0 | 1.54 | 1 | 0.0021985 | 0 |  | NINHUE | E
B0615C00850000154 | B0615C0085RE764113210154 | B0615C0085 | NO | 154 | EAF 126-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 0 | 3107 | S/E QUIRIHUE E1 | COBQUECURA | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3597 | Clientes Regulados | 0 | 0.0011757 | 0.9 |  | 1.9595e-05 | 0 | 0.0011757 | NO | 2021-05-08 10:47 | 2021-05-08 12:14 | 2021-05-08 10:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | PELLUHUE | E
B0615C00850000154 | B0615C0085RE764113210154 | B0615C0085 | NO | 154 | EAF 126-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 0 | 3107 | S/E QUIRIHUE E1 | COBQUECURA | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3597 | Clientes Regulados | 0 | 0.14124 | 0.9 |  | 0.16816 | 0 | 0.14124 | NO | 2021-05-08 10:47 | 2021-05-08 12:14 | 2021-05-08 11:58 | 1.18 | 0 | 0.16666 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 694 |  | 0 | [5 empty] | QUIRIHUE | E
B0615C00850000154 | B0615C0085RE764113210154 | B0615C0085 | NO | 154 | EAF 126-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 0 | 3107 | S/E QUIRIHUE E1 | COBQUECURA | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3597 | Clientes Regulados | 0 | 0.21826 | 0.9 |  | 0.12004 | 0 | 0.21826 | NO | 2021-05-08 10:47 | 2021-05-08 12:14 | 2021-05-08 11:26 | 0.65 | 0 | 0.14187 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1151 |  | 0 | [5 empty] | TREHUACO | E
B0615C00850000154 | B0615C0085RE764113210154 | B0615C0085 | NO | 154 | EAF 126-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 0 | 3109 | S/E QUIRIHUE C1 | LOS PRESIDENTES | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2047 | Clientes Regulados | 0 | 0.44762 | 0.6 |  | 0.0074603 | 0 | 0.44762 | NO | 2021-05-08 10:47 | 2021-05-08 12:14 | 2021-05-08 10:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2032 |  | 0 | [5 empty] | QUIRIHUE | E
B0615C00850000154 | B0615C0085RE764113210154 | B0615C0085 | NO | 154 | EAF 126-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 0 | 3105 | S/E QUIRIHUE ET1 | TREHUACO | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1420 | Clientes Regulados | 0 | 0.00018231 | 2 |  | 3.0384e-06 | 0 | 0.00018231 | NO | 2021-05-08 10:47 | 2021-05-08 12:14 | 2021-05-08 10:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6 |  | 0 | [5 empty] | NINHUE | E
B0615C00850000154 | B0615C0085RE764113210154 | B0615C0085 | NO | 154 | EAF 126-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 0 | 3105 | S/E QUIRIHUE ET1 | TREHUACO | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1420 | Clientes Regulados | 0 | 0.14124 | 2 |  | 0.002354 | 0 | 0.14124 | NO | 2021-05-08 10:47 | 2021-05-08 12:14 | 2021-05-08 10:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 693 |  | 0 | [5 empty] | QUIRIHUE | E
B0615C00850000154 | B0615C0085RE764113210154 | B0615C0085 | NO | 154 | EAF 126-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 0 | 3105 | S/E QUIRIHUE ET1 | TREHUACO | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1420 | Clientes Regulados | 0 | 0.30474 | 2 |  | 0.0050791 | 0 | 0.30474 | NO | 2021-05-08 10:47 | 2021-05-08 12:14 | 2021-05-08 10:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1498 |  | 0 | [5 empty] | TREHUACO | E
B0615C00850000154 | B0615C0085RE764113210154 | B0615C0085 | NO | 154 | EAF 126-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 0 | 3110 | S/E QUIRIHUE C2 | VEGAS VERDES | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2652 | Clientes Regulados | 0 | 0.0039364 | 0.7 |  | 6.5607e-05 | 0 | 0.0039364 | NO | 2021-05-08 10:47 | 2021-05-08 12:14 | 2021-05-08 10:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 74 |  | 0 | [5 empty] | COBQUECURA | E
B0615C00850000154 | B0615C0085RE764113210154 | B0615C0085 | NO | 154 | EAF 126-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 0 | 3110 | S/E QUIRIHUE C2 | VEGAS VERDES | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2652 | Clientes Regulados | 0 | 0.47639 | 0.7 |  | 0.0079399 | 0 | 0.47639 | NO | 2021-05-08 10:47 | 2021-05-08 12:14 | 2021-05-08 10:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2505 |  | 0 | [5 empty] | QUIRIHUE | E
B0615C00850000154 | B0615C0085RE764113210154 | B0615C0085 | NO | 154 | EAF 126-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 0 | 3110 | S/E QUIRIHUE C2 | VEGAS VERDES | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2652 | Clientes Regulados | 0 | 0.00026929 | 0.7 |  | 4.4882e-06 | 0 | 0.00026929 | NO | 2021-05-08 10:47 | 2021-05-08 12:14 | 2021-05-08 10:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17782 |  | 0.17782 | 1 | 0.30853 | 8 |  | 0 | 0.17782 | 1 | 0.30853 | 0 |  | TREHUACO | E
B0578C00850000155 | B0578C0085RE764113210155 | B0578C0085 | NO | 155 | EAF 127-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 638 | S/E HUALTE | 0 | 2962 | S/E HUALTE FT | LINEA 33KV HUALTE - QUIRIHUE | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 894 | Clientes Regulados | 0 | 0.10665 | 0.2 |  | 0.0088875 | 0 | 0.10665 | NO | 2021-05-08 12:28 | 2021-05-08 12:33 | 2021-05-08 12:33 | 0.08 | 0 | 0.008532 | 0 | 0.08 |  | 0.08 | 1 | 0.008532 | 894 |  | 0 | 1.62 | 2 | 0.010731 | 0 |  | NINHUE | E
B0615C00850000155 | B0615C0085RE764113210155 | B0615C0085 | NO | 155 | EAF 127-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 0 | 3107 | S/E QUIRIHUE E1 | COBQUECURA | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3597 | Clientes Regulados | 0 | 0.0011757 | 0.48 |  | 9.7974e-05 | 0 | 0.0011757 | NO | 2021-05-08 12:28 | 2021-05-08 12:33 | 2021-05-08 12:33 | 0.08 | 0 | 9.4055e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | PELLUHUE | E
B0615C00850000155 | B0615C0085RE764113210155 | B0615C0085 | NO | 155 | EAF 127-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 0 | 3107 | S/E QUIRIHUE E1 | COBQUECURA | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3597 | Clientes Regulados | 0 | 0.12665 | 0.48 |  | 0.010554 | 0 | 0.12665 | NO | 2021-05-08 12:28 | 2021-05-08 12:33 | 2021-05-08 12:33 | 0.08 | 0 | 0.010132 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 531 |  | 0 | [5 empty] | QUIRIHUE | E
B0615C00850000155 | B0615C0085RE764113210155 | B0615C0085 | NO | 155 | EAF 127-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 0 | 3107 | S/E QUIRIHUE E1 | COBQUECURA | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3597 | Clientes Regulados | 0 | 0.45578 | 0.48 |  | 0.037982 | 0 | 0.45578 | NO | 2021-05-08 12:28 | 2021-05-08 12:33 | 2021-05-08 12:33 | 0.08 | 0 | 0.036462 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2606 |  | 0 | [5 empty] | TREHUACO | E
B0615C00850000155 | B0615C0085RE764113210155 | B0615C0085 | NO | 155 | EAF 127-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 0 | 3109 | S/E QUIRIHUE C1 | LOS PRESIDENTES | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2047 | Clientes Regulados | 0 | 0.4595 | 0.28 |  | 0.038291 | 0 | 0.4595 | NO | 2021-05-08 12:28 | 2021-05-08 12:33 | 2021-05-08 12:33 | 0.08 | 0 | 0.03676 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2085 |  | 0 | [5 empty] | QUIRIHUE | E
B0615C00850000155 | B0615C0085RE764113210155 | B0615C0085 | NO | 155 | EAF 127-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 0 | 3108 | S/E QUIRIHUE ET2 | TREHUACO | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1420 | Clientes Regulados | 0 | 0.00018231 | 1.81 |  | 1.5192e-05 | 0 | 0.00018231 | NO | 2021-05-08 12:28 | 2021-05-08 12:33 | 2021-05-08 12:33 | 0.08 | 0 | 1.4585e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6 |  | 0 | [5 empty] | NINHUE | E
B0615C00850000155 | B0615C0085RE764113210155 | B0615C0085 | NO | 155 | EAF 127-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 0 | 3108 | S/E QUIRIHUE ET2 | TREHUACO | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1420 | Clientes Regulados | 0 | 0.0422 | 1.81 |  | 0.0035167 | 0 | 0.0422 | NO | 2021-05-08 12:28 | 2021-05-08 12:33 | 2021-05-08 12:33 | 0.08 | 0 | 0.003376 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 260 |  | 0 | [5 empty] | QUIRIHUE | E
B0615C00850000155 | B0615C0085RE764113210155 | B0615C0085 | NO | 155 | EAF 127-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 0 | 3108 | S/E QUIRIHUE ET2 | TREHUACO | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1420 | Clientes Regulados | 0 | 0.22228 | 1.81 |  | 0.018523 | 0 | 0.22228 | NO | 2021-05-08 12:28 | 2021-05-08 12:33 | 2021-05-08 12:33 | 0.08 | 0 | 0.017782 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1196 |  | 0 | [5 empty] | TREHUACO | E
B0615C00850000155 | B0615C0085RE764113210155 | B0615C0085 | NO | 155 | EAF 127-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 0 | 3110 | S/E QUIRIHUE C2 | VEGAS VERDES | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2652 | Clientes Regulados | 0 | 0.0039364 | 0.38 |  | 0.00032803 | 0 | 0.0039364 | NO | 2021-05-08 12:28 | 2021-05-08 12:33 | 2021-05-08 12:33 | 0.08 | 0 | 0.00031491 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 74 |  | 0 | [5 empty] | COBQUECURA | E
B0615C00850000155 | B0615C0085RE764113210155 | B0615C0085 | NO | 155 | EAF 127-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 0 | 3110 | S/E QUIRIHUE C2 | VEGAS VERDES | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2652 | Clientes Regulados | 0 | 0.49438 | 0.38 |  | 0.041199 | 0 | 0.49438 | NO | 2021-05-08 12:28 | 2021-05-08 12:33 | 2021-05-08 12:33 | 0.08 | 0 | 0.039551 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2542 |  | 0 | [5 empty] | QUIRIHUE | E
B0615C00850000155 | B0615C0085RE764113210155 | B0615C0085 | NO | 155 | EAF 127-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 0 | 3110 | S/E QUIRIHUE C2 | VEGAS VERDES | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2652 | Clientes Regulados | 0 | 0.0005621 | 0.38 |  | 4.6842e-05 | 0 | 0.0005621 | NO | 2021-05-08 12:28 | 2021-05-08 12:33 | 2021-05-08 12:33 | 0.08 | 0 | 4.4968e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10 |  | 0 | [5 empty] | TREHUACO | E
B0615C00850000155 | B0615C0085LD760349010155 | B0615C0085 | NO | 155 | EAF 127-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 0 | 3107 | S/E QUIRIHUE E1 | COBQUECURA | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76034901 | 1 | MADERAS IMPREGNADAS CONCON LTDA | 0.13 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.13 | NO | 2021-05-08 12:28 | 2021-05-08 12:33 | 2021-05-08 12:33 | 0.08 | 0 | 0.0104 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | QUIRIHUE | NO APLICA
B0615C00850000155 | B0615C0085LD764168830155 | B0615C0085 | NO | 155 | EAF 127-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 0 | 3107 | S/E QUIRIHUE E1 | COBQUECURA | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76416883 | 1 | MINERA TORO SPA | 0.31 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.31 | NO | 2021-05-08 12:28 | 2021-05-08 12:33 | 2021-05-08 12:33 | 0.08 | 0 | 0.0248 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | QUIRIHUE | NO APLICA
B0615C00850000155 | B0615C0085LD767786300155 | B0615C0085 | NO | 155 | EAF 127-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 0 | 5884 | S/E QUIRIHUE E2 | TREHUACO/E2 | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76778630 | 1 | MADERERA RIO ITATA II SA | 0.49 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.49 | NO | 2021-05-08 12:28 | 2021-05-08 12:33 | 2021-05-08 12:33 | 0.08 | 0 | 0.0392 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TREHUACO | NO APLICA
B0615C00850000155 | B0615C0085LD767787200155 | B0615C0085 | NO | 155 | EAF 127-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 0 | 5884 | S/E QUIRIHUE E2 | TREHUACO/E2 | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76778720 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE HIDRAULICA | 0.56 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.56 | NO | 2021-05-08 12:28 | 2021-05-08 12:33 | 2021-05-08 12:33 | 0.08 | 0 | 0.0448 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TREHUACO | NO APLICA
B0615C00850000155 | B0615C0085LD773372000155 | B0615C0085 | NO | 155 | EAF 127-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 0 | 5884 | S/E QUIRIHUE E2 | TREHUACO/E2 | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77337200 | 1 | COMERCIAL GUIVAR LIMITADA | 0.03 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.03 | NO | 2021-05-08 12:28 | 2021-05-08 12:33 | 2021-05-08 12:33 | 0.08 | 0 | 0.0024 | 0 | 0.08 |  | 0.08 | 1 | 0.26613 | 1 |  | NO APLICA | 0.25782 | 2 | 0.57466 | 0 |  | TREHUACO | NO APLICA
B1092C01150000156 | B1092C0115RE968666800156 | B1092C0115 | NO | 156 | EAF 128-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 0 | 30698 | S/E SAN GREGORIO C2 | ÑIQUEN | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 1275 | Clientes Regulados | 0 | 0.073476 | 0.38 |  | 0.062455 | 0 | 0.073476 | NO | 2021-05-09 10:54 | 2021-05-09 11:45 | 2021-05-09 11:21 | 0.44 | 0 | 0.03233 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 510 |  | 0 | [5 empty] | ÑIQUEN | E
B1092C01150000156 | B1092C0115RE968666800156 | B1092C0115 | NO | 156 | EAF 128-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 0 | 30697 | S/E SAN GREGORIO C1 | SAN CARLOS | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 4779 | Clientes Regulados | 0 | 0.11487 | 0.42 |  | 0.049777 | 0 | 0.11487 | NO | 2021-05-09 10:54 | 2021-05-09 11:45 | 2021-05-09 11:21 | 0.44 | 0 | 0.050543 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 759 |  | 0 | [5 empty] | SAN CARLOS | E
B1092C01150000156 | B1092C0115RE968666800156 | B1092C0115 | NO | 156 | EAF 128-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 0 | 30697 | S/E SAN GREGORIO C1 | SAN CARLOS | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 4779 | Clientes Regulados | 0 | 0.21742 | 0.42 |  | 1.222 | 0 | 0.21742 | NO | 2021-05-09 10:54 | 2021-05-09 11:45 | 2021-05-09 12:03 | 1.1 | 0.04 | 0.23917 | 0.008697 | 0 |  | 0 |  |  | 3218 | 0.008697 | NO INFORMADO | [5 empty] | ÑIQUEN | E
B1092C01150000156 | B1092C0115RE968666800156 | B1092C0115 | NO | 156 | EAF 128-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 0 | 30697 | S/E SAN GREGORIO C1 | SAN CARLOS | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 4779 | Clientes Regulados | 0 | 0.0024642 | 0.42 |  | 0.13817 | 0 | 0.0024642 | NO | 2021-05-09 10:54 | 2021-05-09 11:45 | 2021-05-09 12:03 | 1.1 | 0.04 | 0.0027106 | 9.8568e-05 | 0 |  | 0 |  |  | 71 | 9.8568e-05 | NO INFORMADO | [5 empty] | PARRAL | E
B1092C01150000156 | B1092C0115RE968666800156 | B1092C0115 | NO | 156 | EAF 128-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 0 | 30697 | S/E SAN GREGORIO C1 | SAN CARLOS | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 4779 | Clientes Regulados | 0 | 0.084527 | 0.42 |  | 4.927 | 0 | 0.084527 | NO | 2021-05-09 10:54 | 2021-05-09 11:45 | 2021-05-09 12:03 | 1.1 | 0.04 | 0.09298 | 0.0033811 | 0 |  | 0 |  |  | 1501 | 0.0033811 | NO INFORMADO | [5 empty] | SAN CARLOS | E
B1157C01260000156 | B1157C0126LT612160000156 | B1157C0126 | NO | 156 | EAF 128-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 935 | S/E NIQUEN (FFCC) | 0 | 7383 | S/E ÑIQUEN (FFCC) B1 | Arranque EFE | 1157 | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.061428 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.061428 | NO | 2021-05-09 10:54 | 2021-05-09 11:45 | 2021-05-09 11:45 | 0.84 | 0 | 0.051599 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ÑIQUEN | NO APLICA
B0565C00850000157 | B0565C0085RE764113210157 | B0565C0085 | NO | 157 | EAF 129-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 632 | S/E CONSTITUCION | 0 | 2927 | S/E CONSTITUCION E1 | PURAPEL | 565 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1127 | Clientes Regulados | 0 | 1.4862 | 10.3 |  | 0.22293 | 0 | 1.4862 | SI | 2021-05-10 11:54 | 2021-05-10 12:01 | 2021-05-10 12:03 | 0.14 | 0 | 0.20807 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1091 |  | 0 | [5 empty] | CONSTITUCION | E
B0565C00850000157 | B0565C0085RE764113210157 | B0565C0085 | NO | 157 | EAF 129-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 632 | S/E CONSTITUCION | 0 | 2928 | S/E CONSTITUCION E3 | SANTA MARIA | 565 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9575 | Clientes Regulados | 0 | 2.0247 | 1.37 |  | 0.30371 | 0 | 2.0247 | SI | 2021-05-10 11:54 | 2021-05-10 12:01 | 2021-05-10 12:03 | 0.14 | 0 | 0.28346 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9334 |  | 0 | [5 empty] | CONSTITUCION | E
B0565C00850000157 | B0565C0085LD762798600157 | B0565C0085 | NO | 157 | EAF 129-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 632 | S/E CONSTITUCION | 0 | 2927 | S/E CONSTITUCION E1 | PURAPEL | 565 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76279860 | 1 | SOCIEDAD COMERCIAL VALENZUELA CACERES HERMANOS LIMITADA | 0.24 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.24 | SI | 2021-05-10 11:54 | 2021-05-10 12:01 | 2021-05-10 12:03 | 0.14 | 0 | 0.0336 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CONSTITUCION | NO APLICA
B0565C00850000157 | B0565C0085LD760161640157 | B0565C0085 | NO | 157 | EAF 129-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 632 | S/E CONSTITUCION | 0 | 2927 | S/E CONSTITUCION E1 | PURAPEL | 565 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76016164 | 1 | ARNOLDO OPAZO Y CÍA. LIMITADA | 0.01 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.01 | SI | 2021-05-10 11:54 | 2021-05-10 12:01 | 2021-05-10 12:03 | 0.14 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CONSTITUCION | NO APLICA
B0567C01140000157 | B0567C0114RE968844500157 | B0567C0114 | NO | 157 | EAF 129-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 632 | S/E CONSTITUCION | 0 | 2925 | S/E CONSTITUCION ET2 | ENERGIA VERDE | 567 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.24727 | 3.06 |  | 0.028848 | 0 | 0.24727 | SI | 2021-05-10 11:54 | 2021-05-10 12:01 | 2021-05-10 12:16 | 0.36 | 0 | 0.089016 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 22 |  | 0 | [5 empty] | CONSTITUCION | E
B0720C00930000158 | B0720C0093RE968005700158 | B0720C0093 | SI | 158 | EAF 130-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 685 | S/E CLUB HIPICO | 0 | 3510 | S/E CLUB HIPICO C22 | CHILOE | 720 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 6045 | Clientes Regulados | 0 | 3.7905 | 6.45 |  | 0.8214 | 0 | 3.7905 | NO | 2021-05-12 12:16 | 2021-05-12 12:28 | 2021-05-12 12:29 | 0.21 | 0 | 0.796 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6045 |  | 0 | [5 empty] | SAN MIGUEL | D
B0720C00930000158 | B0720C0093RE968005700158 | B0720C0093 | SI | 158 | EAF 130-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 685 | S/E CLUB HIPICO | 0 | 3476 | S/E CLUB HIPICO ET3A | ESTACION CENTRAL /C24 | 720 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 5949 | Clientes Regulados | 0 | 2.5331 | 3.6 |  | 0.54891 | 0 | 2.5331 | NO | 2021-05-12 12:16 | 2021-05-12 12:28 | 2021-05-12 12:29 | 0.21 | 0 | 0.53194 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5949 |  | 0 | [5 empty] | SANTIAGO | D
B0720C00930000158 | B0720C0093RE968005700158 | B0720C0093 | SI | 158 | EAF 130-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 685 | S/E CLUB HIPICO | 0 | 3476 | S/E CLUB HIPICO ET3A | GRAJALES /C23 | 720 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 4875 | Clientes Regulados | 0 | 1.9356 | 2.43 |  | 1.967 | 0.87812 | 1.9356 | NO | 2021-05-12 12:16 | 2021-05-12 12:28 | 2021-05-12 13:52 | 0.44 | 1.15 | 0.85164 | 2.2259 | 0 |  | 0 |  |  | 4875 | 2.2259 | 4875 | [5 empty] | SANTIAGO | D
B0720C00930000158 | B0720C0093RE968005700158 | B0720C0093 | SI | 158 | EAF 130-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 685 | S/E CLUB HIPICO | 0 | 3504 | S/E CLUB HIPICO C21 | HUAMACHUCO | 720 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 10710 | Clientes Regulados | 0 | 3.2218 | 3.81 |  | 0.69817 | 0 | 3.2218 | NO | 2021-05-12 12:16 | 2021-05-12 12:28 | 2021-05-12 12:29 | 0.21 | 0 | 0.67658 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10710 |  | 0 | [5 empty] | SANTIAGO | D
B0720C00930000158 | B0720C0093LD616081080158 | B0720C0093 | SI | 158 | EAF 130-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 685 | S/E CLUB HIPICO | 0 | 3510 | S/E CLUB HIPICO C22 | CHILOE | 720 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 61608108 | 1 | SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR | 0.84 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.84 | NO | 2021-05-12 12:16 | 2021-05-12 12:28 | 2021-05-12 12:29 | 0.21 | 0 | 0.1764 | 0 | 0.24613 |  | 0.24613 | 1 | 3.0326 | 1 |  | NO APLICA | 0.57613 | 2 | 14.8658 | 0 |  | SAN MIGUEL | NO APLICA
B2384C04270000159 | B2384C0427LT857586000159 | B2384C0427 | SI | 159 | EAF 131-2021 | Forzado | TD | SI | SI | 1989 | S/E ZALDIVAR | 0 | 23205 | S/E ZALDIVAR JT2 | Compañía Minera Zaldívar LTDA | 2384 | BA S/E ZALDIVAR 220KV BP1 | 427 | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR SPA | LT | 85758600 | 1 | Compañía Minera Zaldívar | 47.07 | 0 | 41 | 1 |  |  | 47.07 | NO | 2021-05-13 02:03 | 2021-05-13 10:07 | 2021-05-13 10:07 | 8.06 | 0 | 379.3842 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | NO APLICA
B1760C00850000160 | B1760C0085RE764113210160 | B1760C0085 | NO | 160 | EAF 132-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 582 | S/E PAPOSO | 0 | 2666 | S/E PAPOSO J2 | PAPOSO /J2 | 1760 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6 | Clientes Regulados | 0 | 0.011303 | 0.075 |  | 0.055197 | 0 | 0.011303 | NO | 2021-05-13 05:26 | 2021-05-13 10:16 | 2021-05-13 10:16 | 4.83 | 0 | 0.054594 | 0 | 4.83 |  | 4.83 | 1 | 0.054594 | 6 |  | 0 | 4.83 | 1 | 0.054594 | 0.020685 |  | TALTAL | B | Tr | Tr
B0123C01120000161 | B0123C0112RE760731640161 | B0123C0112 | NO | 161 | EAF 133-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 362 | S/E LEBU | 0 | 1026 | S/E LEBU C2 | LA FORTUNA | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8123 | Clientes Regulados | 0 | 0.014721 | 2.91 |  | 0.002433 | 0 | 0.014721 | NO | 2021-05-14 17:23 | 2021-05-14 18:40 | 2021-05-14 17:33 | 0.16 | 0 | 0.0023553 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 109 |  | 0 | [5 empty] | ARAUCO | E
B0123C01120000161 | B0123C0112RE760731640161 | B0123C0112 | NO | 161 | EAF 133-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 362 | S/E LEBU | 0 | 1026 | S/E LEBU C2 | LA FORTUNA | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8123 | Clientes Regulados | 0 | 4.336 | 2.91 |  | 0.86083 | 0 | 4.336 | NO | 2021-05-14 17:23 | 2021-05-14 18:40 | 2021-05-14 17:35 | 0.19 | 0 | 0.82384 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 14852 |  | 0 | [5 empty] | LEBU | E
B0123C01120000161 | B0123C0112RE760731640161 | B0123C0112 | NO | 161 | EAF 133-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 362 | S/E LEBU | 0 | 1030 | S/E LEBU C3 | SANTA ROSA LEBU | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1483 | Clientes Regulados | 0 | 0.29954 | 0.5 |  | 0.23039 | 0 | 0.29954 | NO | 2021-05-14 17:23 | 2021-05-14 18:40 | 2021-05-14 18:09 | 0.76 | 0 | 0.22765 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1473 |  | 0 | [5 empty] | LEBU | E
B0123C01120000161 | B0123C0112RE760731640161 | B0123C0112 | NO | 161 | EAF 133-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 362 | S/E LEBU | 0 | 1030 | S/E LEBU C3 | SANTA ROSA LEBU | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1483 | Clientes Regulados | 0 | 0.0013905 | 0.5 |  | 0.00094169 | 0 | 0.0013905 | NO | 2021-05-14 17:23 | 2021-05-14 18:40 | 2021-05-14 18:04 | 0.67 | 0 | 0.00093164 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10 |  | 0 | [5 empty] | LOS ALAMOS | E
B0123C01120000161 | B0123C0112LD768333000161 | B0123C0112 | NO | 161 | EAF 133-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 362 | S/E LEBU | 0 | 1030 | S/E LEBU C3 | STA.ROSA-LEBU | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.14 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.14 | NO | 2021-05-14 17:23 | 2021-05-14 18:40 | 2021-05-14 18:04 | 0.67 | 0 | 0.0938 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LEBU | NO APLICA
B0123C01120000162 | B0123C0112RE760731640162 | B0123C0112 | NO | 162 | EAF 134-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 362 | S/E LEBU | 0 | 1026 | S/E LEBU C2 | LA FORTUNA | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8696 | Clientes Regulados | 0 | 0.014721 | 3.74 |  | 0 | 0 | 0.014721 | NO | 2021-05-16 21:53 | 2021-05-16 22:46 | 2021-05-16 21:59 | 0.1 | 0 | 0.0014721 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 109 |  | 0 | [5 empty] | ARAUCO | E
B0123C01120000162 | B0123C0112RE760731640162 | B0123C0112 | NO | 162 | EAF 134-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 362 | S/E LEBU | 0 | 1026 | S/E LEBU C2 | LA FORTUNA | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8696 | Clientes Regulados | 0 | 4.4217 | 3.74 |  | 0.65 | 0 | 4.4217 | NO | 2021-05-16 21:53 | 2021-05-16 22:46 | 2021-05-16 22:02 | 0.14 | 0 | 0.61904 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 15508 |  | 0 | [5 empty] | LEBU | E
B0123C01120000162 | B0123C0112RE760731640162 | B0123C0112 | NO | 162 | EAF 134-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 362 | S/E LEBU | 0 | 1030 | S/E LEBU C3 | SANTA ROSA LEBU | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 925 | Clientes Regulados | 0 | 0.30292 | 0.69 |  | 0.22 | 0 | 0.30292 | NO | 2021-05-16 21:53 | 2021-05-16 22:46 | 2021-05-16 22:37 | 0.73 | 0 | 0.22113 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1488 |  | 0 | [5 empty] | LEBU | E
B0123C01120000162 | B0123C0112LD768333000162 | B0123C0112 | NO | 162 | EAF 134-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 362 | S/E LEBU | 0 | 1030 | S/E LEBU C3 | STA.ROSA-LEBU | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.14 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.14 | NO | 2021-05-16 21:53 | 2021-05-16 22:46 | 2021-05-16 22:31 | 0.64 | 0 | 0.0896 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LEBU | NO APLICA
B0175C01120000162 | B0175C0112RE760731640162 | B0175C0112 | SI | 162 | EAF 134-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 0 | 1658 | S/E TRES PINOS C3 | CERRO ALTO | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2661 | Clientes Regulados | 0 | 0.068768 | 1.25 |  | 0.01 | 0 | 0.068768 | NO | 2021-05-16 21:53 | 2021-05-16 21:59 | 2021-05-16 21:59 | 0.09 | 0 | 0.0061891 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 228 |  | 0 | [5 empty] | CURANILAHUE | E
B0175C01120000162 | B0175C0112RE760731640162 | B0175C0112 | SI | 162 | EAF 134-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 0 | 1658 | S/E TRES PINOS C3 | CERRO ALTO | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2661 | Clientes Regulados | 0 | 0.55303 | 1.25 |  | 0.06 | 0 | 0.55303 | NO | 2021-05-16 21:53 | 2021-05-16 21:59 | 2021-05-16 21:59 | 0.09 | 0 | 0.049773 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2432 |  | 0 | [5 empty] | LOS ALAMOS | E
B0175C01120000162 | B0175C0112RE760731640162 | B0175C0112 | SI | 162 | EAF 134-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 0 | 16511 | S/E TRES PINOS ET | LOS ALAMOS | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6314 | Clientes Regulados | 0 | 1.74 | 3.52 |  | 0.14 | 0 | 1.74 | NO | 2021-05-16 21:53 | 2021-05-16 21:59 | 2021-05-16 21:59 | 0.09 | 0 | 0.1566 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6196 |  | 0 | [5 empty] | LOS ALAMOS | E
B0175C01120000162 | B0175C0112LD768333000162 | B0175C0112 | SI | 162 | EAF 134-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 0 | 1658 | S/E TRES PINOS C3 | TRES PINOS-CERRO ALTO | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.16 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.16 | NO | 2021-05-16 21:53 | 2021-05-16 21:59 | 2021-05-16 21:59 | 0.09 | 0 | 0.0144 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ALAMOS | NO APLICA
B0175C01120000162 | B0175C0112LD768333000162 | B0175C0112 | SI | 162 | EAF 134-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 0 | 1653 | S/E TRES PINOS C2 | TRES PINOS-LOS ALAMOS | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.16 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.16 | NO | 2021-05-16 21:53 | 2021-05-16 21:59 | 2021-05-16 21:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LEBU | NO APLICA
B0175C01120000162 | B0175C0112LD616022130162 | B0175C0112 | SI | 162 | EAF 134-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 0 | 1653 | S/E TRES PINOS C2 | TRES PINOS-LOS ALAMOS | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 61602213 | 1 | HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA | 0 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0 | NO | 2021-05-16 21:53 | 2021-05-16 21:59 | 2021-05-16 21:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CAÑETE | NO APLICA
B0175C01120000162 | B0175C0112LD768333000162 | B0175C0112 | SI | 162 | EAF 134-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 0 | 1653 | S/E TRES PINOS C2 | TRES PINOS-LOS ALAMOS | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.16 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.16 | NO | 2021-05-16 21:53 | 2021-05-16 21:59 | 2021-05-16 21:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CAÑETE | NO APLICA
B0175C01120000162 | B0175C0112LD768333000162 | B0175C0112 | SI | 162 | EAF 134-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 0 | 1653 | S/E TRES PINOS C2 | TRES PINOS-LOS ALAMOS | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.16 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.16 | NO | 2021-05-16 21:53 | 2021-05-16 21:59 | 2021-05-16 21:59 | 0.09 | 0 | 0.0144 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ALAMOS | NO APLICA
B1339C01120000162 | B1339C0112RE760731640162 | B1339C0112 | NO | 162 | EAF 134-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1631 | S/E CANETE | 0 | 14972 | S/E CAÑETE E2 | CAÑETE | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 11117 | Clientes Regulados | 0 | 2.7256 | 4.57 |  | 0.27 | 0 | 2.7256 | NO | 2021-05-16 21:53 | 2021-05-16 21:59 | 2021-05-16 21:59 | 0.09 | 0 | 0.2453 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10992 |  | 0 | [5 empty] | CAÑETE | E
B1339C01120000162 | B1339C0112RE760731640162 | B1339C0112 | NO | 162 | EAF 134-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1631 | S/E CANETE | 0 | 14972 | S/E CAÑETE E2 | CAÑETE | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 11117 | Clientes Regulados | 0 | 0.079314 | 4.57 |  | 0.01 | 0 | 0.079314 | NO | 2021-05-16 21:53 | 2021-05-16 21:59 | 2021-05-16 21:59 | 0.09 | 0 | 0.0071383 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 93 |  | 0 | [5 empty] | LOS ALAMOS | E
B1339C01120000162 | B1339C0112RE760731640162 | B1339C0112 | NO | 162 | EAF 134-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1631 | S/E CANETE | 0 | 14971 | S/E CAÑETE E1 | TIRUA | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9431 | Clientes Regulados | 0 | 0.0034553 | 4.41 |  | 0 | 0 | 0.0034553 | NO | 2021-05-16 21:53 | 2021-05-16 21:59 | 2021-05-16 22:05 | 0.19 | 0 | 0.00065652 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 98 |  | 0 | [5 empty] | CARAHUE | E
B1339C01120000162 | B1339C0112RE760731640162 | B1339C0112 | NO | 162 | EAF 134-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1631 | S/E CANETE | 0 | 14971 | S/E CAÑETE E1 | TIRUA | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9431 | Clientes Regulados | 0 | 0.37373 | 4.41 |  | 0.04 | 0 | 0.37373 | NO | 2021-05-16 21:53 | 2021-05-16 21:59 | 2021-05-16 21:59 | 0.1 | 0 | 0.037373 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3331 |  | 0 | [5 empty] | CAÑETE | E
B1339C01120000162 | B1339C0112RE760731640162 | B1339C0112 | NO | 162 | EAF 134-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1631 | S/E CANETE | 0 | 14971 | S/E CAÑETE E1 | TIRUA | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9431 | Clientes Regulados | 0 | 0.53255 | 4.41 |  | 0.07 | 0 | 0.53255 | NO | 2021-05-16 21:53 | 2021-05-16 21:59 | 2021-05-16 22:01 | 0.13 | 0 | 0.069231 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2443 |  | 0 | [5 empty] | CONTULMO | E
B1339C01120000162 | B1339C0112RE760731640162 | B1339C0112 | NO | 162 | EAF 134-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1631 | S/E CANETE | 0 | 14971 | S/E CAÑETE E1 | TIRUA | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9431 | Clientes Regulados | 0 | 0.00012352 | 4.41 |  | 0 | 0 | 0.00012352 | NO | 2021-05-16 21:53 | 2021-05-16 21:59 | 2021-05-16 22:05 | 0.19 | 0 | 2.3469e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8 |  | 0 | [5 empty] | LUMACO | E
B1339C01120000162 | B1339C0112RE760731640162 | B1339C0112 | NO | 162 | EAF 134-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1631 | S/E CANETE | 0 | 14971 | S/E CAÑETE E1 | TIRUA | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9431 | Clientes Regulados | 0 | 0.00024755 | 4.41 |  | 0 | 0 | 0.00024755 | NO | 2021-05-16 21:53 | 2021-05-16 21:59 | 2021-05-16 22:01 | 0.13 | 0 | 3.2181e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 13 |  | 0 | [5 empty] | PUREN | E
B1339C01120000162 | B1339C0112RE760731640162 | B1339C0112 | NO | 162 | EAF 134-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1631 | S/E CANETE | 0 | 14971 | S/E CAÑETE E1 | TIRUA | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9431 | Clientes Regulados | 0 | 0.44962 | 4.41 |  | 0.07 | 0 | 0.44962 | NO | 2021-05-16 21:53 | 2021-05-16 21:59 | 2021-05-16 22:02 | 0.15 | 0 | 0.067443 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3544 |  | 0 | [5 empty] | TIRUA | E
B1339C01120000162 | B1339C0112LD616022130162 | B1339C0112 | NO | 162 | EAF 134-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1631 | S/E CANETE | 0 | 14972 | S/E CAÑETE E2 | CANETE | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 61602213 | 1 | HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA | 0.07 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.07 | NO | 2021-05-16 21:53 | 2021-05-16 21:59 | 2021-05-16 21:59 | 0.09 | 0 | 0.0063 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CAÑETE | NO APLICA
B1339C01120000162 | B1339C0112LD768333000162 | B1339C0112 | NO | 162 | EAF 134-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1631 | S/E CANETE | 0 | 14972 | S/E CAÑETE E2 | CANETE | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.05 | NO | 2021-05-16 21:53 | 2021-05-16 21:59 | 2021-05-16 21:59 | 0.09 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CAÑETE | NO APLICA
B0796C00930000163 | B0796C0093RE968005700163 | B0796C0093 | SI | 163 | EAF 135-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 697 | S/E LO BOZA | 0 | 3709 | S/E LO BOZA E28 | COMODORO | 796 | BA S/E LO BOZA 23KV BA3 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 34 | Clientes Regulados | 0 | 3.33 | 7.16 |  | 2.51 | 12.71 | 3.33 | NO | 2021-05-17 10:41 | 2021-05-17 11:27 | 2021-05-17 15:31 | 1.01 | 3.81 | 3.3633 | 12.6874 | 0 |  | 0 |  |  | 24 | 12.6874 | 18 | [5 empty] | PUDAHUEL | D
B0796C00930000163 | B0796C0093RE968005700163 | B0796C0093 | SI | 163 | EAF 135-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 697 | S/E LO BOZA | 0 | 3709 | S/E LO BOZA E28 | COMODORO | 796 | BA S/E LO BOZA 23KV BA3 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 34 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 7.16 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2021-05-17 10:41 | 2021-05-17 11:27 | 2021-05-17 15:31 | 1.01 | 3.81 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | RENCA | D
B0796C00930000163 | B0796C0093RE968005700163 | B0796C0093 | SI | 163 | EAF 135-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 697 | S/E LO BOZA | 0 | 3707 | S/E LO BOZA E26 | CORDILLERA | 796 | BA S/E LO BOZA 23KV BA3 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 81 | Clientes Regulados | 0 | 0.28271 | 3.68 |  | 0.21 | 0.15 | 0.28271 | NO | 2021-05-17 10:41 | 2021-05-17 11:27 | 2021-05-17 12:13 | 1.01 | 0.51 | 0.28554 | 0.14418 | 0 |  | 0 |  |  | 30 | 0.14418 | 27 | [5 empty] | PUDAHUEL | D
B0796C00930000163 | B0796C0093RE968005700163 | B0796C0093 | SI | 163 | EAF 135-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 697 | S/E LO BOZA | 0 | 3707 | S/E LO BOZA E26 | CORDILLERA | 796 | BA S/E LO BOZA 23KV BA3 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 81 | Clientes Regulados | 0 | 0.5219 | 3.68 |  | 0.39 | 0.27 | 0.5219 | NO | 2021-05-17 10:41 | 2021-05-17 11:27 | 2021-05-17 12:13 | 1.01 | 0.51 | 0.52712 | 0.26617 | 0 |  | 0 |  |  | 45 | 0.26617 | 38 | [5 empty] | QUILICURA | D
B0796C00930000163 | B0796C0093LD760830930163 | B0796C0093 | SI | 163 | EAF 135-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 697 | S/E LO BOZA | 0 | 3707 | S/E LO BOZA E26 | CORDILLERA | 796 | BA S/E LO BOZA 23KV BA3 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76083093 | 1 | DSI UNDERGROUND CHILE SPA | 0.11 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.11 | NO | 2021-05-17 10:41 | 2021-05-17 11:27 | 2021-05-17 12:13 | 1.01 | 0.51 | 0.1111 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | QUILICURA | NO APLICA
B0796C00930000163 | B0796C0093LD766767310163 | B0796C0093 | SI | 163 | EAF 135-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 697 | S/E LO BOZA | 0 | 3707 | S/E LO BOZA E26 | CORDILLERA | 796 | BA S/E LO BOZA 23KV BA3 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76676731 | 1 | ENVASES PLASTICOS TÉCNICOS SPA (EX PLAST BURGOS) | 0.49 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.49 | NO | 2021-05-17 10:41 | 2021-05-17 11:27 | 2021-05-17 12:13 | 1.01 | 0.51 | 0.4949 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | QUILICURA | NO APLICA
B0796C00930000163 | B0796C0093LD965748300163 | B0796C0093 | SI | 163 | EAF 135-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 697 | S/E LO BOZA | 0 | 3707 | S/E LO BOZA E26 | CORDILLERA | 796 | BA S/E LO BOZA 23KV BA3 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96574830 | 1 | CALALSA INDUSTRIAL S A | 0.17 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.17 | NO | 2021-05-17 10:41 | 2021-05-17 11:27 | 2021-05-17 12:13 | 1.01 | 0.51 | 0.1717 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUDAHUEL | NO APLICA
B0796C00930000163 | B0796C0093LD995932000163 | B0796C0093 | SI | 163 | EAF 135-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 697 | S/E LO BOZA | 0 | 3707 | S/E LO BOZA E26 | CORDILLERA | 796 | BA S/E LO BOZA 23KV BA3 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 99593200 | 1 | BODENOR FLEX CENTER S.A. | 0.55 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.55 | NO | 2021-05-17 10:41 | 2021-05-17 11:27 | 2021-05-17 12:13 | 1.01 | 0.51 | 0.5555 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUDAHUEL | NO APLICA
B0796C00930000163 | B0796C0093LD941410000163 | B0796C0093 | SI | 163 | EAF 135-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 697 | S/E LO BOZA | 0 | 3709 | S/E LO BOZA E28 | COMODORO | 796 | BA S/E LO BOZA 23KV BA3 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 94141000 | 1 | DERCO SA | 0.3 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.3 | NO | 2021-05-17 10:41 | 2021-05-17 11:27 | 2021-05-17 12:13 | 1.01 | 0.51 | 0.303 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUDAHUEL | NO APLICA
B0796C00930000163 | B0796C0093LD898622000163 | B0796C0093 | SI | 163 | EAF 135-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 697 | S/E LO BOZA | 0 | 3709 | S/E LO BOZA E28 | COMODORO | 796 | BA S/E LO BOZA 23KV BA3 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 89862200 | 1 | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | 0.56 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.56 | NO | 2021-05-17 10:41 | 2021-05-17 11:27 | 2021-05-17 15:13 | 1.01 | 3.51 | 0.5656 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUDAHUEL | NO APLICA
B0796C00930000163 | B0796C0093LD902270000163 | B0796C0093 | SI | 163 | EAF 135-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 697 | S/E LO BOZA | 0 | 3709 | S/E LO BOZA E28 | COMODORO | 796 | BA S/E LO BOZA 23KV BA3 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 90227000 | 1 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. | 0.45 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.45 | NO | 2021-05-17 10:41 | 2021-05-17 11:27 | 2021-05-17 15:13 | 1.01 | 3.51 | 0.4545 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUDAHUEL | NO APLICA
B0796C00930000163 | B0796C0093LD863593000163 | B0796C0093 | SI | 163 | EAF 135-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 697 | S/E LO BOZA | 0 | 3709 | S/E LO BOZA E28 | COMODORO | 796 | BA S/E LO BOZA 23KV BA3 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 86359300 | 1 | SOREPA S.A. | 0.06 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.06 | NO | 2021-05-17 10:41 | 2021-05-17 11:27 | 2021-05-17 15:13 | 1.01 | 3.51 | 0.0606 | 0 | 1.01 |  | 1.01 | 1 | 6.8929 | 1 |  | NO APLICA | 1.01 | 1 | 6.8929 | 0 |  | PUDAHUEL | NO APLICA
B0940C00930000164 | B0940C0093RE968005700164 | B0940C0093 | SI | 164 | EAF 136-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 721 | S/E SAN PABLO | 0 | 4267 | S/E SAN PABLO D1 | AEROPUERTO | 940 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 3 | Clientes Regulados | 0 | 1.0356 | 2.79 |  | 0.10356 | 0 | 1.0356 | NO | 2021-05-17 13:05 | 2021-05-17 15:47 | 2021-05-17 13:11 | 0.1 | 0 | 0.10356 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | PUDAHUEL | D
B0940C00930000164 | B0940C0093RE968005700164 | B0940C0093 | SI | 164 | EAF 136-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 721 | S/E SAN PABLO | 0 | 29382 | S/E SAN PABLO E15 | COMENDADOR | 940 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 4046 | Clientes Regulados | 0 | 2.1642 | 8.01 |  | 0.21642 | 0 | 2.1642 | NO | 2021-05-17 13:05 | 2021-05-17 15:47 | 2021-05-17 13:11 | 0.1 | 0 | 0.21642 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4016 |  | 0 | [5 empty] | PUDAHUEL | D
B0940C00930000164 | B0940C0093RE968005700164 | B0940C0093 | SI | 164 | EAF 136-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 721 | S/E SAN PABLO | 0 | 25151 | S/E SAN PABLO E16 | EL TRANQUE | 940 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 140 | Clientes Regulados | 0 | 0.84631 | 8.92 |  | 0.084631 | 0 | 0.84631 | NO | 2021-05-17 13:05 | 2021-05-17 15:47 | 2021-05-17 13:11 | 0.1 | 0 | 0.084631 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10 |  | 0 | [5 empty] | MAIPU | D
B0940C00930000164 | B0940C0093RE968005700164 | B0940C0093 | SI | 164 | EAF 136-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 721 | S/E SAN PABLO | 0 | 25151 | S/E SAN PABLO E16 | EL TRANQUE | 940 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 140 | Clientes Regulados | 0 | 1.2462 | 8.92 |  | 0.12462 | 0 | 1.2462 | NO | 2021-05-17 13:05 | 2021-05-17 15:47 | 2021-05-17 13:11 | 0.1 | 0 | 0.12462 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 118 |  | 0 | [5 empty] | PUDAHUEL | D
B0940C00930000164 | B0940C0093RE968005700164 | B0940C0093 | SI | 164 | EAF 136-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 721 | S/E SAN PABLO | 0 | 4270 | S/E SAN PABLO D4 | EL VALLE | 940 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 3057 | Clientes Regulados | 0 | 2.0158 | 10.32 |  | 0.20158 | 0 | 2.0158 | NO | 2021-05-17 13:05 | 2021-05-17 15:47 | 2021-05-17 13:11 | 0.1 | 0 | 0.20158 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3048 |  | 0 | [5 empty] | PUDAHUEL | D
B0940C00930000164 | B0940C0093LD764660680164 | B0940C0093 | SI | 164 | EAF 136-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 721 | S/E SAN PABLO | 0 | 4267 | S/E SAN PABLO D1 | AEROPUERTO | 940 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76466068 | 1 | SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO PUDAHUEL S.A. | 2.54 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 2.54 | NO | 2021-05-17 13:05 | 2021-05-17 15:47 | 2021-05-17 13:11 | 0.1 | 0 | 0.254 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUDAHUEL | NO APLICA
B0940C00930000164 | B0940C0093LD868814000164 | B0940C0093 | SI | 164 | EAF 136-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 721 | S/E SAN PABLO | 0 | 4268 | S/E SAN PABLO D2 | SERRANO | 940 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 86881400 | 1 | ENVASES CMF S.A. | 5.78 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 5.78 | NO | 2021-05-17 13:05 | 2021-05-17 15:47 | 2021-05-17 13:11 | 0.1 | 0 | 0.578 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUDAHUEL | NO APLICA
B0940C00930000164 | B0940C0093LD815376000164 | B0940C0093 | SI | 164 | EAF 136-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 721 | S/E SAN PABLO | 0 | 4270 | S/E SAN PABLO D4 | EL VALLE | 940 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 81537600 | 1 | RENDIC HERMANOS S.A. | 0.99 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.99 | NO | 2021-05-17 13:05 | 2021-05-17 15:47 | 2021-05-17 13:11 | 0.1 | 0 | 0.099 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUDAHUEL | NO APLICA
B0940C00930000164 | B0940C0093LD925800000164 | B0940C0093 | SI | 164 | EAF 136-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 721 | S/E SAN PABLO | 0 | 4270 | S/E SAN PABLO D4 | EL VALLE | 940 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 92580000 | 1 | ENTEL CHILE S.A. | 5.35 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 5.35 | NO | 2021-05-17 13:05 | 2021-05-17 15:47 | 2021-05-17 13:11 | 0.1 | 0 | 0.535 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUDAHUEL | NO APLICA
B0940C00930000164 | B0940C0093LD789542000164 | B0940C0093 | SI | 164 | EAF 136-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 721 | S/E SAN PABLO | 0 | 4270 | S/E SAN PABLO D4 | EL VALLE | 940 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 78954200 | 1 | LOGISTICA TRANSPORTE Y SERVICIOS LTS | 0.46 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.46 | NO | 2021-05-17 13:05 | 2021-05-17 15:47 | 2021-05-17 13:11 | 0.1 | 0 | 0.046 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUDAHUEL | NO APLICA
B0940C00930000164 | B0940C0093LD761725950164 | B0940C0093 | SI | 164 | EAF 136-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 721 | S/E SAN PABLO | 0 | 4270 | S/E SAN PABLO D4 | EL VALLE | 940 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76172595 | 1 | MEDLOG CHILE S.A | 0.03 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.03 | NO | 2021-05-17 13:05 | 2021-05-17 15:47 | 2021-05-17 13:11 | 0.1 | 0 | 0.003 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUDAHUEL | NO APLICA
B0940C00930000164 | B0940C0093LD760583520164 | B0940C0093 | SI | 164 | EAF 136-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 721 | S/E SAN PABLO | 0 | 4270 | S/E SAN PABLO D4 | EL VALLE | 940 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76058352 | 1 | VIVOCORP S.A. | 0.09 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2021-05-17 13:05 | 2021-05-17 15:47 | 2021-05-17 13:11 | 0.1 | 0 | 0.009 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUDAHUEL | NO APLICA
B0940C00930000164 | B0940C0093LD809144000164 | B0940C0093 | SI | 164 | EAF 136-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 721 | S/E SAN PABLO | 0 | 25151 | S/E SAN PABLO E16 | EL TRANQUE | 940 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 80914400 | 1 | SGS CHILE LIMITADA SOCIEDAD DE CONTROL | 0.34 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.34 | NO | 2021-05-17 13:05 | 2021-05-17 15:47 | 2021-05-17 13:11 | 0.1 | 0 | 0.034 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUDAHUEL | NO APLICA
B0940C00930000164 | B0940C0093LD968176800164 | B0940C0093 | SI | 164 | EAF 136-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 721 | S/E SAN PABLO | 0 | 25151 | S/E SAN PABLO E16 | EL TRANQUE | 940 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96817680 | 1 | APL LOGISTICS CHILE | 0.2 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.2 | NO | 2021-05-17 13:05 | 2021-05-17 15:47 | 2021-05-17 13:11 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUDAHUEL | NO APLICA
B0940C00930000164 | B0940C0093LD760988200164 | B0940C0093 | SI | 164 | EAF 136-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 721 | S/E SAN PABLO | 0 | 25151 | S/E SAN PABLO E16 | EL TRANQUE | 940 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76098820 | 1 | BODEGAS SAN FRANCISCO LIMITADA | 1.99 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.99 | NO | 2021-05-17 13:05 | 2021-05-17 15:47 | 2021-05-17 13:11 | 0.1 | 0 | 0.199 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUDAHUEL | NO APLICA
B0940C00930000164 | B0940C0093LD788034900164 | B0940C0093 | SI | 164 | EAF 136-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 721 | S/E SAN PABLO | 0 | 25151 | S/E SAN PABLO E16 | EL TRANQUE | 940 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 78803490 | 1 | HENKEL CHILE LIMITADA | 0.12 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.12 | NO | 2021-05-17 13:05 | 2021-05-17 15:47 | 2021-05-17 13:11 | 0.1 | 0 | 0.012 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUDAHUEL | NO APLICA
B0940C00930000164 | B0940C0093LD968018100164 | B0940C0093 | SI | 164 | EAF 136-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 721 | S/E SAN PABLO | 0 | 25151 | S/E SAN PABLO E16 | EL TRANQUE | 940 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96801810 | 1 | SGS MINERALS S.A | 0.19 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.19 | NO | 2021-05-17 13:05 | 2021-05-17 15:47 | 2021-05-17 13:11 | 0.1 | 0 | 0.019 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUDAHUEL | NO APLICA
B0940C00930000164 | B0940C0093LD775898200164 | B0940C0093 | SI | 164 | EAF 136-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 721 | S/E SAN PABLO | 0 | 25151 | S/E SAN PABLO E16 | EL TRANQUE | 940 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 77589820 | 1 | Maestranza San Marco Ltda | 0.02 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.02 | NO | 2021-05-17 13:05 | 2021-05-17 15:47 | 2021-05-17 13:11 | 0.1 | 0 | 0.002 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUDAHUEL | NO APLICA
B0940C00930000164 | B0940C0093LD763499750164 | B0940C0093 | SI | 164 | EAF 136-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 721 | S/E SAN PABLO | 0 | 25151 | S/E SAN PABLO E16 | EL TRANQUE | 940 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76349975 | 1 | MEGA FRIO CHILE S.A. | 0.42 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.42 | NO | 2021-05-17 13:05 | 2021-05-17 15:47 | 2021-05-17 13:11 | 0.1 | 0 | 0.042 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUDAHUEL | NO APLICA
B0940C00930000164 | B0940C0093LD767730200164 | B0940C0093 | SI | 164 | EAF 136-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 721 | S/E SAN PABLO | 0 | 25152 | S/E SAN PABLO E17 | EL TRANQUE | 940 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76773020 | 1 | QUINTA S.A | 0.37 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.37 | NO | 2021-05-17 13:05 | 2021-05-17 15:47 | 2021-05-17 13:11 | 0.1 | 0 | 0.037 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUDAHUEL | NO APLICA
B0940C00930000164 | B0940C0093LD798724100164 | B0940C0093 | SI | 164 | EAF 136-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 721 | S/E SAN PABLO | 0 | 29382 | S/E SAN PABLO E15 | COMENDADOR | 940 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 79872410 | 1 | ELABORADORA DE ALIMENTOS LTDA. | 0.72 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.72 | NO | 2021-05-17 13:05 | 2021-05-17 15:47 | 2021-05-17 13:11 | 0.1 | 0 | 0.072 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUDAHUEL | NO APLICA
B0940C00930000164 | B0940C0093LD762017960164 | B0940C0093 | SI | 164 | EAF 136-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 721 | S/E SAN PABLO | 0 | 29382 | S/E SAN PABLO E15 | COMENDADOR | 940 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76201796 | 1 | COMERCIALIZADORA XP S.A. | 0.17 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.17 | NO | 2021-05-17 13:05 | 2021-05-17 15:47 | 2021-05-17 13:11 | 0.1 | 0 | 0.017 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUDAHUEL | NO APLICA
B0940C00930000164 | B0940C0093LD812010000164 | B0940C0093 | SI | 164 | EAF 136-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 721 | S/E SAN PABLO | 0 | 29382 | S/E SAN PABLO E15 | COMENDADOR | 940 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 81201000 | 1 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 0.84 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.84 | NO | 2021-05-17 13:05 | 2021-05-17 15:47 | 2021-05-17 13:11 | 0.1 | 0 | 0.084 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUDAHUEL | NO APLICA
B0940C00930000164 | B0940C0093LD995574400164 | B0940C0093 | SI | 164 | EAF 136-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 721 | S/E SAN PABLO | 0 | 29382 | S/E SAN PABLO E15 | COMENDADOR | 940 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 99557440 | 1 | BUSES METROPOLITANA S.A. | 1.14 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.14 | NO | 2021-05-17 13:05 | 2021-05-17 15:47 | 2021-05-17 13:11 | 0.1 | 0 | 0.114 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUDAHUEL | NO APLICA
B0940C00930000164 | B0940C0093LD760782310164 | B0940C0093 | SI | 164 | EAF 136-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 721 | S/E SAN PABLO | 0 | 4269 | S/E SAN PABLO D3 | PUERTO SANTIAGO | 940 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76078231 | 1 | EMPRESA DEPURADORA DE AGUAS SERVIDAS MAPOCHO-TREBAL LIMITADA | 8.78 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 8.78 | NO | 2021-05-17 13:05 | 2021-05-17 15:47 | 2021-05-17 13:11 | 0.1 | 0 | 0.878 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUDAHUEL | NO APLICA
B0420C01160000165 | B0420C0116RE760731620165 | B0420C0116 | SI | 165 | EAF 137-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 512 | S/E LA UNION | 0 | 14040 | S/E LA UNION E4 | ALDEA CAMPESINA | 420 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 6040 | Clientes Regulados | 0 | 1.4203 | 1.9 |  | 0.18346 | 0 | 1.4203 | NO | 2021-05-20 08:01 | 2021-05-20 08:17 | 2021-05-20 08:09 | 0.12 | 0 | 0.17044 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5871 |  | 0 | [5 empty] | LA UNION | F
B0420C01160000165 | B0420C0116RE760731620165 | B0420C0116 | SI | 165 | EAF 137-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 512 | S/E LA UNION | 0 | 14031 | S/E LA UNION E1 | POLINCAY | 420 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 2432 | Clientes Regulados | 0 | 1.4179 | 2.36 |  | 0.2627 | 0 | 1.4179 | NO | 2021-05-20 08:01 | 2021-05-20 08:17 | 2021-05-20 08:12 | 0.18 | 0 | 0.25521 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4700 |  | 0 | [5 empty] | LA UNION | F
B0420C01160000165 | B0420C0116RE760731620165 | B0420C0116 | SI | 165 | EAF 137-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 512 | S/E LA UNION | 0 | 14032 | S/E LA UNION E2 | RAPACO | 420 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 2946 | Clientes Regulados | 0 | 1.6422 | 1.63 |  | 1.4136 | 0 | 1.6422 | NO | 2021-05-20 08:01 | 2021-05-20 08:17 | 2021-05-20 08:53 | 0.51 | 0.34 | 0.83753 | 0.55835 | 0 |  | 0 |  |  | 2732 | 0.55835 | NO INFORMADO | [5 empty] | LA UNION | F
B0420C01160000165 | B0420C0116LD965798000165 | B0420C0116 | SI | 165 | EAF 137-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 512 | S/E LA UNION | 0 | 14040 | S/E LA UNION E4 | ALDEA CAMPESINA | 420 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96579800 | 1 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A | 0.44 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.44 | NO | 2021-05-20 08:01 | 2021-05-20 08:17 | 2021-05-20 08:09 | 0.12 | 0 | 0.0528 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LA UNION | NO APLICA
B0420C01160000165 | B0420C0116LD969674200165 | B0420C0116 | SI | 165 | EAF 137-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 512 | S/E LA UNION | 0 | 14040 | S/E LA UNION E4 | ALDEA CAMPESINA | 420 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96967420 | 1 | Comercial e Inversiones Los Lingues S.A. | 0.04 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.04 | NO | 2021-05-20 08:01 | 2021-05-20 08:17 | 2021-05-20 08:09 | 0.12 | 0 | 0.0048 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LA UNION | NO APLICA
B0420C01160000165 | B0420C0116LD965798000165 | B0420C0116 | SI | 165 | EAF 137-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 512 | S/E LA UNION | 0 | 14040 | S/E LA UNION E4 | ALDEA CAMPESINA | 420 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96579800 | 1 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A | 0.44 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.44 | NO | 2021-05-20 08:01 | 2021-05-20 08:17 | 2021-05-20 08:09 | 0.12 | 0 | 0.0528 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | RIO BUENO | NO APLICA
B0420C01160000165 | B0420C0116LD767588440165 | B0420C0116 | SI | 165 | EAF 137-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 512 | S/E LA UNION | 0 | 14031 | S/E LA UNION E1 | POLINCAY | 420 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76758844 | 1 | CHILE PANEL S.A. | 1.07 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.07 | NO | 2021-05-20 08:01 | 2021-05-20 08:17 | 2021-05-20 09:02 | 0.51 | 0.49 | 0.5457 | 0 | 0.29663 |  | 0.29663 | 1 | 1.9193 | 1 |  | NO APLICA | 0.29663 | 1 | 1.9193 | 0 |  | LA UNION | NO APLICA
B0420C01160000166 | B0420C0116RE760731620166 | B0420C0116 | SI | 166 | EAF 138-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 512 | S/E LA UNION | 0 | 14031 | S/E LA UNION E1 | POLINCAY | 420 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 2432 | Clientes Regulados | 0 | 0.70893 | 1.1 |  | 0.061834 | 0 | 0.70893 | NO | 2021-05-20 08:20 | 2021-05-20 08:36 | 2021-05-20 08:57 | 0.51 | 0.1 | 0.36155 | 0.070893 | 0.51 |  | 0.51 | 1 | 0.36155 | 2350 | 0.070893 | NO INFORMADO | 0.80663 | 2 | 2.2808 | 0 |  | LA UNION | F
B0861C00930000166 | B0861C0093LD690709000166 | B0861C0093 | SI | 166 | EAF 138-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 0 | 3949 | S/E PAJARITOS E1 | ALASKA | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 69070900 | 1 | Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Maipú | 1.55 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1.55 | NO | 2021-05-20 08:20 | 2021-05-20 19:21 | 2021-05-20 19:21 | 11.01 | 0 | 17.0655 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MAIPU | NO APLICA
B0861C00930000166 | B0861C0093LD833827000166 | B0861C0093 | SI | 166 | EAF 138-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 0 | 3951 | S/E PAJARITOS E3 | BRAUN | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 83382700 | 1 | COMERCIAL ECCSA S.A. | 0.21 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.21 | NO | 2021-05-20 08:20 | 2021-05-20 19:21 | 2021-05-20 19:21 | 11.01 | 0 | 2.3121 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MAIPU | NO APLICA
B0861C00930000166 | B0861C0093LD812010000166 | B0861C0093 | SI | 166 | EAF 138-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 0 | 3951 | S/E PAJARITOS E3 | BRAUN | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 81201000 | 1 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 1.12 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1.12 | NO | 2021-05-20 08:20 | 2021-05-20 19:21 | 2021-05-20 19:21 | 11.01 | 0 | 12.3312 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MAIPU | NO APLICA
B0861C00930000166 | B0861C0093LD968740300166 | B0861C0093 | SI | 166 | EAF 138-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 0 | 3951 | S/E PAJARITOS E3 | BRAUN | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96874030 | 1 | EMPRESAS LA POLAR S.A. | 0.16 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.16 | NO | 2021-05-20 08:20 | 2021-05-20 19:21 | 2021-05-20 19:21 | 11.01 | 0 | 1.7616 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MAIPU | NO APLICA
B0861C00930000166 | B0861C0093LD720120000166 | B0861C0093 | SI | 166 | EAF 138-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 0 | 3952 | S/E PAJARITOS E4 | SINFONIA | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 72012000 | 1 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHILE INACAP | 0.11 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.11 | NO | 2021-05-20 08:20 | 2021-05-20 19:21 | 2021-05-20 19:21 | 11.01 | 0 | 1.2111 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MAIPU | NO APLICA
B0861C00930000166 | B0861C0093LD761349460166 | B0861C0093 | SI | 166 | EAF 138-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 0 | 3952 | S/E PAJARITOS E4 | SINFONIA | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76134946 | 1 | ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA. | 0.13 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.13 | NO | 2021-05-20 08:20 | 2021-05-20 19:21 | 2021-05-20 19:21 | 11.01 | 0 | 1.4313 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MAIPU | NO APLICA
B0861C00930000166 | B0861C0093LD761349410166 | B0861C0093 | SI | 166 | EAF 138-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 0 | 3953 | S/E PAJARITOS E5 | EL DESCANSO | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 76134941 | 1 | ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA. | 1.24 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1.24 | NO | 2021-05-20 08:20 | 2021-05-20 19:21 | 2021-05-20 19:21 | 11.01 | 0 | 13.6524 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MAIPU | NO APLICA
B0861C00930000166 | B0861C0093LD816756000166 | B0861C0093 | SI | 166 | EAF 138-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 0 | 3954 | S/E PAJARITOS E6 | RODRIGUEZ | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 81675600 | 1 | COMERCIALIZADORA S.A. | 0.04 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.04 | NO | 2021-05-20 08:20 | 2021-05-20 19:21 | 2021-05-20 19:21 | 11.01 | 0 | 0.4404 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MAIPU | NO APLICA
B0861C00930000166 | B0861C0093LD906350000166 | B0861C0093 | SI | 166 | EAF 138-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 0 | 3956 | S/E PAJARITOS E8 | O´HIGGINS | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 90635000 | 1 | TELEFONICA CHILE S.A. | 0.08 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2021-05-20 08:20 | 2021-05-20 19:21 | 2021-05-20 19:21 | 11.01 | 0 | 0.8808 | 0 | 11.01 |  | 11.01 | 1 | 51.0864 | 1 |  | NO APLICA | 11.57 | 2 | 75.6844 | 39.7648 |  | MAIPU | NO APLICA | Tr | Tr
B0861C00930000167 | B0861C0093RE968005700167 | B0861C0093 | SI | 167 | EAF 139-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 0 | 3949 | S/E PAJARITOS E1 | ALASKA | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 7570 | Clientes Regulados | 0 | 2.6385 | 5.52 |  | 1.8908 | 0 | 2.6385 | NO | 2021-05-20 18:38 | 2021-05-20 19:21 | 2021-05-20 19:38 | 0.96 | 0.03 | 2.533 | 0.079156 | 0 |  | 0 |  |  | 7550 | 0.079156 | NO INFORMADO | [5 empty] | MAIPU | D
B0861C00930000167 | B0861C0093RE968005700167 | B0861C0093 | SI | 167 | EAF 139-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 0 | 3951 | S/E PAJARITOS E3 | BRAUN | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 96 | Clientes Regulados | 0 | 0.51301 | 1.33 |  | 0.36762 | 0 | 0.51301 | NO | 2021-05-20 18:38 | 2021-05-20 19:21 | 2021-05-20 20:38 | 0.96 | 1.03 | 0.49249 | 0.5284 | 0 |  | 0 |  |  | 88 | 0.5284 | NO INFORMADO | [5 empty] | MAIPU | D
B0861C00930000167 | B0861C0093RE968005700167 | B0861C0093 | SI | 167 | EAF 139-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 0 | 3955 | S/E PAJARITOS E7 | BUERAS | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 4044 | Clientes Regulados | 0 | 2.148 | 5.09 |  | 1.5394 | 9.4525 | 2.148 | NO | 2021-05-20 18:38 | 2021-05-20 19:21 | 2021-05-20 21:38 | 0.96 | 2.03 | 2.0621 | 4.3604 | 0 |  | 0 |  |  | 4043 | 4.3604 | 4043 | [5 empty] | MAIPU | D
B0861C00930000167 | B0861C0093RE968005700167 | B0861C0093 | SI | 167 | EAF 139-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 0 | 3953 | S/E PAJARITOS E5 | EL DESCANSO | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 8962 | Clientes Regulados | 0 | 2.5056 | 6.05 |  | 1.7955 | 0 | 2.5056 | NO | 2021-05-20 18:38 | 2021-05-20 19:21 | 2021-05-20 22:38 | 0.96 | 3.03 | 2.4054 | 7.592 | 0 |  | 0 |  |  | 8954 | 7.592 | NO INFORMADO | [5 empty] | MAIPU | D
B0861C00930000167 | B0861C0093RE968005700167 | B0861C0093 | SI | 167 | EAF 139-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 0 | 3956 | S/E PAJARITOS E8 | O´HIGGINS | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 10650 | Clientes Regulados | 0 | 3.2666 | 7.55 |  | 2.3408 | 0 | 3.2666 | NO | 2021-05-20 18:38 | 2021-05-20 19:21 | 2021-05-20 23:38 | 0.96 | 4.03 | 3.1359 | 13.1644 | 0 |  | 0 |  |  | 10644 | 13.1644 | NO INFORMADO | [5 empty] | MAIPU | D
B0861C00930000167 | B0861C0093RE968005700167 | B0861C0093 | SI | 167 | EAF 139-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 0 | 3954 | S/E PAJARITOS E6 | RODRIGUEZ | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 5084 | Clientes Regulados | 0 | 2.5009 | 4.64 |  | 1.7922 | 0 | 2.5009 | NO | 2021-05-20 18:38 | 2021-05-20 19:21 | 2021-05-21 00:38 | 0.96 | 5.03 | 2.4009 | 12.5796 | 0 |  | 0 |  |  | 5079 | 12.5796 | NO INFORMADO | [5 empty] | MAIPU | D
B0861C00930000167 | B0861C0093RE968005700167 | B0861C0093 | SI | 167 | EAF 139-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 0 | 3952 | S/E PAJARITOS E4 | SINFONIA | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 10056 | Clientes Regulados | 0 | 3.2579 | 6.64 |  | 2.3346 | 0 | 3.2579 | NO | 2021-05-20 18:38 | 2021-05-20 19:21 | 2021-05-21 01:38 | 0.96 | 6.03 | 3.1276 | 19.6453 | 0 |  | 0 |  |  | 10052 | 19.6453 | NO INFORMADO | [5 empty] | MAIPU | D
B0861C00930000167 | B0861C0093RE968005700167 | B0861C0093 | SI | 167 | EAF 139-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 0 | 3950 | S/E PAJARITOS E2 | TRAVESIA | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 11910 | Clientes Regulados | 0 | 3.325 | 7.12 |  | 2.3827 | 0 | 3.325 | NO | 2021-05-20 18:38 | 2021-05-20 19:21 | 2021-05-21 02:38 | 0.96 | 7.03 | 3.192 | 23.3747 | 0.96 |  | 0.96 | 1 | 19.3494 | 11910 | 23.3747 | NO INFORMADO | 12.53 | 3 | 95.0338 | 19.3494 |  | MAIPU | D | Tr y Fr | Fr
B1034C00940000168 | B1034C0094RE968135200168 | B1034C0094 | SI | 168 | EAF 140-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 797 | S/E RIO BLANCO | 0 | 4678 | S/E RIO BLANCO CT1 | RIO BLANCO | 1034 | BA S/E RIO BLANCO 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 384 | Clientes Regulados | 0 | 0.21211 | 0.5 |  | 1.1666 | 0 | 0.21211 | NO | 2021-05-20 19:09 | 2021-05-21 01:10 | 2021-05-20 23:03 | 3.89 | 0 | 0.82511 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 385 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANDES | C
B0159C00850000169 | B0159C0085RE764113210169 | B0159C0085 | NO | 169 | EAF 141-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 398 | S/E CASAS VIEJAS | 0 | 588 | S/E CASAS VIEJAS CT1 | CATAPILCO | 159 | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2227 | Clientes Regulados | 0 | 0.089659 | 1.31 |  | 0.028395 | 0 | 0.089659 | NO | 2021-05-24 09:05 | 2021-05-24 09:24 | 2021-05-24 09:24 | 0.31 | 0 | 0.027794 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 343 |  | 0 | [5 empty] | LA LIGUA | B
B0159C00850000169 | B0159C0085RE764113210169 | B0159C0085 | NO | 169 | EAF 141-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 398 | S/E CASAS VIEJAS | 0 | 588 | S/E CASAS VIEJAS CT1 | CATAPILCO | 159 | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2227 | Clientes Regulados | 0 | 0.87984 | 1.31 |  | 0.27862 | 0 | 0.87984 | NO | 2021-05-24 09:05 | 2021-05-24 09:24 | 2021-05-24 09:24 | 0.31 | 0 | 0.27275 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1884 |  | 0 | [5 empty] | ZAPALLAR | B
B0159C00850000169 | B0159C0085RE764113210169 | B0159C0085 | NO | 169 | EAF 141-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 398 | S/E CASAS VIEJAS | 0 | 586 | S/E CASAS VIEJAS C2 | MAINTENCILLO | 159 | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3529 | Clientes Regulados | 0 | 0.10578 | 1.1 |  | 0.033496 | 0 | 0.10578 | NO | 2021-05-24 09:05 | 2021-05-24 09:24 | 2021-05-24 09:24 | 0.31 | 0 | 0.032791 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 226 |  | 0 | [5 empty] | PUCHUNCAVI | B
B0159C00850000169 | B0159C0085RE764113210169 | B0159C0085 | NO | 169 | EAF 141-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 398 | S/E CASAS VIEJAS | 0 | 586 | S/E CASAS VIEJAS C2 | MAINTENCILLO | 159 | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3529 | Clientes Regulados | 0 | 0.84105 | 1.1 |  | 0.26633 | 0 | 0.84105 | NO | 2021-05-24 09:05 | 2021-05-24 09:24 | 2021-05-24 09:24 | 0.31 | 0 | 0.26072 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3303 |  | 0 | [5 empty] | ZAPALLAR | B
B0159C00850000169 | B0159C0085RE764113210169 | B0159C0085 | NO | 169 | EAF 141-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 398 | S/E CASAS VIEJAS | 0 | 584 | S/E CASAS VIEJAS C1 | ZAPALLAR | 159 | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3575 | Clientes Regulados | 0 | 1.2623 | 1.46 |  | 0.39974 | 0 | 1.2623 | NO | 2021-05-24 09:05 | 2021-05-24 09:24 | 2021-05-24 09:24 | 0.31 | 0 | 0.39133 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3575 |  | 0 | [5 empty] | ZAPALLAR | B
B0159C00850000169 | B0159C0085LD955800000169 | B0159C0085 | NO | 169 | EAF 141-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 398 | S/E CASAS VIEJAS | 0 | 584 | S/E CASAS VIEJAS C1 | ZAPALLAR | 159 | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 95580000 | 1 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. | 0.01 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.01 | NO | 2021-05-24 09:05 | 2021-05-24 09:24 | 2021-05-24 09:24 | 0.31 | 0 | 0.0031 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ZAPALLAR | NO APLICA
B0317C00850000169 | B0317C0085RE764113210169 | B0317C0085 | SI | 169 | EAF 141-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 487 | S/E MARBELLA | 0 | 1157 | S/E MARBELLA C2 | ABANICO | 317 | BA S/E MARBELLA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1078 | Clientes Regulados | 0 | 2.5172 | 1.5 |  | 0.79712 | 0 | 2.5172 | NO | 2021-05-24 09:05 | 2021-05-24 09:24 | 2021-05-24 09:24 | 0.31 | 0 | 0.78034 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1078 |  | 0 | [5 empty] | PUCHUNCAVI | B
B0317C00850000169 | B0317C0085RE764113210169 | B0317C0085 | SI | 169 | EAF 141-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 487 | S/E MARBELLA | 0 | 1158 | S/E MARBELLA C3 | CONDOMINIO | 317 | BA S/E MARBELLA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1341 | Clientes Regulados | 0 | 0.52197 | 0.5 |  | 0.16529 | 0 | 0.52197 | NO | 2021-05-24 09:05 | 2021-05-24 09:24 | 2021-05-24 09:24 | 0.31 | 0 | 0.16181 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1341 |  | 0 | [5 empty] | PUCHUNCAVI | B
B0317C00850000169 | B0317C0085RE764113210169 | B0317C0085 | SI | 169 | EAF 141-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 487 | S/E MARBELLA | 0 | 1156 | S/E MARBELLA C1 | PUCHUNCAVI | 317 | BA S/E MARBELLA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8219 | Clientes Regulados | 0 | 2.5172 | 2.35 |  | 0.7972 | 0 | 2.5172 | NO | 2021-05-24 09:05 | 2021-05-24 09:24 | 2021-05-24 09:24 | 0.31 | 0 | 0.78034 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8219 |  | 0 | [5 empty] | PUCHUNCAVI | B
B0317C00850000169 | B0317C0085LD995200000169 | B0317C0085 | SI | 169 | EAF 141-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 487 | S/E MARBELLA | 0 | 1157 | S/E MARBELLA C2 | ABANICO | 317 | BA S/E MARBELLA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99520000 | 1 | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA | 0.03 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.03 | NO | 2021-05-24 09:05 | 2021-05-24 09:24 | 2021-05-24 09:24 | 0.31 | 0 | 0.0093 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUCHUNCAVI | NO APLICA
B1812C00850000169 | B1812C0085RE764113210169 | B1812C0085 | NO | 169 | EAF 141-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 382 | S/E CABILDO | 0 | 549 | S/E CABILDO E2 | ALICAHUE | 1812 | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2476 | Clientes Regulados | 0 | 1.4266 | 4.05 |  | 0.214 | 0 | 1.4266 | NO | 2021-05-24 09:05 | 2021-05-24 09:14 | 2021-05-24 09:14 | 0.14 | 0 | 0.19973 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2476 |  | 0 | [5 empty] | CABILDO | B
B1812C00850000169 | B1812C0085RE764113210169 | B1812C0085 | NO | 169 | EAF 141-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 382 | S/E CABILDO | 0 | 556 | S/E CABILDO E4 | CENIZAS | 1812 | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.001 | 3.1 |  | 0.00015 | 0 | 0.001 | NO | 2021-05-24 09:05 | 2021-05-24 09:14 | 2021-05-24 09:14 | 0.14 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | CABILDO | B
B1812C00850000169 | B1812C0085RE764113210169 | B1812C0085 | NO | 169 | EAF 141-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 382 | S/E CABILDO | 0 | 14438 | S/E CABILDO E6 | HUMERES | 1812 | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2650 | Clientes Regulados | 0 | 1.2496 | 2.58 |  | 0.18744 | 0 | 1.2496 | NO | 2021-05-24 09:05 | 2021-05-24 09:14 | 2021-05-24 09:14 | 0.14 | 0 | 0.17495 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2650 |  | 0 | [5 empty] | CABILDO | B
B1812C00850000169 | B1812C0085RE764113210169 | B1812C0085 | NO | 169 | EAF 141-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 382 | S/E CABILDO | 0 | 548 | S/E CABILDO E1 | LAUTARO | 1812 | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1575 | Clientes Regulados | 0 | 0.26779 | 0.94 |  | 0.040168 | 0 | 0.26779 | NO | 2021-05-24 09:05 | 2021-05-24 09:14 | 2021-05-24 09:14 | 0.14 | 0 | 0.03749 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1575 |  | 0 | [5 empty] | CABILDO | B
B1812C00850000169 | B1812C0085RE764113210169 | B1812C0085 | NO | 169 | EAF 141-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 382 | S/E CABILDO | 0 | 548 | S/E CABILDO E1 | LAUTARO | 1812 | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1575 | Clientes Regulados | 0 | 0.020523 | 0.94 |  | 0.0030785 | 0 | 0.020523 | NO | 2021-05-24 09:05 | 2021-05-24 09:14 | 2021-05-24 09:14 | 0.14 | 0 | 0.0028733 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | PETORCA | B
B1812C00850000169 | B1812C0085RE764113210169 | B1812C0085 | NO | 169 | EAF 141-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 382 | S/E CABILDO | 0 | 557 | S/E CABILDO E5 | MONTE GRANDE | 1812 | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 573 | Clientes Regulados | 0 | 0.14396 | 1.23 |  | 0.021594 | 0 | 0.14396 | NO | 2021-05-24 09:05 | 2021-05-24 09:14 | 2021-05-24 09:14 | 0.14 | 0 | 0.020155 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 573 |  | 0 | [5 empty] | CABILDO | B
B1812C00850000169 | B1812C0085RE764113210169 | B1812C0085 | NO | 169 | EAF 141-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 382 | S/E CABILDO | 0 | 552 | S/E CABILDO E3 | PETORCA | 1812 | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6341 | Clientes Regulados | 0 | 0.16966 | 4.45 |  | 0.025449 | 0 | 0.16966 | NO | 2021-05-24 09:05 | 2021-05-24 09:14 | 2021-05-24 09:14 | 0.14 | 0 | 0.023752 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 758 |  | 0 | [5 empty] | CABILDO | B
B1812C00850000169 | B1812C0085RE764113210169 | B1812C0085 | NO | 169 | EAF 141-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 382 | S/E CABILDO | 0 | 552 | S/E CABILDO E3 | PETORCA | 1812 | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6341 | Clientes Regulados | 0 | 1.6447 | 4.45 |  | 0.24671 | 0 | 1.6447 | NO | 2021-05-24 09:05 | 2021-05-24 09:14 | 2021-05-24 09:14 | 0.14 | 0 | 0.23026 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5583 |  | 0 | [5 empty] | PETORCA | B
B1812C00850000169 | B1812C0085LD761074960169 | B1812C0085 | NO | 169 | EAF 141-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 382 | S/E CABILDO | 0 | 549 | S/E CABILDO E2 | ALICAHUE | 1812 | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76107496 | 1 | AGRICOLA NUEVA SAN IGNACIO S.A. | 0.18 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.18 | NO | 2021-05-24 09:05 | 2021-05-24 09:14 | 2021-05-24 09:14 | 0.14 | 0 | 0.0252 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CABILDO | NO APLICA
B1812C00850000169 | B1812C0085LD778243900169 | B1812C0085 | NO | 169 | EAF 141-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 382 | S/E CABILDO | 0 | 549 | S/E CABILDO E2 | ALICAHUE | 1812 | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77824390 | 1 | AGRICOLA PILILEN LTDA | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.05 | NO | 2021-05-24 09:05 | 2021-05-24 09:14 | 2021-05-24 09:14 | 0.14 | 0 | 0.007 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CABILDO | NO APLICA
B1812C00850000169 | B1812C0085LD798462900169 | B1812C0085 | NO | 169 | EAF 141-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 382 | S/E CABILDO | 0 | 14438 | S/E CABILDO E6 | HUMERES | 1812 | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79846290 | 1 | SOC. AGRICOLA LOS GRANEROS SPA | 0.18 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.18 | NO | 2021-05-24 09:05 | 2021-05-24 09:14 | 2021-05-24 09:14 | 0.14 | 0 | 0.0252 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CABILDO | NO APLICA
B2238C03990000170 | B2238C0399LT880069000170 | B2238C0399 | SI | 170 | EAF 142-2021 | Forzado | TZ | SI | SI | 1949 | TAP OFF CUYA | 0 | 23073 | S/E TAP OFF CUYA HT | Cuya | 2238 | BA S/E POZO ALMONTE 110KV BP1 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 88006900 | 1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 0.09 | 0 | 0.03 | 0.3 |  |  | 0.027 | NO | 2021-05-25 17:35 | 2021-05-25 17:58 | 2021-05-25 17:58 | 0.38 | 0 | 0.01026 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CAMARONES | NO APLICA
B2238C03990000170 | B2238C0399LT880069000170 | B2238C0399 | SI | 170 | EAF 142-2021 | Forzado | TZ | SI | SI | 1947 | TAP OFF CERRO BALCON | 0 | 18061 | S/E TAP OFF CERRO BALCON CT1 | Cerro Balcón | 2238 | BA S/E POZO ALMONTE 110KV BP1 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 88006900 | 1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 0.09 | 0 | 0.03 | 0.3 |  |  | 0.027 | NO | 2021-05-25 17:35 | 2021-05-25 17:58 | 2021-05-25 17:58 | 0.38 | 0 | 0.01026 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | HUARA | NO APLICA
B2238C03990000170 | B2238C0399LT880069000170 | B2238C0399 | SI | 170 | EAF 142-2021 | Forzado | TZ | SI | SI | 1948 | TAP OFF CHIZA | 0 | 18062 | S/E TAP OFF CHIZA HT-F | Chiza | 2238 | BA S/E POZO ALMONTE 110KV BP1 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 88006900 | 1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 0.09 | 0 | 0.02 | 0.2 |  |  | 0.018 | NO | 2021-05-25 17:35 | 2021-05-25 17:58 | 2021-05-25 17:58 | 0.38 | 0 | 0.00684 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CAMARONES | NO APLICA
B2238C03990000170 | B2238C0399LT880069000170 | B2238C0399 | SI | 170 | EAF 142-2021 | Forzado | TZ | SI | SI | 1969 | TAP OFF MAL PASO | 0 | 23677 | TAP OFF MAL PASO 13.8KV | Mal Paso | 2238 | BA S/E POZO ALMONTE 110KV BP1 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 88006900 | 1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 0.09 | 0 | 0.02 | 0.2 |  |  | 0.018 | NO | 2021-05-25 17:35 | 2021-05-25 17:58 | 2021-05-25 17:58 | 0.38 | 0 | 0.00684 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ARICA | NO APLICA
B2315C00330000170 | B2315C0033LT967743000170 | B2315C0033 | SI | 170 | EAF 142-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1951 | TAP OFF DOLORES | 0 | 23078 | S/E TAP OFF DOLORES E1 | Camiña / Cosayach Negreiro | 2315 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 33 | ENORCHILE S.A. | LT | 96774300 | 1 | Enorchile S.A. | 0.11 | 0 | 0.62 | 1 |  |  | 0.11 | NO | 2021-05-25 17:35 | 2021-05-25 17:58 | 2021-05-25 17:58 | 0.38 | 0 | 0.0418 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | HUARA | NO APLICA
B2370C19600000170 | B2370C1960LT760851530170 | B2370C1960 | NO | 170 | EAF 142-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1983 | TAP OFF VITOR N°2 MOVIL | 0 | 23156 | S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL E1 | Minera Pampa Camarones | 2370 | BA S/E TAP OFF VITOR | 1960 | PAMPA CAMARONES SPA | LT | 76085153 | 1 | Pampa Camarones S.A. | 2.58 | 0 | 2.58 | 1 |  |  | 2.58 | NO | 2021-05-25 17:35 | 2021-05-25 17:58 | 2021-05-25 17:58 | 0.38 | 0 | 0.9804 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CAMARONES | NO APLICA
B2771C00850000170 | B2771C0085RE764113210170 | B2771C0085 | NO | 170 | EAF 142-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1949 | TAP OFF CUYA | 0 | 18063 | S/E TAP OFF CUYA 110 KV | CUYA | 2771 | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.020246 | 0.03 |  | 0.0070863 | 0 | 0.020246 | NO | 2021-05-25 17:35 | 2021-05-25 17:58 | 2021-05-25 17:58 | 0.38 | 0 | 0.0076937 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 34 |  | 0 | [5 empty] | CAMARONES | A
B0200C00850000171 | B0200C0085RE764113210171 | B0200C0085 | NO | 171 | SD2021038484 | Programado | TZ | NO | NO | 440 | S/E PIDUCO | 0 | 14610 | S/E PIDUCO C5 | PUCARA | 200 | BA S/E PIDUCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.60703 | 0 |  | 1.2139 | 0 | 0.60703 | NO | 2021-05-01 10:21 | 2021-05-01 11:07 | 2021-05-01 13:05 | 1.01 | 1.71 | 0.6131 | 1.038 | 1.01 | 1.01 | 0 |  |  | 2604 | 1.038 | NO INFORMADO | [5 empty] | TALCA | E
B1870C00850000172 | B1870C0085RE764113210172 | B1870C0085 | NO | 172 | SD2021030855 | Programado | TZ | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 0 | 21086 | S/E ALTO HOSPICIO CT1 | ALAMOS | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 2.1259 | 0 |  | 8.3617 | 0 | 2.1259 | NO | 2021-05-02 01:51 | 2021-05-02 05:47 | 2021-05-02 05:47 | 3.93 | 0 | 8.3546 | 0 | 0 | 7.8268 | 0 |  |  | 6141 |  | 0 | [5 empty] | ALTO HOSPICIO | A
B1870C00850000172 | B1870C0085RE764113210172 | B1870C0085 | NO | 172 | SD2021030855 | Programado | TZ | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 0 | 21086 | S/E ALTO HOSPICIO CT1 | AROMOS | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 1.8581 | 0 |  | 7.3085 | 0 | 1.8581 | NO | 2021-05-02 01:51 | 2021-05-02 05:47 | 2021-05-02 05:47 | 3.93 | 0 | 7.3023 | 0 | 0 | 7.8268 | 0 |  |  | 6302 |  | 0 | [5 empty] | ALTO HOSPICIO | A
B1870C00850000172 | B1870C0085RE764113210172 | B1870C0085 | NO | 172 | SD2021030855 | Programado | TZ | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 0 | 21086 | S/E ALTO HOSPICIO CT1 | BORO | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 1.1453 | 0 |  | 4.5048 | 0 | 1.1453 | NO | 2021-05-02 01:51 | 2021-05-02 05:47 | 2021-05-02 05:47 | 3.93 | 0 | 4.501 | 0 | 0 | 7.8268 | 0 |  |  | 2954 |  | 0 | [5 empty] | ALTO HOSPICIO | A
B1870C00850000172 | B1870C0085RE764113210172 | B1870C0085 | NO | 172 | SD2021030855 | Programado | TZ | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 0 | 21086 | S/E ALTO HOSPICIO CT1 | PARCELAS | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.76914 | 0 |  | 3.0253 | 0 | 0.76914 | NO | 2021-05-02 01:51 | 2021-05-02 05:47 | 2021-05-02 05:47 | 3.93 | 0 | 3.0227 | 0 | 0 | 7.8268 | 0 |  |  | 1180 |  | 0 | [5 empty] | ALTO HOSPICIO | A
B1870C00850000172 | B1870C0085LD760352580172 | B1870C0085 | NO | 172 | SD2021030855 | Programado | TZ | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 0 | 21084 | S/E ALTO HOSPICIO C30 | ALAMOS | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76035258 | 1 | BRUENING INDUSTRIAL S.A. | 0.13 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.13 | NO | 2021-05-02 01:51 | 2021-05-02 05:47 | 2021-05-02 05:47 | 3.93 | 0 | 0.5109 | 0 | 0 | 7.8268 | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ALTO HOSPICIO | NO APLICA
B1870C00850000172 | B1870C0085LD812010000172 | B1870C0085 | NO | 172 | SD2021030855 | Programado | TZ | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 0 | 21084 | S/E ALTO HOSPICIO C30 | ALAMOS | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81201000 | 1 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 0.06 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.06 | NO | 2021-05-02 01:51 | 2021-05-02 05:47 | 2021-05-02 05:47 | 3.93 | 0 | 0.2358 | 0 | 0 | 7.8268 | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ALTO HOSPICIO | NO APLICA
B1870C00850000172 | B1870C0085LD968431300172 | B1870C0085 | NO | 172 | SD2021030855 | Programado | TZ | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 0 | 26633 | S/E ALTO HOSPICIO C26 | BORO | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96843130 | 1 | KOMATSU CHILE S A | 0.03 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.03 | NO | 2021-05-02 01:51 | 2021-05-02 05:47 | 2021-05-02 05:47 | 3.93 | 0 | 0.1179 | 0 | 0 | 7.8268 | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ALTO HOSPICIO | NO APLICA
B1870C00850000172 | B1870C0085LD616061000172 | B1870C0085 | NO | 172 | SD2021030855 | Programado | TZ | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 0 | 26634 | S/E ALTO HOSPICIO C31 | COSTANERA | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 61606100 | 1 | SERVICIO DE SALUD IQUIQUE | 0.5 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.5 | NO | 2021-05-02 01:51 | 2021-05-02 05:47 | 2021-05-02 05:47 | 3.93 | 0 | 1.965 | 0 | 3.93 | 7.8268 | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ALTO HOSPICIO | NO APLICA
B1812C01750000173 | B1812C0175LT799632600173 | B1812C0175 | NO | 173 | SD2021033661 | Programado | TZ | NO | NO | 382 | S/E CABILDO | 0 | 556 | S/E CABILDO E4 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 1812 | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | 1 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 4.92 | 0 | 4.92 | 1 |  |  | 4.92 | NO | 2021-05-04 10:03 | 2021-05-04 19:32 | 2021-05-04 19:32 | 9.48 | 0 | 46.6416 | 0 | 9.48 | 6 | 3.48 | 1 | 17.1216 | 1 |  | NO APLICA | 3.48 | 1 | 17.1216 | 0 |  | CABILDO | NO APLICA
B1760C00850000174 | B1760C0085RE764113210174 | B1760C0085 | NO | 174 | SD2021040960 | Forzado | TZ | NO | NO | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 0 | 4790 | S/E TALTAL (ELECDA) CT1 | TALTAL | 1760 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.34994 | 0 |  | 0.30338 | 0 | 0.34994 | NO | 2021-05-08 08:16 | 2021-05-08 15:22 | 2021-05-08 09:12 | 0.93 | 0 | 0.32545 | 0 | 0.93 |  | 0.93 | 1 | 0.32545 | 955 |  | 0 | 1.76 | 2 | 1.3711 | 0 |  | TALTAL | B
B1821C01750000174 | B1821C0175LT799632600174 | B1821C0175 | NO | 174 | SD2021040960 | Forzado | TZ | NO | NO | 966 | S/E LAS LUCES | 0 | 13462 | S/E LAS LUCES ET1 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 1821 | BA S/E LAS LUCES 110KV | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | 1 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 5.23 | 0 | 5.23 | 1 |  |  | 5.23 | NO | 2021-05-08 08:16 | 2021-05-08 15:22 | 2021-05-08 15:22 | 7.09 | 0 | 37.0807 | 0 | 7.09 |  | 7.09 | 1 | 37.0807 | 1 |  | NO APLICA | 7.88 | 2 | 41.2756 | 4.6024 |  | TALTAL | NO APLICA | Tr | Tr
B1822C01750000174 | B1822C0175LT799632600174 | B1822C0175 | NO | 174 | SD2021040960 | Forzado | TZ | NO | NO | 967 | S/E PLANTA OXIDO | 0 | 13463 | S/E PLANTA OXIDO ET1 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 1822 | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | 1 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 2.79 | 0 | 2.79 | 1 |  |  | 2.79 | NO | 2021-05-08 08:16 | 2021-05-08 15:22 | 2021-05-08 15:22 | 7.09 | 0 | 19.7811 | 0 | 7.09 |  | 7.09 | 1 | 19.7811 | 1 |  | NO APLICA | 7.88 | 2 | 21.7403 | 2.4552 |  | TALTAL | NO APLICA | Tr | Tr
B0547C00850000175 | B0547C0085RE764113210175 | B0547C0085 | NO | 175 | SD2021038080 | Programado | TZ | NO | NO | 623 | S/E PLANTAS | 0 | 2855 | S/E PLANTAS C1 | EL INCA | 547 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 1.6558 | 0 |  | 4.7741 | 0 | 1.6558 | NO | 2021-05-09 06:38 | 2021-05-09 09:51 | 2021-05-09 09:51 | 3.21 | 0 | 5.315 | 0 | 3.21 | 3.21 | 0 |  |  | 4844 |  | 0 | [5 empty] | COPIAPO | B
B1056C01040000176 | B1056C0104RE802377000176 | B1056C0104 | NO | 176 | SD2021044018 | Programado | TZ | NO | NO | 828 | S/E RECINTO | 0 | 6167 | S/E RECINTO ET9 | LAS TRANCAS TERMAS DE CHILLAN | 1056 | BA S/E RECINTO 23KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.0205 | 0 |  | 0.0082 | 0 | 0.0205 | NO | 2021-05-19 15:13 | 2021-05-19 15:37 | 2021-05-19 15:37 | 0.39 | 0 | 0.007995 | 0 | 0 | 0.39 | 0 |  |  | 34 |  | 0 | [5 empty] | EL CARMEN | E
B1056C01040000176 | B1056C0104RE802377000176 | B1056C0104 | NO | 176 | SD2021044018 | Programado | TZ | NO | NO | 828 | S/E RECINTO | 0 | 6167 | S/E RECINTO ET9 | LAS TRANCAS TERMAS DE CHILLAN | 1056 | BA S/E RECINTO 23KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.5745 | 0 |  | 0.2298 | 0 | 0.5745 | NO | 2021-05-19 15:13 | 2021-05-19 15:37 | 2021-05-19 15:37 | 0.39 | 0 | 0.22405 | 0 | 0.39 | 0.39 | 0 |  |  | 2660 |  | 0 | [5 empty] | PINTO | E
B1059C01040000176 | B1059C0104RE802377000176 | B1059C0104 | NO | 176 | SD2021044018 | Programado | TZ | NO | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 0 | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | CONFLUENCIA | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.4733 | 0 |  | 0.18932 | 0 | 0.4733 | NO | 2021-05-19 15:13 | 2021-05-19 15:37 | 2021-05-19 15:37 | 0.39 | 0 | 0.18459 | 0 | 0 | 0.39 | 0 |  |  | 943 |  | 0 | [5 empty] | CHILLAN | E
B1059C01040000176 | B1059C0104RE802377000176 | B1059C0104 | NO | 176 | SD2021044018 | Programado | TZ | NO | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 0 | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | CONFLUENCIA | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.0003 | 0 |  | 0.00012 | 0 | 0.0003 | NO | 2021-05-19 15:13 | 2021-05-19 15:37 | 2021-05-19 15:37 | 0.39 | 0 | 0.000117 | 0 | 0 | 0.39 | 0 |  |  | 8 |  | 0 | [5 empty] | COBQUECURA | E
B1059C01040000176 | B1059C0104RE802377000176 | B1059C0104 | NO | 176 | SD2021044018 | Programado | TZ | NO | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 0 | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | CONFLUENCIA | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.1731 | 0 |  | 0.06924 | 0 | 0.1731 | NO | 2021-05-19 15:13 | 2021-05-19 15:37 | 2021-05-19 15:37 | 0.39 | 0 | 0.067509 | 0 | 0 | 0.39 | 0 |  |  | 1226 |  | 0 | [5 empty] | COELEMU | E
B1059C01040000176 | B1059C0104RE802377000176 | B1059C0104 | NO | 176 | SD2021044018 | Programado | TZ | NO | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 0 | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | CONFLUENCIA | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.0082 | 0 |  | 0.00328 | 0 | 0.0082 | NO | 2021-05-19 15:13 | 2021-05-19 15:37 | 2021-05-19 15:37 | 0.39 | 0 | 0.003198 | 0 | 0 | 0.39 | 0 |  |  | 46 |  | 0 | [5 empty] | FLORIDA | E
B1059C01040000176 | B1059C0104RE802377000176 | B1059C0104 | NO | 176 | SD2021044018 | Programado | TZ | NO | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 0 | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | CONFLUENCIA | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.0405 | 0 |  | 0.0162 | 0 | 0.0405 | NO | 2021-05-19 15:13 | 2021-05-19 15:37 | 2021-05-19 15:37 | 0.39 | 0 | 0.015795 | 0 | 0 | 0.39 | 0 |  |  | 289 |  | 0 | [5 empty] | PORTEZUELO | E
B1059C01040000176 | B1059C0104RE802377000176 | B1059C0104 | NO | 176 | SD2021044018 | Programado | TZ | NO | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 0 | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | CONFLUENCIA | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.3034 | 0 |  | 0.12136 | 0 | 0.3034 | NO | 2021-05-19 15:13 | 2021-05-19 15:37 | 2021-05-19 15:37 | 0.39 | 0 | 0.11833 | 0 | 0 | 0.39 | 0 |  |  | 1674 |  | 0 | [5 empty] | RANQUIL | E
B1059C01040000176 | B1059C0104RE802377000176 | B1059C0104 | NO | 176 | SD2021044018 | Programado | TZ | NO | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 0 | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | CONFLUENCIA | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.0272 | 0 |  | 0.01088 | 0 | 0.0272 | NO | 2021-05-19 15:13 | 2021-05-19 15:37 | 2021-05-19 15:37 | 0.39 | 0 | 0.010608 | 0 | 0 | 0.39 | 0 |  |  | 141 |  | 0 | [5 empty] | TOME | E
B1059C01040000176 | B1059C0104RE802377000176 | B1059C0104 | NO | 176 | SD2021044018 | Programado | TZ | NO | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 0 | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | CONFLUENCIA | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.0538 | 0 |  | 0.02152 | 0 | 0.0538 | NO | 2021-05-19 15:13 | 2021-05-19 15:37 | 2021-05-19 15:37 | 0.39 | 0 | 0.020982 | 0 | 0 | 0.39 | 0 |  |  | 261 |  | 0 | [5 empty] | TREHUACO | E
B1059C01040000176 | B1059C0104LD520002880176 | B1059C0104 | NO | 176 | SD2021044018 | Programado | TZ | NO | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 0 | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | CONFLUENCIA | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | LD | 52000288 | 1 | FORESTAL Y ASERRADEROS LEONERA LIMITADA | 0.44 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.44 | NO | 2021-05-19 15:13 | 2021-05-19 15:37 | 2021-05-19 15:37 | 0.39 | 0 | 0.1716 | 0 | 0 | 0.39 | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | RANQUIL | NO APLICA
B1059C01040000176 | B1059C0104LD796627600176 | B1059C0104 | NO | 176 | SD2021044018 | Programado | TZ | NO | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 0 | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | CONFLUENCIA | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | LD | 79662760 | 1 | ARENEX S.A. | 0 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0 | NO | 2021-05-19 15:13 | 2021-05-19 15:37 | 2021-05-19 15:37 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0.39 | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CHILLAN | NO APLICA
B0513C01250000177 | B0513C0125LT777629400177 | B0513C0125 | SI | 177 | SD2021042415 | Programado | TD | NO | NO | 227 | S/E LAS TORTOLAS | 0 | 161 | S/E LAS TORTOLAS J1 | Anglo American - Las Tórtolas | 513 | BA S/E POLPAICO (TRANSELEC) 220KV BP1 | 125 | ANGLO AMERICAN CHAGRES | LT | 77762940 | 1 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 209.58 | 0 | 209.58 | 1 |  |  | 209.58 | NO | 2021-05-20 10:00 | 2021-05-20 10:50 | 2021-05-20 10:50 | 0.83 | 0 | 173.9514 | 0 | 0.83 | 0.83 | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | COLINA | NO APLICA
B0008C00850000178 | B0008C0085RE764113210178 | B0008C0085 | SI | 178 | SD2021041612 | Programado | TD | NO | NO | 203 | S/E CENTRAL QUELTEHUES | 0 | 17587 | S/E CENTRAL QUELTEHUES CL3 | SAN JOSE DE MAIPO | 8 | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.045963 | 0 |  | 0.18309 | 0 | 0.045963 | NO | 2021-05-23 09:57 | 2021-05-23 14:10 | 2021-05-23 14:08 | 4.18 | 0 | 0.19212 | 0 | 4.18 | 4.18 | 0 |  |  | 41 |  | 0 | [5 empty] | SAN JOSE DE MAIPO | D
B2376C00850000179 | B2376C0085RE764113210179 | B2376C0085 | SI | 179 | SD2021036010 | Programado | TZ | NO | NO | 1985 | S/E TOCOPILLA | 0 | 23172 | S/E TOCOPILLA E1 | CENTRO TOCOPILLA | 2376 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 2.8972 | 0 |  | 0.14486 | 0 | 2.8972 | NO | 2021-05-28 07:00 | 2021-05-28 07:03 | 2021-05-28 07:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057817 | 0 |  |  | 9456 |  | 0 | [5 empty] | TOCOPILLA | A
B2376C00850000179 | B2376C0085LD764189760179 | B2376C0085 | SI | 179 | SD2021036010 | Programado | TZ | NO | NO | 1985 | S/E TOCOPILLA | 0 | 23173 | S/E TOCOPILLA E2 | CERRO | 2376 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76418976 | 1 | AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. | 1.21 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.21 | NO | 2021-05-28 07:00 | 2021-05-28 07:03 | 2021-05-28 07:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057817 | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TOCOPILLA | NO APLICA
B1056C01040000180 | B1056C0104RE802377000180 | B1056C0104 | NO | 180 | SD2021047541 | Programado | TZ | NO | NO | 828 | S/E RECINTO | 0 | 6167 | S/E RECINTO ET9 | LAS TRANCAS TERMAS DE CHILLAN | 1056 | BA S/E RECINTO 23KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.0205 | 0 |  | 0.03485 | 0 | 0.0205 | NO | 2021-05-30 17:51 | 2021-05-30 19:33 | 2021-05-30 19:33 | 1.69 | 0 | 0.034645 | 0 | 0 | 2.08 | 0 |  |  | 34 |  | 0 | [5 empty] | EL CARMEN | E
B1056C01040000180 | B1056C0104RE802377000180 | B1056C0104 | NO | 180 | SD2021047541 | Programado | TZ | NO | NO | 828 | S/E RECINTO | 0 | 6167 | S/E RECINTO ET9 | LAS TRANCAS TERMAS DE CHILLAN | 1056 | BA S/E RECINTO 23KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.5745 | 0 |  | 0.97665 | 0 | 0.5745 | NO | 2021-05-30 17:51 | 2021-05-30 19:33 | 2021-05-30 19:33 | 1.69 | 0 | 0.9709 | 0 | 1.69 | 2.08 | 0 |  |  | 2660 |  | 0 | [5 empty] | PINTO | E
B2738C01160000181 | B2738C0116RE760731620181 | B2738C0116 | NO | 181 | EAF 143-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 2019 | S/E ARMAZONES | 0 | 17600 | S/E ARMAZONES E1 | ARMAZONES | 2738 | BA S/E ARMAZONES 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0.007 |  | 0.035687 | 0 | 0 | NO | 2021-05-27 17:47 | 2021-05-27 19:22 | 2021-05-27 19:22 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | TALTAL | B
B2738C01160000181 | B2738C0116RE760731620181 | B2738C0116 | NO | 181 | EAF 143-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 2019 | S/E ARMAZONES | 0 | 23403 | S/E ARMAZONES E2 | PARANAL | 2738 | BA S/E ARMAZONES 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 1.17 |  | 1.3977 | 0 | 0 | NO | 2021-05-27 17:47 | 2021-05-27 19:22 | 2021-05-27 19:22 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | TALTAL | B
B1556C00990000182 | B1556C0099RE965315000182 | B1556C0099 | NO | 182 | EAF 144-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1756 | S/E PICHIL | 0 | 16423 | S/E PICHIL E1 | PICHIDAMAS | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 704 | Clientes Regulados | 0 | 0.28556 | 0.57 |  | 0.033315 | 0 | 0.28556 | NO | 2021-05-31 12:23 | 2021-05-31 15:06 | 2021-05-31 12:30 | 0.11 | 0 | 0.031412 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 440 |  | 0 | [5 empty] | OSORNO | F
B1556C00990000182 | B1556C0099RE965315000182 | B1556C0099 | NO | 182 | EAF 144-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1756 | S/E PICHIL | 0 | 16423 | S/E PICHIL E1 | PICHIDAMAS | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 704 | Clientes Regulados | 0 | 0.00042864 | 0.57 |  | 5.0008e-05 | 0 | 0.00042864 | NO | 2021-05-31 12:23 | 2021-05-31 15:06 | 2021-05-31 12:30 | 0.11 | 0 | 4.715e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | PUERTO OCTAY | F
B1556C00990000182 | B1556C0099RE965315000182 | B1556C0099 | NO | 182 | EAF 144-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1756 | S/E PICHIL | 0 | 16423 | S/E PICHIL E1 | PICHIDAMAS | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 704 | Clientes Regulados | 0 | 0.05079 | 0.57 |  | 0.0059255 | 0 | 0.05079 | NO | 2021-05-31 12:23 | 2021-05-31 15:06 | 2021-05-31 12:30 | 0.11 | 0 | 0.0055869 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 18 |  | 0 | [5 empty] | PURRANQUE | F
B1556C00990000182 | B1556C0099RE965315000182 | B1556C0099 | NO | 182 | EAF 144-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1756 | S/E PICHIL | 0 | 16423 | S/E PICHIL E1 | PICHIDAMAS | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 704 | Clientes Regulados | 0 | 0.086133 | 0.57 |  | 0.010049 | 0 | 0.086133 | NO | 2021-05-31 12:23 | 2021-05-31 15:06 | 2021-05-31 12:30 | 0.11 | 0 | 0.0094746 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 77 |  | 0 | [5 empty] | PUYEHUE | F
B1556C00990000182 | B1556C0099RE965315000182 | B1556C0099 | NO | 182 | EAF 144-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1756 | S/E PICHIL | 0 | 16423 | S/E PICHIL E1 | PICHIDAMAS | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 704 | Clientes Regulados | 0 | 0.14991 | 0.57 |  | 0.017489 | 0 | 0.14991 | NO | 2021-05-31 12:23 | 2021-05-31 15:06 | 2021-05-31 12:30 | 0.11 | 0 | 0.01649 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 129 |  | 0 | [5 empty] | RIO NEGRO | F
B1556C00990000182 | B1556C0099RE965315000182 | B1556C0099 | NO | 182 | EAF 144-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1756 | S/E PICHIL | 0 | 16424 | S/E PICHIL E2 | PUERTO OCTAY | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 4 | Clientes Regulados | 0 | 0.14868 | 0.03 |  | 0.015488 | 0 | 0.14868 | NO | 2021-05-31 12:23 | 2021-05-31 15:06 | 2021-05-31 12:29 | 0.1 | 0 | 0.014868 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 150 |  | 0 | [5 empty] | OSORNO | F
B1556C00990000182 | B1556C0099RE965315000182 | B1556C0099 | NO | 182 | EAF 144-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1756 | S/E PICHIL | 0 | 16424 | S/E PICHIL E2 | PUERTO OCTAY | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 4 | Clientes Regulados | 0 | 0.0017265 | 0.03 |  | 0.00016066 | 0 | 0.0017265 | NO | 2021-05-31 12:23 | 2021-05-31 15:06 | 2021-05-31 12:29 | 0.09 | 0 | 0.00015538 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 | [5 empty] | PUERTO OCTAY | F
B1556C01160000182 | B1556C0116RE760731620182 | B1556C0116 | NO | 182 | EAF 144-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1756 | S/E PICHIL | 0 | 16424 | S/E PICHIL E2 | PUERTO OCTAY | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1066 | Clientes Regulados | 0 | 0.15098 | 7.09 |  | 0.015727 | 0 | 0.15098 | NO | 2021-05-31 12:23 | 2021-05-31 15:06 | 2021-05-31 12:29 | 0.1 | 0 | 0.015098 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 168 |  | 0 | [5 empty] | OSORNO | F
B1556C01160000182 | B1556C0116RE760731620182 | B1556C0116 | NO | 182 | EAF 144-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1756 | S/E PICHIL | 0 | 16424 | S/E PICHIL E2 | PUERTO OCTAY | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1066 | Clientes Regulados | 0 | 0.57382 | 7.09 |  | 0.029084 | 0 | 0.57382 | NO | 2021-05-31 12:23 | 2021-05-31 15:06 | 2021-05-31 12:26 | 0.05 | 0 | 0.028691 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1667 |  | 0 | [5 empty] | PUERTO OCTAY | F
B1556C01160000182 | B1556C0116RE760731620182 | B1556C0116 | NO | 182 | EAF 144-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1756 | S/E PICHIL | 0 | 16424 | S/E PICHIL E2 | PUERTO OCTAY | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1066 | Clientes Regulados | 0 | 0.032795 | 7.09 |  | 0.0034162 | 0 | 0.032795 | NO | 2021-05-31 12:23 | 2021-05-31 15:06 | 2021-05-31 12:29 | 0.1 | 0 | 0.0032795 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5 |  | 0 | [5 empty] | RIO NEGRO | F
B1556C01160000182 | B1556C0116LD797849800182 | B1556C0116 | NO | 182 | EAF 144-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1756 | S/E PICHIL | 0 | 16424 | S/E PICHIL E2 | PUERTO OCTAY | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79784980 | 1 | CERMAQ CHILE S.A. | 0.34 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.34 | NO | 2021-05-31 12:23 | 2021-05-31 15:06 | 2021-05-31 12:29 | 0.1 | 0 | 0.034 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | OSORNO | NO APLICA
B1556C01160000182 | B1556C0116LD892014000182 | B1556C0116 | NO | 182 | EAF 144-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1756 | S/E PICHIL | 0 | 16424 | S/E PICHIL E2 | PUERTO OCTAY | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 89201400 | 1 | ENVASES IMPRESOS S.A. | 0.38 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.38 | NO | 2021-05-31 12:23 | 2021-05-31 15:06 | 2021-05-31 12:29 | 0.1 | 0 | 0.038 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | OSORNO | NO APLICA
B1556C01160000182 | B1556C0116LD907030000182 | B1556C0116 | NO | 182 | EAF 144-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1756 | S/E PICHIL | 0 | 16424 | S/E PICHIL E2 | PUERTO OCTAY | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 90703000 | 1 | NESTLE CHILE S.A. | 0.98 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.98 | NO | 2021-05-31 12:23 | 2021-05-31 15:06 | 2021-05-31 12:29 | 0.1 | 0 | 0.098 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | OSORNO | NO APLICA
B1556C01160000182 | B1556C0116LD762195350182 | B1556C0116 | NO | 182 | EAF 144-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1756 | S/E PICHIL | 0 | 16424 | S/E PICHIL E2 | PUERTO OCTAY | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76219535 | 1 | YAGAN SERVICIOS SPA | 0.35 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.35 | NO | 2021-05-31 12:23 | 2021-05-31 15:06 | 2021-05-31 12:29 | 0.1 | 0 | 0.035 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUERTO OCTAY | NO APLICA
B0122C00850000183 | B0122C0085RE764113210183 | B0122C0085 | NO | 183 | EAF 145-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 361 | S/E LA PALMA | 0 | 960 | S/E LA PALMA C2 | CENTENARIO | 122 | BA S/E LA PALMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6288 | Clientes Regulados | 0 | 1.6302 | 1.6 |  | 0.32605 | 0 | 1.6302 | NO | 2021-05-31 16:55 | 2021-05-31 17:07 | 2021-05-31 17:07 | 0.19 | 0 | 0.30975 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6263 |  | 0 | [5 empty] | SAN JAVIER | E
B0122C00850000183 | B0122C0085RE764113210183 | B0122C0085 | NO | 183 | EAF 145-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 361 | S/E LA PALMA | 0 | 960 | S/E LA PALMA C2 | CENTENARIO | 122 | BA S/E LA PALMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6288 | Clientes Regulados | 0 | 0.089103 | 1.6 |  | 0.017821 | 0 | 0.089103 | NO | 2021-05-31 16:55 | 2021-05-31 17:07 | 2021-05-31 17:07 | 0.19 | 0 | 0.01693 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 22 |  | 0 | [5 empty] | VILLA ALEGRE | E
B0122C00850000183 | B0122C0085RE764113210183 | B0122C0085 | NO | 183 | EAF 145-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 361 | S/E LA PALMA | 0 | 961 | S/E LA PALMA C3 | LAS ROSAS | 122 | BA S/E LA PALMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9826 | Clientes Regulados | 0 | 0.86129 | 5.4 |  | 0.17226 | 0 | 0.86129 | NO | 2021-05-31 16:55 | 2021-05-31 17:07 | 2021-05-31 17:07 | 0.19 | 0 | 0.16365 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4913 |  | 0 | [5 empty] | SAN JAVIER | E
B0122C00850000183 | B0122C0085RE764113210183 | B0122C0085 | NO | 183 | EAF 145-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 361 | S/E LA PALMA | 0 | 961 | S/E LA PALMA C3 | LAS ROSAS | 122 | BA S/E LA PALMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9826 | Clientes Regulados | 0 | 0.86129 | 5.4 |  | 0.17226 | 0 | 0.86129 | NO | 2021-05-31 16:55 | 2021-05-31 17:07 | 2021-05-31 17:07 | 0.19 | 0 | 0.16365 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4913 |  | 0 | [5 empty] | VILLA ALEGRE | E
B0122C00850000183 | B0122C0085RE764113210183 | B0122C0085 | NO | 183 | EAF 145-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 361 | S/E LA PALMA | 0 | 16144 | S/E LA PALMA C4 | PUEBLECILLO | 122 | BA S/E LA PALMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1980 | Clientes Regulados | 0 | 0.43065 | 0.8 |  | 0.29428 | 0 | 0.43065 | NO | 2021-05-31 16:55 | 2021-05-31 17:07 | 2021-05-31 17:37 | 0.44 | 0.25 | 0.18948 | 0.10766 | 0 |  | 0 |  |  | 1970 | 0.10766 | NO INFORMADO | [5 empty] | SAN JAVIER | E
B0122C00850000183 | B0122C0085RE764113210183 | B0122C0085 | NO | 183 | EAF 145-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 361 | S/E LA PALMA | 0 | 16144 | S/E LA PALMA C4 | PUEBLECILLO | 122 | BA S/E LA PALMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1980 | Clientes Regulados | 0 | 0.43065 | 0.8 |  | 0.0071774 | 0 | 0.43065 | NO | 2021-05-31 16:55 | 2021-05-31 17:07 | 2021-06-01 05:36 | 0.44 | 12.23 | 0.18948 | 5.2668 | 0 |  | 0 |  |  | 1970 | 5.2668 | NO INFORMADO | [5 empty] | MAULE | E
B0122C00850000183 | B0122C0085LD770993390183 | B0122C0085 | NO | 183 | EAF 145-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 361 | S/E LA PALMA | 0 | 960 | S/E LA PALMA C2 | CENTENARIO | 122 | BA S/E LA PALMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77099339 | 1 | BALANCEADOS COEXCA SPA | 0.24 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.24 | NO | 2021-05-31 16:55 | 2021-05-31 17:07 | 2021-05-31 17:07 | 0.19 | 0 | 0.0456 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN JAVIER | NO APLICA
B0122C00850000183 | B0122C0085LD995200000183 | B0122C0085 | NO | 183 | EAF 145-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 361 | S/E LA PALMA | 0 | 960 | S/E LA PALMA C2 | CENTENARIO | 122 | BA S/E LA PALMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99520000 | 1 | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA | 0.09 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2021-05-31 16:55 | 2021-05-31 17:07 | 2021-05-31 17:07 | 0.19 | 0 | 0.0171 | 0 | 0.23647 |  | 0.23647 | 1 | 1.0956 | 1 |  | NO APLICA | 0.23647 | 1 | 1.0956 | 0 |  | SAN JAVIER | NO APLICA
B0119C00850000184 | B0119C0085RE764113210184 | B0119C0085 | SI | 184 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 0 | 867 | S/E ESCUADRON (CGE) C4 | AV. PRINCIPAL | 119 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2219 | Clientes Regulados | 0 | 1.6491 | 15.8 |  | 2.6661 | 0 | 1.6491 | NO | 2021-05-31 19:46 | 2021-05-31 21:25 | 2021-05-31 21:25 | 1.64 | 0 | 2.7046 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2219 |  | 0 | [5 empty] | CORONEL | E
B0119C00850000184 | B0119C0085RE764113210184 | B0119C0085 | SI | 184 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 0 | 863 | S/E ESCUADRON (CGE) C5 | CARBONIFERA | 119 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 44 | Clientes Regulados | 0 | 0.67409 | 6.2 |  | 1.0898 | 0 | 0.67409 | NO | 2021-05-31 19:46 | 2021-05-31 21:25 | 2021-05-31 21:25 | 1.64 | 0 | 1.1055 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 44 |  | 0 | [5 empty] | CORONEL | E
B0119C00850000184 | B0119C0085RE764113210184 | B0119C0085 | SI | 184 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 0 | 864 | S/E ESCUADRON (CGE) C1 | SCHWAGER | 119 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 50 | Clientes Regulados | 0 | 1.2546 | 7.3 |  | 2.0283 | 0 | 1.2546 | NO | 2021-05-31 19:46 | 2021-05-31 21:25 | 2021-05-31 21:25 | 1.64 | 0 | 2.0576 | 0 | 1.64 |  | 1.64 | 1 | 5.8676 | 50 |  | 0 | 1.64 | 1 | 5.8676 | 0 |  | CORONEL | E
B0139C00850000184 | B0139C0085RE764113210184 | B0139C0085 | SI | 184 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 378 | S/E ANDALIEN | 0 | 496 | S/E ANDALIEN C5 | C. HENRIQUEZ | 139 | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10766 | Clientes Regulados | 0 | 2.2328 | 4.9 |  | 0.18599 | 0 | 2.2328 | NO | 2021-05-31 19:46 | 2021-05-31 19:53 | 2021-05-31 19:53 | 0.11 | 0 | 0.2456 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10766 |  | 0 | [5 empty] | CONCEPCION | E
B0139C00850000184 | B0139C0085RE764113210184 | B0139C0085 | SI | 184 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 378 | S/E ANDALIEN | 0 | 494 | S/E ANDALIEN C2 | CENTRAL | 139 | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3602 | Clientes Regulados | 0 | 1.0441 | 2.7 |  | 0.087008 | 0 | 1.0441 | NO | 2021-05-31 19:46 | 2021-05-31 19:53 | 2021-05-31 19:53 | 0.11 | 0 | 0.11485 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3602 |  | 0 | [5 empty] | CONCEPCION | E
B0139C00850000184 | B0139C0085RE764113210184 | B0139C0085 | SI | 184 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 378 | S/E ANDALIEN | 0 | 499 | S/E ANDALIEN CT2 | CHILLANCITO /CT2 | 139 | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8732 | Clientes Regulados | 0 | 2.7486 | 6.2 |  | 0.22905 | 0 | 2.7486 | NO | 2021-05-31 19:46 | 2021-05-31 19:53 | 2021-05-31 19:53 | 0.11 | 0 | 0.30235 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8732 |  | 0 | [5 empty] | CONCEPCION | E
B0139C00850000184 | B0139C0085RE764113210184 | B0139C0085 | SI | 184 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 378 | S/E ANDALIEN | 0 | 503 | S/E ANDALIEN C1 | COSMITO | 139 | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9165 | Clientes Regulados | 0 | 2.9982 | 6.5 |  | 0.24985 | 0 | 2.9982 | NO | 2021-05-31 19:46 | 2021-05-31 19:53 | 2021-05-31 19:53 | 0.11 | 0 | 0.32981 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9139 |  | 0 | [5 empty] | CONCEPCION | E
B0139C00850000184 | B0139C0085RE764113210184 | B0139C0085 | SI | 184 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 378 | S/E ANDALIEN | 0 | 503 | S/E ANDALIEN C1 | COSMITO | 139 | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9165 | Clientes Regulados | 0 | 0.024893 | 6.5 |  | 0.0020744 | 0 | 0.024893 | NO | 2021-05-31 19:46 | 2021-05-31 19:53 | 2021-05-31 19:53 | 0.11 | 0 | 0.0027383 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 26 |  | 0 | [5 empty] | PENCO | E
B0139C00850000184 | B0139C0085RE764113210184 | B0139C0085 | SI | 184 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 378 | S/E ANDALIEN | 0 | 500 | S/E ANDALIEN C6 | IRARRAZAVAL | 139 | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5275 | Clientes Regulados | 0 | 2.2328 | 3.7 |  | 0.18606 | 0 | 2.2328 | NO | 2021-05-31 19:46 | 2021-05-31 19:53 | 2021-05-31 19:53 | 0.11 | 0 | 0.2456 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5275 |  | 0 | [5 empty] | CONCEPCION | E
B0139C00850000184 | B0139C0085RE764113210184 | B0139C0085 | SI | 184 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 378 | S/E ANDALIEN | 0 | 497 | S/E ANDALIEN C4 | LA POLVORA | 139 | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4080 | Clientes Regulados | 0 | 3.4418 | 3.1 |  | 0.28682 | 0 | 3.4418 | NO | 2021-05-31 19:46 | 2021-05-31 19:53 | 2021-05-31 19:53 | 0.11 | 0 | 0.3786 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4080 |  | 0 | [5 empty] | CONCEPCION | E
B0139C00850000184 | B0139C0085RE764113210184 | B0139C0085 | SI | 184 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 378 | S/E ANDALIEN | 0 | 501 | S/E ANDALIEN C3 | LO GALINDO | 139 | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7504 | Clientes Regulados | 0 | 2.7575 | 6.3 |  | 0.22979 | 0 | 2.7575 | NO | 2021-05-31 19:46 | 2021-05-31 19:53 | 2021-05-31 19:53 | 0.11 | 0 | 0.30333 | 0 | 0.11 |  | 0.11 | 1 | 1.9229 | 7504 |  | 0 | 0.11 | 1 | 1.9229 | 0 |  | CONCEPCION | E
B0141C00850000184 | B0141C0085RE764113210184 | B0141C0085 | SI | 184 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 380 | S/E ARENAS BLANCAS | 0 | 16933 | S/E ARENAS BLANCAS C3 | LOS HEROES | 141 | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1603 | Clientes Regulados | 0 | 0.34068 | 4.9 |  | 0.55077 | 0 | 0.34068 | NO | 2021-05-31 19:46 | 2021-05-31 21:25 | 2021-05-31 21:25 | 1.64 | 0 | 0.55872 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1603 |  | 0 | [5 empty] | CORONEL | E
B0141C00850000184 | B0141C0085RE764113210184 | B0141C0085 | SI | 184 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 380 | S/E ARENAS BLANCAS | 0 | 522 | S/E ARENAS BLANCAS C2 | MAULE | 141 | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5513 | Clientes Regulados | 0 | 2.2782 | 7.6 |  | 3.683 | 0 | 2.2782 | NO | 2021-05-31 19:46 | 2021-05-31 21:25 | 2021-05-31 21:25 | 1.64 | 0 | 3.7362 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5513 |  | 0 | [5 empty] | CORONEL | E
B0141C00850000184 | B0141C0085RE764113210184 | B0141C0085 | SI | 184 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 380 | S/E ARENAS BLANCAS | 0 | 521 | S/E ARENAS BLANCAS C1 | MONTT | 141 | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9706 | Clientes Regulados | 0 | 2.365 | 8.6 |  | 3.8234 | 0 | 2.365 | NO | 2021-05-31 19:46 | 2021-05-31 21:25 | 2021-05-31 21:25 | 1.64 | 0 | 3.8786 | 0 | 1.64 |  | 1.64 | 1 | 8.1735 | 9706 |  | 0 | 1.64 | 1 | 8.1735 | 0 |  | CORONEL | E
B0145C01120000184 | B0145C0112RE760731640184 | B0145C0112 | SI | 184 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 0 | 15347 | S/E CARAMPANGUE E2 | ARAUCO | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5535 | Clientes Regulados | 0 | 1.5629 | 3.02 |  | 2.6048 | 0 | 1.5629 | NO | 2021-05-31 19:46 | 2021-05-31 21:25 | 2021-05-31 21:28 | 1.69 | 0 | 2.6412 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5537 |  | 0 | [5 empty] | ARAUCO | E
B0145C01120000184 | B0145C0112RE760731640184 | B0145C0112 | SI | 184 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 0 | 15346 | S/E CARAMPANGUE CT2 | LARAQUETE | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3395 | Clientes Regulados | 0 | 1.255 | 2.77 |  | 2.0917 | 0 | 1.255 | NO | 2021-05-31 19:46 | 2021-05-31 21:28 | 2021-05-31 21:28 | 1.69 | 0 | 2.121 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3275 |  | 0 | [5 empty] | ARAUCO | E
B0145C01120000184 | B0145C0112RE760731640184 | B0145C0112 | SI | 184 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 0 | 15346 | S/E CARAMPANGUE CT2 | LARAQUETE | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3395 | Clientes Regulados | 0 | 0.062879 | 2.77 |  | 0.1048 | 0 | 0.062879 | NO | 2021-05-31 19:46 | 2021-05-31 21:28 | 2021-05-31 21:28 | 1.69 | 0 | 0.10627 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 107 |  | 0 | [5 empty] | LOTA | E
B0145C01120000184 | B0145C0112RE760731640184 | B0145C0112 | SI | 184 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 0 | 13675 | S/E CARAMPANGUE ET1 | TUBUL /ET1 | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6640 | Clientes Regulados | 0 | 1.7517 | 3.21 |  | 2.445 | 0 | 1.7517 | NO | 2021-05-31 19:46 | 2021-05-31 21:28 | 2021-05-31 21:12 | 1.42 | 0 | 2.4874 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7504 |  | 0 | [5 empty] | ARAUCO | E
B0145C01120000184 | B0145C0112RE760731640184 | B0145C0112 | SI | 184 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 0 | 13675 | S/E CARAMPANGUE ET1 | TUBUL /ET1 | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6640 | Clientes Regulados | 0 | 8.8989e-05 | 3.21 |  | 9.0101e-05 | 0 | 8.8989e-05 | NO | 2021-05-31 19:46 | 2021-05-31 21:28 | 2021-05-31 20:49 | 1.04 | 0 | 9.2548e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | CURANILAHUE | E
B0145C01120000184 | B0145C0112LD768333000184 | B0145C0112 | SI | 184 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 0 | 12917 | S/E CARAMPANGUE CT1 | CARAMPANGUE TUBUL | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.09 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2021-05-31 19:46 | 2021-05-31 21:28 | 2021-05-31 21:28 | 1.69 | 0 | 0.1521 | 0 | 1.5898 |  | 1.5898 | 1 | 7.508 | 1 |  | NO APLICA | 3.085 | 2 | 14.7004 | 0.40139 |  | ARAUCO | NO APLICA | Tr | Tr
B0171C00850000184 | B0171C0085RE764113210184 | B0171C0085 | NO | 184 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 410 | S/E PUCHOCO | 0 | 1370 | S/E PUCHOCO C1 | CHOLLIN | 171 | BA S/E PUCHOCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1396 | Clientes Regulados | 0 | 0.40563 | 2.6 |  | 0.65577 | 0 | 0.40563 | NO | 2021-05-31 19:46 | 2021-05-31 21:25 | 2021-05-31 21:25 | 1.64 | 0 | 0.66524 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1396 |  | 0 | [5 empty] | CORONEL | E
B0171C00850000184 | B0171C0085RE764113210184 | B0171C0085 | NO | 184 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 410 | S/E PUCHOCO | 0 | 1371 | S/E PUCHOCO C2 | LO ROJAS | 171 | BA S/E PUCHOCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 513 | Clientes Regulados | 0 | 0.16686 | 2.4 |  | 0.26976 | 0 | 0.16686 | NO | 2021-05-31 19:46 | 2021-05-31 21:25 | 2021-05-31 21:25 | 1.64 | 0 | 0.27366 | 0 | 1.64 |  | 1.64 | 1 | 0.9389 | 513 |  | 0 | 3.6531 | 2 | 5.2717 | 0 |  | CORONEL | E
B0184C00850000184 | B0184C0085RE764113210184 | B0184C0085 | SI | 184 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 424 | S/E LOMA COLORADA | 0 | 1072 | S/E LOMA COLORADA C2 | EL PARQUE | 184 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 19900 | Clientes Regulados | 0 | 0.052 | 5.4 |  | 0.1014 | 0 | 0.052 | NO | 2021-05-31 19:46 | 2021-05-31 21:45 | 2021-05-31 21:45 | 1.98 | 0 | 0.10296 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 19900 |  | 0 | [5 empty] | SAN PEDRO DE LA PAZ | E
B0184C00850000184 | B0184C0085RE764113210184 | B0184C0085 | SI | 184 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 424 | S/E LOMA COLORADA | 0 | 1077 | S/E LOMA COLORADA C1 | INDUSTRIAS | 184 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 19825 | Clientes Regulados | 0 | 4.6223 | 6.4 |  | 9.0134 | 0 | 4.6223 | NO | 2021-05-31 19:46 | 2021-05-31 21:45 | 2021-05-31 21:45 | 1.98 | 0 | 9.1521 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 19825 |  | 0 | [5 empty] | SAN PEDRO DE LA PAZ | E
B0184C00850000184 | B0184C0085RE764113210184 | B0184C0085 | SI | 184 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 424 | S/E LOMA COLORADA | 0 | 1074 | S/E LOMA COLORADA C3 | LA POSADA | 184 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4706 | Clientes Regulados | 0 | 1.5001 | 2 |  | 2.9253 | 0 | 1.5001 | NO | 2021-05-31 19:46 | 2021-05-31 21:45 | 2021-05-31 21:45 | 1.98 | 0 | 2.9703 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4706 |  | 0 | [5 empty] | SAN PEDRO DE LA PAZ | E
B0184C00850000184 | B0184C0085RE764113210184 | B0184C0085 | SI | 184 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 424 | S/E LOMA COLORADA | 0 | 1070 | S/E LOMA COLORADA C4 | LAGUNILLAS | 184 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6602 | Clientes Regulados | 0 | 0.33686 | 1.6 |  | 0.65687 | 0 | 0.33686 | NO | 2021-05-31 19:46 | 2021-05-31 21:45 | 2021-05-31 21:45 | 1.98 | 0 | 0.66698 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 18 |  | 0 | [5 empty] | CORONEL | E
B0184C00850000184 | B0184C0085RE764113210184 | B0184C0085 | SI | 184 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 424 | S/E LOMA COLORADA | 0 | 1070 | S/E LOMA COLORADA C4 | LAGUNILLAS | 184 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6602 | Clientes Regulados | 0 | 1.6453 | 1.6 |  | 3.2084 | 0 | 1.6453 | NO | 2021-05-31 19:46 | 2021-05-31 21:45 | 2021-05-31 21:45 | 1.98 | 0 | 3.2578 | 0 | 1.98 |  | 1.98 | 1 | 16.15 | 6584 |  | 0 | 1.98 | 1 | 16.15 | 0 |  | SAN PEDRO DE LA PAZ | E
B0187C00850000184 | B0187C0085RE764113210184 | B0187C0085 | NO | 184 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 427 | S/E MAHNS | 0 | 26489 | S/E MAHNS C7 | DICHATO | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9316 | Clientes Regulados | 0 | 2.1643 | 4.2 |  | 0.18036 | 0 | 2.1643 | NO | 2021-05-31 19:46 | 2021-05-31 19:53 | 2021-05-31 19:53 | 0.11 | 0 | 0.23807 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9316 |  | 0 | [5 empty] | TOME | E
B0187C00850000184 | B0187C0085RE764113210184 | B0187C0085 | NO | 184 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 427 | S/E MAHNS | 0 | 1128 | S/E MAHNS C1 | INTERCONEXION | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 285 | Clientes Regulados | 0 | 0.059247 | 0.9 |  | 0.0049373 | 0 | 0.059247 | NO | 2021-05-31 19:46 | 2021-05-31 19:53 | 2021-05-31 19:53 | 0.11 | 0 | 0.0065172 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 285 |  | 0 | [5 empty] | TOME | E
B0187C00850000184 | B0187C0085RE764113210184 | B0187C0085 | NO | 184 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 427 | S/E MAHNS | 0 | 26488 | S/E MAHNS C6 | LIRQUEN | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2014 | Clientes Regulados | 0 | 0.91672 | 1.1 |  | 0.076393 | 0 | 0.91672 | NO | 2021-05-31 19:46 | 2021-05-31 19:53 | 2021-05-31 19:53 | 0.11 | 0 | 0.10084 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2014 |  | 0 | [5 empty] | TOME | E
B0187C00850000184 | B0187C0085RE764113210184 | B0187C0085 | NO | 184 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 427 | S/E MAHNS | 0 | 26487 | S/E MAHNS C5 | NOGUEIRA | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7959 | Clientes Regulados | 0 | 1.9609 | 5.4 |  | 0.16341 | 0 | 1.9609 | NO | 2021-05-31 19:46 | 2021-05-31 19:53 | 2021-05-31 19:53 | 0.11 | 0 | 0.2157 | 0 | 0.11 |  | 0.11 | 1 | 0.56113 | 7959 |  | 0 | 0.11 | 1 | 0.56113 | 0 |  | TOME | E
B0230C01260000184 | B0230C0126LT612160000184 | B0230C0126 | SI | 184 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 0 | 869 | S/E ESCUADRON (CGE) B2 | Rectificadora Escuadron EFE | 230 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.35 | 0 | 1.7 | 1 |  |  | 0.35 | NO | 2021-05-31 19:46 | 2021-05-31 21:45 | 2021-05-31 21:45 | 1.98 | 0 | 0.693 | 0 | 1.98 |  | 1.98 | 1 | 0.693 | 1 |  | NO APLICA | 1.98 | 1 | 0.693 | 0 |  | CORONEL | NO APLICA
B0276C00850000184 | B0276C0085RE764113210184 | B0276C0085 | NO | 184 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 413 | S/E TOME | 0 | 15866 | S/E TOME E2 | COELEMU | 276 | BA S/E TOME 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 77 | Clientes Regulados | 0 | 0.016772 | 0.04 |  | 0.0025158 | 0 | 0.016772 | NO | 2021-05-31 19:46 | 2021-05-31 19:53 | 2021-05-31 19:53 | 0.11 | 0 | 0.0018449 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 77 |  | 0 | [5 empty] | TOME | E
B0276C00850000184 | B0276C0085RE764113210184 | B0276C0085 | NO | 184 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 413 | S/E TOME | 0 | 13230 | S/E TOME E3 | RAFAEL | 276 | BA S/E TOME 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1020 | Clientes Regulados | 0 | 0.027 | 2.8 |  | 0.0022491 | 0 | 0.027 | NO | 2021-05-31 19:46 | 2021-05-31 19:53 | 2021-05-31 19:53 | 0.11 | 0 | 0.00297 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1020 |  | 0 | [5 empty] | SAN RAFAEL | E
B0276C00850000184 | B0276C0085RE764113210184 | B0276C0085 | NO | 184 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 413 | S/E TOME | 0 | 13230 | S/E TOME E3 | RAFAEL | 276 | BA S/E TOME 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1020 | Clientes Regulados | 0 | 0.025049 | 2.8 |  | 0.0020874 | 0 | 0.025049 | NO | 2021-05-31 19:46 | 2021-05-31 19:53 | 2021-05-31 19:53 | 0.11 | 0 | 0.0027553 | 0 | 0.11 |  | 0.11 | 1 | 0.0075703 | 36 |  | 0 | 0.11 | 1 | 0.0075703 | 0 |  | TOME | E
B0316C00850000184 | B0316C0085RE764113210184 | B0316C0085 | SI | 184 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 484 | S/E CORONEL | 0 | 747 | S/E CORONEL C1 | CALABOZO | 316 | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 15041 | Clientes Regulados | 0 | 4.3791 | 6.5 |  | 7.0795 | 0 | 4.3791 | NO | 2021-05-31 19:46 | 2021-05-31 21:25 | 2021-05-31 21:25 | 1.64 | 0 | 7.1816 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 15041 |  | 0 | [5 empty] | CORONEL | E
B0316C00850000184 | B0316C0085RE764113210184 | B0316C0085 | SI | 184 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 484 | S/E CORONEL | 0 | 741 | S/E CORONEL C4 | HOSPITAL | 316 | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1927 | Clientes Regulados | 0 | 0.79705 | 2.5 |  | 1.2886 | 0 | 0.79705 | NO | 2021-05-31 19:46 | 2021-05-31 21:25 | 2021-05-31 21:25 | 1.64 | 0 | 1.3072 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1927 |  | 0 | [5 empty] | CORONEL | E
B0316C00850000184 | B0316C0085RE764113210184 | B0316C0085 | SI | 184 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 484 | S/E CORONEL | 0 | 751 | S/E CORONEL C5 | LA OBRA | 316 | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2156 | Clientes Regulados | 0 | 0.40337 | 2.4 |  | 0.65212 | 0 | 0.40337 | NO | 2021-05-31 19:46 | 2021-05-31 21:25 | 2021-05-31 21:25 | 1.64 | 0 | 0.66153 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1078 |  | 0 | [5 empty] | CORONEL | E
B0316C00850000184 | B0316C0085RE764113210184 | B0316C0085 | SI | 184 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 484 | S/E CORONEL | 0 | 16233 | S/E CORONEL C6 | LUMACO | 316 | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3713 | Clientes Regulados | 0 | 1.2387 | 10.5 |  | 2.0026 | 0 | 1.2387 | NO | 2021-05-31 19:46 | 2021-05-31 21:25 | 2021-05-31 21:25 | 1.64 | 0 | 2.0315 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3713 |  | 0 | [5 empty] | CORONEL | E
B0316C00850000184 | B0316C0085RE764113210184 | B0316C0085 | SI | 184 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 484 | S/E CORONEL | 0 | 745 | S/E CORONEL C2 | PESQUERA | 316 | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1350 | Clientes Regulados | 0 | 0.38724 | 2 |  | 0.62605 | 0 | 0.38724 | NO | 2021-05-31 19:46 | 2021-05-31 21:25 | 2021-05-31 21:25 | 1.64 | 0 | 0.63508 | 0 | 1.64 |  | 1.64 | 1 | 11.817 | 1350 |  | 0 | 1.64 | 1 | 11.817 | 0 |  | CORONEL | E
B0316C01120000184 | B0316C0112RE760731640184 | B0316C0112 | SI | 184 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 484 | S/E CORONEL | 0 | 740 | S/E CORONEL C3 | PARQUE INDUSTRIAL | 316 | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7 | Clientes Regulados | 0 | 0.12394 | 0.13 |  | 0.20037 | 0 | 0.12394 | NO | 2021-05-31 19:46 | 2021-05-31 21:25 | 2021-05-31 21:25 | 1.64 | 0 | 0.20326 | 0 | 1.64 |  | 1.64 | 1 | 0.20326 | 7 |  | 0 | 1.64 | 1 | 0.20326 | 0 |  | CORONEL | E
B1076C01120000184 | B1076C0112RE760731640184 | B1076C0112 | NO | 184 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 841 | S/E LOTA | 0 | 14388 | S/E LOTA C3 | COLCURA | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 637 | Clientes Regulados | 0 | 0.61002 | 3.75 |  | 0.97603 | 0 | 0.61002 | NO | 2021-05-31 19:46 | 2021-05-31 21:25 | 2021-05-31 21:24 | 1.63 | 0 | 0.99433 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 634 |  | 0 | [5 empty] | LOTA | E
B1076C01120000184 | B1076C0112RE760731640184 | B1076C0112 | NO | 184 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 841 | S/E LOTA | 0 | 23799 | S/E LOTA C4 | EL ROBLE | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5271 | Clientes Regulados | 0 | 1.6187 | 2.82 |  | 2.59 | 0 | 1.6187 | NO | 2021-05-31 19:46 | 2021-05-31 21:25 | 2021-05-31 21:24 | 1.63 | 0 | 2.6385 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5261 |  | 0 | [5 empty] | LOTA | E
B1076C01120000184 | B1076C0112RE760731640184 | B1076C0112 | NO | 184 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 841 | S/E LOTA | 0 | 14387 | S/E LOTA C2 | LOTA ALTO | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8139 | Clientes Regulados | 0 | 0.066079 | 2.52 |  | 0.10573 | 0 | 0.066079 | NO | 2021-05-31 19:46 | 2021-05-31 21:25 | 2021-05-31 21:24 | 1.63 | 0 | 0.10771 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 144 |  | 0 | [5 empty] | CORONEL | E
B1076C01120000184 | B1076C0112RE760731640184 | B1076C0112 | NO | 184 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 841 | S/E LOTA | 0 | 14387 | S/E LOTA C2 | LOTA ALTO | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8139 | Clientes Regulados | 0 | 1.5782 | 2.52 |  | 2.5252 | 0 | 1.5782 | NO | 2021-05-31 19:46 | 2021-05-31 21:25 | 2021-05-31 21:24 | 1.63 | 0 | 2.5725 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7988 |  | 0 | [5 empty] | LOTA | E
B1076C01120000184 | B1076C0112RE760731640184 | B1076C0112 | NO | 184 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 841 | S/E LOTA | 0 | 14386 | S/E LOTA C1 | LOTA-CENTRO | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1870 | Clientes Regulados | 0 | 1.0707 | 1.1 |  | 1.713 | 0 | 1.0707 | NO | 2021-05-31 19:46 | 2021-05-31 21:25 | 2021-05-31 21:24 | 1.63 | 0 | 1.7452 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1865 |  | 0 | [5 empty] | LOTA | E
B1076C01120000184 | B1076C0112LD765107300184 | B1076C0112 | NO | 184 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 841 | S/E LOTA | 0 | 23799 | S/E LOTA C4 | EL ROBLE | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76510730 | 1 | GALAICO CHILENA DE CONSERVAS S.A. | 0.07 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.07 | NO | 2021-05-31 19:46 | 2021-05-31 21:25 | 2021-05-31 21:24 | 1.63 | 0 | 0.1141 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOTA | NO APLICA
B1076C01120000184 | B1076C0112LD967665900184 | B1076C0112 | NO | 184 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 841 | S/E LOTA | 0 | 14386 | S/E LOTA C1 | LOTA-CENTRO | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96766590 | 1 | LOTA PROTEIN S.A | 0.77 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.77 | NO | 2021-05-31 19:46 | 2021-05-31 21:25 | 2021-05-31 21:24 | 1.63 | 0 | 1.2551 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOTA | NO APLICA
B1076C01120000184 | B1076C0112LD995792300184 | B1076C0112 | NO | 184 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 841 | S/E LOTA | 0 | 14386 | S/E LOTA C1 | LOTA-CENTRO | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 99579230 | 1 | INDUSTRIAS ISLA QUIHUA S.A | 0.42 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.42 | NO | 2021-05-31 19:46 | 2021-05-31 21:25 | 2021-05-31 21:24 | 1.63 | 0 | 0.6846 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOTA | NO APLICA
B1076C01120000184 | B1076C0112LD966643600184 | B1076C0112 | NO | 184 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 841 | S/E LOTA | 0 | 14388 | S/E LOTA C3 | LOTA-COLCURA | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96664360 | 1 | TULSA S.A. | 1.26 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.26 | NO | 2021-05-31 19:46 | 2021-05-31 21:25 | 2021-05-31 21:24 | 1.63 | 0 | 2.0538 | 0 | 1.63 |  | 1.63 | 1 | 12.1658 | 1 |  | NO APLICA | 3.3831 | 3 | 25.8854 | 0 |  | LOTA | NO APLICA
B1154C01260000184 | B1154C0126LT612160000184 | B1154C0126 | NO | 184 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 943 | S/E CONCEPCION (FFCC) | 0 | 7433 | S/E CONCEPCION (FFCC) | EFE Concepción | 1154 | BA S/E CONCEPCION (FFCC) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.42 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.42 | NO | 2021-05-31 19:46 | 2021-05-31 21:37 | 2021-05-31 21:37 | 1.84 | 0 | 0.7728 | 0 | 1.84 |  | 1.84 | 1 | 0.7728 | 1 |  | NO APLICA | 1.84 | 1 | 0.7728 | 0 |  | CONCEPCION | NO APLICA
B1803C01510000184 | B1803C0151LT775625100184 | B1803C0151 | SI | 184 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 982 | S/E PAPELERA BIO BIO | 0 | 5117 | S/E PAPELERA BIO BIO QT1 | PAPELES NORSKE SKOG BÍO BÍO LTDA. | 1803 | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 151 | BO PAPER BIO-BIO S.A. | LT | 77562510 | 1 | PAPELES NORSKE SKOG BÍO BÍO LTDA. | 8.97 | 0 | 0.5 | 1 |  |  | 8.97 | NO | 2021-05-31 19:46 | 2021-05-31 21:37 | 2021-05-31 21:37 | 1.84 | 0 | 16.5048 | 0 | 1.84 |  | 1.84 | 1 | 16.5048 | 1 |  | NO APLICA | 1.84 | 1 | 16.5048 | 0 |  | SAN PEDRO DE LA PAZ | NO APLICA
B3165C00850000184 | B3165C0085RE764113210184 | B3165C0085 | SI | 184 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 0 | 1529 | S/E SAN PEDRO (CGE) C2 | LOS BATROS | 3165 | BA S/E SAN PEDRO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5077 | Clientes Regulados | 0 | 1.3119 | 2.8 |  | 2.3833 | 0 | 1.3119 | NO | 2021-05-31 19:46 | 2021-05-31 21:37 | 2021-05-31 21:37 | 1.84 | 0 | 2.4139 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5077 |  | 0 | [5 empty] | SAN PEDRO DE LA PAZ | E
B3165C00850000184 | B3165C0085RE764113210184 | B3165C0085 | SI | 184 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 0 | 1525 | S/E SAN PEDRO (CGE) C1 | STA. JUANA | 3165 | BA S/E SAN PEDRO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3713 | Clientes Regulados | 0 | 2.7662 | 6 |  | 7.9057 | 0 | 2.7662 | NO | 2021-05-31 19:46 | 2021-05-31 21:37 | 2021-05-31 22:40 | 2.09 | 0.79 | 5.7813 | 2.1853 | 0 |  | 0 |  |  | 3713 | 2.1853 | NO INFORMADO | [5 empty] | SAN PEDRO DE LA PAZ | E
B3165C00850000184 | B3165C0085RE764113210184 | B3165C0085 | SI | 184 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 0 | 1521 | S/E SAN PEDRO (CGE) C3 | VILLA | 3165 | BA S/E SAN PEDRO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9827 | Clientes Regulados | 0 | 3.3086 | 3.2 |  | 6.0106 | 0 | 3.3086 | NO | 2021-05-31 19:46 | 2021-05-31 21:37 | 2021-05-31 21:37 | 1.84 | 0 | 6.0878 | 0 | 1.9336 |  | 1.9336 | 1 | 14.283 | 9827 |  | 0 | 3.2687 | 2 | 20.7374 | 1.9846 |  | SAN PEDRO DE LA PAZ | E | Tr | Tr
B0119C00850000185 | B0119C0085RE764113210185 | B0119C0085 | SI | 185 | EAF 147-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 0 | 867 | S/E ESCUADRON (CGE) C4 | AV. PRINCIPAL | 119 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2219 | Clientes Regulados | 0 | 1.4707 | 12.81 |  | 0.6618 | 0 | 1.4707 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:27 | 2021-06-01 11:36 | 0.41 | 0 | 0.60298 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2219 |  | 0 | [5 empty] | CORONEL | E
B0119C00850000185 | B0119C0085RE764113210185 | B0119C0085 | SI | 185 | EAF 147-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 0 | 863 | S/E ESCUADRON (CGE) C5 | CARBONIFERA | 119 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 44 | Clientes Regulados | 0 | 0.31446 | 10.44 |  | 0.19531 | 0 | 0.31446 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:27 | 2021-06-01 11:55 | 0.51 | 0.21 | 0.16037 | 0.066036 | 0 |  | 0 |  |  | 44 | 0.066036 | NO INFORMADO | [5 empty] | CORONEL | E
B0119C00850000185 | B0119C0085RE764113210185 | B0119C0085 | SI | 185 | EAF 147-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 0 | 864 | S/E ESCUADRON (CGE) C1 | SCHWAGER | 119 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 50 | Clientes Regulados | 0 | 0.45292 | 7.03 |  | 0.0054098 | 0 | 0.45292 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:27 | 2021-06-01 11:38 | 0.45 | 0 | 0.20381 | 0 | 0.43215 |  | 0.43215 | 1 | 0.96716 | 50 |  | 0 | 2.0721 | 2 | 6.8348 | 0 |  | CORONEL | E
B0141C00850000185 | B0141C0085RE764113210185 | B0141C0085 | SI | 185 | EAF 147-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 380 | S/E ARENAS BLANCAS | 0 | 16933 | S/E ARENAS BLANCAS C3 | LOS HEROES | 141 | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1603 | Clientes Regulados | 0 | 0.3474 | 7.31 |  | 0.058093 | 0 | 0.3474 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:27 | 2021-06-01 11:35 | 0.4 | 0 | 0.13896 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1603 |  | 0 | [5 empty] | CORONEL | E
B0141C00850000185 | B0141C0085RE764113210185 | B0141C0085 | SI | 185 | EAF 147-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 380 | S/E ARENAS BLANCAS | 0 | 522 | S/E ARENAS BLANCAS C2 | MAULE | 141 | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5513 | Clientes Regulados | 0 | 1.8071 | 9.19 |  | 0.69272 | 0 | 1.8071 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:27 | 2021-06-01 11:32 | 0.35 | 0 | 0.63248 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5513 |  | 0 | [5 empty] | CORONEL | E
B0141C00850000185 | B0141C0085RE764113210185 | B0141C0085 | SI | 185 | EAF 147-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 380 | S/E ARENAS BLANCAS | 0 | 521 | S/E ARENAS BLANCAS C1 | MONTT | 141 | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9706 | Clientes Regulados | 0 | 1.9974 | 5.84 |  | 0.73237 | 0 | 1.9974 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:27 | 2021-06-01 11:31 | 0.33 | 0 | 0.65913 | 0 | 0.34456 |  | 0.34456 | 1 | 1.4306 | 9706 |  | 0 | 1.9846 | 2 | 9.604 | 0 |  | CORONEL | E
B0171C00850000185 | B0171C0085RE764113210185 | B0171C0085 | NO | 185 | EAF 147-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 410 | S/E PUCHOCO | 0 | 1370 | S/E PUCHOCO C1 | CHOLLIN | 171 | BA S/E PUCHOCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1396 | Clientes Regulados | 0 | 0.45907 | 2.2 |  | 0.12242 | 0 | 0.45907 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:27 | 2021-06-01 11:27 | 0.26 | 0 | 0.11936 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1396 |  | 0 | [5 empty] | CORONEL | E
B0171C00850000185 | B0171C0085RE764113210185 | B0171C0085 | NO | 185 | EAF 147-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 410 | S/E PUCHOCO | 0 | 1371 | S/E PUCHOCO C2 | LO ROJAS | 171 | BA S/E PUCHOCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 513 | Clientes Regulados | 0 | 0.16653 | 2.23 |  | 0.044408 | 0 | 0.16653 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:27 | 2021-06-01 11:27 | 0.26 | 0 | 0.043298 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 513 |  | 0 | [5 empty] | CORONEL | E
B0171C00850000185 | B0171C0085LD774247800185 | B0171C0085 | NO | 185 | EAF 147-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 410 | S/E PUCHOCO | 0 | 1371 | S/E PUCHOCO C2 | CHOLLIN | 171 | BA S/E PUCHOCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77424780 | 1 | EWOS CHILE ALIMENTOS LIMITADA | 2.73 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 2.73 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:27 | 2021-06-01 11:27 | 0.26 | 0 | 0.7098 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CORONEL | NO APLICA
B0171C00850000185 | B0171C0085LD969299600185 | B0171C0085 | NO | 185 | EAF 147-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 410 | S/E PUCHOCO | 0 | 1371 | S/E PUCHOCO C2 | CHOLLIN | 171 | BA S/E PUCHOCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96929960 | 1 | ORIZON S.A. | 0.28 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.28 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:27 | 2021-06-01 11:27 | 0.26 | 0 | 0.0728 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CORONEL | NO APLICA
B0171C00850000185 | B0171C0085LD969893900185 | B0171C0085 | NO | 185 | EAF 147-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 410 | S/E PUCHOCO | 0 | 1371 | S/E PUCHOCO C2 | CHOLLIN | 171 | BA S/E PUCHOCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96989390 | 1 | FULGHUM FIBRES CHILE S.A. | 0.56 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.56 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:27 | 2021-06-01 11:27 | 0.26 | 0 | 0.1456 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CORONEL | NO APLICA
B0171C00850000185 | B0171C0085LD879132000185 | B0171C0085 | NO | 185 | EAF 147-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 410 | S/E PUCHOCO | 0 | 1371 | S/E PUCHOCO C2 | CHOLLIN | 171 | BA S/E PUCHOCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 87913200 | 1 | FOODCORP CHILE S.A. | 1.61 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.61 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:27 | 2021-06-01 11:27 | 0.26 | 0 | 0.4186 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CORONEL | NO APLICA
B0171C00850000185 | B0171C0085LD768333000185 | B0171C0085 | NO | 185 | EAF 147-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 410 | S/E PUCHOCO | 0 | 1371 | S/E PUCHOCO C2 | CHOLLIN | 171 | BA S/E PUCHOCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.11 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.11 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:27 | 2021-06-01 11:27 | 0.26 | 0 | 0.0286 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CORONEL | NO APLICA
B0171C00850000185 | B0171C0085LD964390000185 | B0171C0085 | NO | 185 | EAF 147-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 410 | S/E PUCHOCO | 0 | 1371 | S/E PUCHOCO C2 | CHOLLIN | 171 | BA S/E PUCHOCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96439000 | 1 | WALMART CHILE S.A. | 0.21 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.21 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:27 | 2021-06-01 11:27 | 0.26 | 0 | 0.0546 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CORONEL | NO APLICA
B0171C00850000185 | B0171C0085LD967924300185 | B0171C0085 | NO | 185 | EAF 147-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 410 | S/E PUCHOCO | 0 | 1371 | S/E PUCHOCO C2 | CHOLLIN | 171 | BA S/E PUCHOCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96792430 | 1 | SODIMAC S.A. | 0.28 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.28 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:27 | 2021-06-01 11:27 | 0.26 | 0 | 0.0728 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CORONEL | NO APLICA
B0171C00850000185 | B0171C0085LD761438210185 | B0171C0085 | NO | 185 | EAF 147-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 410 | S/E PUCHOCO | 0 | 1371 | S/E PUCHOCO C2 | CHOLLIN | 171 | BA S/E PUCHOCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76143821 | 1 | CAMANCHACA PESCA SUR S.A. | 1.66 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.66 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:27 | 2021-06-01 11:27 | 0.26 | 0 | 0.4316 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CORONEL | NO APLICA
B0171C00850000185 | B0171C0085LD803932000185 | B0171C0085 | NO | 185 | EAF 147-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 410 | S/E PUCHOCO | 0 | 1371 | S/E PUCHOCO C2 | CHOLLIN | 171 | BA S/E PUCHOCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 80393200 | 1 | MOLINOS CUNACO S.A. | 0.36 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.36 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:27 | 2021-06-01 11:27 | 0.26 | 0 | 0.0936 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CORONEL | NO APLICA
B0171C00850000185 | B0171C0085LD803265000185 | B0171C0085 | NO | 185 | EAF 147-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 410 | S/E PUCHOCO | 0 | 1371 | S/E PUCHOCO C2 | CHOLLIN | 171 | BA S/E PUCHOCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 80326500 | 1 | OXIQUIM S.A. | 1.55 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.55 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:27 | 2021-06-01 11:27 | 0.26 | 0 | 0.403 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CORONEL | NO APLICA
B0171C00850000185 | B0171C0085LD767096300185 | B0171C0085 | NO | 185 | EAF 147-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 410 | S/E PUCHOCO | 0 | 1371 | S/E PUCHOCO C2 | CHOLLIN | 171 | BA S/E PUCHOCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76709630 | 1 | AUXILIAR CONSERVERA AMERICA S A | 0.18 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.18 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:27 | 2021-06-01 11:27 | 0.26 | 0 | 0.0468 | 0 | 0.26 |  | 0.26 | 1 | 2.6405 | 1 |  | NO APLICA | 3.9131 | 3 | 7.9122 | 0 |  | CORONEL | NO APLICA
B0184C00850000185 | B0184C0085RE764113210185 | B0184C0085 | SI | 185 | EAF 147-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 424 | S/E LOMA COLORADA | 0 | 1072 | S/E LOMA COLORADA C2 | EL PARQUE | 184 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 19900 | Clientes Regulados | 0 | 3.87 | 3.87 |  | 0.25813 | 0 | 3.87 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:16 | 2021-06-01 11:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 19900 |  | 0 | [5 empty] | SAN PEDRO DE LA PAZ | E
B0184C00850000185 | B0184C0085RE764113210185 | B0184C0085 | SI | 185 | EAF 147-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 424 | S/E LOMA COLORADA | 0 | 1077 | S/E LOMA COLORADA C1 | INDUSTRIAS | 184 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 19825 | Clientes Regulados | 0 | 4.55 | 12.41 |  | 0.30333 | 0 | 4.55 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:16 | 2021-06-01 11:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 19825 |  | 0 | [5 empty] | SAN PEDRO DE LA PAZ | E
B0184C00850000185 | B0184C0085RE764113210185 | B0184C0085 | SI | 185 | EAF 147-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 424 | S/E LOMA COLORADA | 0 | 1074 | S/E LOMA COLORADA C3 | LA POSADA | 184 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4706 | Clientes Regulados | 0 | 1.4249 | 2.12 |  | 0.094994 | 0 | 1.4249 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:16 | 2021-06-01 11:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4706 |  | 0 | [5 empty] | SAN PEDRO DE LA PAZ | E
B0184C00850000185 | B0184C0085RE764113210185 | B0184C0085 | SI | 185 | EAF 147-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 424 | S/E LOMA COLORADA | 0 | 1070 | S/E LOMA COLORADA C4 | LAGUNILLAS | 184 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6602 | Clientes Regulados | 0 | 0.06932 | 1.89 |  | 0.0046213 | 0 | 0.06932 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:16 | 2021-06-01 11:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6 |  | 0 | [5 empty] | CORONEL | E
B0184C00850000185 | B0184C0085RE764113210185 | B0184C0085 | SI | 185 | EAF 147-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 424 | S/E LOMA COLORADA | 0 | 1070 | S/E LOMA COLORADA C4 | LAGUNILLAS | 184 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6602 | Clientes Regulados | 0 | 1.6894 | 1.89 |  | 0.11262 | 0 | 1.6894 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:16 | 2021-06-01 11:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6596 |  | 0 | [5 empty] | SAN PEDRO DE LA PAZ | E
B0230C01260000185 | B0230C0126LT612160000185 | B0230C0126 | SI | 185 | EAF 147-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 0 | 869 | S/E ESCUADRON (CGE) B2 | Rectificadora Escuadron EFE | 230 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.3 | 0 | 1.1 | 1 |  |  | 0.3 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:27 | 2021-06-01 11:27 | 0.26 | 0 | 0.078 | 0 | 0.26 |  | 0.26 | 1 | 0.078 | 1 |  | NO APLICA | 2.24 | 2 | 0.771 | 0 |  | CORONEL | NO APLICA
B0316C00850000185 | B0316C0085RE764113210185 | B0316C0085 | SI | 185 | EAF 147-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 484 | S/E CORONEL | 0 | 747 | S/E CORONEL C1 | CALABOZO | 316 | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 15041 | Clientes Regulados | 0 | 3.9151 | 4.63 |  | 1.1745 | 0 | 3.9151 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:27 | 2021-06-01 11:27 | 0.26 | 0 | 1.0179 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 15041 |  | 0 | [5 empty] | CORONEL | E
B0316C00850000185 | B0316C0085RE764113210185 | B0316C0085 | SI | 185 | EAF 147-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 484 | S/E CORONEL | 0 | 741 | S/E CORONEL C4 | HOSPITAL | 316 | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1927 | Clientes Regulados | 0 | 0.80335 | 2.68 |  | 0.24101 | 0 | 0.80335 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:27 | 2021-06-01 11:27 | 0.26 | 0 | 0.20887 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1927 |  | 0 | [5 empty] | CORONEL | E
B0316C00850000185 | B0316C0085RE764113210185 | B0316C0085 | SI | 185 | EAF 147-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 484 | S/E CORONEL | 0 | 751 | S/E CORONEL C5 | LA OBRA | 316 | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1078 | Clientes Regulados | 0 | 0.40661 | 1.07 |  | 0.12198 | 0 | 0.40661 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:13 | 2021-06-01 11:27 | 0.26 | 0 | 0.10572 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1049 |  | 0 | [5 empty] | CORONEL | E
B0316C00850000185 | B0316C0085RE764113210185 | B0316C0085 | SI | 185 | EAF 147-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 484 | S/E CORONEL | 0 | 16233 | S/E CORONEL C6 | LUMACO | 316 | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3713 | Clientes Regulados | 0 | 1.2471 | 8.44 |  | 0.37414 | 0 | 1.2471 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:27 | 2021-06-01 11:27 | 0.26 | 0 | 0.32426 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3713 |  | 0 | [5 empty] | CORONEL | E
B0316C00850000185 | B0316C0085RE764113210185 | B0316C0085 | SI | 185 | EAF 147-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 484 | S/E CORONEL | 0 | 745 | S/E CORONEL C2 | PESQUERA | 316 | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1350 | Clientes Regulados | 0 | 0.38845 | 2.52 |  | 0.11653 | 0 | 0.38845 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:27 | 2021-06-01 11:27 | 0.26 | 0 | 0.101 | 0 | 0.26 |  | 0.26 | 1 | 1.7578 | 1350 |  | 0 | 1.9 | 2 | 13.5747 | 0 |  | CORONEL | E
B1154C01260000185 | B1154C0126LT612160000185 | B1154C0126 | NO | 185 | EAF 147-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 943 | S/E CONCEPCION (FFCC) | 0 | 7433 | S/E CONCEPCION (FFCC) | EFE Concepción | 1154 | BA S/E CONCEPCION (FFCC) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.22 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.22 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:27 | 2021-06-01 11:27 | 0.26 | 0 | 0.0572 | 0 | 0.26 |  | 0.26 | 1 | 0.0572 | 1 |  | NO APLICA | 2.1 | 2 | 0.83 | 0 |  | CONCEPCION | NO APLICA
B1803C01510000185 | B1803C0151LT775625100185 | B1803C0151 | SI | 185 | EAF 147-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 982 | S/E PAPELERA BIO BIO | 0 | 5117 | S/E PAPELERA BIO BIO QT1 | PAPELES NORSKE SKOG BÍO BÍO LTDA. | 1803 | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 151 | BO PAPER BIO-BIO S.A. | LT | 77562510 | 1 | PAPELES NORSKE SKOG BÍO BÍO LTDA. | 3.6673 | 0 | 0.5 | 1 |  |  | 3.6673 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:27 | 2021-06-01 11:27 | 0.26 | 0 | 0.95349 | 0 | 0.26 |  | 0.26 | 1 | 0.95349 | 1 |  | NO APLICA | 2.1 | 2 | 17.4583 | 0 |  | SAN PEDRO DE LA PAZ | NO APLICA
B3165C00850000185 | B3165C0085RE764113210185 | B3165C0085 | SI | 185 | EAF 147-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 0 | 1529 | S/E SAN PEDRO (CGE) C2 | LOS BATROS | 3165 | BA S/E SAN PEDRO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5077 | Clientes Regulados | 0 | 1.3175 | 1.92 |  | 0.35133 | 0 | 1.3175 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:16 | 2021-06-01 11:27 | 0.26 | 0 | 0.34254 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5077 |  | 0 | [5 empty] | SAN PEDRO DE LA PAZ | E
B3165C00850000185 | B3165C0085RE764113210185 | B3165C0085 | SI | 185 | EAF 147-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 0 | 1525 | S/E SAN PEDRO (CGE) C1 | STA. JUANA | 3165 | BA S/E SAN PEDRO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3713 | Clientes Regulados | 0 | 2.7034 | 6.27 |  | 0.72092 | 0 | 2.7034 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:16 | 2021-06-01 11:27 | 0.26 | 0 | 0.7029 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3713 |  | 0 | [5 empty] | SAN PEDRO DE LA PAZ | E
B3165C00850000185 | B3165C0085RE764113210185 | B3165C0085 | SI | 185 | EAF 147-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 0 | 1521 | S/E SAN PEDRO (CGE) C3 | VILLA | 3165 | BA S/E SAN PEDRO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9827 | Clientes Regulados | 0 | 3.3303 | 2.84 |  | 0.88808 | 0 | 3.3303 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:16 | 2021-06-01 11:27 | 0.26 | 0 | 0.86588 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9827 |  | 0 | [5 empty] | SAN PEDRO DE LA PAZ | E
B3165C00850000185 | B3165C0085LD812010000185 | B3165C0085 | SI | 185 | EAF 147-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 0 | 1525 | S/E SAN PEDRO (CGE) C1 | SANTA JUANA | 3165 | BA S/E SAN PEDRO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81201000 | 1 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 0.08 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:16 | 2021-06-01 11:27 | 0.26 | 0 | 0.0208 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN PEDRO DE LA PAZ | NO APLICA
B3165C00850000185 | B3165C0085LD768333000185 | B3165C0085 | SI | 185 | EAF 147-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 0 | 1525 | S/E SAN PEDRO (CGE) C1 | SANTA JUANA | 3165 | BA S/E SAN PEDRO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.47 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.47 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:16 | 2021-06-01 11:27 | 0.26 | 0 | 0.1222 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN PEDRO DE LA PAZ | NO APLICA
B3165C00850000185 | B3165C0085LD995200000185 | B3165C0085 | SI | 185 | EAF 147-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 0 | 1521 | S/E SAN PEDRO (CGE) C3 | VILLA | 3165 | BA S/E SAN PEDRO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99520000 | 1 | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.05 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:16 | 2021-06-01 11:27 | 0.26 | 0 | 0.013 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN PEDRO DE LA PAZ | NO APLICA
B3165C00850000185 | B3165C0085LD761862190185 | B3165C0085 | SI | 185 | EAF 147-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 0 | 1521 | S/E SAN PEDRO (CGE) C3 | VILLA | 3165 | BA S/E SAN PEDRO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76186219 | 1 | INMOBILIARIA CENTROS COMERCIALES I SPA | 0.12 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.12 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:16 | 2021-06-01 11:27 | 0.26 | 0 | 0.0312 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN PEDRO DE LA PAZ | NO APLICA
B3165C00850000185 | B3165C0085LD781298700185 | B3165C0085 | SI | 185 | EAF 147-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 0 | 1521 | S/E SAN PEDRO (CGE) C3 | VILLA | 3165 | BA S/E SAN PEDRO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78129870 | 1 | COMERCIAL YOLANDA LIMITADA | 0.15 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.15 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:16 | 2021-06-01 11:27 | 0.26 | 0 | 0.039 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN PEDRO DE LA PAZ | NO APLICA
B3165C00850000185 | B3165C0085LD763904300185 | B3165C0085 | SI | 185 | EAF 147-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 0 | 1521 | S/E SAN PEDRO (CGE) C3 | VILLA | 3165 | BA S/E SAN PEDRO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76390430 | 1 | MEGACENTRO SAN PEDRO S.A. | 0.38 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.38 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:16 | 2021-06-01 11:27 | 0.26 | 0 | 0.0988 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN PEDRO DE LA PAZ | NO APLICA
B3165C00850000185 | B3165C0085LD968628000185 | B3165C0085 | SI | 185 | EAF 147-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 0 | 1521 | S/E SAN PEDRO (CGE) C3 | VILLA | 3165 | BA S/E SAN PEDRO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96862800 | 1 | BLOCKS AND CUTSTOCK S.A. | 0.54 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.54 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:16 | 2021-06-01 11:27 | 0.26 | 0 | 0.1404 | 0 | 0.26 |  | 0.26 | 1 | 2.3767 | 1 |  | NO APLICA | 3.5287 | 3 | 23.1141 | 2.3767 |  | SAN PEDRO DE LA PAZ | NO APLICA | Tr y Fr | Fr
B1106C01250000186 | B1106C0125LT777629400186 | B1106C0125 | SI | 186 | EAF 148-2021 | Forzado | TZ | NO | SI | 779 | S/E CHAGRES | 0 | 6031 | S/E CHAGRES | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 1106 | BA S/E FUNDICION CHAGRES 110KV BP1 | 125 | ANGLO AMERICAN CHAGRES | LT | 77762940 | 1 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 17.728 | 0 | 18.28 | 1 |  |  | 17.728 | NO | 2021-06-01 13:33 | 2021-06-01 13:52 | 2021-06-01 13:52 | 0.31 | 0 | 5.4957 | 0 | 0.31 |  | 0.31 | 1 | 5.4957 | 1 |  | NO APLICA | 0.31 | 1 | 5.4957 | 0 |  | CATEMU | NO APLICA
B0227C00850000187 | B0227C0085RE764113210187 | B0227C0085 | NO | 187 | EAF 149-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 0 | 830 | S/E EL AVELLANO E1 | LA MONA | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 332 | Clientes Regulados | 0 | 0.26115 | 8.1 |  | 0.31773 | 0 | 0.26115 | NO | 2021-06-01 15:07 | 2021-06-01 15:11 | 2021-06-01 16:20 | 0.31 | 0.89 | 0.080956 | 0.23242 | 0 |  | 0 |  |  | 314 | 0.23242 | NO INFORMADO | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B0227C00850000187 | B0227C0085RE764113210187 | B0227C0085 | NO | 187 | EAF 149-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 0 | 827 | S/E EL AVELLANO E3 | LAJA | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 477 | Clientes Regulados | 0 | 0.75965 | 3.8 |  | 0.92424 | 0 | 0.75965 | NO | 2021-06-01 15:07 | 2021-06-01 15:11 | 2021-06-01 16:20 | 0.31 | 0.89 | 0.23549 | 0.67609 | 0 |  | 0 |  |  | 501 | 0.67609 | NO INFORMADO | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B0227C00850000187 | B0227C0085RE764113210187 | B0227C0085 | NO | 187 | EAF 149-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 0 | 826 | S/E EL AVELLANO E2 | SOR VICENTA | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3949 | Clientes Regulados | 0 | 0.7322 | 4.8 |  | 0.89085 | 0 | 0.7322 | SI | 2021-06-01 15:07 | 2021-06-01 15:11 | 2021-06-01 16:20 | 0.31 | 0.89 | 0.22698 | 0.65166 | 0 |  | 0 |  |  | 1226 | 0.65166 | NO INFORMADO | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B0227C00850000187 | B0227C0085LD995828600187 | B0227C0085 | NO | 187 | EAF 149-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 0 | 830 | S/E EL AVELLANO E1 | LA MONA | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99582860 | 1 | MADERAS PILGUEN SPA | 0.06 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.06 | NO | 2021-06-01 15:07 | 2021-06-01 15:11 | 2021-06-01 16:20 | 0.31 | 0.89 | 0.0186 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B0227C00850000187 | B0227C0085LD797574600187 | B0227C0085 | NO | 187 | EAF 149-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 0 | 827 | S/E EL AVELLANO E3 | LAJA | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79757460 | 1 | AGRICOLA ANCALI LTDA. | 0.21 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.21 | NO | 2021-06-01 15:07 | 2021-06-01 15:11 | 2021-06-01 16:20 | 0.31 | 0.89 | 0.0651 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B0227C00850000187 | B0227C0085LD995200000187 | B0227C0085 | NO | 187 | EAF 149-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 0 | 827 | S/E EL AVELLANO E3 | LAJA | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99520000 | 1 | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.05 | NO | 2021-06-01 15:07 | 2021-06-01 15:11 | 2021-06-01 16:20 | 0.31 | 0.89 | 0.0155 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B0227C00850000187 | B0227C0085LD779567400187 | B0227C0085 | NO | 187 | EAF 149-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 0 | 827 | S/E EL AVELLANO E3 | LAJA | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77956740 | 1 | SOC. DE MANUFACTURAS TIMBERNI LTDA. | 0.21 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.21 | NO | 2021-06-01 15:07 | 2021-06-01 15:11 | 2021-06-01 16:20 | 0.31 | 0.89 | 0.0651 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B0227C00850000187 | B0227C0085LD953040000187 | B0227C0085 | NO | 187 | EAF 149-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 0 | 827 | S/E EL AVELLANO E3 | LAJA | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 95304000 | 1 | CMPC MADERAS S.A. | 0.97 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.97 | NO | 2021-06-01 15:07 | 2021-06-01 15:11 | 2021-06-01 16:20 | 0.31 | 0.89 | 0.3007 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B0227C00850000187 | B0227C0085LD776134700187 | B0227C0085 | NO | 187 | EAF 149-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 0 | 827 | S/E EL AVELLANO E3 | LAJA | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77613470 | 1 | SOC FORESTAL E INDUSTRIAL MBM LTDA | 0.07 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.07 | NO | 2021-06-01 15:07 | 2021-06-01 15:11 | 2021-06-01 16:20 | 0.31 | 0.89 | 0.0217 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B0227C00850000187 | B0227C0085LD768333000187 | B0227C0085 | NO | 187 | EAF 149-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 0 | 827 | S/E EL AVELLANO E3 | LAJA | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.11 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.11 | NO | 2021-06-01 15:07 | 2021-06-01 15:11 | 2021-06-01 16:20 | 0.31 | 0.89 | 0.0341 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B0227C00850000187 | B0227C0085LD720120000187 | B0227C0085 | NO | 187 | EAF 149-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 0 | 827 | S/E EL AVELLANO E3 | LAJA | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 72012000 | 1 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHILE INACAP | 0.06 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.06 | NO | 2021-06-01 15:07 | 2021-06-01 15:11 | 2021-06-01 16:20 | 0.31 | 0.89 | 0.0186 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B0227C00850000187 | B0227C0085LD907030000187 | B0227C0085 | NO | 187 | EAF 149-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 0 | 827 | S/E EL AVELLANO E3 | LAJA | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 90703000 | 1 | NESTLE CHILE S.A. | 0.94 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.94 | NO | 2021-06-01 15:07 | 2021-06-01 15:11 | 2021-06-01 16:20 | 0.31 | 0.89 | 0.2914 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B0227C00850000187 | B0227C0085LD760626350187 | B0227C0085 | NO | 187 | EAF 149-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 0 | 827 | S/E EL AVELLANO E3 | LAJA | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76062635 | 1 | PATAGONIA PAINTING COMPANY | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.05 | NO | 2021-06-01 15:07 | 2021-06-01 15:11 | 2021-06-01 16:20 | 0.31 | 0.89 | 0.0155 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B0227C00850000187 | B0227C0085LD783359900187 | B0227C0085 | NO | 187 | EAF 149-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 0 | 827 | S/E EL AVELLANO E3 | LAJA | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78335990 | 1 | COMERCIAL GREENVIC S.A. | 0.17 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.17 | NO | 2021-06-01 15:07 | 2021-06-01 15:11 | 2021-06-01 16:20 | 0.31 | 0.89 | 0.0527 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B0227C00850000187 | B0227C0085LD785707800187 | B0227C0085 | NO | 187 | EAF 149-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 0 | 827 | S/E EL AVELLANO E3 | LAJA | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78570780 | 1 | ASERRADEROS POCO A POCO LTDA | 0.31 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.31 | NO | 2021-06-01 15:07 | 2021-06-01 15:11 | 2021-06-01 16:20 | 0.31 | 0.89 | 0.0961 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B0227C00850000187 | B0227C0085LD760053180187 | B0227C0085 | NO | 187 | EAF 149-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 0 | 826 | S/E EL AVELLANO E2 | SOR VICENTA | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76005318 | 1 | MADERAS RIO COLORADO | 0.03 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.03 | SI | 2021-06-01 15:07 | 2021-06-01 15:11 | 2021-06-01 16:20 | 0.31 | 0.89 | 0.0093 | 0 | 0.31 |  | 0.31 | 1 | 1.5478 | 1 |  | NO APLICA | 0.31 | 1 | 1.5478 | 0 |  | LOS ANGELES | NO APLICA
B0227C01020000187 | B0227C0102RE815859000187 | B0227C0102 | NO | 187 | EAF 149-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 0 | 28528 | S/E EL AVELLANO E4 | RARINCO | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | RE | 81585900 | 6239 | Clientes Regulados | 0 | 2.91 | 5.3 |  | 0.4947 | 0 | 2.91 | NO | 2021-06-01 15:07 | 2021-06-01 15:11 | 2021-06-01 15:17 | 0.16 | 0 | 0.4656 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6158 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B0227C01020000187 | B0227C0102LD967136800187 | B0227C0102 | NO | 187 | EAF 149-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 0 | 28528 | S/E EL AVELLANO E4 | RARINCO | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | LD | 96713680 | 1 | LAMINADORA L.ANGELES S.A. | 0.5 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.5 | NO | 2021-06-01 15:07 | 2021-06-01 15:11 | 2021-06-01 15:17 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B0227C01020000187 | B0227C0102LD761751180187 | B0227C0102 | NO | 187 | EAF 149-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 0 | 28528 | S/E EL AVELLANO E4 | RARINCO | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | LD | 76175118 | 1 | SALMONES HUMBOLDT SPA | 0.16 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.16 | NO | 2021-06-01 15:07 | 2021-06-01 15:11 | 2021-06-01 15:17 | 0.16 | 0 | 0.0256 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B0227C01020000187 | B0227C0102LD765159710187 | B0227C0102 | NO | 187 | EAF 149-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 0 | 28528 | S/E EL AVELLANO E4 | RARINCO | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | LD | 76515971 | 1 | FULLGREEN CHILE LTDA | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.05 | NO | 2021-06-01 15:07 | 2021-06-01 15:11 | 2021-06-01 15:17 | 0.16 | 0 | 0.008 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B0227C01020000187 | B0227C0102LD760904830187 | B0227C0102 | NO | 187 | EAF 149-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 0 | 28528 | S/E EL AVELLANO E4 | RARINCO | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | LD | 76090483 | 1 | AUSTRALIS AGUA DULCE S.A. | 0.18 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.18 | NO | 2021-06-01 15:07 | 2021-06-01 15:11 | 2021-06-01 15:17 | 0.16 | 0 | 0.0288 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B0227C01020000187 | B0227C0102LD787609600187 | B0227C0102 | NO | 187 | EAF 149-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 0 | 28528 | S/E EL AVELLANO E4 | RARINCO | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | LD | 78760960 | 1 | INGENIERIA, MADERAS Y CONSTRUCCIONES LIMITADA | 0.09 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2021-06-01 15:07 | 2021-06-01 15:11 | 2021-06-01 15:17 | 0.16 | 0 | 0.0144 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B0227C01020000187 | B0227C0102LD885399000187 | B0227C0102 | NO | 187 | EAF 149-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 0 | 28528 | S/E EL AVELLANO E4 | RARINCO | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | LD | 88539900 | 1 | MADERAS IMPREGNADAS PRESERVA LTDA | 0.04 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.04 | NO | 2021-06-01 15:07 | 2021-06-01 15:11 | 2021-06-01 15:17 | 0.16 | 0 | 0.0064 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B0227C01020000187 | B0227C0102LD782651500187 | B0227C0102 | NO | 187 | EAF 149-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 0 | 28528 | S/E EL AVELLANO E4 | RARINCO | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | LD | 78265150 | 1 | AGRICOLA LLAHUEN | 0.09 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2021-06-01 15:07 | 2021-06-01 15:11 | 2021-06-01 15:17 | 0.16 | 0 | 0.0144 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B0227C01020000187 | B0227C0102LD764954030187 | B0227C0102 | NO | 187 | EAF 149-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 0 | 28528 | S/E EL AVELLANO E4 | RARINCO | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | LD | 76495403 | 1 | SOCIEDAD AGRICOLA EL ALAMO LIMITADA | 0 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0 | NO | 2021-06-01 15:07 | 2021-06-01 15:11 | 2021-06-01 15:17 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.16 |  | 0.16 | 1 | 0.6432 | 1 |  | NO APLICA | 0.16 | 1 | 0.6432 | 0 |  | LOS ANGELES | NO APLICA
B2140C04260000188 | B2140C0426LT865421000188 | B2140C0426 | SI | 188 | EAF 150-2021 | Forzado | TD | SI | NO | 2174 | S/E CAITAN | 0 | 26045 | S/E CAITAN BT1 | MINERA SPENCE S.A. | 2140 | BA S/E KAPATUR 220KV BP1 | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | 1 | MINERA SPENCE | 16.55 | 0 | 2.9 | 1 |  |  | 16.55 | NO | 2021-06-03 13:08 | 2021-06-03 14:39 | 2021-06-03 14:39 | 1.51 | 0 | 24.9905 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MEJILLONES | NO APLICA
B0101C01470000189 | B0101C0147LT877565000189 | B0101C0147 | NO | 189 | EAF 151-2021 | Forzado | TD | NO | SI | 312 | S/E PETROPOWER | 0 | 7991 | S/E PETROPOWER H | ENAP REFINERIAS S.A. | 101 | BA S/E PETROPOWER 66KV BP1 | 147 | ENAP REFINERÍAS S.A. | LT | 87756500 | 1 | ENAP REFINERIAS S.A. | 5.6733 | 0 | 53 | 1 |  |  | 5.6733 | NO | 2021-06-03 13:58 | 2021-06-03 15:36 | 2021-06-03 15:36 | 1.63 | 0 | 9.2474 | 0 | 1.63 |  | 1.63 | 1 | 9.2474 | 1 |  | NO APLICA | 1.63 | 1 | 9.2474 | 0 |  | HUALPEN | NO APLICA
B0101C01480000189 | B0101C0148LT780215600189 | B0101C0148 | NO | 189 | EAF 151-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 312 | S/E PETROPOWER | 0 | 410 | S/E PETROPOWER L3 | PETROQUIM S.A. | 101 | BA S/E PETROPOWER 66KV BP1 | 148 | PETROQUIM S.A. | LT | 78021560 | 1 | PETROQUIM S.A. | 3.6416 | 0 | 5 | 1 |  |  | 3.6416 | NO | 2021-06-03 13:58 | 2021-06-03 15:36 | 2021-06-03 15:36 | 1.63 | 0 | 5.9359 | 0 | 1.63 |  | 1.63 | 1 | 5.9359 | 1 |  | NO APLICA | 1.63 | 1 | 5.9359 | 0 |  | HUALPEN | NO APLICA
B1209C01590000190 | B1209C0159LT780958900190 | B1209C0159 | SI | 190 | EAF 152-2021 | Forzado | TD | NO | SI | 972 | S/E MINERA MARICUNGA | 0 | 5101 | S/E MINERA MARICUNGA H101-A | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | 1209 | BA S/E CARDONES 110KV | 159 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | LT | 78095890 | 1 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | 1.2734 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1.2734 | NO | 2021-06-04 06:27 | 2021-06-04 11:13 | 2021-06-04 11:13 | 4.76 | 0 | 6.0615 | 0 | 4.76 |  | 4.76 | 1 | 6.0615 | 1 |  | NO APLICA | 4.76 | 1 | 6.0615 | 3.5147 |  | COPIAPO | NO APLICA | Tr | Tr
B2209C04190000191 | B2209C0419LT795872100191 | B2209C0419 | SI | 191 | EAF 153-2021 | Forzado | TD | NO | SI | 1892 | S/E LAGUNA SECA | 0 | 17953 | S/E LAGUNA SECA 23 KV | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 2209 | BA S/E NUEVA ZALDIVAR 220KV BP1 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | 1 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 149.5992 | 0 | 85 | 1 |  |  | 149.5992 | NO | 2021-06-05 15:55 | 2021-06-05 16:12 | 2021-06-05 16:12 | 0.28 | 0 | 41.8878 | 0 | 0.28 |  | 0.28 | 1 | 41.8878 | 1 |  | NO APLICA | 0.28 | 1 | 41.8878 | 0 |  | ANTOFAGASTA | NO APLICA
B0190C00850000192 | B0190C0085RE764113210192 | B0190C0085 | NO | 192 | EAF 154-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 430 | S/E MARQUESA | 0 | 1202 | S/E MARQUESA E3 | DOS PINOS | 190 | BA S/E MARQUESA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4899 | Clientes Regulados | 0 | 0.30106 | 1.6 |  | 0.44657 | 0 | 0.30106 | NO | 2021-06-06 07:05 | 2021-06-06 08:32 | 2021-06-06 08:33 | 1.46 | 0 | 0.43955 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 459 |  | 0 | [5 empty] | VICUÑA | B
B0190C00850000192 | B0190C0085RE764113210192 | B0190C0085 | NO | 192 | EAF 154-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 430 | S/E MARQUESA | 0 | 1201 | S/E MARQUESA E1 | LAS ROJAS | 190 | BA S/E MARQUESA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 567 | Clientes Regulados | 0 | 2.2734 | 3.1 |  | 3.3722 | 0 | 2.2734 | NO | 2021-06-06 07:05 | 2021-06-06 08:32 | 2021-06-06 08:33 | 1.46 | 0 | 3.3191 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4076 |  | 0 | [5 empty] | LA SERENA | B
B0190C00850000192 | B0190C0085RE764113210192 | B0190C0085 | NO | 192 | EAF 154-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 430 | S/E MARQUESA | 0 | 1201 | S/E MARQUESA E1 | LAS ROJAS | 190 | BA S/E MARQUESA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 567 | Clientes Regulados | 0 | 0.089872 | 3.1 |  | 0.13331 | 0 | 0.089872 | NO | 2021-06-06 07:05 | 2021-06-06 08:32 | 2021-06-06 08:33 | 1.46 | 0 | 0.13121 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 172 |  | 0 | [5 empty] | VICUÑA | B
B0190C00850000192 | B0190C0085RE764113210192 | B0190C0085 | NO | 192 | EAF 154-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 430 | S/E MARQUESA | 0 | 1200 | S/E MARQUESA E2 | TALCUNA | 190 | BA S/E MARQUESA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 957 | Clientes Regulados | 0 | 0.010687 | 5.1 |  | 0.03431 | 0 | 0.010687 | NO | 2021-06-06 07:05 | 2021-06-06 08:32 | 2021-06-06 10:24 | 1.7 | 1.61 | 0.018168 | 0.017206 | 0 |  | 0 |  |  | 23 | 0.017206 | NO INFORMADO | [5 empty] | VICUÑA | B
B0190C00850000192 | B0190C0085RE764113210192 | B0190C0085 | NO | 192 | EAF 154-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 430 | S/E MARQUESA | 0 | 1197 | S/E MARQUESA E4 | TAMBO | 190 | BA S/E MARQUESA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 24 | Clientes Regulados | 0 | 0.44139 | 1.11 |  | 0.65472 | 0 | 0.44139 | NO | 2021-06-06 07:05 | 2021-06-06 08:32 | 2021-06-06 08:33 | 1.46 | 0 | 0.64443 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 834 |  | 0 | [5 empty] | VICUÑA | B
B0190C00850000192 | B0190C0085LD995413800192 | B0190C0085 | NO | 192 | EAF 154-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 430 | S/E MARQUESA | 0 | 1201 | S/E MARQUESA E1 | LAS ROJAS | 190 | BA S/E MARQUESA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99541380 | 1 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0.3 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.3 | NO | 2021-06-06 07:05 | 2021-06-06 08:32 | 2021-06-06 08:33 | 1.46 | 0 | 0.438 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LA SERENA | NO APLICA
B0190C00850000192 | B0190C0085LD764145100192 | B0190C0085 | NO | 192 | EAF 154-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 430 | S/E MARQUESA | 0 | 1201 | S/E MARQUESA E1 | LAS ROJAS | 190 | BA S/E MARQUESA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76414510 | 1 | ARIDOS ACONCAGUA S.A. | 0.08 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2021-06-06 07:05 | 2021-06-06 08:32 | 2021-06-06 08:33 | 1.46 | 0 | 0.1168 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LA SERENA | NO APLICA
B0190C00850000192 | B0190C0085LD840606000192 | B0190C0085 | NO | 192 | EAF 154-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 430 | S/E MARQUESA | 0 | 1201 | S/E MARQUESA E1 | LAS ROJAS | 190 | BA S/E MARQUESA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 84060600 | 1 | CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0.03 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.03 | NO | 2021-06-06 07:05 | 2021-06-06 08:32 | 2021-06-06 08:33 | 1.46 | 0 | 0.0438 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LA SERENA | NO APLICA
B0190C00850000192 | B0190C0085LD775700100192 | B0190C0085 | NO | 192 | EAF 154-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 430 | S/E MARQUESA | 0 | 1200 | S/E MARQUESA E2 | TALCUNA | 190 | BA S/E MARQUESA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77570010 | 1 | SERVICIOS MINEROS DEL VALLE SPA | 1.46 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.46 | NO | 2021-06-06 07:05 | 2021-06-06 08:32 | 2021-06-06 10:56 | 1.7 | 2.14 | 2.482 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | VICUÑA | NO APLICA
B0190C00850000192 | B0190C0085LD894702000192 | B0190C0085 | NO | 192 | EAF 154-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 430 | S/E MARQUESA | 0 | 1197 | S/E MARQUESA E4 | TAMBO | 190 | BA S/E MARQUESA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 89470200 | 1 | FRUTÍCOLA Y EXPORTADORA ATACAMA LTDA. | 1.02 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.02 | NO | 2021-06-06 07:05 | 2021-06-06 08:32 | 2021-06-06 08:33 | 1.46 | 0 | 1.4892 | 0 | 1.5188 |  | 1.5188 | 1 | 9.1223 | 1 |  | NO APLICA | 1.5188 | 1 | 9.1223 | 0 |  | VICUÑA | NO APLICA
B1825C00930000193 | B1825C0093RE968005700193 | B1825C0093 | SI | 193 | EAF 155-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1777 | S/E CENTRAL FLORIDA 2 (SCM) | 0 | 12241 | S/E CENTRAL FLORIDA 2 CT | CORPORACION /CT | 1825 | BA S/E FLORIDA 12KV | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.0372 | 2 |  | 0.001054 | 0 | 0.0372 | NO | 2021-06-06 15:45 | 2021-06-06 17:47 | 2021-06-06 17:47 | 2.03 | 0 | 0.075516 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 24 |  | 0 | [5 empty] | LA FLORIDA | D
B1825C00930000193 | B1825C0093RE968005700193 | B1825C0093 | SI | 193 | EAF 155-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1777 | S/E CENTRAL FLORIDA 2 (SCM) | 0 | 12241 | S/E CENTRAL FLORIDA 2 CT | ROJAS MAGALLANES /CT | 1825 | BA S/E FLORIDA 12KV | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 3.274 | 2 |  | 0.09035 | 0 | 3.274 | NO | 2021-06-06 15:45 | 2021-06-06 17:47 | 2021-06-06 17:47 | 2.03 | 0 | 6.6462 | 0 | 2.03 |  | 2.03 | 1 | 6.7217 | 7713 |  | 0 | 2.03 | 1 | 6.7217 | 0 |  | LA FLORIDA | D
B2087C04260000194 | B2087C0426LT865421000194 | B2087C0426 | SI | 194 | EAF 156-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 2112 | S/E SGO | 0 | 24251 | S/E SGO J1 | SS/EE SGO y Spence | 2087 | BA S/E ENCUENTRO 220KV BP1 | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | 1 | MINERA SPENCE | 73.4139 | 0 | 137 | 1 |  |  | 73.4139 | NO | 2021-06-07 13:28 | 2021-06-07 13:47 | 2021-06-07 13:47 | 0.31 | 0 | 22.7583 | 0 | 0.31 |  | 0.31 | 1 | 22.7583 | 1 |  | NO APLICA | 1.66 | 2 | 110.7918 | 0 |  | SIERRA GORDA | NO APLICA
B0118C00850000195 | B0118C0085RE764113210195 | B0118C0085 | SI | 195 | EAF 157-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 357 | S/E EL SAUCE | 0 | 859 | S/E EL SAUCE C1 | QUILITAPIA | 118 | BA S/E EL SAUCE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1303 | Clientes Regulados | 0 | 0.1421 | 0.1 |  | 0.0071048 | 0 | 0.1421 | NO | 2021-06-08 07:58 | 2021-06-08 08:05 | 2021-06-08 08:01 | 0.05 | 0 | 0.0071048 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1316 |  | 0 | [5 empty] | COMBARBALA | B
B0157C00850000195 | B0157C0085RE764113210195 | B0157C0085 | SI | 195 | EAF 157-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 396 | S/E COMBARBALA | 0 | 733 | S/E COMBARBALA C1 | CIUDAD | 157 | BA S/E COMBARBALA 13.2KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3153 | Clientes Regulados | 0 | 0.63273 | 0.56 |  | 0.031637 | 0 | 0.63273 | NO | 2021-06-08 07:58 | 2021-06-08 08:01 | 2021-06-08 08:01 | 0.05 | 0 | 0.031637 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3194 |  | 0 | [5 empty] | COMBARBALA | B
B0157C00850000195 | B0157C0085RE764113210195 | B0157C0085 | SI | 195 | EAF 157-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 396 | S/E COMBARBALA | 0 | 734 | S/E COMBARBALA C2 | INDUSTRIAL | 157 | BA S/E COMBARBALA 13.2KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1590 | Clientes Regulados | 0 | 0.39248 | 0.38 |  | 0.019624 | 0 | 0.39248 | NO | 2021-06-08 07:58 | 2021-06-08 08:01 | 2021-06-08 08:01 | 0.05 | 0 | 0.019624 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1622 |  | 0 | [5 empty] | COMBARBALA | B
B0157C00850000195 | B0157C0085LD761522000195 | B0157C0085 | SI | 195 | EAF 157-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 396 | S/E COMBARBALA | 0 | 734 | S/E COMBARBALA C2 | INDUSTRIAL | 157 | BA S/E COMBARBALA 13.2KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76152200 | 1 | AGRICOLA BAUZA LIMITADA | 0.11 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.11 | NO | 2021-06-08 07:58 | 2021-06-08 08:01 | 2021-06-08 08:01 | 0.05 | 0 | 0.0055 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | COMBARBALA | NO APLICA
B0174C00950000196 | B0174C0095RE783975300196 | B0174C0095 | NO | 196 | EAF 158-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 0 | 16343 | S/E TRAIGUEN C1 | CHUFQUEN | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | RE | 78397530 | 400 | Clientes Regulados | 0 | 0.5 | 0.69 |  | 0.221 | 0.0476 | 0.5 | NO | 2021-06-08 10:07 | 2021-06-08 15:48 | 2021-06-08 15:49 | 5.7 | 0 | 2.85 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 365 |  | 365 | [5 empty] | GALVARINO | E
B0174C00950000196 | B0174C0095RE783975300196 | B0174C0095 | NO | 196 | EAF 158-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 0 | 16343 | S/E TRAIGUEN C1 | CHUFQUEN | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | RE | 78397530 | 400 | Clientes Regulados | 0 | 0.5 | 0.69 |  | 0.039 | 0.0084 | 0.5 | NO | 2021-06-08 10:07 | 2021-06-08 15:48 | 2021-06-08 15:49 | 5.7 | 0 | 2.85 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 61 |  | 61 | [5 empty] | TRAIGUEN | E
B0174C00950000196 | B0174C0095LD764031140196 | B0174C0095 | NO | 196 | EAF 158-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 0 | 16343 | S/E TRAIGUEN C1 | CHUFQUEN | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | LD | 76403114 | 1 | TRAIGUEN ENERGY S.A. | 0.19 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.19 | NO | 2021-06-08 10:07 | 2021-06-08 15:49 | 2021-06-08 15:49 | 5.7 | 0 | 1.083 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TRAIGUEN | NO APLICA
B0174C01120000196 | B0174C0112RE760731640196 | B0174C0112 | NO | 196 | EAF 158-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 0 | 1648 | S/E TRAIGUEN C4 | GALVARINO | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3303 | Clientes Regulados | 0 | 0.58311 | 1.13 |  | 0.06269 | 0 | 0.58311 | NO | 2021-06-08 10:07 | 2021-06-08 15:48 | 2021-06-08 10:13 | 0.1 | 0 | 0.058311 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2132 |  | 0 | [5 empty] | GALVARINO | E
B0174C01120000196 | B0174C0112RE760731640196 | B0174C0112 | NO | 196 | EAF 158-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 0 | 1648 | S/E TRAIGUEN C4 | GALVARINO | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3303 | Clientes Regulados | 0 | 0.33261 | 1.13 |  | 0.1137 | 0 | 0.33261 | NO | 2021-06-08 10:07 | 2021-06-08 15:48 | 2021-06-08 10:28 | 0.34 | 0 | 0.11309 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1540 |  | 0 | [5 empty] | TRAIGUEN | E
B0174C01120000196 | B0174C0112RE760731640196 | B0174C0112 | NO | 196 | EAF 158-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 0 | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | TRAIGUEN CIUDAD | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5933 | Clientes Regulados | 0 | 0.0080044 | 1.79 |  | 0.040349 | 0 | 0.0080044 | NO | 2021-06-08 10:07 | 2021-06-08 15:48 | 2021-06-08 15:09 | 5.04 | 0 | 0.040342 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 55 |  | 0 | [5 empty] | LOS SAUCES | E
B0174C01120000196 | B0174C0112RE760731640196 | B0174C0112 | NO | 196 | EAF 158-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 0 | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | TRAIGUEN CIUDAD | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5933 | Clientes Regulados | 0 | 0.017728 | 1.79 |  | 0.10499 | 0 | 0.017728 | NO | 2021-06-08 10:07 | 2021-06-08 15:48 | 2021-06-08 16:02 | 5.92 | 0 | 0.10495 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 63 |  | 0 | [5 empty] | LUMACO | E
B0174C01120000196 | B0174C0112RE760731640196 | B0174C0112 | NO | 196 | EAF 158-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 0 | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | TRAIGUEN CIUDAD | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5933 | Clientes Regulados | 0 | 2.9058 | 1.79 |  | 3.9152 | 0 | 2.9058 | NO | 2021-06-08 10:07 | 2021-06-08 15:48 | 2021-06-08 11:28 | 1.34 | 0 | 3.8938 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10972 |  | 0 | [5 empty] | TRAIGUEN | E
B0174C01120000196 | B0174C0112RE760731640196 | B0174C0112 | NO | 196 | EAF 158-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 0 | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | TRAIGUEN CIUDAD | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5933 | Clientes Regulados | 0 | 0.0055146 | 1.79 |  | 0.0016983 | 0 | 0.0055146 | NO | 2021-06-08 10:07 | 2021-06-08 15:48 | 2021-06-08 10:25 | 0.3 | 0 | 0.0016544 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 29 |  | 0 | [5 empty] | VICTORIA | E
B1162C01260000196 | B1162C0126LT612160000196 | B1162C0126 | NO | 196 | EAF 158-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 942 | S/E VICTORIA (FFCC) | 0 | 7389 | S/E VICTORIA (FFCC) B1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 1162 | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.0030706 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.0030706 | NO | 2021-06-08 10:07 | 2021-06-08 11:05 | 2021-06-08 11:05 | 0.96 | 0 | 0.0029478 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | VICTORIA | NO APLICA
B1727C01770000197 | B1727C0177LT916140000197 | B1727C0177 | NO | 197 | EAF 159-2021 | Forzado | TD | SI | NO | 778 | S/E CATEMU | 0 | 4499 | S/E CATEMU F1 | S/E Cerro Negro | 1727 | BA S/E CATEMU 44KV BP1 | 177 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | LT | 91614000 | 1 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | 3.0252 | 0 | 3.67 | 1 |  |  | 3.0252 | NO | 2021-06-08 11:22 | 2021-06-08 16:24 | 2021-06-08 16:24 | 5.03 | 0 | 15.2167 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CATEMU | NO APLICA
B0093C02210000198 | B0093C0221LT617040000198 | B0093C0221 | SI | 198 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | SI | 902 | S/E CORDILLERA (ANDINA) | 0 | 5495 | S/E CORDILLERA (ANDINA) J3 | Cordillera - S/E Completa | 93 | BA S/E LOS MAQUIS 220KV BP1 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 35.1767 | 0 | 39 | 1 |  |  | 35.1767 | NO | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 12:12 | 2021-06-12 20:36 | 2.04 | 8.14 | 71.7605 | 0 | 2.04 |  | 2.04 | 1 | 71.7605 | 1 |  | NO APLICA | 4.1 | 2 | 144.8905 | 71.7605 |  | LOS ANDES | NO APLICA | Tr y Fr | Fr
B1040C00940000198 | B1040C0094RE968135200198 | B1040C0094 | SI | 198 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 4710 | S/E SAN FELIPE C5 | BUCALEMU | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 967 | Clientes Regulados | 0 | 0.020628 | 2.94 |  | 0.01272 | 0 | 0.020628 | SI | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 10:50 | 2021-06-12 11:27 | 0.68 | 0.36 | 0.014027 | 0.007426 | 0 |  | 0 |  |  | 10 | 0.007426 | NO INFORMADO | [5 empty] | RINCONADA | C
B1040C00940000198 | B1040C0094RE968135200198 | B1040C0094 | SI | 198 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 4710 | S/E SAN FELIPE C5 | BUCALEMU | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 967 | Clientes Regulados | 0 | 0.78059 | 2.94 |  | 0.48156 | 0 | 0.78059 | SI | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 10:50 | 2021-06-12 11:27 | 0.68 | 0.36 | 0.5308 | 0.28101 | 0 |  | 0 |  |  | 952 | 0.28101 | NO INFORMADO | [5 empty] | SAN FELIPE | C
B1040C00940000198 | B1040C0094RE968135200198 | B1040C0094 | SI | 198 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 23502 | S/E SAN FELIPE C7 | EL ALMENDRAL | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 6947 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 3.42 |  | 1.4957 | 0 | 0 | NO | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 10:52 | 2021-06-12 11:26 | 0.71 | 0.31 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6949 |  | 0 | [5 empty] | SAN FELIPE | C
B1040C00940000198 | B1040C0094RE968135200198 | B1040C0094 | SI | 198 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 4706 | S/E SAN FELIPE C1 | PALOMAR | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 1818 | Clientes Regulados | 0 | 0.87237 | 7.15 |  | 0.53796 | 0 | 0.87237 | SI | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 10:52 | 2021-06-12 11:27 | 0.71 | 0.33 | 0.61938 | 0.28788 | 0 |  | 0 |  |  | 599 | 0.28788 | NO INFORMADO | [5 empty] | PANQUEHUE | C
B1040C00940000198 | B1040C0094RE968135200198 | B1040C0094 | SI | 198 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 4706 | S/E SAN FELIPE C1 | PALOMAR | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 1818 | Clientes Regulados | 0 | 0.39678 | 7.15 |  | 0.24468 | 0 | 0.39678 | SI | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 10:52 | 2021-06-12 11:27 | 0.71 | 0.33 | 0.28171 | 0.13094 | 0 |  | 0 |  |  | 1218 | 0.13094 | NO INFORMADO | [5 empty] | SAN FELIPE | C
B1040C00940000198 | B1040C0094RE968135200198 | B1040C0094 | SI | 198 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 4707 | S/E SAN FELIPE C2 | PUTAENDO | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 8829 | Clientes Regulados | 0 | 2.5195 | 3.2 |  | 1.5537 | 0 | 2.5195 | NO | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 10:52 | 2021-06-12 11:27 | 0.71 | 0.33 | 1.7889 | 0.83145 | 0 |  | 0 |  |  | 6615 | 0.83145 | NO INFORMADO | [5 empty] | PANQUEHUE | C
B1040C00940000198 | B1040C0094RE968135200198 | B1040C0094 | SI | 198 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 4707 | S/E SAN FELIPE C2 | PUTAENDO | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 8829 | Clientes Regulados | 0 | 1.1675 | 3.2 |  | 0.71996 | 0 | 1.1675 | NO | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 10:52 | 2021-06-12 11:27 | 0.71 | 0.33 | 0.82893 | 0.38528 | 0 |  | 0 |  |  | 2215 | 0.38528 | NO INFORMADO | [5 empty] | SAN FELIPE | C
B1040C00940000198 | B1040C0094RE968135200198 | B1040C0094 | SI | 198 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 4709 | S/E SAN FELIPE C3 | SAN FELIPE | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 8065 | Clientes Regulados | 0 | 2.1249 | 1.5 |  | 0.21249 | 0 | 2.1249 | SI | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 10:50 | 2021-06-12 10:52 | 0.46 | 0 | 0.97744 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8068 |  | 0 | [5 empty] | SAN FELIPE | C
B1040C00940000198 | B1040C0094RE968135200198 | B1040C0094 | SI | 198 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 4708 | S/E SAN FELIPE C4 | TOCORNAL | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 5398 | Clientes Regulados | 0 | 0.32631 | 2.27 |  | 0.032631 | 0 | 0.32631 | SI | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 10:50 | 2021-06-12 10:52 | 0.46 | 0 | 0.1501 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 663 |  | 0 | [5 empty] | SAN FELIPE | C
B1040C00940000198 | B1040C0094RE968135200198 | B1040C0094 | SI | 198 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 4708 | S/E SAN FELIPE C4 | TOCORNAL | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 5398 | Clientes Regulados | 0 | 2.021 | 2.27 |  | 0.2021 | 0 | 2.021 | SI | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 10:50 | 2021-06-12 10:52 | 0.46 | 0 | 0.92965 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4732 |  | 0 | [5 empty] | SANTA MARIA | C
B1040C00940000198 | B1040C0094RE968135200198 | B1040C0094 | SI | 198 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 16808 | S/E SAN FELIPE C6 | TRASLAVIÑA | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 8962 | Clientes Regulados | 0 | 3.4426 | 1.22 |  | 0.45902 | 0 | 3.4426 | SI | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 10:52 | 2021-06-12 10:53 | 0.48 | 0 | 1.6525 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8971 |  | 0 | [5 empty] | SAN FELIPE | C
B1040C00940000198 | B1040C0094LD780209000198 | B1040C0094 | SI | 198 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 4710 | S/E SAN FELIPE C5 | BUCALEMU | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78020900 | 1 | AGRICOLA CERRO MAUCO LIMITADA | 0.32 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.32 | SI | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 10:50 | 2021-06-12 11:27 | 0.68 | 0.36 | 0.2176 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1040C00940000198 | B1040C0094LD861626000198 | B1040C0094 | SI | 198 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 4710 | S/E SAN FELIPE C5 | BUCALEMU | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 86162600 | 1 | AGRICOLA RIO BLANCO S.A. | 0.31 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.31 | SI | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 10:50 | 2021-06-12 11:27 | 0.68 | 0.36 | 0.2108 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1040C00940000198 | B1040C0094LD946120000198 | B1040C0094 | SI | 198 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 4710 | S/E SAN FELIPE C5 | BUCALEMU | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 94612000 | 1 | DOLE CHILE S.A. | 0.28 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.28 | SI | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 10:50 | 2021-06-12 11:27 | 0.68 | 0.36 | 0.1904 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1040C00940000198 | B1040C0094LD922790000198 | B1040C0094 | SI | 198 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 4710 | S/E SAN FELIPE C5 | BUCALEMU | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 92279000 | 1 | CONSERVERA PENTZKE S.A. | 0.1 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.1 | SI | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 10:50 | 2021-06-12 11:27 | 0.68 | 0.36 | 0.068 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1040C00940000198 | B1040C0094LD796541200198 | B1040C0094 | SI | 198 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 4710 | S/E SAN FELIPE C5 | BUCALEMU | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 79654120 | 1 | UNITED PLASTIC CORPORATION S A | 0.4 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.4 | SI | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 10:50 | 2021-06-12 11:27 | 0.68 | 0.36 | 0.272 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1040C00940000198 | B1040C0094LD781020300198 | B1040C0094 | SI | 198 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 23502 | S/E SAN FELIPE C7 | EL ALMENDRAL | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78102030 | 1 | MOLINERA SAN FELIPE LIMITADA | 0.21 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.21 | NO | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 10:52 | 2021-06-12 11:26 | 0.71 | 0.31 | 0.1491 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1040C00940000198 | B1040C0094LD780366100198 | B1040C0094 | SI | 198 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 23502 | S/E SAN FELIPE C7 | EL ALMENDRAL | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78036610 | 1 | SERVICIOS DE EXPORTACIONES FRUTÍCOLAS EXSER LIMITADA | 0.32 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.32 | NO | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 10:52 | 2021-06-12 11:26 | 0.71 | 0.31 | 0.2272 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1040C00940000198 | B1040C0094LD616067000198 | B1040C0094 | SI | 198 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 23502 | S/E SAN FELIPE C7 | EL ALMENDRAL | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 61606700 | 1 | SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA | 0.06 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.06 | NO | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 10:52 | 2021-06-12 11:26 | 0.71 | 0.31 | 0.0426 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1040C00940000198 | B1040C0094LD795348600198 | B1040C0094 | SI | 198 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 23502 | S/E SAN FELIPE C7 | EL ALMENDRAL | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 79534860 | 1 | AGRICOLA UAC LTDA | 0.18 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.18 | NO | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 10:52 | 2021-06-12 11:26 | 0.71 | 0.31 | 0.1278 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1040C00940000198 | B1040C0094LD780366100198 | B1040C0094 | SI | 198 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 23502 | S/E SAN FELIPE C7 | EL ALMENDRAL | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78036610 | 1 | SERVICIOS DE EXPORTACIONES FRUTÍCOLAS EXSER LIMITADA | 0.32 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.32 | NO | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 10:52 | 2021-06-12 11:26 | 0.71 | 0.31 | 0.2272 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1040C00940000198 | B1040C0094LD761591540198 | B1040C0094 | SI | 198 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 4706 | S/E SAN FELIPE C1 | PALOMAR | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76159154 | 1 | PROCESADORA BAIKA SPA | 0.39 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.39 | SI | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 10:52 | 2021-06-12 11:27 | 0.71 | 0.33 | 0.2769 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1040C00940000198 | B1040C0094LD922790000198 | B1040C0094 | SI | 198 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 4706 | S/E SAN FELIPE C1 | PALOMAR | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 92279000 | 1 | CONSERVERA PENTZKE S.A. | 0.1 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.1 | SI | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 10:52 | 2021-06-12 11:27 | 0.71 | 0.33 | 0.071 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1040C00940000198 | B1040C0094LD995086700198 | B1040C0094 | SI | 198 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 4706 | S/E SAN FELIPE C1 | PALOMAR | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99508670 | 1 | ALTO ACONCAGUA S.A. | 0.6 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.6 | SI | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 10:52 | 2021-06-12 11:27 | 0.71 | 0.33 | 0.426 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PANQUEHUE | NO APLICA
B1040C00940000198 | B1040C0094LD760007390198 | B1040C0094 | SI | 198 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 4707 | S/E SAN FELIPE C2 | PUTAENDO | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | 1 | ESVAL S.A. | 0.63 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.63 | NO | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 10:52 | 2021-06-12 11:27 | 0.71 | 0.33 | 0.4473 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUTAENDO | NO APLICA
B1040C00940000198 | B1040C0094LD966137500198 | B1040C0094 | SI | 198 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 4707 | S/E SAN FELIPE C2 | PUTAENDO | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96613750 | 1 | CORPORA AGRICOLA S.A. | 0.09 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 10:52 | 2021-06-12 11:27 | 0.71 | 0.33 | 0.0639 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1040C00940000198 | B1040C0094LD892588000198 | B1040C0094 | SI | 198 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 4709 | S/E SAN FELIPE C3 | SAN FELIPE | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 89258800 | 1 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS SPA | 0.07 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.07 | SI | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 10:50 | 2021-06-12 10:52 | 0.46 | 0 | 0.0322 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1040C00940000198 | B1040C0094LD892588000198 | B1040C0094 | SI | 198 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 4709 | S/E SAN FELIPE C3 | SAN FELIPE | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 89258800 | 1 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS SPA | 0.28 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.28 | SI | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 10:50 | 2021-06-12 10:52 | 0.46 | 0 | 0.1288 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1040C00940000198 | B1040C0094LD780366100198 | B1040C0094 | SI | 198 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 4709 | S/E SAN FELIPE C3 | SAN FELIPE | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78036610 | 1 | SERVICIOS DE EXPORTACIONES FRUTÍCOLAS EXSER LIMITADA | 0.32 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.32 | SI | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 10:50 | 2021-06-12 10:52 | 0.46 | 0 | 0.1472 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1040C00940000198 | B1040C0094LD763045500198 | B1040C0094 | SI | 198 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 4708 | S/E SAN FELIPE C4 | TOCORNAL | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76304550 | 1 | TERMAS DE JAHUEL S.A. | 0.01 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.01 | SI | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 10:50 | 2021-06-12 10:52 | 0.46 | 0 | 0.0046 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SANTA MARIA | NO APLICA
B1040C00940000198 | B1040C0094LD967924300198 | B1040C0094 | SI | 198 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 4708 | S/E SAN FELIPE C4 | TOCORNAL | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96792430 | 1 | SODIMAC S.A. | 0.08 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.08 | SI | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 10:50 | 2021-06-12 10:52 | 0.46 | 0 | 0.0368 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1040C00940000198 | B1040C0094LD769306110198 | B1040C0094 | SI | 198 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 4708 | S/E SAN FELIPE C4 | TOCORNAL | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76930611 | 1 | EL RETORNO SPA | 0.02 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.02 | SI | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 10:50 | 2021-06-12 10:52 | 0.46 | 0 | 0.0092 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SANTA MARIA | NO APLICA
B1040C00940000198 | B1040C0094LD803932000198 | B1040C0094 | SI | 198 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 16808 | S/E SAN FELIPE C6 | TRASLAVIÑA | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 80393200 | 1 | MOLINOS CUNACO S.A. | 0.34 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.34 | SI | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 10:52 | 2021-06-12 10:52 | 0.46 | 0 | 0.1564 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1040C00940000198 | B1040C0094LD922790000198 | B1040C0094 | SI | 198 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 16808 | S/E SAN FELIPE C6 | TRASLAVIÑA | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 92279000 | 1 | CONSERVERA PENTZKE S.A. | 0.1 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.1 | SI | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 10:52 | 2021-06-12 10:52 | 0.46 | 0 | 0.046 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1040C00940000198 | B1040C0094LD922790000198 | B1040C0094 | SI | 198 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 16808 | S/E SAN FELIPE C6 | TRASLAVIÑA | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 92279000 | 1 | CONSERVERA PENTZKE S.A. | 0.1 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.1 | SI | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 10:52 | 2021-06-12 10:52 | 0.46 | 0 | 0.046 | 0 | 0.71 |  | 0.71 | 1 | 13.7046 | 1 |  | NO APLICA | 1.1011 | 2 | 21.6816 | 13.7046 |  | SAN FELIPE | NO APLICA | Tr y Fr | Fr
B1042C00940000198 | B1042C0094RE968135200198 | B1042C0094 | SI | 198 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 6164 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C6 | CENTENARIO | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 2086 | Clientes Regulados | 0 | 0.58814 | 3.33 |  | 0.37249 | 0 | 0.58814 | SI | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 11:22 | 2021-06-12 11:23 | 0.98 | 0 | 0.57638 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1327 |  | 0 | [5 empty] | CALLE LARGA | C
B1042C00940000198 | B1042C0094RE968135200198 | B1042C0094 | SI | 198 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 6164 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C6 | CENTENARIO | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 2086 | Clientes Regulados | 0 | 3.2514 | 3.33 |  | 2.0592 | 0 | 3.2514 | SI | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 11:22 | 2021-06-12 11:23 | 0.98 | 0 | 3.1864 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 11368 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANDES | C
B1042C00940000198 | B1042C0094RE968135200198 | B1042C0094 | SI | 198 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 15741 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) ET3 | CHACABUCO | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 4340 | Clientes Regulados | 0 | 0.15454 | 3.35 |  | 0.097877 | 0 | 0.15454 | NO | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 11:22 | 2021-06-12 11:25 | 1.01 | 0 | 0.15609 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 345 |  | 0 | [5 empty] | CALLE LARGA | C
B1042C00940000198 | B1042C0094RE968135200198 | B1042C0094 | SI | 198 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 15741 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) ET3 | CHACABUCO | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 4340 | Clientes Regulados | 0 | 0.099639 | 3.35 |  | 0.063104 | 0 | 0.099639 | NO | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 11:22 | 2021-06-12 11:25 | 1.01 | 0 | 0.10064 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 124 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANDES | C
B1042C00940000198 | B1042C0094RE968135200198 | B1042C0094 | SI | 198 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 15741 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) ET3 | CHACABUCO | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 4340 | Clientes Regulados | 0 | 1.974 | 3.35 |  | 1.2502 | 0 | 1.974 | NO | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 11:22 | 2021-06-12 11:25 | 1.01 | 0 | 1.9937 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3775 |  | 0 | [5 empty] | RINCONADA | C
B1042C00940000198 | B1042C0094RE968135200198 | B1042C0094 | SI | 198 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 15741 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) ET3 | CHACABUCO | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 4340 | Clientes Regulados | 0 | 0.16239 | 3.35 |  | 0.10285 | 0 | 0.16239 | NO | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 11:22 | 2021-06-12 11:25 | 1.01 | 0 | 0.16401 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 108 |  | 0 | [5 empty] | SAN FELIPE | C
B1042C00940000198 | B1042C0094RE968135200198 | B1042C0094 | SI | 198 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 4724 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C1 | CORMECANICA | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 8 | Clientes Regulados | 0 | 0.23194 | 3.8 |  | 0.1469 | 0 | 0.23194 | SI | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 11:22 | 2021-06-12 11:24 | 0.99 | 0 | 0.22962 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANDES | C
B1042C00940000198 | B1042C0094RE968135200198 | B1042C0094 | SI | 198 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 15741 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) ET3 | LAS JUNTAS E2 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 5944 | Clientes Regulados | 0 | 0.02453 | 2.61 |  | 0.015536 | 0 | 0.02453 | SI | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 11:22 | 2021-06-12 11:25 | 1.01 | 0 | 0.024776 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 181 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANDES | C
B1042C00940000198 | B1042C0094RE968135200198 | B1042C0094 | SI | 198 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 15741 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) ET3 | LAS JUNTAS E2 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 5944 | Clientes Regulados | 0 | 2.1705 | 2.61 |  | 1.3746 | 0 | 2.1705 | SI | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 11:22 | 2021-06-12 11:25 | 1.01 | 0 | 2.1922 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4449 |  | 0 | [5 empty] | SAN ESTEBAN | C
B1042C00940000198 | B1042C0094RE968135200198 | B1042C0094 | SI | 198 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 15741 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) ET3 | LAS JUNTAS E2 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 5944 | Clientes Regulados | 0 | 0.5606 | 2.61 |  | 0.35505 | 0 | 0.5606 | SI | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 11:22 | 2021-06-12 11:25 | 1.01 | 0 | 0.5662 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1313 |  | 0 | [5 empty] | SANTA MARIA | C
B1042C00940000198 | B1042C0094RE968135200198 | B1042C0094 | SI | 198 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 4726 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C3 | LOS ANDES | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 9379 | Clientes Regulados | 0 | 1.6122 | 4.82 |  | 1.0211 | 0 | 1.6122 | SI | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 11:22 | 2021-06-12 11:24 | 0.99 | 0 | 1.5961 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4581 |  | 0 | [5 empty] | CALLE LARGA | C
B1042C00940000198 | B1042C0094RE968135200198 | B1042C0094 | SI | 198 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 4726 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C3 | LOS ANDES | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 9379 | Clientes Regulados | 0 | 1.592 | 4.82 |  | 1.0083 | 0 | 1.592 | SI | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 11:22 | 2021-06-12 11:24 | 0.99 | 0 | 1.5761 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4535 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANDES | C
B1042C00940000198 | B1042C0094RE968135200198 | B1042C0094 | SI | 198 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 4726 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C3 | LOS ANDES | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 9379 | Clientes Regulados | 0 | 0.13129 | 4.82 |  | 0.083148 | 0 | 0.13129 | SI | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 11:22 | 2021-06-12 11:24 | 0.99 | 0 | 0.12997 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 267 |  | 0 | [5 empty] | RINCONADA | C
B1042C00940000198 | B1042C0094RE968135200198 | B1042C0094 | SI | 198 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 4728 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C5 | SAN ESTEBAN | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 7015 | Clientes Regulados | 0 | 0.97256 | 2.8 |  | 0.61595 | 0 | 0.97256 | NO | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 11:22 | 2021-06-12 11:23 | 0.98 | 0 | 0.95311 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4198 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANDES | C
B1042C00940000198 | B1042C0094RE968135200198 | B1042C0094 | SI | 198 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 4728 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C5 | SAN ESTEBAN | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 7015 | Clientes Regulados | 0 | 0.94896 | 2.8 |  | 0.60101 | 0 | 0.94896 | NO | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 11:22 | 2021-06-12 11:23 | 0.98 | 0 | 0.92998 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2817 |  | 0 | [5 empty] | SAN ESTEBAN | C
B1042C00940000198 | B1042C0094RE968135200198 | B1042C0094 | SI | 198 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 4725 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C2 | SAN RAFAEL | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 12685 | Clientes Regulados | 0 | 0.46997 | 2.21 |  | 0.29764 | 0 | 0.46997 | SI | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 11:22 | 2021-06-12 11:25 | 1.01 | 0 | 0.47467 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1359 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANDES | C
B1042C00940000198 | B1042C0094RE968135200198 | B1042C0094 | SI | 198 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 4725 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C2 | SAN RAFAEL | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 12685 | Clientes Regulados | 0 | 1.1825 | 2.21 |  | 0.74892 | 0 | 1.1825 | SI | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 11:22 | 2021-06-12 11:25 | 1.01 | 0 | 1.1943 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1731 |  | 0 | [5 empty] | SAN FELIPE | C
B1042C00940000198 | B1042C0094RE968135200198 | B1042C0094 | SI | 198 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | SAN VICENTE | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 5629 | Clientes Regulados | 0 | 2.484e-05 | 3.26 |  | 1.5732e-05 | 0 | 2.484e-05 | SI | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 11:22 | 2021-06-12 11:23 | 0.98 | 0 | 2.4343e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 21 |  | 0 | [5 empty] | CALLE LARGA | C
B1042C00940000198 | B1042C0094RE968135200198 | B1042C0094 | SI | 198 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | SAN VICENTE | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 5629 | Clientes Regulados | 0 | 2.3085 | 3.26 |  | 1.462 | 0 | 2.3085 | SI | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 11:22 | 2021-06-12 11:23 | 0.98 | 0 | 2.2623 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5346 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANDES | C
B1042C00940000198 | B1042C0094RE968135200198 | B1042C0094 | SI | 198 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | SAN VICENTE | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 5629 | Clientes Regulados | 0 | 0.18032 | 3.26 |  | 0.1142 | 0 | 0.18032 | SI | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 11:22 | 2021-06-12 11:23 | 0.98 | 0 | 0.17672 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 269 |  | 0 | [5 empty] | SAN ESTEBAN | C
B1042C00940000198 | B1042C0094LD995928200198 | B1042C0094 | SI | 198 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 6164 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C6 | CENTENARIO | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99592820 | 1 | AGRÍCOLA TRIPLE A S.A. | 0.16 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.16 | SI | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 11:22 | 2021-06-12 11:23 | 0.98 | 0 | 0.1568 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CALLE LARGA | NO APLICA
B1042C00940000198 | B1042C0094LD786272100198 | B1042C0094 | SI | 198 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 6164 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C6 | CENTENARIO | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78627210 | 1 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | 0.17 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.17 | SI | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 11:22 | 2021-06-12 11:23 | 0.98 | 0 | 0.1666 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANDES | NO APLICA
B1042C00940000198 | B1042C0094LD760007390198 | B1042C0094 | SI | 198 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 15741 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) ET3 | CHACABUCO | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | 1 | ESVAL S.A. | 0.8 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.8 | NO | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 11:22 | 2021-06-12 11:25 | 1.01 | 0 | 0.808 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | RINCONADA | NO APLICA
B1042C00940000198 | B1042C0094LD995989000198 | B1042C0094 | SI | 198 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 15741 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) ET3 | CHACABUCO | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99598900 | 1 | CASINO RINCONADA S A | 0.34 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.34 | NO | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 11:22 | 2021-06-12 11:25 | 1.01 | 0 | 0.3434 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | RINCONADA | NO APLICA
B1042C00940000198 | B1042C0094LD768375300198 | B1042C0094 | SI | 198 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 15741 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) ET3 | CHACABUCO | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76837530 | 1 | INVERSIONES Y SERVICIOS GUADALQUIVIR LTDA. | 0.15 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.15 | NO | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 11:22 | 2021-06-12 11:25 | 1.01 | 0 | 0.1515 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | RINCONADA | NO APLICA
B1042C00940000198 | B1042C0094LD950890000198 | B1042C0094 | SI | 198 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 15741 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) ET3 | CHACABUCO | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 95089000 | 1 | DEL MONTE FRESH PRODUCE (CHILE) S A. | 0.18 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.18 | NO | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 11:22 | 2021-06-12 11:25 | 1.01 | 0 | 0.1818 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1042C00940000198 | B1042C0094LD933670000198 | B1042C0094 | SI | 198 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 4724 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C1 | CORMECANICA | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 93367000 | 1 | CORMECANICA S.A. | 1.33 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.33 | SI | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 11:22 | 2021-06-12 11:24 | 0.99 | 0 | 1.3167 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANDES | NO APLICA
B1042C00940000198 | B1042C0094LD933670000198 | B1042C0094 | SI | 198 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 4724 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C1 | CORMECANICA | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 93367000 | 1 | CORMECANICA S.A. | 1.33 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.33 | SI | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 11:22 | 2021-06-12 11:24 | 0.99 | 0 | 1.3167 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANDES | NO APLICA
B1042C00940000198 | B1042C0094LD969103000198 | B1042C0094 | SI | 198 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 15741 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) ET3 | LAS JUNTAS | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96910300 | 1 | EXPORTADORA DE MOSTOS Y VINOS JUCOSOL SOCIEDAD ANONIMA | 0.13 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.13 | SI | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 11:22 | 2021-06-12 11:25 | 1.01 | 0 | 0.1313 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SANTA MARIA | NO APLICA
B1042C00940000198 | B1042C0094LD616067000198 | B1042C0094 | SI | 198 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 4728 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C5 | SAN ESTEBAN | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 61606700 | 1 | SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA | 0.06 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.06 | NO | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 11:22 | 2021-06-12 11:23 | 0.98 | 0 | 0.0588 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANDES | NO APLICA
B1042C00940000198 | B1042C0094LD812010000198 | B1042C0094 | SI | 198 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 4728 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C5 | SAN ESTEBAN | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 81201000 | 1 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 0.26 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.26 | NO | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 11:22 | 2021-06-12 11:23 | 0.98 | 0 | 0.2548 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANDES | NO APLICA
B1042C00940000198 | B1042C0094LD861626000198 | B1042C0094 | SI | 198 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 4725 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C2 | SAN RAFAEL | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 86162600 | 1 | AGRICOLA RIO BLANCO S.A. | 0.07 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.07 | SI | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 11:22 | 2021-06-12 11:25 | 1.01 | 0 | 0.0707 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANDES | NO APLICA
B1042C00940000198 | B1042C0094LD965250400198 | B1042C0094 | SI | 198 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 4725 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C2 | SAN RAFAEL | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96525040 | 1 | AGRICOLA MONCURI SPA | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.05 | SI | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 11:22 | 2021-06-12 11:25 | 1.01 | 0 | 0.0505 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1042C00940000198 | B1042C0094LD763655450198 | B1042C0094 | SI | 198 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | SAN VICENTE | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76365545 | 1 | MN AGRICOLA LIMITADA | 0.25 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.25 | SI | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 11:22 | 2021-06-12 11:23 | 0.98 | 0 | 0.245 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANDES | NO APLICA
B1042C00940000198 | B1042C0094LD995941800198 | B1042C0094 | SI | 198 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | SAN VICENTE | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99594180 | 1 | PUERTO TERRESTRE LOS ANDES SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 0.29 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.29 | SI | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 11:22 | 2021-06-12 11:23 | 0.98 | 0 | 0.2842 | 0 | 0.99898 |  | 0.99898 | 1 | 24.1612 | 1 |  | NO APLICA | 1.5967 | 2 | 37.6629 | 24.1612 |  | LOS ANDES | NO APLICA | Tr y Fr | Fr
B1153C02210000198 | B1153C0221LT617040000198 | B1153C0221 | SI | 198 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | SI | 897 | S/E SALADILLO | 0 | 5031 | S/E SALADILLO L4 | Codelco (Saladillo) | 1153 | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 28.9813 | 0 | 23 | 1 |  |  | 28.9813 | NO | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 11:17 | 2021-06-12 20:45 | 1.13 | 9.21 | 32.7489 | 0 | 1.13 |  | 1.13 | 1 | 32.7489 | 1 |  | NO APLICA | 1.51 | 2 | 43.9095 | 32.7489 |  | LOS ANDES | NO APLICA | Tr y Fr | Fr
B1259C02210000198 | B1259C0221LT617040000198 | B1259C0221 | SI | 198 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | SI | 898 | S/E SAG | 0 | 5466 | S/E SAG J2 | SAG | 1259 | BA S/E EL LLANO 220KV BP1 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 23.9695 | 0 | 13 | 1 |  |  | 23.9695 | NO | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 11:35 | 2021-06-12 18:53 | 1.43 | 7.05 | 34.2764 | 0 | 1.43 |  | 1.43 | 1 | 34.2764 | 1 |  | NO APLICA | 2.79 | 2 | 66.4404 | 34.2764 |  | LOS ANDES | NO APLICA | Tr y Fr | Fr
B1587C01120000199 | B1587C0112RE760731640199 | B1587C0112 | SI | 199 | EAF 161-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 0 | 16592 | S/E NAHUELBUTA C1 | ROBLERIA | 1587 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2931 | Clientes Regulados | 0 | 1.037 | 1.35 |  | 0.18521 | 0 | 1.037 | SI | 2021-06-12 13:08 | 2021-06-12 14:34 | 2021-06-12 14:34 | 1.43 | 0 | 1.4828 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2881 |  | 0 | [5 empty] | RENAICO | E
B0125C01120000200 | B0125C0112RE760731640200 | B0125C0112 | NO | 200 | EAF 162-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 0 | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | LONQUIMAY | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5392 | Clientes Regulados | 0 | 0.30975 | 0 |  | 0.026092 | 0 | 0.30975 | NO | 2021-06-15 19:20 | 2021-06-15 19:24 | 2021-06-15 19:25 | 0.08 | 0 | 0.02478 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1397 |  | 0 | [5 empty] | CURACAUTIN | E
B0125C01120000200 | B0125C0112RE760731640200 | B0125C0112 | NO | 200 | EAF 162-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 0 | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | LONQUIMAY | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5392 | Clientes Regulados | 0 | 0.73774 | 0 |  | 0.10739 | 0 | 0.73774 | NO | 2021-06-15 19:20 | 2021-06-15 19:24 | 2021-06-15 19:29 | 0.14 | 0 | 0.10328 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3876 |  | 0 | [5 empty] | LONQUIMAY | E
B0125C01120000200 | B0125C0112RE760731640200 | B0125C0112 | NO | 200 | EAF 162-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 0 | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | TOLHUACA | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7128 | Clientes Regulados | 0 | 1.4787 | 0 |  | 0.098581 | 0 | 1.4787 | NO | 2021-06-15 19:20 | 2021-06-15 19:24 | 2021-06-15 19:24 | 0.06 | 0 | 0.088723 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6762 |  | 0 | [5 empty] | CURACAUTIN | E
B0125C01120000200 | B0125C0112LD782461800200 | B0125C0112 | NO | 200 | EAF 162-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 0 | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | CURACAUTIN CIUDAD | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78246180 | 1 | SALMONES CAPTREN S.A. | 0.25 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.25 | NO | 2021-06-15 19:20 | 2021-06-15 19:24 | 2021-06-15 19:24 | 0.06 | 0 | 0.015 | 0 | 0.08349 |  | 0.08349 | 1 | 0.23179 | 1 |  | NO APLICA | 6.6548 | 4 | 43.677 | 0 |  | CURACAUTIN | NO APLICA
B0595C00850000201 | B0595C0085RE764113210201 | B0595C0085 | SI | 201 | SD2021048370 | Forzado | TZ | NO | NO | 646 | S/E MANDINGA | 0 | 3032 | S/E MANDINGA C2 | SAN MANUEL | 595 | BA S/E MANDINGA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 1.0894 | 0 |  | 0.090781 | 0 | 1.0894 | NO | 2021-06-01 06:10 | 2021-06-01 06:37 | 2021-06-01 06:15 | 0.08 | 0 | 0.08715 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2653 |  | 0 | [5 empty] | MELIPILLA | E
B0595C00850000201 | B0595C0085RE764113210201 | B0595C0085 | SI | 201 | SD2021048370 | Forzado | TZ | NO | NO | 646 | S/E MANDINGA | 0 | 3031 | S/E MANDINGA C1 | TANTEHUE | 595 | BA S/E MANDINGA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.33542 | 0 |  | 0.027949 | 0 | 0.33542 | NO | 2021-06-01 06:10 | 2021-06-01 06:20 | 2021-06-01 06:15 | 0.08 | 0 | 0.026833 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 690 |  | 0 | [5 empty] | MELIPILLA | E
B0595C00850000201 | B0595C0085LD777173100201 | B0595C0085 | SI | 201 | SD2021048370 | Forzado | TZ | NO | NO | 646 | S/E MANDINGA | 0 | 3031 | S/E MANDINGA C1 | TANTEHUE | 595 | BA S/E MANDINGA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77717310 | 1 | SOC. AGRICOLA E INVERSIONES P.M.L LTDA | 0.17 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.17 | NO | 2021-06-01 06:10 | 2021-06-01 06:20 | 2021-06-01 06:15 | 0.08 | 0 | 0.0136 | 0 | 0.08 |  | 0.08 | 1 | 0.12758 | 1 |  | NO APLICA | 0.08 | 1 | 0.12758 | 0 |  | MELIPILLA | NO APLICA
B0378C03530000202 | B0378C0353LT965293100202 | B0378C0353 | SI | 202 | SD2021047783 | Programado | TZ | NO | NO | 1636 | S/E PAPELERA TALAGANTE | 0 | 15065 | S/E PAPELERA TALAGANTE BT1 | CMPC TISSUE S.A. | 378 | BA S/E ISLA DE MAIPO B1 66KV | 353 | CMPC TISSUE S.A. | LT | 96529310 | 1 | CMPC TISSUE S.A. | 0.55828 | 0 | 0.55828 | 1 |  |  | 0.55828 | NO | 2021-06-06 06:19 | 2021-06-06 17:59 | 2021-06-06 17:59 | 11.66 | 0 | 6.5095 | 0 | 11.66 | 6 | 5.66 | 1 | 3.1598 | 1 |  | NO APLICA | 5.66 | 1 | 3.1598 | 1.485 |  | TALAGANTE | NO APLICA | Tr | Tr
B1317C00850000203 | B1317C0085RE764113210203 | B1317C0085 | NO | 203 | SD2021052867 | Forzado | TZ | NO | NO | 486 | S/E PUCON | 0 | 1377 | S/E PUCON E3 | ANTUMALAL | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 1.9789 | 0 |  | 4.8153 | 0 | 1.9789 | NO | 2021-06-15 14:10 | 2021-06-15 16:36 | 2021-06-15 16:36 | 2.43 | 0 | 4.8088 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6061 |  | 0 | [5 empty] | PUCON | E
B1317C00850000203 | B1317C0085RE764113210203 | B1317C0085 | NO | 203 | SD2021052867 | Forzado | TZ | NO | NO | 486 | S/E PUCON | 0 | 1379 | S/E PUCON E5 | CURARREHUE | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.72168 | 0 |  | 0.048112 | 0 | 0.72168 | NO | 2021-06-15 14:10 | 2021-06-15 14:14 | 2021-06-15 14:14 | 0.06 | 0 | 0.043301 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2880 |  | 0 | [5 empty] | CURARREHUE | E
B1317C00850000203 | B1317C0085RE764113210203 | B1317C0085 | NO | 203 | SD2021052867 | Forzado | TZ | NO | NO | 486 | S/E PUCON | 0 | 1379 | S/E PUCON E5 | CURARREHUE | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 2.9331 | 0 |  | 0.19554 | 0 | 2.9331 | NO | 2021-06-15 14:10 | 2021-06-15 14:15 | 2021-06-15 14:14 | 0.06 | 0 | 0.17599 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 11852 |  | 0 | [5 empty] | PUCON | E
B1317C00850000203 | B1317C0085LD775877700203 | B1317C0085 | NO | 203 | SD2021052867 | Forzado | TZ | NO | NO | 486 | S/E PUCON | 0 | 1377 | S/E PUCON E3 | ANTUMALAL | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77587770 | 1 | SUPERMERCADO PUCON ORIENTE LIMITADA | 0.14 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.14 | NO | 2021-06-15 14:10 | 2021-06-15 16:36 | 2021-06-15 16:36 | 2.43 | 0 | 0.3402 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUCON | NO APLICA
B1317C00850000203 | B1317C0085LD762156370203 | B1317C0085 | NO | 203 | SD2021052867 | Forzado | TZ | NO | NO | 486 | S/E PUCON | 0 | 1379 | S/E PUCON E5 | CURARREHUE | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76215637 | 1 | AGUAS ARAUCANIA S.A | 0.14 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.14 | NO | 2021-06-15 14:10 | 2021-06-15 16:36 | 2021-06-15 14:14 | 0.06 | 0 | 0.0084 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUCON | NO APLICA
B1317C00850000203 | B1317C0085LD967254600203 | B1317C0085 | NO | 203 | SD2021052867 | Forzado | TZ | NO | NO | 486 | S/E PUCON | 0 | 1379 | S/E PUCON E5 | CURARREHUE | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96725460 | 1 | KUDEN S.A. | 0.17 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.17 | NO | 2021-06-15 14:10 | 2021-06-15 16:36 | 2021-06-15 14:14 | 0.06 | 0 | 0.0102 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUCON | NO APLICA
B1317C00850000203 | B1317C0085LD798724200203 | B1317C0085 | NO | 203 | SD2021052867 | Forzado | TZ | NO | NO | 486 | S/E PUCON | 0 | 1379 | S/E PUCON E5 | CURARREHUE | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79872420 | 1 | EXPORTADORA LOS FIORDOS LIMITADA | 0.69 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.69 | NO | 2021-06-15 14:10 | 2021-06-15 16:36 | 2021-06-15 14:14 | 0.06 | 0 | 0.0414 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUCON | NO APLICA
B1317C00850000203 | B1317C0085LD964390000203 | B1317C0085 | NO | 203 | SD2021052867 | Forzado | TZ | NO | NO | 486 | S/E PUCON | 0 | 1379 | S/E PUCON E5 | CURARREHUE | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96439000 | 1 | WALMART CHILE S.A. | 0.12 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.12 | NO | 2021-06-15 14:10 | 2021-06-15 16:36 | 2021-06-15 14:14 | 0.06 | 0 | 0.0072 | 0 | 0.78847 |  | 0.78847 | 1 | 5.4354 | 1 |  | NO APLICA | 0.78847 | 1 | 5.4354 | 0 |  | PUCON | NO APLICA
B0549C00850000204 | B0549C0085RE764113210204 | B0549C0085 | NO | 204 | SD2021054745 | Forzado | TD | NO | NO | 624 | S/E TIERRA AMARILLA | 0 | 2871 | S/E TIERRA AMARILLA E3 | ALCAPARROSA | 549 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.26687 | 0 |  | 0.60936 | 0 | 0.26687 | NO | 2021-06-23 08:51 | 2021-06-23 11:08 | 2021-06-23 11:08 | 2.28 | 0 | 0.60847 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 608 |  | 0 | [5 empty] | TIERRA AMARILLA | B
B0549C00850000204 | B0549C0085LD795348600204 | B0549C0085 | NO | 204 | SD2021054745 | Forzado | TD | NO | NO | 624 | S/E TIERRA AMARILLA | 0 | 2871 | S/E TIERRA AMARILLA E3 | ALCAPARROSA | 549 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79534860 | 1 | AGRICOLA UAC LTDA | 0.25 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.25 | NO | 2021-06-23 08:51 | 2021-06-23 11:08 | 2021-06-23 11:08 | 2.28 | 0 | 0.57 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TIERRA AMARILLA | NO APLICA
B0549C00850000204 | B0549C0085LD771345100204 | B0549C0085 | NO | 204 | SD2021054745 | Forzado | TD | NO | NO | 624 | S/E TIERRA AMARILLA | 0 | 2871 | S/E TIERRA AMARILLA E3 | ALCAPARROSA | 549 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77134510 | 1 | S.C.M. ATACAMA KOZAN | 0.83 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.83 | NO | 2021-06-23 08:51 | 2021-06-23 11:08 | 2021-06-23 11:08 | 2.28 | 0 | 1.8924 | 0 | 2.28 |  | 2.28 | 1 | 3.0709 | 1 |  | NO APLICA | 2.28 | 1 | 3.0709 | 0 |  | TIERRA AMARILLA | NO APLICA
B0409C01160000205 | B0409C0116RE760731620205 | B0409C0116 | SI | 205 | SD2021052741 | Programado | TZ | NO | NO | 506 | S/E COLACO | 0 | 13968 | S/E COLACO E3 | COLACO-CALBUCO | 409 | BA S/E COLACO 23KV B2 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.086879 | 0 |  | 0.00057919 | 0 | 0.086879 | NO | 2021-06-27 08:53 | 2021-06-27 09:18 | 2021-06-27 09:18 | 0.4 | 0 | 0.034752 | 0 | 0 | 4.3513 | 0 |  |  | 539 |  | 0 | [5 empty] | CALBUCO | F
B0409C01160000205 | B0409C0116RE760731620205 | B0409C0116 | SI | 205 | SD2021052741 | Programado | TZ | NO | NO | 506 | S/E COLACO | 0 | 13967 | S/E COLACO E2 | COLACO-PARGUA | 409 | BA S/E COLACO 23KV B2 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.48397 | 0 |  | 0.0055119 | 0 | 0.48397 | NO | 2021-06-27 08:53 | 2021-06-27 09:11 | 2021-06-27 09:11 | 0.29 | 0 | 0.14035 | 0 | 0 | 4.3513 | 0 |  |  | 131 |  | 0 | [5 empty] | CALBUCO | F
B0409C01160000205 | B0409C0116RE760731620205 | B0409C0116 | SI | 205 | SD2021052741 | Programado | TZ | NO | NO | 506 | S/E COLACO | 0 | 13967 | S/E COLACO E2 | COLACO-PARGUA | 409 | BA S/E COLACO 23KV B2 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.016313 | 0 |  | 0.00018579 | 0 | 0.016313 | NO | 2021-06-27 08:53 | 2021-06-27 09:11 | 2021-06-27 09:11 | 0.29 | 0 | 0.0047307 | 0 | 0 | 4.3513 | 0 |  |  | 22 |  | 0 | [5 empty] | MAULLIN | F
B0409C01160000205 | B0409C0116RE760731620205 | B0409C0116 | SI | 205 | SD2021052741 | Programado | TZ | NO | NO | 506 | S/E COLACO | 0 | 13969 | S/E COLACO E4 | PARGUA INDUSTRIAL | 409 | BA S/E COLACO 23KV B2 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.41253 | 0 |  | 2.6608 | 0 | 0.41253 | NO | 2021-06-27 08:53 | 2021-06-27 15:50 | 2021-06-27 15:50 | 6.94 | 0 | 2.8629 | 0 | 0 | 4.3513 | 0 |  |  | 594 |  | 0 | [5 empty] | CALBUCO | F
B0409C01160000205 | B0409C0116LD774247800205 | B0409C0116 | SI | 205 | SD2021052741 | Programado | TZ | NO | NO | 506 | S/E COLACO | 0 | 13968 | S/E COLACO E3 | COLACO-CALBUCO | 409 | BA S/E COLACO 23KV B2 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77424780 | 1 | EWOS CHILE ALIMENTOS LIMITADA | 0.22 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.22 | NO | 2021-06-27 08:53 | 2021-06-27 15:50 | 2021-06-27 09:18 | 0.4 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 4.3513 | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CALBUCO | NO APLICA
B0409C01160000205 | B0409C0116LD765911500205 | B0409C0116 | SI | 205 | SD2021052741 | Programado | TZ | NO | NO | 506 | S/E COLACO | 0 | 13967 | S/E COLACO E2 | COLACO-PARGUA | 409 | BA S/E COLACO 23KV B2 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76591150 | 1 | ALITEC PARGUA S.A. | 0 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0 | NO | 2021-06-27 08:53 | 2021-06-27 15:50 | 2021-06-27 09:11 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3513 | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CALBUCO | NO APLICA
B0409C01160000205 | B0409C0116LD965126500205 | B0409C0116 | SI | 205 | SD2021052741 | Programado | TZ | NO | NO | 506 | S/E COLACO | 0 | 13967 | S/E COLACO E2 | COLACO-PARGUA | 409 | BA S/E COLACO 23KV B2 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96512650 | 1 | BIOMAR CHILE S.A. | 2.03 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 2.03 | NO | 2021-06-27 08:53 | 2021-06-27 15:50 | 2021-06-27 09:11 | 0.29 | 0 | 0.5887 | 0 | 0 | 4.3513 | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CALBUCO | NO APLICA
B0409C01160000205 | B0409C0116LD966275000205 | B0409C0116 | SI | 205 | SD2021052741 | Programado | TZ | NO | NO | 506 | S/E COLACO | 0 | 13967 | S/E COLACO E2 | COLACO-PARGUA | 409 | BA S/E COLACO 23KV B2 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96627500 | 1 | DANISCO CHILE S.A. | 0.5 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.5 | NO | 2021-06-27 08:53 | 2021-06-27 15:50 | 2021-06-27 09:11 | 0.29 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 4.3513 | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CALBUCO | NO APLICA
B0409C01160000205 | B0409C0116LD761202470205 | B0409C0116 | SI | 205 | SD2021052741 | Programado | TZ | NO | NO | 506 | S/E COLACO | 0 | 13969 | S/E COLACO E4 | PARGUA INDUSTRIAL | 409 | BA S/E COLACO 23KV B2 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76120247 | 1 | CHAYAHUE S.A. | 1.3 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.3 | NO | 2021-06-27 08:53 | 2021-06-27 15:50 | 2021-06-27 15:50 | 6.94 | 0 | 9.022 | 0 | 0 | 4.3513 | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CALBUCO | NO APLICA
B0409C01160000205 | B0409C0116LD769086100205 | B0409C0116 | SI | 205 | SD2021052741 | Programado | TZ | NO | NO | 506 | S/E COLACO | 0 | 13969 | S/E COLACO E4 | PARGUA INDUSTRIAL | 409 | BA S/E COLACO 23KV B2 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76908610 | 1 | SEALAND AQUACULTURE S.A. | 1.43 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.43 | NO | 2021-06-27 08:53 | 2021-06-27 15:50 | 2021-06-27 15:50 | 6.94 | 0 | 9.9242 | 0 | 0 | 4.3513 | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CALBUCO | NO APLICA
B0409C01160000205 | B0409C0116LD798724200205 | B0409C0116 | SI | 205 | SD2021052741 | Programado | TZ | NO | NO | 506 | S/E COLACO | 0 | 13969 | S/E COLACO E4 | PARGUA INDUSTRIAL | 409 | BA S/E COLACO 23KV B2 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79872420 | 1 | EXPORTADORA LOS FIORDOS LIMITADA | 2.08 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 2.08 | NO | 2021-06-27 08:53 | 2021-06-27 15:50 | 2021-06-27 15:50 | 6.94 | 0 | 14.4352 | 0 | 4.3513 | 4.3513 | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CALBUCO | NO APLICA
B2244C00850000206 | B2244C0085RE764113210206 | B2244C0085 | SI | 206 | SD2021054226 | Programado | TZ | NO | NO | 1919 | S/E POZO ALMONTE | 0 | 22904 | S/E POZO ALMONTE E1 | PAMPINO | 2244 | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.15012 | 0 |  | 0.90324 | 0 | 0.15012 | NO | 2021-06-29 08:47 | 2021-06-29 14:48 | 2021-06-29 14:48 | 6.01 | 0 | 0.90224 | 0 | 0 | 6 | 0 |  |  | 835 |  | 0 | [5 empty] | HUARA | A
B2244C00850000206 | B2244C0085RE764113210206 | B2244C0085 | SI | 206 | SD2021054226 | Programado | TZ | NO | NO | 1919 | S/E POZO ALMONTE | 0 | 22904 | S/E POZO ALMONTE E1 | PAMPINO | 2244 | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 1.8392 | 0 |  | 11.0658 | 0 | 1.8392 | NO | 2021-06-29 08:47 | 2021-06-29 14:48 | 2021-06-29 14:48 | 6.01 | 0 | 11.0536 | 0 | 0 | 6 | 0 |  |  | 5700 |  | 0 | [5 empty] | POZO ALMONTE | A
B2244C00850000206 | B2244C0085LD995200000206 | B2244C0085 | SI | 206 | SD2021054226 | Programado | TZ | NO | NO | 1919 | S/E POZO ALMONTE | 0 | 22904 | S/E POZO ALMONTE E1 | PAMPINO | 2244 | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99520000 | 1 | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.05 | NO | 2021-06-29 08:47 | 2021-06-29 14:48 | 2021-06-29 14:48 | 6.01 | 0 | 0.3005 | 0 | 0 | 6 | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | POZO ALMONTE | NO APLICA
B2244C00850000206 | B2244C0085LD762156340206 | B2244C0085 | SI | 206 | SD2021054226 | Programado | TZ | NO | NO | 1919 | S/E POZO ALMONTE | 0 | 22904 | S/E POZO ALMONTE E1 | PAMPINO | 2244 | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76215634 | 1 | Aguas del Altiplano S.A. | 1.21 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.21 | NO | 2021-06-29 08:47 | 2021-06-29 14:48 | 2021-06-29 14:48 | 6.01 | 0 | 7.2721 | 0 | 0 | 6 | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | POZO ALMONTE | NO APLICA
B2244C00850000206 | B2244C0085LD966237700206 | B2244C0085 | SI | 206 | SD2021054226 | Programado | TZ | NO | NO | 1919 | S/E POZO ALMONTE | 0 | 22904 | S/E POZO ALMONTE E1 | PAMPINO | 2244 | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96623770 | 1 | COSAYACH CALA CALA | 1.05 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.05 | NO | 2021-06-29 08:47 | 2021-06-29 14:48 | 2021-06-29 14:48 | 6.01 | 0 | 6.3105 | 0 | 0 | 6 | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | POZO ALMONTE | NO APLICA
B2244C00850000206 | B2244C0085LD930070000206 | B2244C0085 | SI | 206 | SD2021054226 | Programado | TZ | NO | NO | 1919 | S/E POZO ALMONTE | 0 | 22904 | S/E POZO ALMONTE E1 | PAMPINO | 2244 | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 93007000 | 1 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 1.15 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.15 | NO | 2021-06-29 08:47 | 2021-06-29 14:48 | 2021-06-29 14:48 | 6.01 | 0 | 6.9115 | 0 | 6.01 | 6 | 0.01 | 1 | 0.054493 | 1 |  | NO APLICA | 0.01 | 1 | 0.054493 | 0 |  | POZO ALMONTE | NO APLICA
B0525C00850000207 | B0525C0085RE764113210207 | B0525C0085 | SI | 207 | EAF 163-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 590 | S/E SAUZAL | 0 | 24960 | S/E SAUZAL HT6 (50HZ) | ALIMENTADOR COYA | 525 | BA S/E SAUZAL 110KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 650 | Clientes Regulados | 0 | 0.63305 | 0.42 |  | 10.5085 | 0 | 0.63305 | NO | 2021-06-17 05:16 | 2021-06-17 21:52 | 2021-06-17 21:52 | 16.59 | 0 | 10.5022 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 901 |  | 0 | [5 empty] | MACHALI | E
B0525C00850000207 | B0525C0085RE764113210207 | B0525C0085 | SI | 207 | EAF 163-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 590 | S/E SAUZAL | 0 | 24960 | S/E SAUZAL HT6 (50HZ) | ALIMENTADOR COYA | 525 | BA S/E SAUZAL 110KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 253 | Clientes Regulados | 0 | 0.23438 | 1.08 |  | 3.8907 | 0 | 0.23438 | NO | 2021-06-17 05:16 | 2021-06-17 21:52 | 2021-06-17 21:52 | 16.59 | 0 | 3.8883 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 20 |  | 0 | [5 empty] | REQUINOA | E
B0525C00850000207 | B0525C0085LD773723400207 | B0525C0085 | SI | 207 | EAF 163-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 590 | S/E SAUZAL | 0 | 25611 | S/E SAUZAL G4 | SAUZAL COYA | 525 | BA S/E SAUZAL 110KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77372340 | 1 | WILLIAMSON BARROS LIMITADA | 0.1 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2021-06-17 05:16 | 2021-06-17 21:52 | 2021-06-17 21:52 | 16.59 | 0 | 1.659 | 0 | 16.59 |  | 16.59 | 1 | 16.0496 | 1 |  | NO APLICA | 16.59 | 1 | 16.0496 | 14.1147 |  | REQUINOA | NO APLICA | Tr | Tr
B0493C01260000208 | B0493C0126LT612160000208 | B0493C0126 | NO | 208 | EAF 164-2021 | Forzado | TD | NO | SI | 939 | S/E LAJA (FFCC) | 0 | 7386 | S/E LAJA (FFCC) | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 493 | BA S/E LAJA 66KV BP1-1 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.032509 | 0 | 0.8 | 1 |  |  | 0.032509 | NO | 2021-06-17 06:02 | 2021-06-17 22:11 | 2021-06-17 22:11 | 16.15 | 0 | 0.52502 | 0 | 16.15 |  | 16.15 | 1 | 0.52502 | 1 |  | NO APLICA | 16.15 | 1 | 0.52502 | 0.42749 |  | LAJA | NO APLICA | Tr | Tr
B0494C01120000209 | B0494C0112RE760731640209 | B0494C0112 | NO | 209 | EAF 165-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 577 | S/E LAJA | 0 | 13274 | S/E LAJA CT1 | SAN ROSENDO | 494 | BA S/E LAJA 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 18137 | Clientes Regulados | 0 | 0.0073557 | 7.02 |  | 0.002125 | 0 | 0.0073557 | NO | 2021-06-17 12:00 | 2021-06-17 12:15 | 2021-06-17 12:17 | 0.28 | 0 | 0.0020596 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 62 |  | 0 | [5 empty] | CURANILAHUE | E
B0494C01120000209 | B0494C0112RE760731640209 | B0494C0112 | NO | 209 | EAF 165-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 577 | S/E LAJA | 0 | 13274 | S/E LAJA CT1 | SAN ROSENDO | 494 | BA S/E LAJA 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 18137 | Clientes Regulados | 0 | 2.0892 | 7.02 |  | 0.67362 | 0 | 2.0892 | NO | 2021-06-17 12:00 | 2021-06-17 12:15 | 2021-06-17 12:19 | 0.32 | 0 | 0.66854 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8571 |  | 0 | [5 empty] | LAJA | E
B0494C01120000209 | B0494C0112RE760731640209 | B0494C0112 | NO | 209 | EAF 165-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 577 | S/E LAJA | 0 | 13274 | S/E LAJA CT1 | SAN ROSENDO | 494 | BA S/E LAJA 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 18137 | Clientes Regulados | 0 | 0.07834 | 7.02 |  | 0.025809 | 0 | 0.07834 | NO | 2021-06-17 12:00 | 2021-06-17 12:15 | 2021-06-17 12:20 | 0.32 | 0 | 0.025069 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 438 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B0494C01120000209 | B0494C0112RE760731640209 | B0494C0112 | NO | 209 | EAF 165-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 577 | S/E LAJA | 0 | 13274 | S/E LAJA CT1 | SAN ROSENDO | 494 | BA S/E LAJA 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 18137 | Clientes Regulados | 0 | 0.015684 | 7.02 |  | 0.0045309 | 0 | 0.015684 | NO | 2021-06-17 12:00 | 2021-06-17 12:15 | 2021-06-17 12:17 | 0.28 | 0 | 0.0043915 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 111 |  | 0 | [5 empty] | NACIMIENTO | E
B0494C01120000209 | B0494C0112RE760731640209 | B0494C0112 | NO | 209 | EAF 165-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 577 | S/E LAJA | 0 | 13274 | S/E LAJA CT1 | SAN ROSENDO | 494 | BA S/E LAJA 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 18137 | Clientes Regulados | 0 | 0.29182 | 7.02 |  | 0.086004 | 0 | 0.29182 | NO | 2021-06-17 12:00 | 2021-06-17 12:15 | 2021-06-17 12:18 | 0.29 | 0 | 0.084628 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1211 |  | 0 | [5 empty] | SAN ROSENDO | E
B0494C01120000209 | B0494C0112RE760731640209 | B0494C0112 | NO | 209 | EAF 165-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 577 | S/E LAJA | 0 | 13274 | S/E LAJA CT1 | SAN ROSENDO | 494 | BA S/E LAJA 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 18137 | Clientes Regulados | 0 | 2.1014 | 7.02 |  | 0.40533 | 0 | 2.1014 | NO | 2021-06-17 12:00 | 2021-06-17 12:15 | 2021-06-17 12:12 | 0.19 | 0 | 0.39926 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9868 |  | 0 | [5 empty] | SANTA JUANA | E
B0494C01120000209 | B0494C0112RE760731640209 | B0494C0112 | NO | 209 | EAF 165-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 577 | S/E LAJA | 0 | 13274 | S/E LAJA CT1 | SAN ROSENDO | 494 | BA S/E LAJA 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 18137 | Clientes Regulados | 0 | 0.0093214 | 7.02 |  | 0.0044256 | 0 | 0.0093214 | NO | 2021-06-17 12:00 | 2021-06-17 12:15 | 2021-06-17 12:28 | 0.47 | 0 | 0.004381 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 50 |  | 0 | [5 empty] | YUMBEL | E
B0494C01120000209 | B0494C0112LD616073060209 | B0494C0112 | NO | 209 | EAF 165-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 577 | S/E LAJA | 0 | 13274 | S/E LAJA CT1 | LAJA-SAN ROSENDO | 494 | BA S/E LAJA 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 61607306 | 1 | SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA | 0.02 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.02 | NO | 2021-06-17 12:00 | 2021-06-17 12:15 | 2021-06-17 12:16 | 0.26 | 0 | 0.0052 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LAJA | NO APLICA
B0122C00850000210 | B0122C0085RE764113210210 | B0122C0085 | NO | 210 | EAF 166-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 361 | S/E LA PALMA | 0 | 960 | S/E LA PALMA C2 | CENTENARIO | 122 | BA S/E LA PALMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6270 | Clientes Regulados | 0 | 1.6443 | 2.38 |  | 0.68514 | 0 | 1.6443 | NO | 2021-06-18 10:44 | 2021-06-18 11:09 | 2021-06-18 11:09 | 0.41 | 0 | 0.67417 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6270 |  | 0 | [5 empty] | SAN JAVIER | E
B0122C00850000210 | B0122C0085RE764113210210 | B0122C0085 | NO | 210 | EAF 166-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 361 | S/E LA PALMA | 0 | 961 | S/E LA PALMA C3 | LAS ROSAS | 122 | BA S/E LA PALMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6645 | Clientes Regulados | 0 | 1.8191 | 7 |  | 0.75794 | 0 | 1.8191 | NO | 2021-06-18 10:44 | 2021-06-18 11:09 | 2021-06-18 11:09 | 0.41 | 0 | 0.74582 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6645 |  | 0 | [5 empty] | SAN JAVIER | E
B0122C00850000210 | B0122C0085RE764113210210 | B0122C0085 | NO | 210 | EAF 166-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 361 | S/E LA PALMA | 0 | 16144 | S/E LA PALMA C4 | PUEBLECILLO | 122 | BA S/E LA PALMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2000 | Clientes Regulados | 0 | 0.44213 | 3.34 |  | 0.18422 | 0 | 0.44213 | NO | 2021-06-18 10:44 | 2021-06-18 11:09 | 2021-06-18 11:09 | 0.41 | 0 | 0.18127 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2000 |  | 0 | [5 empty] | MAULE | E
B0122C00850000210 | B0122C0085RE764113210210 | B0122C0085 | NO | 210 | EAF 166-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 361 | S/E LA PALMA | 0 | 16144 | S/E LA PALMA C4 | PUEBLECILLO | 122 | BA S/E LA PALMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2000 | Clientes Regulados | 0 | 0.44213 | 3.34 |  | 0.0036844 | 0 | 0.44213 | NO | 2021-06-18 10:44 | 2021-06-18 11:09 | 2021-06-18 12:04 | 0.66 | 0.65 | 0.2918 | 0.28738 | 0 |  | 0 |  |  | 1991 | 0.28738 | NO INFORMADO | [5 empty] | SAN JAVIER | E
B0122C00850000210 | B0122C0085LD995200000210 | B0122C0085 | NO | 210 | EAF 166-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 361 | S/E LA PALMA | 0 | 960 | S/E LA PALMA C2 | CENTENARIO | 122 | BA S/E LA PALMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99520000 | 1 | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA | 0.08 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2021-06-18 10:44 | 2021-06-18 11:09 | 2021-06-18 11:09 | 0.41 | 0 | 0.0328 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN JAVIER | NO APLICA
B0122C00850000210 | B0122C0085LD770993390210 | B0122C0085 | NO | 210 | EAF 166-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 361 | S/E LA PALMA | 0 | 960 | S/E LA PALMA C2 | CENTENARIO | 122 | BA S/E LA PALMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77099339 | 1 | BALANCEADOS COEXCA SPA | 0.14 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.14 | NO | 2021-06-18 10:44 | 2021-06-18 11:09 | 2021-06-18 11:09 | 0.41 | 0 | 0.0574 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN JAVIER | NO APLICA
B0122C00850000210 | B0122C0085LD969634400210 | B0122C0085 | NO | 210 | EAF 166-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 361 | S/E LA PALMA | 0 | 961 | S/E LA PALMA C3 | LAS ROSAS | 122 | BA S/E LA PALMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96963440 | 1 | NUEVOSUR S.A. | 0.15 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.15 | NO | 2021-06-18 10:44 | 2021-06-18 11:09 | 2021-06-18 11:09 | 0.41 | 0 | 0.0615 | 0 | 0.43343 |  | 0.43343 | 1 | 2.0448 | 1 |  | NO APLICA | 0.6699 | 2 | 3.1404 | 0 |  | SAN JAVIER | NO APLICA
B0125C01120000211 | B0125C0112RE760731640211 | B0125C0112 | NO | 211 | EAF 167-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 0 | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | LONQUIMAY | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5317 | Clientes Regulados | 0 | 1.4787 | 1.11 |  | 1.3374 | 0 | 1.4787 | NO | 2021-06-21 05:52 | 2021-06-21 09:28 | 2021-06-21 06:59 | 1.11 | 0 | 1.6414 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6762 |  | 0 | [5 empty] | CURACAUTIN | E
B0125C01120000211 | B0125C0112RE760731640211 | B0125C0112 | NO | 211 | EAF 167-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 0 | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | LONQUIMAY | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5317 | Clientes Regulados | 0 | 2.5444 | 1.11 |  | 1.3252 | 0 | 2.5444 | NO | 2021-06-21 05:52 | 2021-06-21 09:28 | 2021-06-21 06:59 | 1.11 | 0 | 2.8243 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 12256 |  | 0 | [5 empty] | LONQUIMAY | E
B0125C01120000211 | B0125C0112RE760731640211 | B0125C0112 | NO | 211 | EAF 167-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 0 | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | TOLHUACA | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7103 | Clientes Regulados | 0 | 2.1652 | 1.27 |  | 0.29866 | 0 | 2.1652 | NO | 2021-06-21 05:52 | 2021-06-21 09:28 | 2021-06-21 09:48 | 3.85 | 0.08 | 8.336 | 0.17321 | 0 |  | 0 |  |  | 9725 | 0.17321 | NO INFORMADO | [5 empty] | CURACAUTIN | E
B0125C01120000211 | B0125C0112LD782461800211 | B0125C0112 | NO | 211 | EAF 167-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 0 | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | CURACAUTIN CIUDAD | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78246180 | 1 | SALMONES CAPTREN S.A. | 0.25 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.25 | NO | 2021-06-21 05:52 | 2021-06-21 09:28 | 2021-06-21 06:49 | 0.94 | 0 | 0.235 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CURACAUTIN | NO APLICA
B0125C01120000211 | B0125C0112LD782461800211 | B0125C0112 | NO | 211 | EAF 167-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 0 | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | CURACAUTIN-LONQUIMAY | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78246180 | 1 | SALMONES CAPTREN S.A. | 0.25 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.25 | NO | 2021-06-21 05:52 | 2021-06-21 09:28 | 2021-06-21 05:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9492 |  | 1.9492 | 1 | 13.0366 | 1 |  | NO APLICA | 8.604 | 5 | 56.7136 | 13.0366 |  | CURACAUTIN | NO APLICA | Tr y Fr | Fr
B1491C00990000212 | B1491C0099RE965315000212 | B1491C0099 | SI | 212 | EAF 168-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1717 | S/E LOS TAMBORES | 0 | 15622 | S/E LOS TAMBORES E2 | RIO BUENO | 1491 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 906 | Clientes Regulados | 0 | 0.012977 | 0.69 |  | 0.001532 | 0 | 0.012977 | NO | 2021-06-22 14:25 | 2021-06-22 14:41 | 2021-06-22 14:32 | 0.11 | 0 | 0.0014275 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 15 |  | 0 | [5 empty] | RIO BUENO | F
B1491C00990000212 | B1491C0099RE965315000212 | B1491C0099 | SI | 212 | EAF 168-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1717 | S/E LOS TAMBORES | 0 | 15622 | S/E LOS TAMBORES E2 | RIO BUENO | 1491 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 906 | Clientes Regulados | 0 | 0.44433 | 0.69 |  | 0.052455 | 0 | 0.44433 | NO | 2021-06-22 14:25 | 2021-06-22 14:41 | 2021-06-22 14:32 | 0.11 | 0 | 0.048876 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 657 |  | 0 | [5 empty] | SAN PABLO | F
B1491C00990000212 | B1491C0099LD776266300212 | B1491C0099 | SI | 212 | EAF 168-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1717 | S/E LOS TAMBORES | 0 | 15622 | S/E LOS TAMBORES E2 | SAN PABLO | 1491 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | LD | 77626630 | 1 | Soc Agricola Ganadera la Engorda Limitada | 0.02 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.02 | NO | 2021-06-22 14:25 | 2021-06-22 14:41 | 2021-06-22 14:32 | 0.11 | 0 | 0.0022 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN PABLO | NO APLICA
B1491C00990000212 | B1491C0099LD786420600212 | B1491C0099 | SI | 212 | EAF 168-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1717 | S/E LOS TAMBORES | 0 | 15622 | S/E LOS TAMBORES E2 | SAN PABLO | 1491 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | LD | 78642060 | 1 | AGRICOLA LOS CASTAÑOS LTDA. | 0 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0 | NO | 2021-06-22 14:25 | 2021-06-22 14:41 | 2021-06-22 14:32 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN PABLO | NO APLICA
B1491C01160000212 | B1491C0116RE760731620212 | B1491C0116 | SI | 212 | EAF 168-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1717 | S/E LOS TAMBORES | 0 | 15622 | S/E LOS TAMBORES E2 | RIO BUENO | 1491 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 9540 | Clientes Regulados | 0 | 0.21862 | 7.22 |  | 0.039048 | 0 | 0.21862 | NO | 2021-06-22 14:25 | 2021-06-22 14:41 | 2021-06-22 14:36 | 0.17 | 0 | 0.037165 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 247 |  | 0 | [5 empty] | LA UNION | F
B1491C01160000212 | B1491C0116RE760731620212 | B1491C0116 | SI | 212 | EAF 168-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1717 | S/E LOS TAMBORES | 0 | 15622 | S/E LOS TAMBORES E2 | RIO BUENO | 1491 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 9540 | Clientes Regulados | 0 | 2.4754 | 7.22 |  | 0.43694 | 0 | 2.4754 | NO | 2021-06-22 14:25 | 2021-06-22 14:41 | 2021-06-22 14:36 | 0.17 | 0 | 0.42082 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7806 |  | 0 | [5 empty] | RIO BUENO | F
B1491C01160000212 | B1491C0116RE760731620212 | B1491C0116 | SI | 212 | EAF 168-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1717 | S/E LOS TAMBORES | 0 | 15622 | S/E LOS TAMBORES E2 | RIO BUENO | 1491 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 9540 | Clientes Regulados | 0 | 0.38819 | 7.22 |  | 0.045827 | 0 | 0.38819 | NO | 2021-06-22 14:25 | 2021-06-22 14:41 | 2021-06-22 14:32 | 0.11 | 0 | 0.0427 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1392 |  | 0 | [5 empty] | SAN PABLO | F
B1491C01160000212 | B1491C0116LD810941000212 | B1491C0116 | SI | 212 | EAF 168-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1717 | S/E LOS TAMBORES | 0 | 15621 | S/E LOS TAMBORES E1 | LOS TAMBORES | 1491 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81094100 | 1 | COOP AGRICOLA Y LECHERA DE LA UNION LTDA | 1.98 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.98 | NO | 2021-06-22 14:25 | 2021-06-22 14:41 | 2021-06-22 14:43 | 0.29 | 0 | 0.5742 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LA UNION | NO APLICA
B1491C01160000212 | B1491C0116LD861005000212 | B1491C0116 | SI | 212 | EAF 168-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1717 | S/E LOS TAMBORES | 0 | 15622 | S/E LOS TAMBORES E2 | RIO BUENO | 1491 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 86100500 | 1 | SALMONES ANTARTICA S.A. | 0.53 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.53 | NO | 2021-06-22 14:25 | 2021-06-22 14:41 | 2021-06-22 14:36 | 0.17 | 0 | 0.0901 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LA UNION | NO APLICA
B0125C01120000213 | B0125C0112RE760731640213 | B0125C0112 | NO | 213 | EAF 169-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 0 | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | LONQUIMAY | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7306 | Clientes Regulados | 0 | 1.4486 | 2.28 |  | 0.67687 | 0 | 1.4486 | NO | 2021-06-24 12:00 | 2021-06-24 15:14 | 2021-06-24 12:28 | 0.46 | 0 | 0.66636 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6629 |  | 0 | [5 empty] | CURACAUTIN | E
B0125C01120000213 | B0125C0112RE760731640213 | B0125C0112 | NO | 213 | EAF 169-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 0 | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | LONQUIMAY | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7306 | Clientes Regulados | 0 | 1.8003 | 2.28 |  | 0.79804 | 0 | 1.8003 | NO | 2021-06-24 12:00 | 2021-06-24 15:14 | 2021-06-24 12:27 | 0.44 | 0 | 0.79212 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8335 |  | 0 | [5 empty] | LONQUIMAY | E
B0125C01120000213 | B0125C0112RE760731640213 | B0125C0112 | NO | 213 | EAF 169-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 0 | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | TOLHUACA | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4971 | Clientes Regulados | 0 | 2.7716 | 2.62 |  | 0.52047 | 0 | 2.7716 | NO | 2021-06-24 12:00 | 2021-06-24 15:14 | 2021-06-24 12:11 | 0.18 | 0 | 0.49889 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 12210 |  | 0 | [5 empty] | CURACAUTIN | E
B0125C01120000213 | B0125C0112LD782461800213 | B0125C0112 | NO | 213 | EAF 169-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 0 | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | CURACAUTIN CIUDAD | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78246180 | 1 | SALMONES CAPTREN S.A. | 0.25 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.25 | NO | 2021-06-24 12:00 | 2021-06-24 15:14 | 2021-06-24 15:50 | 3.48 | 0.35 | 0.87 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CURACAUTIN | NO APLICA
B1078C01120000214 | B1078C0112RE760731640214 | B1078C0112 | NO | 214 | EAF 170-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 0 | 14394 | S/E NEGRETE E3 | MULCHEN | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2228 | Clientes Regulados | 0 | 0.23605 | 1.05 |  | 0.068624 | 0 | 0.23605 | NO | 2021-06-25 11:11 | 2021-06-25 11:31 | 2021-06-25 11:28 | 0.29 | 0 | 0.068455 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 490 |  | 0 | [5 empty] | MULCHEN | E
B1078C01120000214 | B1078C0112RE760731640214 | B1078C0112 | NO | 214 | EAF 170-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 0 | 14394 | S/E NEGRETE E3 | MULCHEN | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2228 | Clientes Regulados | 0 | 0.42564 | 1.05 |  | 0.081353 | 0 | 0.42564 | NO | 2021-06-25 11:11 | 2021-06-25 11:31 | 2021-06-25 11:22 | 0.19 | 0 | 0.080871 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1669 |  | 0 | [5 empty] | NEGRETE | E
B1078C01120000214 | B1078C0112RE760731640214 | B1078C0112 | NO | 214 | EAF 170-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 0 | 14394 | S/E NEGRETE E3 | MULCHEN | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2228 | Clientes Regulados | 0 | 0.0036899 | 1.05 |  | 0.0012689 | 0 | 0.0036899 | NO | 2021-06-25 11:11 | 2021-06-25 11:31 | 2021-06-25 11:32 | 0.34 | 0 | 0.0012546 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 | [5 empty] | RENAICO | E
B1078C01120000214 | B1078C0112RE760731640214 | B1078C0112 | NO | 214 | EAF 170-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 0 | 14393 | S/E NEGRETE E2 | NACIMIENTO | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 10850 | Clientes Regulados | 0 | 0.070474 | 6.07 |  | 0.023491 | 0 | 0.070474 | NO | 2021-06-25 11:11 | 2021-06-25 11:31 | 2021-06-25 11:31 | 0.33 | 0 | 0.023256 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 68 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B1078C01120000214 | B1078C0112RE760731640214 | B1078C0112 | NO | 214 | EAF 170-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 0 | 14393 | S/E NEGRETE E2 | NACIMIENTO | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 10850 | Clientes Regulados | 0 | 2.4774 | 6.07 |  | 0.74575 | 0 | 2.4774 | NO | 2021-06-25 11:11 | 2021-06-25 11:31 | 2021-06-25 11:29 | 0.3 | 0 | 0.74321 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10340 |  | 0 | [5 empty] | NACIMIENTO | E
B1078C01120000214 | B1078C0112RE760731640214 | B1078C0112 | NO | 214 | EAF 170-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 0 | 14393 | S/E NEGRETE E2 | NACIMIENTO | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 10850 | Clientes Regulados | 0 | 0.4913 | 6.07 |  | 0.16377 | 0 | 0.4913 | NO | 2021-06-25 11:11 | 2021-06-25 11:31 | 2021-06-25 11:31 | 0.33 | 0 | 0.16213 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 782 |  | 0 | [5 empty] | NEGRETE | E
B1078C01120000214 | B1078C0112RE760731640214 | B1078C0112 | NO | 214 | EAF 170-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 0 | 14392 | S/E NEGRETE E1 | RENAICO | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1339 | Clientes Regulados | 0 | 0.35731 | 0.4 |  | 0.080706 | 0 | 0.35731 | NO | 2021-06-25 11:11 | 2021-06-25 11:31 | 2021-06-25 11:25 | 0.22 | 0 | 0.078608 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1186 |  | 0 | [5 empty] | NEGRETE | E
B1078C01120000214 | B1078C0112RE760731640214 | B1078C0112 | NO | 214 | EAF 170-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 0 | 14392 | S/E NEGRETE E1 | RENAICO | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1339 | Clientes Regulados | 0 | 0.0096292 | 0.4 |  | 0.0014257 | 0 | 0.0096292 | NO | 2021-06-25 11:11 | 2021-06-25 11:31 | 2021-06-25 11:20 | 0.14 | 0 | 0.0013481 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 85 |  | 0 | [5 empty] | RENAICO | E
B1078C01120000214 | B1078C0112LD966771400214 | B1078C0112 | NO | 214 | EAF 170-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 0 | 14393 | S/E NEGRETE E2 | NEGRETE-NACIMIENTO | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96677140 | 1 | CONSORCIO MADERERO S A | 0.39 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.39 | NO | 2021-06-25 11:11 | 2021-06-25 11:31 | 2021-06-25 11:31 | 0.33 | 0 | 0.1287 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B1078C01120000214 | B1078C0112LD779646500214 | B1078C0112 | NO | 214 | EAF 170-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 0 | 14393 | S/E NEGRETE E2 | NEGRETE-NACIMIENTO | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 77964650 | 1 | INDUSTRIALIZADORA DE MADERA BORVER LTDA | 0.04 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.04 | NO | 2021-06-25 11:11 | 2021-06-25 11:31 | 2021-06-25 11:31 | 0.33 | 0 | 0.0132 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | NEGRETE | NO APLICA
B1078C01120000214 | B1078C0112LD966511800214 | B1078C0112 | NO | 214 | EAF 170-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 0 | 14393 | S/E NEGRETE E2 | NEGRETE-NACIMIENTO | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96651180 | 1 | COLLIPULLI RED SOIL S.A | 0.03 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.03 | NO | 2021-06-25 11:11 | 2021-06-25 11:31 | 2021-06-25 11:31 | 0.33 | 0 | 0.0099 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | NEGRETE | NO APLICA
B1078C01120000214 | B1078C0112LD768333000214 | B1078C0112 | NO | 214 | EAF 170-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 0 | 14393 | S/E NEGRETE E2 | NEGRETE-NACIMIENTO | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.21 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.21 | NO | 2021-06-25 11:11 | 2021-06-25 11:31 | 2021-06-25 11:31 | 0.33 | 0 | 0.0693 | 0 | 0.2911 |  | 0.2911 | 1 | 1.3802 | 1 |  | NO APLICA | 1.0223 | 2 | 5.696 | 0 |  | NACIMIENTO | NO APLICA
B1159C01260000214 | B1159C0126LT612160000214 | B1159C0126 | NO | 214 | EAF 170-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 940 | S/E RENAICO (FFCC) | 0 | 7387 | S/E RENAICO (FFCC) B1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 1159 | BA S/E RENAICO (FFCC) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.00026909 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | NO | 2021-06-25 11:11 | 2021-06-25 11:31 | 2021-06-25 11:28 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | RENAICO | NO APLICA
B0125C01120000215 | B0125C0112RE760731640215 | B0125C0112 | NO | 215 | EAF 171-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 0 | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | LONQUIMAY | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5320 | Clientes Regulados | 0 | 2.9888 | 2.61 |  | 0.53082 | 0 | 2.9888 | NO | 2021-06-25 21:35 | 2021-06-26 00:34 | 2021-06-25 21:46 | 0.17 | 0 | 0.5081 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 13732 |  | 0 | [5 empty] | CURACAUTIN | E
B0125C01120000215 | B0125C0112RE760731640215 | B0125C0112 | NO | 215 | EAF 171-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 0 | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | LONQUIMAY | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5320 | Clientes Regulados | 0 | 1.9258 | 2.61 |  | 1.1971 | 0 | 1.9258 | NO | 2021-06-25 21:35 | 2021-06-26 00:34 | 2021-06-25 22:12 | 0.62 | 0 | 1.194 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9309 |  | 0 | [5 empty] | LONQUIMAY | E
B0125C01120000215 | B0125C0112RE760731640215 | B0125C0112 | NO | 215 | EAF 171-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 0 | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | TOLHUACA | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6962 | Clientes Regulados | 0 | 1.6486 | 2.52 |  | 1.1732 | 0 | 1.6486 | NO | 2021-06-25 21:35 | 2021-06-26 00:34 | 2021-06-25 22:18 | 0.71 | 0 | 1.1705 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7577 |  | 0 | [5 empty] | CURACAUTIN | E
B0125C01120000215 | B0125C0112LD782461800215 | B0125C0112 | NO | 215 | EAF 171-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 0 | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | CURACAUTIN CIUDAD | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78246180 | 1 | SALMONES CAPTREN S.A. | 0.25 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.25 | NO | 2021-06-25 21:35 | 2021-06-26 00:34 | 2021-06-25 22:22 | 0.77 | 0 | 0.1925 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CURACAUTIN | NO APLICA
B0125C01120000215 | B0125C0112LD782461800215 | B0125C0112 | NO | 215 | EAF 171-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 0 | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | CURACAUTIN-LONQUIMAY | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78246180 | 1 | SALMONES CAPTREN S.A. | 0.25 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.25 | NO | 2021-06-25 21:35 | 2021-06-26 00:34 | 2021-06-25 21:40 | 0.07 | 0 | 0.0175 | 0 | 0.43643 |  | 0.43643 | 1 | 3.0827 | 1 |  | NO APLICA | 9.0404 | 6 | 59.7963 | 3.0827 |  | CURACAUTIN | NO APLICA | Tr y Fr | Fr
B0582C00850000216 | B0582C0085RE764113210216 | B0582C0085 | NO | 216 | EAF 172-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 640 | S/E LA MANGA | 0 | 2972 | S/E LA MANGA C4 | CORNECHE/C4 | 582 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 388 | Clientes Regulados | 0 | 0.24924 | 2.31 |  | 1.7821 | 0 | 0.24924 | NO | 2021-06-27 23:45 | 2021-06-28 06:54 | 2021-06-28 06:54 | 7.15 | 0 | 1.782 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 386 |  | 0 | [5 empty] | SAN PEDRO | E
B0582C00850000216 | B0582C0085RE764113210216 | B0582C0085 | NO | 216 | EAF 172-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 640 | S/E LA MANGA | 0 | 2971 | S/E LA MANGA C3 | EL PRADO | 582 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 568 | Clientes Regulados | 0 | 0.24904 | 0.28 |  | 0.087165 | 0 | 0.24904 | NO | 2021-06-27 23:45 | 2021-06-28 06:54 | 2021-06-28 07:17 | 7.39 | 0.13 | 1.8404 | 0.032375 | 0 |  | 0 |  |  | 606 | 0.032375 | NO INFORMADO | [5 empty] | SAN PEDRO | E
B0582C00850000216 | B0582C0085RE764113210216 | B0582C0085 | NO | 216 | EAF 172-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 640 | S/E LA MANGA | 0 | 2970 | S/E LA MANGA C2 | MAITENLAHUE | 582 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 108 | Clientes Regulados | 0 | 0.050355 | 2.46 |  | 0.36002 | 0 | 0.050355 | NO | 2021-06-27 23:45 | 2021-06-28 06:54 | 2021-06-28 06:54 | 7.14 | 0 | 0.35953 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 110 |  | 0 | [5 empty] | SAN PEDRO | E
B0582C00850000216 | B0582C0085RE764113210216 | B0582C0085 | NO | 216 | EAF 172-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 640 | S/E LA MANGA | 0 | 2969 | S/E LA MANGA C1 | NAVIDAD/C1 | 582 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5796 | Clientes Regulados | 0 | 0.96969 | 2.87 |  | 0.0026936 | 0 | 0.96969 | NO | 2021-06-27 23:45 | 2021-06-28 06:54 | 2021-06-28 07:18 | 7.39 | 0.15 | 7.166 | 0.14545 | 7.3423 |  | 7.3423 | 1 | 11.148 | 5169 | 0.14545 | NO INFORMADO | 7.3423 | 1 | 11.148 | 0.51974 |  | NAVIDAD | E | Tr | Tr
B0559C00850000217 | B0559C0085RE764113210217 | B0559C0085 | NO | 217 | EAF 173-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 0 | 2900 | S/E CAUQUENES C2 | PILEN | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10706 | Clientes Regulados | 0 | 2.7071 | 2.41 |  | 13.2649 | 0 | 2.7071 | NO | 2021-06-28 03:10 | 2021-06-28 08:04 | 2021-06-28 08:04 | 4.89 | 0 | 13.2378 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10736 |  | 0 | [5 empty] | CAUQUENES | E
B0559C00850000217 | B0559C0085RE764113210217 | B0559C0085 | NO | 217 | EAF 173-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 0 | 2902 | S/E CAUQUENES C1 | POCILLAS | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5518 | Clientes Regulados | 0 | 0.92351 | 0.94 |  | 4.5252 | 0 | 0.92351 | NO | 2021-06-28 03:10 | 2021-06-28 08:04 | 2021-06-28 08:04 | 4.89 | 0 | 4.516 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5365 |  | 0 | [5 empty] | CAUQUENES | E
B0559C00850000217 | B0559C0085RE764113210217 | B0559C0085 | NO | 217 | EAF 173-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 0 | 2902 | S/E CAUQUENES C1 | POCILLAS | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5518 | Clientes Regulados | 0 | 0.0030426 | 0.94 |  | 0.014909 | 0 | 0.0030426 | NO | 2021-06-28 03:10 | 2021-06-28 08:04 | 2021-06-28 08:04 | 4.89 | 0 | 0.014878 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 47 |  | 0 | [5 empty] | QUIRIHUE | E
B0559C00850000217 | B0559C0085RE764113210217 | B0559C0085 | NO | 217 | EAF 173-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 0 | 2901 | S/E CAUQUENES C3 | QUELLA | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2426 | Clientes Regulados | 0 | 0.34991 | 0.98 |  | 1.7145 | 0 | 0.34991 | NO | 2021-06-28 03:10 | 2021-06-28 08:04 | 2021-06-28 08:04 | 4.89 | 0 | 1.711 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1206 |  | 0 | [5 empty] | CAUQUENES | E
B0559C00850000217 | B0559C0085RE764113210217 | B0559C0085 | NO | 217 | EAF 173-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 0 | 2901 | S/E CAUQUENES C3 | QUELLA | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2426 | Clientes Regulados | 0 | 0.00031655 | 0.98 |  | 0.0015511 | 0 | 0.00031655 | NO | 2021-06-28 03:10 | 2021-06-28 08:04 | 2021-06-28 08:04 | 4.89 | 0 | 0.0015479 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | PARRAL | E
B0559C00850000217 | B0559C0085RE764113210217 | B0559C0085 | NO | 217 | EAF 173-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 0 | 2903 | S/E CAUQUENES ET2 | TABOLGUEN | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 145 | Clientes Regulados | 0 | 0.31259 | 0.11 |  | 1.5317 | 0 | 0.31259 | NO | 2021-06-28 03:10 | 2021-06-28 08:04 | 2021-06-28 08:04 | 4.89 | 0 | 1.5286 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1171 |  | 0 | [5 empty] | CAUQUENES | E
B0584C00850000217 | B0584C0085RE764113210217 | B0584C0085 | NO | 217 | EAF 173-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 641 | S/E LA VEGA | 0 | 2978 | S/E LA VEGA E1 | LOS RUILES | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2024 | Clientes Regulados | 0 | 1.19 | 0.42 |  | 6.3269 | 0 | 1.19 | NO | 2021-06-28 03:10 | 2021-06-28 08:08 | 2021-06-28 08:29 | 5.21 | 0.09 | 6.1999 | 0.1071 | 0 |  | 0 |  |  | 5654 | 0.1071 | NO INFORMADO | [5 empty] | CAUQUENES | E
B0584C00850000217 | B0584C0085RE764113210217 | B0584C0085 | NO | 217 | EAF 173-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 641 | S/E LA VEGA | 0 | 2978 | S/E LA VEGA E1 | LOS RUILES | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1873 | Clientes Regulados | 0 | 0.39 | 0.39 |  | 1.165 | 0 | 0.39 | NO | 2021-06-28 03:10 | 2021-06-28 08:08 | 2021-06-28 06:09 | 2.98 | 0 | 1.1622 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1873 |  | 0 | [5 empty] | CHANCO | E
B0584C00850000217 | B0584C0085RE764113210217 | B0584C0085 | NO | 217 | EAF 173-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 641 | S/E LA VEGA | 0 | 2978 | S/E LA VEGA E1 | LOS RUILES | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 612 | Clientes Regulados | 0 | 0.13 | 0.13 |  | 0.69767 | 0 | 0.13 | NO | 2021-06-28 03:10 | 2021-06-28 08:08 | 2021-06-28 08:32 | 5.21 | 0.15 | 0.6773 | 0.0195 | 0 |  | 0 |  |  | 612 | 0.0195 | NO INFORMADO | [5 empty] | PELLUHUE | E
B0584C00850000217 | B0584C0085RE764113210217 | B0584C0085 | NO | 217 | EAF 173-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 641 | S/E LA VEGA | 0 | 2978 | S/E LA VEGA E1 | LOS RUILES | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5654 | Clientes Regulados | 0 | 0.42 | 1.19 |  | 3.735 | 0 | 0.42 | NO | 2021-06-28 03:10 | 2021-06-28 08:08 | 2021-06-28 06:24 | 3.23 | 0 | 1.3566 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2024 |  | 0 | [5 empty] | PELLUHUE | E
B0584C00850000217 | B0584C0085RE764113210217 | B0584C0085 | NO | 217 | EAF 173-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 641 | S/E LA VEGA | 0 | 2979 | S/E LA VEGA E2 | TRIPLE U | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1144 | Clientes Regulados | 0 | 0.00010354 | 0.03 |  | 0.00051425 | 0 | 0.00010354 | NO | 2021-06-28 03:10 | 2021-06-28 08:08 | 2021-06-28 08:08 | 4.96 | 0 | 0.00051355 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 44 |  | 0 | [5 empty] | CAUQUENES | E
B0584C00850000217 | B0584C0085RE764113210217 | B0584C0085 | NO | 217 | EAF 173-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 641 | S/E LA VEGA | 0 | 2979 | S/E LA VEGA E2 | TRIPLE U | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1144 | Clientes Regulados | 0 | 0.036594 | 0.03 |  | 0.18175 | 0 | 0.036594 | NO | 2021-06-28 03:10 | 2021-06-28 08:08 | 2021-06-28 08:08 | 4.96 | 0 | 0.1815 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1100 |  | 0 | [5 empty] | CHANCO | E
B2566C01150000217 | B2566C0115RE968666800217 | B2566C0115 | NO | 217 | EAF 173-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 2029 | S/E PASO HONDO | 0 | 19227 | S/E PASO HONDO C1 | CARDO VERDE | 2566 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 504 | Clientes Regulados | 0 | 0.013275 | 0.12 |  | 0.0015487 | 0 | 0.013275 | NO | 2021-06-28 03:10 | 2021-06-28 08:11 | 2021-06-28 03:17 | 0.11 | 0 | 0.0014602 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 305 |  | 0 | [5 empty] | RETIRO | E
B2566C01150000217 | B2566C0115RE968666800217 | B2566C0115 | NO | 217 | EAF 173-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 2029 | S/E PASO HONDO | 0 | 19228 | S/E PASO HONDO C2 | UNICAVEN | 2566 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 634 | Clientes Regulados | 0 | 0.08994 | 0.18 |  | 0.0099848 | 0 | 0.08994 | NO | 2021-06-28 03:10 | 2021-06-28 08:11 | 2021-06-28 03:17 | 0.11 | 0 | 0.0098934 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 832 |  | 0 | [5 empty] | PARRAL | E
B3533C01680000218 | B3533C0168LT903310000218 | B3533C0168 | NO | 218 | EAF 174-2021 | Forzado | TD | SI | NO | 917 | S/E CRISTALERIAS | 0 | 11773 | S/E CRISTALERIAS 110A | CRISTALERIAS DE CHILE S.A. | 3533 | BA S/E CRISTALERIAS 110KV BP1 | 168 | CRISTALERÍAS DE CHILE S.A. | LT | 90331000 | 1 | CRISTALERIAS DE CHILE S.A. | 11.4672 | 0 | 13.3 | 1 |  |  | 11.4672 | NO | 2021-06-28 15:41 | 2021-06-28 17:53 | 2021-06-28 18:00 | 2.31 | 0 | 26.4893 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LLAYLLAY | NO APLICA
B0465C01640000219 | B0465C0164LT852728000219 | B0465C0164 | SI | 219 | EAF 175-2021 | Forzado | TD | NO | SI | 965 | S/E MINERA LA CANDELARIA | 0 | 5094 | S/E MINERA LA CANDELARIA J1 | CÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | 465 | BA S/E CARDONES 220KV BP1-1 | 164 | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | LT | 85272800 | 1 | CÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | 73.9967 | 0 | 80 | 1 |  |  | 73.9967 | NO | 2021-06-29 11:46 | 2021-06-29 12:03 | 2021-06-29 12:03 | 0.28 | 0 | 20.7191 | 0 | 0.28 |  | 0.28 | 1 | 20.7191 | 1 |  | NO APLICA | 0.28 | 1 | 20.7191 | 0 |  | TIERRA AMARILLA | NO APLICA
B1866C04140000220 | B1866C0414LT783385700220 | B1866C0414 | NO | 220 | EAF 176-2021 | Forzado | TD | NO | SI | 1811 | S/E AGUAS BLANCAS | 0 | 21079 | S/E AGUAS BLANCAS BT1 | Atacama Minerals Chile S.C.M | 1866 | BA S/E AGUAS BLANCAS 13.8KV | 414 | ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | LT | 78338570 | 1 | Atacama Minerals Chile S.C.M | 2.16 | 0 | 2.3 | 1 |  |  | 2.16 | NO | 2021-06-30 06:50 | 2021-07-01 17:40 | 2021-07-01 07:22 | 24.53 | 0 | 52.9848 | 0 | 24.53 |  | 24.53 | 1 | 52.9848 | 1 |  | NO APLICA | 24.53 | 1 | 52.9848 | 46.5048 |  | ANTOFAGASTA | NO APLICA | Tr | Tr
B2290C04190000221 | B2290C0419LT795872100221 | B2290C0419 | SI | 221 | EAF 177-2021 | Forzado | TD | NO | SI | 1912 | S/E OLAP | 0 | 22845 | S/E OLAP BT2 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 2290 | BA S/E SULFUROS 220KV BP | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | 1 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 149.9275 | 0 | 3 | 1 |  |  | 149.9275 | NO | 2021-07-01 16:41 | 2021-07-01 17:19 | 2021-07-01 17:20 | 0.64 | 0 | 95.9536 | 0 | 0.64 |  | 0.64 | 1 | 95.9536 | 1 |  | NO APLICA | 0.64 | 1 | 95.9536 | 0 |  | ANTOFAGASTA | NO APLICA
B2245C04110000222 | B2245C0411LT969555600222 | B2245C0411 | SI | 222 | EAF 178-2021 | Forzado | TD | NO | SI | 1888 | S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) | 0 | 22628 | S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) BT2 | Haldeman Mining Company S.A. | 2245 | BA S/E POZO ALMONTE 66KV | 411 | HALDEMAN MINING COMPANY S.A. | LT | 96955560 | 1 | Haldeman Mining Company S.A. | 0.0092028 | 0 | 0.01 | 1 |  |  | 0.0092028 | NO | 2021-07-03 08:57 | 2021-07-03 11:45 | 2021-07-03 11:45 | 2.8 | 0 | 0.025768 | 0 | 2.8 |  | 2.8 | 1 | 0.025768 | 1 |  | NO APLICA | 2.8 | 1 | 0.025768 | 0.0073622 |  | POZO ALMONTE | NO APLICA | Tr | Tr
B2380C00850000223 | B2380C0085RE764113210223 | B2380C0085 | NO | 223 | EAF 179-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1987 | S/E URIBE | 2 | 23184 | S/E URIBE E17 | LOS MORROS | 2380 | BA S/E URIBE 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10 | Clientes Regulados | 0 | 0.47973 | 1.87 |  | 1.2153 | 0 | 0.47973 | NO | 2021-07-05 22:59 | 2021-07-06 01:26 | 2021-07-05 22:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 554 |  | 0 | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2380C00850000223 | B2380C0085RE764113210223 | B2380C0085 | NO | 223 | EAF 179-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1987 | S/E URIBE | 2 | 23185 | S/E URIBE E16 | MINSAL | 2380 | BA S/E URIBE 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 559 | Clientes Regulados | 0 | 0.089591 | 0.66 |  | 0.22846 | 0 | 0.089591 | NO | 2021-07-05 22:59 | 2021-07-06 01:26 | 2021-07-05 22:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 11 |  | 0 | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2380C00850000223 | B2380C0085LD969023900223 | B2380C0085 | NO | 223 | EAF 179-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1987 | S/E URIBE | 2 | 23185 | S/E URIBE E16 | MINSAL | 2380 | BA S/E URIBE 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96902390 | 1 | SORENA NORTE GRANDE S.A | 0.07 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.07 | NO | 2021-07-05 22:59 | 2021-07-06 01:26 | 2021-07-06 01:32 | 2.55 | 0 | 0.1785 | 0 | 0.2792 |  | 0.2792 | 1 | 0.1785 | 1 |  | NO APLICA | 0.2792 | 1 | 0.1785 | 0 |  | ANTOFAGASTA | NO APLICA
B2380C04370000223 | B2380C0437LT930070000223 | B2380C0437 | NO | 223 | EAF 179-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1987 | S/E URIBE | 2 | 23187 | S/E URIBE E18 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 2380 | BA S/E URIBE 23KV | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | 1 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 5.8927 | 0 | 7 | 1 |  |  | 5.8927 | NO | 2021-07-05 22:59 | 2021-07-06 01:26 | 2021-07-06 01:34 | 2.58 | 0 | 15.2033 | 0 | 2.58 |  | 2.58 | 1 | 15.2033 | 1 |  | NO APLICA | 2.58 | 1 | 15.2033 | 0 |  | ANTOFAGASTA | NO APLICA
B0411C01160000224 | B0411C0116RE760731620224 | B0411C0116 | NO | 224 | EAF 180-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 502 | S/E CORRAL | 0 | 13980 | S/E CORRAL C2 | CORRAL | 411 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 2111 | Clientes Regulados | 0 | 1.0156 | 0.9 |  | 1.2306 | 0 | 1.0156 | NO | 2021-07-08 12:52 | 2021-07-09 13:05 | 2021-07-08 14:05 | 1.21 | 0 | 1.2289 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4050 |  | 0 | [5 empty] | CORRAL | F
B0411C01160000224 | B0411C0116RE760731620224 | B0411C0116 | NO | 224 | EAF 180-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 502 | S/E CORRAL | 0 | 13979 | S/E CORRAL C1 | LA AGUADA | 411 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 2 | Clientes Regulados | 0 | 0.025578 | 0.22 |  | 0.016626 | 0 | 0.025578 | NO | 2021-07-08 12:52 | 2021-07-08 13:05 | 2021-07-08 13:31 | 0.46 | 0.18 | 0.011766 | 0.0046041 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 0.0046041 | NO INFORMADO | [5 empty] | CORRAL | F
B0411C01160000224 | B0411C0116RE760731620224 | B0411C0116 | NO | 224 | EAF 180-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 502 | S/E CORRAL | 0 | 13981 | S/E CORRAL C3 | SAN JUAN | 411 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 187 | Clientes Regulados | 0 | 0.19716 | 0.21 |  | 0.49547 | 0 | 0.19716 | NO | 2021-07-08 12:52 | 2021-07-09 13:05 | 2021-07-08 15:21 | 2.48 | 0 | 0.48897 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 943 |  | 0 | [5 empty] | CORRAL | F
B0411C01160000224 | B0411C0116LD808604000224 | B0411C0116 | NO | 224 | EAF 180-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 502 | S/E CORRAL | 0 | 13979 | S/E CORRAL C1 | LA AGUADA | 411 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 80860400 | 1 | BLUMAR S.A. | 0.46 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.46 | NO | 2021-07-08 12:52 | 2021-07-08 13:05 | 2021-07-08 13:31 | 0.46 | 0.18 | 0.2116 | 0 | 1.143 |  | 1.143 | 1 | 1.9412 | 1 |  | NO APLICA | 1.143 | 1 | 1.9412 | 0 |  | CORRAL | NO APLICA
B1911C00850000225 | B1911C0085RE764113210225 | B1911C0085 | NO | 225 | SD2021052037 | Programado | TN | NO | NO | 1823 | S/E CALAMA | 0 | 21253 | S/E CALAMA E22 | BALMACEDA | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 4.1492 | 0 |  | 23.4417 | 0 | 4.1492 | NO | 2021-07-04 06:42 | 2021-07-04 12:31 | 2021-07-04 12:46 | 6.06 | 0 | 25.144 | 0 | 0 | 6 | 0 |  |  | 8037 |  | 0 | [5 empty] | CALAMA | A
B1911C00850000225 | B1911C0085RE764113210225 | B1911C0085 | NO | 225 | SD2021052037 | Programado | TN | NO | NO | 1823 | S/E CALAMA | 0 | 23915 | S/E CALAMA E32 | CHORRILLOS | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 4.554 | 0 |  | 25.6543 | 0 | 4.554 | NO | 2021-07-04 06:42 | 2021-07-04 12:31 | 2021-07-04 12:46 | 6.06 | 0 | 27.5973 | 0 | 0 | 6 | 0 |  |  | 7490 |  | 0 | [5 empty] | CALAMA | A
B1911C00850000225 | B1911C0085RE764113210225 | B1911C0085 | NO | 225 | SD2021052037 | Programado | TN | NO | NO | 1823 | S/E CALAMA | 0 | 23914 | S/E CALAMA E28 | FLORIDA | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 2.7534 | 0 |  | 15.5599 | 0 | 2.7534 | NO | 2021-07-04 06:42 | 2021-07-04 12:31 | 2021-07-04 12:46 | 6.06 | 0 | 16.6857 | 0 | 0 | 6 | 0 |  |  | 7687 |  | 0 | [5 empty] | CALAMA | A
B1911C00850000225 | B1911C0085RE764113210225 | B1911C0085 | NO | 225 | SD2021052037 | Programado | TN | NO | NO | 1823 | S/E CALAMA | 0 | 21247 | S/E CALAMA E24 | GRECIA | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 3.8098 | 0 |  | 21.7168 | 0 | 3.8098 | NO | 2021-07-04 06:42 | 2021-07-04 12:31 | 2021-07-04 12:48 | 6.06 | 0.03 | 23.0873 | 0.11429 | 0 | 6 | 0 |  |  | 11995 | 0.11429 | NO INFORMADO | [5 empty] | CALAMA | A
B1911C00850000225 | B1911C0085RE764113210225 | B1911C0085 | NO | 225 | SD2021052037 | Programado | TN | NO | NO | 1823 | S/E CALAMA | 0 | 21248 | S/E CALAMA E23 | LATORRE | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 3.5168 | 0 |  | 20.0465 | 0 | 3.5168 | NO | 2021-07-04 06:42 | 2021-07-04 12:31 | 2021-07-04 12:48 | 6.06 | 0.03 | 21.3115 | 0.1055 | 0 | 6 | 0 |  |  | 7943 | 0.1055 | NO INFORMADO | [5 empty] | CALAMA | A
B1911C00850000225 | B1911C0085RE764113210225 | B1911C0085 | NO | 225 | SD2021052037 | Programado | TN | NO | NO | 1823 | S/E CALAMA | 0 | 21254 | S/E CALAMA E25 | PONIENTE | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 2.2703 | 0 |  | 12.9022 | 0 | 2.2703 | NO | 2021-07-04 06:42 | 2021-07-04 12:31 | 2021-07-04 12:48 | 6.06 | 0.03 | 13.758 | 0.068109 | 0 | 6 | 0 |  |  | 5309 | 0.068109 | NO INFORMADO | [5 empty] | CALAMA | A
B1911C00850000225 | B1911C0085LD761349410225 | B1911C0085 | NO | 225 | SD2021052037 | Programado | TN | NO | NO | 1823 | S/E CALAMA | 0 | 21253 | S/E CALAMA E22 | BALMACEDA | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76134941 | 1 | ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA. | 0.21 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.21 | NO | 2021-07-04 06:42 | 2021-07-04 12:31 | 2021-07-04 12:46 | 6.06 | 0 | 1.2726 | 0 | 0 | 6 | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CALAMA | NO APLICA
B1911C00850000225 | B1911C0085LD760857180225 | B1911C0085 | NO | 225 | SD2021052037 | Programado | TN | NO | NO | 1823 | S/E CALAMA | 0 | 21248 | S/E CALAMA E23 | LATORRE | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76085718 | 1 | HOTELERA GEOTEL S.A. | 0.09 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2021-07-04 06:42 | 2021-07-04 12:31 | 2021-07-04 12:48 | 6.06 | 0.03 | 0.5454 | 0 | 0 | 6 | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CALAMA | NO APLICA
B1911C00850000225 | B1911C0085LD812010000225 | B1911C0085 | NO | 225 | SD2021052037 | Programado | TN | NO | NO | 1823 | S/E CALAMA | 0 | 21248 | S/E CALAMA E23 | LATORRE | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81201000 | 1 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 0.54 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.54 | NO | 2021-07-04 06:42 | 2021-07-04 12:31 | 2021-07-04 12:48 | 6.06 | 0.03 | 3.2724 | 0 | 6.06 | 6 | 0.06 | 1 | 1.3136 | 1 |  | NO APLICA | 4.41 | 3 | 60.6743 | 1.3136 |  | CALAMA | NO APLICA | Tr y Fr | Fr
B2344C00850000226 | B2344C0085RE764113210226 | B2344C0085 | NO | 226 | SD2021064168 | Programado | TZ | NO | NO | 1966 | TAP OFF LA NEGRA | 0 | 23117 | S/E TAP OFF LA NEGRA E7 | PORTEZUELO | 2344 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  | 0.00051632 | 0 | 0 | NO | 2021-07-22 12:08 | 2021-07-22 18:40 | 2021-07-22 19:26 | 6.78 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B1152C01540000227 | B1152C0154LT968026900227 | B1152C0154 | NO | 227 | SD2021064106 | Forzado | TZ | NO | NO | 960 | S/E MAPAL | 0 | 5089 | S/E MAPAL AT1 | MASISA S.A. | 1152 | BA S/E MAPAL 154KV BP | 154 | MASISA S.A. | LT | 96802690 | 1 | MASISA S.A. | 7.9916 | 0 | 7.9916 | 1 |  |  | 7.9916 | NO | 2021-07-22 08:15 | 2021-07-22 12:19 | 2021-07-22 12:19 | 4.06 | 0 | 32.4458 | 0 | 4.06 |  | 4.06 | 1 | 32.4458 | 1 |  | NO APLICA | 6.26 | 2 | 48.7374 | 0 |  | SAN PEDRO DE LA PAZ | NO APLICA
B0121C00850000228 | B0121C0085RE764113210228 | B0121C0085 | SI | 228 | EAF 181-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 360 | S/E MOLINA | 0 | 12873 | S/E MOLINA BT2-CT2 | ENTRE RIOS /C11 | 121 | BA S/E MOLINA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7665 | Clientes Regulados | 0 | 2.7114 | 6.7 |  | 0.63265 | 0 | 2.7114 | NO | 2021-07-09 10:59 | 2021-07-09 11:13 | 2021-07-09 11:13 | 0.23 | 0 | 0.62361 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7587 |  | 0 | [5 empty] | MOLINA | E
B0121C00850000228 | B0121C0085RE764113210228 | B0121C0085 | SI | 228 | EAF 181-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 360 | S/E MOLINA | 0 | 1232 | S/E MOLINA C3 | LONTUE | 121 | BA S/E MOLINA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1469 | Clientes Regulados | 0 | 0.42324 | 3.01 |  | 0.13402 | 0 | 0.42324 | NO | 2021-07-09 10:59 | 2021-07-09 11:13 | 2021-07-09 11:18 | 0.31 | 0 | 0.1312 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1433 |  | 0 | [5 empty] | MOLINA | E
B0121C00850000228 | B0121C0085LD902270000228 | B0121C0085 | SI | 228 | EAF 181-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 360 | S/E MOLINA | 0 | 1230 | S/E MOLINA C1 | ENTRE RIOS | 121 | BA S/E MOLINA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 90227000 | 1 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. | 0.56 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.56 | NO | 2021-07-09 10:59 | 2021-07-09 11:13 | 2021-07-09 11:13 | 0.23 | 0 | 0.1288 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MOLINA | NO APLICA
B1450C00850000228 | B1450C0085RE764113210228 | B1450C0085 | SI | 228 | EAF 181-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 469 | S/E CURICO | 0 | 786 | S/E CURICO C5 | AGUAS NEGRAS | 1450 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7180 | Clientes Regulados | 0 | 1.6355 | 4.7 |  | 2.1513 | 0 | 1.6355 | NO | 2021-07-09 10:59 | 2021-07-09 10:59 | 2021-07-09 12:18 | 0.25 | 1.06 | 0.40888 | 1.7336 | 0 |  | 0 |  |  | 7114 | 1.7336 | NO INFORMADO | [5 empty] | CURICO | E
B1450C00850000228 | B1450C0085LD859808000228 | B1450C0085 | SI | 228 | EAF 181-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 469 | S/E CURICO | 0 | 786 | S/E CURICO C5 | AGUAS NEGRAS | 1450 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 85980800 | 1 | SOC VINICOLA MIGUEL TORRES S.A. | 0.28 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.28 | NO | 2021-07-09 10:59 | 2021-07-09 10:59 | 2021-07-09 12:58 | 0.25 | 1.73 | 0.07 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CURICO | NO APLICA
B1450C00850000228 | B1450C0085LD968635700228 | B1450C0085 | SI | 228 | EAF 181-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 469 | S/E CURICO | 0 | 14543 | S/E CURICO C9 | TUTUQUEN | 1450 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96863570 | 1 | INMOBILIARIA MALL VIÑA DEL MAR S.A. | 0.97 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.97 | NO | 2021-07-09 10:59 | 2021-07-09 10:59 | 2021-07-09 17:38 | 0.25 | 6.4 | 0.2425 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CURICO | NO APLICA
B1760C00850000229 | B1760C0085RE764113210229 | B1760C0085 | NO | 229 | EAF 182-2021 | Forzado | TD | SI | NO | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 0 | 4790 | S/E TALTAL (ELECDA) CT1 | TALTAL | 1760 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3877 | Clientes Regulados | 0 | 1.2562 | 1.5 |  | 4.2712 | 0 | 1.2562 | NO | 2021-07-10 07:44 | 2021-07-10 11:04 | 2021-07-10 11:08 | 3.39 | 0 | 4.2587 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3887 |  | 0 | [5 empty] | TALTAL | B
B1760C00850000229 | B1760C0085LD617030000229 | B1760C0085 | NO | 229 | EAF 182-2021 | Forzado | TD | SI | NO | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 0 | 5352 | S/E TALTAL (ELECDA) C1 | TALTAL | 1760 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 61703000 | 1 | ENAMI Paipote | 1.05 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.05 | NO | 2021-07-10 07:44 | 2021-07-10 11:04 | 2021-07-10 11:08 | 3.39 | 0 | 3.5595 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TALTAL | NO APLICA
B1821C01750000229 | B1821C0175LT799632600229 | B1821C0175 | NO | 229 | EAF 182-2021 | Forzado | TD | SI | NO | 966 | S/E LAS LUCES | 0 | 12726 | S/E LAS LUCES HT1 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 1821 | BA S/E LAS LUCES 110KV | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | 1 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 5.3057 | 0 | 3.9 | 1 |  |  | 5.3057 | NO | 2021-07-10 07:44 | 2021-07-10 11:04 | 2021-07-10 11:04 | 3.33 | 0 | 17.668 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TALTAL | NO APLICA
B1822C01750000229 | B1822C0175LT799632600229 | B1822C0175 | NO | 229 | EAF 182-2021 | Forzado | TD | SI | NO | 967 | S/E PLANTA OXIDO | 0 | 12727 | S/E PLANTA OXIDO HT1 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 1822 | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | 1 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 2.516 | 0 | 3.9 | 1 |  |  | 2.516 | NO | 2021-07-10 07:44 | 2021-07-10 09:32 | 2021-07-10 09:32 | 1.79 | 0 | 4.5036 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TALTAL | NO APLICA
B2229C00850000230 | B2229C0085RE764113210230 | B2229C0085 | NO | 230 | EAF 183-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1915 | S/E PACIFICO | 0 | 22851 | S/E PACIFICO C2 | CENTRO | 2229 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3278 | Clientes Regulados | 0 | 1.4246 | 1.7 |  | 1.3534 | 0 | 1.4246 | NO | 2021-07-11 00:19 | 2021-07-11 00:47 | 2021-07-11 01:16 | 0.71 | 0.23 | 1.0115 | 0.32766 | 0 |  | 0 |  |  | 3328 | 0.32766 | NO INFORMADO | [5 empty] | IQUIQUE | A
B2229C00850000230 | B2229C0085RE764113210230 | B2229C0085 | NO | 230 | EAF 183-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1915 | S/E PACIFICO | 0 | 22857 | S/E PACIFICO C7 | J. MARTINEZ | 2229 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6872 | Clientes Regulados | 0 | 3.3006 | 1.4 |  | 5.5723 | 0 | 3.3006 | NO | 2021-07-11 00:19 | 2021-07-11 00:47 | 2021-07-11 02:26 | 0.71 | 1.39 | 2.3435 | 4.5879 | 0 |  | 0 |  |  | 7100 | 4.5879 | NO INFORMADO | [5 empty] | IQUIQUE | A
B2229C00850000230 | B2229C0085RE764113210230 | B2229C0085 | NO | 230 | EAF 183-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1915 | S/E PACIFICO | 0 | 22850 | S/E PACIFICO C1 | MALL ZOFRI | 2229 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 33 | Clientes Regulados | 0 | 0.013607 | 0.1 |  | 0.0127 | 0 | 0.013607 | NO | 2021-07-11 00:19 | 2021-07-11 00:47 | 2021-07-11 01:15 | 0.71 | 0.21 | 0.0096609 | 0.0028574 | 0 |  | 0 |  |  | 33 | 0.0028574 | NO INFORMADO | [5 empty] | IQUIQUE | A
B2229C00850000230 | B2229C0085RE764113210230 | B2229C0085 | NO | 230 | EAF 183-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1915 | S/E PACIFICO | 0 | 22854 | S/E PACIFICO C5 | PESQUERO | 2229 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 68 | Clientes Regulados | 0 | 0.15515 | 1.1 |  | 0.14998 | 0 | 0.15515 | NO | 2021-07-11 00:19 | 2021-07-11 00:47 | 2021-07-11 01:17 | 0.71 | 0.24 | 0.11015 | 0.037235 | 0 |  | 0 |  |  | 67 | 0.037235 | NO INFORMADO | [5 empty] | IQUIQUE | A
B2229C00850000230 | B2229C0085RE764113210230 | B2229C0085 | NO | 230 | EAF 183-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1915 | S/E PACIFICO | 0 | 22852 | S/E PACIFICO C3 | PUERTO | 2229 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3111 | Clientes Regulados | 0 | 1.37 | 2.7 |  | 1.3019 | 0 | 1.37 | NO | 2021-07-11 00:19 | 2021-07-11 00:47 | 2021-07-11 01:16 | 0.71 | 0.23 | 0.97272 | 0.31511 | 0 |  | 0 |  |  | 3150 | 0.31511 | NO INFORMADO | [5 empty] | IQUIQUE | A
B2229C00850000230 | B2229C0085LD812010000230 | B2229C0085 | NO | 230 | EAF 183-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1915 | S/E PACIFICO | 0 | 22851 | S/E PACIFICO C2 | CENTRO | 2229 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81201000 | 1 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 0.13 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.13 | NO | 2021-07-11 00:19 | 2021-07-11 00:47 | 2021-07-11 01:16 | 0.71 | 0.23 | 0.0923 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | IQUIQUE | NO APLICA
B2229C00850000230 | B2229C0085LD816756000230 | B2229C0085 | NO | 230 | EAF 183-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1915 | S/E PACIFICO | 0 | 22852 | S/E PACIFICO C3 | PUERTO | 2229 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81675600 | 1 | COMERCIALIZADORA S.A. | 0.02 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.02 | NO | 2021-07-11 00:19 | 2021-07-11 00:47 | 2021-07-11 01:16 | 0.71 | 0.23 | 0.0142 | 0 | 0.71 |  | 0.71 | 1 | 4.554 | 1 |  | NO APLICA | 1.0876 | 2 | 5.5938 | 0 |  | IQUIQUE | NO APLICA
B2231C00850000231 | B2231C0085RE764113210231 | B2231C0085 | NO | 231 | EAF 184-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1916 | S/E PALAFITOS | 0 | 22860 | S/E PALAFITOS C2 | 21 DE MAYO /C9 | 2231 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 12033 | Clientes Regulados | 0 | 2 | 4.2 |  | 2.6672 | 0 | 2 | NO | 2021-07-11 04:54 | 2021-07-11 06:14 | 2021-07-11 06:14 | 1.33 | 0 | 2.66 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 12033 |  | 0 | [5 empty] | IQUIQUE | A
B2231C00850000231 | B2231C0085RE764113210231 | B2231C0085 | NO | 231 | EAF 184-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1916 | S/E PALAFITOS | 0 | 22862 | S/E PALAFITOS C3 | INDUSTRIAL /C10 | 2231 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 240 | Clientes Regulados | 0 | 0.29596 | 0.4 |  | 0.39486 | 0 | 0.29596 | NO | 2021-07-11 04:54 | 2021-07-11 06:14 | 2021-07-11 06:14 | 1.33 | 0 | 0.39363 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 240 |  | 0 | [5 empty] | IQUIQUE | A
B2231C00850000231 | B2231C0085RE764113210231 | B2231C0085 | NO | 231 | EAF 184-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1916 | S/E PALAFITOS | 0 | 22867 | S/E PALAFITOS C8 | INTERCONEXION 1 PACIFICO /C15 | 2231 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1366 | Clientes Regulados | 0 | 0.55029 | 0.3 |  | 1.8209 | 0 | 0.55029 | NO | 2021-07-11 04:54 | 2021-07-11 06:14 | 2021-07-11 08:13 | 1.58 | 1.73 | 0.86946 | 0.952 | 0 |  | 0 |  |  | 1390 | 0.952 | NO INFORMADO | [5 empty] | IQUIQUE | A
B2231C00850000231 | B2231C0085RE764113210231 | B2231C0085 | NO | 231 | EAF 184-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1916 | S/E PALAFITOS | 0 | 22861 | S/E PALAFITOS C4 | INTERCONEXION 2 PACIFICO /C11 | 2231 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1734 | Clientes Regulados | 0 | 0.58378 | 0.5 |  | 0.77854 | 0 | 0.58378 | NO | 2021-07-11 04:54 | 2021-07-11 06:14 | 2021-07-11 06:14 | 1.33 | 0 | 0.77643 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1745 |  | 0 | [5 empty] | IQUIQUE | A
B2231C00850000231 | B2231C0085RE764113210231 | B2231C0085 | NO | 231 | EAF 184-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1916 | S/E PALAFITOS | 0 | 22868 | S/E PALAFITOS C7 | NORTE /C14 | 2231 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 171 | Clientes Regulados | 0 | 0.12729 | 0.3 |  | 0.16993 | 0 | 0.12729 | NO | 2021-07-11 04:54 | 2021-07-11 06:14 | 2021-07-11 06:14 | 1.33 | 0 | 0.1693 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 173 |  | 0 | [5 empty] | IQUIQUE | A
B2231C00850000231 | B2231C0085RE764113210231 | B2231C0085 | NO | 231 | EAF 184-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1916 | S/E PALAFITOS | 0 | 22863 | S/E PALAFITOS C1 | ORELLA /C8 | 2231 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6085 | Clientes Regulados | 0 | 2.2008 | 2 |  | 2.9375 | 0 | 2.2008 | NO | 2021-07-11 04:54 | 2021-07-11 06:14 | 2021-07-11 06:14 | 1.33 | 0 | 2.9271 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6165 |  | 0 | [5 empty] | IQUIQUE | A
B2231C00850000231 | B2231C0085RE764113210231 | B2231C0085 | NO | 231 | EAF 184-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1916 | S/E PALAFITOS | 0 | 22866 | S/E PALAFITOS C5 | PORTALES /C12 | 2231 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3840 | Clientes Regulados | 0 | 1.3179 | 1.3 |  | 1.7571 | 0 | 1.3179 | NO | 2021-07-11 04:54 | 2021-07-11 06:14 | 2021-07-11 06:14 | 1.33 | 0 | 1.7528 | 0 | 1.3494 |  | 1.3494 | 1 | 9.5486 | 3822 |  | 0 | 1.3494 | 1 | 9.5486 | 0 |  | IQUIQUE | A
B1760C00850000232 | B1760C0085RE764113210232 | B1760C0085 | NO | 232 | EAF 185-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 0 | 4790 | S/E TALTAL (ELECDA) CT1 | TALTAL | 1760 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 1.2562 | 3 |  | 1.543 | 0 | 1.2562 | NO | 2021-07-11 07:55 | 2021-07-11 12:30 | 2021-07-11 12:30 | 4.58 | 0 | 5.7536 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3887 |  | 0 | [5 empty] | TALTAL | B
B1760C00850000232 | B1760C0085LD617030000232 | B1760C0085 | NO | 232 | EAF 185-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 0 | 5352 | S/E TALTAL (ELECDA) C1 | TALTAL | 1760 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 61703000 | 1 | ENAMI Paipote | 1.05 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.05 | NO | 2021-07-11 07:55 | 2021-07-11 12:30 | 2021-07-11 09:20 | 1.41 | 0 | 1.4805 | 0 | 3.1367 |  | 3.1367 | 1 | 7.2341 | 1 |  | NO APLICA | 4.8967 | 3 | 8.6052 | 0 |  | TALTAL | NO APLICA
B0168C00850000233 | B0168C0085RE764113210233 | B0168C0085 | NO | 233 | EAF 186-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 407 | S/E SAN MIGUEL | 0 | 1517 | S/E SAN MIGUEL C1 | PEHUENCHE | 168 | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1780 | Clientes Regulados | 0 | 1.6807 | 2.82 |  | 16.8608 | 0 | 1.6807 | NO | 2021-07-12 07:43 | 2021-07-12 08:20 | 2021-07-12 17:54 | 0.86 | 9.31 | 1.4454 | 15.6473 | 0 |  | 0 |  |  | 1681 | 15.6473 | NO INFORMADO | [5 empty] | TALCA | E
B0168C00850000233 | B0168C0085RE764113210233 | B0168C0085 | NO | 233 | EAF 186-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 407 | S/E SAN MIGUEL | 0 | 1518 | S/E SAN MIGUEL CT1 | PUERTAS NEGRAS | 168 | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 974 | Clientes Regulados | 0 | 0.32027 | 0.5 |  | 0.36297 | 0 | 0.32027 | NO | 2021-07-12 07:43 | 2021-07-12 08:20 | 2021-07-12 08:52 | 0.86 | 0.28 | 0.27543 | 0.089676 | 0 |  | 0 |  |  | 961 | 0.089676 | NO INFORMADO | [5 empty] | TALCA | E
B0168C00850000233 | B0168C0085RE764113210233 | B0168C0085 | NO | 233 | EAF 186-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 407 | S/E SAN MIGUEL | 0 | 1516 | S/E SAN MIGUEL C2 | SAN CLEMENTE | 168 | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6891 | Clientes Regulados | 0 | 3.1032 | 5.8 |  | 2.2757 | 0 | 3.1032 | NO | 2021-07-12 07:43 | 2021-07-12 08:20 | 2021-07-12 08:28 | 0.75 | 0 | 2.3274 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6667 |  | 0 | [5 empty] | TALCA | E
B0525C00850000234 | B0525C0085RE764113210234 | B0525C0085 | SI | 234 | EAF 187-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 590 | S/E SAUZAL | 0 | 25611 | S/E SAUZAL G4 | SAUZAL COYA | 525 | BA S/E SAUZAL 110KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 903 | Clientes Regulados | 0 | 0.41485 | 1.9 |  | 1.1374 | 0 | 0.41485 | NO | 2021-07-14 08:53 | 2021-07-14 11:40 | 2021-07-14 11:40 | 2.78 | 0 | 1.1533 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 883 |  | 0 | [5 empty] | MACHALI | E
B0525C00850000234 | B0525C0085RE764113210234 | B0525C0085 | SI | 234 | EAF 187-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 590 | S/E SAUZAL | 0 | 25611 | S/E SAUZAL G4 | SAUZAL COYA | 525 | BA S/E SAUZAL 110KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 903 | Clientes Regulados | 0 | 0.21474 | 1.9 |  | 0.58875 | 0 | 0.21474 | NO | 2021-07-14 08:53 | 2021-07-14 11:40 | 2021-07-14 11:40 | 2.78 | 0 | 0.59698 | 0 | 2.78 |  | 2.78 | 1 | 1.7503 | 6 |  | 0 | 19.37 | 2 | 17.7998 | 1.7503 |  | REQUINOA | E | Tr | Tr
B0732C00930000235 | B0732C0093RE968005700235 | B0732C0093 | SI | 235 | EAF 188-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 687 | S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) | 0 | 29106 | S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) E6 | EL GUINDO | 732 | BA S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 823 | Clientes Regulados | 0 | 0.14 | 3.94 |  | 0.01 | 0 | 0.14 | NO | 2021-07-14 16:02 | 2021-07-14 16:05 | 2021-07-14 16:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 61 |  | 0 | [5 empty] | COLINA | D
B0732C00930000235 | B0732C0093RE968005700235 | B0732C0093 | SI | 235 | EAF 188-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 687 | S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) | 0 | 29106 | S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) E6 | EL GUINDO | 732 | BA S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 823 | Clientes Regulados | 0 | 1.51 | 3.94 |  | 0.08 | 0 | 1.51 | NO | 2021-07-14 16:02 | 2021-07-14 16:05 | 2021-07-14 16:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3347 |  | 0 | [5 empty] | LAMPA | D
B0732C00930000235 | B0732C0093RE968005700235 | B0732C0093 | SI | 235 | EAF 188-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 687 | S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) | 0 | 29106 | S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) E6 | EL GUINDO | 732 | BA S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 823 | Clientes Regulados | 0 | 0.35 | 3.94 |  | 0.02 | 0 | 0.35 | NO | 2021-07-14 16:02 | 2021-07-14 16:05 | 2021-07-14 16:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 790 |  | 0 | [5 empty] | TILTIL | D
B0732C00930000235 | B0732C0093RE968005700235 | B0732C0093 | SI | 235 | EAF 188-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 687 | S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) | 0 | 29105 | S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) E1 | HUECHUN | 732 | BA S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 1739 | Clientes Regulados | 0 | 1.7 | 4.62 |  | 0.09 | 0 | 1.7 | NO | 2021-07-14 16:02 | 2021-07-14 16:05 | 2021-07-14 16:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 729 |  | 0 | [5 empty] | COLINA | D
B0732C00930000235 | B0732C0093RE968005700235 | B0732C0093 | SI | 235 | EAF 188-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 687 | S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) | 0 | 29105 | S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) E1 | HUECHUN | 732 | BA S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 1739 | Clientes Regulados | 0 | 0.72 | 4.62 |  | 0.04 | 0 | 0.72 | NO | 2021-07-14 16:02 | 2021-07-14 16:05 | 2021-07-14 16:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1164 |  | 0 | [5 empty] | TILTIL | D
B0732C00930000235 | B0732C0093LD892014000235 | B0732C0093 | SI | 235 | EAF 188-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 687 | S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) | 0 | 29106 | S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) E6 | EL GUINDO | 732 | BA S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 89201400 | 1 | ENVASES IMPRESOS S.A. | 0 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0 | NO | 2021-07-14 16:02 | 2021-07-14 16:05 | 2021-07-14 16:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TILTIL | NO APLICA
B0732C00930000235 | B0732C0093LD965765400235 | B0732C0093 | SI | 235 | EAF 188-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 687 | S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) | 0 | 29106 | S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) E6 | EL GUINDO | 732 | BA S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 96576540 | 1 | AGROINDUSTRIA QUILACO | 0.27 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.27 | NO | 2021-07-14 16:02 | 2021-07-14 16:05 | 2021-07-14 16:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | COLINA | NO APLICA
B0732C00930000235 | B0732C0093LD869154000235 | B0732C0093 | SI | 235 | EAF 188-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 687 | S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) | 0 | 29106 | S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) E6 | EL GUINDO | 732 | BA S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 86915400 | 1 | SEMBCORP AGUAS CHACABUCO S.A. | 0.62 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.62 | NO | 2021-07-14 16:02 | 2021-07-14 16:05 | 2021-07-14 16:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LAMPA | NO APLICA
B0732C00930000235 | B0732C0093LD796607600235 | B0732C0093 | SI | 235 | EAF 188-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 687 | S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) | 0 | 29106 | S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) E6 | EL GUINDO | 732 | BA S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 79660760 | 1 | FRUTERA AGUAS BLANCAS LIMITADA | 0.03 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.03 | NO | 2021-07-14 16:02 | 2021-07-14 16:05 | 2021-07-14 16:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | COLINA | NO APLICA
B1449C01260000236 | B1449C0126LT612160000236 | B1449C0126 | SI | 236 | EAF 189-2021 | Forzado | TD | SI | SI | 469 | S/E CURICO | 0 | 12301 | S/E CURICO B2 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 1449 | BA S/E CURICO 66KV B1 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.043967 | 0 | 0.05 | 1 |  |  | 0.043967 | NO | 2021-07-14 16:40 | 2021-07-15 03:26 | 2021-07-15 03:26 | 10.76 | 0 | 0.47308 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CURICO | NO APLICA
B2326C05890000237 | B2326C0589LT850666000237 | B2326C0589 | NO | 237 | EAF 190-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1956 | TAP OFF EL NEGRO | 0 | 24150 | S/E TAP OFF EL NEGRO E1 | Albemarle | 2326 | BA S/E TAP OFF EL NEGRO 110KV BP | 589 | ALBEMARLE LTDA | LT | 85066600 | 1 | ALBEMARLE LTDA | 4.6535 | 0 | 6.2 | 1 |  |  | 4.6535 | NO | 2021-07-17 18:55 | 2021-07-18 13:21 | 2021-07-18 13:39 | 18.68 | 0.04 | 86.9281 | 0 | 18.68 |  | 18.68 | 1 | 86.9281 | 1 |  | NO APLICA | 18.68 | 1 | 86.9281 | 72.9675 |  | ANTOFAGASTA | NO APLICA | Tr | Tr
B2140C04260000238 | B2140C0426LT865421000238 | B2140C0426 | SI | 238 | EAF 191-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 2180 | S/E BOMBEO 3 (SGO) | 0 | 26059 | S/E BOMBEO 3 (SGO) BT1 | MINERA SPENCE | 2140 | BA S/E KAPATUR 220KV BP1 | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | 1 | MINERA SPENCE | 17.11 | 0 | 2.22 | 0.33333 |  |  | 5.7033 | NO | 2021-07-18 03:03 | 2021-07-18 12:13 | 2021-07-18 12:13 | 9.16 | 0 | 52.2425 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MEJILLONES | NO APLICA
B2140C04260000238 | B2140C0426LT865421000238 | B2140C0426 | SI | 238 | EAF 191-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 2180 | S/E BOMBEO 3 (SGO) | 0 | 26060 | S/E BOMBEO 3 (SGO) BT2 | MINERA SPENCE | 2140 | BA S/E KAPATUR 220KV BP1 | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | 1 | MINERA SPENCE | 17.11 | 0 | 4.44 | 0.66667 |  |  | 11.4067 | NO | 2021-07-18 03:03 | 2021-07-18 12:18 | 2021-07-18 12:18 | 9.24 | 0 | 105.3976 | 0 | 9.2133 |  | 9.2133 | 1 | 157.6401 | 1 |  | NO APLICA | 9.2133 | 1 | 157.6401 | 123.4201 |  | MEJILLONES | NO APLICA | Tr | Tr
B0480C02190000239 | B0480C0219LT617040000239 | B0480C0219 | SI | 239 | EAF 192-2021 | Forzado | TD | NO | SI | 908 | S/E EL SALVADOR | 0 | 5014 | S/E EL SALVADOR CT3 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 480 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV BP1-1 | 219 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 67.51 | 0 | 0.2 | 0.028986 |  |  | 1.9568 | NO | 2021-07-19 10:31 | 2021-07-19 10:31 | 2021-07-19 10:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | DIEGO DE ALMAGRO | NO APLICA
B0480C02190000239 | B0480C0219LT617040000239 | B0480C0219 | SI | 239 | EAF 192-2021 | Forzado | TD | NO | SI | 909 | S/E POTRERILLOS | 0 | 5029 | S/E POTRERILLOS CT5 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 480 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV BP1-1 | 219 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 67.51 | 0 | 6.7 | 0.97101 |  |  | 65.5532 | NO | 2021-07-19 10:31 | 2021-07-19 10:31 | 2021-07-19 10:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | DIEGO DE ALMAGRO | NO APLICA
B2408C00100000240 | B2408C0010LT942720000240 | B2408C0010 | NO | 240 | EAF 193-2021 | Forzado | TD | NO | SI | 201 | S/E CENTRAL MAITENES | 0 | 28216 | S/E CENTRAL MAITENES ET5 | AES Andes S.A. (Faenas Pham) | 2408 | BA S/E CENTRAL MAITENES 110KV BP1 | 10 | AES ANDES S.A. | LT | 94272000 | 1 | Alto Maipo SpA | 1.07 | 0 | 1.8 | 0.33333 |  |  | 0.35667 | NO | 2021-07-21 00:29 | 2021-07-21 12:50 | 2021-07-21 12:50 | 12.34 | 0 | 4.4013 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN JOSE DE MAIPO | NO APLICA
B2408C00100000240 | B2408C0010LT942720000240 | B2408C0010 | NO | 240 | EAF 193-2021 | Forzado | TD | NO | SI | 201 | S/E CENTRAL MAITENES | 0 | 24266 | S/E CENTRAL MAITENES E2 | AES Andes S.A. (Faenas Pham) | 2408 | BA S/E CENTRAL MAITENES 110KV BP1 | 10 | AES ANDES S.A. | LT | 94272000 | 1 | Alto Maipo SpA | 1.07 | 0 | 1.8 | 0.33333 |  |  | 0.35667 | NO | 2021-07-21 00:29 | 2021-07-21 12:50 | 2021-07-21 12:50 | 12.34 | 0 | 4.4013 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN JOSE DE MAIPO | NO APLICA
B2408C00100000240 | B2408C0010LT942720000240 | B2408C0010 | NO | 240 | EAF 193-2021 | Forzado | TD | NO | SI | 201 | S/E CENTRAL MAITENES | 0 | 24265 | S/E CENTRAL MAITENES E1 | AES Andes S.A. (Faenas Pham) | 2408 | BA S/E CENTRAL MAITENES 110KV BP1 | 10 | AES ANDES S.A. | LT | 94272000 | 1 | Alto Maipo SpA | 1.07 | 0 | 1.8 | 0.33333 |  |  | 0.35667 | NO | 2021-07-21 00:29 | 2021-07-21 12:50 | 2021-07-21 12:50 | 12.34 | 0 | 4.4013 | 0 | 12.34 |  | 12.34 | 1 | 13.2038 | 1 |  | NO APLICA | 12.34 | 1 | 13.2038 | 9.9938 |  | SAN JOSE DE MAIPO | NO APLICA | Tr | Tr
B0535C00850000241 | B0535C0085RE764113210241 | B0535C0085 | NO | 241 | EAF 194-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 617 | S/E CALDERA | 0 | 2810 | S/E CALDERA E2 | BAHIA INGLESA | 535 | BA S/E CALDERA 23KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4427 | Clientes Regulados | 0 | 1.2622 | 1.96 |  | 1.6597 | 0 | 1.2622 | NO | 2021-07-22 08:13 | 2021-07-22 08:16 | 2021-07-22 11:32 | 0.29 | 3.01 | 0.36604 | 3.7993 | 0 |  | 0 |  |  | 4467 | 3.7993 | NO INFORMADO | [5 empty] | CALDERA | B
B0535C00850000241 | B0535C0085RE764113210241 | B0535C0085 | NO | 241 | EAF 194-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 617 | S/E CALDERA | 0 | 2812 | S/E CALDERA E4 | DESIERTO FLORIDO | 535 | BA S/E CALDERA 23KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8 | Clientes Regulados | 0 | 0.053317 | 0.14 |  | 0.0026658 | 0 | 0.053317 | NO | 2021-07-22 08:13 | 2021-07-22 08:16 | 2021-07-22 08:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8 |  | 0 | [5 empty] | CALDERA | B
B0535C00850000241 | B0535C0085RE764113210241 | B0535C0085 | NO | 241 | EAF 194-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 617 | S/E CALDERA | 0 | 2809 | S/E CALDERA E1 | RODILLO | 535 | BA S/E CALDERA 23KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3770 | Clientes Regulados | 0 | 1.1395 | 1.89 |  | 0.056974 | 0 | 1.1395 | NO | 2021-07-22 08:13 | 2021-07-22 08:16 | 2021-07-22 08:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1491 |  | 0.1491 | 1 | 0.36604 | 3799 |  | 0 | 0.1491 | 1 | 0.36604 | 0 |  | CALDERA | B
B0123C01120000243 | B0123C0112RE760731640243 | B0123C0112 | NO | 243 | EAF 196-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 0 | 1026 | S/E LEBU C2 | LA FORTUNA | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8149 | Clientes Regulados | 0 | 0.015148 | 0.039 |  | 0.0049569 | 0 | 0.015148 | NO | 2021-07-25 02:03 | 2021-07-25 06:59 | 2021-07-25 02:23 | 0.34 | 0 | 0.0051504 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 96 |  | 0 | [5 empty] | ARAUCO | E
B0123C01120000243 | B0123C0112RE760731640243 | B0123C0112 | NO | 243 | EAF 196-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 0 | 1026 | S/E LEBU C2 | LA FORTUNA | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8149 | Clientes Regulados | 0 | 3.5854 | 0.039 |  | 1.8944 | 0 | 3.5854 | NO | 2021-07-25 02:03 | 2021-07-25 06:59 | 2021-07-25 02:35 | 0.54 | 0 | 1.9361 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 11830 |  | 0 | [5 empty] | LEBU | E
B0123C01120000243 | B0123C0112RE760731640243 | B0123C0112 | NO | 243 | EAF 196-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 0 | 1030 | S/E LEBU C3 | SANTA ROSA-LEBU | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1523 | Clientes Regulados | 0 | 0.31222 | 1.12 |  | 0.098957 | 0 | 0.31222 | NO | 2021-07-25 02:03 | 2021-07-25 06:59 | 2021-07-25 02:20 | 0.28 | 0 | 0.087422 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1457 |  | 0 | [5 empty] | LEBU | E
B0123C01120000243 | B0123C0112RE760731640243 | B0123C0112 | NO | 243 | EAF 196-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 0 | 1030 | S/E LEBU C3 | SANTA ROSA-LEBU | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1523 | Clientes Regulados | 0 | 0.0013636 | 1.12 |  | 0.00043218 | 0 | 0.0013636 | NO | 2021-07-25 02:03 | 2021-07-25 06:59 | 2021-07-25 02:20 | 0.28 | 0 | 0.00038181 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9 |  | 0 | [5 empty] | LOS ALAMOS | E
B0123C01120000243 | B0123C0112LD768333000243 | B0123C0112 | NO | 243 | EAF 196-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 0 | 1030 | S/E LEBU C3 | STA.ROSA-LEBU | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.14 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.14 | NO | 2021-07-25 02:03 | 2021-07-25 06:59 | 2021-07-25 02:20 | 0.28 | 0 | 0.0392 | 0 | 0.51016 |  | 0.51016 | 1 | 2.0683 | 1 |  | NO APLICA | 0.78457 | 2 | 3.4352 | 0 |  | LEBU | NO APLICA
B0140C01120000244 | B0140C0112RE760731640244 | B0140C0112 | SI | 244 | EAF 197-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 379 | S/E ANGOL | 0 | 514 | S/E ANGOL E1 | ANGOL - LOS SAUCES | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1199 | Clientes Regulados | 0 | 0.30834 | 0.66 |  | 0.035973 | 0 | 0.30834 | NO | 2021-07-27 23:24 | 2021-07-27 23:31 | 2021-07-27 23:31 | 0.11 | 0 | 0.033917 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 686 |  | 0 | [5 empty] | ANGOL | E
B0140C01120000244 | B0140C0112RE760731640244 | B0140C0112 | SI | 244 | EAF 197-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 379 | S/E ANGOL | 0 | 514 | S/E ANGOL E1 | ANGOL - LOS SAUCES | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1199 | Clientes Regulados | 0 | 0.00058982 | 0.66 |  | 6.8813e-05 | 0 | 0.00058982 | NO | 2021-07-27 23:24 | 2021-07-27 23:31 | 2021-07-27 23:31 | 0.11 | 0 | 6.488e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 25 |  | 0 | [5 empty] | COLLIPULLI | E
B0140C01120000244 | B0140C0112RE760731640244 | B0140C0112 | SI | 244 | EAF 197-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 379 | S/E ANGOL | 0 | 514 | S/E ANGOL E1 | ANGOL - LOS SAUCES | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1199 | Clientes Regulados | 0 | 0.004317 | 0.66 |  | 0.00050365 | 0 | 0.004317 | NO | 2021-07-27 23:24 | 2021-07-27 23:31 | 2021-07-27 23:31 | 0.11 | 0 | 0.00047487 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 144 |  | 0 | [5 empty] | ERCILLA | E
B0140C01120000244 | B0140C0112RE760731640244 | B0140C0112 | SI | 244 | EAF 197-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 379 | S/E ANGOL | 0 | 514 | S/E ANGOL E1 | ANGOL - LOS SAUCES | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1199 | Clientes Regulados | 0 | 0.09373 | 0.66 |  | 0.010935 | 0 | 0.09373 | NO | 2021-07-27 23:24 | 2021-07-27 23:31 | 2021-07-27 23:31 | 0.11 | 0 | 0.01031 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 249 |  | 0 | [5 empty] | LOS SAUCES | E
B0140C01120000244 | B0140C0112RE760731640244 | B0140C0112 | SI | 244 | EAF 197-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 379 | S/E ANGOL | 0 | 508 | S/E ANGOL C3 | ANGOL - TIJERAL | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 676 | Clientes Regulados | 0 | 0.20261 | 2.15 |  | 0.023637 | 0 | 0.20261 | NO | 2021-07-27 23:24 | 2021-07-27 23:31 | 2021-07-27 23:31 | 0.11 | 0 | 0.022287 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 318 |  | 0 | [5 empty] | ANGOL | E
B0140C01120000244 | B0140C0112RE760731640244 | B0140C0112 | SI | 244 | EAF 197-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 379 | S/E ANGOL | 0 | 508 | S/E ANGOL C3 | ANGOL - TIJERAL | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 676 | Clientes Regulados | 0 | 0.015277 | 2.15 |  | 0.0017823 | 0 | 0.015277 | NO | 2021-07-27 23:24 | 2021-07-27 23:31 | 2021-07-27 23:31 | 0.11 | 0 | 0.0016805 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 92 |  | 0 | [5 empty] | COLLIPULLI | E
B0140C01120000244 | B0140C0112RE760731640244 | B0140C0112 | SI | 244 | EAF 197-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 379 | S/E ANGOL | 0 | 508 | S/E ANGOL C3 | ANGOL - TIJERAL | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 676 | Clientes Regulados | 0 | 0.074121 | 2.15 |  | 0.0086475 | 0 | 0.074121 | NO | 2021-07-27 23:24 | 2021-07-27 23:31 | 2021-07-27 23:31 | 0.11 | 0 | 0.0081533 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 218 |  | 0 | [5 empty] | RENAICO | E
B0140C01120000244 | B0140C0112RE760731640244 | B0140C0112 | SI | 244 | EAF 197-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 379 | S/E ANGOL | 0 | 513 | S/E ANGOL C1 | ANGOL CIUDAD | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1578 | Clientes Regulados | 0 | 0.87568 | 0.75 |  | 0.10216 | 0 | 0.87568 | NO | 2021-07-27 23:24 | 2021-07-27 23:31 | 2021-07-27 23:31 | 0.11 | 0 | 0.096324 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3428 |  | 0 | [5 empty] | ANGOL | E
B0140C01120000244 | B0140C0112RE760731640244 | B0140C0112 | SI | 244 | EAF 197-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 379 | S/E ANGOL | 0 | 506 | S/E ANGOL C2 | DEUCO | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3463 | Clientes Regulados | 0 | 0.53467 | 1.5 |  | 0.062378 | 0 | 0.53467 | NO | 2021-07-27 23:24 | 2021-07-27 23:31 | 2021-07-27 23:31 | 0.11 | 0 | 0.058814 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1563 |  | 0 | [5 empty] | ANGOL | E
B0140C01120000244 | B0140C0112LD797525800244 | B0140C0112 | SI | 244 | EAF 197-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 379 | S/E ANGOL | 0 | 514 | S/E ANGOL E1 | ANGOL-LOS SAUCES | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 79752580 | 1 | AGRICOLA FRAMPARQUE SPA | 0.08 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2021-07-27 23:24 | 2021-07-27 23:31 | 2021-07-27 23:31 | 0.11 | 0 | 0.0088 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANGOL | NO APLICA
B0140C01120000244 | B0140C0112LD863813000244 | B0140C0112 | SI | 244 | EAF 197-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 379 | S/E ANGOL | 0 | 508 | S/E ANGOL C3 | ANGOL-TIJERAL | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 86381300 | 1 | FRUTERA SAN FERNANDO S.A. | 0.22 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.22 | NO | 2021-07-27 23:24 | 2021-07-27 23:31 | 2021-07-27 23:31 | 0.11 | 0 | 0.0242 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANGOL | NO APLICA
B0140C01120000244 | B0140C0112LD995934300244 | B0140C0112 | SI | 244 | EAF 197-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 379 | S/E ANGOL | 0 | 508 | S/E ANGOL C3 | ANGOL-TIJERAL | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 99593430 | 1 | FRUTICOLA ANGOL SPA | 0.7 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.7 | NO | 2021-07-27 23:24 | 2021-07-27 23:31 | 2021-07-27 23:31 | 0.11 | 0 | 0.077 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANGOL | NO APLICA
B0140C01120000244 | B0140C0112LD967924300244 | B0140C0112 | SI | 244 | EAF 197-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 379 | S/E ANGOL | 0 | 506 | S/E ANGOL C2 | DEUCO | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96792430 | 1 | SODIMAC S.A. | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.05 | NO | 2021-07-27 23:24 | 2021-07-27 23:31 | 2021-07-27 23:31 | 0.11 | 0 | 0.0055 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANGOL | NO APLICA
B0155C01120000244 | B0155C0112RE760731640244 | B0155C0112 | SI | 244 | EAF 197-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 394 | S/E COLLIPULLI | 0 | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | COLLIPULLI CIUDAD | 155 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9689 | Clientes Regulados | 0 | 3.0126 | 4.6 |  | 0.83461 | 0 | 3.0126 | NO | 2021-07-27 23:24 | 2021-07-27 23:42 | 2021-07-27 23:41 | 0.27 | 0 | 0.81341 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8752 |  | 0 | [5 empty] | COLLIPULLI | E
B0155C01120000244 | B0155C0112RE760731640244 | B0155C0112 | SI | 244 | EAF 197-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 394 | S/E COLLIPULLI | 0 | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | COLLIPULLI CIUDAD | 155 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9689 | Clientes Regulados | 0 | 0.067816 | 4.6 |  | 0.017029 | 0 | 0.067816 | NO | 2021-07-27 23:24 | 2021-07-27 23:42 | 2021-07-27 23:39 | 0.25 | 0 | 0.016954 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 314 |  | 0 | [5 empty] | ERCILLA | E
B0155C01120000244 | B0155C0112RE760731640244 | B0155C0112 | SI | 244 | EAF 197-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 394 | S/E COLLIPULLI | 0 | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | COLLIPULLI CIUDAD | 155 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9689 | Clientes Regulados | 0 | 0.07834 | 4.6 |  | 0.022196 | 0 | 0.07834 | NO | 2021-07-27 23:24 | 2021-07-27 23:42 | 2021-07-27 23:41 | 0.28 | 0 | 0.021935 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 253 |  | 0 | [5 empty] | MULCHEN | E
B0155C01120000244 | B0155C0112LD966511800244 | B0155C0112 | SI | 244 | EAF 197-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 394 | S/E COLLIPULLI | 0 | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | COLLIPULLI CIUDAD | 155 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96651180 | 1 | COLLIPULLI RED SOIL S.A | 0.3 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.3 | NO | 2021-07-27 23:24 | 2021-07-27 23:42 | 2021-07-27 23:39 | 0.24 | 0 | 0.072 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ERCILLA | NO APLICA
B0155C01120000244 | B0155C0112LD788920500244 | B0155C0112 | SI | 244 | EAF 197-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 394 | S/E COLLIPULLI | 0 | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | COLLIPULLI CIUDAD | 155 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78892050 | 1 | MOLDURAS E INSUMOS LIMITADA | 0.08 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2021-07-27 23:24 | 2021-07-27 23:42 | 2021-07-27 23:41 | 0.28 | 0 | 0.0224 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | COLLIPULLI | NO APLICA
B0155C01120000244 | B0155C0112LD797433900244 | B0155C0112 | SI | 244 | EAF 197-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 394 | S/E COLLIPULLI | 0 | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | COLLIPULLI CIUDAD | 155 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 79743390 | 1 | SOC.AGRICOLA LA SELVA LTDA. | 0.25 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.25 | NO | 2021-07-27 23:24 | 2021-07-27 23:42 | 2021-07-27 23:41 | 0.28 | 0 | 0.07 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | COLLIPULLI | NO APLICA
B1411C01120000244 | B1411C0112RE760731640244 | B1411C0112 | NO | 244 | EAF 197-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 0 | 15325 | S/E LOS SAUCES E2 | BOSQUES CAUTIN | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3 | Clientes Regulados | 0 | 0.18805 | 0.02 |  | 0.02194 | 0 | 0.18805 | NO | 2021-07-27 23:24 | 2021-07-27 23:31 | 2021-07-27 23:31 | 0.11 | 0 | 0.020686 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | LOS SAUCES | E
B1411C01120000244 | B1411C0112RE760731640244 | B1411C0112 | NO | 244 | EAF 197-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 0 | 15324 | S/E LOS SAUCES E1 | CONTULMO | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4965 | Clientes Regulados | 0 | 0.015579 | 1.63 |  | 0.0018175 | 0 | 0.015579 | NO | 2021-07-27 23:24 | 2021-07-27 23:31 | 2021-07-27 23:31 | 0.11 | 0 | 0.0017137 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 88 |  | 0 | [5 empty] | LOS SAUCES | E
B1411C01120000244 | B1411C0112RE760731640244 | B1411C0112 | NO | 244 | EAF 197-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 0 | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | LOS SAUCES - LUMACO | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5828 | Clientes Regulados | 0 | 0.46131 | 2.12 |  | 0.058832 | 0 | 0.46131 | NO | 2021-07-27 23:24 | 2021-07-27 23:31 | 2021-07-27 23:32 | 0.12 | 0 | 0.055358 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2323 |  | 0 | [5 empty] | LOS SAUCES | E
B1411C01120000244 | B1411C0112LD760258860244 | B1411C0112 | NO | 244 | EAF 197-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 0 | 15325 | S/E LOS SAUCES E2 | BOSQUES CAUTIN | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76025886 | 1 | INDUSTRIAL BOSQUES CAUTIN S.A. | 0.18 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.18 | NO | 2021-07-27 23:24 | 2021-07-27 23:31 | 2021-07-27 23:31 | 0.11 | 0 | 0.0198 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS SAUCES | NO APLICA
B1587C01120000244 | B1587C0112RE760731640244 | B1587C0112 | SI | 244 | EAF 197-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 0 | 16593 | S/E NAHUELBUTA C2 | PARRONAL | 1587 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 956 | Clientes Regulados | 0 | 0.029146 | 1.07 |  | 0.0029146 | 0 | 0.029146 | NO | 2021-07-27 23:24 | 2021-07-27 23:30 | 2021-07-27 23:30 | 0.09 | 0 | 0.0026231 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 50 |  | 0 | [5 empty] | ANGOL | E
B1587C01120000244 | B1587C0112RE760731640244 | B1587C0112 | SI | 244 | EAF 197-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 0 | 16593 | S/E NAHUELBUTA C2 | PARRONAL | 1587 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 956 | Clientes Regulados | 0 | 1.8866 | 1.07 |  | 0.18866 | 0 | 1.8866 | NO | 2021-07-27 23:24 | 2021-07-27 23:30 | 2021-07-27 23:30 | 0.09 | 0 | 0.16979 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 865 |  | 0 | [5 empty] | RENAICO | E
B1587C01120000244 | B1587C0112RE760731640244 | B1587C0112 | SI | 244 | EAF 197-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 0 | 16592 | S/E NAHUELBUTA C1 | ROBLERIA | 1587 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2952 | Clientes Regulados | 0 | 2.0382 | 1.5 |  | 0.1312 | 0 | 2.0382 | SI | 2021-07-27 23:24 | 2021-07-27 23:31 | 2021-07-27 23:28 | 0.06 | 0 | 0.12229 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5757 |  | 0 | [5 empty] | RENAICO | E
B1587C01120000244 | B1587C0112LD760316020244 | B1587C0112 | SI | 244 | EAF 197-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 0 | 16593 | S/E NAHUELBUTA C2 | PARRONAL | 1587 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76031602 | 1 | SAN CLEMENTE FOODS S.A | 0.48 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.48 | NO | 2021-07-27 23:24 | 2021-07-27 23:31 | 2021-07-27 23:30 | 0.09 | 0 | 0.0432 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | RENAICO | NO APLICA
B2495C01260000244 | B2495C0126LT612160000244 | B2495C0126 | NO | 244 | EAF 197-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 941 | S/E COLLIPULLI (FFCC) | 0 | 7388 | S/E COLLIPULLI (FFCC) B1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 2495 | BA S/E COLLIPULLI (FFCC) 66KV B1 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0 | NO | 2021-07-27 23:24 | 2021-07-27 23:43 | 2021-07-27 23:42 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | COLLIPULLI | NO APLICA
B2847C01120000244 | B2847C0112RE760731640244 | B2847C0112 | NO | 244 | EAF 197-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 2103 | S/E DEUCO | 0 | 24088 | S/E DEUCO C2 | CAMPOS DE MARTE | 2847 | BA S/E DEUCO 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6325 | Clientes Regulados | 0 | 2.233 | 2.9 |  | 0.26052 | 0 | 2.233 | NO | 2021-07-27 23:24 | 2021-07-27 23:31 | 2021-07-27 23:31 | 0.11 | 0 | 0.24563 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6110 |  | 0 | [5 empty] | ANGOL | E
B2847C01120000244 | B2847C0112RE760731640244 | B2847C0112 | NO | 244 | EAF 197-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 2103 | S/E DEUCO | 0 | 24087 | S/E DEUCO C1 | RANCAGUA | 2847 | BA S/E DEUCO 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8861 | Clientes Regulados | 0 | 2.9631 | 4.12 |  | 0.34569 | 0 | 2.9631 | NO | 2021-07-27 23:24 | 2021-07-27 23:31 | 2021-07-27 23:31 | 0.11 | 0 | 0.32594 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8688 |  | 0 | [5 empty] | ANGOL | E
B0582C00850000245 | B0582C0085RE764113210245 | B0582C0085 | NO | 245 | EAF 198-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 640 | S/E LA MANGA | 0 | 2972 | S/E LA MANGA C4 | CORNECHE | 582 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 388 | Clientes Regulados | 0 | 0.27107 | 0.9 |  | 0.018071 | 0 | 0.27107 | NO | 2021-07-28 06:44 | 2021-07-28 06:48 | 2021-07-28 06:48 | 0.06 | 0 | 0.016264 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 387 |  | 0 | [5 empty] | SAN PEDRO | E
B0582C00850000245 | B0582C0085RE764113210245 | B0582C0085 | NO | 245 | EAF 198-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 640 | S/E LA MANGA | 0 | 2971 | S/E LA MANGA C3 | EL PRADO | 582 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 568 | Clientes Regulados | 0 | 0.24889 | 0.2 |  | 0.016593 | 0 | 0.24889 | NO | 2021-07-28 06:44 | 2021-07-28 06:48 | 2021-07-28 06:48 | 0.06 | 0 | 0.014934 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 604 |  | 0 | [5 empty] | SAN PEDRO | E
B0582C00850000245 | B0582C0085RE764113210245 | B0582C0085 | NO | 245 | EAF 198-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 640 | S/E LA MANGA | 0 | 2970 | S/E LA MANGA C2 | MAITENLAHUE | 582 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 108 | Clientes Regulados | 0 | 0.050523 | 1.2 |  | 0.0033682 | 0 | 0.050523 | NO | 2021-07-28 06:44 | 2021-07-28 06:48 | 2021-07-28 06:48 | 0.06 | 0 | 0.0030314 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 110 |  | 0 | [5 empty] | SAN PEDRO | E
B0582C00850000245 | B0582C0085RE764113210245 | B0582C0085 | NO | 245 | EAF 198-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 640 | S/E LA MANGA | 0 | 2969 | S/E LA MANGA C1 | NAVIDAD | 582 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5797 | Clientes Regulados | 0 | 0.99055 | 1.7 |  | 0.066037 | 0 | 0.99055 | NO | 2021-07-28 06:44 | 2021-07-28 06:48 | 2021-07-28 06:48 | 0.06 | 0 | 0.059433 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.093662 | 5175 |  | 0 | 7.4023 | 2 | 11.2417 | 0.093662 |  | NAVIDAD | E | Tr | Tr
B0611C00850000245 | B0611C0085RE764113210245 | B0611C0085 | SI | 245 | EAF 198-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 653 | S/E QUELENTARO | 0 | 3096 | S/E QUELENTARO C1 | LITUECHE | 611 | BA S/E QUELENTARO 13.2KV BP | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3070 | Clientes Regulados | 0 | 0.85909 | 1.8 |  | 0.057273 | 0 | 0.85909 | NO | 2021-07-28 06:44 | 2021-07-28 09:26 | 2021-07-28 06:48 | 0.06 | 0 | 0.051545 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2923 |  | 0 | [5 empty] | LITUECHE | E
B0611C00850000245 | B0611C0085RE764113210245 | B0611C0085 | SI | 245 | EAF 198-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 653 | S/E QUELENTARO | 0 | 3097 | S/E QUELENTARO C2 | LOS QUILLAYES | 611 | BA S/E QUELENTARO 13.2KV BP | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 875 | Clientes Regulados | 0 | 0.16066 | 0.8 |  | 0.01071 | 0 | 0.16066 | NO | 2021-07-28 06:44 | 2021-07-28 09:26 | 2021-07-28 06:48 | 0.06 | 0 | 0.0096394 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 521 |  | 0 | [5 empty] | LITUECHE | E
B0611C00850000245 | B0611C0085LD965999100245 | B0611C0085 | SI | 245 | EAF 198-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 653 | S/E QUELENTARO | 0 | 3096 | S/E QUELENTARO C1 | LITUECHE | 611 | BA S/E QUELENTARO 13.2KV BP | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96599910 | 1 | EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA RAPEL S.A. | 0.22 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.22 | NO | 2021-07-28 06:44 | 2021-07-28 09:26 | 2021-07-28 06:48 | 0.06 | 0 | 0.0132 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LITUECHE | NO APLICA
B0611C00850000245 | B0611C0085LD995789800245 | B0611C0085 | SI | 245 | EAF 198-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 653 | S/E QUELENTARO | 0 | 3096 | S/E QUELENTARO C1 | LITUECHE | 611 | BA S/E QUELENTARO 13.2KV BP | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99578980 | 1 | AGRICOLA MONTE OLIVO S.A. | 0.19 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.19 | NO | 2021-07-28 06:44 | 2021-07-28 09:26 | 2021-07-28 06:48 | 0.06 | 0 | 0.0114 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LITUECHE | NO APLICA
B0611C00850000245 | B0611C0085LD902270000245 | B0611C0085 | SI | 245 | EAF 198-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 653 | S/E QUELENTARO | 0 | 3097 | S/E QUELENTARO C2 | LOS QUILLAYES | 611 | BA S/E QUELENTARO 13.2KV BP | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 90227000 | 1 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. | 0.18 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.18 | NO | 2021-07-28 06:44 | 2021-07-28 09:26 | 2021-07-28 06:48 | 0.06 | 0 | 0.0108 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LITUECHE | NO APLICA
B0611C00850000245 | B0611C0085LD760794190245 | B0611C0085 | SI | 245 | EAF 198-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 653 | S/E QUELENTARO | 0 | 3097 | S/E QUELENTARO C2 | LOS QUILLAYES | 611 | BA S/E QUELENTARO 13.2KV BP | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76079419 | 1 | AGRICOLA HUERTOS DE UCUQUER LIMITADA | 0.63 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.63 | NO | 2021-07-28 06:44 | 2021-07-28 09:26 | 2021-07-28 06:48 | 0.06 | 0 | 0.0378 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LITUECHE | NO APLICA
B0611C00850000245 | B0611C0085LD886805000245 | B0611C0085 | SI | 245 | EAF 198-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 653 | S/E QUELENTARO | 0 | 3097 | S/E QUELENTARO C2 | LOS QUILLAYES | 611 | BA S/E QUELENTARO 13.2KV BP | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 88680500 | 1 | AGRICOLA SUPER LTDA | 1.06 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.06 | NO | 2021-07-28 06:44 | 2021-07-28 09:26 | 2021-07-28 06:48 | 0.06 | 0 | 0.0636 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.19798 | 1 |  | NO APLICA | 0.06 | 1 | 0.19798 | 0 |  | LITUECHE | NO APLICA
B1866C04140000246 | B1866C0414LT783385700246 | B1866C0414 | NO | 246 | EAF 199-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1811 | S/E AGUAS BLANCAS | 0 | 21079 | S/E AGUAS BLANCAS BT1 | Atacama Minerals Chile S.C.M | 1866 | BA S/E AGUAS BLANCAS 13.8KV | 414 | ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | LT | 78338570 | 1 | Atacama Minerals Chile S.C.M | 2.1625 | 0 | 1.9 | 1 |  |  | 2.1625 | NO | 2021-07-29 06:59 | 2021-07-29 18:44 | 2021-07-29 18:44 | 11.74 | 0 | 25.3872 | 0 | 11.74 |  | 11.74 | 1 | 25.3872 | 1 |  | NO APLICA | 36.27 | 2 | 78.372 | 25.3872 |  | ANTOFAGASTA | NO APLICA | Tr | Tr
B2358C04230000246 | B2358C0423LT965086700246 | B2358C0423 | NO | 246 | EAF 199-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1866 | S/E EL PEÑON (MINERA MERIDIAN) | 0 | 22439 | S/E EL PEÑON (MINERA MERIDIAN) BT | S/E El Peñón (Minera Meridian) | 2358 | BA S/E TAP OFF PALESTINA 220KV | 423 | MINERA MERIDIAN LTDA. | LT | 96508670 | 1 | MINERA MERIDIAN LIMITADA | 12.8588 | 0 | 15 | 1 |  |  | 12.8588 | NO | 2021-07-29 06:59 | 2021-07-29 18:44 | 2021-07-29 18:44 | 11.74 | 0 | 150.9627 | 0 | 11.74 |  | 11.74 | 1 | 150.9627 | 1 |  | NO APLICA | 11.74 | 1 | 150.9627 | 112.3862 |  | ANTOFAGASTA | NO APLICA | Tr | Tr
B2085C04920000247 | B2085C0492LT767270400247 | B2085C0492 | NO | 247 | EAF 200-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1867 | S/E EL TESORO | 2 | 22442 | S/E EL TESORO JT1 | MINERA CENTINELA | 2085 | BA S/E EL TESORO 220KV BP | 492 | MINERA CENTINELA | LT | 76727040 | 1 | MINERA CENTINELA | 30.2336 | 0 | 31.6 | 1 |  |  | 30.2336 | NO | 2021-07-29 10:52 | 2021-07-29 11:30 | 2021-07-29 11:30 | 0.63 | 0 | 19.0472 | 0 | 0.63 |  | 0.63 | 1 | 19.0472 | 1 |  | NO APLICA | 0.63 | 1 | 19.0472 | 0 |  | SIERRA GORDA | NO APLICA
B2106C04920000247 | B2106C0492LT767270400247 | B2106C0492 | SI | 247 | EAF 200-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1872 | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | 1 | 22514 | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) JT1 | MINERA CENTINELA | 2106 | BA S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) 220KV BP | 492 | MINERA CENTINELA | LT | 76727040 | 1 | MINERA CENTINELA | 102.5127 | 0 | 15.1 | 1 |  |  | 102.5127 | NO | 2021-07-29 10:52 | 2021-07-29 11:04 | 2021-07-29 11:04 | 0.19 | 0 | 19.4774 | 0 | 0.19 |  | 0.19 | 1 | 19.4774 | 1 |  | NO APLICA | 0.61 | 3 | 41.2409 | 19.4774 |  | SIERRA GORDA | NO APLICA | Fr | Fr
B0157C00850000248 | B0157C0085RE764113210248 | B0157C0085 | SI | 248 | EAF 201-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 396 | S/E COMBARBALA | 0 | 733 | S/E COMBARBALA C1 | CIUDAD | 157 | BA S/E COMBARBALA 13.2KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3153 | Clientes Regulados | 0 | 0.63273 | 2.03 |  | 0.031447 | 0 | 0.63273 | NO | 2021-07-29 17:07 | 2021-07-29 17:10 | 2021-07-29 17:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3194 |  | 0 | [5 empty] | COMBARBALA | B
B0157C00850000248 | B0157C0085RE764113210248 | B0157C0085 | SI | 248 | EAF 201-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 396 | S/E COMBARBALA | 0 | 734 | S/E COMBARBALA C2 | INDUSTRIAL | 157 | BA S/E COMBARBALA 13.2KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1591 | Clientes Regulados | 0 | 0.39248 | 3.12 |  | 0.019506 | 0 | 0.39248 | NO | 2021-07-29 17:07 | 2021-07-29 17:10 | 2021-07-29 17:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1622 |  | 0 | [5 empty] | COMBARBALA | B
B0267C00850000248 | B0267C0085RE764113210248 | B0267C0085 | NO | 248 | EAF 201-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 403 | S/E SALAMANCA | 0 | 1463 | S/E SALAMANCA E2 | CAMISA | 267 | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1727 | Clientes Regulados | 0 | 0.41232 | 0.11 |  | 0.020502 | 0 | 0.41232 | NO | 2021-07-29 17:07 | 2021-07-29 17:10 | 2021-07-29 17:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1727 |  | 0 | [5 empty] | SALAMANCA | B
B0267C00850000248 | B0267C0085RE764113210248 | B0267C0085 | NO | 248 | EAF 201-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 403 | S/E SALAMANCA | 0 | 1465 | S/E SALAMANCA ET1 | CHALINGA \E6 | 267 | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5005 | Clientes Regulados | 0 | 1.1625 | 1.36 |  | 0.057803 | 0 | 1.1625 | NO | 2021-07-29 17:07 | 2021-07-29 17:10 | 2021-07-29 17:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5005 |  | 0 | [5 empty] | SALAMANCA | B
B0267C00850000248 | B0267C0085RE764113210248 | B0267C0085 | NO | 248 | EAF 201-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 403 | S/E SALAMANCA | 0 | 1464 | S/E SALAMANCA E1 | CUNCUMEN | 267 | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3404 | Clientes Regulados | 0 | 0.90548 | 2.15 |  | 0.045022 | 0 | 0.90548 | NO | 2021-07-29 17:07 | 2021-07-29 17:10 | 2021-07-29 17:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3404 |  | 0 | [5 empty] | SALAMANCA | B
B0267C00850000248 | B0267C0085RE764113210248 | B0267C0085 | NO | 248 | EAF 201-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 403 | S/E SALAMANCA | 0 | 1465 | S/E SALAMANCA ET1 | MANQUEHUA /E7 | 267 | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 896 | Clientes Regulados | 0 | 0.22335 | 0.67 |  | 0.011105 | 0 | 0.22335 | NO | 2021-07-29 17:07 | 2021-07-29 17:10 | 2021-07-29 17:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 896 |  | 0 | [5 empty] | SALAMANCA | B
B0267C00850000248 | B0267C0085RE764113210248 | B0267C0085 | NO | 248 | EAF 201-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 403 | S/E SALAMANCA | 0 | 14426 | S/E SALAMANCA E3 | QUILMENCO | 267 | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 2.6 | 2.6 |  | 0.12922 | 0 | 2.6 | NO | 2021-07-29 17:07 | 2021-07-29 17:10 | 2021-07-29 17:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | SALAMANCA | B
B0267C00850000248 | B0267C0085LD778562000248 | B0267C0085 | NO | 248 | EAF 201-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 403 | S/E SALAMANCA | 0 | 1464 | S/E SALAMANCA E1 | CUNCUMEN | 267 | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77856200 | 1 | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA TRES VALLES | 0.23 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.23 | NO | 2021-07-29 17:07 | 2021-07-29 17:10 | 2021-07-29 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SALAMANCA | NO APLICA
B0324C00850000248 | B0324C0085RE764113210248 | B0324C0085 | SI | 248 | EAF 201-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 367 | S/E ILLAPEL | 0 | 928 | S/E ILLAPEL E4 | INDEPENDENCIA | 324 | BA S/E ILLAPEL 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5691 | Clientes Regulados | 0 | 1.5288 | 1.94 |  | 0.076014 | 0 | 1.5288 | NO | 2021-07-29 17:07 | 2021-07-29 17:10 | 2021-07-29 17:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5691 |  | 0 | [5 empty] | ILLAPEL | B
B0324C00850000248 | B0324C0085RE764113210248 | B0324C0085 | SI | 248 | EAF 201-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 367 | S/E ILLAPEL | 0 | 930 | S/E ILLAPEL E2 | LOS CRISTALES | 324 | BA S/E ILLAPEL 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2396 | Clientes Regulados | 0 | 0.67794 | 1.49 |  | 0.033709 | 0 | 0.67794 | NO | 2021-07-29 17:07 | 2021-07-29 17:10 | 2021-07-29 17:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2076 |  | 0 | [5 empty] | ILLAPEL | B
B0324C00850000248 | B0324C0085RE764113210248 | B0324C0085 | SI | 248 | EAF 201-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 367 | S/E ILLAPEL | 0 | 930 | S/E ILLAPEL E2 | LOS CRISTALES | 324 | BA S/E ILLAPEL 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2396 | Clientes Regulados | 0 | 0.071261 | 1.49 |  | 0.0035433 | 0 | 0.071261 | NO | 2021-07-29 17:07 | 2021-07-29 17:10 | 2021-07-29 17:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 320 |  | 0 | [5 empty] | LOS VILOS | B
B0324C00850000248 | B0324C0085RE764113210248 | B0324C0085 | SI | 248 | EAF 201-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 367 | S/E ILLAPEL | 0 | 925 | S/E ILLAPEL E1 | MINCHA | 324 | BA S/E ILLAPEL 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7763 | Clientes Regulados | 0 | 0.58743 | 1.15 |  | 0.029208 | 0 | 0.58743 | NO | 2021-07-29 17:07 | 2021-07-29 17:10 | 2021-07-29 17:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3531 |  | 0 | [5 empty] | CANELA | B
B0324C00850000248 | B0324C0085RE764113210248 | B0324C0085 | SI | 248 | EAF 201-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 367 | S/E ILLAPEL | 0 | 925 | S/E ILLAPEL E1 | MINCHA | 324 | BA S/E ILLAPEL 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7763 | Clientes Regulados | 0 | 0.9216 | 1.15 |  | 0.045824 | 0 | 0.9216 | NO | 2021-07-29 17:07 | 2021-07-29 17:10 | 2021-07-29 17:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4232 |  | 0 | [5 empty] | ILLAPEL | B
B0324C00850000248 | B0324C0085RE764113210248 | B0324C0085 | SI | 248 | EAF 201-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 367 | S/E ILLAPEL | 0 | 932 | S/E ILLAPEL E3 | PLAN DE HORNOS | 324 | BA S/E ILLAPEL 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1193 | Clientes Regulados | 0 | 0.29533 | 0.21 |  | 0.014684 | 0 | 0.29533 | NO | 2021-07-29 17:07 | 2021-07-29 17:10 | 2021-07-29 17:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1193 |  | 0 | [5 empty] | ILLAPEL | B
B0324C00850000248 | B0324C0085LD770703840248 | B0324C0085 | SI | 248 | EAF 201-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 367 | S/E ILLAPEL | 0 | 928 | S/E ILLAPEL E4 | INDEPENDENCIA | 324 | BA S/E ILLAPEL 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77070384 | 1 | CENTROS COMERCIALES I SPA | 0.09 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2021-07-29 17:07 | 2021-07-29 17:10 | 2021-07-29 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ILLAPEL | NO APLICA
B0119C00850000249 | B0119C0085RE764113210249 | B0119C0085 | SI | 249 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 0 | 867 | S/E ESCUADRON (CGE) C4 | AV. PRINCIPAL | 119 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2221 | Clientes Regulados | 0 | 1.8361 | 12.97 |  | 6.9467 | 0 | 1.8361 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 01:05 | 2021-07-30 01:05 | 3.78 | 0 | 6.9405 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2211 |  | 0 | [5 empty] | CORONEL | E
B0119C00850000249 | B0119C0085RE764113210249 | B0119C0085 | SI | 249 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 0 | 863 | S/E ESCUADRON (CGE) C5 | CARBONIFERA | 119 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 44 | Clientes Regulados | 0 | 0.8125 | 7.19 |  | 3.1823 | 0 | 0.8125 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 01:05 | 2021-07-30 01:13 | 3.91 | 0 | 3.1769 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 40 |  | 0 | [5 empty] | CORONEL | E
B0119C00850000249 | B0119C0085RE764113210249 | B0119C0085 | SI | 249 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 0 | 864 | S/E ESCUADRON (CGE) C1 | SCHWAGER | 119 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 50 | Clientes Regulados | 0 | 0.65195 | 5.48 |  | 2.5209 | 0 | 0.65195 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 01:05 | 2021-07-30 01:10 | 3.86 | 0 | 2.5165 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 45 |  | 0 | [5 empty] | CORONEL | E
B0119C00850000249 | B0119C0085LD763469300249 | B0119C0085 | SI | 249 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 0 | 863 | S/E ESCUADRON (CGE) C5 | CARBONIFERA | 119 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76346930 | 1 | NORAMCO S.A. | 0.14 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.14 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 01:05 | 2021-07-30 01:13 | 3.91 | 0 | 0.5474 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CORONEL | NO APLICA
B0119C00850000249 | B0119C0085LD590787200249 | B0119C0085 | SI | 249 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 0 | 863 | S/E ESCUADRON (CGE) C5 | CARBONIFERA | 119 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 59078720 | 1 | DAVISON INDUSTRY SPA | 0.22 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.22 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 01:05 | 2021-07-30 01:13 | 3.91 | 0 | 0.8602 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CORONEL | NO APLICA
B0119C00850000249 | B0119C0085LD760414920249 | B0119C0085 | SI | 249 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 0 | 863 | S/E ESCUADRON (CGE) C5 | CARBONIFERA | 119 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76041492 | 1 | PESQUERA FIORDO AUSTRAL S.A. | 0.41 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.41 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 01:05 | 2021-07-30 01:13 | 3.91 | 0 | 1.6031 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CORONEL | NO APLICA
B3165C00850000249 | B3165C0085LD768333000249 | B3165C0085 | SI | 249 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 0 | 1525 | S/E SAN PEDRO (CGE) C1 | SANTA JUANA | 3165 | BA S/E SAN PEDRO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.1 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 01:35 | 2021-07-29 21:22 | 0.06 | 0 | 0.006 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN PEDRO DE LA PAZ | NO APLICA
B0119C00850000249 | B0119C0085LD763431700249 | B0119C0085 | SI | 249 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 0 | 864 | S/E ESCUADRON (CGE) C1 | SCHWAGER | 119 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76343170 | 1 | ITI CHILE S.A | 0.6 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.6 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 01:05 | 2021-07-30 01:10 | 3.86 | 0 | 2.316 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CORONEL | NO APLICA
B0119C00850000249 | B0119C0085LD995931900249 | B0119C0085 | SI | 249 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 0 | 864 | S/E ESCUADRON (CGE) C1 | SCHWAGER | 119 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99593190 | 1 | AGUAS SAN PEDRO S A | 0.28 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.28 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 01:35 | 2021-07-30 01:10 | 3.86 | 0 | 1.0808 | 0 | 3.8463 |  | 3.8463 | 1 | 19.0414 | 1 |  | NO APLICA | 5.9185 | 3 | 25.8762 | 19.0414 |  | CORONEL | NO APLICA | Tr y Fr | Fr
B0123C01120000249 | B0123C0112RE760731640249 | B0123C0112 | NO | 249 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 0 | 1026 | S/E LEBU C2 | LA FORTUNA | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8234 | Clientes Regulados | 0 | 0.015148 | 3.64 |  | 0.091963 | 0 | 0.015148 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 01:35 | 2021-07-30 03:21 | 4.53 | 1.52 | 0.068622 | 0.023025 | 0 |  | 0 |  |  | 96 | 0.023025 | NO INFORMADO | [5 empty] | ARAUCO | E
B0123C01120000249 | B0123C0112RE760731640249 | B0123C0112 | NO | 249 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 0 | 1026 | S/E LEBU C2 | LA FORTUNA | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8234 | Clientes Regulados | 0 | 4.3825 | 3.64 |  | 4.5434 | 0 | 4.3825 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 01:35 | 2021-07-29 22:19 | 1.02 | 0 | 4.4702 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 14726 |  | 0 | [5 empty] | LEBU | E
B0123C01120000249 | B0123C0112RE760731640249 | B0123C0112 | NO | 249 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 0 | 1030 | S/E LEBU C3 | SANTA ROSA LEBU | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1525 | Clientes Regulados | 0 | 0.31222 | 0.64 |  | 1.3425 | 0 | 0.31222 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:22 | 2021-07-30 01:35 | 0.31 | 3.96 | 0.096788 | 1.2364 | 0 |  | 0 |  |  | 1457 | 1.2364 | NO INFORMADO | [5 empty] | LEBU | E
B0123C01120000249 | B0123C0112RE760731640249 | B0123C0112 | NO | 249 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 0 | 1030 | S/E LEBU C3 | SANTA ROSA LEBU | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1525 | Clientes Regulados | 0 | 0.0013636 | 0.64 |  | 0.0058634 | 0 | 0.0013636 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:22 | 2021-07-30 01:35 | 0.31 | 3.96 | 0.00042271 | 0.0053998 | 0 |  | 0 |  |  | 9 | 0.0053998 | NO INFORMADO | [5 empty] | LOS ALAMOS | E
B0123C01120000249 | B0123C0112LD768333000249 | B0123C0112 | NO | 249 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 0 | 1030 | S/E LEBU C3 | STA.ROSA-LEBU | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.14 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.14 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 01:35 | 2021-07-30 01:35 | 4.28 | 0 | 0.5992 | 0 | 1.0791 |  | 1.0791 | 1 | 5.2352 | 1 |  | NO APLICA | 1.8637 | 3 | 8.6704 | 0 |  | LEBU | NO APLICA
B0141C00850000249 | B0141C0085RE764113210249 | B0141C0085 | SI | 249 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 380 | S/E ARENAS BLANCAS | 0 | 16933 | S/E ARENAS BLANCAS C3 | LOS HEROES | 141 | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1607 | Clientes Regulados | 0 | 0.35421 | 1.46 |  | 1.222 | 0 | 0.35421 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 22:37 | 2021-07-30 00:45 | 1.56 | 1.88 | 0.55257 | 0.66592 | 0 |  | 0 |  |  | 1583 | 0.66592 | NO INFORMADO | [5 empty] | CORONEL | E
B0141C00850000249 | B0141C0085RE764113210249 | B0141C0085 | SI | 249 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 380 | S/E ARENAS BLANCAS | 0 | 522 | S/E ARENAS BLANCAS C2 | MAULE | 141 | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5605 | Clientes Regulados | 0 | 2.3213 | 7.36 |  | 3.4046 | 0 | 2.3213 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 22:37 | 2021-07-29 22:46 | 1.46 | 0 | 3.3891 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5546 |  | 0 | [5 empty] | CORONEL | E
B0141C00850000249 | B0141C0085RE764113210249 | B0141C0085 | SI | 249 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 380 | S/E ARENAS BLANCAS | 0 | 521 | S/E ARENAS BLANCAS C1 | MONTT | 141 | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 12944 | Clientes Regulados | 0 | 3.2361 | 12.06 |  | 4.3148 | 0 | 3.2361 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 22:37 | 2021-07-29 22:38 | 1.33 | 0 | 4.304 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 12785 |  | 0 | [5 empty] | CORONEL | E
B0147C00850000249 | B0147C0085LD768333000249 | B0147C0085 | NO | 249 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 0 | 614 | S/E CHIGUAYANTE C4 | HUALQUI | 147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.36 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.36 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 22:37 | 2021-07-29 21:22 | 0.06 | 0 | 0.0216 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | HUALQUI | NO APLICA
B0141C00850000249 | B0141C0085LD969299600249 | B0141C0085 | SI | 249 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 380 | S/E ARENAS BLANCAS | 0 | 16933 | S/E ARENAS BLANCAS C3 | LOS HEROES | 141 | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96929960 | 1 | ORIZON S.A. | 0.46 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.46 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 22:37 | 2021-07-30 00:45 | 1.56 | 1.88 | 0.7176 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CORONEL | NO APLICA
B0141C00850000249 | B0141C0085LD967924300249 | B0141C0085 | SI | 249 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 380 | S/E ARENAS BLANCAS | 0 | 16933 | S/E ARENAS BLANCAS C3 | LOS HEROES | 141 | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96792430 | 1 | SODIMAC S.A. | 0.28 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.28 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 22:37 | 2021-07-30 00:45 | 1.56 | 1.88 | 0.4368 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CORONEL | NO APLICA
B0141C00850000249 | B0141C0085LD946270000249 | B0141C0085 | SI | 249 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 380 | S/E ARENAS BLANCAS | 0 | 16933 | S/E ARENAS BLANCAS C3 | LOS HEROES | 141 | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 94627000 | 1 | PARQUE ARAUCO S.A. | 0.06 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.06 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 22:37 | 2021-07-30 00:45 | 1.56 | 1.88 | 0.0936 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CORONEL | NO APLICA
B0141C00850000249 | B0141C0085LD774395800249 | B0141C0085 | SI | 249 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 380 | S/E ARENAS BLANCAS | 0 | 522 | S/E ARENAS BLANCAS C2 | MAULE | 141 | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77439580 | 1 | VOITH PAPER CHILE SPA | 0.06 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.06 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 22:37 | 2021-07-29 22:46 | 1.46 | 0 | 0.0876 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CORONEL | NO APLICA
B0145C01120000249 | B0145C0112RE760731640249 | B0145C0112 | SI | 249 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 0 | 15347 | S/E CARAMPANGUE E2 | ARAUCO | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5572 | Clientes Regulados | 0 | 1.6184 | 1.88 |  | 4.9876 | 0 | 1.6184 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 23:55 | 2021-07-30 00:22 | 2.86 | 0.19 | 4.6285 | 0.30749 | 0 |  | 0 |  |  | 5420 | 0.30749 | NO INFORMADO | [5 empty] | ARAUCO | E
B0145C01120000249 | B0145C0112RE760731640249 | B0145C0112 | SI | 249 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 0 | 15346 | S/E CARAMPANGUE CT2 | LARAQUETE | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3341 | Clientes Regulados | 0 | 1.2987 | 2.61 |  | 5.7952 | 0 | 1.2987 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 23:55 | 2021-07-30 01:45 | 2.86 | 1.57 | 3.7143 | 2.039 | 0 |  | 0 |  |  | 3168 | 2.039 | NO INFORMADO | [5 empty] | ARAUCO | E
B0145C01120000249 | B0145C0112RE760731640249 | B0145C0112 | SI | 249 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 0 | 15346 | S/E CARAMPANGUE CT2 | LARAQUETE | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3341 | Clientes Regulados | 0 | 0.063753 | 2.61 |  | 0.2845 | 0 | 0.063753 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 23:55 | 2021-07-30 01:45 | 2.86 | 1.57 | 0.18233 | 0.10009 | 0 |  | 0 |  |  | 104 | 0.10009 | NO INFORMADO | [5 empty] | LOTA | E
B0145C01120000249 | B0145C0112RE760731640249 | B0145C0112 | SI | 249 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 0 | 581 | S/E CARAMPANGUE B1 | TUBUL /E3 | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6679 | Clientes Regulados | 0 | 2.8484 | 3.28 |  | 3.6381 | 0 | 2.8484 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 23:55 | 2021-07-29 22:34 | 1.26 | 0 | 3.589 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 11270 |  | 0 | [5 empty] | ARAUCO | E
B0145C01120000249 | B0145C0112RE760731640249 | B0145C0112 | SI | 249 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 0 | 581 | S/E CARAMPANGUE B1 | TUBUL /E3 | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6679 | Clientes Regulados | 0 | 9.0605e-05 | 3.28 |  | 0.00023859 | 0 | 9.0605e-05 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 23:55 | 2021-07-29 23:55 | 2.61 | 0 | 0.00023648 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | CURANILAHUE | E
B0145C01120000249 | B0145C0112LD768333000249 | B0145C0112 | SI | 249 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 0 | 12917 | S/E CARAMPANGUE CT1 | CARAMPANGUE TUBUL | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.09 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 23:55 | 2021-07-29 23:55 | 2.61 | 0 | 0.2349 | 0 | 2.0863 |  | 2.0863 | 1 | 12.3493 | 1 |  | NO APLICA | 5.1713 | 3 | 27.0498 | 12.3493 |  | ARAUCO | NO APLICA | Tr y Fr | Fr
B0147C00850000249 | B0147C0085LD867525000249 | B0147C0085 | NO | 249 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 0 | 611 | S/E CHIGUAYANTE C2 | MANUEL RODRIGUEZ | 147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 86752500 | 1 | INDUSTRIA DE ACERO MANUFACTURADO LTDA | 0.09 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:22 | 2021-07-29 21:22 | 0.06 | 0 | 0.0054 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CHIGUAYANTE | NO APLICA
B0147C00850000249 | B0147C0085LD760420140249 | B0147C0085 | NO | 249 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 0 | 611 | S/E CHIGUAYANTE C2 | MANUEL RODRIGUEZ | 147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76042014 | 1 | WALMART CHILE S.A. | 0.21 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.21 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:22 | 2021-07-29 21:22 | 0.06 | 0 | 0.0126 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CHIGUAYANTE | NO APLICA
B0148C01120000249 | B0148C0112RE760731640249 | B0148C0112 | SI | 249 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 387 | S/E CURANILAHUE | 0 | 777 | S/E CURANILAHUE C5 | CURANILAHUE | 148 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5786 | Clientes Regulados | 0 | 2.2199 | 2.54 |  | 3.3067 | 0 | 2.2199 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 01:31 | 2021-07-29 22:46 | 1.47 | 0 | 3.2632 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9047 |  | 0 | [5 empty] | CURANILAHUE | E
B0148C01120000249 | B0148C0112RE760731640249 | B0148C0112 | SI | 249 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 387 | S/E CURANILAHUE | 0 | 775 | S/E CURANILAHUE C2 | ENACAR | 148 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2693 | Clientes Regulados | 0 | 0.83069 | 1.48 |  | 3.5166 | 0 | 0.83069 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 01:31 | 2021-07-30 01:31 | 4.21 | 0 | 3.4972 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2653 |  | 0 | [5 empty] | CURANILAHUE | E
B0148C01120000249 | B0148C0112RE760731640249 | B0148C0112 | SI | 249 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 387 | S/E CURANILAHUE | 0 | 776 | S/E CURANILAHUE E1 | FORACTION | 148 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2510 | Clientes Regulados | 0 | 0.0082716 | 2.15 |  | 0.036395 | 0 | 0.0082716 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 01:31 | 2021-07-30 01:41 | 4.38 | 0 | 0.03623 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 49 |  | 0 | [5 empty] | ARAUCO | E
B0148C01120000249 | B0148C0112RE760731640249 | B0148C0112 | SI | 249 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 387 | S/E CURANILAHUE | 0 | 776 | S/E CURANILAHUE E1 | FORACTION | 148 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2510 | Clientes Regulados | 0 | 0.76881 | 2.15 |  | 3.4354 | 0 | 0.76881 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 01:31 | 2021-07-30 01:45 | 4.45 | 0 | 3.4212 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2411 |  | 0 | [5 empty] | CURANILAHUE | E
B0148C01120000249 | B0148C0112LD768333000249 | B0148C0112 | SI | 249 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 387 | S/E CURANILAHUE | 0 | 776 | S/E CURANILAHUE E1 | CURANILAHUE-FORACTION | 148 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.14 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.14 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 01:31 | 2021-07-30 01:41 | 4.38 | 0 | 0.6132 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CURANILAHUE | NO APLICA
B0148C01120000249 | B0148C0112LD965109700249 | B0148C0112 | SI | 249 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 387 | S/E CURANILAHUE | 0 | 776 | S/E CURANILAHUE E1 | CURANILAHUE-FORACTION | 148 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96510970 | 1 | Maderas Arauco S.A. | 1.88 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.88 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 01:31 | 2021-07-30 01:41 | 4.38 | 0 | 8.2344 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CURANILAHUE | NO APLICA
B0148C01120000249 | B0148C0112LD968764600249 | B0148C0112 | SI | 249 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 387 | S/E CURANILAHUE | 0 | 776 | S/E CURANILAHUE E1 | CURANILAHUE-FORACTION | 148 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96876460 | 1 | FORACTION CHILI S.A. | 1.3 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.3 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 01:31 | 2021-07-30 06:03 | 4.46 | 4.27 | 5.798 | 0 | 3.4785 |  | 3.4785 | 1 | 24.8635 | 1 |  | NO APLICA | 4.6399 | 2 | 33.3796 | 11.7217 |  | CURANILAHUE | NO APLICA | Tr | Tr
B0171C00850000249 | B0171C0085RE764113210249 | B0171C0085 | NO | 249 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 410 | S/E PUCHOCO | 0 | 1371 | S/E PUCHOCO C2 | CHOLLIN | 171 | BA S/E PUCHOCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1397 | Clientes Regulados | 0 | 0.4023 | 2.6 |  | 1.4013 | 0 | 0.4023 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 00:47 | 2021-07-30 00:47 | 3.48 | 0 | 1.4 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1363 |  | 0 | [5 empty] | CORONEL | E
B0171C00850000249 | B0171C0085RE764113210249 | B0171C0085 | NO | 249 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 410 | S/E PUCHOCO | 0 | 1370 | S/E PUCHOCO C1 | LO ROJAS | 171 | BA S/E PUCHOCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 513 | Clientes Regulados | 0 | 0.16815 | 2.4 |  | 0.58573 | 0 | 0.16815 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 00:47 | 2021-07-30 00:47 | 3.48 | 0 | 0.58517 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 507 |  | 0 | [5 empty] | CORONEL | E
B0171C00850000249 | B0171C0085LD879132000249 | B0171C0085 | NO | 249 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 410 | S/E PUCHOCO | 0 | 1371 | S/E PUCHOCO C2 | CHOLLIN | 171 | BA S/E PUCHOCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 87913200 | 1 | FOODCORP CHILE S.A. | 1.74 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.74 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 00:47 | 2021-07-30 00:47 | 3.48 | 0 | 6.0552 | 0 | 3.48 |  | 3.48 | 1 | 8.0404 | 1 |  | NO APLICA | 7.3931 | 4 | 15.9525 | 0.90812 |  | CORONEL | NO APLICA | Tr | Tr
B0141C00850000249 | B0141C0085LD768333000249 | B0141C0085 | SI | 249 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 380 | S/E ARENAS BLANCAS | 0 | 521 | S/E ARENAS BLANCAS C1 | MANUEL MONTT | 141 | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.13 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.13 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 00:47 | 2021-07-29 22:38 | 1.33 | 0 | 0.1729 | 0 | 1.4133 |  | 1.4133 | 1 | 9.7542 | 1 |  | NO APLICA | 3.3979 | 3 | 19.3582 | 9.7542 |  | CORONEL | NO APLICA | Tr y Fr | Fr
B0175C01120000249 | B0175C0112RE760731640249 | B0175C0112 | SI | 249 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 0 | 1658 | S/E TRES PINOS C3 | CERRO ALTO | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2682 | Clientes Regulados | 0 | 0.070824 | 1.32 |  | 0.28198 | 0 | 0.070824 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 23:17 | 2021-07-30 01:16 | 2.23 | 1.73 | 0.15794 | 0.12253 | 0 |  | 0 |  |  | 213 | 0.12253 | NO INFORMADO | [5 empty] | CURANILAHUE | E
B0175C01120000249 | B0175C0112RE760731640249 | B0175C0112 | SI | 249 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 0 | 1658 | S/E TRES PINOS C3 | CERRO ALTO | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2682 | Clientes Regulados | 0 | 0.56203 | 1.32 |  | 2.2377 | 0 | 0.56203 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 23:17 | 2021-07-30 01:16 | 2.23 | 1.73 | 1.2533 | 0.97231 | 0 |  | 0 |  |  | 2400 | 0.97231 | NO INFORMADO | [5 empty] | LOS ALAMOS | E
B0175C01120000249 | B0175C0112RE760731640249 | B0175C0112 | SI | 249 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 0 | 16511 | S/E TRES PINOS ET | LOS ALAMOS | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6380 | Clientes Regulados | 0 | 0.018568 | 2.6 |  | 0.075799 | 0 | 0.018568 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 23:17 | 2021-07-30 01:22 | 2.23 | 1.83 | 0.041407 | 0.033979 | 0 |  | 0 |  |  | 66 | 0.033979 | NO INFORMADO | [5 empty] | CAÑETE | E
B0175C01120000249 | B0175C0112RE760731640249 | B0175C0112 | SI | 249 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 0 | 16511 | S/E TRES PINOS ET | LOS ALAMOS | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6380 | Clientes Regulados | 0 | 0.032444 | 2.6 |  | 0.064888 | 0 | 0.032444 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 23:17 | 2021-07-29 23:17 | 1.98 | 0 | 0.06424 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 143 |  | 0 | [5 empty] | LEBU | E
B0175C01120000249 | B0175C0112RE760731640249 | B0175C0112 | SI | 249 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 0 | 16511 | S/E TRES PINOS ET | LOS ALAMOS | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6380 | Clientes Regulados | 0 | 2.5589 | 2.6 |  | 4.6431 | 0 | 2.5589 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 23:17 | 2021-07-29 23:06 | 1.79 | 0 | 4.5804 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8925 |  | 0 | [5 empty] | LOS ALAMOS | E
B0175C01120000249 | B0175C0112LD768333000249 | B0175C0112 | SI | 249 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 0 | 1658 | S/E TRES PINOS C3 | TRES PINOS-CERRO ALTO | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.16 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.16 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 23:17 | 2021-07-30 01:16 | 2.23 | 1.73 | 0.3568 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ALAMOS | NO APLICA
B0175C01120000249 | B0175C0112LD768333000249 | B0175C0112 | SI | 249 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 0 | 1653 | S/E TRES PINOS C2 | TRES PINOS-LOS ALAMOS | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.16 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.16 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 23:17 | 2021-07-30 01:22 | 2.23 | 1.83 | 0.3568 | 0 | 1.9117 |  | 1.9117 | 1 | 6.8109 | 1 |  | NO APLICA | 3.6031 | 2 | 10.7396 | 2.1486 |  | LOS ALAMOS | NO APLICA | Tr | Tr
B0184C00850000249 | B0184C0085RE764113210249 | B0184C0085 | SI | 249 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 424 | S/E LOMA COLORADA | 0 | 1072 | S/E LOMA COLORADA C2 | EL PARQUE | 184 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10946 | Clientes Regulados | 0 | 2.7223 | 6.81 |  | 0.18149 | 0 | 2.7223 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:22 | 2021-07-29 21:22 | 0.06 | 0 | 0.16334 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10637 |  | 0 | [5 empty] | SAN PEDRO DE LA PAZ | E
B0184C00850000249 | B0184C0085RE764113210249 | B0184C0085 | SI | 249 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 424 | S/E LOMA COLORADA | 0 | 1077 | S/E LOMA COLORADA C1 | INDUSTRIAS | 184 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8954 | Clientes Regulados | 0 | 2.0222 | 7 |  | 0.13481 | 0 | 2.0222 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:22 | 2021-07-29 21:22 | 0.06 | 0 | 0.12133 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8820 |  | 0 | [5 empty] | SAN PEDRO DE LA PAZ | E
B0184C00850000249 | B0184C0085RE764113210249 | B0184C0085 | SI | 249 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 424 | S/E LOMA COLORADA | 0 | 1074 | S/E LOMA COLORADA C3 | LA POSADA | 184 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4707 | Clientes Regulados | 0 | 1.5654 | 1.84 |  | 0.10436 | 0 | 1.5654 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:22 | 2021-07-29 21:22 | 0.06 | 0 | 0.093923 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4646 |  | 0 | [5 empty] | SAN PEDRO DE LA PAZ | E
B0184C00850000249 | B0184C0085RE764113210249 | B0184C0085 | SI | 249 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 424 | S/E LOMA COLORADA | 0 | 1070 | S/E LOMA COLORADA C4 | LAGUNILLAS | 184 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6645 | Clientes Regulados | 0 | 0.33263 | 1.26 |  | 0.022175 | 0 | 0.33263 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:22 | 2021-07-29 21:22 | 0.06 | 0 | 0.019958 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 19 |  | 0 | [5 empty] | CORONEL | E
B0184C00850000249 | B0184C0085RE764113210249 | B0184C0085 | SI | 249 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 424 | S/E LOMA COLORADA | 0 | 1070 | S/E LOMA COLORADA C4 | LAGUNILLAS | 184 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6645 | Clientes Regulados | 0 | 1.7038 | 1.26 |  | 0.11358 | 0 | 1.7038 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:22 | 2021-07-29 21:22 | 0.06 | 0 | 0.10223 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6602 |  | 0 | [5 empty] | SAN PEDRO DE LA PAZ | E
B0316C00850000249 | B0316C0085LD768333000249 | B0316C0085 | SI | 249 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 484 | S/E CORONEL | 0 | 747 | S/E CORONEL C1 | CALABOZO | 316 | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.08 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:45 | 2021-07-29 21:45 | 0.45 | 0 | 0.036 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CORONEL | NO APLICA
B0184C00850000249 | B0184C0085LD887923000249 | B0184C0085 | SI | 249 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 424 | S/E LOMA COLORADA | 0 | 1070 | S/E LOMA COLORADA C4 | LAGUNILLAS | 184 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 88792300 | 1 | AGROINDUSTRIAS LOMAS COLORADAS LTDA. | 0.31 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.31 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:22 | 2021-07-29 21:22 | 0.06 | 0 | 0.0186 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN PEDRO DE LA PAZ | NO APLICA
B0184C00850000249 | B0184C0085LD995322000249 | B0184C0085 | SI | 249 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 424 | S/E LOMA COLORADA | 0 | 1070 | S/E LOMA COLORADA C4 | LAGUNILLAS | 184 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99532200 | 1 | EMPRESAS PROULX CHILE S A | 0.1 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:22 | 2021-07-29 21:22 | 0.06 | 0 | 0.006 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN PEDRO DE LA PAZ | NO APLICA
B0184C00850000249 | B0184C0085LD946270000249 | B0184C0085 | SI | 249 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 424 | S/E LOMA COLORADA | 0 | 1077 | S/E LOMA COLORADA C1 | LAS INDUSTRIAS | 184 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 94627000 | 1 | PARQUE ARAUCO S.A. | 0.1 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:22 | 2021-07-29 21:22 | 0.06 | 0 | 0.006 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.53138 | 1 |  | NO APLICA | 2.04 | 2 | 16.6814 | 0 |  | SAN PEDRO DE LA PAZ | NO APLICA
B0230C01260000249 | B0230C0126LT612160000249 | B0230C0126 | SI | 249 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 0 | 862 | S/E ESCUADRON (CGE) BT1 | EFE Escuadrón | 230 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.31093 | 0 | 1.1 | 1 |  |  | 0.31093 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:22 | 2021-07-29 21:22 | 0.06 | 0 | 0.018656 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.018656 | 1 |  | NO APLICA | 2.3 | 3 | 0.78966 | 0.018656 |  | CORONEL | NO APLICA | Fr | Fr
B0316C00850000249 | B0316C0085RE764113210249 | B0316C0085 | SI | 249 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 484 | S/E CORONEL | 0 | 747 | S/E CORONEL C1 | CALABOZO | 316 | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11793 | Clientes Regulados | 0 | 3.6186 | 7.49 |  | 1.6283 | 0 | 3.6186 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:45 | 2021-07-29 21:45 | 0.45 | 0 | 1.6283 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 11714 |  | 0 | [5 empty] | CORONEL | E
B0316C00850000249 | B0316C0085RE764113210249 | B0316C0085 | SI | 249 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 484 | S/E CORONEL | 0 | 741 | S/E CORONEL C4 | HOSPITAL | 316 | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1927 | Clientes Regulados | 0 | 0.80798 | 2.28 |  | 0.36359 | 0 | 0.80798 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:45 | 2021-07-29 21:45 | 0.45 | 0 | 0.36359 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1883 |  | 0 | [5 empty] | CORONEL | E
B0316C00850000249 | B0316C0085RE764113210249 | B0316C0085 | SI | 249 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 484 | S/E CORONEL | 0 | 751 | S/E CORONEL C5 | LA OBRA | 316 | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1078 | Clientes Regulados | 0 | 0.40688 | 0.32 |  | 1.3834 | 0 | 0.40688 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 00:42 | 2021-07-30 00:42 | 3.4 | 0 | 1.3834 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1048 |  | 0 | [5 empty] | CORONEL | E
B0316C00850000249 | B0316C0085RE764113210249 | B0316C0085 | SI | 249 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 484 | S/E CORONEL | 0 | 16233 | S/E CORONEL C6 | LUMACO | 316 | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3714 | Clientes Regulados | 0 | 1.2637 | 0 |  | 0.56865 | 0 | 1.2637 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:45 | 2021-07-29 21:45 | 0.45 | 0 | 0.56865 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3635 |  | 0 | [5 empty] | CORONEL | E
B0316C00850000249 | B0316C0085RE764113210249 | B0316C0085 | SI | 249 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 484 | S/E CORONEL | 0 | 745 | S/E CORONEL C2 | PESQUERA | 316 | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1352 | Clientes Regulados | 0 | 0.38929 | 0.62 |  | 0.17518 | 0 | 0.38929 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:45 | 2021-07-29 21:45 | 0.45 | 0 | 0.17518 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1296 |  | 0 | [5 empty] | CORONEL | E
B0316C00850000249 | B0316C0085LD763163860249 | B0316C0085 | SI | 249 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 484 | S/E CORONEL | 0 | 747 | S/E CORONEL C1 | CALABOZO | 316 | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76316386 | 1 | EMBOTELLADORA DOS BANDERAS | 0.04 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.04 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:45 | 2021-07-29 21:45 | 0.45 | 0 | 0.018 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CORONEL | NO APLICA
B0316C00850000249 | B0316C0085LD808604000249 | B0316C0085 | SI | 249 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 484 | S/E CORONEL | 0 | 751 | S/E CORONEL C5 | LA OBRA | 316 | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 80860400 | 1 | BLUMAR S.A. | 0.14 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.14 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:45 | 2021-07-30 00:42 | 0.7 | 2.7 | 0.098 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CORONEL | NO APLICA
B0316C00850000249 | B0316C0085LD968940000249 | B0316C0085 | SI | 249 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 484 | S/E CORONEL | 0 | 751 | S/E CORONEL C5 | LA OBRA | 316 | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96894000 | 1 | ENAPESCA S.A | 0.19 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.19 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 00:42 | 2021-07-30 00:42 | 3.4 | 0 | 0.646 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CORONEL | NO APLICA
B0316C00850000249 | B0316C0085LD995208800249 | B0316C0085 | SI | 249 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 484 | S/E CORONEL | 0 | 751 | S/E CORONEL C5 | LA OBRA | 316 | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99520880 | 1 | SERVICIO DE ADMINISTRACION ACUICOLA S.A | 0.39 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.39 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 00:42 | 2021-07-30 00:42 | 3.4 | 0 | 1.326 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CORONEL | NO APLICA
B0316C00850000249 | B0316C0085LD969299600249 | B0316C0085 | SI | 249 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 484 | S/E CORONEL | 0 | 751 | S/E CORONEL C5 | LA OBRA | 316 | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96929960 | 1 | ORIZON S.A. | 0.56 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.56 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:45 | 2021-07-30 00:42 | 0.7 | 2.7 | 0.392 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CORONEL | NO APLICA
B0316C00850000249 | B0316C0085LD798953300249 | B0316C0085 | SI | 249 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 484 | S/E CORONEL | 0 | 16233 | S/E CORONEL C6 | LUMACO | 316 | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79895330 | 1 | CIA PUERTO DE CORONEL S A | 0.63 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.63 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:45 | 2021-07-29 21:45 | 0.45 | 0 | 0.2835 | 0 | 0.8124 |  | 0.8124 | 1 | 6.9186 | 1 |  | NO APLICA | 2.7124 | 3 | 20.4934 | 6.9186 |  | CORONEL | NO APLICA | Fr | Fr
B3165C00850000249 | B3165C0085LD812010000249 | B3165C0085 | SI | 249 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 0 | 1525 | S/E SAN PEDRO (CGE) C1 | SANTA JUANA | 3165 | BA S/E SAN PEDRO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81201000 | 1 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 0.08 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:45 | 2021-07-29 21:22 | 0.06 | 0 | 0.0048 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN PEDRO DE LA PAZ | NO APLICA
B0316C01120000249 | B0316C0112RE760731640249 | B0316C0112 | SI | 249 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 484 | S/E CORONEL | 0 | 740 | S/E CORONEL C3 | PARQUE INDUSTRIAL | 316 | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7 | Clientes Regulados | 0 | 0.13173 | 0.13 |  | 0.065865 | 0 | 0.13173 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:45 | 2021-07-29 21:47 | 0.48 | 0 | 0.06323 | 0 | 0.48 |  | 0.48 | 1 | 0.06323 | 7 |  | 0 | 2.12 | 2 | 0.26649 | 0 |  | CORONEL | E
B1076C01120000249 | B1076C0112RE760731640249 | B1076C0112 | NO | 249 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 841 | S/E LOTA | 0 | 14388 | S/E LOTA C3 | COLCURA | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 640 | Clientes Regulados | 0 | 1.1729 | 0.61 |  | 4.8511 | 0 | 1.1729 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 22:36 | 2021-07-30 01:25 | 1.55 | 2.56 | 1.818 | 3.0027 | 0 |  | 0 |  |  | 1049 | 3.0027 | NO INFORMADO | [5 empty] | LOTA | E
B1076C01120000249 | B1076C0112RE760731640249 | B1076C0112 | NO | 249 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 841 | S/E LOTA | 0 | 14388 | S/E LOTA C3 | EL ROBLE | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5286 | Clientes Regulados | 0 | 1.6687 | 2.75 |  | 2.225 | 0 | 1.6687 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 22:36 | 2021-07-29 22:37 | 1.31 | 0 | 2.1861 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5112 |  | 0 | [5 empty] | LOTA | E
B1076C01120000249 | B1076C0112RE760731640249 | B1076C0112 | NO | 249 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 841 | S/E LOTA | 0 | 14387 | S/E LOTA C2 | LOTA ALTO | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1873 | Clientes Regulados | 0 | 1.6026 | 0.88 |  | 3.6592 | 0 | 1.6026 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 22:36 | 2021-07-29 23:34 | 1.55 | 0.71 | 2.484 | 1.1378 | 0 |  | 0 |  |  | 7841 | 1.1378 | NO INFORMADO | [5 empty] | LOTA | E
B1076C01120000249 | B1076C0112RE760731640249 | B1076C0112 | NO | 249 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 841 | S/E LOTA | 0 | 14386 | S/E LOTA C1 | LOTA CENTRO | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8160 | Clientes Regulados | 0 | 0.06697 | 3.65 |  | 0.15291 | 0 | 0.06697 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 22:36 | 2021-07-29 23:34 | 1.55 | 0.71 | 0.1038 | 0.047548 | 0 |  | 0 |  |  | 134 | 0.047548 | NO INFORMADO | [5 empty] | CORONEL | E
B1076C01120000249 | B1076C0112RE760731640249 | B1076C0112 | NO | 249 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 841 | S/E LOTA | 0 | 14386 | S/E LOTA C1 | LOTA CENTRO | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8160 | Clientes Regulados | 0 | 1.7374 | 3.65 |  | 6.2023 | 0 | 1.7374 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 22:36 | 2021-07-30 00:51 | 1.55 | 2 | 2.693 | 3.4748 | 0 |  | 0 |  |  | 1880 | 3.4748 | NO INFORMADO | [5 empty] | LOTA | E
B1076C01120000249 | B1076C0112LD765107300249 | B1076C0112 | NO | 249 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 841 | S/E LOTA | 0 | 23799 | S/E LOTA C4 | EL ROBLE | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76510730 | 1 | GALAICO CHILENA DE CONSERVAS S.A. | 0.07 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.07 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 22:36 | 2021-07-29 22:37 | 1.31 | 0 | 0.0917 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOTA | NO APLICA
B1076C01120000249 | B1076C0112LD967665900249 | B1076C0112 | NO | 249 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 841 | S/E LOTA | 0 | 14386 | S/E LOTA C1 | LOTA-CENTRO | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96766590 | 1 | LOTA PROTEIN S.A | 0.75 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.75 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 22:36 | 2021-07-30 01:30 | 1.55 | 2.65 | 1.1625 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOTA | NO APLICA
B1076C01120000249 | B1076C0112LD995792300249 | B1076C0112 | NO | 249 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 841 | S/E LOTA | 0 | 14386 | S/E LOTA C1 | LOTA-CENTRO | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 99579230 | 1 | INDUSTRIAS ISLA QUIHUA S.A | 0.4 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.4 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 22:36 | 2021-07-30 01:30 | 1.55 | 2.65 | 0.62 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOTA | NO APLICA
B1076C01120000249 | B1076C0112LD966643600249 | B1076C0112 | NO | 249 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 841 | S/E LOTA | 0 | 14388 | S/E LOTA C3 | LOTA-COLCURA | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96664360 | 1 | TULSA S.A. | 1.33 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.33 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 22:36 | 2021-07-30 01:34 | 1.55 | 2.7 | 2.0615 | 0 | 1.5026 |  | 1.5026 | 1 | 13.2206 | 1 |  | NO APLICA | 4.8857 | 4 | 39.106 | 0 |  | LOTA | NO APLICA
B1154C01260000249 | B1154C0126LT612160000249 | B1154C0126 | NO | 249 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 943 | S/E CONCEPCION (FFCC) | 0 | 7433 | S/E CONCEPCION (FFCC) | EFE Concepción | 1154 | BA S/E CONCEPCION (FFCC) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.22499 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.22499 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:27 | 2021-07-29 21:27 | 0.15 | 0 | 0.033748 | 0 | 0.15 |  | 0.15 | 1 | 0.033748 | 1 |  | NO APLICA | 2.25 | 3 | 0.86375 | 0 |  | CONCEPCION | NO APLICA
B1339C01120000249 | B1339C0112RE760731640249 | B1339C0112 | NO | 249 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1631 | S/E CANETE | 0 | 14972 | S/E CAÑETE E2 | CAÑETE | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 11201 | Clientes Regulados | 0 | 4.6121 | 5.07 |  | 5.5974 | 0 | 4.6121 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 00:32 | 2021-07-29 22:30 | 1.19 | 0 | 5.4884 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 17289 |  | 0 | [5 empty] | CAÑETE | E
B1339C01120000249 | B1339C0112RE760731640249 | B1339C0112 | NO | 249 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1631 | S/E CANETE | 0 | 14972 | S/E CAÑETE E2 | CAÑETE | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 11201 | Clientes Regulados | 0 | 0.15895 | 5.07 |  | 0.086465 | 0 | 0.15895 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 00:32 | 2021-07-29 21:50 | 0.52 | 0 | 0.082656 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 163 |  | 0 | [5 empty] | LOS ALAMOS | E
B1339C01120000249 | B1339C0112RE760731640249 | B1339C0112 | NO | 249 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1631 | S/E CANETE | 0 | 14971 | S/E CAÑETE E1 | TIRUA | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6608 | Clientes Regulados | 0 | 0.33843 | 3.76 |  | 0.80977 | 0 | 0.33843 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 00:32 | 2021-07-29 23:41 | 2.37 | 0 | 0.80207 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2496 |  | 0 | [5 empty] | CAÑETE | E
B1339C01120000249 | B1339C0112RE760731640249 | B1339C0112 | NO | 249 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1631 | S/E CANETE | 0 | 14971 | S/E CAÑETE E1 | TIRUA | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6608 | Clientes Regulados | 0 | 0.46506 | 3.76 |  | 0.88502 | 0 | 0.46506 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 00:32 | 2021-07-29 23:11 | 1.88 | 0 | 0.87431 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2948 |  | 0 | [5 empty] | TIRUA | E
B1339C01120000249 | B1339C0112RE760731640249 | B1339C0112 | NO | 249 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1631 | S/E CANETE | 0 | 14971 | S/E CAÑETE E1 | TIRUA | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6608 | Clientes Regulados | 0 | 0.00016724 | 3.76 |  | 0.00033183 | 0 | 0.00016724 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 00:32 | 2021-07-29 23:16 | 1.96 | 0 | 0.00032779 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6 |  | 0 | [5 empty] | LUMACO | E
B1339C01120000249 | B1339C0112RE760731640249 | B1339C0112 | NO | 249 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1631 | S/E CANETE | 0 | 14971 | S/E CAÑETE E1 | TIRUA | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6608 | Clientes Regulados | 0 | 0.0037364 | 3.76 |  | 0.0013475 | 0 | 0.0037364 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 00:32 | 2021-07-29 21:39 | 0.34 | 0 | 0.0012704 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 65 |  | 0 | [5 empty] | CARAHUE | E
B1339C01120000249 | B1339C0112LD616022130249 | B1339C0112 | NO | 249 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1631 | S/E CANETE | 0 | 14972 | S/E CAÑETE E2 | CANETE | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 61602213 | 1 | HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA | 0.09 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 00:32 | 2021-07-29 21:47 | 0.48 | 0 | 0.0432 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CAÑETE | NO APLICA
B1339C01120000249 | B1339C0112LD768333000249 | B1339C0112 | NO | 249 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1631 | S/E CANETE | 0 | 14972 | S/E CAÑETE E2 | CANETE | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.06 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.06 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 00:32 | 2021-07-29 21:49 | 0.51 | 0 | 0.0306 | 0 | 1.2783 |  | 1.2783 | 1 | 7.3228 | 1 |  | NO APLICA | 1.5531 | 2 | 9.3655 | 0 |  | CAÑETE | NO APLICA
B1751C01400000249 | B1751C0140LT913370000249 | B1751C0140 | NO | 249 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 462 | S/E POLPAICO (CEMENTO POLPAICO) | 0 | 1367 | S/E POLPAICO (CEMENTO POLPAICO) BT1 | CEMENTO POLPAICO S.A. | 1751 | BA S/E POLPAICO(CEMENTOS POLPAICO) 66KV | 140 | CEMENTO POLPAICO S.A. | LT | 91337000 | 1 | CEMENTO POLPAICO S.A. | 2.8098 | 0 | 0.09 | 1 |  |  | 2.8098 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 22:37 | 2021-07-29 22:37 | 1.31 | 0 | 3.6809 | 0 | 1.31 |  | 1.31 | 1 | 3.6809 | 1 |  | NO APLICA | 1.31 | 1 | 3.6809 | 0 |  | CORONEL | NO APLICA
B1803C01510000249 | B1803C0151LT775625100249 | B1803C0151 | SI | 249 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 982 | S/E PAPELERA BIO BIO | 0 | 17531 | S/E PAPELERA BIO BIO B1 | PAPELES NORSKE SKOG BÍO BÍO LTDA. | 1803 | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 151 | BO PAPER BIO-BIO S.A. | LT | 77562510 | 1 | PAPELES NORSKE SKOG BÍO BÍO LTDA. | 3.6239 | 0 | 0.5 | 1 |  |  | 3.6239 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:22 | 2021-07-29 21:22 | 0.06 | 0 | 0.21744 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.21744 | 1 |  | NO APLICA | 2.16 | 3 | 17.6757 | 0.21744 |  | SAN PEDRO DE LA PAZ | NO APLICA | Fr | Fr
B3165C00850000249 | B3165C0085RE764113210249 | B3165C0085 | SI | 249 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 0 | 1529 | S/E SAN PEDRO (CGE) C2 | LOS BATROS | 3165 | BA S/E SAN PEDRO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5035 | Clientes Regulados | 0 | 1.2873 | 2.64 |  | 0.085819 | 0 | 1.2873 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:22 | 2021-07-29 21:22 | 0.06 | 0 | 0.077237 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4977 |  | 0 | [5 empty] | SAN PEDRO DE LA PAZ | E
B3165C00850000249 | B3165C0085RE764113210249 | B3165C0085 | SI | 249 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 0 | 1525 | S/E SAN PEDRO (CGE) C1 | SANTA JUANA | 3165 | BA S/E SAN PEDRO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6525 | Clientes Regulados | 0 | 2.8089 | 5.78 |  | 0.18726 | 0 | 2.8089 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 01:35 | 2021-07-29 21:22 | 0.06 | 0 | 0.16853 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6090 |  | 0 | [5 empty] | SAN PEDRO DE LA PAZ | E
B3165C00850000249 | B3165C0085RE764113210249 | B3165C0085 | SI | 249 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 0 | 1521 | S/E SAN PEDRO (CGE) C3 | VILLA | 3165 | BA S/E SAN PEDRO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9850 | Clientes Regulados | 0 | 3.42 | 3.14 |  | 0.228 | 0 | 3.42 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:22 | 2021-07-29 21:22 | 0.06 | 0 | 0.2052 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9792 |  | 0 | [5 empty] | SAN PEDRO DE LA PAZ | E
B0147C00850000249 | B0147C0085LD812010000249 | B0147C0085 | NO | 249 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 0 | 606 | S/E CHIGUAYANTE C3 | BIO-BIO | 147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81201000 | 1 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 0.08 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:22 | 2021-07-29 21:22 | 0.06 | 0 | 0.0048 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.0444 | 1 |  | NO APLICA | 0.06 | 1 | 0.0444 | 0 |  | CHIGUAYANTE | NO APLICA
B3165C00850000249 | B3165C0085LD770703840249 | B3165C0085 | SI | 249 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 0 | 1525 | S/E SAN PEDRO (CGE) C1 | SANTA JUANA | 3165 | BA S/E SAN PEDRO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77070384 | 1 | CENTROS COMERCIALES I SPA | 0.13 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.13 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:22 | 2021-07-29 21:22 | 0.06 | 0 | 0.0078 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN PEDRO DE LA PAZ | NO APLICA
B3165C00850000249 | B3165C0085LD995200000249 | B3165C0085 | SI | 249 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 0 | 1521 | S/E SAN PEDRO (CGE) C3 | VILLA | 3165 | BA S/E SAN PEDRO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99520000 | 1 | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.05 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:22 | 2021-07-29 21:22 | 0.06 | 0 | 0.003 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.47257 | 1 |  | NO APLICA | 3.5887 | 4 | 23.5867 | 0.47257 |  | SAN PEDRO DE LA PAZ | NO APLICA | Tr y Fr | Fr
B2376C00850000250 | B2376C0085RE764113210250 | B2376C0085 | SI | 250 | EAF 203-2021 | Forzado | G | NO | NO | 1839 | S/E CENTRAL TOCOPILLA | 0 | 17655 | S/E CENTRAL TOCOPILLA 5 KV-ALIMENTADOR ELECDA | CENTRO / E26 | 2376 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2707 | Clientes Regulados | 0 | 0.90136 | 1.2 |  | 0.64598 | 0 | 0.90136 | NO | 2021-08-03 15:39 | 2021-08-03 16:23 | 2021-08-03 16:23 | 0.73 | 0 | 0.65799 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2729 |  | 0 | [5 empty] | TOCOPILLA | A
B2376C00850000250 | B2376C0085RE764113210250 | B2376C0085 | SI | 250 | EAF 203-2021 | Forzado | G | NO | NO | 1839 | S/E CENTRAL TOCOPILLA | 0 | 17655 | S/E CENTRAL TOCOPILLA 5 KV-ALIMENTADOR ELECDA | CERRO / E27 | 2376 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6497 | Clientes Regulados | 0 | 1.734 | 3.1 |  | 1.2427 | 0 | 1.734 | NO | 2021-08-03 15:39 | 2021-08-03 16:23 | 2021-08-03 16:23 | 0.73 | 0 | 1.2658 | 0 | 0.73 |  | 0.73 | 1 | 1.9238 | 6223 |  | 0 | 0.73 | 1 | 1.9238 | 0 |  | TOCOPILLA | A
B0218C00850000251 | B0218C0085RE764113210251 | B0218C0085 | SI | 251 | EAF 204-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 0 | 949 | S/E ISLA DE MAIPO E1 | CARAMPANGUE / E1 | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6713 | Clientes Regulados | 0 | 3.0034 | 1.4 |  | 3.5439 | 0 | 3.0034 | NO | 2021-08-04 20:16 | 2021-08-04 22:36 | 2021-08-04 21:32 | 1.27 | 0 | 3.8143 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6288 |  | 0 | [5 empty] | ISLA DE MAIPO | D
B0218C00850000251 | B0218C0085RE764113210251 | B0218C0085 | SI | 251 | EAF 204-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 0 | 953 | S/E ISLA DE MAIPO E2 | LAS PARCELAS / E2 | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2039 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 5 |  | 6.3558 | 0 | 0 | NO | 2021-08-04 20:16 | 2021-08-04 22:36 | 2021-08-04 21:32 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2039 |  | 0 | [5 empty] | ISLA DE MAIPO | D
B0218C00850000251 | B0218C0085RE764113210251 | B0218C0085 | SI | 251 | EAF 204-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 0 | 12309 | S/E ISLA DE MAIPO C6 | MIRAFLORES / C6 | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3632 | Clientes Regulados | 0 | 1.8686 | 6.7 |  | 6.6142 | 0 | 1.8686 | NO | 2021-08-04 20:16 | 2021-08-05 21:20 | 2021-08-05 00:04 | 3.79 | 0 | 7.0821 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3982 |  | 0 | [5 empty] | ISLA DE MAIPO | E
B0218C00850000251 | B0218C0085RE764113210251 | B0218C0085 | SI | 251 | EAF 204-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 0 | 946 | S/E ISLA DE MAIPO C2 | SANTA BLANCA / C2 | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2021-08-04 20:16 | 2021-08-04 21:20 | 2021-08-04 23:43 | 1.31 | 2.13 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | ISLA DE MAIPO | D
B0218C00850000251 | B0218C0085RE764113210251 | B0218C0085 | SI | 251 | EAF 204-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 0 | 945 | S/E ISLA DE MAIPO C3 | SANTELICES / C3 | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6224 | Clientes Regulados | 0 | 2.8945 | 3.1 |  | 3.1357 | 0 | 2.8945 | NO | 2021-08-04 20:16 | 2021-08-04 21:20 | 2021-08-04 21:21 | 1.08 | 0 | 3.1261 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5960 |  | 0 | [5 empty] | ISLA DE MAIPO | E
B0218C00850000251 | B0218C0085RE764113210251 | B0218C0085 | SI | 251 | EAF 204-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 0 | 944 | S/E ISLA DE MAIPO C4 | TREBULCO / C4 | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 22 | Clientes Regulados | 0 | 0.00068493 | 4.2 |  | 0.00075342 | 0 | 0.00068493 | NO | 2021-08-04 20:16 | 2021-08-04 21:20 | 2021-08-04 21:22 | 1.09 | 0 | 0.00074658 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | ISLA DE MAIPO | E
B0846C00850000251 | B0846C0085LD611050000251 | B0846C0085 | NO | 251 | EAF 204-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 0 | 3907 | S/E MALLOCO D1 | AUTOPISTA DEL SOL | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 61105000 | 1 | FABRICAS Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | 0.17 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.17 | NO | 2021-08-04 20:16 | 2021-08-04 21:20 | 2021-08-04 23:43 | 1.31 | 2.13 | 0.2227 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TALAGANTE | NO APLICA
B0218C00850000251 | B0218C0085LD919420000251 | B0218C0085 | SI | 251 | EAF 204-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 0 | 12309 | S/E ISLA DE MAIPO C6 | MIRAFLORES | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 91942000 | 1 | MALTEXCO S A | 0.5 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.5 | NO | 2021-08-04 20:16 | 2021-08-05 21:20 | 2021-08-04 22:36 | 2.33 | 0 | 1.165 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TALAGANTE | NO APLICA
B0218C00850000251 | B0218C0085LD781734200251 | B0218C0085 | SI | 251 | EAF 204-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 0 | 12309 | S/E ISLA DE MAIPO C6 | MIRAFLORES | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78173420 | 1 | TERRAMATER S.A. | 0.15 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.15 | NO | 2021-08-04 20:16 | 2021-08-04 21:20 | 2021-08-05 00:14 | 1.31 | 2.64 | 0.1965 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ISLA DE MAIPO | NO APLICA
B0218C00850000251 | B0218C0085LD933070000251 | B0218C0085 | SI | 251 | EAF 204-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 0 | 945 | S/E ISLA DE MAIPO C3 | SANTELICES | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 93307000 | 1 | SUPERMERCADOS MONTSERRAT S.A.C. | 0.06 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.06 | NO | 2021-08-04 20:16 | 2021-08-04 21:20 | 2021-08-04 21:21 | 1.08 | 0 | 0.0648 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ISLA DE MAIPO | NO APLICA
B0218C00850000251 | B0218C0085LD891367000251 | B0218C0085 | SI | 251 | EAF 204-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 0 | 945 | S/E ISLA DE MAIPO C3 | SANTELICES | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 89136700 | 1 | AGRICOLA LOS TILOS | 0.19 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.19 | NO | 2021-08-04 20:16 | 2021-08-04 21:20 | 2021-08-04 21:21 | 1.08 | 0 | 0.2052 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ISLA DE MAIPO | NO APLICA
B0218C00850000251 | B0218C0085LD789092200251 | B0218C0085 | SI | 251 | EAF 204-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 0 | 945 | S/E ISLA DE MAIPO C3 | SANTELICES | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78909220 | 1 | Viñedos y Bodegas Las Pircas Ltda | 0.15 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.15 | NO | 2021-08-04 20:16 | 2021-08-04 21:20 | 2021-08-04 21:21 | 1.08 | 0 | 0.162 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ISLA DE MAIPO | NO APLICA
B2376C00850000252 | B2376C0085RE764113210252 | B2376C0085 | SI | 252 | EAF 205-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1839 | S/E CENTRAL TOCOPILLA | 0 | 17655 | S/E CENTRAL TOCOPILLA 5 KV-ALIMENTADOR ELECDA | CENTRO / E26 | 2376 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2707 | Clientes Regulados | 0 | 1.0333 | 2.5 |  | 0.51663 | 0 | 1.0333 | NO | 2021-08-06 20:18 | 2021-08-06 20:48 | 2021-08-06 20:48 | 0.5 | 0 | 0.51663 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3020 |  | 0 | [5 empty] | TOCOPILLA | A
B2376C00850000252 | B2376C0085RE764113210252 | B2376C0085 | SI | 252 | EAF 205-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1839 | S/E CENTRAL TOCOPILLA | 0 | 17655 | S/E CENTRAL TOCOPILLA 5 KV-ALIMENTADOR ELECDA | CERRO / E27 | 2376 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6497 | Clientes Regulados | 0 | 1.734 | 3.5 |  | 0.86699 | 0 | 1.734 | NO | 2021-08-06 20:18 | 2021-08-06 20:48 | 2021-08-06 20:48 | 0.5 | 0 | 0.86699 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6223 |  | 0 | [5 empty] | TOCOPILLA | A
B2376C00850000252 | B2376C0085LD616062030252 | B2376C0085 | SI | 252 | EAF 205-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1985 | S/E TOCOPILLA | 0 | 23173 | S/E TOCOPILLA E2 | CERRO | 2376 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 61606203 | 1 | Hospital DR.Marcos Macuada | 0.11 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.11 | NO | 2021-08-06 20:18 | 2021-08-06 20:48 | 2021-08-06 20:48 | 0.5 | 0 | 0.055 | 0 | 0.5 |  | 0.5 | 1 | 1.4386 | 1 |  | NO APLICA | 0.5 | 1 | 1.4386 | 0 |  | TOCOPILLA | NO APLICA
B3244C01160000253 | B3244C0116RE760731620253 | B3244C0116 | SI | 253 | EAF 206-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2208 | S/E LA MISION | 0 | 28294 | S/E LA MISION E2 | MAICOLPUE | 3244 | BA S/E LA MISION B1 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 5067 | Clientes Regulados | 0 | 1.0355 | 2.47 |  | 0.043722 | 0 | 1.0355 | NO | 2021-08-06 23:43 | 2021-08-12 06:01 | 2021-08-06 23:46 | 0.05 | 0 | 0.051776 | 0 | 0.05 |  | 0.05 | 1 | 0.051776 | 4530 |  | 0 | 0.05 | 1 | 0.051776 | 0 |  | OSORNO | F
B0902C00850000254 | B0902C0085RE764113210254 | B0902C0085 | SI | 254 | EAF 207-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 717 | S/E SAN BERNARDO | 0 | 4109 | S/E SAN BERNARDO C9 | CERRO CHENA | 902 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3117 | Clientes Regulados | 0 | 8 | 8 |  | 22.5409 | 0 | 8 | NO | 2021-08-10 09:51 | 2021-08-11 01:59 | 2021-08-10 12:42 | 2.85 | 0 | 22.8 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3117 |  | 0 | [5 empty] | SAN BERNARDO | D
B0902C00850000254 | B0902C0085LD766236200254 | B0902C0085 | SI | 254 | EAF 207-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 717 | S/E SAN BERNARDO | 0 | 4107 | S/E SAN BERNARDO C7 | CERRO CHENA | 902 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76623620 | 1 | MARFRIG CHILE S.A.. | 0.29 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.29 | NO | 2021-08-10 09:51 | 2021-08-11 01:59 | 2021-08-10 12:29 | 2.63 | 0 | 0.7627 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN BERNARDO | NO APLICA
B0902C00850000254 | B0902C0085LD967977700254 | B0902C0085 | SI | 254 | EAF 207-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 717 | S/E SAN BERNARDO | 0 | 4107 | S/E SAN BERNARDO C7 | CERRO CHENA | 902 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96797770 | 1 | INDUSTRIAS VANNI S.A. | 0.27 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.27 | NO | 2021-08-10 09:51 | 2021-08-11 01:59 | 2021-08-10 12:29 | 2.63 | 0 | 0.7101 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN BERNARDO | NO APLICA
B0902C00850000254 | B0902C0085LD967205900254 | B0902C0085 | SI | 254 | EAF 207-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 717 | S/E SAN BERNARDO | 0 | 4107 | S/E SAN BERNARDO C7 | CERRO CHENA | 902 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96720590 | 1 | HACIENDA CHADA S.A. | 0.04 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.04 | NO | 2021-08-10 09:51 | 2021-08-11 01:59 | 2021-08-10 13:14 | 3.38 | 0 | 0.1352 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CALERA DE TANGO | NO APLICA
B0902C00850000254 | B0902C0085LD799180900254 | B0902C0085 | SI | 254 | EAF 207-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 717 | S/E SAN BERNARDO | 0 | 4107 | S/E SAN BERNARDO C7 | CERRO CHENA | 902 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79918090 | 1 | JEREZ PAVEZ Y COMPANIA LTDA | 0.11 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.11 | NO | 2021-08-10 09:51 | 2021-08-11 01:59 | 2021-08-10 12:29 | 2.63 | 0 | 0.2893 | 0 | 2.8355 |  | 2.8355 | 1 | 24.6973 | 1 |  | NO APLICA | 3.1855 | 2 | 33.8889 | 1.6158 |  | SAN BERNARDO | NO APLICA | Tr | Tr
B2376C00850000255 | B2376C0085RE764113210255 | B2376C0085 | SI | 255 | SD2021058726 | Programado | TZ | NO | NO | 1839 | S/E CENTRAL TOCOPILLA | 0 | 17655 | S/E CENTRAL TOCOPILLA 5 KV-ALIMENTADOR ELECDA | CENTRO / E26 | 2376 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.90136 | 0 |  | 4.1615 | 0 | 0.90136 | NO | 2021-08-01 07:00 | 2021-08-01 11:37 | 2021-08-01 11:37 | 4.61 | 0 | 4.1553 | 0 | 0 | 4.6678 | 0 |  |  | 2729 |  | 0 | [5 empty] | TOCOPILLA | A
B2376C00850000255 | B2376C0085RE764113210255 | B2376C0085 | SI | 255 | SD2021058726 | Programado | TZ | NO | NO | 1839 | S/E CENTRAL TOCOPILLA | 0 | 17655 | S/E CENTRAL TOCOPILLA 5 KV-ALIMENTADOR ELECDA | CERRO / E27 | 2376 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 1.734 | 0 |  | 8.0052 | 0 | 1.734 | NO | 2021-08-01 07:00 | 2021-08-01 11:37 | 2021-08-01 11:37 | 4.61 | 0 | 7.9936 | 0 | 0 | 4.6678 | 0 |  |  | 6223 |  | 0 | [5 empty] | TOCOPILLA | A
B2376C00850000255 | B2376C0085LD616062030255 | B2376C0085 | SI | 255 | SD2021058726 | Programado | TZ | NO | NO | 1985 | S/E TOCOPILLA | 0 | 23173 | S/E TOCOPILLA E2 | CERRO | 2376 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 61606203 | 1 | Hospital DR.Marcos Macuada | 0.11 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.11 | NO | 2021-08-01 07:00 | 2021-08-01 11:37 | 2021-08-01 11:37 | 4.61 | 0 | 0.5071 | 0 | 4.61 | 4.6678 | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TOCOPILLA | NO APLICA
B0537C00850000256 | B0537C0085RE764113210256 | B0537C0085 | NO | 256 | SD2021062155 | Programado | TZ | NO | NO | 618 | S/E CERRILLOS | 0 | 2818 | S/E CERRILLOS E3 | ALGARROBO | 537 | BA S/E CERRILLOS 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.032194 | 0 |  | 0.1379 | 0 | 0.032194 | NO | 2021-08-01 07:15 | 2021-08-01 11:48 | 2021-08-01 11:48 | 4.54 | 0 | 0.14616 | 0 | 0 | 3.9982 | 0 |  |  | 13 |  | 0 | [5 empty] | TIERRA AMARILLA | B
B0537C00850000256 | B0537C0085RE764113210256 | B0537C0085 | NO | 256 | SD2021062155 | Programado | TZ | NO | NO | 618 | S/E CERRILLOS | 0 | 2816 | S/E CERRILLOS E1 | EL YESO | 537 | BA S/E CERRILLOS 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.17805 | 0 |  | 0.66175 | 0 | 0.17805 | NO | 2021-08-01 07:15 | 2021-08-01 11:14 | 2021-08-01 11:14 | 3.98 | 0 | 0.70864 | 0 | 0 | 3.9982 | 0 |  |  | 8 |  | 0 | [5 empty] | TIERRA AMARILLA | B
B0537C00850000256 | B0537C0085RE764113210256 | B0537C0085 | NO | 256 | SD2021062155 | Programado | TZ | NO | NO | 618 | S/E CERRILLOS | 0 | 2819 | S/E CERRILLOS E4 | ELIBOR | 537 | BA S/E CERRILLOS 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.28142 | 0 |  | 1.0459 | 0 | 0.28142 | NO | 2021-08-01 07:15 | 2021-08-01 11:14 | 2021-08-01 11:14 | 3.98 | 0 | 1.1201 | 0 | 0 | 3.9982 | 0 |  |  | 23 |  | 0 | [5 empty] | TIERRA AMARILLA | B
B0537C00850000256 | B0537C0085LD837143000256 | B0537C0085 | NO | 256 | SD2021062155 | Programado | TZ | NO | NO | 618 | S/E CERRILLOS | 0 | 2816 | S/E CERRILLOS E1 | EL YESO | 537 | BA S/E CERRILLOS 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 83714300 | 1 | COMPAÑÍA MINERA SAN ANDRÉS LTDA | 0.39 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.39 | NO | 2021-08-01 07:15 | 2021-08-01 11:14 | 2021-08-01 11:14 | 3.98 | 0 | 1.5522 | 0 | 0 | 3.9982 | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TIERRA AMARILLA | NO APLICA
B0537C00850000256 | B0537C0085LD776183800256 | B0537C0085 | NO | 256 | SD2021062155 | Programado | TZ | NO | NO | 618 | S/E CERRILLOS | 0 | 2819 | S/E CERRILLOS E4 | ELIBOR | 537 | BA S/E CERRILLOS 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77618380 | 1 | AGROFRUTA LTDA. | 0.11 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.11 | NO | 2021-08-01 07:15 | 2021-08-01 11:14 | 2021-08-01 11:14 | 3.98 | 0 | 0.4378 | 0 | 3.9982 | 3.9982 | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TIERRA AMARILLA | NO APLICA
B0545C00850000256 | B0545C0085RE764113210256 | B0545C0085 | NO | 256 | SD2021062155 | Programado | TZ | NO | NO | 622 | S/E LOS LOROS | 0 | 2850 | S/E LOS LOROS E3 | AMOLANAS | 545 | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.59735 | 0 |  | 2.4192 | 0 | 0.59735 | NO | 2021-08-01 07:15 | 2021-08-01 11:18 | 2021-08-01 11:18 | 4.04 | 0 | 2.4133 | 0 | 0 | 4.04 | 0 |  |  | 277 |  | 0 | [5 empty] | TIERRA AMARILLA | B
B0545C00850000256 | B0545C0085RE764113210256 | B0545C0085 | NO | 256 | SD2021062155 | Programado | TZ | NO | NO | 622 | S/E LOS LOROS | 0 | 2849 | S/E LOS LOROS E2 | HORNITOS | 545 | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.26516 | 0 |  | 1.0739 | 0 | 0.26516 | NO | 2021-08-01 07:15 | 2021-08-01 11:18 | 2021-08-01 11:18 | 4.04 | 0 | 1.0712 | 0 | 0 | 4.04 | 0 |  |  | 22 |  | 0 | [5 empty] | TIERRA AMARILLA | B
B0545C00850000256 | B0545C0085RE764113210256 | B0545C0085 | NO | 256 | SD2021062155 | Programado | TZ | NO | NO | 622 | S/E LOS LOROS | 0 | 2851 | S/E LOS LOROS E4 | LA PUERTA | 545 | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.68241 | 0 |  | 2.7638 | 0 | 0.68241 | NO | 2021-08-01 07:15 | 2021-08-01 11:18 | 2021-08-01 11:18 | 4.04 | 0 | 2.7569 | 0 | 0 | 4.04 | 0 |  |  | 213 |  | 0 | [5 empty] | TIERRA AMARILLA | B
B0545C00850000256 | B0545C0085RE764113210256 | B0545C0085 | NO | 256 | SD2021062155 | Programado | TZ | NO | NO | 622 | S/E LOS LOROS | 0 | 2848 | S/E LOS LOROS E1 | PABELLON | 545 | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.016591 | 0 |  | 0.067192 | 0 | 0.016591 | NO | 2021-08-01 07:15 | 2021-08-01 11:18 | 2021-08-01 11:18 | 4.04 | 0 | 0.067026 | 0 | 0 | 4.04 | 0 |  |  | 13 |  | 0 | [5 empty] | TIERRA AMARILLA | B
B0545C00850000256 | B0545C0085LD765285250256 | B0545C0085 | NO | 256 | SD2021062155 | Programado | TZ | NO | NO | 622 | S/E LOS LOROS | 0 | 2851 | S/E LOS LOROS E4 | LA PUERTA | 545 | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76528525 | 1 | PARRONALES TINAMOU AGRICOLA LTDA | 0.21 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.21 | NO | 2021-08-01 07:15 | 2021-08-01 11:18 | 2021-08-01 11:18 | 4.04 | 0 | 0.8484 | 0 | 0 | 4.04 | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TIERRA AMARILLA | NO APLICA
B0545C00850000256 | B0545C0085LD769914420256 | B0545C0085 | NO | 256 | SD2021062155 | Programado | TZ | NO | NO | 622 | S/E LOS LOROS | 0 | 2851 | S/E LOS LOROS E4 | LA PUERTA | 545 | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76991442 | 1 | EXPORTADORA RT SPA | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.05 | NO | 2021-08-01 07:15 | 2021-08-01 11:18 | 2021-08-01 11:18 | 4.04 | 0 | 0.202 | 0 | 4.04 | 4.04 | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TIERRA AMARILLA | NO APLICA
B2370C00850000257 | B2370C0085RE764113210257 | B2370C0085 | NO | 257 | SD2021062439 | Programado | TZ | NO | NO | 1982 | TAP OFF VITOR | 0 | 23678 | TAP OFF VITOR 13.8KV | E4 | 2370 | BA S/E TAP OFF VITOR | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.00048611 | 0 |  | 0.0031678 | 0 | 0.00048611 | NO | 2021-08-07 09:04 | 2021-08-07 15:35 | 2021-08-07 15:35 | 6.51 | 0 | 0.0031646 | 0 | 6.51 | 6 | 0.51 | 1 | 0.00024792 | 225 |  | 0 | 0.51 | 1 | 0.00024792 | 0 |  | CAMARONES | A
B2370C19600000257 | B2370C1960LT760851530257 | B2370C1960 | NO | 257 | SD2021062439 | Programado | TZ | NO | NO | 1982 | TAP OFF VITOR | 0 | 23678 | TAP OFF VITOR 13.8KV | Pampa Camarones | 2370 | BA S/E TAP OFF VITOR | 1960 | PAMPA CAMARONES SPA | LT | 76085153 | 1 | Pampa Camarones S.A. | 3.14 | 0 | 3.14 | 1 |  |  | 3.14 | NO | 2021-08-07 09:04 | 2021-08-07 15:35 | 2021-08-07 15:35 | 6.51 | 0 | 20.4414 | 0 | 6.51 | 6 | 0.51 | 1 | 1.6014 | 1 |  | NO APLICA | 0.51 | 1 | 1.6014 | 0 |  | CAMARONES | NO APLICA
B0048C00990000258 | B0048C0099LD799641600258 | B0048C0099 | SI | 258 | SD2021060511 | Programado | TZ | NO | NO | 237 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 0 | 26325 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN CT6 | PILMAIQUEN - CREO | 48 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | LD | 79964160 | 1 | AGRICOLA BAHIA RUPANCO LTDA. | 0.06 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.06 | NO | 2021-08-08 09:00 | 2021-08-08 14:54 | 2021-08-08 09:33 | 0.55 | 0 | 0.033 | 0 | 0.55 | 0.55 | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUYEHUE | NO APLICA
B0048C01030000258 | B0048C0103RE813886000258 | B0048C0103 | SI | 258 | SD2021060511 | Programado | TZ | NO | NO | 237 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 0 | 26325 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN CT6 | COOPREL / C2 | 48 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 103 | COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA. | RE | 81388600 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.91 | 1.2 |  | 5.39 | 0 | 0.91 | NO | 2021-08-08 09:00 | 2021-08-08 14:54 | 2021-08-08 14:54 | 5.89 | 0 | 5.3599 | 0 | 5.89 | 5.89 | 0 |  |  | 1805 |  | 1805 | [5 empty] | RIO BUENO | F
B0557C00850000259 | B0557C0085RE764113210259 | B0557C0085 | NO | 259 | SD2021068394 | Programado | TZ | NO | NO | 629 | S/E BOLLENAR | 0 | 2897 | S/E BOLLENAR C4 | CHOROMBO | 557 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 1.0243 | 0 |  | 3.585 | 0 | 1.0243 | NO | 2021-08-15 05:34 | 2021-08-15 13:07 | 2021-08-15 13:07 | 7.54 | 0 | 7.723 | 0 | 0 | 6 | 0 |  |  | 1586 |  | 0 | [5 empty] | MARIA PINTO | D
B0557C00850000259 | B0557C0085RE764113210259 | B0557C0085 | NO | 259 | SD2021068394 | Programado | TZ | NO | NO | 629 | S/E BOLLENAR | 0 | 2896 | S/E BOLLENAR C3 | MARIA PINTO | 557 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.21049 | 0 |  | 0.73672 | 0 | 0.21049 | NO | 2021-08-15 05:34 | 2021-08-15 13:07 | 2021-08-15 13:07 | 7.54 | 0 | 1.5871 | 0 | 7.54 | 6 | 1.54 | 1 | 1.9015 | 137 |  | 0 | 1.54 | 1 | 1.9015 | 0 |  | MARIA PINTO | D
B1037C00940000259 | B1037C0094RE968135200259 | B1037C0094 | SI | 259 | SD2021068394 | Programado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 0 | 4690 | S/E SAN ANTONIO C3 | EMPORCHI | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.026087 | 0.63 |  | 0.093913 | 0 | 0.026087 | NO | 2021-08-15 05:34 | 2021-08-15 13:07 | 2021-08-15 10:36 | 5.03 | 0 | 0.13122 | 0 | 0 | 5.718 | 0 |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | SAN ANTONIO | C
B1037C00940000259 | B1037C0094RE968135200259 | B1037C0094 | SI | 259 | SD2021068394 | Programado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 0 | 23791 | S/E SAN ANTONIO E3 | PUERTO CENTRAL | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.0062899 | 0.37672 |  | 0.022644 | 0 | 0.0062899 | NO | 2021-08-15 05:34 | 2021-08-15 13:07 | 2021-08-15 13:07 | 7.54 | 0 | 0.047426 | 0 | 0 | 5.718 | 0 |  |  | 18 |  | 0 | [5 empty] | SAN ANTONIO | C
B1037C00940000259 | B1037C0094RE968135200259 | B1037C0094 | SI | 259 | SD2021068394 | Programado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 0 | 4688 | S/E SAN ANTONIO C1 | SAN JUAN | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.37318 | 4.2324 |  | 1.3434 | 0 | 0.37318 | NO | 2021-08-15 05:34 | 2021-08-15 13:07 | 2021-08-15 13:07 | 7.54 | 0 | 2.8138 | 0 | 0 | 5.718 | 0 |  |  | 1254 |  | 0 | [5 empty] | SAN ANTONIO | C
B1037C00940000259 | B1037C0094RE968135200259 | B1037C0094 | SI | 259 | SD2021068394 | Programado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 0 | 4688 | S/E SAN ANTONIO C1 | SAN JUAN | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 2.3505 | 4.2324 |  | 8.4617 | 0 | 2.3505 | NO | 2021-08-15 05:34 | 2021-08-15 13:07 | 2021-08-15 13:07 | 7.54 | 0 | 17.7225 | 0 | 0 | 5.718 | 0 |  |  | 4249 |  | 0 | [5 empty] | SANTO DOMINGO | C
B1037C00940000259 | B1037C0094RE968135200259 | B1037C0094 | SI | 259 | SD2021068394 | Programado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 0 | 23486 | S/E SAN ANTONIO HT1 | SANTO DOMINGO | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.16428 | 2.5773 |  | 0.59139 | 0 | 0.16428 | NO | 2021-08-15 05:34 | 2021-08-15 13:07 | 2021-08-15 13:07 | 7.54 | 0 | 1.2386 | 0 | 0 | 5.718 | 0 |  |  | 22 |  | 0 | [5 empty] | CARTAGENA | C
B1037C00940000259 | B1037C0094RE968135200259 | B1037C0094 | SI | 259 | SD2021068394 | Programado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 0 | 23486 | S/E SAN ANTONIO HT1 | SANTO DOMINGO | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.87293 | 2.5773 |  | 3.1425 | 0 | 0.87293 | NO | 2021-08-15 05:34 | 2021-08-15 13:07 | 2021-08-15 13:07 | 7.54 | 0 | 6.5819 | 0 | 0 | 5.718 | 0 |  |  | 307 |  | 0 | [5 empty] | SAN ANTONIO | C
B1037C00940000259 | B1037C0094LD969089700259 | B1037C0094 | SI | 259 | SD2021068394 | Programado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 0 | 4690 | S/E SAN ANTONIO C3 | EMPORCHI | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96908970 | 1 | SAN ANTONIO TERMINAL INTERNACIONAL | 2.34 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 2.34 | NO | 2021-08-15 05:34 | 2021-08-15 13:07 | 2021-08-15 10:36 | 5.03 | 0 | 11.7702 | 0 | 0 | 5.718 | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN ANTONIO | NO APLICA
B1037C00940000259 | B1037C0094LD761585130259 | B1037C0094 | SI | 259 | SD2021068394 | Programado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 0 | 23791 | S/E SAN ANTONIO E3 | PUERTO CENTRAL | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76158513 | 1 | PUERTO CENTRAL S.A. | 1.7 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.7 | NO | 2021-08-15 05:34 | 2021-08-15 13:07 | 2021-08-15 10:36 | 5.03 | 0 | 8.551 | 0 | 0 | 5.718 | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN ANTONIO | NO APLICA
B1037C00940000259 | B1037C0094LD760841540259 | B1037C0094 | SI | 259 | SD2021068394 | Programado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 0 | 23791 | S/E SAN ANTONIO E3 | PUERTO CENTRAL | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76084154 | 1 | CEMENTOS BICENTENARIO S.A. | 0.11 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.11 | NO | 2021-08-15 05:34 | 2021-08-15 13:07 | 2021-08-15 10:36 | 5.03 | 0 | 0.5533 | 0 | 0 | 5.718 | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN ANTONIO | NO APLICA
B1037C00940000259 | B1037C0094LD927230000259 | B1037C0094 | SI | 259 | SD2021068394 | Programado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 0 | 23789 | S/E SAN ANTONIO E1 | SAN JUAN | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 92723000 | 1 | CORESA S.A. | 0.78 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.78 | NO | 2021-08-15 05:34 | 2021-08-15 10:36 | 2021-08-15 10:36 | 5.03 | 0 | 3.9234 | 0 | 0 | 5.718 | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN ANTONIO | NO APLICA
B1037C00940000259 | B1037C0094LD760007390259 | B1037C0094 | SI | 259 | SD2021068394 | Programado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 0 | 23789 | S/E SAN ANTONIO E1 | SAN JUAN | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | 1 | ESVAL S.A. | 1.74 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.74 | NO | 2021-08-15 05:34 | 2021-08-15 10:36 | 2021-08-15 10:36 | 5.03 | 0 | 8.7522 | 0 | 0 | 5.718 | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN ANTONIO | NO APLICA
B1037C00940000259 | B1037C0094LD966883400259 | B1037C0094 | SI | 259 | SD2021068394 | Programado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 0 | 23789 | S/E SAN ANTONIO E1 | SAN JUAN | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96688340 | 1 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S A | 0.07 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.07 | NO | 2021-08-15 05:34 | 2021-08-15 10:36 | 2021-08-15 10:36 | 5.03 | 0 | 0.3521 | 0 | 0 | 5.718 | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN ANTONIO | NO APLICA
B1037C00940000259 | B1037C0094LD995875200259 | B1037C0094 | SI | 259 | SD2021068394 | Programado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 0 | 23789 | S/E SAN ANTONIO E1 | SAN JUAN | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99587520 | 1 | CEMENTOS LA UNIÓN S.A. | 1.67 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.67 | NO | 2021-08-15 05:34 | 2021-08-15 10:36 | 2021-08-15 10:36 | 5.03 | 0 | 8.4001 | 0 | 0 | 5.718 | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN ANTONIO | NO APLICA
B1037C00940000259 | B1037C0094LD761642780259 | B1037C0094 | SI | 259 | SD2021068394 | Programado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 0 | 23789 | S/E SAN ANTONIO E1 | SAN JUAN | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76164278 | 1 | SOCIEDAD AGRICOLA EL RANCHO LTDA | 0.12 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.12 | NO | 2021-08-15 05:34 | 2021-08-15 10:36 | 2021-08-15 10:36 | 5.03 | 0 | 0.6036 | 0 | 0 | 5.718 | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SANTO DOMINGO | NO APLICA
B1037C00940000259 | B1037C0094LD995945300259 | B1037C0094 | SI | 259 | SD2021068394 | Programado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 0 | 23789 | S/E SAN ANTONIO E1 | SAN JUAN | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99594530 | 1 | AGRICOLA LAS CRUZADAS LIMITADA | 0.08 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2021-08-15 05:34 | 2021-08-15 10:36 | 2021-08-15 10:36 | 5.03 | 0 | 0.4024 | 0 | 0 | 5.718 | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SANTO DOMINGO | NO APLICA
B1037C00940000259 | B1037C0094LD825570000259 | B1037C0094 | SI | 259 | SD2021068394 | Programado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 0 | 23790 | S/E SAN ANTONIO E2 | SANTO DOMINGO | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 82557000 | 1 | AGRICOLA ARIZTIA LIMITADA | 0.39 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.39 | NO | 2021-08-15 05:34 | 2021-08-15 10:36 | 2021-08-15 10:36 | 5.03 | 0 | 1.9617 | 0 | 0 | 5.718 | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN ANTONIO | NO APLICA
B1037C00940000259 | B1037C0094LD760388070259 | B1037C0094 | SI | 259 | SD2021068394 | Programado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 0 | 23790 | S/E SAN ANTONIO E2 | SANTO DOMINGO | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76038807 | 1 | FRIGORIFICOS DEL PUERTO S.A. | 0.21 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.21 | NO | 2021-08-15 05:34 | 2021-08-15 10:36 | 2021-08-15 10:36 | 5.03 | 0 | 1.0563 | 0 | 0 | 5.718 | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN ANTONIO | NO APLICA
B1037C00940000259 | B1037C0094LD966625400259 | B1037C0094 | SI | 259 | SD2021068394 | Programado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 0 | 23790 | S/E SAN ANTONIO E2 | SANTO DOMINGO | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96662540 | 1 | CONTAINER OPERATORS S.A. | 0.15 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.15 | NO | 2021-08-15 05:34 | 2021-08-15 10:36 | 2021-08-15 10:36 | 5.03 | 0 | 0.7545 | 0 | 0 | 5.718 | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN ANTONIO | NO APLICA
B1037C00940000259 | B1037C0094LD966538900259 | B1037C0094 | SI | 259 | SD2021068394 | Programado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 0 | 23790 | S/E SAN ANTONIO E2 | SANTO DOMINGO | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96653890 | 1 | MAERSK CHILE S.A. | 0.06 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.06 | NO | 2021-08-15 05:34 | 2021-08-15 10:36 | 2021-08-15 10:36 | 5.03 | 0 | 0.3018 | 0 | 0 | 5.718 | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN ANTONIO | NO APLICA
B1037C00940000259 | B1037C0094LD995772100259 | B1037C0094 | SI | 259 | SD2021068394 | Programado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 0 | 23790 | S/E SAN ANTONIO E2 | SANTO DOMINGO | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99577210 | 1 | FRIOMOR SA | 0.25 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.25 | NO | 2021-08-15 05:34 | 2021-08-15 10:36 | 2021-08-15 10:36 | 5.03 | 0 | 1.2575 | 0 | 0 | 5.718 | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CARTAGENA | NO APLICA
B1037C00940000259 | B1037C0094LD965009500259 | B1037C0094 | SI | 259 | SD2021068394 | Programado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 0 | 23790 | S/E SAN ANTONIO E2 | SANTO DOMINGO | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96500950 | 1 | SITRANS SERVICIOS INTEGRADOS DE TRANSPORTES LIMITADA | 0.15 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.15 | NO | 2021-08-15 05:34 | 2021-08-15 10:36 | 2021-08-15 10:36 | 5.03 | 0 | 0.7545 | 0 | 0 | 5.718 | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN ANTONIO | NO APLICA
B1037C00940000259 | B1037C0094LD967180100259 | B1037C0094 | SI | 259 | SD2021068394 | Programado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 0 | 23790 | S/E SAN ANTONIO E2 | SANTO DOMINGO | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96718010 | 1 | BIO BIO CEMENTOS S.A. | 0.04 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.04 | NO | 2021-08-15 05:34 | 2021-08-15 10:36 | 2021-08-15 10:36 | 5.03 | 0 | 0.2012 | 0 | 0 | 5.718 | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN ANTONIO | NO APLICA
B1037C00940000259 | B1037C0094LD965669400259 | B1037C0094 | SI | 259 | SD2021068394 | Programado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 0 | 23790 | S/E SAN ANTONIO E2 | SANTO DOMINGO | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96566940 | 1 | AGENCIAS UNIVERSALES S A | 0.09 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2021-08-15 05:34 | 2021-08-15 10:36 | 2021-08-15 10:36 | 5.03 | 0 | 0.4527 | 0 | 5.718 | 5.718 | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN ANTONIO | NO APLICA
B0391C00990000260 | B0391C0099RE965315000260 | B0391C0099 | NO | 260 | EAF 208-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 511 | S/E AIHUAPI | 0 | 13893 | S/E AIHUAPI E1 | LAGO RANCO | 391 | BA S/E AIHUAPI 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 1911 | Clientes Regulados | 0 | 0.37131 | 1.11 |  | 0.055697 | 0 | 0.37131 | NO | 2021-08-11 15:50 | 2021-08-11 15:59 | 2021-08-11 15:59 | 0.14 | 0 | 0.051984 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 945 |  | 0 | [5 empty] | PUYEHUE | F
B0391C00990000260 | B0391C0099RE965315000260 | B0391C0099 | NO | 260 | EAF 208-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 511 | S/E AIHUAPI | 0 | 13894 | S/E AIHUAPI E2 | LOS PUENTES | 391 | BA S/E AIHUAPI 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 1497 | Clientes Regulados | 0 | 1.497 | 2.89 |  | 0.22455 | 0 | 1.497 | NO | 2021-08-11 15:50 | 2021-08-11 15:59 | 2021-08-11 15:59 | 0.14 | 0 | 0.20958 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1363 |  | 0 | [5 empty] | PUERTO OCTAY | F
B0391C00990000260 | B0391C0099RE965315000260 | B0391C0099 | NO | 260 | EAF 208-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 511 | S/E AIHUAPI | 0 | 13894 | S/E AIHUAPI E2 | LOS PUENTES | 391 | BA S/E AIHUAPI 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 1497 | Clientes Regulados | 0 | 0.1335 | 2.89 |  | 0.020025 | 0 | 0.1335 | NO | 2021-08-11 15:50 | 2021-08-11 15:59 | 2021-08-11 15:59 | 0.14 | 0 | 0.01869 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9 |  | 0 | [5 empty] | PUERTO VARAS | F
B0391C00990000260 | B0391C0099RE965315000260 | B0391C0099 | NO | 260 | EAF 208-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 511 | S/E AIHUAPI | 0 | 13894 | S/E AIHUAPI E2 | LOS PUENTES | 391 | BA S/E AIHUAPI 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 1497 | Clientes Regulados | 0 | 0.035452 | 2.89 |  | 0.0053177 | 0 | 0.035452 | NO | 2021-08-11 15:50 | 2021-08-11 15:59 | 2021-08-11 15:59 | 0.14 | 0 | 0.0049632 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 50 |  | 0 | [5 empty] | PUYEHUE | F
B0391C00990000260 | B0391C0099LD891540000260 | B0391C0099 | NO | 260 | EAF 208-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 511 | S/E AIHUAPI | 0 | 13894 | S/E AIHUAPI E2 | LOS PUENTES | 391 | BA S/E AIHUAPI 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | LD | 89154000 | 1 | AGRICOLA LOS VENADOS LTDA | 0.01 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.01 | NO | 2021-08-11 15:50 | 2021-08-11 15:59 | 2021-08-11 15:59 | 0.14 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.14 |  | 0.14 | 1 | 0.28662 | 1 |  | NO APLICA | 0.14 | 1 | 0.28662 | 0 |  | PUERTO OCTAY | NO APLICA
B0391C01160000260 | B0391C0116RE760731620260 | B0391C0116 | NO | 260 | EAF 208-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 511 | S/E AIHUAPI | 0 | 13893 | S/E AIHUAPI E1 | LAGO RANCO | 391 | BA S/E AIHUAPI 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 268 | Clientes Regulados | 0 | 0.088342 | 0.16 |  | 0.013251 | 0 | 0.088342 | NO | 2021-08-11 15:50 | 2021-08-11 15:59 | 2021-08-11 15:59 | 0.14 | 0 | 0.012368 | 0 | 0.14 |  | 0.14 | 1 | 0.012368 | 264 |  | 0 | 0.14 | 1 | 0.012368 | 0 |  | PUYEHUE | F
B0427C00990000260 | B0427C0099RE965315000260 | B0427C0099 | NO | 260 | EAF 208-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 507 | S/E LOS NEGROS | 0 | 14411 | S/E LOS NEGROS E1 | LOS NEGROS | 427 | BA S/E LOS NEGROS 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 764 | Clientes Regulados | 0 | 0.16796 | 0.62 |  | 0.025194 | 0 | 0.16796 | NO | 2021-08-11 15:50 | 2021-08-11 15:59 | 2021-08-11 15:59 | 0.14 | 0 | 0.023514 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 295 |  | 0 | [5 empty] | OSORNO | F
B0427C00990000260 | B0427C0099RE965315000260 | B0427C0099 | NO | 260 | EAF 208-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 507 | S/E LOS NEGROS | 0 | 14411 | S/E LOS NEGROS E1 | LOS NEGROS | 427 | BA S/E LOS NEGROS 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 764 | Clientes Regulados | 0 | 0.27012 | 0.62 |  | 0.040518 | 0 | 0.27012 | NO | 2021-08-11 15:50 | 2021-08-11 15:59 | 2021-08-11 15:59 | 0.14 | 0 | 0.037816 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 429 |  | 0 | [5 empty] | PUYEHUE | F
B0427C00990000260 | B0427C0099LD061121730260 | B0427C0099 | NO | 260 | EAF 208-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 507 | S/E LOS NEGROS | 0 | 14411 | S/E LOS NEGROS E1 | LOS NEGROS | 427 | BA S/E LOS NEGROS 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | LD | 6112173 | 1 | PETER HEUFEMANN PAULSEN | 0.02 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.02 | NO | 2021-08-11 15:50 | 2021-08-11 15:59 | 2021-08-11 15:59 | 0.14 | 0 | 0.0028 | 0 | 0.14 |  | 0.14 | 1 | 0.06413 | 1 |  | NO APLICA | 0.14 | 1 | 0.06413 | 0 |  | OSORNO | NO APLICA
B1177C00990000260 | B1177C0099RE965315000260 | B1177C0099 | SI | 260 | EAF 208-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 0 | 14267 | S/E PURRANQUE ET2 | FUTACUIN | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.82423 | 0.82423 |  | 0.12363 | 0 | 0.82423 | NO | 2021-08-11 15:50 | 2021-08-11 15:59 | 2021-08-11 15:59 | 0.14 | 0 | 0.11539 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 891 |  | 0 | [5 empty] | PUYEHUE | F
B1177C00990000260 | B1177C0099LD760825930260 | B1177C0099 | SI | 260 | EAF 208-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 0 | 14267 | S/E PURRANQUE ET2 | FUTACUIN | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | LD | 76082593 | 1 | COMERCIALIZADORA SOUTHERN TULIPS SPA | 0.28 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.28 | NO | 2021-08-11 15:50 | 2021-08-15 13:07 | 2021-08-11 15:59 | 0.14 | 0 | 0.0392 | 0 | 0.14 |  | 0.14 | 1 | 0.15459 | 1 |  | NO APLICA | 2.1875 | 2 | 3.657 | 0 |  | PUYEHUE | NO APLICA
B1289C00990000260 | B1289C0099RE965315000260 | B1289C0099 | NO | 260 | EAF 208-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2121 | S/E CHIRRE | 0 | 24523 | S/E CHIRRE E2 | CHISCALHUE | 1289 | BA S/E RIO BONITO 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 891 | Clientes Regulados | 0 | 0.25513 | 0.58 |  | 0.03827 | 0 | 0.25513 | NO | 2021-08-11 15:50 | 2021-08-11 15:59 | 2021-08-11 15:59 | 0.14 | 0 | 0.035718 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 859 |  | 0 | [5 empty] | PUYEHUE | F
B1289C00990000260 | B1289C0099RE965315000260 | B1289C0099 | NO | 260 | EAF 208-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2121 | S/E CHIRRE | 0 | 24523 | S/E CHIRRE E2 | CHISCALHUE | 1289 | BA S/E RIO BONITO 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 891 | Clientes Regulados | 0 | 0.002929 | 0.58 |  | 0.00043935 | 0 | 0.002929 | NO | 2021-08-11 15:50 | 2021-08-11 15:59 | 2021-08-11 15:59 | 0.14 | 0 | 0.00041006 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | RIO BUENO | F
B1289C00990000260 | B1289C0099RE965315000260 | B1289C0099 | NO | 260 | EAF 208-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1622 | S/E RIO BONITO | 0 | 14326 | S/E RIO BONITO E1 | EL CABRITO | 1289 | BA S/E RIO BONITO 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 415 | Clientes Regulados | 0 | 0.091601 | 0.1 |  | 0.01374 | 0 | 0.091601 | NO | 2021-08-11 15:50 | 2021-08-11 15:59 | 2021-08-11 15:59 | 0.14 | 0 | 0.012824 | 0 | 0.14 |  | 0.14 | 1 | 0.048953 | 389 |  | 0 | 0.14 | 1 | 0.048953 | 0 |  | PUERTO OCTAY | F
B2921C01160000260 | B2921C0116RE760731620260 | B2921C0116 | NO | 260 | EAF 208-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2121 | S/E CHIRRE | 0 | 24523 | S/E CHIRRE E2 | CHISCALHUE | 2921 | BA S/E CHIRRE 24KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1064 | Clientes Regulados | 0 | 0.30579 | 0.7 |  | 0.045868 | 0 | 0.30579 | NO | 2021-08-11 15:50 | 2021-08-11 15:59 | 2021-08-11 15:59 | 0.14 | 0 | 0.042811 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 70 |  | 0 | [5 empty] | PUYEHUE | F
B2921C01160000260 | B2921C0116RE760731620260 | B2921C0116 | NO | 260 | EAF 208-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2121 | S/E CHIRRE | 0 | 24523 | S/E CHIRRE E2 | CHISCALHUE | 2921 | BA S/E CHIRRE 24KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1064 | Clientes Regulados | 0 | 0.44619 | 0.7 |  | 0.066929 | 0 | 0.44619 | NO | 2021-08-11 15:50 | 2021-08-11 15:59 | 2021-08-11 15:59 | 0.14 | 0 | 0.062467 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 930 |  | 0 | [5 empty] | RIO BUENO | F
B2921C01160000260 | B2921C0116RE760731620260 | B2921C0116 | NO | 260 | EAF 208-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2121 | S/E CHIRRE | 0 | 24522 | S/E CHIRRE E1 | FUTUHUENTE | 2921 | BA S/E CHIRRE 24KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3308 | Clientes Regulados | 0 | 0.89285 | 3.22 |  | 0.13393 | 0 | 0.89285 | NO | 2021-08-11 15:50 | 2021-08-11 15:59 | 2021-08-11 15:59 | 0.14 | 0 | 0.125 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2865 |  | 0 | [5 empty] | LAGO RANCO | F
B2921C01160000260 | B2921C0116RE760731620260 | B2921C0116 | NO | 260 | EAF 208-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2121 | S/E CHIRRE | 0 | 24522 | S/E CHIRRE E1 | FUTUHUENTE | 2921 | BA S/E CHIRRE 24KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3308 | Clientes Regulados | 0 | 0.4447 | 3.22 |  | 0.066705 | 0 | 0.4447 | NO | 2021-08-11 15:50 | 2021-08-11 15:59 | 2021-08-11 15:59 | 0.14 | 0 | 0.062258 | 0 | 0.14 |  | 0.14 | 1 | 0.29253 | 330 |  | 0 | 0.14 | 1 | 0.29253 | 0 |  | RIO BUENO | F
B0048C00990000262 | B0048C0099RE965315000262 | B0048C0099 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 237 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 0 | 26325 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN CT6 | CREO / C3 | 48 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 864 | Clientes Regulados | 0 | 0.53192 | 0.58 |  | 0.36348 | 0 | 0.53192 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:55 | 2021-08-14 10:55 | 0.94 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 817 |  | 0 | [5 empty] | PUYEHUE | F
B0048C00990000262 | B0048C0099RE965315000262 | B0048C0099 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 237 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 0 | 26325 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN CT6 | CREO / C3 | 48 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 864 | Clientes Regulados | 0 | 0.087561 | 0.58 |  | 0.059834 | 0 | 0.087561 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:55 | 2021-08-14 10:55 | 0.94 | 0 | 0.082308 | 0 | 0.94 |  | 0.94 | 1 | 0.58231 | 12 |  | 0 | 0.94 | 1 | 0.58231 | 0 |  | RIO BUENO | F
B0064C01160000262 | B0064C0116RE760731620262 | B0064C0116 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 528 | S/E DEGAÑ | 0 | 315 | S/E DEGAÑ E1 | BUTALCURA / E1 | 64 | BA S/E DEGAÑ 23KV B1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1779 | Clientes Regulados | 0 | 0.31523 | 0.47 |  | 0.38879 | 0 | 0.31523 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:09 | 2021-08-14 11:12 | 1.23 | 0 | 0.38774 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1180 |  | 0 | [5 empty] | ANCUD | F
B0064C01160000262 | B0064C0116RE760731620262 | B0064C0116 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 528 | S/E DEGAÑ | 0 | 315 | S/E DEGAÑ E1 | BUTALCURA / E1 | 64 | BA S/E DEGAÑ 23KV B1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1779 | Clientes Regulados | 0 | 0.14303 | 0.47 |  | 0.1764 | 0 | 0.14303 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:09 | 2021-08-14 11:12 | 1.23 | 0 | 0.17593 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 486 |  | 0 | [5 empty] | DALCAHUE | F
B0064C01160000262 | B0064C0116RE760731620262 | B0064C0116 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 528 | S/E DEGAÑ | 0 | 316 | S/E DEGAÑ E2 | QUEMCHI / E2 | 64 | BA S/E DEGAÑ 23KV B1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 4677 | Clientes Regulados | 0 | 0.079041 | 1.52 |  | 0.097483 | 0 | 0.079041 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:09 | 2021-08-14 11:12 | 1.23 | 0 | 0.09722 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 376 |  | 0 | [5 empty] | ANCUD | F
B0064C01160000262 | B0064C0116RE760731620262 | B0064C0116 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 528 | S/E DEGAÑ | 0 | 316 | S/E DEGAÑ E2 | QUEMCHI / E2 | 64 | BA S/E DEGAÑ 23KV B1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 4677 | Clientes Regulados | 0 | 0.18383 | 1.52 |  | 0.22673 | 0 | 0.18383 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:09 | 2021-08-14 11:12 | 1.23 | 0 | 0.22611 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 883 |  | 0 | [5 empty] | DALCAHUE | F
B0064C01160000262 | B0064C0116RE760731620262 | B0064C0116 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 528 | S/E DEGAÑ | 0 | 316 | S/E DEGAÑ E2 | QUEMCHI / E2 | 64 | BA S/E DEGAÑ 23KV B1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 4677 | Clientes Regulados | 0 | 0.68643 | 1.52 |  | 0.8466 | 0 | 0.68643 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:09 | 2021-08-14 11:12 | 1.23 | 0 | 0.84431 | 0 | 1.23 |  | 1.23 | 1 | 1.7313 | 3167 |  | 0 | 1.23 | 1 | 1.7313 | 0.32374 |  | QUEMCHI | F | Tr | Tr
B0125C01120000262 | B0125C0112RE760731640262 | B0125C0112 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 0 | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | CURACAUTIN-LONQUIMAY | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.080007 | 0 |  | 0.00044448 | 0 | 0.080007 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:38 | 2021-08-14 11:38 | 1.66 | 0 | 0.13281 | 0 | 1.66 |  | 1.66 | 1 | 0.13281 | 612 |  | 0 | 1.66 | 1 | 0.13281 | 0.052804 |  | LONQUIMAY | E | Tr | Tr
B0202C00850000262 | B0202C0085RE764113210262 | B0202C0085 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 1355 | S/E PITRUFQUEN C2 | BILBAO / C2 | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5823 | Clientes Regulados | 0 | 1.7339 | 4.6 |  | 0.83805 | 0 | 1.7339 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:32 | 2021-08-14 10:29 | 0.51 | 0 | 0.88429 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5767 |  | 0 | [5 empty] | PITRUFQUEN | E
B0202C00850000262 | B0202C0085LD765645800262 | B0202C0085 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 1355 | S/E PITRUFQUEN C2 | BILBAO | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76564580 | 1 | SURLAT INDUSTRIAL S.A | 0.99 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.99 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:32 | 2021-08-14 10:29 | 0.51 | 0 | 0.5049 | 0 | 0.51 |  | 0.51 | 1 | 1.3892 | 1 |  | NO APLICA | 0.51 | 1 | 1.3892 | 0 |  | PITRUFQUEN | NO APLICA
B0202C01120000262 | B0202C0112RE760731640262 | B0202C0112 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 14683 | S/E PITRUFQUEN E3 | COMUY / E3 | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 12937 | Clientes Regulados | 0 | 0.10983 | 3.05 |  | 0.062234 | 0 | 0.10983 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:32 | 2021-08-14 10:32 | 0.56 | 0 | 0.061502 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 781 |  | 0 | [5 empty] | FREIRE | E
B0202C01120000262 | B0202C0112RE760731640262 | B0202C0112 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 14683 | S/E PITRUFQUEN E3 | COMUY / E3 | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 12937 | Clientes Regulados | 0 | 0.017492 | 3.05 |  | 0.0099124 | 0 | 0.017492 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:32 | 2021-08-14 10:32 | 0.56 | 0 | 0.0097958 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 87 |  | 0 | [5 empty] | GORBEA | E
B0202C01120000262 | B0202C0112RE760731640262 | B0202C0112 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 14683 | S/E PITRUFQUEN E3 | COMUY / E3 | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 12937 | Clientes Regulados | 0 | 0.52259 | 3.05 |  | 0.29613 | 0 | 0.52259 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:32 | 2021-08-14 10:32 | 0.56 | 0 | 0.29265 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2308 |  | 0 | [5 empty] | PITRUFQUEN | E
B0202C01120000262 | B0202C0112RE760731640262 | B0202C0112 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 14683 | S/E PITRUFQUEN E3 | COMUY / E3 | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 12937 | Clientes Regulados | 0 | 0.019576 | 3.05 |  | 0.018766 | 0 | 0.019576 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:32 | 2021-08-14 10:56 | 0.81 | 0.14 | 0.015856 | 0.0027406 | 0 |  | 0 |  |  | 183 | 0.0027406 | NO INFORMADO | [5 empty] | SAAVEDRA | E
B0202C01120000262 | B0202C0112RE760731640262 | B0202C0112 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 14683 | S/E PITRUFQUEN E3 | COMUY / E3 | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 12937 | Clientes Regulados | 0 | 1.1349 | 3.05 |  | 0.89733 | 0 | 1.1349 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:32 | 2021-08-14 10:45 | 0.79 | 0 | 0.89656 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5860 |  | 0 | [5 empty] | TEODORO SCHMIDT | E
B0202C01120000262 | B0202C0112RE760731640262 | B0202C0112 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 14683 | S/E PITRUFQUEN E3 | COMUY / E3 | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 12937 | Clientes Regulados | 0 | 0.76288 | 3.05 |  | 0.67277 | 0 | 0.76288 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:32 | 2021-08-14 10:51 | 0.81 | 0.06 | 0.61794 | 0.045773 | 0 |  | 0 |  |  | 3848 | 0.045773 | NO INFORMADO | [5 empty] | TOLTEN | E
B0202C01120000262 | B0202C0112RE760731640262 | B0202C0112 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 15862 | S/E PITRUFQUEN E2 | LOS LAURELES / E2 | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6030 | Clientes Regulados | 0 | 0.49774 | 2.67 |  | 0.28205 | 0 | 0.49774 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:32 | 2021-08-14 10:32 | 0.56 | 0 | 0.27874 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1678 |  | 0 | [5 empty] | CUNCO | E
B0202C01120000262 | B0202C0112RE760731640262 | B0202C0112 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 15862 | S/E PITRUFQUEN E2 | LOS LAURELES / E2 | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6030 | Clientes Regulados | 0 | 1.3584 | 2.67 |  | 0.76975 | 0 | 1.3584 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:32 | 2021-08-14 10:32 | 0.56 | 0 | 0.76069 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3704 |  | 0 | [5 empty] | FREIRE | E
B0202C01120000262 | B0202C0112RE760731640262 | B0202C0112 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 15862 | S/E PITRUFQUEN E2 | LOS LAURELES / E2 | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6030 | Clientes Regulados | 0 | 0.099259 | 2.67 |  | 0.056247 | 0 | 0.099259 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:32 | 2021-08-14 10:32 | 0.56 | 0 | 0.055585 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 458 |  | 0 | [5 empty] | PITRUFQUEN | E
B0202C01120000262 | B0202C0112RE760731640262 | B0202C0112 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 15862 | S/E PITRUFQUEN E2 | LOS LAURELES / E2 | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6030 | Clientes Regulados | 0 | 0.024026 | 2.67 |  | 0.013615 | 0 | 0.024026 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:32 | 2021-08-14 10:32 | 0.56 | 0 | 0.013455 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 144 |  | 0 | [5 empty] | VILLARRICA | E
B0202C01120000262 | B0202C0112RE760731640262 | B0202C0112 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 15862 | S/E PITRUFQUEN E2 | LOS LAURELES / E2 | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6030 | Clientes Regulados | 0 | 0.00014728 | 2.67 |  | 8.3456e-05 | 0 | 0.00014728 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:32 | 2021-08-14 10:32 | 0.56 | 0 | 8.2475e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | GORBEA | E
B0202C01120000262 | B0202C0112RE760731640262 | B0202C0112 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | PITRUFQUEN-GORBEA | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.68226 | 2.03 |  | 0.38662 | 0 | 0.68226 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:32 | 2021-08-14 10:32 | 0.56 | 0 | 0.38207 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1998 |  | 0 | [5 empty] | GORBEA | E
B0202C01120000262 | B0202C0112RE760731640262 | B0202C0112 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | PITRUFQUEN-GORBEA | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.16899 | 2.03 |  | 0.095763 | 0 | 0.16899 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:32 | 2021-08-14 10:32 | 0.56 | 0 | 0.094636 | 0 | 0.64459 |  | 0.64459 | 1 | 3.4796 | 649 |  | 0 | 0.64459 | 1 | 3.4796 | 0 |  | PITRUFQUEN | E
B0203C00850000262 | B0203C0085RE764113210262 | B0203C0085 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 443 | S/E VILLARRICA | 0 | 1695 | S/E VILLARRICA E5 | CANDELARIA | 203 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2261 | Clientes Regulados | 0 | 1.4 | 1.4 |  | 1.54 | 0 | 1.4 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:06 | 2021-08-14 11:06 | 1.13 | 0 | 1.582 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2261 |  | 0 | [5 empty] | VILLARRICA | E
B0203C00850000262 | B0203C0085RE764113210262 | B0203C0085 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 443 | S/E VILLARRICA | 0 | 1699 | S/E VILLARRICA E3 | COLO COLO | 203 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9824 | Clientes Regulados | 0 | 4.3 | 4.3 |  | 4.73 | 0 | 4.3 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:06 | 2021-08-14 11:06 | 1.13 | 0 | 4.859 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9824 |  | 0 | [5 empty] | VILLARRICA | E
B0203C00850000262 | B0203C0085RE764113210262 | B0203C0085 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 443 | S/E VILLARRICA | 0 | 1706 | S/E VILLARRICA E2 | CORRENTOSO | 203 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4695 | Clientes Regulados | 0 | 1.2 | 1.2 |  | 1.32 | 0 | 1.2 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:06 | 2021-08-14 11:06 | 1.13 | 0 | 1.356 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4695 |  | 0 | [5 empty] | VILLARRICA | E
B0203C00850000262 | B0203C0085RE764113210262 | B0203C0085 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 443 | S/E VILLARRICA | 0 | 1707 | S/E VILLARRICA E4 | ÑACUL | 203 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 428 | Clientes Regulados | 0 | 1.2 | 0.24 |  | 1.32 | 0 | 1.2 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:11 | 2021-08-14 11:06 | 1.13 | 0 | 1.356 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1019 |  | 0 | [5 empty] | VILLARRICA | E
B0203C00850000262 | B0203C0085RE764113210262 | B0203C0085 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 443 | S/E VILLARRICA | 0 | 1705 | S/E VILLARRICA E1 | VOLCAN | 203 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5236 | Clientes Regulados | 0 | 3 | 3 |  | 3.3 | 0 | 3 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:06 | 2021-08-14 11:06 | 1.13 | 0 | 3.39 | 0 | 1.13 |  | 1.13 | 1 | 12.543 | 5236 |  | 0 | 1.13 | 1 | 12.543 | 1.443 |  | VILLARRICA | E | Tr | Tr
B0214C00850000262 | B0214C0085RE764113210262 | B0214C0085 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 472 | S/E LONCOCHE | 0 | 12044 | S/E LONCOCHE E3 | HUISCAPI | 214 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1789 | Clientes Regulados | 0 | 0.9 | 0.9 |  | 1.02 | 0 | 0.9 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:56 | 2021-08-14 11:06 | 1.13 | 0 | 1.017 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1789 |  | 0 | [5 empty] | LONCOCHE | E
B0214C00850000262 | B0214C0085LD765645800262 | B0214C0085 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 472 | S/E LONCOCHE | 0 | 12044 | S/E LONCOCHE E3 | HUISCAPI | 214 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76564580 | 1 | SURLAT INDUSTRIAL S.A | 0.37 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.37 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:56 | 2021-08-14 11:06 | 1.13 | 0 | 0.4181 | 0 | 1.13 |  | 1.13 | 1 | 1.4351 | 1 |  | NO APLICA | 1.13 | 1 | 1.4351 | 0.1651 |  | LONCOCHE | NO APLICA | Tr | Tr
B0214C01160000262 | B0214C0116RE760731620262 | B0214C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 472 | S/E LONCOCHE | 0 | 1081 | S/E LONCOCHE C4 | LONCOCHE | 214 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 5977 | Clientes Regulados | 0 | 0.17488 | 3.04 |  | 0.16905 | 0 | 0.17488 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:56 | 2021-08-14 10:56 | 0.96 | 0 | 0.16789 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 860 |  | 0 | [5 empty] | GORBEA | E
B0214C01160000262 | B0214C0116RE760731620262 | B0214C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 472 | S/E LONCOCHE | 0 | 1081 | S/E LONCOCHE C4 | LONCOCHE | 214 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 5977 | Clientes Regulados | 0 | 2.2438 | 3.04 |  | 2.2316 | 0 | 2.2438 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:56 | 2021-08-14 10:58 | 0.99 | 0 | 2.2213 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6410 |  | 0 | [5 empty] | LONCOCHE | E
B0214C01160000262 | B0214C0116RE760731620262 | B0214C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 472 | S/E LONCOCHE | 0 | 1081 | S/E LONCOCHE C4 | LONCOCHE | 214 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 5977 | Clientes Regulados | 0 | 3.9371e-05 | 3.04 |  | 3.8059e-05 | 0 | 3.9371e-05 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:56 | 2021-08-14 10:56 | 0.96 | 0 | 3.7796e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | MARIQUINA | E
B0214C01160000262 | B0214C0116LD762465690262 | B0214C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 472 | S/E LONCOCHE | 0 | 1081 | S/E LONCOCHE C4 | LONCOCHE | 214 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76246569 | 1 | ASERRADERO LONCOCHE S.A. | 0.78 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.78 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:56 | 2021-08-14 11:01 | 1.04 | 0 | 0.8112 | 0 | 1.0006 |  | 1.0006 | 1 | 3.2005 | 1 |  | NO APLICA | 1.0006 | 1 | 3.2005 | 0.0017655 |  | LONCOCHE | NO APLICA | Tr | Tr
B0215C01160000262 | B0215C0116RE760731620262 | B0215C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 474 | S/E PULLINQUE | 0 | 26500 | S/E PULLINQUE E5 | COÑARIPE | 215 | BA S/E PULLINQUE 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 4029 | Clientes Regulados | 0 | 1.0095 | 1.06 |  | 1.1104 | 0 | 1.0095 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:03 | 2021-08-14 11:04 | 1.09 | 0 | 1.1003 | 0 | 1.09 |  | 1.09 | 1 | 1.1003 | 3887 |  | 0 | 1.09 | 1 | 1.1003 | 0.090853 |  | PANGUIPULLI | F | Tr | Tr
B0391C00990000262 | B0391C0099RE965315000262 | B0391C0099 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 511 | S/E AIHUAPI | 0 | 13894 | S/E AIHUAPI E2 | LOS PUENTES / E2 | 391 | BA S/E AIHUAPI 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 1497 | Clientes Regulados | 0 | 1.497 | 1.23 |  | 0.89821 | 0 | 1.497 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:34 | 0.6 | 0 | 0.89821 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1363 |  | 0 | [5 empty] | PUERTO OCTAY | F
B0391C00990000262 | B0391C0099RE965315000262 | B0391C0099 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 511 | S/E AIHUAPI | 0 | 13894 | S/E AIHUAPI E2 | LOS PUENTES / E2 | 391 | BA S/E AIHUAPI 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 1497 | Clientes Regulados | 0 | 0.1335 | 1.23 |  | 0.080099 | 0 | 0.1335 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:34 | 0.6 | 0 | 0.080099 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9 |  | 0 | [5 empty] | PUERTO VARAS | F
B0391C00990000262 | B0391C0099RE965315000262 | B0391C0099 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 511 | S/E AIHUAPI | 0 | 13894 | S/E AIHUAPI E2 | LOS PUENTES / E2 | 391 | BA S/E AIHUAPI 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 1497 | Clientes Regulados | 0 | 0.035452 | 1.23 |  | 0.021271 | 0 | 0.035452 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:34 | 0.6 | 0 | 0.021271 | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 1 | 0.99958 | 50 |  | 0 | 0.6 | 1 | 0.99958 | 0 |  | PUYEHUE | F
B0391C01160000262 | B0391C0116RE760731620262 | B0391C0116 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 511 | S/E AIHUAPI | 0 | 13893 | S/E AIHUAPI E1 | LAGO RANCO / E1 | 391 | BA S/E AIHUAPI 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 268 | Clientes Regulados | 0 | 0.088342 | 0.2 |  | 0.05595 | 0 | 0.088342 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:36 | 0.63 | 0 | 0.055656 | 0 | 0.63 |  | 0.63 | 1 | 0.055656 | 264 |  | 0 | 0.63 | 1 | 0.055656 | 0 |  | PUYEHUE | F
B0396C01160000262 | B0396C0116RE760731620262 | B0396C0116 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 503 | S/E ANCUD | 0 | 13906 | S/E ANCUD E3 | CHACAO / E3 | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 2962 | Clientes Regulados | 0 | 0.96142 | 2.37 |  | 1.1858 | 0 | 0.96142 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:09 | 2021-08-14 11:12 | 1.23 | 0 | 1.1825 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2818 |  | 0 | [5 empty] | ANCUD | F
B0396C01160000262 | B0396C0116RE760731620262 | B0396C0116 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 503 | S/E ANCUD | 0 | 13905 | S/E ANCUD E2 | DEGAÑ / E2 | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 436 | Clientes Regulados | 0 | 0.12707 | 0.15 |  | 0.15672 | 0 | 0.12707 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:09 | 2021-08-14 11:12 | 1.23 | 0 | 0.1563 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 421 |  | 0 | [5 empty] | ANCUD | F
B0396C01160000262 | B0396C0116RE760731620262 | B0396C0116 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 503 | S/E ANCUD | 0 | 13904 | S/E ANCUD E1 | PUDETO / E1 | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 4268 | Clientes Regulados | 0 | 1.6087 | 1.81 |  | 1.9841 | 0 | 1.6087 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:09 | 2021-08-14 11:12 | 1.23 | 0 | 1.9787 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4141 |  | 0 | [5 empty] | ANCUD | F
B0396C01160000262 | B0396C0116RE760731620262 | B0396C0116 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 503 | S/E ANCUD | 0 | 13907 | S/E ANCUD E4 | QUETALMAHUE / E4 | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 9994 | Clientes Regulados | 0 | 2.664 | 2.79 |  | 3.2856 | 0 | 2.664 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:09 | 2021-08-14 11:12 | 1.23 | 0 | 3.2767 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9729 |  | 0 | [5 empty] | ANCUD | F
B0396C01160000262 | B0396C0116LD797849800262 | B0396C0116 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 503 | S/E ANCUD | 0 | 13906 | S/E ANCUD E3 | CHACAO | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79784980 | 1 | CERMAQ CHILE S.A. | 0.45 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.45 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:09 | 2021-08-14 11:12 | 1.23 | 0 | 0.5535 | 0 | 1.23 |  | 1.23 | 1 | 7.1478 | 1 |  | NO APLICA | 1.23 | 1 | 7.1478 | 1.3366 |  | ANCUD | NO APLICA | Tr | Tr
B0399C01160000262 | B0399C0116RE760731620262 | B0399C0116 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 526 | S/E CALBUCO | 0 | 13928 | S/E CALBUCO E1 | CAICAEN / E1 | 399 | BA S/E CALBUCO 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1164 | Clientes Regulados | 0 | 0.51932 | 1.72 |  | 0.60587 | 0 | 0.51932 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:00 | 2021-08-14 11:08 | 1.16 | 0 | 0.60241 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1132 |  | 0 | [5 empty] | CALBUCO | F
B0399C01160000262 | B0399C0116RE760731620262 | B0399C0116 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 526 | S/E CALBUCO | 0 | 13929 | S/E CALBUCO E2 | CALBUCO / E2 | 399 | BA S/E CALBUCO 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 6428 | Clientes Regulados | 0 | 1.9649 | 4.09 |  | 2.2924 | 0 | 1.9649 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:00 | 2021-08-14 11:08 | 1.16 | 0 | 2.2793 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6288 |  | 0 | [5 empty] | CALBUCO | F
B0399C01160000262 | B0399C0116LD760655960262 | B0399C0116 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 526 | S/E CALBUCO | 0 | 13928 | S/E CALBUCO E1 | CAICAEN | 399 | BA S/E CALBUCO 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76065596 | 1 | SALMONES CAMANCHACA S.A. | 0.32 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.32 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:00 | 2021-08-14 11:08 | 1.16 | 0 | 0.3712 | 0 | 1.16 |  | 1.16 | 1 | 3.2529 | 1 |  | NO APLICA | 1.16 | 1 | 3.2529 | 0.44867 |  | CALBUCO | NO APLICA | Tr | Tr
B0401C01160000262 | B0401C0116RE760731620262 | B0401C0116 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 527 | S/E CASTRO | 0 | 13934 | S/E CASTRO E1 | GAMBOA / E1 | 401 | BA S/E CASTRO 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 6606 | Clientes Regulados | 0 | 2.9287 | 5.23 |  | 3.6121 | 0 | 2.9287 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:11 | 2021-08-14 11:12 | 1.23 | 0 | 3.6023 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5652 |  | 0 | [5 empty] | CASTRO | F
B0401C01160000262 | B0401C0116RE760731620262 | B0401C0116 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 527 | S/E CASTRO | 0 | 13934 | S/E CASTRO E1 | GAMBOA / E1 | 401 | BA S/E CASTRO 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 6606 | Clientes Regulados | 0 | 0.20123 | 5.23 |  | 0.24819 | 0 | 0.20123 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:11 | 2021-08-14 11:12 | 1.23 | 0 | 0.24752 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 711 |  | 0 | [5 empty] | CHONCHI | F
B0401C01160000262 | B0401C0116RE760731620262 | B0401C0116 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 527 | S/E CASTRO | 0 | 13935 | S/E CASTRO E2 | QUINCHEN / E2 | 401 | BA S/E CASTRO 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 8154 | Clientes Regulados | 0 | 2.3027 | 2.46 |  | 2.8561 | 0 | 2.3027 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:11 | 2021-08-14 11:12 | 1.24 | 0 | 2.8554 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7949 |  | 0 | [5 empty] | CASTRO | F
B0401C01160000262 | B0401C0116LD764098510262 | B0401C0116 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 527 | S/E CASTRO | 0 | 13934 | S/E CASTRO E1 | GAMBOA | 401 | BA S/E CASTRO 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76409851 | 1 | INMOBILIARIA POWER CENTER LIMITADA | 0.12 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.12 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:11 | 2021-08-14 11:12 | 1.23 | 0 | 0.1476 | 0 | 1.2341 |  | 1.2341 | 1 | 6.8528 | 1 |  | NO APLICA | 1.2341 | 1 | 6.8528 | 1.3001 |  | CASTRO | NO APLICA | Tr | Tr
B0406C01160000262 | B0406C0116RE760731620262 | B0406C0116 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 505 | S/E CHONCHI | 0 | 13957 | S/E CHONCHI E2 | CENTRO / E2 | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1693 | Clientes Regulados | 0 | 0.59425 | 0.83 |  | 0.73291 | 0 | 0.59425 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:11 | 2021-08-14 11:12 | 1.23 | 0 | 0.73093 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1643 |  | 0 | [5 empty] | CHONCHI | F
B0406C01160000262 | B0406C0116RE760731620262 | B0406C0116 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 505 | S/E CHONCHI | 0 | 13958 | S/E CHONCHI E3 | CHONCHI RURAL / E3 | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 877 | Clientes Regulados | 0 | 0.23224 | 3.53 |  | 0.28643 | 0 | 0.23224 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:11 | 2021-08-14 11:12 | 1.23 | 0 | 0.28566 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 833 |  | 0 | [5 empty] | CHONCHI | F
B0406C01160000262 | B0406C0116RE760731620262 | B0406C0116 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 505 | S/E CHONCHI | 0 | 13956 | S/E CHONCHI E1 | NOTUCO / E1 | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 7598 | Clientes Regulados | 0 | 1.4895 | 4.29 |  | 1.8371 | 0 | 1.4895 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:11 | 2021-08-14 11:12 | 1.23 | 0 | 1.8321 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3410 |  | 0 | [5 empty] | CHONCHI | F
B0406C01160000262 | B0406C0116RE760731620262 | B0406C0116 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 505 | S/E CHONCHI | 0 | 13956 | S/E CHONCHI E1 | NOTUCO / E1 | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 7598 | Clientes Regulados | 0 | 0.3087 | 4.29 |  | 0.38073 | 0 | 0.3087 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:11 | 2021-08-14 11:12 | 1.23 | 0 | 0.3797 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1781 |  | 0 | [5 empty] | PUQUELDON | F
B0406C01160000262 | B0406C0116RE760731620262 | B0406C0116 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 505 | S/E CHONCHI | 0 | 13956 | S/E CHONCHI E1 | NOTUCO / E1 | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 7598 | Clientes Regulados | 0 | 0.51778 | 4.29 |  | 0.76424 | 0 | 0.51778 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:11 | 2021-08-14 11:27 | 1.46 | 0 | 0.75596 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2387 |  | 0 | [5 empty] | QUEILEN | F
B0406C01160000262 | B0406C0116RE760731620262 | B0406C0116 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 505 | S/E CHONCHI | 0 | 13956 | S/E CHONCHI E1 | NOTUCO / E1 | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 7598 | Clientes Regulados | 0 | 0.0053871 | 4.29 |  | 0.0066441 | 0 | 0.0053871 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:11 | 2021-08-14 11:12 | 1.23 | 0 | 0.0066262 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 13 |  | 0 | [5 empty] | QUELLON | F
B0406C01160000262 | B0406C0116LD785129300262 | B0406C0116 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 505 | S/E CHONCHI | 0 | 13957 | S/E CHONCHI E2 | CHONCHI CENTRO | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78512930 | 1 | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE SPA | 0 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:11 | 2021-08-14 11:12 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 1.2678 |  | 1.2678 | 1 | 3.991 | 1 |  | NO APLICA | 1.2678 | 1 | 3.991 | 0.8431 |  | CHONCHI | NO APLICA | Tr | Tr
B0409C01160000262 | B0409C0116RE760731620262 | B0409C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 506 | S/E COLACO | 0 | 13968 | S/E COLACO E3 | CALBUCO / E3 | 409 | BA S/E COLACO 23KV B2 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 584 | Clientes Regulados | 0 | 0.075587 | 0.31 |  | 0.080626 | 0 | 0.075587 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:51 | 2021-08-14 11:02 | 1.06 | 0 | 0.080122 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 556 |  | 0 | [5 empty] | CALBUCO | F
B0409C01160000262 | B0409C0116RE760731620262 | B0409C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 506 | S/E COLACO | 0 | 13966 | S/E COLACO E1 | COLACO-MAULLIN | 409 | BA S/E COLACO 23KV B2 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3918 | Clientes Regulados | 0 | 0.012739 | 1.14 |  | 0.013588 | 0 | 0.012739 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:51 | 2021-08-14 11:02 | 1.06 | 0 | 0.013504 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 35 |  | 0 | [5 empty] | CALBUCO | F
B0409C01160000262 | B0409C0116RE760731620262 | B0409C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 506 | S/E COLACO | 0 | 13966 | S/E COLACO E1 | MAULLIN | 409 | BA S/E COLACO 23KV B2 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 1.1166 | 1.1166 |  | 1.191 | 0 | 1.1166 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:55 | 2021-08-14 11:02 | 1.06 | 0 | 1.1835 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3717 |  | 0 | [5 empty] | MAULLIN | F
B0409C01160000262 | B0409C0116RE760731620262 | B0409C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 506 | S/E COLACO | 0 | 13967 | S/E COLACO E2 | PARGUA / E2 | 409 | BA S/E COLACO 23KV B2 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 165 | Clientes Regulados | 0 | 0.036049 | 2.9 |  | 0.038452 | 0 | 0.036049 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:51 | 2021-08-14 11:02 | 1.06 | 0 | 0.038212 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 133 |  | 0 | [5 empty] | CALBUCO | F
B0409C01160000262 | B0409C0116RE760731620262 | B0409C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 506 | S/E COLACO | 0 | 13967 | S/E COLACO E2 | PARGUA / E2 | 409 | BA S/E COLACO 23KV B2 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 165 | Clientes Regulados | 0 | 0.016321 | 2.9 |  | 0.017409 | 0 | 0.016321 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:51 | 2021-08-14 11:02 | 1.06 | 0 | 0.0173 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 21 |  | 0 | [5 empty] | MAULLIN | F
B0409C01160000262 | B0409C0116LD774247800262 | B0409C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 506 | S/E COLACO | 0 | 13968 | S/E COLACO E3 | COLACO-CALBUCO | 409 | BA S/E COLACO 23KV B2 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77424780 | 1 | EWOS CHILE ALIMENTOS LIMITADA | 0.21 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.21 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:51 | 2021-08-14 11:02 | 1.06 | 0 | 0.2226 | 0 | 1.06 |  | 1.06 | 1 | 1.5553 | 1 |  | NO APLICA | 1.06 | 1 | 1.5553 | 0.088035 |  | CALBUCO | NO APLICA | Tr | Tr
B0411C01160000262 | B0411C0116RE760731620262 | B0411C0116 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 502 | S/E CORRAL | 0 | 13980 | S/E CORRAL C2 | CORRAL / C2 | 411 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 2114 | Clientes Regulados | 0 | 0.89613 | 0.35 |  | 0.7247 | 0 | 0.89613 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:00 | 2021-08-14 10:47 | 0.8 | 0 | 0.71691 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3171 |  | 0 | [5 empty] | CORRAL | F
B0411C01160000262 | B0411C0116RE760731620262 | B0411C0116 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 502 | S/E CORRAL | 0 | 13979 | S/E CORRAL C1 | LA AGUADA / C1 | 411 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 2 | Clientes Regulados | 0 | 0.024195 | 0.07 |  | 0.026211 | 0 | 0.024195 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:00 | 2021-08-14 11:03 | 1.08 | 0 | 0.026131 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | CORRAL | F
B0411C01160000262 | B0411C0116RE760731620262 | B0411C0116 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 502 | S/E CORRAL | 0 | 13981 | S/E CORRAL C3 | SAN JUAN / C3 | 411 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 402 | Clientes Regulados | 0 | 0.024195 | 0.08 |  | 0.026211 | 0 | 0.024195 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:00 | 2021-08-14 11:03 | 1.08 | 0 | 0.026131 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | CORRAL | F
B0411C01160000262 | B0411C0116LD808604000262 | B0411C0116 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 502 | S/E CORRAL | 0 | 13979 | S/E CORRAL C1 | LA AGUADA | 411 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 80860400 | 1 | BLUMAR S.A. | 0.45 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.45 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:00 | 2021-08-14 11:03 | 1.08 | 0 | 0.486 | 0 | 0.90007 |  | 0.90007 | 1 | 1.2552 | 1 |  | NO APLICA | 0.90007 | 1 | 1.2552 | 0 |  | CORRAL | NO APLICA
B0415C01160000262 | B0415C0116RE760731620262 | B0415C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 508 | S/E EL EMPALME | 0 | 13993 | S/E EL EMPALME E1 | CALBUCO | 415 | BA S/E EL EMPALME 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3558 | Clientes Regulados | 0 | 2.3047 | 2.29 |  | 2.4583 | 0 | 2.3047 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:00 | 2021-08-14 11:02 | 1.06 | 0 | 2.4429 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3333 |  | 0 | [5 empty] | CALBUCO | F
B0415C01160000262 | B0415C0116RE760731620262 | B0415C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 508 | S/E EL EMPALME | 0 | 13993 | S/E EL EMPALME E1 | CALBUCO | 415 | BA S/E EL EMPALME 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3558 | Clientes Regulados | 0 | 0.019575 | 2.29 |  | 0.02088 | 0 | 0.019575 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:00 | 2021-08-14 11:02 | 1.06 | 0 | 0.020749 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 90 |  | 0 | [5 empty] | PUERTO MONTT | F
B0415C01160000262 | B0415C0116RE760731620262 | B0415C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 508 | S/E EL EMPALME | 0 | 14005 | S/E EL EMPALME E3 | CEMENTO | 415 | BA S/E EL EMPALME 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 84 | Clientes Regulados | 0 | 0.023944 | 4.14 |  | 0.02554 | 0 | 0.023944 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:00 | 2021-08-14 11:02 | 1.06 | 0 | 0.025381 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 81 |  | 0 | [5 empty] | MAULLIN | F
B0415C01160000262 | B0415C0116RE760731620262 | B0415C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 508 | S/E EL EMPALME | 0 | 13994 | S/E EL EMPALME E2 | MISQUIHUE | 415 | BA S/E EL EMPALME 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 2622 | Clientes Regulados | 0 | 0.0052615 | 3.47 |  | 0.0056123 | 0 | 0.0052615 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:00 | 2021-08-14 11:02 | 1.06 | 0 | 0.0055772 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | CALBUCO | F
B0415C01160000262 | B0415C0116RE760731620262 | B0415C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 508 | S/E EL EMPALME | 0 | 13994 | S/E EL EMPALME E2 | MISQUIHUE | 415 | BA S/E EL EMPALME 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 2622 | Clientes Regulados | 0 | 0.18242 | 3.47 |  | 0.19458 | 0 | 0.18242 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:00 | 2021-08-14 11:02 | 1.06 | 0 | 0.19337 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 418 |  | 0 | [5 empty] | LOS MUERMOS | F
B0415C01160000262 | B0415C0116RE760731620262 | B0415C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 508 | S/E EL EMPALME | 0 | 13994 | S/E EL EMPALME E2 | MISQUIHUE | 415 | BA S/E EL EMPALME 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 2622 | Clientes Regulados | 0 | 0.43611 | 3.47 |  | 0.46519 | 0 | 0.43611 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:00 | 2021-08-14 11:02 | 1.06 | 0 | 0.46228 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1916 |  | 0 | [5 empty] | MAULLIN | F
B0415C01160000262 | B0415C0116RE760731620262 | B0415C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 508 | S/E EL EMPALME | 0 | 13994 | S/E EL EMPALME E2 | MISQUIHUE | 415 | BA S/E EL EMPALME 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 2622 | Clientes Regulados | 0 | 0.092097 | 3.47 |  | 0.098237 | 0 | 0.092097 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:00 | 2021-08-14 11:02 | 1.06 | 0 | 0.097623 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 105 |  | 0 | [5 empty] | PUERTO MONTT | F
B0415C01160000262 | B0415C0116LD761097790262 | B0415C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 508 | S/E EL EMPALME | 0 | 14005 | S/E EL EMPALME E3 | CEMENTO MELON | 415 | BA S/E EL EMPALME 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76109779 | 1 | MELON S.A. | 2.24 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 2.24 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:00 | 2021-08-14 11:02 | 1.06 | 0 | 2.3744 | 0 | 1.06 |  | 1.06 | 1 | 5.6223 | 1 |  | NO APLICA | 1.06 | 1 | 5.6223 | 0.31824 |  | PUERTO MONTT | NO APLICA | Tr | Tr
B0417C00990000262 | B0417C0099RE965315000262 | B0417C0099 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 510 | S/E FRUTILLAR | 0 | 24239 | S/E FRUTILLAR E1 | FRUTILLAR ALTO | 417 | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 3061 | Clientes Regulados | 0 | 0.34479 | 0.06 |  | 0.20687 | 0 | 0.34479 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:34 | 0.6 | 0 | 0.20687 | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 1 | 0.20687 | 309 |  | 0 | 0.6 | 1 | 0.20687 | 0 |  | FRESIA | F
B0417C01160000262 | B0417C0116RE760731620262 | B0417C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 510 | S/E FRUTILLAR | 0 | 24239 | S/E FRUTILLAR E1 | FRUTILLAR ALTO | 417 | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 577 | Clientes Regulados | 0 | 0.12839 | 0.01 |  | 0.081317 | 0 | 0.12839 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:36 | 0.63 | 0 | 0.080889 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 90 |  | 0 | [5 empty] | FRUTILLAR | F
B0417C01160000262 | B0417C0116RE760731620262 | B0417C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 510 | S/E FRUTILLAR | 0 | 14007 | S/E FRUTILLAR C2 | FRUTILLAR BAJO | 417 | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 6234 | Clientes Regulados | 0 | 2.3352 | 3.25 |  | 1.4789 | 0 | 2.3352 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:36 | 0.63 | 0 | 1.4711 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5654 |  | 0 | [5 empty] | FRUTILLAR | F
B0417C01160000262 | B0417C0116RE760731620262 | B0417C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 510 | S/E FRUTILLAR | 0 | 14007 | S/E FRUTILLAR C2 | FRUTILLAR BAJO | 417 | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 6234 | Clientes Regulados | 0 | 0.34104 | 3.25 |  | 0.21599 | 0 | 0.34104 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:36 | 0.63 | 0 | 0.21486 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 484 |  | 0 | [5 empty] | LLANQUIHUE | F
B0417C01160000262 | B0417C0116RE760731620262 | B0417C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 510 | S/E FRUTILLAR | 0 | 14008 | S/E FRUTILLAR C3 | QUILANTO | 417 | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1066 | Clientes Regulados | 0 | 0.39026 | 0.84 |  | 0.24716 | 0 | 0.39026 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:36 | 0.63 | 0 | 0.24586 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 990 |  | 0 | [5 empty] | FRUTILLAR | F
B0417C01160000262 | B0417C0116RE760731620262 | B0417C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 510 | S/E FRUTILLAR | 0 | 14008 | S/E FRUTILLAR C3 | QUILANTO | 417 | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1066 | Clientes Regulados | 0 | 0.20957 | 0.84 |  | 0.13273 | 0 | 0.20957 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:36 | 0.63 | 0 | 0.13203 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 52 |  | 0 | [5 empty] | PUERTO OCTAY | F
B0417C01160000262 | B0417C0116LD651207940262 | B0417C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 510 | S/E FRUTILLAR | 0 | 14007 | S/E FRUTILLAR C2 | FRUTILLAR BAJO | 417 | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 65120794 | 1 | FUND. BENEFICA CULTURAL Y EDUC. TEATRO DEL LAGO | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.05 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:36 | 0.63 | 0 | 0.0315 | 0 | 0.63 |  | 0.63 | 1 | 2.1763 | 1 |  | NO APLICA | 0.63 | 1 | 2.1763 | 0 |  | FRUTILLAR | NO APLICA
B0420C00990000262 | B0420C0099RE965315000262 | B0420C0099 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 512 | S/E LA UNION | 0 | 14024 | S/E LA UNION C1 | CREO | 420 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 1114 | Clientes Regulados | 0 | 0.24905 | 0.59 |  | 0.14943 | 0 | 0.24905 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:34 | 0.6 | 0 | 0.14943 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 820 |  | 0 | [5 empty] | LA UNION | F
B0420C00990000262 | B0420C0099RE965315000262 | B0420C0099 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 512 | S/E LA UNION | 0 | 14024 | S/E LA UNION C1 | CREO | 420 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 1114 | Clientes Regulados | 0 | 0.19907 | 0.59 |  | 0.11944 | 0 | 0.19907 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:34 | 0.6 | 0 | 0.11944 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 31 |  | 0 | [5 empty] | RIO BUENO | F
B0420C00990000262 | B0420C0099RE965315000262 | B0420C0099 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 512 | S/E LA UNION | 0 | 14024 | S/E LA UNION C1 | CREO | 420 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 1114 | Clientes Regulados | 0 | 0.29165 | 0.59 |  | 0.17499 | 0 | 0.29165 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:34 | 0.6 | 0 | 0.17499 | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 1 | 0.44386 | 232 |  | 0 | 0.6 | 1 | 0.44386 | 0 |  | SAN PABLO | F
B0420C01030000262 | B0420C0103RE813886000262 | B0420C0103 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 512 | S/E LA UNION | 0 | 28995 | S/E LA UNION CT5 | LA UNION | 420 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 103 | COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA. | RE | 81388600 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 1.29 | 2.69 |  | 0.9 | 0 | 1.29 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:40 | 0.7 | 0 | 0.903 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2702 |  | 0 | [5 empty] | LA UNION | F
B0420C01030000262 | B0420C0103RE813886000262 | B0420C0103 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 512 | S/E LA UNION | 0 | 28995 | S/E LA UNION CT5 | LA UNION | 420 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 103 | COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA. | RE | 81388600 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.13 | 2.69 |  | 0.09 | 0 | 0.13 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:40 | 0.7 | 0 | 0.091 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 253 |  | 0 | [5 empty] | RIO BUENO | F
B0420C01030000262 | B0420C0103RE813886000262 | B0420C0103 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 512 | S/E LA UNION | 0 | 28995 | S/E LA UNION CT5 | LA UNION | 420 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 103 | COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA. | RE | 81388600 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 2.69 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:40 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | LAGO RANCO | F
B0420C01030000262 | B0420C0103LD779885400262 | B0420C0103 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 512 | S/E LA UNION | 0 | 28995 | S/E LA UNION CT5 | LA UNION | 420 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 103 | COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA. | LD | 77988540 | 1 | CASAS DEL SUR | 0.03 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.03 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:40 | 0.7 | 0 | 0.021 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LA UNION | NO APLICA
B0420C01030000262 | B0420C0103LD762714560262 | B0420C0103 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 512 | S/E LA UNION | 0 | 28995 | S/E LA UNION CT5 | LA UNION | 420 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 103 | COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA. | LD | 76271456 | 1 | ECOSALMON S.A. | 0.6 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.6 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:40 | 0.7 | 0 | 0.42 | 0 | 0.7 |  | 0.7 | 1 | 1.435 | 1 |  | NO APLICA | 0.7 | 1 | 1.435 | 0 |  | LA UNION | NO APLICA
B0420C01160000262 | B0420C0116RE760731620262 | B0420C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 512 | S/E LA UNION | 0 | 14040 | S/E LA UNION E4 | ALDEA | 420 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 6058 | Clientes Regulados | 0 | 1.5088 | 1.85 |  | 0.60352 | 0 | 1.5088 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:22 | 0.39 | 0 | 0.58844 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5964 |  | 0 | [5 empty] | LA UNION | F
B0420C01160000262 | B0420C0116RE760731620262 | B0420C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 512 | S/E LA UNION | 0 | 14040 | S/E LA UNION E4 | ALDEA | 420 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 6058 | Clientes Regulados | 0 | 0.007274 | 1.85 |  | 0.0029096 | 0 | 0.007274 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:22 | 0.39 | 0 | 0.0028368 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | RIO BUENO | F
B0420C01160000262 | B0420C0116RE760731620262 | B0420C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 512 | S/E LA UNION | 0 | 14025 | S/E LA UNION C3 | COLUN | 420 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 8 | Clientes Regulados | 0 | 0.0044762 | 5.76 |  | 0.0028349 | 0 | 0.0044762 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:36 | 0.63 | 0 | 0.00282 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 20 |  | 0 | [5 empty] | LA UNION | F
B0420C01160000262 | B0420C0116RE760731620262 | B0420C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 512 | S/E LA UNION | 0 | 14024 | S/E LA UNION C1 | CREO | 420 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 20 | Clientes Regulados | 0 | 0.10672 | 0.01 |  | 0.042689 | 0 | 0.10672 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:22 | 0.4 | 0 | 0.042689 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 207 |  | 0 | [5 empty] | LA UNION | F
B0420C01160000262 | B0420C0116RE760731620262 | B0420C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 512 | S/E LA UNION | 0 | 14026 | S/E LA UNION C4 | LA UNION | 420 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 216 | Clientes Regulados | 0 | 0.10672 | 0.5 |  | 0.042689 | 0 | 0.10672 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:22 | 0.4 | 0 | 0.042689 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 207 |  | 0 | [5 empty] | LA UNION | F
B0420C01160000262 | B0420C0116RE760731620262 | B0420C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 512 | S/E LA UNION | 0 | 14031 | S/E LA UNION E1 | POLINCAY | 420 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 2381 | Clientes Regulados | 0 | 0.78281 | 2.02 |  | 0.33922 | 0 | 0.78281 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:24 | 0.43 | 0 | 0.33661 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2334 |  | 0 | [5 empty] | LA UNION | F
B0420C01160000262 | B0420C0116RE760731620262 | B0420C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 512 | S/E LA UNION | 0 | 14032 | S/E LA UNION E2 | RAPACO | 420 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 2889 | Clientes Regulados | 0 | 1.6892 | 1.77 |  | 0.67567 | 0 | 1.6892 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:22 | 0.4 | 0 | 0.67567 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2803 |  | 0 | [5 empty] | LA UNION | F
B0420C01160000262 | B0420C0116LD908890000262 | B0420C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 512 | S/E LA UNION | 0 | 14026 | S/E LA UNION C4 | LA UNION | 420 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 90889000 | 1 | SOC INDUSTRIAL KUNSTMANN S.A. | 0.36 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.36 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:22 | 0.39 | 0 | 0.1404 | 0 | 0.40126 |  | 0.40126 | 1 | 1.8321 | 1 |  | NO APLICA | 0.40126 | 1 | 1.8321 | 0 |  | LA UNION | NO APLICA
B0424C01160000262 | B0424C0116RE760731620262 | B0424C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 514 | S/E LOS LAGOS | 0 | 14056 | S/E LOS LAGOS C2 | ANTILHUE | 424 | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 5686 | Clientes Regulados | 0 | 1.7293 | 2.39 |  | 0.6629 | 0 | 1.7293 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:30 | 2021-08-14 10:21 | 0.38 | 0 | 0.65713 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4538 |  | 0 | [5 empty] | LOS LAGOS | F
B0424C01160000262 | B0424C0116RE760731620262 | B0424C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 514 | S/E LOS LAGOS | 0 | 14056 | S/E LOS LAGOS C2 | ANTILHUE | 424 | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 5686 | Clientes Regulados | 0 | 0.19518 | 2.39 |  | 0.074818 | 0 | 0.19518 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:30 | 2021-08-14 10:21 | 0.38 | 0 | 0.074167 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 114 |  | 0 | [5 empty] | MAFIL | F
B0424C01160000262 | B0424C0116RE760731620262 | B0424C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 514 | S/E LOS LAGOS | 0 | 14056 | S/E LOS LAGOS C2 | ANTILHUE | 424 | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 5686 | Clientes Regulados | 0 | 0.1071 | 2.39 |  | 0.041055 | 0 | 0.1071 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:30 | 2021-08-14 10:21 | 0.38 | 0 | 0.040698 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 423 |  | 0 | [5 empty] | PAILLACO | F
B0424C01160000262 | B0424C0116RE760731620262 | B0424C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 514 | S/E LOS LAGOS | 0 | 14056 | S/E LOS LAGOS C2 | ANTILHUE | 424 | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 5686 | Clientes Regulados | 0 | 0.12609 | 2.39 |  | 0.048333 | 0 | 0.12609 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:30 | 2021-08-14 10:21 | 0.38 | 0 | 0.047912 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 481 |  | 0 | [5 empty] | VALDIVIA | F
B0424C01160000262 | B0424C0116RE760731620262 | B0424C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 514 | S/E LOS LAGOS | 0 | 14057 | S/E LOS LAGOS C3 | TEMSA | 424 | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 95 | Clientes Regulados | 0 | 0.032532 | 3.11 |  | 0.012471 | 0 | 0.032532 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:30 | 2021-08-14 10:21 | 0.38 | 0 | 0.012362 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 90 |  | 0 | [5 empty] | LOS LAGOS | F
B0424C01160000262 | B0424C0116LD771166280262 | B0424C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 514 | S/E LOS LAGOS | 0 | 14056 | S/E LOS LAGOS C2 | LOS LAGOS-ANTILHUE | 424 | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77116628 | 1 | ARIDOS DEL SUR LIMITADA | 0.03 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.03 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:30 | 2021-08-14 10:21 | 0.38 | 0 | 0.0114 | 0 | 0.38 |  | 0.38 | 1 | 0.84367 | 1 |  | NO APLICA | 0.38 | 1 | 0.84367 | 0 |  | MAFIL | NO APLICA
B0427C00990000262 | B0427C0099RE965315000262 | B0427C0099 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 507 | S/E LOS NEGROS | 0 | 14411 | S/E LOS NEGROS E1 | LUZ OSORNO | 427 | BA S/E LOS NEGROS 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 764 | Clientes Regulados | 0 | 0.16796 | 0.58 |  | 0.10077 | 0 | 0.16796 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:34 | 0.6 | 0 | 0.10077 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 295 |  | 0 | [5 empty] | OSORNO | F
B0427C00990000262 | B0427C0099RE965315000262 | B0427C0099 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 507 | S/E LOS NEGROS | 0 | 14411 | S/E LOS NEGROS E1 | LUZ OSORNO | 427 | BA S/E LOS NEGROS 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 764 | Clientes Regulados | 0 | 0.27012 | 0.58 |  | 0.16207 | 0 | 0.27012 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:34 | 0.6 | 0 | 0.16207 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 429 |  | 0 | [5 empty] | PUYEHUE | F
B0427C00990000262 | B0427C0099LD061121730262 | B0427C0099 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 507 | S/E LOS NEGROS | 0 | 14411 | S/E LOS NEGROS E1 | LOS NEGROS | 427 | BA S/E LOS NEGROS 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | LD | 6112173 | 1 | PETER HEUFEMANN PAULSEN | 0.02 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.02 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:34 | 0.6 | 0 | 0.012 | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 1 | 0.27484 | 1 |  | NO APLICA | 0.6 | 1 | 0.27484 | 0 |  | OSORNO | NO APLICA
B0432C01010000262 | B0432C0101RE811069000262 | B0432C0101 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 513 | S/E MELIPULLI | 0 | 14094 | S/E MELIPULLI E6 | FERIA | 432 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 101 | COOPERATIVA REGIONAL ELÉCTRICA LLANQUIHUE LTDA | RE | 81106900 | 34328 | Clientes Regulados | 0 | 4.74 | 4.7371 |  | 4.27 | 0.23 | 4.74 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:51 | 2021-08-14 11:10 | 1.13 | 0.06 | 5.3562 | 0.2844 | 1.13 |  | 1.13 | 1 | 5.3562 | 16870 | 0.2844 | 16870 | 1.13 | 1 | 5.3562 | 0.6162 |  | PUERTO MONTT | F | Tr | Tr
B0448C01010000262 | B0448C0101RE811069000262 | B0448C0101 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 520 | S/E PUERTO VARAS | 0 | 14225 | S/E PUERTO VARAS C3 | NUEVA BRAUNAU | 448 | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 101 | COOPERATIVA REGIONAL ELÉCTRICA LLANQUIHUE LTDA | RE | 81106900 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.17 | 0.17 |  | 0.15 | 0.01 | 0.17 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:01 | 2021-08-14 11:10 | 1.2 | 0 | 0.204 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 311 |  | 311 | [5 empty] | LOS LAGOS | F
B0448C01010000262 | B0448C0101RE811069000262 | B0448C0101 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 520 | S/E PUERTO VARAS | 0 | 14225 | S/E PUERTO VARAS C3 | NUEVA BRAUNAU | 448 | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 101 | COOPERATIVA REGIONAL ELÉCTRICA LLANQUIHUE LTDA | RE | 81106900 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.03 | 0.03 |  | 0.02 | 0 | 0.03 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:01 | 2021-08-14 11:10 | 1.2 | 0 | 0.036 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 70 |  | 70 | [5 empty] | FUTRONO | F
B0448C01010000262 | B0448C0101RE811069000262 | B0448C0101 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 520 | S/E PUERTO VARAS | 0 | 14225 | S/E PUERTO VARAS C3 | NUEVA BRAUNAU | 448 | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 101 | COOPERATIVA REGIONAL ELÉCTRICA LLANQUIHUE LTDA | RE | 81106900 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.05 | 0.05 |  | 0.04 | 0 | 0.05 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:01 | 2021-08-14 11:10 | 1.2 | 0 | 0.06 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 21 |  | 21 | [5 empty] | CORRAL | F
B0448C01010000262 | B0448C0101RE811069000262 | B0448C0101 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 520 | S/E PUERTO VARAS | 0 | 14225 | S/E PUERTO VARAS C3 | NUEVA BRAUNAU | 448 | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 101 | COOPERATIVA REGIONAL ELÉCTRICA LLANQUIHUE LTDA | RE | 81106900 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.38 | 0.38 |  | 0.34 | 0.02 | 0.38 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:01 | 2021-08-14 11:10 | 1.2 | 0 | 0.456 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 655 |  | 655 | [5 empty] | MAFIL | F
B0448C01010000262 | B0448C0101RE811069000262 | B0448C0101 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 520 | S/E PUERTO VARAS | 0 | 14225 | S/E PUERTO VARAS C3 | NUEVA BRAUNAU | 448 | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 101 | COOPERATIVA REGIONAL ELÉCTRICA LLANQUIHUE LTDA | RE | 81106900 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.05 | 0.05 |  | 0.04 | 0 | 0.05 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:01 | 2021-08-14 11:10 | 1.2 | 0 | 0.06 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 135 |  | 135 | [5 empty] | LA UNION | F
B0448C01010000262 | B0448C0101RE811069000262 | B0448C0101 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 520 | S/E PUERTO VARAS | 0 | 14225 | S/E PUERTO VARAS C3 | PUERTO ROSALES | 448 | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 101 | COOPERATIVA REGIONAL ELÉCTRICA LLANQUIHUE LTDA | RE | 81106900 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.9 | 0.9 |  | 0.81 | 0.04 | 0.9 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:01 | 2021-08-14 11:10 | 1.2 | 0 | 1.08 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1262 |  | 1262 | [5 empty] | LA UNION | F
B0448C01010000262 | B0448C0101LD780982900262 | B0448C0101 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 520 | S/E PUERTO VARAS | 0 | 14225 | S/E PUERTO VARAS C3 | FERIA | 448 | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 101 | COOPERATIVA REGIONAL ELÉCTRICA LLANQUIHUE LTDA | LD | 78098290 | 1 | FRIGORIFICOS PUERTO VARAS S.A. | 0.1 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:01 | 2021-08-14 11:10 | 1.2 | 0 | 0.12 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LA UNION | NO APLICA
B0432C01160000262 | B0432C0116RE760731620262 | B0432C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 513 | S/E MELIPULLI | 0 | 14093 | S/E MELIPULLI E5 | ANGELMO | 432 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3910 | Clientes Regulados | 0 | 2.5133 | 3.89 |  | 2.262 | 0 | 2.5133 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:51 | 2021-08-14 10:52 | 0.89 | 0 | 2.2368 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3779 |  | 0 | [5 empty] | PUERTO MONTT | F
B0432C01160000262 | B0432C0116RE760731620262 | B0432C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 529 | S/E PUERTO MONTT (STS) | 0 | 14202 | S/E PUERTO MONTT (STS) E3 | ANTIHUAL / E3 | 432 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 5900 | Clientes Regulados | 0 | 2.3506 | 4.37 |  | 2.1155 | 0 | 2.3506 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:51 | 2021-08-14 10:52 | 0.89 | 0 | 2.092 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5784 |  | 0 | [5 empty] | PUERTO MONTT | F
B0432C01160000262 | B0432C0116RE760731620262 | B0432C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 513 | S/E MELIPULLI | 0 | 14091 | S/E MELIPULLI E3 | CARDONAL | 432 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1848 | Clientes Regulados | 0 | 1.0005 | 3.2 |  | 0.90048 | 0 | 1.0005 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:51 | 2021-08-14 10:52 | 0.89 | 0 | 0.89048 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1819 |  | 0 | [5 empty] | PUERTO MONTT | F
B0432C01160000262 | B0432C0116RE760731620262 | B0432C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 513 | S/E MELIPULLI | 0 | 14090 | S/E MELIPULLI E2 | CAYENEL | 432 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 5918 | Clientes Regulados | 0 | 3.0297 | 5.12 |  | 4.0396 | 0 | 3.0297 | SI | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:51 | 2021-08-14 11:18 | 1.13 | 0.2 | 3.4235 | 0.60594 | 0 |  | 0 |  |  | 5830 | 0.60594 | NO INFORMADO | [5 empty] | PUERTO MONTT | F
B0432C01160000262 | B0432C0116RE760731620262 | B0432C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 529 | S/E PUERTO MONTT (STS) | 0 | 14214 | S/E PUERTO MONTT (STS) E6 | CRUCERO / E6 | 432 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 16667 | Clientes Regulados | 0 | 4.7912 | 4.8 |  | 6.6296 | 0 | 4.7912 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:51 | 2021-08-14 11:21 | 1.13 | 0.25 | 5.414 | 1.1978 | 0 |  | 0 |  |  | 16464 | 1.1978 | NO INFORMADO | [5 empty] | PUERTO MONTT | F
B0432C01160000262 | B0432C0116RE760731620262 | B0432C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 513 | S/E MELIPULLI | 0 | 14092 | S/E MELIPULLI E4 | MIRASOL | 432 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 2092 | Clientes Regulados | 0 | 3.1856 | 4.33 |  | 3.7165 | 0 | 3.1856 | SI | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:51 | 2021-08-14 11:08 | 1.13 | 0.03 | 3.5997 | 0.095568 | 0 |  | 0 |  |  | 2037 | 0.095568 | NO INFORMADO | [5 empty] | PUERTO MONTT | F
B0432C01160000262 | B0432C0116RE760731620262 | B0432C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 529 | S/E PUERTO MONTT (STS) | 0 | 14203 | S/E PUERTO MONTT (STS) E4 | PELLUCO / E4 | 432 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 12184 | Clientes Regulados | 0 | 4.2106 | 5.48 |  | 3.7895 | 0 | 4.2106 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:51 | 2021-08-14 10:52 | 0.89 | 0 | 3.7474 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 12050 |  | 0 | [5 empty] | PUERTO MONTT | F
B0432C01160000262 | B0432C0116RE760731620262 | B0432C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 529 | S/E PUERTO MONTT (STS) | 0 | 14204 | S/E PUERTO MONTT (STS) E5 | PUERTO / E5 | 432 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3601 | Clientes Regulados | 0 | 2.3885 | 3.65 |  | 2.1496 | 0 | 2.3885 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:51 | 2021-08-14 10:52 | 0.89 | 0 | 2.1257 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3432 |  | 0 | [5 empty] | PUERTO MONTT | F
B0432C01160000262 | B0432C0116RE760731620262 | B0432C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 513 | S/E MELIPULLI | 0 | 14089 | S/E MELIPULLI E1 | SANGRA | 432 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 132 | Clientes Regulados | 0 | 0.43692 | 1.25 |  | 0.39323 | 0 | 0.43692 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:51 | 2021-08-14 10:52 | 0.89 | 0 | 0.38886 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 130 |  | 0 | [5 empty] | PUERTO MONTT | F
B0432C01160000262 | B0432C0116RE760731620262 | B0432C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 529 | S/E PUERTO MONTT (STS) | 0 | 14201 | S/E PUERTO MONTT (STS) E2 | SANTA MARIA / E2 | 432 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3392 | Clientes Regulados | 0 | 1.753 | 2.93 |  | 1.5777 | 0 | 1.753 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:51 | 2021-08-14 10:52 | 0.89 | 0 | 1.5601 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3204 |  | 0 | [5 empty] | PUERTO MONTT | F
B0432C01160000262 | B0432C0116RE760731620262 | B0432C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 513 | S/E MELIPULLI | 0 | 14095 | S/E MELIPULLI E7 | TEPUAL | 432 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 4771 | Clientes Regulados | 0 | 2.4136 | 5.37 |  | 2.1722 | 0 | 2.4136 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:51 | 2021-08-14 10:52 | 0.89 | 0 | 2.1481 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4683 |  | 0 | [5 empty] | PUERTO MONTT | F
B0432C01160000262 | B0432C0116RE760731620262 | B0432C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 529 | S/E PUERTO MONTT (STS) | 0 | 14200 | S/E PUERTO MONTT (STS) E1 | TORTEL / E1 | 432 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 12313 | Clientes Regulados | 0 | 4.6505 | 6.45 |  | 4.1854 | 0 | 4.6505 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:51 | 2021-08-14 10:52 | 0.89 | 0 | 4.1389 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 12053 |  | 0 | [5 empty] | PUERTO MONTT | F
B0432C01160000262 | B0432C0116LD619509000262 | B0432C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 513 | S/E MELIPULLI | 0 | 14093 | S/E MELIPULLI E5 | ANGELMO | 432 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 61950900 | 1 | EMPRESA PORTUARIA PUERTO MONTT | 0.07 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.07 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:01 | 2021-08-14 10:52 | 0.89 | 0 | 0.0623 | 0 | 0.93326 |  | 0.93326 | 1 | 30.6053 | 1 |  | NO APLICA | 0.93326 | 1 | 30.6053 | 0 |  | PUERTO MONTT | NO APLICA
B0433C00990000262 | B0433C0099RE965315000262 | B0433C0099 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 516 | S/E OSORNO | 0 | 14133 | S/E OSORNO E6 | CAIPULLI | 433 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 353 | Clientes Regulados | 0 | 0.41457 | 0.23 |  | 0.28329 | 0 | 0.41457 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:55 | 2021-08-14 10:55 | 0.94 | 0 | 0.38969 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 328 |  | 0 | [5 empty] | RIO NEGRO | F
B0433C00990000262 | B0433C0099RE965315000262 | B0433C0099 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 516 | S/E OSORNO | 0 | 14135 | S/E OSORNO E8 | CAMINO OCTAY | 433 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 666 | Clientes Regulados | 0 | 0.4883 | 0.41 |  | 0.29298 | 0 | 0.4883 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:55 | 2021-08-14 10:34 | 0.6 | 0 | 0.29298 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 602 |  | 0 | [5 empty] | OSORNO | F
B0433C00990000262 | B0433C0099RE965315000262 | B0433C0099 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 516 | S/E OSORNO | 0 | 14135 | S/E OSORNO E8 | CAMINO OCTAY | 433 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 56 | Clientes Regulados | 0 | 0.0094603 | 0.03 |  | 0.0056762 | 0 | 0.0094603 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:55 | 2021-08-14 10:34 | 0.6 | 0 | 0.0056762 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 27 |  | 0 | [5 empty] | PUYEHUE | F
B0433C00990000262 | B0433C0099RE965315000262 | B0433C0099 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 516 | S/E OSORNO | 0 | 14135 | S/E OSORNO E8 | CHAHUILCO | 433 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 532 | Clientes Regulados | 0 | 0.074779 | 0.33 |  | 0.052345 | 0 | 0.074779 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:55 | 2021-08-14 10:56 | 0.96 | 0 | 0.071788 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 55 |  | 0 | [5 empty] | RIO NEGRO | F
B0433C00990000262 | B0433C0099RE965315000262 | B0433C0099 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 516 | S/E OSORNO | 0 | 14123 | S/E OSORNO E1 | CHUYACA / E1 | 433 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 141 | Clientes Regulados | 0 | 0.51833 | 0.08 |  | 0.35419 | 0 | 0.51833 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:55 | 2021-08-14 10:55 | 0.94 | 0 | 0.48723 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 293 |  | 0 | [5 empty] | OSORNO | F
B0433C00990000262 | B0433C0099RE965315000262 | B0433C0099 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 516 | S/E OSORNO | 0 | 14123 | S/E OSORNO E1 | CHUYACA / E1 | 433 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 141 | Clientes Regulados | 0 | 0.12612 | 0.08 |  | 0.08618 | 0 | 0.12612 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:55 | 2021-08-14 10:55 | 0.94 | 0 | 0.11855 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 209 |  | 0 | [5 empty] | RIO NEGRO | F
B0433C00990000262 | B0433C0099RE965315000262 | B0433C0099 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 516 | S/E OSORNO | 0 | 23267 | S/E OSORNO ET1 | CORDILLERA / E11 | 433 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 150 | Clientes Regulados | 0 | 0.1582 | 1.5 |  | 0.1081 | 0 | 0.1582 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:55 | 2021-08-14 10:55 | 0.94 | 0 | 0.14871 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 146 |  | 0 | [5 empty] | OSORNO | F
B0433C00990000262 | B0433C0099RE965315000262 | B0433C0099 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 516 | S/E OSORNO | 0 | 14131 | S/E OSORNO E5 | CUINCO | 433 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 2302 | Clientes Regulados | 0 | 0.0068653 | 1.11 |  | 0.007323 | 0 | 0.0068653 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:55 | 2021-08-14 11:02 | 1.06 | 0 | 0.0072772 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 54 |  | 0 | [5 empty] | LA UNION | F
B0433C00990000262 | B0433C0099RE965315000262 | B0433C0099 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 516 | S/E OSORNO | 0 | 14131 | S/E OSORNO E5 | CUINCO | 433 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 2302 | Clientes Regulados | 0 | 0.39936 | 1.11 |  | 0.42598 | 0 | 0.39936 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:55 | 2021-08-14 11:02 | 1.06 | 0 | 0.42332 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 634 |  | 0 | [5 empty] | OSORNO | F
B0433C00990000262 | B0433C0099RE965315000262 | B0433C0099 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 516 | S/E OSORNO | 0 | 14131 | S/E OSORNO E5 | CUINCO | 433 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 2302 | Clientes Regulados | 0 | 0.049867 | 1.11 |  | 0.053191 | 0 | 0.049867 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:55 | 2021-08-14 11:02 | 1.06 | 0 | 0.052859 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 147 |  | 0 | [5 empty] | RIO NEGRO | F
B0433C00990000262 | B0433C0099RE965315000262 | B0433C0099 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 516 | S/E OSORNO | 0 | 14131 | S/E OSORNO E5 | CUINCO | 433 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 2302 | Clientes Regulados | 0 | 0.12528 | 1.11 |  | 0.13363 | 0 | 0.12528 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:55 | 2021-08-14 11:02 | 1.06 | 0 | 0.13279 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 590 |  | 0 | [5 empty] | SAN JUAN DE LA COSTA | F
B0433C00990000262 | B0433C0099RE965315000262 | B0433C0099 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 516 | S/E OSORNO | 0 | 14131 | S/E OSORNO E5 | CUINCO | 433 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 2302 | Clientes Regulados | 0 | 0.27882 | 1.11 |  | 0.29741 | 0 | 0.27882 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:55 | 2021-08-14 11:02 | 1.06 | 0 | 0.29555 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 725 |  | 0 | [5 empty] | SAN PABLO | F
B0433C00990000262 | B0433C0099RE965315000262 | B0433C0099 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 516 | S/E OSORNO | 0 | 14126 | S/E OSORNO E4 | HUILLINCO | 433 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 731 | Clientes Regulados | 0 | 0.0058113 | 0.25 |  | 0.0034868 | 0 | 0.0058113 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:55 | 2021-08-14 10:55 | 0.94 | 0 | 0.0054627 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 29 |  | 0 | [5 empty] | OSORNO | F
B0433C00990000262 | B0433C0099RE965315000262 | B0433C0099 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 516 | S/E OSORNO | 0 | 14124 | S/E OSORNO E2 | INDUSTRIAL / E2 | 433 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 21 | Clientes Regulados | 0 | 0.0070013 | 0.01 |  | 0.0047842 | 0 | 0.0070013 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:55 | 2021-08-14 10:55 | 0.94 | 0 | 0.0065812 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9 |  | 0 | [5 empty] | OSORNO | F
B0433C00990000262 | B0433C0099RE965315000262 | B0433C0099 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 516 | S/E OSORNO | 0 | 14124 | S/E OSORNO E2 | INDUSTRIAL / E2 | 433 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 460 | Clientes Regulados | 0 | 0.25715 | 0.32 |  | 0.17572 | 0 | 0.25715 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:55 | 2021-08-14 10:55 | 0.94 | 0 | 0.24172 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 439 |  | 0 | [5 empty] | SAN PABLO | F
B0433C00990000262 | B0433C0099RE965315000262 | B0433C0099 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 516 | S/E OSORNO | 0 | 23269 | S/E OSORNO E9 | PACIFICO / E9 | 433 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 307 | Clientes Regulados | 0 | 0.12624 | 0.16 |  | 0.086262 | 0 | 0.12624 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:55 | 2021-08-14 10:55 | 0.94 | 0 | 0.11866 | 0 | 0.91882 |  | 0.91882 | 1 | 2.7989 | 303 |  | 0 | 0.91882 | 1 | 2.7989 | 0 |  | OSORNO | F
B0433C01160000262 | B0433C0116RE760731620262 | B0433C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 516 | S/E OSORNO | 0 | 14134 | S/E OSORNO E7 | ANTONIO VARAS / E7 | 433 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1957 | Clientes Regulados | 0 | 5.9728 | 2.27 |  | 6.2715 | 0 | 5.9728 | SI | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:55 | 2021-08-14 11:01 | 1.05 | 0 | 6.2715 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1857 |  | 0 | [5 empty] | OSORNO | F
B0433C01160000262 | B0433C0116RE760731620262 | B0433C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 516 | S/E OSORNO | 0 | 14135 | S/E OSORNO E8 | CESAR ERCILLA / E8 | 433 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 4756 | Clientes Regulados | 0 | 1.9555 | 2.95 |  | 1.3363 | 0 | 1.9555 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:55 | 2021-08-14 10:55 | 0.94 | 0 | 1.8382 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4700 |  | 0 | [5 empty] | OSORNO | F
B0433C01160000262 | B0433C0116RE760731620262 | B0433C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 516 | S/E OSORNO | 0 | 14135 | S/E OSORNO E8 | CESAR ERCILLA / E8 | 433 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 4756 | Clientes Regulados | 0 | 0.079016 | 2.95 |  | 0.053994 | 0 | 0.079016 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:55 | 2021-08-14 10:55 | 0.94 | 0 | 0.074275 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7 |  | 0 | [5 empty] | RIO NEGRO | F
B0433C01160000262 | B0433C0116RE760731620262 | B0433C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 516 | S/E OSORNO | 0 | 14123 | S/E OSORNO E1 | CHUYACA / E1 | 433 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 5509 | Clientes Regulados | 0 | 2.0749 | 3.17 |  | 1.4178 | 0 | 2.0749 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:55 | 2021-08-14 10:55 | 0.94 | 0 | 1.9504 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5373 |  | 0 | [5 empty] | OSORNO | F
B0433C01160000262 | B0433C0116RE760731620262 | B0433C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 516 | S/E OSORNO | 0 | 14131 | S/E OSORNO E5 | G. HUBE / E5 | 433 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 6338 | Clientes Regulados | 0 | 1.8466 | 3.05 |  | 1.9697 | 0 | 1.8466 | SI | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:55 | 2021-08-14 11:02 | 1.06 | 0 | 1.9574 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6278 |  | 0 | [5 empty] | OSORNO | F
B0433C01160000262 | B0433C0116RE760731620262 | B0433C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 516 | S/E OSORNO | 0 | 14124 | S/E OSORNO E2 | INDUSTRIAL / E2 | 433 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3622 | Clientes Regulados | 0 | 1.3559 | 2.49 |  | 0.92651 | 0 | 1.3559 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:55 | 2021-08-14 10:55 | 0.94 | 0 | 1.2745 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3481 |  | 0 | [5 empty] | OSORNO | F
B0433C01160000262 | B0433C0116RE760731620262 | B0433C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 516 | S/E OSORNO | 0 | 23270 | S/E OSORNO E10 | LOS CARRERA / E10 | 433 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 12430 | Clientes Regulados | 0 | 4.3547 | 6.07 |  | 4.4273 | 0 | 4.3547 | SI | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:55 | 2021-08-14 10:59 | 1.01 | 0 | 4.3982 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 12114 |  | 0 | [5 empty] | OSORNO | F
B0433C01160000262 | B0433C0116RE760731620262 | B0433C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 516 | S/E OSORNO | 0 | 14133 | S/E OSORNO E6 | MANUEL / E6 | 433 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 6659 | Clientes Regulados | 0 | 3.0468 | 4.33 |  | 2.082 | 0 | 3.0468 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:55 | 2021-08-14 10:55 | 0.94 | 0 | 2.864 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6524 |  | 0 | [5 empty] | OSORNO | F
B0433C01160000262 | B0433C0116RE760731620262 | B0433C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 516 | S/E OSORNO | 0 | 14133 | S/E OSORNO E6 | MANUEL / E6 | 433 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 6659 | Clientes Regulados | 0 | 0.00019769 | 4.33 |  | 0.00013508 | 0 | 0.00019769 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:55 | 2021-08-14 10:55 | 0.94 | 0 | 0.00018582 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | RIO NEGRO | F
B0433C01160000262 | B0433C0116RE760731620262 | B0433C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 516 | S/E OSORNO | 0 | 14126 | S/E OSORNO E4 | RAHUE / E4 | 433 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 13461 | Clientes Regulados | 0 | 4.1691 | 4.73 |  | 2.8489 | 0 | 4.1691 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:55 | 2021-08-14 10:55 | 0.94 | 0 | 3.919 | 0 | 0.94 |  | 0.94 | 1 | 23.3642 | 13279 |  | 0 | 0.94 | 1 | 23.3642 | 0 |  | OSORNO | F
B0438C01160000262 | B0438C0116RE760731620262 | B0438C0116 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0 | 14144 | S/E PANGUIPULLI E3 | LICAN RAY / E3 | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 8750 | Clientes Regulados | 0 | 0.011072 | 1.9 |  | 0.0073813 | 0 | 0.011072 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:36 | 2021-08-14 10:38 | 0.66 | 0 | 0.0073075 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 104 |  | 0 | [5 empty] | LONCOCHE | F
B0438C01160000262 | B0438C0116RE760731620262 | B0438C0116 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0 | 14144 | S/E PANGUIPULLI E3 | LICAN RAY / E3 | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 8750 | Clientes Regulados | 0 | 0.46335 | 1.9 |  | 0.3089 | 0 | 0.46335 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:36 | 2021-08-14 10:38 | 0.66 | 0 | 0.30581 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1958 |  | 0 | [5 empty] | PANGUIPULLI | F
B0438C01160000262 | B0438C0116RE760731620262 | B0438C0116 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0 | 14144 | S/E PANGUIPULLI E3 | LICAN RAY / E3 | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 8750 | Clientes Regulados | 0 | 1.2384 | 1.9 |  | 0.8256 | 0 | 1.2384 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:36 | 2021-08-14 10:38 | 0.66 | 0 | 0.81735 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6338 |  | 0 | [5 empty] | VILLARRICA | F
B0438C01160000262 | B0438C0116RE760731620262 | B0438C0116 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0 | 14143 | S/E PANGUIPULLI E2 | MALALHUE / E2 | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3329 | Clientes Regulados | 0 | 0.606 | 5.47 |  | 0.404 | 0 | 0.606 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:36 | 2021-08-14 10:38 | 0.66 | 0 | 0.39996 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2317 |  | 0 | [5 empty] | LANCO | F
B0438C01160000262 | B0438C0116RE760731620262 | B0438C0116 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0 | 14143 | S/E PANGUIPULLI E2 | MALALHUE / E2 | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3329 | Clientes Regulados | 0 | 0.00012133 | 5.47 |  | 8.0885e-05 | 0 | 0.00012133 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:36 | 2021-08-14 10:38 | 0.66 | 0 | 8.0076e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | LONCOCHE | F
B0438C01160000262 | B0438C0116RE760731620262 | B0438C0116 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0 | 14143 | S/E PANGUIPULLI E2 | MALALHUE / E2 | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3329 | Clientes Regulados | 0 | 0.34711 | 5.47 |  | 0.2314 | 0 | 0.34711 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:36 | 2021-08-14 10:38 | 0.66 | 0 | 0.22909 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 875 |  | 0 | [5 empty] | PANGUIPULLI | F
B0438C01160000262 | B0438C0116RE760731620262 | B0438C0116 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0 | 14147 | S/E PANGUIPULLI E4 | PANGUIPULLI / E4 | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 6910 | Clientes Regulados | 0 | 0.0012621 | 2.36 |  | 0.00084141 | 0 | 0.0012621 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:36 | 2021-08-14 10:38 | 0.66 | 0 | 0.000833 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 16 |  | 0 | [5 empty] | LOS LAGOS | F
B0438C01160000262 | B0438C0116RE760731620262 | B0438C0116 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0 | 14142 | S/E PANGUIPULLI E1 | PULLINQUE / E1 | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 2970 | Clientes Regulados | 0 | 1 | 0.95 |  | 0.94162 | 0 | 1 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:36 | 2021-08-14 10:38 | 0.66 | 0 | 0.66 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2860 |  | 0 | [5 empty] | PANGUIPULLI | F
B0438C01160000262 | B0438C0116LD968741600262 | B0438C0116 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0 | 14143 | S/E PANGUIPULLI E2 | MALALHUE | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96874160 | 1 | LOUISIANA PACIFIC CHILE S.A. | 3.82 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 3.82 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:36 | 2021-08-14 10:38 | 0.66 | 0 | 2.5212 | 0 | 0.66 |  | 0.66 | 1 | 4.9416 | 1 |  | NO APLICA | 0.66 | 1 | 4.9416 | 0 |  | PANGUIPULLI | NO APLICA
B0440C01160000262 | B0440C0116RE760731620262 | B0440C0116 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 518 | S/E PICARTE | 0 | 14169 | S/E PICARTE E4 | CORVI | 440 | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 9263 | Clientes Regulados | 0 | 3.2859 | 3.62 |  | 1.2596 | 0 | 3.2859 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:21 | 2021-08-14 10:21 | 0.38 | 0 | 1.2486 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9134 |  | 0 | [5 empty] | VALDIVIA | F
B0440C01160000262 | B0440C0116RE760731620262 | B0440C0116 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 518 | S/E PICARTE | 0 | 14161 | S/E PICARTE E1 | ERRAZURIZ | 440 | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 2786 | Clientes Regulados | 0 | 4.0682 | 2.7 |  | 4.1158 | 0 | 4.0682 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:21 | 2021-08-14 10:59 | 0.63 | 0.37 | 2.563 | 1.5052 | 0 |  | 0 |  |  | 5204 | 1.5052 | NO INFORMADO | [5 empty] | VALDIVIA | F
B0440C01160000262 | B0440C0116RE760731620262 | B0440C0116 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 518 | S/E PICARTE | 0 | 14158 | S/E PICARTE E9 | FRANCIA | 440 | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 13600 | Clientes Regulados | 0 | 5.3584 | 6.26 |  | 1.8472 | 0 | 5.3584 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:21 | 2021-08-14 10:19 | 0.34 | 0 | 1.8218 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 16568 |  | 0 | [5 empty] | VALDIVIA | F
B0440C01160000262 | B0440C0116RE760731620262 | B0440C0116 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 518 | S/E PICARTE | 0 | 14157 | S/E PICARTE E8 | PICARTE | 440 | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 5143 | Clientes Regulados | 0 | 2.5479 | 4.02 |  | 0.97671 | 0 | 2.5479 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:21 | 2021-08-14 10:21 | 0.38 | 0 | 0.96822 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5023 |  | 0 | [5 empty] | VALDIVIA | F
B0440C01160000262 | B0440C0116RE760731620262 | B0440C0116 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 518 | S/E PICARTE | 0 | 23399 | S/E PICARTE E5 | REGIONAL | 440 | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3596 | Clientes Regulados | 0 | 1.5929 | 2.1 |  | 0.6106 | 0 | 1.5929 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:21 | 2021-08-14 10:21 | 0.38 | 0 | 0.60529 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3509 |  | 0 | [5 empty] | VALDIVIA | F
B0440C01160000262 | B0440C0116RE760731620262 | B0440C0116 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 518 | S/E PICARTE | 0 | 14155 | S/E PICARTE E6 | SCHNEIDER | 440 | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 10486 | Clientes Regulados | 0 | 0.010364 | 2.9 |  | 0.0039727 | 0 | 0.010364 | SI | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:21 | 2021-08-14 10:21 | 0.38 | 0 | 0.0039381 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 47 |  | 0 | [5 empty] | CORRAL | F
B0440C01160000262 | B0440C0116RE760731620262 | B0440C0116 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 518 | S/E PICARTE | 0 | 14155 | S/E PICARTE E6 | SCHNEIDER | 440 | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 10486 | Clientes Regulados | 0 | 2.9567 | 2.9 |  | 1.1334 | 0 | 2.9567 | SI | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:21 | 2021-08-14 10:21 | 0.38 | 0 | 1.1236 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10355 |  | 0 | [5 empty] | VALDIVIA | F
B0440C01160000262 | B0440C0116RE760731620262 | B0440C0116 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 518 | S/E PICARTE | 0 | 14162 | S/E PICARTE E2 | SIMPSON | 440 | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 4853 | Clientes Regulados | 0 | 2.3699 | 3.28 |  | 0.90846 | 0 | 2.3699 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:21 | 2021-08-14 10:21 | 0.38 | 0 | 0.90056 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4667 |  | 0 | [5 empty] | VALDIVIA | F
B0440C01160000262 | B0440C0116LD850678000262 | B0440C0116 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 518 | S/E PICARTE | 0 | 14169 | S/E PICARTE E4 | CORVI | 440 | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 85067800 | 1 | PACEL S A | 0.12 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.12 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:21 | 2021-08-14 10:21 | 0.38 | 0 | 0.0456 | 0 | 0.4215 |  | 0.4215 | 1 | 9.4038 | 1 |  | NO APLICA | 0.4215 | 1 | 9.4038 | 0 |  | VALDIVIA | NO APLICA
B0443C01160000262 | B0443C0116RE760731620262 | B0443C0116 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 519 | S/E PICHIRROPULLI | 0 | 14173 | S/E PICHIRROPULLI E1 | APSA / E1 | 443 | BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 5041 | Clientes Regulados | 0 | 0.25539 | 1.83 |  | 0.097899 | 0 | 0.25539 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:21 | 0.38 | 0 | 0.097047 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 481 |  | 0 | [5 empty] | VALDIVIA | F
B0443C01160000262 | B0443C0116RE760731620262 | B0443C0116 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 519 | S/E PICHIRROPULLI | 0 | 14173 | S/E PICHIRROPULLI E1 | APSA / E1 | 443 | BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 5041 | Clientes Regulados | 0 | 1.404 | 1.83 |  | 0.53819 | 0 | 1.404 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:21 | 0.38 | 0 | 0.53351 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4368 |  | 0 | [5 empty] | ANCUD | F
B0443C01160000262 | B0443C0116RE760731620262 | B0443C0116 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 519 | S/E PICHIRROPULLI | 0 | 14173 | S/E PICHIRROPULLI E1 | APSA / E1 | 443 | BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 5041 | Clientes Regulados | 0 | 0.011361 | 1.83 |  | 0.0043549 | 0 | 0.011361 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:21 | 0.38 | 0 | 0.004317 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 65 |  | 0 | [5 empty] | DALCAHUE | F
B0443C01160000262 | B0443C0116RE760731620262 | B0443C0116 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 519 | S/E PICHIRROPULLI | 0 | 14174 | S/E PICHIRROPULLI E2 | FUTRONO / E2 | 443 | BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 7368 | Clientes Regulados | 0 | 1.4576 | 2.12 |  | 0.55905 | 0 | 1.4576 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:21 | 0.38 | 0 | 0.55388 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5372 |  | 0 | [5 empty] | FUTRONO | F
B0443C01160000262 | B0443C0116RE760731620262 | B0443C0116 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 519 | S/E PICHIRROPULLI | 0 | 14174 | S/E PICHIRROPULLI E2 | FUTRONO / E2 | 443 | BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 7368 | Clientes Regulados | 0 | 0.29141 | 2.12 |  | 0.11171 | 0 | 0.29141 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:21 | 0.38 | 0 | 0.11074 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1579 |  | 0 | [5 empty] | LAGO RANCO | F
B0443C01160000262 | B0443C0116RE760731620262 | B0443C0116 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 519 | S/E PICHIRROPULLI | 0 | 14174 | S/E PICHIRROPULLI E2 | FUTRONO / E2 | 443 | BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 7368 | Clientes Regulados | 0 | 0.13833 | 2.12 |  | 0.053027 | 0 | 0.13833 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:21 | 0.38 | 0 | 0.052566 | 0 | 0.38 |  | 0.38 | 1 | 1.3521 | 139 |  | 0 | 0.38 | 1 | 1.3521 | 0 |  | PAILLACO | F
B0447C01160000262 | B0447C0116RE760731620262 | B0447C0116 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 515 | S/E PID PID | 0 | 14187 | S/E PID PID E1 | CASTRO ALTO / E1 | 447 | BA S/E PID PID 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 4969 | Clientes Regulados | 0 | 1.6372 | 3.11 |  | 2.0192 | 0 | 1.6372 | SI | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:11 | 2021-08-14 11:12 | 1.23 | 0 | 2.0137 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4789 |  | 0 | [5 empty] | CASTRO | F
B0447C01160000262 | B0447C0116RE760731620262 | B0447C0116 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 515 | S/E PID PID | 0 | 14187 | S/E PID PID E1 | CASTRO ALTO / E1 | 447 | BA S/E PID PID 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 4969 | Clientes Regulados | 0 | 0.011986 | 3.11 |  | 0.014783 | 0 | 0.011986 | SI | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:11 | 2021-08-14 11:12 | 1.23 | 0 | 0.014743 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 40 |  | 0 | [5 empty] | DALCAHUE | F
B0447C01160000262 | B0447C0116RE760731620262 | B0447C0116 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 515 | S/E PID PID | 0 | 14189 | S/E PID PID E3 | CASTRO CENTRO / E3 | 447 | BA S/E PID PID 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1768 | Clientes Regulados | 0 | 0.67966 | 1.95 |  | 0.83825 | 0 | 0.67966 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:11 | 2021-08-14 11:12 | 1.23 | 0 | 0.83598 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1712 |  | 0 | [5 empty] | CASTRO | F
B0447C01160000262 | B0447C0116RE760731620262 | B0447C0116 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 515 | S/E PID PID | 0 | 14188 | S/E PID PID E2 | PIRUQUINA / E2 | 447 | BA S/E PID PID 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 534 | Clientes Regulados | 0 | 0.33184 | 0.35 |  | 0.40927 | 0 | 0.33184 | SI | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:11 | 2021-08-14 11:12 | 1.23 | 0 | 0.40816 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 523 |  | 0 | [5 empty] | CASTRO | F
B0447C01160000262 | B0447C0116RE760731620262 | B0447C0116 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 515 | S/E PID PID | 0 | 14188 | S/E PID PID E2 | PIRUQUINA / E2 | 447 | BA S/E PID PID 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 534 | Clientes Regulados | 0 | 0.082167 | 0.35 |  | 0.10134 | 0 | 0.082167 | SI | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:11 | 2021-08-14 11:12 | 1.23 | 0 | 0.10107 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 246 |  | 0 | [5 empty] | DALCAHUE | F
B0447C01160000262 | B0447C0116LD965126500262 | B0447C0116 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 515 | S/E PID PID | 0 | 14187 | S/E PID PID E1 | CASTRO ALTO | 447 | BA S/E PID PID 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96512650 | 1 | BIOMAR CHILE S.A. | 0.77 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.77 | SI | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:11 | 2021-08-14 11:12 | 1.23 | 0 | 0.9471 | 0 | 1.23 |  | 1.23 | 1 | 4.3208 | 1 |  | NO APLICA | 1.23 | 1 | 4.3208 | 0.80795 |  | CASTRO | NO APLICA | Tr | Tr
B0448C01010000262 | B0448C0101RE811069000262 | B0448C0101 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 520 | S/E PUERTO VARAS | 0 | 14225 | S/E PUERTO VARAS C3 | PUERTO VARAS (CRELL) | 448 | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 101 | COOPERATIVA REGIONAL ELÉCTRICA LLANQUIHUE LTDA | RE | 81106900 | 9362 | Clientes Regulados | 0 | 0.07 | 0.07 |  | 0.07 | 0.004 | 0.07 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:01 | 2021-08-14 11:10 | 1.2 | 0 | 0.084 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 326 |  | 326 | [5 empty] | VALDIVIA | F
B0448C01010000262 | B0448C0101RE811069000262 | B0448C0101 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 520 | S/E PUERTO VARAS | 0 | 14225 | S/E PUERTO VARAS C3 | PUERTO VARAS (CRELL) | 448 | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 101 | COOPERATIVA REGIONAL ELÉCTRICA LLANQUIHUE LTDA | RE | 81106900 | 9362 | Clientes Regulados | 0 | 0.45 | 0.46408 |  | 0.42 | 0.023 | 0.45 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:01 | 2021-08-14 11:10 | 1.2 | 0 | 0.54 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1815 |  | 1815 | [5 empty] | LOS LAGOS | F
B0448C01010000262 | B0448C0101RE811069000262 | B0448C0101 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 520 | S/E PUERTO VARAS | 0 | 14225 | S/E PUERTO VARAS C3 | PUERTO VARAS (CRELL) | 448 | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 101 | COOPERATIVA REGIONAL ELÉCTRICA LLANQUIHUE LTDA | RE | 81106900 | 9362 | Clientes Regulados | 0 | 0.56 | 0.55877 |  | 0.503 | 0.028 | 0.56 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:01 | 2021-08-14 11:10 | 1.2 | 0 | 0.672 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1998 |  | 1998 | [5 empty] | CORRAL | F
B0448C01010000262 | B0448C0101RE811069000262 | B0448C0101 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 520 | S/E PUERTO VARAS | 0 | 14225 | S/E PUERTO VARAS C3 | PUERTO VARAS (CRELL) | 448 | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 101 | COOPERATIVA REGIONAL ELÉCTRICA LLANQUIHUE LTDA | RE | 81106900 | 9362 | Clientes Regulados | 0 | 0.18 | 0.18153 |  | 0.16 | 0.009 | 0.18 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:01 | 2021-08-14 11:10 | 1.2 | 0 | 0.216 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 299 |  | 299 | [5 empty] | MAFIL | F
B0448C01010000262 | B0448C0101RE811069000262 | B0448C0101 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 520 | S/E PUERTO VARAS | 0 | 14225 | S/E PUERTO VARAS C3 | PUERTO VARAS (CRELL) | 448 | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 101 | COOPERATIVA REGIONAL ELÉCTRICA LLANQUIHUE LTDA | RE | 81106900 | 9362 | Clientes Regulados | 0 | 0.001 | 0.00074669 |  | 0.001 | 4e-05 | 0.001 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:01 | 2021-08-14 11:10 | 1.2 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  | 4 | [5 empty] | PANGUIPULLI | F
B0448C01010000262 | B0448C0101RE811069000262 | B0448C0101 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 520 | S/E PUERTO VARAS | 0 | 14225 | S/E PUERTO VARAS C3 | PUERTO VARAS (CRELL) | 448 | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 101 | COOPERATIVA REGIONAL ELÉCTRICA LLANQUIHUE LTDA | RE | 81106900 | 9362 | Clientes Regulados | 0 | 2.558 | 2.56 |  | 2.302 | 0.128 | 2.558 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:01 | 2021-08-14 11:10 | 1.2 | 0 | 3.0696 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4406 |  | 4406 | [5 empty] | LA UNION | F
B0448C01010000262 | B0448C0101RE811069000262 | B0448C0101 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 520 | S/E PUERTO VARAS | 0 | 14225 | S/E PUERTO VARAS C3 | PUERTO VARAS (CRELL) | 448 | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 101 | COOPERATIVA REGIONAL ELÉCTRICA LLANQUIHUE LTDA | RE | 81106900 | 9362 | Clientes Regulados | 0 | 0.01 | 0.014795 |  | 0.013 | 0.001 | 0.01 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:01 | 2021-08-14 11:10 | 1.2 | 0 | 0.012 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 79 |  | 79 | [5 empty] | PUERTO VARAS | F
B0448C01010000262 | B0448C0101LD765967460262 | B0448C0101 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 520 | S/E PUERTO VARAS | 0 | 14225 | S/E PUERTO VARAS C3 | PUERTO VARAS | 448 | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 101 | COOPERATIVA REGIONAL ELÉCTRICA LLANQUIHUE LTDA | LD | 76596746 | 1 | CABAÑA DEL LAGO LTDA. | 0.16 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.16 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:01 | 2021-08-14 11:10 | 1.2 | 0 | 0.192 | 0 | 1.2 |  | 1.2 | 1 | 6.8028 | 1 |  | NO APLICA | 1.2 | 1 | 6.8028 | 1.1338 |  | LA UNION | NO APLICA | Tr | Tr
B0448C01160000262 | B0448C0116RE760731620262 | B0448C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 520 | S/E PUERTO VARAS | 0 | 14232 | S/E PUERTO VARAS E2 | LLANQUIHUE / E2 | 448 | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 5663 | Clientes Regulados | 0 | 1.8194 | 6.56 |  | 2.1226 | 0 | 1.8194 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:01 | 2021-08-14 11:08 | 1.16 | 0 | 2.1105 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4758 |  | 0 | [5 empty] | PUERTO VARAS | F
B0448C01160000262 | B0448C0116RE760731620262 | B0448C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 520 | S/E PUERTO VARAS | 0 | 14232 | S/E PUERTO VARAS E2 | LLANQUIHUE / E2 | 448 | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 5663 | Clientes Regulados | 0 | 0.36245 | 6.56 |  | 0.42285 | 0 | 0.36245 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:01 | 2021-08-14 11:08 | 1.16 | 0 | 0.42044 | 0 | 1.16 |  | 1.16 | 1 | 2.5309 | 810 |  | 0 | 1.16 | 1 | 2.5309 | 0.34909 |  | PUERTO VARAS | F | Tr | Tr
B0452C01160000262 | B0452C0116RE760731620262 | B0452C0116 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 525 | S/E QUELLON | 0 | 14271 | S/E QUELLON E2 | LADRILLEROS | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 5476 | Clientes Regulados | 0 | 0.021333 | 1.96 |  | 0.02631 | 0 | 0.021333 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:11 | 2021-08-14 11:12 | 1.23 | 0 | 0.026239 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 153 |  | 0 | [5 empty] | QUEILEN | F
B0452C01160000262 | B0452C0116RE760731620262 | B0452C0116 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 525 | S/E QUELLON | 0 | 14271 | S/E QUELLON E2 | LADRILLEROS | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 5476 | Clientes Regulados | 0 | 1.6484 | 1.96 |  | 2.033 | 0 | 1.6484 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:11 | 2021-08-14 11:12 | 1.23 | 0 | 2.0275 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5153 |  | 0 | [5 empty] | QUELLON | F
B0452C01160000262 | B0452C0116RE760731620262 | B0452C0116 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 525 | S/E QUELLON | 0 | 14270 | S/E QUELLON E1 | QUELLON | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3983 | Clientes Regulados | 0 | 1.422 | 2.65 |  | 1.7539 | 0 | 1.422 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:11 | 2021-08-14 11:12 | 1.23 | 0 | 1.7491 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3884 |  | 0 | [5 empty] | QUELLON | F
B0452C01160000262 | B0452C0116RE760731620262 | B0452C0116 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 525 | S/E QUELLON | 0 | 16795 | S/E QUELLON E4 | SAN ANTONIO | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1544 | Clientes Regulados | 0 | 0.4141 | 4.54 |  | 0.51072 | 0 | 0.4141 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:11 | 2021-08-14 11:12 | 1.23 | 0 | 0.50934 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1508 |  | 0 | [5 empty] | QUELLON | F
B0452C01160000262 | B0452C0116LD797979900262 | B0452C0116 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 525 | S/E QUELLON | 0 | 14271 | S/E QUELLON E2 | LADRILLEROS | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79797990 | 1 | INVERMAR S.A | 0.14 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.14 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:11 | 2021-08-14 11:12 | 1.23 | 0 | 0.1722 | 0 | 1.23 |  | 1.23 | 1 | 4.4844 | 1 |  | NO APLICA | 1.23 | 1 | 4.4844 | 0.83854 |  | QUELLON | NO APLICA | Tr | Tr
B1073C01120000262 | B1073C0112RE760731640262 | B1073C0112 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 14366 | S/E IMPERIAL E3 | BARROS ARANA / E3 | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3010 | Clientes Regulados | 0 | 0.030321 | 1.31 |  | 0.017182 | 0 | 0.030321 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:32 | 2021-08-14 10:32 | 0.56 | 0 | 0.01698 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 81 |  | 0 | [5 empty] | CARAHUE | E
B1073C01120000262 | B1073C0112RE760731640262 | B1073C0112 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 14366 | S/E IMPERIAL E3 | BARROS ARANA / E3 | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3010 | Clientes Regulados | 0 | 0.0092462 | 1.31 |  | 0.0052395 | 0 | 0.0092462 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:32 | 2021-08-14 10:32 | 0.56 | 0 | 0.0051779 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 89 |  | 0 | [5 empty] | FREIRE | E
B1073C01120000262 | B1073C0112RE760731640262 | B1073C0112 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 14366 | S/E IMPERIAL E3 | BARROS ARANA / E3 | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3010 | Clientes Regulados | 0 | 0.66729 | 1.31 |  | 0.37813 | 0 | 0.66729 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:32 | 2021-08-14 10:32 | 0.56 | 0 | 0.37368 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2296 |  | 0 | [5 empty] | NUEVA IMPERIAL | E
B1073C01120000262 | B1073C0112RE760731640262 | B1073C0112 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 14366 | S/E IMPERIAL E3 | BARROS ARANA / E3 | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3010 | Clientes Regulados | 0 | 0.033411 | 1.31 |  | 0.018933 | 0 | 0.033411 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:32 | 2021-08-14 10:32 | 0.56 | 0 | 0.01871 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 349 |  | 0 | [5 empty] | TEODORO SCHMIDT | E
B1073C01120000262 | B1073C0112RE760731640262 | B1073C0112 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | CARAHUE / E6 | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8827 | Clientes Regulados | 0 | 0.00075894 | 2.05 |  | 0.00043006 | 0 | 0.00075894 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:32 | 2021-08-14 10:32 | 0.56 | 0 | 0.000425 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 13 |  | 0 | [5 empty] | CARAHUE | E
B1073C01120000262 | B1073C0112RE760731640262 | B1073C0112 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | CARAHUE / E6 | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8827 | Clientes Regulados | 0 | 0.75787 | 2.05 |  | 0.42946 | 0 | 0.75787 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:32 | 2021-08-14 10:32 | 0.56 | 0 | 0.42441 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3579 |  | 0 | [5 empty] | CHOLCHOL | E
B1073C01120000262 | B1073C0112RE760731640262 | B1073C0112 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | CARAHUE / E6 | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8827 | Clientes Regulados | 0 | 0.09743 | 2.05 |  | 0.05521 | 0 | 0.09743 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:32 | 2021-08-14 10:32 | 0.56 | 0 | 0.054561 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 953 |  | 0 | [5 empty] | GALVARINO | E
B1073C01120000262 | B1073C0112RE760731640262 | B1073C0112 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | CARAHUE / E6 | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8827 | Clientes Regulados | 0 | 0.022945 | 2.05 |  | 0.013002 | 0 | 0.022945 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:32 | 2021-08-14 10:32 | 0.56 | 0 | 0.012849 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 201 |  | 0 | [5 empty] | LUMACO | E
B1073C01120000262 | B1073C0112RE760731640262 | B1073C0112 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | CARAHUE / E6 | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8827 | Clientes Regulados | 0 | 0.15391 | 2.05 |  | 0.087214 | 0 | 0.15391 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:32 | 2021-08-14 10:32 | 0.56 | 0 | 0.086188 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 815 |  | 0 | [5 empty] | NUEVA IMPERIAL | E
B1073C01120000262 | B1073C0112RE760731640262 | B1073C0112 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | CARAHUE / E6 | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8827 | Clientes Regulados | 0 | 0.0084384 | 2.05 |  | 0.0047817 | 0 | 0.0084384 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:32 | 2021-08-14 10:32 | 0.56 | 0 | 0.0047255 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 74 |  | 0 | [5 empty] | TEMUCO | E
B1073C01120000262 | B1073C0112RE760731640262 | B1073C0112 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | CARAHUE / E6 | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8827 | Clientes Regulados | 0 | 0.00013164 | 2.05 |  | 7.4596e-05 | 0 | 0.00013164 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:32 | 2021-08-14 10:32 | 0.56 | 0 | 7.3718e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | TRAIGUEN | E
B1073C01120000262 | B1073C0112RE760731640262 | B1073C0112 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | CHOL CHOL / E2 | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5901 | Clientes Regulados | 0 | 1.3747 | 1.58 |  | 0.87879 | 0 | 1.3747 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:32 | 2021-08-14 10:36 | 0.63 | 0 | 0.86607 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6985 |  | 0 | [5 empty] | CARAHUE | E
B1073C01120000262 | B1073C0112RE760731640262 | B1073C0112 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | CHOL CHOL / E2 | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5901 | Clientes Regulados | 0 | 0.00023893 | 1.58 |  | 0.00013539 | 0 | 0.00023893 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:32 | 2021-08-14 10:32 | 0.56 | 0 | 0.0001338 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | CHOLCHOL | E
B1073C01120000262 | B1073C0112RE760731640262 | B1073C0112 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | CHOL CHOL / E2 | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5901 | Clientes Regulados | 0 | 0.22831 | 1.58 |  | 0.12938 | 0 | 0.22831 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:32 | 2021-08-14 10:32 | 0.56 | 0 | 0.12786 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1460 |  | 0 | [5 empty] | NUEVA IMPERIAL | E
B1073C01120000262 | B1073C0112RE760731640262 | B1073C0112 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | CHOL CHOL / E2 | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5901 | Clientes Regulados | 0 | 0.00057449 | 1.58 |  | 0.00040263 | 0 | 0.00057449 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:32 | 2021-08-14 10:40 | 0.7 | 0 | 0.00040215 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 0 | [5 empty] | TIRUA | E
B1073C01120000262 | B1073C0112RE760731640262 | B1073C0112 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 14364 | S/E IMPERIAL E1 | IMPERIAL / E1 | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6269 | Clientes Regulados | 0 | 1.7571 | 1.95 |  | 1.1066 | 0 | 1.7571 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:32 | 2021-08-14 10:36 | 0.62 | 0 | 1.0894 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6155 |  | 0 | [5 empty] | NUEVA IMPERIAL | E
B1073C01120000262 | B1073C0112RE760731640262 | B1073C0112 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | PTO. SAAVEDRA / E4 | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7511 | Clientes Regulados | 0 | 0.65668 | 2.29 |  | 0.25916 | 0 | 0.65668 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:32 | 2021-08-14 10:22 | 0.39 | 0 | 0.25611 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3391 |  | 0 | [5 empty] | CARAHUE | E
B1073C01120000262 | B1073C0112RE760731640262 | B1073C0112 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | PTO. SAAVEDRA / E4 | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7511 | Clientes Regulados | 0 | 0.23457 | 2.29 |  | 0.13292 | 0 | 0.23457 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:32 | 2021-08-14 10:32 | 0.56 | 0 | 0.13136 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 711 |  | 0 | [5 empty] | NUEVA IMPERIAL | E
B1073C01120000262 | B1073C0112RE760731640262 | B1073C0112 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | PTO. SAAVEDRA / E4 | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7511 | Clientes Regulados | 0 | 1.3608 | 2.29 |  | 0.44321 | 0 | 1.3608 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:32 | 2021-08-14 10:18 | 0.32 | 0 | 0.43544 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6953 |  | 0 | [5 empty] | SAAVEDRA | E
B1073C01120000262 | B1073C0112RE760731640262 | B1073C0112 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | PTO. SAAVEDRA / E4 | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7511 | Clientes Regulados | 0 | 0.0015357 | 2.29 |  | 0.00087022 | 0 | 0.0015357 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:32 | 2021-08-14 10:32 | 0.56 | 0 | 0.00085998 | 0 | 0.52803 |  | 0.52803 | 1 | 3.9054 | 16 |  | 0 | 0.52803 | 1 | 3.9054 | 0 |  | TEODORO SCHMIDT | E
B1075C01120000262 | B1075C0112RE760731640262 | B1075C0112 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 840 | S/E LICANCO | 0 | 14381 | S/E LICANCO E2 | P. LAS CASAS | 1075 | BA S/E LICANCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7680 | Clientes Regulados | 0 | 0.23013 | 3.87 |  | 0.13041 | 0 | 0.23013 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:32 | 2021-08-14 10:32 | 0.56 | 0 | 0.12887 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1197 |  | 0 | [5 empty] | FREIRE | E
B1075C01120000262 | B1075C0112RE760731640262 | B1075C0112 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 840 | S/E LICANCO | 0 | 14381 | S/E LICANCO E2 | P. LAS CASAS | 1075 | BA S/E LICANCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7680 | Clientes Regulados | 0 | 0.085098 | 3.87 |  | 0.048222 | 0 | 0.085098 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:32 | 2021-08-14 10:32 | 0.56 | 0 | 0.047655 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 537 |  | 0 | [5 empty] | NUEVA IMPERIAL | E
B1075C01120000262 | B1075C0112RE760731640262 | B1075C0112 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 840 | S/E LICANCO | 0 | 14381 | S/E LICANCO E2 | P. LAS CASAS | 1075 | BA S/E LICANCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7680 | Clientes Regulados | 0 | 1.1408 | 3.87 |  | 0.64645 | 0 | 1.1408 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:32 | 2021-08-14 10:32 | 0.56 | 0 | 0.63884 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1376 |  | 0 | [5 empty] | PADRE LAS CASAS | E
B1075C01120000262 | B1075C0112RE760731640262 | B1075C0112 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 840 | S/E LICANCO | 0 | 14381 | S/E LICANCO E2 | P. LAS CASAS | 1075 | BA S/E LICANCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7680 | Clientes Regulados | 0 | 1.0979 | 3.87 |  | 0.62216 | 0 | 1.0979 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:32 | 2021-08-14 10:32 | 0.56 | 0 | 0.61484 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4359 |  | 0 | [5 empty] | TEMUCO | E
B1075C01120000262 | B1075C0112RE760731640262 | B1075C0112 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 840 | S/E LICANCO | 0 | 14380 | S/E LICANCO E1 | QUEPE | 1075 | BA S/E LICANCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3619 | Clientes Regulados | 0 | 0.41005 | 2.13 |  | 0.23236 | 0 | 0.41005 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:32 | 2021-08-14 10:32 | 0.56 | 0 | 0.22963 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1725 |  | 0 | [5 empty] | FREIRE | E
B1075C01120000262 | B1075C0112RE760731640262 | B1075C0112 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 840 | S/E LICANCO | 0 | 14380 | S/E LICANCO E1 | QUEPE | 1075 | BA S/E LICANCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3619 | Clientes Regulados | 0 | 0.066561 | 2.13 |  | 0.037718 | 0 | 0.066561 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:32 | 2021-08-14 10:32 | 0.56 | 0 | 0.037274 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 614 |  | 0 | [5 empty] | NUEVA IMPERIAL | E
B1075C01120000262 | B1075C0112RE760731640262 | B1075C0112 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 840 | S/E LICANCO | 0 | 14380 | S/E LICANCO E1 | QUEPE | 1075 | BA S/E LICANCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3619 | Clientes Regulados | 0 | 0.25457 | 2.13 |  | 0.14426 | 0 | 0.25457 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:32 | 2021-08-14 10:32 | 0.56 | 0 | 0.14256 | 0 | 0.56 |  | 0.56 | 1 | 1.8397 | 1149 |  | 0 | 0.56 | 1 | 1.8397 | 0 |  | PADRE LAS CASAS | E
B1177C00990000262 | B1177C0099RE965315000262 | B1177C0099 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 0 | 14245 | S/E PURRANQUE C1 | COSTA | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 326 | Clientes Regulados | 0 | 0.31519 | 0.25 |  | 0.18912 | 0 | 0.31519 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:34 | 0.6 | 0 | 0.18912 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 322 |  | 0 | [5 empty] | PURRANQUE | F
B1177C00990000262 | B1177C0099RE965315000262 | B1177C0099 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 0 | 14246 | S/E PURRANQUE C2 | OROMO | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 949 | Clientes Regulados | 0 | 0.029094 | 1.5 |  | 0.017456 | 0 | 0.029094 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:34 | 0.6 | 0 | 0.017456 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 107 |  | 0 | [5 empty] | FRUTILLAR | F
B1177C00990000262 | B1177C0099RE965315000262 | B1177C0099 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 0 | 14246 | S/E PURRANQUE C2 | OROMO | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 949 | Clientes Regulados | 0 | 0.045676 | 1.5 |  | 0.027406 | 0 | 0.045676 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:34 | 0.6 | 0 | 0.027406 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10 |  | 0 | [5 empty] | PUERTO OCTAY | F
B1177C00990000262 | B1177C0099RE965315000262 | B1177C0099 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 0 | 14246 | S/E PURRANQUE C2 | OROMO | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 949 | Clientes Regulados | 0 | 0.80161 | 1.5 |  | 0.48097 | 0 | 0.80161 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:34 | 0.6 | 0 | 0.48097 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 438 |  | 0 | [5 empty] | PURRANQUE | F
B1177C00990000262 | B1177C0099RE965315000262 | B1177C0099 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 0 | 14246 | S/E PURRANQUE C2 | OROMO | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 949 | Clientes Regulados | 0 | 0.41345 | 1.5 |  | 0.24807 | 0 | 0.41345 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:34 | 0.6 | 0 | 0.24807 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 355 |  | 0 | [5 empty] | RIO NEGRO | F
B1177C00990000262 | B1177C0099RE965315000262 | B1177C0099 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 0 | 14247 | S/E PURRANQUE C3 | PURRANQUE | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 4125 | Clientes Regulados | 0 | 0.63985 | 1.88 |  | 0.38391 | 0 | 0.63985 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:34 | 0.6 | 0 | 0.38391 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1051 |  | 0 | [5 empty] | PURRANQUE | F
B1177C00990000262 | B1177C0099RE965315000262 | B1177C0099 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 0 | 14247 | S/E PURRANQUE C3 | PURRANQUE | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 4 | Clientes Regulados | 0 | 0.0949 | 0 |  | 0.05694 | 0 | 0.0949 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:34 | 0.6 | 0 | 0.05694 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 26 |  | 0 | [5 empty] | RIO NEGRO | F
B1177C00990000262 | B1177C0099RE965315000262 | B1177C0099 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 0 | 14267 | S/E PURRANQUE ET2 | RIO NEGRO | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 1291 | Clientes Regulados | 0 | 0.45635 | 0.85 |  | 0.27381 | 0 | 0.45635 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:34 | 0.6 | 0 | 0.27381 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 593 |  | 0 | [5 empty] | FRUTILLAR | F
B1177C00990000262 | B1177C0099RE965315000262 | B1177C0099 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 0 | 14267 | S/E PURRANQUE ET2 | RIO NEGRO | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 1291 | Clientes Regulados | 0 | 0.29213 | 0.85 |  | 0.17528 | 0 | 0.29213 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:34 | 0.6 | 0 | 0.17528 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 57 |  | 0 | [5 empty] | PURRANQUE | F
B1177C00990000262 | B1177C0099LD767224100262 | B1177C0099 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 0 | 14247 | S/E PURRANQUE C3 | LOS ANGELES | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | LD | 76722410 | 1 | NUEVA RIO BLANCO S.A. | 0.03 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.03 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:34 | 0.6 | 0 | 0.018 | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 1 | 1.8709 | 1 |  | NO APLICA | 0.6 | 1 | 1.8709 | 0 |  | PURRANQUE | NO APLICA
B1177C01160000262 | B1177C0116RE760731620262 | B1177C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 0 | 14247 | S/E PURRANQUE C3 | PURRANQUE | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1150 | Clientes Regulados | 0 | 1.3791 | 0.52 |  | 0.87345 | 0 | 1.3791 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:36 | 0.63 | 0 | 0.86886 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4062 |  | 0 | [5 empty] | PURRANQUE | F
B1177C01160000262 | B1177C0116RE760731620262 | B1177C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 0 | 14267 | S/E PURRANQUE ET2 | RIO NEGRO | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 75 | Clientes Regulados | 0 | 0.15604 | 0.05 |  | 0.098824 | 0 | 0.15604 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:36 | 0.63 | 0 | 0.098304 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 258 |  | 0 | [5 empty] | FRUTILLAR | F
B1177C01160000262 | B1177C0116RE760731620262 | B1177C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 0 | 14267 | S/E PURRANQUE ET2 | RIO NEGRO | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 75 | Clientes Regulados | 0 | 0.54795 | 0.05 |  | 0.34703 | 0 | 0.54795 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:36 | 0.63 | 0 | 0.34521 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1014 |  | 0 | [5 empty] | PURRANQUE | F
B1177C01160000262 | B1177C0116LD760088730262 | B1177C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 0 | 14247 | S/E PURRANQUE C3 | PURRANQUE CENTRO | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76008873 | 1 | LACTEOS KUMEY SPA | 0.23 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.23 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:36 | 0.63 | 0 | 0.1449 | 0 | 0.63 |  | 0.63 | 1 | 1.4573 | 1 |  | NO APLICA | 0.63 | 1 | 1.4573 | 0 |  | PURRANQUE | NO APLICA
B1287C01160000262 | B1287C0116RE760731620262 | B1287C0116 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1620 | S/E MARIQUINA | 0 | 14319 | S/E MARIQUINA E2 | LOS COIGUES | 1287 | BA S/E MARIQUINA 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 8293 | Clientes Regulados | 0 | 1.3232 | 9.78 |  | 0.50721 | 0 | 1.3232 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:20 | 2021-08-14 10:21 | 0.38 | 0 | 0.5028 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4498 |  | 0 | [5 empty] | LANCO | F
B1287C01160000262 | B1287C0116RE760731620262 | B1287C0116 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1620 | S/E MARIQUINA | 0 | 14319 | S/E MARIQUINA E2 | LOS COIGUES | 1287 | BA S/E MARIQUINA 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 8293 | Clientes Regulados | 0 | 0.46352 | 9.78 |  | 0.17768 | 0 | 0.46352 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:20 | 2021-08-14 10:21 | 0.38 | 0 | 0.17614 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2000 |  | 0 | [5 empty] | LONCOCHE | F
B1287C01160000262 | B1287C0116RE760731620262 | B1287C0116 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1620 | S/E MARIQUINA | 0 | 14319 | S/E MARIQUINA E2 | LOS COIGUES | 1287 | BA S/E MARIQUINA 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 8293 | Clientes Regulados | 0 | 0.54584 | 9.78 |  | 0.20924 | 0 | 0.54584 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:20 | 2021-08-14 10:21 | 0.38 | 0 | 0.20742 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1300 |  | 0 | [5 empty] | MARIQUINA | F
B1287C01160000262 | B1287C0116RE760731620262 | B1287C0116 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1620 | S/E MARIQUINA | 0 | 14318 | S/E MARIQUINA E1 | SAN JOSE | 1287 | BA S/E MARIQUINA 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 7255 | Clientes Regulados | 0 | 1.7387 | 2.39 |  | 0.6866 | 0 | 1.7387 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:20 | 2021-08-14 10:22 | 0.39 | 0 | 0.67811 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6110 |  | 0 | [5 empty] | MARIQUINA | C
B1287C01160000262 | B1287C0116RE760731620262 | B1287C0116 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1620 | S/E MARIQUINA | 0 | 14318 | S/E MARIQUINA E1 | SAN JOSE | 1287 | BA S/E MARIQUINA 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 7255 | Clientes Regulados | 0 | 0.16654 | 2.39 |  | 0.063841 | 0 | 0.16654 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:20 | 2021-08-14 10:21 | 0.38 | 0 | 0.063286 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 901 |  | 0 | [5 empty] | TOLTEN | C
B1287C01160000262 | B1287C0116LD762489620262 | B1287C0116 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1620 | S/E MARIQUINA | 0 | 14319 | S/E MARIQUINA E2 | LOS COIGUES | 1287 | BA S/E MARIQUINA 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76248962 | 1 | OCEAN SPRAY CHILE SPA | 0.14 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.14 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:20 | 2021-08-14 10:21 | 0.38 | 0 | 0.0532 | 0 | 0.38397 |  | 0.38397 | 1 | 1.681 | 1 |  | NO APLICA | 0.38397 | 1 | 1.681 | 0 |  | LANCO | NO APLICA
B1289C00990000262 | B1289C0099RE965315000262 | B1289C0099 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1622 | S/E RIO BONITO | 0 | 14326 | S/E RIO BONITO E1 | EL CABRITO | 1289 | BA S/E RIO BONITO 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 417 | Clientes Regulados | 0 | 0.091601 | 0.12 |  | 0.054961 | 0 | 0.091601 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:34 | 0.6 | 0 | 0.054961 | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 1 | 0.054961 | 389 |  | 0 | 0.6 | 1 | 0.054961 | 0 |  | PUERTO OCTAY | F
B1317C00850000262 | B1317C0085RE764113210262 | B1317C0085 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 486 | S/E PUCON | 0 | 1377 | S/E PUCON E3 | ANTUMALAL / E3 | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1499 | Clientes Regulados | 0 | 0.37145 | 1 |  | 0.41479 | 0 | 0.37145 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:09 | 2021-08-14 11:09 | 1.18 | 0 | 0.43831 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 543 |  | 0 | [5 empty] | PUCON | E
B1317C00850000262 | B1317C0085RE764113210262 | B1317C0085 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 486 | S/E PUCON | 0 | 1378 | S/E PUCON E4 | COSTANERA / E4 | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3964 | Clientes Regulados | 0 | 2.1188 | 4.5 |  | 2.366 | 0 | 2.1188 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:09 | 2021-08-14 11:09 | 1.18 | 0 | 2.5002 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5479 |  | 0 | [5 empty] | PUCON | E
B1317C00850000262 | B1317C0085RE764113210262 | B1317C0085 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 486 | S/E PUCON | 0 | 1379 | S/E PUCON E5 | CURARREHUE / E5 | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 15211 | Clientes Regulados | 0 | 3.0017 | 8.3 |  | 3.3519 | 0 | 3.0017 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:09 | 2021-08-14 11:09 | 1.18 | 0 | 3.542 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 11379 |  | 0 | [5 empty] | PUCON | E
B1317C00850000262 | B1317C0085LD775877700262 | B1317C0085 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 486 | S/E PUCON | 0 | 1378 | S/E PUCON E4 | COSTANERA | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77587770 | 1 | SUPERMERCADO PUCON ORIENTE LIMITADA | 0.16 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.16 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:09 | 2021-08-14 11:09 | 1.18 | 0 | 0.1888 | 0 | 1.18 |  | 1.18 | 1 | 6.6693 | 1 |  | NO APLICA | 1.18 | 1 | 6.6693 | 1.0174 |  | PUCON | NO APLICA | Tr | Tr
B1355C01160000262 | B1355C0116RE760731620262 | B1355C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 530 | S/E VALDIVIA (STS) | 0 | 14285 | S/E VALDIVIA (STS) C2 | BALMACEDA | 1355 | BA S/E VALDIVIA (STS) 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1400 | Clientes Regulados | 0 | 0.55398 | 1.16 |  | 0.21236 | 0 | 0.55398 | SI | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:21 | 2021-08-14 10:21 | 0.38 | 0 | 0.21051 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1380 |  | 0 | [5 empty] | PUERTO MONTT | F
B1355C01160000262 | B1355C0116RE760731620262 | B1355C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 530 | S/E VALDIVIA (STS) | 0 | 16783 | S/E VALDIVIA (STS) E2 | HOLZAPFEL | 1355 | BA S/E VALDIVIA (STS) 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 4791 | Clientes Regulados | 0 | 1.5275 | 1.47 |  | 0.58554 | 0 | 1.5275 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:21 | 2021-08-14 10:21 | 0.38 | 0 | 0.58044 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4739 |  | 0 | [5 empty] | VALDIVIA | F
B1355C01160000262 | B1355C0116RE760731620262 | B1355C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 530 | S/E VALDIVIA (STS) | 0 | 14303 | S/E VALDIVIA (STS) E3 | LAS ANIMAS | 1355 | BA S/E VALDIVIA (STS) 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 7791 | Clientes Regulados | 0 | 0.73856 | 4.19 |  | 0.28312 | 0 | 0.73856 | SI | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:21 | 2021-08-14 10:21 | 0.38 | 0 | 0.28065 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2059 |  | 0 | [5 empty] | MAFIL | F
B1355C01160000262 | B1355C0116RE760731620262 | B1355C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 530 | S/E VALDIVIA (STS) | 0 | 14303 | S/E VALDIVIA (STS) E3 | LAS ANIMAS | 1355 | BA S/E VALDIVIA (STS) 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 7791 | Clientes Regulados | 0 | 0.9324 | 4.19 |  | 0.35742 | 0 | 0.9324 | SI | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:21 | 2021-08-14 10:21 | 0.38 | 0 | 0.35431 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1482 |  | 0 | [5 empty] | MARIQUINA | F
B1355C01160000262 | B1355C0116RE760731620262 | B1355C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 530 | S/E VALDIVIA (STS) | 0 | 14303 | S/E VALDIVIA (STS) E3 | LAS ANIMAS | 1355 | BA S/E VALDIVIA (STS) 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 7791 | Clientes Regulados | 0 | 2.1885 | 4.19 |  | 0.83893 | 0 | 2.1885 | SI | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:21 | 2021-08-14 10:21 | 0.38 | 0 | 0.83164 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4097 |  | 0 | [5 empty] | VALDIVIA | F
B1355C01160000262 | B1355C0116RE760731620262 | B1355C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 530 | S/E VALDIVIA (STS) | 0 | 16782 | S/E VALDIVIA (STS) E1 | LYNCH | 1355 | BA S/E VALDIVIA (STS) 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 2907 | Clientes Regulados | 0 | 1.0742 | 1.88 |  | 0.41179 | 0 | 1.0742 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:21 | 2021-08-14 10:21 | 0.38 | 0 | 0.40821 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2859 |  | 0 | [5 empty] | VALDIVIA | F
B1355C01160000262 | B1355C0116LD847508000262 | B1355C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 530 | S/E VALDIVIA (STS) | 0 | 14285 | S/E VALDIVIA (STS) C2 | BALMACEDA | 1355 | BA S/E VALDIVIA (STS) 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 84750800 | 1 | LEVADURAS COLLICO S A | 0.66 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.66 | SI | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:21 | 2021-08-14 10:21 | 0.38 | 0 | 0.2508 | 0 | 0.38 |  | 0.38 | 1 | 2.9166 | 1 |  | NO APLICA | 0.38 | 1 | 2.9166 | 0 |  | VALDIVIA | NO APLICA
B1413C00990000262 | B1413C0099RE965315000262 | B1413C0099 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 509 | S/E BARRO BLANCO | 0 | 15334 | S/E BARRO BLANCO E2 | CORDILLERA NORTE | 1413 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 1800 | Clientes Regulados | 0 | 0.39204 | 2.16 |  | 0.23522 | 0 | 0.39204 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:34 | 0.6 | 0 | 0.23522 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 405 |  | 0 | [5 empty] | OSORNO | F
B1413C00990000262 | B1413C0099RE965315000262 | B1413C0099 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 509 | S/E BARRO BLANCO | 0 | 15334 | S/E BARRO BLANCO E2 | CORDILLERA NORTE | 1413 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 1800 | Clientes Regulados | 0 | 0.13552 | 2.16 |  | 0.081315 | 0 | 0.13552 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:34 | 0.6 | 0 | 0.081315 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 73 |  | 0 | [5 empty] | PUYEHUE | F
B1413C00990000262 | B1413C0099RE965315000262 | B1413C0099 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 509 | S/E BARRO BLANCO | 0 | 15334 | S/E BARRO BLANCO E2 | MULPULMO | 1413 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 1800 | Clientes Regulados | 0 | 0.18914 | 2.16 |  | 0.11348 | 0 | 0.18914 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:34 | 0.6 | 0 | 0.11348 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 119 |  | 0 | [5 empty] | OSORNO | F
B1413C00990000262 | B1413C0099RE965315000262 | B1413C0099 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 509 | S/E BARRO BLANCO | 0 | 15334 | S/E BARRO BLANCO E2 | MULPULMO | 1413 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 1800 | Clientes Regulados | 0 | 0.084215 | 2.16 |  | 0.050529 | 0 | 0.084215 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:34 | 0.6 | 0 | 0.050529 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 163 |  | 0 | [5 empty] | SAN PABLO | F
B1413C00990000262 | B1413C0099LD061121730262 | B1413C0099 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 509 | S/E BARRO BLANCO | 0 | 15334 | S/E BARRO BLANCO E2 | CORDILLERA NORTE | 1413 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | LD | 6112173 | 1 | PETER HEUFEMANN PAULSEN | 0 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:34 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 1 | 0.48055 | 1 |  | NO APLICA | 0.6 | 1 | 0.48055 | 0 |  | OSORNO | NO APLICA
B1413C01160000262 | B1413C0116RE760731620262 | B1413C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 509 | S/E BARRO BLANCO | 0 | 15334 | S/E BARRO BLANCO E2 | CAÑAL BAJO / E2 | 1413 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 562 | Clientes Regulados | 0 | 0.9393 | 0.67 |  | 0.59489 | 0 | 0.9393 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:36 | 0.63 | 0 | 0.59176 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1710 |  | 0 | [5 empty] | OSORNO | F
B1413C01160000262 | B1413C0116RE760731620262 | B1413C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 509 | S/E BARRO BLANCO | 0 | 15333 | S/E BARRO BLANCO E1 | CON CON / E1 | 1413 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 31 | Clientes Regulados | 0 | 0.61232 | 0.26 |  | 0.3878 | 0 | 0.61232 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:36 | 0.63 | 0 | 0.38576 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 502 |  | 0 | [5 empty] | OSORNO | F
B1413C01160000262 | B1413C0116LD082216990262 | B1413C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 509 | S/E BARRO BLANCO | 0 | 15334 | S/E BARRO BLANCO E2 | CANAL BAJO | 1413 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 8221699 | 1 | PABLO OSTALE CAMBIASO | 0 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:36 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.63 |  | 0.63 | 1 | 0.97752 | 1 |  | NO APLICA | 0.63 | 1 | 0.97752 | 0 |  | OSORNO | NO APLICA
B1491C01160000262 | B1491C0116RE760731620262 | B1491C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1717 | S/E LOS TAMBORES | 0 | 15622 | S/E LOS TAMBORES E2 | RIO BUENO | 1491 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 9581 | Clientes Regulados | 0 | 0.22036 | 5.82 |  | 0.088142 | 0 | 0.22036 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:22 | 0.4 | 0 | 0.088142 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 246 |  | 0 | [5 empty] | LA UNION | F
B1491C01160000262 | B1491C0116RE760731620262 | B1491C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1717 | S/E LOS TAMBORES | 0 | 15622 | S/E LOS TAMBORES E2 | RIO BUENO | 1491 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 9581 | Clientes Regulados | 0 | 2.6652 | 5.82 |  | 1.0661 | 0 | 2.6652 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:22 | 0.4 | 0 | 1.0661 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7752 |  | 0 | [5 empty] | RIO BUENO | F
B1491C01160000262 | B1491C0116RE760731620262 | B1491C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1717 | S/E LOS TAMBORES | 0 | 15622 | S/E LOS TAMBORES E2 | RIO BUENO | 1491 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 9581 | Clientes Regulados | 0 | 0.4281 | 5.82 |  | 0.17124 | 0 | 0.4281 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:22 | 0.4 | 0 | 0.17124 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1398 |  | 0 | [5 empty] | SAN PABLO | F
B1491C01160000262 | B1491C0116LD810941000262 | B1491C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1717 | S/E LOS TAMBORES | 0 | 15621 | S/E LOS TAMBORES E1 | LOS TAMBORES | 1491 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81094100 | 1 | COOP AGRICOLA Y LECHERA DE LA UNION LTDA | 1.97 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.97 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:22 | 0.39 | 0 | 0.7683 | 0 | 0.39627 |  | 0.39627 | 1 | 2.0938 | 1 |  | NO APLICA | 0.39627 | 1 | 2.0938 | 0 |  | LA UNION | NO APLICA
B1556C00990000262 | B1556C0099RE965315000262 | B1556C0099 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1756 | S/E PICHIL | 0 | 16423 | S/E PICHIL E1 | PICHIDAMAS / E1 | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 913 | Clientes Regulados | 0 | 0.35363 | 0.86 |  | 0.21218 | 0 | 0.35363 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:34 | 0.6 | 0 | 0.21218 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 502 |  | 0 | [5 empty] | OSORNO | F
B1556C00990000262 | B1556C0099RE965315000262 | B1556C0099 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1756 | S/E PICHIL | 0 | 16423 | S/E PICHIL E1 | PICHIDAMAS / E1 | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 913 | Clientes Regulados | 0 | 0.00052531 | 0.86 |  | 0.00031518 | 0 | 0.00052531 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:34 | 0.6 | 0 | 0.00031518 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | PUERTO OCTAY | F
B1556C00990000262 | B1556C0099RE965315000262 | B1556C0099 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1756 | S/E PICHIL | 0 | 16423 | S/E PICHIL E1 | PICHIDAMAS / E1 | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 913 | Clientes Regulados | 0 | 0.049309 | 0.86 |  | 0.029585 | 0 | 0.049309 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:34 | 0.6 | 0 | 0.029585 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 18 |  | 0 | [5 empty] | PURRANQUE | F
B1556C00990000262 | B1556C0099RE965315000262 | B1556C0099 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1756 | S/E PICHIL | 0 | 16423 | S/E PICHIL E1 | PICHIDAMAS / E1 | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 913 | Clientes Regulados | 0 | 0.19223 | 0.86 |  | 0.11534 | 0 | 0.19223 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:34 | 0.6 | 0 | 0.11534 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 228 |  | 0 | [5 empty] | PUYEHUE | F
B1556C00990000262 | B1556C0099RE965315000262 | B1556C0099 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1756 | S/E PICHIL | 0 | 16423 | S/E PICHIL E1 | PICHIDAMAS / E1 | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 913 | Clientes Regulados | 0 | 0.13913 | 0.86 |  | 0.083477 | 0 | 0.13913 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:34 | 0.6 | 0 | 0.083477 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 128 |  | 0 | [5 empty] | RIO NEGRO | F
B1556C00990000262 | B1556C0099RE965315000262 | B1556C0099 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1756 | S/E PICHIL | 0 | 16424 | S/E PICHIL E2 | PUERTO OCTAY / E2 | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 429 | Clientes Regulados | 0 | 0.13303 | 1.28 |  | 0.079818 | 0 | 0.13303 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:34 | 0.6 | 0 | 0.079818 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 151 |  | 0 | [5 empty] | OSORNO | F
B1556C00990000262 | B1556C0099RE965315000262 | B1556C0099 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1756 | S/E PICHIL | 0 | 16424 | S/E PICHIL E2 | PUERTO OCTAY / E2 | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 429 | Clientes Regulados | 0 | 0.13402 | 1.28 |  | 0.080413 | 0 | 0.13402 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:34 | 0.6 | 0 | 0.080413 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 419 |  | 0 | [5 empty] | PUERTO OCTAY | F
B1556C00990000262 | B1556C0099LD761751180262 | B1556C0099 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1756 | S/E PICHIL | 0 | 16424 | S/E PICHIL E2 | CANCURA | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | LD | 76175118 | 1 | SALMONES HUMBOLDT SPA | 0.48 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.48 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:34 | 0.6 | 0 | 0.288 | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 1 | 0.88913 | 1 |  | NO APLICA | 0.6 | 1 | 0.88913 | 0 |  | OSORNO | NO APLICA
B1556C01160000262 | B1556C0116RE760731620262 | B1556C0116 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1756 | S/E PICHIL | 0 | 16424 | S/E PICHIL E2 | PUERTO OCTAY / E2 | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1061 | Clientes Regulados | 0 | 0.081021 | 3.16 |  | 0.051313 | 0 | 0.081021 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:36 | 0.63 | 0 | 0.051043 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 189 |  | 0 | [5 empty] | OSORNO | F
B1556C01160000262 | B1556C0116RE760731620262 | B1556C0116 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1756 | S/E PICHIL | 0 | 16424 | S/E PICHIL E2 | PUERTO OCTAY / E2 | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1061 | Clientes Regulados | 0 | 0.31247 | 3.16 |  | 0.1979 | 0 | 0.31247 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:36 | 0.63 | 0 | 0.19686 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 834 |  | 0 | [5 empty] | PUERTO OCTAY | F
B1556C01160000262 | B1556C0116RE760731620262 | B1556C0116 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1756 | S/E PICHIL | 0 | 16424 | S/E PICHIL E2 | PUERTO OCTAY / E2 | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1061 | Clientes Regulados | 0 | 0.034383 | 3.16 |  | 0.021776 | 0 | 0.034383 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:36 | 0.63 | 0 | 0.021661 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 | [5 empty] | RIO NEGRO | F
B1556C01160000262 | B1556C0116LD797849800262 | B1556C0116 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1756 | S/E PICHIL | 0 | 16424 | S/E PICHIL E2 | PUERTO OCTAY | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79784980 | 1 | CERMAQ CHILE S.A. | 0.34 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.34 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:36 | 0.63 | 0 | 0.2142 | 0 | 0.63 |  | 0.63 | 1 | 0.48376 | 1 |  | NO APLICA | 0.63 | 1 | 0.48376 | 0 |  | OSORNO | NO APLICA
B1589C01160000262 | B1589C0116RE760731620262 | B1589C0116 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1772 | S/E DALCAHUE | 0 | 16602 | S/E DALCAHUE E2 | DALCAHUE | 1589 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 9727 | Clientes Regulados | 0 | 0.43767 | 3.81 |  | 0.63694 | 0 | 0.43767 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:09 | 2021-08-14 11:25 | 1.43 | 0.02 | 0.62586 | 0.0087533 | 0 |  | 0 |  |  | 1896 | 0.0087533 | NO INFORMADO | [5 empty] | CURACO DE VELEZ | F
B1589C01160000262 | B1589C0116RE760731620262 | B1589C0116 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1772 | S/E DALCAHUE | 0 | 16602 | S/E DALCAHUE E2 | DALCAHUE | 1589 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 9727 | Clientes Regulados | 0 | 2.8266 | 3.81 |  | 3.4861 | 0 | 2.8266 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:09 | 2021-08-14 11:12 | 1.23 | 0 | 3.4767 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4930 |  | 0 | [5 empty] | DALCAHUE | F
B1589C01160000262 | B1589C0116RE760731620262 | B1589C0116 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1772 | S/E DALCAHUE | 0 | 16602 | S/E DALCAHUE E2 | DALCAHUE | 1589 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 9727 | Clientes Regulados | 0 | 0.62653 | 3.81 |  | 0.92397 | 0 | 0.62653 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:09 | 2021-08-14 11:26 | 1.43 | 0.04 | 0.89594 | 0.025061 | 0 |  | 0 |  |  | 2524 | 0.025061 | NO INFORMADO | [5 empty] | QUINCHAO | F
B1589C01160000262 | B1589C0116RE760731620262 | B1589C0116 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1772 | S/E DALCAHUE | 0 | 16601 | S/E DALCAHUE E1 | PIRUQUINA INDUSTRIAL | 1589 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 689 | Clientes Regulados | 0 | 0.24129 | 3.35 |  | 0.29759 | 0 | 0.24129 | SI | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:09 | 2021-08-14 11:12 | 1.23 | 0 | 0.29678 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 400 |  | 0 | [5 empty] | CASTRO | F
B1589C01160000262 | B1589C0116RE760731620262 | B1589C0116 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1772 | S/E DALCAHUE | 0 | 16601 | S/E DALCAHUE E1 | PIRUQUINA INDUSTRIAL | 1589 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 689 | Clientes Regulados | 0 | 0.10152 | 3.35 |  | 0.12521 | 0 | 0.10152 | SI | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:09 | 2021-08-14 11:12 | 1.23 | 0 | 0.12487 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 252 |  | 0 | [5 empty] | DALCAHUE | F
B1589C01160000262 | B1589C0116LD765803600262 | B1589C0116 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1772 | S/E DALCAHUE | 0 | 16602 | S/E DALCAHUE E2 | DALCAHUE | 1589 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76580360 | 1 | SUDMARIS CHILE S. A. | 0.83 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.83 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:09 | 2021-08-14 11:12 | 1.23 | 0 | 1.0209 | 0 | 1.2751 |  | 1.2751 | 1 | 6.4565 | 1 |  | NO APLICA | 1.2751 | 1 | 6.4565 | 1.3929 |  | DALCAHUE | NO APLICA | Tr | Tr
B1744C01160000262 | B1744C0116RE760731620262 | B1744C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1728 | S/E ALTO BONITO | 0 | 16500 | S/E ALTO BONITO E2 | CHINQUIHUE / E2 | 1744 | BA S/E ALTO BONITO 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 934 | Clientes Regulados | 0 | 2.6132 | 4.85 |  | 2.439 | 0 | 2.6132 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:52 | 2021-08-14 10:54 | 0.93 | 0 | 2.4303 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 898 |  | 0 | [5 empty] | PUERTO MONTT | F
B1744C01160000262 | B1744C0116RE760731620262 | B1744C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1728 | S/E ALTO BONITO | 0 | 16500 | S/E ALTO BONITO E2 | LOS AVELLANOS | 1744 | BA S/E ALTO BONITO 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.031776 | 0.031776 |  | 0.029658 | 0 | 0.031776 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:52 | 2021-08-14 10:54 | 0.93 | 0 | 0.029552 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 175 |  | 0 | [5 empty] | FRESIA | F
B1744C01160000262 | B1744C0116RE760731620262 | B1744C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1728 | S/E ALTO BONITO | 0 | 16500 | S/E ALTO BONITO E2 | LOS AVELLANOS | 1744 | BA S/E ALTO BONITO 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 1.3332 | 1.3332 |  | 1.2443 | 0 | 1.3332 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:52 | 2021-08-14 10:54 | 0.93 | 0 | 1.2399 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4168 |  | 0 | [5 empty] | LOS MUERMOS | F
B1744C01160000262 | B1744C0116RE760731620262 | B1744C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1728 | S/E ALTO BONITO | 0 | 16500 | S/E ALTO BONITO E2 | LOS AVELLANOS | 1744 | BA S/E ALTO BONITO 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.027389 | 0.027389 |  | 0.025563 | 0 | 0.027389 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:52 | 2021-08-14 10:54 | 0.93 | 0 | 0.025472 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 50 |  | 0 | [5 empty] | PUERTO VARAS | F
B1744C01160000262 | B1744C0116RE760731620262 | B1744C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1728 | S/E ALTO BONITO | 0 | 25144 | S/E ALTO BONITO E3 | LOS AVELLANOS / E3 | 1744 | BA S/E ALTO BONITO 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 5746 | Clientes Regulados | 0 | 0.031776 | 3.28 |  | 0.029658 | 0 | 0.031776 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:52 | 2021-08-14 10:54 | 0.93 | 0 | 0.029552 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 175 |  | 0 | [5 empty] | FRESIA | F
B1744C01160000262 | B1744C0116RE760731620262 | B1744C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1728 | S/E ALTO BONITO | 0 | 25144 | S/E ALTO BONITO E3 | LOS AVELLANOS / E3 | 1744 | BA S/E ALTO BONITO 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 5746 | Clientes Regulados | 0 | 1.3332 | 3.28 |  | 1.2443 | 0 | 1.3332 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:52 | 2021-08-14 10:54 | 0.93 | 0 | 1.2399 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4168 |  | 0 | [5 empty] | LOS MUERMOS | F
B1744C01160000262 | B1744C0116RE760731620262 | B1744C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1728 | S/E ALTO BONITO | 0 | 25144 | S/E ALTO BONITO E3 | LOS AVELLANOS / E3 | 1744 | BA S/E ALTO BONITO 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 5746 | Clientes Regulados | 0 | 0.98382 | 3.28 |  | 0.91823 | 0 | 0.98382 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:52 | 2021-08-14 10:54 | 0.93 | 0 | 0.91495 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1182 |  | 0 | [5 empty] | PUERTO MONTT | F
B1744C01160000262 | B1744C0116RE760731620262 | B1744C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1728 | S/E ALTO BONITO | 0 | 25144 | S/E ALTO BONITO E3 | LOS AVELLANOS / E3 | 1744 | BA S/E ALTO BONITO 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 5746 | Clientes Regulados | 0 | 0.027389 | 3.28 |  | 0.025563 | 0 | 0.027389 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:52 | 2021-08-14 10:54 | 0.93 | 0 | 0.025472 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 50 |  | 0 | [5 empty] | PUERTO VARAS | F
B1744C01160000262 | B1744C0116RE760731620262 | B1744C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1728 | S/E ALTO BONITO | 0 | 16499 | S/E ALTO BONITO E1 | PANITAO / E1 | 1744 | BA S/E ALTO BONITO 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 4072 | Clientes Regulados | 0 | 0.088932 | 6.9 |  | 0.083004 | 0 | 0.088932 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:52 | 2021-08-14 10:54 | 0.93 | 0 | 0.082707 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 632 |  | 0 | [5 empty] | CALBUCO | F
B1744C01160000262 | B1744C0116RE760731620262 | B1744C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1728 | S/E ALTO BONITO | 0 | 16499 | S/E ALTO BONITO E1 | PANITAO / E1 | 1744 | BA S/E ALTO BONITO 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 4072 | Clientes Regulados | 0 | 4.705 | 6.9 |  | 4.3914 | 0 | 4.705 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:52 | 2021-08-14 10:54 | 0.93 | 0 | 4.3757 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3277 |  | 0 | [5 empty] | PUERTO MONTT | F
B1744C01160000262 | B1744C0116LD763882100262 | B1744C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1728 | S/E ALTO BONITO | 0 | 16500 | S/E ALTO BONITO E2 | CHINQUIHUE | 1744 | BA S/E ALTO BONITO 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76388210 | 1 | PESBASA S.A. | 0.39 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.39 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:52 | 2021-08-14 10:54 | 0.93 | 0 | 0.3627 | 0 | 0.93 |  | 0.93 | 1 | 10.7562 | 1 |  | NO APLICA | 0.93 | 1 | 10.7562 | 0 |  | PUERTO MONTT | NO APLICA
B2415C01120000262 | B2415C0112RE760731640262 | B2415C0112 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1731 | S/E GORBEA | 0 | 15713 | S/E GORBEA C2 | QUITRATUE / C2 | 2415 | BA S/E GORBEA 13,2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4568 | Clientes Regulados | 0 | 0.59898 | 0.8 |  | 0.33942 | 0 | 0.59898 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:32 | 2021-08-14 10:32 | 0.56 | 0 | 0.33543 | 0 | 0.56 |  | 0.56 | 1 | 0.33543 | 2418 |  | 0 | 0.56 | 1 | 0.33543 | 0 |  | OSORNO | E
B2840C01120000262 | B2840C0112RE760731640262 | B2840C0112 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 2101 | S/E CUNCO | 0 | 24070 | S/E CUNCO E2 | LAS HORTENSIAS / E2 | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8108 | Clientes Regulados | 0 | 1.2364 | 2.93 |  | 1.8133 | 0 | 1.2364 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:26 | 2021-08-14 11:26 | 1.46 | 0 | 1.8051 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4572 |  | 0 | [5 empty] | CUNCO | E
B2840C01120000262 | B2840C0112RE760731640262 | B2840C0112 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 2101 | S/E CUNCO | 0 | 24070 | S/E CUNCO E2 | LAS HORTENSIAS / E2 | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8108 | Clientes Regulados | 0 | 0.083282 | 2.93 |  | 0.096544 | 0 | 0.083282 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:26 | 2021-08-14 11:08 | 1.15 | 0 | 0.095774 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 649 |  | 0 | [5 empty] | LONQUIMAY | E
B2840C01120000262 | B2840C0112RE760731640262 | B2840C0112 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 2101 | S/E CUNCO | 0 | 24070 | S/E CUNCO E2 | LAS HORTENSIAS / E2 | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8108 | Clientes Regulados | 0 | 0.86041 | 2.93 |  | 1.2619 | 0 | 0.86041 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:26 | 2021-08-14 11:26 | 1.46 | 0 | 1.2562 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2552 |  | 0 | [5 empty] | MELIPEUCO | E
B2840C01120000262 | B2840C0112RE760731640262 | B2840C0112 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 2101 | S/E CUNCO | 0 | 24069 | S/E CUNCO E1 | SAN RAMON / E1 | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2133 | Clientes Regulados | 0 | 0.38261 | 0.59 |  | 0.56116 | 0 | 0.38261 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:26 | 2021-08-14 11:26 | 1.46 | 0 | 0.55861 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1831 |  | 0 | [5 empty] | CUNCO | E
B2840C01120000262 | B2840C0112RE760731640262 | B2840C0112 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 2101 | S/E CUNCO | 0 | 24069 | S/E CUNCO E1 | SAN RAMON / E1 | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2133 | Clientes Regulados | 0 | 0.047407 | 0.59 |  | 0.06953 | 0 | 0.047407 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:26 | 2021-08-14 11:26 | 1.46 | 0 | 0.069214 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 115 |  | 0 | [5 empty] | FREIRE | E
B2840C01120000262 | B2840C0112RE760731640262 | B2840C0112 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 2101 | S/E CUNCO | 0 | 24069 | S/E CUNCO E1 | SAN RAMON / E1 | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2133 | Clientes Regulados | 0 | 0.0027878 | 0.59 |  | 0.0040887 | 0 | 0.0027878 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:26 | 2021-08-14 11:26 | 1.46 | 0 | 0.0040701 | 0 | 1.4501 |  | 1.4501 | 1 | 3.789 | 25 |  | 0 | 1.4501 | 1 | 3.789 | 1.1761 |  | VILCUN | E | Tr | Tr
B2876C01160000262 | B2876C0116RE760731620262 | B2876C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 2111 | S/E RIO NEGRO | 0 | 24217 | S/E RIO NEGRO E1 | CHIFIN | 2876 | BA S/E RIO NEGRO 24 KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 501 | Clientes Regulados | 0 | 1.054 | 0.17 |  | 0.66752 | 0 | 1.054 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:36 | 0.63 | 0 | 0.664 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3443 |  | 0 | [5 empty] | RIO NEGRO | F
B2876C01160000262 | B2876C0116LD105179980262 | B2876C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 2111 | S/E RIO NEGRO | 0 | 24217 | S/E RIO NEGRO E1 | CHIFIN | 2876 | BA S/E RIO NEGRO 24 KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 10517998 | 1 | VARGAS TEUBER ANDRES ALEJANDRO | 0.08 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:36 | 0.63 | 0 | 0.0504 | 0 | 0.63 |  | 0.63 | 1 | 0.7144 | 1 |  | NO APLICA | 0.63 | 1 | 0.7144 | 0 |  | RIO NEGRO | NO APLICA
B2921C01030000262 | B2921C0103RE813886000262 | B2921C0103 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 2121 | S/E CHIRRE | 0 | 24528 | S/E CHIRRE E3 | CHAMUL RANCO | 2921 | BA S/E CHIRRE 24KV BP1 | 103 | COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA. | RE | 81388600 | 305 | Clientes Regulados | 0 | 0.16 | 0.29 |  | 0.11 | 0 | 0.16 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:40 | 0.7 | 0 | 0.112 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 303 |  | 0 | [5 empty] | LA UNION | F
B2921C01030000262 | B2921C0103RE813886000262 | B2921C0103 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 2121 | S/E CHIRRE | 0 | 24528 | S/E CHIRRE E3 | CHAMUL RANCO | 2921 | BA S/E CHIRRE 24KV BP1 | 103 | COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA. | RE | 81388600 | 305 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0.29 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:40 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |  | 0.7 | 1 | 0.112 | 2 |  | 0 | 0.7 | 1 | 0.112 | 0 |  | LAGO RANCO | F
B2921C01160000262 | B2921C0116RE760731620262 | B2921C0116 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 2121 | S/E CHIRRE | 0 | 24523 | S/E CHIRRE E2 | CHISCAIHUE / E2 | 2921 | BA S/E CHIRRE 24KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1064 | Clientes Regulados | 0 | 0.30579 | 0.3 |  | 0.19367 | 0 | 0.30579 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:36 | 0.63 | 0 | 0.19265 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 70 |  | 0 | [5 empty] | PUYEHUE | F
B2921C01160000262 | B2921C0116RE760731620262 | B2921C0116 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 2121 | S/E CHIRRE | 0 | 24523 | S/E CHIRRE E2 | CHISCAIHUE / E2 | 2921 | BA S/E CHIRRE 24KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 891 | Clientes Regulados | 0 | 0.44619 | 0.25 |  | 0.28259 | 0 | 0.44619 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:36 | 0.63 | 0 | 0.2811 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 930 |  | 0 | [5 empty] | RIO BUENO | F
B2921C01160000262 | B2921C0116RE760731620262 | B2921C0116 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 2121 | S/E CHIRRE | 0 | 24522 | S/E CHIRRE E1 | FUTAHUENTE / E1 | 2921 | BA S/E CHIRRE 24KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1408 | Clientes Regulados | 0 | 1.7563 | 0.12 |  | 0.38971 | 0 | 1.7563 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:11 | 0.22 | 0 | 0.38638 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5676 |  | 0 | [5 empty] | LAGO RANCO | F
B2921C01160000262 | B2921C0116RE760731620262 | B2921C0116 | NO | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 2121 | S/E CHIRRE | 0 | 24522 | S/E CHIRRE E1 | FUTAHUENTE / E1 | 2921 | BA S/E CHIRRE 24KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1408 | Clientes Regulados | 0 | 0.4447 | 0.12 |  | 0.28164 | 0 | 0.4447 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:36 | 0.63 | 0 | 0.28016 | 0 | 0.38615 |  | 0.38615 | 1 | 1.1403 | 330 |  | 0 | 0.38615 | 1 | 1.1403 | 0 |  | RIO BUENO | F
B2933C01160000262 | B2933C0116RE760731620262 | B2933C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 2123 | S/E PARGUA | 0 | 24700 | S/E PARGUA E2 | ASTILLEROS | 2933 | BA S/E PARGUA 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 237 | Clientes Regulados | 0 | 0.056979 | 0.41 |  | 0.05508 | 0 | 0.056979 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:51 | 2021-08-14 10:56 | 0.96 | 0 | 0.0547 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 39 |  | 0 | [5 empty] | CALBUCO | F
B2933C01160000262 | B2933C0116RE760731620262 | B2933C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 2123 | S/E PARGUA | 0 | 24700 | S/E PARGUA E2 | ASTILLEROS | 2933 | BA S/E PARGUA 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 237 | Clientes Regulados | 0 | 0.057401 | 0.41 |  | 0.055488 | 0 | 0.057401 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:51 | 2021-08-14 10:56 | 0.96 | 0 | 0.055105 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 181 |  | 0 | [5 empty] | CALBUCO | F
B2933C01160000262 | B2933C0116RE760731620262 | B2933C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 2123 | S/E PARGUA | 0 | 24699 | S/E PARGUA E1 | PUNTA | 2933 | BA S/E PARGUA 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 498 | Clientes Regulados | 0 | 0.32198 | 3.57 |  | 0.31125 | 0 | 0.32198 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:51 | 2021-08-14 10:56 | 0.96 | 0 | 0.3091 | 0 | 0.96 |  | 0.96 | 1 | 0.41891 | 479 |  | 0 | 0.96 | 1 | 0.41891 | 0 |  | CALBUCO | F
B3044C01160000262 | B3044C0116RE760731620262 | B3044C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 2148 | S/E SANGRA | 0 | 25590 | S/E SANGRA E2 | ALERCE | 3044 | BA S/E SANGRA BP 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 10376 | Clientes Regulados | 0 | 3.1487 | 4.69 |  | 3.2536 | 0 | 3.1487 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:01 | 2021-08-14 11:06 | 1.13 | 0 | 3.558 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8449 |  | 0 | [5 empty] | PUERTO MONTT | F
B3044C01160000262 | B3044C0116RE760731620262 | B3044C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 2148 | S/E SANGRA | 0 | 25590 | S/E SANGRA E2 | ALERCE | 3044 | BA S/E SANGRA BP 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 10376 | Clientes Regulados | 0 | 0.52105 | 4.69 |  | 0.53842 | 0 | 0.52105 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:01 | 2021-08-14 11:06 | 1.13 | 0 | 0.58879 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1653 |  | 0 | [5 empty] | PUERTO VARAS | F
B3044C01160000262 | B3044C0116RE760731620262 | B3044C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 2148 | S/E SANGRA | 0 | 25589 | S/E SANGRA E1 | TREBOL SUR | 3044 | BA S/E SANGRA BP 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 176 | Clientes Regulados | 0 | 1.0468 | 4.4 |  | 1.0816 | 0 | 1.0468 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:01 | 2021-08-14 11:00 | 1.03 | 0 | 1.0782 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 167 |  | 0 | [5 empty] | PUERTO VARAS | F
B3044C01160000262 | B3044C0116LD761151200262 | B3044C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 2148 | S/E SANGRA | 0 | 25589 | S/E SANGRA E1 | ALERCE | 3044 | BA S/E SANGRA BP 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76115120 | 1 | HYB S.A. | 0.34 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.34 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:01 | 2021-08-14 11:00 | 1.03 | 0 | 0.3502 | 0 | 1.1026 |  | 1.1026 | 1 | 5.5751 | 1 |  | NO APLICA | 1.1026 | 1 | 5.5751 | 0.51867 |  | PUERTO MONTT | NO APLICA | Tr | Tr
B3244C01160000262 | B3244C0116RE760731620262 | B3244C0116 | SI | 262 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 2208 | S/E LA MISION | 0 | 28294 | S/E LA MISION E2 | MAICOLPUE | 3244 | BA S/E LA MISION B1 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 30 | Clientes Regulados | 0 | 1.0355 | 0.01 |  | 0.62131 | 0 | 1.0355 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:34 | 0.6 | 0 | 0.62131 | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 1 | 0.62131 | 4530 |  | 0 | 0.6 | 1 | 0.62131 | 0 |  | OSORNO | F
B0207C00850000263 | B0207C0085RE764113210263 | B0207C0085 | NO | 263 | EAF 211-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 0 | 833 | S/E EL MANZANO (CGE) C2 | EL ESTERO | 207 | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7692 | Clientes Regulados | 0 | 1.5962 | 5.73 |  | 3.2138 | 0 | 1.5962 | NO | 2021-08-15 03:57 | 2021-08-15 15:31 | 2021-08-15 16:16 | 11.81 | 0.5 | 18.8512 | 0.7981 | 0 |  | 0 |  |  | 3783 | 0.7981 | NO INFORMADO | [5 empty] | LAS CABRAS | E
B0207C00850000263 | B0207C0085RE764113210263 | B0207C0085 | NO | 263 | EAF 211-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 0 | 833 | S/E EL MANZANO (CGE) C2 | EL ESTERO | 207 | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5128 | Clientes Regulados | 0 | 0.41897 | 3.82 |  | 0.74018 | 0 | 0.41897 | NO | 2021-08-15 03:57 | 2021-08-15 15:31 | 2021-08-15 16:16 | 11.81 | 0.5 | 4.948 | 0.20949 | 0 |  | 0 |  |  | 1189 | 0.20949 | NO INFORMADO | [5 empty] | PICHIDEGUA | E
B0207C00850000263 | B0207C0085RE764113210263 | B0207C0085 | NO | 263 | EAF 211-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 0 | 835 | S/E EL MANZANO (CGE) C1 | LOS CISNES | 207 | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3956 | Clientes Regulados | 0 | 1.7043 | 1.62 |  | 5.4291 | 0 | 1.7043 | NO | 2021-08-15 03:57 | 2021-08-15 15:31 | 2021-08-15 15:39 | 11.69 | 0 | 19.923 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3906 |  | 0 | [5 empty] | LAS CABRAS | E
B0557C00850000264 | B0557C0085RE764113210264 | B0557C0085 | NO | 264 | EAF 212-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 629 | S/E BOLLENAR | 0 | 2893 | S/E BOLLENAR HT1 | EL TURCO | 557 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.18088 | 3 |  | 0.027131 | 0 | 0.18088 | NO | 2021-08-15 10:04 | 2021-08-15 10:30 | 2021-08-15 10:13 | 0.14 | 0 | 0.025323 | 0 | 0.14 |  | 0.14 | 1 | 0.025323 | 121 |  | 0 | 1.68 | 2 | 1.9269 | 0 |  | CARTAGENA | E
B0635C00850000264 | B0635C0085RE764113210264 | B0635C0085 | SI | 264 | EAF 212-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 643 | S/E LEYDA | 0 | 2997 | S/E LEYDA HT1 | EL TURCO | 635 | BA S/E LEYDA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.25091 | 1.8 |  | 0.037637 | 0 | 0.25091 | NO | 2021-08-15 10:04 | 2021-08-15 10:13 | 2021-08-15 10:13 | 0.14 | 0 | 0.035128 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 42 |  | 0 | [5 empty] | MELIPILLA | E
B0635C00850000264 | B0635C0085RE764113210264 | B0635C0085 | SI | 264 | EAF 212-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 643 | S/E LEYDA | 0 | 2999 | S/E LEYDA C1 | EL TURCO | 635 | BA S/E LEYDA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.35003 | 1.8 |  | 0.052505 | 0 | 0.35003 | NO | 2021-08-15 10:04 | 2021-08-15 10:13 | 2021-08-15 10:13 | 0.14 | 0 | 0.049004 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 743 |  | 0 | [5 empty] | SAN ANTONIO | E
B0635C00850000264 | B0635C0085RE764113210264 | B0635C0085 | SI | 264 | EAF 212-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 643 | S/E LEYDA | 0 | 3002 | S/E LEYDA C4 | HUINCA | 635 | BA S/E LEYDA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.32804 | 1.8 |  | 0.049206 | 0 | 0.32804 | NO | 2021-08-15 10:04 | 2021-08-15 10:13 | 2021-08-15 10:13 | 0.15 | 0 | 0.049206 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 22 |  | 0 | [5 empty] | SAN ANTONIO | E
B0635C00850000264 | B0635C0085RE764113210264 | B0635C0085 | SI | 264 | EAF 212-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 643 | S/E LEYDA | 0 | 3000 | S/E LEYDA C2 | MALVILLA | 635 | BA S/E LEYDA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.022604 | 1.8 |  | 0.0033907 | 0 | 0.022604 | NO | 2021-08-15 10:04 | 2021-08-15 10:13 | 2021-08-15 10:13 | 0.15 | 0 | 0.0033907 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 | [5 empty] | CARTAGENA | E
B0635C00850000264 | B0635C0085RE764113210264 | B0635C0085 | SI | 264 | EAF 212-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 643 | S/E LEYDA | 0 | 3000 | S/E LEYDA C2 | MALVILLA | 635 | BA S/E LEYDA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.16912 | 1.8 |  | 0.025368 | 0 | 0.16912 | NO | 2021-08-15 10:04 | 2021-08-15 10:13 | 2021-08-15 10:13 | 0.15 | 0 | 0.025368 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 126 |  | 0 | [5 empty] | SAN ANTONIO | E
B0635C00850000264 | B0635C0085RE764113210264 | B0635C0085 | SI | 264 | EAF 212-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 643 | S/E LEYDA | 0 | 3001 | S/E LEYDA C3 | TREMOLEN | 635 | BA S/E LEYDA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.39212 | 1.8 |  | 0.058819 | 0 | 0.39212 | NO | 2021-08-15 10:04 | 2021-08-15 10:13 | 2021-08-15 10:13 | 0.15 | 0 | 0.058819 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 637 |  | 0 | [5 empty] | SAN ANTONIO | E
B0635C00850000264 | B0635C0085LD039328300264 | B0635C0085 | SI | 264 | EAF 212-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 643 | S/E LEYDA | 0 | 2999 | S/E LEYDA C1 | EL TURCO | 635 | BA S/E LEYDA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 3932830 | 1 | MARIA LORETO FERNANDEZ LEON | 0.19 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.19 | NO | 2021-08-15 10:04 | 2021-08-15 10:13 | 2021-08-15 10:13 | 0.14 | 0 | 0.0266 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MELIPILLA | NO APLICA
B0635C00850000264 | B0635C0085LD764773150264 | B0635C0085 | SI | 264 | EAF 212-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 643 | S/E LEYDA | 0 | 3002 | S/E LEYDA C4 | HUINCA | 635 | BA S/E LEYDA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76477315 | 1 | AGRICOLA EL JARDIN S.A | 0.16 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.16 | NO | 2021-08-15 10:04 | 2021-08-15 10:13 | 2021-08-15 10:13 | 0.15 | 0 | 0.024 | 0 | 0.14575 |  | 0.14575 | 1 | 0.27152 | 1 |  | NO APLICA | 0.14575 | 1 | 0.27152 | 0 |  | SAN ANTONIO | NO APLICA
B1037C00940000264 | B1037C0094RE968135200264 | B1037C0094 | SI | 264 | EAF 212-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 0 | 4695 | S/E SAN ANTONIO C8 | A. BUENA | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 8820 | Clientes Regulados | 0 | 2.2114 | 2.26 |  | 0.33171 | 0 | 2.2114 | NO | 2021-08-15 10:04 | 2021-08-15 10:13 | 2021-08-15 10:13 | 0.14 | 0 | 0.3096 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8819 |  | 0 | [5 empty] | SAN ANTONIO | C
B1037C00940000264 | B1037C0094RE968135200264 | B1037C0094 | SI | 264 | EAF 212-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 0 | 4693 | S/E SAN ANTONIO C6 | BARRANCAS | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 6637 | Clientes Regulados | 0 | 1.7588 | 2.81 |  | 0.26382 | 0 | 1.7588 | NO | 2021-08-15 10:04 | 2021-08-15 10:13 | 2021-08-15 10:13 | 0.14 | 0 | 0.24623 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3815 |  | 0 | [5 empty] | SAN ANTONIO | C
B1037C00940000264 | B1037C0094RE968135200264 | B1037C0094 | SI | 264 | EAF 212-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 0 | 4693 | S/E SAN ANTONIO C6 | BARRANCAS | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 6637 | Clientes Regulados | 0 | 1.0536 | 2.81 |  | 0.15804 | 0 | 1.0536 | NO | 2021-08-15 10:04 | 2021-08-15 10:13 | 2021-08-15 10:13 | 0.14 | 0 | 0.1475 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2822 |  | 0 | [5 empty] | SANTO DOMINGO | C
B1037C00940000264 | B1037C0094RE968135200264 | B1037C0094 | SI | 264 | EAF 212-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 0 | 4694 | S/E SAN ANTONIO C7 | LAS BRISAS | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 1526 | Clientes Regulados | 0 | 0.64481 | 1.99 |  | 0.096722 | 0 | 0.64481 | NO | 2021-08-15 10:04 | 2021-08-15 10:13 | 2021-08-15 10:13 | 0.14 | 0 | 0.090274 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 414 |  | 0 | [5 empty] | SAN ANTONIO | C
B1037C00940000264 | B1037C0094RE968135200264 | B1037C0094 | SI | 264 | EAF 212-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 0 | 4694 | S/E SAN ANTONIO C7 | LAS BRISAS | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 1526 | Clientes Regulados | 0 | 1.345 | 1.99 |  | 0.20176 | 0 | 1.345 | NO | 2021-08-15 10:04 | 2021-08-15 10:13 | 2021-08-15 10:13 | 0.14 | 0 | 0.18831 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1112 |  | 0 | [5 empty] | SANTO DOMINGO | C
B1037C00940000264 | B1037C0094RE968135200264 | B1037C0094 | SI | 264 | EAF 212-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 0 | 4691 | S/E SAN ANTONIO C4 | LLOLLEO | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 8112 | Clientes Regulados | 0 | 1.9158 | 1.91 |  | 0.28737 | 0 | 1.9158 | NO | 2021-08-15 10:04 | 2021-08-15 10:13 | 2021-08-15 10:13 | 0.14 | 0 | 0.26821 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8112 |  | 0 | [5 empty] | SAN ANTONIO | C
B1037C00940000264 | B1037C0094RE968135200264 | B1037C0094 | SI | 264 | EAF 212-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 0 | 4692 | S/E SAN ANTONIO C5 | PESQUERAS | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 4287 | Clientes Regulados | 0 | 0.099378 | 1.51 |  | 0.014907 | 0 | 0.099378 | NO | 2021-08-15 10:04 | 2021-08-15 10:13 | 2021-08-15 10:13 | 0.14 | 0 | 0.013913 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 701 |  | 0 | [5 empty] | CARTAGENA | C
B1037C00940000264 | B1037C0094RE968135200264 | B1037C0094 | SI | 264 | EAF 212-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 0 | 4692 | S/E SAN ANTONIO C5 | PESQUERAS | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 4287 | Clientes Regulados | 0 | 1.4097 | 1.51 |  | 0.21146 | 0 | 1.4097 | NO | 2021-08-15 10:04 | 2021-08-15 10:13 | 2021-08-15 10:13 | 0.14 | 0 | 0.19736 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3586 |  | 0 | [5 empty] | SAN ANTONIO | C
B1037C00940000264 | B1037C0094RE968135200264 | B1037C0094 | SI | 264 | EAF 212-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 0 | 4689 | S/E SAN ANTONIO C2 | SAN ANTONIO | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 8737 | Clientes Regulados | 0 | 0.26636 | 2.67 |  | 0.039955 | 0 | 0.26636 | NO | 2021-08-15 10:04 | 2021-08-15 10:13 | 2021-08-15 10:13 | 0.14 | 0 | 0.037291 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1439 |  | 0 | [5 empty] | CARTAGENA | C
B1037C00940000264 | B1037C0094RE968135200264 | B1037C0094 | SI | 264 | EAF 212-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 0 | 4689 | S/E SAN ANTONIO C2 | SAN ANTONIO | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 8737 | Clientes Regulados | 0 | 2.2418 | 2.67 |  | 0.33627 | 0 | 2.2418 | NO | 2021-08-15 10:04 | 2021-08-15 10:13 | 2021-08-15 10:13 | 0.14 | 0 | 0.31386 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7296 |  | 0 | [5 empty] | SAN ANTONIO | C
B1037C00940000264 | B1037C0094LD967924300264 | B1037C0094 | SI | 264 | EAF 212-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 0 | 4695 | S/E SAN ANTONIO C8 | AGUAS BUENAS | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96792430 | 1 | SODIMAC S.A. | 0.13 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.13 | NO | 2021-08-15 10:04 | 2021-08-15 10:13 | 2021-08-15 10:13 | 0.14 | 0 | 0.0182 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN ANTONIO | NO APLICA
B1037C00940000264 | B1037C0094LD965009500264 | B1037C0094 | SI | 264 | EAF 212-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 0 | 4693 | S/E SAN ANTONIO C6 | BARRANCAS | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96500950 | 1 | SITRANS SERVICIOS INTEGRADOS DE TRANSPORTES LIMITADA | 0.15 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.15 | NO | 2021-08-15 10:04 | 2021-08-15 10:13 | 2021-08-15 10:13 | 0.14 | 0 | 0.021 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN ANTONIO | NO APLICA
B1037C00940000264 | B1037C0094LD795399000264 | B1037C0094 | SI | 264 | EAF 212-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 0 | 4694 | S/E SAN ANTONIO C7 | LAS BRISAS | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 79539900 | 1 | VIÑA GARCES SILVA LTDA | 0.04 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.04 | NO | 2021-08-15 10:04 | 2021-08-15 10:13 | 2021-08-15 10:13 | 0.14 | 0 | 0.0056 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN ANTONIO | NO APLICA
B1037C00940000264 | B1037C0094LD795738300264 | B1037C0094 | SI | 264 | EAF 212-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 0 | 4694 | S/E SAN ANTONIO C7 | LAS BRISAS | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 79573830 | 1 | AGRICOLA SANTA MACARENA LTDA | 0.19 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.19 | NO | 2021-08-15 10:04 | 2021-08-15 10:13 | 2021-08-15 10:13 | 0.14 | 0 | 0.0266 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SANTO DOMINGO | NO APLICA
B1037C00940000264 | B1037C0094LD760865390264 | B1037C0094 | SI | 264 | EAF 212-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 0 | 4694 | S/E SAN ANTONIO C7 | LAS BRISAS | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76086539 | 1 | SOCIEDAD AGRICOLA VALLE LEYDA S.A. | 0.39 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.39 | NO | 2021-08-15 10:04 | 2021-08-15 10:13 | 2021-08-15 10:13 | 0.14 | 0 | 0.0546 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SANTO DOMINGO | NO APLICA
B1037C00940000264 | B1037C0094LD966861300264 | B1037C0094 | SI | 264 | EAF 212-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 0 | 4694 | S/E SAN ANTONIO C7 | LAS BRISAS | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96686130 | 1 | INMOBILIARIA LAS BRISAS S.A. | 0.36 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.36 | NO | 2021-08-15 10:04 | 2021-08-15 10:13 | 2021-08-15 10:13 | 0.14 | 0 | 0.0504 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SANTO DOMINGO | NO APLICA
B1037C00940000264 | B1037C0094LD964390000264 | B1037C0094 | SI | 264 | EAF 212-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 0 | 4691 | S/E SAN ANTONIO C4 | LLOLLEO | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96439000 | 1 | WALMART CHILE S.A. | 0.25 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.25 | NO | 2021-08-15 10:04 | 2021-08-15 10:13 | 2021-08-15 10:13 | 0.14 | 0 | 0.035 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN ANTONIO | NO APLICA
B1037C00940000264 | B1037C0094LD969093300264 | B1037C0094 | SI | 264 | EAF 212-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 0 | 4692 | S/E SAN ANTONIO C5 | PESQUERAS | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96909330 | 1 | PUERTO PANUL S.A. | 0.2 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.2 | NO | 2021-08-15 10:04 | 2021-08-15 10:13 | 2021-08-15 10:13 | 0.14 | 0 | 0.028 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN ANTONIO | NO APLICA
B1037C00940000264 | B1037C0094LD760007390264 | B1037C0094 | SI | 264 | EAF 212-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 0 | 4692 | S/E SAN ANTONIO C5 | PESQUERAS | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | 1 | ESVAL S.A. | 1.74 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.74 | NO | 2021-08-15 10:04 | 2021-08-15 10:13 | 2021-08-15 10:13 | 0.14 | 0 | 0.2436 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CARTAGENA | NO APLICA
B1037C00940000264 | B1037C0094LD765416300264 | B1037C0094 | SI | 264 | EAF 212-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 0 | 4692 | S/E SAN ANTONIO C5 | PESQUERAS | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76541630 | 1 | K + S CHILE S.A. | 0.1 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2021-08-15 10:04 | 2021-08-15 10:13 | 2021-08-15 10:13 | 0.14 | 0 | 0.014 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN ANTONIO | NO APLICA
B1037C00940000264 | B1037C0094LD786272100264 | B1037C0094 | SI | 264 | EAF 212-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 0 | 4692 | S/E SAN ANTONIO C5 | PESQUERAS | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78627210 | 1 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | 0.18 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.18 | NO | 2021-08-15 10:04 | 2021-08-15 10:13 | 2021-08-15 10:13 | 0.14 | 0 | 0.0252 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN ANTONIO | NO APLICA
B1037C00940000264 | B1037C0094LD761119500264 | B1037C0094 | SI | 264 | EAF 212-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 0 | 4692 | S/E SAN ANTONIO C5 | PESQUERAS | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76111950 | 1 | DESARROLLOS INMOBILIARIOS SAN ANTONIO S.A. | 0.42 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.42 | NO | 2021-08-15 10:04 | 2021-08-15 10:13 | 2021-08-15 10:13 | 0.14 | 0 | 0.0588 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN ANTONIO | NO APLICA
B1037C00940000264 | B1037C0094LD967251600264 | B1037C0094 | SI | 264 | EAF 212-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 0 | 4692 | S/E SAN ANTONIO C5 | PESQUERAS | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96725160 | 1 | GRANELES DE CHILE S A | 0.02 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.02 | NO | 2021-08-15 10:04 | 2021-08-15 10:13 | 2021-08-15 10:13 | 0.14 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN ANTONIO | NO APLICA
B1037C00940000264 | B1037C0094LD619601000264 | B1037C0094 | SI | 264 | EAF 212-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 0 | 4692 | S/E SAN ANTONIO C5 | PESQUERAS | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 61960100 | 1 | EMPRESA PORTUARIA SAN ANTONIO | 0.04 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.04 | NO | 2021-08-15 10:04 | 2021-08-15 10:13 | 2021-08-15 10:13 | 0.14 | 0 | 0.0056 | 0 | 0.14 |  | 0.14 | 1 | 2.4019 | 1 |  | NO APLICA | 0.14 | 1 | 2.4019 | 0 |  | SAN ANTONIO | NO APLICA
B1045C00940000264 | B1045C0094RE968135200264 | B1045C0094 | NO | 264 | EAF 212-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 802 | S/E SAN SEBASTIAN | 0 | 4735 | S/E SAN SEBASTIAN C1 | CARTAGENA | 1045 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 8317 | Clientes Regulados | 0 | 1.9886 | 1.99 |  | 0.099428 | 0 | 1.9886 | NO | 2021-08-15 10:04 | 2021-08-15 10:07 | 2021-08-15 10:13 | 0.14 | 0 | 0.2784 | 0 | 0.14 |  | 0.14 | 1 | 0.2784 | 8317 |  | 0 | 0.14 | 1 | 0.2784 | 0 |  | CARTAGENA | C
B1045C01130000264 | B1045C0113RE913440000264 | B1045C0113 | NO | 264 | EAF 212-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 802 | S/E SAN SEBASTIAN | 0 | 4735 | S/E SAN SEBASTIAN C1 | CARTAGENA | 1045 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.65282 | 1.081 |  | 0.043521 | 0 | 0.65282 | NO | 2021-08-15 10:04 | 2021-08-15 10:13 | 2021-08-15 10:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4317 |  | 0 | [5 empty] | CARTAGENA | C
B1045C01130000264 | B1045C0113RE913440000264 | B1045C0113 | NO | 264 | EAF 212-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 802 | S/E SAN SEBASTIAN | 0 | 4736 | S/E SAN SEBASTIAN C2 | EL TABO | 1045 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 1.6775 | 2.308 |  | 0.11183 | 0 | 1.6775 | NO | 2021-08-15 10:04 | 2021-08-15 10:13 | 2021-08-15 10:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9850 |  | 0 | [5 empty] | EL TABO | C
B0218C00850000265 | B0218C0085RE764113210265 | B0218C0085 | SI | 265 | EAF 213-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 0 | 949 | S/E ISLA DE MAIPO E1 | CARAMPANGUE / E1 | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6713 | Clientes Regulados | 0 | 3.1012 | 0 |  | 0.15506 | 0 | 3.1012 | NO | 2021-08-15 13:27 | 2021-08-15 13:30 | 2021-08-15 13:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6713 |  | 0 | [5 empty] | TALAGANTE | D
B0218C00850000265 | B0218C0085RE764113210265 | B0218C0085 | SI | 265 | EAF 213-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 0 | 953 | S/E ISLA DE MAIPO E2 | LAS PARCELAS / E2 | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2039 | Clientes Regulados | 0 | 0.44869 | 9.82 |  | 0.022434 | 0 | 0.44869 | NO | 2021-08-15 13:27 | 2021-08-15 13:30 | 2021-08-15 13:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2039 |  | 0 | [5 empty] | ISLA DE MAIPO | E
B0218C00850000265 | B0218C0085RE764113210265 | B0218C0085 | SI | 265 | EAF 213-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 0 | 12309 | S/E ISLA DE MAIPO C6 | MIRAFLORES / C6 | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3632 | Clientes Regulados | 0 | 1.3964 | 5.71 |  | 0.069821 | 0 | 1.3964 | NO | 2021-08-15 13:27 | 2021-08-15 13:30 | 2021-08-15 13:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3632 |  | 0 | [5 empty] | ISLA DE MAIPO | E
B0218C00850000265 | B0218C0085RE764113210265 | B0218C0085 | SI | 265 | EAF 213-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 0 | 946 | S/E ISLA DE MAIPO C2 | SANTA BLANCA / C2 | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2021-08-15 13:27 | 2021-08-15 13:30 | 2021-08-15 13:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | ISLA DE MAIPO | E
B0218C00850000265 | B0218C0085RE764113210265 | B0218C0085 | SI | 265 | EAF 213-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 0 | 945 | S/E ISLA DE MAIPO C3 | SANTELICES / C3 | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6224 | Clientes Regulados | 0 | 3.2996 | 2.31 |  | 0.16498 | 0 | 3.2996 | NO | 2021-08-15 13:27 | 2021-08-15 13:30 | 2021-08-15 13:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6224 |  | 0 | [5 empty] | ISLA DE MAIPO | E
B0218C00850000265 | B0218C0085RE764113210265 | B0218C0085 | SI | 265 | EAF 213-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 0 | 944 | S/E ISLA DE MAIPO C4 | TREBULCO / C4 | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 22 | Clientes Regulados | 0 | 0.0039357 | 8.67 |  | 0.00019679 | 0 | 0.0039357 | NO | 2021-08-15 13:27 | 2021-08-15 13:30 | 2021-08-15 13:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 22 |  | 0 | [5 empty] | ISLA DE MAIPO | E
B0218C00850000265 | B0218C0085LD919420000265 | B0218C0085 | SI | 265 | EAF 213-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 0 | 953 | S/E ISLA DE MAIPO E2 | LAS PARCELAS | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 91942000 | 1 | MALTEXCO S A | 0.5 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.5 | NO | 2021-08-15 13:27 | 2021-08-15 13:30 | 2021-08-15 13:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TALAGANTE | NO APLICA
B0218C00850000265 | B0218C0085LD781734200265 | B0218C0085 | SI | 265 | EAF 213-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 0 | 12309 | S/E ISLA DE MAIPO C6 | MIRAFLORES | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78173420 | 1 | TERRAMATER S.A. | 0.15 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.15 | NO | 2021-08-15 13:27 | 2021-08-15 13:30 | 2021-08-15 13:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ISLA DE MAIPO | NO APLICA
B0218C00850000265 | B0218C0085LD798687700265 | B0218C0085 | SI | 265 | EAF 213-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 0 | 945 | S/E ISLA DE MAIPO C3 | SANTELICES | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79868770 | 1 | EMPRESAS LOURDES S.A. | 0.59 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.59 | NO | 2021-08-15 13:27 | 2021-08-15 13:30 | 2021-08-15 13:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ISLA DE MAIPO | NO APLICA
B0218C00850000265 | B0218C0085LD795135500265 | B0218C0085 | SI | 265 | EAF 213-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 0 | 945 | S/E ISLA DE MAIPO C3 | SANTELICES | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79513550 | 1 | SANTA TERESA S.A. | 0.43 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.43 | NO | 2021-08-15 13:27 | 2021-08-15 13:30 | 2021-08-15 13:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ISLA DE MAIPO | NO APLICA
B0218C00850000265 | B0218C0085LD968403500265 | B0218C0085 | SI | 265 | EAF 213-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 0 | 945 | S/E ISLA DE MAIPO C3 | SANTELICES | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96840350 | 1 | PAIMASA S.A. | 2.85 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 2.85 | NO | 2021-08-15 13:27 | 2021-08-15 13:30 | 2021-08-15 13:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ISLA DE MAIPO | NO APLICA
B0218C00850000265 | B0218C0085LD764123540265 | B0218C0085 | SI | 265 | EAF 213-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 0 | 945 | S/E ISLA DE MAIPO C3 | SANTELICES | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76412354 | 1 | PROMAIZ S.A. | 0.3 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.3 | NO | 2021-08-15 13:27 | 2021-08-15 13:30 | 2021-08-15 13:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ISLA DE MAIPO | NO APLICA
B0218C00850000265 | B0218C0085LD761362100265 | B0218C0085 | SI | 265 | EAF 213-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 0 | 945 | S/E ISLA DE MAIPO C3 | SANTELICES | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76136210 | 1 | SERVICIOS AGROINDUSTRIALES SUBSOLE S.A. | 0.35 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.35 | NO | 2021-08-15 13:27 | 2021-08-15 13:30 | 2021-08-15 13:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ISLA DE MAIPO | NO APLICA
B0218C00850000265 | B0218C0085LD891367000265 | B0218C0085 | SI | 265 | EAF 213-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 0 | 945 | S/E ISLA DE MAIPO C3 | SANTELICES | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 89136700 | 1 | AGRICOLA LOS TILOS | 0.19 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.19 | NO | 2021-08-15 13:27 | 2021-08-15 13:30 | 2021-08-15 13:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ISLA DE MAIPO | NO APLICA
B0218C00850000265 | B0218C0085LD933070000265 | B0218C0085 | SI | 265 | EAF 213-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 0 | 945 | S/E ISLA DE MAIPO C3 | SANTELICES | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 93307000 | 1 | SUPERMERCADOS MONTSERRAT S.A.C. | 0.06 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.06 | NO | 2021-08-15 13:27 | 2021-08-15 13:30 | 2021-08-15 13:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ISLA DE MAIPO | NO APLICA
B0218C00850000265 | B0218C0085LD910410000265 | B0218C0085 | SI | 265 | EAF 213-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 0 | 945 | S/E ISLA DE MAIPO C3 | SANTELICES | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 91041000 | 1 | VINA SAN PEDRO TARAPACÁ S.A. | 0.12 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.12 | NO | 2021-08-15 13:27 | 2021-08-15 13:30 | 2021-08-15 13:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ISLA DE MAIPO | NO APLICA
B0568C00850000265 | B0568C0085RE764113210265 | B0568C0085 | SI | 265 | EAF 213-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 633 | S/E EL MAITEN | 0 | 2938 | S/E EL MAITEN C4 | CHIÑIGÜE / C4 | 568 | BA S/E EL MAITEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 942 | Clientes Regulados | 0 | 0.2082 | 0.95 |  | 0.076339 | 0 | 0.2082 | NO | 2021-08-15 13:27 | 2021-08-15 19:03 | 2021-08-15 13:49 | 0.36 | 0 | 0.074951 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 412 |  | 0 | [5 empty] | EL MONTE | E
B0568C00850000265 | B0568C0085RE764113210265 | B0568C0085 | SI | 265 | EAF 213-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 633 | S/E EL MAITEN | 0 | 2938 | S/E EL MAITEN C4 | CHIÑIGÜE / C4 | 568 | BA S/E EL MAITEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 942 | Clientes Regulados | 0 | 0.38416 | 0.95 |  | 0.14086 | 0 | 0.38416 | NO | 2021-08-15 13:27 | 2021-08-15 19:03 | 2021-08-15 13:49 | 0.36 | 0 | 0.1383 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 540 |  | 0 | [5 empty] | MELIPILLA | E
B0568C00850000265 | B0568C0085RE764113210265 | B0568C0085 | SI | 265 | EAF 213-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 633 | S/E EL MAITEN | 0 | 2936 | S/E EL MAITEN C2 | LUMBRERAS / C2 | 568 | BA S/E EL MAITEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1665 | Clientes Regulados | 0 | 0.89884 | 1.05 |  | 0.32957 | 0 | 0.89884 | NO | 2021-08-15 13:27 | 2021-08-15 19:03 | 2021-08-15 13:49 | 0.36 | 0 | 0.32358 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1644 |  | 0 | [5 empty] | MELIPILLA | E
B0568C00850000265 | B0568C0085RE764113210265 | B0568C0085 | SI | 265 | EAF 213-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 633 | S/E EL MAITEN | 0 | 2937 | S/E EL MAITEN C3 | POMAIRE / C3 | 568 | BA S/E EL MAITEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1658 | Clientes Regulados | 0 | 1.0138 | 1.26 |  | 0.37171 | 0 | 1.0138 | NO | 2021-08-15 13:27 | 2021-08-15 19:03 | 2021-08-15 13:49 | 0.36 | 0 | 0.36496 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1643 |  | 0 | [5 empty] | MELIPILLA | E
B0568C00850000265 | B0568C0085LD796452600265 | B0568C0085 | SI | 265 | EAF 213-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 633 | S/E EL MAITEN | 0 | 2937 | S/E EL MAITEN C3 | POMAIRE | 568 | BA S/E EL MAITEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79645260 | 1 | AGRICOLA POLPAICO S A . | 0.55 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.55 | NO | 2021-08-15 13:27 | 2021-08-15 19:03 | 2021-08-15 13:49 | 0.36 | 0 | 0.198 | 0 | 0.36 |  | 0.36 | 1 | 1.0998 | 1 |  | NO APLICA | 0.36 | 1 | 1.0998 | 0 |  | MELIPILLA | NO APLICA
B0571C00850000265 | B0571C0085RE764113210265 | B0571C0085 | SI | 265 | EAF 213-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 634 | S/E EL MONTE | 0 | 2943 | S/E EL MONTE C2 | NALTAGUA /C2 | 571 | BA S/E EL MONTE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 791 | Clientes Regulados | 0 | 0.25092 | 1.08 |  | 0.012337 | 0 | 0.25092 | NO | 2021-08-15 13:27 | 2021-08-15 13:30 | 2021-08-15 13:30 | 0.05 | 0 | 0.012546 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 453 |  | 0 | [5 empty] | TALAGANTE | E
B0571C00850000265 | B0571C0085RE764113210265 | B0571C0085 | SI | 265 | EAF 213-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 634 | S/E EL MONTE | 0 | 2942 | S/E EL MONTE C1 | SANTA CECILIA / C1 | 571 | BA S/E EL MONTE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3213 | Clientes Regulados | 0 | 1.0649 | 3.31 |  | 0.052356 | 0 | 1.0649 | NO | 2021-08-15 13:27 | 2021-08-15 13:30 | 2021-08-15 13:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3018 |  | 0 | [5 empty] | EL MONTE | E
B0571C00850000265 | B0571C0085RE764113210265 | B0571C0085 | SI | 265 | EAF 213-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 634 | S/E EL MONTE | 0 | 2944 | S/E EL MONTE C3 | TEGUALDA / C3 | 571 | BA S/E EL MONTE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4554 | Clientes Regulados | 0 | 1.209 | 2.28 |  | 0.058771 | 0 | 1.209 | NO | 2021-08-15 13:27 | 2021-08-15 13:30 | 2021-08-15 13:30 | 0.05 | 0 | 0.06045 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4498 |  | 0 | [5 empty] | TALAGANTE | D
B0571C00850000265 | B0571C0085LD774712700265 | B0571C0085 | SI | 265 | EAF 213-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 634 | S/E EL MONTE | 0 | 2943 | S/E EL MONTE C2 | NALTAGUA | 571 | BA S/E EL MONTE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77471270 | 1 | AGROCOMERCIAL CODIGUA SPA | 0.17 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.17 | NO | 2021-08-15 13:27 | 2021-08-15 13:30 | 2021-08-15 13:30 | 0.05 | 0 | 0.0085 | 0 | 0.030242 |  | 0.030242 | 1 | 0.081496 | 1 |  | NO APLICA | 0.030242 | 1 | 0.081496 | 0 |  | TALAGANTE | NO APLICA
B0572C00850000265 | B0572C0085RE764113210265 | B0572C0085 | SI | 265 | EAF 213-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 635 | S/E EL PAICO | 0 | 15110 | S/E EL PAICO C2 | LOS LIBERTADORES / C2 | 572 | BA S/E EL PAICO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8927 | Clientes Regulados | 0 | 2.2024 | 8.33 |  | 0.10706 | 0 | 2.2024 | NO | 2021-08-15 13:27 | 2021-08-15 13:30 | 2021-08-15 13:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7705 |  | 0 | [5 empty] | EL MONTE | E
B0572C00850000265 | B0572C0085RE764113210265 | B0572C0085 | SI | 265 | EAF 213-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 635 | S/E EL PAICO | 0 | 15110 | S/E EL PAICO C2 | LOS LIBERTADORES / C2 | 572 | BA S/E EL PAICO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8927 | Clientes Regulados | 0 | 0.53226 | 8.33 |  | 0.025874 | 0 | 0.53226 | NO | 2021-08-15 13:27 | 2021-08-15 13:30 | 2021-08-15 13:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1024 |  | 0 | [5 empty] | MELIPILLA | E
B0572C00850000265 | B0572C0085RE764113210265 | B0572C0085 | SI | 265 | EAF 213-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 635 | S/E EL PAICO | 0 | 15109 | S/E EL PAICO C1 | NAZARIO / C1 | 572 | BA S/E EL PAICO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 244 | Clientes Regulados | 0 | 0.26706 | 0.34 |  | 0.012982 | 0 | 0.26706 | NO | 2021-08-15 13:27 | 2021-08-15 13:30 | 2021-08-15 13:30 | 0.05 | 0 | 0.013353 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 242 |  | 0 | [5 empty] | EL MONTE | E
B0572C00850000265 | B0572C0085LD965900000265 | B0572C0085 | SI | 265 | EAF 213-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 635 | S/E EL PAICO | 0 | 15110 | S/E EL PAICO C2 | LOS LIBERTADORES | 572 | BA S/E EL PAICO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96590000 | 1 | AGROINDUSTRIA EL PAICO LTDA. | 2.61 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 2.61 | NO | 2021-08-15 13:27 | 2021-08-15 13:30 | 2021-08-15 13:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023795 |  | 0.0023795 | 1 | 0.013353 | 1 |  | NO APLICA | 0.0023795 | 1 | 0.013353 | 0 |  | EL MONTE | NO APLICA
B2384C04270000266 | B2384C0427LT764857620266 | B2384C0427 | SI | 266 | EAF 214-2021 | Forzado | TD | NO | SI | 1989 | S/E ZALDIVAR | 0 | 23204 | S/E ZALDIVAR JT1 | Compañía Minera Zaldívar SpA | 2384 | BA S/E ZALDIVAR 220KV BP1 | 427 | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR SPA | LT | 76485762 | 1 | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR SPA | 45.37 | 0 | 51 | 1 |  |  | 45.37 | NO | 2021-08-15 17:50 | 2021-08-15 18:21 | 2021-08-15 18:38 | 0.76 | 0.03 | 34.4812 | 0 | 0.76 |  | 0.76 | 1 | 34.4812 | 1 |  | NO APLICA | 3.86 | 2 | 181.2352 | 34.4812 |  | ANTOFAGASTA | NO APLICA | Tr | Tr
B0198C00850000267 | B0198C0085RE764113210267 | B0198C0085 | SI | 267 | EAF 215-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 438 | S/E PENCO | 0 | 1312 | S/E PENCO C4 | DESIDERIO GUZMAN / C4 | 198 | BA S/E PENCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1551 | Clientes Regulados | 0 | 2.1712 | 0.7 |  | 1.4113 | 0 | 2.1712 | NO | 2021-08-16 01:26 | 2021-08-16 02:24 | 2021-08-16 02:05 | 0.64 | 0 | 1.3895 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6820 |  | 0 | [5 empty] | PENCO | E
B0198C00850000267 | B0198C0085RE764113210267 | B0198C0085 | SI | 267 | EAF 215-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 438 | S/E PENCO | 0 | 1308 | S/E PENCO C1 | INFANTE / C1 | 198 | BA S/E PENCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6210 | Clientes Regulados | 0 | 0.48604 | 2.43 |  | 0.081007 | 0 | 0.48604 | NO | 2021-08-16 01:26 | 2021-08-16 02:24 | 2021-08-16 01:36 | 0.16 | 0 | 0.077767 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1298 |  | 0 | [5 empty] | PENCO | E
B0198C00850000267 | B0198C0085LD969590300267 | B0198C0085 | SI | 267 | EAF 215-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 438 | S/E PENCO | 0 | 1312 | S/E PENCO C4 | DESIDERIO GUZMAN | 198 | BA S/E PENCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96959030 | 1 | PUERTO LIRQUEN S.A. | 0.79 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.79 | NO | 2021-08-16 01:26 | 2021-08-16 02:24 | 2021-08-16 02:05 | 0.64 | 0 | 0.5056 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PENCO | NO APLICA
B0198C00850000267 | B0198C0085LD768333000267 | B0198C0085 | SI | 267 | EAF 215-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 438 | S/E PENCO | 0 | 1312 | S/E PENCO C4 | DESIDERIO GUZMAN | 198 | BA S/E PENCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.14 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.14 | NO | 2021-08-16 01:26 | 2021-08-16 02:24 | 2021-08-16 02:05 | 0.64 | 0 | 0.0896 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PENCO | NO APLICA
B2079C00850000268 | B2079C0085RE764113210268 | B2079C0085 | NO | 268 | EAF 216-2021 | Forzado | TD | SI | NO | 1864 | S/E EL LINCE | 0 | 17903 | S/E EL LINCE 23 KV | CALETA MICHILLA | 2079 | BA S/E EL LINCE 23KV BP | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.022059 | 0 |  | 0.020956 | 0 | 0.022059 | NO | 2021-08-16 03:08 | 2021-08-16 04:05 | 2021-08-16 04:05 | 0.94 | 0 | 0.020736 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 73 |  | 0 | [5 empty] | MEJILLONES | A
B2079C04240000268 | B2079C0424LT918400000268 | B2079C0424 | NO | 268 | EAF 216-2021 | Forzado | TD | SI | NO | 1864 | S/E EL LINCE | 0 | 17903 | S/E EL LINCE 23 KV | MINERA MICHILLA S.A. | 2079 | BA S/E EL LINCE 23KV BP | 424 | MINERA MICHILLA | LT | 91840000 | 1 | MINERA MICHILLA S.A. | 8.2288 | 0 | 7.7 | 1 |  |  | 8.2288 | NO | 2021-08-16 03:08 | 2021-08-16 04:05 | 2021-08-16 05:00 | 1.19 | 0.66 | 9.7923 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MEJILLONES | NO APLICA
B2140C04260000269 | B2140C0426LT865421000269 | B2140C0426 | SI | 269 | EAF 217-2021 | Forzado | TD | SI | NO | 2180 | S/E BOMBEO 3 (SGO) | 0 | 26059 | S/E BOMBEO 3 (SGO) BT1 | MINERA SPENCE | 2140 | BA S/E KAPATUR 220KV BP1 | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | 1 | MINERA SPENCE | 17.11 | 0 | 2.3 | 0.49676 |  |  | 8.4996 | NO | 2021-08-16 03:10 | 2021-08-16 10:03 | 2021-08-16 10:03 | 6.88 | 0 | 58.477 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MEJILLONES | NO APLICA
B2140C04260000269 | B2140C0426LT865421000269 | B2140C0426 | SI | 269 | EAF 217-2021 | Forzado | TD | SI | NO | 2180 | S/E BOMBEO 3 (SGO) | 0 | 26060 | S/E BOMBEO 3 (SGO) BT2 | MINERA SPENCE | 2140 | BA S/E KAPATUR 220KV BP1 | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | 1 | MINERA SPENCE | 17.11 | 0 | 2.33 | 0.50324 |  |  | 8.6104 | NO | 2021-08-16 03:10 | 2021-08-16 10:04 | 2021-08-16 10:04 | 6.89 | 0 | 59.3259 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MEJILLONES | NO APLICA
B0140C01120000270 | B0140C0112RE760731640270 | B0140C0112 | SI | 270 | EAF 218-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 379 | S/E ANGOL | 0 | 513 | S/E ANGOL C1 | ANGOL CIUDAD / C1 | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1583 | Clientes Regulados | 0 | 0.54782 | 0.38 |  | 0.045652 | 0 | 0.54782 | NO | 2021-08-16 04:24 | 2021-08-16 04:32 | 2021-08-16 04:29 | 0.08 | 0 | 0.043826 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1567 |  | 0 | [5 empty] | ANGOL | E
B0140C01120000270 | B0140C0112RE760731640270 | B0140C0112 | SI | 270 | EAF 218-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 379 | S/E ANGOL | 0 | 506 | S/E ANGOL C2 | DEUCO / C2 | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3455 | Clientes Regulados | 0 | 0.90604 | 0.66 |  | 0.12081 | 0 | 0.90604 | NO | 2021-08-16 04:24 | 2021-08-16 04:32 | 2021-08-16 04:32 | 0.13 | 0 | 0.11778 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3429 |  | 0 | [5 empty] | ANGOL | E
B0140C01120000270 | B0140C0112RE760731640270 | B0140C0112 | SI | 270 | EAF 218-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 379 | S/E ANGOL | 0 | 514 | S/E ANGOL E1 | LOS SAUCES / E1 | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1323 | Clientes Regulados | 0 | 0.32828 | 0.47 |  | 0.027357 | 0 | 0.32828 | NO | 2021-08-16 04:24 | 2021-08-16 04:34 | 2021-08-16 04:29 | 0.08 | 0 | 0.026262 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 788 |  | 0 | [5 empty] | ANGOL | E
B0140C01120000270 | B0140C0112RE760731640270 | B0140C0112 | SI | 270 | EAF 218-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 379 | S/E ANGOL | 0 | 514 | S/E ANGOL E1 | LOS SAUCES / E1 | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1323 | Clientes Regulados | 0 | 0.0015515 | 0.47 |  | 0.00012929 | 0 | 0.0015515 | NO | 2021-08-16 04:24 | 2021-08-16 04:34 | 2021-08-16 04:29 | 0.08 | 0 | 0.00012412 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 25 |  | 0 | [5 empty] | COLLIPULLI | E
B0140C01120000270 | B0140C0112RE760731640270 | B0140C0112 | SI | 270 | EAF 218-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 379 | S/E ANGOL | 0 | 514 | S/E ANGOL E1 | LOS SAUCES / E1 | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1323 | Clientes Regulados | 0 | 0.0097862 | 0.47 |  | 0.00081552 | 0 | 0.0097862 | NO | 2021-08-16 04:24 | 2021-08-16 04:34 | 2021-08-16 04:29 | 0.08 | 0 | 0.00078289 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 149 |  | 0 | [5 empty] | ERCILLA | E
B0140C01120000270 | B0140C0112RE760731640270 | B0140C0112 | SI | 270 | EAF 218-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 379 | S/E ANGOL | 0 | 514 | S/E ANGOL E1 | LOS SAUCES / E1 | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1323 | Clientes Regulados | 0 | 0.39714 | 0.47 |  | 0.013237 | 0 | 0.39714 | NO | 2021-08-16 04:24 | 2021-08-16 04:34 | 2021-08-16 04:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1149 |  | 0 | [5 empty] | LOS SAUCES | E
B0140C01120000270 | B0140C0112RE760731640270 | B0140C0112 | SI | 270 | EAF 218-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 379 | S/E ANGOL | 0 | 508 | S/E ANGOL C3 | TIJERAL / C3 | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 674 | Clientes Regulados | 0 | 0.21419 | 1.04 |  | 0.017849 | 0 | 0.21419 | NO | 2021-08-16 04:24 | 2021-08-16 04:32 | 2021-08-16 04:29 | 0.08 | 0 | 0.017135 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 331 |  | 0 | [5 empty] | ANGOL | E
B0140C01120000270 | B0140C0112RE760731640270 | B0140C0112 | SI | 270 | EAF 218-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 379 | S/E ANGOL | 0 | 508 | S/E ANGOL C3 | TIJERAL / C3 | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 674 | Clientes Regulados | 0 | 0.015763 | 1.04 |  | 0.0013136 | 0 | 0.015763 | NO | 2021-08-16 04:24 | 2021-08-16 04:32 | 2021-08-16 04:29 | 0.08 | 0 | 0.001261 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 92 |  | 0 | [5 empty] | COLLIPULLI | E
B0140C01120000270 | B0140C0112RE760731640270 | B0140C0112 | SI | 270 | EAF 218-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 379 | S/E ANGOL | 0 | 508 | S/E ANGOL C3 | TIJERAL / C3 | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 674 | Clientes Regulados | 0 | 0.082904 | 1.04 |  | 0.0069086 | 0 | 0.082904 | NO | 2021-08-16 04:24 | 2021-08-16 04:32 | 2021-08-16 04:29 | 0.08 | 0 | 0.0066323 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 222 |  | 0 | [5 empty] | RENAICO | E
B0155C01120000270 | B0155C0112RE760731640270 | B0155C0112 | SI | 270 | EAF 218-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 394 | S/E COLLIPULLI | 0 | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | COLLIPULLI CIUDAD / C1 | 155 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9574 | Clientes Regulados | 0 | 0.075646 | 2.5 |  | 0.059256 | 0 | 0.075646 | NO | 2021-08-16 04:24 | 2021-08-16 05:11 | 2021-08-16 05:11 | 0.78 | 0 | 0.059004 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 253 |  | 0 | [5 empty] | MULCHEN | E
B0155C01120000270 | B0155C0112RE760731640270 | B0155C0112 | SI | 270 | EAF 218-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 394 | S/E COLLIPULLI | 0 | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | COLLIPULLI CIUDAD / C1 | 155 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9574 | Clientes Regulados | 0 | 3.0146 | 2.5 |  | 2.3614 | 0 | 3.0146 | NO | 2021-08-16 04:24 | 2021-08-16 05:11 | 2021-08-16 05:11 | 0.78 | 0 | 2.3514 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8698 |  | 0 | [5 empty] | COLLIPULLI | E
B0155C01120000270 | B0155C0112RE760731640270 | B0155C0112 | SI | 270 | EAF 218-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 394 | S/E COLLIPULLI | 0 | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | COLLIPULLI CIUDAD / C1 | 155 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9574 | Clientes Regulados | 0 | 0.077053 | 2.5 |  | 0.060358 | 0 | 0.077053 | NO | 2021-08-16 04:24 | 2021-08-16 05:11 | 2021-08-16 05:11 | 0.78 | 0 | 0.060101 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 317 |  | 0 | [5 empty] | ERCILLA | E
B0155C01120000270 | B0155C0112RE760731640270 | B0155C0112 | SI | 270 | EAF 218-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 394 | S/E COLLIPULLI | 0 | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | COLLIPULLI CIUDAD / C1 | 155 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9574 | Clientes Regulados | 0 | 0.00019372 | 2.5 |  | 0.00015174 | 0 | 0.00019372 | NO | 2021-08-16 04:24 | 2021-08-16 05:11 | 2021-08-16 05:11 | 0.78 | 0 | 0.0001511 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | CURACAUTIN | E
B1411C01120000270 | B1411C0112RE760731640270 | B1411C0112 | NO | 270 | EAF 218-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 0 | 15325 | S/E LOS SAUCES E2 | BOSQUES CAUTIN / E2 | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3 | Clientes Regulados | 0 | 0.10636 | 0 |  | 0.47686 | 0 | 0.10636 | NO | 2021-08-16 04:24 | 2021-08-16 08:53 | 2021-08-16 08:53 | 4.48 | 0 | 0.4765 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | LOS SAUCES | E
B1411C01120000270 | B1411C0112RE760731640270 | B1411C0112 | NO | 270 | EAF 218-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 0 | 15324 | S/E LOS SAUCES E1 | CONTULMO / E1 | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5071 | Clientes Regulados | 0 | 0.0072575 | 0.87 |  | 0.014611 | 0 | 0.0072575 | NO | 2021-08-16 04:24 | 2021-08-16 08:53 | 2021-08-16 06:25 | 2.01 | 0 | 0.014588 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 65 |  | 0 | [5 empty] | CONTULMO | E
B1411C01120000270 | B1411C0112RE760731640270 | B1411C0112 | NO | 270 | EAF 218-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 0 | 15324 | S/E LOS SAUCES E1 | CONTULMO / E1 | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5071 | Clientes Regulados | 0 | 0.015299 | 0.87 |  | 0.068591 | 0 | 0.015299 | NO | 2021-08-16 04:24 | 2021-08-16 08:53 | 2021-08-16 08:53 | 4.48 | 0 | 0.06854 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 89 |  | 0 | [5 empty] | LOS SAUCES | E
B1411C01120000270 | B1411C0112RE760731640270 | B1411C0112 | NO | 270 | EAF 218-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 0 | 15324 | S/E LOS SAUCES E1 | CONTULMO / E1 | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5071 | Clientes Regulados | 0 | 0.0034677 | 0.87 |  | 0.0028194 | 0 | 0.0034677 | NO | 2021-08-16 04:24 | 2021-08-16 08:53 | 2021-08-16 05:13 | 0.81 | 0 | 0.0028088 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 38 |  | 0 | [5 empty] | LUMACO | E
B1411C01120000270 | B1411C0112RE760731640270 | B1411C0112 | NO | 270 | EAF 218-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 0 | 15324 | S/E LOS SAUCES E1 | CONTULMO / E1 | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5071 | Clientes Regulados | 0 | 0.94077 | 0.87 |  | 1.1939 | 0 | 0.94077 | NO | 2021-08-16 04:24 | 2021-08-16 08:53 | 2021-08-16 05:40 | 1.26 | 0 | 1.1854 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4688 |  | 0 | [5 empty] | PUREN | E
B1411C01120000270 | B1411C0112RE760731640270 | B1411C0112 | NO | 270 | EAF 218-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 0 | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | LOS SAUCES - LUMACO / E3 | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5496 | Clientes Regulados | 0 | 0.066728 | 1.181 |  | 0.081501 | 0 | 0.066728 | NO | 2021-08-16 04:24 | 2021-08-16 08:53 | 2021-08-16 05:37 | 1.22 | 0 | 0.081409 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 427 |  | 0 | [5 empty] | ANGOL | E
B1411C01120000270 | B1411C0112RE760731640270 | B1411C0112 | NO | 270 | EAF 218-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 0 | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | LOS SAUCES - LUMACO / E3 | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5496 | Clientes Regulados | 0 | 0.48863 | 1.181 |  | 1.3858 | 0 | 0.48863 | NO | 2021-08-16 04:24 | 2021-08-16 08:53 | 2021-08-16 07:14 | 2.83 | 0 | 1.3828 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2191 |  | 0 | [5 empty] | LOS SAUCES | E
B1411C01120000270 | B1411C0112RE760731640270 | B1411C0112 | NO | 270 | EAF 218-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 0 | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | LOS SAUCES - LUMACO / E3 | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5496 | Clientes Regulados | 0 | 0.60738 | 1.181 |  | 0.55322 | 0 | 0.60738 | NO | 2021-08-16 04:24 | 2021-08-16 08:53 | 2021-08-16 05:19 | 0.91 | 0 | 0.55272 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2526 |  | 0 | [5 empty] | LUMACO | E
B1411C01120000270 | B1411C0112RE760731640270 | B1411C0112 | NO | 270 | EAF 218-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 0 | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | LOS SAUCES - LUMACO / E3 | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5496 | Clientes Regulados | 0 | 0.0019538 | 1.181 |  | 0.0016819 | 0 | 0.0019538 | NO | 2021-08-16 04:24 | 2021-08-16 08:53 | 2021-08-16 05:16 | 0.86 | 0 | 0.0016803 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 17 |  | 0 | [5 empty] | NACIMIENTO | E
B1411C01120000270 | B1411C0112RE760731640270 | B1411C0112 | NO | 270 | EAF 218-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 0 | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | LOS SAUCES - LUMACO / E3 | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5496 | Clientes Regulados | 0 | 0.0010199 | 1.181 |  | 0.0047613 | 0 | 0.0010199 | NO | 2021-08-16 04:24 | 2021-08-16 08:53 | 2021-08-16 09:04 | 4.66 | 0 | 0.0047528 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 11 |  | 0 | [5 empty] | PUREN | E
B1411C01120000270 | B1411C0112RE760731640270 | B1411C0112 | NO | 270 | EAF 218-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 0 | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | LOS SAUCES - LUMACO / E3 | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5496 | Clientes Regulados | 0 | 0.0023767 | 1.181 |  | 0.0021648 | 0 | 0.0023767 | NO | 2021-08-16 04:24 | 2021-08-16 08:53 | 2021-08-16 05:19 | 0.91 | 0 | 0.0021628 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8 |  | 0 | [5 empty] | TIRUA | E
B1411C01120000270 | B1411C0112RE760731640270 | B1411C0112 | NO | 270 | EAF 218-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 0 | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | LOS SAUCES - LUMACO / E3 | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5496 | Clientes Regulados | 0 | 0.0034718 | 1.181 |  | 0.0031622 | 0 | 0.0034718 | NO | 2021-08-16 04:24 | 2021-08-16 08:53 | 2021-08-16 05:19 | 0.91 | 0 | 0.0031593 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 40 |  | 0 | [5 empty] | TRAIGUEN | E
B1587C01120000270 | B1587C0112RE760731640270 | B1587C0112 | SI | 270 | EAF 218-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 0 | 16593 | S/E NAHUELBUTA C2 | PARRONAL / C2 | 1587 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 951 | Clientes Regulados | 0 | 0.027961 | 0.55 |  | 0.0023301 | 0 | 0.027961 | NO | 2021-08-16 04:24 | 2021-08-16 04:29 | 2021-08-16 04:29 | 0.08 | 0 | 0.0022369 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 49 |  | 0 | [5 empty] | ANGOL | E
B1587C01120000270 | B1587C0112RE760731640270 | B1587C0112 | SI | 270 | EAF 218-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 0 | 16593 | S/E NAHUELBUTA C2 | PARRONAL / C2 | 1587 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 951 | Clientes Regulados | 0 | 1.0099 | 0.55 |  | 0.084158 | 0 | 1.0099 | NO | 2021-08-16 04:24 | 2021-08-16 04:29 | 2021-08-16 04:29 | 0.08 | 0 | 0.080792 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 862 |  | 0 | [5 empty] | RENAICO | E
B1587C01120000270 | B1587C0112RE760731640270 | B1587C0112 | SI | 270 | EAF 218-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 0 | 16592 | S/E NAHUELBUTA C1 | ROBLERIA / C1 | 1587 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2940 | Clientes Regulados | 0 | 1.0707 | 0.66 |  | 0.089224 | 0 | 1.0707 | NO | 2021-08-16 04:24 | 2021-08-16 04:29 | 2021-08-16 04:29 | 0.08 | 0 | 0.085655 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2895 |  | 0 | [5 empty] | RENAICO | E
B2495C01260000270 | B2495C0126LT612160000270 | B2495C0126 | NO | 270 | EAF 218-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 941 | S/E COLLIPULLI (FFCC) | 0 | 7388 | S/E COLLIPULLI (FFCC) B1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 2495 | BA S/E COLLIPULLI (FFCC) 66KV B1 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0 | NO | 2021-08-16 04:24 | 2021-08-16 05:11 | 2021-08-16 05:11 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | COLLIPULLI | NO APLICA
B2847C01120000270 | B2847C0112RE760731640270 | B2847C0112 | NO | 270 | EAF 218-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 2103 | S/E DEUCO | 0 | 24088 | S/E DEUCO C2 | CAMPO DE MARTE / C2 | 2847 | BA S/E DEUCO 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6169 | Clientes Regulados | 0 | 2.4507 | 1.52 |  | 0.32676 | 0 | 2.4507 | NO | 2021-08-16 04:24 | 2021-08-16 04:32 | 2021-08-16 04:32 | 0.13 | 0 | 0.31859 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6041 |  | 0 | [5 empty] | ANGOL | E
B2847C01120000270 | B2847C0112RE760731640270 | B2847C0112 | NO | 270 | EAF 218-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 2103 | S/E DEUCO | 0 | 24088 | S/E DEUCO C2 | CAMPO DE MARTE / C2 | 2847 | BA S/E DEUCO 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6169 | Clientes Regulados | 0 | 0.0020188 | 1.52 |  | 0.00026918 | 0 | 0.0020188 | NO | 2021-08-16 04:24 | 2021-08-16 04:32 | 2021-08-16 04:32 | 0.13 | 0 | 0.00026245 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | LOS SAUCES | E
B2847C01120000270 | B2847C0112RE760731640270 | B2847C0112 | NO | 270 | EAF 218-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 2103 | S/E DEUCO | 0 | 24087 | S/E DEUCO C1 | RANCAGUA / C1 | 2847 | BA S/E DEUCO 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8940 | Clientes Regulados | 0 | 3.1604 | 2.34 |  | 0.42139 | 0 | 3.1604 | NO | 2021-08-16 04:24 | 2021-08-16 04:32 | 2021-08-16 04:32 | 0.13 | 0 | 0.41086 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8779 |  | 0 | [5 empty] | ANGOL | E
B0174C00950000271 | B0174C0095RE783975300271 | B0174C0095 | NO | 271 | EAF 219-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 0 | 16343 | S/E TRAIGUEN C1 | CHUFQUEN | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | RE | 78397530 | 582 | Clientes Regulados | 0 | 1.02 | 0.36 |  | 0.0977 | 0 | 1.02 | NO | 2021-08-16 05:06 | 2021-08-16 11:14 | 2021-08-16 11:18 | 6.19 | 0 | 6.3138 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 369 |  | 0 | [5 empty] | GALVARINO | E
B0174C00950000271 | B0174C0095RE783975300271 | B0174C0095 | NO | 271 | EAF 219-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 0 | 16343 | S/E TRAIGUEN C1 | CHUFQUEN | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | RE | 78397530 | 582 | Clientes Regulados | 0 | 1.02 | 0.36 |  | 0.01642 | 0 | 1.02 | NO | 2021-08-16 05:06 | 2021-08-16 11:14 | 2021-08-16 11:18 | 6.19 | 0 | 6.3138 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 62 |  | 0 | [5 empty] | TRAIGUEN | E
B0174C00950000271 | B0174C0095LD764031140271 | B0174C0095 | NO | 271 | EAF 219-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 0 | 1648 | S/E TRAIGUEN C4 | CHUFQUEN | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | LD | 76403114 | 1 | TRAIGUEN ENERGY S.A. | 0.19 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.19 | NO | 2021-08-16 05:06 | 2021-08-16 11:14 | 2021-08-16 11:18 | 6.19 | 0 | 1.1761 | 0 | 6.19 |  | 6.19 | 1 | 13.8037 | 1 |  | NO APLICA | 6.92 | 2 | 14.1687 | 0 |  | TRAIGUEN | NO APLICA
B0174C01120000271 | B0174C0112RE760731640271 | B0174C0112 | NO | 271 | EAF 219-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 0 | 1648 | S/E TRAIGUEN C4 | GALVARINO | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3479 | Clientes Regulados | 0 | 0.52382 | 0.7 |  | 0.3267 | 0 | 0.52382 | NO | 2021-08-16 05:06 | 2021-08-16 11:14 | 2021-08-16 05:42 | 0.6 | 0 | 0.31429 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1871 |  | 0 | [5 empty] | GALVARINO | E
B0174C01120000271 | B0174C0112RE760731640271 | B0174C0112 | NO | 271 | EAF 219-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 0 | 1648 | S/E TRAIGUEN C4 | GALVARINO | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3479 | Clientes Regulados | 0 | 0.34901 | 0.7 |  | 1.1618 | 0 | 0.34901 | NO | 2021-08-16 05:06 | 2021-08-16 11:14 | 2021-08-16 08:25 | 3.31 | 0 | 1.1552 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1548 |  | 0 | [5 empty] | TRAIGUEN | E
B0174C01120000271 | B0174C0112RE760731640271 | B0174C0112 | NO | 271 | EAF 219-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 0 | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | URRUTIA | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6674 | Clientes Regulados | 0 | 0.00054098 | 1.31 |  | 0.0022016 | 0 | 0.00054098 | NO | 2021-08-16 05:06 | 2021-08-16 11:14 | 2021-08-16 09:09 | 4.05 | 0 | 0.002191 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | ERCILLA | E
B0174C01120000271 | B0174C0112RE760731640271 | B0174C0112 | NO | 271 | EAF 219-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 0 | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | URRUTIA | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6674 | Clientes Regulados | 0 | 0.033988 | 1.31 |  | 0.14111 | 0 | 0.033988 | NO | 2021-08-16 05:06 | 2021-08-16 11:14 | 2021-08-16 09:14 | 4.13 | 0 | 0.14037 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 239 |  | 0 | [5 empty] | LOS SAUCES | E
B0174C01120000271 | B0174C0112RE760731640271 | B0174C0112 | NO | 271 | EAF 219-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 0 | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | URRUTIA | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6674 | Clientes Regulados | 0 | 0.029973 | 1.31 |  | 0.12198 | 0 | 0.029973 | NO | 2021-08-16 05:06 | 2021-08-16 11:14 | 2021-08-16 09:09 | 4.05 | 0 | 0.12139 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 201 |  | 0 | [5 empty] | LUMACO | E
B0174C01120000271 | B0174C0112RE760731640271 | B0174C0112 | NO | 271 | EAF 219-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 0 | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | URRUTIA | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6674 | Clientes Regulados | 0 | 0.00014484 | 1.31 |  | 0.00058945 | 0 | 0.00014484 | NO | 2021-08-16 05:06 | 2021-08-16 11:14 | 2021-08-16 09:09 | 4.05 | 0 | 0.00058659 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 | [5 empty] | PUREN | E
B0174C01120000271 | B0174C0112RE760731640271 | B0174C0112 | NO | 271 | EAF 219-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 0 | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | URRUTIA | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6674 | Clientes Regulados | 0 | 3.8596 | 1.31 |  | 3.7109 | 0 | 3.8596 | NO | 2021-08-16 05:06 | 2021-08-16 11:14 | 2021-08-16 06:03 | 0.94 | 0 | 3.628 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 13058 |  | 0 | [5 empty] | TRAIGUEN | E
B0174C01120000271 | B0174C0112RE760731640271 | B0174C0112 | NO | 271 | EAF 219-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 0 | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | URRUTIA | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6674 | Clientes Regulados | 0 | 0.020504 | 1.31 |  | 0.20359 | 0 | 0.020504 | NO | 2021-08-16 05:06 | 2021-08-16 11:14 | 2021-08-16 15:01 | 6.38 | 3.52 | 0.13082 | 0.072174 | 1.1402 |  | 1.1402 | 1 | 5.4929 | 57 | 0.072174 | NO INFORMADO | 1.1402 | 1 | 5.4929 | 0 |  | VICTORIA | E
B1162C01260000271 | B1162C0126LT612160000271 | B1162C0126 | NO | 271 | EAF 219-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 942 | S/E VICTORIA (FFCC) | 0 | 7389 | S/E VICTORIA (FFCC) B1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 1162 | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0 | 0 | 0.01 | 1 |  |  | 0 | NO | 2021-08-16 05:06 | 2021-08-16 06:45 | 2021-08-16 06:45 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | VICTORIA | NO APLICA
B0085C01020000272 | B0085C0102RE815859000272 | B0085C0102 | NO | 272 | EAF 220-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 289 | S/E CENTRAL MAMPIL | 0 | 19254 | S/E CENTRAL MAMPIL E1 | MAMPIL | 85 | BA S/E CENTRAL MAMPIL 220 KV BP1 | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | RE | 81585900 | 2087 | Clientes Regulados | 0 | 0.06453 | 1.11 |  | 0.037427 | 0 | 0.06453 | NO | 2021-08-16 06:41 | 2021-08-16 07:14 | 2021-08-16 07:16 | 0.58 | 0 | 0.037427 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 87 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B0085C01020000272 | B0085C0102RE815859000272 | B0085C0102 | NO | 272 | EAF 220-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 289 | S/E CENTRAL MAMPIL | 0 | 19254 | S/E CENTRAL MAMPIL E1 | MAMPIL | 85 | BA S/E CENTRAL MAMPIL 220 KV BP1 | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | RE | 81585900 | 2087 | Clientes Regulados | 0 | 0.09535 | 1.11 |  | 0.055303 | 0 | 0.09535 | NO | 2021-08-16 06:41 | 2021-08-16 07:14 | 2021-08-16 07:16 | 0.58 | 0 | 0.055303 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 307 |  | 0 | [5 empty] | QUILLECO | E
B0085C01020000272 | B0085C0102RE815859000272 | B0085C0102 | NO | 272 | EAF 220-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 289 | S/E CENTRAL MAMPIL | 0 | 19254 | S/E CENTRAL MAMPIL E1 | MAMPIL | 85 | BA S/E CENTRAL MAMPIL 220 KV BP1 | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | RE | 81585900 | 2087 | Clientes Regulados | 0 | 0.47299 | 1.11 |  | 0.27433 | 0 | 0.47299 | NO | 2021-08-16 06:41 | 2021-08-16 07:14 | 2021-08-16 07:16 | 0.58 | 0 | 0.27433 | 0 | 0.58 |  | 0.58 | 1 | 0.36706 | 1692 |  | 0 | 0.58 | 1 | 0.36706 | 0 |  | SANTA BARBARA | E
B0403C01120000273 | B0403C0112RE760731640273 | B0403C0112 | NO | 273 | EAF 221-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 0 | 13947 | S/E CHOLGUAN (STS) C4 | CHOLGUAN/C4 | 403 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.0045477 | 9.83 |  | 0.0014654 | 0 | 0.0045477 | NO | 2021-08-16 06:51 | 2021-08-16 08:09 | 2021-08-16 07:10 | 0.32 | 0 | 0.0014553 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 30 |  | 0 | [5 empty] | TUCAPEL | E
B0403C01120000273 | B0403C0112RE760731640273 | B0403C0112 | NO | 273 | EAF 221-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 0 | 13945 | S/E CHOLGUAN (STS) C2 | HUEPIL/C2 | 403 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 134 | Clientes Regulados | 0 | 0.021818 | 0.87 |  | 0.029817 | 0 | 0.021818 | NO | 2021-08-16 06:51 | 2021-08-16 08:09 | 2021-08-16 08:13 | 1.36 | 0 | 0.029672 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 114 |  | 0 | [5 empty] | TUCAPEL | E
B0403C01120000273 | B0403C0112RE760731640273 | B0403C0112 | NO | 273 | EAF 221-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 0 | 13945 | S/E CHOLGUAN (STS) C2 | HUEPIL/C2 | 403 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 134 | Clientes Regulados | 0 | 0.00013733 | 0.87 |  | 0.00018768 | 0 | 0.00013733 | NO | 2021-08-16 06:51 | 2021-08-16 08:09 | 2021-08-16 08:13 | 1.36 | 0 | 0.00018677 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | YUNGAY | E
B0403C01120000273 | B0403C0112RE760731640273 | B0403C0112 | NO | 273 | EAF 221-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 0 | 13955 | S/E CHOLGUAN (STS) C6 | TUCAPEL/C6 | 403 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6247 | Clientes Regulados | 0 | 0.39176 | 2.69 |  | 0.2479 | 0 | 0.39176 | NO | 2021-08-16 06:51 | 2021-08-16 08:09 | 2021-08-16 07:29 | 0.63 | 0 | 0.24681 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1217 |  | 0 | [5 empty] | QUILLECO | E
B0403C01120000273 | B0403C0112RE760731640273 | B0403C0112 | NO | 273 | EAF 221-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 0 | 13955 | S/E CHOLGUAN (STS) C6 | TUCAPEL/C6 | 403 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6247 | Clientes Regulados | 0 | 3.5934 | 2.69 |  | 4.911 | 0 | 3.5934 | NO | 2021-08-16 06:51 | 2021-08-16 08:09 | 2021-08-16 08:13 | 1.36 | 0 | 4.887 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6016 |  | 0 | [5 empty] | TUCAPEL | E
B0403C01120000273 | B0403C0112RE760731640273 | B0403C0112 | NO | 273 | EAF 221-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 0 | 13955 | S/E CHOLGUAN (STS) C6 | TUCAPEL/C6 | 403 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6247 | Clientes Regulados | 0 | 0.012225 | 2.69 |  | 0.016707 | 0 | 0.012225 | NO | 2021-08-16 06:51 | 2021-08-16 08:09 | 2021-08-16 08:13 | 1.36 | 0 | 0.016626 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | YUNGAY | E
B0403C01120000273 | B0403C0112RE760731640273 | B0403C0112 | NO | 273 | EAF 221-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 0 | 13944 | S/E CHOLGUAN (STS) C1 | YUNGAY/C1 | 403 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 15313 | Clientes Regulados | 0 | 0.0076086 | 3.6 |  | 0.001118 | 0 | 0.0076086 | NO | 2021-08-16 06:51 | 2021-08-16 08:09 | 2021-08-16 07:00 | 0.14 | 0 | 0.0010652 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 30 |  | 0 | [5 empty] | BULNES | E
B0403C01120000273 | B0403C0112RE760731640273 | B0403C0112 | NO | 273 | EAF 221-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 0 | 13944 | S/E CHOLGUAN (STS) C1 | YUNGAY/C1 | 403 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 15313 | Clientes Regulados | 0 | 1.7946 | 3.6 |  | 0.93573 | 0 | 1.7946 | NO | 2021-08-16 06:51 | 2021-08-16 08:09 | 2021-08-16 07:22 | 0.52 | 0 | 0.9332 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6183 |  | 0 | [5 empty] | EL CARMEN | E
B0403C01120000273 | B0403C0112RE760731640273 | B0403C0112 | NO | 273 | EAF 221-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 0 | 13944 | S/E CHOLGUAN (STS) C1 | YUNGAY/C1 | 403 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 15313 | Clientes Regulados | 0 | 0.48647 | 3.6 |  | 0.64052 | 0 | 0.48647 | NO | 2021-08-16 06:51 | 2021-08-16 08:09 | 2021-08-16 08:10 | 1.31 | 0 | 0.63728 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1883 |  | 0 | [5 empty] | PEMUCO | E
B0403C01120000273 | B0403C0112RE760731640273 | B0403C0112 | NO | 273 | EAF 221-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 0 | 13944 | S/E CHOLGUAN (STS) C1 | YUNGAY/C1 | 403 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 15313 | Clientes Regulados | 0 | 0.0027409 | 3.6 |  | 0.0036089 | 0 | 0.0027409 | NO | 2021-08-16 06:51 | 2021-08-16 08:09 | 2021-08-16 08:10 | 1.31 | 0 | 0.0035906 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 17 |  | 0 | [5 empty] | PINTO | E
B0403C01120000273 | B0403C0112RE760731640273 | B0403C0112 | NO | 273 | EAF 221-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 0 | 13944 | S/E CHOLGUAN (STS) C1 | YUNGAY/C1 | 403 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 15313 | Clientes Regulados | 0 | 1.521 | 3.6 |  | 0.6322 | 0 | 1.521 | NO | 2021-08-16 06:51 | 2021-08-16 08:09 | 2021-08-16 07:16 | 0.41 | 0 | 0.6236 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6357 |  | 0 | [5 empty] | SAN IGNACIO | E
B0403C01120000273 | B0403C0112RE760731640273 | B0403C0112 | NO | 273 | EAF 221-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 0 | 13944 | S/E CHOLGUAN (STS) C1 | YUNGAY/C1 | 403 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 15313 | Clientes Regulados | 0 | 1.5855 | 3.6 |  | 2.0875 | 0 | 1.5855 | NO | 2021-08-16 06:51 | 2021-08-16 08:09 | 2021-08-16 08:10 | 1.31 | 0 | 2.077 | 0 | 1.0038 |  | 1.0038 | 1 | 9.4575 | 4939 |  | 0 | 1.0038 | 1 | 9.4575 | 0 |  | YUNGAY | E
B0403C01120000274 | B0403C0112RE760731640274 | B0403C0112 | NO | 274 | EAF 222-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 0 | 13945 | S/E CHOLGUAN (STS) C2 | HUEPIL/C2 | 403 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 134 | Clientes Regulados | 0 | 0.021818 | 1.49 |  | 0.0032726 | 0 | 0.021818 | NO | 2021-08-16 14:25 | 2021-08-16 14:29 | 2021-08-16 14:34 | 0.14 | 0 | 0.0030545 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 114 |  | 0 | [5 empty] | TUCAPEL | E
B0403C01120000274 | B0403C0112RE760731640274 | B0403C0112 | NO | 274 | EAF 222-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 0 | 13945 | S/E CHOLGUAN (STS) C2 | HUEPIL/C2 | 403 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 134 | Clientes Regulados | 0 | 0.00013733 | 1.49 |  | 2.0599e-05 | 0 | 0.00013733 | NO | 2021-08-16 14:25 | 2021-08-16 14:29 | 2021-08-16 14:34 | 0.14 | 0 | 1.9226e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | YUNGAY | E
B0403C01120000274 | B0403C0112RE760731640274 | B0403C0112 | NO | 274 | EAF 222-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 0 | 13955 | S/E CHOLGUAN (STS) C6 | TUCAPEL/C6 | 403 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6247 | Clientes Regulados | 0 | 0.11649 | 3.93 |  | 0.017474 | 0 | 0.11649 | NO | 2021-08-16 14:25 | 2021-08-16 14:29 | 2021-08-16 14:34 | 0.14 | 0 | 0.016309 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5 |  | 0 | [5 empty] | QUILLECO | E
B0403C01120000274 | B0403C0112RE760731640274 | B0403C0112 | NO | 274 | EAF 222-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 0 | 13955 | S/E CHOLGUAN (STS) C6 | TUCAPEL/C6 | 403 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6247 | Clientes Regulados | 0 | 3.5934 | 3.93 |  | 0.53901 | 0 | 3.5934 | NO | 2021-08-16 14:25 | 2021-08-16 14:29 | 2021-08-16 14:34 | 0.14 | 0 | 0.50308 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6016 |  | 0 | [5 empty] | TUCAPEL | E
B0403C01120000274 | B0403C0112RE760731640274 | B0403C0112 | NO | 274 | EAF 222-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 0 | 13955 | S/E CHOLGUAN (STS) C6 | TUCAPEL/C6 | 403 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6247 | Clientes Regulados | 0 | 0.012225 | 3.93 |  | 0.0018337 | 0 | 0.012225 | NO | 2021-08-16 14:25 | 2021-08-16 14:29 | 2021-08-16 14:34 | 0.14 | 0 | 0.0017114 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | YUNGAY | E
B0403C01120000274 | B0403C0112RE760731640274 | B0403C0112 | NO | 274 | EAF 222-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 0 | 13944 | S/E CHOLGUAN (STS) C1 | YUNGAY/C1 | 403 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 15313 | Clientes Regulados | 0 | 0.0038043 | 6.31 |  | 0.00070854 | 0 | 0.0038043 | NO | 2021-08-16 14:25 | 2021-08-16 14:29 | 2021-08-16 14:36 | 0.18 | 0 | 0.00068477 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 15 |  | 0 | [5 empty] | BULNES | E
B0403C01120000274 | B0403C0112RE760731640274 | B0403C0112 | NO | 274 | EAF 222-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 0 | 13944 | S/E CHOLGUAN (STS) C1 | YUNGAY/C1 | 403 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 15313 | Clientes Regulados | 0 | 1.7607 | 6.31 |  | 0.19043 | 0 | 1.7607 | NO | 2021-08-16 14:25 | 2021-08-16 14:29 | 2021-08-16 14:31 | 0.1 | 0 | 0.17607 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5959 |  | 0 | [5 empty] | EL CARMEN | E
B0403C01120000274 | B0403C0112RE760731640274 | B0403C0112 | NO | 274 | EAF 222-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 0 | 13944 | S/E CHOLGUAN (STS) C1 | YUNGAY/C1 | 403 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 15313 | Clientes Regulados | 0 | 0.48605 | 6.31 |  | 0.072907 | 0 | 0.48605 | NO | 2021-08-16 14:25 | 2021-08-16 14:29 | 2021-08-16 14:34 | 0.14 | 0 | 0.068046 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1878 |  | 0 | [5 empty] | PEMUCO | E
B0403C01120000274 | B0403C0112RE760731640274 | B0403C0112 | NO | 274 | EAF 222-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 0 | 13944 | S/E CHOLGUAN (STS) C1 | YUNGAY/C1 | 403 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 15313 | Clientes Regulados | 0 | 0.0027409 | 6.31 |  | 0.00041114 | 0 | 0.0027409 | NO | 2021-08-16 14:25 | 2021-08-16 14:29 | 2021-08-16 14:34 | 0.14 | 0 | 0.00038373 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 17 |  | 0 | [5 empty] | PINTO | E
B0403C01120000274 | B0403C0112RE760731640274 | B0403C0112 | NO | 274 | EAF 222-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 0 | 13944 | S/E CHOLGUAN (STS) C1 | YUNGAY/C1 | 403 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 15313 | Clientes Regulados | 0 | 0.94609 | 6.31 |  | 0.15789 | 0 | 0.94609 | NO | 2021-08-16 14:25 | 2021-08-16 14:29 | 2021-08-16 14:35 | 0.16 | 0 | 0.15138 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3744 |  | 0 | [5 empty] | SAN IGNACIO | E
B0403C01120000274 | B0403C0112RE760731640274 | B0403C0112 | NO | 274 | EAF 222-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 0 | 13944 | S/E CHOLGUAN (STS) C1 | YUNGAY/C1 | 403 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 15313 | Clientes Regulados | 0 | 1.5855 | 6.31 |  | 0.23783 | 0 | 1.5855 | NO | 2021-08-16 14:25 | 2021-08-16 14:29 | 2021-08-16 14:34 | 0.14 | 0 | 0.22198 | 0 | 0.13398 |  | 0.13398 | 1 | 1.1427 | 4940 |  | 0 | 1.1378 | 2 | 10.6002 | 0 |  | YUNGAY | E
B1932C00850000275 | B1932C0085RE764113210275 | B1932C0085 | NO | 275 | EAF 223-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1827 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | 0 | 24721 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA C1 | CENTRO C1 | 1932 | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.14479 | 1.96 |  | 0.043437 | 0 | 0.14479 | NO | 2021-08-17 16:50 | 2021-08-17 17:08 | 2021-08-17 17:08 | 0.29 | 0 | 0.04199 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 331 |  | 0 | [5 empty] | ARICA | A
B1932C00850000275 | B1932C0085LD964390000275 | B1932C0085 | NO | 275 | EAF 223-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1827 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | 0 | 17818 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13,8 KV | MALL_PLAZA | 1932 | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96439000 | 1 | WALMART CHILE S.A. | 0.34 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.34 | NO | 2021-08-17 16:50 | 2021-08-17 17:08 | 2021-08-17 17:08 | 0.29 | 0 | 0.0986 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ARICA | NO APLICA
B1932C00850000275 | B1932C0085LD768798100275 | B1932C0085 | NO | 275 | EAF 223-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1827 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | 0 | 17818 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13,8 KV | MALL_PLAZA | 1932 | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76879810 | 1 | RIPLEY STORE LTDA. | 0.1 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2021-08-17 16:50 | 2021-08-17 17:08 | 2021-08-17 17:08 | 0.29 | 0 | 0.029 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ARICA | NO APLICA
B1932C00850000275 | B1932C0085LD772612800275 | B1932C0085 | NO | 275 | EAF 223-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1827 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | 0 | 17818 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13,8 KV | MALL_PLAZA | 1932 | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77261280 | 1 | FALABELLA RETAIL S.A. | 0.11 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.11 | NO | 2021-08-17 16:50 | 2021-08-17 17:08 | 2021-08-17 17:08 | 0.29 | 0 | 0.0319 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ARICA | NO APLICA
B1932C00850000275 | B1932C0085LD760170190275 | B1932C0085 | NO | 275 | EAF 223-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1827 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | 0 | 17818 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13,8 KV | MALL_PLAZA | 1932 | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76017019 | 1 | PLAZA S.A. | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.05 | NO | 2021-08-17 16:50 | 2021-08-17 17:08 | 2021-08-17 17:08 | 0.29 | 0 | 0.0145 | 0 | 0.29 |  | 0.29 | 1 | 0.21599 | 1 |  | NO APLICA | 0.76 | 3 | 0.39539 | 0 |  | ARICA | NO APLICA
B1870C00850000276 | B1870C0085RE764113210276 | B1870C0085 | NO | 276 | EAF 224-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 0 | 21084 | S/E ALTO HOSPICIO C30 | ALAMOS | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6237 | Clientes Regulados | 0 | 1.8668 | 2.9 |  | 4.3544 | 0 | 1.8668 | NO | 2021-08-18 03:57 | 2021-08-18 04:58 | 2021-08-18 06:17 | 1.26 | 1.06 | 2.3522 | 1.9788 | 0 |  | 0 |  |  | 6179 | 1.9788 | NO INFORMADO | [5 empty] | ALTO HOSPICIO | A
B1870C00850000276 | B1870C0085RE764113210276 | B1870C0085 | NO | 276 | EAF 224-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 0 | 21085 | S/E ALTO HOSPICIO C28 | AROMOS | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6243 | Clientes Regulados | 0 | 1.7509 | 2.3 |  | 4.027 | 0 | 1.7509 | NO | 2021-08-18 03:57 | 2021-08-18 04:58 | 2021-08-18 06:15 | 1.26 | 1.03 | 2.2061 | 1.8034 | 0 |  | 0 |  |  | 6198 | 1.8034 | NO INFORMADO | [5 empty] | ALTO HOSPICIO | A
B1870C00850000276 | B1870C0085RE764113210276 | B1870C0085 | NO | 276 | EAF 224-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 0 | 26633 | S/E ALTO HOSPICIO C26 | BORO | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2913 | Clientes Regulados | 0 | 0.74577 | 0.3 |  | 4.3379 | 0 | 0.74577 | NO | 2021-08-18 03:57 | 2021-08-18 04:58 | 2021-08-18 09:46 | 1.26 | 4.55 | 0.93967 | 3.3933 | 0 |  | 0 |  |  | 2915 | 3.3933 | NO INFORMADO | [5 empty] | ALTO HOSPICIO | A
B1870C00850000276 | B1870C0085RE764113210276 | B1870C0085 | NO | 276 | EAF 224-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 0 | 21087 | S/E ALTO HOSPICIO C32 | CERRO DRAGON | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2021-08-18 03:57 | 2021-08-18 04:58 | 2021-08-18 05:54 | 1.26 | 0.68 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | ALTO HOSPICIO | A
B1870C00850000276 | B1870C0085RE764113210276 | B1870C0085 | NO | 276 | EAF 224-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 0 | 26634 | S/E ALTO HOSPICIO C31 | COSTANERA | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11377 | Clientes Regulados | 0 | 2.9226 | 2.5 |  | 5.7479 | 0 | 2.9226 | NO | 2021-08-18 03:57 | 2021-08-18 04:58 | 2021-08-18 05:55 | 1.26 | 0.7 | 3.6825 | 2.0459 | 0 |  | 0 |  |  | 11315 | 2.0459 | NO INFORMADO | [5 empty] | ALTO HOSPICIO | A
B1870C00850000276 | B1870C0085RE764113210276 | B1870C0085 | NO | 276 | EAF 224-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 0 | 21083 | S/E ALTO HOSPICIO C27 | PARCELA | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2996 | Clientes Regulados | 0 | 1.2184 | 2.5 |  | 6.0146 | 0 | 1.2184 | NO | 2021-08-18 03:57 | 2021-08-18 04:58 | 2021-08-18 09:10 | 1.26 | 3.94 | 1.5352 | 4.8005 | 0 |  | 0 |  |  | 4265 | 4.8005 | NO INFORMADO | [5 empty] | ALTO HOSPICIO | A
B1870C00850000276 | B1870C0085LD812010000276 | B1870C0085 | NO | 276 | EAF 224-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 0 | 21084 | S/E ALTO HOSPICIO C30 | ALAMOS | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81201000 | 1 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 0.06 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.06 | NO | 2021-08-18 03:57 | 2021-08-18 04:58 | 2021-08-18 06:17 | 1.26 | 1.06 | 0.0756 | 0 | 1.26 |  | 1.26 | 1 | 10.7913 | 1 |  | NO APLICA | 1.26 | 1 | 10.7913 | 0 |  | ALTO HOSPICIO | NO APLICA
B1870C00850000277 | B1870C0085RE764113210277 | B1870C0085 | NO | 277 | EAF 225-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 0 | 21084 | S/E ALTO HOSPICIO C30 | ALAMOS | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6237 | Clientes Regulados | 0 | 1.8668 | 2.9 |  | 4.3544 | 0 | 1.8668 | NO | 2021-08-18 05:07 | 2021-08-18 05:53 | 2021-08-18 06:17 | 1.01 | 0.14 | 1.8855 | 0.26135 | 0 |  | 0 |  |  | 6179 | 0.26135 | NO INFORMADO | [5 empty] | ALTO HOSPICIO | A
B1870C00850000277 | B1870C0085RE764113210277 | B1870C0085 | NO | 277 | EAF 225-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 0 | 26633 | S/E ALTO HOSPICIO C26 | BORO | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2913 | Clientes Regulados | 0 | 0.74577 | 0.3 |  | 4.3379 | 0 | 0.74577 | NO | 2021-08-18 05:07 | 2021-08-18 05:53 | 2021-08-18 09:46 | 1.01 | 3.63 | 0.75323 | 2.7072 | 0 |  | 0 |  |  | 2915 | 2.7072 | NO INFORMADO | [5 empty] | ALTO HOSPICIO | A
B1870C00850000277 | B1870C0085RE764113210277 | B1870C0085 | NO | 277 | EAF 225-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 0 | 21082 | S/E ALTO HOSPICIO C29 | CERRO DRAGON | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2021-08-18 05:07 | 2021-08-18 05:53 | 2021-08-18 05:54 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | ALTO HOSPICIO | A
B1870C00850000277 | B1870C0085RE764113210277 | B1870C0085 | NO | 277 | EAF 225-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 0 | 26634 | S/E ALTO HOSPICIO C31 | COSTANERA | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11377 | Clientes Regulados | 0 | 2.9226 | 2.5 |  | 5.7479 | 0 | 2.9226 | NO | 2021-08-18 05:07 | 2021-08-18 05:53 | 2021-08-18 05:55 | 0.8 | 0 | 2.3381 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 11315 |  | 0 | [5 empty] | ALTO HOSPICIO | A
B1870C00850000277 | B1870C0085LD812010000277 | B1870C0085 | NO | 277 | EAF 225-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 0 | 21084 | S/E ALTO HOSPICIO C30 | ALAMOS | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81201000 | 1 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 0.06 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.06 | NO | 2021-08-18 05:07 | 2021-08-18 05:53 | 2021-08-18 06:17 | 1.01 | 0.15 | 0.0606 | 0 | 0.90031 |  | 0.90031 | 1 | 5.0374 | 1 |  | NO APLICA | 2.1603 | 2 | 15.8287 | 0 |  | ALTO HOSPICIO | NO APLICA
B2380C00850000278 | B2380C0085RE764113210278 | B2380C0085 | NO | 278 | EAF 226-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1987 | S/E URIBE | 0 | 23184 | S/E URIBE E17 | LOS MORROS | 2380 | BA S/E URIBE 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10 | Clientes Regulados | 0 | 0.48156 | 2.05 |  | 0.618 | 0 | 0.48156 | NO | 2021-08-18 09:28 | 2021-08-18 10:45 | 2021-08-18 10:45 | 1.28 | 0 | 0.61639 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 562 |  | 0 | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2380C00850000278 | B2380C0085RE764113210278 | B2380C0085 | NO | 278 | EAF 226-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1987 | S/E URIBE | 0 | 23185 | S/E URIBE E16 | MINSAL | 2380 | BA S/E URIBE 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 565 | Clientes Regulados | 0 | 0.086713 | 0.79 |  | 0.11128 | 0 | 0.086713 | NO | 2021-08-18 09:28 | 2021-08-18 10:45 | 2021-08-18 10:45 | 1.28 | 0 | 0.11099 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 11 |  | 0 | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2380C00850000278 | B2380C0085LD969023900278 | B2380C0085 | NO | 278 | EAF 226-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1987 | S/E URIBE | 0 | 23185 | S/E URIBE E16 | MINSAL | 2380 | BA S/E URIBE 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96902390 | 1 | SORENA NORTE GRANDE S.A | 0.08 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2021-08-18 09:28 | 2021-08-18 10:45 | 2021-08-18 10:45 | 1.28 | 0 | 0.1024 | 0 | 1.28 |  | 1.28 | 1 | 0.82978 | 1 |  | NO APLICA | 1.28 | 1 | 0.82978 | 0 |  | ANTOFAGASTA | NO APLICA
B2380C04370000278 | B2380C0437LT930070000278 | B2380C0437 | NO | 278 | EAF 226-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1987 | S/E URIBE | 0 | 23187 | S/E URIBE E18 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 2380 | BA S/E URIBE 23KV | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | 1 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 5.95 | 0 | 5 | 1 |  |  | 5.95 | NO | 2021-08-18 09:28 | 2021-08-18 10:45 | 2021-08-18 10:45 | 1.28 | 0 | 7.616 | 0 | 1.28 |  | 1.28 | 1 | 7.616 | 1 |  | NO APLICA | 1.28 | 1 | 7.616 | 0 |  | ANTOFAGASTA | NO APLICA
B0149C00850000279 | B0149C0085RE764113210279 | B0149C0085 | NO | 279 | EAF 227-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 388 | S/E CHIMBARONGO | 0 | 638 | S/E CHIMBARONGO C2 | HUEMUL | 149 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1865 | Clientes Regulados | 0 | 1.3 | 1.3 |  | 0.10829 | 0 | 1.3 | NO | 2021-08-18 21:44 | 2021-08-18 21:49 | 2021-08-18 21:49 | 0.08 | 0 | 0.104 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1865 |  | 0 | [5 empty] | CHIMBARONGO | E
B0149C00850000279 | B0149C0085RE764113210279 | B0149C0085 | NO | 279 | EAF 227-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 388 | S/E CHIMBARONGO | 0 | 16038 | S/E CHIMBARONGO C3 | NIEBLA | 149 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 12272 | Clientes Regulados | 0 | 4.69 | 4.69 |  | 0.39068 | 0 | 4.69 | NO | 2021-08-18 21:44 | 2021-08-19 21:49 | 2021-08-18 21:49 | 0.08 | 0 | 0.3752 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 12272 |  | 0 | [5 empty] | CHIMBARONGO | E
B0149C00850000279 | B0149C0085LD995200000279 | B0149C0085 | NO | 279 | EAF 227-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 388 | S/E CHIMBARONGO | 0 | 638 | S/E CHIMBARONGO C2 | HUEMUL | 149 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99520000 | 1 | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA | 0.08 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2021-08-18 21:44 | 2021-08-18 21:49 | 2021-08-18 21:49 | 0.08 | 0 | 0.0064 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CHIMBARONGO | NO APLICA
B0149C00850000279 | B0149C0085LD946120000279 | B0149C0085 | NO | 279 | EAF 227-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 388 | S/E CHIMBARONGO | 0 | 16038 | S/E CHIMBARONGO C3 | NIEBLA | 149 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 94612000 | 1 | DOLE CHILE S.A. | 0.24 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.24 | NO | 2021-08-18 21:44 | 2021-08-19 21:49 | 2021-08-18 21:49 | 0.08 | 0 | 0.0192 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CHIMBARONGO | NO APLICA
B0149C00850000279 | B0149C0085LD760345470279 | B0149C0085 | NO | 279 | EAF 227-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 388 | S/E CHIMBARONGO | 0 | 16038 | S/E CHIMBARONGO C3 | NIEBLA | 149 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76034547 | 1 | CENTRAL FRUTICOLA EL ALAMO LIMITADA | 0.04 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.04 | NO | 2021-08-18 21:44 | 2021-08-19 21:49 | 2021-08-18 21:49 | 0.08 | 0 | 0.0032 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CHIMBARONGO | NO APLICA
B0149C00850000279 | B0149C0085LD902270000279 | B0149C0085 | NO | 279 | EAF 227-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 388 | S/E CHIMBARONGO | 0 | 16038 | S/E CHIMBARONGO C3 | NIEBLA | 149 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 90227000 | 1 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. | 0.44 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.44 | NO | 2021-08-18 21:44 | 2021-08-19 21:49 | 2021-08-18 21:49 | 0.08 | 0 | 0.0352 | 0 | 0.08 |  | 0.08 | 1 | 0.5432 | 1 |  | NO APLICA | 0.08 | 1 | 0.5432 | 0 |  | CHIMBARONGO | NO APLICA
B0174C00950000280 | B0174C0095RE783975300280 | B0174C0095 | NO | 280 | EAF 228-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 0 | 16343 | S/E TRAIGUEN C1 | CHUFQUEN C1 | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | RE | 78397530 | 370 | Clientes Regulados | 0 | 0.21785 | 0.26 |  | 1.2561 | 1.2561 | 0.21785 | NO | 2021-08-21 01:45 | 2021-08-21 14:32 | 2021-08-21 15:00 | 13.03 | 0.21 | 2.8386 | 0.045749 | 0 |  | 0 |  |  | 313 | 0.045749 | 313 | [5 empty] | GALVARINO | E
B0174C00950000280 | B0174C0095RE783975300280 | B0174C0095 | NO | 280 | EAF 228-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 0 | 16343 | S/E TRAIGUEN C1 | CHUFQUEN C1 | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | RE | 78397530 | 370 | Clientes Regulados | 0 | 0.039146 | 0.26 |  | 0.22571 | 0.22571 | 0.039146 | NO | 2021-08-21 01:45 | 2021-08-21 14:32 | 2021-08-21 15:00 | 13.03 | 0.21 | 0.51007 | 0.0082206 | 13.03 |  | 13.03 | 1 | 3.3487 | 57 | 0.0082206 | 57 | 19.95 | 3 | 17.5174 | 3.3281 |  | TRAIGUEN | E | Tr | Tr
B0174C01120000280 | B0174C0112RE760731640280 | B0174C0112 | NO | 280 | EAF 228-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 0 | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | URRUTIA C2 | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5657 | Clientes Regulados | 0 | 0.55348 | 1.96 |  | 0.26379 | 0 | 0.55348 | NO | 2021-08-21 01:45 | 2021-08-21 14:32 | 2021-08-21 02:14 | 0.47 | 0 | 0.26013 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1890 |  | 0 | [5 empty] | ERCILLA | E
B0174C01120000280 | B0174C0112RE760731640280 | B0174C0112 | NO | 280 | EAF 228-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 0 | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | URRUTIA C2 | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5657 | Clientes Regulados | 0 | 0.00099538 | 1.96 |  | 0.0013769 | 0 | 0.00099538 | NO | 2021-08-21 01:45 | 2021-08-21 14:32 | 2021-08-21 03:08 | 1.38 | 0 | 0.0013736 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | LOS SAUCES | E
B0174C01120000280 | B0174C0112RE760731640280 | B0174C0112 | NO | 280 | EAF 228-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 0 | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | URRUTIA C2 | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5657 | Clientes Regulados | 0 | 3.2105 | 1.96 |  | 7.2392 | 0 | 3.2105 | NO | 2021-08-21 01:45 | 2021-08-21 14:32 | 2021-08-21 04:00 | 2.25 | 0 | 7.2235 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 11631 |  | 0 | [5 empty] | LUMACO | E
B0174C01120000280 | B0174C0112RE760731640280 | B0174C0112 | NO | 280 | EAF 228-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 0 | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | URRUTIA C2 | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5657 | Clientes Regulados | 0 | 0.0060325 | 1.96 |  | 0.0045595 | 0 | 0.0060325 | NO | 2021-08-21 01:45 | 2021-08-21 14:32 | 2021-08-21 02:30 | 0.75 | 0 | 0.0045244 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 29 |  | 0 | [5 empty] | PUREN | E
B0174C01120000280 | B0174C0112RE760731640280 | B0174C0112 | NO | 280 | EAF 228-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 0 | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | URRUTIA C2 | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5657 | Clientes Regulados | 0 | 0.04277 | 1.96 |  | 0.077186 | 0 | 0.04277 | NO | 2021-08-21 01:45 | 2021-08-21 14:32 | 2021-08-21 10:45 | 9 | 0 | 0.38493 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 313 |  | 0 | [5 empty] | TRAIGUEN | E
B0174C01120000280 | B0174C0112RE760731640280 | B0174C0112 | NO | 280 | EAF 228-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 0 | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | URRUTIA C2 | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5657 | Clientes Regulados | 0 | 0.010635 | 1.96 |  | 0.0059369 | 0 | 0.010635 | NO | 2021-08-21 01:45 | 2021-08-21 14:32 | 2021-08-21 09:30 | 7.75 | 0 | 0.082423 | 0 | 2.0806 |  | 2.0806 | 1 | 7.9569 | 60 |  | 0 | 3.2208 | 2 | 13.4498 | 0 |  | VICTORIA | E
B1162C01260000280 | B1162C0126LT612160000280 | B1162C0126 | NO | 280 | EAF 228-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 942 | S/E VICTORIA (FFCC) | 0 | 7389 | S/E VICTORIA (FFCC) B1 | Victoria (FF.CC.) | 1162 | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0 | NO | 2021-08-21 01:45 | 2021-08-21 03:41 | 2021-08-21 03:41 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | VICTORIA | NO APLICA
B0187C00850000281 | B0187C0085RE764113210281 | B0187C0085 | NO | 281 | EAF 229-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 427 | S/E MAHNS | 0 | 26489 | S/E MAHNS C7 | DICHATO C7 | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5971 | Clientes Regulados | 0 | 2 | 2 |  | 1.3334 | 0 | 2 | NO | 2021-08-21 02:57 | 2021-08-21 03:28 | 2021-08-21 23:27 | 0.76 | 19.73 | 1.52 | 39.46 | 0 |  | 0 |  |  | 5971 | 39.46 | NO INFORMADO | [5 empty] | TOME | E
B0187C00850000281 | B0187C0085RE764113210281 | B0187C0085 | NO | 281 | EAF 229-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 427 | S/E MAHNS | 0 | 1128 | S/E MAHNS C1 | INTERCONEXION TOME C1 | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 285 | Clientes Regulados | 0 | 0.059016 | 0.47 |  | 0.084606 | 0 | 0.059016 | NO | 2021-08-21 02:57 | 2021-08-21 04:22 | 2021-08-21 04:23 | 1.43 | 0 | 0.084393 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 285 |  | 0 | [5 empty] | TOME | E
B0187C00850000281 | B0187C0085RE764113210281 | B0187C0085 | NO | 281 | EAF 229-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 427 | S/E MAHNS | 0 | 1126 | S/E MAHNS C4 | LINOS C4 | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0.77 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2021-08-21 02:57 | 2021-08-21 04:22 | 2021-08-21 04:23 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | TOME | E
B0187C00850000281 | B0187C0085RE764113210281 | B0187C0085 | NO | 281 | EAF 229-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 427 | S/E MAHNS | 0 | 26488 | S/E MAHNS C6 | LIRQUEN C6 | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3808 | Clientes Regulados | 0 | 0.77 | 0.77 |  | 1.1039 | 0 | 0.77 | NO | 2021-08-21 02:57 | 2021-08-21 03:28 | 2021-08-21 04:23 | 0.76 | 0.66 | 0.5852 | 0.5082 | 0 |  | 0 |  |  | 3808 | 0.5082 | NO INFORMADO | [5 empty] | PENCO | E
B0187C00850000281 | B0187C0085RE764113210281 | B0187C0085 | NO | 281 | EAF 229-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 427 | S/E MAHNS | 0 | 26487 | S/E MAHNS C5 | NOGUEIRA C5 | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7375 | Clientes Regulados | 0 | 1.9909 | 3.21 |  | 3.5365 | 0 | 1.9909 | NO | 2021-08-21 02:57 | 2021-08-21 03:28 | 2021-08-21 04:47 | 0.76 | 1.06 | 1.5131 | 2.1104 | 0 |  | 0 |  |  | 7375 | 2.1104 | NO INFORMADO | [5 empty] | PENCO | E
B0187C00850000281 | B0187C0085LD761438210281 | B0187C0085 | NO | 281 | EAF 229-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 427 | S/E MAHNS | 0 | 1125 | S/E MAHNS C3 | NOGUEIRA | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76143821 | 1 | CAMANCHACA PESCA SUR S.A. | 0.22 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.22 | NO | 2021-08-21 02:57 | 2021-08-21 04:22 | 2021-08-21 19:18 | 1.66 | 14.68 | 0.3652 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TOME | NO APLICA
B0276C00850000281 | B0276C0085RE764113210281 | B0276C0085 | NO | 281 | EAF 229-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 413 | S/E TOME | 0 | 15866 | S/E TOME E2 | COELEMU E2 | 276 | BA S/E TOME 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 49 | Clientes Regulados | 0 | 0.014076 | 2.98 |  | 0.036731 | 0 | 0.014076 | NO | 2021-08-21 02:57 | 2021-08-21 21:51 | 2021-08-21 03:25 | 0.46 | 0 | 0.0064751 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 49 |  | 0 | [5 empty] | TOME | E
B0276C00850000281 | B0276C0085RE764113210281 | B0276C0085 | NO | 281 | EAF 229-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 413 | S/E TOME | 0 | 13230 | S/E TOME E3 | RAFAEL E3 | 276 | BA S/E TOME 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1150 | Clientes Regulados | 0 | 0.2356 | 0.18 |  | 0.74607 | 0 | 0.2356 | NO | 2021-08-21 02:57 | 2021-08-21 21:51 | 2021-08-21 06:07 | 3.16 | 0 | 0.7445 | 0 | 3.0078 |  | 3.0078 | 1 | 0.75098 | 1155 |  | 0 | 3.1178 | 2 | 0.75855 | 0 |  | TOME | E
B0187C00850000281 | B0187C0085LD768333000281 | B0187C0085 | NO | 281 | EAF 229-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 427 | S/E MAHNS | 0 | 1123 | S/E MAHNS C2 | DICHATO | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.14 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.14 | NO | 2021-08-21 02:57 | 2021-08-21 21:51 | 2021-08-21 22:24 | 19.15 | 0.29 | 2.681 | 0 | 1.3029 |  | 1.3029 | 1 | 6.7489 | 1 |  | NO APLICA | 1.4129 | 2 | 7.31 | 0 |  | TOME | NO APLICA
B0145C01120000282 | B0145C0112RE760731640282 | B0145C0112 | SI | 282 | EAF 230-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 0 | 15347 | S/E CARAMPANGUE E2 | ARAUCO | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5605 | Clientes Regulados | 0 | 1.6813 | 5.605 |  | 0.11209 | 0 | 1.6813 | NO | 2021-08-21 04:54 | 2021-08-21 04:58 | 2021-08-21 04:58 | 0.06 | 0 | 0.10088 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5080 |  | 0 | [5 empty] | ARAUCO | E
B0145C01120000282 | B0145C0112RE760731640282 | B0145C0112 | SI | 282 | EAF 230-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 0 | 15346 | S/E CARAMPANGUE CT2 | LARAQUETE | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3461 | Clientes Regulados | 0 | 1.3097 | 3.461 |  | 0.087312 | 0 | 1.3097 | NO | 2021-08-21 04:54 | 2021-08-21 04:58 | 2021-08-21 04:58 | 0.06 | 0 | 0.078581 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3224 |  | 0 | [5 empty] | ARAUCO | E
B0145C01120000282 | B0145C0112RE760731640282 | B0145C0112 | SI | 282 | EAF 230-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 0 | 15346 | S/E CARAMPANGUE CT2 | LARAQUETE | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3461 | Clientes Regulados | 0 | 0.06807 | 3.461 |  | 0.004538 | 0 | 0.06807 | NO | 2021-08-21 04:54 | 2021-08-21 04:58 | 2021-08-21 04:58 | 0.06 | 0 | 0.0040842 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 108 |  | 0 | [5 empty] | LOTA | E
B0145C01120000282 | B0145C0112RE760731640282 | B0145C0112 | SI | 282 | EAF 230-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 0 | 13675 | S/E CARAMPANGUE ET1 | TUBUL /E3 | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6737 | Clientes Regulados | 0 | 1.7247 | 6.737 |  | 0.11498 | 0 | 1.7247 | NO | 2021-08-21 04:54 | 2021-08-21 04:58 | 2021-08-21 04:58 | 0.06 | 0 | 0.10348 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6458 |  | 0 | [5 empty] | ARAUCO | E
B0145C01120000282 | B0145C0112RE760731640282 | B0145C0112 | SI | 282 | EAF 230-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 0 | 13675 | S/E CARAMPANGUE ET1 | TUBUL /E3 | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6737 | Clientes Regulados | 0 | 8.4707e-05 | 6.737 |  | 5.6471e-06 | 0 | 8.4707e-05 | NO | 2021-08-21 04:54 | 2021-08-21 04:58 | 2021-08-21 04:58 | 0.06 | 0 | 5.0824e-06 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | CURANILAHUE | E
B0145C01120000282 | B0145C0112LD768333000282 | B0145C0112 | SI | 282 | EAF 230-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 0 | 12917 | S/E CARAMPANGUE CT1 | CARAMPANGUE TUBUL | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.09 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2021-08-21 04:54 | 2021-08-21 04:58 | 2021-08-21 04:58 | 0.06 | 0 | 0.0054 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ARAUCO | NO APLICA
B0562C00850000283 | B0562C0085RE764113210283 | B0562C0085 | NO | 283 | EAF 231-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 631 | S/E CHOCALAN | 0 | 2913 | S/E CHOCALAN C2 | PABELLON | 562 | BA S/E CHOCALAN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1360 | Clientes Regulados | 0 | 2.27 | 1.26 |  | 3.9826 | 0 | 2.27 | NO | 2021-08-21 11:31 | 2021-08-21 11:34 | 2021-08-21 13:16 | 0.29 | 1.45 | 0.6583 | 3.2915 | 0 |  | 0 |  |  | 2189 | 3.2915 | NO INFORMADO | [5 empty] | MELIPILLA | E
B0562C00850000283 | B0562C0085RE764113210283 | B0562C0085 | NO | 283 | EAF 231-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 631 | S/E CHOCALAN | 0 | 2912 | S/E CHOCALAN C1 | PUENTE MARAMBIO | 562 | BA S/E CHOCALAN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2189 | Clientes Regulados | 0 | 0.66547 | 2.27 |  | 1.1546 | 0 | 0.66547 | NO | 2021-08-21 11:31 | 2021-08-21 11:34 | 2021-08-21 13:16 | 0.29 | 1.45 | 0.19299 | 0.96493 | 0.29 |  | 0.29 | 1 | 0.85129 | 1360 | 0.96493 | NO INFORMADO | 0.29 | 1 | 0.85129 | 0 |  | MELIPILLA | E
B0186C00850000284 | B0186C0085RE764113210284 | B0186C0085 | SI | 284 | EAF 232-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 0 | 1103 | S/E LOS ANGELES (CGE) C4 | ALCAZAR / C4 | 186 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2903 | Clientes Regulados | 0 | 1.7327 | 2.8 |  | 0.72198 | 0 | 1.7327 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:40 | 2021-08-21 12:40 | 0.41 | 0 | 0.71043 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3961 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B0186C00850000284 | B0186C0085RE764113210284 | B0186C0085 | SI | 284 | EAF 232-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 0 | 1111 | S/E LOS ANGELES (CGE) C8 | PADRE HURTADO / C8 | 186 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8283 | Clientes Regulados | 0 | 2.0242 | 4.5 |  | 0.84343 | 0 | 2.0242 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:40 | 2021-08-21 12:40 | 0.41 | 0 | 0.82994 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7504 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B0186C00850000284 | B0186C0085RE764113210284 | B0186C0085 | SI | 284 | EAF 232-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 0 | 1102 | S/E LOS ANGELES (CGE) C5 | PALLIHUE / C5 | 186 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5522 | Clientes Regulados | 0 | 3.3204 | 7.7 |  | 1.3835 | 0 | 3.3204 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:40 | 2021-08-21 12:40 | 0.41 | 0 | 1.3613 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 14082 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B0186C00850000284 | B0186C0085LD797574600284 | B0186C0085 | SI | 284 | EAF 232-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 0 | 1103 | S/E LOS ANGELES (CGE) C4 | ALCAZAR | 186 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79757460 | 1 | AGRICOLA ANCALI LTDA. | 0.91 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.91 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:40 | 2021-08-21 12:40 | 0.41 | 0 | 0.3731 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B0186C00850000284 | B0186C0085LD965404900284 | B0186C0085 | SI | 284 | EAF 232-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 0 | 1103 | S/E LOS ANGELES (CGE) C4 | ALCAZAR | 186 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96540490 | 1 | PROMASA S.A. | 0.9 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.9 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:40 | 2021-08-21 12:40 | 0.41 | 0 | 0.369 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B0186C00850000284 | B0186C0085LD616073010284 | B0186C0085 | SI | 284 | EAF 232-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 0 | 1111 | S/E LOS ANGELES (CGE) C8 | PADRE HURTADO | 186 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 61607301 | 1 | COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ | 0.9 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.9 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:40 | 2021-08-21 12:40 | 0.41 | 0 | 0.369 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B0186C00850000284 | B0186C0085LD967728100284 | B0186C0085 | SI | 284 | EAF 232-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 0 | 1102 | S/E LOS ANGELES (CGE) C5 | PAILLIHUE | 186 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96772810 | 1 | IANSAGRO S.A. | 0 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:40 | 2021-08-21 12:40 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B0186C01020000284 | B0186C0102RE815859000284 | B0186C0102 | SI | 284 | EAF 232-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 0 | 1113 | S/E LOS ANGELES (CGE) C3 | CANTERAS / C3 | 186 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | RE | 81585900 | 5947 | Clientes Regulados | 0 | 2.166 | 4.08 |  | 2.166 | 0 | 2.166 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:40 | 2021-08-21 12:40 | 0.41 | 0 | 0.88804 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4177 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B0186C01020000284 | B0186C0102RE815859000284 | B0186C0102 | SI | 284 | EAF 232-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 0 | 1113 | S/E LOS ANGELES (CGE) C3 | CANTERAS / C3 | 186 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | RE | 81585900 | 5947 | Clientes Regulados | 0 | 0.01841 | 4.08 |  | 0.01841 | 0 | 0.01841 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:40 | 2021-08-21 12:40 | 0.41 | 0 | 0.0075481 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 95 |  | 0 | [5 empty] | MULCHEN | E
B0186C01020000284 | B0186C0102RE815859000284 | B0186C0102 | SI | 284 | EAF 232-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 0 | 1113 | S/E LOS ANGELES (CGE) C3 | CANTERAS / C3 | 186 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | RE | 81585900 | 5947 | Clientes Regulados | 0 | 0.49981 | 4.08 |  | 0.49981 | 0 | 0.49981 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:40 | 2021-08-21 12:40 | 0.41 | 0 | 0.20492 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1656 |  | 0 | [5 empty] | SANTA BARBARA | E
B0186C01020000284 | B0186C0102RE815859000284 | B0186C0102 | SI | 284 | EAF 232-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 0 | 1096 | S/E LOS ANGELES (CGE) C7 | HUAQUI / C7 | 186 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | RE | 81585900 | 5677 | Clientes Regulados | 0 | 0.02535 | 2.81 |  | 0.02535 | 0 | 0.02535 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:40 | 2021-08-21 12:40 | 0.41 | 0 | 0.010393 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 94 |  | 0 | [5 empty] | LAJA | E
B0186C01020000284 | B0186C0102RE815859000284 | B0186C0102 | SI | 284 | EAF 232-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 0 | 1096 | S/E LOS ANGELES (CGE) C7 | HUAQUI / C7 | 186 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | RE | 81585900 | 5677 | Clientes Regulados | 0 | 2.0394 | 2.81 |  | 2.0394 | 0 | 2.0394 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:40 | 2021-08-21 12:40 | 0.41 | 0 | 0.83614 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5583 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B0186C01020000284 | B0186C0102RE815859000284 | B0186C0102 | SI | 284 | EAF 232-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 0 | 1104 | S/E LOS ANGELES (CGE) C1 | SANTA FE / C1 | 186 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | RE | 81585900 | 7113 | Clientes Regulados | 0 | 0.01767 | 3.1 |  | 0.01767 | 0 | 0.01767 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:40 | 2021-08-21 12:40 | 0.41 | 0 | 0.0072447 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 66 |  | 0 | [5 empty] | LAJA | E
B0186C01020000284 | B0186C0102RE815859000284 | B0186C0102 | SI | 284 | EAF 232-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 0 | 1104 | S/E LOS ANGELES (CGE) C1 | SANTA FE / C1 | 186 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | RE | 81585900 | 7113 | Clientes Regulados | 0 | 2.6743 | 3.1 |  | 2.6743 | 0 | 2.6743 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:40 | 2021-08-21 12:40 | 0.41 | 0 | 1.0965 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7047 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B0186C01020000284 | B0186C0102LD863796000284 | B0186C0102 | SI | 284 | EAF 232-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 0 | 1113 | S/E LOS ANGELES (CGE) C3 | CANTERAS/C3 | 186 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | LD | 86379600 | 1 | Molino Bío-Bío S.A. | 0.45 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.45 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:40 | 2021-08-21 12:40 | 0.41 | 0 | 0.1845 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B0186C01020000284 | B0186C0102LD764286800284 | B0186C0102 | SI | 284 | EAF 232-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 0 | 1113 | S/E LOS ANGELES (CGE) C3 | CANTERAS/C3 | 186 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | LD | 76428680 | 1 | SOCIEDAD AGRICOLA EL ALAMO LIMITADA | 0 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:40 | 2021-08-21 12:40 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B0186C01020000284 | B0186C0102LD761141090284 | B0186C0102 | SI | 284 | EAF 232-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 0 | 1113 | S/E LOS ANGELES (CGE) C3 | CANTERAS/C3 | 186 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | LD | 76114109 | 1 | SERVICIOS PUELCHE FRESH LIMITADA | 0.1 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:40 | 2021-08-21 12:40 | 0.41 | 0 | 0.041 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B0186C01020000284 | B0186C0102LD995244500284 | B0186C0102 | SI | 284 | EAF 232-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 0 | 1104 | S/E LOS ANGELES (CGE) C1 | SANTA FE/C1 | 186 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | LD | 99524450 | 1 | HORTIFRUT CHILE S.A. | 0.2 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.2 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:40 | 2021-08-21 12:40 | 0.41 | 0 | 0.082 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B0189C00850000284 | B0189C0085RE764113210284 | B0189C0085 | NO | 284 | EAF 232-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 0 | 1150 | S/E MANSO DE VELASCO C3 | ALEMANIA / C3 | 189 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8096 | Clientes Regulados | 0 | 2.9216 | 6.25 |  | 1.1199 | 0 | 2.9216 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:39 | 2021-08-21 12:39 | 0.39 | 0 | 1.1394 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6675 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B0189C00850000284 | B0189C0085RE764113210284 | B0189C0085 | NO | 284 | EAF 232-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 0 | 1142 | S/E MANSO DE VELASCO C2 | BULNES / C2 | 189 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 13204 | Clientes Regulados | 0 | 2.3955 | 4.61 |  | 0.91826 | 0 | 2.3955 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:39 | 2021-08-21 12:39 | 0.39 | 0 | 0.93423 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4406 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B0189C00850000284 | B0189C0085RE764113210284 | B0189C0085 | NO | 284 | EAF 232-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 0 | 1143 | S/E MANSO DE VELASCO C1 | COLOCOLO / C1 | 189 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2527 | Clientes Regulados | 0 | 1.7671 | 4.57 |  | 0.6774 | 0 | 1.7671 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:39 | 2021-08-21 12:39 | 0.39 | 0 | 0.68918 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2466 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B0189C00850000284 | B0189C0085RE764113210284 | B0189C0085 | NO | 284 | EAF 232-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 0 | 13264 | S/E MANSO DE VELASCO E1 | LA MONA / E1 | 189 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 324 | Clientes Regulados | 0 | 0.32102 | 1.06 |  | 0.12306 | 0 | 0.32102 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:39 | 2021-08-21 12:39 | 0.39 | 0 | 0.1252 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 318 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B0189C00850000284 | B0189C0085RE764113210284 | B0189C0085 | NO | 284 | EAF 232-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 0 | 1146 | S/E MANSO DE VELASCO C4 | VILLAGRAN / C4 | 189 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11320 | Clientes Regulados | 0 | 3.0697 | 5.67 |  | 1.1767 | 0 | 3.0697 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:39 | 2021-08-21 12:39 | 0.39 | 0 | 1.1972 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 11060 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B0227C00850000284 | B0227C0085RE764113210284 | B0227C0085 | NO | 284 | EAF 232-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 0 | 827 | S/E EL AVELLANO E3 | LAJA / E3 | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3782 | Clientes Regulados | 0 | 0.14535 | 3.91 |  | 0.055718 | 0 | 0.14535 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:39 | 2021-08-21 12:39 | 0.39 | 0 | 0.056687 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 139 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B0227C00850000284 | B0227C0085RE764113210284 | B0227C0085 | NO | 284 | EAF 232-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 0 | 826 | S/E EL AVELLANO E2 | SOR VICENTA / E2 | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 428 | Clientes Regulados | 0 | 2.1087 | 3.88 |  | 0.80832 | 0 | 2.1087 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:39 | 2021-08-21 12:39 | 0.39 | 0 | 0.82238 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5292 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B0227C01020000284 | B0227C0102RE815859000284 | B0227C0102 | NO | 284 | EAF 232-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 0 | 28528 | S/E EL AVELLANO E4 | RARINCO / E4 | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | RE | 81585900 | 6206 | Clientes Regulados | 0 | 3.8613 | 4.7 |  | 3.8613 | 0 | 3.8613 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:39 | 2021-08-21 12:40 | 0.41 | 0 | 1.5831 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5850 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B0227C01020000284 | B0227C0102LD764530340284 | B0227C0102 | NO | 284 | EAF 232-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 0 | 28528 | S/E EL AVELLANO E4 | RARINCO | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | LD | 76453034 | 1 | AUSTRAL CEREALS S.A. | 0.16 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.16 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:39 | 2021-08-21 12:40 | 0.41 | 0 | 0.0656 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B0227C01020000284 | B0227C0102LD765159710284 | B0227C0102 | NO | 284 | EAF 232-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 0 | 28528 | S/E EL AVELLANO E4 | RARINCO | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | LD | 76515971 | 1 | FULLGREEN CHILE LTDA | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.05 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:39 | 2021-08-21 12:40 | 0.41 | 0 | 0.0205 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B0227C01020000284 | B0227C0102LD760904830284 | B0227C0102 | NO | 284 | EAF 232-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 0 | 28528 | S/E EL AVELLANO E4 | RARINCO | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | LD | 76090483 | 1 | AUSTRALIS AGUA DULCE S.A. | 0.19 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.19 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:39 | 2021-08-21 12:40 | 0.41 | 0 | 0.0779 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B0227C01020000284 | B0227C0102LD787609600284 | B0227C0102 | NO | 284 | EAF 232-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 0 | 28528 | S/E EL AVELLANO E4 | RARINCO | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | LD | 78760960 | 1 | INGENIERIA, MADERAS Y CONSTRUCCIONES LIMITADA | 0.1 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:39 | 2021-08-21 12:40 | 0.41 | 0 | 0.041 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B0227C01020000284 | B0227C0102LD885399000284 | B0227C0102 | NO | 284 | EAF 232-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 0 | 28528 | S/E EL AVELLANO E4 | RARINCO | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | LD | 88539900 | 1 | MADERAS IMPREGNADAS PRESERVA LTDA | 0.04 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.04 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:39 | 2021-08-21 12:40 | 0.41 | 0 | 0.0164 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B0227C01020000284 | B0227C0102LD782951500284 | B0227C0102 | NO | 284 | EAF 232-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 0 | 28528 | S/E EL AVELLANO E4 | RARINCO | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | LD | 78295150 | 1 | AGRICOLA LLAHUEN | 0.08 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:39 | 2021-08-21 12:40 | 0.41 | 0 | 0.0328 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B0227C01020000284 | B0227C0102LD967136800284 | B0227C0102 | NO | 284 | EAF 232-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 0 | 28528 | S/E EL AVELLANO E4 | RARINCO/E4 | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | LD | 96713680 | 1 | LAMINADORA L.ANGELES S.A. | 0.52 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.52 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:39 | 2021-08-21 12:40 | 0.41 | 0 | 0.2132 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B1078C01120000284 | B1078C0112RE760731640284 | B1078C0112 | NO | 284 | EAF 232-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 843 | S/E NEGRETE | 0 | 14394 | S/E NEGRETE E3 | MULCHEN / E3 | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2237 | Clientes Regulados | 0 | 0.26831 | 0.82 |  | 0.1253 | 0 | 0.26831 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:49 | 2021-08-21 12:43 | 0.46 | 0 | 0.12342 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 501 |  | 0 | [5 empty] | MULCHEN | E
B1078C01120000284 | B1078C0112RE760731640284 | B1078C0112 | NO | 284 | EAF 232-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 843 | S/E NEGRETE | 0 | 14394 | S/E NEGRETE E3 | MULCHEN / E3 | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2237 | Clientes Regulados | 0 | 0.43526 | 0.82 |  | 0.095455 | 0 | 0.43526 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:49 | 2021-08-21 12:28 | 0.21 | 0 | 0.091406 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1682 |  | 0 | [5 empty] | NEGRETE | E
B1078C01120000284 | B1078C0112RE760731640284 | B1078C0112 | NO | 284 | EAF 232-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 843 | S/E NEGRETE | 0 | 14394 | S/E NEGRETE E3 | MULCHEN / E3 | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2237 | Clientes Regulados | 0 | 0.0030861 | 0.82 |  | 0.0018825 | 0 | 0.0030861 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:49 | 2021-08-21 12:52 | 0.61 | 0 | 0.0018825 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 | [5 empty] | RENAICO | E
B1078C01120000284 | B1078C0112RE760731640284 | B1078C0112 | NO | 284 | EAF 232-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 843 | S/E NEGRETE | 0 | 14393 | S/E NEGRETE E2 | NACIMIENTO / E2 | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9287 | Clientes Regulados | 0 | 0.063883 | 5.24 |  | 0.016894 | 0 | 0.063883 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:49 | 2021-08-21 12:31 | 0.26 | 0 | 0.01661 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 68 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B1078C01120000284 | B1078C0112RE760731640284 | B1078C0112 | NO | 284 | EAF 232-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 843 | S/E NEGRETE | 0 | 14393 | S/E NEGRETE E2 | NACIMIENTO / E2 | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9287 | Clientes Regulados | 0 | 2.3877 | 5.24 |  | 0.85379 | 0 | 2.3877 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:49 | 2021-08-21 12:36 | 0.35 | 0 | 0.83569 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9346 |  | 0 | [5 empty] | NACIMIENTO | E
B1078C01120000284 | B1078C0112RE760731640284 | B1078C0112 | NO | 284 | EAF 232-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 843 | S/E NEGRETE | 0 | 14393 | S/E NEGRETE E2 | NACIMIENTO / E2 | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9287 | Clientes Regulados | 0 | 0.78437 | 5.24 |  | 0.20742 | 0 | 0.78437 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:49 | 2021-08-21 12:31 | 0.26 | 0 | 0.20394 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 800 |  | 0 | [5 empty] | NEGRETE | E
B1078C01120000284 | B1078C0112RE760731640284 | B1078C0112 | NO | 284 | EAF 232-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 843 | S/E NEGRETE | 0 | 14392 | S/E NEGRETE E1 | RENAICO / E1 | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1344 | Clientes Regulados | 0 | 0.010975 | 0.4 |  | 0.0062192 | 0 | 0.010975 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:49 | 2021-08-21 12:49 | 0.56 | 0 | 0.006146 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 85 |  | 0 | [5 empty] | RENAICO | E
B1078C01120000284 | B1078C0112RE760731640284 | B1078C0112 | NO | 284 | EAF 232-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 843 | S/E NEGRETE | 0 | 14392 | S/E NEGRETE E1 | RENAICO / E1 | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1344 | Clientes Regulados | 0 | 0.38475 | 0.4 |  | 0.21803 | 0 | 0.38475 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:49 | 2021-08-21 12:49 | 0.56 | 0 | 0.21546 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1197 |  | 0 | [5 empty] | NEGRETE | E
B1078C01120000284 | B1078C0112LD966771400284 | B1078C0112 | NO | 284 | EAF 232-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 843 | S/E NEGRETE | 0 | 14393 | S/E NEGRETE E2 | NEGRETE-NACIMIENTO | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96677140 | 1 | CONSORCIO MADERERO S A | 0.39 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.39 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:49 | 2021-08-21 12:31 | 0.26 | 0 | 0.1014 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B1078C01120000284 | B1078C0112LD779646500284 | B1078C0112 | NO | 284 | EAF 232-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 843 | S/E NEGRETE | 0 | 14393 | S/E NEGRETE E2 | NEGRETE-NACIMIENTO | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 77964650 | 1 | INDUSTRIALIZADORA DE MADERA BORVER LTDA | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.05 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:49 | 2021-08-21 12:31 | 0.26 | 0 | 0.013 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | NEGRETE | NO APLICA
B1078C01120000284 | B1078C0112LD966511800284 | B1078C0112 | NO | 284 | EAF 232-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 843 | S/E NEGRETE | 0 | 14393 | S/E NEGRETE E2 | NEGRETE-NACIMIENTO | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96651180 | 1 | COLLIPULLI RED SOIL S.A | 0.03 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.03 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:49 | 2021-08-21 12:31 | 0.26 | 0 | 0.0078 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | NEGRETE | NO APLICA
B1078C01120000284 | B1078C0112LD768333000284 | B1078C0112 | NO | 284 | EAF 232-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 843 | S/E NEGRETE | 0 | 14393 | S/E NEGRETE E2 | NEGRETE-NACIMIENTO | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.21 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.21 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:49 | 2021-08-21 12:31 | 0.26 | 0 | 0.0546 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | NACIMIENTO | NO APLICA
B1159C01260000284 | B1159C0126LT612160000284 | B1159C0126 | NO | 284 | EAF 232-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1014 | TAP OFF RENAICO | 0 | 13561 | TAP OFF RENAICO | Tap Off Renaico (FF.CC.) | 1159 | BA S/E RENAICO (FFCC) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:44 | 2021-08-21 12:44 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | RENAICO | NO APLICA
B0140C01120000285 | B0140C0112RE760731640285 | B0140C0112 | SI | 285 | EAF 233-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 0 | 513 | S/E ANGOL C1 | ANGOL CIUDAD / C1 | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1611 | Clientes Regulados | 0 | 0.55471 | 0.79 |  | 0.21264 | 0 | 0.55471 | NO | 2021-08-21 12:25 | 2021-08-21 12:48 | 2021-08-21 12:48 | 0.38 | 0 | 0.21079 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1595 |  | 0 | [5 empty] | ANGOL | E
B0140C01120000285 | B0140C0112RE760731640285 | B0140C0112 | SI | 285 | EAF 233-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 0 | 506 | S/E ANGOL C2 | DEUCO / C2 | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3429 | Clientes Regulados | 0 | 0.89924 | 1.39 |  | 0.34471 | 0 | 0.89924 | NO | 2021-08-21 12:25 | 2021-08-21 12:48 | 2021-08-21 12:48 | 0.38 | 0 | 0.34171 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3403 |  | 0 | [5 empty] | ANGOL | E
B0140C01120000285 | B0140C0112RE760731640285 | B0140C0112 | SI | 285 | EAF 233-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 0 | 514 | S/E ANGOL E1 | LOS SAUCES / E1 | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1326 | Clientes Regulados | 0 | 0.32892 | 0.72 |  | 0.12608 | 0 | 0.32892 | NO | 2021-08-21 12:25 | 2021-08-21 12:48 | 2021-08-21 12:48 | 0.38 | 0 | 0.12499 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 791 |  | 0 | [5 empty] | ANGOL | E
B0140C01120000285 | B0140C0112RE760731640285 | B0140C0112 | SI | 285 | EAF 233-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 0 | 514 | S/E ANGOL E1 | LOS SAUCES / E1 | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1326 | Clientes Regulados | 0 | 0.0015515 | 0.72 |  | 0.00059473 | 0 | 0.0015515 | NO | 2021-08-21 12:25 | 2021-08-21 12:48 | 2021-08-21 12:48 | 0.38 | 0 | 0.00058956 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 25 |  | 0 | [5 empty] | COLLIPULLI | E
B0140C01120000285 | B0140C0112RE760731640285 | B0140C0112 | SI | 285 | EAF 233-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 0 | 514 | S/E ANGOL E1 | LOS SAUCES / E1 | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1326 | Clientes Regulados | 0 | 0.0097862 | 0.72 |  | 0.0037514 | 0 | 0.0097862 | NO | 2021-08-21 12:25 | 2021-08-21 12:48 | 2021-08-21 12:48 | 0.38 | 0 | 0.0037188 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 149 |  | 0 | [5 empty] | ERCILLA | E
B0140C01120000285 | B0140C0112RE760731640285 | B0140C0112 | SI | 285 | EAF 233-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 0 | 514 | S/E ANGOL E1 | LOS SAUCES / E1 | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1326 | Clientes Regulados | 0 | 0.095137 | 0.72 |  | 0.036469 | 0 | 0.095137 | NO | 2021-08-21 12:25 | 2021-08-21 12:48 | 2021-08-21 12:48 | 0.38 | 0 | 0.036152 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 256 |  | 0 | [5 empty] | LOS SAUCES | E
B0140C01120000285 | B0140C0112RE760731640285 | B0140C0112 | SI | 285 | EAF 233-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 0 | 508 | S/E ANGOL C3 | TIJERAL / C3 | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1104 | Clientes Regulados | 0 | 0.21422 | 1.35 |  | 0.082117 | 0 | 0.21422 | NO | 2021-08-21 12:25 | 2021-08-21 12:48 | 2021-08-21 12:48 | 0.38 | 0 | 0.081403 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 332 |  | 0 | [5 empty] | ANGOL | E
B0140C01120000285 | B0140C0112RE760731640285 | B0140C0112 | SI | 285 | EAF 233-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 0 | 508 | S/E ANGOL C3 | TIJERAL / C3 | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1104 | Clientes Regulados | 0 | 0.15854 | 1.35 |  | 0.060773 | 0 | 0.15854 | NO | 2021-08-21 12:25 | 2021-08-21 12:48 | 2021-08-21 12:48 | 0.38 | 0 | 0.060244 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 506 |  | 0 | [5 empty] | COLLIPULLI | E
B0140C01120000285 | B0140C0112RE760731640285 | B0140C0112 | SI | 285 | EAF 233-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 0 | 508 | S/E ANGOL C3 | TIJERAL / C3 | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1104 | Clientes Regulados | 0 | 0.083289 | 1.35 |  | 0.031928 | 0 | 0.083289 | NO | 2021-08-21 12:25 | 2021-08-21 12:48 | 2021-08-21 12:48 | 0.38 | 0 | 0.03165 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 223 |  | 0 | [5 empty] | RENAICO | E
B0140C01120000285 | B0140C0112LD797525800285 | B0140C0112 | SI | 285 | EAF 233-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 0 | 514 | S/E ANGOL E1 | ANGOL-LOS SAUCES | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 79752580 | 1 | AGRICOLA FRAMPARQUE SPA | 0.09 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2021-08-21 12:25 | 2021-08-21 12:48 | 2021-08-21 12:48 | 0.38 | 0 | 0.0342 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANGOL | NO APLICA
B0140C01120000285 | B0140C0112LD863813000285 | B0140C0112 | SI | 285 | EAF 233-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 0 | 508 | S/E ANGOL C3 | ANGOL-TIJERAL | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 86381300 | 1 | FRUTERA SAN FERNANDO S.A. | 0.24 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.24 | NO | 2021-08-21 12:25 | 2021-08-21 12:48 | 2021-08-21 12:48 | 0.38 | 0 | 0.0912 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANGOL | NO APLICA
B0140C01120000285 | B0140C0112LD995934300285 | B0140C0112 | SI | 285 | EAF 233-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 0 | 508 | S/E ANGOL C3 | ANGOL-TIJERAL | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 99593430 | 1 | FRUTICOLA ANGOL SPA | 0.68 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.68 | NO | 2021-08-21 12:25 | 2021-08-21 12:48 | 2021-08-21 12:48 | 0.38 | 0 | 0.2584 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANGOL | NO APLICA
B0140C01120000285 | B0140C0112LD967924300285 | B0140C0112 | SI | 285 | EAF 233-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 0 | 506 | S/E ANGOL C2 | DEUCO | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96792430 | 1 | SODIMAC S.A. | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.05 | NO | 2021-08-21 12:25 | 2021-08-21 12:48 | 2021-08-21 12:48 | 0.38 | 0 | 0.019 | 0 | 0.38 |  | 0.38 | 1 | 1.294 | 1 |  | NO APLICA | 1.3676 | 2 | 4.1258 | 0 |  | ANGOL | NO APLICA
B0155C01120000285 | B0155C0112RE760731640285 | B0155C0112 | SI | 285 | EAF 233-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 394 | S/E COLLIPULLI | 0 | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | COLLIPULLI CIUDAD / C1 | 155 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8543 | Clientes Regulados | 0 | 2.7706 | 4.14 |  | 1.0621 | 0 | 2.7706 | NO | 2021-08-21 12:25 | 2021-08-21 13:04 | 2021-08-21 12:48 | 0.38 | 0 | 1.0528 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8132 |  | 0 | [5 empty] | COLLIPULLI | E
B0155C01120000285 | B0155C0112RE760731640285 | B0155C0112 | SI | 285 | EAF 233-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 394 | S/E COLLIPULLI | 0 | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | COLLIPULLI CIUDAD / C1 | 155 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8543 | Clientes Regulados | 0 | 0.00057074 | 4.14 |  | 0.00021878 | 0 | 0.00057074 | NO | 2021-08-21 12:25 | 2021-08-21 13:04 | 2021-08-21 12:48 | 0.38 | 0 | 0.00021688 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7 |  | 0 | [5 empty] | ERCILLA | E
B0155C01120000285 | B0155C0112RE760731640285 | B0155C0112 | SI | 285 | EAF 233-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 394 | S/E COLLIPULLI | 0 | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | COLLIPULLI CIUDAD / C1 | 155 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8543 | Clientes Regulados | 0 | 0.069036 | 4.14 |  | 0.026464 | 0 | 0.069036 | NO | 2021-08-21 12:25 | 2021-08-21 13:04 | 2021-08-21 12:48 | 0.38 | 0 | 0.026234 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 185 |  | 0 | [5 empty] | MULCHEN | E
B0155C01120000285 | B0155C0112LD788920500285 | B0155C0112 | SI | 285 | EAF 233-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 394 | S/E COLLIPULLI | 0 | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | COLLIPULLI CIUDAD | 155 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78892050 | 1 | MOLDURAS E INSUMOS LIMITADA | 0.08 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2021-08-21 12:25 | 2021-08-21 13:04 | 2021-08-21 12:48 | 0.38 | 0 | 0.0304 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | COLLIPULLI | NO APLICA
B0155C01120000285 | B0155C0112LD797433900285 | B0155C0112 | SI | 285 | EAF 233-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 394 | S/E COLLIPULLI | 0 | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | COLLIPULLI CIUDAD | 155 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 79743390 | 1 | SOC.AGRICOLA LA SELVA LTDA. | 0.28 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.28 | NO | 2021-08-21 12:25 | 2021-08-21 13:04 | 2021-08-21 12:48 | 0.38 | 0 | 0.1064 | 0 | 0.38 |  | 0.38 | 1 | 1.2161 | 1 |  | NO APLICA | 1.6792 | 2 | 5.9666 | 0 |  | COLLIPULLI | NO APLICA
B1411C01120000285 | B1411C0112RE760731640285 | B1411C0112 | NO | 285 | EAF 233-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 0 | 15325 | S/E LOS SAUCES E2 | BOSQUES CAUTIN / E2 | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3 | Clientes Regulados | 0 | 0.10636 | 0.02 |  | 0.040772 | 0 | 0.10636 | NO | 2021-08-21 12:25 | 2021-08-21 12:48 | 2021-08-21 12:48 | 0.38 | 0 | 0.040418 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | LOS SAUCES | E
B1411C01120000285 | B1411C0112RE760731640285 | B1411C0112 | NO | 285 | EAF 233-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 0 | 15324 | S/E LOS SAUCES E1 | CONTULMO / E1 | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7133 | Clientes Regulados | 0 | 0.54117 | 2.4 |  | 0.33722 | 0 | 0.54117 | NO | 2021-08-21 12:25 | 2021-08-21 12:48 | 2021-08-21 13:02 | 0.62 | 0 | 0.33552 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2029 |  | 0 | [5 empty] | CONTULMO | E
B1411C01120000285 | B1411C0112RE760731640285 | B1411C0112 | NO | 285 | EAF 233-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 0 | 15324 | S/E LOS SAUCES E1 | CONTULMO / E1 | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7133 | Clientes Regulados | 0 | 0.015356 | 2.4 |  | 0.0058866 | 0 | 0.015356 | NO | 2021-08-21 12:25 | 2021-08-21 12:48 | 2021-08-21 12:48 | 0.38 | 0 | 0.0058355 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 90 |  | 0 | [5 empty] | LOS SAUCES | E
B1411C01120000285 | B1411C0112RE760731640285 | B1411C0112 | NO | 285 | EAF 233-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 0 | 15324 | S/E LOS SAUCES E1 | CONTULMO / E1 | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7133 | Clientes Regulados | 0 | 0.0034677 | 2.4 |  | 0.0013293 | 0 | 0.0034677 | NO | 2021-08-21 12:25 | 2021-08-21 12:48 | 2021-08-21 12:48 | 0.38 | 0 | 0.0013177 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 38 |  | 0 | [5 empty] | LUMACO | E
B1411C01120000285 | B1411C0112RE760731640285 | B1411C0112 | NO | 285 | EAF 233-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 0 | 15324 | S/E LOS SAUCES E1 | CONTULMO / E1 | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7133 | Clientes Regulados | 0 | 0.93904 | 2.4 |  | 0.36556 | 0 | 0.93904 | NO | 2021-08-21 12:25 | 2021-08-21 12:48 | 2021-08-21 12:48 | 0.38 | 0 | 0.35683 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4678 |  | 0 | [5 empty] | PUREN | E
B1411C01120000285 | B1411C0112RE760731640285 | B1411C0112 | NO | 285 | EAF 233-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 0 | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | LOS SAUCES - LUMACO / E3 | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5674 | Clientes Regulados | 0 | 0.045611 | 1.98 |  | 0.017484 | 0 | 0.045611 | NO | 2021-08-21 12:25 | 2021-08-21 12:48 | 2021-08-21 12:48 | 0.38 | 0 | 0.017332 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 244 |  | 0 | [5 empty] | ANGOL | E
B1411C01120000285 | B1411C0112RE760731640285 | B1411C0112 | NO | 285 | EAF 233-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 0 | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | LOS SAUCES - LUMACO / E3 | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5674 | Clientes Regulados | 0 | 0.51619 | 1.98 |  | 0.19787 | 0 | 0.51619 | NO | 2021-08-21 12:25 | 2021-08-21 12:48 | 2021-08-21 12:48 | 0.38 | 0 | 0.19615 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2377 |  | 0 | [5 empty] | LOS SAUCES | E
B1411C01120000285 | B1411C0112RE760731640285 | B1411C0112 | NO | 285 | EAF 233-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 0 | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | LOS SAUCES - LUMACO / E3 | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5674 | Clientes Regulados | 0 | 1.1907 | 1.98 |  | 0.18235 | 0 | 1.1907 | NO | 2021-08-21 12:25 | 2021-08-21 12:48 | 2021-08-21 12:34 | 0.15 | 0 | 0.17861 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4901 |  | 0 | [5 empty] | LUMACO | E
B1411C01120000285 | B1411C0112RE760731640285 | B1411C0112 | NO | 285 | EAF 233-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 0 | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | LOS SAUCES - LUMACO / E3 | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5674 | Clientes Regulados | 0 | 0.00082007 | 1.98 |  | 0.00031436 | 0 | 0.00082007 | NO | 2021-08-21 12:25 | 2021-08-21 12:48 | 2021-08-21 12:48 | 0.38 | 0 | 0.00031163 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 0 | [5 empty] | PUREN TIRUA | E
B1411C01120000285 | B1411C0112RE760731640285 | B1411C0112 | NO | 285 | EAF 233-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 0 | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | LOS SAUCES - LUMACO / E3 | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5674 | Clientes Regulados | 0 | 0.040154 | 1.98 |  | 0.013941 | 0 | 0.040154 | NO | 2021-08-21 12:25 | 2021-08-21 12:48 | 2021-08-21 12:46 | 0.34 | 0 | 0.013652 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 215 |  | 0 | [5 empty] | TRAIGUEN | E
B1411C01120000285 | B1411C0112LD760258860285 | B1411C0112 | NO | 285 | EAF 233-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 0 | 15325 | S/E LOS SAUCES E2 | BOSQUES CAUTIN | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76025886 | 1 | INDUSTRIAL BOSQUES CAUTIN S.A. | 0.19 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.19 | NO | 2021-08-21 12:25 | 2021-08-21 12:48 | 2021-08-21 12:48 | 0.38 | 0 | 0.0722 | 0 | 0.33943 |  | 0.33943 | 1 | 1.2182 | 1 |  | NO APLICA | 1.2158 | 2 | 1.9494 | 0 |  | LOS SAUCES | NO APLICA
B1587C01120000285 | B1587C0112RE760731640285 | B1587C0112 | SI | 285 | EAF 233-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 0 | 16593 | S/E NAHUELBUTA C2 | PARRONAL / C2 | 1587 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 952 | Clientes Regulados | 0 | 1.0099 | 0.88 |  | 0.35347 | 0 | 1.0099 | NO | 2021-08-21 12:25 | 2021-08-21 12:46 | 2021-08-21 12:46 | 0.35 | 0 | 0.35347 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 863 |  | 0 | [5 empty] | RENAICO | E
B1587C01120000285 | B1587C0112RE760731640285 | B1587C0112 | SI | 285 | EAF 233-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 0 | 16592 | S/E NAHUELBUTA C1 | ROBLERIA / C1 | 1587 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2938 | Clientes Regulados | 0 | 1.0707 | 1.41 |  | 0.37474 | 0 | 1.0707 | NO | 2021-08-21 12:25 | 2021-08-21 12:46 | 2021-08-21 12:46 | 0.35 | 0 | 0.37474 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2895 |  | 0 | [5 empty] | RENAICO | E
B1587C01120000285 | B1587C0112LD760316020285 | B1587C0112 | SI | 285 | EAF 233-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 0 | 16593 | S/E NAHUELBUTA C2 | PARRONAL | 1587 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76031602 | 1 | SAN CLEMENTE FOODS S.A | 0.44 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.44 | NO | 2021-08-21 12:25 | 2021-08-21 12:46 | 2021-08-21 12:46 | 0.35 | 0 | 0.154 | 0 | 0.35 |  | 0.35 | 1 | 0.88222 | 1 |  | NO APLICA | 0.61786 | 2 | 1.8876 | 0 |  | RENAICO | NO APLICA
B2495C01260000285 | B2495C0126LT612160000285 | B2495C0126 | NO | 285 | EAF 233-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 941 | S/E COLLIPULLI (FFCC) | 0 | 7388 | S/E COLLIPULLI (FFCC) B1 | Collipulli (FF.CC.) | 2495 | BA S/E COLLIPULLI (FFCC) 66KV B1 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0 | NO | 2021-08-21 12:25 | 2021-08-21 13:04 | 2021-08-21 13:04 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | COLLIPULLI | NO APLICA
B2847C01120000285 | B2847C0112RE760731640285 | B2847C0112 | NO | 285 | EAF 233-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2103 | S/E DEUCO | 0 | 24088 | S/E DEUCO C2 | CAMPO DE MARTE / C2 | 2847 | BA S/E DEUCO 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6059 | Clientes Regulados | 0 | 2.4157 | 3.18 |  | 0.92601 | 0 | 2.4157 | NO | 2021-08-21 12:25 | 2021-08-21 12:48 | 2021-08-21 12:48 | 0.38 | 0 | 0.91796 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5936 |  | 0 | [5 empty] | ANGOL | E
B2847C01120000285 | B2847C0112RE760731640285 | B2847C0112 | NO | 285 | EAF 233-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2103 | S/E DEUCO | 0 | 24087 | S/E DEUCO C1 | RANCAGUA / C1 | 2847 | BA S/E DEUCO 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8908 | Clientes Regulados | 0 | 3.1465 | 4.28 |  | 1.2062 | 0 | 3.1465 | NO | 2021-08-21 12:25 | 2021-08-21 12:48 | 2021-08-21 12:48 | 0.38 | 0 | 1.1957 | 0 | 0.38 |  | 0.38 | 1 | 2.1136 | 8750 |  | 0 | 1.39 | 2 | 7.172 | 0 |  | ANGOL | E
B0552C00850000286 | B0552C0085RE764113210286 | B0552C0085 | NO | 286 | EAF 234-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 627 | S/E ALCONES | 0 | 26438 | S/E ALCONES E1 | MALLERMO/E1 | 552 | BA S/E ALCONES BARRA 1 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4432 | Clientes Regulados | 0 | 3.14 | 3.14 |  | 3.2446 | 0 | 3.14 | NO | 2021-08-21 14:09 | 2021-08-21 17:11 | 2021-08-21 15:11 | 1.03 | 0 | 3.2342 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4432 |  | 0 | [5 empty] | MARCHIHUE | E
B0552C00850000286 | B0552C0085RE764113210286 | B0552C0085 | NO | 286 | EAF 234-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 627 | S/E ALCONES | 0 | 26440 | S/E ALCONES E3 | PICHILEMU/E3 | 552 | BA S/E ALCONES BARRA 1 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8811 | Clientes Regulados | 0 | 3.57 | 3.57 |  | 3.6889 | 0 | 3.57 | NO | 2021-08-21 14:09 | 2021-08-21 17:11 | 2021-08-21 15:11 | 1.03 | 0 | 3.6771 | 0 | 1.03 |  | 1.03 | 1 | 6.9113 | 8811 |  | 0 | 1.93 | 3 | 9.6543 | 0 |  | MARCHIHUE | E
B0580C00850000286 | B0580C0085RE764113210286 | B0580C0085 | NO | 286 | EAF 234-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 639 | S/E LA ESPERANZA | 0 | 2966 | S/E LA ESPERANZA C1 | CALLEUQUE/C1 | 580 | BA S/E LA ESPERANZA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 395 | Clientes Regulados | 0 | 0.026177 | 3.83 |  | 0.079404 | 0 | 0.026177 | NO | 2021-08-21 14:09 | 2021-08-21 17:11 | 2021-08-21 17:11 | 3.03 | 0 | 0.079317 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | MARCHIHUE | E
B0580C00850000286 | B0580C0085RE764113210286 | B0580C0085 | NO | 286 | EAF 234-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 639 | S/E LA ESPERANZA | 0 | 2966 | S/E LA ESPERANZA C1 | CALLEUQUE/C1 | 580 | BA S/E LA ESPERANZA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 395 | Clientes Regulados | 0 | 0.0451 | 3.83 |  | 0.1368 | 0 | 0.0451 | NO | 2021-08-21 14:09 | 2021-08-21 17:11 | 2021-08-21 17:11 | 3.03 | 0 | 0.13665 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 392 |  | 0 | [5 empty] | PERALILLO | E
B0580C00850000286 | B0580C0085RE764113210286 | B0580C0085 | NO | 286 | EAF 234-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 639 | S/E LA ESPERANZA | 0 | 2967 | S/E LA ESPERANZA C2 | LAS CHACRAS/C2 | 580 | BA S/E LA ESPERANZA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 156 | Clientes Regulados | 0 | 0.042857 | 3.13 |  | 0.13 | 0 | 0.042857 | NO | 2021-08-21 14:09 | 2021-08-21 17:11 | 2021-08-21 17:11 | 3.03 | 0 | 0.12986 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 156 |  | 0 | [5 empty] | LA ESTRELLA | E
B0580C00850000286 | B0580C0085RE764113210286 | B0580C0085 | NO | 286 | EAF 234-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 639 | S/E LA ESPERANZA | 0 | 15114 | S/E LA ESPERANZA C3 | LOS OLIVOS/C3 | 580 | BA S/E LA ESPERANZA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 295 | Clientes Regulados | 0 | 2.62 | 2.62 |  | 7.9472 | 0 | 2.62 | NO | 2021-08-21 14:09 | 2021-08-21 17:11 | 2021-08-21 17:11 | 3.03 | 0 | 7.9386 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 295 |  | 0 | [5 empty] | LA ESTRELLA | E
B0580C00850000286 | B0580C0085LD768281000286 | B0580C0085 | NO | 286 | EAF 234-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 639 | S/E LA ESPERANZA | 0 | 2966 | S/E LA ESPERANZA C1 | CALLEUQUE | 580 | BA S/E LA ESPERANZA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76828100 | 1 | AGROMARCHIGUE S.A | 0.04 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.04 | NO | 2021-08-21 14:09 | 2021-08-21 17:11 | 2021-08-21 17:11 | 3.03 | 0 | 0.1212 | 0 | 3.03 |  | 3.03 | 1 | 8.4056 | 1 |  | NO APLICA | 3.84 | 2 | 8.9323 | 0 |  | PICHIDEGUA | NO APLICA
B0593C00850000286 | B0593C0085RE764113210286 | B0593C0085 | SI | 286 | EAF 234-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 645 | S/E LIHUEIMO | 0 | 3021 | S/E LIHUEIMO C1 | ARBOLEDA/C1 | 593 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1970 | Clientes Regulados | 0 | 0.69302 | 0.92 |  | 0.34651 | 0 | 0.69302 | NO | 2021-08-21 14:09 | 2021-08-21 15:11 | 2021-08-21 14:39 | 0.5 | 0 | 0.34651 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1970 |  | 0 | [5 empty] | PALMILLA | E
B0593C00850000286 | B0593C0085RE764113210286 | B0593C0085 | SI | 286 | EAF 234-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 645 | S/E LIHUEIMO | 0 | 3024 | S/E LIHUEIMO C2 | EL BARCO/C2 | 593 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1445 | Clientes Regulados | 0 | 0.40477 | 0.99 |  | 0.20238 | 0 | 0.40477 | NO | 2021-08-21 14:09 | 2021-08-21 15:11 | 2021-08-21 14:39 | 0.5 | 0 | 0.20238 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1445 |  | 0 | [5 empty] | PALMILLA | E
B0593C00850000286 | B0593C0085RE764113210286 | B0593C0085 | SI | 286 | EAF 234-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 645 | S/E LIHUEIMO | 0 | 3025 | S/E LIHUEIMO C3 | MOLINERO/C3 | 593 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3396 | Clientes Regulados | 0 | 0.011082 | 3.32 |  | 0.0055409 | 0 | 0.011082 | NO | 2021-08-21 14:09 | 2021-08-21 15:11 | 2021-08-21 14:39 | 0.5 | 0 | 0.0055409 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3396 |  | 0 | [5 empty] | PALMILLA | E
B0593C00850000286 | B0593C0085LD865479000286 | B0593C0085 | SI | 286 | EAF 234-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 645 | S/E LIHUEIMO | 0 | 3024 | S/E LIHUEIMO C2 | EL BARCO | 593 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 86547900 | 1 | SOC ANONIMA VINA SANTA RITA | 0.57 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.57 | NO | 2021-08-21 14:09 | 2021-08-21 15:11 | 2021-08-21 14:39 | 0.5 | 0 | 0.285 | 0 | 0.5 |  | 0.5 | 1 | 0.83943 | 1 |  | NO APLICA | 1.66 | 3 | 4.6102 | 0.83943 |  | PALMILLA | NO APLICA | Fr | Fr
B0597C00850000286 | B0597C0085RE764113210286 | B0597C0085 | SI | 286 | EAF 234-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 647 | S/E MARCHIGÜE | 0 | 3039 | S/E MARCHIGÜE C2 | LA ESTRELLA/C2 | 597 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1824 | Clientes Regulados | 0 | 2.3 | 2.3 |  | 6.9766 | 0 | 2.3 | NO | 2021-08-21 14:09 | 2021-08-21 17:11 | 2021-08-21 17:11 | 3.03 | 0 | 6.969 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1824 |  | 0 | [5 empty] | LA ESTRELLA | E
B0597C00850000286 | B0597C0085RE764113210286 | B0597C0085 | SI | 286 | EAF 234-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 647 | S/E MARCHIGÜE | 0 | 3042 | S/E MARCHIGÜE ET2 | PEÑABLANCA/E1 | 597 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1396 | Clientes Regulados | 0 | 0.34917 | 4.11 |  | 1.0591 | 0 | 0.34917 | NO | 2021-08-21 14:09 | 2021-08-21 17:11 | 2021-08-21 17:11 | 3.03 | 0 | 1.058 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1396 |  | 0 | [5 empty] | PUMANQUE | E
B0597C00850000286 | B0597C0085RE764113210286 | B0597C0085 | SI | 286 | EAF 234-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 647 | S/E MARCHIGÜE | 0 | 3038 | S/E MARCHIGÜE C1 | PERALILLO/C1 | 597 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1430 | Clientes Regulados | 0 | 0.29801 | 3.15 |  | 0.90396 | 0 | 0.29801 | NO | 2021-08-21 14:09 | 2021-08-21 17:11 | 2021-08-21 17:11 | 3.03 | 0 | 0.90297 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1430 |  | 0 | [5 empty] | PERALILLO | E
B0597C00850000286 | B0597C0085LD798727700286 | B0597C0085 | SI | 286 | EAF 234-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 647 | S/E MARCHIGÜE | 0 | 3039 | S/E MARCHIGÜE C2 | MARCHIGUE LA ESTRELLA | 597 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79872770 | 1 | MONTES S A | 0.15 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.15 | NO | 2021-08-21 14:09 | 2021-08-21 17:11 | 2021-08-21 17:11 | 3.03 | 0 | 0.4545 | 0 | 3.03 |  | 3.03 | 1 | 9.3844 | 1 |  | NO APLICA | 3.84 | 2 | 14.6746 | 2.6016 |  | MARCHIHUE | NO APLICA | Tr | Tr
B0602C00850000286 | B0602C0085RE764113210286 | B0602C0085 | SI | 286 | EAF 234-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 0 | 3059 | S/E PANIAHUE C4 | CHEPICA / C4 | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7304 | Clientes Regulados | 0 | 1.0437 | 3 |  | 0.52183 | 0 | 1.0437 | NO | 2021-08-21 14:09 | 2021-08-21 14:38 | 2021-08-21 14:39 | 0.5 | 0 | 0.52183 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3793 |  | 0 | [5 empty] | CHEPICA | E
B0602C00850000286 | B0602C0085RE764113210286 | B0602C0085 | SI | 286 | EAF 234-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 0 | 3059 | S/E PANIAHUE C4 | CHEPICA / C4 | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7304 | Clientes Regulados | 0 | 0.85475 | 3 |  | 0.42738 | 0 | 0.85475 | NO | 2021-08-21 14:09 | 2021-08-21 14:38 | 2021-08-21 14:39 | 0.5 | 0 | 0.42738 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3509 |  | 0 | [5 empty] | SANTA CRUZ | E
B0602C00850000286 | B0602C0085RE764113210286 | B0602C0085 | SI | 286 | EAF 234-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 0 | 3058 | S/E PANIAHUE C3 | SANTA CRUZ 1 / C3 | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8151 | Clientes Regulados | 0 | 2.6888 | 6.13 |  | 1.3444 | 0 | 2.6888 | NO | 2021-08-21 14:09 | 2021-08-21 14:38 | 2021-08-21 14:39 | 0.5 | 0 | 1.3444 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8151 |  | 0 | [5 empty] | SANTA CRUZ | E
B0602C00850000286 | B0602C0085RE764113210286 | B0602C0085 | SI | 286 | EAF 234-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 0 | 3057 | S/E PANIAHUE C2 | SANTA CRUZ 2 / C2 | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7440 | Clientes Regulados | 0 | 0.55404 | 3.57 |  | 0.27702 | 0 | 0.55404 | NO | 2021-08-21 14:09 | 2021-08-21 14:38 | 2021-08-21 14:39 | 0.5 | 0 | 0.27702 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2055 |  | 0 | [5 empty] | CHEPICA | E
B0602C00850000286 | B0602C0085RE764113210286 | B0602C0085 | SI | 286 | EAF 234-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 0 | 3057 | S/E PANIAHUE C2 | SANTA CRUZ 2 / C2 | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7440 | Clientes Regulados | 0 | 0.42717 | 3.57 |  | 0.21358 | 0 | 0.42717 | NO | 2021-08-21 14:09 | 2021-08-21 14:38 | 2021-08-21 14:39 | 0.5 | 0 | 0.21358 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1225 |  | 0 | [5 empty] | LOLOL | E
B0602C00850000286 | B0602C0085RE764113210286 | B0602C0085 | SI | 286 | EAF 234-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 0 | 3057 | S/E PANIAHUE C2 | SANTA CRUZ 2 / C2 | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7440 | Clientes Regulados | 0 | 0.007739 | 3.57 |  | 0.0038695 | 0 | 0.007739 | NO | 2021-08-21 14:09 | 2021-08-21 14:38 | 2021-08-21 14:39 | 0.5 | 0 | 0.0038695 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 46 |  | 0 | [5 empty] | PAREDONES | E
B0602C00850000286 | B0602C0085RE764113210286 | B0602C0085 | SI | 286 | EAF 234-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 0 | 3057 | S/E PANIAHUE C2 | SANTA CRUZ 2 / C2 | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7440 | Clientes Regulados | 0 | 1.2609 | 3.57 |  | 0.63047 | 0 | 1.2609 | NO | 2021-08-21 14:09 | 2021-08-21 14:38 | 2021-08-21 14:39 | 0.5 | 0 | 0.63047 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4074 |  | 0 | [5 empty] | SANTA CRUZ | E
B0602C00850000286 | B0602C0085LD969504300286 | B0602C0085 | SI | 286 | EAF 234-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 0 | 3059 | S/E PANIAHUE C4 | CHEPICA | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96950430 | 1 | AGRICOLA SANTA FRANCISCA LIMITADA | 0.06 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.06 | NO | 2021-08-21 14:09 | 2021-08-21 14:38 | 2021-08-21 14:39 | 0.5 | 0 | 0.03 | 0 | 0.5 |  | 0.5 | 1 | 3.4486 | 1 |  | NO APLICA | 1.31 | 2 | 11.6688 | 0 |  | CHEPICA | NO APLICA
B1189C00850000286 | B1189C0085RE764113210286 | B1189C0085 | SI | 286 | EAF 234-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 652 | S/E PORTEZUELO | 0 | 16021 | S/E PORTEZUELO E1 | GUADALAO/E1 | 1189 | BA S/E PORTEZUELO 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 154 | Clientes Regulados | 0 | 7.18 | 7.18 |  | 3.59 | 0 | 7.18 | NO | 2021-08-21 14:09 | 2021-08-21 17:09 | 2021-08-21 14:39 | 0.5 | 0 | 3.59 | 0 | 0.5 |  | 0.5 | 1 | 3.59 | 154 |  | 0 | 1.31 | 2 | 3.6112 | 0 |  | LA ESTRELLA | E
B1052C01260000287 | B1052C0126LT612160000287 | B1052C0126 | NO | 287 | EAF 235-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 937 | S/E BULNES (FFCC) | 0 | 17507 | S/E BULNES (FFCC) 152 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 1052 | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0 | 0 | 0.6 | 1 |  |  | 0 | NO | 2021-08-21 14:12 | 2021-08-21 17:14 | 2021-08-21 17:14 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | BULNES | NO APLICA
B1053C01040000287 | B1053C0104RE802377000287 | B1053C0104 | NO | 287 | EAF 235-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 825 | S/E TRES ESQUINAS | 0 | 29762 | S/E TRES ESQUINAS C7 | CANTARRANA | 1053 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 4636 | Clientes Regulados | 0 | 0.164 | 1.59 |  | 0.49341 | 0 | 0.164 | NO | 2021-08-21 14:12 | 2021-08-21 17:14 | 2021-08-21 17:13 | 3 | 0 | 0.492 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 463 |  | 0 | [5 empty] | BULNES | E
B1053C01040000287 | B1053C0104RE802377000287 | B1053C0104 | NO | 287 | EAF 235-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 825 | S/E TRES ESQUINAS | 0 | 29762 | S/E TRES ESQUINAS C7 | CANTARRANA | 1053 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 4636 | Clientes Regulados | 0 | 0.4859 | 1.59 |  | 1.4619 | 0 | 0.4859 | NO | 2021-08-21 14:12 | 2021-08-21 17:14 | 2021-08-21 17:13 | 3 | 0 | 1.4577 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1189 |  | 0 | [5 empty] | EL CARMEN | E
B1053C01040000287 | B1053C0104RE802377000287 | B1053C0104 | NO | 287 | EAF 235-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 825 | S/E TRES ESQUINAS | 0 | 29760 | S/E TRES ESQUINAS C5 | LAS BRISAS | 1053 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 12534 | Clientes Regulados | 0 | 1.5987 | 3.29 |  | 4.8099 | 0 | 1.5987 | NO | 2021-08-21 14:12 | 2021-08-21 17:14 | 2021-08-21 17:13 | 3 | 0 | 4.7961 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3211 |  | 0 | [5 empty] | BULNES | E
B1053C01040000287 | B1053C0104RE802377000287 | B1053C0104 | NO | 287 | EAF 235-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 825 | S/E TRES ESQUINAS | 0 | 29760 | S/E TRES ESQUINAS C5 | LAS BRISAS | 1053 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 12534 | Clientes Regulados | 0 | 0.4511 | 3.29 |  | 1.3572 | 0 | 0.4511 | NO | 2021-08-21 14:12 | 2021-08-21 17:14 | 2021-08-21 17:13 | 3 | 0 | 1.3533 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1503 |  | 0 | [5 empty] | FLORIDA | E
B1053C01040000287 | B1053C0104RE802377000287 | B1053C0104 | NO | 287 | EAF 235-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 825 | S/E TRES ESQUINAS | 0 | 29760 | S/E TRES ESQUINAS C5 | LAS BRISAS | 1053 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 12534 | Clientes Regulados | 0 | 1.5504 | 3.29 |  | 4.6646 | 0 | 1.5504 | NO | 2021-08-21 14:12 | 2021-08-21 17:14 | 2021-08-21 17:13 | 3 | 0 | 4.6512 | 0 | 3 |  | 3 | 1 | 12.7503 | 7367 |  | 0 | 3 | 1 | 12.7503 | 0 |  | QUILLON | E
B1056C01040000287 | B1056C0104RE802377000287 | B1056C0104 | NO | 287 | EAF 235-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 828 | S/E RECINTO | 0 | 13144 | S/E RECINTO PAÑO 33 KV | RECINTO | 1056 | BA S/E RECINTO 23KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 2694 | Clientes Regulados | 0 | 0.6437 | 0.46 |  | 1.014 | 0 | 0.6437 | NO | 2021-08-21 14:12 | 2021-08-21 15:48 | 2021-08-21 15:47 | 1.57 | 0 | 1.0106 | 0 | 1.57 |  | 1.57 | 1 | 1.0106 | 2741 |  | 0 | 1.57 | 1 | 1.0106 | 0 |  | PINTO | E
B1057C01040000287 | B1057C0104RE802377000287 | B1057C0104 | NO | 287 | EAF 235-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1716 | S/E CIRUELITO | 0 | 15657 | S/E CIRUELITO F1 | CIRUELITO | 1057 | BA S/E CIRUELITO 13.2KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 1881 | Clientes Regulados | 0 | 0.1448 | 1.62 |  | 0.2643 | 0 | 0.1448 | NO | 2021-08-21 14:12 | 2021-08-21 15:48 | 2021-08-21 16:02 | 1.82 | 0 | 0.26354 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 706 |  | 0 | [5 empty] | COIHUECO | E
B1057C01040000287 | B1057C0104RE802377000287 | B1057C0104 | NO | 287 | EAF 235-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1716 | S/E CIRUELITO | 0 | 15657 | S/E CIRUELITO F1 | CIRUELITO | 1057 | BA S/E CIRUELITO 13.2KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 1881 | Clientes Regulados | 0 | 0.1897 | 1.62 |  | 0.34626 | 0 | 0.1897 | NO | 2021-08-21 14:12 | 2021-08-21 15:48 | 2021-08-21 16:02 | 1.82 | 0 | 0.34525 | 0 | 1.82 |  | 1.82 | 1 | 0.60879 | 1127 |  | 0 | 1.82 | 1 | 0.60879 | 0 |  | PINTO | E
B1059C01040000287 | B1059C0104RE802377000287 | B1059C0104 | NO | 287 | EAF 235-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 0 | 13145 | S/E SANTA ELISA PAÑO 22KV | SANTA ELISA | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 4588 | Clientes Regulados | 0 | 0.1921 | 1.68 |  | 0.35704 | 0 | 0.1921 | NO | 2021-08-21 14:12 | 2021-08-21 15:48 | 2021-08-21 16:04 | 1.84 | 0 | 0.35346 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1271 |  | 0 | [5 empty] | COELEMU | E
B1059C01040000287 | B1059C0104RE802377000287 | B1059C0104 | NO | 287 | EAF 235-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 0 | 13145 | S/E SANTA ELISA PAÑO 22KV | SANTA ELISA | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 4588 | Clientes Regulados | 0 | 0.3226 | 1.68 |  | 0.59959 | 0 | 0.3226 | NO | 2021-08-21 14:12 | 2021-08-21 15:48 | 2021-08-21 16:04 | 1.84 | 0 | 0.59358 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1732 |  | 0 | [5 empty] | RANQUIL | E
B1059C01040000287 | B1059C0104LD520002880287 | B1059C0104 | NO | 287 | EAF 235-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 0 | 13145 | S/E SANTA ELISA PAÑO 22KV | CONFLUENCIA | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | LD | 52000288 | 1 | FORESTAL Y ASERRADEROS LEONERA LIMITADA | 0.47 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.47 | NO | 2021-08-21 14:12 | 2021-08-21 15:48 | 2021-08-21 16:05 | 1.84 | 0.03 | 0.8648 | 0 | 1.84 |  | 1.84 | 1 | 1.8118 | 1 |  | NO APLICA | 4.24 | 2 | 5.3398 | 0 |  | RANQUIL | NO APLICA
B3052C01040000287 | B3052C0104RE802377000287 | B3052C0104 | NO | 287 | EAF 235-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2150 | S/E LOS TILOS BULNES | 0 | 25705 | S/E LOS TILOS BULNES C3 | LOS BARONES | 3052 | BA S/E LOS TILOS BULNES 13,8KV B1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 1714 | Clientes Regulados | 0 | 1.0419 | 1.18 |  | 3.1347 | 0 | 1.0419 | NO | 2021-08-21 14:12 | 2021-08-21 17:14 | 2021-08-21 17:13 | 3 | 0 | 3.1257 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1435 |  | 0 | [5 empty] | BULNES | E
B3052C01040000287 | B3052C0104RE802377000287 | B3052C0104 | NO | 287 | EAF 235-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2150 | S/E LOS TILOS BULNES | 0 | 25705 | S/E LOS TILOS BULNES C3 | LOS BARONES | 3052 | BA S/E LOS TILOS BULNES 13,8KV B1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 1714 | Clientes Regulados | 0 | 0.1745 | 1.18 |  | 0.525 | 0 | 0.1745 | NO | 2021-08-21 14:12 | 2021-08-21 17:14 | 2021-08-21 17:13 | 3 | 0 | 0.5235 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 760 |  | 0 | [5 empty] | PEMUCO | E
B3052C01040000287 | B3052C0104LD969182900287 | B3052C0104 | NO | 287 | EAF 235-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 937 | S/E BULNES (FFCC) | 0 | 17507 | S/E BULNES (FFCC) 152 | LOS BARONES | 3052 | BA S/E LOS TILOS BULNES 13,8KV B1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | LD | 96918290 | 1 | COMERCIAL DE CAMPO S A | 0.2 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.2 | NO | 2021-08-21 14:12 | 2021-08-21 17:14 | 2021-08-21 17:14 | 3.03 | 0 | 0.606 | 0 | 3.0042 |  | 3.0042 | 1 | 4.2552 | 1 |  | NO APLICA | 6.6042 | 3 | 18.1647 | 0 |  | BULNES | NO APLICA
B3261C01120000287 | B3261C0112RE760731640287 | B3261C0112 | NO | 287 | EAF 235-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2231 | S/E LARQUI | 0 | 28716 | S/E LARQUI E1 | BULNES CIUDAD/E1 | 3261 | BA S/E LARQUI 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4302 | Clientes Regulados | 0 | 1.282 | 2.01 |  | 0.20905 | 0 | 1.282 | NO | 2021-08-21 14:12 | 2021-08-21 15:48 | 2021-08-21 14:22 | 0.16 | 0 | 0.20513 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4148 |  | 0 | [5 empty] | BULNES | E
B3261C01120000287 | B3261C0112RE760731640287 | B3261C0112 | NO | 287 | EAF 235-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2231 | S/E LARQUI | 0 | 28716 | S/E LARQUI E1 | BULNES CIUDAD/E1 | 3261 | BA S/E LARQUI 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4302 | Clientes Regulados | 0 | 0.0033968 | 2.01 |  | 0.00055387 | 0 | 0.0033968 | NO | 2021-08-21 14:12 | 2021-08-21 15:48 | 2021-08-21 14:22 | 0.16 | 0 | 0.00054349 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | CHILLAN VIEJO | E
B3261C01120000287 | B3261C0112RE760731640287 | B3261C0112 | NO | 287 | EAF 235-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2231 | S/E LARQUI | 0 | 28717 | S/E LARQUI E2 | QUILLON/E2 | 3261 | BA S/E LARQUI 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8055 | Clientes Regulados | 0 | 0.30082 | 2.95 |  | 0.034736 | 0 | 0.30082 | NO | 2021-08-21 14:12 | 2021-08-21 15:48 | 2021-08-21 14:19 | 0.11 | 0 | 0.03309 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 874 |  | 0 | [5 empty] | BULNES | E
B3261C01120000287 | B3261C0112RE760731640287 | B3261C0112 | NO | 287 | EAF 235-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2231 | S/E LARQUI | 0 | 28717 | S/E LARQUI E2 | QUILLON/E2 | 3261 | BA S/E LARQUI 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8055 | Clientes Regulados | 0 | 0.70005 | 2.95 |  | 0.080117 | 0 | 0.70005 | NO | 2021-08-21 14:12 | 2021-08-21 15:48 | 2021-08-21 14:19 | 0.11 | 0 | 0.077005 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2422 |  | 0 | [5 empty] | FLORIDA | E
B3261C01120000287 | B3261C0112RE760731640287 | B3261C0112 | NO | 287 | EAF 235-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2231 | S/E LARQUI | 0 | 28717 | S/E LARQUI E2 | QUILLON/E2 | 3261 | BA S/E LARQUI 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8055 | Clientes Regulados | 0 | 1.3242 | 2.95 |  | 0.15155 | 0 | 1.3242 | NO | 2021-08-21 14:12 | 2021-08-21 15:48 | 2021-08-21 14:19 | 0.11 | 0 | 0.14566 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4373 |  | 0 | [5 empty] | QUILLON | E
B3261C01120000287 | B3261C0112RE760731640287 | B3261C0112 | NO | 287 | EAF 235-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2231 | S/E LARQUI | 0 | 28717 | S/E LARQUI E2 | QUILLON/E2 | 3261 | BA S/E LARQUI 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8055 | Clientes Regulados | 0 | 0.0011119 | 2.95 |  | 0.00012725 | 0 | 0.0011119 | NO | 2021-08-21 14:12 | 2021-08-21 15:48 | 2021-08-21 14:19 | 0.11 | 0 | 0.00012231 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 11 |  | 0 | [5 empty] | RANQUIL | E
B3261C01120000287 | B3261C0112LD761751330287 | B3261C0112 | NO | 287 | EAF 235-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2231 | S/E LARQUI | 0 | 28716 | S/E LARQUI E1 | BULNES CIUDAD | 3261 | BA S/E LARQUI 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76175133 | 1 | COMPAÑIA MOLINERA CENTRO SUR LIMITADA | 0.1 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2021-08-21 14:12 | 2021-08-21 15:48 | 2021-08-21 14:22 | 0.16 | 0 | 0.016 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | BULNES | NO APLICA
B3261C01120000287 | B3261C0112LD768333000287 | B3261C0112 | NO | 287 | EAF 235-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2231 | S/E LARQUI | 0 | 28716 | S/E LARQUI E1 | BULNES CIUDAD | 3261 | BA S/E LARQUI 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0 | NO | 2021-08-21 14:12 | 2021-08-21 15:48 | 2021-08-21 14:22 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | BULNES | NO APLICA
B3261C01120000287 | B3261C0112LD848145000287 | B3261C0112 | NO | 287 | EAF 235-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2231 | S/E LARQUI | 0 | 28717 | S/E LARQUI E2 | QUILLON | 3261 | BA S/E LARQUI 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 84814500 | 1 | MADERAS BSC LTDA | 0 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0 | NO | 2021-08-21 14:12 | 2021-08-21 15:48 | 2021-08-21 14:19 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.12866 |  | 0.12866 | 1 | 0.47755 | 1 |  | NO APLICA | 0.44866 | 3 | 0.64133 | 0 |  | BULNES | NO APLICA
B0125C01120000288 | B0125C0112RE760731640288 | B0125C0112 | NO | 288 | EAF 236-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 0 | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | LONQUIMAY | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3340 | Clientes Regulados | 0 | 2.4876 | 2.19 |  | 0.83133 | 0 | 2.4876 | NO | 2021-08-21 14:43 | 2021-08-21 16:31 | 2021-08-21 15:03 | 0.33 | 0 | 0.82092 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10687 |  | 0 | [5 empty] | CURACAUTIN | E
B0125C01120000288 | B0125C0112RE760731640288 | B0125C0112 | NO | 288 | EAF 236-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 0 | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | LONQUIMAY | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3340 | Clientes Regulados | 0 | 1.0756 | 2.19 |  | 0.19073 | 0 | 1.0756 | NO | 2021-08-21 14:43 | 2021-08-21 16:31 | 2021-08-21 14:59 | 0.26 | 0 | 0.27966 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4587 |  | 0 | [5 empty] | LONQUIMAY | E
B0125C01120000288 | B0125C0112RE760731640288 | B0125C0112 | NO | 288 | EAF 236-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 0 | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | TOLHUACA | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7355 | Clientes Regulados | 0 | 2.9993 | 2.22 |  | 0.28034 | 0 | 2.9993 | NO | 2021-08-21 14:43 | 2021-08-21 16:31 | 2021-08-21 14:54 | 0.18 | 0 | 0.53987 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 11008 |  | 0 | [5 empty] | CURACAUTIN | E
B0125C01120000288 | B0125C0112LD782461800288 | B0125C0112 | NO | 288 | EAF 236-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 0 | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | CURACAUTIN CIUDAD | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78246180 | 1 | SALMONES CAPTREN S.A. | 0.23 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.23 | NO | 2021-08-21 14:43 | 2021-08-21 16:31 | 2021-08-21 15:11 | 0.46 | 0 | 0.1058 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CURACAUTIN | NO APLICA
B0125C01120000288 | B0125C0112LD782461800288 | B0125C0112 | NO | 288 | EAF 236-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 0 | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | CURACAUTIN-LONQUIMAY | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78246180 | 1 | SALMONES CAPTREN S.A. | 0.23 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.23 | NO | 2021-08-21 14:43 | 2021-08-21 16:31 | 2021-08-21 14:52 | 0.14 | 0 | 0.0322 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CURACAUTIN | NO APLICA
B0125C01120000289 | B0125C0112RE760731640289 | B0125C0112 | NO | 289 | EAF 237-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 0 | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | LONQUIMAY | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5471 | Clientes Regulados | 0 | 2.3729 | 1.6 |  | 0.82269 | 0 | 2.3729 | NO | 2021-08-21 19:12 | 2021-08-21 20:22 | 2021-08-21 19:33 | 0.34 | 0 | 0.80679 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9493 |  | 0 | [5 empty] | CURACAUTIN | E
B0125C01120000289 | B0125C0112RE760731640289 | B0125C0112 | NO | 289 | EAF 237-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 0 | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | LONQUIMAY | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5471 | Clientes Regulados | 0 | 1.4613 | 1.6 |  | 0.18174 | 0 | 1.4613 | NO | 2021-08-21 19:12 | 2021-08-21 20:22 | 2021-08-21 19:27 | 0.24 | 0 | 0.35071 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6196 |  | 0 | [5 empty] | LONQUIMAY | E
B0125C01120000289 | B0125C0112RE760731640289 | B0125C0112 | NO | 289 | EAF 237-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 0 | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | TOLHUACA | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7131 | Clientes Regulados | 0 | 1.5895 | 2.6 |  | 0.052916 | 0 | 1.5895 | NO | 2021-08-21 19:12 | 2021-08-21 20:22 | 2021-08-21 19:21 | 0.15 | 0 | 0.23842 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6919 |  | 0 | [5 empty] | CURACAUTIN | E
B0125C01120000289 | B0125C0112LD782461800289 | B0125C0112 | NO | 289 | EAF 237-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 0 | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | CURACAUTIN CIUDAD | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78246180 | 1 | SALMONES CAPTREN S.A. | 0.23 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.23 | NO | 2021-08-21 19:12 | 2021-08-21 20:22 | 2021-08-21 20:29 | 1.28 | 0 | 0.2944 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CURACAUTIN | NO APLICA
B0125C01120000289 | B0125C0112LD782461800289 | B0125C0112 | NO | 289 | EAF 237-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 0 | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | CURACAUTIN-LONQUIMAY | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78246180 | 1 | SALMONES CAPTREN S.A. | 0.23 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.23 | NO | 2021-08-21 19:12 | 2021-08-21 20:22 | 2021-08-21 19:22 | 0.16 | 0 | 0.0368 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CURACAUTIN | NO APLICA
B0125C01120000290 | B0125C0112RE760731640290 | B0125C0112 | NO | 290 | EAF 238-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 0 | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | LONQUIMAY | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7616 | Clientes Regulados | 0 | 1.64 | 2.86 |  | 0.14 | 0 | 1.64 | NO | 2021-08-23 20:21 | 2021-08-23 20:24 | 2021-08-23 20:26 | 0.08 | 0 | 0.1312 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6862 |  | 0 | [5 empty] | CURACAUTIN | E
B0125C01120000290 | B0125C0112RE760731640290 | B0125C0112 | NO | 290 | EAF 238-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 0 | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | TOLHUACA | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4794 | Clientes Regulados | 0 | 0.41 | 2.68 |  | 0.08 | 0 | 0.41 | NO | 2021-08-23 20:21 | 2021-08-23 20:24 | 2021-08-23 20:33 | 0.19 | 0 | 0.0779 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1455 |  | 0 | [5 empty] | CURACAUTIN | E
B0125C01120000290 | B0125C0112RE760731640290 | B0125C0112 | NO | 290 | EAF 238-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 0 | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | TOLHUACA | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4794 | Clientes Regulados | 0 | 0.84 | 2.68 |  | 0.17 | 0 | 0.84 | NO | 2021-08-23 20:21 | 2021-08-23 20:24 | 2021-08-23 20:34 | 0.21 | 0 | 0.1764 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3906 |  | 0 | [5 empty] | LONQUIMAY | E
B0125C01120000290 | B0125C0112LD782461800290 | B0125C0112 | NO | 290 | EAF 238-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 0 | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | CURACAUTIN CIUDAD | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78246180 | 1 | SALMONES CAPTREN S.A. | 0.23 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.23 | NO | 2021-08-23 20:21 | 2021-08-23 20:24 | 2021-08-23 20:26 | 0.08 | 0 | 0.0184 | 0 | 0.12946 |  | 0.12946 | 1 | 0.4039 | 1 |  | NO APLICA | 9.1699 | 7 | 60.2002 | 0.4039 |  | CURACAUTIN | NO APLICA | Tr y Fr | Fr
B0417C01160000291 | B0417C0116RE760731620291 | B0417C0116 | SI | 291 | EAF 239-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 510 | S/E FRUTILLAR | 0 | 14007 | S/E FRUTILLAR C2 | FRUTILLAR BAJO | 417 | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 145 | Clientes Regulados | 0 | 0.34164 | 0.11 |  | 0.079716 | 0 | 0.34164 | NO | 2021-08-24 19:18 | 2021-08-24 19:30 | 2021-08-24 19:32 | 0.23 | 0 | 0.078577 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 487 |  | 0 | [5 empty] | LLANQUIHUE | F
B0417C01160000291 | B0417C0116RE760731620291 | B0417C0116 | SI | 291 | EAF 239-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 510 | S/E FRUTILLAR | 0 | 14007 | S/E FRUTILLAR C2 | FRUTILLAR BAJO | 417 | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 6107 | Clientes Regulados | 0 | 2.3433 | 4.59 |  | 0.53422 | 0 | 2.3433 | NO | 2021-08-24 19:18 | 2021-08-24 19:30 | 2021-08-24 19:32 | 0.22 | 0 | 0.51553 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5668 |  | 0 | [5 empty] | FRUTILLAR | F
B0417C01160000291 | B0417C0116RE760731620291 | B0417C0116 | SI | 291 | EAF 239-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 510 | S/E FRUTILLAR | 0 | 14008 | S/E FRUTILLAR C3 | QUILANTO | 417 | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1070 | Clientes Regulados | 0 | 0.49587 | 0.9 |  | 0.081151 | 0 | 0.49587 | NO | 2021-08-24 19:18 | 2021-08-24 19:30 | 2021-08-24 19:28 | 0.16 | 0 | 0.07934 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1149 |  | 0 | [5 empty] | FRUTILLAR | F
B0417C01160000291 | B0417C0116RE760731620291 | B0417C0116 | SI | 291 | EAF 239-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 510 | S/E FRUTILLAR | 0 | 14008 | S/E FRUTILLAR C3 | QUILANTO | 417 | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1070 | Clientes Regulados | 0 | 0.41913 | 0.9 |  | 0.028117 | 0 | 0.41913 | NO | 2021-08-24 19:18 | 2021-08-24 19:30 | 2021-08-24 19:22 | 0.06 | 0 | 0.025148 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 104 |  | 0 | [5 empty] | PUERTO OCTAY | F
B0417C01160000291 | B0417C0116RE760731620291 | B0417C0116 | SI | 291 | EAF 239-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 510 | S/E FRUTILLAR | 0 | 14008 | S/E FRUTILLAR C3 | QUILANTO | 417 | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1070 | Clientes Regulados | 0 | 0.004166 | 0.9 |  | 0.00027947 | 0 | 0.004166 | NO | 2021-08-24 19:18 | 2021-08-24 19:30 | 2021-08-24 19:22 | 0.06 | 0 | 0.00024996 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6 |  | 0 | [5 empty] | PURRANQUE | F
B0417C01160000291 | B0417C0116LD651207940291 | B0417C0116 | SI | 291 | EAF 239-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 510 | S/E FRUTILLAR | 0 | 14007 | S/E FRUTILLAR C2 | FRUTILLAR BAJO | 417 | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 65120794 | 1 | FUND. BENEFICA CULTURAL Y EDUC. TEATRO DEL LAGO | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.05 | NO | 2021-08-24 19:18 | 2021-08-24 19:30 | 2021-08-24 19:32 | 0.23 | 0 | 0.0115 | 0 | 0.19439 |  | 0.19439 | 1 | 0.71034 | 1 |  | NO APLICA | 0.32439 | 2 | 1.0597 | 0 |  | FRUTILLAR | NO APLICA
B0480C02190000292 | B0480C0219LT617040000292 | B0480C0219 | SI | 292 | EAF 240-2021 | Forzado | TD | NO | SI | 908 | S/E EL SALVADOR | 0 | 5019 | S/E EL SALVADOR HT1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 480 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV BP1-1 | 219 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 67.44 | 0 | 22 | 0.33333 |  |  | 22.48 | NO | 2021-08-24 22:47 | 2021-08-25 00:47 | 2021-08-25 00:47 | 2 | 0 | 44.96 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | DIEGO DE ALMAGRO | NO APLICA
B0480C02190000292 | B0480C0219LT617040000292 | B0480C0219 | SI | 292 | EAF 240-2021 | Forzado | TD | NO | SI | 910 | S/E LLANTA | 0 | 5451 | S/E LLANTA | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 480 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV BP1-1 | 219 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 67.44 | 0 | 22 | 0.33333 |  |  | 22.48 | NO | 2021-08-24 22:47 | 2021-08-25 00:47 | 2021-08-25 00:47 | 2 | 0 | 44.96 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | DIEGO DE ALMAGRO | NO APLICA
B0480C02190000292 | B0480C0219LT617040000292 | B0480C0219 | SI | 292 | EAF 240-2021 | Forzado | TD | NO | SI | 909 | S/E POTRERILLOS | 0 | 8038 | S/E POTRERILLOS 110 KV BP | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 480 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV BP1-1 | 219 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 67.44 | 0 | 22 | 0.33333 |  |  | 22.48 | NO | 2021-08-24 22:47 | 2021-08-25 00:47 | 2021-08-25 00:47 | 2 | 0 | 44.96 | 0 | 2 |  | 2 | 1 | 134.88 | 1 |  | NO APLICA | 2 | 1 | 134.88 | 0 |  | DIEGO DE ALMAGRO | NO APLICA
B0480C02190000293 | B0480C0219LT617040000293 | B0480C0219 | SI | 293 | EAF 241-2021 | Forzado | TD | NO | SI | 908 | S/E EL SALVADOR | 0 | 5019 | S/E EL SALVADOR HT1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 480 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV BP1-1 | 219 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 67.44 | 0 | 26 | 0.33333 |  |  | 22.48 | NO | 2021-08-24 23:14 | 2021-08-25 | 2021-08-25 00:02 | 0.8 | 0 | 17.984 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | DIEGO DE ALMAGRO | NO APLICA
B0480C02190000293 | B0480C0219LT617040000293 | B0480C0219 | SI | 293 | EAF 241-2021 | Forzado | TD | NO | SI | 910 | S/E LLANTA | 0 | 5451 | S/E LLANTA | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 480 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV BP1-1 | 219 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 67.44 | 0 | 26 | 0.33333 |  |  | 22.48 | NO | 2021-08-24 23:14 | 2021-08-25 | 2021-08-25 00:02 | 0.8 | 0 | 17.984 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | DIEGO DE ALMAGRO | NO APLICA
B0480C02190000293 | B0480C0219LT617040000293 | B0480C0219 | SI | 293 | EAF 241-2021 | Forzado | TD | NO | SI | 909 | S/E POTRERILLOS | 0 | 8038 | S/E POTRERILLOS 110 KV BP | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 480 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV BP1-1 | 219 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 67.44 | 0 | 26 | 0.33333 |  |  | 22.48 | NO | 2021-08-24 23:14 | 2021-08-25 | 2021-08-25 00:02 | 0.8 | 0 | 17.984 | 0 | 0.8 |  | 0.8 | 1 | 53.952 | 1 |  | NO APLICA | 2.8 | 2 | 188.832 | 53.952 |  | DIEGO DE ALMAGRO | NO APLICA | Tr | Tr
B2408C00100000294 | B2408C0010LT942720000294 | B2408C0010 | NO | 294 | EAF 242-2021 | Forzado | TD | NO | SI | 201 | S/E CENTRAL MAITENES | 0 | 24265 | S/E CENTRAL MAITENES E1 | Maitenes-Alfalfal | 2408 | BA S/E CENTRAL MAITENES 110KV BP1 | 10 | AES ANDES S.A. | LT | 94272000 | 1 | Alto Maipo SpA | 1.071 | 0 | 1.5 | 1 |  |  | 1.071 | NO | 2021-08-26 10:10 | 2021-08-27 00:50 | 2021-08-27 07:46 | 14.91 | 6.68 | 15.9688 | 0 | 14.91 |  | 14.91 | 1 | 15.9688 | 1 |  | NO APLICA | 27.25 | 2 | 29.1726 | 15.9688 |  | SAN JOSE DE MAIPO | NO APLICA | Tr | Tr
B0182C00850000295 | B0182C0085RE764113210295 | B0182C0085 | NO | 295 | EAF 243-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 422 | S/E LIRQUEN | 0 | 1046 | S/E LIRQUEN C3 | EL MIRADOR / C3 | 182 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3081 | Clientes Regulados | 0 | 0.90655 | 0.54 |  | 0.55904 | 0 | 0.90655 | NO | 2021-08-26 10:50 | 2021-08-26 11:41 | 2021-08-26 11:27 | 0.61 | 0 | 0.55299 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3058 |  | 0 | [5 empty] | PENCO | E
B0182C00850000295 | B0182C0085RE764113210295 | B0182C0085 | NO | 295 | EAF 243-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 422 | S/E LIRQUEN | 0 | 1044 | S/E LIRQUEN C2 | INDURA PENCO / C2 | 182 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2766 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0.94 |  | 0.5797 | 0 | 0 | NO | 2021-08-26 10:50 | 2021-08-26 11:41 | 2021-08-26 11:27 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2766 |  | 0 | [5 empty] | PENCO | E
B0182C00850000295 | B0182C0085RE764113210295 | B0182C0085 | NO | 295 | EAF 243-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 422 | S/E LIRQUEN | 0 | 1039 | S/E LIRQUEN C6 | VIPLA 1 / C6 | 182 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 1.24 | 1.24 |  | 0.76471 | 0 | 1.24 | NO | 2021-08-26 10:50 | 2021-08-26 11:41 | 2021-08-26 11:27 | 0.61 | 0 | 0.7564 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | PENCO | E
B0182C00850000295 | B0182C0085RE764113210295 | B0182C0085 | NO | 295 | EAF 243-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 422 | S/E LIRQUEN | 0 | 28601 | S/E LIRQUEN C4 | VIPLA 2 / C4 | 182 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4224 | Clientes Regulados | 0 | 1.4729 | 3.87 |  | 1.0556 | 0 | 1.4729 | NO | 2021-08-26 10:50 | 2021-08-26 11:41 | 2021-08-26 11:33 | 0.71 | 0 | 1.0458 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4160 |  | 0 | [5 empty] | PENCO | E
B0182C00850000295 | B0182C0085LD616072000295 | B0182C0085 | NO | 295 | EAF 243-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 422 | S/E LIRQUEN | 0 | 1044 | S/E LIRQUEN C2 | EL MIRADOR | 182 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 61607200 | 1 | DIRECCION SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO | 0.26 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.26 | NO | 2021-08-26 10:50 | 2021-08-26 11:41 | 2021-08-26 11:27 | 0.61 | 0 | 0.1586 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PENCO | NO APLICA
B0182C00850000295 | B0182C0085LD906870000295 | B0182C0085 | NO | 295 | EAF 243-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 422 | S/E LIRQUEN | 0 | 1046 | S/E LIRQUEN C3 | VIPLA 2 | 182 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 90687000 | 1 | VIDRIOS LIRQUEN S.A. | 1.88 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.88 | NO | 2021-08-26 10:50 | 2021-08-26 11:41 | 2021-08-26 11:33 | 0.71 | 0 | 1.3348 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PENCO | NO APLICA
B0182C00850000295 | B0182C0085LD761445940295 | B0182C0085 | NO | 295 | EAF 243-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 422 | S/E LIRQUEN | 0 | 1046 | S/E LIRQUEN C3 | VIPLA 2 | 182 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76144594 | 1 | INDUSTRIA SANITARIOS PENCO S.A. | 0.68 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.68 | NO | 2021-08-26 10:50 | 2021-08-26 11:41 | 2021-08-26 11:33 | 0.71 | 0 | 0.4828 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PENCO | NO APLICA
B1146C00850000295 | B1146C0085LD913350000295 | B1146C0085 | NO | 295 | EAF 243-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 959 | S/E LIRQUEN INDURA | 0 | 5088 | S/E LIRQUEN INDURA BT | LIRQUEN INDURA | 1146 | BA S/E LIRQUEN INDURA 66kV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 91335000 | 1 | INDURA S.A | 4.27 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 4.27 | NO | 2021-08-26 10:50 | 2021-08-26 11:41 | 2021-08-26 11:41 | 0.85 | 0 | 3.6295 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SIN INFORMACION | NO APLICA
B2840C01120000296 | B2840C0112RE760731640296 | B2840C0112 | NO | 296 | EAF 244-2021 | Forzado | TD | SI | NO | 2101 | S/E CUNCO | 0 | 24070 | S/E CUNCO E2 | LAS HORTENCIAS | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9024 | Clientes Regulados | 0 | 1.2396 | 4.33 |  | 0.16459 | 0 | 1.2396 | NO | 2021-08-27 22:06 | 2021-08-28 00:47 | 2021-08-27 22:14 | 0.13 | 0 | 0.16115 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4583 |  | 0 | [5 empty] | CUNCO | E
B2840C01120000296 | B2840C0112RE760731640296 | B2840C0112 | NO | 296 | EAF 244-2021 | Forzado | TD | SI | NO | 2101 | S/E CUNCO | 0 | 24070 | S/E CUNCO E2 | LAS HORTENCIAS | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9024 | Clientes Regulados | 0 | 0.18394 | 4.33 |  | 0.018691 | 0 | 0.18394 | NO | 2021-08-27 22:06 | 2021-08-28 00:47 | 2021-08-27 22:12 | 0.1 | 0 | 0.018394 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1456 |  | 0 | [5 empty] | LONQUIMAY | E
B2840C01120000296 | B2840C0112RE760731640296 | B2840C0112 | NO | 296 | EAF 244-2021 | Forzado | TD | SI | NO | 2101 | S/E CUNCO | 0 | 24070 | S/E CUNCO E2 | LAS HORTENCIAS | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9024 | Clientes Regulados | 0 | 0.86076 | 4.33 |  | 0.11429 | 0 | 0.86076 | NO | 2021-08-27 22:06 | 2021-08-28 00:47 | 2021-08-27 22:14 | 0.13 | 0 | 0.1119 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2556 |  | 0 | [5 empty] | MELIPEUCO | E
B2840C01120000296 | B2840C0112RE760731640296 | B2840C0112 | NO | 296 | EAF 244-2021 | Forzado | TD | SI | NO | 2101 | S/E CUNCO | 0 | 24069 | S/E CUNCO E1 | SAN RAMON | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2144 | Clientes Regulados | 0 | 0.38308 | 0.75 |  | 0.022559 | 0 | 0.38308 | NO | 2021-08-27 22:06 | 2021-08-28 00:47 | 2021-08-27 22:10 | 0.05 | 0 | 0.019154 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1838 |  | 0 | [5 empty] | CUNCO | E
B2840C01120000296 | B2840C0112RE760731640296 | B2840C0112 | NO | 296 | EAF 244-2021 | Forzado | TD | SI | NO | 2101 | S/E CUNCO | 0 | 24069 | S/E CUNCO E1 | SAN RAMON | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2144 | Clientes Regulados | 0 | 0.047407 | 0.75 |  | 0.0027917 | 0 | 0.047407 | NO | 2021-08-27 22:06 | 2021-08-28 00:47 | 2021-08-27 22:10 | 0.05 | 0 | 0.0023703 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 115 |  | 0 | [5 empty] | FREIRE | E
B2840C01120000296 | B2840C0112RE760731640296 | B2840C0112 | NO | 296 | EAF 244-2021 | Forzado | TD | SI | NO | 2101 | S/E CUNCO | 0 | 24069 | S/E CUNCO E1 | SAN RAMON | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2144 | Clientes Regulados | 0 | 0.0027878 | 0.75 |  | 0.00016417 | 0 | 0.0027878 | NO | 2021-08-27 22:06 | 2021-08-28 00:47 | 2021-08-27 22:10 | 0.05 | 0 | 0.00013939 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 25 |  | 0 | [5 empty] | VILCUN | E
B2840C01120000296 | B2840C0112LD760904830296 | B2840C0112 | NO | 296 | EAF 244-2021 | Forzado | TD | SI | NO | 2101 | S/E CUNCO | 0 | 24070 | S/E CUNCO E2 | LAS HORTENCIAS | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76090483 | 1 | AUSTRALIS AGUA DULCE S.A. | 0.19 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.19 | NO | 2021-08-27 22:06 | 2021-08-28 00:47 | 2021-08-27 22:14 | 0.13 | 0 | 0.0247 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CUNCO | NO APLICA
B2840C01120000296 | B2840C0112LD789287800296 | B2840C0112 | NO | 296 | EAF 244-2021 | Forzado | TD | SI | NO | 2101 | S/E CUNCO | 0 | 24070 | S/E CUNCO E2 | LAS HORTENCIAS | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78928780 | 1 | SOC COMERC AGRIC Y FOREST NALCAHUE LTDA | 0.37 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.37 | NO | 2021-08-27 22:06 | 2021-08-28 00:47 | 2021-08-27 22:14 | 0.13 | 0 | 0.0481 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MELIPEUCO | NO APLICA
B2840C01120000296 | B2840C0112LD798724200296 | B2840C0112 | NO | 296 | EAF 244-2021 | Forzado | TD | SI | NO | 2101 | S/E CUNCO | 0 | 24070 | S/E CUNCO E2 | LAS HORTENCIAS | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 79872420 | 1 | EXPORTADORA LOS FIORDOS LIMITADA | 0.23 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.23 | NO | 2021-08-27 22:06 | 2021-08-28 00:47 | 2021-08-27 22:14 | 0.13 | 0 | 0.0299 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MELIPEUCO | NO APLICA
B0169C00850000297 | B0169C0085RE764113210297 | B0169C0085 | NO | 297 | EAF 245-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 408 | S/E LAUTARO | 0 | 1016 | S/E LAUTARO C3 | PILLAN | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2000 | Clientes Regulados | 0 | 0.71118 | 0.69 |  | 0.2015 | 0 | 0.71118 | NO | 2021-08-27 22:10 | 2021-08-27 22:27 | 2021-08-27 22:27 | 0.28 | 0 | 0.19913 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2351 |  | 0 | [5 empty] | LAUTARO | E
B0169C00850000297 | B0169C0085LD770386100297 | B0169C0085 | NO | 297 | EAF 245-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 408 | S/E LAUTARO | 0 | 1016 | S/E LAUTARO C3 | PILLAN | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77038610 | 1 | FORESTAL Y COMERCIAL ARBOLITO LIMITADA | 0.14 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.14 | NO | 2021-08-27 22:10 | 2021-08-27 22:27 | 2021-08-27 22:27 | 0.28 | 0 | 0.0392 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LAUTARO | NO APLICA
B0169C00850000297 | B0169C0085LD966771400297 | B0169C0085 | NO | 297 | EAF 245-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 408 | S/E LAUTARO | 0 | 1016 | S/E LAUTARO C3 | PILLAN | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96677140 | 1 | CONSORCIO MADERERO S A | 0.31 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.31 | NO | 2021-08-27 22:10 | 2021-08-27 22:27 | 2021-08-27 22:27 | 0.28 | 0 | 0.0868 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LAUTARO | NO APLICA
B0169C00850000297 | B0169C0085LD760758320297 | B0169C0085 | NO | 297 | EAF 245-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 408 | S/E LAUTARO | 0 | 1016 | S/E LAUTARO C3 | PILLAN | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76075832 | 1 | ANASAC CHILE S.A. | 0.06 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.06 | NO | 2021-08-27 22:10 | 2021-08-27 22:27 | 2021-08-27 22:27 | 0.28 | 0 | 0.0168 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LAUTARO | NO APLICA
B0169C00850000297 | B0169C0085LD765677110297 | B0169C0085 | NO | 297 | EAF 245-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 408 | S/E LAUTARO | 0 | 1016 | S/E LAUTARO C3 | PILLAN | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76567711 | 1 | SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL PLASTICOS TEMUCO SPA | 0.15 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.15 | NO | 2021-08-27 22:10 | 2021-08-27 22:27 | 2021-08-27 22:27 | 0.28 | 0 | 0.042 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LAUTARO | NO APLICA
B0169C00850000297 | B0169C0085LD768080050297 | B0169C0085 | NO | 297 | EAF 245-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 408 | S/E LAUTARO | 0 | 1016 | S/E LAUTARO C3 | PILLAN | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76808005 | 1 | INMOBILIARIA BRETANA LIMITADA | 0.08 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2021-08-27 22:10 | 2021-08-27 22:27 | 2021-08-27 22:27 | 0.28 | 0 | 0.0224 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LAUTARO | NO APLICA
B0169C00850000297 | B0169C0085LD762300070297 | B0169C0085 | NO | 297 | EAF 245-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 408 | S/E LAUTARO | 0 | 1016 | S/E LAUTARO C3 | PILLAN | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76230007 | 1 | COMERCIAL AGROPROCESO SPA | 0.19 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.19 | NO | 2021-08-27 22:10 | 2021-08-27 22:27 | 2021-08-27 22:27 | 0.28 | 0 | 0.0532 | 0 | 0.28 |  | 0.28 | 1 | 0.45953 | 1 |  | NO APLICA | 0.28 | 1 | 0.45953 | 0 |  | LAUTARO | NO APLICA
B0169C01120000297 | B0169C0112RE760731640297 | B0169C0112 | NO | 297 | EAF 245-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 408 | S/E LAUTARO | 0 | 15856 | S/E LAUTARO E3 | BARRIO INDUSTRIAL | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 11 | Clientes Regulados | 0 | 0.0066414 | 0.02 |  | 0.0018817 | 0 | 0.0066414 | NO | 2021-08-27 22:10 | 2021-08-27 22:27 | 2021-08-27 22:27 | 0.28 | 0 | 0.0018596 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10 |  | 0 | [5 empty] | LAUTARO | E
B0169C01120000297 | B0169C0112RE760731640297 | B0169C0112 | NO | 297 | EAF 245-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 408 | S/E LAUTARO | 0 | 1022 | S/E LAUTARO C1 | LAUTARO | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7 | Clientes Regulados | 0 | 1.6881 | 4 |  | 0.47829 | 0 | 1.6881 | NO | 2021-08-27 22:10 | 2021-08-27 22:27 | 2021-08-27 22:27 | 0.28 | 0 | 0.47266 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4967 |  | 0 | [5 empty] | LAUTARO | E
B0169C01120000297 | B0169C0112RE760731640297 | B0169C0112 | NO | 297 | EAF 245-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 408 | S/E LAUTARO | 0 | 15414 | S/E LAUTARO CT4 | PERQUENCO | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.72159 | 0.72 |  | 0.057573 | 0 | 0.72159 | NO | 2021-08-27 22:10 | 2021-08-27 22:27 | 2021-08-27 22:46 | 0.53 | 0.07 | 0.38244 | 0.050511 | 0 |  | 0 |  |  | 1375 | 0.050511 | NO INFORMADO | [5 empty] | LAUTARO | E
B0169C01120000297 | B0169C0112RE760731640297 | B0169C0112 | NO | 297 | EAF 245-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 408 | S/E LAUTARO | 0 | 1025 | S/E LAUTARO E2 | QUILLEN | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7895 | Clientes Regulados | 0 | 2.4192 | 4.49 |  | 0.68544 | 0 | 2.4192 | NO | 2021-08-27 22:10 | 2021-08-27 22:27 | 2021-08-27 22:27 | 0.28 | 0 | 0.67738 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7596 |  | 0 | [5 empty] | LAUTARO | E
B0169C01120000297 | B0169C0112LD616022360297 | B0169C0112 | NO | 297 | EAF 245-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 408 | S/E LAUTARO | 0 | 1022 | S/E LAUTARO C1 | LAUTARO | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 61602236 | 1 | SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO | 0.13 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.13 | NO | 2021-08-27 22:10 | 2021-08-27 22:27 | 2021-08-27 22:27 | 0.28 | 0 | 0.0364 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LAUTARO | NO APLICA
B0169C01120000297 | B0169C0112LD768908100297 | B0169C0112 | NO | 297 | EAF 245-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 408 | S/E LAUTARO | 0 | 1022 | S/E LAUTARO C1 | LAUTARO | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76890810 | 1 | AVENA DE LOS ANDES S. A. | 0.42 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.42 | NO | 2021-08-27 22:10 | 2021-08-27 22:27 | 2021-08-27 22:27 | 0.28 | 0 | 0.1176 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LAUTARO | NO APLICA
B0169C01120000297 | B0169C0112LD760668320297 | B0169C0112 | NO | 297 | EAF 245-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 408 | S/E LAUTARO | 0 | 1022 | S/E LAUTARO C1 | LAUTARO | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76066832 | 1 | FRIGORIFICO KARMAC SPA | 0.64 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.64 | NO | 2021-08-27 22:10 | 2021-08-27 22:27 | 2021-08-27 22:27 | 0.28 | 0 | 0.1792 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LAUTARO | NO APLICA
B0169C01120000297 | B0169C0112LD797849800297 | B0169C0112 | NO | 297 | EAF 245-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 408 | S/E LAUTARO | 0 | 1022 | S/E LAUTARO C1 | LAUTARO | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 79784980 | 1 | CERMAQ CHILE S.A. | 0.03 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.03 | NO | 2021-08-27 22:10 | 2021-08-27 22:27 | 2021-08-27 22:27 | 0.28 | 0 | 0.0084 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LAUTARO | NO APLICA
B0169C01120000297 | B0169C0112LD774864600297 | B0169C0112 | NO | 297 | EAF 245-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 408 | S/E LAUTARO | 0 | 1018 | S/E LAUTARO C2 | LAUTARO NORTE | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 77486460 | 1 | AGROINDUSTRIAL PEDREGAL S.A. | 0.13 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.13 | NO | 2021-08-27 22:10 | 2021-08-27 22:27 | 2021-08-27 22:27 | 0.28 | 0 | 0.0364 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LAUTARO | NO APLICA
B0169C01120000297 | B0169C0112LD764002470297 | B0169C0112 | NO | 297 | EAF 245-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 408 | S/E LAUTARO | 0 | 1018 | S/E LAUTARO C2 | LAUTARO NORTE | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76400247 | 1 | ARIDOS SERVITERRA | 0.1 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2021-08-27 22:10 | 2021-08-27 22:27 | 2021-08-27 22:27 | 0.28 | 0 | 0.028 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LAUTARO | NO APLICA
B0169C01120000297 | B0169C0112LD966650000297 | B0169C0112 | NO | 297 | EAF 245-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 408 | S/E LAUTARO | 0 | 1018 | S/E LAUTARO C2 | LAUTARO NORTE | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96665000 | 1 | EAGON LAUTARO S.A. | 2.13 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 2.13 | NO | 2021-08-27 22:10 | 2021-08-27 22:27 | 2021-08-27 22:27 | 0.28 | 0 | 0.5964 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LAUTARO | NO APLICA
B0169C01120000297 | B0169C0112LD968741600297 | B0169C0112 | NO | 297 | EAF 245-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 408 | S/E LAUTARO | 0 | 1024 | S/E LAUTARO E1 | LAUTARO-LOUISIANA PACIFIC | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96874160 | 1 | LOUISIANA PACIFIC CHILE S.A. | 2.14 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 2.14 | NO | 2021-08-27 22:10 | 2021-08-27 22:27 | 2021-08-27 22:27 | 0.28 | 0 | 0.5992 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LAUTARO | NO APLICA
B0169C01120000297 | B0169C0112LD787835000297 | B0169C0112 | NO | 297 | EAF 245-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 408 | S/E LAUTARO | 0 | 1025 | S/E LAUTARO E2 | QUILLEM | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78783500 | 1 | INDUSTRIAL AGRIFOR LTDA | 0.29 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.29 | NO | 2021-08-27 22:10 | 2021-08-27 22:27 | 2021-08-27 22:27 | 0.28 | 0 | 0.0812 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PERQUENCO | NO APLICA
B0169C01120000297 | B0169C0112LD787529600297 | B0169C0112 | NO | 297 | EAF 245-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 408 | S/E LAUTARO | 0 | 1025 | S/E LAUTARO E2 | QUILLEM | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78752960 | 1 | SOCIEDAD DE TRANSPORTES COMERCIALIZADORA Y MOLINERA TEMUCO SCHEID LTDA. | 0.17 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.17 | NO | 2021-08-27 22:10 | 2021-08-27 22:27 | 2021-08-27 22:27 | 0.28 | 0 | 0.0476 | 0 | 0.29638 |  | 0.29638 | 1 | 3.2647 | 1 |  | NO APLICA | 0.29638 | 1 | 3.2647 | 0 |  | PERQUENCO | NO APLICA
B3431C01120000297 | B3431C0112RE760731640297 | B3431C0112 | SI | 297 | EAF 245-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2297 | S/E LLAIMA | 0 | 30109 | S/E LLAIMA E1 | PANAMERICANA | 3431 | BA S/E LLAIMA 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1902 | Clientes Regulados | 0 | 0.78036 | 1.28 |  | 0.40774 | 0 | 0.78036 | NO | 2021-08-27 22:10 | 2021-08-27 22:48 | 2021-08-27 22:41 | 0.52 | 0 | 0.40579 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1834 |  | 0 | [5 empty] | LAUTARO | E
B3431C01120000297 | B3431C0112LD762830030297 | B3431C0112 | SI | 297 | EAF 245-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2297 | S/E LLAIMA | 0 | 30109 | S/E LLAIMA E1 | PANAMERICANA | 3431 | BA S/E LLAIMA 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76283003 | 1 | FORESTAL VENTURELLI LIMITADA | 0.23 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.23 | NO | 2021-08-27 22:10 | 2021-08-27 22:48 | 2021-08-27 22:41 | 0.52 | 0 | 0.1196 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LAUTARO | NO APLICA
B3431C01120000297 | B3431C0112LD765135990297 | B3431C0112 | SI | 297 | EAF 245-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2297 | S/E LLAIMA | 0 | 30109 | S/E LLAIMA E1 | PANAMERICANA | 3431 | BA S/E LLAIMA 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76513599 | 1 | INMOLISA SPA | 0 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0 | NO | 2021-08-27 22:10 | 2021-08-27 22:48 | 2021-08-27 22:41 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LAUTARO | NO APLICA
B3431C01120000297 | B3431C0112LD777042700297 | B3431C0112 | SI | 297 | EAF 245-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2297 | S/E LLAIMA | 0 | 30109 | S/E LLAIMA E1 | PANAMERICANA | 3431 | BA S/E LLAIMA 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 77704270 | 1 | POLIETILENOS BIOPLASTIC CHILE LIMITADA | 0.11 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.11 | NO | 2021-08-27 22:10 | 2021-08-27 22:48 | 2021-08-27 22:41 | 0.52 | 0 | 0.0572 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LAUTARO | NO APLICA
B3431C01120000297 | B3431C0112LD995200000297 | B3431C0112 | SI | 297 | EAF 245-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2297 | S/E LLAIMA | 0 | 30109 | S/E LLAIMA E1 | PANAMERICANA | 3431 | BA S/E LLAIMA 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 99520000 | 1 | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA | 0.06 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.06 | NO | 2021-08-27 22:10 | 2021-08-27 22:48 | 2021-08-27 22:41 | 0.52 | 0 | 0.0312 | 0 | 0.52 |  | 0.52 | 1 | 0.61379 | 1 |  | NO APLICA | 0.52 | 1 | 0.61379 | 0 |  | LAUTARO | NO APLICA
B0150C00850000298 | B0150C0085RE764113210298 | B0150C0085 | SI | 298 | EAF 246-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 389 | S/E CHIVILCAN | 0 | 647 | S/E CHIVILCAN C3 | ALEMANIA | 150 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5402 | Clientes Regulados | 0 | 0.7996 | 1.9 |  | 1.9857 | 0 | 0.7996 | NO | 2021-08-27 23:07 | 2021-08-27 23:09 | 2021-08-27 23:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2419 |  | 0 | [5 empty] | TEMUCO | E
B0150C00850000298 | B0150C0085RE764113210298 | B0150C0085 | SI | 298 | EAF 246-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 389 | S/E CHIVILCAN | 0 | 660 | S/E CHIVILCAN C9 | BALMACEDA | 150 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1525 | Clientes Regulados | 0 | 1.9624 | 0.5 |  | 1.897 | 0 | 1.9624 | NO | 2021-08-27 23:07 | 2021-08-27 23:09 | 2021-08-27 23:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5198 |  | 0 | [5 empty] | TEMUCO | E
B0150C00850000298 | B0150C0085RE764113210298 | B0150C0085 | SI | 298 | EAF 246-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 389 | S/E CHIVILCAN | 0 | 659 | S/E CHIVILCAN C6 | CARRERA | 150 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3270 | Clientes Regulados | 0 | 3.103 | 0.9 |  | 2.9996 | 0 | 3.103 | NO | 2021-08-27 23:07 | 2021-08-27 23:09 | 2021-08-27 23:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10968 |  | 0 | [5 empty] | TEMUCO | E
B0150C00850000298 | B0150C0085RE764113210298 | B0150C0085 | SI | 298 | EAF 246-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 389 | S/E CHIVILCAN | 0 | 645 | S/E CHIVILCAN C4 | FRANCIA | 150 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2405 | Clientes Regulados | 0 | 3.1793 | 0.7 |  | 6.8078 | 0 | 3.1793 | NO | 2021-08-27 23:07 | 2021-08-27 23:09 | 2021-08-27 23:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8336 |  | 0 | [5 empty] | TEMUCO | E
B0150C00850000298 | B0150C0085RE764113210298 | B0150C0085 | SI | 298 | EAF 246-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 389 | S/E CHIVILCAN | 0 | 650 | S/E CHIVILCAN C1 | LANIN / C10 | 150 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5386 | Clientes Regulados | 0 | 1.4119 | 1.2 |  | 1.3649 | 0 | 1.4119 | NO | 2021-08-27 23:07 | 2021-08-27 23:09 | 2021-08-27 23:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1638 |  | 0 | [5 empty] | TEMUCO | E
B0150C00850000298 | B0150C0085RE764113210298 | B0150C0085 | SI | 298 | EAF 246-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 389 | S/E CHIVILCAN | 0 | 650 | S/E CHIVILCAN C1 | MONTE VERDE / C11 | 150 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10165 | Clientes Regulados | 0 | 3.7052 | 2.6 |  | 0.49403 | 0 | 3.7052 | NO | 2021-08-27 23:07 | 2021-08-27 23:09 | 2021-08-27 23:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 14384 |  | 0 | [5 empty] | TEMUCO | E
B0150C00850000298 | B0150C0085RE764113210298 | B0150C0085 | SI | 298 | EAF 246-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 389 | S/E CHIVILCAN | 0 | 658 | S/E CHIVILCAN C5 | O'HIGGINS | 150 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8404 | Clientes Regulados | 0 | 3.2312 | 2.3 |  | 0.43082 | 0 | 3.2312 | NO | 2021-08-27 23:07 | 2021-08-28 00:37 | 2021-08-28 00:37 | 1.5 | 0 | 4.8468 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7760 |  | 0 | [5 empty] | TEMUCO | E
B0150C00850000298 | B0150C0085RE764113210298 | B0150C0085 | SI | 298 | EAF 246-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 389 | S/E CHIVILCAN | 0 | 656 | S/E CHIVILCAN C2 | PEDRO DE VALDIVIA | 150 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 12021 | Clientes Regulados | 0 | 2.4555 | 2.8 |  | 0.3274 | 0 | 2.4555 | NO | 2021-08-27 23:07 | 2021-08-28 00:37 | 2021-08-28 00:37 | 1.5 | 0 | 3.6833 | 0 | 0.42977 |  | 0.42977 | 1 | 8.53 | 5731 |  | 0 | 0.42977 | 1 | 8.53 | 0 |  | TEMUCO | E
B1312C00850000298 | B1312C0085RE764113210298 | B1312C0085 | SI | 298 | EAF 246-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 492 | S/E LAS ENCINAS | 0 | 998 | S/E LAS ENCINAS C6 | AMANECER | 1312 | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6865 | Clientes Regulados | 0 | 2.4135 | 4.8 |  | 2.3331 | 0 | 2.4135 | NO | 2021-08-27 23:07 | 2021-08-27 23:09 | 2021-08-27 23:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5342 |  | 0 | [5 empty] | TEMUCO | E
B1312C00850000298 | B1312C0085RE764113210298 | B1312C0085 | SI | 298 | EAF 246-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 492 | S/E LAS ENCINAS | 0 | 994 | S/E LAS ENCINAS C2 | BOTROLHUE | 1312 | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 15254 | Clientes Regulados | 0 | 2.3803 | 7.7 |  | 2.301 | 0 | 2.3803 | NO | 2021-08-27 23:07 | 2021-08-27 23:09 | 2021-08-27 23:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9169 |  | 0 | [5 empty] | TEMUCO | E
B1312C00850000298 | B1312C0085RE764113210298 | B1312C0085 | SI | 298 | EAF 246-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 492 | S/E LAS ENCINAS | 0 | 996 | S/E LAS ENCINAS C4 | INGLES | 1312 | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7797 | Clientes Regulados | 0 | 2.0303 | 5.5 |  | 5.0419 | 0 | 2.0303 | NO | 2021-08-27 23:07 | 2021-08-27 23:09 | 2021-08-27 23:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3345 |  | 0 | [5 empty] | TEMUCO | E
B1312C00850000298 | B1312C0085RE764113210298 | B1312C0085 | SI | 298 | EAF 246-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 492 | S/E LAS ENCINAS | 0 | 997 | S/E LAS ENCINAS C5 | URUGUAY | 1312 | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5794 | Clientes Regulados | 0 | 2.2703 | 3.9 |  | 0.30271 | 0 | 2.2703 | NO | 2021-08-27 23:07 | 2021-08-28 00:37 | 2021-08-28 00:37 | 1.5 | 0 | 3.4054 | 0 | 0.37445 |  | 0.37445 | 1 | 3.4054 | 6814 |  | 0 | 0.37445 | 1 | 3.4054 | 0 |  | TEMUCO | E
B1078C01120000299 | B1078C0112RE760731640299 | B1078C0112 | NO | 299 | EAF 247-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 0 | 14394 | S/E NEGRETE E3 | MULCHEN | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2244 | Clientes Regulados | 0 | 0.26831 | 1.31 |  | 0.046585 | 0 | 0.26831 | NO | 2021-08-29 11:40 | 2021-08-29 11:50 | 2021-08-29 11:49 | 0.15 | 0 | 0.040247 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 501 |  | 0 | [5 empty] | MULCHEN | E
B1078C01120000299 | B1078C0112RE760731640299 | B1078C0112 | NO | 299 | EAF 247-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 0 | 14394 | S/E NEGRETE E3 | MULCHEN | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2244 | Clientes Regulados | 0 | 0.43526 | 1.31 |  | 0.039425 | 0 | 0.43526 | NO | 2021-08-29 11:40 | 2021-08-29 11:50 | 2021-08-29 11:44 | 0.07 | 0 | 0.030469 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1682 |  | 0 | [5 empty] | NEGRETE | E
B1078C01120000299 | B1078C0112RE760731640299 | B1078C0112 | NO | 299 | EAF 247-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 0 | 14394 | S/E NEGRETE E3 | MULCHEN | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2244 | Clientes Regulados | 0 | 0.0030861 | 1.31 |  | 0.00070465 | 0 | 0.0030861 | NO | 2021-08-29 11:40 | 2021-08-29 11:50 | 2021-08-29 11:53 | 0.21 | 0 | 0.00064807 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 | [5 empty] | RENAICO | E
B1078C01120000299 | B1078C0112RE760731640299 | B1078C0112 | NO | 299 | EAF 247-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 0 | 14393 | S/E NEGRETE E2 | NACIMIENTO | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 10928 | Clientes Regulados | 0 | 0.063883 | 4.53 |  | 0.011712 | 0 | 0.063883 | NO | 2021-08-29 11:40 | 2021-08-29 11:50 | 2021-08-29 11:50 | 0.16 | 0 | 0.010221 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 68 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B1078C01120000299 | B1078C0112RE760731640299 | B1078C0112 | NO | 299 | EAF 247-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 0 | 14393 | S/E NEGRETE E2 | NACIMIENTO | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 10928 | Clientes Regulados | 0 | 3.2189 | 4.53 |  | 0.58943 | 0 | 3.2189 | NO | 2021-08-29 11:40 | 2021-08-29 11:50 | 2021-08-29 11:50 | 0.16 | 0 | 0.51503 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 12692 |  | 0 | [5 empty] | NACIMIENTO | E
B1078C01120000299 | B1078C0112RE760731640299 | B1078C0112 | NO | 299 | EAF 247-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 0 | 14393 | S/E NEGRETE E2 | NACIMIENTO | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 10928 | Clientes Regulados | 0 | 0.78822 | 4.53 |  | 0.14451 | 0 | 0.78822 | NO | 2021-08-29 11:40 | 2021-08-29 11:50 | 2021-08-29 11:50 | 0.16 | 0 | 0.12612 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 804 |  | 0 | [5 empty] | NEGRETE | E
B1078C01120000299 | B1078C0112RE760731640299 | B1078C0112 | NO | 299 | EAF 247-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 0 | 14392 | S/E NEGRETE E1 | RENAICO | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1348 | Clientes Regulados | 0 | 0.38475 | 0.4 |  | 0.057311 | 0 | 0.38475 | NO | 2021-08-29 11:40 | 2021-08-29 11:50 | 2021-08-29 11:48 | 0.13 | 0 | 0.050018 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1197 |  | 0 | [5 empty] | NEGRETE | E
B1078C01120000299 | B1078C0112RE760731640299 | B1078C0112 | NO | 299 | EAF 247-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 0 | 14392 | S/E NEGRETE E1 | RENAICO | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1348 | Clientes Regulados | 0 | 0.010975 | 0.4 |  | 0.0013627 | 0 | 0.010975 | NO | 2021-08-29 11:40 | 2021-08-29 11:50 | 2021-08-29 11:46 | 0.1 | 0 | 0.0010975 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 85 |  | 0 | [5 empty] | RENAICO | E
B1078C01120000299 | B1078C0112LD768333000299 | B1078C0112 | NO | 299 | EAF 247-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 0 | 14393 | S/E NEGRETE E2 | NEGRETE-NACIMIENTO | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.21 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.21 | NO | 2021-08-29 11:40 | 2021-08-29 11:50 | 2021-08-29 11:49 | 0.14 | 0 | 0.0294 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | NACIMIENTO | NO APLICA
B1078C01120000299 | B1078C0112LD966771400299 | B1078C0112 | NO | 299 | EAF 247-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 0 | 14393 | S/E NEGRETE E2 | NEGRETE-NACIMIENTO | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96677140 | 1 | CONSORCIO MADERERO S A | 0.39 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.39 | NO | 2021-08-29 11:40 | 2021-08-29 11:50 | 2021-08-29 11:50 | 0.16 | 0 | 0.0624 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B1078C01120000299 | B1078C0112LD779646500299 | B1078C0112 | NO | 299 | EAF 247-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 0 | 14393 | S/E NEGRETE E2 | NEGRETE-NACIMIENTO | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 77964650 | 1 | INDUSTRIALIZADORA DE MADERA BORVER LTDA | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.05 | NO | 2021-08-29 11:40 | 2021-08-29 11:50 | 2021-08-29 11:50 | 0.16 | 0 | 0.008 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | NEGRETE | NO APLICA
B1078C01120000299 | B1078C0112LD966511800299 | B1078C0112 | NO | 299 | EAF 247-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 0 | 14393 | S/E NEGRETE E2 | NEGRETE-NACIMIENTO | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96651180 | 1 | COLLIPULLI RED SOIL S.A | 0.03 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.03 | NO | 2021-08-29 11:40 | 2021-08-29 11:50 | 2021-08-29 11:50 | 0.16 | 0 | 0.0048 | 0 | 0.15007 |  | 0.15007 | 1 | 0.87844 | 1 |  | NO APLICA | 1.1724 | 3 | 6.5744 | 0 |  | NEGRETE | NO APLICA
B1159C01260000299 | B1159C0126LT612160000299 | B1159C0126 | NO | 299 | EAF 247-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 940 | S/E RENAICO (FFCC) | 0 | 7387 | S/E RENAICO (FFCC) B1 | Renaico FFCC | 1159 | BA S/E RENAICO (FFCC) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0 | NO | 2021-08-29 11:40 | 2021-08-29 11:50 | 2021-08-29 11:50 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | RENAICO | NO APLICA
B0200C00850000300 | B0200C0085RE764113210300 | B0200C0085 | NO | 300 | EAF 248-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 440 | S/E PIDUCO | 0 | 1335 | S/E PIDUCO C3 | ARENAL | 200 | BA S/E PIDUCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8218 | Clientes Regulados | 0 | 2.125 | 4.4 |  | 0.10625 | 0 | 2.125 | NO | 2021-08-29 13:49 | 2021-08-29 13:52 | 2021-08-29 13:53 | 0.06 | 0 | 0.1275 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8218 |  | 0 | [5 empty] | TALCA | E
B0200C00850000300 | B0200C0085RE764113210300 | B0200C0085 | NO | 300 | EAF 248-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 440 | S/E PIDUCO | 0 | 1342 | S/E PIDUCO C2 | MERCADO | 200 | BA S/E PIDUCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4491 | Clientes Regulados | 0 | 0.51009 | 2.3 |  | 0.025504 | 0 | 0.51009 | NO | 2021-08-29 13:49 | 2021-08-29 13:52 | 2021-08-29 13:53 | 0.06 | 0 | 0.030605 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4491 |  | 0 | [5 empty] | TALCA | E
B0200C00850000300 | B0200C0085RE764113210300 | B0200C0085 | NO | 300 | EAF 248-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 440 | S/E PIDUCO | 0 | 1341 | S/E PIDUCO C4 | PLAZA | 200 | BA S/E PIDUCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4230 | Clientes Regulados | 0 | 1.7354 | 2.2 |  | 7.578 | 0 | 1.7354 | NO | 2021-08-29 13:49 | 2021-08-29 13:52 | 2021-08-29 18:12 | 0.29 | 4.08 | 0.50327 | 7.0805 | 0 |  | 0 |  |  | 4230 | 7.0805 | NO INFORMADO | [5 empty] | TALCA | E
B0200C00850000300 | B0200C0085RE764113210300 | B0200C0085 | NO | 300 | EAF 248-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 440 | S/E PIDUCO | 0 | 14610 | S/E PIDUCO C5 | PUCARA | 200 | BA S/E PIDUCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 12102 | Clientes Regulados | 0 | 0.90873 | 5.8 |  | 0.060582 | 0 | 0.90873 | NO | 2021-08-29 13:49 | 2021-08-29 13:52 | 2021-08-29 13:54 | 0.08 | 0 | 0.072698 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 12102 |  | 0 | [5 empty] | TALCA | E
B0200C00850000300 | B0200C0085LD761349410300 | B0200C0085 | NO | 300 | EAF 248-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 440 | S/E PIDUCO | 0 | 1335 | S/E PIDUCO C3 | ARENAL | 200 | BA S/E PIDUCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76134941 | 1 | ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA. | 0.21 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.21 | NO | 2021-08-29 13:49 | 2021-08-29 13:52 | 2021-08-29 13:53 | 0.06 | 0 | 0.0126 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TALCA | NO APLICA
B0200C00850000300 | B0200C0085LD795288700300 | B0200C0085 | NO | 300 | EAF 248-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 440 | S/E PIDUCO | 0 | 1342 | S/E PIDUCO C2 | MERCADO | 200 | BA S/E PIDUCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79528870 | 1 | COMPANIA NACIONAL DE CUEROS S.A. | 0.09 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2021-08-29 13:49 | 2021-08-29 13:52 | 2021-08-29 13:53 | 0.06 | 0 | 0.0054 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TALCA | NO APLICA
B0200C00850000300 | B0200C0085LD768426000300 | B0200C0085 | NO | 300 | EAF 248-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 440 | S/E PIDUCO | 0 | 1341 | S/E PIDUCO C4 | PLAZA | 200 | BA S/E PIDUCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76842600 | 1 | CLINICA REGIONAL LIRCAY S.A | 0.18 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.18 | NO | 2021-08-29 13:49 | 2021-08-29 13:52 | 2021-08-29 18:12 | 0.29 | 4.08 | 0.0522 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TALCA | NO APLICA
B0200C00850000300 | B0200C0085LD767297990300 | B0200C0085 | NO | 300 | EAF 248-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 440 | S/E PIDUCO | 0 | 1341 | S/E PIDUCO C4 | PLAZA | 200 | BA S/E PIDUCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76729799 | 1 | INMOBILIARIA PICHIMAPU LIMITADA | 0.02 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.02 | NO | 2021-08-29 13:49 | 2021-08-29 13:52 | 2021-08-29 18:12 | 0.29 | 4.08 | 0.0058 | 0 | 0.14017 |  | 0.14017 | 1 | 0.81007 | 1 |  | NO APLICA | 0.14017 | 1 | 0.81007 | 0 |  | TALCA | NO APLICA
B1317C00850000301 | B1317C0085RE764113210301 | B1317C0085 | NO | 301 | EAF 249-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 486 | S/E PUCON | 0 | 1377 | S/E PUCON E3 | ANTUMALAL | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1104 | Clientes Regulados | 0 | 0.3586 | 0.7 |  | 0.01793 | 0 | 0.3586 | NO | 2021-08-31 02:22 | 2021-08-31 13:47 | 2021-08-31 14:30 | 11.66 | 0.46 | 4.1813 | 0.16496 | 0 |  | 0 |  |  | 536 | 0.16496 | NO INFORMADO | [5 empty] | PUCON | E
B1317C00850000301 | B1317C0085RE764113210301 | B1317C0085 | NO | 301 | EAF 249-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 486 | S/E PUCON | 0 | 1378 | S/E PUCON E4 | COSTANERA | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5875 | Clientes Regulados | 0 | 2.1188 | 3 |  | 0.77749 | 0 | 2.1188 | NO | 2021-08-31 02:22 | 2021-08-31 13:47 | 2021-08-31 02:44 | 0.36 | 0 | 0.76278 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5479 |  | 0 | [5 empty] | PUCON | E
B1317C00850000301 | B1317C0085RE764113210301 | B1317C0085 | NO | 301 | EAF 249-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 486 | S/E PUCON | 0 | 1379 | S/E PUCON E5 | CURARREHUE | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2649 | Clientes Regulados | 0 | 0.69992 | 1 |  | 4.9691 | 0 | 0.69992 | NO | 2021-08-31 02:22 | 2021-08-31 13:47 | 2021-08-31 07:15 | 4.87 | 0 | 3.4086 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2678 |  | 0 | [5 empty] | CURARREHUE | E
B1317C00850000301 | B1317C0085RE764113210301 | B1317C0085 | NO | 301 | EAF 249-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 486 | S/E PUCON | 0 | 1379 | S/E PUCON E5 | CURARREHUE | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11920 | Clientes Regulados | 0 | 3.0017 | 4.5 |  | 31.9871 | 0 | 3.0017 | NO | 2021-08-31 02:22 | 2021-08-31 13:47 | 2021-08-31 12:41 | 10.3 | 0 | 30.9176 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 11379 |  | 0 | [5 empty] | PUCON | E
B1317C00850000301 | B1317C0085LD775877700301 | B1317C0085 | NO | 301 | EAF 249-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 486 | S/E PUCON | 0 | 1378 | S/E PUCON E4 | COSTANERA | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77587770 | 1 | SUPERMERCADO PUCON ORIENTE LIMITADA | 0.16 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.16 | NO | 2021-08-31 02:22 | 2021-08-31 13:47 | 2021-08-31 02:44 | 0.36 | 0 | 0.0576 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUCON | NO APLICA
B2012C04920000302 | B2012C0492LT767270400302 | B2012C0492 | SI | 302 | EAF 250-2021 | Forzado | TD | SI | SI | 1906 | S/E MUELLE | 0 | 22780 | S/E MUELLE H1 | MINERA CENTINELA | 2012 | BA S/E CHACAYA 110KV BP1 | 492 | MINERA CENTINELA | LT | 76727040 | 1 | MINERA CENTINELA | 28.4 | 0 | 1 | 0.25 |  |  | 7.1 | NO | 2021-09-01 02:45 | 2021-09-01 16:02 | 2021-09-01 16:02 | 13.28 | 0 | 94.288 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MEJILLONES | NO APLICA
B2012C04920000302 | B2012C0492LT767270400302 | B2012C0492 | SI | 302 | EAF 250-2021 | Forzado | TD | SI | SI | 1978 | TAP OFF SAIRECABUR | 0 | 23147 | S/E TAP OFF SAIRECABUR HT1 | MINERA CENTINELA | 2012 | BA S/E CHACAYA 110KV BP1 | 492 | MINERA CENTINELA | LT | 76727040 | 1 | MINERA CENTINELA | 28.4 | 0 | 1 | 0.25 |  |  | 7.1 | NO | 2021-09-01 02:45 | 2021-09-01 16:30 | 2021-09-01 16:30 | 13.74 | 0 | 97.554 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | NO APLICA
B2012C04920000302 | B2012C0492LT767270400302 | B2012C0492 | SI | 302 | EAF 250-2021 | Forzado | TD | SI | SI | 1967 | TAP OFF LICANCABUR | 0 | 23128 | S/E TAP OFF LICANCABUR HT1 | MINERA CENTINELA | 2012 | BA S/E CHACAYA 110KV BP1 | 492 | MINERA CENTINELA | LT | 76727040 | 1 | MINERA CENTINELA | 28.4 | 0 | 1 | 0.25 |  |  | 7.1 | NO | 2021-09-01 02:45 | 2021-09-01 16:30 | 2021-09-01 16:30 | 13.74 | 0 | 97.554 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | NO APLICA
B2012C04920000302 | B2012C0492LT767270400302 | B2012C0492 | SI | 302 | EAF 250-2021 | Forzado | TD | SI | SI | 1879 | S/E GUAYAQUES | 0 | 22555 | S/E GUAYAQUES HT1 | MINERA CENTINELA | 2012 | BA S/E CHACAYA 110KV BP1 | 492 | MINERA CENTINELA | LT | 76727040 | 1 | MINERA CENTINELA | 28.4 | 0 | 1 | 0.25 |  |  | 7.1 | NO | 2021-09-01 02:45 | 2021-09-01 16:30 | 2021-09-01 16:30 | 13.74 | 0 | 97.554 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TOCOPILLA | NO APLICA
B2152C00850000303 | B2152C0085RE764113210303 | B2152C0085 | NO | 303 | EAF 251-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 0 | 22645 | S/E LA PORTADA E31 | ALTO LA CHIMBA | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9968 | Clientes Regulados | 0 | 3.3697 | 4.39 |  | 9.0387 | 0 | 3.3697 | NO | 2021-09-01 08:43 | 2021-09-01 15:20 | 2021-09-01 11:17 | 2.56 | 0 | 8.6263 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9964 |  | 0 | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2152C00850000303 | B2152C0085RE764113210303 | B2152C0085 | NO | 303 | EAF 251-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 0 | 22646 | S/E LA PORTADA E30 | ARENALES | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 12882 | Clientes Regulados | 0 | 4.0544 | 5.78 |  | 18.0831 | 0 | 4.0544 | NO | 2021-09-01 08:43 | 2021-09-01 15:20 | 2021-09-01 13:19 | 4.6 | 0 | 18.6503 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 12919 |  | 0 | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2152C00850000303 | B2152C0085LD763489570303 | B2152C0085 | NO | 303 | EAF 251-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 0 | 22645 | S/E LA PORTADA E31 | ALTO LA CHIMBA | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76348957 | 1 | INMOBILIARIA ANTOFAGASTA SPA | 0.17 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.17 | NO | 2021-09-01 08:43 | 2021-09-01 15:20 | 2021-09-01 09:49 | 1.1 | 0 | 0.187 | 0 | 3.6165 |  | 3.6165 | 1 | 27.4637 | 1 |  | NO APLICA | 4.7511 | 2 | 43.8269 | 0 |  | ANTOFAGASTA | NO APLICA
B1932C00850000304 | B1932C0085RE764113210304 | B1932C0085 | NO | 304 | EAF 252-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1827 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | 0 | 24721 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA C1 | CENTRO / C1 | 1932 | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 313 | Clientes Regulados | 0 | 0.9 | 0.9 |  | 2.175 | 0 | 0.9 | NO | 2021-09-01 22:13 | 2021-09-02 00:41 | 2021-09-02 00:38 | 2.41 | 0 | 2.169 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 313 |  | 0 | [5 empty] | ARICA | A
B2238C03990000304 | B2238C0399LT880069000304 | B2238C0399 | SI | 304 | EAF 252-2021 | Forzado | TZ | SI | SI | 1947 | TAP OFF CERRO BALCON | 0 | 18061 | S/E TAP OFF CERRO BALCON CT1 | Cerro Balcon (Engie) | 2238 | BA S/E POZO ALMONTE 110KV BP1 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 88006900 | 1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 0.09 | 0 | 0.03 | 0.3 |  |  | 0.027 | NO | 2021-09-01 22:13 | 2021-09-03 19:57 | 2021-09-03 19:57 | 45.73 | 0 | 1.2347 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | HUARA | NO APLICA
B2238C03990000304 | B2238C0399LT880069000304 | B2238C0399 | SI | 304 | EAF 252-2021 | Forzado | TZ | SI | SI | 1948 | TAP OFF CHIZA | 0 | 23679 | S/E TAP OFF CHIZA CT | Chiza (Engie) | 2238 | BA S/E POZO ALMONTE 110KV BP1 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 88006900 | 1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 0.09 | 0 | 0.02 | 0.2 |  |  | 0.018 | NO | 2021-09-01 22:13 | 2021-09-02 00:38 | 2021-09-02 00:38 | 2.41 | 0 | 0.04338 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CAMARONES | NO APLICA
B2238C03990000304 | B2238C0399LT880069000304 | B2238C0399 | SI | 304 | EAF 252-2021 | Forzado | TZ | SI | SI | 1949 | TAP OFF CUYA | 0 | 23073 | S/E TAP OFF CUYA HT | Cuya (Engie) | 2238 | BA S/E POZO ALMONTE 110KV BP1 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 88006900 | 1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 0.09 | 0 | 0.03 | 0.3 |  |  | 0.027 | NO | 2021-09-01 22:13 | 2021-09-02 00:38 | 2021-09-02 00:38 | 2.41 | 0 | 0.06507 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CAMARONES | NO APLICA
B2238C03990000304 | B2238C0399LT880069000304 | B2238C0399 | SI | 304 | EAF 252-2021 | Forzado | TZ | SI | SI | 1969 | TAP OFF MAL PASO | 0 | 23677 | TAP OFF MAL PASO 13.8KV | Mal Paso (Engie) | 2238 | BA S/E POZO ALMONTE 110KV BP1 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 88006900 | 1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 0.09 | 0 | 0.02 | 0.2 |  |  | 0.018 | NO | 2021-09-01 22:13 | 2021-09-02 00:38 | 2021-09-02 00:38 | 2.41 | 0 | 0.04338 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ARICA | NO APLICA
B2315C00330000304 | B2315C0033LT967743000304 | B2315C0033 | SI | 304 | EAF 252-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1951 | TAP OFF DOLORES | 0 | 24879 | S/E TAP OFF DOLORES E2 | Dolores (Enorchile S.A.) | 2315 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 33 | ENORCHILE S.A. | LT | 96774300 | 1 | Enorchile S.A. | 0.11 | 0 | 0.14 | 0.34146 |  |  | 0.037561 | NO | 2021-09-01 22:13 | 2021-09-02 04:54 | 2021-09-02 04:54 | 6.68 | 0 | 0.25091 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | HUARA | NO APLICA
B2315C00330000304 | B2315C0033LT967743000304 | B2315C0033 | SI | 304 | EAF 252-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1951 | TAP OFF DOLORES | 0 | 23078 | S/E TAP OFF DOLORES E1 | Dolores (Enorchile S.A. ) | 2315 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 33 | ENORCHILE S.A. | LT | 96774300 | 1 | Enorchile S.A. | 0.11 | 0 | 0.27 | 0.65854 |  |  | 0.072439 | NO | 2021-09-01 22:13 | 2021-09-02 04:54 | 2021-09-02 04:54 | 6.68 | 0 | 0.48389 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | HUARA | NO APLICA
B2315C00850000304 | B2315C0085RE764113210304 | B2315C0085 | SI | 304 | EAF 252-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1951 | TAP OFF DOLORES | 0 | 23078 | S/E TAP OFF DOLORES E1 | NEGREIRO / E1 | 2315 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 238 | Clientes Regulados | 0 | 0.001 | 0.4 |  | 0.0024167 | 0 | 0.001 | NO | 2021-09-01 22:13 | 2021-09-02 04:54 | 2021-09-02 00:38 | 2.41 | 0 | 0.00241 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | CAMIÑA | A
B2370C00850000304 | B2370C0085RE764113210304 | B2370C0085 | NO | 304 | EAF 252-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1983 | TAP OFF VITOR N°2 MOVIL | 0 | 23156 | S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL E1 | PAMPA CAMARONES | 2370 | BA S/E TAP OFF VITOR | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 217 | Clientes Regulados | 0 | 0.025175 | 0.07 |  | 0.06084 | 0 | 0.025175 | NO | 2021-09-01 22:13 | 2021-09-02 00:38 | 2021-09-02 00:38 | 2.41 | 0 | 0.060672 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 217 |  | 0 | [5 empty] | CAMARONES | A
B2370C19600000304 | B2370C1960LT760851530304 | B2370C1960 | NO | 304 | EAF 252-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1983 | TAP OFF VITOR N°2 MOVIL | 0 | 23156 | S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL E1 | Minera Pampa Camarones | 2370 | BA S/E TAP OFF VITOR | 1960 | PAMPA CAMARONES SPA | LT | 76085153 | 1 | Pampa Camarones S.A. | 3.0884 | 0 | 2 | 1 |  |  | 3.0884 | NO | 2021-09-01 22:13 | 2021-09-02 00:38 | 2021-09-02 00:38 | 2.41 | 0 | 7.4431 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CAMARONES | NO APLICA
B2172C05450000305 | B2172C0545LT617040000305 | B2172C0545 | SI | 305 | EAF 253-2021 | Forzado | TD | NO | SI | 1898 | S/E MMH | 0 | 22769 | S/E MMH J1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 2172 | BA S/E MMH 220KV BP1 | 545 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 55.6523 | 0 | 62 | 1 |  |  | 55.6523 | NO | 2021-09-02 11:44 | 2021-09-02 12:05 | 2021-09-02 12:05 | 0.34 | 0 | 18.9218 | 0 | 0.34 |  | 0.34 | 1 | 18.9218 | 1 |  | NO APLICA | 0.34 | 1 | 18.9218 | 0 |  | CALAMA | NO APLICA
B2152C00850000306 | B2152C0085RE764113210306 | B2152C0085 | NO | 306 | EAF 254-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 0 | 22639 | S/E LA PORTADA E14 | ADASA | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 17 | Clientes Regulados | 0 | 0.023341 | 0.4 |  | 0.12137 | 0 | 0.023341 | NO | 2021-09-02 23:24 | 2021-09-03 00:03 | 2021-09-03 04:36 | 0.9 | 4.3 | 0.021007 | 0.10037 | 0 |  | 0 |  |  | 17 | 0.10037 | NO INFORMADO | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2152C00850000306 | B2152C0085RE764113210306 | B2152C0085 | NO | 306 | EAF 254-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 0 | 22636 | S/E LA PORTADA E11 | AEROPUERTO | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2360 | Clientes Regulados | 0 | 1.4228 | 2.7 |  | 12.639 | 0 | 1.4228 | NO | 2021-09-02 23:24 | 2021-09-03 00:03 | 2021-09-03 08:17 | 0.9 | 7.98 | 1.2805 | 11.3538 | 0 |  | 0 |  |  | 2347 | 11.3538 | NO INFORMADO | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2152C00850000306 | B2152C0085RE764113210306 | B2152C0085 | NO | 306 | EAF 254-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 0 | 22637 | S/E LA PORTADA E12 | RICAVENTURA | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6448 | Clientes Regulados | 0 | 2.2868 | 3.5 |  | 20.3521 | 0 | 2.2868 | NO | 2021-09-02 23:24 | 2021-09-03 00:03 | 2021-09-03 08:18 | 0.9 | 8 | 2.0581 | 18.294 | 0 |  | 0 |  |  | 6447 | 18.294 | NO INFORMADO | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2152C00850000306 | B2152C0085RE764113210306 | B2152C0085 | NO | 306 | EAF 254-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 0 | 22638 | S/E LA PORTADA E13 | TROCADERO | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7701 | Clientes Regulados | 0 | 2.4381 | 4.4 |  | 13.0439 | 0 | 2.4381 | NO | 2021-09-02 23:24 | 2021-09-03 00:03 | 2021-09-03 04:45 | 0.9 | 4.44 | 2.1943 | 10.8252 | 0 |  | 0 |  |  | 7715 | 10.8252 | NO INFORMADO | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2152C00850000306 | B2152C0085LD761162130306 | B2152C0085 | NO | 306 | EAF 254-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 0 | 22638 | S/E LA PORTADA E13 | TROCADERO | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76116213 | 1 | DESARROLLOS COMERCIALES S.A. | 0.12 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.12 | NO | 2021-09-02 23:24 | 2021-09-03 00:03 | 2021-09-03 04:45 | 0.9 | 4.44 | 0.108 | 0 | 0.9 |  | 0.9 | 1 | 5.6619 | 1 |  | NO APLICA | 5.6511 | 3 | 49.4888 | 0 |  | ANTOFAGASTA | NO APLICA
B0149C00850000307 | B0149C0085RE764113210307 | B0149C0085 | NO | 307 | EAF 255-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 388 | S/E CHIMBARONGO | 0 | 638 | S/E CHIMBARONGO C2 | HUEMUL / C2 | 149 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1869 | Clientes Regulados | 0 | 0.70155 | 1.33 |  | 0.54955 | 0 | 0.70155 | NO | 2021-09-03 08:58 | 2021-09-03 09:45 | 2021-09-03 09:45 | 0.78 | 0 | 0.54721 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1387 |  | 0 | [5 empty] | CHIMBARONGO | E
B0149C00850000307 | B0149C0085RE764113210307 | B0149C0085 | NO | 307 | EAF 255-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 388 | S/E CHIMBARONGO | 0 | 638 | S/E CHIMBARONGO C2 | HUEMUL / C2 | 149 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1869 | Clientes Regulados | 0 | 0.31983 | 1.33 |  | 0.25054 | 0 | 0.31983 | NO | 2021-09-03 08:58 | 2021-09-03 09:45 | 2021-09-03 09:45 | 0.78 | 0 | 0.24947 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 449 |  | 0 | [5 empty] | TENO | E
B0149C00850000307 | B0149C0085RE764113210307 | B0149C0085 | NO | 307 | EAF 255-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 388 | S/E CHIMBARONGO | 0 | 16038 | S/E CHIMBARONGO C3 | NIEBLA / C3 | 149 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6282 | Clientes Regulados | 0 | 1.6056 | 3.3 |  | 1.2577 | 0 | 1.6056 | NO | 2021-09-03 08:58 | 2021-09-03 09:45 | 2021-09-03 09:45 | 0.78 | 0 | 1.2524 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2629 |  | 0 | [5 empty] | CHIMBARONGO | E
B0149C00850000307 | B0149C0085RE764113210307 | B0149C0085 | NO | 307 | EAF 255-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 388 | S/E CHIMBARONGO | 0 | 641 | S/E CHIMBARONGO C1 | SAN ENRIQUE / C1 | 149 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2668 | Clientes Regulados | 0 | 1.9018 | 1.82 |  | 1.4897 | 0 | 1.9018 | NO | 2021-09-03 08:58 | 2021-09-03 09:45 | 2021-09-03 09:45 | 0.78 | 0 | 1.4834 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6246 |  | 0 | [5 empty] | CHIMBARONGO | E
B0149C00850000307 | B0149C0085LD995200000307 | B0149C0085 | NO | 307 | EAF 255-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 388 | S/E CHIMBARONGO | 0 | 638 | S/E CHIMBARONGO C2 | HUEMUL | 149 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99520000 | 1 | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA | 0.08 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2021-09-03 08:58 | 2021-09-03 09:45 | 2021-09-03 09:45 | 0.78 | 0 | 0.0624 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CHIMBARONGO | NO APLICA
B0149C00850000307 | B0149C0085LD760345470307 | B0149C0085 | NO | 307 | EAF 255-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 388 | S/E CHIMBARONGO | 0 | 16038 | S/E CHIMBARONGO C3 | NIEBLA | 149 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76034547 | 1 | CENTRAL FRUTICOLA EL ALAMO LIMITADA | 0.04 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.04 | NO | 2021-09-03 08:58 | 2021-09-03 09:45 | 2021-09-03 09:45 | 0.78 | 0 | 0.0312 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CHIMBARONGO | NO APLICA
B0149C00850000307 | B0149C0085LD902270000307 | B0149C0085 | NO | 307 | EAF 255-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 388 | S/E CHIMBARONGO | 0 | 16038 | S/E CHIMBARONGO C3 | NIEBLA | 149 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 90227000 | 1 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. | 0.44 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.44 | NO | 2021-09-03 08:58 | 2021-09-03 09:45 | 2021-09-03 09:45 | 0.78 | 0 | 0.3432 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CHIMBARONGO | NO APLICA
B0149C00850000307 | B0149C0085LD798727700307 | B0149C0085 | NO | 307 | EAF 255-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 388 | S/E CHIMBARONGO | 0 | 641 | S/E CHIMBARONGO C1 | SAN ENRIQUE | 149 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79872770 | 1 | MONTES S A | 0.19 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.19 | NO | 2021-09-03 08:58 | 2021-09-03 09:45 | 2021-09-03 09:45 | 0.78 | 0 | 0.1482 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CHIMBARONGO | NO APLICA
B1093C00980000307 | B1093C0098RE702879000307 | B1093C0098 | NO | 307 | EAF 255-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 822 | S/E QUINTA | 0 | 4764 | S/E QUINTA CT2 | MORZA / CT2 | 1093 | BA S/E QUINTA 13.2KV | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | RE | 70287900 | 1638 | Clientes Regulados | 0 | 0.10954 | 2.49 |  | 0.063896 | 0 | 0.10954 | NO | 2021-09-03 08:58 | 2021-09-03 09:45 | 2021-09-03 09:45 | 0.78 | 0 | 0.085438 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 201 |  | 0 | [5 empty] | CHIMBARONGO | E
B1093C00980000307 | B1093C0098RE702879000307 | B1093C0098 | NO | 307 | EAF 255-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 822 | S/E QUINTA | 0 | 4764 | S/E QUINTA CT2 | MORZA / CT2 | 1093 | BA S/E QUINTA 13.2KV | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | RE | 70287900 | 1638 | Clientes Regulados | 0 | 1.0615 | 2.49 |  | 0.61919 | 0 | 1.0615 | NO | 2021-09-03 08:58 | 2021-09-03 09:45 | 2021-09-03 09:45 | 0.78 | 0 | 0.82794 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1432 |  | 0 | [5 empty] | TENO | E
B1093C00980000307 | B1093C0098LD892588000307 | B1093C0098 | NO | 307 | EAF 255-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 822 | S/E QUINTA | 0 | 4764 | S/E QUINTA CT2 | MORZA | 1093 | BA S/E QUINTA 13.2KV | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | LD | 89258800 | 1 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS SPA | 1.13 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.13 | NO | 2021-09-03 08:58 | 2021-09-03 09:45 | 2021-09-03 09:33 | 0.58 | 0 | 0.6554 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TENO | NO APLICA
B1093C00980000307 | B1093C0098LD763060500307 | B1093C0098 | NO | 307 | EAF 255-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 822 | S/E QUINTA | 0 | 4764 | S/E QUINTA CT2 | MORZA | 1093 | BA S/E QUINTA 13.2KV | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | LD | 76306050 | 1 | PROYECT FRUIT CHILE S.A. | 0.03 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.03 | NO | 2021-09-03 08:58 | 2021-09-03 09:45 | 2021-09-03 09:33 | 0.58 | 0 | 0.0174 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TENO | NO APLICA
B1093C00980000307 | B1093C0098LD787161000307 | B1093C0098 | NO | 307 | EAF 255-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 822 | S/E QUINTA | 0 | 4764 | S/E QUINTA CT2 | MORZA | 1093 | BA S/E QUINTA 13.2KV | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | LD | 78716100 | 1 | Neptuno S. A. | 0.2 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.2 | NO | 2021-09-03 08:58 | 2021-09-03 09:45 | 2021-09-03 09:33 | 0.58 | 0 | 0.116 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TENO | NO APLICA
B1243C01260000307 | B1243C0126LT612160000307 | B1243C0126 | NO | 307 | EAF 255-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 929 | S/E QUINTA (FFCC) | 0 | 7378 | S/E QUINTA (FFCC) B1 | EFE | 1243 | BA S/E QUINTA 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.088359 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.088359 | NO | 2021-09-03 08:58 | 2021-09-03 09:45 | 2021-09-03 09:45 | 0.78 | 0 | 0.06892 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CHIMBARONGO | NO APLICA
B0417C01160000308 | B0417C0116RE760731620308 | B0417C0116 | SI | 308 | EAF 256-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 510 | S/E FRUTILLAR | 0 | 24239 | S/E FRUTILLAR E1 | FRUTILLAR ALTO/E1 | 417 | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3462 | Clientes Regulados | 0 | 0.14121 | 1.69 |  | 0.011768 | 0 | 0.14121 | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:11 | 2021-09-06 11:11 | 0.08 | 0 | 0.011297 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 91 |  | 0 | [5 empty] | FRUTILLAR | F
B0417C01160000308 | B0417C0116RE760731620308 | B0417C0116 | SI | 308 | EAF 256-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 510 | S/E FRUTILLAR | 0 | 24239 | S/E FRUTILLAR E1 | FRUTILLAR ALTO/E1 | 417 | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3462 | Clientes Regulados | 0 | 0.0034757 | 1.69 |  | 0.00028964 | 0 | 0.0034757 | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:11 | 2021-09-06 11:11 | 0.08 | 0 | 0.00027805 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6 |  | 0 | [5 empty] | PURRANQUE | F
B0417C01160000308 | B0417C0116RE760731620308 | B0417C0116 | SI | 308 | EAF 256-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 510 | S/E FRUTILLAR | 0 | 14007 | S/E FRUTILLAR C2 | FRUTILLAR BAJO/C2 | 417 | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 323 | Clientes Regulados | 0 | 1.7623 | 0.19 |  | 0.14686 | 0 | 1.7623 | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:11 | 2021-09-06 11:11 | 0.08 | 0 | 0.14098 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3421 |  | 0 | [5 empty] | PUERTO VARAS | F
B0417C01160000308 | B0417C0116RE760731620308 | B0417C0116 | SI | 308 | EAF 256-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 510 | S/E FRUTILLAR | 0 | 14007 | S/E FRUTILLAR C2 | FRUTILLAR BAJO/C2 | 417 | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 323 | Clientes Regulados | 0 | 0.31431 | 0.19 |  | 0.026192 | 0 | 0.31431 | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:11 | 2021-09-06 11:11 | 0.08 | 0 | 0.025145 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 483 |  | 0 | [5 empty] | FRESIA | F
B0417C01160000308 | B0417C0116RE760731620308 | B0417C0116 | SI | 308 | EAF 256-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 510 | S/E FRUTILLAR | 0 | 14008 | S/E FRUTILLAR C3 | FRUTILLAR QUILANTRO/C3 | 417 | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3997 | Clientes Regulados | 0 | 0.88535 | 3.34 |  | 0.073779 | 0 | 0.88535 | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:11 | 2021-09-06 11:11 | 0.08 | 0 | 0.070828 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3362 |  | 0 | [5 empty] | FRUTILLAR | F
B0417C01160000308 | B0417C0116RE760731620308 | B0417C0116 | SI | 308 | EAF 256-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 510 | S/E FRUTILLAR | 0 | 14008 | S/E FRUTILLAR C3 | FRUTILLAR QUILANTRO/C3 | 417 | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3997 | Clientes Regulados | 0 | 0.25004 | 3.34 |  | 0.020837 | 0 | 0.25004 | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:11 | 2021-09-06 11:11 | 0.08 | 0 | 0.020003 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 52 |  | 0 | [5 empty] | LLANQUIHUE | F
B0417C01160000308 | B0417C0116LD651207940308 | B0417C0116 | SI | 308 | EAF 256-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 510 | S/E FRUTILLAR | 0 | 14007 | S/E FRUTILLAR C2 | FRUTILLAR BAJO | 417 | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 65120794 | 1 | FUND. BENEFICA CULTURAL Y EDUC. TEATRO DEL LAGO | 0.06 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.06 | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:11 | 2021-09-06 11:11 | 0.08 | 0 | 0.0048 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | FRUTILLAR | NO APLICA
B1177C00990000308 | B1177C0099RE965315000308 | B1177C0099 | SI | 308 | EAF 256-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 0 | 14247 | S/E PURRANQUE C3 | PURRANQUE CENTRO/C3 | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 1233 | Clientes Regulados | 0 | 0.0033361 | 0.83 |  | 0.00038921 | 0 | 0.0033361 | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:13 | 2021-09-06 11:13 | 0.11 | 0 | 0.00036697 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10 |  | 0 | [5 empty] | FRUTILLAR | F
B1177C00990000308 | B1177C0099RE965315000308 | B1177C0099 | SI | 308 | EAF 256-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 0 | 14247 | S/E PURRANQUE C3 | PURRANQUE CENTRO/C3 | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 1233 | Clientes Regulados | 0 | 0.24162 | 0.83 |  | 0.028189 | 0 | 0.24162 | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:13 | 2021-09-06 11:13 | 0.11 | 0 | 0.026578 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 58 |  | 0 | [5 empty] | PURRANQUE | F
B1177C00990000308 | B1177C0099RE965315000308 | B1177C0099 | SI | 308 | EAF 256-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 0 | 14247 | S/E PURRANQUE C3 | PURRANQUE CENTRO/C3 | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 1233 | Clientes Regulados | 0 | 0.095796 | 0.83 |  | 0.011176 | 0 | 0.095796 | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:13 | 2021-09-06 11:13 | 0.11 | 0 | 0.010538 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 26 |  | 0 | [5 empty] | RIO NEGRO | F
B1177C00990000308 | B1177C0099RE965315000308 | B1177C0099 | SI | 308 | EAF 256-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 0 | 14267 | S/E PURRANQUE ET2 | RIO NEGRO/ET2 | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 639 | Clientes Regulados | 0 | 0.43482 | 0.51 |  | 0.050729 | 0 | 0.43482 | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:13 | 2021-09-06 11:13 | 0.11 | 0 | 0.047831 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 599 |  | 0 | [5 empty] | FRUTILLAR | F
B1177C00990000308 | B1177C0099RE965315000308 | B1177C0099 | SI | 308 | EAF 256-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 0 | 14267 | S/E PURRANQUE ET2 | RIO NEGRO/ET2 | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 639 | Clientes Regulados | 0 | 0.063703 | 0.51 |  | 0.031851 | 0 | 0.063703 | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:13 | 2021-09-06 11:36 | 0.36 | 0.13 | 0.022933 | 0.0082814 | 0 |  | 0 |  |  | 16 | 0.0082814 | NO INFORMADO | [5 empty] | PURRANQUE | F
B1177C00990000308 | B1177C0099RE965315000308 | B1177C0099 | SI | 308 | EAF 256-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 0 | 14267 | S/E PURRANQUE ET2 | RIO NEGRO/ET2 | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 639 | Clientes Regulados | 0 | 0.3649 | 0.51 |  | 0.18245 | 0 | 0.3649 | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:13 | 2021-09-06 11:36 | 0.36 | 0.13 | 0.13136 | 0.047436 | 0 |  | 0 |  |  | 203 | 0.047436 | NO INFORMADO | [5 empty] | RIO NEGRO | F
B1177C00990000308 | B1177C0099RE965315000308 | B1177C0099 | SI | 308 | EAF 256-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 0 | 14246 | S/E PURRANQUE C2 | OROMO | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.046844 | 0.046844 |  | 0.0054652 | 0 | 0.046844 | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:13 | 2021-09-06 11:13 | 0.11 | 0 | 0.0051529 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10 |  | 0 | [5 empty] | PUERTO OCTAY | F
B1177C00990000308 | B1177C0099LD965636300308 | B1177C0099 | SI | 308 | EAF 256-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 0 | 14245 | S/E PURRANQUE C1 | PURRANQUE - COSTA | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | LD | 96563630 | 1 | BAYAS DEL SUR S.A. | 0.15 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.15 | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:13 | 2021-09-06 11:13 | 0.11 | 0 | 0.0165 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PURRANQUE | NO APLICA
B1177C01160000308 | B1177C0116RE760731620308 | B1177C0116 | SI | 308 | EAF 256-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 0 | 14247 | S/E PURRANQUE C3 | PURRANQUE CENTRO/C3 | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 4128 | Clientes Regulados | 0 | 1.3644 | 2.79 |  | 0.15918 | 0 | 1.3644 | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:13 | 2021-09-06 11:13 | 0.11 | 0 | 0.15008 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4063 |  | 0 | [5 empty] | PURRANQUE | F
B1177C01160000308 | B1177C0116RE760731620308 | B1177C0116 | SI | 308 | EAF 256-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 0 | 14267 | S/E PURRANQUE ET2 | RIO NEGRO/ET2 | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1292 | Clientes Regulados | 0 | 0.15157 | 1.02 |  | 0.017684 | 0 | 0.15157 | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:13 | 2021-09-06 11:13 | 0.11 | 0 | 0.016673 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 262 |  | 0 | [5 empty] | FRUTILLAR | F
B1177C01160000308 | B1177C0116RE760731620308 | B1177C0116 | SI | 308 | EAF 256-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 0 | 14267 | S/E PURRANQUE ET2 | RIO NEGRO/ET2 | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1292 | Clientes Regulados | 0 | 0.56448 | 1.02 |  | 0.065856 | 0 | 0.56448 | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:13 | 2021-09-06 11:13 | 0.11 | 0 | 0.062093 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1011 |  | 0 | [5 empty] | PURRANQUE | F
B1177C01160000308 | B1177C0116LD760088730308 | B1177C0116 | SI | 308 | EAF 256-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 0 | 14247 | S/E PURRANQUE C3 | PURRANQUE CENTRO | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76008873 | 1 | LACTEOS KUMEY SPA | 0.23 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.23 | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:13 | 2021-09-06 11:13 | 0.11 | 0 | 0.0253 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PURRANQUE | NO APLICA
B1177C01160000308 | B1177C0116LD969945100308 | B1177C0116 | SI | 308 | EAF 256-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 0 | 14247 | S/E PURRANQUE C3 | PURRANQUE CENTRO | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96994510 | 1 | SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE LACTEOS Y ENERGIA S.A. | 0.29 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.29 | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:13 | 2021-09-06 11:13 | 0.11 | 0 | 0.0319 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PURRANQUE | NO APLICA
B1177C01160000308 | B1177C0116LD761617310308 | B1177C0116 | SI | 308 | EAF 256-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 0 | 14267 | S/E PURRANQUE ET2 | RIO NEGRO | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76161731 | 1 | INMOBILIARIA E INVERSIONES ANDES SUR SPA | 0.06 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.06 | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:13 | 2021-09-06 11:13 | 0.11 | 0 | 0.0066 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PURRANQUE | NO APLICA
B1413C00990000308 | B1413C0099RE965315000308 | B1413C0099 | SI | 308 | EAF 256-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 509 | S/E BARRO BLANCO | 0 | 15334 | S/E BARRO BLANCO E2 | CAÑAL BAJO/E2 | 1413 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 1773 | Clientes Regulados | 0 | 0.32808 | 3.26 |  | 0.021143 | 0 | 0.32808 | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:51 | 2021-09-06 11:10 | 0.06 | 0 | 0.019685 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 392 |  | 0 | [5 empty] | OSORNO | F
B1413C00990000308 | B1413C0099RE965315000308 | B1413C0099 | SI | 308 | EAF 256-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 509 | S/E BARRO BLANCO | 0 | 15334 | S/E BARRO BLANCO E2 | CAÑAL BAJO/E2 | 1413 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 1773 | Clientes Regulados | 0 | 0.14581 | 3.26 |  | 0.0093968 | 0 | 0.14581 | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:51 | 2021-09-06 11:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 93 |  | 0 | [5 empty] | PUYEHUE | F
B1413C00990000308 | B1413C0099RE965315000308 | B1413C0099 | SI | 308 | EAF 256-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 509 | S/E BARRO BLANCO | 0 | 15334 | S/E BARRO BLANCO E2 | CAÑAL BAJO/E2 | 1413 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 1773 | Clientes Regulados | 0 | 0.25567 | 3.26 |  | 0.016476 | 0 | 0.25567 | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:51 | 2021-09-06 11:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 531 |  | 0 | [5 empty] | SAN PABLO | F
B1413C00990000308 | B1413C0099RE965315000308 | B1413C0099 | SI | 308 | EAF 256-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 509 | S/E BARRO BLANCO | 0 | 15333 | S/E BARRO BLANCO E1 | CONCON/E1 | 1413 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 527 | Clientes Regulados | 0 | 0.080621 | 3.87 |  | 0.0076366 | 0 | 0.080621 | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:51 | 2021-09-06 11:12 | 0.09 | 0 | 0.0072559 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 27 |  | 0 | [5 empty] | OSORNO | F
B1413C00990000308 | B1413C0099LD767166800308 | B1413C0099 | SI | 308 | EAF 256-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 509 | S/E BARRO BLANCO | 0 | 15334 | S/E BARRO BLANCO E2 | MULPULMO | 1413 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | LD | 76716680 | 1 | LACTEOS DEL SUR S.A. | 0.9 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.9 | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:51 | 2021-09-06 11:10 | 0.06 | 0 | 0.054 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | OSORNO | NO APLICA
B1413C00990000308 | B1413C0099LD590291400308 | B1413C0099 | SI | 308 | EAF 256-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 509 | S/E BARRO BLANCO | 0 | 15333 | S/E BARRO BLANCO E1 | PROCARNE | 1413 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | LD | 59029140 | 1 | FRIMA S A | 0.31 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.31 | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:51 | 2021-09-06 11:12 | 0.09 | 0 | 0.0279 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | OSORNO | NO APLICA
B1413C01160000308 | B1413C0116RE760731620308 | B1413C0116 | SI | 308 | EAF 256-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 509 | S/E BARRO BLANCO | 0 | 15334 | S/E BARRO BLANCO E2 | CAÑAL BAJO/E2 | 1413 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1133 | Clientes Regulados | 0 | 0.96661 | 2.08 |  | 0.062293 | 0 | 0.96661 | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:51 | 2021-09-06 11:10 | 0.06 | 0 | 0.057997 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1664 |  | 0 | [5 empty] | OSORNO | F
B1413C01160000308 | B1413C0116RE760731620308 | B1413C0116 | SI | 308 | EAF 256-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 509 | S/E BARRO BLANCO | 0 | 15334 | S/E BARRO BLANCO E2 | CAÑAL BAJO/E2 | 1413 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1133 | Clientes Regulados | 0 | 0.0039857 | 2.08 |  | 0.00025685 | 0 | 0.0039857 | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:51 | 2021-09-06 11:10 | 0.06 | 0 | 0.00023914 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 15 |  | 0 | [5 empty] | PUYEHUE | F
B1413C01160000308 | B1413C0116RE760731620308 | B1413C0116 | SI | 308 | EAF 256-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 509 | S/E BARRO BLANCO | 0 | 15333 | S/E BARRO BLANCO E1 | CONCON/E1 | 1413 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 1.6858 | 1.4 |  | 0.15968 | 0 | 1.6858 | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:51 | 2021-09-06 11:12 | 0.09 | 0 | 0.15172 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 497 |  | 0 | [5 empty] | OSORNO | F
B1413C01160000308 | B1413C0116LD967015300308 | B1413C0116 | SI | 308 | EAF 256-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 509 | S/E BARRO BLANCO | 0 | 15334 | S/E BARRO BLANCO E2 | CANAL BAJO | 1413 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96701530 | 1 | COMERCIALIZADORA NUTRECO CHILE LTDA. | 1.11 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.11 | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:51 | 2021-09-06 11:10 | 0.06 | 0 | 0.0666 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | OSORNO | NO APLICA
B1413C01160000308 | B1413C0116LD590291400308 | B1413C0116 | SI | 308 | EAF 256-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 509 | S/E BARRO BLANCO | 0 | 15333 | S/E BARRO BLANCO E1 | CON CON | 1413 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 59029140 | 1 | FRIMA S A | 0.12 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.12 | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:51 | 2021-09-06 11:12 | 0.09 | 0 | 0.0108 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | OSORNO | NO APLICA
B1413C01160000308 | B1413C0116LD843568000308 | B1413C0116 | SI | 308 | EAF 256-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 509 | S/E BARRO BLANCO | 0 | 15333 | S/E BARRO BLANCO E1 | CON CON | 1413 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 84356800 | 1 | WATTS S.A. | 1.72 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.72 | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:51 | 2021-09-06 11:12 | 0.09 | 0 | 0.1548 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | OSORNO | NO APLICA
B1556C00990000308 | B1556C0099RE965315000308 | B1556C0099 | NO | 308 | EAF 256-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1756 | S/E PICHIL | 0 | 16423 | S/E PICHIL E1 | PICHIDAMAS/E1 | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 917 | Clientes Regulados | 0 | 0.34432 | 0.8 |  | 0.1098 | 0 | 0.34432 | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:36 | 2021-09-06 11:25 | 0.31 | 0 | 0.10674 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 501 |  | 0 | [5 empty] | OSORNO | F
B1556C00990000308 | B1556C0099RE965315000308 | B1556C0099 | NO | 308 | EAF 256-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1756 | S/E PICHIL | 0 | 16423 | S/E PICHIL E1 | PICHIDAMAS/E1 | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 917 | Clientes Regulados | 0 | 0.00036709 | 0.8 |  | 0.00011706 | 0 | 0.00036709 | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:36 | 2021-09-06 11:25 | 0.31 | 0 | 0.0001138 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | PUERTO OCTAY | F
B1556C00990000308 | B1556C0099RE965315000308 | B1556C0099 | NO | 308 | EAF 256-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1756 | S/E PICHIL | 0 | 16423 | S/E PICHIL E1 | PICHIDAMAS/E1 | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 917 | Clientes Regulados | 0 | 0.051057 | 0.8 |  | 0.016281 | 0 | 0.051057 | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:36 | 2021-09-06 11:25 | 0.31 | 0 | 0.015828 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 18 |  | 0 | [5 empty] | PURRANQUE | F
B1556C00990000308 | B1556C0099RE965315000308 | B1556C0099 | NO | 308 | EAF 256-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1756 | S/E PICHIL | 0 | 16423 | S/E PICHIL E1 | PICHIDAMAS/E1 | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 917 | Clientes Regulados | 0 | 0.1759 | 0.8 |  | 0.056092 | 0 | 0.1759 | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:36 | 2021-09-06 11:25 | 0.31 | 0 | 0.054528 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 230 |  | 0 | [5 empty] | PUYEHUE | F
B1556C00990000308 | B1556C0099RE965315000308 | B1556C0099 | NO | 308 | EAF 256-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1756 | S/E PICHIL | 0 | 16423 | S/E PICHIL E1 | PICHIDAMAS/E1 | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 917 | Clientes Regulados | 0 | 0.14194 | 0.8 |  | 0.045265 | 0 | 0.14194 | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:36 | 2021-09-06 11:25 | 0.31 | 0 | 0.044003 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 128 |  | 0 | [5 empty] | RIO NEGRO | F
B1556C00990000308 | B1556C0099RE965315000308 | B1556C0099 | NO | 308 | EAF 256-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1756 | S/E PICHIL | 0 | 16424 | S/E PICHIL E2 | PUERTO OCTAY/E2 | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 723 | Clientes Regulados | 0 | 0.14152 | 4.47 |  | 0.044303 | 0 | 0.14152 | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:36 | 2021-09-06 11:25 | 0.31 | 0 | 0.04387 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 151 |  | 0 | [5 empty] | OSORNO | F
B1556C00990000308 | B1556C0099RE965315000308 | B1556C0099 | NO | 308 | EAF 256-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1756 | S/E PICHIL | 0 | 16424 | S/E PICHIL E2 | PUERTO OCTAY/E2 | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 723 | Clientes Regulados | 0 | 0.00338 | 4.47 |  | 0.00029199 | 0 | 0.00338 | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:36 | 2021-09-06 11:11 | 0.08 | 0 | 0.0002704 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10 |  | 0 | [5 empty] | PUERTO OCTAY | F
B1556C00990000308 | B1556C0099LD761751180308 | B1556C0099 | NO | 308 | EAF 256-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1756 | S/E PICHIL | 0 | 16424 | S/E PICHIL E2 | CANCURA | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | LD | 76175118 | 1 | SALMONES HUMBOLDT SPA | 0.47 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.47 | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:36 | 2021-09-06 11:25 | 0.31 | 0 | 0.1457 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | OSORNO | NO APLICA
B1556C00990000308 | B1556C0099LD861005000308 | B1556C0099 | NO | 308 | EAF 256-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1756 | S/E PICHIL | 0 | 16424 | S/E PICHIL E2 | CANCURA | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | LD | 86100500 | 1 | SALMONES ANTARTICA S.A. | 0.44 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.44 | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:36 | 2021-09-06 11:25 | 0.31 | 0 | 0.1364 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | OSORNO | NO APLICA
B1556C00990000308 | B1556C0099LD861005000308 | B1556C0099 | NO | 308 | EAF 256-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1756 | S/E PICHIL | 0 | 16424 | S/E PICHIL E2 | EL ESCUDO | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | LD | 86100500 | 1 | SALMONES ANTARTICA S.A. | 0.44 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.44 | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:36 | 2021-09-06 11:25 | 0.31 | 0 | 0.1364 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | OSORNO | NO APLICA
B1556C00990000308 | B1556C0099LD995301000308 | B1556C0099 | NO | 308 | EAF 256-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1756 | S/E PICHIL | 0 | 16424 | S/E PICHIL E2 | MAFRISUR | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | LD | 99530100 | 1 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR S.A. | 0.99 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.99 | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:36 | 2021-09-06 11:25 | 0.31 | 0 | 0.3069 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | OSORNO | NO APLICA
B1556C01160000308 | B1556C0116RE760731620308 | B1556C0116 | NO | 308 | EAF 256-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1756 | S/E PICHIL | 0 | 16424 | S/E PICHIL E2 | PUERTO OCTAY/E2 | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 658 | Clientes Regulados | 0 | 0.26579 | 2.43 |  | 0.040571 | 0 | 0.26579 | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:36 | 2021-09-06 11:15 | 0.15 | 0 | 0.039869 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 374 |  | 0 | [5 empty] | OSORNO | F
B1556C01160000308 | B1556C0116RE760731620308 | B1556C0116 | NO | 308 | EAF 256-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1756 | S/E PICHIL | 0 | 16424 | S/E PICHIL E2 | PUERTO OCTAY/E2 | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 658 | Clientes Regulados | 0 | 0.56796 | 2.43 |  | 0.049917 | 0 | 0.56796 | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:36 | 2021-09-06 11:11 | 0.08 | 0 | 0.045437 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1672 |  | 0 | [5 empty] | PUERTO OCTAY | F
B1556C01160000308 | B1556C0116RE760731620308 | B1556C0116 | NO | 308 | EAF 256-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1756 | S/E PICHIL | 0 | 16424 | S/E PICHIL E2 | PUERTO OCTAY/E2 | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 658 | Clientes Regulados | 0 | 0.064022 | 2.43 |  | 0.0097723 | 0 | 0.064022 | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:36 | 2021-09-06 11:15 | 0.15 | 0 | 0.0096034 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8 |  | 0 | [5 empty] | RIO NEGRO | F
B1556C01160000308 | B1556C0116LD797849800308 | B1556C0116 | NO | 308 | EAF 256-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1756 | S/E PICHIL | 0 | 16424 | S/E PICHIL E2 | PUERTO OCTAY | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79784980 | 1 | CERMAQ CHILE S.A. | 0.34 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.34 | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:36 | 2021-09-06 11:15 | 0.15 | 0 | 0.051 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | OSORNO | NO APLICA
B1556C01160000308 | B1556C0116LD892014000308 | B1556C0116 | NO | 308 | EAF 256-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1756 | S/E PICHIL | 0 | 16424 | S/E PICHIL E2 | PUERTO OCTAY | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 89201400 | 1 | ENVASES IMPRESOS S.A. | 0.38 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.38 | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:36 | 2021-09-06 11:15 | 0.15 | 0 | 0.057 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | OSORNO | NO APLICA
B1556C01160000308 | B1556C0116LD907030000308 | B1556C0116 | NO | 308 | EAF 256-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1756 | S/E PICHIL | 0 | 16424 | S/E PICHIL E2 | PUERTO OCTAY | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 90703000 | 1 | NESTLE CHILE S.A. | 1.26 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.26 | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:36 | 2021-09-06 11:15 | 0.15 | 0 | 0.189 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | OSORNO | NO APLICA
B1556C01160000308 | B1556C0116LD762195350308 | B1556C0116 | NO | 308 | EAF 256-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1756 | S/E PICHIL | 0 | 16424 | S/E PICHIL E2 | PUERTO OCTAY | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76219535 | 1 | YAGAN SERVICIOS SPA | 0.38 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.38 | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:36 | 2021-09-06 11:15 | 0.15 | 0 | 0.057 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUERTO OCTAY | NO APLICA
B2876C01160000308 | B2876C0116RE760731620308 | B2876C0116 | SI | 308 | EAF 256-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 2111 | S/E RIO NEGRO | 0 | 24217 | S/E RIO NEGRO E1 | CHIFIN/E1 | 2876 | BA S/E RIO NEGRO 24 KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3467 | Clientes Regulados | 0 | 1.9528 | 2.11 |  | 0.52912 | 0 | 1.9528 | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:36 | 2021-09-06 11:22 | 0.27 | 0 | 0.52726 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6364 |  | 0 | [5 empty] | RIO NEGRO | F
B2876C01160000308 | B2876C0116RE760731620308 | B2876C0116 | SI | 308 | EAF 256-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 2111 | S/E RIO NEGRO | 0 | 24217 | S/E RIO NEGRO E1 | CHIFIN/E1 | 2876 | BA S/E RIO NEGRO 24 KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3467 | Clientes Regulados | 0 | 0.0040708 | 2.11 |  | 3.9578e-05 | 0 | 0.0040708 | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:36 | 2021-09-06 11:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | PURRANQUE | f
B2876C01160000308 | B2876C0116LD995244500308 | B2876C0116 | SI | 308 | EAF 256-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 2111 | S/E RIO NEGRO | 0 | 24217 | S/E RIO NEGRO E1 | CHIFIN | 2876 | BA S/E RIO NEGRO 24 KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99524450 | 1 | HORTIFRUT CHILE S.A. | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.05 | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:36 | 2021-09-06 11:30 | 0.39 | 0 | 0.0195 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | RIO NEGRO | NO APLICA
B0125C01120000309 | B0125C0112RE760731640309 | B0125C0112 | NO | 309 | EAF 257-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 0 | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | LONQUIMAY | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5225 | Clientes Regulados | 0 | 2.0678 | 2.22 |  | 0.50312 | 0 | 2.0678 | NO | 2021-09-07 11:18 | 2021-09-07 12:59 | 2021-09-07 11:33 | 0.25 | 0 | 0.51696 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8762 |  | 0 | [5 empty] | CURACAUTIN | E
B0125C01120000309 | B0125C0112RE760731640309 | B0125C0112 | NO | 309 | EAF 257-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 0 | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | LONQUIMAY | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5225 | Clientes Regulados | 0 | 1.473 | 2.22 |  | 0.22482 | 0 | 1.473 | NO | 2021-09-07 11:18 | 2021-09-07 12:59 | 2021-09-07 11:28 | 0.16 | 0 | 0.23568 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6358 |  | 0 | [5 empty] | LONQUIMAY | E
B0125C01120000309 | B0125C0112RE760731640309 | B0125C0112 | NO | 309 | EAF 257-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 0 | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | TOLHUACA | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7324 | Clientes Regulados | 0 | 2.6543 | 2.38 |  | 0.24376 | 0 | 2.6543 | NO | 2021-09-07 11:18 | 2021-09-07 12:59 | 2021-09-07 11:24 | 0.1 | 0 | 0.26543 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9779 |  | 0 | [5 empty] | CURACAUTIN | E
B0125C01120000309 | B0125C0112LD782461800309 | B0125C0112 | NO | 309 | EAF 257-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 0 | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | CURACAUTIN CIUDAD | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78246180 | 1 | SALMONES CAPTREN S.A. | 0.23 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.23 | NO | 2021-09-07 11:18 | 2021-09-07 12:59 | 2021-09-07 11:46 | 0.46 | 0 | 0.1058 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CURACAUTIN | NO APLICA
B0125C01120000309 | B0125C0112LD782461800309 | B0125C0112 | NO | 309 | EAF 257-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 0 | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | CURACAUTIN-LONQUIMAY | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78246180 | 1 | SALMONES CAPTREN S.A. | 0.23 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.23 | NO | 2021-09-07 11:18 | 2021-09-07 12:59 | 2021-09-07 11:24 | 0.1 | 0 | 0.023 | 0 | 0.17233 |  | 0.17233 | 1 | 1.1469 | 1 |  | NO APLICA | 9.3422 | 8 | 61.3471 | 1.1469 |  | CURACAUTIN | NO APLICA | Tr y Fr | Fr
B0191C00850000310 | B0191C0085RE764113210310 | B0191C0085 | SI | 310 | EAF 258-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 431 | S/E PUNITAQUI | 0 | 1411 | S/E PUNITAQUI C1 | DELIRIO | 191 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 58 | Clientes Regulados | 0 | 0.013164 | 0.1 |  | 0.00087763 | 0 | 0.013164 | NO | 2021-09-07 14:33 | 2021-09-07 14:37 | 2021-09-07 14:37 | 0.06 | 0 | 0.00078987 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 58 |  | 0 | [5 empty] | PUNITAQUI | B
B0191C00850000310 | B0191C0085RE764113210310 | B0191C0085 | SI | 310 | EAF 258-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 431 | S/E PUNITAQUI | 0 | 1410 | S/E PUNITAQUI C2 | EL HINOJO | 191 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3444 | Clientes Regulados | 0 | 0.065367 | 2.3 |  | 0.0043578 | 0 | 0.065367 | NO | 2021-09-07 14:33 | 2021-09-07 14:37 | 2021-09-07 14:37 | 0.06 | 0 | 0.003922 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3444 |  | 0 | [5 empty] | PUNITAQUI | B
B0191C00850000310 | B0191C0085RE764113210310 | B0191C0085 | SI | 310 | EAF 258-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 431 | S/E PUNITAQUI | 0 | 1412 | S/E PUNITAQUI C3 | HUAQUELON | 191 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2008 | Clientes Regulados | 0 | 0.041626 | 4.08 |  | 0.08464 | 0 | 0.041626 | NO | 2021-09-07 14:33 | 2021-09-07 14:37 | 2021-09-07 16:35 | 0.31 | 1.71 | 0.012904 | 0.071181 | 0 |  | 0 |  |  | 2008 | 0.071181 | NO INFORMADO | [5 empty] | PUNITAQUI | B
B0191C00850000310 | B0191C0085RE764113210310 | B0191C0085 | SI | 310 | EAF 258-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 431 | S/E PUNITAQUI | 0 | 1415 | S/E PUNITAQUI C4 | LOS MANTOS | 191 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2337 | Clientes Regulados | 0 | 1.1526 | 2.9 |  | 0.07684 | 0 | 1.1526 | NO | 2021-09-07 14:33 | 2021-09-07 14:37 | 2021-09-07 14:37 | 0.06 | 0 | 0.069156 | 0 | 0.068176 |  | 0.068176 | 1 | 0.086772 | 2337 |  | 0 | 0.068176 | 1 | 0.086772 | 0 |  | PUNITAQUI | B
B1760C00850000311 | B1760C0085RE764113210311 | B1760C0085 | NO | 311 | EAF 259-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 0 | 4790 | S/E TALTAL (ELECDA) CT1 | TALTAL | 1760 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3877 | Clientes Regulados | 0 | 1.2544 | 2.5 |  | 1.6957 | 0 | 1.2544 | NO | 2021-09-08 08:43 | 2021-09-08 13:08 | 2021-09-08 10:02 | 1.3 | 0 | 1.6307 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3888 |  | 0 | [5 empty] | TALTAL | B
B1760C00850000311 | B1760C0085LD617030000311 | B1760C0085 | NO | 311 | EAF 259-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 0 | 5352 | S/E TALTAL (ELECDA) C1 | TALTAL | 1760 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 61703000 | 1 | ENAMI Paipote | 1.13 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.13 | NO | 2021-09-08 08:43 | 2021-09-08 13:08 | 2021-09-08 10:01 | 1.3 | 0 | 1.469 | 0 | 1.3 |  | 1.3 | 1 | 3.0997 | 1 |  | NO APLICA | 6.1967 | 4 | 11.7049 | 0 |  | TALTAL | NO APLICA
B1821C01750000311 | B1821C0175LT799632600311 | B1821C0175 | NO | 311 | EAF 259-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 966 | S/E LAS LUCES | 0 | 12726 | S/E LAS LUCES HT1 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 1821 | BA S/E LAS LUCES 110KV | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | 1 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 5.313 | 0 | 1 | 1 |  |  | 5.313 | NO | 2021-09-08 08:43 | 2021-09-08 13:08 | 2021-09-08 13:08 | 4.41 | 0 | 23.4301 | 0 | 4.41 |  | 4.41 | 1 | 23.4301 | 1 |  | NO APLICA | 12.29 | 3 | 64.7057 | 23.4301 |  | TALTAL | NO APLICA | Tr | Tr
B1822C01750000311 | B1822C0175LT799632600311 | B1822C0175 | NO | 311 | EAF 259-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 967 | S/E PLANTA OXIDO | 0 | 12727 | S/E PLANTA OXIDO HT1 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 1822 | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | 1 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 2.5407 | 0 | 2.8 | 1 |  |  | 2.5407 | NO | 2021-09-08 08:43 | 2021-09-08 13:08 | 2021-09-08 13:08 | 4.41 | 0 | 11.2043 | 0 | 4.41 |  | 4.41 | 1 | 11.2043 | 1 |  | NO APLICA | 12.29 | 3 | 32.9446 | 11.2043 |  | TALTAL | NO APLICA | Tr | Tr
B0510C01660000312 | B0510C0166LT781261100312 | B0510C0166 | SI | 312 | EAF 260-2021 | Forzado | TD | NO | SI | 581 | S/E PAN DE AZUCAR | 0 | 12452 | S/E PAN DE AZUCAR J7 | COMPAÑÍA MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | 510 | BA S/E PAN DE AZUCAR 220KV BP1 | 166 | COMPAÑÍA MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | LT | 78126110 | 1 | COMPAÑÍA MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | 53.03 | 0 | 46 | 1 |  |  | 53.03 | NO | 2021-09-09 11:03 | 2021-09-09 11:23 | 2021-09-09 11:23 | 0.33 | 0 | 17.4999 | 0 | 0.33 |  | 0.33 | 1 | 17.4999 | 1 |  | NO APLICA | 0.33 | 1 | 17.4999 | 0 |  | ANDACOLLO | NO APLICA
B0480C03790000313 | B0480C0379LT774185800313 | B0480C0379 | SI | 313 | EAF 261-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 871 | S/E IMPULSION | 0 | 4948 | S/E IMPULSION CT | MANTOS COPPER S.A. | 480 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV BP1-1 | 379 | MANTOVERDE S.A. | LT | 77418580 | 1 | MANTOS COPPER S.A. | 20.61 | 0 | 0.08 | 1 |  |  | 20.61 | NO | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | 2021-09-10 11:09 | 0.11 | 0 | 2.2671 | 0 | 0.11 |  | 0.11 | 1 | 2.2671 | 1 |  | NO APLICA | 0.11 | 1 | 2.2671 | 0 |  | COPIAPO | NO APLICA
B0535C00850000313 | B0535C0085RE764113210313 | B0535C0085 | NO | 313 | EAF 261-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 617 | S/E CALDERA | 0 | 2810 | S/E CALDERA E2 | BAHIA INGLESA | 535 | BA S/E CALDERA 23KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3430 | Clientes Regulados | 0 | 0.94415 | 2 |  | 0.11015 | 0 | 0.94415 | NO | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | 2021-09-10 11:09 | 0.11 | 0 | 0.10386 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3739 |  | 0 | [5 empty] | CALDERA | B
B0535C00850000313 | B0535C0085RE764113210313 | B0535C0085 | NO | 313 | EAF 261-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 617 | S/E CALDERA | 0 | 2812 | S/E CALDERA E4 | DESIERTO FLORIDO | 535 | BA S/E CALDERA 23KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8 | Clientes Regulados | 0 | 0.066968 | 2 |  | 0.007813 | 0 | 0.066968 | NO | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | 2021-09-10 11:09 | 0.11 | 0 | 0.0073665 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 0 | [5 empty] | CALDERA | B
B0535C00850000313 | B0535C0085RE764113210313 | B0535C0085 | NO | 313 | EAF 261-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 617 | S/E CALDERA | 0 | 2809 | S/E CALDERA E1 | RODILLO | 535 | BA S/E CALDERA 23KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4767 | Clientes Regulados | 0 | 1.9723 | 3 |  | 0.23011 | 0 | 1.9723 | NO | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | 2021-09-10 11:09 | 0.11 | 0 | 0.21696 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5446 |  | 0 | [5 empty] | CALDERA | B
B0535C00850000313 | B0535C0085LD967751400313 | B0535C0085 | NO | 313 | EAF 261-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 617 | S/E CALDERA | 0 | 2809 | S/E CALDERA E1 | RODILLO | 535 | BA S/E CALDERA 23KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96775140 | 1 | CULTIVOS MARINOS SAN CRISTOBAL S A | 0.28 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.28 | NO | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | 2021-09-10 11:09 | 0.11 | 0 | 0.0308 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CALDERA | NO APLICA
B0535C00850000313 | B0535C0085LD995754300313 | B0535C0085 | NO | 313 | EAF 261-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 617 | S/E CALDERA | 0 | 2809 | S/E CALDERA E1 | RODILLO | 535 | BA S/E CALDERA 23KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99575430 | 1 | PESQUERA BAHIA CALDERA S A | 0.23 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.23 | NO | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | 2021-09-10 11:09 | 0.11 | 0 | 0.0253 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CALDERA | NO APLICA
B0535C00850000313 | B0535C0085LD937110000313 | B0535C0085 | NO | 313 | EAF 261-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 617 | S/E CALDERA | 0 | 2809 | S/E CALDERA E1 | RODILLO | 535 | BA S/E CALDERA 23KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 93711000 | 1 | CIA PESQUERA CAMANCHACA S.A. | 0.71 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.71 | NO | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | 2021-09-10 11:09 | 0.11 | 0 | 0.0781 | 0 | 0.11 |  | 0.11 | 1 | 0.46238 | 1 |  | NO APLICA | 0.2591 | 2 | 0.82842 | 0 |  | CALDERA | NO APLICA
B0537C00850000313 | B0537C0085RE764113210313 | B0537C0085 | NO | 313 | EAF 261-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 618 | S/E CERRILLOS | 0 | 2818 | S/E CERRILLOS E3 | ALGARROBO | 537 | BA S/E CERRILLOS 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 16 | Clientes Regulados | 0 | 0.034806 | 1 |  | 0.0040607 | 0 | 0.034806 | NO | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | 2021-09-10 11:09 | 0.11 | 0 | 0.0038287 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 14 |  | 0 | [5 empty] | TIERRA AMARILLA | B
B0537C00850000313 | B0537C0085RE764113210313 | B0537C0085 | NO | 313 | EAF 261-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 618 | S/E CERRILLOS | 0 | 2817 | S/E CERRILLOS E2 | COEMIN | 537 | BA S/E CERRILLOS 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.091219 | 9 |  | 0.010642 | 0 | 0.091219 | NO | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | 2021-09-10 11:09 | 0.11 | 0 | 0.010034 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | TIERRA AMARILLA | B
B0537C00850000313 | B0537C0085RE764113210313 | B0537C0085 | NO | 313 | EAF 261-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 618 | S/E CERRILLOS | 0 | 2816 | S/E CERRILLOS E1 | EL YESO | 537 | BA S/E CERRILLOS 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 733 | Clientes Regulados | 0 | 1.0063 | 0 |  | 0.1174 | 0 | 1.0063 | NO | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | 2021-09-10 11:09 | 0.11 | 0 | 0.11069 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 695 |  | 0 | [5 empty] | TIERRA AMARILLA | B
B0537C00850000313 | B0537C0085RE764113210313 | B0537C0085 | NO | 313 | EAF 261-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 618 | S/E CERRILLOS | 0 | 2819 | S/E CERRILLOS E4 | ELIBOR | 537 | BA S/E CERRILLOS 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 21 | Clientes Regulados | 0 | 0.66623 | 0 |  | 0.077727 | 0 | 0.66623 | NO | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | 2021-09-10 11:09 | 0.11 | 0 | 0.073286 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 34 |  | 0 | [5 empty] | TIERRA AMARILLA | B
B0537C00850000313 | B0537C0085LD837143000313 | B0537C0085 | NO | 313 | EAF 261-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 618 | S/E CERRILLOS | 0 | 2816 | S/E CERRILLOS E1 | EL YESO | 537 | BA S/E CERRILLOS 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 83714300 | 1 | COMPAÑÍA MINERA SAN ANDRÉS LTDA | 0.38 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.38 | NO | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | 2021-09-10 11:09 | 0.11 | 0 | 0.0418 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TIERRA AMARILLA | NO APLICA
B0537C00850000313 | B0537C0085LD784158200313 | B0537C0085 | NO | 313 | EAF 261-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 618 | S/E CERRILLOS | 0 | 2816 | S/E CERRILLOS E1 | EL YESO | 537 | BA S/E CERRILLOS 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78415820 | 1 | AGRICOLA MILLAHUE LTDA | 0.08 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | 2021-09-10 11:09 | 0.11 | 0 | 0.0088 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TIERRA AMARILLA | NO APLICA
B0537C00850000313 | B0537C0085LD776183800313 | B0537C0085 | NO | 313 | EAF 261-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 618 | S/E CERRILLOS | 0 | 2819 | S/E CERRILLOS E4 | ELIBOR | 537 | BA S/E CERRILLOS 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77618380 | 1 | AGROFRUTA LTDA. | 0.12 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.12 | NO | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | 2021-09-10 11:09 | 0.11 | 0 | 0.0132 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TIERRA AMARILLA | NO APLICA
B0537C00850000313 | B0537C0085LD760330920313 | B0537C0085 | NO | 313 | EAF 261-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 618 | S/E CERRILLOS | 0 | 2819 | S/E CERRILLOS E4 | ELIBOR | 537 | BA S/E CERRILLOS 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76033092 | 1 | AGRICOLA DON ALFONSO SPA | 0.29 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.29 | NO | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | 2021-09-10 11:09 | 0.11 | 0 | 0.0319 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TIERRA AMARILLA | NO APLICA
B0537C00850000313 | B0537C0085LD760053350313 | B0537C0085 | NO | 313 | EAF 261-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 618 | S/E CERRILLOS | 0 | 2819 | S/E CERRILLOS E4 | ELIBOR | 537 | BA S/E CERRILLOS 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76005335 | 1 | EXPORTADORA SERGIO RUIZ TAGLE HUMERES LTDA. | 0.64 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.64 | NO | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | 2021-09-10 11:09 | 0.11 | 0 | 0.0704 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TIERRA AMARILLA | NO APLICA
B0537C00850000313 | B0537C0085LD795348600313 | B0537C0085 | NO | 313 | EAF 261-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 618 | S/E CERRILLOS | 0 | 2819 | S/E CERRILLOS E4 | ELIBOR | 537 | BA S/E CERRILLOS 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79534860 | 1 | AGRICOLA UAC LTDA | 0.41 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.41 | NO | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | 2021-09-10 11:09 | 0.11 | 0 | 0.0451 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TIERRA AMARILLA | NO APLICA
B0537C00850000313 | B0537C0085LD761281500313 | B0537C0085 | NO | 313 | EAF 261-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 618 | S/E CERRILLOS | 0 | 2819 | S/E CERRILLOS E4 | ELIBOR | 537 | BA S/E CERRILLOS 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76128150 | 1 | AGRICOLA DAINAL LIMITADA | 0.18 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.18 | NO | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | 2021-09-10 11:09 | 0.11 | 0 | 0.0198 | 0 | 0.11 |  | 0.11 | 1 | 0.42884 | 1 |  | NO APLICA | 0.11 | 1 | 0.42884 | 0 |  | TIERRA AMARILLA | NO APLICA
B0545C00850000313 | B0545C0085RE764113210313 | B0545C0085 | NO | 313 | EAF 261-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 622 | S/E LOS LOROS | 0 | 2850 | S/E LOS LOROS E3 | AMOLANAS | 545 | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 299 | Clientes Regulados | 0 | 0.80194 | 0 |  | 0.09356 | 0 | 0.80194 | NO | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | 2021-09-10 11:09 | 0.11 | 0 | 0.088214 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 294 |  | 0 | [5 empty] | TIERRA AMARILLA | B
B0545C00850000313 | B0545C0085RE764113210313 | B0545C0085 | NO | 313 | EAF 261-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 622 | S/E LOS LOROS | 0 | 2849 | S/E LOS LOROS E2 | HORNITOS | 545 | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 33 | Clientes Regulados | 0 | 0.4596 | 16.72 |  | 0.05362 | 0 | 0.4596 | NO | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | 2021-09-10 11:09 | 0.11 | 0 | 0.050556 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 31 |  | 0 | [5 empty] | TIERRA AMARILLA | B
B0545C00850000313 | B0545C0085RE764113210313 | B0545C0085 | NO | 313 | EAF 261-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 622 | S/E LOS LOROS | 0 | 2851 | S/E LOS LOROS E4 | LA PUERTA | 545 | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 225 | Clientes Regulados | 0 | 1.1715 | 2 |  | 0.13668 | 0 | 1.1715 | NO | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | 2021-09-10 11:09 | 0.11 | 0 | 0.12887 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 236 |  | 0 | [5 empty] | TIERRA AMARILLA | B
B0545C00850000313 | B0545C0085RE764113210313 | B0545C0085 | NO | 313 | EAF 261-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 622 | S/E LOS LOROS | 0 | 2848 | S/E LOS LOROS E1 | PABELLON | 545 | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 15 | Clientes Regulados | 0 | 0.0095773 | 6.97 |  | 0.0011173 | 0 | 0.0095773 | NO | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | 2021-09-10 11:09 | 0.11 | 0 | 0.0010535 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 13 |  | 0 | [5 empty] | TIERRA AMARILLA | B
B0545C00850000313 | B0545C0085LD796643300313 | B0545C0085 | NO | 313 | EAF 261-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 622 | S/E LOS LOROS | 0 | 2850 | S/E LOS LOROS E3 | AMOLANAS | 545 | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79664330 | 1 | SOC CONTRACTUAL MINERA CAROLA | 1.26 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.26 | NO | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | 2021-09-10 11:09 | 0.11 | 0 | 0.1386 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TIERRA AMARILLA | NO APLICA
B0545C00850000313 | B0545C0085LD760053350313 | B0545C0085 | NO | 313 | EAF 261-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 622 | S/E LOS LOROS | 0 | 2850 | S/E LOS LOROS E3 | AMOLANAS | 545 | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76005335 | 1 | EXPORTADORA SERGIO RUIZ TAGLE HUMERES LTDA. | 0.64 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.64 | NO | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | 2021-09-10 11:09 | 0.11 | 0 | 0.0704 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TIERRA AMARILLA | NO APLICA
B0545C00850000313 | B0545C0085LD769914420313 | B0545C0085 | NO | 313 | EAF 261-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 622 | S/E LOS LOROS | 0 | 2851 | S/E LOS LOROS E4 | LA PUERTA | 545 | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76991442 | 1 | EXPORTADORA RT SPA | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.05 | NO | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | 2021-09-10 11:09 | 0.11 | 0 | 0.0055 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TIERRA AMARILLA | NO APLICA
B0545C00850000313 | B0545C0085LD765285250313 | B0545C0085 | NO | 313 | EAF 261-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 622 | S/E LOS LOROS | 0 | 2851 | S/E LOS LOROS E4 | LA PUERTA | 545 | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76528525 | 1 | PARRONALES TINAMOU AGRICOLA LTDA | 0.2 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.2 | NO | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | 2021-09-10 11:09 | 0.11 | 0 | 0.022 | 0 | 0.11 |  | 0.11 | 1 | 0.50519 | 1 |  | NO APLICA | 0.11 | 1 | 0.50519 | 0 |  | TIERRA AMARILLA | NO APLICA
B0547C00850000313 | B0547C0085RE764113210313 | B0547C0085 | NO | 313 | EAF 261-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 623 | S/E PLANTAS | 0 | 2861 | S/E PLANTAS C7 | ALICANTO | 547 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3187 | Clientes Regulados | 0 | 0.88279 | 0 |  | 0.10299 | 0 | 0.88279 | NO | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | 2021-09-10 11:09 | 0.11 | 0 | 0.097107 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3230 |  | 0 | [5 empty] | COPIAPO | B
B0547C00850000313 | B0547C0085RE764113210313 | B0547C0085 | NO | 313 | EAF 261-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 623 | S/E PLANTAS | 0 | 2858 | S/E PLANTAS C4 | BIOCOBRE | 547 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.00075651 | 2 |  | 8.8259e-05 | 0 | 0.00075651 | NO | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | 2021-09-10 11:09 | 0.11 | 0 | 8.3216e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | COPIAPO | B
B0547C00850000313 | B0547C0085RE764113210313 | B0547C0085 | NO | 313 | EAF 261-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 623 | S/E PLANTAS | 0 | 2855 | S/E PLANTAS C1 | EL INCA | 547 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4766 | Clientes Regulados | 0 | 1.7271 | 0 |  | 0.2015 | 0 | 1.7271 | NO | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | 2021-09-10 11:09 | 0.11 | 0 | 0.18998 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4958 |  | 0 | [5 empty] | COPIAPO | B
B0547C00850000313 | B0547C0085RE764113210313 | B0547C0085 | NO | 313 | EAF 261-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 623 | S/E PLANTAS | 0 | 2854 | S/E PLANTAS CT2 | INACESA | 547 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 87 | Clientes Regulados | 0 | 0.16961 | 2 |  | 0.019788 | 0 | 0.16961 | NO | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | 2021-09-10 11:09 | 0.11 | 0 | 0.018657 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 94 |  | 0 | [5 empty] | COPIAPO | B
B0547C00850000313 | B0547C0085RE764113210313 | B0547C0085 | NO | 313 | EAF 261-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 623 | S/E PLANTAS | 0 | 2857 | S/E PLANTAS C3 | LOS CARRERA | 547 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5911 | Clientes Regulados | 0 | 1.6398 | 2 |  | 0.19131 | 0 | 1.6398 | NO | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | 2021-09-10 11:09 | 0.11 | 0 | 0.18038 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5936 |  | 0 | [5 empty] | COPIAPO | B
B0547C00850000313 | B0547C0085RE764113210313 | B0547C0085 | NO | 313 | EAF 261-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 623 | S/E PLANTAS | 0 | 2862 | S/E PLANTAS C8 | TIERRA AMARILLA | 547 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1792 | Clientes Regulados | 0 | 0.0073833 | 0 |  | 0.00086139 | 0 | 0.0073833 | NO | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | 2021-09-10 11:09 | 0.11 | 0 | 0.00081217 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5 |  | 0 | [5 empty] | COPIAPO | B
B0547C00850000313 | B0547C0085LD995425700313 | B0547C0085 | NO | 313 | EAF 261-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 623 | S/E PLANTAS | 0 | 2857 | S/E PLANTAS C3 | LOS CARRERA | 547 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99542570 | 1 | AGUAS CHAÑAR S.A. | 0.95 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.95 | NO | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | 2021-09-10 11:09 | 0.11 | 0 | 0.1045 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | COPIAPO | NO APLICA
B0547C00850000313 | B0547C0085LD762545890313 | B0547C0085 | NO | 313 | EAF 261-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 623 | S/E PLANTAS | 0 | 2857 | S/E PLANTAS C3 | LOS CARRERA | 547 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76254589 | 1 | Inmobiliaria y Constructora Copiapó S.A. | 0.27 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.27 | NO | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | 2021-09-10 11:09 | 0.11 | 0 | 0.0297 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | COPIAPO | NO APLICA
B0547C00850000313 | B0547C0085LD764136940313 | B0547C0085 | NO | 313 | EAF 261-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 623 | S/E PLANTAS | 0 | 2862 | S/E PLANTAS C8 | TIERRA AMARILLA | 547 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76413694 | 1 | COMERCIAL BB TRADING SPA 2 | 0.1 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | 2021-09-10 11:09 | 0.11 | 0 | 0.011 | 0 | 0.11 |  | 0.11 | 1 | 0.63222 | 1 |  | NO APLICA | 0.11 | 1 | 0.63222 | 0 |  | TIERRA AMARILLA | NO APLICA
B0549C00850000313 | B0549C0085RE764113210313 | B0549C0085 | NO | 313 | EAF 261-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 624 | S/E TIERRA AMARILLA | 0 | 2871 | S/E TIERRA AMARILLA E3 | ALCAPARROSA | 549 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 608 | Clientes Regulados | 0 | 0.27501 | 1 |  | 0.032085 | 0 | 0.27501 | NO | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | 2021-09-10 11:09 | 0.11 | 0 | 0.030251 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 611 |  | 0 | [5 empty] | TIERRA AMARILLA | B
B0549C00850000313 | B0549C0085RE764113210313 | B0549C0085 | NO | 313 | EAF 261-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 624 | S/E TIERRA AMARILLA | 0 | 2866 | S/E TIERRA AMARILLA E1 | COMPLEJO MINERO | 549 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 14 | Clientes Regulados | 0 | 0.28859 | 4 |  | 0.033669 | 0 | 0.28859 | NO | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | 2021-09-10 11:09 | 0.11 | 0 | 0.031745 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 14 |  | 0 | [5 empty] | TIERRA AMARILLA | B
B0549C00850000313 | B0549C0085RE764113210313 | B0549C0085 | NO | 313 | EAF 261-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 624 | S/E TIERRA AMARILLA | 0 | 2872 | S/E TIERRA AMARILLA E4 | PUNTA COBRE | 549 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2 | Clientes Regulados | 0 | 0.001 | 12 |  | 0 | 0 | 0.001 | NO | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | 2021-09-10 11:09 | 0.11 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | TIERRA AMARILLA | B
B0549C00850000313 | B0549C0085RE764113210313 | B0549C0085 | NO | 313 | EAF 261-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 624 | S/E TIERRA AMARILLA | 0 | 2867 | S/E TIERRA AMARILLA E2 | VIÑITAS | 549 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3094 | Clientes Regulados | 0 | 0.88393 | 2 |  | 0.10312 | 0 | 0.88393 | NO | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | 2021-09-10 11:09 | 0.11 | 0 | 0.097232 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3024 |  | 0 | [5 empty] | COPIAPO | B
B0549C00850000313 | B0549C0085RE764113210313 | B0549C0085 | NO | 313 | EAF 261-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 624 | S/E TIERRA AMARILLA | 0 | 2867 | S/E TIERRA AMARILLA E2 | VIÑITAS | 549 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3094 | Clientes Regulados | 0 | 0.008811 | 2 |  | 0.0010279 | 0 | 0.008811 | NO | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | 2021-09-10 11:09 | 0.11 | 0 | 0.00096921 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | TIERRA AMARILLA | B
B0549C00850000313 | B0549C0085LD771345100313 | B0549C0085 | NO | 313 | EAF 261-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 624 | S/E TIERRA AMARILLA | 0 | 2871 | S/E TIERRA AMARILLA E3 | ALCAPARROSA | 549 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77134510 | 1 | S.C.M. ATACAMA KOZAN | 0.83 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.83 | NO | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | 2021-09-10 11:09 | 0.11 | 0 | 0.0913 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TIERRA AMARILLA | NO APLICA
B0549C00850000313 | B0549C0085LD795348600313 | B0549C0085 | NO | 313 | EAF 261-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 624 | S/E TIERRA AMARILLA | 0 | 2871 | S/E TIERRA AMARILLA E3 | ALCAPARROSA | 549 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79534860 | 1 | AGRICOLA UAC LTDA | 0.25 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.25 | NO | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | 2021-09-10 11:09 | 0.11 | 0 | 0.0275 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TIERRA AMARILLA | NO APLICA
B0549C00850000313 | B0549C0085LD796026500313 | B0549C0085 | NO | 313 | EAF 261-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 624 | S/E TIERRA AMARILLA | 0 | 2871 | S/E TIERRA AMARILLA E3 | ALCAPARROSA | 549 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79602650 | 1 | AGRICOLA UNIAGRI COPIAPO SPA | 0.25 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.25 | NO | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | 2021-09-10 11:09 | 0.11 | 0 | 0.0275 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TIERRA AMARILLA | NO APLICA
B0549C00850000313 | B0549C0085LD776183800313 | B0549C0085 | NO | 313 | EAF 261-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 624 | S/E TIERRA AMARILLA | 0 | 2866 | S/E TIERRA AMARILLA E1 | COMPLEJO MINERO | 549 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77618380 | 1 | AGROFRUTA LTDA. | 0.09 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | 2021-09-10 11:09 | 0.11 | 0 | 0.0099 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TIERRA AMARILLA | NO APLICA
B0549C00850000313 | B0549C0085LD771345100313 | B0549C0085 | NO | 313 | EAF 261-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 624 | S/E TIERRA AMARILLA | 0 | 2866 | S/E TIERRA AMARILLA E1 | COMPLEJO MINERO | 549 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77134510 | 1 | S.C.M. ATACAMA KOZAN | 0.83 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.83 | NO | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | 2021-09-10 11:09 | 0.11 | 0 | 0.0913 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TIERRA AMARILLA | NO APLICA
B0549C00850000313 | B0549C0085LD965615600313 | B0549C0085 | NO | 313 | EAF 261-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 624 | S/E TIERRA AMARILLA | 0 | 2866 | S/E TIERRA AMARILLA E1 | COMPLEJO MINERO | 549 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96561560 | 1 | SOCIEDAD PUNTA DEL COBRE S.A. | 13.42 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 13.42 | NO | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | 2021-09-10 11:09 | 0.11 | 0 | 1.4762 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TIERRA AMARILLA | NO APLICA
B0549C00850000313 | B0549C0085LD894702000313 | B0549C0085 | NO | 313 | EAF 261-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 624 | S/E TIERRA AMARILLA | 0 | 2866 | S/E TIERRA AMARILLA E1 | COMPLEJO MINERO | 549 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 89470200 | 1 | FRUTÍCOLA Y EXPORTADORA ATACAMA LTDA. | 1.03 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.03 | NO | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | 2021-09-10 11:09 | 0.11 | 0 | 0.1133 | 0 | 0.11 |  | 0.11 | 1 | 1.9973 | 1 |  | NO APLICA | 0.11 | 1 | 1.9973 | 0 |  | TIERRA AMARILLA | NO APLICA
B0551C01760000313 | B0551C0176LT771345100313 | B0551C0176 | NO | 313 | EAF 261-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 872 | S/E ATACAMA KOZAN | 0 | 4956 | S/E ATACAMA KOZAN D1 | Mina (Atacama Kozan) | 551 | BA S/E TIERRA AMARILLA 110KV BP1-1 | 176 | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA ATACAMA KOZAN | LT | 77134510 | 1 | S.C.M. ATACAMA KOZAN | 5.11 | 0 | 6.46 | 1 |  |  | 5.11 | NO | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | 2021-09-10 11:09 | 0.11 | 0 | 0.5621 | 0 | 0.11 |  | 0.11 | 1 | 0.5621 | 1 |  | NO APLICA | 0.11 | 1 | 0.5621 | 0 |  | TIERRA AMARILLA | NO APLICA
B0480C03790000314 | B0480C0379LT774185800314 | B0480C0379 | SI | 314 | EAF 262-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 871 | S/E IMPULSION | 0 | 4948 | S/E IMPULSION CT | MANTOS COPPER S.A. | 480 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV BP1-1 | 379 | MANTOVERDE S.A. | LT | 77418580 | 1 | MANTOS COPPER S.A. | 20.61 | 0 | 0.19 | 1 |  |  | 20.61 | NO | 2021-09-10 13:54 | 2021-09-10 14:10 | 2021-09-10 14:10 | 0.26 | 0 | 5.3586 | 0 | 0.26 |  | 0.26 | 1 | 5.3586 | 1 |  | NO APLICA | 0.37 | 2 | 7.6257 | 0 |  | COPIAPO | NO APLICA
B0535C00850000314 | B0535C0085RE764113210314 | B0535C0085 | NO | 314 | EAF 262-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 617 | S/E CALDERA | 0 | 2810 | S/E CALDERA E2 | BAHIA INGLESA | 535 | BA S/E CALDERA 23KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3430 | Clientes Regulados | 0 | 0.91084 | 1.7 |  | 0.24289 | 0 | 0.91084 | NO | 2021-09-10 13:54 | 2021-09-10 14:10 | 2021-09-10 14:10 | 0.26 | 0 | 0.23682 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3453 |  | 0 | [5 empty] | CALDERA | B
B0535C00850000314 | B0535C0085RE764113210314 | B0535C0085 | NO | 314 | EAF 262-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 617 | S/E CALDERA | 0 | 2812 | S/E CALDERA E4 | DESIERTO FLORIDO | 535 | BA S/E CALDERA 23KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8 | Clientes Regulados | 0 | 0.059606 | 0.08 |  | 0.015895 | 0 | 0.059606 | NO | 2021-09-10 13:54 | 2021-09-10 14:10 | 2021-09-10 14:10 | 0.26 | 0 | 0.015498 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8 |  | 0 | [5 empty] | CALDERA | B
B0535C00850000314 | B0535C0085RE764113210314 | B0535C0085 | NO | 314 | EAF 262-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 617 | S/E CALDERA | 0 | 2809 | S/E CALDERA E1 | RODILLO | 535 | BA S/E CALDERA 23KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4767 | Clientes Regulados | 0 | 1.5203 | 2.5 |  | 0.40541 | 0 | 1.5203 | NO | 2021-09-10 13:54 | 2021-09-10 14:10 | 2021-09-10 14:10 | 0.26 | 0 | 0.39528 | 0 | 0.26 |  | 0.26 | 1 | 0.64759 | 4807 |  | 0 | 0.5191 | 3 | 1.476 | 0 |  | CALDERA | B
B0537C00850000314 | B0537C0085RE764113210314 | B0537C0085 | NO | 314 | EAF 262-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 618 | S/E CERRILLOS | 0 | 2818 | S/E CERRILLOS E3 | ALGARROBO | 537 | BA S/E CERRILLOS 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 16 | Clientes Regulados | 0 | 0.034313 | 0.58 |  | 0.019444 | 0 | 0.034313 | NO | 2021-09-10 13:54 | 2021-09-10 14:28 | 2021-09-10 14:28 | 0.56 | 0 | 0.019215 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 13 |  | 0 | [5 empty] | TIERRA AMARILLA | B
B0537C00850000314 | B0537C0085RE764113210314 | B0537C0085 | NO | 314 | EAF 262-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 618 | S/E CERRILLOS | 0 | 2817 | S/E CERRILLOS E2 | COEMIN | 537 | BA S/E CERRILLOS 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.072493 | 7 |  | 0.041079 | 0 | 0.072493 | NO | 2021-09-10 13:54 | 2021-09-10 14:28 | 2021-09-10 14:28 | 0.56 | 0 | 0.040596 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | TIERRA AMARILLA | B
B0537C00850000314 | B0537C0085RE764113210314 | B0537C0085 | NO | 314 | EAF 262-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 618 | S/E CERRILLOS | 0 | 2816 | S/E CERRILLOS E1 | EL YESO | 537 | BA S/E CERRILLOS 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 733 | Clientes Regulados | 0 | 0.71218 | 4 |  | 0.40357 | 0 | 0.71218 | NO | 2021-09-10 13:54 | 2021-09-10 14:28 | 2021-09-10 14:28 | 0.56 | 0 | 0.39882 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 725 |  | 0 | [5 empty] | TIERRA AMARILLA | B
B0537C00850000314 | B0537C0085RE764113210314 | B0537C0085 | NO | 314 | EAF 262-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 618 | S/E CERRILLOS | 0 | 2819 | S/E CERRILLOS E4 | ELIBOR | 537 | BA S/E CERRILLOS 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 21 | Clientes Regulados | 0 | 0.30336 | 0.9 |  | 0.17191 | 0 | 0.30336 | NO | 2021-09-10 13:54 | 2021-09-10 14:28 | 2021-09-10 14:28 | 0.56 | 0 | 0.16988 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 16 |  | 0 | [5 empty] | TIERRA AMARILLA | B
B0537C00850000314 | B0537C0085LD837143000314 | B0537C0085 | NO | 314 | EAF 262-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 618 | S/E CERRILLOS | 0 | 2816 | S/E CERRILLOS E1 | EL YESO | 537 | BA S/E CERRILLOS 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 83714300 | 1 | COMPAÑÍA MINERA SAN ANDRÉS LTDA | 0.38 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.38 | NO | 2021-09-10 13:54 | 2021-09-10 14:28 | 2021-09-10 14:28 | 0.56 | 0 | 0.2128 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TIERRA AMARILLA | NO APLICA
B0537C00850000314 | B0537C0085LD776183800314 | B0537C0085 | NO | 314 | EAF 262-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 618 | S/E CERRILLOS | 0 | 2819 | S/E CERRILLOS E4 | ELIBOR | 537 | BA S/E CERRILLOS 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77618380 | 1 | AGROFRUTA LTDA. | 0.12 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.12 | NO | 2021-09-10 13:54 | 2021-09-10 14:28 | 2021-09-10 14:28 | 0.56 | 0 | 0.0672 | 0 | 0.56 |  | 0.56 | 1 | 0.90851 | 1 |  | NO APLICA | 0.67 | 2 | 1.3374 | 0 |  | TIERRA AMARILLA | NO APLICA
B0545C00850000314 | B0545C0085RE764113210314 | B0545C0085 | NO | 314 | EAF 262-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 622 | S/E LOS LOROS | 0 | 2850 | S/E LOS LOROS E3 | AMOLANAS | 545 | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 299 | Clientes Regulados | 0 | 0.068379 | 1.7 |  | 0.038748 | 0 | 0.068379 | NO | 2021-09-10 13:54 | 2021-09-10 14:28 | 2021-09-10 14:28 | 0.56 | 0 | 0.038293 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 256 |  | 0 | [5 empty] | TIERRA AMARILLA | B
B0545C00850000314 | B0545C0085RE764113210314 | B0545C0085 | NO | 314 | EAF 262-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 622 | S/E LOS LOROS | 0 | 2849 | S/E LOS LOROS E2 | HORNITOS | 545 | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 33 | Clientes Regulados | 0 | 0.39344 | 1.43 |  | 0.22295 | 0 | 0.39344 | NO | 2021-09-10 13:54 | 2021-09-10 14:28 | 2021-09-10 14:28 | 0.56 | 0 | 0.22033 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 33 |  | 0 | [5 empty] | TIERRA AMARILLA | B
B0545C00850000314 | B0545C0085RE764113210314 | B0545C0085 | NO | 314 | EAF 262-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 622 | S/E LOS LOROS | 0 | 2851 | S/E LOS LOROS E4 | LA PUERTA | 545 | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 224 | Clientes Regulados | 0 | 0.84732 | 1 |  | 0.48015 | 0 | 0.84732 | NO | 2021-09-10 13:54 | 2021-09-10 14:28 | 2021-09-10 14:28 | 0.56 | 0 | 0.4745 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 218 |  | 0 | [5 empty] | TIERRA AMARILLA | B
B0545C00850000314 | B0545C0085RE764113210314 | B0545C0085 | NO | 314 | EAF 262-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 622 | S/E LOS LOROS | 0 | 2848 | S/E LOS LOROS E1 | PABELLON | 545 | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 15 | Clientes Regulados | 0 | 0.0095773 | 1.92 |  | 0.0054271 | 0 | 0.0095773 | NO | 2021-09-10 13:54 | 2021-09-10 14:28 | 2021-09-10 14:28 | 0.56 | 0 | 0.0053633 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 13 |  | 0 | [5 empty] | TIERRA AMARILLA | B
B0545C00850000314 | B0545C0085LD769914420314 | B0545C0085 | NO | 314 | EAF 262-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 622 | S/E LOS LOROS | 0 | 2851 | S/E LOS LOROS E4 | LA PUERTA | 545 | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76991442 | 1 | EXPORTADORA RT SPA | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.05 | NO | 2021-09-10 13:54 | 2021-09-10 14:28 | 2021-09-10 14:28 | 0.56 | 0 | 0.028 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TIERRA AMARILLA | NO APLICA
B0545C00850000314 | B0545C0085LD765285250314 | B0545C0085 | NO | 314 | EAF 262-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 622 | S/E LOS LOROS | 0 | 2851 | S/E LOS LOROS E4 | LA PUERTA | 545 | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76528525 | 1 | PARRONALES TINAMOU AGRICOLA LTDA | 0.2 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.2 | NO | 2021-09-10 13:54 | 2021-09-10 14:28 | 2021-09-10 14:28 | 0.56 | 0 | 0.112 | 0 | 0.56 |  | 0.56 | 1 | 0.87848 | 1 |  | NO APLICA | 0.67 | 2 | 1.3837 | 0 |  | TIERRA AMARILLA | NO APLICA
B0547C00850000314 | B0547C0085RE764113210314 | B0547C0085 | NO | 314 | EAF 262-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 623 | S/E PLANTAS | 0 | 2861 | S/E PLANTAS C7 | ALICANTO | 547 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3187 | Clientes Regulados | 0 | 0.84837 | 1 |  | 0.48074 | 0 | 0.84837 | NO | 2021-09-10 13:54 | 2021-09-10 14:28 | 2021-09-10 14:28 | 0.56 | 0 | 0.47509 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3187 |  | 0 | [5 empty] | COPIAPO | B
B0547C00850000314 | B0547C0085RE764113210314 | B0547C0085 | NO | 314 | EAF 262-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 623 | S/E PLANTAS | 0 | 2858 | S/E PLANTAS C4 | BIOCOBRE | 547 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.00075651 | 2 |  | 0.00042869 | 0 | 0.00075651 | NO | 2021-09-10 13:54 | 2021-09-10 14:28 | 2021-09-10 14:28 | 0.56 | 0 | 0.00042364 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | COPIAPO | B
B0547C00850000314 | B0547C0085RE764113210314 | B0547C0085 | NO | 314 | EAF 262-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 623 | S/E PLANTAS | 0 | 2855 | S/E PLANTAS C1 | EL INCA | 547 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4851 | Clientes Regulados | 0 | 1.6634 | 2 |  | 0.94259 | 0 | 1.6634 | NO | 2021-09-10 13:54 | 2021-09-10 14:28 | 2021-09-10 14:28 | 0.56 | 0 | 0.9315 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4851 |  | 0 | [5 empty] | COPIAPO | B
B0547C00850000314 | B0547C0085RE764113210314 | B0547C0085 | NO | 314 | EAF 262-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 623 | S/E PLANTAS | 0 | 2854 | S/E PLANTAS CT2 | INACESA | 547 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 87 | Clientes Regulados | 0 | 0.17912 | 2 |  | 0.1015 | 0 | 0.17912 | NO | 2021-09-10 13:54 | 2021-09-10 14:28 | 2021-09-10 14:28 | 0.56 | 0 | 0.10031 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 87 |  | 0 | [5 empty] | COPIAPO | B
B0547C00850000314 | B0547C0085RE764113210314 | B0547C0085 | NO | 314 | EAF 262-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 623 | S/E PLANTAS | 0 | 2857 | S/E PLANTAS C3 | LOS CARRERA | 547 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5911 | Clientes Regulados | 0 | 1.5143 | 2 |  | 0.85809 | 0 | 1.5143 | NO | 2021-09-10 13:54 | 2021-09-10 14:28 | 2021-09-10 14:28 | 0.56 | 0 | 0.84799 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5911 |  | 0 | [5 empty] | COPIAPO | B
B0547C00850000314 | B0547C0085RE764113210314 | B0547C0085 | NO | 314 | EAF 262-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 623 | S/E PLANTAS | 0 | 2862 | S/E PLANTAS C8 | TIERRA AMARILLA | 547 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1792 | Clientes Regulados | 0 | 0.0015925 | 1 |  | 0.00090284 | 0 | 0.0015925 | NO | 2021-09-10 13:54 | 2021-09-10 14:28 | 2021-09-10 14:28 | 0.56 | 0 | 0.00089178 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1792 |  | 0 | [5 empty] | COPIAPO | B
B0547C00850000314 | B0547C0085LD762545890314 | B0547C0085 | NO | 314 | EAF 262-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 623 | S/E PLANTAS | 0 | 2857 | S/E PLANTAS C3 | LOS CARRERA | 547 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76254589 | 1 | Inmobiliaria y Constructora Copiapó S.A. | 0.27 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.27 | NO | 2021-09-10 13:54 | 2021-09-10 14:28 | 2021-09-10 14:28 | 0.56 | 0 | 0.1512 | 0 | 0.56 |  | 0.56 | 1 | 2.5074 | 1 |  | NO APLICA | 0.67 | 2 | 3.1396 | 0 |  | COPIAPO | NO APLICA
B0549C00850000314 | B0549C0085RE764113210314 | B0549C0085 | NO | 314 | EAF 262-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 624 | S/E TIERRA AMARILLA | 0 | 2871 | S/E TIERRA AMARILLA E3 | ALCAPARROSA | 549 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 608 | Clientes Regulados | 0 | 0.27435 | 1 |  | 0.15547 | 0 | 0.27435 | NO | 2021-09-10 13:54 | 2021-09-10 14:28 | 2021-09-10 14:28 | 0.56 | 0 | 0.15364 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 609 |  | 0 | [5 empty] | TIERRA AMARILLA | B
B0549C00850000314 | B0549C0085RE764113210314 | B0549C0085 | NO | 314 | EAF 262-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 624 | S/E TIERRA AMARILLA | 0 | 2866 | S/E TIERRA AMARILLA E1 | COMPLEJO MINERO | 549 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 14 | Clientes Regulados | 0 | 0.2844 | 4 |  | 0.16116 | 0 | 0.2844 | NO | 2021-09-10 13:54 | 2021-09-10 14:28 | 2021-09-10 14:28 | 0.56 | 0 | 0.15927 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 11 |  | 0 | [5 empty] | TIERRA AMARILLA | B
B0549C00850000314 | B0549C0085RE764113210314 | B0549C0085 | NO | 314 | EAF 262-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 624 | S/E TIERRA AMARILLA | 0 | 2872 | S/E TIERRA AMARILLA E4 | PUNTA COBRE | 549 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 2021-09-10 13:54 | 2021-09-10 14:28 | 2021-09-10 14:28 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | TIERRA AMARILLA | B
B0549C00850000314 | B0549C0085RE764113210314 | B0549C0085 | NO | 314 | EAF 262-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 624 | S/E TIERRA AMARILLA | 0 | 2867 | S/E TIERRA AMARILLA E2 | VIÑITAS | 549 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3094 | Clientes Regulados | 0 | 0.80286 | 2 |  | 0.45495 | 0 | 0.80286 | NO | 2021-09-10 13:54 | 2021-09-10 14:28 | 2021-09-10 14:28 | 0.56 | 0 | 0.4496 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3117 |  | 0 | [5 empty] | COPIAPO | B
B0549C00850000314 | B0549C0085LD965615600314 | B0549C0085 | NO | 314 | EAF 262-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 624 | S/E TIERRA AMARILLA | 0 | 2866 | S/E TIERRA AMARILLA E1 | COMPLEJO MINERO | 549 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96561560 | 1 | SOCIEDAD PUNTA DEL COBRE S.A. | 13.42 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 13.42 | NO | 2021-09-10 13:54 | 2021-09-10 14:28 | 2021-09-10 14:28 | 0.56 | 0 | 7.5152 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TIERRA AMARILLA | NO APLICA
B0549C00850000314 | B0549C0085LD771345100314 | B0549C0085 | NO | 314 | EAF 262-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 624 | S/E TIERRA AMARILLA | 0 | 2866 | S/E TIERRA AMARILLA E1 | COMPLEJO MINERO | 549 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77134510 | 1 | S.C.M. ATACAMA KOZAN | 0.83 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.83 | NO | 2021-09-10 13:54 | 2021-09-10 14:28 | 2021-09-10 14:28 | 0.56 | 0 | 0.4648 | 0 | 0.56 |  | 0.56 | 1 | 8.7425 | 1 |  | NO APLICA | 0.67 | 2 | 10.7398 | 0 |  | TIERRA AMARILLA | NO APLICA
B0551C01760000314 | B0551C0176LT771345100314 | B0551C0176 | NO | 314 | EAF 262-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 872 | S/E ATACAMA KOZAN | 0 | 4956 | S/E ATACAMA KOZAN D1 | Mina y Planta (Atacama Kozan) | 551 | BA S/E TIERRA AMARILLA 110KV BP1-1 | 176 | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA ATACAMA KOZAN | LT | 77134510 | 1 | S.C.M. ATACAMA KOZAN | 5.11 | 0 | 5.68 | 1 |  |  | 5.11 | NO | 2021-09-10 13:54 | 2021-09-10 14:28 | 2021-09-10 14:28 | 0.56 | 0 | 2.8616 | 0 | 0.56 |  | 0.56 | 1 | 2.8616 | 1 |  | NO APLICA | 0.67 | 2 | 3.4237 | 0 |  | TIERRA AMARILLA | NO APLICA
B0147C00850000315 | B0147C0085RE764113210315 | B0147C0085 | NO | 315 | EAF 263-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 0 | 606 | S/E CHIGUAYANTE C3 | BIOBIO | 147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8904 | Clientes Regulados | 0 | 2.7309 | 4.5 |  | 4.6425 | 0 | 2.7309 | NO | 2021-09-11 14:28 | 2021-09-12 07:01 | 2021-09-11 16:10 | 1.69 | 0 | 4.6152 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8904 |  | 0 | [5 empty] | CHIGUAYANTE | E
B0147C00850000315 | B0147C0085RE764113210315 | B0147C0085 | NO | 315 | EAF 263-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 0 | 614 | S/E CHIGUAYANTE C4 | HUALQUI | 147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 17127 | Clientes Regulados | 0 | 1.4213 | 6 |  | 3.0951 | 0 | 1.4213 | NO | 2021-09-11 14:28 | 2021-09-12 06:49 | 2021-09-11 16:38 | 2.15 | 0 | 3.0559 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 17127 |  | 0 | [5 empty] | HUALQUI | E
B0147C00850000315 | B0147C0085RE764113210315 | B0147C0085 | NO | 315 | EAF 263-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 0 | 616 | S/E CHIGUAYANTE C6 | LAS VIOLETAS | 147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 489 | Clientes Regulados | 0 | 0.25513 | 0.4 |  | 0.25513 | 0 | 0.25513 | NO | 2021-09-11 14:28 | 2021-09-12 06:49 | 2021-09-11 15:28 | 0.99 | 0 | 0.25258 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 489 |  | 0 | [5 empty] | CHIGUAYANTE | E
B0147C00850000315 | B0147C0085RE764113210315 | B0147C0085 | NO | 315 | EAF 263-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 0 | 611 | S/E CHIGUAYANTE C2 | M. RODRIGUEZ | 147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1388 | Clientes Regulados | 0 | 3.056 | 6 |  | 27.0258 | 0 | 3.056 | NO | 2021-09-11 14:28 | 2021-09-12 07:01 | 2021-09-11 23:26 | 8.97 | 0 | 27.4124 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1388 |  | 0 | [5 empty] | CHIGUAYANTE | E
B0147C00850000315 | B0147C0085RE764113210315 | B0147C0085 | NO | 315 | EAF 263-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 0 | 612 | S/E CHIGUAYANTE C5 | VILLUCO | 147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3474 | Clientes Regulados | 0 | 1.7649 | 2.7 |  | 2.9121 | 0 | 1.7649 | NO | 2021-09-11 14:28 | 2021-09-12 06:49 | 2021-09-11 16:07 | 1.64 | 0 | 2.8945 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3474 |  | 0 | [5 empty] | CHIGUAYANTE | E
B0147C00850000315 | B0147C0085LD812010000315 | B0147C0085 | NO | 315 | EAF 263-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 0 | 606 | S/E CHIGUAYANTE C3 | BIO-BIO | 147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81201000 | 1 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 0.08 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2021-09-11 14:28 | 2021-09-12 07:01 | 2021-09-11 16:10 | 1.69 | 0 | 0.1352 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CHIGUAYANTE | NO APLICA
B0147C00850000315 | B0147C0085LD768333000315 | B0147C0085 | NO | 315 | EAF 263-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 0 | 614 | S/E CHIGUAYANTE C4 | HUALQUI | 147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.36 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.36 | NO | 2021-09-11 14:28 | 2021-09-12 07:01 | 2021-09-12 07:52 | 16.79 | 0.59 | 6.0444 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | HUALQUI | NO APLICA
B0147C00850000315 | B0147C0085LD760420140315 | B0147C0085 | NO | 315 | EAF 263-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 0 | 611 | S/E CHIGUAYANTE C2 | MANUEL RODRIGUEZ | 147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76042014 | 1 | WALMART CHILE S.A. | 0.21 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.21 | NO | 2021-09-11 14:28 | 2021-09-12 07:01 | 2021-09-11 16:31 | 2.05 | 0 | 0.4305 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CHIGUAYANTE | NO APLICA
B0147C00850000315 | B0147C0085LD867525000315 | B0147C0085 | NO | 315 | EAF 263-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 0 | 611 | S/E CHIGUAYANTE C2 | MANUEL RODRIGUEZ | 147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 86752500 | 1 | INDUSTRIA DE ACERO MANUFACTURADO LTDA | 0.12 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.12 | NO | 2021-09-11 14:28 | 2021-09-12 07:01 | 2021-09-12 00:29 | 10.01 | 0 | 1.2012 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CHIGUAYANTE | NO APLICA
B0253C01260000315 | B0253C0126LT612160000315 | B0253C0126 | NO | 315 | EAF 263-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 0 | 16223 | S/E CHIGUAYANTE B1 | EFE Quilacoya | 253 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV B1 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.12615 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.12615 | NO | 2021-09-11 14:28 | 2021-09-12 06:37 | 2021-09-12 07:08 | 16.39 | 0.26 | 2.0675 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | HUALQUI | NO APLICA
B0996C00940000316 | B0996C0094RE968135200316 | B0996C0094 | NO | 316 | EAF 264-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 778 | S/E CATEMU | 0 | 4505 | S/E CATEMU C2 | CATEMU | 996 | BA S/E CATEMU 12KV BP2 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 5112 | Clientes Regulados | 0 | 2.4221 | 0.47 |  | 0.24221 | 0 | 2.4221 | NO | 2021-09-11 15:04 | 2021-09-11 15:10 | 2021-09-11 15:10 | 0.1 | 0 | 0.24221 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4701 |  | 0 | [5 empty] | CATEMU | C
B0996C00940000316 | B0996C0094RE968135200316 | B0996C0094 | NO | 316 | EAF 264-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 778 | S/E CATEMU | 0 | 4505 | S/E CATEMU C2 | CATEMU | 996 | BA S/E CATEMU 12KV BP2 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 5112 | Clientes Regulados | 0 | 0.14493 | 0.47 |  | 0.014493 | 0 | 0.14493 | NO | 2021-09-11 15:04 | 2021-09-11 15:10 | 2021-09-11 15:10 | 0.1 | 0 | 0.014493 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 98 |  | 0 | [5 empty] | LLAYLLAY | C
B0996C00940000316 | B0996C0094RE968135200316 | B0996C0094 | NO | 316 | EAF 264-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 778 | S/E CATEMU | 0 | 4505 | S/E CATEMU C2 | CATEMU | 996 | BA S/E CATEMU 12KV BP2 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 5112 | Clientes Regulados | 0 | 0.19484 | 0.47 |  | 0.019484 | 0 | 0.19484 | NO | 2021-09-11 15:04 | 2021-09-11 15:10 | 2021-09-11 15:10 | 0.1 | 0 | 0.019484 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 311 |  | 0 | [5 empty] | PANQUEHUE | C
B0996C00940000316 | B0996C0094RE968135200316 | B0996C0094 | NO | 316 | EAF 264-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 778 | S/E CATEMU | 0 | 4504 | S/E CATEMU C1 | ENAMI | 996 | BA S/E CATEMU 12KV BP2 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 509 | Clientes Regulados | 0 | 0.19505 | 5.21 |  | 0.019505 | 0 | 0.19505 | NO | 2021-09-11 15:04 | 2021-09-11 15:10 | 2021-09-11 15:10 | 0.1 | 0 | 0.019505 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 508 |  | 0 | [5 empty] | CATEMU | C
B0996C00940000316 | B0996C0094LD966137500316 | B0996C0094 | NO | 316 | EAF 264-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 778 | S/E CATEMU | 0 | 4505 | S/E CATEMU C2 | CATEMU | 996 | BA S/E CATEMU 12KV BP2 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96613750 | 1 | CORPORA AGRICOLA S.A. | 0.25 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.25 | NO | 2021-09-11 15:04 | 2021-09-11 15:10 | 2021-09-11 15:10 | 0.1 | 0 | 0.025 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PANQUEHUE | NO APLICA
B0996C00940000316 | B0996C0094LD780235200316 | B0996C0094 | NO | 316 | EAF 264-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 778 | S/E CATEMU | 0 | 4505 | S/E CATEMU C2 | CATEMU | 996 | BA S/E CATEMU 12KV BP2 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78023520 | 1 | JORGE SCHMIDT Y CIA LTDA. | 0.63 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.63 | NO | 2021-09-11 15:04 | 2021-09-11 15:10 | 2021-09-11 15:10 | 0.1 | 0 | 0.063 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PANQUEHUE | NO APLICA
B0996C00940000316 | B0996C0094LD771223110316 | B0996C0094 | NO | 316 | EAF 264-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 778 | S/E CATEMU | 0 | 4505 | S/E CATEMU C2 | CATEMU | 996 | BA S/E CATEMU 12KV BP2 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 77122311 | 1 | PERSEA OPCO SPA | 0.08 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2021-09-11 15:04 | 2021-09-11 15:10 | 2021-09-11 15:10 | 0.1 | 0 | 0.008 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CATEMU | NO APLICA
B0996C00940000316 | B0996C0094LD798125200316 | B0996C0094 | NO | 316 | EAF 264-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 778 | S/E CATEMU | 0 | 4505 | S/E CATEMU C2 | CATEMU | 996 | BA S/E CATEMU 12KV BP2 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 79812520 | 1 | SOCIEDAD DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO MINERO | 0.34 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.34 | NO | 2021-09-11 15:04 | 2021-09-11 15:10 | 2021-09-11 15:10 | 0.1 | 0 | 0.034 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CATEMU | NO APLICA
B0996C00940000316 | B0996C0094LD851681000316 | B0996C0094 | NO | 316 | EAF 264-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 778 | S/E CATEMU | 0 | 4504 | S/E CATEMU C1 | ENAMI | 996 | BA S/E CATEMU 12KV BP2 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 85168100 | 1 | CÍA MINERA AMALIA LTDA. | 4.66 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 4.66 | NO | 2021-09-11 15:04 | 2021-09-11 15:10 | 2021-09-11 15:10 | 0.1 | 0 | 0.466 | 0 | 0.1 |  | 0.1 | 1 | 0.8917 | 1 |  | NO APLICA | 0.1 | 1 | 0.8917 | 0 |  | CATEMU | NO APLICA
B1002C00940000316 | B1002C0094RE968135200316 | B1002C0094 | SI | 316 | EAF 264-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 783 | S/E JUNCAL PORTILLO | 0 | 4536 | S/E JUNCAL PORTILLO C1 | PORTILLO | 1002 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 17 | Clientes Regulados | 0 | 0.26293 | 0.3 |  | 0.083261 | 0 | 0.26293 | NO | 2021-09-11 15:04 | 2021-09-11 15:23 | 2021-09-11 15:23 | 0.31 | 0 | 0.081508 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 15 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANDES | C
B1002C00940000316 | B1002C0094LD815833000316 | B1002C0094 | SI | 316 | EAF 264-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 783 | S/E JUNCAL PORTILLO | 0 | 4535 | S/E JUNCAL PORTILLO CT | PORTILLO | 1002 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 81583300 | 1 | SKI PORTILLO S A | 0.07 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.07 | NO | 2021-09-11 15:04 | 2021-09-11 15:10 | 2021-09-11 15:23 | 0.31 | 0 | 0.0217 | 0 | 0.31 |  | 0.31 | 1 | 0.10321 | 1 |  | NO APLICA | 0.31 | 1 | 0.10321 | 0 |  | LOS ANDES | NO APLICA
B1034C00940000316 | B1034C0094RE968135200316 | B1034C0094 | SI | 316 | EAF 264-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 797 | S/E RIO BLANCO | 0 | 4679 | S/E RIO BLANCO C1 | RIO BLANCO | 1034 | BA S/E RIO BLANCO 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 387 | Clientes Regulados | 0 | 0.21265 | 0.4 |  | 0.06734 | 0 | 0.21265 | NO | 2021-09-11 15:04 | 2021-09-11 15:23 | 2021-09-11 15:23 | 0.31 | 0 | 0.065922 | 0 | 0.31 |  | 0.31 | 1 | 0.065922 | 388 |  | 0 | 0.31 | 1 | 0.065922 | 0 |  | LOS ANDES | C
B1727C01770000316 | B1727C0177LT916140000316 | B1727C0177 | NO | 316 | EAF 264-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 778 | S/E CATEMU | 0 | 4499 | S/E CATEMU F1 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | 1727 | BA S/E CATEMU 44KV BP1 | 177 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | LT | 91614000 | 1 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | 3.1171 | 0 | 3.57 | 1 |  |  | 3.1171 | NO | 2021-09-11 15:04 | 2021-09-11 15:14 | 2021-09-11 15:14 | 0.16 | 0 | 0.49874 | 0 | 0.16 |  | 0.16 | 1 | 0.49874 | 1 |  | NO APLICA | 0.16 | 1 | 0.49874 | 0 |  | CATEMU | NO APLICA
B0125C01120000317 | B0125C0112RE760731640317 | B0125C0112 | NO | 317 | EAF 265-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 0 | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | LONQUIMAY | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5361 | Clientes Regulados | 0 | 2.5184 | 1.79 |  | 1.1665 | 0 | 2.5184 | NO | 2021-09-11 15:11 | 2021-09-12 10:09 | 2021-09-11 15:39 | 0.46 | 0 | 1.1585 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9853 |  | 0 | [5 empty] | CURACAUTIN | E
B0125C01120000317 | B0125C0112RE760731640317 | B0125C0112 | NO | 317 | EAF 265-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 0 | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | LONQUIMAY | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5361 | Clientes Regulados | 0 | 0.78579 | 1.79 |  | 1.1008 | 0 | 0.78579 | NO | 2021-09-11 15:11 | 2021-09-12 10:09 | 2021-09-11 16:35 | 1.4 | 0 | 1.1001 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3584 |  | 0 | [5 empty] | LONQUIMAY | E
B0125C01120000317 | B0125C0112RE760731640317 | B0125C0112 | NO | 317 | EAF 265-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 0 | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | TOLHUACA | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7027 | Clientes Regulados | 0 | 5.313 | 2.06 |  | 8.1147 | 0 | 5.313 | NO | 2021-09-11 15:11 | 2021-09-12 10:09 | 2021-09-11 16:43 | 1.52 | 0 | 8.0757 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 21956 |  | 0 | [5 empty] | CURACAUTIN | E
B0125C01120000317 | B0125C0112LD782461800317 | B0125C0112 | NO | 317 | EAF 265-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 0 | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | CURACAUTIN CIUDAD | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78246180 | 1 | SALMONES CAPTREN S.A. | 0.23 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.23 | NO | 2021-09-11 15:11 | 2021-09-12 10:09 | 2021-09-11 15:39 | 0.47 | 0 | 0.1081 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CURACAUTIN | NO APLICA
B0125C01120000317 | B0125C0112LD782461800317 | B0125C0112 | NO | 317 | EAF 265-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 0 | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | CURACAUTIN-LONQUIMAY | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78246180 | 1 | SALMONES CAPTREN S.A. | 0.23 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.23 | NO | 2021-09-11 15:11 | 2021-09-12 10:09 | 2021-09-12 06:59 | 15.79 | 0 | 3.6317 | 0 | 1.5505 |  | 1.5505 | 1 | 14.0741 | 1 |  | NO APLICA | 10.8927 | 9 | 75.4212 | 14.0741 |  | CURACAUTIN | NO APLICA | Tr y Fr | Fr
B2384C04270000318 | B2384C0427LT764857620318 | B2384C0427 | SI | 318 | EAF 266-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 672 | S/E BAÑOS DEL TORO | 0 | 3174 | S/E BAÑOS DEL TORO H1 | Compañía Minera Zaldívar SpA | 2384 | BA S/E ZALDIVAR 220KV BP1 | 427 | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR SPA | LT | 76485762 | 1 | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR SPA | 45.52 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 45.52 | NO | 2021-09-11 16:11 | 2021-09-11 17:46 | 2021-09-11 17:46 | 1.58 | 0 | 71.9216 | 0 | 1.58 |  | 1.58 | 1 | 71.9216 | 1 |  | NO APLICA | 5.44 | 3 | 253.1568 | 71.9216 |  | VICUÑA | NO APLICA | Tr y Fr | Fr
B0174C00950000319 | B0174C0095RE783975300319 | B0174C0095 | NO | 319 | EAF 267-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 0 | 16343 | S/E TRAIGUEN C1 | CHUFQUEN | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | RE | 78397530 | 370 | Clientes Regulados | 0 | 1.98 | 0.48 |  | 0.12094 | 0 | 1.98 | NO | 2021-09-11 16:48 | 2021-09-12 17:12 | 2021-09-12 18:55 | 24.65 | 1.46 | 48.807 | 2.8908 | 0 |  | 0 |  |  | 369 | 2.8908 | NO INFORMADO | [5 empty] | GALVARINO | E
B0174C00950000319 | B0174C0095RE783975300319 | B0174C0095 | NO | 319 | EAF 267-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 0 | 16343 | S/E TRAIGUEN C1 | CHUFQUEN | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | RE | 78397530 | 370 | Clientes Regulados | 0 | 1.98 | 0.48 |  | 0.12094 | 0 | 1.98 | NO | 2021-09-11 16:48 | 2021-09-12 17:12 | 2021-09-12 18:55 | 24.65 | 1.46 | 48.807 | 2.8908 | 0 |  | 0 |  |  | 62 | 2.8908 | NO INFORMADO | [5 empty] | TRAIGUEN | E
B0174C00950000319 | B0174C0095LD764031140319 | B0174C0095 | NO | 319 | EAF 267-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 0 | 1648 | S/E TRAIGUEN C4 | CHUFQUEN | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | LD | 76403114 | 1 | TRAIGUEN ENERGY S.A. | 0.19 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.19 | NO | 2021-09-11 16:48 | 2021-09-12 17:12 | 2021-09-12 18:55 | 24.65 | 1.46 | 4.6835 | 0 | 24.65 |  | 24.65 | 1 | 102.2975 | 1 |  | NO APLICA | 44.6 | 4 | 119.8149 | 102.2975 |  | TRAIGUEN | NO APLICA | Tr | Tr
B0174C01120000319 | B0174C0112RE760731640319 | B0174C0112 | NO | 319 | EAF 267-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 0 | 1648 | S/E TRAIGUEN C4 | GALVARINO | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3503 | Clientes Regulados | 0 | 1.0858 | 1.15 |  | 0.11094 | 0 | 1.0858 | NO | 2021-09-11 16:48 | 2021-09-12 17:12 | 2021-09-11 17:01 | 0.21 | 0 | 0.22802 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3720 |  | 0 | [5 empty] | GALVARINO | E
B0174C01120000319 | B0174C0112RE760731640319 | B0174C0112 | NO | 319 | EAF 267-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 0 | 1648 | S/E TRAIGUEN C4 | GALVARINO | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3503 | Clientes Regulados | 0 | 0.45188 | 1.15 |  | 6.377 | 0 | 0.45188 | NO | 2021-09-11 16:48 | 2021-09-12 17:12 | 2021-09-12 07:02 | 14.22 | 0 | 6.4258 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1651 |  | 0 | [5 empty] | TRAIGUEN | E
B0174C01120000319 | B0174C0112RE760731640319 | B0174C0112 | NO | 319 | EAF 267-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 0 | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | URRUTIA | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6009 | Clientes Regulados | 0 | 0.00054067 | 2.26 |  | 3.4543e-05 | 0 | 0.00054067 | NO | 2021-09-11 16:48 | 2021-09-12 17:12 | 2021-09-11 16:58 | 0.17 | 0 | 9.1913e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | ERCILLA | E
B0174C01120000319 | B0174C0112RE760731640319 | B0174C0112 | NO | 319 | EAF 267-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 0 | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | URRUTIA | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6009 | Clientes Regulados | 0 | 0.032683 | 2.26 |  | 0.0020881 | 0 | 0.032683 | NO | 2021-09-11 16:48 | 2021-09-12 17:12 | 2021-09-11 16:58 | 0.17 | 0 | 0.005556 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 237 |  | 0 | [5 empty] | LOS SAUCES | E
B0174C01120000319 | B0174C0112RE760731640319 | B0174C0112 | NO | 319 | EAF 267-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 0 | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | URRUTIA | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6009 | Clientes Regulados | 0 | 0.043789 | 2.26 |  | 0.0027976 | 0 | 0.043789 | NO | 2021-09-11 16:48 | 2021-09-12 17:12 | 2021-09-11 16:58 | 0.17 | 0 | 0.0074442 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 203 |  | 0 | [5 empty] | LUMACO | E
B0174C01120000319 | B0174C0112RE760731640319 | B0174C0112 | NO | 319 | EAF 267-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 0 | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | URRUTIA | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6009 | Clientes Regulados | 0 | 0.00014484 | 2.26 |  | 9.2535e-06 | 0 | 0.00014484 | NO | 2021-09-11 16:48 | 2021-09-12 17:12 | 2021-09-11 16:58 | 0.17 | 0 | 2.4622e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 | [5 empty] | PUREN | E
B0174C01120000319 | B0174C0112RE760731640319 | B0174C0112 | NO | 319 | EAF 267-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 0 | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | URRUTIA | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6009 | Clientes Regulados | 0 | 4.4463 | 2.26 |  | 7.1039 | 0 | 4.4463 | NO | 2021-09-11 16:48 | 2021-09-12 17:12 | 2021-09-11 18:31 | 1.7 | 0 | 7.5587 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 14925 |  | 0 | [5 empty] | TRAIGUEN | E
B0174C01120000319 | B0174C0112RE760731640319 | B0174C0112 | NO | 319 | EAF 267-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 0 | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | URRUTIA | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6009 | Clientes Regulados | 0 | 0.0050259 | 2.26 |  | 0.00022198 | 0 | 0.0050259 | NO | 2021-09-11 16:48 | 2021-09-12 17:12 | 2021-09-11 16:57 | 0.15 | 0 | 0.00075388 | 0 | 2.3452 |  | 2.3452 | 1 | 14.2264 | 29 |  | 0 | 5.566 | 3 | 27.6761 | 0 |  | VICTORIA | E
B1162C01260000319 | B1162C0126LT612160000319 | B1162C0126 | NO | 319 | EAF 267-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1005 | TAP OFF VICTORIA FFCC | 0 | 13567 | TAP OFF VICTORIA FFCC | FFCC | 1162 | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.0027269 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.0027269 | NO | 2021-09-11 16:48 | 2021-09-11 19:04 | 2021-09-11 19:04 | 2.26 | 0 | 0.0061627 | 0 | 2.26 |  | 2.26 | 1 | 0.0061627 | 1 |  | NO APLICA | 2.26 | 1 | 0.0061627 | 0 |  | VICTORIA | NO APLICA
B0202C00850000320 | B0202C0085RE764113210320 | B0202C0085 | SI | 320 | EAF 268-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 1355 | S/E PITRUFQUEN C2 | BILBAO | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5894 | Clientes Regulados | 0 | 1.7528 | 4.6 |  | 0.087641 | 0 | 1.7528 | NO | 2021-09-11 18:46 | 2021-09-11 18:50 | 2021-09-11 18:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5769 |  | 0 | [5 empty] | PITRUFQUEN | E
B0202C00850000320 | B0202C0085LD616074000320 | B0202C0085 | SI | 320 | EAF 268-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 1355 | S/E PITRUFQUEN C2 | BILBAO | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 61607400 | 1 | DIRECCION SERVICO DE SALUD ARAUCANIA SUR | 0.22 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.22 | NO | 2021-09-11 18:46 | 2021-09-11 19:19 | 2021-09-11 18:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PITRUFQUEN | NO APLICA
B0202C00850000320 | B0202C0085LD765645800320 | B0202C0085 | SI | 320 | EAF 268-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 1355 | S/E PITRUFQUEN C2 | BILBAO | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76564580 | 1 | SURLAT INDUSTRIAL S.A | 1 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1 | NO | 2021-09-11 18:46 | 2021-09-11 19:19 | 2021-09-11 18:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PITRUFQUEN | NO APLICA
B0202C00950000320 | B0202C0095RE783975300320 | B0202C0095 | SI | 320 | EAF 268-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 16331 | S/E PITRUFQUEN CT3 | QUEPE | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | RE | 78397530 | 3337 | Clientes Regulados | 0 | 2.23 | 3.05 |  | 0.42166 | 0 | 2.23 | NO | 2021-09-11 18:46 | 2021-09-11 19:19 | 2021-09-11 18:50 | 0.06 | 0 | 0.1338 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 721 |  | 0 | [5 empty] | PITRUFQUEN | E
B0202C00950000320 | B0202C0095LD797849800320 | B0202C0095 | SI | 320 | EAF 268-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 16331 | S/E PITRUFQUEN CT3 | QUEPE | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | LD | 79784980 | 1 | CERMAQ CHILE S.A. | 0.49 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.49 | NO | 2021-09-11 18:46 | 2021-09-11 19:19 | 2021-09-11 18:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PITRUFQUEN | NO APLICA
B0202C01120000320 | B0202C0112RE760731640320 | B0202C0112 | SI | 320 | EAF 268-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 14683 | S/E PITRUFQUEN E3 | COMUY | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 14094 | Clientes Regulados | 0 | 2.0166 | 4.71 |  | 4.3995 | 0 | 2.0166 | NO | 2021-09-11 18:46 | 2021-09-11 18:50 | 2021-09-11 20:56 | 0.31 | 1.84 | 0.62514 | 3.7105 | 0 |  | 0 |  |  | 11141 | 3.7105 | NO INFORMADO | [5 empty] | TEODORO SCHMIDT | E
B0202C01120000320 | B0202C0112RE760731640320 | B0202C0112 | SI | 320 | EAF 268-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 14683 | S/E PITRUFQUEN E3 | COMUY | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 14094 | Clientes Regulados | 0 | 1.0306 | 4.71 |  | 0.33364 | 0 | 1.0306 | NO | 2021-09-11 18:46 | 2021-09-11 18:50 | 2021-09-11 20:28 | 0.31 | 1.37 | 0.31949 | 1.4119 | 0 |  | 0 |  |  | 1310 | 1.4119 | NO INFORMADO | [5 empty] | FREIRE | E
B0202C01120000320 | B0202C0112RE760731640320 | B0202C0112 | SI | 320 | EAF 268-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 14683 | S/E PITRUFQUEN E3 | COMUY | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 14094 | Clientes Regulados | 0 | 0.09585 | 4.71 |  | 1.1852 | 0 | 0.09585 | NO | 2021-09-11 18:46 | 2021-09-11 18:50 | 2021-09-11 19:54 | 0.31 | 0.81 | 0.029714 | 0.077639 | 0 |  | 0 |  |  | 4462 | 0.077639 | NO INFORMADO | [5 empty] | PITRUFQUEN | E
B0202C01120000320 | B0202C0112RE760731640320 | B0202C0112 | SI | 320 | EAF 268-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 14683 | S/E PITRUFQUEN E3 | COMUY | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 14094 | Clientes Regulados | 0 | 2.0907 | 4.71 |  | 1.5189 | 0 | 2.0907 | NO | 2021-09-11 18:46 | 2021-09-11 18:50 | 2021-09-12 10:36 | 0.31 | 15.51 | 0.64813 | 32.4273 | 0 |  | 0 |  |  | 1097 | 32.4273 | NO INFORMADO | [5 empty] | SAAVEDRA | E
B0202C01120000320 | B0202C0112RE760731640320 | B0202C0112 | SI | 320 | EAF 268-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 14683 | S/E PITRUFQUEN E3 | COMUY | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 14094 | Clientes Regulados | 0 | 0.68219 | 4.71 |  | 4.6502 | 0 | 0.68219 | NO | 2021-09-11 18:46 | 2021-09-11 18:50 | 2021-09-11 20:58 | 0.31 | 1.89 | 0.21148 | 1.2893 | 0 |  | 0 |  |  | 11223 | 1.2893 | NO INFORMADO | [5 empty] | TEODORO SCHMIDT | E
B0202C01120000320 | B0202C0112RE760731640320 | B0202C0112 | SI | 320 | EAF 268-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 14683 | S/E PITRUFQUEN E3 | COMUY | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 14094 | Clientes Regulados | 0 | 0.93763 | 4.71 |  | 0.10365 | 0 | 0.93763 | NO | 2021-09-11 18:46 | 2021-09-11 18:50 | 2021-09-11 18:54 | 0.13 | 0 | 0.12189 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3359 |  | 0 | [5 empty] | TOLTEN | E
B0202C01120000320 | B0202C0112RE760731640320 | B0202C0112 | SI | 320 | EAF 268-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 15862 | S/E PITRUFQUEN E2 | LOS LAURELES | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5430 | Clientes Regulados | 0 | 0.026684 | 2.92 |  | 0.030686 | 0 | 0.026684 | NO | 2021-09-11 18:46 | 2021-09-11 18:50 | 2021-09-11 19:54 | 0.31 | 0.81 | 0.0082719 | 0.021614 | 0 |  | 0 |  |  | 170 | 0.021614 | NO INFORMADO | [5 empty] | VILLARRICA | E
B0202C01120000320 | B0202C0112RE760731640320 | B0202C0112 | SI | 320 | EAF 268-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 15862 | S/E PITRUFQUEN E2 | LOS LAURELES | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5430 | Clientes Regulados | 0 | 2.6211 | 2.92 |  | 1.036 | 0 | 2.6211 | NO | 2021-09-11 18:46 | 2021-09-11 18:50 | 2021-09-11 19:51 | 0.31 | 0.77 | 0.81253 | 2.0182 | 0 |  | 0 |  |  | 3041 | 2.0182 | NO INFORMADO | [5 empty] | CUNCO | E
B0202C01120000320 | B0202C0112RE760731640320 | B0202C0112 | SI | 320 | EAF 268-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 15862 | S/E PITRUFQUEN E2 | LOS LAURELES | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5430 | Clientes Regulados | 0 | 0.1201 | 2.92 |  | 3.0599 | 0 | 0.1201 | NO | 2021-09-11 18:46 | 2021-09-11 18:50 | 2021-09-11 19:55 | 0.31 | 0.83 | 0.037232 | 0.099685 | 0 |  | 0 |  |  | 6924 | 0.099685 | NO INFORMADO | [5 empty] | FREIRE | E
B0202C01120000320 | B0202C0112RE760731640320 | B0202C0112 | SI | 320 | EAF 268-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 15862 | S/E PITRUFQUEN E2 | LOS LAURELES | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5430 | Clientes Regulados | 0 | 0.028725 | 2.92 |  | 0.13812 | 0 | 0.028725 | NO | 2021-09-11 18:46 | 2021-09-11 18:50 | 2021-09-11 19:54 | 0.31 | 0.81 | 0.0089047 | 0.023267 | 0 |  | 0 |  |  | 508 | 0.023267 | NO INFORMADO | [5 empty] | PITRUFQUEN | E
B0202C01120000320 | B0202C0112RE760731640320 | B0202C0112 | SI | 320 | EAF 268-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 15862 | S/E PITRUFQUEN E2 | LOS LAURELES | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5430 | Clientes Regulados | 0 | 0.59248 | 2.92 |  | 0.033034 | 0 | 0.59248 | NO | 2021-09-11 18:46 | 2021-09-11 18:50 | 2021-09-11 19:54 | 0.31 | 0.81 | 0.18367 | 0.47991 | 0 |  | 0 |  |  | 172 | 0.47991 | NO INFORMADO | [5 empty] | VILLARRICA | E
B0202C01120000320 | B0202C0112RE760731640320 | B0202C0112 | SI | 320 | EAF 268-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | NUEVA TOLTEN | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2599 | Clientes Regulados | 0 | 0.30557 | 2.18 |  | 2.9158 | 0 | 0.30557 | NO | 2021-09-11 18:46 | 2021-09-11 18:50 | 2021-09-11 19:53 | 0.31 | 0.79 | 0.094728 | 0.2414 | 0 |  | 0 |  |  | 8856 | 0.2414 | NO INFORMADO | [5 empty] | GORBEA | E
B0202C01120000320 | B0202C0112RE760731640320 | B0202C0112 | SI | 320 | EAF 268-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | NUEVA TOLTEN | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2599 | Clientes Regulados | 0 | 0.19477 | 2.18 |  | 0.35854 | 0 | 0.19477 | NO | 2021-09-11 18:46 | 2021-09-11 18:50 | 2021-09-11 19:55 | 0.31 | 0.84 | 0.060378 | 0.1636 | 0 |  | 0 |  |  | 1153 | 0.1636 | NO INFORMADO | [5 empty] | PITRUFQUEN | E
B0202C01120000320 | B0202C0112LD772458700320 | B0202C0112 | SI | 320 | EAF 268-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 15862 | S/E PITRUFQUEN E2 | PITRUFQUEN-FREIRE | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 77245870 | 1 | FORESTAL FATIMA LTDA. | 0.26 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.26 | NO | 2021-09-11 18:46 | 2021-09-11 19:19 | 2021-09-11 19:54 | 0.79 | 0.33 | 0.2054 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | FREIRE | NO APLICA
B0202C01120000320 | B0202C0112LD965676900320 | B0202C0112 | SI | 320 | EAF 268-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 15862 | S/E PITRUFQUEN E2 | PITRUFQUEN-FREIRE | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96567690 | 1 | MADERAS ANIHUE LIMITADA | 0.03 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.03 | NO | 2021-09-11 18:46 | 2021-09-11 19:19 | 2021-09-11 19:54 | 0.79 | 0.33 | 0.0237 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | FREIRE | NO APLICA
B0202C01120000320 | B0202C0112LD966180100320 | B0202C0112 | SI | 320 | EAF 268-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 15862 | S/E PITRUFQUEN E2 | PITRUFQUEN-FREIRE | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96618010 | 1 | FRUTICOLA AGRICHILE S.A. | 0.06 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.06 | NO | 2021-09-11 18:46 | 2021-09-11 19:19 | 2021-09-11 19:54 | 0.79 | 0.33 | 0.0474 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CUNCO | NO APLICA
B0202C01120000320 | B0202C0112LD761010370320 | B0202C0112 | SI | 320 | EAF 268-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 15862 | S/E PITRUFQUEN E2 | PITRUFQUEN-FREIRE | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76101037 | 1 | SOC. CONC.AEROPUERTO ARAUCANIA S.A | 0.1 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2021-09-11 18:46 | 2021-09-11 19:19 | 2021-09-11 19:54 | 0.79 | 0.33 | 0.079 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | FREIRE | NO APLICA
B0202C01120000320 | B0202C0112LD772458700320 | B0202C0112 | SI | 320 | EAF 268-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 15862 | S/E PITRUFQUEN E2 | PITRUFQUEN-FREIRE | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 77245870 | 1 | FORESTAL FATIMA LTDA. | 0.26 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.26 | NO | 2021-09-11 18:46 | 2021-09-11 19:19 | 2021-09-11 19:54 | 0.79 | 0.33 | 0.2054 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | FREIRE | NO APLICA
B0202C01120000320 | B0202C0112LD966180100320 | B0202C0112 | SI | 320 | EAF 268-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 15862 | S/E PITRUFQUEN E2 | PITRUFQUEN-FREIRE | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96618010 | 1 | FRUTICOLA AGRICHILE S.A. | 0.06 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.06 | NO | 2021-09-11 18:46 | 2021-09-11 19:19 | 2021-09-11 19:54 | 0.79 | 0.33 | 0.0474 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CUNCO | NO APLICA
B0202C01120000320 | B0202C0112LD761438550320 | B0202C0112 | SI | 320 | EAF 268-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | PITRUFQUEN-GORBEA | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76143855 | 1 | FOLIADORA DE MADERAS GORBEA LTDA | 0.04 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.04 | NO | 2021-09-11 18:46 | 2021-09-11 19:19 | 2021-09-11 19:54 | 0.79 | 0.33 | 0.0316 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | GORBEA | NO APLICA
B0202C01120000320 | B0202C0112LD995244500320 | B0202C0112 | SI | 320 | EAF 268-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | PITRUFQUEN-GORBEA | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 99524450 | 1 | HORTIFRUT CHILE S.A. | 0.03 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.03 | NO | 2021-09-11 18:46 | 2021-09-11 19:19 | 2021-09-11 19:54 | 0.79 | 0.33 | 0.0237 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | GORBEA | NO APLICA
B0202C01120000320 | B0202C0112LD775223300320 | B0202C0112 | SI | 320 | EAF 268-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | PITRUFQUEN-GORBEA | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 77522330 | 1 | GIDDINGS BERRIES CHILE S.A. | 0.03 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.03 | NO | 2021-09-11 18:46 | 2021-09-11 19:19 | 2021-09-11 19:54 | 0.79 | 0.33 | 0.0237 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | GORBEA | NO APLICA
B0202C01120000320 | B0202C0112LD771792800320 | B0202C0112 | SI | 320 | EAF 268-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | PITRUFQUEN-GORBEA | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 77179280 | 1 | INMOBILIARIA E INVERSIONES MARITA LIMITADA | 0.24 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.24 | NO | 2021-09-11 18:46 | 2021-09-11 19:19 | 2021-09-11 19:54 | 0.79 | 0.33 | 0.1896 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | GORBEA | NO APLICA
B0202C01120000320 | B0202C0112LD784893800320 | B0202C0112 | SI | 320 | EAF 268-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | PITRUFQUEN-GORBEA | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78489380 | 1 | MOLINERA GORBEA LIMITADA | 0.22 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.22 | NO | 2021-09-11 18:46 | 2021-09-11 19:19 | 2021-09-11 19:54 | 0.79 | 0.33 | 0.1738 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | GORBEA | NO APLICA
B0202C01120000320 | B0202C0112LD761655040320 | B0202C0112 | SI | 320 | EAF 268-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | PITRUFQUEN-GORBEA | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76165504 | 1 | FORESTAL MELINKA LIMITADA | 0.14 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.14 | NO | 2021-09-11 18:46 | 2021-09-11 19:19 | 2021-09-11 19:54 | 0.79 | 0.33 | 0.1106 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | GORBEA | NO APLICA
B0202C01120000320 | B0202C0112LD784893800320 | B0202C0112 | SI | 320 | EAF 268-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | PITRUFQUEN-GORBEA | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78489380 | 1 | MOLINERA GORBEA LIMITADA | 0.22 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.22 | NO | 2021-09-11 18:46 | 2021-09-11 19:19 | 2021-09-11 19:54 | 0.79 | 0.33 | 0.1738 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | GORBEA | NO APLICA
B0202C01120000320 | B0202C0112LD775223300320 | B0202C0112 | SI | 320 | EAF 268-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | PITRUFQUEN-GORBEA | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 77522330 | 1 | GIDDINGS BERRIES CHILE S.A. | 0.03 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.03 | NO | 2021-09-11 18:46 | 2021-09-11 19:19 | 2021-09-11 19:54 | 0.79 | 0.33 | 0.0237 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | GORBEA | NO APLICA
B0202C01120000320 | B0202C0112LD761655040320 | B0202C0112 | SI | 320 | EAF 268-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | PITRUFQUEN-GORBEA | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76165504 | 1 | FORESTAL MELINKA LIMITADA | 0.14 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.14 | NO | 2021-09-11 18:46 | 2021-09-11 19:19 | 2021-09-11 19:54 | 0.79 | 0.33 | 0.1106 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | GORBEA | NO APLICA
B0202C01120000320 | B0202C0112LD995244500320 | B0202C0112 | SI | 320 | EAF 268-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | PITRUFQUEN-GORBEA | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 99524450 | 1 | HORTIFRUT CHILE S.A. | 0.03 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.03 | NO | 2021-09-11 18:46 | 2021-09-11 19:19 | 2021-09-11 19:54 | 0.79 | 0.33 | 0.0237 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | GORBEA | NO APLICA
B0202C01120000320 | B0202C0112LD763926080320 | B0202C0112 | SI | 320 | EAF 268-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 14683 | S/E PITRUFQUEN E3 | PITRUFQUEN-TOLTEN | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76392608 | 1 | AGROPECUARIA LOS VARONES LIMITADA | 0.04 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.04 | NO | 2021-09-11 18:46 | 2021-09-11 19:19 | 2021-09-11 19:54 | 0.79 | 0.33 | 0.0316 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PITRUFQUEN | NO APLICA
B0202C01120000320 | B0202C0112LD763926080320 | B0202C0112 | SI | 320 | EAF 268-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 14683 | S/E PITRUFQUEN E3 | PITRUFQUEN-TOLTEN | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76392608 | 1 | AGROPECUARIA LOS VARONES LIMITADA | 0.04 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.04 | NO | 2021-09-11 18:46 | 2021-09-11 19:19 | 2021-09-11 19:54 | 0.79 | 0.33 | 0.0316 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PITRUFQUEN | NO APLICA
B2415C00950000320 | B2415C0095RE783975300320 | B2415C0095 | NO | 320 | EAF 268-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1731 | S/E GORBEA | 0 | 15712 | S/E GORBEA C1 | CUARTA FAJA | 2415 | BA S/E GORBEA 13,2KV BP1 | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | RE | 78397530 | 1781 | Clientes Regulados | 0 | 1.21 | 0.69 |  | 0.026896 | 0 | 1.21 | NO | 2021-09-11 18:46 | 2021-09-11 19:19 | 2021-09-11 18:50 | 0.06 | 0 | 0.0726 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 639 |  | 0 | [5 empty] | GORBEA | E
B2415C00950000320 | B2415C0095RE783975300320 | B2415C0095 | NO | 320 | EAF 268-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1731 | S/E GORBEA | 0 | 15712 | S/E GORBEA C1 | CUARTA FAJA | 2415 | BA S/E GORBEA 13,2KV BP1 | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | RE | 78397530 | 1781 | Clientes Regulados | 0 | 1.21 | 0.69 |  | 0.07323 | 0 | 1.21 | NO | 2021-09-11 18:46 | 2021-09-11 19:19 | 2021-09-11 18:50 | 0.06 | 0 | 0.0726 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 648 |  | 0 | [5 empty] | PITRUFQUEN | E
B2415C00950000320 | B2415C0095RE783975300320 | B2415C0095 | NO | 320 | EAF 268-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1731 | S/E GORBEA | 0 | 15712 | S/E GORBEA C1 | CUARTA FAJA | 2415 | BA S/E GORBEA 13,2KV BP1 | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | RE | 78397530 | 1781 | Clientes Regulados | 0 | 1.21 | 0.69 |  | 0.072213 | 0 | 1.21 | NO | 2021-09-11 18:46 | 2021-09-11 19:19 | 2021-09-11 18:50 | 0.06 | 0 | 0.0726 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 238 |  | 0 | [5 empty] | VILLARRICA | E
B2415C00950000320 | B2415C0095LD784893800320 | B2415C0095 | NO | 320 | EAF 268-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1731 | S/E GORBEA | 0 | 15712 | S/E GORBEA C1 | CUARTA FAJA | 2415 | BA S/E GORBEA 13,2KV BP1 | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | LD | 78489380 | 1 | MOLINERA GORBEA LIMITADA | 0.15 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.15 | NO | 2021-09-11 18:46 | 2021-09-11 19:19 | 2021-09-11 18:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | GORBEA | NO APLICA
B2415C01120000320 | B2415C0112RE760731640320 | B2415C0112 | NO | 320 | EAF 268-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1731 | S/E GORBEA | 0 | 15713 | S/E GORBEA C2 | QUITRATUE | 2415 | BA S/E GORBEA 13,2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2457 | Clientes Regulados | 0 | 2.5763 | 0.8 |  | 0.32784 | 0 | 2.5763 | NO | 2021-09-11 18:46 | 2021-09-11 19:19 | 2021-09-11 19:18 | 0.53 | 0 | 1.3654 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2418 |  | 0 | [5 empty] | GORBEA | E
B1447C01400000321 | B1447C0140LT913370000321 | B1447C0140 | NO | 321 | EAF 269-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1563 | S/E PUNTA PEUCO (CEMENTO POLPAICO) | 0 | 13171 | S/E PUNTA PEUCO HT1 | Punta Peuco (Polpaico) | 1447 | BA S/E PUNTA PEUCO 110KV BP1 | 140 | CEMENTO POLPAICO S.A. | LT | 91337000 | 1 | CEMENTO POLPAICO S.A. | 15.7994 | 0 | 16.5 | 1 |  |  | 15.7994 | NO | 2021-09-11 19:13 | 2021-09-11 19:17 | 2021-09-11 19:17 | 0.06 | 0 | 0.94797 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TILTIL | NO APLICA
B2840C01120000322 | B2840C0112RE760731640322 | B2840C0112 | NO | 322 | EAF 270-2021 | Forzado | TD | SI | NO | 2101 | S/E CUNCO | 0 | 24070 | S/E CUNCO E2 | LAS HORTENCIAS / E2 | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9170 | Clientes Regulados | 0 | 1.2675 | 4.75 |  | 5.2812 | 0 | 1.2675 | NO | 2021-09-11 19:19 | 2021-09-11 23:29 | 2021-09-11 23:29 | 4.16 | 0 | 5.2727 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4724 |  | 0 | [5 empty] | CUNCO | E
B2840C01120000322 | B2840C0112RE760731640322 | B2840C0112 | NO | 322 | EAF 270-2021 | Forzado | TD | SI | NO | 2101 | S/E CUNCO | 0 | 24070 | S/E CUNCO E2 | LAS HORTENCIAS / E2 | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9170 | Clientes Regulados | 0 | 0.17918 | 4.75 |  | 0.74659 | 0 | 0.17918 | NO | 2021-09-11 19:19 | 2021-09-11 23:29 | 2021-09-11 23:29 | 4.16 | 0 | 0.7454 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1465 |  | 0 | [5 empty] | LONQUIMAY | E
B2840C01120000322 | B2840C0112RE760731640322 | B2840C0112 | NO | 322 | EAF 270-2021 | Forzado | TD | SI | NO | 2101 | S/E CUNCO | 0 | 24070 | S/E CUNCO E2 | LAS HORTENCIAS / E2 | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9170 | Clientes Regulados | 0 | 0.88473 | 4.75 |  | 3.6864 | 0 | 0.88473 | NO | 2021-09-11 19:19 | 2021-09-11 23:29 | 2021-09-11 23:29 | 4.16 | 0 | 3.6805 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2565 |  | 0 | [5 empty] | MELIPEUCO | E
B2840C01120000322 | B2840C0112RE760731640322 | B2840C0112 | NO | 322 | EAF 270-2021 | Forzado | TD | SI | NO | 2101 | S/E CUNCO | 0 | 24069 | S/E CUNCO E1 | SAN RAMON / E1 | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1454 | Clientes Regulados | 0 | 0.34883 | 0.54 |  | 1.1106 | 0 | 0.34883 | NO | 2021-09-11 19:19 | 2021-09-11 23:29 | 2021-09-11 22:30 | 3.18 | 0 | 1.1093 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1702 |  | 0 | [5 empty] | CUNCO | E
B2840C01120000322 | B2840C0112RE760731640322 | B2840C0112 | NO | 322 | EAF 270-2021 | Forzado | TD | SI | NO | 2101 | S/E CUNCO | 0 | 24069 | S/E CUNCO E1 | SAN RAMON / E1 | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1454 | Clientes Regulados | 0 | 0.093779 | 0.54 |  | 0.20471 | 0 | 0.093779 | NO | 2021-09-11 19:19 | 2021-09-11 23:29 | 2021-09-11 21:30 | 2.18 | 0 | 0.20444 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 228 |  | 0 | [5 empty] | FREIRE | E
B2840C01120000322 | B2840C0112LD760904830322 | B2840C0112 | NO | 322 | EAF 270-2021 | Forzado | TD | SI | NO | 2101 | S/E CUNCO | 0 | 24070 | S/E CUNCO E2 | LAS HORTENCIAS | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76090483 | 1 | AUSTRALIS AGUA DULCE S.A. | 0.19 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.19 | NO | 2021-09-11 19:19 | 2021-09-11 23:29 | 2021-09-11 23:29 | 4.16 | 0 | 0.7904 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CUNCO | NO APLICA
B2840C01120000322 | B2840C0112LD789287800322 | B2840C0112 | NO | 322 | EAF 270-2021 | Forzado | TD | SI | NO | 2101 | S/E CUNCO | 0 | 24070 | S/E CUNCO E2 | LAS HORTENCIAS | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78928780 | 1 | SOC COMERC AGRIC Y FOREST NALCAHUE LTDA | 0.36 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.36 | NO | 2021-09-11 19:19 | 2021-09-11 23:29 | 2021-09-11 23:29 | 4.16 | 0 | 1.4976 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MELIPEUCO | NO APLICA
B2840C01120000322 | B2840C0112LD798724200322 | B2840C0112 | NO | 322 | EAF 270-2021 | Forzado | TD | SI | NO | 2101 | S/E CUNCO | 0 | 24070 | S/E CUNCO E2 | LAS HORTENCIAS | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 79872420 | 1 | EXPORTADORA LOS FIORDOS LIMITADA | 0.23 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.23 | NO | 2021-09-11 19:19 | 2021-09-11 23:29 | 2021-09-11 23:29 | 4.16 | 0 | 0.9568 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MELIPEUCO | NO APLICA
B0202C00850000323 | B0202C0085RE764113210323 | B0202C0085 | SI | 323 | EAF 271-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 1355 | S/E PITRUFQUEN C2 | BILBAO | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5894 | Clientes Regulados | 0 | 1.7528 | 4.6 |  | 3.9146 | 0 | 1.7528 | NO | 2021-09-11 20:30 | 2021-09-11 21:00 | 2021-09-11 22:44 | 0.75 | 1.48 | 1.3146 | 2.5942 | 0 |  | 0 |  |  | 5769 | 2.5942 | NO INFORMADO | [5 empty] | PITRUFQUEN | E
B0202C00850000323 | B0202C0085LD616074000323 | B0202C0085 | SI | 323 | EAF 271-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 1355 | S/E PITRUFQUEN C2 | BILBAO | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 61607400 | 1 | DIRECCION SERVICO DE SALUD ARAUCANIA SUR | 0.22 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.22 | NO | 2021-09-11 20:30 | 2021-09-11 22:58 | 2021-09-11 22:44 | 2.23 | 0 | 0.4906 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PITRUFQUEN | NO APLICA
B0202C00850000323 | B0202C0085LD765645800323 | B0202C0085 | SI | 323 | EAF 271-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 1355 | S/E PITRUFQUEN C2 | BILBAO | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76564580 | 1 | SURLAT INDUSTRIAL S.A | 1 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1 | NO | 2021-09-11 20:30 | 2021-09-11 22:58 | 2021-09-11 22:44 | 2.23 | 0 | 2.23 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PITRUFQUEN | NO APLICA
B0202C00950000323 | B0202C0095RE783975300323 | B0202C0095 | SI | 323 | EAF 271-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 16331 | S/E PITRUFQUEN CT3 | QUEPE | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | RE | 78397530 | 3337 | Clientes Regulados | 0 | 2.03 | 1.86 |  | 0.42166 | 0 | 2.03 | NO | 2021-09-11 20:30 | 2021-09-11 21:00 | 2021-09-11 20:59 | 0.48 | 0 | 0.9744 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 721 |  | 0 | [5 empty] | PITRUFQUEN | E
B0202C00950000323 | B0202C0095LD797849800323 | B0202C0095 | SI | 323 | EAF 271-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 16331 | S/E PITRUFQUEN CT3 | QUEPE | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | LD | 79784980 | 1 | CERMAQ CHILE S.A. | 0.49 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.49 | NO | 2021-09-11 20:30 | 2021-09-11 22:58 | 2021-09-11 20:59 | 0.48 | 0 | 0.2352 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PITRUFQUEN | NO APLICA
B0202C01120000323 | B0202C0112RE760731640323 | B0202C0112 | SI | 323 | EAF 271-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 14683 | S/E PITRUFQUEN E3 | COMUY | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 14094 | Clientes Regulados | 0 | 0.095228 | 3.63 |  | 0.32431 | 0 | 0.095228 | NO | 2021-09-11 20:30 | 2021-09-11 21:00 | 2021-09-11 23:54 | 0.75 | 2.65 | 0.071421 | 0.25235 | 0 |  | 0 |  |  | 641 | 0.25235 | NO INFORMADO | [5 empty] | FREIRE | E
B0202C01120000323 | B0202C0112RE760731640323 | B0202C0112 | SI | 323 | EAF 271-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 14683 | S/E PITRUFQUEN E3 | COMUY | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 14094 | Clientes Regulados | 0 | 0.48478 | 3.63 |  | 1.0827 | 0 | 0.48478 | NO | 2021-09-11 20:30 | 2021-09-11 21:00 | 2021-09-11 22:44 | 0.75 | 1.48 | 0.36359 | 0.71748 | 0 |  | 0 |  |  | 2184 | 0.71748 | NO INFORMADO | [5 empty] | PITRUFQUEN | E
B0202C01120000323 | B0202C0112RE760731640323 | B0202C0112 | SI | 323 | EAF 271-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 14683 | S/E PITRUFQUEN E3 | COMUY | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 14094 | Clientes Regulados | 0 | 0.10392 | 3.63 |  | 0.23209 | 0 | 0.10392 | NO | 2021-09-11 20:30 | 2021-09-11 21:00 | 2021-09-11 22:44 | 0.75 | 1.48 | 0.07794 | 0.1538 | 0 |  | 0 |  |  | 578 | 0.1538 | NO INFORMADO | [5 empty] | TEODORO SCHMIDT | E
B0202C01120000323 | B0202C0112RE760731640323 | B0202C0112 | SI | 323 | EAF 271-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 14683 | S/E PITRUFQUEN E3 | COMUY | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 14094 | Clientes Regulados | 0 | 0.012652 | 3.63 |  | 0.028257 | 0 | 0.012652 | NO | 2021-09-11 20:30 | 2021-09-11 21:00 | 2021-09-11 22:44 | 0.75 | 1.48 | 0.0094893 | 0.018726 | 0 |  | 0 |  |  | 75 | 0.018726 | NO INFORMADO | [5 empty] | TOLTEN | E
B0202C01120000323 | B0202C0112RE760731640323 | B0202C0112 | SI | 323 | EAF 271-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 15862 | S/E PITRUFQUEN E2 | LOS LAURELES | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5430 | Clientes Regulados | 0 | 0.45723 | 2.71 |  | 1.0211 | 0 | 0.45723 | NO | 2021-09-11 20:30 | 2021-09-11 21:00 | 2021-09-11 22:44 | 0.75 | 1.48 | 0.34292 | 0.6767 | 0 |  | 0 |  |  | 1463 | 0.6767 | NO INFORMADO | [5 empty] | CUNCO | E
B0202C01120000323 | B0202C0112RE760731640323 | B0202C0112 | SI | 323 | EAF 271-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 15862 | S/E PITRUFQUEN E2 | LOS LAURELES | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5430 | Clientes Regulados | 0 | 1.3243 | 2.71 |  | 2.9577 | 0 | 1.3243 | NO | 2021-09-11 20:30 | 2021-09-11 21:00 | 2021-09-11 22:44 | 0.75 | 1.48 | 0.99326 | 1.96 | 0 |  | 0 |  |  | 3591 | 1.96 | NO INFORMADO | [5 empty] | FREIRE | E
B0202C01120000323 | B0202C0112RE760731640323 | B0202C0112 | SI | 323 | EAF 271-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 15862 | S/E PITRUFQUEN E2 | LOS LAURELES | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5430 | Clientes Regulados | 0 | 0.058945 | 2.71 |  | 0.13164 | 0 | 0.058945 | NO | 2021-09-11 20:30 | 2021-09-11 21:00 | 2021-09-11 22:44 | 0.75 | 1.48 | 0.044209 | 0.087239 | 0 |  | 0 |  |  | 254 | 0.087239 | NO INFORMADO | [5 empty] | PITRUFQUEN | E
B0202C01120000323 | B0202C0112RE760731640323 | B0202C0112 | SI | 323 | EAF 271-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 15862 | S/E PITRUFQUEN E2 | LOS LAURELES | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5430 | Clientes Regulados | 0 | 0.013342 | 2.71 |  | 0.029797 | 0 | 0.013342 | NO | 2021-09-11 20:30 | 2021-09-11 21:00 | 2021-09-11 22:44 | 0.75 | 1.48 | 0.010006 | 0.019746 | 0 |  | 0 |  |  | 85 | 0.019746 | NO INFORMADO | [5 empty] | VILLARRICA | E
B0202C01120000323 | B0202C0112RE760731640323 | B0202C0112 | SI | 323 | EAF 271-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | NUEVA TOLTEN | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5056 | Clientes Regulados | 0 | 1.2543 | 3.11 |  | 2.8012 | 0 | 1.2543 | NO | 2021-09-11 20:30 | 2021-09-11 21:00 | 2021-09-11 22:44 | 0.75 | 1.48 | 0.94072 | 1.8564 | 0 |  | 0 |  |  | 4393 | 1.8564 | NO INFORMADO | [5 empty] | GORBEA | E
B0202C01120000323 | B0202C0112RE760731640323 | B0202C0112 | SI | 323 | EAF 271-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | NUEVA TOLTEN | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5056 | Clientes Regulados | 0 | 0.15713 | 3.11 |  | 0.35093 | 0 | 0.15713 | NO | 2021-09-11 20:30 | 2021-09-11 21:00 | 2021-09-11 22:44 | 0.75 | 1.48 | 0.11785 | 0.23256 | 0 |  | 0 |  |  | 597 | 0.23256 | NO INFORMADO | [5 empty] | PITRUFQUEN | E
B1073C01120000323 | B1073C0112RE760731640323 | B1073C0112 | NO | 323 | EAF 271-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 14366 | S/E IMPERIAL E3 | BARROS ARANA | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3101 | Clientes Regulados | 0 | 0.00029062 | 1 |  | 0.00071686 | 0 | 0.00029062 | NO | 2021-09-11 20:30 | 2021-09-11 22:58 | 2021-09-11 22:58 | 2.46 | 0 | 0.00071492 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 | [5 empty] | CARAHUE | E
B1073C01120000323 | B1073C0112RE760731640323 | B1073C0112 | NO | 323 | EAF 271-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 14366 | S/E IMPERIAL E3 | BARROS ARANA | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3101 | Clientes Regulados | 0 | 0.0023974 | 1 |  | 0.0059136 | 0 | 0.0023974 | NO | 2021-09-11 20:30 | 2021-09-11 22:58 | 2021-09-11 22:58 | 2.46 | 0 | 0.0058976 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 29 |  | 0 | [5 empty] | FREIRE | E
B1073C01120000323 | B1073C0112RE760731640323 | B1073C0112 | NO | 323 | EAF 271-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 14366 | S/E IMPERIAL E3 | BARROS ARANA | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3101 | Clientes Regulados | 0 | 0.53898 | 1 |  | 1.3295 | 0 | 0.53898 | NO | 2021-09-11 20:30 | 2021-09-11 22:58 | 2021-09-11 22:58 | 2.46 | 0 | 1.3259 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1434 |  | 0 | [5 empty] | NUEVA IMPERIAL | E
B1073C01120000323 | B1073C0112RE760731640323 | B1073C0112 | NO | 323 | EAF 271-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 14366 | S/E IMPERIAL E3 | BARROS ARANA | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3101 | Clientes Regulados | 0 | 0.027838 | 1 |  | 0.068667 | 0 | 0.027838 | NO | 2021-09-11 20:30 | 2021-09-11 22:58 | 2021-09-11 22:58 | 2.46 | 0 | 0.068481 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 281 |  | 0 | [5 empty] | TEODORO SCHMIDT | E
B1073C01120000323 | B1073C0112RE760731640323 | B1073C0112 | NO | 323 | EAF 271-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | CARAHUE | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6115 | Clientes Regulados | 0 | 0.17513 | 1.63 |  | 0.432 | 0 | 0.17513 | NO | 2021-09-11 20:30 | 2021-09-11 22:58 | 2021-09-11 22:58 | 2.46 | 0 | 0.43083 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1202 |  | 0 | [5 empty] | NUEVA IMPERIAL | E
B1073C01120000323 | B1073C0112RE760731640323 | B1073C0112 | NO | 323 | EAF 271-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | CHOL CHOL | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9109 | Clientes Regulados | 0 | 0.055065 | 0.46 |  | 0.13583 | 0 | 0.055065 | NO | 2021-09-11 20:30 | 2021-09-11 22:58 | 2021-09-11 22:58 | 2.46 | 0 | 0.13546 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 512 |  | 0 | [5 empty] | GALVARINO | E
B1073C01120000323 | B1073C0112RE760731640323 | B1073C0112 | NO | 323 | EAF 271-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | CHOL CHOL | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9109 | Clientes Regulados | 0 | 0.0062098 | 0.46 |  | 0.015318 | 0 | 0.0062098 | NO | 2021-09-11 20:30 | 2021-09-11 22:58 | 2021-09-11 22:58 | 2.46 | 0 | 0.015276 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 39 |  | 0 | [5 empty] | LUMACO | E
B1073C01120000323 | B1073C0112RE760731640323 | B1073C0112 | NO | 323 | EAF 271-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | CHOL CHOL | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9109 | Clientes Regulados | 0 | 0.12383 | 0.46 |  | 0.30545 | 0 | 0.12383 | NO | 2021-09-11 20:30 | 2021-09-11 22:58 | 2021-09-11 22:58 | 2.46 | 0 | 0.30462 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 663 |  | 0 | [5 empty] | NUEVA IMPERIAL | E
B1073C01120000323 | B1073C0112RE760731640323 | B1073C0112 | NO | 323 | EAF 271-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | CHOL CHOL | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9109 | Clientes Regulados | 0 | 0.0042994 | 0.46 |  | 0.010605 | 0 | 0.0042994 | NO | 2021-09-11 20:30 | 2021-09-11 22:58 | 2021-09-11 22:58 | 2.46 | 0 | 0.010577 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 35 |  | 0 | [5 empty] | TEMUCO | E
B1073C01120000323 | B1073C0112RE760731640323 | B1073C0112 | NO | 323 | EAF 271-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 14364 | S/E IMPERIAL E1 | IMPERIAL | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6351 | Clientes Regulados | 0 | 1.6923 | 2.8 |  | 1.3803 | 0 | 1.6923 | NO | 2021-09-11 20:30 | 2021-09-11 22:58 | 2021-09-11 21:19 | 0.81 | 0 | 1.3707 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6152 |  | 0 | [5 empty] | NUEVA IMPERIAL | E
B1073C01120000323 | B1073C0112RE760731640323 | B1073C0112 | NO | 323 | EAF 271-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | PUERTO SAAVEDRA | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7780 | Clientes Regulados | 0 | 1.5673 | 3.46 |  | 2.4497 | 0 | 1.5673 | NO | 2021-09-11 20:30 | 2021-09-11 22:58 | 2021-09-11 22:04 | 1.56 | 0 | 2.445 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7948 |  | 0 | [5 empty] | CARAHUE | E
B1073C01120000323 | B1073C0112RE760731640323 | B1073C0112 | NO | 323 | EAF 271-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | PUERTO SAAVEDRA | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7780 | Clientes Regulados | 0 | 0.21885 | 3.46 |  | 0.53982 | 0 | 0.21885 | NO | 2021-09-11 20:30 | 2021-09-11 22:58 | 2021-09-11 22:58 | 2.46 | 0 | 0.53837 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 712 |  | 0 | [5 empty] | NUEVA IMPERIAL | E
B1073C01120000323 | B1073C0112RE760731640323 | B1073C0112 | NO | 323 | EAF 271-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | PUERTO SAAVEDRA | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7780 | Clientes Regulados | 0 | 0.043219 | 3.46 |  | 0.10661 | 0 | 0.043219 | NO | 2021-09-11 20:30 | 2021-09-11 22:58 | 2021-09-11 22:58 | 2.46 | 0 | 0.10632 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 445 |  | 0 | [5 empty] | SAAVEDRA | E
B1073C01120000323 | B1073C0112LD616074010323 | B1073C0112 | NO | 323 | EAF 271-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 14364 | S/E IMPERIAL E1 | IMPERIAL CIUDAD | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 61607401 | 1 | SERV.SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL NVA.IMPERIAL | 0.12 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.12 | NO | 2021-09-11 20:30 | 2021-09-11 22:58 | 2021-09-11 20:48 | 0.3 | 0 | 0.036 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | NUEVA IMPERIAL | NO APLICA
B1073C01120000323 | B1073C0112LD788920500323 | B1073C0112 | NO | 323 | EAF 271-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 14366 | S/E IMPERIAL E3 | IMPERIAL-BARROS ARANA | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78892050 | 1 | MOLDURAS E INSUMOS LIMITADA | 0.33 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.33 | NO | 2021-09-11 20:30 | 2021-09-11 22:58 | 2021-09-11 22:58 | 2.46 | 0 | 0.8118 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | NUEVA IMPERIAL | NO APLICA
B1075C01120000323 | B1075C0112RE760731640323 | B1075C0112 | NO | 323 | EAF 271-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 840 | S/E LICANCO | 0 | 14381 | S/E LICANCO E2 | PADRE LAS CASAS | 1075 | BA S/E LICANCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7778 | Clientes Regulados | 0 | 0.084243 | 4.33 |  | 0.2078 | 0 | 0.084243 | NO | 2021-09-11 20:30 | 2021-09-11 22:58 | 2021-09-11 22:58 | 2.46 | 0 | 0.20724 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 541 |  | 0 | [5 empty] | NUEVA IMPERIAL | E
B1075C01120000323 | B1075C0112RE760731640323 | B1075C0112 | NO | 323 | EAF 271-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 840 | S/E LICANCO | 0 | 14381 | S/E LICANCO E2 | PADRE LAS CASAS | 1075 | BA S/E LICANCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7778 | Clientes Regulados | 0 | 0.96689 | 4.33 |  | 2.385 | 0 | 0.96689 | NO | 2021-09-11 20:30 | 2021-09-11 22:58 | 2021-09-11 22:58 | 2.46 | 0 | 2.3786 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1355 |  | 0 | [5 empty] | PADRE LAS CASAS | E
B1075C01120000323 | B1075C0112RE760731640323 | B1075C0112 | NO | 323 | EAF 271-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 840 | S/E LICANCO | 0 | 14381 | S/E LICANCO E2 | PADRE LAS CASAS | 1075 | BA S/E LICANCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7778 | Clientes Regulados | 0 | 0.99938 | 4.33 |  | 2.4651 | 0 | 0.99938 | NO | 2021-09-11 20:30 | 2021-09-11 22:58 | 2021-09-11 22:58 | 2.46 | 0 | 2.4585 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4225 |  | 0 | [5 empty] | TEMUCO | E
B1075C01120000323 | B1075C0112RE760731640323 | B1075C0112 | NO | 323 | EAF 271-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 840 | S/E LICANCO | 0 | 14380 | S/E LICANCO E1 | QUEPE | 1075 | BA S/E LICANCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3763 | Clientes Regulados | 0 | 0.33876 | 1.75 |  | 0.83561 | 0 | 0.33876 | NO | 2021-09-11 20:30 | 2021-09-11 22:58 | 2021-09-11 22:58 | 2.46 | 0 | 0.83335 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1437 |  | 0 | [5 empty] | FREIRE | E
B1075C01120000323 | B1075C0112RE760731640323 | B1075C0112 | NO | 323 | EAF 271-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 840 | S/E LICANCO | 0 | 14380 | S/E LICANCO E1 | QUEPE | 1075 | BA S/E LICANCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3763 | Clientes Regulados | 0 | 0.05194 | 1.75 |  | 0.12812 | 0 | 0.05194 | NO | 2021-09-11 20:30 | 2021-09-11 22:58 | 2021-09-11 22:58 | 2.46 | 0 | 0.12777 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 479 |  | 0 | [5 empty] | NUEVA IMPERIAL | E
B1075C01120000323 | B1075C0112RE760731640323 | B1075C0112 | NO | 323 | EAF 271-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 840 | S/E LICANCO | 0 | 14380 | S/E LICANCO E1 | QUEPE | 1075 | BA S/E LICANCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3763 | Clientes Regulados | 0 | 0.20562 | 1.75 |  | 0.50719 | 0 | 0.20562 | NO | 2021-09-11 20:30 | 2021-09-11 22:58 | 2021-09-11 22:58 | 2.46 | 0 | 0.50582 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 900 |  | 0 | [5 empty] | PADRE LAS CASAS | E
B1075C01120000323 | B1075C0112LD788433300323 | B1075C0112 | NO | 323 | EAF 271-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 840 | S/E LICANCO | 0 | 14381 | S/E LICANCO E2 | LICANCO-P.LAS CASAS | 1075 | BA S/E LICANCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78843330 | 1 | MAQUINARIAS LA FRONTERA LTDA. | 0.11 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.11 | NO | 2021-09-11 20:30 | 2021-09-11 22:58 | 2021-09-11 22:58 | 2.46 | 0 | 0.2706 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TEMUCO | NO APLICA
B1075C01120000323 | B1075C0112LD761162130323 | B1075C0112 | NO | 323 | EAF 271-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 840 | S/E LICANCO | 0 | 14381 | S/E LICANCO E2 | LICANCO-P.LAS CASAS | 1075 | BA S/E LICANCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76116213 | 1 | DESARROLLOS COMERCIALES S.A. | 0.08 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2021-09-11 20:30 | 2021-09-11 22:58 | 2021-09-11 22:58 | 2.46 | 0 | 0.1968 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PADRE LAS CASAS | NO APLICA
B1075C01120000323 | B1075C0112LD761006250323 | B1075C0112 | NO | 323 | EAF 271-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 840 | S/E LICANCO | 0 | 14381 | S/E LICANCO E2 | LICANCO-P.LAS CASAS | 1075 | BA S/E LICANCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76100625 | 1 | RENTAS PATIO I SPA | 0.07 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.07 | NO | 2021-09-11 20:30 | 2021-09-11 22:58 | 2021-09-11 22:58 | 2.46 | 0 | 0.1722 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TEMUCO | NO APLICA
B1075C01120000323 | B1075C0112LD967728100323 | B1075C0112 | NO | 323 | EAF 271-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 840 | S/E LICANCO | 0 | 14380 | S/E LICANCO E1 | LICANCO-QUEPE | 1075 | BA S/E LICANCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96772810 | 1 | IANSAGRO S.A. | 0.56 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.56 | NO | 2021-09-11 20:30 | 2021-09-11 22:58 | 2021-09-11 22:58 | 2.46 | 0 | 1.3776 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | FREIRE | NO APLICA
B2415C00950000323 | B2415C0095RE783975300323 | B2415C0095 | NO | 323 | EAF 271-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1731 | S/E GORBEA | 0 | 15712 | S/E GORBEA C1 | CUARTA FAJA | 2415 | BA S/E GORBEA 13,2KV BP1 | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | RE | 78397530 | 1781 | Clientes Regulados | 0 | 1.15 | 0.77 |  | 0.030133 | 0 | 1.15 | NO | 2021-09-11 20:30 | 2021-09-11 21:01 | 2021-09-11 20:59 | 0.48 | 0 | 0.552 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 639 |  | 0 | [5 empty] | GORBEA | E
B2415C00950000323 | B2415C0095RE783975300323 | B2415C0095 | NO | 323 | EAF 271-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1731 | S/E GORBEA | 0 | 15712 | S/E GORBEA C1 | CUARTA FAJA | 2415 | BA S/E GORBEA 13,2KV BP1 | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | RE | 78397530 | 1781 | Clientes Regulados | 0 | 1.15 | 0.77 |  | 0.082043 | 0 | 1.15 | NO | 2021-09-11 20:30 | 2021-09-11 21:01 | 2021-09-11 20:59 | 0.48 | 0 | 0.552 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 648 |  | 0 | [5 empty] | PITRUFQUEN | E
B2415C00950000323 | B2415C0095RE783975300323 | B2415C0095 | NO | 323 | EAF 271-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1731 | S/E GORBEA | 0 | 15712 | S/E GORBEA C1 | CUARTA FAJA | 2415 | BA S/E GORBEA 13,2KV BP1 | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | RE | 78397530 | 1781 | Clientes Regulados | 0 | 1.15 | 0.77 |  | 0.080903 | 0 | 1.15 | NO | 2021-09-11 20:30 | 2021-09-11 21:01 | 2021-09-11 20:59 | 0.48 | 0 | 0.552 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 238 |  | 0 | [5 empty] | VILLARRICA | E
B2415C00950000323 | B2415C0095LD784893800323 | B2415C0095 | NO | 323 | EAF 271-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1731 | S/E GORBEA | 0 | 15712 | S/E GORBEA C1 | CUARTA FAJA | 2415 | BA S/E GORBEA 13,2KV BP1 | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | LD | 78489380 | 1 | MOLINERA GORBEA LIMITADA | 0.15 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.15 | NO | 2021-09-11 20:30 | 2021-09-11 21:01 | 2021-09-11 20:59 | 0.48 | 0 | 0.072 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | GORBEA | NO APLICA
B0202C00850000324 | B0202C0085RE764113210324 | B0202C0085 | SI | 324 | EAF 272-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 1355 | S/E PITRUFQUEN C2 | BILBAO | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 1.7528 | 1 |  | 2.9506 | 0 | 1.7528 | NO | 2021-09-11 21:03 | 2021-09-12 01:16 | 2021-09-11 22:44 | 1.68 | 0 | 2.9447 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5769 |  | 0 | [5 empty] | PITRUFQUEN | E
B0202C00850000324 | B0202C0085LD616074000324 | B0202C0085 | SI | 324 | EAF 272-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 1355 | S/E PITRUFQUEN C2 | BILBAO | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 61607400 | 1 | DIRECCION SERVICO DE SALUD ARAUCANIA SUR | 0.22 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.22 | NO | 2021-09-11 21:03 | 2021-09-11 22:44 | 2021-09-11 22:44 | 1.68 | 0 | 0.3696 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PITRUFQUEN | NO APLICA
B0202C00850000324 | B0202C0085LD765645800324 | B0202C0085 | SI | 324 | EAF 272-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 1355 | S/E PITRUFQUEN C2 | BILBAO | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76564580 | 1 | SURLAT INDUSTRIAL S.A | 1 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1 | NO | 2021-09-11 21:03 | 2021-09-11 22:44 | 2021-09-11 22:44 | 1.68 | 0 | 1.68 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PITRUFQUEN | NO APLICA
B0202C00950000324 | B0202C0095RE783975300324 | B0202C0095 | SI | 324 | EAF 272-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 16331 | S/E PITRUFQUEN CT3 | QUEPE | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | RE | 78397530 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 2.03 | 2 |  | 0.084355 | 0 | 2.03 | NO | 2021-09-11 21:03 | 2021-09-11 22:44 | 2021-09-11 21:43 | 0.66 | 0 | 1.3398 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 721 |  | 0 | [5 empty] | PITRUFQUEN | E
B0202C00950000324 | B0202C0095LD797849800324 | B0202C0095 | SI | 324 | EAF 272-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0 | 16331 | S/E PITRUFQUEN CT3 | QUEPE | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | LD | 79784980 | 1 | CERMAQ CHILE S.A. | 0.49 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.49 | NO | 2021-09-11 21:03 | 2021-09-11 22:44 | 2021-09-11 21:43 | 0.66 | 0 | 0.3234 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PITRUFQUEN | NO APLICA
B2415C00950000324 | B2415C0095RE783975300324 | B2415C0095 | NO | 324 | EAF 272-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1731 | S/E GORBEA | 0 | 15712 | S/E GORBEA C1 | CUARTA FAJA | 2415 | BA S/E GORBEA 13,2KV BP1 | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | RE | 78397530 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 1.15 | 1 |  | 0.0031034 | 0 | 1.15 | NO | 2021-09-11 21:03 | 2021-09-12 01:16 | 2021-09-11 21:43 | 0.66 | 0 | 0.759 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 639 |  | 0 | [5 empty] | GORBEA | E
B2415C00950000324 | B2415C0095RE783975300324 | B2415C0095 | NO | 324 | EAF 272-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1731 | S/E GORBEA | 0 | 15712 | S/E GORBEA C1 | CUARTA FAJA | 2415 | BA S/E GORBEA 13,2KV BP1 | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | RE | 78397530 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 1.15 | 1 |  | 0.0084496 | 0 | 1.15 | NO | 2021-09-11 21:03 | 2021-09-12 01:16 | 2021-09-11 21:43 | 0.66 | 0 | 0.759 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 648 |  | 0 | [5 empty] | PITRUFQUEN | E
B2415C00950000324 | B2415C0095RE783975300324 | B2415C0095 | NO | 324 | EAF 272-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1731 | S/E GORBEA | 0 | 15712 | S/E GORBEA C1 | CUARTA FAJA | 2415 | BA S/E GORBEA 13,2KV BP1 | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | RE | 78397530 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 1.15 | 1 |  | 0.0083322 | 0 | 1.15 | NO | 2021-09-11 21:03 | 2021-09-12 01:16 | 2021-09-11 21:43 | 0.66 | 0 | 0.759 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 238 |  | 0 | [5 empty] | VILLARRICA | E
B2415C00950000324 | B2415C0095LD784893800324 | B2415C0095 | NO | 324 | EAF 272-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1731 | S/E GORBEA | 0 | 15712 | S/E GORBEA C1 | CUARTA FAJA | 2415 | BA S/E GORBEA 13,2KV BP1 | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | LD | 78489380 | 1 | MOLINERA GORBEA LIMITADA | 0.15 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.15 | NO | 2021-09-11 21:03 | 2021-09-12 01:16 | 2021-09-11 21:43 | 0.66 | 0 | 0.099 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | GORBEA | NO APLICA
B0203C00850000325 | B0203C0085RE764113210325 | B0203C0085 | SI | 325 | EAF 273-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 443 | S/E VILLARRICA | 0 | 1695 | S/E VILLARRICA E5 | CANDELARIA | 203 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1848 | Clientes Regulados | 0 | 0.64452 | 1.36 |  | 0.096678 | 0 | 0.64452 | NO | 2021-09-11 21:04 | 2021-09-11 21:13 | 2021-09-11 21:13 | 0.14 | 0 | 0.090233 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1823 |  | 0 | [5 empty] | VILLARRICA | E
B0203C00850000325 | B0203C0085RE764113210325 | B0203C0085 | SI | 325 | EAF 273-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 443 | S/E VILLARRICA | 0 | 1699 | S/E VILLARRICA E3 | COLO COLO | 203 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6850 | Clientes Regulados | 0 | 3.1116 | 4.51 |  | 0.46674 | 0 | 3.1116 | NO | 2021-09-11 21:04 | 2021-09-11 21:13 | 2021-09-11 21:13 | 0.14 | 0 | 0.43562 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6756 |  | 0 | [5 empty] | VILLARRICA | E
B0203C00850000325 | B0203C0085RE764113210325 | B0203C0085 | SI | 325 | EAF 273-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 443 | S/E VILLARRICA | 0 | 1706 | S/E VILLARRICA E2 | CORRENTOSO | 203 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2299 | Clientes Regulados | 0 | 0.52706 | 0.96 |  | 0.079059 | 0 | 0.52706 | NO | 2021-09-11 21:04 | 2021-09-11 21:13 | 2021-09-11 21:13 | 0.14 | 0 | 0.073788 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2279 |  | 0 | [5 empty] | VILLARRICA | E
B0203C00850000325 | B0203C0085RE764113210325 | B0203C0085 | SI | 325 | EAF 273-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 443 | S/E VILLARRICA | 0 | 1707 | S/E VILLARRICA E4 | ÑANCUL | 203 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3519 | Clientes Regulados | 0 | 1.6796 | 2.77 |  | 0.25193 | 0 | 1.6796 | NO | 2021-09-11 21:04 | 2021-09-11 21:13 | 2021-09-11 21:13 | 0.14 | 0 | 0.23514 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3262 |  | 0 | [5 empty] | VILLARRICA | E
B0203C00850000325 | B0203C0085RE764113210325 | B0203C0085 | SI | 325 | EAF 273-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 443 | S/E VILLARRICA | 0 | 1705 | S/E VILLARRICA E1 | VOLCAN | 203 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6428 | Clientes Regulados | 0 | 0.0010482 | 3.42 |  | 0.00015723 | 0 | 0.0010482 | NO | 2021-09-11 21:04 | 2021-09-11 21:13 | 2021-09-11 21:13 | 0.14 | 0 | 0.00014674 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8 |  | 0 | [5 empty] | PUCON | E
B0203C00850000325 | B0203C0085RE764113210325 | B0203C0085 | SI | 325 | EAF 273-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 443 | S/E VILLARRICA | 0 | 1705 | S/E VILLARRICA E1 | VOLCAN | 203 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6428 | Clientes Regulados | 0 | 1.6543 | 3.42 |  | 0.24815 | 0 | 1.6543 | NO | 2021-09-11 21:04 | 2021-09-11 21:13 | 2021-09-11 21:13 | 0.14 | 0 | 0.23161 | 0 | 0.14 |  | 0.14 | 1 | 1.0665 | 6391 |  | 0 | 0.14 | 1 | 1.0665 | 0 |  | VILLARRICA | E
B0214C00850000325 | B0214C0085RE764113210325 | B0214C0085 | SI | 325 | EAF 273-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 472 | S/E LONCOCHE | 0 | 12044 | S/E LONCOCHE E3 | HUISCAPI | 214 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1842 | Clientes Regulados | 0 | 0.56 | 0.56 |  | 0.084 | 0 | 0.56 | NO | 2021-09-11 21:04 | 2021-09-11 21:11 | 2021-09-11 21:13 | 0.14 | 0 | 0.0784 | 0 | 0.14 |  | 0.14 | 1 | 0.0784 | 1842 |  | 0 | 0.14 | 1 | 0.0784 | 0 |  | LONCOCHE | E
B0214C01160000325 | B0214C0116RE760731620325 | B0214C0116 | SI | 325 | EAF 273-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 472 | S/E LONCOCHE | 0 | 14051 | S/E LONCOCHE ET3 | LONCOCHE-CIRUELOS | 214 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 5734 | Clientes Regulados | 0 | 0.077479 | 2.5 |  | 0.00055957 | 0 | 0.077479 | NO | 2021-09-11 21:04 | 2021-09-11 21:11 | 2021-09-11 21:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 345 |  | 0 | [5 empty] | LONCOCHE | E
B1317C00850000325 | B1317C0085RE764113210325 | B1317C0085 | NO | 325 | EAF 273-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 486 | S/E PUCON | 0 | 1377 | S/E PUCON E3 | ANTUMALAL | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1266 | Clientes Regulados | 0 | 0.03 | 0.03 |  | 0.0045 | 0 | 0.03 | NO | 2021-09-11 21:04 | 2021-09-11 21:14 | 2021-09-11 21:13 | 0.14 | 0 | 0.0042 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1266 |  | 0 | [5 empty] | PUCON | E
B1317C00850000325 | B1317C0085RE764113210325 | B1317C0085 | NO | 325 | EAF 273-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 486 | S/E PUCON | 0 | 1378 | S/E PUCON E4 | COSTANERA | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6278 | Clientes Regulados | 0 | 2.2142 | 4.76 |  | 0.33213 | 0 | 2.2142 | NO | 2021-09-11 21:04 | 2021-09-11 21:14 | 2021-09-11 21:13 | 0.14 | 0 | 0.30999 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5798 |  | 0 | [5 empty] | PUCON | E
B1317C00850000325 | B1317C0085RE764113210325 | B1317C0085 | NO | 325 | EAF 273-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 486 | S/E PUCON | 0 | 1378 | S/E PUCON E4 | COSTANERA | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6278 | Clientes Regulados | 0 | 0.20562 | 4.76 |  | 0.030842 | 0 | 0.20562 | NO | 2021-09-11 21:04 | 2021-09-11 21:14 | 2021-09-11 21:13 | 0.14 | 0 | 0.028786 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 480 |  | 0 | [5 empty] | VILLARRICA | E
B1317C00850000325 | B1317C0085RE764113210325 | B1317C0085 | NO | 325 | EAF 273-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 486 | S/E PUCON | 0 | 1379 | S/E PUCON E5 | CURARREHUE | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 14574 | Clientes Regulados | 0 | 0.34379 | 7.78 |  | 0.051568 | 0 | 0.34379 | NO | 2021-09-11 21:04 | 2021-09-11 21:14 | 2021-09-11 21:13 | 0.14 | 0 | 0.048131 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8880 |  | 0 | [5 empty] | CURARREHUE | E
B1317C00850000325 | B1317C0085RE764113210325 | B1317C0085 | NO | 325 | EAF 273-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 486 | S/E PUCON | 0 | 1379 | S/E PUCON E5 | CURARREHUE | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 14574 | Clientes Regulados | 0 | 1.7946 | 7.78 |  | 0.26918 | 0 | 1.7946 | NO | 2021-09-11 21:04 | 2021-09-11 21:14 | 2021-09-11 21:13 | 0.14 | 0 | 0.25124 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5692 |  | 0 | [5 empty] | PUCON | E
B1317C00850000325 | B1317C0085LD775877700325 | B1317C0085 | NO | 325 | EAF 273-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 486 | S/E PUCON | 0 | 1378 | S/E PUCON E4 | COSTANERA | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77587770 | 1 | SUPERMERCADO PUCON ORIENTE LIMITADA | 0.17 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.17 | NO | 2021-09-11 21:04 | 2021-09-11 21:14 | 2021-09-11 21:13 | 0.14 | 0 | 0.0238 | 0 | 0.14 |  | 0.14 | 1 | 0.66614 | 1 |  | NO APLICA | 0.92847 | 2 | 6.1016 | 0 |  | PUCON | NO APLICA
B0557C00850000326 | B0557C0085RE764113210326 | B0557C0085 | NO | 326 | EAF 274-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 629 | S/E BOLLENAR | 0 | 2897 | S/E BOLLENAR C4 | CHOROMBO | 557 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1740 | Clientes Regulados | 0 | 1.221 | 1.3 |  | 0.041038 | 0 | 1.221 | NO | 2021-09-11 23:34 | 2021-09-11 23:36 | 2021-09-11 23:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1714 |  | 0 | [5 empty] | MARIA PINTO | D
B0557C00850000326 | B0557C0085RE764113210326 | B0557C0085 | NO | 326 | EAF 274-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 629 | S/E BOLLENAR | 0 | 2894 | S/E BOLLENAR C1 | MALLARAUCO | 557 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1949 | Clientes Regulados | 0 | 0.69614 | 1.8 |  | 0.011602 | 0 | 0.69614 | NO | 2021-09-11 23:34 | 2021-09-11 23:36 | 2021-09-11 23:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1950 |  | 0 | [5 empty] | MELIPILLA | E
B0557C00850000326 | B0557C0085RE764113210326 | B0557C0085 | NO | 326 | EAF 274-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 629 | S/E BOLLENAR | 0 | 2896 | S/E BOLLENAR C3 | MARIA PINTO | 557 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1891 | Clientes Regulados | 0 | 0.27953 | 1.6 |  | 0.0093178 | 0 | 0.27953 | NO | 2021-09-11 23:34 | 2021-09-11 23:36 | 2021-09-11 23:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 430 |  | 0 | [5 empty] | CURACAVI | D
B0557C00850000326 | B0557C0085RE764113210326 | B0557C0085 | NO | 326 | EAF 274-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 629 | S/E BOLLENAR | 0 | 2896 | S/E BOLLENAR C3 | MARIA PINTO | 557 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1891 | Clientes Regulados | 0 | 0.84212 | 1.6 |  | 0.028071 | 0 | 0.84212 | NO | 2021-09-11 23:34 | 2021-09-11 23:36 | 2021-09-11 23:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1473 |  | 0 | [5 empty] | MARIA PINTO | D
B0557C00850000326 | B0557C0085RE764113210326 | B0557C0085 | NO | 326 | EAF 274-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 629 | S/E BOLLENAR | 0 | 2895 | S/E BOLLENAR C2 | SAN JOSE | 557 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1271 | Clientes Regulados | 0 | 0.5075 | 0.6 |  | 1.3956 | 0 | 0.5075 | NO | 2021-09-11 23:34 | 2021-09-12 23:36 | 2021-09-12 02:19 | 2.75 | 0 | 1.3956 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1272 |  | 0 | [5 empty] | MELIPILLA | E
B0557C00850000326 | B0557C0085LD798034100326 | B0557C0085 | NO | 326 | EAF 274-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 629 | S/E BOLLENAR | 0 | 2894 | S/E BOLLENAR C1 | MALLARAUCO | 557 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79803410 | 1 | AGRICOLA LOS PALTOS LTDA | 0.12 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.12 | NO | 2021-09-11 23:34 | 2021-09-11 23:36 | 2021-09-11 23:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MELIPILLA | NO APLICA
B0557C00850000326 | B0557C0085LD782014400326 | B0557C0085 | NO | 326 | EAF 274-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 629 | S/E BOLLENAR | 0 | 2894 | S/E BOLLENAR C1 | MALLARAUCO | 557 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78201440 | 1 | AGRICOLA LA MARTINA LIMITADA | 0.04 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.04 | NO | 2021-09-11 23:34 | 2021-09-11 23:36 | 2021-09-11 23:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37656 |  | 0.37656 | 1 | 1.3956 | 1 |  | NO APLICA | 2.0566 | 3 | 3.3225 | 0 |  | MELIPILLA | NO APLICA
B0131C00850000327 | B0131C0085RE764113210327 | B0131C0085 | NO | 327 | EAF 275-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 370 | S/E LAS CABRAS | 0 | 972 | S/E LAS CABRAS C2 | COCALAN | 131 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4631 | Clientes Regulados | 0 | 1.5207 | 1.8 |  | 2.1543 | 0 | 1.5207 | NO | 2021-09-12 00:38 | 2021-09-12 02:05 | 2021-09-12 02:05 | 1.44 | 0 | 2.1898 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4540 |  | 0 | [5 empty] | LAS CABRAS | E
B0131C00850000327 | B0131C0085RE764113210327 | B0131C0085 | NO | 327 | EAF 275-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 370 | S/E LAS CABRAS | 0 | 973 | S/E LAS CABRAS C5 | EL CARMEN | 131 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2284 | Clientes Regulados | 0 | 0.66376 | 0.8 |  | 0.94032 | 0 | 0.66376 | NO | 2021-09-12 00:38 | 2021-09-12 02:05 | 2021-09-12 02:05 | 1.44 | 0 | 0.95581 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1384 |  | 0 | [5 empty] | LAS CABRAS | E
B0131C00850000327 | B0131C0085RE764113210327 | B0131C0085 | NO | 327 | EAF 275-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 370 | S/E LAS CABRAS | 0 | 973 | S/E LAS CABRAS C5 | EL CARMEN | 131 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2284 | Clientes Regulados | 0 | 0.32809 | 0.8 |  | 0.4648 | 0 | 0.32809 | NO | 2021-09-12 00:38 | 2021-09-12 02:05 | 2021-09-12 02:05 | 1.44 | 0 | 0.47245 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 862 |  | 0 | [5 empty] | PICHIDEGUA | E
B0131C00850000327 | B0131C0085RE764113210327 | B0131C0085 | NO | 327 | EAF 275-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 370 | S/E LAS CABRAS | 0 | 978 | S/E LAS CABRAS C1 | LA ROSA | 131 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 714 | Clientes Regulados | 0 | 0.36276 | 0.3 |  | 0.51391 | 0 | 0.36276 | NO | 2021-09-12 00:38 | 2021-09-12 02:05 | 2021-09-12 02:05 | 1.44 | 0 | 0.52237 | 0 | 1.44 |  | 1.44 | 1 | 4.1404 | 687 |  | 0 | 2.7878 | 2 | 11.142 | 0 |  | PEUMO | E
B0207C00850000327 | B0207C0085RE764113210327 | B0207C0085 | NO | 327 | EAF 275-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 0 | 833 | S/E EL MANZANO (CGE) C2 | EL ESTERO | 207 | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1772 | Clientes Regulados | 0 | 0.48335 | 1.7 |  | 0.68475 | 0 | 0.48335 | NO | 2021-09-12 00:38 | 2021-09-12 02:04 | 2021-09-12 02:04 | 1.43 | 0 | 0.69119 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1163 |  | 0 | [5 empty] | LAS CABRAS | E
B0207C00850000327 | B0207C0085RE764113210327 | B0207C0085 | NO | 327 | EAF 275-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 0 | 833 | S/E EL MANZANO (CGE) C2 | EL ESTERO | 207 | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1772 | Clientes Regulados | 0 | 0.22319 | 1.7 |  | 0.31618 | 0 | 0.22319 | NO | 2021-09-12 00:38 | 2021-09-12 02:04 | 2021-09-12 02:04 | 1.43 | 0 | 0.31916 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 595 |  | 0 | [5 empty] | PICHIDEGUA | E
B0207C00850000327 | B0207C0085RE764113210327 | B0207C0085 | NO | 327 | EAF 275-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 0 | 835 | S/E EL MANZANO (CGE) C1 | LOS CISNES | 207 | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1914 | Clientes Regulados | 0 | 0.81838 | 1.1 |  | 1.1594 | 0 | 0.81838 | NO | 2021-09-12 00:38 | 2021-09-12 02:04 | 2021-09-12 02:04 | 1.43 | 0 | 1.1703 | 0 | 1.43 |  | 1.43 | 1 | 2.1806 | 1883 |  | 0 | 2.61 | 2 | 4.4824 | 0 |  | LAS CABRAS | E
B0085C01020000328 | B0085C0102RE815859000328 | B0085C0102 | NO | 328 | EAF 276-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 289 | S/E CENTRAL MAMPIL | 0 | 19254 | S/E CENTRAL MAMPIL E1 | MAMPIL | 85 | BA S/E CENTRAL MAMPIL 220 KV BP1 | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | RE | 81585900 | 972 | Clientes Regulados | 0 | 0.06497 | 0.243 |  | 0.1189 | 0 | 0.06497 | NO | 2021-09-12 09:05 | 2021-09-12 10:55 | 2021-09-12 10:55 | 1.83 | 0 | 0.1189 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 87 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B0085C01020000328 | B0085C0102RE815859000328 | B0085C0102 | NO | 328 | EAF 276-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 289 | S/E CENTRAL MAMPIL | 0 | 19254 | S/E CENTRAL MAMPIL E1 | MAMPIL | 85 | BA S/E CENTRAL MAMPIL 220 KV BP1 | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | RE | 81585900 | 972 | Clientes Regulados | 0 | 0.08542 | 0.243 |  | 0.15632 | 0 | 0.08542 | NO | 2021-09-12 09:05 | 2021-09-12 10:55 | 2021-09-12 10:55 | 1.83 | 0 | 0.15632 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 249 |  | 0 | [5 empty] | QUILLECO | E
B0085C01020000328 | B0085C0102RE815859000328 | B0085C0102 | NO | 328 | EAF 276-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 289 | S/E CENTRAL MAMPIL | 0 | 19254 | S/E CENTRAL MAMPIL E1 | MAMPIL | 85 | BA S/E CENTRAL MAMPIL 220 KV BP1 | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | RE | 81585900 | 972 | Clientes Regulados | 0 | 0.48057 | 0.243 |  | 0.87944 | 0 | 0.48057 | NO | 2021-09-12 09:05 | 2021-09-12 10:55 | 2021-09-12 10:55 | 1.83 | 0 | 0.87944 | 0 | 1.83 |  | 1.83 | 1 | 1.1547 | 1696 |  | 0 | 2.41 | 2 | 1.5217 | 0 |  | SANTA BARBARA | E
B2152C00850000329 | B2152C0085RE764113210329 | B2152C0085 | NO | 329 | SD2021076660 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 0 | 22639 | S/E LA PORTADA E14 | ADASA | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 2.534 | 0 |  | 1.3514 | 0 | 2.534 | NO | 2021-09-01 15:49 | 2021-09-01 16:21 | 2021-09-01 16:21 | 0.53 | 0 | 1.343 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7859 |  | 0 | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2152C00850000329 | B2152C0085RE764113210329 | B2152C0085 | NO | 329 | SD2021076660 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 0 | 22636 | S/E LA PORTADA E11 | AEROPUERTO | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 1.4228 | 0 |  | 0.75882 | 0 | 1.4228 | NO | 2021-09-01 15:49 | 2021-09-01 16:21 | 2021-09-01 16:21 | 0.53 | 0 | 0.75407 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2347 |  | 0 | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2152C00850000329 | B2152C0085RE764113210329 | B2152C0085 | NO | 329 | SD2021076660 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 0 | 22646 | S/E LA PORTADA E30 | LOS ARENALES | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 1.8584 | 0 |  | 0.99114 | 0 | 1.8584 | NO | 2021-09-01 15:49 | 2021-09-01 16:21 | 2021-09-01 16:21 | 0.53 | 0 | 0.98494 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6288 |  | 0 | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2152C00850000329 | B2152C0085RE764113210329 | B2152C0085 | NO | 329 | SD2021076660 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 0 | 22637 | S/E LA PORTADA E12 | RICAVENTURA | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 2.2868 | 0 |  | 1.2196 | 0 | 2.2868 | NO | 2021-09-01 15:49 | 2021-09-01 16:21 | 2021-09-01 16:21 | 0.53 | 0 | 1.212 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6447 |  | 0 | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2152C00850000329 | B2152C0085RE764113210329 | B2152C0085 | NO | 329 | SD2021076660 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 0 | 22638 | S/E LA PORTADA E13 | TROCADERO | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 2.4381 | 0 |  | 1.3003 | 0 | 2.4381 | NO | 2021-09-01 15:49 | 2021-09-01 16:21 | 2021-09-01 16:21 | 0.53 | 0 | 1.2922 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7715 |  | 0 | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2152C00850000329 | B2152C0085LD763489570329 | B2152C0085 | NO | 329 | SD2021076660 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 0 | 22639 | S/E LA PORTADA E14 | ADASA | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76348957 | 1 | INMOBILIARIA ANTOFAGASTA SPA | 0.17 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.17 | NO | 2021-09-01 15:49 | 2021-09-01 16:21 | 2021-09-01 16:21 | 0.53 | 0 | 0.0901 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | NO APLICA
B2152C00850000329 | B2152C0085LD818975000329 | B2152C0085 | NO | 329 | SD2021076660 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 0 | 22637 | S/E LA PORTADA E12 | RICAVENTURA | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81897500 | 1 | SOC PRO AYUDA DEL NINO LISIADO | 0 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0 | NO | 2021-09-01 15:49 | 2021-09-01 16:21 | 2021-09-01 16:21 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | NO APLICA
B2152C00850000329 | B2152C0085LD772605200329 | B2152C0085 | NO | 329 | SD2021076660 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 0 | 22636 | S/E LA PORTADA E11 | AEROPUERTO | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77260520 | 1 | KOMATSU CUMMINS CHILE | 0.06 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.06 | NO | 2021-09-01 15:49 | 2021-09-01 16:21 | 2021-09-01 16:21 | 0.53 | 0 | 0.0318 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | NO APLICA
B2152C00850000329 | B2152C0085LD764189760329 | B2152C0085 | NO | 329 | SD2021076660 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 0 | 22639 | S/E LA PORTADA E14 | ADASA | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76418976 | 1 | AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. | 2.82 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 2.82 | NO | 2021-09-01 15:49 | 2021-09-01 16:21 | 2021-09-01 16:21 | 0.53 | 0 | 1.4946 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | NO APLICA
B2152C00850000329 | B2152C0085LD761349410329 | B2152C0085 | NO | 329 | SD2021076660 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 0 | 22638 | S/E LA PORTADA E13 | TROCADERO | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76134941 | 1 | ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA. | 0.25 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.25 | NO | 2021-09-01 15:49 | 2021-09-01 16:21 | 2021-09-01 16:21 | 0.53 | 0 | 0.1325 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | NO APLICA
B2152C00850000329 | B2152C0085LD812010000329 | B2152C0085 | NO | 329 | SD2021076660 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 0 | 22638 | S/E LA PORTADA E13 | TROCADERO | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81201000 | 1 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 0.34 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.34 | NO | 2021-09-01 15:49 | 2021-09-01 16:21 | 2021-09-01 16:21 | 0.53 | 0 | 0.1802 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANTOFAGASTA | NO APLICA
B2152C00850000329 | B2152C0085LD761162130329 | B2152C0085 | NO | 329 | SD2021076660 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 0 | 22638 | S/E LA PORTADA E13 | TROCADERO | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76116213 | 1 | DESARROLLOS COMERCIALES S.A. | 0.12 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.12 | NO | 2021-09-01 15:49 | 2021-09-01 16:21 | 2021-09-01 16:21 | 0.53 | 0 | 0.0636 | 0 | 0.53 |  | 0.53 | 1 | 7.579 | 1 |  | NO APLICA | 6.1811 | 4 | 57.0678 | 0 |  | ANTOFAGASTA | NO APLICA
B2152C00850000330 | B2152C0085RE764113210330 | B2152C0085 | NO | 330 | SD2021077244 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 0 | 22645 | S/E LA PORTADA E31 | ALTO LA CHIMBA | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 2.738 | 0 |  | 3.9702 | 0 | 2.738 | NO | 2021-09-03 01:22 | 2021-09-03 02:53 | 2021-09-03 02:53 | 1.51 | 0 | 4.1345 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8259 |  | 0 | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2152C00850000330 | B2152C0085RE764113210330 | B2152C0085 | NO | 330 | SD2021077244 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 0 | 22646 | S/E LA PORTADA E30 | LOS ARENALES | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 1.8584 | 0 |  | 2.7566 | 0 | 1.8584 | NO | 2021-09-03 01:22 | 2021-09-03 02:56 | 2021-09-03 02:56 | 1.56 | 0 | 2.8991 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6288 |  | 0 | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2152C00850000330 | B2152C0085LD763489570330 | B2152C0085 | NO | 330 | SD2021077244 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 0 | 22645 | S/E LA PORTADA E31 | ALTO LA CHIMBA | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76348957 | 1 | INMOBILIARIA ANTOFAGASTA SPA | 0.17 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.17 | NO | 2021-09-03 01:22 | 2021-09-03 02:53 | 2021-09-03 02:53 | 1.51 | 0 | 0.2567 | 0 | 1.5295 |  | 1.5295 | 1 | 7.2902 | 1 |  | NO APLICA | 7.7106 | 5 | 64.358 | 7.2902 |  | ANTOFAGASTA | NO APLICA | Tr y Fr | Fr
B1073C01120000331 | B1073C0112LD616074010331 | B1073C0112 | NO | 331 | SD2021077469 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 14364 | S/E IMPERIAL E1 | IMPERIAL CIUDAD | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 61607401 | 1 | SERV.SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL NVA.IMPERIAL | 0.12 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.12 | NO | 2021-09-05 05:01 | 2021-09-05 05:01 | 2021-09-05 05:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | NUEVA IMPERIAL | NO APLICA
B1029C00940000332 | B1029C0094RE968135200332 | B1029C0094 | NO | 332 | SD2021076741 | Programado | TZ | NO | NO | 794 | S/E QUINTERO | 0 | 4656 | S/E QUINTERO C2 | ARENALES | 1029 | BA S/E QUINTERO CBP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.51153 | 0.46 |  | 2.4809 | 0 | 0.51153 | NO | 2021-09-06 08:06 | 2021-09-06 12:58 | 2021-09-06 13:04 | 4.96 | 0 | 2.5372 | 0 | 0 | 4.96 | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | PUCHUNCAVI | C
B1029C00940000332 | B1029C0094LD761097790332 | B1029C0094 | NO | 332 | SD2021076741 | Programado | TZ | NO | NO | 794 | S/E QUINTERO | 0 | 4654 | S/E QUINTERO CS | ARENALES | 1029 | BA S/E QUINTERO CBP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76109779 | 1 | MELON S.A. | 1.41 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.41 | NO | 2021-09-06 08:06 | 2021-09-06 13:04 | 2021-09-06 13:04 | 4.96 | 0 | 6.9936 | 0 | 4.96 | 4.96 | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUCHUNCAVI | NO APLICA
B0531C00850000333 | B0531C0085RE764113210333 | B0531C0085 | NO | 333 | SD2021079256 | Forzado | TZ | NO | NO | 593 | S/E VALLENAR | 0 | 2791 | S/E VALLENAR C1 | ASTILLA | 531 | BA S/E VALLENAR 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.59265 | 0 |  | 0.44449 | 0 | 0.59265 | NO | 2021-09-13 01:00 | 2021-09-13 01:45 | 2021-09-13 01:45 | 0.74 | 0 | 0.43856 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1404 |  | 0 | [5 empty] | VALLENAR | B
B0531C00850000333 | B0531C0085RE764113210333 | B0531C0085 | NO | 333 | SD2021079256 | Forzado | TZ | NO | NO | 593 | S/E VALLENAR | 0 | 2792 | S/E VALLENAR C4 | MANANTIAL | 531 | BA S/E VALLENAR 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 1.2908 | 0 |  | 0.96808 | 0 | 1.2908 | NO | 2021-09-13 01:00 | 2021-09-13 01:45 | 2021-09-13 01:45 | 0.74 | 0 | 0.95518 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5070 |  | 0 | [5 empty] | VALLENAR | B
B0531C00850000333 | B0531C0085RE764113210333 | B0531C0085 | NO | 333 | SD2021079256 | Forzado | TZ | NO | NO | 593 | S/E VALLENAR | 0 | 2794 | S/E VALLENAR C6 | MARAÑON | 531 | BA S/E VALLENAR 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.17632 | 0 |  | 0.13224 | 0 | 0.17632 | NO | 2021-09-13 01:00 | 2021-09-13 01:45 | 2021-09-13 01:45 | 0.74 | 0 | 0.13048 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 20 |  | 0 | [5 empty] | VALLENAR | B
B0531C00850000333 | B0531C0085RE764113210333 | B0531C0085 | NO | 333 | SD2021079256 | Forzado | TZ | NO | NO | 593 | S/E VALLENAR | 0 | 2788 | S/E VALLENAR C3 | MATTA | 531 | BA S/E VALLENAR 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 1.9141 | 0 |  | 1.4356 | 0 | 1.9141 | NO | 2021-09-13 01:00 | 2021-09-13 01:45 | 2021-09-13 01:45 | 0.74 | 0 | 1.4164 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4921 |  | 0 | [5 empty] | VALLENAR | B
B0531C00850000333 | B0531C0085RE764113210333 | B0531C0085 | NO | 333 | SD2021079256 | Forzado | TZ | NO | NO | 593 | S/E VALLENAR | 0 | 2789 | S/E VALLENAR C2 | TORREBLANCA | 531 | BA S/E VALLENAR 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 1.5656 | 0 |  | 1.1742 | 0 | 1.5656 | NO | 2021-09-13 01:00 | 2021-09-13 01:45 | 2021-09-13 01:45 | 0.74 | 0 | 1.1585 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7189 |  | 0 | [5 empty] | VALLENAR | B
B0531C00850000333 | B0531C0085RE764113210333 | B0531C0085 | NO | 333 | SD2021079256 | Forzado | TZ | NO | NO | 593 | S/E VALLENAR | 0 | 2787 | S/E VALLENAR C5 | VALLE | 531 | BA S/E VALLENAR 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.59944 | 0 |  | 0.44958 | 0 | 0.59944 | NO | 2021-09-13 01:00 | 2021-09-13 01:45 | 2021-09-13 01:45 | 0.74 | 0 | 0.44359 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1357 |  | 0 | [5 empty] | VALLENAR | B
B0531C00850000333 | B0531C0085LD763132700333 | B0531C0085 | NO | 333 | SD2021079256 | Forzado | TZ | NO | NO | 593 | S/E VALLENAR | 0 | 2794 | S/E VALLENAR C6 | MARAÑON | 531 | BA S/E VALLENAR 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76313270 | 1 | INVERSIONES NUTRAM SPA | 0.4 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.4 | NO | 2021-09-13 01:00 | 2021-09-13 01:45 | 2021-09-13 01:45 | 0.74 | 0 | 0.296 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | VALLENAR | NO APLICA
B0531C00850000333 | B0531C0085LD786272100333 | B0531C0085 | NO | 333 | SD2021079256 | Forzado | TZ | NO | NO | 593 | S/E VALLENAR | 0 | 2788 | S/E VALLENAR C3 | MATTA | 531 | BA S/E VALLENAR 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78627210 | 1 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | 0.21 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.21 | NO | 2021-09-13 01:00 | 2021-09-13 01:45 | 2021-09-13 01:45 | 0.74 | 0 | 0.1554 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | VALLENAR | NO APLICA
B0531C00850000333 | B0531C0085LD616063030333 | B0531C0085 | NO | 333 | SD2021079256 | Forzado | TZ | NO | NO | 593 | S/E VALLENAR | 0 | 2789 | S/E VALLENAR C2 | TORREBLANCA | 531 | BA S/E VALLENAR 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 61606303 | 1 | HOSPITAL PROVINCIAL DE HUASCO | 0.22 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.22 | NO | 2021-09-13 01:00 | 2021-09-13 01:45 | 2021-09-13 01:45 | 0.74 | 0 | 0.1628 | 0 | 0.74 |  | 0.74 | 1 | 5.157 | 1 |  | NO APLICA | 0.74 | 1 | 5.157 | 0 |  | VALLENAR | NO APLICA
B2376C00850000334 | B2376C0085RE764113210334 | B2376C0085 | SI | 334 | SD2021077852 | Programado | TZ | NO | NO | 1985 | S/E TOCOPILLA | 0 | 23172 | S/E TOCOPILLA E1 | CENTRO TOCOPILLA | 2376 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 1.1551 | 0 |  | 0.057757 | 0 | 1.1551 | NO | 2021-09-24 07:00 | 2021-09-24 07:03 | 2021-09-24 07:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6678 | 0 |  |  | 3123 |  | 0 | [5 empty] | TOCOPILLA | A
B2376C00850000334 | B2376C0085RE764113210334 | B2376C0085 | SI | 334 | SD2021077852 | Programado | TZ | NO | NO | 1985 | S/E TOCOPILLA | 0 | 23173 | S/E TOCOPILLA E2 | CERRO | 2376 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 1.7779 | 0 |  | 0.088894 | 0 | 1.7779 | NO | 2021-09-24 07:00 | 2021-09-24 07:03 | 2021-09-24 07:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6678 | 0 |  |  | 6343 |  | 0 | [5 empty] | TOCOPILLA | A
B2376C00850000334 | B2376C0085LD616062030334 | B2376C0085 | SI | 334 | SD2021077852 | Programado | TZ | NO | NO | 1985 | S/E TOCOPILLA | 0 | 23173 | S/E TOCOPILLA E2 | CERRO | 2376 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 61606203 | 1 | Hospital DR.Marcos Macuada | 0.11 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.11 | NO | 2021-09-24 07:00 | 2021-09-24 07:03 | 2021-09-24 07:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6678 | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TOCOPILLA | NO APLICA
B1073C01120000335 | B1073C0112RE760731640335 | B1073C0112 | NO | 335 | EAF 277-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 14366 | S/E IMPERIAL E3 | BARROS ARANA | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 13807 | Clientes Regulados | 0 | 0.025092 | 6.5 |  | 0.0025092 | 0 | 0.025092 | NO | 2021-09-13 09:33 | 2021-09-13 09:38 | 2021-09-13 09:39 | 0.09 | 0 | 0.0022582 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 18 |  | 0 | [5 empty] | CARAHUE | E
B1073C01120000335 | B1073C0112RE760731640335 | B1073C0112 | NO | 335 | EAF 277-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 14366 | S/E IMPERIAL E3 | BARROS ARANA | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 13807 | Clientes Regulados | 0 | 0.098773 | 6.5 |  | 0.025476 | 0 | 0.098773 | NO | 2021-09-13 09:33 | 2021-09-13 09:38 | 2021-09-13 09:48 | 0.25 | 0 | 0.024693 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 670 |  | 0 | [5 empty] | FREIRE | E
B1073C01120000335 | B1073C0112RE760731640335 | B1073C0112 | NO | 335 | EAF 277-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 14366 | S/E IMPERIAL E3 | BARROS ARANA | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 13807 | Clientes Regulados | 0 | 0.67485 | 6.5 |  | 0.067485 | 0 | 0.67485 | NO | 2021-09-13 09:33 | 2021-09-13 09:38 | 2021-09-13 09:39 | 0.09 | 0 | 0.060737 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2259 |  | 0 | [5 empty] | NUEVA IMPERIAL | E
B1073C01120000335 | B1073C0112RE760731640335 | B1073C0112 | NO | 335 | EAF 277-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 14366 | S/E IMPERIAL E3 | BARROS ARANA | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 13807 | Clientes Regulados | 0 | 0.023879 | 6.5 |  | 0.0023879 | 0 | 0.023879 | NO | 2021-09-13 09:33 | 2021-09-13 09:38 | 2021-09-13 09:39 | 0.09 | 0 | 0.0021491 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 167 |  | 0 | [5 empty] | PADRE LAS CASAS | E
B1073C01120000335 | B1073C0112RE760731640335 | B1073C0112 | NO | 335 | EAF 277-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 14366 | S/E IMPERIAL E3 | BARROS ARANA | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 13807 | Clientes Regulados | 0 | 1.0634 | 6.5 |  | 0.28215 | 0 | 1.0634 | NO | 2021-09-13 09:33 | 2021-09-13 09:38 | 2021-09-13 09:49 | 0.26 | 0 | 0.27649 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5416 |  | 0 | [5 empty] | TEODORO SCHMIDT | E
B1073C01120000335 | B1073C0112RE760731640335 | B1073C0112 | NO | 335 | EAF 277-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | CARAHUE | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9109 | Clientes Regulados | 0 | 0.7866 | 2.74 |  | 0.071531 | 0 | 0.7866 | NO | 2021-09-13 09:33 | 2021-09-13 09:38 | 2021-09-13 09:38 | 0.09 | 0 | 0.070794 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3583 |  | 0 | [5 empty] | CHOLCHOL | E
B1073C01120000335 | B1073C0112RE760731640335 | B1073C0112 | NO | 335 | EAF 277-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | CARAHUE | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9109 | Clientes Regulados | 0 | 0.088955 | 2.74 |  | 0.0079565 | 0 | 0.088955 | NO | 2021-09-13 09:33 | 2021-09-13 09:38 | 2021-09-13 09:38 | 0.08 | 0 | 0.0071164 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 882 |  | 0 | [5 empty] | GALVARINO | E
B1073C01120000335 | B1073C0112RE760731640335 | B1073C0112 | NO | 335 | EAF 277-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | CARAHUE | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9109 | Clientes Regulados | 0 | 0.015928 | 2.74 |  | 0.0014247 | 0 | 0.015928 | NO | 2021-09-13 09:33 | 2021-09-13 09:38 | 2021-09-13 09:38 | 0.08 | 0 | 0.0012742 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 115 |  | 0 | [5 empty] | LUMACO | E
B1073C01120000335 | B1073C0112RE760731640335 | B1073C0112 | NO | 335 | EAF 277-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | CARAHUE | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9109 | Clientes Regulados | 0 | 0.64594 | 2.74 |  | 0.02224 | 0 | 0.64594 | NO | 2021-09-13 09:33 | 2021-09-13 09:38 | 2021-09-13 09:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1665 |  | 0 | [5 empty] | NUEVA IMPERIAL | E
B1073C01120000335 | B1073C0112RE760731640335 | B1073C0112 | NO | 335 | EAF 277-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | CARAHUE | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9109 | Clientes Regulados | 0 | 0.0049099 | 2.74 |  | 0.00043916 | 0 | 0.0049099 | NO | 2021-09-13 09:33 | 2021-09-13 09:38 | 2021-09-13 09:38 | 0.08 | 0 | 0.00039279 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 38 |  | 0 | [5 empty] | TEMUCO | E
B1073C01120000335 | B1073C0112RE760731640335 | B1073C0112 | NO | 335 | EAF 277-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | CARAHUE | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9109 | Clientes Regulados | 0 | 0.00013164 | 2.74 |  | 1.1774e-05 | 0 | 0.00013164 | NO | 2021-09-13 09:33 | 2021-09-13 09:38 | 2021-09-13 09:38 | 0.08 | 0 | 1.0531e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | TRAIGUEN | E
B1073C01120000335 | B1073C0112RE760731640335 | B1073C0112 | NO | 335 | EAF 277-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | CHOL CHOL | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6115 | Clientes Regulados | 0 | 1.3271 | 1.97 |  | 0.13271 | 0 | 1.3271 | NO | 2021-09-13 09:33 | 2021-09-13 09:38 | 2021-09-13 09:39 | 0.09 | 0 | 0.11944 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6605 |  | 0 | [5 empty] | CARAHUE | E
B1073C01120000335 | B1073C0112RE760731640335 | B1073C0112 | NO | 335 | EAF 277-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | CHOL CHOL | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6115 | Clientes Regulados | 0 | 0.00023893 | 1.97 |  | 2.3893e-05 | 0 | 0.00023893 | NO | 2021-09-13 09:33 | 2021-09-13 09:38 | 2021-09-13 09:39 | 0.09 | 0 | 2.1503e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | CHOLCHOL | E
B1073C01120000335 | B1073C0112RE760731640335 | B1073C0112 | NO | 335 | EAF 277-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | CHOL CHOL | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6115 | Clientes Regulados | 0 | 0.21117 | 1.97 |  | 0.021117 | 0 | 0.21117 | NO | 2021-09-13 09:33 | 2021-09-13 09:38 | 2021-09-13 09:39 | 0.09 | 0 | 0.019005 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1386 |  | 0 | [5 empty] | NUEVA IMPERIAL | E
B1073C01120000335 | B1073C0112RE760731640335 | B1073C0112 | NO | 335 | EAF 277-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 14364 | S/E IMPERIAL E1 | IMPERIAL | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6351 | Clientes Regulados | 0 | 3.0069 | 2.88 |  | 0.18236 | 0 | 3.0069 | NO | 2021-09-13 09:33 | 2021-09-13 09:38 | 2021-09-13 09:37 | 0.06 | 0 | 0.18041 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10053 |  | 0 | [5 empty] | NUEVA IMPERIAL | E
B1073C01120000335 | B1073C0112RE760731640335 | B1073C0112 | NO | 335 | EAF 277-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | PUERTO SAAVEDRA | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7780 | Clientes Regulados | 0 | 0.48914 | 2.8 |  | 0.048914 | 0 | 0.48914 | NO | 2021-09-13 09:33 | 2021-09-13 09:38 | 2021-09-13 09:39 | 0.09 | 0 | 0.044022 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1888 |  | 0 | [5 empty] | CARAHUE | E
B1073C01120000335 | B1073C0112RE760731640335 | B1073C0112 | NO | 335 | EAF 277-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | PUERTO SAAVEDRA | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7780 | Clientes Regulados | 0 | 0.23352 | 2.8 |  | 0.023352 | 0 | 0.23352 | NO | 2021-09-13 09:33 | 2021-09-13 09:38 | 2021-09-13 09:39 | 0.09 | 0 | 0.021017 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 704 |  | 0 | [5 empty] | NUEVA IMPERIAL | E
B1073C01120000335 | B1073C0112RE760731640335 | B1073C0112 | NO | 335 | EAF 277-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | PUERTO SAAVEDRA | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7780 | Clientes Regulados | 0 | 0.77032 | 2.8 |  | 0.077032 | 0 | 0.77032 | NO | 2021-09-13 09:33 | 2021-09-13 09:38 | 2021-09-13 09:39 | 0.09 | 0 | 0.069329 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3774 |  | 0 | [5 empty] | SAAVEDRA | E
B1073C01120000335 | B1073C0112LD616074010335 | B1073C0112 | NO | 335 | EAF 277-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 14364 | S/E IMPERIAL E1 | IMPERIAL CIUDAD | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 61607401 | 1 | SERV.SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL NVA.IMPERIAL | 0.12 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.12 | NO | 2021-09-13 09:33 | 2021-09-13 09:38 | 2021-09-13 09:36 | 0.05 | 0 | 0.006 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | NUEVA IMPERIAL | NO APLICA
B1073C01120000335 | B1073C0112LD788920500335 | B1073C0112 | NO | 335 | EAF 277-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 14366 | S/E IMPERIAL E3 | IMPERIAL-BARROS ARANA | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78892050 | 1 | MOLDURAS E INSUMOS LIMITADA | 0.33 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.33 | NO | 2021-09-13 09:33 | 2021-09-13 09:38 | 2021-09-13 09:39 | 0.09 | 0 | 0.0297 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | NUEVA IMPERIAL | NO APLICA
B1073C01120000335 | B1073C0112LD788920500335 | B1073C0112 | NO | 335 | EAF 277-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 14366 | S/E IMPERIAL E3 | IMPERIAL-BARROS ARANA | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78892050 | 1 | MOLDURAS E INSUMOS LIMITADA | 0.33 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.33 | NO | 2021-09-13 09:33 | 2021-09-13 09:38 | 2021-09-13 09:39 | 0.09 | 0 | 0.0297 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | NUEVA IMPERIAL | NO APLICA
B1073C01120000335 | B1073C0112LD763926080335 | B1073C0112 | NO | 335 | EAF 277-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 14366 | S/E IMPERIAL E3 | IMPERIAL-BARROS ARANA | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76392608 | 1 | AGROPECUARIA LOS VARONES LIMITADA | 0 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0 | NO | 2021-09-13 09:33 | 2021-09-13 09:38 | 2021-09-13 09:49 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0.094133 |  | 0.094133 | 1 | 0.96456 | 1 |  | NO APLICA | 0.56413 | 3 | 1.5314 | 0 |  | PITRUFQUEN | NO APLICA
B1034C00940000336 | B1034C0094RE968135200336 | B1034C0094 | SI | 336 | EAF 278-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 797 | S/E RIO BLANCO | 0 | 4678 | S/E RIO BLANCO CT1 | RIO BLANCO | 1034 | BA S/E RIO BLANCO 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 387 | Clientes Regulados | 0 | 0.21265 | 0.33 |  | 0.65567 | 0 | 0.21265 | NO | 2021-09-14 07:42 | 2021-09-14 10:45 | 2021-09-14 10:47 | 3.08 | 0 | 0.65497 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 388 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANDES | C
B1047C00940000337 | B1047C0094LD765747870337 | B1047C0094 | NO | 337 | EAF 279-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 803 | S/E TUNEL EL MELON | 0 | 7346 | S/E TUNEL EL MELON | SOCIEDAD CONCESIONARIA TUNEL EL MELON II S.A. | 1047 | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76574787 | 1 | SOCIEDAD CONCESIONARIA TUNEL EL MELON II S.A. | 0 | 0.23948 | NO APLICA | 1 |  |  | 0 | NO | 2021-09-14 19:43 | 2021-09-15 02:25 | 2021-09-15 02:25 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | NOGALES | NO APLICA
B0125C01120000338 | B0125C0112RE760731640338 | B0125C0112 | NO | 338 | EAF 280-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 0 | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | CURACAUTIN CIUDAD | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 1.5051 | 1.5051 |  | 0.16012 | 0 | 1.5051 | NO | 2021-09-15 21:30 | 2021-09-15 21:31 | 2021-09-15 21:37 | 0.11 | 0 | 0.16556 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6282 |  | 0 | [5 empty] | CURACAUTIN | E
B0125C01120000338 | B0125C0112RE760731640338 | B0125C0112 | NO | 338 | EAF 280-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 0 | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | LONQUIMAY | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5340 | Clientes Regulados | 0 | 0.42861 | 4.17 |  | 0.12681 | 0 | 0.42861 | NO | 2021-09-15 21:30 | 2021-09-15 21:31 | 2021-09-15 21:48 | 0.26 | 0.02 | 0.11144 | 0.0085721 | 0 |  | 0 |  |  | 1475 | 0.0085721 | NO INFORMADO | [5 empty] | CURACAUTIN | E
B0125C01120000338 | B0125C0112RE760731640338 | B0125C0112 | NO | 338 | EAF 280-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 0 | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | LONQUIMAY | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5340 | Clientes Regulados | 0 | 1.3381 | 4.17 |  | 0.25316 | 0 | 1.3381 | NO | 2021-09-15 21:30 | 2021-09-15 21:31 | 2021-09-15 21:41 | 0.18 | 0 | 0.24086 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5676 |  | 0 | [5 empty] | LONQUIMAY | E
B0125C01120000338 | B0125C0112LD782461800338 | B0125C0112 | NO | 338 | EAF 280-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 0 | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | CURACAUTIN CIUDAD | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78246180 | 1 | SALMONES CAPTREN S.A. | 0.23 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.23 | NO | 2021-09-15 21:30 | 2021-09-15 21:31 | 2021-09-15 21:37 | 0.11 | 0 | 0.0253 | 0 | 0.15511 |  | 0.15511 | 1 | 0.54316 | 1 |  | NO APLICA | 11.0478 | 10 | 75.9643 | 0.54316 |  | CURACAUTIN | NO APLICA | Tr y Fr | Fr
B0576C00850000339 | B0576C0085RE764113210339 | B0576C0085 | NO | 339 | EAF 281-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 637 | S/E HUALANE | 0 | 2957 | S/E HUALAÑE C1 | BARANDICA | 576 | BA S/E HUALANE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2939 | Clientes Regulados | 0 | 0.28265 | 0.32 |  | 0.080083 | 0 | 0.28265 | NO | 2021-09-18 14:03 | 2021-09-18 14:18 | 2021-09-18 14:20 | 0.28 | 0 | 0.079141 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2939 |  | 0 | [5 empty] | HUALAÑE | E
B0576C00850000339 | B0576C0085RE764113210339 | B0576C0085 | NO | 339 | EAF 281-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 637 | S/E HUALANE | 0 | 2958 | S/E HUALAÑE C2 | DOCAMAVIDA | 576 | BA S/E HUALANE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 366 | Clientes Regulados | 0 | 0.10672 | 0.42 |  | 0.090716 | 0 | 0.10672 | NO | 2021-09-18 14:03 | 2021-09-18 14:18 | 2021-09-18 14:54 | 0.49 | 0.34 | 0.052295 | 0.036286 | 0 |  | 0 |  |  | 366 | 0.036286 | NO INFORMADO | [5 empty] | CUREPTO | E
B0576C00850000339 | B0576C0085RE764113210339 | B0576C0085 | NO | 339 | EAF 281-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 637 | S/E HUALANE | 0 | 2958 | S/E HUALAÑE C2 | DOCAMAVIDA | 576 | BA S/E HUALANE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1942 | Clientes Regulados | 0 | 0.56901 | 0.36 |  | 0.48366 | 0 | 0.56901 | NO | 2021-09-18 14:03 | 2021-09-18 14:18 | 2021-09-18 14:54 | 0.49 | 0.34 | 0.27881 | 0.19346 | 0 |  | 0 |  |  | 1942 | 0.19346 | NO INFORMADO | [5 empty] | HUALAÑE | E
B0576C00850000339 | B0576C0085RE764113210339 | B0576C0085 | NO | 339 | EAF 281-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 637 | S/E HUALANE | 0 | 2958 | S/E HUALAÑE C2 | DOCAMAVIDA | 576 | BA S/E HUALANE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 631 | Clientes Regulados | 0 | 0.02 | 0.02 |  | 0.017 | 0 | 0.02 | NO | 2021-09-18 14:03 | 2021-09-18 14:18 | 2021-09-18 14:54 | 0.49 | 0.34 | 0.0098 | 0.0068 | 0.42933 |  | 0.42933 | 1 | 0.42005 | 631 | 0.0068 | NO INFORMADO | 0.42933 | 1 | 0.42005 | 0 |  | LICANTEN | E
B0602C00850000340 | B0602C0085RE764113210340 | B0602C0085 | SI | 340 | EAF 282-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 0 | 3059 | S/E PANIAHUE C4 | CHEPICA | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11355 | Clientes Regulados | 0 | 1.1792 | 3.49 |  | 4.3631 | 0 | 1.1792 | NO | 2021-09-20 19:20 | 2021-09-21 00:41 | 2021-09-20 23:02 | 3.7 | 0 | 4.3631 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7672 |  | 0 | [5 empty] | CHEPICA | E
B0602C00850000340 | B0602C0085RE764113210340 | B0602C0085 | SI | 340 | EAF 282-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 0 | 3059 | S/E PANIAHUE C4 | CHEPICA | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11355 | Clientes Regulados | 0 | 0.9394 | 3.49 |  | 5.511 | 0 | 0.9394 | NO | 2021-09-20 19:20 | 2021-09-21 00:41 | 2021-09-21 01:04 | 5.59 | 0.13 | 5.2513 | 0.12212 | 0 |  | 0 |  |  | 3683 | 0.12212 | NO INFORMADO | [5 empty] | SANTA CRUZ | E
B0602C00850000340 | B0602C0085RE764113210340 | B0602C0085 | SI | 340 | EAF 282-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 0 | 3056 | S/E PANIAHUE C1 | CUNACO | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1730 | Clientes Regulados | 0 | 0.072251 | 2.49 |  | 0.23602 | 0 | 0.072251 | NO | 2021-09-20 19:20 | 2021-09-21 00:41 | 2021-09-20 22:36 | 3.26 | 0 | 0.23554 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 865 |  | 0 | [5 empty] | NANCAGUA | E
B0602C00850000340 | B0602C0085RE764113210340 | B0602C0085 | SI | 340 | EAF 282-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 0 | 3056 | S/E PANIAHUE C1 | CUNACO | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1730 | Clientes Regulados | 0 | 1.04 | 2.49 |  | 3.3974 | 0 | 1.04 | NO | 2021-09-20 19:20 | 2021-09-21 00:41 | 2021-09-20 22:36 | 3.26 | 0 | 3.3904 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 865 |  | 0 | [5 empty] | SANTA CRUZ | E
B0602C00850000340 | B0602C0085RE764113210340 | B0602C0085 | SI | 340 | EAF 282-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 0 | 3058 | S/E PANIAHUE C3 | SANTA CRUZ 1 | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 14259 | Clientes Regulados | 0 | 0.023899 | 2.99 |  | 0.051781 | 0 | 0.023899 | NO | 2021-09-20 19:20 | 2021-09-21 00:41 | 2021-09-20 21:30 | 2.16 | 0 | 0.051622 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6047 |  | 0 | [5 empty] | PALMILLA | E
B0602C00850000340 | B0602C0085RE764113210340 | B0602C0085 | SI | 340 | EAF 282-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 0 | 3058 | S/E PANIAHUE C3 | SANTA CRUZ 1 | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 14259 | Clientes Regulados | 0 | 2.7294 | 2.99 |  | 14.3449 | 0 | 2.7294 | NO | 2021-09-20 19:20 | 2021-09-21 00:41 | 2021-09-21 00:19 | 4.97 | 0 | 13.565 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8212 |  | 0 | [5 empty] | SANTA CRUZ | E
B0602C00850000340 | B0602C0085RE764113210340 | B0602C0085 | SI | 340 | EAF 282-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 0 | 3057 | S/E PANIAHUE C2 | SANTA CRUZ 2 | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11369 | Clientes Regulados | 0 | 0.58 | 2.49 |  | 1.4887 | 0 | 0.58 | NO | 2021-09-20 19:20 | 2021-09-21 00:41 | 2021-09-20 21:54 | 2.56 | 0 | 1.4848 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3989 |  | 0 | [5 empty] | LOLOL | E
B0602C00850000340 | B0602C0085RE764113210340 | B0602C0085 | SI | 340 | EAF 282-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 0 | 3057 | S/E PANIAHUE C2 | SANTA CRUZ 2 | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11369 | Clientes Regulados | 0 | 1.2725 | 2.49 |  | 4.5566 | 0 | 1.2725 | NO | 2021-09-20 19:20 | 2021-09-21 00:41 | 2021-09-20 23:01 | 3.67 | 0 | 4.67 | 0 | 4.2125 |  | 4.2125 | 1 | 33.0117 | 7380 |  | 0 | 5.5225 | 3 | 44.6805 | 33.0117 |  | SANTA CRUZ | E | Tr y Fr | Fr
B0174C01120000341 | B0174C0112RE760731640341 | B0174C0112 | NO | 341 | EAF 283-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 0 | 1648 | S/E TRAIGUEN C4 | GALVARINO | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3503 | Clientes Regulados | 0 | 1.0996 | 1.15 |  | 0.074005 | 0 | 1.0996 | NO | 2021-09-21 14:22 | 2021-09-21 16:33 | 2021-09-21 14:26 | 0.06 | 0 | 0.065974 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3784 |  | 0 | [5 empty] | GALVARINO | E
B0174C01120000341 | B0174C0112RE760731640341 | B0174C0112 | NO | 341 | EAF 283-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 0 | 1648 | S/E TRAIGUEN C4 | GALVARINO | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3503 | Clientes Regulados | 0 | 0.71096 | 1.15 |  | 0.16671 | 0 | 0.71096 | NO | 2021-09-21 14:22 | 2021-09-21 16:33 | 2021-09-21 14:36 | 0.23 | 0 | 0.16352 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3098 |  | 0 | [5 empty] | TRAIGUEN | E
B0174C01120000341 | B0174C0112RE760731640341 | B0174C0112 | NO | 341 | EAF 283-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 0 | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | URRUTIA | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6339 | Clientes Regulados | 0 | 0.00054067 | 2.31 |  | 6.8484e-05 | 0 | 0.00054067 | NO | 2021-09-21 14:22 | 2021-09-21 16:33 | 2021-09-21 14:30 | 0.12 | 0 | 6.488e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | ERCILLA | E
B0174C01120000341 | B0174C0112RE760731640341 | B0174C0112 | NO | 341 | EAF 283-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 0 | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | URRUTIA | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6339 | Clientes Regulados | 0 | 0.032329 | 2.31 |  | 0.0044301 | 0 | 0.032329 | NO | 2021-09-21 14:22 | 2021-09-21 16:33 | 2021-09-21 14:30 | 0.13 | 0 | 0.0042027 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 230 |  | 0 | [5 empty] | LOS SAUCES | E
B0174C01120000341 | B0174C0112RE760731640341 | B0174C0112 | NO | 341 | EAF 283-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 0 | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | URRUTIA | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6339 | Clientes Regulados | 0 | 0.040891 | 2.31 |  | 0.0051796 | 0 | 0.040891 | NO | 2021-09-21 14:22 | 2021-09-21 16:33 | 2021-09-21 14:30 | 0.12 | 0 | 0.0049069 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 175 |  | 0 | [5 empty] | LUMACO | E
B0174C01120000341 | B0174C0112RE760731640341 | B0174C0112 | NO | 341 | EAF 283-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 0 | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | URRUTIA | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6339 | Clientes Regulados | 0 | 0.00014484 | 2.31 |  | 1.8346e-05 | 0 | 0.00014484 | NO | 2021-09-21 14:22 | 2021-09-21 16:33 | 2021-09-21 14:30 | 0.12 | 0 | 1.738e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 | [5 empty] | PUREN | E
B0174C01120000341 | B0174C0112RE760731640341 | B0174C0112 | NO | 341 | EAF 283-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 0 | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | URRUTIA | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6339 | Clientes Regulados | 0 | 2.7293 | 2.31 |  | 0.99359 | 0 | 2.7293 | NO | 2021-09-21 14:22 | 2021-09-21 16:33 | 2021-09-21 14:44 | 0.36 | 0 | 0.98256 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8799 |  | 0 | [5 empty] | TRAIGUEN | E
B0174C01120000341 | B0174C0112RE760731640341 | B0174C0112 | NO | 341 | EAF 283-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 0 | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | URRUTIA | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6339 | Clientes Regulados | 0 | 0.0050259 | 2.31 |  | 0.00084881 | 0 | 0.0050259 | NO | 2021-09-21 14:22 | 2021-09-21 16:33 | 2021-09-21 14:32 | 0.16 | 0 | 0.00080414 | 0 | 0.26458 |  | 0.26458 | 1 | 1.2221 | 29 |  | 0 | 5.8305 | 4 | 28.8982 | 0 |  | VICTORIA | E
B1162C01260000341 | B1162C0126LT612160000341 | B1162C0126 | NO | 341 | EAF 283-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1005 | TAP OFF VICTORIA FFCC | 0 | 13567 | TAP OFF VICTORIA FFCC | FFCC | 1162 | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.0027269 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.0027269 | NO | 2021-09-21 14:22 | 2021-09-21 15:52 | 2021-09-21 15:52 | 1.5 | 0 | 0.0040903 | 0 | 1.5 |  | 1.5 | 1 | 0.0040903 | 1 |  | NO APLICA | 3.76 | 2 | 0.010253 | 0 |  | VICTORIA | NO APLICA
B0125C01120000342 | B0125C0112RE760731640342 | B0125C0112 | NO | 342 | EAF 284-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 0 | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | LONQUIMAY | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5385 | Clientes Regulados | 0 | 1.6456 | 1.26 |  | 0.73283 | 0 | 1.6456 | NO | 2021-09-23 05:46 | 2021-09-23 10:41 | 2021-09-23 06:13 | 0.44 | 0 | 0.72406 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6884 |  | 0 | [5 empty] | CURACAUTIN | E
B0125C01120000342 | B0125C0112RE760731640342 | B0125C0112 | NO | 342 | EAF 284-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 0 | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | TOLHUACA | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7154 | Clientes Regulados | 0 | 3.1391 | 1.2 |  | 0.29154 | 0 | 3.1391 | NO | 2021-09-23 05:46 | 2021-09-23 10:41 | 2021-09-23 05:52 | 0.09 | 0 | 0.28252 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 12935 |  | 0 | [5 empty] | CURACAUTIN | E
B0125C01120000342 | B0125C0112LD782461800342 | B0125C0112 | NO | 342 | EAF 284-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 0 | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | CURACAUTIN CIUDAD | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78246180 | 1 | SALMONES CAPTREN S.A. | 0.23 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.23 | NO | 2021-09-23 05:46 | 2021-09-23 10:41 | 2021-09-23 06:54 | 1.12 | 0 | 0.2576 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CURACAUTIN | NO APLICA
B0125C01120000342 | B0125C0112LD782461800342 | B0125C0112 | NO | 342 | EAF 284-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 0 | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | CURACAUTIN-LONQUIMAY | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78246180 | 1 | SALMONES CAPTREN S.A. | 0.23 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.23 | NO | 2021-09-23 05:46 | 2021-09-23 10:41 | 2021-09-23 05:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24104 |  | 0.24104 | 1 | 1.2642 | 1 |  | NO APLICA | 11.2889 | 11 | 77.2285 | 1.2642 |  | CURACAUTIN | NO APLICA | Tr y Fr | Fr
B0119C00850000343 | B0119C0085RE764113210343 | B0119C0085 | SI | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 0 | 867 | S/E ESCUADRON (CGE) C4 | AV. PRINCIPAL/C4 | 119 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2222 | Clientes Regulados | 0 | 1.8645 | 0.131 |  | 0.77689 | 0 | 1.8645 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:09 | 2021-09-28 13:09 | 0.41 | 0 | 0.76446 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2211 |  | 0 | [5 empty] | CORONEL | E
B0119C00850000343 | B0119C0085RE764113210343 | B0119C0085 | SI | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 0 | 863 | S/E ESCUADRON (CGE) C5 | CARBONIFERA/C5 | 119 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 44 | Clientes Regulados | 0 | 0.82789 | 0.087 |  | 0.34495 | 0 | 0.82789 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:09 | 2021-09-28 13:09 | 0.41 | 0 | 0.33943 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 39 |  | 0 | [5 empty] | CORONEL | E
B0119C00850000343 | B0119C0085RE764113210343 | B0119C0085 | SI | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 0 | 864 | S/E ESCUADRON (CGE) C1 | SCHWAGER/C1 | 119 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 51 | Clientes Regulados | 0 | 0.70372 | 0.067 |  | 0.29322 | 0 | 0.70372 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:09 | 2021-09-28 13:09 | 0.41 | 0 | 0.28853 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 45 |  | 0 | [5 empty] | CORONEL | E
B0119C00850000343 | B0119C0085LD763469300343 | B0119C0085 | SI | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 0 | 863 | S/E ESCUADRON (CGE) C5 | CARBONIFERA | 119 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76346930 | 1 | NORAMCO S.A. | 0.27 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.27 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:09 | 2021-09-28 13:09 | 0.41 | 0 | 0.1107 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CORONEL | NO APLICA
B0119C00850000343 | B0119C0085LD760414920343 | B0119C0085 | SI | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 0 | 863 | S/E ESCUADRON (CGE) C5 | CARBONIFERA | 119 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76041492 | 1 | PESQUERA FIORDO AUSTRAL S.A. | 0.43 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.43 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:09 | 2021-09-28 13:09 | 0.41 | 0 | 0.1763 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CORONEL | NO APLICA
B0119C00850000343 | B0119C0085LD590787200343 | B0119C0085 | SI | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 0 | 863 | S/E ESCUADRON (CGE) C5 | CARBONIFERA | 119 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 59078720 | 1 | DAVISON INDUSTRY SPA | 0.36 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.36 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:09 | 2021-09-28 13:09 | 0.41 | 0 | 0.1476 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CORONEL | NO APLICA
B0119C00850000343 | B0119C0085LD765914900343 | B0119C0085 | SI | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 0 | 867 | S/E ESCUADRON (CGE) C4 | PRINCIPAL | 119 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76591490 | 1 | SOCIEDAD MARTINEZ Y LAGOS LIMITADA | 0.08 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:09 | 2021-09-28 13:09 | 0.41 | 0 | 0.0328 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CORONEL | NO APLICA
B0119C00850000343 | B0119C0085LD919420000343 | B0119C0085 | SI | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 0 | 867 | S/E ESCUADRON (CGE) C4 | PRINCIPAL | 119 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 91942000 | 1 | MALTEXCO S A | 0.52 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.52 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:09 | 2021-09-28 13:09 | 0.41 | 0 | 0.2132 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CORONEL | NO APLICA
B0119C00850000343 | B0119C0085LD763431700343 | B0119C0085 | SI | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 0 | 864 | S/E ESCUADRON (CGE) C1 | SCHWAGER | 119 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76343170 | 1 | ITI CHILE S.A | 0.6 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.6 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:09 | 2021-09-28 13:09 | 0.41 | 0 | 0.246 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CORONEL | NO APLICA
B0119C00850000343 | B0119C0085LD995931900343 | B0119C0085 | SI | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 0 | 864 | S/E ESCUADRON (CGE) C1 | SCHWAGER | 119 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99593190 | 1 | AGUAS SAN PEDRO S A | 0.27 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.27 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:09 | 2021-09-28 13:09 | 0.41 | 0 | 0.1107 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CORONEL | NO APLICA
B0119C00850000343 | B0119C0085LD953040000343 | B0119C0085 | SI | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 0 | 864 | S/E ESCUADRON (CGE) C1 | SCHWAGER | 119 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 95304000 | 1 | CMPC MADERAS S.A. | 1.32 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.32 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:09 | 2021-09-28 13:09 | 0.41 | 0 | 0.5412 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CORONEL | NO APLICA
B0123C01120000343 | B0123C0112RE760731640343 | B0123C0112 | NO | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 0 | 1026 | S/E LEBU C2 | LA FORTUNA (MINA VICTORIA)/C2 | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8260 | Clientes Regulados | 0 | 0.01 | 0.037 |  | 0.0056337 | 0 | 0.01 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | 2021-09-28 13:07 | 0.38 | 0 | 0.0038 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 95 |  | 0 | [5 empty] | LEBU | E
B0123C01120000343 | B0123C0112RE760731640343 | B0123C0112 | NO | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 0 | 1026 | S/E LEBU C2 | LA FORTUNA (MINA VICTORIA)/C2 | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8260 | Clientes Regulados | 0 | 2.41 | 0.037 |  | 1.0292 | 0 | 2.41 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | 2021-09-28 13:09 | 0.41 | 0 | 0.9881 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7971 |  | 0 | [5 empty] | ARAUCO | E
B0123C01120000343 | B0123C0112RE760731640343 | B0123C0112 | NO | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 0 | 1030 | S/E LEBU C3 | SANTA ROSA LEBU (LAUTARO)/C3 | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1534 | Clientes Regulados | 0 | 0.34 | 0.005 |  | 0.13017 | 0 | 0.34 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | 2021-09-28 13:07 | 0.38 | 0 | 0.1292 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1481 |  | 0 | [5 empty] | LEBU | E
B0123C01120000343 | B0123C0112RE760731640343 | B0123C0112 | NO | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 0 | 1030 | S/E LEBU C3 | SANTA ROSA LEBU (LAUTARO)/C3 | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1534 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0.005 |  | 0.00041719 | 0 | 0 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | 2021-09-28 13:07 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9 |  | 0 | [5 empty] | LOS ALAMOS | E
B0123C01120000343 | B0123C0112LD768333000343 | B0123C0112 | NO | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 0 | 1030 | S/E LEBU C3 | STA.ROSA-LEBU | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.14 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.14 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | 2021-09-28 13:07 | 0.38 | 0 | 0.0532 | 0 | 0.40493 |  | 0.40493 | 1 | 1.1743 | 1 |  | NO APLICA | 2.2686 | 4 | 9.8447 | 0 |  | LEBU | NO APLICA
B0139C00850000343 | B0139C0085RE764113210343 | B0139C0085 | SI | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 378 | S/E ANDALIEN | 0 | 496 | S/E ANDALIEN C5 | CAMILO HENRIQUEZ | 139 | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7085 | Clientes Regulados | 0 | 2.1653 | 0.039 |  | 0.54133 | 0 | 2.1653 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 12:54 | 2021-09-28 12:59 | 0.24 | 0 | 0.51968 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7007 |  | 0 | [5 empty] | CONCEPCION | E
B0139C00850000343 | B0139C0085RE764113210343 | B0139C0085 | SI | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 378 | S/E ANDALIEN | 0 | 494 | S/E ANDALIEN C2 | CENTRAL | 139 | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4382 | Clientes Regulados | 0 | 1.3085 | 0.023 |  | 0.32713 | 0 | 1.3085 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 12:54 | 2021-09-28 12:59 | 0.24 | 0 | 0.31405 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4301 |  | 0 | [5 empty] | CONCEPCION | E
B0139C00850000343 | B0139C0085RE764113210343 | B0139C0085 | SI | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 378 | S/E ANDALIEN | 0 | 5779 | S/E ANDALIEN | CHILLANCITO/C7 | 139 | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8666 | Clientes Regulados | 0 | 2.8504 | 0.044 |  | 0.71259 | 0 | 2.8504 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 12:54 | 2021-09-28 12:59 | 0.24 | 0 | 0.68408 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8603 |  | 0 | [5 empty] | CONCEPCION | E
B0139C00850000343 | B0139C0085RE764113210343 | B0139C0085 | SI | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 378 | S/E ANDALIEN | 0 | 503 | S/E ANDALIEN C1 | COSMITO | 139 | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9167 | Clientes Regulados | 0 | 3.0872 | 0.045 |  | 0.77181 | 0 | 3.0872 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 12:54 | 2021-09-28 12:59 | 0.24 | 0 | 0.74094 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9115 |  | 0 | [5 empty] | CONCEPCION | E
B0139C00850000343 | B0139C0085RE764113210343 | B0139C0085 | SI | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 378 | S/E ANDALIEN | 0 | 500 | S/E ANDALIEN C6 | IRARRAZABAL | 139 | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5319 | Clientes Regulados | 0 | 2.3066 | 0.026 |  | 0.57665 | 0 | 2.3066 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 12:54 | 2021-09-28 12:59 | 0.24 | 0 | 0.55359 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5256 |  | 0 | [5 empty] | CONCEPCION | E
B0139C00850000343 | B0139C0085RE764113210343 | B0139C0085 | SI | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 378 | S/E ANDALIEN | 0 | 497 | S/E ANDALIEN C4 | LA POLVORA | 139 | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3705 | Clientes Regulados | 0 | 1.4535 | 0.026 |  | 0.36339 | 0 | 1.4535 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 12:54 | 2021-09-28 12:59 | 0.24 | 0 | 0.34885 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3674 |  | 0 | [5 empty] | CONCEPCION | E
B0139C00850000343 | B0139C0085RE764113210343 | B0139C0085 | SI | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 378 | S/E ANDALIEN | 0 | 501 | S/E ANDALIEN C3 | LO GALINDO | 139 | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8442 | Clientes Regulados | 0 | 3.5194 | 0.047 |  | 0.87985 | 0 | 3.5194 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 12:54 | 2021-09-28 12:59 | 0.24 | 0 | 0.84466 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8381 |  | 0 | [5 empty] | CONCEPCION | E
B0119C00850000343 | B0119C0085LD995200000343 | B0119C0085 | SI | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 0 | 863 | S/E ESCUADRON (CGE) C5 | CARBONIFERA | 119 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99520000 | 1 | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA | 0.1 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 12:54 | 2021-09-28 12:59 | 0.24 | 0 | 0.024 | 0 | 0.40769 |  | 0.40769 | 1 | 2.9949 | 1 |  | NO APLICA | 6.3261 | 4 | 28.8711 | 2.9949 |  | CONCEPCION | NO APLICA | Tr y Fr | Fr
B0139C00850000343 | B0139C0085LD768333000343 | B0139C0085 | SI | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 378 | S/E ANDALIEN | 0 | 494 | S/E ANDALIEN C2 | CHILLANCITO | 139 | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.15 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.15 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 12:54 | 2021-09-28 12:59 | 0.24 | 0 | 0.036 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CONCEPCION | NO APLICA
B0139C00850000343 | B0139C0085LD703601000343 | B0139C0085 | SI | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 378 | S/E ANDALIEN | 0 | 494 | S/E ANDALIEN C2 | CHILLANCITO | 139 | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 70360100 | 1 | ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD | 0.08 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 12:54 | 2021-09-28 12:59 | 0.24 | 0 | 0.0192 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CONCEPCION | NO APLICA
B0139C00850000343 | B0139C0085LD761149480343 | B0139C0085 | SI | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 378 | S/E ANDALIEN | 0 | 501 | S/E ANDALIEN C3 | LO GALINDO | 139 | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76114948 | 1 | INMOB Y CONST OFICINAS SAN ANDRES S.A. | 0.17 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.17 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 12:54 | 2021-09-28 12:59 | 0.24 | 0 | 0.0408 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CONCEPCION | NO APLICA
B0139C00850000343 | B0139C0085LD788137200343 | B0139C0085 | SI | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 378 | S/E ANDALIEN | 0 | 501 | S/E ANDALIEN C3 | LO GALINDO | 139 | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78813720 | 1 | Schussler S. A. | 0.08 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 12:54 | 2021-09-28 12:59 | 0.24 | 0 | 0.0192 | 0 | 0.24 |  | 0.24 | 1 | 4.121 | 1 |  | NO APLICA | 0.35 | 2 | 6.0439 | 0 |  | CONCEPCION | NO APLICA
B0141C00850000343 | B0141C0085RE764113210343 | B0141C0085 | SI | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 380 | S/E ARENAS BLANCAS | 0 | 16933 | S/E ARENAS BLANCAS C3 | LOS HEROES | 141 | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1607 | Clientes Regulados | 0 | 0.37765 | 0.02 |  | 0.15735 | 0 | 0.37765 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:09 | 2021-09-28 13:09 | 0.41 | 0 | 0.15484 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1582 |  | 0 | [5 empty] | CORONEL | E
B0141C00850000343 | B0141C0085RE764113210343 | B0141C0085 | SI | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 380 | S/E ARENAS BLANCAS | 0 | 522 | S/E ARENAS BLANCAS C2 | MAULE | 141 | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5609 | Clientes Regulados | 0 | 2.353 | 0.086 |  | 0.98042 | 0 | 2.353 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:09 | 2021-09-28 13:09 | 0.41 | 0 | 0.96474 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5551 |  | 0 | [5 empty] | CORONEL | E
B0141C00850000343 | B0141C0085RE764113210343 | B0141C0085 | SI | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 380 | S/E ARENAS BLANCAS | 0 | 521 | S/E ARENAS BLANCAS C1 | MONTT | 141 | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 12984 | Clientes Regulados | 0 | 3.231 | 0.08 |  | 1.3462 | 0 | 3.231 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:09 | 2021-09-28 13:09 | 0.41 | 0 | 1.3247 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 12422 |  | 0 | [5 empty] | CORONEL | E
B0141C00850000343 | B0141C0085LD946270000343 | B0141C0085 | SI | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 380 | S/E ARENAS BLANCAS | 0 | 16933 | S/E ARENAS BLANCAS C3 | LOS HEROES | 141 | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 94627000 | 1 | PARQUE ARAUCO S.A. | 0.06 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.06 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:09 | 2021-09-28 13:09 | 0.41 | 0 | 0.0246 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CORONEL | NO APLICA
B0141C00850000343 | B0141C0085LD969299600343 | B0141C0085 | SI | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 380 | S/E ARENAS BLANCAS | 0 | 16933 | S/E ARENAS BLANCAS C3 | LOS HEROES | 141 | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96929960 | 1 | ORIZON S.A. | 0.56 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.56 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:09 | 2021-09-28 13:09 | 0.41 | 0 | 0.2296 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CORONEL | NO APLICA
B0141C00850000343 | B0141C0085LD967924300343 | B0141C0085 | SI | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 380 | S/E ARENAS BLANCAS | 0 | 16933 | S/E ARENAS BLANCAS C3 | LOS HEROES | 141 | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96792430 | 1 | SODIMAC S.A. | 0.28 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.28 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:09 | 2021-09-28 13:09 | 0.41 | 0 | 0.1148 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CORONEL | NO APLICA
B0141C00850000343 | B0141C0085LD768333000343 | B0141C0085 | SI | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 380 | S/E ARENAS BLANCAS | 0 | 521 | S/E ARENAS BLANCAS C1 | MANUEL MONTT | 141 | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.37 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.37 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:09 | 2021-09-28 13:09 | 0.41 | 0 | 0.1517 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CORONEL | NO APLICA
B0141C00850000343 | B0141C0085LD774395800343 | B0141C0085 | SI | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 380 | S/E ARENAS BLANCAS | 0 | 522 | S/E ARENAS BLANCAS C2 | MAULE | 141 | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77439580 | 1 | VOITH PAPER CHILE SPA | 0.06 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.06 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:09 | 2021-09-28 13:09 | 0.41 | 0 | 0.0246 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CORONEL | NO APLICA
B0141C00850000343 | B0141C0085LD779955600343 | B0141C0085 | SI | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 380 | S/E ARENAS BLANCAS | 0 | 522 | S/E ARENAS BLANCAS C2 | MAULE | 141 | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77995560 | 1 | EMBOTELLADORA EMBOSUR LIMITADA | 0.13 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.13 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:09 | 2021-09-28 13:09 | 0.41 | 0 | 0.0533 | 0 | 0.41 |  | 0.41 | 1 | 3.0429 | 1 |  | NO APLICA | 3.8079 | 4 | 22.4011 | 3.0429 |  | CORONEL | NO APLICA | Tr y Fr | Fr
B0145C01120000343 | B0145C0112RE760731640343 | B0145C0112 | SI | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 0 | 15347 | S/E CARAMPANGUE E2 | ARAUCO/E2 | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5575 | Clientes Regulados | 0 | 1.76 | 0.025 |  | 0.67492 | 0 | 1.76 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | 2021-09-28 13:07 | 0.38 | 0 | 0.6688 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5465 |  | 0 | [5 empty] | ARAUCO | E
B0145C01120000343 | B0145C0112LD768333000343 | B0145C0112 | SI | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 0 | 12917 | S/E CARAMPANGUE CT1 | CARAMPANGUE TUBUL | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.09 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | 2021-09-28 13:07 | 0.38 | 0 | 0.0342 | 0 | 0.38 |  | 0.38 | 1 | 0.703 | 1 |  | NO APLICA | 5.5513 | 4 | 27.7528 | 0.703 |  | ARAUCO | NO APLICA | Tr y Fr | Fr
B0148C01120000343 | B0148C0112RE760731640343 | B0148C0112 | SI | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 387 | S/E CURANILAHUE | 0 | 777 | S/E CURANILAHUE C5 | CURANILAHUE | 148 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5083 | Clientes Regulados | 0 | 1.2 | 0.017 |  | 0.50619 | 0 | 1.2 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | 2021-09-28 13:09 | 0.41 | 0 | 0.492 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4970 |  | 0 | [5 empty] | CURANILAHUE | E
B0148C01120000343 | B0148C0112RE760731640343 | B0148C0112 | SI | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 387 | S/E CURANILAHUE | 0 | 775 | S/E CURANILAHUE C2 | ENACAR | 148 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3402 | Clientes Regulados | 0 | 1.18 | 0.018 |  | 0.45449 | 0 | 1.18 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | 2021-09-28 13:07 | 0.38 | 0 | 0.4484 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3348 |  | 0 | [5 empty] | CURANILAHUE | E
B0148C01120000343 | B0148C0112RE760731640343 | B0148C0112 | SI | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 387 | S/E CURANILAHUE | 0 | 776 | S/E CURANILAHUE E1 | FORACTION | 148 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2515 | Clientes Regulados | 0 | 0.01 | 0.031 |  | 0.0038298 | 0 | 0.01 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | 2021-09-28 13:07 | 0.38 | 0 | 0.0038 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 50 |  | 0 | [5 empty] | ARAUCO | E
B0148C01120000343 | B0148C0112RE760731640343 | B0148C0112 | SI | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 387 | S/E CURANILAHUE | 0 | 776 | S/E CURANILAHUE E1 | FORACTION | 148 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2515 | Clientes Regulados | 0 | 0.76 | 0.031 |  | 0.2933 | 0 | 0.76 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | 2021-09-28 13:07 | 0.38 | 0 | 0.2888 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2415 |  | 0 | [5 empty] | CURANILAHUE | E
B0148C01120000343 | B0148C0112LD768333000343 | B0148C0112 | SI | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 387 | S/E CURANILAHUE | 0 | 776 | S/E CURANILAHUE E1 | CURANILAHUE-FORACTION | 148 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.13 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.13 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | 2021-09-28 13:07 | 0.38 | 0 | 0.0494 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CURANILAHUE | NO APLICA
B0148C01120000343 | B0148C0112LD965109700343 | B0148C0112 | SI | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 387 | S/E CURANILAHUE | 0 | 776 | S/E CURANILAHUE E1 | CURANILAHUE-FORACTION | 148 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96510970 | 1 | Maderas Arauco S.A. | 1.96 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.96 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | 2021-09-28 13:07 | 0.38 | 0 | 0.7448 | 0 | 0.38687 |  | 0.38687 | 1 | 2.0272 | 1 |  | NO APLICA | 5.0268 | 3 | 35.4068 | 2.0272 |  | CURANILAHUE | NO APLICA | Tr y Fr | Fr
B0171C00850000343 | B0171C0085RE764113210343 | B0171C0085 | NO | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 410 | S/E PUCHOCO | 0 | 1371 | S/E PUCHOCO C2 | CHOLLIN/C2 | 171 | BA S/E PUCHOCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1400 | Clientes Regulados | 0 | 0.44424 | 0.012 |  | 0.1851 | 0 | 0.44424 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:09 | 2021-09-28 13:09 | 0.41 | 0 | 0.18214 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1367 |  | 0 | [5 empty] | CORONEL | E
B0171C00850000343 | B0171C0085RE764113210343 | B0171C0085 | NO | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 410 | S/E PUCHOCO | 0 | 1370 | S/E PUCHOCO C1 | LO ROJAS/C1 | 171 | BA S/E PUCHOCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 513 | Clientes Regulados | 0 | 0.17163 | 0.012 |  | 0.071512 | 0 | 0.17163 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:09 | 2021-09-28 13:09 | 0.41 | 0 | 0.070368 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 507 |  | 0 | [5 empty] | CORONEL | E
B0171C00850000343 | B0171C0085LD879132000343 | B0171C0085 | NO | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 410 | S/E PUCHOCO | 0 | 1371 | S/E PUCHOCO C2 | CHOLLIN | 171 | BA S/E PUCHOCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 87913200 | 1 | FOODCORP CHILE S.A. | 1.9 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.9 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:09 | 2021-09-28 13:09 | 0.41 | 0 | 0.779 | 0 | 0.41 |  | 0.41 | 1 | 1.0315 | 1 |  | NO APLICA | 7.8031 | 5 | 16.9841 | 1.0315 |  | CORONEL | NO APLICA | Tr y Fr | Fr
B0175C01120000343 | B0175C0112RE760731640343 | B0175C0112 | SI | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 0 | 1658 | S/E TRES PINOS C3 | CERRO ALTO (PILPILCO) | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2547 | Clientes Regulados | 0 | 0.07 | 0.009 |  | 0.02545 | 0 | 0.07 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | 2021-09-28 13:07 | 0.38 | 0 | 0.0266 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 151 |  | 0 | [5 empty] | CURANILAHUE | E
B0175C01120000343 | B0175C0112RE760731640343 | B0175C0112 | SI | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 0 | 1658 | S/E TRES PINOS C3 | CERRO ALTO (PILPILCO) | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2547 | Clientes Regulados | 0 | 0.58 | 0.009 |  | 0.22198 | 0 | 0.58 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | 2021-09-28 13:07 | 0.38 | 0 | 0.2204 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2347 |  | 0 | [5 empty] | LOS ALAMOS | E
B0175C01120000343 | B0175C0112LD768333000343 | B0175C0112 | SI | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 0 | 1658 | S/E TRES PINOS C3 | TRES PINOS-CERRO ALTO | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.16 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.16 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | 2021-09-28 13:07 | 0.38 | 0 | 0.0608 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ALAMOS | NO APLICA
B0175C01120000343 | B0175C0112LD768333000343 | B0175C0112 | SI | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 0 | 1653 | S/E TRES PINOS C2 | TRES PINOS-LOS ALAMOS | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.16 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.16 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | 2021-09-28 13:07 | 0.38 | 0 | 0.0608 | 0 | 0.38 |  | 0.38 | 1 | 0.3686 | 1 |  | NO APLICA | 3.9831 | 3 | 11.1082 | 0.3686 |  | LOS ALAMOS | NO APLICA | Tr y Fr | Fr
B0184C00850000343 | B0184C0085RE764113210343 | B0184C0085 | SI | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 424 | S/E LOMA COLORADA | 0 | 1076 | S/E LOMA COLORADA CT1 | CHOLLIN / C2 | 184 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1400 | Clientes Regulados | 0 | 1.71 | 0.017 |  | 0.71256 | 0 | 1.71 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 12:58 | 2021-09-28 13:09 | 0.41 | 0 | 0.7011 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1400 |  | 0 | [5 empty] | CORONEL | E
B0184C00850000343 | B0184C0085RE764113210343 | B0184C0085 | SI | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 424 | S/E LOMA COLORADA | 0 | 1072 | S/E LOMA COLORADA C2 | EL PARQUE | 184 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10849 | Clientes Regulados | 0 | 2.6875 | 0.048 |  | 1.1198 | 0 | 2.6875 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 12:58 | 2021-09-28 13:09 | 0.41 | 0 | 1.1019 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10849 |  | 0 | [5 empty] | SAN PEDRO DE LA PAZ | E
B0184C00850000343 | B0184C0085RE764113210343 | B0184C0085 | SI | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 424 | S/E LOMA COLORADA | 0 | 1077 | S/E LOMA COLORADA C1 | INDUSTRIAS | 184 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9051 | Clientes Regulados | 0 | 2.1035 | 0.088 |  | 0.87645 | 0 | 2.1035 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 12:58 | 2021-09-28 13:09 | 0.41 | 0 | 0.86243 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9051 |  | 0 | [5 empty] | SAN PEDRO DE LA PAZ | E
B0184C00850000343 | B0184C0085RE764113210343 | B0184C0085 | SI | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 424 | S/E LOMA COLORADA | 0 | 1076 | S/E LOMA COLORADA CT1 | LO ROJAS / C1 | 184 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 513 | Clientes Regulados | 0 | 1.91 | 0.019 |  | 0.7959 | 0 | 1.91 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 12:58 | 2021-09-28 13:09 | 0.41 | 0 | 0.7831 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 513 |  | 0 | [5 empty] | CORONEL | E
B0184C00850000343 | B0184C0085LD995322000343 | B0184C0085 | SI | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 424 | S/E LOMA COLORADA | 0 | 1070 | S/E LOMA COLORADA C4 | LAGUNILLAS | 184 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99532200 | 1 | EMPRESAS PROULX CHILE S A | 0.1 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 12:58 | 2021-09-28 13:09 | 0.41 | 0 | 0.041 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN PEDRO DE LA PAZ | NO APLICA
B0184C00850000343 | B0184C0085LD100361360343 | B0184C0085 | SI | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 424 | S/E LOMA COLORADA | 0 | 1070 | S/E LOMA COLORADA C4 | LAGUNILLAS | 184 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 10036136 | 1 | JUAN MARCELO REYES ACEVEDO | 0.04 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.04 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 12:58 | 2021-09-28 13:09 | 0.41 | 0 | 0.0164 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CORONEL | NO APLICA
B0184C00850000343 | B0184C0085LD887923000343 | B0184C0085 | SI | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 424 | S/E LOMA COLORADA | 0 | 1070 | S/E LOMA COLORADA C4 | LAGUNILLAS | 184 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 88792300 | 1 | AGROINDUSTRIAS LOMAS COLORADAS LTDA. | 0.31 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.31 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 12:58 | 2021-09-28 13:09 | 0.41 | 0 | 0.1271 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN PEDRO DE LA PAZ | NO APLICA
B0184C00850000343 | B0184C0085LD967901600343 | B0184C0085 | SI | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 424 | S/E LOMA COLORADA | 0 | 1070 | S/E LOMA COLORADA C4 | LAGUNILLAS | 184 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96790160 | 1 | FUNDICION LOMAS COLORADAS LIMITADA | 0.04 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.04 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 12:58 | 2021-09-28 13:09 | 0.41 | 0 | 0.0164 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN PEDRO DE LA PAZ | NO APLICA
B0184C00850000343 | B0184C0085LD768333000343 | B0184C0085 | SI | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 424 | S/E LOMA COLORADA | 0 | 1077 | S/E LOMA COLORADA C1 | LAS INDUSTRIAS | 184 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.08 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 12:58 | 2021-09-28 13:09 | 0.41 | 0 | 0.0328 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN PEDRO DE LA PAZ | NO APLICA
B0184C00850000343 | B0184C0085LD946270000343 | B0184C0085 | SI | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 424 | S/E LOMA COLORADA | 0 | 1077 | S/E LOMA COLORADA C1 | LAS INDUSTRIAS | 184 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 94627000 | 1 | PARQUE ARAUCO S.A. | 0.1 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 12:58 | 2021-09-28 13:09 | 0.41 | 0 | 0.041 | 0 | 0.41 |  | 0.41 | 1 | 3.7232 | 1 |  | NO APLICA | 2.45 | 3 | 20.4046 | 3.7232 |  | SAN PEDRO DE LA PAZ | NO APLICA | Fr | Fr
B0187C00850000343 | B0187C0085RE764113210343 | B0187C0085 | NO | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 427 | S/E MAHNS | 0 | 26489 | S/E MAHNS C7 | DICHATO/C7 | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9339 | Clientes Regulados | 0 | 2.2378 | 0.031 |  | 0.55944 | 0 | 2.2378 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 12:54 | 2021-09-28 12:59 | 0.24 | 0 | 0.53706 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9147 |  | 0 | [5 empty] | TOME | E
B0187C00850000343 | B0187C0085RE764113210343 | B0187C0085 | NO | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 427 | S/E MAHNS | 0 | 1128 | S/E MAHNS C1 | INTERCONEXION/C1 | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 285 | Clientes Regulados | 0 | 0.059636 | 0.008 |  | 0.014909 | 0 | 0.059636 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 12:54 | 2021-09-28 12:59 | 0.24 | 0 | 0.014313 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 283 |  | 0 | [5 empty] | TOME | E
B0187C00850000343 | B0187C0085RE764113210343 | B0187C0085 | NO | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 427 | S/E MAHNS | 0 | 26488 | S/E MAHNS C6 | LIRQUEN/C6 | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3812 | Clientes Regulados | 0 | 1.4966 | 0.013 |  | 0.37414 | 0 | 1.4966 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 12:54 | 2021-09-28 12:59 | 0.24 | 0 | 0.35917 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3766 |  | 0 | [5 empty] | TOME | E
B0187C00850000343 | B0187C0085RE764113210343 | B0187C0085 | NO | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 427 | S/E MAHNS | 0 | 26487 | S/E MAHNS C5 | NOGUEIRA/C5 | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7996 | Clientes Regulados | 0 | 2.0267 | 0.053 |  | 0.50667 | 0 | 2.0267 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 12:54 | 2021-09-28 12:59 | 0.24 | 0 | 0.4864 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7909 |  | 0 | [5 empty] | TOME | E
B0187C00850000343 | B0187C0085LD969999700343 | B0187C0085 | NO | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 427 | S/E MAHNS | 0 | 1127 | S/E MAHNS C5 | LIRQUEN | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96999970 | 1 | CROSSVILLE FABRIC CHILE S.A. | 0.43 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.43 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 12:54 | 2021-09-28 12:59 | 0.24 | 0 | 0.1032 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TOME | NO APLICA
B0187C00850000343 | B0187C0085LD768337200343 | B0187C0085 | NO | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 427 | S/E MAHNS | 0 | 1127 | S/E MAHNS C5 | LIRQUEN | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76833720 | 1 | ABARROTES ECONOMICOS LTDA. | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.05 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 12:54 | 2021-09-28 12:59 | 0.24 | 0 | 0.012 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TOME | NO APLICA
B0187C00850000343 | B0187C0085LD761438210343 | B0187C0085 | NO | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 427 | S/E MAHNS | 0 | 1125 | S/E MAHNS C3 | NOGUEIRA | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76143821 | 1 | CAMANCHACA PESCA SUR S.A. | 0.21 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.21 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 12:54 | 2021-09-28 12:59 | 0.24 | 0 | 0.0504 | 0 | 0.24 |  | 0.24 | 1 | 1.5625 | 1 |  | NO APLICA | 1.6529 | 3 | 8.8726 | 0 |  | TOME | NO APLICA
B0276C00850000343 | B0276C0085RE764113210343 | B0276C0085 | NO | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 413 | S/E TOME | 0 | 15866 | S/E TOME E2 | COELEMU | 276 | BA S/E TOME 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 29 | Clientes Regulados | 0 | 0.014 | 0.014 |  | 0.0035 | 0 | 0.014 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 12:54 | 2021-09-28 12:59 | 0.24 | 0 | 0.00336 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 29 |  | 0 | [5 empty] | TOME | E
B0276C00850000343 | B0276C0085RE764113210343 | B0276C0085 | NO | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 413 | S/E TOME | 0 | 13230 | S/E TOME E3 | RAFAEL | 276 | BA S/E TOME 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1151 | Clientes Regulados | 0 | 1.42 | 0 |  | 0.355 | 0 | 1.42 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 12:54 | 2021-09-28 12:59 | 0.24 | 0 | 0.3408 | 0 | 0.24 |  | 0.24 | 1 | 0.34416 | 1151 |  | 0 | 3.3578 | 3 | 1.1027 | 0 |  | TOME | E
B0316C00850000343 | B0316C0085RE764113210343 | B0316C0085 | SI | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 484 | S/E CORONEL | 0 | 747 | S/E CORONEL C1 | CALABOZO | 316 | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11801 | Clientes Regulados | 0 | 3.7235 | 0.062 |  | 1.5515 | 0 | 3.7235 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | 2021-09-28 13:09 | 0.41 | 0 | 1.5267 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 11722 |  | 0 | [5 empty] | CORONEL | E
B0316C00850000343 | B0316C0085RE764113210343 | B0316C0085 | SI | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 484 | S/E CORONEL | 0 | 741 | S/E CORONEL C4 | HOSPITAL | 316 | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1984 | Clientes Regulados | 0 | 0.8682 | 0.025 |  | 0.36175 | 0 | 0.8682 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | 2021-09-28 13:09 | 0.41 | 0 | 0.35596 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1940 |  | 0 | [5 empty] | CORONEL | E
B0316C00850000343 | B0316C0085RE764113210343 | B0316C0085 | SI | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 484 | S/E CORONEL | 0 | 751 | S/E CORONEL C5 | LA OBRA | 316 | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1079 | Clientes Regulados | 0 | 0.41009 | 0.004 |  | 0.17087 | 0 | 0.41009 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | 2021-09-28 13:09 | 0.41 | 0 | 0.16814 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1049 |  | 0 | [5 empty] | CORONEL | E
B0316C00850000343 | B0316C0085RE764113210343 | B0316C0085 | SI | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 484 | S/E CORONEL | 0 | 16233 | S/E CORONEL C6 | LUMACO | 316 | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3722 | Clientes Regulados | 0 | 1.2956 | 0 |  | 0.53984 | 0 | 1.2956 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | 2021-09-28 13:09 | 0.41 | 0 | 0.5312 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3643 |  | 0 | [5 empty] | CORONEL | E
B0316C00850000343 | B0316C0085RE764113210343 | B0316C0085 | SI | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 484 | S/E CORONEL | 0 | 745 | S/E CORONEL C2 | PESQUERA | 316 | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1352 | Clientes Regulados | 0 | 0.39517 | 0.005 |  | 0.16465 | 0 | 0.39517 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | 2021-09-28 13:09 | 0.41 | 0 | 0.16202 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1298 |  | 0 | [5 empty] | CORONEL | E
B0316C00850000343 | B0316C0085LD763163860343 | B0316C0085 | SI | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 484 | S/E CORONEL | 0 | 747 | S/E CORONEL C1 | CALABOZO | 316 | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76316386 | 1 | EMBOTELLADORA DOS BANDERAS | 0.04 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.04 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | 2021-09-28 13:09 | 0.41 | 0 | 0.0164 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CORONEL | NO APLICA
B0316C00850000343 | B0316C0085LD768333000343 | B0316C0085 | SI | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 484 | S/E CORONEL | 0 | 747 | S/E CORONEL C1 | CALABOZO | 316 | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.13 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.13 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | 2021-09-28 13:09 | 0.41 | 0 | 0.0533 | 0 | 0.41 |  | 0.41 | 1 | 2.8137 | 1 |  | NO APLICA | 3.1224 | 4 | 23.3071 | 2.8137 |  | CORONEL | NO APLICA | Tr y Fr | Fr
B0316C01120000343 | B0316C0112RE760731640343 | B0316C0112 | SI | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 484 | S/E CORONEL | 0 | 740 | S/E CORONEL C3 | PARQUE INDUSTRIAL | 316 | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7 | Clientes Regulados | 0 | 0.13 | 0.001 |  | 0.05077 | 0 | 0.13 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | 2021-09-28 13:07 | 0.38 | 0 | 0.0494 | 0 | 0.38 |  | 0.38 | 1 | 0.0494 | 7 |  | 0 | 2.5 | 3 | 0.31589 | 0.0494 |  | CORONEL | E | Fr | Fr
B1076C01120000343 | B1076C0112RE760731640343 | B1076C0112 | NO | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 841 | S/E LOTA | 0 | 14388 | S/E LOTA C3 | COLCURA/C3 | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 641 | Clientes Regulados | 0 | 0.73 | 0.024 |  | 0.29121 | 0 | 0.73 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:08 | 2021-09-28 13:08 | 0.4 | 0 | 0.292 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 628 |  | 0 | [5 empty] | LOTA | E
B1076C01120000343 | B1076C0112RE760731640343 | B1076C0112 | NO | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 841 | S/E LOTA | 0 | 23799 | S/E LOTA C4 | EL ROBLE/C4 | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4460 | Clientes Regulados | 0 | 1.55 | 0.022 |  | 0.61888 | 0 | 1.55 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:08 | 2021-09-28 13:08 | 0.4 | 0 | 0.62 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4343 |  | 0 | [5 empty] | LOTA | E
B1076C01120000343 | B1076C0112RE760731640343 | B1076C0112 | NO | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 841 | S/E LOTA | 0 | 14387 | S/E LOTA C2 | LOTA ALTO/C2 | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9004 | Clientes Regulados | 0 | 0.08 | 0.028 |  | 0.030543 | 0 | 0.08 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:08 | 2021-09-28 13:08 | 0.4 | 0 | 0.032 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 141 |  | 0 | [5 empty] | CORONEL | E
B1076C01120000343 | B1076C0112RE760731640343 | B1076C0112 | NO | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 841 | S/E LOTA | 0 | 14387 | S/E LOTA C2 | LOTA ALTO/C2 | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9004 | Clientes Regulados | 0 | 2.01 | 0.028 |  | 0.80293 | 0 | 2.01 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:08 | 2021-09-28 13:08 | 0.4 | 0 | 0.804 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8658 |  | 0 | [5 empty] | LOTA | E
B1076C01120000343 | B1076C0112RE760731640343 | B1076C0112 | NO | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 841 | S/E LOTA | 0 | 14386 | S/E LOTA C1 | LOTA CENTRO/C1 | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1872 | Clientes Regulados | 0 | 0.43 | 0.011 |  | 0.17311 | 0 | 0.43 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:08 | 2021-09-28 13:08 | 0.4 | 0 | 0.172 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1805 |  | 0 | [5 empty] | LOTA | E
B1076C01120000343 | B1076C0112LD967665900343 | B1076C0112 | NO | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 841 | S/E LOTA | 0 | 14386 | S/E LOTA C1 | LOTA-CENTRO | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96766590 | 1 | LOTA PROTEIN S.A | 0.75 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.75 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:08 | 2021-09-28 13:08 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOTA | NO APLICA
B1076C01120000343 | B1076C0112LD995792300343 | B1076C0112 | NO | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 841 | S/E LOTA | 0 | 14386 | S/E LOTA C1 | LOTA-CENTRO | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 99579230 | 1 | INDUSTRIAS ISLA QUIHUA S.A | 0.4 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.4 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:08 | 2021-09-28 13:08 | 0.4 | 0 | 0.16 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOTA | NO APLICA
B1076C01120000343 | B1076C0112LD966643600343 | B1076C0112 | NO | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 841 | S/E LOTA | 0 | 14388 | S/E LOTA C3 | LOTA-COLCURA | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96664360 | 1 | TULSA S.A. | 1.4 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.4 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:08 | 2021-09-28 13:08 | 0.4 | 0 | 0.56 | 0 | 0.4 |  | 0.4 | 1 | 2.94 | 1 |  | NO APLICA | 5.2857 | 5 | 42.046 | 2.94 |  | LOTA | NO APLICA | Fr | Fr
B1339C01120000343 | B1339C0112RE760731640343 | B1339C0112 | NO | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1631 | S/E CANETE | 0 | 14972 | S/E CAÑETE E2 | CAÑETE/E2 | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 11039 | Clientes Regulados | 0 | 3.51 | 0.042 |  | 1.2796 | 0 | 3.51 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | 2021-09-28 13:06 | 0.36 | 0 | 1.2636 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 12811 |  | 0 | [5 empty] | CAÑETE | E
B1339C01120000343 | B1339C0112RE760731640343 | B1339C0112 | NO | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1631 | S/E CANETE | 0 | 14972 | S/E CAÑETE E2 | CAÑETE/E2 | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 11039 | Clientes Regulados | 0 | 0.17 | 0.042 |  | 0.036146 | 0 | 0.17 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | 2021-09-28 12:57 | 0.21 | 0 | 0.0357 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 172 |  | 0 | [5 empty] | LOS ALAMOS | E
B1339C01120000343 | B1339C0112RE760731640343 | B1339C0112 | NO | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1631 | S/E CANETE | 0 | 14971 | S/E CAÑETE E1 | TIRUA/E1 | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9580 | Clientes Regulados | 0 | 0.01 | 0.034 |  | 0.0020919 | 0 | 0.01 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | 2021-09-28 13:00 | 0.26 | 0 | 0.0026 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 70 |  | 0 | [5 empty] | CAÑETE | E
B1339C01120000343 | B1339C0112RE760731640343 | B1339C0112 | NO | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1631 | S/E CANETE | 0 | 14971 | S/E CAÑETE E1 | TIRUA/E1 | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9580 | Clientes Regulados | 0 | 0.47 | 0.034 |  | 0.16226 | 0 | 0.47 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | 2021-09-28 13:04 | 0.33 | 0 | 0.1551 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2897 |  | 0 | [5 empty] | CONTULMO | E
B1339C01120000343 | B1339C0112RE760731640343 | B1339C0112 | NO | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1631 | S/E CANETE | 0 | 14971 | S/E CAÑETE E1 | TIRUA/E1 | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9580 | Clientes Regulados | 0 | 0.58 | 0.034 |  | 0.045602 | 0 | 0.58 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | 2021-09-28 12:48 | 0.06 | 0 | 0.0348 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2332 |  | 0 | [5 empty] | TIRUA | E
B1339C01120000343 | B1339C0112RE760731640343 | B1339C0112 | NO | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1631 | S/E CANETE | 0 | 14971 | S/E CAÑETE E1 | TIRUA/E1 | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9580 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0.034 |  | 0.00022655 | 0 | 0 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | 2021-09-28 13:04 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 0 | [5 empty] | CARAHUE | E
B1339C01120000343 | B1339C0112RE760731640343 | B1339C0112 | NO | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1631 | S/E CANETE | 0 | 14971 | S/E CAÑETE E1 | TIRUA/E1 | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9580 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0.034 |  | 8.4368e-05 | 0 | 0 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | 2021-09-28 12:48 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 11 |  | 0 | [5 empty] | LUMACO | E
B1339C01120000343 | B1339C0112RE760731640343 | B1339C0112 | NO | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1631 | S/E CANETE | 0 | 14971 | S/E CAÑETE E1 | TIRUA/E1 | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9580 | Clientes Regulados | 0 | 0.81 | 0.034 |  | 0.21112 | 0 | 0.81 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | 2021-09-28 12:59 | 0.25 | 0 | 0.2025 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4406 |  | 0 | [5 empty] | PUREN | E
B1339C01120000343 | B1339C0112LD616022130343 | B1339C0112 | NO | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1631 | S/E CANETE | 0 | 14972 | S/E CAÑETE E2 | CANETE | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 61602213 | 1 | HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA | 0.11 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.11 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | 2021-09-28 12:57 | 0.2 | 0 | 0.022 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CAÑETE | NO APLICA
B1339C01120000343 | B1339C0112LD768333000343 | B1339C0112 | NO | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1631 | S/E CANETE | 0 | 14972 | S/E CAÑETE E2 | CANETE | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.07 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.07 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | 2021-09-28 13:09 | 0.42 | 0 | 0.0294 | 0 | 0.30466 |  | 0.30466 | 1 | 1.7457 | 1 |  | NO APLICA | 1.8578 | 3 | 11.1112 | 0 |  | CAÑETE | NO APLICA
B1751C01400000343 | B1751C0140LT913370000343 | B1751C0140 | NO | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 462 | S/E POLPAICO (CEMENTO POLPAICO) | 0 | 1367 | S/E POLPAICO (CEMENTO POLPAICO) BT1 | CEMENTO POLPAICO S.A. | 1751 | BA S/E POLPAICO(CEMENTOS POLPAICO) 66KV | 140 | CEMENTO POLPAICO S.A. | LT | 91337000 | 1 | CEMENTO POLPAICO S.A. | 2.82 | 0 | 0.23 | 1 |  |  | 2.82 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:09 | 2021-09-28 13:09 | 0.41 | 0 | 1.1562 | 0 | 0.41 |  | 0.41 | 1 | 1.1562 | 1 |  | NO APLICA | 1.72 | 2 | 4.8371 | 0 |  | CORONEL | NO APLICA
B1803C01510000343 | B1803C0151LT775625100343 | B1803C0151 | SI | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 982 | S/E PAPELERA BIO BIO | 0 | 17531 | S/E PAPELERA BIO BIO B1 | PAPELES NORSKE SKOG BÍO BÍO LTDA. | 1803 | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 151 | BO PAPER BIO-BIO S.A. | LT | 77562510 | 1 | PAPELES NORSKE SKOG BÍO BÍO LTDA. | 3.5638 | 0 | 0.036 | 1 |  |  | 3.5638 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:09 | 2021-09-28 13:09 | 0.41 | 0 | 1.4612 | 0 | 0.41 |  | 0.41 | 1 | 1.4612 | 1 |  | NO APLICA | 2.57 | 4 | 19.1369 | 1.4612 |  | SAN PEDRO DE LA PAZ | NO APLICA | Fr | Fr
B3165C00850000343 | B3165C0085RE764113210343 | B3165C0085 | SI | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 0 | 1529 | S/E SAN PEDRO (CGE) C2 | LOS BATROS | 3165 | BA S/E SAN PEDRO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5035 | Clientes Regulados | 0 | 1.3066 | 0.016 |  | 0.32737 | 0 | 1.3066 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 12:58 | 2021-09-28 12:59 | 0.25 | 0 | 0.32664 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4978 |  | 0 | [5 empty] | SAN PEDRO DE LA PAZ | E
B3165C00850000343 | B3165C0085RE764113210343 | B3165C0085 | SI | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 0 | 1525 | S/E SAN PEDRO (CGE) C1 | SANTA JUANA | 3165 | BA S/E SAN PEDRO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6615 | Clientes Regulados | 0 | 2.8897 | 0.056 |  | 0.72243 | 0 | 2.8897 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 12:58 | 2021-09-28 12:59 | 0.24 | 0 | 0.69354 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6172 |  | 0 | [5 empty] | SAN PEDRO DE LA PAZ | E
B3165C00850000343 | B3165C0085RE764113210343 | B3165C0085 | SI | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 0 | 1521 | S/E SAN PEDRO (CGE) C3 | VILLA | 3165 | BA S/E SAN PEDRO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9852 | Clientes Regulados | 0 | 3.4568 | 0.025 |  | 0.86516 | 0 | 3.4568 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 12:58 | 2021-09-28 12:59 | 0.25 | 0 | 0.8642 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9798 |  | 0 | [5 empty] | SAN PEDRO DE LA PAZ | E
B3165C00850000343 | B3165C0085LD770703840343 | B3165C0085 | SI | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 0 | 1525 | S/E SAN PEDRO (CGE) C1 | SANTA JUANA | 3165 | BA S/E SAN PEDRO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77070384 | 1 | CENTROS COMERCIALES I SPA | 0.13 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.13 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 12:58 | 2021-09-28 12:59 | 0.24 | 0 | 0.0312 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN PEDRO DE LA PAZ | NO APLICA
B3165C00850000343 | B3165C0085LD812010000343 | B3165C0085 | SI | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 0 | 1525 | S/E SAN PEDRO (CGE) C1 | SANTA JUANA | 3165 | BA S/E SAN PEDRO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81201000 | 1 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 0.08 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 12:58 | 2021-09-28 12:59 | 0.24 | 0 | 0.0192 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN PEDRO DE LA PAZ | NO APLICA
B3165C00850000343 | B3165C0085LD768333000343 | B3165C0085 | SI | 343 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 0 | 1525 | S/E SAN PEDRO (CGE) C1 | SANTA JUANA | 3165 | BA S/E SAN PEDRO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.47 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.47 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 12:58 | 2021-09-28 12:59 | 0.24 | 0 | 0.1128 | 0 | 0.24572 |  | 0.24572 | 1 | 2.0476 | 1 |  | NO APLICA | 3.8344 | 5 | 25.6343 | 2.0476 |  | SAN PEDRO DE LA PAZ | NO APLICA | Tr y Fr | Fr
B0480C02190000344 | B0480C0219LT617040000344 | B0480C0219 | SI | 344 | EAF 286-2021 | Forzado | TD | NO | SI | 908 | S/E EL SALVADOR | 0 | 5019 | S/E EL SALVADOR HT1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 480 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV BP1-1 | 219 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 67.64 | 0 | 34 | 0.33333 |  |  | 22.5467 | NO | 2021-09-28 16:45 | 2021-09-28 19:26 | 2021-09-28 19:26 | 2.68 | 0 | 60.4251 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | DIEGO DE ALMAGRO | NO APLICA
B0480C02190000344 | B0480C0219LT617040000344 | B0480C0219 | SI | 344 | EAF 286-2021 | Forzado | TD | NO | SI | 910 | S/E LLANTA | 0 | 5451 | S/E LLANTA | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 480 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV BP1-1 | 219 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 67.64 | 0 | 34 | 0.33333 |  |  | 22.5467 | NO | 2021-09-28 16:45 | 2021-09-28 19:26 | 2021-09-28 19:26 | 2.68 | 0 | 60.4251 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | DIEGO DE ALMAGRO | NO APLICA
B0480C02190000344 | B0480C0219LT617040000344 | B0480C0219 | SI | 344 | EAF 286-2021 | Forzado | TD | NO | SI | 909 | S/E POTRERILLOS | 0 | 5026 | S/E POTRERILLOS HT1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 480 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV BP1-1 | 219 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 67.64 | 0 | 34 | 0.33333 |  |  | 22.5467 | NO | 2021-09-28 16:45 | 2021-09-28 19:26 | 2021-09-28 19:26 | 2.68 | 0 | 60.4251 | 0 | 2.68 |  | 2.68 | 1 | 181.2752 | 1 |  | NO APLICA | 5.48 | 3 | 370.1072 | 181.2752 |  | DIEGO DE ALMAGRO | NO APLICA | Tr y Fr | Fr
B0183C00850000345 | B0183C0085RE764113210345 | B0183C0085 | SI | 345 | EAF 287-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 423 | S/E LO MIRANDA | 0 | 1052 | S/E LO MIRANDA C4 | DOÑIHUE | 183 | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5891 | Clientes Regulados | 0 | 1.0204 | 3.66 |  | 0.051022 | 0 | 1.0204 | NO | 2021-09-29 10:25 | 2021-09-29 10:28 | 2021-09-29 10:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2485 |  | 0 | [5 empty] | COINCO | E
B0183C00850000345 | B0183C0085RE764113210345 | B0183C0085 | SI | 345 | EAF 287-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 423 | S/E LO MIRANDA | 0 | 1052 | S/E LO MIRANDA C4 | DOÑIHUE | 183 | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5891 | Clientes Regulados | 0 | 1.0455 | 3.66 |  | 0.052274 | 0 | 1.0455 | NO | 2021-09-29 10:25 | 2021-09-29 10:28 | 2021-09-29 10:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3246 |  | 0 | [5 empty] | DOÑIHUE | E
B0183C00850000345 | B0183C0085RE764113210345 | B0183C0085 | SI | 345 | EAF 287-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 423 | S/E LO MIRANDA | 0 | 1056 | S/E LO MIRANDA C1 | EL MILAGRO | 183 | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3082 | Clientes Regulados | 0 | 0.85448 | 2 |  | 0.042724 | 0 | 0.85448 | NO | 2021-09-29 10:25 | 2021-09-29 10:28 | 2021-09-29 10:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2535 |  | 0 | [5 empty] | DOÑIHUE | E
B0183C00850000345 | B0183C0085RE764113210345 | B0183C0085 | SI | 345 | EAF 287-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 423 | S/E LO MIRANDA | 0 | 1056 | S/E LO MIRANDA C1 | EL MILAGRO | 183 | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3082 | Clientes Regulados | 0 | 0.32423 | 2 |  | 0.016211 | 0 | 0.32423 | NO | 2021-09-29 10:25 | 2021-09-29 10:28 | 2021-09-29 10:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 488 |  | 0 | [5 empty] | RANCAGUA | E
B0183C00850000345 | B0183C0085RE764113210345 | B0183C0085 | SI | 345 | EAF 287-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 423 | S/E LO MIRANDA | 0 | 1053 | S/E LO MIRANDA C2 | PLAZUELA | 183 | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 812 | Clientes Regulados | 0 | 0.20744 | 0.3 |  | 0.010372 | 0 | 0.20744 | NO | 2021-09-29 10:25 | 2021-09-29 10:28 | 2021-09-29 10:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 806 |  | 0 | [5 empty] | DOÑIHUE | E
B0183C00850000345 | B0183C0085LD821141000345 | B0183C0085 | SI | 345 | EAF 287-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 423 | S/E LO MIRANDA | 0 | 1056 | S/E LO MIRANDA C1 | EL MILAGRO | 183 | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 82114100 | 1 | MOLINOS SAN MIGUEL LIMITADA | 0.16 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.16 | NO | 2021-09-29 10:25 | 2021-09-29 10:28 | 2021-09-29 10:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | RANCAGUA | NO APLICA
B0183C00850000345 | B0183C0085LD761735410345 | B0183C0085 | SI | 345 | EAF 287-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 423 | S/E LO MIRANDA | 0 | 1056 | S/E LO MIRANDA C1 | EL MILAGRO | 183 | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76173541 | 1 | SOCIEDAD ARIDOS SAN VICENTE LIMITADA | 0.22 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.22 | NO | 2021-09-29 10:25 | 2021-09-29 10:28 | 2021-09-29 10:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | RANCAGUA | NO APLICA
B0185C00850000345 | B0185C0085RE764113210345 | B0185C0085 | NO | 345 | EAF 287-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 425 | S/E LORETO | 0 | 1094 | S/E LORETO C2 | CERRILLOS | 185 | BA S/E LORETO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2024 | Clientes Regulados | 0 | 0.93651 | 1.5 |  | 0.046825 | 0 | 0.93651 | NO | 2021-09-29 10:25 | 2021-09-29 10:28 | 2021-09-29 10:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1340 |  | 0 | [5 empty] | COLTAUCO | E
B0185C00850000345 | B0185C0085RE764113210345 | B0185C0085 | NO | 345 | EAF 287-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 425 | S/E LORETO | 0 | 1094 | S/E LORETO C2 | CERRILLOS | 185 | BA S/E LORETO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2024 | Clientes Regulados | 0 | 0.36534 | 1.5 |  | 0.018267 | 0 | 0.36534 | NO | 2021-09-29 10:25 | 2021-09-29 10:28 | 2021-09-29 10:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 647 |  | 0 | [5 empty] | DOÑIHUE | E
B0185C00850000345 | B0185C0085RE764113210345 | B0185C0085 | NO | 345 | EAF 287-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 425 | S/E LORETO | 0 | 1093 | S/E LORETO C1 | EL ALMENDRO | 185 | BA S/E LORETO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4722 | Clientes Regulados | 0 | 1.4821 | 2.59 |  | 0.074107 | 0 | 1.4821 | NO | 2021-09-29 10:25 | 2021-09-29 10:28 | 2021-09-29 10:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4669 |  | 0 | [5 empty] | COLTAUCO | E
B1113C02240000346 | B1113C0224LT967318900346 | B1113C0224 | NO | 346 | EAF 288-2021 | Forzado | TD | SI | NO | 876 | S/E PROCART | 0 | 4998 | S/E PROCART J1 | CARTULINAS CMPC S.A. | 1113 | BA S/E PROCART 220KV BP1 | 224 | CARTULINAS CMPC SPA | LT | 96731890 | 1 | CARTULINAS CMPC S.A. | 50.4533 | 0 | 47.4 | 1 |  |  | 50.4533 | NO | 2021-09-29 14:40 | 2021-09-29 17:30 | 2021-09-29 17:30 | 2.83 | 0 | 142.783 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | YERBAS BUENAS | NO APLICA
B0899C00930000347 | B0899C0093RE968005700347 | B0899C0093 | NO | 347 | EAF 289-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 716 | S/E RUNGUE | 0 | 4090 | S/E RUNGUE C1 | RUNGUE | 899 | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.7771 | 0.305 |  | 22.5997 | 0 | 0.7771 | NO | 2021-09-29 16:46 | 2021-10-01 16:45 | 2021-10-01 16:45 | 47.98 | 0 | 37.2854 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 255 |  | 0 | [5 empty] | TILTIL | C
B2140C04260000348 | B2140C0426LT865421000348 | B2140C0426 | SI | 348 | EAF 290-2021 | Forzado | TD | SI | NO | 2180 | S/E BOMBEO 3 (SGO) | 0 | 26058 | S/E BOMBEO 3 (SGO) B1 | CB04 (Minera Spence) | 2140 | BA S/E KAPATUR 220KV BP1 | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | 1 | MINERA SPENCE | 17.11 | 0 | 4.1 | 1 |  |  | 17.11 | NO | 2021-09-29 22:43 | 2021-09-30 04:38 | 2021-09-30 04:38 | 5.91 | 0 | 101.1201 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MEJILLONES | NO APLICA
B2475C02150000349 | B2475C0215LT617040000349 | B2475C0215 | SI | 349 | EAF 291-2021 | Forzado | TD | SI | SI | 234 | S/E MINERO | 0 | 215 | S/E MINERO H1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 2475 | BA S/E MINERO 115KV BP1 | 215 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 205.18 | 0 | 6 | 1 |  |  | 205.18 | NO | 2021-09-30 03:03 | 2021-09-30 10:33 | 2021-09-30 10:34 | 7.51 | 0 | 1540.9018 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MACHALI | NO APLICA
B1209C01590000350 | B1209C0159LT780958900350 | B1209C0159 | SI | 350 | EAF 292-2021 | Forzado | TD | SI | SI | 972 | S/E MINERA MARICUNGA | 0 | 13465 | S/E MINERA MARICUNGA E101 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | 1209 | BA S/E CARDONES 110KV | 159 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | LT | 78095890 | 1 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | 1.0443 | 0 | 1.1 | 1 |  |  | 1.0443 | NO | 2021-09-30 18:42 | 2021-09-30 19:41 | 2021-09-30 19:41 | 0.98 | 0 | 1.0235 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TIERRA AMARILLA | NO APLICA
B0411C01160000351 | B0411C0116RE760731620351 | B0411C0116 | NO | 351 | EAF 293-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 502 | S/E CORRAL | 0 | 13980 | S/E CORRAL C2 | CORRAL | 411 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 2125 | Clientes Regulados | 0 | 0.02377 | 0.77 |  | 0.092704 | 0 | 0.02377 | NO | 2021-10-01 11:25 | 2021-10-01 15:18 | 2021-10-01 15:19 | 3.89 | 0 | 0.092467 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | CORRAL | F
B0411C01160000351 | B0411C0116RE760731620351 | B0411C0116 | NO | 351 | EAF 293-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 502 | S/E CORRAL | 0 | 13979 | S/E CORRAL C1 | LA AGUADA | 411 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 2 | Clientes Regulados | 0 | 1.1395 | 0.07 |  | 0.14531 | 0 | 1.1395 | NO | 2021-10-01 11:25 | 2021-10-01 15:18 | 2021-10-01 11:33 | 0.12 | 0 | 0.13674 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4126 |  | 0 | [5 empty] | CORRAL | F
B0411C01160000351 | B0411C0116RE760731620351 | B0411C0116 | NO | 351 | EAF 293-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 502 | S/E CORRAL | 0 | 13981 | S/E CORRAL C3 | SAN JUAN | 411 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 405 | Clientes Regulados | 0 | 0.13714 | 0.11 |  | 0.034202 | 0 | 0.13714 | NO | 2021-10-01 11:25 | 2021-10-01 15:18 | 2021-10-01 11:40 | 0.24 | 0 | 0.032914 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 604 |  | 0 | [5 empty] | CORRAL | F
B0411C01160000351 | B0411C0116LD808604000351 | B0411C0116 | NO | 351 | EAF 293-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 502 | S/E CORRAL | 0 | 13979 | S/E CORRAL C1 | LA AGUADA | 411 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 80860400 | 1 | BLUMAR S.A. | 0.45 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.45 | NO | 2021-10-01 11:25 | 2021-10-01 15:18 | 2021-10-01 15:19 | 3.89 | 0 | 1.7505 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CORRAL | NO APLICA
B0145C01120000352 | B0145C0112RE760731640352 | B0145C0112 | SI | 352 | EAF 294-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 0 | 5800 | S/E CARAMPANGUE E1 | ARAUCO | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5614 | Clientes Regulados | 0 | 1.3186 | 2.94 |  | 0.065932 | 0 | 1.3186 | NO | 2021-10-01 20:36 | 2021-10-01 20:39 | 2021-10-01 20:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3256 |  | 0 | [5 empty] | ARAUCO | E
B0145C01120000352 | B0145C0112RE760731640352 | B0145C0112 | SI | 352 | EAF 294-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 0 | 15346 | S/E CARAMPANGUE CT2 | LARAQUETE | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3482 | Clientes Regulados | 0 | 1.7655 | 2.56 |  | 0.088276 | 0 | 1.7655 | NO | 2021-10-01 20:36 | 2021-10-01 20:39 | 2021-10-01 20:39 | 0.05 | 0 | 0.088276 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5465 |  | 0 | [5 empty] | ARAUCO | E
B0145C01120000352 | B0145C0112RE760731640352 | B0145C0112 | SI | 352 | EAF 294-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 0 | 15346 | S/E CARAMPANGUE CT2 | LARAQUETE | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3482 | Clientes Regulados | 0 | 0.067308 | 2.56 |  | 0.0033654 | 0 | 0.067308 | NO | 2021-10-01 20:36 | 2021-10-01 20:39 | 2021-10-01 20:39 | 0.05 | 0 | 0.0033654 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 109 |  | 0 | [5 empty] | LOTA | E
B0145C01120000352 | B0145C0112RE760731640352 | B0145C0112 | SI | 352 | EAF 294-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 0 | 5800 | S/E CARAMPANGUE E1 | TUBUL /E3 | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6758 | Clientes Regulados | 0 | 1.7482 | 3.12 |  | 0.08741 | 0 | 1.7482 | NO | 2021-10-01 20:36 | 2021-10-01 20:39 | 2021-10-01 20:39 | 0.05 | 0 | 0.08741 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6485 |  | 0 | [5 empty] | ARAUCO | E
B0145C01120000352 | B0145C0112RE760731640352 | B0145C0112 | SI | 352 | EAF 294-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 0 | 5800 | S/E CARAMPANGUE E1 | TUBUL /E3 | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6758 | Clientes Regulados | 0 | 8.2306e-05 | 3.12 |  | 4.1153e-06 | 0 | 8.2306e-05 | NO | 2021-10-01 20:36 | 2021-10-01 20:39 | 2021-10-01 20:39 | 0.05 | 0 | 4.1153e-06 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | CURANILAHUE | E
B0145C01120000352 | B0145C0112LD768333000352 | B0145C0112 | SI | 352 | EAF 294-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 0 | 12917 | S/E CARAMPANGUE CT1 | CARAMPANGUE TUBUL | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.09 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2021-10-01 20:36 | 2021-10-01 20:39 | 2021-10-01 20:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ARAUCO | NO APLICA
B1076C01120000352 | B1076C0112RE760731640352 | B1076C0112 | NO | 352 | EAF 294-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 841 | S/E LOTA | 0 | 14388 | S/E LOTA C3 | COLCURA | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 571 | Clientes Regulados | 0 | 0.73556 | 2.37 |  | 0.036778 | 0 | 0.73556 | NO | 2021-10-01 20:36 | 2021-10-01 20:39 | 2021-10-01 20:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 629 |  | 0 | [5 empty] | LOTA | E
B1076C01120000352 | B1076C0112RE760731640352 | B1076C0112 | NO | 352 | EAF 294-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 841 | S/E LOTA | 0 | 23799 | S/E LOTA C4 | EL ROBLE | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5346 | Clientes Regulados | 0 | 1.5525 | 2.2 |  | 0.077625 | 0 | 1.5525 | NO | 2021-10-01 20:36 | 2021-10-01 20:39 | 2021-10-01 20:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4339 |  | 0 | [5 empty] | LOTA | E
B1076C01120000352 | B1076C0112RE760731640352 | B1076C0112 | NO | 352 | EAF 294-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 841 | S/E LOTA | 0 | 14387 | S/E LOTA C2 | LOTA ALTO | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8230 | Clientes Regulados | 0 | 0.076953 | 4 |  | 0.0038477 | 0 | 0.076953 | NO | 2021-10-01 20:36 | 2021-10-01 20:39 | 2021-10-01 20:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 141 |  | 0 | [5 empty] | CORONEL | E
B1076C01120000352 | B1076C0112RE760731640352 | B1076C0112 | NO | 352 | EAF 294-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 841 | S/E LOTA | 0 | 14387 | S/E LOTA C2 | LOTA ALTO | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8230 | Clientes Regulados | 0 | 2.0152 | 4 |  | 0.10076 | 0 | 2.0152 | NO | 2021-10-01 20:36 | 2021-10-01 20:39 | 2021-10-01 20:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8666 |  | 0 | [5 empty] | LOTA | E
B1076C01120000352 | B1076C0112RE760731640352 | B1076C0112 | NO | 352 | EAF 294-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 841 | S/E LOTA | 0 | 14386 | S/E LOTA C1 | LOTA CENTRO | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1887 | Clientes Regulados | 0 | 0.43328 | 0.93 |  | 0.021664 | 0 | 0.43328 | NO | 2021-10-01 20:36 | 2021-10-01 20:39 | 2021-10-01 20:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1802 |  | 0 | [5 empty] | LOTA | E
B1076C01120000352 | B1076C0112LD967665900352 | B1076C0112 | NO | 352 | EAF 294-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 841 | S/E LOTA | 0 | 14386 | S/E LOTA C1 | LOTA-CENTRO | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96766590 | 1 | LOTA PROTEIN S.A | 0.74 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.74 | NO | 2021-10-01 20:36 | 2021-10-01 20:39 | 2021-10-01 20:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOTA | NO APLICA
B1076C01120000352 | B1076C0112LD995792300352 | B1076C0112 | NO | 352 | EAF 294-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 841 | S/E LOTA | 0 | 14386 | S/E LOTA C1 | LOTA-CENTRO | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 99579230 | 1 | INDUSTRIAS ISLA QUIHUA S.A | 0.39 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.39 | NO | 2021-10-01 20:36 | 2021-10-01 20:39 | 2021-10-01 20:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOTA | NO APLICA
B1076C01120000352 | B1076C0112LD966643600352 | B1076C0112 | NO | 352 | EAF 294-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 841 | S/E LOTA | 0 | 14388 | S/E LOTA C3 | LOTA-COLCURA | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96664360 | 1 | TULSA S.A. | 1.52 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.52 | NO | 2021-10-01 20:36 | 2021-10-01 20:39 | 2021-10-01 20:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOTA | NO APLICA
B0125C01120000353 | B0125C0112RE760731640353 | B0125C0112 | NO | 353 | EAF 295-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 0 | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | LONQUIMAY | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5562 | Clientes Regulados | 0 | 1.6515 | 1.97 |  | 1.1357 | 0 | 1.6515 | NO | 2021-10-03 14:15 | 2021-10-03 18:58 | 2021-10-03 14:56 | 0.68 | 0 | 1.123 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6838 |  | 0 | [5 empty] | CURACAUTIN | E
B0125C01120000353 | B0125C0112RE760731640353 | B0125C0112 | NO | 353 | EAF 295-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 0 | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | LONQUIMAY | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5562 | Clientes Regulados | 0 | 0.82459 | 1.97 |  | 0.14472 | 0 | 0.82459 | NO | 2021-10-03 14:15 | 2021-10-03 18:58 | 2021-10-03 14:26 | 0.17 | 0 | 0.14018 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3763 |  | 0 | [5 empty] | LONQUIMAY | E
B0125C01120000353 | B0125C0112RE760731640353 | B0125C0112 | NO | 353 | EAF 295-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 0 | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | TOLHUACA | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7044 | Clientes Regulados | 0 | 2.3762 | 2.01 |  | 0.25312 | 0 | 2.3762 | NO | 2021-10-03 14:15 | 2021-10-03 18:58 | 2021-10-03 14:21 | 0.1 | 0 | 0.23762 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9498 |  | 0 | [5 empty] | CURACAUTIN | E
B0125C01120000353 | B0125C0112LD782461800353 | B0125C0112 | NO | 353 | EAF 295-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 0 | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | CURACAUTIN CIUDAD | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78246180 | 1 | SALMONES CAPTREN S.A. | 0.23 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.23 | NO | 2021-10-03 14:15 | 2021-10-03 18:58 | 2021-10-03 14:55 | 0.66 | 0 | 0.1518 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CURACAUTIN | NO APLICA
B0125C01120000353 | B0125C0112LD782461800353 | B0125C0112 | NO | 353 | EAF 295-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 0 | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | CURACAUTIN-LONQUIMAY | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78246180 | 1 | SALMONES CAPTREN S.A. | 0.23 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.23 | NO | 2021-10-03 14:15 | 2021-10-03 18:58 | 2021-10-03 14:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31109 |  | 0.31109 | 1 | 1.6526 | 1 |  | NO APLICA | 11.5999 | 12 | 78.8811 | 1.6526 |  | CURACAUTIN | NO APLICA | Tr y Fr | Fr
B2484C00850000355 | B2484C0085RE764113210355 | B2484C0085 | NO | 355 | EAF 297-2021 | Forzado | TD | SI | NO | 1613 | S/E NIRIVILO | 0 | 13623 | S/E NIRIVILO E1 | LOS NARANJOS | 2484 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3446 | Clientes Regulados | 0 | 0.48073 | 1.01 |  | 0.064098 | 0 | 0.48073 | NO | 2021-10-05 07:05 | 2021-10-05 07:13 | 2021-10-05 07:13 | 0.13 | 0 | 0.062496 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1877 |  | 0 | [5 empty] | CONSTITUCION | E
B2484C00850000355 | B2484C0085RE764113210355 | B2484C0085 | NO | 355 | EAF 297-2021 | Forzado | TD | SI | NO | 1613 | S/E NIRIVILO | 0 | 13623 | S/E NIRIVILO E1 | LOS NARANJOS | 2484 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3446 | Clientes Regulados | 0 | 0.50817 | 1.01 |  | 0.067756 | 0 | 0.50817 | NO | 2021-10-05 07:05 | 2021-10-05 07:13 | 2021-10-05 07:13 | 0.13 | 0 | 0.066062 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1331 |  | 0 | [5 empty] | EMPEDRADO | E
B2484C00850000355 | B2484C0085RE764113210355 | B2484C0085 | NO | 355 | EAF 297-2021 | Forzado | TD | SI | NO | 1613 | S/E NIRIVILO | 0 | 13623 | S/E NIRIVILO E1 | LOS NARANJOS | 2484 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3446 | Clientes Regulados | 0 | 0.026514 | 1.01 |  | 0.0035352 | 0 | 0.026514 | NO | 2021-10-05 07:05 | 2021-10-05 07:13 | 2021-10-05 07:13 | 0.13 | 0 | 0.0034468 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 238 |  | 0 | [5 empty] | SAN JAVIER | E
B2484C00850000355 | B2484C0085RE764113210355 | B2484C0085 | NO | 355 | EAF 297-2021 | Forzado | TD | SI | NO | 1613 | S/E NIRIVILO | 0 | 13623 | S/E NIRIVILO E1 | SANTA OLGA | 2484 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2383 | Clientes Regulados | 0 | 0.070443 | 0.89 |  | 0.0093924 | 0 | 0.070443 | NO | 2021-10-05 07:05 | 2021-10-05 07:13 | 2021-10-05 07:13 | 0.13 | 0 | 0.0091576 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 219 |  | 0 | [5 empty] | EMPEDRADO | E
B2484C00850000355 | B2484C0085RE764113210355 | B2484C0085 | NO | 355 | EAF 297-2021 | Forzado | TD | SI | NO | 1613 | S/E NIRIVILO | 0 | 13623 | S/E NIRIVILO E1 | SANTA OLGA | 2484 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2383 | Clientes Regulados | 0 | 0.3316 | 0.89 |  | 0.044214 | 0 | 0.3316 | NO | 2021-10-05 07:05 | 2021-10-05 07:13 | 2021-10-05 07:13 | 0.13 | 0 | 0.043108 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2167 |  | 0 | [5 empty] | SAN JAVIER | E
B0695C00930000356 | B0695C0093RE968005700356 | B0695C0093 | NO | 356 | SD2021085526 | Programado | TZ | NO | NO | 681 | S/E CALEU | 0 | 3414 | S/E CALEU C1 | CALEU | 695 | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.13 | 0.12 |  | 0.89 | 0 | 0.13 | NO | 2021-10-01 10:22 | 2021-10-01 16:32 | 2021-10-01 16:36 | 6.23 | 0 | 0.8099 | 0 | 6.23 | 12 | 4.23 | 1 | 0.5499 | 210 |  | 0 | 6.94 | 3 | 0.9022 | 0 |  | TILTIL | C
B1760C00850000357 | B1760C0085RE764113210357 | B1760C0085 | NO | 357 | SD2021079231 | Programado | TD | NO | NO | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 0 | 6170 | S/E TALTAL (ELECDA) HT1 | TALTAL | 1760 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 1.2479 | 0 |  | 1.2919 | 0 | 1.2479 | NO | 2021-10-03 06:57 | 2021-10-03 15:20 | 2021-10-03 08:00 | 1.05 | 0 | 1.3103 | 0 | 0 | 1.05 | 0 |  |  | 3893 |  | 0 | [5 empty] | TALTAL | B
B1760C00850000357 | B1760C0085LD617030000357 | B1760C0085 | NO | 357 | SD2021079231 | Programado | TD | NO | NO | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 0 | 5352 | S/E TALTAL (ELECDA) C1 | TALTAL | 1760 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 61703000 | 1 | ENAMI Paipote | 1.14 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.14 | NO | 2021-10-03 06:57 | 2021-10-03 15:20 | 2021-10-03 08:00 | 1.05 | 0 | 1.197 | 0 | 1.05 | 1.05 | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TALTAL | NO APLICA
B1821C01750000357 | B1821C0175LT799632600357 | B1821C0175 | NO | 357 | SD2021079231 | Programado | TD | NO | NO | 966 | S/E LAS LUCES | 0 | 12726 | S/E LAS LUCES HT1 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 1821 | BA S/E LAS LUCES 110KV | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | 1 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 5.34 | 0 | 5.34 | 1 |  |  | 5.34 | NO | 2021-10-03 06:57 | 2021-10-03 15:20 | 2021-10-03 15:20 | 8.38 | 0 | 44.7492 | 0 | 8.38 | 6 | 2.38 | 1 | 12.7092 | 1 |  | NO APLICA | 2.38 | 1 | 12.7092 | 0 |  | TALTAL | NO APLICA
B1822C01750000357 | B1822C0175LT799632600357 | B1822C0175 | NO | 357 | SD2021079231 | Programado | TD | NO | NO | 967 | S/E PLANTA OXIDO | 0 | 12727 | S/E PLANTA OXIDO HT1 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 1822 | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | 1 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 2.61 | 0 | 2.61 | 1 |  |  | 2.61 | NO | 2021-10-03 06:57 | 2021-10-03 15:20 | 2021-10-03 15:20 | 8.38 | 0 | 21.8718 | 0 | 8.38 | 6 | 2.38 | 1 | 6.2118 | 1 |  | NO APLICA | 2.38 | 1 | 6.2118 | 0 |  | TALTAL | NO APLICA
B0552C00850000359 | B0552C0085RE764113210359 | B0552C0085 | NO | 359 | SD2021088271 | Programado | TZ | NO | NO | 627 | S/E ALCONES | 0 | 26440 | S/E ALCONES E3 | PICHILEMU | 552 | BA S/E ALCONES BARRA 1 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.084154 | 0 |  | 0.25387 | 0 | 0.084154 | NO | 2021-10-08 19:29 | 2021-10-08 22:30 | 2021-10-08 22:30 | 3.01 | 0 | 0.2533 | 0 | 0 | 3.01 | 0 |  |  | 160 |  | 0 | [5 empty] | MARCHIHUE | E
B0552C00850000359 | B0552C0085RE764113210359 | B0552C0085 | NO | 359 | SD2021088271 | Programado | TZ | NO | NO | 627 | S/E ALCONES | 0 | 26440 | S/E ALCONES E3 | PICHILEMU | 552 | BA S/E ALCONES BARRA 1 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 2.3974 | 0 |  | 7.2322 | 0 | 2.3974 | NO | 2021-10-08 19:29 | 2021-10-08 22:30 | 2021-10-08 22:30 | 3.01 | 0 | 7.2162 | 0 | 0 | 3.01 | 0 |  |  | 8596 |  | 0 | [5 empty] | PICHILEMU | E
B0552C00850000359 | B0552C0085LD768333000359 | B0552C0085 | NO | 359 | SD2021088271 | Programado | TZ | NO | NO | 627 | S/E ALCONES | 0 | 26438 | S/E ALCONES E1 | PICHILEMU | 552 | BA S/E ALCONES BARRA 1 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.39 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.39 | NO | 2021-10-08 19:29 | 2021-10-08 22:30 | 2021-10-08 22:30 | 3.01 | 0 | 1.1739 | 0 | 0 | 3.01 | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PICHILEMU | NO APLICA
B0552C00850000359 | B0552C0085LD965074600359 | B0552C0085 | NO | 359 | SD2021088271 | Programado | TZ | NO | NO | 627 | S/E ALCONES | 0 | 26438 | S/E ALCONES E1 | PICHILEMU | 552 | BA S/E ALCONES BARRA 1 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96507460 | 1 | INDUSTRIAL NAGUILAN S A | 0.1 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2021-10-08 19:29 | 2021-10-08 22:30 | 2021-10-08 22:30 | 3.01 | 0 | 0.301 | 0 | 3.01 | 3.01 | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PICHILEMU | NO APLICA
B0190C00850000360 | B0190C0085RE764113210360 | B0190C0085 | NO | 360 | SD2021080086 | Programado | TZ | NO | NO | 430 | S/E MARQUESA | 0 | 1202 | S/E MARQUESA E3 | DOS PINOS | 190 | BA S/E MARQUESA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.1823 | 0 |  | 1.1242 | 0 | 0.1823 | NO | 2021-10-09 23:57 | 2021-10-10 06:00 | 2021-10-10 06:14 | 6.28 | 0 | 1.1448 | 0 | 0 | 6 | 0 |  |  | 9 |  | 0 | [5 empty] | LA SERENA | B
B0190C00850000360 | B0190C0085RE764113210360 | B0190C0085 | NO | 360 | SD2021080086 | Programado | TZ | NO | NO | 430 | S/E MARQUESA | 0 | 1201 | S/E MARQUESA E1 | LAS ROJAS | 190 | BA S/E MARQUESA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.00070765 | 0 |  | 0.0043049 | 0 | 0.00070765 | NO | 2021-10-09 23:57 | 2021-10-10 06:00 | 2021-10-10 06:06 | 6.15 | 0 | 0.004352 | 0 | 0 | 6 | 0 |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | LA SERENA | B
B0190C00850000360 | B0190C0085RE764113210360 | B0190C0085 | NO | 360 | SD2021080086 | Programado | TZ | NO | NO | 430 | S/E MARQUESA | 0 | 1200 | S/E MARQUESA E2 | TALCUNA | 190 | BA S/E MARQUESA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.00045639 | 0 |  | 0.0025862 | 0 | 0.00045639 | NO | 2021-10-09 23:57 | 2021-10-10 06:00 | 2021-10-10 06:01 | 6.06 | 0 | 0.0027657 | 0 | 0 | 6 | 0 |  |  | 5 |  | 0 | [5 empty] | VICUÑA | B
B0190C00850000360 | B0190C0085LD775700100360 | B0190C0085 | NO | 360 | SD2021080086 | Programado | TZ | NO | NO | 430 | S/E MARQUESA | 0 | 1200 | S/E MARQUESA E2 | TALCUNA | 190 | BA S/E MARQUESA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77570010 | 1 | SERVICIOS MINEROS DEL VALLE SPA | 1.47 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.47 | NO | 2021-10-09 23:57 | 2021-10-10 06:00 | 2021-10-10 06:01 | 6.06 | 0 | 8.9082 | 0 | 6.0843 | 6 | 0.084294 | 1 | 0.13938 | 1 |  | NO APLICA | 1.6031 | 2 | 9.2617 | 0 |  | VICUÑA | NO APLICA
B1152C01540000361 | B1152C0154LT968026900361 | B1152C0154 | NO | 361 | SD2021091973 | Forzado | TZ | NO | NO | 960 | S/E MAPAL | 0 | 5089 | S/E MAPAL AT1 | MASISA S.A. | 1152 | BA S/E MAPAL 154KV BP | 154 | MASISA S.A. | LT | 96802690 | 1 | MASISA S.A. | 7.95 | 0 | 3.98 | 1 |  |  | 7.95 | NO | 2021-10-21 09:06 | 2021-10-21 10:52 | 2021-10-21 10:52 | 1.76 | 0 | 13.992 | 0 | 1.76 |  | 1.76 | 1 | 13.992 | 1 |  | NO APLICA | 8.02 | 3 | 62.7294 | 8.109 |  | SAN PEDRO DE LA PAZ | NO APLICA | Tr | Tr
B2376C00850000362 | B2376C0085RE764113210362 | B2376C0085 | SI | 362 | SD2021086237 | Programado | TZ | NO | NO | 1985 | S/E TOCOPILLA | 0 | 23172 | S/E TOCOPILLA E1 | CENTRO TOCOPILLA | 2376 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 1.1089 | 0 |  | 0.055443 | 0 | 1.1089 | NO | 2021-10-22 07:00 | 2021-10-22 07:03 | 2021-10-22 07:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6678 | 0 |  |  | 3098 |  | 0 | [5 empty] | TOCOPILLA | A
B2376C00850000362 | B2376C0085RE764113210362 | B2376C0085 | SI | 362 | SD2021086237 | Programado | TZ | NO | NO | 1985 | S/E TOCOPILLA | 0 | 23173 | S/E TOCOPILLA E2 | CERRO | 2376 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 1.7414 | 0 |  | 0.087071 | 0 | 1.7414 | NO | 2021-10-22 07:00 | 2021-10-22 07:03 | 2021-10-22 07:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6678 | 0 |  |  | 6317 |  | 0 | [5 empty] | TOCOPILLA | A
B2376C00850000362 | B2376C0085LD616062030362 | B2376C0085 | SI | 362 | SD2021086237 | Programado | TZ | NO | NO | 1985 | S/E TOCOPILLA | 0 | 23173 | S/E TOCOPILLA E2 | CERRO | 2376 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 61606203 | 1 | Hospital DR.Marcos Macuada | 0.11 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.11 | NO | 2021-10-22 07:00 | 2021-10-22 07:03 | 2021-10-22 07:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6678 | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TOCOPILLA | NO APLICA
B0208C00850000365 | B0208C0085RE764113210365 | B0208C0085 | NO | 365 | EAF 298-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 461 | S/E PIRQUE | 0 | 1349 | S/E PIRQUE C1 | PRINCIPAL | 208 | BA S/E PIRQUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4234 | Clientes Regulados | 0 | 2.3084 | 3.1 |  | 0.84641 | 0 | 2.3084 | NO | 2021-10-07 09:46 | 2021-10-07 10:05 | 2021-10-07 10:08 | 0.36 | 0 | 0.83102 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4210 |  | 0 | [5 empty] | PIRQUE | D
B0208C00850000365 | B0208C0085RE764113210365 | B0208C0085 | NO | 365 | EAF 298-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 461 | S/E PIRQUE | 0 | 1350 | S/E PIRQUE C3 | VIRGINIA SUBERCASEAUX | 208 | BA S/E PIRQUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1303 | Clientes Regulados | 0 | 1.3004 | 5.3 |  | 0.45515 | 0 | 1.3004 | NO | 2021-10-07 09:46 | 2021-10-07 10:05 | 2021-10-07 10:07 | 0.34 | 0 | 0.44214 | 0 | 0.35279 |  | 0.35279 | 1 | 1.2732 | 1290 |  | 0 | 4.9328 | 2 | 18.6131 | 0 |  | PIRQUE | D
B0093C02210000366 | B0093C0221LT617040000366 | B0093C0221 | SI | 366 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | SI | 902 | S/E CORDILLERA (ANDINA) | 0 | 5495 | S/E CORDILLERA (ANDINA) J3 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) Cordillera | 93 | BA S/E LOS MAQUIS 220KV BP1 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 34.41 | 0 | 14.47 | 1 |  |  | 34.41 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:51 | 2021-10-08 12:51 | 0.66 | 0 | 22.7106 | 0 | 0.66 |  | 0.66 | 1 | 22.7106 | 1 |  | NO APLICA | 4.76 | 3 | 167.6011 | 22.7106 |  | LOS ANDES | NO APLICA | Tr y Fr | Fr
B1040C00940000366 | B1040C0094RE968135200366 | B1040C0094 | SI | 366 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 4710 | S/E SAN FELIPE C5 | BUCALEMU | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 972 | Clientes Regulados | 0 | 0.017564 | 0.84 |  | 0.016101 | 0 | 0.017564 | SI | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 13:01 | 2021-10-08 13:10 | 0.98 | 0 | 0.017213 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 11 |  | 0 | [5 empty] | RINCONADA | C
B1040C00940000366 | B1040C0094RE968135200366 | B1040C0094 | SI | 366 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 4710 | S/E SAN FELIPE C5 | BUCALEMU | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 972 | Clientes Regulados | 0 | 0.8092 | 0.84 |  | 0.74176 | 0 | 0.8092 | SI | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 13:01 | 2021-10-08 13:06 | 0.91 | 0 | 0.73637 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 954 |  | 0 | [5 empty] | SAN FELIPE | C
B1040C00940000366 | B1040C0094RE968135200366 | B1040C0094 | SI | 366 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 23502 | S/E SAN FELIPE C7 | EL ALMENDRAL | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 6975 | Clientes Regulados | 0 | 2.5026 | 4.27 |  | 1.6684 | 0 | 2.5026 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:50 | 2021-10-08 12:51 | 0.66 | 0 | 1.6517 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6970 |  | 0 | [5 empty] | SAN FELIPE | C
B1040C00940000366 | B1040C0094RE968135200366 | B1040C0094 | SI | 366 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 4706 | S/E SAN FELIPE C1 | PALOMAR | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 1247 | Clientes Regulados | 0 | 0.10452 | 1.68 |  | 0.095807 | 0 | 0.10452 | SI | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:50 | 2021-10-08 13:06 | 0.89 | 0.01 | 0.09302 | 0.0010452 | 0 |  | 0 |  |  | 25 | 0.0010452 | NO INFORMADO | [5 empty] | PANQUEHUE | C
B1040C00940000366 | B1040C0094RE968135200366 | B1040C0094 | SI | 366 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 4706 | S/E SAN FELIPE C1 | PALOMAR | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 1247 | Clientes Regulados | 0 | 0.51806 | 1.68 |  | 0.47488 | 0 | 0.51806 | SI | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:50 | 2021-10-08 13:06 | 0.89 | 0.01 | 0.46107 | 0.0051806 | 0 |  | 0 |  |  | 1220 | 0.0051806 | NO INFORMADO | [5 empty] | SAN FELIPE | C
B1040C00940000366 | B1040C0094RE968135200366 | B1040C0094 | SI | 366 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 4707 | S/E SAN FELIPE C2 | PUTAENDO | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 8941 | Clientes Regulados | 0 | 2.39 | 4.22 |  | 1.7925 | 0 | 2.39 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:50 | 2021-10-08 12:56 | 0.75 | 0 | 1.7925 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6694 |  | 0 | [5 empty] | PUTAENDO | C
B1040C00940000366 | B1040C0094RE968135200366 | B1040C0094 | SI | 366 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 4707 | S/E SAN FELIPE C2 | PUTAENDO | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 8941 | Clientes Regulados | 0 | 1.2008 | 4.22 |  | 0.9006 | 0 | 1.2008 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:50 | 2021-10-08 12:56 | 0.75 | 0 | 0.9006 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2243 |  | 0 | [5 empty] | SAN FELIPE | C
B1040C00940000366 | B1040C0094RE968135200366 | B1040C0094 | SI | 366 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 4709 | S/E SAN FELIPE C3 | SAN FELIPE | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 5491 | Clientes Regulados | 0 | 2.1784 | 0.78 |  | 2.0332 | 0 | 2.1784 | SI | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 13:01 | 2021-10-08 13:07 | 0.93 | 0 | 2.0259 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8076 |  | 0 | [5 empty] | SAN FELIPE | C
B1040C00940000366 | B1040C0094RE968135200366 | B1040C0094 | SI | 366 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 4708 | S/E SAN FELIPE C4 | TOCORNAL | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 6509 | Clientes Regulados | 0 | 0.32985 | 2.58 |  | 0.30786 | 0 | 0.32985 | SI | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:34 | 2021-10-08 13:07 | 0.63 | 0.3 | 0.2078 | 0.098955 | 0 |  | 0 |  |  | 663 | 0.098955 | NO INFORMADO | [5 empty] | SAN FELIPE | C
B1040C00940000366 | B1040C0094RE968135200366 | B1040C0094 | SI | 366 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 4708 | S/E SAN FELIPE C4 | TOCORNAL | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 6509 | Clientes Regulados | 0 | 2.1869 | 2.58 |  | 2.0411 | 0 | 2.1869 | SI | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:34 | 2021-10-08 13:07 | 0.63 | 0.3 | 1.3777 | 0.65607 | 0 |  | 0 |  |  | 4824 | 0.65607 | NO INFORMADO | [5 empty] | SANTA MARIA | C
B1040C00940000366 | B1040C0094RE968135200366 | B1040C0094 | SI | 366 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 16808 | S/E SAN FELIPE C6 | TRASLAVIÑA | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 8996 | Clientes Regulados | 0 | 3.4541 | 5.84 |  | 3.2238 | 0 | 3.4541 | SI | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:50 | 2021-10-08 13:07 | 0.89 | 0.03 | 3.0741 | 0.10362 | 0 |  | 0 |  |  | 8991 | 0.10362 | NO INFORMADO | [5 empty] | SAN FELIPE | C
B1040C00940000366 | B1040C0094LD780209000366 | B1040C0094 | SI | 366 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 4710 | S/E SAN FELIPE C5 | BUCALEMU | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78020900 | 1 | AGRICOLA CERRO MAUCO LIMITADA | 0.32 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.32 | SI | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 13:01 | 2021-10-08 13:09 | 0.96 | 0 | 0.3072 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1040C00940000366 | B1040C0094LD861626000366 | B1040C0094 | SI | 366 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 4710 | S/E SAN FELIPE C5 | BUCALEMU | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 86162600 | 1 | AGRICOLA RIO BLANCO S.A. | 0.34 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.34 | SI | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 13:01 | 2021-10-08 13:09 | 0.96 | 0 | 0.3264 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1040C00940000366 | B1040C0094LD946120000366 | B1040C0094 | SI | 366 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 4710 | S/E SAN FELIPE C5 | BUCALEMU | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 94612000 | 1 | DOLE CHILE S.A. | 0.33 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.33 | SI | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 13:01 | 2021-10-08 13:09 | 0.96 | 0 | 0.3168 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1040C00940000366 | B1040C0094LD796541200366 | B1040C0094 | SI | 366 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 4710 | S/E SAN FELIPE C5 | BUCALEMU | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 79654120 | 1 | UNITED PLASTIC CORPORATION S A | 0.4 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.4 | SI | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 13:01 | 2021-10-08 13:09 | 0.96 | 0 | 0.384 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1040C00940000366 | B1040C0094LD922790000366 | B1040C0094 | SI | 366 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 4710 | S/E SAN FELIPE C5 | BUCALEMU | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 92279000 | 1 | CONSERVERA PENTZKE S.A. | 0.1 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.1 | SI | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 13:01 | 2021-10-08 13:16 | 1.08 | 0 | 0.108 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1040C00940000366 | B1040C0094LD781020300366 | B1040C0094 | SI | 366 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 23502 | S/E SAN FELIPE C7 | EL ALMENDRAL | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78102030 | 1 | MOLINERA SAN FELIPE LIMITADA | 0.21 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.21 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:50 | 2021-10-08 12:51 | 0.66 | 0 | 0.1386 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1040C00940000366 | B1040C0094LD780366100366 | B1040C0094 | SI | 366 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 23502 | S/E SAN FELIPE C7 | EL ALMENDRAL | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78036610 | 1 | SERVICIOS DE EXPORTACIONES FRUTÍCOLAS EXSER LIMITADA | 0.39 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.39 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:50 | 2021-10-08 12:51 | 0.66 | 0 | 0.2574 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1040C00940000366 | B1040C0094LD616067000366 | B1040C0094 | SI | 366 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 23502 | S/E SAN FELIPE C7 | EL ALMENDRAL | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 61606700 | 1 | SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA | 0.43 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.43 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:50 | 2021-10-08 12:51 | 0.66 | 0 | 0.2838 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1040C00940000366 | B1040C0094LD795348600366 | B1040C0094 | SI | 366 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 23502 | S/E SAN FELIPE C7 | EL ALMENDRAL | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 79534860 | 1 | AGRICOLA UAC LTDA | 0.21 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.21 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:50 | 2021-10-08 12:51 | 0.66 | 0 | 0.1386 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1040C00940000366 | B1040C0094LD761591540366 | B1040C0094 | SI | 366 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 4706 | S/E SAN FELIPE C1 | PALOMAR | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76159154 | 1 | PROCESADORA BAIKA SPA | 0.37 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.37 | SI | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:50 | 2021-10-08 13:06 | 0.89 | 0.01 | 0.3293 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1040C00940000366 | B1040C0094LD760007390366 | B1040C0094 | SI | 366 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 4707 | S/E SAN FELIPE C2 | PUTAENDO | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | 1 | ESVAL S.A. | 0.81 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.81 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:50 | 2021-10-08 12:56 | 0.75 | 0 | 0.6075 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PUTAENDO | NO APLICA
B1040C00940000366 | B1040C0094LD966137500366 | B1040C0094 | SI | 366 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 4707 | S/E SAN FELIPE C2 | PUTAENDO | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96613750 | 1 | CORPORA AGRICOLA S.A. | 0.1 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:50 | 2021-10-08 12:56 | 0.75 | 0 | 0.075 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1040C00940000366 | B1040C0094LD760420140366 | B1040C0094 | SI | 366 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 4707 | S/E SAN FELIPE C2 | PUTAENDO | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76042014 | 1 | WALMART CHILE S.A. | 0.16 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.16 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:34 | 2021-10-08 12:56 | 0.63 | 0.11 | 0.1008 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1040C00940000366 | B1040C0094LD892588000366 | B1040C0094 | SI | 366 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 4709 | S/E SAN FELIPE C3 | SAN FELIPE | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 89258800 | 1 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS SPA | 0.22 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.22 | SI | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 13:01 | 2021-10-08 13:07 | 0.93 | 0 | 0.2046 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1040C00940000366 | B1040C0094LD763045500366 | B1040C0094 | SI | 366 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 4708 | S/E SAN FELIPE C4 | TOCORNAL | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76304550 | 1 | TERMAS DE JAHUEL S.A. | 0.07 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.07 | SI | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:34 | 2021-10-08 13:07 | 0.63 | 0.3 | 0.0441 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SANTA MARIA | NO APLICA
B1040C00940000366 | B1040C0094LD967924300366 | B1040C0094 | SI | 366 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 4708 | S/E SAN FELIPE C4 | TOCORNAL | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96792430 | 1 | SODIMAC S.A. | 0.07 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.07 | SI | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:34 | 2021-10-08 13:07 | 0.63 | 0.3 | 0.0441 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1040C00940000366 | B1040C0094LD769306110366 | B1040C0094 | SI | 366 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 4708 | S/E SAN FELIPE C4 | TOCORNAL | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76930611 | 1 | EL RETORNO SPA | 0.15 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.15 | SI | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:34 | 2021-10-08 13:07 | 0.63 | 0.3 | 0.0945 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SANTA MARIA | NO APLICA
B1040C00940000366 | B1040C0094LD803932000366 | B1040C0094 | SI | 366 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 0 | 16808 | S/E SAN FELIPE C6 | TRASLAVIÑA | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 80393200 | 1 | MOLINOS CUNACO S.A. | 0.35 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.35 | SI | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:50 | 2021-10-08 13:07 | 0.89 | 0.03 | 0.3115 | 0 | 0.70763 |  | 0.70763 | 1 | 14.6635 | 1 |  | NO APLICA | 1.8087 | 3 | 36.3451 | 14.6635 |  | SAN FELIPE | NO APLICA | Tr y Fr | Fr
B1042C00940000366 | B1042C0094RE968135200366 | B1042C0094 | SI | 366 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 6164 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C6 | CENTENARIO | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 12131 | Clientes Regulados | 0 | 0.59797 | 2.76 |  | 0.588 | 0 | 0.59797 | SI | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:34 | 2021-10-08 13:10 | 0.63 | 0.35 | 0.37672 | 0.20929 | 0 |  | 0 |  |  | 1387 | 0.20929 | NO INFORMADO | [5 empty] | CALLE LARGA | C
B1042C00940000366 | B1042C0094RE968135200366 | B1042C0094 | SI | 366 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 6164 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C6 | CENTENARIO | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 12131 | Clientes Regulados | 0 | 3.1079 | 2.76 |  | 3.0561 | 0 | 3.1079 | SI | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:34 | 2021-10-08 13:10 | 0.63 | 0.35 | 1.958 | 1.0878 | 0 |  | 0 |  |  | 10741 | 1.0878 | NO INFORMADO | [5 empty] | LOS ANDES | C
B1042C00940000366 | B1042C0094RE968135200366 | B1042C0094 | SI | 366 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 31150 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) E1 | CHACABUCO/E1 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 4395 | Clientes Regulados | 0 | 0.1563 | 4.04 |  | 0.15369 | 0 | 0.1563 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:42 | 2021-10-08 13:10 | 0.76 | 0.21 | 0.11878 | 0.032822 | 0 |  | 0 |  |  | 349 | 0.032822 | NO INFORMADO | [5 empty] | CALLE LARGA | C
B1042C00940000366 | B1042C0094RE968135200366 | B1042C0094 | SI | 366 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 31150 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) E1 | CHACABUCO/E1 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 4395 | Clientes Regulados | 0 | 0.11107 | 4.04 |  | 0.10922 | 0 | 0.11107 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:42 | 2021-10-08 13:10 | 0.76 | 0.21 | 0.084411 | 0.023324 | 0 |  | 0 |  |  | 125 | 0.023324 | NO INFORMADO | [5 empty] | LOS ANDES | C
B1042C00940000366 | B1042C0094RE968135200366 | B1042C0094 | SI | 366 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 31150 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) E1 | CHACABUCO/E1 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 4395 | Clientes Regulados | 0 | 2.0303 | 4.04 |  | 1.9964 | 0 | 2.0303 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:42 | 2021-10-08 13:10 | 0.76 | 0.21 | 1.543 | 0.42636 | 0 |  | 0 |  |  | 3806 | 0.42636 | NO INFORMADO | [5 empty] | RINCONADA | C
B1042C00940000366 | B1042C0094RE968135200366 | B1042C0094 | SI | 366 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 31150 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) E1 | CHACABUCO/E1 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 4395 | Clientes Regulados | 0 | 0.17962 | 4.04 |  | 0.17663 | 0 | 0.17962 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:42 | 2021-10-08 13:10 | 0.76 | 0.21 | 0.13651 | 0.037721 | 0 |  | 0 |  |  | 111 | 0.037721 | NO INFORMADO | [5 empty] | SAN FELIPE | C
B1042C00940000366 | B1042C0094RE968135200366 | B1042C0094 | SI | 366 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 4724 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C1 | CORMECANICA | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 4 | Clientes Regulados | 0 | 0.11042 | 2.29 |  | 0.1049 | 0 | 0.11042 | SI | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:34 | 2021-10-08 13:08 | 0.63 | 0.31 | 0.069563 | 0.034229 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 0.034229 | NO INFORMADO | [5 empty] | LOS ANDES | C
B1042C00940000366 | B1042C0094RE968135200366 | B1042C0094 | SI | 366 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 31151 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) E2 | LAS JUNTAS/E2 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 6164 | Clientes Regulados | 0 | 0.033472 | 2.57 |  | 0.032914 | 0 | 0.033472 | SI | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:42 | 2021-10-08 13:11 | 0.76 | 0.23 | 0.025439 | 0.0076985 | 0 |  | 0 |  |  | 340 | 0.0076985 | NO INFORMADO | [5 empty] | LOS ANDES | C
B1042C00940000366 | B1042C0094RE968135200366 | B1042C0094 | SI | 366 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 31151 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) E2 | LAS JUNTAS/E2 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 6164 | Clientes Regulados | 0 | 2.2192 | 2.57 |  | 2.1822 | 0 | 2.2192 | SI | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:42 | 2021-10-08 13:11 | 0.76 | 0.23 | 1.6866 | 0.51041 | 0 |  | 0 |  |  | 4500 | 0.51041 | NO INFORMADO | [5 empty] | SAN ESTEBAN | C
B1042C00940000366 | B1042C0094RE968135200366 | B1042C0094 | SI | 366 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 31151 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) E2 | LAS JUNTAS/E2 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 6164 | Clientes Regulados | 0 | 0.56616 | 2.57 |  | 0.55673 | 0 | 0.56616 | SI | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:42 | 2021-10-08 13:11 | 0.76 | 0.23 | 0.43028 | 0.13022 | 0 |  | 0 |  |  | 1322 | 0.13022 | NO INFORMADO | [5 empty] | SANTA MARIA | C
B1042C00940000366 | B1042C0094RE968135200366 | B1042C0094 | SI | 366 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 4726 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C3 | LOS ANDES | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 9367 | Clientes Regulados | 0 | 1.7245 | 5.61 |  | 1.6671 | 0 | 1.7245 | SI | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:34 | 2021-10-08 13:09 | 0.63 | 0.33 | 1.0865 | 0.5691 | 0 |  | 0 |  |  | 4598 | 0.5691 | NO INFORMADO | [5 empty] | CALLE LARGA | C
B1042C00940000366 | B1042C0094RE968135200366 | B1042C0094 | SI | 366 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 4726 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C3 | LOS ANDES | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 9367 | Clientes Regulados | 0 | 1.6484 | 5.61 |  | 1.5934 | 0 | 1.6484 | SI | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:34 | 2021-10-08 13:09 | 0.63 | 0.33 | 1.0385 | 0.54396 | 0 |  | 0 |  |  | 4499 | 0.54396 | NO INFORMADO | [5 empty] | LOS ANDES | C
B1042C00940000366 | B1042C0094RE968135200366 | B1042C0094 | SI | 366 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 4726 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C3 | LOS ANDES | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 9367 | Clientes Regulados | 0 | 0.14232 | 5.61 |  | 0.13757 | 0 | 0.14232 | SI | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:34 | 2021-10-08 13:09 | 0.63 | 0.33 | 0.08966 | 0.046965 | 0 |  | 0 |  |  | 268 | 0.046965 | NO INFORMADO | [5 empty] | RINCONADA | C
B1042C00940000366 | B1042C0094RE968135200366 | B1042C0094 | SI | 366 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 4728 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C5 | SAN ESTEBAN | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 7030 | Clientes Regulados | 0 | 0.99266 | 3.41 |  | 0.57905 | 0 | 0.99266 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:34 | 2021-10-08 12:46 | 0.58 | 0 | 0.57574 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4202 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANDES | C
B1042C00940000366 | B1042C0094RE968135200366 | B1042C0094 | SI | 366 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 4728 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C5 | SAN ESTEBAN | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 7030 | Clientes Regulados | 0 | 0.98473 | 3.41 |  | 0.57443 | 0 | 0.98473 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:34 | 2021-10-08 12:46 | 0.58 | 0 | 0.57114 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2824 |  | 0 | [5 empty] | SAN ESTEBAN | C
B1042C00940000366 | B1042C0094RE968135200366 | B1042C0094 | SI | 366 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 4725 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C2 | SAN RAFAEL | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 8078 | Clientes Regulados | 0 | 0.48128 | 4.28 |  | 0.46523 | 0 | 0.48128 | SI | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 13:01 | 2021-10-08 13:09 | 0.96 | 0 | 0.46203 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1363 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANDES | C
B1042C00940000366 | B1042C0094RE968135200366 | B1042C0094 | SI | 366 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 4725 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C2 | SAN RAFAEL | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 8078 | Clientes Regulados | 0 | 1.4515 | 4.28 |  | 1.4031 | 0 | 1.4515 | SI | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 13:01 | 2021-10-08 13:09 | 0.96 | 0 | 1.3935 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1740 |  | 0 | [5 empty] | SAN FELIPE | C
B1042C00940000366 | B1042C0094RE968135200366 | B1042C0094 | SI | 366 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | SAN VICENTE | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 3106 | Clientes Regulados | 0 | 0.0011502 | 4.82 |  | 0.001131 | 0 | 0.0011502 | SI | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:34 | 2021-10-08 13:10 | 0.63 | 0.35 | 0.00072463 | 0.00040257 | 0 |  | 0 |  |  | 22 | 0.00040257 | NO INFORMADO | [5 empty] | CALLE LARGA | C
B1042C00940000366 | B1042C0094RE968135200366 | B1042C0094 | SI | 366 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | SAN VICENTE | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 3106 | Clientes Regulados | 0 | 2.6718 | 4.82 |  | 2.6273 | 0 | 2.6718 | SI | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:34 | 2021-10-08 13:10 | 0.63 | 0.35 | 1.6833 | 0.93515 | 0 |  | 0 |  |  | 6212 | 0.93515 | NO INFORMADO | [5 empty] | LOS ANDES | C
B1042C00940000366 | B1042C0094RE968135200366 | B1042C0094 | SI | 366 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | SAN VICENTE | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 3106 | Clientes Regulados | 0 | 0.17861 | 4.82 |  | 0.17563 | 0 | 0.17861 | SI | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:34 | 2021-10-08 13:10 | 0.63 | 0.35 | 0.11252 | 0.062513 | 0 |  | 0 |  |  | 271 | 0.062513 | NO INFORMADO | [5 empty] | SAN ESTEBAN | C
B1042C00940000366 | B1042C0094LD995928200366 | B1042C0094 | SI | 366 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 6164 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C6 | CENTENARIO | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99592820 | 1 | AGRÍCOLA TRIPLE A S.A. | 0.21 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.21 | SI | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:34 | 2021-10-08 13:10 | 0.63 | 0.35 | 0.1323 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CALLE LARGA | NO APLICA
B1042C00940000366 | B1042C0094LD786272100366 | B1042C0094 | SI | 366 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 6164 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C6 | CENTENARIO | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78627210 | 1 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | 0.18 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.18 | SI | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:34 | 2021-10-08 13:10 | 0.63 | 0.35 | 0.1134 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANDES | NO APLICA
B1042C00940000366 | B1042C0094LD950890000366 | B1042C0094 | SI | 366 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 31150 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) E1 | CHACABUCO | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 95089000 | 1 | DEL MONTE FRESH PRODUCE (CHILE) S A. | 0.13 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.13 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:34 | 2021-10-08 13:10 | 0.63 | 0.35 | 0.0819 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1042C00940000366 | B1042C0094LD995989000366 | B1042C0094 | SI | 366 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 31150 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) E1 | CHACABUCO | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99598900 | 1 | CASINO RINCONADA S A | 0.37 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.37 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:34 | 2021-10-08 13:10 | 0.63 | 0.35 | 0.2331 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | RINCONADA | NO APLICA
B1042C00940000366 | B1042C0094LD768375300366 | B1042C0094 | SI | 366 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 31150 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) E1 | CHACABUCO | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76837530 | 1 | INVERSIONES Y SERVICIOS GUADALQUIVIR LTDA. | 0.17 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.17 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:34 | 2021-10-08 13:10 | 0.63 | 0.35 | 0.1071 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | RINCONADA | NO APLICA
B1042C00940000366 | B1042C0094LD933670000366 | B1042C0094 | SI | 366 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 4724 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C1 | CORMECANICA | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 93367000 | 1 | CORMECANICA S.A. | 1.53 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.53 | SI | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:34 | 2021-10-08 13:08 | 0.63 | 0.31 | 0.9639 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANDES | NO APLICA
B1042C00940000366 | B1042C0094LD969103000366 | B1042C0094 | SI | 366 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 31151 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) E2 | LAS JUNTAS | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96910300 | 1 | EXPORTADORA DE MOSTOS Y VINOS JUCOSOL SOCIEDAD ANONIMA | 0.13 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.13 | SI | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:34 | 2021-10-08 13:10 | 0.63 | 0.35 | 0.0819 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SANTA MARIA | NO APLICA
B1042C00940000366 | B1042C0094LD844858000366 | B1042C0094 | SI | 366 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 4726 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C3 | LOS ANDES | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 84485800 | 1 | AGRÍCOLA BROWN S.A. | 0.07 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.07 | SI | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:34 | 2021-10-08 13:09 | 0.63 | 0.33 | 0.0441 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CALLE LARGA | NO APLICA
B1042C00940000366 | B1042C0094LD755880660366 | B1042C0094 | SI | 366 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 4726 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C3 | LOS ANDES | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 75588066 | 1 | SOC ADMINISTRADORA DE CENTROS COMERCIALES SPA | 0.62 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.62 | SI | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:34 | 2021-10-08 13:09 | 0.63 | 0.33 | 0.3906 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANDES | NO APLICA
B1042C00940000366 | B1042C0094LD616067000366 | B1042C0094 | SI | 366 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 4728 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C5 | SAN ESTEBAN | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 61606700 | 1 | SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA | 0.4 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.4 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:34 | 2021-10-08 12:46 | 0.58 | 0 | 0.232 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANDES | NO APLICA
B1042C00940000366 | B1042C0094LD933070000366 | B1042C0094 | SI | 366 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 4728 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C5 | SAN ESTEBAN | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 93307000 | 1 | SUPERMERCADOS MONTSERRAT S.A.C. | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.05 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:34 | 2021-10-08 12:46 | 0.58 | 0 | 0.029 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANDES | NO APLICA
B1042C00940000366 | B1042C0094LD812010000366 | B1042C0094 | SI | 366 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 4728 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C5 | SAN ESTEBAN | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 81201000 | 1 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 0.28 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.28 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:34 | 2021-10-08 12:46 | 0.58 | 0 | 0.1624 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANDES | NO APLICA
B1042C00940000366 | B1042C0094LD861626000366 | B1042C0094 | SI | 366 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 4725 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C2 | SAN RAFAEL | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 86162600 | 1 | AGRICOLA RIO BLANCO S.A. | 0.33 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.33 | SI | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 13:01 | 2021-10-08 13:09 | 0.96 | 0 | 0.3168 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANDES | NO APLICA
B1042C00940000366 | B1042C0094LD965250400366 | B1042C0094 | SI | 366 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 4725 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C2 | SAN RAFAEL | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96525040 | 1 | AGRICOLA MONCURI SPA | 0.04 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.04 | SI | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:34 | 2021-10-08 13:09 | 0.63 | 0.33 | 0.0252 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FELIPE | NO APLICA
B1042C00940000366 | B1042C0094LD760007390366 | B1042C0094 | SI | 366 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | SAN VICENTE | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | 1 | ESVAL S.A. | 0.89 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.89 | SI | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:34 | 2021-10-08 13:10 | 0.63 | 0.35 | 0.5607 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN ESTEBAN | NO APLICA
B1042C00940000366 | B1042C0094LD763655450366 | B1042C0094 | SI | 366 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | SAN VICENTE | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76365545 | 1 | MN AGRICOLA LIMITADA | 0.22 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.22 | SI | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:34 | 2021-10-08 13:10 | 0.63 | 0.35 | 0.1386 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANDES | NO APLICA
B1042C00940000366 | B1042C0094LD995941800366 | B1042C0094 | SI | 366 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 0 | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | SAN VICENTE | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99594180 | 1 | PUERTO TERRESTRE LOS ANDES SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 0.28 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.28 | SI | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:34 | 2021-10-08 13:10 | 0.63 | 0.35 | 0.1764 | 0 | 0.66188 |  | 0.66188 | 1 | 16.7387 | 1 |  | NO APLICA | 2.2586 | 3 | 54.4016 | 16.7387 |  | LOS ANDES | NO APLICA | Tr y Fr | Fr
B1153C02210000366 | B1153C0221LT617040000366 | B1153C0221 | SI | 366 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | SI | 899 | S/E MINA | 0 | 5467 | S/E MINA BT4 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) Mina | 1153 | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 26.16 | 0 | 4 | 0.13333 |  |  | 3.488 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:51 | 2021-10-08 12:51 | 0.66 | 0 | 2.3021 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANDES | NO APLICA
B1153C02210000366 | B1153C0221LT617040000366 | B1153C0221 | SI | 366 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | SI | 897 | S/E SALADILLO | 0 | 5031 | S/E SALADILLO L4 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) Saladillo | 1153 | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 26.16 | 0 | 19.18 | 0.63933 |  |  | 16.725 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:44 | 2021-10-08 12:44 | 0.54 | 0 | 9.0315 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANDES | NO APLICA
B1153C02210000366 | B1153C0221LT617040000366 | B1153C0221 | SI | 366 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | SI | 907 | S/E REFUGIO KM 21 | 0 | 5464 | S/E REFUGIO KM 21 BT1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) Refugio Km 21 | 1153 | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 26.16 | 0 | 1.48 | 0.049333 |  |  | 1.2906 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:44 | 2021-10-08 12:44 | 0.54 | 0 | 0.6969 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANDES | NO APLICA
B1153C02210000366 | B1153C0221LT617040000366 | B1153C0221 | SI | 366 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | SI | 900 | S/E MOLINOS | 0 | 11706 | S/E MOLINOS B3B4 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) Molinos | 1153 | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 26.16 | 0 | 5.34 | 0.178 |  |  | 4.6565 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:44 | 2021-10-08 12:44 | 0.54 | 0 | 2.5145 | 0 | 0.556 |  | 0.556 | 1 | 14.545 | 1 |  | NO APLICA | 2.066 | 3 | 58.4544 | 14.545 |  | LO BARNECHEA | NO APLICA | Tr y Fr | Fr
B1259C02210000366 | B1259C0221LT617040000366 | B1259C0221 | SI | 366 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | SI | 898 | S/E SAG | 0 | 5466 | S/E SAG J2 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) SAG | 1259 | BA S/E EL LLANO 220KV BP1 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 25.44 | 0 | 40.53 | 1 |  |  | 25.44 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:51 | 2021-10-08 12:51 | 0.66 | 0 | 16.7904 | 0 | 0.66 |  | 0.66 | 1 | 16.7904 | 1 |  | NO APLICA | 3.45 | 3 | 83.2308 | 16.7904 |  | LOS ANDES | NO APLICA | Tr y Fr | Fr
B0153C00850000367 | B0153C0085RE764113210367 | B0153C0085 | NO | 367 | EAF 300-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 392 | S/E COLCHAGUA | 0 | 697 | S/E COLCHAGUA C6 | ANTIVERO | 153 | BA S/E COLCHAGUA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 14034 | Clientes Regulados | 0 | 0.22 | 4.88 |  | 0.40333 | 0 | 0.22 | NO | 2021-10-09 12:45 | 2021-10-09 14:35 | 2021-10-09 14:35 | 1.83 | 0 | 0.4026 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 644 |  | 0 | [5 empty] | SAN FERNANDO | E
B0153C00850000367 | B0153C0085RE764113210367 | B0153C0085 | NO | 367 | EAF 300-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 392 | S/E COLCHAGUA | 0 | 700 | S/E COLCHAGUA C5 | CTO. MAGGI | 153 | BA S/E COLCHAGUA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1428 | Clientes Regulados | 0 | 0.67205 | 1.46 |  | 1.2321 | 0 | 0.67205 | NO | 2021-10-09 12:45 | 2021-10-09 14:35 | 2021-10-09 14:35 | 1.83 | 0 | 1.2299 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1428 |  | 0 | [5 empty] | SAN FERNANDO | E
B0153C00850000367 | B0153C0085RE764113210367 | B0153C0085 | NO | 367 | EAF 300-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 392 | S/E COLCHAGUA | 0 | 692 | S/E COLCHAGUA C3 | ENAP | 153 | BA S/E COLCHAGUA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3037 | Clientes Regulados | 0 | 1.1536 | 2.44 |  | 2.1149 | 0 | 1.1536 | NO | 2021-10-09 12:45 | 2021-10-09 14:35 | 2021-10-09 14:35 | 1.83 | 0 | 2.1111 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3037 |  | 0 | [5 empty] | SAN FERNANDO | E
B0153C00850000367 | B0153C0085RE764113210367 | B0153C0085 | NO | 367 | EAF 300-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 392 | S/E COLCHAGUA | 0 | 699 | S/E COLCHAGUA C4 | O'HIGGINS | 153 | BA S/E COLCHAGUA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4342 | Clientes Regulados | 0 | 0.037439 | 2.48 |  | 0.068638 | 0 | 0.037439 | NO | 2021-10-09 12:45 | 2021-10-09 14:35 | 2021-10-09 14:35 | 1.83 | 0 | 0.068513 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4342 |  | 0 | [5 empty] | SAN FERNANDO | E
B0153C00850000367 | B0153C0085RE764113210367 | B0153C0085 | NO | 367 | EAF 300-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 392 | S/E COLCHAGUA | 0 | 691 | S/E COLCHAGUA C2 | TINGUIRIRICA | 153 | BA S/E COLCHAGUA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4342 | Clientes Regulados | 0 | 1.19 | 3.11 |  | 2.0463 | 0 | 1.19 | NO | 2021-10-09 12:45 | 2021-10-09 14:35 | 2021-10-09 14:28 | 1.72 | 0 | 2.0469 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4342 |  | 0 | [5 empty] | CHIMBARONGO | E
B0153C00850000367 | B0153C0085LD965579100367 | B0153C0085 | NO | 367 | EAF 300-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 392 | S/E COLCHAGUA | 0 | 691 | S/E COLCHAGUA C2 | TINGUIRIRICA | 153 | BA S/E COLCHAGUA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96557910 | 1 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. | 1.34 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.34 | NO | 2021-10-09 12:45 | 2021-10-09 14:35 | 2021-10-09 14:35 | 1.83 | 0 | 2.4522 | 0 | 1.8016 |  | 1.8016 | 1 | 8.3111 | 1 |  | NO APLICA | 1.8016 | 1 | 8.3111 | 0 |  | SAN FERNANDO | NO APLICA
B1757C00850000367 | B1757C0085RE764113210367 | B1757C0085 | SI | 367 | EAF 300-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 404 | S/E SAN FERNANDO | 0 | 28570 | S/E SAN FERNANDO C2 | EL PATRIOTA | 1757 | BA S/E SAN FERNANDO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6236 | Clientes Regulados | 0 | 1.6773 | 3.48 |  | 3.2428 | 0 | 1.6773 | NO | 2021-10-09 12:45 | 2021-10-09 14:41 | 2021-10-09 14:41 | 1.93 | 0 | 3.2372 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2281 |  | 0 | [5 empty] | SAN FERNANDO | E
B1757C00850000367 | B1757C0085RE764113210367 | B1757C0085 | SI | 367 | EAF 300-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 404 | S/E SAN FERNANDO | 0 | 16663 | S/E SAN FERNANDO C1 | TRES MONTES | 1757 | BA S/E SAN FERNANDO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2281 | Clientes Regulados | 0 | 2.6001 | 3.84 |  | 5.027 | 0 | 2.6001 | NO | 2021-10-09 12:45 | 2021-10-09 14:41 | 2021-10-09 14:41 | 1.93 | 0 | 5.0183 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6236 |  | 0 | [5 empty] | SAN FERNANDO | E
B1757C00850000367 | B1757C0085LD760583520367 | B1757C0085 | SI | 367 | EAF 300-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 404 | S/E SAN FERNANDO | 0 | 28570 | S/E SAN FERNANDO C2 | EL PATRIOTA | 1757 | BA S/E SAN FERNANDO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76058352 | 1 | VIVOCORP S.A. | 0.47 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.47 | NO | 2021-10-09 12:45 | 2021-10-09 14:41 | 2021-10-09 14:41 | 1.93 | 0 | 0.9071 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FERNANDO | NO APLICA
B1757C00850000367 | B1757C0085LD760128330367 | B1757C0085 | SI | 367 | EAF 300-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 404 | S/E SAN FERNANDO | 0 | 28570 | S/E SAN FERNANDO C2 | EL PATRIOTA | 1757 | BA S/E SAN FERNANDO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76012833 | 1 | DISTRIBUIDORA SUPER DIEZ S.A. | 0.06 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.06 | NO | 2021-10-09 12:45 | 2021-10-09 14:41 | 2021-10-09 14:41 | 1.93 | 0 | 0.1158 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SAN FERNANDO | NO APLICA
B1757C00850000367 | B1757C0085LD786272100367 | B1757C0085 | SI | 367 | EAF 300-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 404 | S/E SAN FERNANDO | 0 | 28570 | S/E SAN FERNANDO C2 | EL PATRIOTA | 1757 | BA S/E SAN FERNANDO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78627210 | 1 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | 0.22 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.22 | NO | 2021-10-09 12:45 | 2021-10-09 14:41 | 2021-10-09 14:41 | 1.93 | 0 | 0.4246 | 0 | 1.93 |  | 1.93 | 1 | 9.703 | 1 |  | NO APLICA | 1.93 | 1 | 9.703 | 0 |  | SAN FERNANDO | NO APLICA
B1153C02210000368 | B1153C0221LT617040000368 | B1153C0221 | SI | 368 | EAF 301-2021 | Forzado | TD | NO | SI | 907 | S/E REFUGIO KM 21 | 0 | 5464 | S/E REFUGIO KM 21 BT1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 1153 | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 26.1633 | 0 | 1.8 | 1 |  |  | 26.1633 | NO | 2021-10-10 22:36 | 2021-10-10 23:36 | 2021-10-10 23:36 | 0.99 | 0 | 25.9017 | 0 | 0.99 |  | 0.99 | 1 | 25.9017 | 1 |  | NO APLICA | 0.99 | 1 | 25.9017 | 0 |  | LOS ANDES | NO APLICA
B0123C01120000369 | B0123C0112RE760731640369 | B0123C0112 | NO | 369 | EAF 302-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 0 | 1026 | S/E LEBU C2 | LA FORTUNA | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1434 | Clientes Regulados | 0 | 0.01468 | 2.84 |  | 0.0017412 | 0 | 0.01468 | NO | 2021-10-11 20:04 | 2021-10-12 03:49 | 2021-10-11 20:10 | 0.1 | 0 | 0.001468 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 95 |  | 0 | [5 empty] | ARAUCO | E
B0123C01120000369 | B0123C0112RE760731640369 | B0123C0112 | NO | 369 | EAF 302-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 0 | 1026 | S/E LEBU C2 | LA FORTUNA | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1434 | Clientes Regulados | 0 | 4.7114 | 2.84 |  | 5.2872 | 0 | 4.7114 | NO | 2021-10-11 20:04 | 2021-10-12 03:49 | 2021-10-11 21:10 | 1.1 | 0 | 5.1826 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 15882 |  | 0 | [5 empty] | LEBU | E
B0123C01120000369 | B0123C0112RE760731640369 | B0123C0112 | NO | 369 | EAF 302-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 0 | 1030 | S/E LEBU C3 | SANTA ROSA- LEBU | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 215 | Clientes Regulados | 0 | 0.34319 | 0.08 |  | 0.28944 | 0 | 0.34319 | NO | 2021-10-11 20:04 | 2021-10-12 03:49 | 2021-10-11 20:54 | 0.82 | 0 | 0.28142 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1480 |  | 0 | [5 empty] | LEBU | E
B0123C01120000369 | B0123C0112RE760731640369 | B0123C0112 | NO | 369 | EAF 302-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 0 | 1030 | S/E LEBU C3 | SANTA ROSA- LEBU | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 215 | Clientes Regulados | 0 | 0.0010995 | 0.08 |  | 9.3759e-05 | 0 | 0.0010995 | NO | 2021-10-11 20:04 | 2021-10-12 03:49 | 2021-10-11 20:08 | 0.06 | 0 | 6.5967e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9 |  | 0 | [5 empty] | LOS ALAMOS | E
B0123C01120000369 | B0123C0112LD768333000369 | B0123C0112 | NO | 369 | EAF 302-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 0 | 1030 | S/E LEBU C3 | STA.ROSA-LEBU | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.14 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.14 | NO | 2021-10-11 20:04 | 2021-10-12 03:49 | 2021-10-11 20:08 | 0.06 | 0 | 0.0084 | 0 | 1.0506 |  | 1.0506 | 1 | 5.4739 | 1 |  | NO APLICA | 3.3192 | 5 | 15.3186 | 5.4739 |  | LEBU | NO APLICA | Fr | Fr
B2231C00850000370 | B2231C0085RE764113210370 | B2231C0085 | NO | 370 | EAF 303-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1916 | S/E PALAFITOS | 0 | 22868 | S/E PALAFITOS C7 | NORTE | 2231 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 171 | Clientes Regulados | 0 | 0.13382 | 1.72 |  | 0.015612 | 0 | 0.13382 | NO | 2021-10-12 15:59 | 2021-10-12 16:05 | 2021-10-12 16:06 | 0.11 | 0 | 0.01472 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 173 |  | 0 | [5 empty] | IQUIQUE | A
B2231C00850000370 | B2231C0085RE764113210370 | B2231C0085 | NO | 370 | EAF 303-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1916 | S/E PALAFITOS | 0 | 22867 | S/E PALAFITOS C8 | PACIFICO | 2231 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 913 | Clientes Regulados | 0 | 0.50539 | 1.09 |  | 2.0814 | 0 | 0.50539 | NO | 2021-10-12 15:59 | 2021-10-12 16:05 | 2021-10-12 20:06 | 0.34 | 3.76 | 0.17183 | 1.9003 | 0.29185 |  | 0.29185 | 1 | 0.18655 | 1194 | 1.9003 | NO INFORMADO | 1.6413 | 2 | 9.7352 | 0 |  | IQUIQUE | A
B1093C00980000371 | B1093C0098RE702879000371 | B1093C0098 | NO | 371 | EAF 304-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 822 | S/E QUINTA | 0 | 4764 | S/E QUINTA CT2 | MORZA / CT2 | 1093 | BA S/E QUINTA 13.2KV | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | RE | 70287900 | 1640 | Clientes Regulados | 0 | 0.1072 | 1.17 |  | 0.087187 | 0 | 0.1072 | NO | 2021-10-12 18:57 | 2021-10-13 17:45 | 2021-10-12 19:46 | 0.81 | 0 | 0.086833 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 208 |  | 0 | [5 empty] | CHIMBARONGO | E
B1093C00980000371 | B1093C0098RE702879000371 | B1093C0098 | NO | 371 | EAF 304-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 822 | S/E QUINTA | 0 | 4764 | S/E QUINTA CT2 | MORZA / CT2 | 1093 | BA S/E QUINTA 13.2KV | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | RE | 70287900 | 5 | Clientes Regulados | 0 | 1.0643 | 2.49 |  | 0.86917 | 0 | 1.0643 | NO | 2021-10-12 18:57 | 2021-10-13 17:45 | 2021-10-12 19:46 | 0.81 | 0 | 0.86207 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1432 |  | 0 | [5 empty] | TENO | E
B1093C00980000371 | B1093C0098LD787161000371 | B1093C0098 | NO | 371 | EAF 304-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 822 | S/E QUINTA | 0 | 4764 | S/E QUINTA CT2 | MORZA | 1093 | BA S/E QUINTA 13.2KV | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | LD | 78716100 | 1 | Neptuno S. A. | 0.2 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.2 | NO | 2021-10-12 18:57 | 2021-10-13 17:45 | 2021-10-12 19:46 | 0.81 | 0 | 0.162 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TENO | NO APLICA
B1093C00980000371 | B1093C0098LD892588000371 | B1093C0098 | NO | 371 | EAF 304-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 822 | S/E QUINTA | 0 | 4764 | S/E QUINTA CT2 | MORZA / CT2 | 1093 | BA S/E QUINTA 13.2KV | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | LD | 89258800 | 1 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS SPA | 1.08 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.08 | NO | 2021-10-12 18:57 | 2021-10-13 17:45 | 2021-10-12 19:46 | 0.81 | 0 | 0.8748 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TENO | NO APLICA
B1093C00980000371 | B1093C0098LD763060500371 | B1093C0098 | NO | 371 | EAF 304-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 822 | S/E QUINTA | 0 | 4764 | S/E QUINTA CT2 | MORZA / CT2 | 1093 | BA S/E QUINTA 13.2KV | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | LD | 76306050 | 1 | PROYECT FRUIT CHILE S.A. | 0.03 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.03 | NO | 2021-10-12 18:57 | 2021-10-13 17:45 | 2021-10-12 19:46 | 0.81 | 0 | 0.0243 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TENO | NO APLICA
B1214C00980000371 | B1214C0098LD995362800371 | B1214C0098 | SI | 371 | EAF 304-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 469 | S/E CURICO | 0 | 23549 | S/E CURICO C11 | MORZA / CT2 | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | LD | 99536280 | 1 | EXPORTADORA FRUGAL S.A. | 0.14 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.14 | NO | 2021-10-12 18:57 | 2021-10-13 17:45 | 2021-10-12 19:46 | 0.81 | 0 | 0.1134 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ROMERAL | NO APLICA
B0199C00850000372 | B0199C0085RE764113210372 | B0199C0085 | SI | 372 | EAF 305-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 439 | S/E PERALES | 0 | 16265 | S/E PERALES C9 | AUTOPISTA/C9 | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3127 | Clientes Regulados | 0 | 0.94366 | 1.68 |  | 1.2582 | 0 | 0.94366 | NO | 2021-10-13 01:27 | 2021-10-13 02:47 | 2021-10-13 02:47 | 1.33 | 0 | 1.2551 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3110 |  | 0 | [5 empty] | TALCAHUANO | E
B0199C00850000372 | B0199C0085RE764113210372 | B0199C0085 | SI | 372 | EAF 305-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 439 | S/E PERALES | 0 | 1329 | S/E PERALES C8 | GOLONDRINAS/C8 | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8543 | Clientes Regulados | 0 | 2.0273 | 3.41 |  | 2.703 | 0 | 2.0273 | NO | 2021-10-13 01:27 | 2021-10-13 02:46 | 2021-10-13 02:47 | 1.33 | 0 | 2.6963 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7391 |  | 0 | [5 empty] | HUALPEN | E
B0199C00850000372 | B0199C0085RE764113210372 | B0199C0085 | SI | 372 | EAF 305-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 439 | S/E PERALES | 0 | 1329 | S/E PERALES C8 | GOLONDRINAS/C8 | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8543 | Clientes Regulados | 0 | 0.31606 | 3.41 |  | 0.42142 | 0 | 0.31606 | NO | 2021-10-13 01:27 | 2021-10-13 02:46 | 2021-10-13 02:47 | 1.33 | 0 | 0.42036 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1097 |  | 0 | [5 empty] | TALCAHUANO | E
B0199C00850000372 | B0199C0085RE764113210372 | B0199C0085 | SI | 372 | EAF 305-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 439 | S/E PERALES | 0 | 1326 | S/E PERALES C3 | GRAN BRETAÑA/C3 | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5042 | Clientes Regulados | 0 | 1.009 | 1.61 |  | 1.3453 | 0 | 1.009 | NO | 2021-10-13 01:27 | 2021-10-13 02:46 | 2021-10-13 02:47 | 1.33 | 0 | 1.3419 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3851 |  | 0 | [5 empty] | HUALPEN | E
B0199C00850000372 | B0199C0085RE764113210372 | B0199C0085 | SI | 372 | EAF 305-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 439 | S/E PERALES | 0 | 1326 | S/E PERALES C3 | GRAN BRETAÑA/C3 | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5042 | Clientes Regulados | 0 | 0.48902 | 1.61 |  | 0.65202 | 0 | 0.48902 | NO | 2021-10-13 01:27 | 2021-10-13 02:46 | 2021-10-13 02:47 | 1.33 | 0 | 0.65039 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1153 |  | 0 | [5 empty] | TALCAHUANO | E
B0199C00850000372 | B0199C0085RE764113210372 | B0199C0085 | SI | 372 | EAF 305-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 439 | S/E PERALES | 0 | 1319 | S/E PERALES C6 | GRICELDA/C6 | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1006 | Clientes Regulados | 0 | 0.26831 | 1.02 |  | 0.35775 | 0 | 0.26831 | NO | 2021-10-13 01:27 | 2021-10-13 02:47 | 2021-10-13 02:47 | 1.33 | 0 | 0.35685 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 991 |  | 0 | [5 empty] | TALCAHUANO | E
B0199C00850000372 | B0199C0085RE764113210372 | B0199C0085 | SI | 372 | EAF 305-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 439 | S/E PERALES | 0 | 1333 | S/E PERALES C2 | HUALPENCILLO/C2 | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6769 | Clientes Regulados | 0 | 2.3684 | 3.22 |  | 2.0921 | 0 | 2.3684 | NO | 2021-10-13 01:27 | 2021-10-13 02:46 | 2021-10-13 02:20 | 0.88 | 0 | 2.0842 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6021 |  | 0 | [5 empty] | HUALPEN | E
B0199C00850000372 | B0199C0085RE764113210372 | B0199C0085 | SI | 372 | EAF 305-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 439 | S/E PERALES | 0 | 1333 | S/E PERALES C2 | HUALPENCILLO/C2 | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6769 | Clientes Regulados | 0 | 0.18643 | 3.22 |  | 0.16468 | 0 | 0.18643 | NO | 2021-10-13 01:27 | 2021-10-13 02:46 | 2021-10-13 02:20 | 0.88 | 0 | 0.16406 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 693 |  | 0 | [5 empty] | TALCAHUANO | E
B0199C00850000372 | B0199C0085RE764113210372 | B0199C0085 | SI | 372 | EAF 305-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 439 | S/E PERALES | 0 | 1323 | S/E PERALES C4 | PARQUE CENTRAL/C4 | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3305 | Clientes Regulados | 0 | 1.0685 | 3.34 |  | 0.71236 | 0 | 1.0685 | NO | 2021-10-13 01:27 | 2021-10-13 02:47 | 2021-10-13 02:07 | 0.66 | 0 | 0.70523 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2265 |  | 0 | [5 empty] | HUALPEN | E
B0199C00850000372 | B0199C0085RE764113210372 | B0199C0085 | SI | 372 | EAF 305-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 439 | S/E PERALES | 0 | 1323 | S/E PERALES C4 | PARQUE CENTRAL/C4 | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3305 | Clientes Regulados | 0 | 0.47122 | 3.34 |  | 0.31415 | 0 | 0.47122 | NO | 2021-10-13 01:27 | 2021-10-13 02:47 | 2021-10-13 02:07 | 0.66 | 0 | 0.31101 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 995 |  | 0 | [5 empty] | TALCAHUANO | E
B0199C00850000372 | B0199C0085RE764113210372 | B0199C0085 | SI | 372 | EAF 305-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 439 | S/E PERALES | 0 | 1320 | S/E PERALES C1 | RECONQUISTA/C1 | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6236 | Clientes Regulados | 0 | 1.1797 | 3.52 |  | 1.5729 | 0 | 1.1797 | NO | 2021-10-13 01:27 | 2021-10-13 02:46 | 2021-10-13 02:47 | 1.33 | 0 | 1.569 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5004 |  | 0 | [5 empty] | HUALPEN | E
B0199C00850000372 | B0199C0085RE764113210372 | B0199C0085 | SI | 372 | EAF 305-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 439 | S/E PERALES | 0 | 1320 | S/E PERALES C1 | RECONQUISTA/C1 | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6236 | Clientes Regulados | 0 | 0.36033 | 3.52 |  | 0.48044 | 0 | 0.36033 | NO | 2021-10-13 01:27 | 2021-10-13 02:46 | 2021-10-13 02:47 | 1.33 | 0 | 0.47924 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1179 |  | 0 | [5 empty] | TALCAHUANO | E
B0199C00850000372 | B0199C0085RE764113210372 | B0199C0085 | SI | 372 | EAF 305-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 439 | S/E PERALES | 0 | 1325 | S/E PERALES C5 | SALINAS/C5 | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11593 | Clientes Regulados | 0 | 3.836 | 3.31 |  | 5.1147 | 0 | 3.836 | NO | 2021-10-13 01:27 | 2021-10-13 02:47 | 2021-10-13 02:47 | 1.33 | 0 | 5.1019 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 11532 |  | 0 | [5 empty] | TALCAHUANO | E
B0199C00850000372 | B0199C0085LD768404400372 | B0199C0085 | SI | 372 | EAF 305-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 439 | S/E PERALES | 0 | 16265 | S/E PERALES C9 | AUTOPISTA | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76840440 | 1 | INMOBILIARIA E INVERSIONES SAN GENARO DOS SPA | 0.06 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.06 | NO | 2021-10-13 01:27 | 2021-10-13 02:47 | 2021-10-13 02:47 | 1.33 | 0 | 0.0798 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TALCAHUANO | NO APLICA
B0199C00850000372 | B0199C0085LD995200000372 | B0199C0085 | SI | 372 | EAF 305-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 439 | S/E PERALES | 0 | 16265 | S/E PERALES C9 | AUTOPISTA | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99520000 | 1 | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA | 0.06 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.06 | NO | 2021-10-13 01:27 | 2021-10-13 02:47 | 2021-10-13 02:47 | 1.33 | 0 | 0.0798 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TALCAHUANO | NO APLICA
B0199C00850000372 | B0199C0085LD995993500372 | B0199C0085 | SI | 372 | EAF 305-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 439 | S/E PERALES | 0 | 16265 | S/E PERALES C9 | AUTOPISTA | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99599350 | 1 | MARINA DEL SOL S.A. | 0.26 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.26 | NO | 2021-10-13 01:27 | 2021-10-13 02:47 | 2021-10-13 02:47 | 1.33 | 0 | 0.3458 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TALCAHUANO | NO APLICA
B0199C00850000372 | B0199C0085LD715401000372 | B0199C0085 | SI | 372 | EAF 305-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 439 | S/E PERALES | 0 | 16265 | S/E PERALES C9 | AUTOPISTA | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 71540100 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL ANDRES BELLO | 0.1 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2021-10-13 01:27 | 2021-10-13 02:47 | 2021-10-13 02:47 | 1.33 | 0 | 0.133 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TALCAHUANO | NO APLICA
B0199C00850000372 | B0199C0085LD781298700372 | B0199C0085 | SI | 372 | EAF 305-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 439 | S/E PERALES | 0 | 16265 | S/E PERALES C9 | AUTOPISTA | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78129870 | 1 | COMERCIAL YOLANDA LIMITADA | 0.17 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.17 | NO | 2021-10-13 01:27 | 2021-10-13 02:47 | 2021-10-13 02:47 | 1.33 | 0 | 0.2261 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TALCAHUANO | NO APLICA
B0199C00850000372 | B0199C0085LD967924300372 | B0199C0085 | SI | 372 | EAF 305-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 439 | S/E PERALES | 0 | 1319 | S/E PERALES C6 | GRICELDA | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96792430 | 1 | SODIMAC S.A. | 0.43 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.43 | NO | 2021-10-13 01:27 | 2021-10-13 02:47 | 2021-10-13 02:47 | 1.33 | 0 | 0.5719 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TALCAHUANO | NO APLICA
B0199C00850000372 | B0199C0085LD768333000372 | B0199C0085 | SI | 372 | EAF 305-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 439 | S/E PERALES | 0 | 1333 | S/E PERALES C2 | HUALPENCILLO | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 1.13 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.13 | NO | 2021-10-13 01:27 | 2021-10-13 02:47 | 2021-10-13 02:20 | 0.88 | 0 | 0.9944 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | HUALPEN | NO APLICA
B0199C00850000372 | B0199C0085LD760189920372 | B0199C0085 | SI | 372 | EAF 305-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 439 | S/E PERALES | 0 | 1323 | S/E PERALES C4 | PARQUE CENTRAL | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76018992 | 1 | CLÍNICA UNIVERSITARIA DE CONCEPCIÓN S.A. | 0.11 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.11 | NO | 2021-10-13 01:27 | 2021-10-13 02:47 | 2021-10-13 02:07 | 0.66 | 0 | 0.0726 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | HUALPEN | NO APLICA
B0199C00850000372 | B0199C0085LD816687000372 | B0199C0085 | SI | 372 | EAF 305-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 439 | S/E PERALES | 0 | 1320 | S/E PERALES C1 | RECONQUISTA | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81668700 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA | 0.04 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.04 | NO | 2021-10-13 01:27 | 2021-10-13 02:47 | 2021-10-13 02:47 | 1.33 | 0 | 0.0532 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TALCAHUANO | NO APLICA
B0199C00850000372 | B0199C0085LD964390000372 | B0199C0085 | SI | 372 | EAF 305-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 439 | S/E PERALES | 0 | 1325 | S/E PERALES C5 | SALINAS | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96439000 | 1 | WALMART CHILE S.A. | 0.07 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.07 | NO | 2021-10-13 01:27 | 2021-10-13 02:47 | 2021-10-13 02:47 | 1.33 | 0 | 0.0931 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TALCAHUANO | NO APLICA
B0510C01660000373 | B0510C0166LT781261100373 | B0510C0166 | SI | 373 | EAF 306-2021 | Forzado | TD | NO | SI | 978 | S/E MINERA TECK CDA 220 KV | 0 | 11949 | S/E MINERA TECK CDA 220 KV Barra 220kV | COMPAÑÍA MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | 510 | BA S/E PAN DE AZUCAR 220KV BP1 | 166 | COMPAÑÍA MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | LT | 78126110 | 1 | COMPAÑÍA MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | 53.3731 | 0 | 56 | 1 |  |  | 53.3731 | NO | 2021-10-13 19:54 | 2021-10-14 16:21 | 2021-10-14 16:21 | 20.44 | 0 | 1090.9468 | 0 | 20.44 |  | 20.44 | 1 | 1090.9468 | 1 |  | NO APLICA | 20.77 | 2 | 1108.4467 | 1001.8137 |  | ANDACOLLO | NO APLICA | Tr | Tr
B0125C01120000374 | B0125C0112RE760731640374 | B0125C0112 | NO | 374 | EAF 307-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 0 | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | LONQUIMAY | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4510 | Clientes Regulados | 0 | 1.8489 | 2.24 |  | 0.55305 | 0 | 1.8489 | NO | 2021-10-13 20:34 | 2021-10-14 03:39 | 2021-10-13 20:52 | 0.29 | 0 | 0.53618 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7212 |  | 0 | [5 empty] | CURACAUTIN | E
B0125C01120000374 | B0125C0112RE760731640374 | B0125C0112 | NO | 374 | EAF 307-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 0 | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | LONQUIMAY | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4510 | Clientes Regulados | 0 | 1.4986 | 2.24 |  | 0.35656 | 0 | 1.4986 | NO | 2021-10-13 20:34 | 2021-10-14 03:39 | 2021-10-13 20:48 | 0.23 | 0 | 0.34468 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6369 |  | 0 | [5 empty] | LONQUIMAY | E
B0125C01120000374 | B0125C0112RE760731640374 | B0125C0112 | NO | 374 | EAF 307-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 0 | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | TOLHUACA | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7206 | Clientes Regulados | 0 | 6.2827 | 2.55 |  | 1.3828 | 0 | 6.2827 | NO | 2021-10-13 20:34 | 2021-10-14 03:39 | 2021-10-13 20:47 | 0.22 | 0 | 1.3822 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 25178 |  | 0 | [5 empty] | CURACAUTIN | E
B0125C01120000374 | B0125C0112LD782461800374 | B0125C0112 | NO | 374 | EAF 307-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 0 | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | CURACAUTIN CIUDAD | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78246180 | 1 | SALMONES CAPTREN S.A. | 0.23 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.23 | NO | 2021-10-13 20:34 | 2021-10-14 03:39 | 2021-10-13 21:19 | 0.75 | 0 | 0.1725 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CURACAUTIN | NO APLICA
B0125C01120000374 | B0125C0112LD782461800374 | B0125C0112 | NO | 374 | EAF 307-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 0 | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | CURACAUTIN-LONQUIMAY | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78246180 | 1 | SALMONES CAPTREN S.A. | 0.23 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.23 | NO | 2021-10-13 20:34 | 2021-10-14 03:39 | 2021-10-13 22:16 | 1.69 | 0 | 0.3887 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CURACAUTIN | NO APLICA
B0125C01120000375 | B0125C0112RE760731640375 | B0125C0112 | NO | 375 | EAF 308-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 0 | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | LONQUIMAY | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5390 | Clientes Regulados | 0 | 1.6629 | 2.06 |  | 0.72859 | 0 | 1.6629 | NO | 2021-10-15 11:03 | 2021-10-15 12:48 | 2021-10-15 11:29 | 0.43 | 0 | 0.71503 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6952 |  | 0 | [5 empty] | CURACAUTIN | E
B0125C01120000375 | B0125C0112RE760731640375 | B0125C0112 | NO | 375 | EAF 308-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 0 | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | LONQUIMAY | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5390 | Clientes Regulados | 0 | 1.4986 | 2.06 |  | 0.21326 | 0 | 1.4986 | NO | 2021-10-15 11:03 | 2021-10-15 12:48 | 2021-10-15 11:12 | 0.14 | 0 | 0.20981 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6369 |  | 0 | [5 empty] | LONQUIMAY | E
B0125C01120000375 | B0125C0112RE760731640375 | B0125C0112 | NO | 375 | EAF 308-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 0 | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | TOLHUACA | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7206 | Clientes Regulados | 0 | 2.3542 | 2.22 |  | 0.20498 | 0 | 2.3542 | NO | 2021-10-15 11:03 | 2021-10-15 12:48 | 2021-10-15 11:08 | 0.08 | 0 | 0.18833 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9297 |  | 0 | [5 empty] | CURACAUTIN | E
B0125C01120000375 | B0125C0112LD782461800375 | B0125C0112 | NO | 375 | EAF 308-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 0 | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | CURACAUTIN CIUDAD | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78246180 | 1 | SALMONES CAPTREN S.A. | 0.23 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.23 | NO | 2021-10-15 11:03 | 2021-10-15 12:48 | 2021-10-15 13:06 | 1.99 | 0.04 | 0.4577 | 0 | 0.2734 |  | 0.2734 | 1 | 1.5709 | 1 |  | NO APLICA | 11.8733 | 13 | 80.452 | 1.5709 |  | CURACAUTIN | NO APLICA | Tr y Fr | Fr
B0125C01120000376 | B0125C0112RE760731640376 | B0125C0112 | NO | 376 | EAF 309-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 0 | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | LONQUIMAY | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5390 | Clientes Regulados | 0 | 1.6839 | 1.31 |  | 0.90265 | 0 | 1.6839 | NO | 2021-10-15 14:09 | 2021-10-15 15:52 | 2021-10-15 14:41 | 0.53 | 0 | 0.89244 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7104 |  | 0 | [5 empty] | CURACAUTIN | E
B0125C01120000376 | B0125C0112RE760731640376 | B0125C0112 | NO | 376 | EAF 309-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 0 | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | LONQUIMAY | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5390 | Clientes Regulados | 0 | 1.7312 | 1.31 |  | 0.28607 | 0 | 1.7312 | NO | 2021-10-15 14:09 | 2021-10-15 15:52 | 2021-10-15 14:19 | 0.16 | 0 | 0.27698 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7145 |  | 0 | [5 empty] | LONQUIMAY | E
B0125C01120000376 | B0125C0112RE760731640376 | B0125C0112 | NO | 376 | EAF 309-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 0 | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | TOLHUACA | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7205 | Clientes Regulados | 0 | 3.0943 | 1.98 |  | 0.41514 | 0 | 3.0943 | NO | 2021-10-15 14:09 | 2021-10-15 15:52 | 2021-10-15 14:17 | 0.13 | 0 | 0.40226 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 12161 |  | 0 | [5 empty] | CURACAUTIN | E
B0125C01120000376 | B0125C0112LD782461800376 | B0125C0112 | NO | 376 | EAF 309-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 0 | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | CURACAUTIN CIUDAD | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78246180 | 1 | SALMONES CAPTREN S.A. | 0.23 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.23 | NO | 2021-10-15 14:09 | 2021-10-15 15:52 | 2021-10-15 16:24 | 1.96 | 0.27 | 0.4508 | 0 | 0.3001 |  | 0.3001 | 1 | 2.0225 | 1 |  | NO APLICA | 12.1734 | 14 | 82.4745 | 2.0225 |  | CURACAUTIN | NO APLICA | Tr y Fr | Fr
B1066C01540000377 | B1066C0154LT968026900377 | B1066C0154 | SI | 377 | EAF 310-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 842 | S/E MASISA | 0 | 14332 | S/E MASISA C1 | MASISA S.A. | 1066 | BA S/E CABRERO 66KV | 154 | MASISA S.A. | LT | 96802690 | 1 | MASISA S.A. | 19.44 | 0 | 19.41 | 1 |  |  | 19.44 | NO | 2021-10-16 06:09 | 2021-10-16 07:28 | 2021-10-16 07:28 | 1.31 | 0 | 25.4664 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CABRERO | NO APLICA
B1068C00970000377 | B1068C0097RE802380000377 | B1068C0097 | SI | 377 | EAF 310-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 837 | S/E CABRERO | 0 | 14342 | S/E CABRERO C1 | COELCHA | 1068 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 97 | COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | RE | 80238000 | 11615 | Clientes Regulados | 0 | 3.31 | 3.31 |  | 5.72 | 0 | 3.31 | NO | 2021-10-16 06:09 | 2021-10-16 07:28 | 2021-10-16 07:27 | 1.3 | 0 | 4.303 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 11615 |  | 0 | [5 empty] | CABRERO | E
B1068C01120000377 | B1068C0112RE760731640377 | B1068C0112 | SI | 377 | EAF 310-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 837 | S/E CABRERO | 0 | 14345 | S/E CABRERO E2 | BULNES | 1068 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 621 | Clientes Regulados | 0 | 0.53454 | 0.25 |  | 0.24129 | 0 | 0.53454 | NO | 2021-10-16 06:09 | 2021-10-16 07:28 | 2021-10-16 06:36 | 0.45 | 0 | 0.24054 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 31 |  | 0 | [5 empty] | CABRERO | E
B1068C01120000377 | B1068C0112RE760731640377 | B1068C0112 | SI | 377 | EAF 310-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 837 | S/E CABRERO | 0 | 14345 | S/E CABRERO E2 | BULNES | 1068 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 621 | Clientes Regulados | 0 | 0.18596 | 0.25 |  | 0.083941 | 0 | 0.18596 | NO | 2021-10-16 06:09 | 2021-10-16 07:28 | 2021-10-16 06:36 | 0.45 | 0 | 0.083682 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 528 |  | 0 | [5 empty] | PEMUCO | E
B1068C01120000377 | B1068C0112RE760731640377 | B1068C0112 | SI | 377 | EAF 310-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 837 | S/E CABRERO | 0 | 17623 | S/E CABRERO C5 | CABRERO CIUDAD | 1068 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5701 | Clientes Regulados | 0 | 1.5604 | 0.91 |  | 2.0546 | 0 | 1.5604 | NO | 2021-10-16 06:09 | 2021-10-16 07:28 | 2021-10-16 07:28 | 1.31 | 0 | 2.0442 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5560 |  | 0 | [5 empty] | CABRERO | E
B1068C01120000377 | B1068C0112RE760731640377 | B1068C0112 | SI | 377 | EAF 310-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 837 | S/E CABRERO | 0 | 14344 | S/E CABRERO E1 | SALTO DEL LAJA | 1068 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 551 | Clientes Regulados | 0 | 0.12348 | 0.37 |  | 0.16258 | 0 | 0.12348 | NO | 2021-10-16 06:09 | 2021-10-16 07:28 | 2021-10-16 07:28 | 1.31 | 0 | 0.16175 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 105 |  | 0 | [5 empty] | CABRERO | E
B1068C01120000377 | B1068C0112RE760731640377 | B1068C0112 | SI | 377 | EAF 310-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 837 | S/E CABRERO | 0 | 14344 | S/E CABRERO E1 | SALTO DEL LAJA | 1068 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 551 | Clientes Regulados | 0 | 0.060965 | 0.37 |  | 0.082726 | 0 | 0.060965 | NO | 2021-10-16 06:09 | 2021-10-16 07:28 | 2021-10-16 07:30 | 1.35 | 0 | 0.082303 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 366 |  | 0 | [5 empty] | LAJA | E
B1068C01120000377 | B1068C0112RE760731640377 | B1068C0112 | SI | 377 | EAF 310-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 837 | S/E CABRERO | 0 | 14344 | S/E CABRERO E1 | SALTO DEL LAJA | 1068 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 551 | Clientes Regulados | 0 | 0.10656 | 0.37 |  | 0.14049 | 0 | 0.10656 | NO | 2021-10-16 06:09 | 2021-10-16 07:28 | 2021-10-16 07:28 | 1.31 | 0 | 0.13959 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 42 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B1068C01120000377 | B1068C0112RE760731640377 | B1068C0112 | SI | 377 | EAF 310-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 837 | S/E CABRERO | 0 | 14347 | S/E CABRERO E4 | YUMBEL | 1068 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1345 | Clientes Regulados | 0 | 1.1569 | 0.29 |  | 0.87724 | 0 | 1.1569 | NO | 2021-10-16 06:09 | 2021-10-16 07:28 | 2021-10-16 06:54 | 0.75 | 0 | 0.86764 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3240 |  | 0 | [5 empty] | CABRERO | E
B1068C01120000377 | B1068C0112RE760731640377 | B1068C0112 | SI | 377 | EAF 310-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 837 | S/E CABRERO | 0 | 14347 | S/E CABRERO E4 | YUMBEL | 1068 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1345 | Clientes Regulados | 0 | 0.33926 | 0.29 |  | 0.11808 | 0 | 0.33926 | NO | 2021-10-16 06:09 | 2021-10-16 07:28 | 2021-10-16 06:30 | 0.34 | 0 | 0.11535 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1949 |  | 0 | [5 empty] | HUALQUI | E
B1068C01120000377 | B1068C0112RE760731640377 | B1068C0112 | SI | 377 | EAF 310-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 837 | S/E CABRERO | 0 | 14347 | S/E CABRERO E4 | YUMBEL | 1068 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1345 | Clientes Regulados | 0 | 0.035803 | 0.29 |  | 0.011974 | 0 | 0.035803 | NO | 2021-10-16 06:09 | 2021-10-16 07:28 | 2021-10-16 06:29 | 0.33 | 0 | 0.011815 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 235 |  | 0 | [5 empty] | SAN ROSENDO | E
B1068C01120000377 | B1068C0112RE760731640377 | B1068C0112 | SI | 377 | EAF 310-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 837 | S/E CABRERO | 0 | 14347 | S/E CABRERO E4 | YUMBEL | 1068 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1345 | Clientes Regulados | 0 | 2.5726 | 0.29 |  | 1.0252 | 0 | 2.5726 | NO | 2021-10-16 06:09 | 2021-10-16 07:28 | 2021-10-16 06:33 | 0.39 | 0 | 1.0033 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9498 |  | 0 | [5 empty] | YUMBEL | E
B1068C01120000377 | B1068C0112LD760705340377 | B1068C0112 | SI | 377 | EAF 310-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 837 | S/E CABRERO | 0 | 14345 | S/E CABRERO E2 | CABRERO-BULNES | 1068 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76070534 | 1 | KIMWOOD SPA | 0.48 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.48 | NO | 2021-10-16 06:09 | 2021-10-16 07:28 | 2021-10-16 06:36 | 0.45 | 0 | 0.216 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CABRERO | NO APLICA
B1068C01120000377 | B1068C0112LD877565000377 | B1068C0112 | SI | 377 | EAF 310-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 837 | S/E CABRERO | 0 | 14345 | S/E CABRERO E2 | CABRERO-BULNES | 1068 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 87756500 | 1 | ENAP REFINERIAS S.A. | 0.14 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.14 | NO | 2021-10-16 06:09 | 2021-10-16 07:28 | 2021-10-16 06:36 | 0.45 | 0 | 0.063 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PEMUCO | NO APLICA
B1068C01120000377 | B1068C0112LD763682300377 | B1068C0112 | SI | 377 | EAF 310-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 837 | S/E CABRERO | 0 | 14344 | S/E CABRERO E1 | CABRERO-SALTO DEL LAJA | 1068 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76368230 | 1 | BIOMASA CHILE S.A | 0.59 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.59 | NO | 2021-10-16 06:09 | 2021-10-16 07:28 | 2021-10-16 07:28 | 1.31 | 0 | 0.7729 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B1068C01120000377 | B1068C0112LD779779400377 | B1068C0112 | SI | 377 | EAF 310-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 837 | S/E CABRERO | 0 | 14347 | S/E CABRERO E4 | CABRERO-YUMBEL | 1068 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 77977940 | 1 | DIAZ Y CIA LIMITADA | 0.02 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.02 | NO | 2021-10-16 06:09 | 2021-10-16 07:28 | 2021-10-16 07:28 | 1.31 | 0 | 0.0262 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CABRERO | NO APLICA
B1068C01120000377 | B1068C0112LD995200000377 | B1068C0112 | SI | 377 | EAF 310-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 837 | S/E CABRERO | 0 | 14347 | S/E CABRERO E4 | CABRERO-YUMBEL | 1068 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 99520000 | 1 | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.05 | NO | 2021-10-16 06:09 | 2021-10-16 07:28 | 2021-10-16 07:28 | 1.31 | 0 | 0.0655 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CABRERO | NO APLICA
B1119C99970000377 | B1119C9997LT967732800377 | B1119C9997 | SI | 377 | EAF 310-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 962 | S/E FIBRANOVA | 0 | 13165 | S/E FIBRANOVA C1 | MASONITE CHILE SA | 1119 | BA S/E FIBRANOVA 66KV | 9997 | Masonite Chile S.A. | LT | 96773280 | 1 | MASONITE CHILE S.A. | 2.67 | 0 | 6.74 | 1 |  |  | 2.67 | NO | 2021-10-16 06:09 | 2021-10-16 07:28 | 2021-10-16 07:28 | 1.31 | 0 | 3.4977 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CABRERO | NO APLICA
B0565C00850000378 | B0565C0085RE764113210378 | B0565C0085 | NO | 378 | EAF 311-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 632 | S/E CONSTITUCION | 0 | 2929 | S/E CONSTITUCION E4 | FALUCHO | 565 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5825 | Clientes Regulados | 0 | 1.731 | 2.7 |  | 1.4136 | 0 | 1.731 | NO | 2021-10-16 17:32 | 2021-10-16 18:21 | 2021-10-16 18:21 | 0.81 | 0 | 1.4021 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5693 |  | 0 | [5 empty] | CONSTITUCION | E
B0565C00850000378 | B0565C0085RE764113210378 | B0565C0085 | NO | 378 | EAF 311-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 632 | S/E CONSTITUCION | 0 | 2929 | S/E CONSTITUCION E4 | FALUCHO | 565 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5825 | Clientes Regulados | 0 | 0.013801 | 2.7 |  | 0.011271 | 0 | 0.013801 | NO | 2021-10-16 17:32 | 2021-10-16 18:21 | 2021-10-16 18:21 | 0.81 | 0 | 0.011179 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 103 |  | 0 | [5 empty] | CUREPTO | E
B0565C00850000378 | B0565C0085RE764113210378 | B0565C0085 | NO | 378 | EAF 311-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 632 | S/E CONSTITUCION | 0 | 2927 | S/E CONSTITUCION E1 | PURAPEL | 565 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1113 | Clientes Regulados | 0 | 1.5145 | 2.4 |  | 1.2368 | 0 | 1.5145 | NO | 2021-10-16 17:32 | 2021-10-16 18:21 | 2021-10-16 18:21 | 0.81 | 0 | 1.2267 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1091 |  | 0 | [5 empty] | CONSTITUCION | E
B0565C00850000378 | B0565C0085RE764113210378 | B0565C0085 | NO | 378 | EAF 311-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 632 | S/E CONSTITUCION | 0 | 2928 | S/E CONSTITUCION E3 | SANTA MARIA | 565 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9445 | Clientes Regulados | 0 | 2.126 | 1.9 |  | 1.7362 | 0 | 2.126 | NO | 2021-10-16 17:32 | 2021-10-16 18:21 | 2021-10-16 18:21 | 0.81 | 0 | 1.7221 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9494 |  | 0 | [5 empty] | CONSTITUCION | E
B0565C00850000378 | B0565C0085LD955800000378 | B0565C0085 | NO | 378 | EAF 311-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 632 | S/E CONSTITUCION | 0 | 2929 | S/E CONSTITUCION E4 | FALUCHO | 565 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 95580000 | 1 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. | 0.01 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.01 | NO | 2021-10-16 17:32 | 2021-10-16 18:21 | 2021-10-16 18:21 | 0.81 | 0 | 0.0081 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CONSTITUCION | NO APLICA
B0565C00850000378 | B0565C0085LD815376000378 | B0565C0085 | NO | 378 | EAF 311-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 632 | S/E CONSTITUCION | 0 | 2929 | S/E CONSTITUCION E4 | FALUCHO | 565 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81537600 | 1 | RENDIC HERMANOS S.A. | 0.02 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.02 | NO | 2021-10-16 17:32 | 2021-10-16 18:21 | 2021-10-16 18:21 | 0.81 | 0 | 0.0162 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CONSTITUCION | NO APLICA
B0565C00850000378 | B0565C0085LD762798600378 | B0565C0085 | NO | 378 | EAF 311-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 632 | S/E CONSTITUCION | 0 | 2927 | S/E CONSTITUCION E1 | PURAPEL | 565 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76279860 | 1 | SOCIEDAD COMERCIAL VALENZUELA CACERES HERMANOS LIMITADA | 0.26 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.26 | NO | 2021-10-16 17:32 | 2021-10-16 18:21 | 2021-10-16 18:21 | 0.81 | 0 | 0.2106 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CONSTITUCION | NO APLICA
B0565C00850000378 | B0565C0085LD760161640378 | B0565C0085 | NO | 378 | EAF 311-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 632 | S/E CONSTITUCION | 0 | 2927 | S/E CONSTITUCION E1 | PURAPEL | 565 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76016164 | 1 | ARNOLDO OPAZO Y CÍA. LIMITADA | 0.02 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.02 | NO | 2021-10-16 17:32 | 2021-10-16 18:21 | 2021-10-16 18:21 | 0.81 | 0 | 0.0162 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CONSTITUCION | NO APLICA
B0567C01140000378 | B0567C0114RE968844500378 | B0567C0114 | NO | 378 | EAF 311-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 632 | S/E CONSTITUCION | 0 | 12572 | S/E CONSTITUCION E2 | LUZLINARES | 567 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.38983 | 0.7 |  | 0.31186 | 0 | 0.38983 | NO | 2021-10-16 17:32 | 2021-10-16 18:21 | 2021-10-16 18:21 | 0.81 | 0 | 0.31576 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1746 |  | 0 | [5 empty] | CONSTITUCION | E
B0567C01140000378 | B0567C0114LD760269450378 | B0567C0114 | NO | 378 | EAF 311-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 632 | S/E CONSTITUCION | 0 | 12572 | S/E CONSTITUCION E2 | LUZLINARES | 567 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 114 | LUZLINARES S.A. | LD | 76026945 | 1 | FORESTAL TRES EME S.A. | 0.47 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.47 | NO | 2021-10-16 17:32 | 2021-10-16 18:21 | 2021-10-16 18:21 | 0.81 | 0 | 0.3807 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CONSTITUCION | NO APLICA
B0208C00850000379 | B0208C0085RE764113210379 | B0208C0085 | NO | 379 | EAF 312-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 461 | S/E PIRQUE | 0 | 1349 | S/E PIRQUE C1 | PRINCIPAL | 208 | BA S/E PIRQUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4720 | Clientes Regulados | 0 | 2.3084 | 1.9 |  | 7.5834 | 0 | 2.3084 | NO | 2021-10-17 02:31 | 2021-10-17 08:06 | 2021-10-17 05:46 | 3.24 | 0 | 7.4792 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4210 |  | 0 | [5 empty] | PIRQUE | D
B0208C00850000379 | B0208C0085RE764113210379 | B0208C0085 | NO | 379 | EAF 312-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 461 | S/E PIRQUE | 0 | 1350 | S/E PIRQUE C3 | VIRGINIA SUBERCASEAUX | 208 | BA S/E PIRQUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1579 | Clientes Regulados | 0 | 1.3004 | 1.2 |  | 5.0933 | 0 | 1.3004 | NO | 2021-10-17 02:31 | 2021-10-17 08:06 | 2021-10-17 06:26 | 3.91 | 0 | 5.0847 | 0 | 3.4814 |  | 3.4814 | 1 | 12.5638 | 1290 |  | 0 | 8.4142 | 3 | 31.1769 | 5.1037 |  | PIRQUE | D | Tr | Tr
B0157C00850000380 | B0157C0085RE764113210380 | B0157C0085 | SI | 380 | EAF 313-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 396 | S/E COMBARBALA | 0 | 733 | S/E COMBARBALA C1 | CIUDAD | 157 | BA S/E COMBARBALA 13.2KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3155 | Clientes Regulados | 0 | 1.2 | 1.2 |  | 0.81996 | 0 | 1.2 | NO | 2021-10-18 20:52 | 2021-10-18 21:00 | 2021-10-18 21:33 | 0.38 | 0.3 | 0.456 | 0.36 | 0 |  | 0 |  |  | 3155 | 0.36 | NO INFORMADO | [5 empty] | COMBARBALA | B
B0157C00850000380 | B0157C0085RE764113210380 | B0157C0085 | SI | 380 | EAF 313-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 396 | S/E COMBARBALA | 0 | 734 | S/E COMBARBALA C2 | INDUSTRIAL | 157 | BA S/E COMBARBALA 13.2KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1592 | Clientes Regulados | 0 | 1.6 | 1.6 |  | 1.0933 | 0 | 1.6 | NO | 2021-10-18 20:52 | 2021-10-18 21:00 | 2021-10-18 21:33 | 0.38 | 0.3 | 0.608 | 0.48 | 0.38 |  | 0.38 | 1 | 1.064 | 1592 | 0.48 | NO INFORMADO | 0.38 | 1 | 1.064 | 0 |  | COMBARBALA | B
B0267C00850000380 | B0267C0085RE764113210380 | B0267C0085 | NO | 380 | EAF 313-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 403 | S/E SALAMANCA | 0 | 1463 | S/E SALAMANCA E2 | CAMISA | 267 | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1733 | Clientes Regulados | 0 | 0.40598 | 0.7 |  | 0.27742 | 0 | 0.40598 | NO | 2021-10-18 20:52 | 2021-10-18 21:33 | 2021-10-18 21:33 | 0.68 | 0 | 0.27607 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1733 |  | 0 | [5 empty] | SALAMANCA | B
B0267C00850000380 | B0267C0085RE764113210380 | B0267C0085 | NO | 380 | EAF 313-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 403 | S/E SALAMANCA | 0 | 31300 | S/E SALAMANCA E6 | CHALINGA | 267 | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5014 | Clientes Regulados | 0 | 1.1711 | 2.3 |  | 0.80026 | 0 | 1.1711 | NO | 2021-10-18 20:52 | 2021-10-18 21:33 | 2021-10-18 21:33 | 0.68 | 0 | 0.79635 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4146 |  | 0 | [5 empty] | SALAMANCA | B
B0267C00850000380 | B0267C0085RE764113210380 | B0267C0085 | NO | 380 | EAF 313-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 403 | S/E SALAMANCA | 0 | 1464 | S/E SALAMANCA E1 | CUNCUMEN | 267 | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3419 | Clientes Regulados | 0 | 0.95778 | 3.3 |  | 0.65449 | 0 | 0.95778 | NO | 2021-10-18 20:52 | 2021-10-18 21:33 | 2021-10-18 21:33 | 0.68 | 0 | 0.65129 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3419 |  | 0 | [5 empty] | SALAMANCA | B
B0267C00850000380 | B0267C0085RE764113210380 | B0267C0085 | NO | 380 | EAF 313-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 403 | S/E SALAMANCA | 0 | 31301 | S/E SALAMANCA E7 | MANQUEHUA | 267 | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 899 | Clientes Regulados | 0 | 0.22143 | 0.7 |  | 0.15131 | 0 | 0.22143 | NO | 2021-10-18 20:52 | 2021-10-18 21:33 | 2021-10-18 21:33 | 0.68 | 0 | 0.15057 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 899 |  | 0 | [5 empty] | SALAMANCA | B
B0267C00850000380 | B0267C0085RE764113210380 | B0267C0085 | NO | 380 | EAF 313-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 403 | S/E SALAMANCA | 0 | 14426 | S/E SALAMANCA E3 | QUILMECO | 267 | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 1 | 1.7 |  | 0.6833 | 0 | 1 | NO | 2021-10-18 20:52 | 2021-10-18 21:33 | 2021-10-18 21:33 | 0.68 | 0 | 0.68 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 868 |  | 0 | [5 empty] | SALAMANCA | B
B0267C00850000380 | B0267C0085LD778562000380 | B0267C0085 | NO | 380 | EAF 313-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 403 | S/E SALAMANCA | 0 | 1464 | S/E SALAMANCA E1 | CUNCUMEN | 267 | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77856200 | 1 | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA TRES VALLES | 0.33 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.33 | NO | 2021-10-18 20:52 | 2021-10-18 21:33 | 2021-10-18 21:33 | 0.68 | 0 | 0.2244 | 0 | 0.68 |  | 0.68 | 1 | 2.7787 | 1 |  | NO APLICA | 0.68 | 1 | 2.7787 | 0 |  | SALAMANCA | NO APLICA
B0324C00850000380 | B0324C0085RE764113210380 | B0324C0085 | SI | 380 | EAF 313-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 367 | S/E ILLAPEL | 0 | 928 | S/E ILLAPEL E4 | INDEPENDENCIA | 324 | BA S/E ILLAPEL 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5694 | Clientes Regulados | 0 | 1.5412 | 2.5 |  | 0.3853 | 0 | 1.5412 | NO | 2021-10-18 20:52 | 2021-10-18 21:07 | 2021-10-18 21:07 | 0.25 | 0 | 0.3853 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5694 |  | 0 | [5 empty] | ILLAPEL | B
B0324C00850000380 | B0324C0085RE764113210380 | B0324C0085 | SI | 380 | EAF 313-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 367 | S/E ILLAPEL | 0 | 930 | S/E ILLAPEL E2 | LOS CRISTALES | 324 | BA S/E ILLAPEL 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2403 | Clientes Regulados | 0 | 0.71101 | 2 |  | 0.17775 | 0 | 0.71101 | NO | 2021-10-18 20:52 | 2021-10-18 21:07 | 2021-10-18 21:07 | 0.25 | 0 | 0.17775 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2406 |  | 0 | [5 empty] | ILLAPEL | B
B0324C00850000380 | B0324C0085RE764113210380 | B0324C0085 | SI | 380 | EAF 313-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 367 | S/E ILLAPEL | 0 | 925 | S/E ILLAPEL E1 | MINCHA | 324 | BA S/E ILLAPEL 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7786 | Clientes Regulados | 0 | 0.64886 | 3.4 |  | 0.16221 | 0 | 0.64886 | NO | 2021-10-18 20:52 | 2021-10-18 21:07 | 2021-10-18 21:07 | 0.25 | 0 | 0.16221 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4686 |  | 0 | [5 empty] | CANELA | B
B0324C00850000380 | B0324C0085RE764113210380 | B0324C0085 | SI | 380 | EAF 313-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 367 | S/E ILLAPEL | 0 | 925 | S/E ILLAPEL E1 | MINCHA | 324 | BA S/E ILLAPEL 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7786 | Clientes Regulados | 0 | 0.92479 | 3.4 |  | 0.2312 | 0 | 0.92479 | NO | 2021-10-18 20:52 | 2021-10-18 21:07 | 2021-10-18 21:07 | 0.25 | 0 | 0.2312 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3100 |  | 0 | [5 empty] | ILLAPEL | B
B0324C00850000380 | B0324C0085RE764113210380 | B0324C0085 | SI | 380 | EAF 313-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 367 | S/E ILLAPEL | 0 | 932 | S/E ILLAPEL E3 | PLAN DE HORNOS | 324 | BA S/E ILLAPEL 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1195 | Clientes Regulados | 0 | 0.29841 | 0.6 |  | 0.074601 | 0 | 0.29841 | NO | 2021-10-18 20:52 | 2021-10-18 21:07 | 2021-10-18 21:07 | 0.25 | 0 | 0.074601 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1195 |  | 0 | [5 empty] | ILLAPEL | B
B0324C00850000380 | B0324C0085LD770703840380 | B0324C0085 | SI | 380 | EAF 313-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 367 | S/E ILLAPEL | 0 | 928 | S/E ILLAPEL E4 | INDEPENDENCIA | 324 | BA S/E ILLAPEL 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77070384 | 1 | CENTROS COMERCIALES I SPA | 0.09 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2021-10-18 20:52 | 2021-10-18 21:07 | 2021-10-18 21:07 | 0.25 | 0 | 0.0225 | 0 | 0.25 |  | 0.25 | 1 | 1.0536 | 1 |  | NO APLICA | 0.25 | 1 | 1.0536 | 0 |  | ILLAPEL | NO APLICA
B0145C01120000381 | B0145C0112RE760731640381 | B0145C0112 | SI | 381 | EAF 314-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 0 | 15347 | S/E CARAMPANGUE E2 | ARAUCO | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5594 | Clientes Regulados | 0 | 1.7671 | 2.2 |  | 0.20616 | 0 | 1.7671 | NO | 2021-10-19 12:54 | 2021-10-19 13:01 | 2021-10-19 13:01 | 0.11 | 0 | 0.19438 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5472 |  | 0 | [5 empty] | ARAUCO | E
B0145C01120000381 | B0145C0112RE760731640381 | B0145C0112 | SI | 381 | EAF 314-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 0 | 15346 | S/E CARAMPANGUE CT2 | LARAQUETE | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3279 | Clientes Regulados | 0 | 1.2541 | 1.5 |  | 0.14631 | 0 | 1.2541 | NO | 2021-10-19 12:54 | 2021-10-19 13:01 | 2021-10-19 13:01 | 0.11 | 0 | 0.13795 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3060 |  | 0 | [5 empty] | ARAUCO | E
B0145C01120000381 | B0145C0112RE760731640381 | B0145C0112 | SI | 381 | EAF 314-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 0 | 15346 | S/E CARAMPANGUE CT2 | LARAQUETE | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3279 | Clientes Regulados | 0 | 0.067308 | 1.5 |  | 0.0078526 | 0 | 0.067308 | NO | 2021-10-19 12:54 | 2021-10-19 13:01 | 2021-10-19 13:01 | 0.11 | 0 | 0.0074039 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 109 |  | 0 | [5 empty] | LOTA | E
B0145C01120000381 | B0145C0112RE760731640381 | B0145C0112 | SI | 381 | EAF 314-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 0 | 13675 | S/E CARAMPANGUE ET1 | TUBUL /E3 | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6745 | Clientes Regulados | 0 | 1.7496 | 2.3 |  | 0.21647 | 0 | 1.7496 | NO | 2021-10-19 12:54 | 2021-10-19 13:01 | 2021-10-19 13:01 | 0.12 | 0 | 0.20995 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6492 |  | 0 | [5 empty] | ARAUCO | E
B0145C01120000381 | B0145C0112RE760731640381 | B0145C0112 | SI | 381 | EAF 314-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 0 | 13675 | S/E CARAMPANGUE ET1 | TUBUL /E3 | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6745 | Clientes Regulados | 0 | 8.2306e-05 | 2.3 |  | 9.6024e-06 | 0 | 8.2306e-05 | NO | 2021-10-19 12:54 | 2021-10-19 13:01 | 2021-10-19 13:01 | 0.11 | 0 | 9.0537e-06 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | CURANILAHUE | E
B0145C01120000381 | B0145C0112LD768333000381 | B0145C0112 | SI | 381 | EAF 314-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 0 | 12917 | S/E CARAMPANGUE CT1 | CARAMPANGUE TUBUL | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.09 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2021-10-19 12:54 | 2021-10-19 13:01 | 2021-10-19 13:01 | 0.11 | 0 | 0.0099 | 0 | 0.11355 |  | 0.11355 | 1 | 0.55959 | 1 |  | NO APLICA | 5.6648 | 5 | 28.3124 | 0.55959 |  | ARAUCO | NO APLICA | Tr y Fr | Fr
B2519C00850000382 | B2519C0085RE764113210382 | B2519C0085 | SI | 382 | EAF 315-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 581 | S/E PAN DE AZUCAR | 0 | 12443 | S/E PAN DE AZUCAR C1 | CANTERA | 2519 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6803 | Clientes Regulados | 0 | 1.6413 | 1.99 |  | 0.19148 | 0 | 1.6413 | NO | 2021-10-20 10:50 | 2021-10-20 10:57 | 2021-10-20 10:57 | 0.11 | 0 | 0.18054 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6762 |  | 0 | [5 empty] | COQUIMBO | B
B2519C00850000382 | B2519C0085RE764113210382 | B2519C0085 | SI | 382 | EAF 315-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 581 | S/E PAN DE AZUCAR | 0 | 12448 | S/E PAN DE AZUCAR C6 | CHAÑAR | 2519 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4870 | Clientes Regulados | 0 | 1.9644 | 4.43 |  | 0.22918 | 0 | 1.9644 | NO | 2021-10-20 10:50 | 2021-10-20 10:57 | 2021-10-20 10:57 | 0.11 | 0 | 0.21608 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4808 |  | 0 | [5 empty] | COQUIMBO | B
B2519C00850000382 | B2519C0085RE764113210382 | B2519C0085 | SI | 382 | EAF 315-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 581 | S/E PAN DE AZUCAR | 0 | 12444 | S/E PAN DE AZUCAR C2 | PANAMERICANA | 2519 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4293 | Clientes Regulados | 0 | 1.5515 | 3.43 |  | 0.18101 | 0 | 1.5515 | NO | 2021-10-20 10:50 | 2021-10-20 10:57 | 2021-10-20 10:57 | 0.11 | 0 | 0.17066 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3877 |  | 0 | [5 empty] | COQUIMBO | B
B2519C00850000382 | B2519C0085RE764113210382 | B2519C0085 | SI | 382 | EAF 315-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 581 | S/E PAN DE AZUCAR | 0 | 12447 | S/E PAN DE AZUCAR C5 | PEÑUELAS | 2519 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4253 | Clientes Regulados | 0 | 1.1143 | 1.82 |  | 0.13 | 0 | 1.1143 | NO | 2021-10-20 10:50 | 2021-10-20 10:57 | 2021-10-20 10:57 | 0.11 | 0 | 0.12257 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3745 |  | 0 | [5 empty] | COQUIMBO | B
B2519C00850000382 | B2519C0085RE764113210382 | B2519C0085 | SI | 382 | EAF 315-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 581 | S/E PAN DE AZUCAR | 0 | 12446 | S/E PAN DE AZUCAR C4 | SAN CARLOS | 2519 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9987 | Clientes Regulados | 0 | 2.2623 | 3.15 |  | 0.26394 | 0 | 2.2623 | NO | 2021-10-20 10:50 | 2021-10-20 10:57 | 2021-10-20 10:57 | 0.11 | 0 | 0.24886 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9773 |  | 0 | [5 empty] | COQUIMBO | B
B2519C00850000382 | B2519C0085RE764113210382 | B2519C0085 | SI | 382 | EAF 315-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 581 | S/E PAN DE AZUCAR | 0 | 12445 | S/E PAN DE AZUCAR C3 | SAN RAMON | 2519 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7860 | Clientes Regulados | 0 | 2.7771 | 5.15 |  | 0.324 | 0 | 2.7771 | NO | 2021-10-20 10:50 | 2021-10-20 10:57 | 2021-10-20 10:57 | 0.11 | 0 | 0.30548 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9502 |  | 0 | [5 empty] | COQUIMBO | B
B2519C00850000382 | B2519C0085LD760328980382 | B2519C0085 | SI | 382 | EAF 315-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 581 | S/E PAN DE AZUCAR | 0 | 12448 | S/E PAN DE AZUCAR C6 | EL CHANAR | 2519 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76032898 | 1 | RENTAS ALTO PENUELAS S.A. | 0.17 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.17 | NO | 2021-10-20 10:50 | 2021-10-20 10:57 | 2021-10-20 10:57 | 0.11 | 0 | 0.0187 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | COQUIMBO | NO APLICA
B2519C00850000382 | B2519C0085LD767693930382 | B2519C0085 | SI | 382 | EAF 315-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 581 | S/E PAN DE AZUCAR | 0 | 12448 | S/E PAN DE AZUCAR C6 | EL CHANAR | 2519 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76769393 | 1 | RENTAS COQUIMBO SPA | 0.33 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.33 | NO | 2021-10-20 10:50 | 2021-10-20 10:57 | 2021-10-20 10:57 | 0.11 | 0 | 0.0363 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | COQUIMBO | NO APLICA
B2519C00850000382 | B2519C0085LD766492800382 | B2519C0085 | SI | 382 | EAF 315-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 581 | S/E PAN DE AZUCAR | 0 | 12448 | S/E PAN DE AZUCAR C6 | EL CHANAR | 2519 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76649280 | 1 | PACIFIC SEAFOOD S.A. | 0.07 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.07 | NO | 2021-10-20 10:50 | 2021-10-20 10:57 | 2021-10-20 10:57 | 0.11 | 0 | 0.0077 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | COQUIMBO | NO APLICA
B2519C00850000382 | B2519C0085LD789162600382 | B2519C0085 | SI | 382 | EAF 315-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 581 | S/E PAN DE AZUCAR | 0 | 12443 | S/E PAN DE AZUCAR C1 | LA CANTERA | 2519 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78916260 | 1 | SERVICIOS Y CONSULTORIAS | 0.09 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2021-10-20 10:50 | 2021-10-20 10:57 | 2021-10-20 10:57 | 0.11 | 0 | 0.0099 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | COQUIMBO | NO APLICA
B2519C00850000382 | B2519C0085LD769209940382 | B2519C0085 | SI | 382 | EAF 315-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 581 | S/E PAN DE AZUCAR | 0 | 12444 | S/E PAN DE AZUCAR C2 | PANAMERICANA | 2519 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76920994 | 1 | INMOBILIARIA E INVERSIONES SAN OSVALDO SPA | 0.12 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.12 | NO | 2021-10-20 10:50 | 2021-10-20 10:57 | 2021-10-20 10:57 | 0.11 | 0 | 0.0132 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | COQUIMBO | NO APLICA
B2519C00850000382 | B2519C0085LD892588000382 | B2519C0085 | SI | 382 | EAF 315-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 581 | S/E PAN DE AZUCAR | 0 | 12444 | S/E PAN DE AZUCAR C2 | PANAMERICANA | 2519 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 89258800 | 1 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS SPA | 0.18 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.18 | NO | 2021-10-20 10:50 | 2021-10-20 10:57 | 2021-10-20 10:57 | 0.11 | 0 | 0.0198 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | COQUIMBO | NO APLICA
B2519C00850000382 | B2519C0085LD760466510382 | B2519C0085 | SI | 382 | EAF 315-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 581 | S/E PAN DE AZUCAR | 0 | 12444 | S/E PAN DE AZUCAR C2 | PANAMERICANA | 2519 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76046651 | 1 | INMOBILIARIA PUENTE LTDA | 0.01 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.01 | NO | 2021-10-20 10:50 | 2021-10-20 10:57 | 2021-10-20 10:57 | 0.11 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LA SERENA | NO APLICA
B2519C00850000382 | B2519C0085LD761870120382 | B2519C0085 | SI | 382 | EAF 315-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 581 | S/E PAN DE AZUCAR | 0 | 12446 | S/E PAN DE AZUCAR C4 | PEÑUELAS | 2519 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76187012 | 1 | CENTROS COMERCIALES VECINALES ARAUCO EXPRESS S.A. | 0.11 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.11 | NO | 2021-10-20 10:50 | 2021-10-20 10:57 | 2021-10-20 10:57 | 0.11 | 0 | 0.0121 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | COQUIMBO | NO APLICA
B2519C00850000382 | B2519C0085LD764128350382 | B2519C0085 | SI | 382 | EAF 315-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 581 | S/E PAN DE AZUCAR | 0 | 12445 | S/E PAN DE AZUCAR C3 | SAN RAMON | 2519 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76412835 | 1 | COMERCIAL RÍO BLANCO SPA | 0.42 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.42 | NO | 2021-10-20 10:50 | 2021-10-20 10:57 | 2021-10-20 10:57 | 0.11 | 0 | 0.0462 | 0 | 0.11 |  | 0.11 | 1 | 1.4092 | 1 |  | NO APLICA | 0.11 | 1 | 1.4092 | 0 |  | COQUIMBO | NO APLICA
B1409C01330000383 | B1409C0133LT946380000383 | B1409C0133 | NO | 383 | EAF 316-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1651 | S/E CERRO NEGRO NORTE | 0 | 15177 | S/E CERRO NEGRO NORTE J2 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | 1409 | BA S/E CERRO NEGRO NORTE 220KV BP1 | 133 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | LT | 94638000 | 1 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | 14.65 | 0 | 37 | 1 |  |  | 14.65 | NO | 2021-10-20 16:21 | 2021-10-20 16:55 | 2021-10-20 17:17 | 0.81 | 0.11 | 11.8665 | 0 | 0.81 |  | 0.81 | 1 | 11.8665 | 1 |  | NO APLICA | 0.81 | 1 | 11.8665 | 0 |  | COPIAPO | NO APLICA
B0438C01160000384 | B0438C0116RE760731620384 | B0438C0116 | NO | 384 | EAF 317-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0 | 14144 | S/E PANGUIPULLI E3 | LICAN RAY | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 8935 | Clientes Regulados | 0 | 0.022026 | 2.24 |  | 0.015418 | 0 | 0.022026 | NO | 2021-10-21 14:45 | 2021-10-21 15:26 | 2021-10-21 15:26 | 0.68 | 0 | 0.014978 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 55 |  | 0 | [5 empty] | LANCO | F
B0438C01160000384 | B0438C0116RE760731620384 | B0438C0116 | NO | 384 | EAF 317-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0 | 14144 | S/E PANGUIPULLI E3 | LICAN RAY | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 8935 | Clientes Regulados | 0 | 0.011725 | 2.24 |  | 0.0082072 | 0 | 0.011725 | NO | 2021-10-21 14:45 | 2021-10-21 15:26 | 2021-10-21 15:26 | 0.68 | 0 | 0.0079727 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 104 |  | 0 | [5 empty] | LONCOCHE | F
B0438C01160000384 | B0438C0116RE760731620384 | B0438C0116 | NO | 384 | EAF 317-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0 | 14144 | S/E PANGUIPULLI E3 | LICAN RAY | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 8935 | Clientes Regulados | 0 | 0.4664 | 2.24 |  | 0.2144 | 0 | 0.4664 | NO | 2021-10-21 14:45 | 2021-10-21 15:26 | 2021-10-21 15:12 | 0.44 | 0 | 0.20522 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1975 |  | 0 | [5 empty] | PANGUIPULLI | F
B0438C01160000384 | B0438C0116RE760731620384 | B0438C0116 | NO | 384 | EAF 317-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0 | 14144 | S/E PANGUIPULLI E3 | LICAN RAY | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 8935 | Clientes Regulados | 0 | 1.11 | 2.24 |  | 0.28552 | 0 | 1.11 | NO | 2021-10-21 14:45 | 2021-10-21 15:26 | 2021-10-21 14:59 | 0.24 | 0 | 0.26641 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6287 |  | 0 | [5 empty] | VILLARRICA | F
B0438C01160000384 | B0438C0116RE760731620384 | B0438C0116 | NO | 384 | EAF 317-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0 | 14143 | S/E PANGUIPULLI E2 | MALALHUE | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3494 | Clientes Regulados | 0 | 0.66298 | 1.91 |  | 0.46409 | 0 | 0.66298 | NO | 2021-10-21 14:45 | 2021-10-21 15:26 | 2021-10-21 15:26 | 0.68 | 0 | 0.45083 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2425 |  | 0 | [5 empty] | LANCO | F
B0438C01160000384 | B0438C0116RE760731620384 | B0438C0116 | NO | 384 | EAF 317-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0 | 14143 | S/E PANGUIPULLI E2 | MALALHUE | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3494 | Clientes Regulados | 0 | 0.00011574 | 1.91 |  | 8.1019e-05 | 0 | 0.00011574 | NO | 2021-10-21 14:45 | 2021-10-21 15:26 | 2021-10-21 15:26 | 0.68 | 0 | 7.8704e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5 |  | 0 | [5 empty] | LONCOCHE | F
B0438C01160000384 | B0438C0116RE760731620384 | B0438C0116 | NO | 384 | EAF 317-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0 | 14143 | S/E PANGUIPULLI E2 | MALALHUE | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3494 | Clientes Regulados | 0 | 0.36295 | 1.91 |  | 0.25407 | 0 | 0.36295 | NO | 2021-10-21 14:45 | 2021-10-21 15:26 | 2021-10-21 15:26 | 0.68 | 0 | 0.24681 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 889 |  | 0 | [5 empty] | PANGUIPULLI | F
B0438C01160000384 | B0438C0116RE760731620384 | B0438C0116 | NO | 384 | EAF 317-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0 | 14147 | S/E PANGUIPULLI E4 | PANGUIPULLI | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 7034 | Clientes Regulados | 0 | 0.0010955 | 2.81 |  | 0.00076685 | 0 | 0.0010955 | NO | 2021-10-21 14:45 | 2021-10-21 15:26 | 2021-10-21 15:26 | 0.68 | 0 | 0.00074494 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 16 |  | 0 | [5 empty] | LOS LAGOS | F
B0438C01160000384 | B0438C0116RE760731620384 | B0438C0116 | NO | 384 | EAF 317-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0 | 14147 | S/E PANGUIPULLI E4 | PANGUIPULLI | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 7034 | Clientes Regulados | 0 | 2.263 | 2.81 |  | 1.5841 | 0 | 2.263 | NO | 2021-10-21 14:45 | 2021-10-21 15:26 | 2021-10-21 15:26 | 0.68 | 0 | 1.5389 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6746 |  | 0 | [5 empty] | PANGUIPULLI | F
B0438C01160000384 | B0438C0116RE760731620384 | B0438C0116 | NO | 384 | EAF 317-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0 | 14142 | S/E PANGUIPULLI E1 | PULLINQUE | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3001 | Clientes Regulados | 0 | 1.4579 | 1.35 |  | 0.44599 | 0 | 1.4579 | NO | 2021-10-21 14:45 | 2021-10-21 15:26 | 2021-10-21 15:02 | 0.28 | 0 | 0.40822 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4491 |  | 0 | [5 empty] | PANGUIPULLI | F
B0438C01160000384 | B0438C0116LD968741600384 | B0438C0116 | NO | 384 | EAF 317-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0 | 14143 | S/E PANGUIPULLI E2 | MALALHUE | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96874160 | 1 | LOUISIANA PACIFIC CHILE S.A. | 3.82 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 3.82 | NO | 2021-10-21 14:45 | 2021-10-21 15:26 | 2021-10-21 15:26 | 0.68 | 0 | 2.5976 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PANGUIPULLI | NO APLICA
B0438C01160000384 | B0438C0116LD779033700384 | B0438C0116 | NO | 384 | EAF 317-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0 | 14147 | S/E PANGUIPULLI E4 | PANGUIPULLI | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77903370 | 1 | SOCIEDAD AGRICOLA LOS COIHUES LTDA. | 0.06 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.06 | NO | 2021-10-21 14:45 | 2021-10-21 15:26 | 2021-10-21 15:26 | 0.68 | 0 | 0.0408 | 0 | 0.5644 |  | 0.5644 | 1 | 5.7785 | 1 |  | NO APLICA | 0.6944 | 2 | 6.9707 | 0 |  | PANGUIPULLI | NO APLICA
B1672C01450000385 | B1672C0145LT922440000385 | B1672C0145 | SI | 385 | EAF 318-2021 | Forzado | TD | SI | NO | 589 | S/E SAN VICENTE | 0 | 12504 | S/E SAN VICENTE C2 | Molycop | 1672 | BA S/E SAN VICENTE 154KV BP2-1 | 145 | MOLY-COP CHILE S.A. | LT | 92244000 | 1 | MOLYCOP CHILE S.A. | 5.8397 | 0 | 9 | 1 |  |  | 5.8397 | NO | 2021-10-22 01:24 | 2021-10-22 08:23 | 2021-10-22 08:23 | 6.98 | 0 | 40.7614 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TALCAHUANO | NO APLICA
B0162C00850000386 | B0162C0085RE764113210386 | B0162C0085 | SI | 386 | EAF 319-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 401 | S/E QUINQUIMO | 0 | 1443 | S/E QUINQUIMO E3 | LA LIGUA | 162 | BA S/E QUINQUIMO 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9011 | Clientes Regulados | 0 | 2.8756 | 2.9 |  | 0.29954 | 0 | 2.8756 | NO | 2021-10-22 02:30 | 2021-10-22 02:37 | 2021-10-22 02:37 | 0.11 | 0 | 0.31631 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9011 |  | 0 | [5 empty] | LA LIGUA | B
B0162C00850000386 | B0162C0085RE764113210386 | B0162C0085 | SI | 386 | EAF 319-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 401 | S/E QUINQUIMO | 0 | 25667 | S/E QUINQUIMO E5 | LONGOTOMA | 162 | BA S/E QUINQUIMO 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6462 | Clientes Regulados | 0 | 1.4036 | 2.7 |  | 0.14542 | 0 | 1.4036 | NO | 2021-10-22 02:30 | 2021-10-22 02:37 | 2021-10-22 02:37 | 0.11 | 0 | 0.15439 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6462 |  | 0 | [5 empty] | LA LIGUA | B
B0162C00850000386 | B0162C0085RE764113210386 | B0162C0085 | SI | 386 | EAF 319-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 401 | S/E QUINQUIMO | 0 | 1437 | S/E QUINQUIMO E2 | PAPUDO | 162 | BA S/E QUINQUIMO 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5788 | Clientes Regulados | 0 | 1.3292 | 1.5 |  | 0.1392 | 0 | 1.3292 | NO | 2021-10-22 02:30 | 2021-10-22 02:37 | 2021-10-22 02:37 | 0.11 | 0 | 0.14621 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5788 |  | 0 | [5 empty] | PAPUDO | B
B0162C00850000386 | B0162C0085RE764113210386 | B0162C0085 | SI | 386 | EAF 319-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 401 | S/E QUINQUIMO | 0 | 1440 | S/E QUINQUIMO E4 | PLACILLA | 162 | BA S/E QUINQUIMO 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4569 | Clientes Regulados | 0 | 0.82538 | 1.4 |  | 0.085289 | 0 | 0.82538 | NO | 2021-10-22 02:30 | 2021-10-22 02:37 | 2021-10-22 02:37 | 0.11 | 0 | 0.090792 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4569 |  | 0 | [5 empty] | LA LIGUA | B
B0162C00850000386 | B0162C0085LD798264100386 | B0162C0085 | SI | 386 | EAF 319-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 401 | S/E QUINQUIMO | 0 | 1441 | S/E QUINQUIMO E1 | LONGOTOMA | 162 | BA S/E QUINQUIMO 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79826410 | 1 | AGRICOLA EL ROBLE LTDA. | 0.17 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.17 | NO | 2021-10-22 02:30 | 2021-10-22 02:37 | 2021-10-22 02:37 | 0.11 | 0 | 0.0187 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LA LIGUA | NO APLICA
B0162C00850000386 | B0162C0085LD966565300386 | B0162C0085 | SI | 386 | EAF 319-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 401 | S/E QUINQUIMO | 0 | 1441 | S/E QUINQUIMO E1 | LONGOTOMA | 162 | BA S/E QUINQUIMO 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96656530 | 1 | SEAFOOD RESOURCES CHILE SPA | 0.21 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.21 | NO | 2021-10-22 02:30 | 2021-10-22 02:37 | 2021-10-22 02:37 | 0.11 | 0 | 0.0231 | 0 | 0.11 |  | 0.11 | 1 | 0.74951 | 1 |  | NO APLICA | 1.6186 | 2 | 10.5127 | 0 |  | LA LIGUA | NO APLICA
B0582C00850000387 | B0582C0085RE764113210387 | B0582C0085 | NO | 387 | EAF 320-2021 | Forzado | G | NO | NO | 640 | S/E LA MANGA | 0 | 2972 | S/E LA MANGA C4 | CORNECHE | 582 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 388 | Clientes Regulados | 0 | 0.25463 | 2.4 |  | 0.012732 | 0 | 0.25463 | NO | 2021-10-23 03:55 | 2021-10-23 03:58 | 2021-10-23 03:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 427 |  | 0 | [5 empty] | SAN PEDRO | E
B0582C00850000387 | B0582C0085RE764113210387 | B0582C0085 | NO | 387 | EAF 320-2021 | Forzado | G | NO | NO | 640 | S/E LA MANGA | 0 | 2971 | S/E LA MANGA C3 | EL PRADO | 582 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 568 | Clientes Regulados | 0 | 0.25679 | 0.62 |  | 0.012839 | 0 | 0.25679 | NO | 2021-10-23 03:55 | 2021-10-23 03:58 | 2021-10-23 03:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 640 |  | 0 | [5 empty] | SAN PEDRO | E
B0582C00850000387 | B0582C0085RE764113210387 | B0582C0085 | NO | 387 | EAF 320-2021 | Forzado | G | NO | NO | 640 | S/E LA MANGA | 0 | 2970 | S/E LA MANGA C2 | MAITENLAHUE | 582 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 108 | Clientes Regulados | 0 | 0.052886 | 2.59 |  | 0.0026443 | 0 | 0.052886 | NO | 2021-10-23 03:55 | 2021-10-23 03:58 | 2021-10-23 03:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 113 |  | 0 | [5 empty] | SAN PEDRO | E
B0582C00850000387 | B0582C0085RE764113210387 | B0582C0085 | NO | 387 | EAF 320-2021 | Forzado | G | NO | NO | 640 | S/E LA MANGA | 0 | 2969 | S/E LA MANGA C1 | NAVIDAD | 582 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5797 | Clientes Regulados | 0 | 1.1531 | 2.12 |  | 0.057657 | 0 | 1.1531 | NO | 2021-10-23 03:55 | 2021-10-23 03:58 | 2021-10-23 03:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5376 |  | 0 | [5 empty] | NAVIDAD | E
B0582C00850000387 | B0582C0085RE764113210387 | B0582C0085 | NO | 387 | EAF 320-2021 | Forzado | G | NO | NO | 640 | S/E LA MANGA | 0 | 2969 | S/E LA MANGA C1 | NAVIDAD | 582 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5797 | Clientes Regulados | 0 | 0.95659 | 2.12 |  | 0.04783 | 0 | 0.95659 | NO | 2021-10-23 03:55 | 2021-10-23 03:58 | 2021-10-23 03:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 633 |  | 0 | [5 empty] | SANTO DOMINGO | E
B0582C00850000387 | B0582C0085LD886805000387 | B0582C0085 | NO | 387 | EAF 320-2021 | Forzado | G | NO | NO | 640 | S/E LA MANGA | 0 | 2969 | S/E LA MANGA C1 | NAVIDAD | 582 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 88680500 | 1 | AGRICOLA SUPER LTDA | 1.65 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.65 | NO | 2021-10-23 03:55 | 2021-10-23 03:58 | 2021-10-23 03:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | SANTO DOMINGO | NO APLICA
B0611C00850000387 | B0611C0085RE764113210387 | B0611C0085 | SI | 387 | EAF 320-2021 | Forzado | G | NO | NO | 653 | S/E QUELENTARO | 0 | 3096 | S/E QUELENTARO C1 | LITUECHE | 611 | BA S/E QUELENTARO 13.2KV BP | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3070 | Clientes Regulados | 0 | 0.11483 | 1.6187 |  | 0.0057417 | 0 | 0.11483 | NO | 2021-10-23 03:55 | 2021-10-23 03:58 | 2021-10-23 03:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 478 |  | 0 | [5 empty] | LA ESTRELLA | E
B0611C00850000387 | B0611C0085RE764113210387 | B0611C0085 | SI | 387 | EAF 320-2021 | Forzado | G | NO | NO | 653 | S/E QUELENTARO | 0 | 3096 | S/E QUELENTARO C1 | LITUECHE | 611 | BA S/E QUELENTARO 13.2KV BP | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3070 | Clientes Regulados | 0 | 0.94055 | 1.6187 |  | 0.047028 | 0 | 0.94055 | NO | 2021-10-23 03:55 | 2021-10-23 03:58 | 2021-10-23 03:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2930 |  | 0 | [5 empty] | LITUECHE | E
B0611C00850000387 | B0611C0085RE764113210387 | B0611C0085 | SI | 387 | EAF 320-2021 | Forzado | G | NO | NO | 653 | S/E QUELENTARO | 0 | 3096 | S/E QUELENTARO C1 | LITUECHE | 611 | BA S/E QUELENTARO 13.2KV BP | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3070 | Clientes Regulados | 0 | 0.086428 | 1.6187 |  | 0.0043214 | 0 | 0.086428 | NO | 2021-10-23 03:55 | 2021-10-23 03:58 | 2021-10-23 03:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 298 |  | 0 | [5 empty] | NAVIDAD | E
B0611C00850000387 | B0611C0085RE764113210387 | B0611C0085 | SI | 387 | EAF 320-2021 | Forzado | G | NO | NO | 653 | S/E QUELENTARO | 0 | 3097 | S/E QUELENTARO C2 | LOS QUILLAYES | 611 | BA S/E QUELENTARO 13.2KV BP | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 875 | Clientes Regulados | 0 | 0.48148 | 0.46134 |  | 0.024074 | 0 | 0.48148 | NO | 2021-10-23 03:55 | 2021-10-23 03:58 | 2021-10-23 03:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 423 |  | 0 | [5 empty] | LAS CABRAS | E
B0611C00850000387 | B0611C0085RE764113210387 | B0611C0085 | SI | 387 | EAF 320-2021 | Forzado | G | NO | NO | 653 | S/E QUELENTARO | 0 | 3097 | S/E QUELENTARO C2 | LOS QUILLAYES | 611 | BA S/E QUELENTARO 13.2KV BP | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 875 | Clientes Regulados | 0 | 0.16876 | 0.46134 |  | 0.0084382 | 0 | 0.16876 | NO | 2021-10-23 03:55 | 2021-10-23 03:58 | 2021-10-23 03:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 536 |  | 0 | [5 empty] | LITUECHE | E
B0611C00850000387 | B0611C0085LD070006640387 | B0611C0085 | SI | 387 | EAF 320-2021 | Forzado | G | NO | NO | 653 | S/E QUELENTARO | 0 | 3096 | S/E QUELENTARO C1 | LITUECHE | 611 | BA S/E QUELENTARO 13.2KV BP | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 7000664 | 1 | JUAN FERNANDEZ PADILLA | 0.06 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.06 | NO | 2021-10-23 03:55 | 2021-10-23 03:58 | 2021-10-23 03:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LA ESTRELLA | NO APLICA
B0611C00850000387 | B0611C0085LD995789800387 | B0611C0085 | SI | 387 | EAF 320-2021 | Forzado | G | NO | NO | 653 | S/E QUELENTARO | 0 | 3096 | S/E QUELENTARO C1 | LITUECHE | 611 | BA S/E QUELENTARO 13.2KV BP | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99578980 | 1 | AGRICOLA MONTE OLIVO S.A. | 0.18 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.18 | NO | 2021-10-23 03:55 | 2021-10-23 03:58 | 2021-10-23 03:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LA ESTRELLA | NO APLICA
B0611C00850000387 | B0611C0085LD965999100387 | B0611C0085 | SI | 387 | EAF 320-2021 | Forzado | G | NO | NO | 653 | S/E QUELENTARO | 0 | 3096 | S/E QUELENTARO C1 | LITUECHE | 611 | BA S/E QUELENTARO 13.2KV BP | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96599910 | 1 | EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA RAPEL S.A. | 0.23 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.23 | NO | 2021-10-23 03:55 | 2021-10-23 03:58 | 2021-10-23 03:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LITUECHE | NO APLICA
B0611C00850000387 | B0611C0085LD902270000387 | B0611C0085 | SI | 387 | EAF 320-2021 | Forzado | G | NO | NO | 653 | S/E QUELENTARO | 0 | 3097 | S/E QUELENTARO C2 | LOS QUILLAYES | 611 | BA S/E QUELENTARO 13.2KV BP | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 90227000 | 1 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. | 0.18 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.18 | NO | 2021-10-23 03:55 | 2021-10-23 03:58 | 2021-10-23 03:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LITUECHE | NO APLICA
B0611C00850000387 | B0611C0085LD886805000387 | B0611C0085 | SI | 387 | EAF 320-2021 | Forzado | G | NO | NO | 653 | S/E QUELENTARO | 0 | 3097 | S/E QUELENTARO C2 | LOS QUILLAYES | 611 | BA S/E QUELENTARO 13.2KV BP | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 88680500 | 1 | AGRICOLA SUPER LTDA | 1.06 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.06 | NO | 2021-10-23 03:55 | 2021-10-23 03:58 | 2021-10-23 03:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LAS CABRAS | NO APLICA
B0611C00850000387 | B0611C0085LD760794190387 | B0611C0085 | SI | 387 | EAF 320-2021 | Forzado | G | NO | NO | 653 | S/E QUELENTARO | 0 | 3097 | S/E QUELENTARO C2 | LOS QUILLAYES | 611 | BA S/E QUELENTARO 13.2KV BP | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76079419 | 1 | AGRICOLA HUERTOS DE UCUQUER LIMITADA | 0.64 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.64 | NO | 2021-10-23 03:55 | 2021-10-23 03:58 | 2021-10-23 03:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LITUECHE | NO APLICA
B2140C04260000388 | B2140C0426LT865421000388 | B2140C0426 | SI | 388 | EAF 321-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 2178 | S/E DESALINIZADORA Y BOMBEO 1 (SGO) | 0 | 26049 | S/E DESALINIZADORA Y BOMBEO 1 (SGO) BT1 | CB05 (Minera Spence) | 2140 | BA S/E KAPATUR 220KV BP1 | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | 1 | MINERA SPENCE | 17.11 | 0 | 8.48 | 0.4419 |  |  | 7.5609 | NO | 2021-10-23 11:56 | 2021-10-23 13:41 | 2021-10-23 13:41 | 1.75 | 0 | 13.2315 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MEJILLONES | NO APLICA
B2140C04260000388 | B2140C0426LT865421000388 | B2140C0426 | SI | 388 | EAF 321-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 2178 | S/E DESALINIZADORA Y BOMBEO 1 (SGO) | 0 | 26049 | S/E DESALINIZADORA Y BOMBEO 1 (SGO) BT1 | CB06 (Minera Spence) | 2140 | BA S/E KAPATUR 220KV BP1 | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | 1 | MINERA SPENCE | 17.11 | 0 | 10.71 | 0.5581 |  |  | 9.5491 | NO | 2021-10-23 11:56 | 2021-10-23 13:41 | 2021-10-23 13:41 | 1.75 | 0 | 16.711 | 0 | 1.75 |  | 1.75 | 1 | 29.9425 | 1 |  | NO APLICA | 10.9633 | 2 | 187.5826 | 29.9425 |  | MEJILLONES | NO APLICA | Tr | Tr
B0545C00850000389 | B0545C0085RE764113210389 | B0545C0085 | NO | 389 | EAF 322-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 622 | S/E LOS LOROS | 0 | 2850 | S/E LOS LOROS E3 | AMOLANAS | 545 | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 292 | Clientes Regulados | 0 | 0.4538 | 0.71 |  | 6.8982 | 0 | 0.4538 | NO | 2021-10-24 16:16 | 2021-10-25 06:41 | 2021-10-25 02:18 | 10.03 | 0 | 4.5516 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 270 |  | 0 | [5 empty] | TIERRA AMARILLA | B
B0545C00850000389 | B0545C0085RE764113210389 | B0545C0085 | NO | 389 | EAF 322-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 622 | S/E LOS LOROS | 0 | 2849 | S/E LOS LOROS E2 | HORNITOS | 545 | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 23 | Clientes Regulados | 0 | 0.25679 | 0.31 |  | 3.7021 | 0 | 0.25679 | NO | 2021-10-24 16:16 | 2021-10-25 06:41 | 2021-10-25 06:41 | 14.41 | 0 | 3.7004 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 24 |  | 0 | [5 empty] | TIERRA AMARILLA | B
B0545C00850000389 | B0545C0085RE764113210389 | B0545C0085 | NO | 389 | EAF 322-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 622 | S/E LOS LOROS | 0 | 2851 | S/E LOS LOROS E4 | LA PUERTA | 545 | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 239 | Clientes Regulados | 0 | 1.0068 | 1.8 |  | 14.5141 | 0 | 1.0068 | NO | 2021-10-24 16:16 | 2021-10-25 06:41 | 2021-10-25 06:41 | 14.41 | 0 | 14.5074 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 230 |  | 0 | [5 empty] | TIERRA AMARILLA | B
B0545C00850000389 | B0545C0085RE764113210389 | B0545C0085 | NO | 389 | EAF 322-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 622 | S/E LOS LOROS | 0 | 2848 | S/E LOS LOROS E1 | PABELLON | 545 | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 15 | Clientes Regulados | 0 | 0.018642 | 0.14 |  | 0.26875 | 0 | 0.018642 | NO | 2021-10-24 16:16 | 2021-10-25 06:41 | 2021-10-25 06:41 | 14.41 | 0 | 0.26863 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 13 |  | 0 | [5 empty] | TIERRA AMARILLA | B
B0545C00850000389 | B0545C0085LD769914420389 | B0545C0085 | NO | 389 | EAF 322-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 622 | S/E LOS LOROS | 0 | 2851 | S/E LOS LOROS E4 | LA PUERTA | 545 | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76991442 | 1 | EXPORTADORA RT SPA | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.05 | NO | 2021-10-24 16:16 | 2021-10-25 06:41 | 2021-10-25 06:41 | 14.41 | 0 | 0.7205 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TIERRA AMARILLA | NO APLICA
B0545C00850000389 | B0545C0085LD765285250389 | B0545C0085 | NO | 389 | EAF 322-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 622 | S/E LOS LOROS | 0 | 2851 | S/E LOS LOROS E4 | LA PUERTA | 545 | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76528525 | 1 | PARRONALES TINAMOU AGRICOLA LTDA | 0.22 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.22 | NO | 2021-10-24 16:16 | 2021-10-25 06:41 | 2021-10-25 06:41 | 14.41 | 0 | 3.1702 | 0 | 13.4191 |  | 13.4191 | 1 | 26.9187 | 1 |  | NO APLICA | 13.4191 | 1 | 26.9187 | 20.9007 |  | TIERRA AMARILLA | NO APLICA | Tr | Tr
B0124C00850000390 | B0124C0085RE764113210390 | B0124C0085 | NO | 390 | EAF 323-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 363 | S/E GRANEROS | 0 | 894 | S/E GRANEROS C4 | CODEGUA | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3764 | Clientes Regulados | 0 | 0.55633 | 3.3 |  | 1.0385 | 0 | 0.55633 | NO | 2021-10-24 20:22 | 2021-10-24 20:26 | 2021-10-24 22:18 | 0.31 | 1.61 | 0.17246 | 0.89569 | 0 |  | 0 |  |  | 531 | 0.89569 | NO INFORMADO | [5 empty] | CODEGUA | E
B0124C00850000390 | B0124C0085RE764113210390 | B0124C0085 | NO | 390 | EAF 323-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 363 | S/E GRANEROS | 0 | 894 | S/E GRANEROS C4 | CODEGUA | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3764 | Clientes Regulados | 0 | 1.67 | 3.3 |  | 3.1173 | 0 | 1.67 | NO | 2021-10-24 20:22 | 2021-10-24 20:26 | 2021-10-24 22:18 | 0.31 | 1.61 | 0.5177 | 2.6887 | 0 |  | 0 |  |  | 3233 | 2.6887 | NO INFORMADO | [5 empty] | MOSTAZAL | E
B0124C00850000390 | B0124C0085RE764113210390 | B0124C0085 | NO | 390 | EAF 323-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 363 | S/E GRANEROS | 0 | 896 | S/E GRANEROS C3 | INDURA | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3304 | Clientes Regulados | 0 | 4.3 | 4.3 |  | 8.0268 | 0 | 4.3 | NO | 2021-10-24 20:22 | 2021-10-24 20:26 | 2021-10-24 22:18 | 0.31 | 1.61 | 1.333 | 6.923 | 0 |  | 0 |  |  | 3304 | 6.923 | NO INFORMADO | [5 empty] | GRANEROS | E
B0124C00850000390 | B0124C0085RE764113210390 | B0124C0085 | NO | 390 | EAF 323-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 363 | S/E GRANEROS | 0 | 893 | S/E GRANEROS C1 | LA COMPAÑIA | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3870 | Clientes Regulados | 0 | 1.5392 | 3 |  | 2.8989 | 0 | 1.5392 | NO | 2021-10-24 20:22 | 2021-10-24 20:26 | 2021-10-24 22:19 | 0.31 | 1.63 | 0.47717 | 2.509 | 0 |  | 0 |  |  | 3305 | 2.509 | NO INFORMADO | [5 empty] | CODEGUA | E
B0124C00850000390 | B0124C0085RE764113210390 | B0124C0085 | NO | 390 | EAF 323-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 363 | S/E GRANEROS | 0 | 893 | S/E GRANEROS C1 | LA COMPAÑIA | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3870 | Clientes Regulados | 0 | 0.51805 | 3 |  | 0.97566 | 0 | 0.51805 | NO | 2021-10-24 20:22 | 2021-10-24 20:26 | 2021-10-24 22:19 | 0.31 | 1.63 | 0.1606 | 0.84442 | 0 |  | 0 |  |  | 565 | 0.84442 | NO INFORMADO | [5 empty] | GRANEROS | E
B0124C00850000390 | B0124C0085LD781857100390 | B0124C0085 | NO | 390 | EAF 323-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 363 | S/E GRANEROS | 0 | 894 | S/E GRANEROS C4 | CODEGUA | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78185710 | 1 | EXPORTADORA ANAKENA LTDA | 0.04 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.04 | NO | 2021-10-24 20:22 | 2021-10-24 20:26 | 2021-10-24 22:18 | 0.31 | 1.61 | 0.0124 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CODEGUA | NO APLICA
B0124C00850000390 | B0124C0085LD968099300390 | B0124C0085 | NO | 390 | EAF 323-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 363 | S/E GRANEROS | 0 | 893 | S/E GRANEROS C1 | LA COMPAÑIA | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96809930 | 1 | LOS NOBLES S.A | 0.13 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.13 | NO | 2021-10-24 20:22 | 2021-10-24 20:26 | 2021-10-24 22:19 | 0.31 | 1.63 | 0.0403 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CODEGUA | NO APLICA
B0124C00850000390 | B0124C0085LD764136940390 | B0124C0085 | NO | 390 | EAF 323-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 363 | S/E GRANEROS | 0 | 893 | S/E GRANEROS C1 | LA COMPAÑIA | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76413694 | 1 | COMERCIAL BB TRADING SPA 2 | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.05 | NO | 2021-10-24 20:22 | 2021-10-24 20:26 | 2021-10-24 22:19 | 0.31 | 1.63 | 0.0155 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CODEGUA | NO APLICA
B0124C00850000390 | B0124C0085LD886805000390 | B0124C0085 | NO | 390 | EAF 323-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 363 | S/E GRANEROS | 0 | 893 | S/E GRANEROS C1 | LA COMPAÑIA | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 88680500 | 1 | AGRICOLA SUPER LTDA | 0.15 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.15 | NO | 2021-10-24 20:22 | 2021-10-24 20:26 | 2021-10-24 22:19 | 0.31 | 1.63 | 0.0465 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CODEGUA | NO APLICA
B0124C00850000390 | B0124C0085LD768688420390 | B0124C0085 | NO | 390 | EAF 323-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 363 | S/E GRANEROS | 0 | 893 | S/E GRANEROS C1 | LA COMPAÑIA | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76868842 | 1 | NUNHEMS CHILE SPA | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.05 | NO | 2021-10-24 20:22 | 2021-10-24 20:26 | 2021-10-24 22:19 | 0.31 | 1.63 | 0.0155 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | GRANEROS | NO APLICA
B0124C00850000390 | B0124C0085LD760678610390 | B0124C0085 | NO | 390 | EAF 323-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 363 | S/E GRANEROS | 0 | 893 | S/E GRANEROS C1 | LA COMPAÑIA | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76067861 | 1 | COMERCIALIZADORA GARATE HERMANOS LIMITADA | 0.24 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.24 | NO | 2021-10-24 20:22 | 2021-10-24 20:26 | 2021-10-24 22:19 | 0.31 | 1.63 | 0.0744 | 0 | 0.31 |  | 0.31 | 1 | 2.8655 | 1 |  | NO APLICA | 0.31 | 1 | 2.8655 | 0 |  | CODEGUA | NO APLICA
B0124C00850000391 | B0124C0085RE764113210391 | B0124C0085 | NO | 391 | EAF 324-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 363 | S/E GRANEROS | 0 | 894 | S/E GRANEROS C4 | CODEGUA | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3764 | Clientes Regulados | 0 | 0.55633 | 2.75 |  | 1.0385 | 0 | 0.55633 | NO | 2021-10-24 20:36 | 2021-10-24 22:14 | 2021-10-24 22:18 | 1.7 | 0 | 0.94576 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 531 |  | 0 | [5 empty] | CODEGUA | E
B0124C00850000391 | B0124C0085RE764113210391 | B0124C0085 | NO | 391 | EAF 324-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 363 | S/E GRANEROS | 0 | 894 | S/E GRANEROS C4 | CODEGUA | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3764 | Clientes Regulados | 0 | 1.67 | 2.75 |  | 3.1173 | 0 | 1.67 | NO | 2021-10-24 20:36 | 2021-10-24 22:14 | 2021-10-24 22:18 | 1.7 | 0 | 2.839 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3233 |  | 0 | [5 empty] | MOSTAZAL | E
B0124C00850000391 | B0124C0085RE764113210391 | B0124C0085 | NO | 391 | EAF 324-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 363 | S/E GRANEROS | 0 | 896 | S/E GRANEROS C3 | INDURA | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3304 | Clientes Regulados | 0 | 2.42 | 2.42 |  | 4.5174 | 0 | 2.42 | NO | 2021-10-24 20:36 | 2021-10-24 22:14 | 2021-10-24 22:18 | 1.7 | 0 | 4.114 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3304 |  | 0 | [5 empty] | GRANEROS | E
B0124C00850000391 | B0124C0085RE764113210391 | B0124C0085 | NO | 391 | EAF 324-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 363 | S/E GRANEROS | 0 | 893 | S/E GRANEROS C1 | LA COMPAÑIA | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3870 | Clientes Regulados | 0 | 1.5392 | 2.83 |  | 2.8989 | 0 | 1.5392 | NO | 2021-10-24 20:36 | 2021-10-24 22:14 | 2021-10-24 22:19 | 1.71 | 0 | 2.6321 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3305 |  | 0 | [5 empty] | CODEGUA | E
B0124C00850000391 | B0124C0085RE764113210391 | B0124C0085 | NO | 391 | EAF 324-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 363 | S/E GRANEROS | 0 | 893 | S/E GRANEROS C1 | LA COMPAÑIA | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3870 | Clientes Regulados | 0 | 0.51805 | 2.83 |  | 0.97566 | 0 | 0.51805 | NO | 2021-10-24 20:36 | 2021-10-24 22:14 | 2021-10-24 22:19 | 1.71 | 0 | 0.88587 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 565 |  | 0 | [5 empty] | GRANEROS | E
B0124C00850000391 | B0124C0085LD781857100391 | B0124C0085 | NO | 391 | EAF 324-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 363 | S/E GRANEROS | 0 | 894 | S/E GRANEROS C4 | CODEGUA | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78185710 | 1 | EXPORTADORA ANAKENA LTDA | 0.04 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.04 | NO | 2021-10-24 20:36 | 2021-10-24 22:14 | 2021-10-24 22:18 | 1.7 | 0 | 0.068 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CODEGUA | NO APLICA
B0124C00850000391 | B0124C0085LD968099300391 | B0124C0085 | NO | 391 | EAF 324-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 363 | S/E GRANEROS | 0 | 893 | S/E GRANEROS C1 | LA COMPAÑIA | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96809930 | 1 | LOS NOBLES S.A | 0.13 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.13 | NO | 2021-10-24 20:36 | 2021-10-24 22:14 | 2021-10-24 22:19 | 1.71 | 0 | 0.2223 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CODEGUA | NO APLICA
B0124C00850000391 | B0124C0085LD764136940391 | B0124C0085 | NO | 391 | EAF 324-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 363 | S/E GRANEROS | 0 | 893 | S/E GRANEROS C1 | LA COMPAÑIA | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76413694 | 1 | COMERCIAL BB TRADING SPA 2 | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.05 | NO | 2021-10-24 20:36 | 2021-10-24 22:14 | 2021-10-24 22:19 | 1.71 | 0 | 0.0855 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CODEGUA | NO APLICA
B0124C00850000391 | B0124C0085LD886805000391 | B0124C0085 | NO | 391 | EAF 324-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 363 | S/E GRANEROS | 0 | 893 | S/E GRANEROS C1 | LA COMPAÑIA | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 88680500 | 1 | AGRICOLA SUPER LTDA | 0.15 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.15 | NO | 2021-10-24 20:36 | 2021-10-24 22:14 | 2021-10-24 22:19 | 1.71 | 0 | 0.2565 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CODEGUA | NO APLICA
B0124C00850000391 | B0124C0085LD768688420391 | B0124C0085 | NO | 391 | EAF 324-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 363 | S/E GRANEROS | 0 | 893 | S/E GRANEROS C1 | LA COMPAÑIA | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76868842 | 1 | NUNHEMS CHILE SPA | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.05 | NO | 2021-10-24 20:36 | 2021-10-24 22:14 | 2021-10-24 22:19 | 1.71 | 0 | 0.0855 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | GRANEROS | NO APLICA
B0124C00850000391 | B0124C0085LD760678610391 | B0124C0085 | NO | 391 | EAF 324-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 363 | S/E GRANEROS | 0 | 893 | S/E GRANEROS C1 | LA COMPAÑIA | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76067861 | 1 | COMERCIALIZADORA GARATE HERMANOS LIMITADA | 0.24 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.24 | NO | 2021-10-24 20:36 | 2021-10-24 22:14 | 2021-10-24 22:19 | 1.71 | 0 | 0.4104 | 0 | 1.7036 |  | 1.7036 | 1 | 12.5449 | 1 |  | NO APLICA | 2.0136 | 2 | 15.4105 | 0 |  | CODEGUA | NO APLICA
B1380C01330000392 | B1380C0133LT946380000392 | B1380C0133 | NO | 392 | EAF 325-2021 | Forzado | TD | SI | NO | 1652 | S/E TOTORALILLO (CAP CMP) | 0 | 15423 | S/E TOTORALILLO J2 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | 1380 | BA S/E TOTORALILLO 220KV BP1 | 133 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | LT | 94638000 | 1 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | 1.75 | 0 | 5 | 1 |  |  | 1.75 | NO | 2021-10-25 06:47 | 2021-10-25 09:54 | 2021-10-25 10:00 | 3.21 | 0 | 5.6175 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CALDERA | NO APLICA
B1409C01330000392 | B1409C0133LT946380000392 | B1409C0133 | NO | 392 | EAF 325-2021 | Forzado | TD | SI | NO | 1651 | S/E CERRO NEGRO NORTE | 0 | 15177 | S/E CERRO NEGRO NORTE J2 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | 1409 | BA S/E CERRO NEGRO NORTE 220KV BP1 | 133 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | LT | 94638000 | 1 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | 20.76 | 0 | 25 | 1 |  |  | 20.76 | NO | 2021-10-25 06:47 | 2021-10-25 07:47 | 2021-10-25 07:47 | 1 | 0 | 20.76 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | COPIAPO | NO APLICA
B1587C01120000393 | B1587C0112RE760731640393 | B1587C0112 | SI | 393 | EAF 326-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 0 | 16592 | S/E NAHUELBUTA C1 | ROBLERIA | 1587 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2969 | Clientes Regulados | 0 | 1.0694 | 2 |  | 0.10349 | 0 | 1.0694 | SI | 2021-10-27 16:11 | 2021-10-27 16:20 | 2021-10-27 16:17 | 0.09 | 0 | 0.096247 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2904 |  | 0 | [5 empty] | RENAICO | E
B0565C00850000394 | B0565C0085RE764113210394 | B0565C0085 | NO | 394 | EAF 327-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 632 | S/E CONSTITUCION | 0 | 2927 | S/E CONSTITUCION E1 | PURAPEL / E9 | 565 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1105 | Clientes Regulados | 0 | 1.5113 | 4 |  | 0.8308 | 0 | 1.5113 | SI | 2021-10-29 18:02 | 2021-10-29 18:40 | 2021-10-29 18:35 | 0.55 | 0 | 0.83122 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 848 |  | 0 | [5 empty] | CONSTITUCION | E
B0565C00850000394 | B0565C0085RE764113210394 | B0565C0085 | NO | 394 | EAF 327-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 632 | S/E CONSTITUCION | 0 | 2927 | S/E CONSTITUCION E1 | PURAPEL / E9 | 565 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1105 | Clientes Regulados | 0 | 0.0097707 | 4 |  | 0.0024427 | 0 | 0.0097707 | SI | 2021-10-29 18:02 | 2021-10-29 18:40 | 2021-10-29 18:17 | 0.25 | 0 | 0.0024427 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 37 |  | 0 | [5 empty] | EMPEDRADO | E
B0565C00850000394 | B0565C0085RE764113210394 | B0565C0085 | NO | 394 | EAF 327-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 632 | S/E CONSTITUCION | 0 | 2927 | S/E CONSTITUCION E1 | PURAPEL / E9 | 565 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1105 | Clientes Regulados | 0 | 0.074351 | 4 |  | 0.018588 | 0 | 0.074351 | SI | 2021-10-29 18:02 | 2021-10-29 18:40 | 2021-10-29 18:17 | 0.25 | 0 | 0.018588 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 220 |  | 0 | [5 empty] | SAN JAVIER | E
B0565C00850000394 | B0565C0085LD762798600394 | B0565C0085 | NO | 394 | EAF 327-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 632 | S/E CONSTITUCION | 0 | 2927 | S/E CONSTITUCION E1 | PURAPEL | 565 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76279860 | 1 | SOCIEDAD COMERCIAL VALENZUELA CACERES HERMANOS LIMITADA | 0.26 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.26 | SI | 2021-10-29 18:02 | 2021-10-29 18:40 | 2021-10-29 18:34 | 0.53 | 0 | 0.1378 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CONSTITUCION | NO APLICA
B0566C00250000394 | B0566C0025LT934580000394 | B0566C0025 | NO | 394 | EAF 327-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 632 | S/E CONSTITUCION | 0 | 13615 | S/E CONSTITUCION B3 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | 566 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 25 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | LT | 93458000 | 1 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | 0.67608 | 0 | 7 | 1 |  |  | 0.67608 | NO | 2021-10-29 18:02 | 2021-10-29 19:05 | 2021-10-29 19:05 | 1.05 | 0 | 0.70988 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CONSTITUCION | NO APLICA
B2484C00850000394 | B2484C0085RE764113210394 | B2484C0085 | NO | 394 | EAF 327-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1613 | S/E NIRIVILO | 0 | 13623 | S/E NIRIVILO E1 | LOS NARANJOS / E1 | 2484 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3428 | Clientes Regulados | 0 | 0.026514 | 0.96 |  | 0.0066285 | 0 | 0.026514 | NO | 2021-10-29 18:02 | 2021-10-29 18:17 | 2021-10-29 18:17 | 0.25 | 0 | 0.0066285 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3428 |  | 0 | [5 empty] | CONSTITUCION | E
B2484C00850000394 | B2484C0085RE764113210394 | B2484C0085 | NO | 394 | EAF 327-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1613 | S/E NIRIVILO | 0 | 13622 | S/E NIRIVILO ET1 | SANTA OLGA / E2 | 2484 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2355 | Clientes Regulados | 0 | 0.33069 | 1.89 |  | 0.082673 | 0 | 0.33069 | NO | 2021-10-29 18:02 | 2021-10-29 18:17 | 2021-10-29 18:17 | 0.25 | 0 | 0.082673 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1078 |  | 0 | [5 empty] | CAUQUENES | E
B2484C00850000394 | B2484C0085RE764113210394 | B2484C0085 | NO | 394 | EAF 327-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1613 | S/E NIRIVILO | 0 | 13622 | S/E NIRIVILO ET1 | SANTA OLGA / E2 | 2484 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2355 | Clientes Regulados | 0 | 0.48058 | 1.89 |  | 0.12015 | 0 | 0.48058 | NO | 2021-10-29 18:02 | 2021-10-29 18:17 | 2021-10-29 18:17 | 0.25 | 0 | 0.12015 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1277 |  | 0 | [5 empty] | EMPEDRADO | E
B0565C00850000394 | B0565C0085LD760161640394 | B0565C0085 | NO | 394 | EAF 327-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 632 | S/E CONSTITUCION | 0 | 2927 | S/E CONSTITUCION E1 | PURAPEL | 565 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76016164 | 1 | ARNOLDO OPAZO Y CÍA. LIMITADA | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.05 | SI | 2021-10-29 18:02 | 2021-10-29 18:17 | 2021-10-29 18:40 | 0.5 | 0.13 | 0.025 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CONSTITUCION | NO APLICA
B0187C00850000395 | B0187C0085RE764113210395 | B0187C0085 | NO | 395 | EAF 328-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 427 | S/E MAHNS | 0 | 26489 | S/E MAHNS C7 | DICHATO / C6 | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9351 | Clientes Regulados | 0 | 2.2757 | 1.87 |  | 0.30343 | 0 | 2.2757 | NO | 2021-10-30 08:13 | 2021-10-30 08:20 | 2021-10-30 08:21 | 0.13 | 0 | 0.29585 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9296 |  | 0 | [5 empty] | TOME | E
B0187C00850000395 | B0187C0085RE764113210395 | B0187C0085 | NO | 395 | EAF 328-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 427 | S/E MAHNS | 0 | 26488 | S/E MAHNS C6 | LIRQUEN / C6 | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3814 | Clientes Regulados | 0 | 1.51 | 0.61 |  | 0.20133 | 0 | 1.51 | NO | 2021-10-30 08:13 | 2021-10-30 08:20 | 2021-10-30 08:21 | 0.13 | 0 | 0.1963 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3773 |  | 0 | [5 empty] | PENCO | E
B0187C00850000395 | B0187C0085RE764113210395 | B0187C0085 | NO | 395 | EAF 328-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 427 | S/E MAHNS | 0 | 26487 | S/E MAHNS C5 | NOGEIRA / C5 | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8002 | Clientes Regulados | 0 | 2.0205 | 3.07 |  | 0.2694 | 0 | 2.0205 | NO | 2021-10-30 08:13 | 2021-10-30 08:20 | 2021-10-30 08:21 | 0.13 | 0 | 0.26267 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7935 |  | 0 | [5 empty] | TOME | E
B0187C00850000395 | B0187C0085LD768333000395 | B0187C0085 | NO | 395 | EAF 328-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 427 | S/E MAHNS | 0 | 1123 | S/E MAHNS C2 | DICHATO | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.13 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.13 | NO | 2021-10-30 08:13 | 2021-10-30 08:20 | 2021-10-30 08:21 | 0.13 | 0 | 0.0169 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TOME | NO APLICA
B0187C00850000395 | B0187C0085LD969999700395 | B0187C0085 | NO | 395 | EAF 328-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 427 | S/E MAHNS | 0 | 1127 | S/E MAHNS C5 | LIRQUEN | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96999970 | 1 | CROSSVILLE FABRIC CHILE S.A. | 0.46 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.46 | NO | 2021-10-30 08:13 | 2021-10-30 08:20 | 2021-10-30 08:21 | 0.13 | 0 | 0.0598 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TOME | NO APLICA
B0187C00850000395 | B0187C0085LD964390000395 | B0187C0085 | NO | 395 | EAF 328-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 427 | S/E MAHNS | 0 | 1127 | S/E MAHNS C5 | LIRQUEN | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96439000 | 1 | WALMART CHILE S.A. | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.05 | NO | 2021-10-30 08:13 | 2021-10-30 08:20 | 2021-10-30 08:21 | 0.13 | 0 | 0.0065 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TOME | NO APLICA
B0187C00850000395 | B0187C0085LD761438210395 | B0187C0085 | NO | 395 | EAF 328-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 427 | S/E MAHNS | 0 | 1125 | S/E MAHNS C3 | NOGUEIRA | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76143821 | 1 | CAMANCHACA PESCA SUR S.A. | 0.21 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.21 | NO | 2021-10-30 08:13 | 2021-10-30 08:20 | 2021-10-30 08:21 | 0.13 | 0 | 0.0273 | 0 | 0.13 |  | 0.13 | 1 | 0.86531 | 1 |  | NO APLICA | 1.7829 | 4 | 9.7379 | 0 |  | TOME | NO APLICA
B1073C01120000396 | B1073C0112RE760731640396 | B1073C0112 | NO | 396 | EAF 329-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 14366 | S/E IMPERIAL E3 | BARROS ARANA/E3 | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4072 | Clientes Regulados | 0 | 0.030725 | 1.52 |  | 0.014339 | 0 | 0.030725 | NO | 2021-10-31 14:43 | 2021-10-31 15:10 | 2021-10-31 15:11 | 0.46 | 0 | 0.014134 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 81 |  | 0 | [5 empty] | CARAHUE | E
B1073C01120000396 | B1073C0112RE760731640396 | B1073C0112 | NO | 396 | EAF 329-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 14366 | S/E IMPERIAL E3 | BARROS ARANA/E3 | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4072 | Clientes Regulados | 0 | 0.039489 | 1.52 |  | 0.018428 | 0 | 0.039489 | NO | 2021-10-31 14:43 | 2021-10-31 15:10 | 2021-10-31 15:11 | 0.46 | 0 | 0.018165 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 277 |  | 0 | [5 empty] | FREIRE | E
B1073C01120000396 | B1073C0112RE760731640396 | B1073C0112 | NO | 396 | EAF 329-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 14366 | S/E IMPERIAL E3 | BARROS ARANA/E3 | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4072 | Clientes Regulados | 0 | 0.73483 | 1.52 |  | 0.34292 | 0 | 0.73483 | NO | 2021-10-31 14:43 | 2021-10-31 15:10 | 2021-10-31 15:11 | 0.46 | 0 | 0.33802 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2931 |  | 0 | [5 empty] | NUEVA IMPERIAL | E
B1073C01120000396 | B1073C0112RE760731640396 | B1073C0112 | NO | 396 | EAF 329-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 14366 | S/E IMPERIAL E3 | BARROS ARANA/E3 | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4072 | Clientes Regulados | 0 | 0.033289 | 1.52 |  | 0.015535 | 0 | 0.033289 | NO | 2021-10-31 14:43 | 2021-10-31 15:10 | 2021-10-31 15:11 | 0.46 | 0 | 0.015313 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 351 |  | 0 | [5 empty] | TEODORO SCHMIDT | E
B1073C01120000396 | B1073C0112RE760731640396 | B1073C0112 | NO | 396 | EAF 329-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | CARAHUE/E6 | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5982 | Clientes Regulados | 0 | 0.00065028 | 2.17 |  | 0.00030346 | 0 | 0.00065028 | NO | 2021-10-31 14:43 | 2021-10-31 15:10 | 2021-10-31 15:11 | 0.46 | 0 | 0.00029913 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 13 |  | 0 | [5 empty] | CARAHUE | E
B1073C01120000396 | B1073C0112RE760731640396 | B1073C0112 | NO | 396 | EAF 329-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | CARAHUE/E6 | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5982 | Clientes Regulados | 0 | 0.7927 | 2.17 |  | 0.36993 | 0 | 0.7927 | NO | 2021-10-31 14:43 | 2021-10-31 15:10 | 2021-10-31 15:11 | 0.46 | 0 | 0.36464 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3645 |  | 0 | [5 empty] | CHOLCHOL | E
B1073C01120000396 | B1073C0112RE760731640396 | B1073C0112 | NO | 396 | EAF 329-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | CARAHUE/E6 | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5982 | Clientes Regulados | 0 | 0.098762 | 2.17 |  | 0.046089 | 0 | 0.098762 | NO | 2021-10-31 14:43 | 2021-10-31 15:10 | 2021-10-31 15:11 | 0.46 | 0 | 0.04543 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 962 |  | 0 | [5 empty] | GALVARINO | E
B1073C01120000396 | B1073C0112RE760731640396 | B1073C0112 | NO | 396 | EAF 329-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | CARAHUE/E6 | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5982 | Clientes Regulados | 0 | 0.023471 | 2.17 |  | 0.010953 | 0 | 0.023471 | NO | 2021-10-31 14:43 | 2021-10-31 15:10 | 2021-10-31 15:11 | 0.46 | 0 | 0.010797 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 207 |  | 0 | [5 empty] | LUMACO | E
B1073C01120000396 | B1073C0112RE760731640396 | B1073C0112 | NO | 396 | EAF 329-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | CARAHUE/E6 | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5982 | Clientes Regulados | 0 | 1.5456 | 2.17 |  | 0.078589 | 0 | 1.5456 | NO | 2021-10-31 14:43 | 2021-10-31 15:10 | 2021-10-31 14:46 | 0.05 | 0 | 0.077282 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5792 |  | 0 | [5 empty] | NUEVA IMPERIAL | E
B1073C01120000396 | B1073C0112RE760731640396 | B1073C0112 | NO | 396 | EAF 329-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | CARAHUE/E6 | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5982 | Clientes Regulados | 0 | 0.0083911 | 2.17 |  | 0.0039158 | 0 | 0.0083911 | NO | 2021-10-31 14:43 | 2021-10-31 15:10 | 2021-10-31 15:11 | 0.46 | 0 | 0.0038599 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 74 |  | 0 | [5 empty] | TEMUCO | E
B1073C01120000396 | B1073C0112RE760731640396 | B1073C0112 | NO | 396 | EAF 329-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | CARAHUE/E6 | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5982 | Clientes Regulados | 0 | 0.0001347 | 2.17 |  | 6.2858e-05 | 0 | 0.0001347 | NO | 2021-10-31 14:43 | 2021-10-31 15:10 | 2021-10-31 15:11 | 0.46 | 0 | 6.196e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | TRAIGUEN | E
B1073C01120000396 | B1073C0112RE760731640396 | B1073C0112 | NO | 396 | EAF 329-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | CHOLCHOL/E2 | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8735 | Clientes Regulados | 0 | 1.9333 | 1.65 |  | 0.85694 | 0 | 1.9333 | NO | 2021-10-31 14:43 | 2021-10-31 15:10 | 2021-10-31 15:10 | 0.44 | 0 | 0.85066 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8834 |  | 0 | [5 empty] | CARAHUE | E
B1073C01120000396 | B1073C0112RE760731640396 | B1073C0112 | NO | 396 | EAF 329-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | CHOLCHOL/E2 | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8735 | Clientes Regulados | 0 | 0.00025628 | 1.65 |  | 0.0001196 | 0 | 0.00025628 | NO | 2021-10-31 14:43 | 2021-10-31 15:10 | 2021-10-31 15:11 | 0.46 | 0 | 0.00011789 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | CHOLCHOL | E
B1073C01120000396 | B1073C0112RE760731640396 | B1073C0112 | NO | 396 | EAF 329-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | CHOLCHOL/E2 | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8735 | Clientes Regulados | 0 | 0.22987 | 1.65 |  | 0.10727 | 0 | 0.22987 | NO | 2021-10-31 14:43 | 2021-10-31 15:10 | 2021-10-31 15:11 | 0.46 | 0 | 0.10574 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1471 |  | 0 | [5 empty] | NUEVA IMPERIAL | E
B1073C01120000396 | B1073C0112RE760731640396 | B1073C0112 | NO | 396 | EAF 329-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | CHOLCHOL/E2 | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8735 | Clientes Regulados | 0 | 0.00056838 | 1.65 |  | 0.00040686 | 0 | 0.00056838 | NO | 2021-10-31 14:43 | 2021-10-31 15:10 | 2021-10-31 15:26 | 0.7 | 0.01 | 0.00039787 | 5.6838e-06 | 0 |  | 0 |  |  | 11 | 5.6838e-06 | NO INFORMADO | [5 empty] | TIRUA | E
B1073C01120000396 | B1073C0112RE760731640396 | B1073C0112 | NO | 396 | EAF 329-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 14364 | S/E IMPERIAL E1 | IMPERIAL/E1 | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6310 | Clientes Regulados | 0 | 1.767 | 2.12 |  | 0.64763 | 0 | 1.767 | NO | 2021-10-31 14:43 | 2021-10-31 15:10 | 2021-10-31 15:05 | 0.36 | 0 | 0.63613 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6169 |  | 0 | [5 empty] | NUEVA IMPERIAL | E
B1073C01120000396 | B1073C0112RE760731640396 | B1073C0112 | NO | 396 | EAF 329-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | PUERTO SAAVEDRA/E4 | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 669 | Clientes Regulados | 0 | 0.52041 | 0.22 |  | 0.24231 | 0 | 0.52041 | NO | 2021-10-31 14:43 | 2021-10-31 15:10 | 2021-10-31 15:11 | 0.46 | 0 | 0.23939 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2060 |  | 0 | [5 empty] | CARAHUE | E
B1073C01120000396 | B1073C0112RE760731640396 | B1073C0112 | NO | 396 | EAF 329-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | PUERTO SAAVEDRA/E4 | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 669 | Clientes Regulados | 0 | 0.23629 | 0.22 |  | 0.11027 | 0 | 0.23629 | NO | 2021-10-31 14:43 | 2021-10-31 15:10 | 2021-10-31 15:11 | 0.46 | 0 | 0.10869 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 713 |  | 0 | [5 empty] | NUEVA IMPERIAL | E
B1073C01120000396 | B1073C0112RE760731640396 | B1073C0112 | NO | 396 | EAF 329-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | PUERTO SAAVEDRA/E4 | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 669 | Clientes Regulados | 0 | 0.9479 | 0.22 |  | 0.36235 | 0 | 0.9479 | NO | 2021-10-31 14:43 | 2021-10-31 15:10 | 2021-10-31 15:06 | 0.38 | 0 | 0.3602 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5512 |  | 0 | [5 empty] | SAAVEDRA | E
B1073C01120000396 | B1073C0112RE760731640396 | B1073C0112 | NO | 396 | EAF 329-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | PUERTO SAAVEDRA/E4 | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 669 | Clientes Regulados | 0 | 0.0015855 | 0.22 |  | 0.00023298 | 0 | 0.0015855 | NO | 2021-10-31 14:43 | 2021-10-31 15:10 | 2021-10-31 14:52 | 0.14 | 0 | 0.00022197 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 16 |  | 0 | [5 empty] | TEODORO SCHMIDT | E
B1073C01120000396 | B1073C0112LD616074010396 | B1073C0112 | NO | 396 | EAF 329-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 14364 | S/E IMPERIAL E1 | IMPERIAL CIUDAD | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 61607401 | 1 | SERV.SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL NVA.IMPERIAL | 0.13 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.13 | NO | 2021-10-31 14:43 | 2021-10-31 15:10 | 2021-10-31 15:02 | 0.31 | 0 | 0.0403 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | NUEVA IMPERIAL | NO APLICA
B1073C01120000396 | B1073C0112LD788920500396 | B1073C0112 | NO | 396 | EAF 329-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 14366 | S/E IMPERIAL E3 | IMPERIAL-BARROS ARANA | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78892050 | 1 | MOLDURAS E INSUMOS LIMITADA | 0.36 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.36 | NO | 2021-10-31 14:43 | 2021-10-31 15:10 | 2021-10-31 15:11 | 0.46 | 0 | 0.1656 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | NUEVA IMPERIAL | NO APLICA
B1073C01120000396 | B1073C0112LD616074010396 | B1073C0112 | NO | 396 | EAF 329-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | IMPERIAL-CARAHUE | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 61607401 | 1 | SERV.SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL NVA.IMPERIAL | 0.13 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.13 | NO | 2021-10-31 14:43 | 2021-10-31 15:10 | 2021-10-31 14:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35498 |  | 0.35498 | 1 | 3.3955 | 1 |  | NO APLICA | 0.91911 | 4 | 4.9268 | 0 |  | NUEVA IMPERIAL | NO APLICA
B1075C01120000396 | B1075C0112RE760731640396 | B1075C0112 | NO | 396 | EAF 329-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 840 | S/E LICANCO | 0 | 14381 | S/E LICANCO E2 | PADRE LAS CASAS /E2 | 1075 | BA S/E LICANCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7716 | Clientes Regulados | 0 | 0.2299 | 3.4 |  | 0.10345 | 0 | 0.2299 | NO | 2021-10-31 14:43 | 2021-10-31 15:10 | 2021-10-31 15:10 | 0.45 | 0 | 0.10345 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1194 |  | 0 | [5 empty] | FREIRE | E
B1075C01120000396 | B1075C0112RE760731640396 | B1075C0112 | NO | 396 | EAF 329-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 840 | S/E LICANCO | 0 | 14381 | S/E LICANCO E2 | PADRE LAS CASAS /E2 | 1075 | BA S/E LICANCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7716 | Clientes Regulados | 0 | 0.084377 | 3.4 |  | 0.03797 | 0 | 0.084377 | NO | 2021-10-31 14:43 | 2021-10-31 15:10 | 2021-10-31 15:10 | 0.45 | 0 | 0.03797 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 541 |  | 0 | [5 empty] | NUEVA IMPERIAL | E
B1075C01120000396 | B1075C0112RE760731640396 | B1075C0112 | NO | 396 | EAF 329-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 840 | S/E LICANCO | 0 | 14381 | S/E LICANCO E2 | PADRE LAS CASAS /E2 | 1075 | BA S/E LICANCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7716 | Clientes Regulados | 0 | 1.1664 | 3.4 |  | 0.52487 | 0 | 1.1664 | NO | 2021-10-31 14:43 | 2021-10-31 15:10 | 2021-10-31 15:10 | 0.45 | 0 | 0.52487 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1377 |  | 0 | [5 empty] | PADRE LAS CASAS | E
B1075C01120000396 | B1075C0112RE760731640396 | B1075C0112 | NO | 396 | EAF 329-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 840 | S/E LICANCO | 0 | 14381 | S/E LICANCO E2 | PADRE LAS CASAS /E2 | 1075 | BA S/E LICANCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7716 | Clientes Regulados | 0 | 1.1168 | 3.4 |  | 0.50258 | 0 | 1.1168 | NO | 2021-10-31 14:43 | 2021-10-31 15:10 | 2021-10-31 15:10 | 0.45 | 0 | 0.50258 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4411 |  | 0 | [5 empty] | TEMUCO | E
B1075C01120000396 | B1075C0112RE760731640396 | B1075C0112 | NO | 396 | EAF 329-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 840 | S/E LICANCO | 0 | 14380 | S/E LICANCO E1 | QUEPE/E1 | 1075 | BA S/E LICANCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2628 | Clientes Regulados | 0 | 0.46266 | 1.13 |  | 0.086017 | 0 | 0.46266 | NO | 2021-10-31 14:43 | 2021-10-31 15:10 | 2021-10-31 14:54 | 0.18 | 0 | 0.08328 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1555 |  | 0 | [5 empty] | FREIRE | E
B1075C01120000396 | B1075C0112RE760731640396 | B1075C0112 | NO | 396 | EAF 329-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 840 | S/E LICANCO | 0 | 14380 | S/E LICANCO E1 | QUEPE/E1 | 1075 | BA S/E LICANCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2628 | Clientes Regulados | 0 | 0.22902 | 1.13 |  | 0.070367 | 0 | 0.22902 | NO | 2021-10-31 14:43 | 2021-10-31 15:10 | 2021-10-31 15:01 | 0.3 | 0 | 0.068706 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 976 |  | 0 | [5 empty] | PADRE LAS CASAS | E
B1075C01120000396 | B1075C0112LD761162130396 | B1075C0112 | NO | 396 | EAF 329-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 840 | S/E LICANCO | 0 | 14381 | S/E LICANCO E2 | LICANCO-P.LAS CASAS | 1075 | BA S/E LICANCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76116213 | 1 | DESARROLLOS COMERCIALES S.A. | 0.07 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.07 | NO | 2021-10-31 14:43 | 2021-10-31 15:10 | 2021-10-31 15:10 | 0.45 | 0 | 0.0315 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PADRE LAS CASAS | NO APLICA
B1075C01120000396 | B1075C0112LD761006250396 | B1075C0112 | NO | 396 | EAF 329-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 840 | S/E LICANCO | 0 | 14381 | S/E LICANCO E2 | LICANCO-P.LAS CASAS | 1075 | BA S/E LICANCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76100625 | 1 | RENTAS PATIO I SPA | 0.07 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.07 | NO | 2021-10-31 14:43 | 2021-10-31 15:10 | 2021-10-31 15:10 | 0.45 | 0 | 0.0315 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TEMUCO | NO APLICA
B1075C01120000396 | B1075C0112LD788433300396 | B1075C0112 | NO | 396 | EAF 329-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 840 | S/E LICANCO | 0 | 14381 | S/E LICANCO E2 | LICANCO-P.LAS CASAS | 1075 | BA S/E LICANCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78843330 | 1 | MAQUINARIAS LA FRONTERA LTDA. | 0.11 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.11 | NO | 2021-10-31 14:43 | 2021-10-31 15:10 | 2021-10-31 15:10 | 0.45 | 0 | 0.0495 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TEMUCO | NO APLICA
B1075C01120000396 | B1075C0112LD761010370396 | B1075C0112 | NO | 396 | EAF 329-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 840 | S/E LICANCO | 0 | 14380 | S/E LICANCO E1 | LICANCO-QUEPE | 1075 | BA S/E LICANCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76101037 | 1 | SOC. CONC.AEROPUERTO ARAUCANIA S.A | 0 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0 | NO | 2021-10-31 14:43 | 2021-10-31 15:10 | 2021-10-31 14:53 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | FREIRE | NO APLICA
B1075C01120000396 | B1075C0112LD967728100396 | B1075C0112 | NO | 396 | EAF 329-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 840 | S/E LICANCO | 0 | 14380 | S/E LICANCO E1 | LICANCO-QUEPE | 1075 | BA S/E LICANCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96772810 | 1 | IANSAGRO S.A. | 0.55 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.55 | NO | 2021-10-31 14:43 | 2021-10-31 15:10 | 2021-10-31 14:59 | 0.26 | 0 | 0.143 | 0 | 0.38549 |  | 0.38549 | 1 | 1.5764 | 1 |  | NO APLICA | 0.38549 | 1 | 1.5764 | 0 |  | FREIRE | NO APLICA
B1053C01040000398 | B1053C0104RE802377000398 | B1053C0104 | NO | 398 | EAF 331-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 825 | S/E TRES ESQUINAS | 0 | 4767 | S/E TRES ESQUINAS B1 | CANTARRANA | 1053 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 4636 | Clientes Regulados | 0 | 0.15 | 0.84 |  | 0.059125 | 0 | 0.15 | NO | 2021-11-02 12:44 | 2021-11-02 13:07 | 2021-11-02 13:07 | 0.38 | 0 | 0.057 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 433 |  | 0 | [5 empty] | BULNES | E
B1053C01040000398 | B1053C0104RE802377000398 | B1053C0104 | NO | 398 | EAF 331-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 825 | S/E TRES ESQUINAS | 0 | 4767 | S/E TRES ESQUINAS B1 | CANTARRANA | 1053 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 4636 | Clientes Regulados | 0 | 0.0062 | 0.84 |  | 0.0024438 | 0 | 0.0062 | NO | 2021-11-02 12:44 | 2021-11-02 13:07 | 2021-11-02 13:07 | 0.38 | 0 | 0.002356 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 51 |  | 0 | [5 empty] | CHILLAN VIEJO | E
B1053C01040000398 | B1053C0104RE802377000398 | B1053C0104 | NO | 398 | EAF 331-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 825 | S/E TRES ESQUINAS | 0 | 4767 | S/E TRES ESQUINAS B1 | CANTARRANA | 1053 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 4636 | Clientes Regulados | 0 | 0.4626 | 0.84 |  | 0.18234 | 0 | 0.4626 | NO | 2021-11-02 12:44 | 2021-11-02 13:07 | 2021-11-02 13:07 | 0.38 | 0 | 0.17579 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1133 |  | 0 | [5 empty] | EL CARMEN | E
B1053C01040000398 | B1053C0104RE802377000398 | B1053C0104 | NO | 398 | EAF 331-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 825 | S/E TRES ESQUINAS | 0 | 4767 | S/E TRES ESQUINAS B1 | CANTARRANA | 1053 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 4636 | Clientes Regulados | 0 | 0.0353 | 0.84 |  | 0.013914 | 0 | 0.0353 | NO | 2021-11-02 12:44 | 2021-11-02 13:07 | 2021-11-02 13:07 | 0.38 | 0 | 0.013414 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 42 |  | 0 | [5 empty] | PEMUCO | E
B1053C01040000398 | B1053C0104RE802377000398 | B1053C0104 | NO | 398 | EAF 331-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 825 | S/E TRES ESQUINAS | 0 | 4767 | S/E TRES ESQUINAS B1 | CANTARRANA | 1053 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 4636 | Clientes Regulados | 0 | 0.5737 | 0.84 |  | 0.22613 | 0 | 0.5737 | NO | 2021-11-02 12:44 | 2021-11-02 13:07 | 2021-11-02 13:07 | 0.38 | 0 | 0.21801 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2977 |  | 0 | [5 empty] | SAN IGNACIO | E
B1053C01040000398 | B1053C0104RE802377000398 | B1053C0104 | NO | 398 | EAF 331-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 825 | S/E TRES ESQUINAS | 0 | 4767 | S/E TRES ESQUINAS B1 | LAS BRISAS | 1053 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 25068 | Clientes Regulados | 0 | 2.0806 | 3.88 |  | 0.8201 | 0 | 2.0806 | NO | 2021-11-02 12:44 | 2021-11-02 13:07 | 2021-11-02 13:07 | 0.38 | 0 | 0.79063 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4775 |  | 0 | [5 empty] | BULNES | E
B1053C01040000398 | B1053C0104RE802377000398 | B1053C0104 | NO | 398 | EAF 331-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 825 | S/E TRES ESQUINAS | 0 | 4767 | S/E TRES ESQUINAS B1 | LAS BRISAS | 1053 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 25068 | Clientes Regulados | 0 | 1.5467 | 3.88 |  | 0.60966 | 0 | 1.5467 | NO | 2021-11-02 12:44 | 2021-11-02 13:07 | 2021-11-02 13:07 | 0.38 | 0 | 0.58775 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7451 |  | 0 | [5 empty] | FLORIDA | E
B1053C01040000398 | B1053C0104RE802377000398 | B1053C0104 | NO | 398 | EAF 331-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 825 | S/E TRES ESQUINAS | 0 | 4767 | S/E TRES ESQUINAS B1 | LAS BRISAS | 1053 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 25068 | Clientes Regulados | 0 | 0.1782 | 3.88 |  | 0.070241 | 0 | 0.1782 | NO | 2021-11-02 12:44 | 2021-11-02 13:07 | 2021-11-02 13:07 | 0.38 | 0 | 0.067716 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 308 |  | 0 | [5 empty] | QUILLON | E
B1056C01040000398 | B1056C0104RE802377000398 | B1056C0104 | NO | 398 | EAF 331-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 828 | S/E RECINTO | 0 | 6167 | S/E RECINTO ET9 | INVERNADA | 1056 | BA S/E RECINTO 23KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 2775 | Clientes Regulados | 0 | 0.0138 | 0.82 |  | 0.00368 | 0 | 0.0138 | NO | 2021-11-02 12:44 | 2021-11-02 13:00 | 2021-11-02 13:00 | 0.26 | 0 | 0.003588 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 36 |  | 0 | [5 empty] | EL CARMEN | E
B1056C01040000398 | B1056C0104RE802377000398 | B1056C0104 | NO | 398 | EAF 331-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 828 | S/E RECINTO | 0 | 6167 | S/E RECINTO ET9 | INVERNADA | 1056 | BA S/E RECINTO 23KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 2775 | Clientes Regulados | 0 | 0.5537 | 0.82 |  | 0.14765 | 0 | 0.5537 | NO | 2021-11-02 12:44 | 2021-11-02 13:00 | 2021-11-02 13:00 | 0.26 | 0 | 0.14396 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2739 |  | 0 | [5 empty] | PINTO | E
B1057C01040000398 | B1057C0104RE802377000398 | B1057C0104 | NO | 398 | EAF 331-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1716 | S/E CIRUELITO | 0 | 15657 | S/E CIRUELITO F1 | RECINTO | 1057 | BA S/E CIRUELITO 13.2KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 1992 | Clientes Regulados | 0 | 0.1447 | 0.65 |  | 0.038587 | 0 | 0.1447 | NO | 2021-11-02 12:44 | 2021-11-02 13:00 | 2021-11-02 13:00 | 0.26 | 0 | 0.037622 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 715 |  | 0 | [5 empty] | COIHUECO | E
B1057C01040000398 | B1057C0104RE802377000398 | B1057C0104 | NO | 398 | EAF 331-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1716 | S/E CIRUELITO | 0 | 15657 | S/E CIRUELITO F1 | RECINTO | 1057 | BA S/E CIRUELITO 13.2KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 1992 | Clientes Regulados | 0 | 0.1827 | 0.65 |  | 0.04872 | 0 | 0.1827 | NO | 2021-11-02 12:44 | 2021-11-02 13:00 | 2021-11-02 13:00 | 0.26 | 0 | 0.047502 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1150 |  | 0 | [5 empty] | PINTO | E
B1057C01040000398 | B1057C0104RE802377000398 | B1057C0104 | NO | 398 | EAF 331-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1716 | S/E CIRUELITO | 0 | 15657 | S/E CIRUELITO F1 | RECINTO | 1057 | BA S/E CIRUELITO 13.2KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 1992 | Clientes Regulados | 0 | 0.026 | 0.65 |  | 0.0069333 | 0 | 0.026 | NO | 2021-11-02 12:44 | 2021-11-02 13:00 | 2021-11-02 13:00 | 0.26 | 0 | 0.00676 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 127 |  | 0 | [5 empty] | SAN IGNACIO | E
B1059C00850000398 | B1059C0085RE764113210398 | B1059C0085 | NO | 398 | EAF 331-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 827 | S/E QUILMO | 0 | 7912 | S/E QUILMO | RED ÑIPAS | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 818 | Clientes Regulados | 0 | 0.20348 | 1.1 |  | 0.078002 | 0 | 0.20348 | NO | 2021-11-02 12:44 | 2021-11-02 13:00 | 2021-11-02 13:07 | 0.38 | 0 | 0.077324 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 818 |  | 0 | [5 empty] | RANQUIL | E
B1059C01040000398 | B1059C0104RE802377000398 | B1059C0104 | NO | 398 | EAF 331-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 0 | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | CONFLUENCIA | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 4779 | Clientes Regulados | 0 | 0.4942 | 1.58 |  | 0.13179 | 0 | 0.4942 | NO | 2021-11-02 12:44 | 2021-11-02 13:00 | 2021-11-02 13:00 | 0.26 | 0 | 0.12849 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 951 |  | 0 | [5 empty] | CHILLAN | E
B1059C01040000398 | B1059C0104RE802377000398 | B1059C0104 | NO | 398 | EAF 331-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 0 | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | CONFLUENCIA | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 4779 | Clientes Regulados | 0 | 0.0003 | 1.58 |  | 8e-05 | 0 | 0.0003 | NO | 2021-11-02 12:44 | 2021-11-02 13:00 | 2021-11-02 13:00 | 0.26 | 0 | 7.8e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8 |  | 0 | [5 empty] | COBQUECURA | E
B1059C01040000398 | B1059C0104RE802377000398 | B1059C0104 | NO | 398 | EAF 331-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 0 | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | CONFLUENCIA | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 4779 | Clientes Regulados | 0 | 0.1695 | 1.58 |  | 0.0452 | 0 | 0.1695 | NO | 2021-11-02 12:44 | 2021-11-02 13:00 | 2021-11-02 13:00 | 0.26 | 0 | 0.04407 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1230 |  | 0 | [5 empty] | COELEMU | E
B1059C01040000398 | B1059C0104RE802377000398 | B1059C0104 | NO | 398 | EAF 331-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 0 | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | CONFLUENCIA | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 4779 | Clientes Regulados | 0 | 0.0082 | 1.58 |  | 0.0021867 | 0 | 0.0082 | NO | 2021-11-02 12:44 | 2021-11-02 13:00 | 2021-11-02 13:00 | 0.26 | 0 | 0.002132 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 53 |  | 0 | [5 empty] | FLORIDA | E
B1059C01040000398 | B1059C0104RE802377000398 | B1059C0104 | NO | 398 | EAF 331-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 0 | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | CONFLUENCIA | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 4779 | Clientes Regulados | 0 | 0.0367 | 1.58 |  | 0.0097867 | 0 | 0.0367 | NO | 2021-11-02 12:44 | 2021-11-02 13:00 | 2021-11-02 13:00 | 0.26 | 0 | 0.009542 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 296 |  | 0 | [5 empty] | PORTEZUELO | E
B1059C01040000398 | B1059C0104RE802377000398 | B1059C0104 | NO | 398 | EAF 331-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 0 | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | CONFLUENCIA | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 4779 | Clientes Regulados | 0 | 0.288 | 1.58 |  | 0.0768 | 0 | 0.288 | NO | 2021-11-02 12:44 | 2021-11-02 13:00 | 2021-11-02 13:00 | 0.26 | 0 | 0.07488 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1837 |  | 0 | [5 empty] | RANQUIL | E
B1059C01040000398 | B1059C0104RE802377000398 | B1059C0104 | NO | 398 | EAF 331-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 0 | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | CONFLUENCIA | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 4779 | Clientes Regulados | 0 | 0.0257 | 1.58 |  | 0.0068533 | 0 | 0.0257 | NO | 2021-11-02 12:44 | 2021-11-02 13:00 | 2021-11-02 13:00 | 0.26 | 0 | 0.006682 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 152 |  | 0 | [5 empty] | TOME | E
B1059C01040000398 | B1059C0104RE802377000398 | B1059C0104 | NO | 398 | EAF 331-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 0 | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | CONFLUENCIA | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 4779 | Clientes Regulados | 0 | 0.0529 | 1.58 |  | 0.014107 | 0 | 0.0529 | NO | 2021-11-02 12:44 | 2021-11-02 13:00 | 2021-11-02 13:00 | 0.26 | 0 | 0.013754 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 252 |  | 0 | [5 empty] | TREHUACO | E
B1059C01040000398 | B1059C0104LD520002880398 | B1059C0104 | NO | 398 | EAF 331-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 0 | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | CONFLUENCIA | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | LD | 52000288 | 1 | FORESTAL Y ASERRADEROS LEONERA LIMITADA | 0.49 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.49 | NO | 2021-11-02 12:44 | 2021-11-02 13:00 | 2021-11-02 13:00 | 0.26 | 0 | 0.1274 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | RANQUIL | NO APLICA
B3052C01040000398 | B3052C0104RE802377000398 | B3052C0104 | NO | 398 | EAF 331-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 2150 | S/E LOS TILOS BULNES | 0 | 25705 | S/E LOS TILOS BULNES C3 | LOS BARONES | 3052 | BA S/E LOS TILOS BULNES 13,8KV B1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 1714 | Clientes Regulados | 0 | 0.652 | 2.76 |  | 0.257 | 0 | 0.652 | NO | 2021-11-02 12:44 | 2021-11-02 13:07 | 2021-11-02 13:07 | 0.38 | 0 | 0.24776 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 969 |  | 0 | [5 empty] | BULNES | E
B3052C01040000398 | B3052C0104RE802377000398 | B3052C0104 | NO | 398 | EAF 331-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 2150 | S/E LOS TILOS BULNES | 0 | 25705 | S/E LOS TILOS BULNES C3 | LOS BARONES | 3052 | BA S/E LOS TILOS BULNES 13,8KV B1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 1714 | Clientes Regulados | 0 | 0.1158 | 2.76 |  | 0.045645 | 0 | 0.1158 | NO | 2021-11-02 12:44 | 2021-11-02 13:07 | 2021-11-02 13:07 | 0.38 | 0 | 0.044004 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 502 |  | 0 | [5 empty] | PEMUCO | E
B3052C01040000398 | B3052C0104RE802377000398 | B3052C0104 | NO | 398 | EAF 331-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 2150 | S/E LOS TILOS BULNES | 0 | 25705 | S/E LOS TILOS BULNES C3 | LOS BARONES | 3052 | BA S/E LOS TILOS BULNES 13,8KV B1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 1714 | Clientes Regulados | 0 | 0.1515 | 2.76 |  | 0.059716 | 0 | 0.1515 | NO | 2021-11-02 12:44 | 2021-11-02 13:07 | 2021-11-02 13:07 | 0.38 | 0 | 0.05757 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 243 |  | 0 | [5 empty] | SAN IGNACIO | E
B3052C01040000398 | B3052C0104LD969182900398 | B3052C0104 | NO | 398 | EAF 331-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 2150 | S/E LOS TILOS BULNES | 0 | 25705 | S/E LOS TILOS BULNES C3 | LOS BARONES | 3052 | BA S/E LOS TILOS BULNES 13,8KV B1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | LD | 96918290 | 1 | COMERCIAL DE CAMPO S A | 0.2 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.2 | NO | 2021-11-02 12:44 | 2021-11-02 13:07 | 2021-11-02 13:07 | 0.38 | 0 | 0.076 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | BULNES | NO APLICA
B0565C00850000399 | B0565C0085RE764113210399 | B0565C0085 | NO | 399 | EAF 332-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 632 | S/E CONSTITUCION | 0 | 13615 | S/E CONSTITUCION B3 | PURAPEL /E9 | 565 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1116 | Clientes Regulados | 0 | 1.5675 | 3.8 |  | 0.36574 | 0 | 1.5675 | SI | 2021-11-02 19:41 | 2021-11-02 19:56 | 2021-11-02 19:56 | 0.25 | 0 | 0.39187 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1093 |  | 0 | [5 empty] | CONSTITUCION | E
B0565C00850000399 | B0565C0085RE764113210399 | B0565C0085 | NO | 399 | EAF 332-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 632 | S/E CONSTITUCION | 0 | 2928 | S/E CONSTITUCION E3 | SANTA MARIA / E3 | 565 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9447 | Clientes Regulados | 0 | 2.1149 | 2.4 |  | 0.35248 | 0 | 2.1149 | SI | 2021-11-02 19:41 | 2021-11-02 19:52 | 2021-11-02 19:52 | 0.18 | 0 | 0.38068 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9483 |  | 0 | [5 empty] | CONSTITUCION | E
B0565C00850000399 | B0565C0085LD762798600399 | B0565C0085 | NO | 399 | EAF 332-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 632 | S/E CONSTITUCION | 0 | 2927 | S/E CONSTITUCION E1 | PURAPEL | 565 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76279860 | 1 | SOCIEDAD COMERCIAL VALENZUELA CACERES HERMANOS LIMITADA | 0.27 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.27 | SI | 2021-11-02 19:41 | 2021-11-02 19:56 | 2021-11-02 19:56 | 0.25 | 0 | 0.0675 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CONSTITUCION | NO APLICA
B0125C01120000400 | B0125C0112RE760731640400 | B0125C0112 | NO | 400 | EAF 333-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 0 | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | LONQUIMAY | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 682 | Clientes Regulados | 0 | 1.5715 | 0.29 |  | 0.58128 | 0 | 1.5715 | NO | 2021-11-03 11:40 | 2021-11-03 14:02 | 2021-11-03 12:02 | 0.36 | 0 | 0.56574 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6976 |  | 0 | [5 empty] | CURACAUTIN | E
B0125C01120000400 | B0125C0112RE760731640400 | B0125C0112 | NO | 400 | EAF 333-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 0 | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | TOLHUACA | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7328 | Clientes Regulados | 0 | 1.58 | 2.57 |  | 0.091163 | 0 | 1.58 | NO | 2021-11-03 11:40 | 2021-11-03 14:03 | 2021-11-03 11:43 | 0.05 | 0 | 0.078999 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7049 |  | 0 | [5 empty] | CURACAUTIN | E
B0125C01120000400 | B0125C0112LD782461800400 | B0125C0112 | NO | 400 | EAF 333-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 0 | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | CURACAUTIN CIUDAD | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78246180 | 1 | SALMONES CAPTREN S.A. | 0.24 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.24 | NO | 2021-11-03 11:40 | 2021-11-03 14:02 | 2021-11-03 11:53 | 0.21 | 0 | 0.0504 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CURACAUTIN | NO APLICA
B0125C01120000400 | B0125C0112LD782461800400 | B0125C0112 | NO | 400 | EAF 333-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 0 | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | CURACAUTIN-LONQUIMAY | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78246180 | 1 | SALMONES CAPTREN S.A. | 0.24 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.24 | NO | 2021-11-03 11:40 | 2021-11-03 14:02 | 2021-11-03 11:44 | 0.06 | 0 | 0.0144 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CURACAUTIN | NO APLICA
B0584C00850000401 | B0584C0085RE764113210401 | B0584C0085 | NO | 401 | EAF 334-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 641 | S/E LA VEGA | 0 | 2978 | S/E LA VEGA E1 | LOS RUILES | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10163 | Clientes Regulados | 0 | 0.0075887 | 3.64 |  | 0.015936 | 0 | 0.0075887 | NO | 2021-11-03 17:11 | 2021-11-03 18:37 | 2021-11-03 19:17 | 1.68 | 0.41 | 0.012749 | 0.0031114 | 0 |  | 0 |  |  | 65 | 0.0031114 | NO INFORMADO | [5 empty] | CAUQUENES | E
B0584C00850000401 | B0584C0085RE764113210401 | B0584C0085 | NO | 401 | EAF 334-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 641 | S/E LA VEGA | 0 | 2978 | S/E LA VEGA E1 | LOS RUILES | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10163 | Clientes Regulados | 0 | 0.68736 | 3.64 |  | 0.72764 | 0 | 0.68736 | NO | 2021-11-03 17:11 | 2021-11-03 18:37 | 2021-11-03 18:17 | 1.1 | 0 | 0.7561 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2345 |  | 0 | [5 empty] | CHANCO | E
B0584C00850000401 | B0584C0085RE764113210401 | B0584C0085 | NO | 401 | EAF 334-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 641 | S/E LA VEGA | 0 | 2978 | S/E LA VEGA E1 | LOS RUILES | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10163 | Clientes Regulados | 0 | 0.00028413 | 3.64 |  | 0.00048776 | 0 | 0.00028413 | NO | 2021-11-03 17:11 | 2021-11-03 18:37 | 2021-11-03 18:54 | 1.68 | 0.03 | 0.00047734 | 8.524e-06 | 0 |  | 0 |  |  | 4 | 8.524e-06 | NO INFORMADO | [5 empty] | EMPEDRADO | E
B0584C00850000401 | B0584C0085RE764113210401 | B0584C0085 | NO | 401 | EAF 334-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 641 | S/E LA VEGA | 0 | 2978 | S/E LA VEGA E1 | LOS RUILES | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10163 | Clientes Regulados | 0 | 1.0602 | 3.64 |  | 1.416 | 0 | 1.0602 | NO | 2021-11-03 17:11 | 2021-11-03 18:37 | 2021-11-03 18:24 | 1.21 | 0 | 1.2829 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7749 |  | 0 | [5 empty] | PELLUHUE | E
B0584C00850000401 | B0584C0085RE764113210401 | B0584C0085 | NO | 401 | EAF 334-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 641 | S/E LA VEGA | 0 | 2979 | S/E LA VEGA E2 | TRIPLE U | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1144 | Clientes Regulados | 0 | 0.077947 | 0.1 |  | 0.11432 | 0 | 0.077947 | NO | 2021-11-03 17:11 | 2021-11-03 18:37 | 2021-11-03 18:39 | 1.46 | 0 | 0.1138 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1016 |  | 0 | [5 empty] | CAUQUENES | E
B0584C00850000401 | B0584C0085RE764113210401 | B0584C0085 | NO | 401 | EAF 334-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 641 | S/E LA VEGA | 0 | 2979 | S/E LA VEGA E2 | TRIPLE U | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1144 | Clientes Regulados | 0 | 0.025164 | 0.1 |  | 0.036907 | 0 | 0.025164 | NO | 2021-11-03 17:11 | 2021-11-03 18:37 | 2021-11-03 18:39 | 1.46 | 0 | 0.03674 | 0 | 1.1852 |  | 1.1852 | 1 | 2.2028 | 128 |  | 0 | 1.1852 | 1 | 2.2028 | 0 |  | CHANCO | E
B2370C19600000402 | B2370C1960LT760851530402 | B2370C1960 | NO | 402 | EAF 335-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1983 | TAP OFF VITOR N°2 MOVIL | 0 | 23156 | S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL E1 | Minera Pampa Camarones | 2370 | BA S/E TAP OFF VITOR | 1960 | PAMPA CAMARONES SPA | LT | 76085153 | 1 | Pampa Camarones S.A. | 2.8999 | 0 | 2.6 | 1 |  |  | 2.8999 | NO | 2021-11-03 20:49 | 2021-11-03 22:12 | 2021-11-03 22:23 | 1.56 | 0 | 4.5239 | 0 | 1.56 |  | 1.56 | 1 | 4.5239 | 1 |  | NO APLICA | 2.07 | 2 | 6.1253 | 0 |  | CAMARONES | NO APLICA
B0630C00850000403 | B0630C0085RE764113210403 | B0630C0085 | SI | 403 | EAF 336-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 411 | S/E TALCA | 0 | 14640 | S/E TALCA C9 | HUILQUILEMU | 630 | BA S/E TALCA 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3227 | Clientes Regulados | 0 | 0.85162 | 1.5 |  | 0.67043 | 0 | 0.85162 | NO | 2021-11-05 20:44 | 2021-11-05 22:20 | 2021-11-05 21:36 | 0.86 | 0 | 0.73239 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3227 |  | 0 | [5 empty] | TALCA | E
B0630C00850000403 | B0630C0085RE764113210403 | B0630C0085 | SI | 403 | EAF 336-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 411 | S/E TALCA | 0 | 14641 | S/E TALCA C10 | PIEDRA BLANCA | 630 | BA S/E TALCA 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1632 | Clientes Regulados | 0 | 0.14783 | 1.9 |  | 0.25378 | 0 | 0.14783 | NO | 2021-11-05 20:44 | 2021-11-05 22:20 | 2021-11-05 22:27 | 1.71 | 0 | 0.25279 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1632 |  | 0 | [5 empty] | TALCA | E
B0630C00850000403 | B0630C0085LD786023300403 | B0630C0085 | SI | 403 | EAF 336-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 411 | S/E TALCA | 0 | 14641 | S/E TALCA C10 | PIEDRAS BLANCAS | 630 | BA S/E TALCA 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78602330 | 1 | MADERAS JAIME VENTURELLI Y COMPANIA LIMITADA | 0.13 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.13 | NO | 2021-11-05 20:44 | 2021-11-05 22:20 | 2021-11-05 22:27 | 1.71 | 0 | 0.2223 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MAULE | NO APLICA
B0145C01120000404 | B0145C0112RE760731640404 | B0145C0112 | SI | 404 | EAF 337-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 0 | 5800 | S/E CARAMPANGUE E1 | ARAUCO | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5638 | Clientes Regulados | 0 | 1.6846 | 1.34 |  | 0.084231 | 0 | 1.6846 | NO | 2021-11-06 04:40 | 2021-11-06 04:43 | 2021-11-06 04:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5467 |  | 0 | [5 empty] | ARAUCO | E
B0145C01120000404 | B0145C0112RE760731640404 | B0145C0112 | SI | 404 | EAF 337-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 0 | 13675 | S/E CARAMPANGUE ET1 | TUBUL /E3 | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6816 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 2.1 |  | 0.0033385 | 0 | 0 | NO | 2021-11-06 04:40 | 2021-11-06 04:43 | 2021-11-06 04:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 108 |  | 0 | [5 empty] | ARAUCO | E
B0145C01120000404 | B0145C0112RE760731640404 | B0145C0112 | SI | 404 | EAF 337-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 0 | 13675 | S/E CARAMPANGUE ET1 | TUBUL /E3 | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6816 | Clientes Regulados | 0 | 1.3542 | 2.1 |  | 0.067708 | 0 | 1.3542 | NO | 2021-11-06 04:40 | 2021-11-06 04:43 | 2021-11-06 04:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3259 |  | 0 | [5 empty] | CURANILAHUE | E
B0145C01120000404 | B0145C0112LD768333000404 | B0145C0112 | SI | 404 | EAF 337-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 0 | 12917 | S/E CARAMPANGUE CT1 | CARAMPANGUE TUBUL | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.09 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2021-11-06 04:40 | 2021-11-06 04:43 | 2021-11-06 04:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ARAUCO | NO APLICA
B1760C00850000405 | B1760C0085RE764113210405 | B1760C0085 | NO | 405 | EAF 338-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 0 | 4790 | S/E TALTAL (ELECDA) CT1 | TALTAL | 1760 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3927 | Clientes Regulados | 0 | 1.276 | 3 |  | 2.3117 | 0 | 1.276 | NO | 2021-11-08 01:32 | 2021-11-08 10:06 | 2021-11-08 10:06 | 8.56 | 0 | 10.923 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3921 |  | 0 | [5 empty] | TALTAL | B
B1760C00850000405 | B1760C0085LD617030000405 | B1760C0085 | NO | 405 | EAF 338-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 0 | 5352 | S/E TALTAL (ELECDA) C1 | TALTAL | 1760 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 61703000 | 1 | ENAMI Paipote | 1.15 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.15 | NO | 2021-11-08 01:32 | 2021-11-08 10:06 | 2021-11-08 03:17 | 1.75 | 0 | 2.0125 | 0 | 5.3319 |  | 5.3319 | 1 | 12.9355 | 1 |  | NO APLICA | 11.5287 | 5 | 24.6403 | 12.9355 |  | TALTAL | NO APLICA | Tr y Fr | Fr
B1821C01750000405 | B1821C0175LT799632600405 | B1821C0175 | NO | 405 | EAF 338-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 966 | S/E LAS LUCES | 0 | 12726 | S/E LAS LUCES HT1 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 1821 | BA S/E LAS LUCES 110KV | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | 1 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 5.3328 | 0 | 5.17 | 1 |  |  | 5.3328 | NO | 2021-11-08 01:32 | 2021-11-08 07:49 | 2021-11-08 07:49 | 6.28 | 0 | 33.4901 | 0 | 6.28 |  | 6.28 | 1 | 33.4901 | 1 |  | NO APLICA | 18.57 | 4 | 98.1958 | 33.4901 |  | TALTAL | NO APLICA | Tr | Tr
B1822C01750000405 | B1822C0175LT799632600405 | B1822C0175 | NO | 405 | EAF 338-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 967 | S/E PLANTA OXIDO | 0 | 12727 | S/E PLANTA OXIDO HT1 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 1822 | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | 1 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 2.6304 | 0 | 3.23 | 1 |  |  | 2.6304 | NO | 2021-11-08 01:32 | 2021-11-08 07:49 | 2021-11-08 07:49 | 6.28 | 0 | 16.5186 | 0 | 6.28 |  | 6.28 | 1 | 16.5186 | 1 |  | NO APLICA | 18.57 | 4 | 49.4632 | 16.5186 |  | TALTAL | NO APLICA | Tr | Tr
B0727C00850000406 | B0727C0085RE764113210406 | B0727C0085 | SI | 406 | EAF 339-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 686 | S/E CURACAVI | 0 | 31226 | S/E CURACAVI E2 | CURACAVI | 727 | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.001 | 2.6 |  | 0.0003 | 0 | 0.001 | NO | 2021-11-08 13:30 | 2021-11-08 16:10 | 2021-11-08 13:48 | 0.29 | 0 | 0.00029 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | CURACAVI | D
B0727C00850000406 | B0727C0085LD965030500406 | B0727C0085 | SI | 406 | EAF 339-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 686 | S/E CURACAVI | 0 | 3512 | S/E CURACAVI C2 | CURACAVI | 727 | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96503050 | 1 | AGRICOLA Y FRUTERA CURACAVI S.A. | 0.38 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.38 | NO | 2021-11-08 13:30 | 2021-11-08 16:10 | 2021-11-08 13:48 | 0.29 | 0 | 0.1102 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CURACAVI | NO APLICA
B0802C00930000406 | B0802C0093RE968005700406 | B0802C0093 | NO | 406 | EAF 339-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 699 | S/E LO PRADO | 0 | 3732 | S/E LO PRADO C2 | BOCA ORIENTE | 802 | BA S/E LO PRADO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.07 | 0.1 |  | 0.18667 | 0 | 0.07 | NO | 2021-11-08 13:30 | 2021-11-08 16:10 | 2021-11-08 16:10 | 2.66 | 0 | 0.1862 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | PUDAHUEL | D
B0802C00930000406 | B0802C0093RE968005700406 | B0802C0093 | NO | 406 | EAF 339-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 699 | S/E LO PRADO | 0 | 3732 | S/E LO PRADO C2 | BOCA PONIENTE | 802 | BA S/E LO PRADO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.06 | 0.1 |  | 0.16 | 0 | 0.06 | NO | 2021-11-08 13:30 | 2021-11-08 16:10 | 2021-11-08 16:10 | 2.66 | 0 | 0.1596 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | PUDAHUEL | D
B1727C01770000407 | B1727C0177LT916140000407 | B1727C0177 | NO | 407 | SD2021092262 | Programado | TD | NO | NO | 778 | S/E CATEMU | 0 | 4505 | S/E CATEMU C2 | Catemu COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | 1727 | BA S/E CATEMU 44KV BP1 | 177 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | LT | 91614000 | 1 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | 3.1 | 0 | 3.1 | 1 |  |  | 3.1 | NO | 2021-11-02 05:53 | 2021-11-02 18:56 | 2021-11-02 18:56 | 13.05 | 0 | 40.455 | 0 | 13.05 | 12 | 11.05 | 1 | 34.255 | 1 |  | NO APLICA | 13.63 | 2 | 42.0208 | 32.953 |  | CATEMU | NO APLICA | Tr | Tr
B0586C00850000408 | B0586C0085RE764113210408 | B0586C0085 | SI | 408 | SD2021102757 | Forzado | TZ | NO | NO | 642 | S/E LAS ARAÑAS | 0 | 2986 | S/E LAS ARAÑAS C2 | ENTEL | 586 | BA S/E LAS ARAÑAS 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  | 0.19711 | 0 | 0 | NO | 2021-11-19 17:18 | 2021-11-19 18:05 | 2021-11-19 17:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1118 |  | 0 | [5 empty] | SAN PEDRO | E
B0586C00850000408 | B0586C0085RE764113210408 | B0586C0085 | SI | 408 | SD2021102757 | Forzado | TZ | NO | NO | 642 | S/E LAS ARAÑAS | 0 | 2986 | S/E LAS ARAÑAS C2 | ENTEL | 586 | BA S/E LAS ARAÑAS 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  | 0.0032531 | 0 | 0 | NO | 2021-11-19 17:18 | 2021-11-19 18:05 | 2021-11-19 17:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10 |  | 0 | [5 empty] | SANTO DOMINGO | E
B0586C00850000408 | B0586C0085RE764113210408 | B0586C0085 | SI | 408 | SD2021102757 | Forzado | TZ | NO | NO | 642 | S/E LAS ARAÑAS | 0 | 2986 | S/E LAS ARAÑAS C2 | ENTEL | 586 | BA S/E LAS ARAÑAS 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  | 0.10374 | 0 | 0 | NO | 2021-11-19 17:18 | 2021-11-19 18:05 | 2021-11-19 18:34 | 1.03 | 0.23 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1118 |  | 0 | [5 empty] | SAN PEDRO | E
B0586C00850000408 | B0586C0085RE764113210408 | B0586C0085 | SI | 408 | SD2021102757 | Forzado | TZ | NO | NO | 642 | S/E LAS ARAÑAS | 0 | 2986 | S/E LAS ARAÑAS C2 | ENTEL | 586 | BA S/E LAS ARAÑAS 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  | 0.0017122 | 0 | 0 | NO | 2021-11-19 17:18 | 2021-11-19 18:05 | 2021-11-19 18:34 | 1.03 | 0.23 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10 |  | 0 | [5 empty] | SANTO DOMINGO | E
B0586C00850000408 | B0586C0085RE764113210408 | B0586C0085 | SI | 408 | SD2021102757 | Forzado | TZ | NO | NO | 642 | S/E LAS ARAÑAS | 0 | 2993 | S/E LAS ARAÑAS E1 | SUPER POLLO | 586 | BA S/E LAS ARAÑAS 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  | 0.0081353 | 0 | 0 | NO | 2021-11-19 17:18 | 2021-11-19 18:05 | 2021-11-19 18:05 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 11 |  | 0 | [5 empty] | SAN PEDRO | E
B2315C00330000409 | B2315C0033LT967743000409 | B2315C0033 | SI | 409 | SD2021098382 | Programado | TZ | NO | NO | 1951 | TAP OFF DOLORES | 0 | 24879 | S/E TAP OFF DOLORES E2 | Camiña Enorchile S.A. | 2315 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 33 | ENORCHILE S.A. | LT | 96774300 | 1 | Enorchile S.A. | 0.11 | 0 | 0.11 | 1 |  |  | 0.11 | NO | 2021-11-22 08:18 | 2021-11-22 10:40 | 2021-11-22 10:40 | 2.36 | 0 | 0.2596 | 0 | 2.36 | 2.36 | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | HUARA | NO APLICA
B0545C00850000410 | B0545C0085LD769914420410 | B0545C0085 | NO | 410 | SD2021102571 | Programado | TD | NO | NO | 622 | S/E LOS LOROS | 0 | 2851 | S/E LOS LOROS E4 | LA PUERTA | 545 | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76991442 | 1 | EXPORTADORA RT SPA | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.05 | NO | 2021-11-28 07:00 | 2021-11-28 13:23 | 2021-11-28 13:23 | 6.38 | 0 | 0.319 | 0 | 0 | 6 | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TIERRA AMARILLA | NO APLICA
B0545C00850000410 | B0545C0085LD765285250410 | B0545C0085 | NO | 410 | SD2021102571 | Programado | TD | NO | NO | 622 | S/E LOS LOROS | 0 | 2851 | S/E LOS LOROS E4 | LA PUERTA | 545 | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76528525 | 1 | PARRONALES TINAMOU AGRICOLA LTDA | 0.21 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.21 | NO | 2021-11-28 07:00 | 2021-11-28 13:23 | 2021-11-28 13:23 | 6.38 | 0 | 1.3398 | 0 | 6.38 | 6 | 0.38 | 1 | 0.0988 | 1 |  | NO APLICA | 13.7991 | 2 | 27.0175 | 0.0988 |  | TIERRA AMARILLA | NO APLICA | Tr | Tr
B0438C01160000412 | B0438C0116RE760731620412 | B0438C0116 | NO | 412 | EAF 340-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0 | 14144 | S/E PANGUIPULLI E3 | LICAN RAY | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 8930 | Clientes Regulados | 0 | 0.02152 | 2.07 |  | 0.0036286 | 0 | 0.02152 | NO | 2021-11-13 18:27 | 2021-11-13 19:11 | 2021-11-13 18:37 | 0.16 | 0 | 0.0034433 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 55 |  | 0 | [5 empty] | LANCO | F
B0438C01160000412 | B0438C0116RE760731620412 | B0438C0116 | NO | 412 | EAF 340-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0 | 14144 | S/E PANGUIPULLI E3 | LICAN RAY | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 8930 | Clientes Regulados | 0 | 0.011617 | 2.07 |  | 0.0019587 | 0 | 0.011617 | NO | 2021-11-13 18:27 | 2021-11-13 19:11 | 2021-11-13 18:37 | 0.16 | 0 | 0.0018587 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 104 |  | 0 | [5 empty] | LONCOCHE | F
B0438C01160000412 | B0438C0116RE760731620412 | B0438C0116 | NO | 412 | EAF 340-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0 | 14144 | S/E PANGUIPULLI E3 | LICAN RAY | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 8930 | Clientes Regulados | 0 | 0.46927 | 2.07 |  | 0.070638 | 0 | 0.46927 | NO | 2021-11-13 18:27 | 2021-11-13 19:11 | 2021-11-13 18:36 | 0.15 | 0 | 0.070391 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1979 |  | 0 | [5 empty] | PANGUIPULLI | F
B0438C01160000412 | B0438C0116RE760731620412 | B0438C0116 | NO | 412 | EAF 340-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0 | 14144 | S/E PANGUIPULLI E3 | LICAN RAY | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 8930 | Clientes Regulados | 0 | 1.1256 | 2.07 |  | 0.15021 | 0 | 1.1256 | NO | 2021-11-13 18:27 | 2021-11-13 19:11 | 2021-11-13 18:35 | 0.13 | 0 | 0.14633 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6346 |  | 0 | [5 empty] | VILLARRICA | F
B0438C01160000412 | B0438C0116RE760731620412 | B0438C0116 | NO | 412 | EAF 340-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0 | 14143 | S/E PANGUIPULLI E2 | MALALHUE | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3503 | Clientes Regulados | 0 | 0.00011496 | 4.6 |  | 8.4303e-05 | 0 | 0.00011496 | NO | 2021-11-13 18:27 | 2021-11-13 19:11 | 2021-11-13 19:11 | 0.73 | 0 | 8.392e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | LONCOCHE | F
B0438C01160000412 | B0438C0116RE760731620412 | B0438C0116 | NO | 412 | EAF 340-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0 | 14143 | S/E PANGUIPULLI E2 | MALALHUE | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3503 | Clientes Regulados | 0 | 0.35967 | 4.6 |  | 0.26376 | 0 | 0.35967 | NO | 2021-11-13 18:27 | 2021-11-13 19:11 | 2021-11-13 19:11 | 0.73 | 0 | 0.26256 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 889 |  | 0 | [5 empty] | PANGUIPULLI | F
B0438C01160000412 | B0438C0116RE760731620412 | B0438C0116 | NO | 412 | EAF 340-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0 | 14147 | S/E PANGUIPULLI E4 | PANGUIPULLI | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 7056 | Clientes Regulados | 0 | 0.0011456 | 2.69 |  | 0.00084011 | 0 | 0.0011456 | NO | 2021-11-13 18:27 | 2021-11-13 19:11 | 2021-11-13 19:11 | 0.73 | 0 | 0.00083629 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 16 |  | 0 | [5 empty] | LOS LAGOS | F
B0438C01160000412 | B0438C0116RE760731620412 | B0438C0116 | NO | 412 | EAF 340-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0 | 14147 | S/E PANGUIPULLI E4 | PANGUIPULLI | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 7056 | Clientes Regulados | 0 | 2.2588 | 2.69 |  | 1.6564 | 0 | 2.2588 | NO | 2021-11-13 18:27 | 2021-11-13 19:11 | 2021-11-13 19:11 | 0.73 | 0 | 1.6489 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6761 |  | 0 | [5 empty] | PANGUIPULLI | F
B0438C01160000412 | B0438C0116RE760731620412 | B0438C0116 | NO | 412 | EAF 340-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0 | 14142 | S/E PANGUIPULLI E1 | PULLINQUE | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3010 | Clientes Regulados | 0 | 1.5034 | 1.22 |  | 0.51401 | 0 | 1.5034 | NO | 2021-11-13 18:27 | 2021-11-13 19:11 | 2021-11-13 18:48 | 0.34 | 0 | 0.51116 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4528 |  | 0 | [5 empty] | PANGUIPULLI | F
B0438C01160000412 | B0438C0116LD968741600412 | B0438C0116 | NO | 412 | EAF 340-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0 | 14143 | S/E PANGUIPULLI E2 | MALALHUE | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96874160 | 1 | LOUISIANA PACIFIC CHILE S.A. | 3.67 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 3.67 | NO | 2021-11-13 18:27 | 2021-11-13 19:11 | 2021-11-13 19:11 | 0.73 | 0 | 2.6791 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PANGUIPULLI | NO APLICA
B0438C01160000412 | B0438C0116LD779033700412 | B0438C0116 | NO | 412 | EAF 340-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0 | 14147 | S/E PANGUIPULLI E4 | PANGUIPULLI | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77903370 | 1 | SOCIEDAD AGRICOLA LOS COIHUES LTDA. | 0.07 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.07 | NO | 2021-11-13 18:27 | 2021-11-13 19:11 | 2021-11-13 19:11 | 0.73 | 0 | 0.0511 | 0 | 0.5664 |  | 0.5664 | 1 | 5.3758 | 1 |  | NO APLICA | 1.2608 | 3 | 12.3465 | 0 |  | PANGUIPULLI | NO APLICA
B1073C01120000413 | B1073C0112RE760731640413 | B1073C0112 | NO | 413 | EAF 341-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 14366 | S/E IMPERIAL E3 | BARROS ARANA | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4081 | Clientes Regulados | 0 | 0.028347 | 1.93 |  | 0.0036851 | 0 | 0.028347 | NO | 2021-11-13 22:24 | 2021-11-14 00:02 | 2021-11-13 22:33 | 0.14 | 0 | 0.0039685 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 79 |  | 0 | [5 empty] | CARAHUE | E
B1073C01120000413 | B1073C0112RE760731640413 | B1073C0112 | NO | 413 | EAF 341-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 14366 | S/E IMPERIAL E3 | BARROS ARANA | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4081 | Clientes Regulados | 0 | 0.037267 | 1.93 |  | 0.0048986 | 0 | 0.037267 | NO | 2021-11-13 22:24 | 2021-11-14 00:02 | 2021-11-13 22:33 | 0.14 | 0 | 0.0052174 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 273 |  | 0 | [5 empty] | FREIRE | E
B1073C01120000413 | B1073C0112RE760731640413 | B1073C0112 | NO | 413 | EAF 341-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 14366 | S/E IMPERIAL E3 | BARROS ARANA | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4081 | Clientes Regulados | 0 | 0.72247 | 1.93 |  | 0.27064 | 0 | 0.72247 | NO | 2021-11-13 22:24 | 2021-11-14 00:02 | 2021-11-13 22:47 | 0.39 | 0 | 0.28176 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2925 |  | 0 | [5 empty] | NUEVA IMPERIAL | E
B1073C01120000413 | B1073C0112RE760731640413 | B1073C0112 | NO | 413 | EAF 341-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 14366 | S/E IMPERIAL E3 | BARROS ARANA | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4081 | Clientes Regulados | 0 | 0.034443 | 1.93 |  | 0.0044775 | 0 | 0.034443 | NO | 2021-11-13 22:24 | 2021-11-14 00:02 | 2021-11-13 22:33 | 0.14 | 0 | 0.004822 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 352 |  | 0 | [5 empty] | TEODORO SCHMIDT | E
B1073C01120000413 | B1073C0112RE760731640413 | B1073C0112 | NO | 413 | EAF 341-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | CARAHUE | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5215 | Clientes Regulados | 0 | 0.0012045 | 2.88 |  | 0.00021547 | 0 | 0.0012045 | NO | 2021-11-13 22:24 | 2021-11-14 00:02 | 2021-11-13 22:36 | 0.19 | 0 | 0.00022885 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 13 |  | 0 | [5 empty] | CARAHUE | E
B1073C01120000413 | B1073C0112RE760731640413 | B1073C0112 | NO | 413 | EAF 341-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | CARAHUE | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5215 | Clientes Regulados | 0 | 0.75956 | 2.88 |  | 0.24039 | 0 | 0.75956 | NO | 2021-11-13 22:24 | 2021-11-14 00:02 | 2021-11-13 22:44 | 0.33 | 0 | 0.25065 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3646 |  | 0 | [5 empty] | CHOLCHOL | E
B1073C01120000413 | B1073C0112RE760731640413 | B1073C0112 | NO | 413 | EAF 341-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | CARAHUE | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5215 | Clientes Regulados | 0 | 0.094999 | 2.88 |  | 0.016168 | 0 | 0.094999 | NO | 2021-11-13 22:24 | 2021-11-14 00:02 | 2021-11-13 22:35 | 0.18 | 0 | 0.0171 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 959 |  | 0 | [5 empty] | GALVARINO | E
B1073C01120000413 | B1073C0112RE760731640413 | B1073C0112 | NO | 413 | EAF 341-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | CARAHUE | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5215 | Clientes Regulados | 0 | 0.02201 | 2.88 |  | 0.0039373 | 0 | 0.02201 | NO | 2021-11-13 22:24 | 2021-11-14 00:02 | 2021-11-13 22:36 | 0.19 | 0 | 0.0041818 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 211 |  | 0 | [5 empty] | LUMACO | E
B1073C01120000413 | B1073C0112RE760731640413 | B1073C0112 | NO | 413 | EAF 341-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | CARAHUE | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5215 | Clientes Regulados | 0 | 1.5885 | 2.88 |  | 0.058603 | 0 | 1.5885 | NO | 2021-11-13 22:24 | 2021-11-14 00:02 | 2021-11-13 22:27 | 0.05 | 0 | 0.079425 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5986 |  | 0 | [5 empty] | NUEVA IMPERIAL | E
B1073C01120000413 | B1073C0112RE760731640413 | B1073C0112 | NO | 413 | EAF 341-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | CARAHUE | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5215 | Clientes Regulados | 0 | 0.0078588 | 2.88 |  | 0.00023795 | 0 | 0.0078588 | NO | 2021-11-13 22:24 | 2021-11-14 00:02 | 2021-11-13 22:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 75 |  | 0 | [5 empty] | TEMUCO | E
B1073C01120000413 | B1073C0112RE760731640413 | B1073C0112 | NO | 413 | EAF 341-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | CARAHUE | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5215 | Clientes Regulados | 0 | 0.00012098 | 2.88 |  | 2.1642e-05 | 0 | 0.00012098 | NO | 2021-11-13 22:24 | 2021-11-14 00:02 | 2021-11-13 22:36 | 0.19 | 0 | 2.2987e-05 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | TRAIGUEN | E
B1073C01120000413 | B1073C0112RE760731640413 | B1073C0112 | NO | 413 | EAF 341-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | CHOL CHOL | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8937 | Clientes Regulados | 0 | 2.2295 | 2.24 |  | 0.3719 | 0 | 2.2295 | NO | 2021-11-13 22:24 | 2021-11-14 00:02 | 2021-11-13 22:35 | 0.18 | 0 | 0.40131 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10942 |  | 0 | [5 empty] | CARAHUE | E
B1073C01120000413 | B1073C0112RE760731640413 | B1073C0112 | NO | 413 | EAF 341-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | CHOL CHOL | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8937 | Clientes Regulados | 0 | 0.00022934 | 2.24 |  | 0.00037076 | 0 | 0.00022934 | NO | 2021-11-13 22:24 | 2021-11-14 00:02 | 2021-11-14 00:02 | 1.63 | 0 | 0.00037382 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | CHOLCHOL | E
B1073C01120000413 | B1073C0112RE760731640413 | B1073C0112 | NO | 413 | EAF 341-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | CHOL CHOL | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8937 | Clientes Regulados | 0 | 0.22459 | 2.24 |  | 0.36308 | 0 | 0.22459 | NO | 2021-11-13 22:24 | 2021-11-14 00:02 | 2021-11-14 00:02 | 1.63 | 0 | 0.36608 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1458 |  | 0 | [5 empty] | NUEVA IMPERIAL | E
B1073C01120000413 | B1073C0112RE760731640413 | B1073C0112 | NO | 413 | EAF 341-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | CHOL CHOL | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8937 | Clientes Regulados | 0 | 0.001395 | 2.24 |  | 0.00016836 | 0 | 0.001395 | NO | 2021-11-13 22:24 | 2021-11-14 00:02 | 2021-11-13 22:32 | 0.13 | 0 | 0.00018134 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 20 |  | 0 | [5 empty] | TIRUA | E
B1073C01120000413 | B1073C0112RE760731640413 | B1073C0112 | NO | 413 | EAF 341-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 14364 | S/E IMPERIAL E1 | IMPERIAL | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6313 | Clientes Regulados | 0 | 1.7175 | 2.48 |  | 0.69473 | 0 | 1.7175 | NO | 2021-11-13 22:24 | 2021-11-14 00:02 | 2021-11-13 22:49 | 0.42 | 0 | 0.72136 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6169 |  | 0 | [5 empty] | NUEVA IMPERIAL | E
B1073C01120000413 | B1073C0112RE760731640413 | B1073C0112 | NO | 413 | EAF 341-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | PUERTO SAAVEDRA | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7589 | Clientes Regulados | 0 | 0.76942 | 3.2 |  | 0.72089 | 0 | 0.76942 | NO | 2021-11-13 22:24 | 2021-11-14 00:02 | 2021-11-13 23:21 | 0.95 | 0 | 0.73095 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4075 |  | 0 | [5 empty] | CARAHUE | E
B1073C01120000413 | B1073C0112RE760731640413 | B1073C0112 | NO | 413 | EAF 341-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | PUERTO SAAVEDRA | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7589 | Clientes Regulados | 0 | 0.22184 | 3.2 |  | 0.35865 | 0 | 0.22184 | NO | 2021-11-13 22:24 | 2021-11-14 00:02 | 2021-11-14 00:02 | 1.63 | 0 | 0.3616 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 713 |  | 0 | [5 empty] | NUEVA IMPERIAL | E
B1073C01120000413 | B1073C0112RE760731640413 | B1073C0112 | NO | 413 | EAF 341-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | PUERTO SAAVEDRA | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7589 | Clientes Regulados | 0 | 1.342 | 3.2 |  | 0.49256 | 0 | 1.342 | NO | 2021-11-13 22:24 | 2021-11-14 00:02 | 2021-11-13 22:47 | 0.38 | 0 | 0.50997 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7255 |  | 0 | [5 empty] | SAAVEDRA | E
B1073C01120000413 | B1073C0112RE760731640413 | B1073C0112 | NO | 413 | EAF 341-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | PUERTO SAAVEDRA | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7589 | Clientes Regulados | 0 | 0.001484 | 3.2 |  | 0.0010215 | 0 | 0.001484 | NO | 2021-11-13 22:24 | 2021-11-14 00:02 | 2021-11-13 23:06 | 0.7 | 0 | 0.0010388 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 17 |  | 0 | [5 empty] | TEODORO SCHMIDT | E
B1073C01120000413 | B1073C0112LD616074010413 | B1073C0112 | NO | 413 | EAF 341-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 14364 | S/E IMPERIAL E1 | IMPERIAL CIUDAD | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 61607401 | 1 | SERV.SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL NVA.IMPERIAL | 0.14 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.14 | NO | 2021-11-13 22:24 | 2021-11-14 00:02 | 2021-11-13 22:33 | 0.14 | 0 | 0.0196 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | NUEVA IMPERIAL | NO APLICA
B1073C01120000413 | B1073C0112LD788920500413 | B1073C0112 | NO | 413 | EAF 341-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 14366 | S/E IMPERIAL E3 | IMPERIAL-BARROS ARANA | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78892050 | 1 | MOLDURAS E INSUMOS LIMITADA | 0.39 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.39 | NO | 2021-11-13 22:24 | 2021-11-14 00:02 | 2021-11-13 22:48 | 0.39 | 0 | 0.1521 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | NUEVA IMPERIAL | NO APLICA
B1073C01120000413 | B1073C0112LD616074010413 | B1073C0112 | NO | 413 | EAF 341-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 0 | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | IMPERIAL-CARAHUE | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 61607401 | 1 | SERV.SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL NVA.IMPERIAL | 0.14 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.14 | NO | 2021-11-13 22:24 | 2021-11-14 00:02 | 2021-11-13 22:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37346 |  | 0.37346 | 1 | 3.9119 | 1 |  | NO APLICA | 1.2926 | 5 | 8.8388 | 3.9119 |  | NUEVA IMPERIAL | NO APLICA | Fr | Fr
B0144C00850000414 | B0144C0085RE764113210414 | B0144C0085 | SI | 414 | EAF 342-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 0 | 575 | S/E CACHAPOAL C3 | ASTORGA | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6592 | Clientes Regulados | 0 | 2.5184 | 1.95 |  | 0.50369 | 0 | 2.5184 | NO | 2021-11-14 05:43 | 2021-11-14 05:55 | 2021-11-14 05:55 | 0.2 | 0 | 0.50369 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6592 |  | 0 | [5 empty] | RANCAGUA | E
B0144C00850000414 | B0144C0085RE764113210414 | B0144C0085 | SI | 414 | EAF 342-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 0 | 573 | S/E CACHAPOAL C2 | BRASIL | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4475 | Clientes Regulados | 0 | 2.8372 | 2.23 |  | 0.56744 | 0 | 2.8372 | NO | 2021-11-14 05:43 | 2021-11-14 05:55 | 2021-11-14 05:55 | 0.2 | 0 | 0.56744 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4475 |  | 0 | [5 empty] | RANCAGUA | E
B0144C00850000414 | B0144C0085RE764113210414 | B0144C0085 | SI | 414 | EAF 342-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 0 | 559 | S/E CACHAPOAL C1 | EL COBRE | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3624 | Clientes Regulados | 0 | 0.21365 | 1.69 |  | 0.042729 | 0 | 0.21365 | NO | 2021-11-14 05:43 | 2021-11-14 05:55 | 2021-11-14 05:55 | 0.2 | 0 | 0.042729 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3624 |  | 0 | [5 empty] | RANCAGUA | E
B0144C00850000414 | B0144C0085RE764113210414 | B0144C0085 | SI | 414 | EAF 342-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 0 | 574 | S/E CACHAPOAL C5 | EL OLIVAR | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1766 | Clientes Regulados | 0 | 0.30485 | 1.15 |  | 0.2388 | 0 | 0.30485 | NO | 2021-11-14 05:43 | 2021-11-14 05:57 | 2021-11-14 06:30 | 0.48 | 0.3 | 0.14633 | 0.091454 | 0 |  | 0 |  |  | 1766 | 0.091454 | NO INFORMADO | [5 empty] | OLIVAR | E
B0144C00850000414 | B0144C0085RE764113210414 | B0144C0085 | SI | 414 | EAF 342-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 0 | 16033 | S/E CACHAPOAL C10 | LA GRANJA | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8733 | Clientes Regulados | 0 | 3.0134 | 3.04 |  | 0.60267 | 0 | 3.0134 | NO | 2021-11-14 05:43 | 2021-11-14 05:55 | 2021-11-14 05:55 | 0.2 | 0 | 0.60267 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8733 |  | 0 | [5 empty] | RANCAGUA | E
B0144C00850000414 | B0144C0085RE764113210414 | B0144C0085 | SI | 414 | EAF 342-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 0 | 16032 | S/E CACHAPOAL C9 | LA PUENTE ALTA | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11521 | Clientes Regulados | 0 | 3.289 | 2.66 |  | 0.82225 | 0 | 3.289 | NO | 2021-11-14 05:43 | 2021-11-14 05:57 | 2021-11-14 05:58 | 0.24 | 0 | 0.78936 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 11521 |  | 0 | [5 empty] | RANCAGUA | E
B0144C00850000414 | B0144C0085RE764113210414 | B0144C0085 | SI | 414 | EAF 342-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 0 | 564 | S/E CACHAPOAL C4 | LO CONTI | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2607 | Clientes Regulados | 0 | 1.7762 | 0.64 |  | 0.35524 | 0 | 1.7762 | NO | 2021-11-14 05:43 | 2021-11-14 05:57 | 2021-11-14 05:58 | 0.24 | 0 | 0.42629 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2607 |  | 0 | [5 empty] | OLIVAR | E
B0144C00850000414 | B0144C0085RE764113210414 | B0144C0085 | SI | 414 | EAF 342-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 0 | 570 | S/E CACHAPOAL C6 | REQUINOA | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1392 | Clientes Regulados | 0 | 0.66984 | 2.73 |  | 0.16746 | 0 | 0.66984 | NO | 2021-11-14 05:43 | 2021-11-14 05:57 | 2021-11-14 05:58 | 0.24 | 0 | 0.16076 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1038 |  | 0 | [5 empty] | OLIVAR | E
B0144C00850000414 | B0144C0085RE764113210414 | B0144C0085 | SI | 414 | EAF 342-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 0 | 570 | S/E CACHAPOAL C6 | REQUINOA | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1392 | Clientes Regulados | 0 | 0.74135 | 2.73 |  | 0.18534 | 0 | 0.74135 | NO | 2021-11-14 05:43 | 2021-11-14 05:57 | 2021-11-14 05:55 | 0.2 | 0 | 0.14827 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 354 |  | 0 | [5 empty] | REQUINOA | E
B0144C00850000414 | B0144C0085LD760839910414 | B0144C0085 | SI | 414 | EAF 342-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 0 | 559 | S/E CACHAPOAL C1 | EL COBRE | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76083991 | 1 | RENTCO SA | 0.06 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.06 | NO | 2021-11-14 05:43 | 2021-11-14 05:55 | 2021-11-14 05:55 | 0.2 | 0 | 0.012 | 0 | 0.22041 |  | 0.22041 | 1 | 3.3995 | 1 |  | NO APLICA | 0.22041 | 1 | 3.3995 | 0 |  | RANCAGUA | NO APLICA
B0206C00850000415 | B0206C0085RE764113210415 | B0206C0085 | NO | 415 | EAF 343-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 0 | 600 | S/E CHACAHUIN C3 | CUNACO | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1220 | Clientes Regulados | 0 | 0.12591 | 1.02 |  | 0.012591 | 0 | 0.12591 | NO | 2021-11-14 09:06 | 2021-11-14 09:12 | 2021-11-14 09:12 | 0.09 | 0 | 0.011332 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1213 |  | 0 | [5 empty] | LINARES | E
B0206C00850000415 | B0206C0085RE764113210415 | B0206C0085 | NO | 415 | EAF 343-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 0 | 600 | S/E CHACAHUIN C3 | CUNACO | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1220 | Clientes Regulados | 0 | 0.0033428 | 1.02 |  | 0.00033428 | 0 | 0.0033428 | NO | 2021-11-14 09:06 | 2021-11-14 09:12 | 2021-11-14 09:12 | 0.09 | 0 | 0.00030085 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7 |  | 0 | [5 empty] | VILLA ALEGRE | E
B0206C00850000415 | B0206C0085RE764113210415 | B0206C0085 | NO | 415 | EAF 343-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 0 | 602 | S/E CHACAHUIN C5 | MAIPU | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 20 | Clientes Regulados | 0 | 0.036847 | 2.34 |  | 0.0036847 | 0 | 0.036847 | NO | 2021-11-14 09:06 | 2021-11-14 09:12 | 2021-11-14 09:12 | 0.09 | 0 | 0.0033162 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 20 |  | 0 | [5 empty] | LINARES | E
B0206C00850000415 | B0206C0085RE764113210415 | B0206C0085 | NO | 415 | EAF 343-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 0 | 603 | S/E CHACAHUIN C6 | PDTE. IBAÑEZ | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 12148 | Clientes Regulados | 0 | 3.4397 | 2.83 |  | 0.34397 | 0 | 3.4397 | NO | 2021-11-14 09:06 | 2021-11-14 09:12 | 2021-11-14 09:12 | 0.09 | 0 | 0.30957 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 12148 |  | 0 | [5 empty] | LINARES | E
B0206C00850000415 | B0206C0085RE764113210415 | B0206C0085 | NO | 415 | EAF 343-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 0 | 596 | S/E CHACAHUIN C1 | SAN ANTONIO | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9350 | Clientes Regulados | 0 | 2.181 | 2.41 |  | 0.2181 | 0 | 2.181 | NO | 2021-11-14 09:06 | 2021-11-14 09:12 | 2021-11-14 09:12 | 0.09 | 0 | 0.19629 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9350 |  | 0 | [5 empty] | LINARES | E
B0206C00850000415 | B0206C0085RE764113210415 | B0206C0085 | NO | 415 | EAF 343-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 0 | 601 | S/E CHACAHUIN C4 | SAN GABRIEL | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 81 | Clientes Regulados | 0 | 0.017169 | 0.63 |  | 0.0017169 | 0 | 0.017169 | NO | 2021-11-14 09:06 | 2021-11-14 09:12 | 2021-11-14 09:12 | 0.09 | 0 | 0.0015452 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 15 |  | 0 | [5 empty] | LINARES | E
B0206C00850000415 | B0206C0085RE764113210415 | B0206C0085 | NO | 415 | EAF 343-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 0 | 601 | S/E CHACAHUIN C4 | SAN GABRIEL | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 81 | Clientes Regulados | 0 | 0.010728 | 0.63 |  | 0.0010728 | 0 | 0.010728 | NO | 2021-11-14 09:06 | 2021-11-14 09:12 | 2021-11-14 09:12 | 0.09 | 0 | 0.0009655 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 66 |  | 0 | [5 empty] | LONGAVI | E
B0206C00850000415 | B0206C0085RE764113210415 | B0206C0085 | NO | 415 | EAF 343-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 0 | 599 | S/E CHACAHUIN C2 | YERBAS BUENAS | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 425 | Clientes Regulados | 0 | 0.43969 | 0.6 |  | 0.043969 | 0 | 0.43969 | NO | 2021-11-14 09:06 | 2021-11-14 09:12 | 2021-11-14 09:12 | 0.09 | 0 | 0.039572 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 408 |  | 0 | [5 empty] | LINARES | E
B0206C00850000415 | B0206C0085RE764113210415 | B0206C0085 | NO | 415 | EAF 343-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 0 | 599 | S/E CHACAHUIN C2 | YERBAS BUENAS | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 425 | Clientes Regulados | 0 | 0.26796 | 0.6 |  | 0.026796 | 0 | 0.26796 | NO | 2021-11-14 09:06 | 2021-11-14 09:12 | 2021-11-14 09:12 | 0.09 | 0 | 0.024116 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 17 |  | 0 | [5 empty] | YERBAS BUENAS | E
B0206C00850000415 | B0206C0085LD967728100415 | B0206C0085 | NO | 415 | EAF 343-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 0 | 601 | S/E CHACAHUIN C4 | SAN GABRIEL | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96772810 | 1 | IANSAGRO S.A. | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.05 | NO | 2021-11-14 09:06 | 2021-11-14 09:12 | 2021-11-14 09:12 | 0.09 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LONGAVI | NO APLICA
B1087C01140000415 | B1087C0114RE968844500415 | B1087C0114 | SI | 415 | EAF 343-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 851 | S/E PANIMAVIDA | 0 | 31250 | S/E PANIMAVIDA C1 | COLBUN | 1087 | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 3856 | Clientes Regulados | 0 | 1.0203 | 1.3 |  | 0.10203 | 0 | 1.0203 | NO | 2021-11-14 09:06 | 2021-11-14 09:12 | 2021-11-14 09:12 | 0.09 | 0 | 0.091825 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3788 |  | 0 | [5 empty] | COLBUN | E
B1087C01140000415 | B1087C0114RE968844500415 | B1087C0114 | SI | 415 | EAF 343-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 851 | S/E PANIMAVIDA | 0 | 31250 | S/E PANIMAVIDA C1 | COLBUN | 1087 | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 3856 | Clientes Regulados | 0 | 0.0047228 | 1.3 |  | 0.00047228 | 0 | 0.0047228 | NO | 2021-11-14 09:06 | 2021-11-14 09:12 | 2021-11-14 09:12 | 0.09 | 0 | 0.00042506 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 21 |  | 0 | [5 empty] | YERBAS BUENAS | E
B1087C01140000415 | B1087C0114RE968844500415 | B1087C0114 | SI | 415 | EAF 343-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 851 | S/E PANIMAVIDA | 0 | 31249 | S/E PANIMAVIDA C2 | PANIMAVIDA | 1087 | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 5978 | Clientes Regulados | 0 | 0.92788 | 2.6 |  | 0.092788 | 0 | 0.92788 | NO | 2021-11-14 09:06 | 2021-11-14 09:12 | 2021-11-14 09:12 | 0.09 | 0 | 0.083509 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2390 |  | 0 | [5 empty] | COLBUN | E
B1087C01140000415 | B1087C0114RE968844500415 | B1087C0114 | SI | 415 | EAF 343-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 851 | S/E PANIMAVIDA | 0 | 31249 | S/E PANIMAVIDA C2 | PANIMAVIDA | 1087 | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 5978 | Clientes Regulados | 0 | 1.0892 | 2.6 |  | 0.10892 | 0 | 1.0892 | NO | 2021-11-14 09:06 | 2021-11-14 09:12 | 2021-11-14 09:12 | 0.09 | 0 | 0.098026 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3485 |  | 0 | [5 empty] | LINARES | E
B1087C01140000415 | B1087C0114LD760392820415 | B1087C0114 | SI | 415 | EAF 343-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 851 | S/E PANIMAVIDA | 0 | 31249 | S/E PANIMAVIDA C2 | PANIMAVIDA | 1087 | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | LD | 76039282 | 1 | EMBOTELLADORA METROPOLITANA S.A. | 0.27 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.27 | NO | 2021-11-14 09:06 | 2021-11-14 09:12 | 2021-11-14 09:12 | 0.09 | 0 | 0.0243 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | COLBUN | NO APLICA
B0433C00990000416 | B0433C0099RE965315000416 | B0433C0099 | SI | 416 | EAF 344-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 516 | S/E OSORNO | 0 | 14466 | S/E OSORNO E11 | CORDILLERA | 433 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 150 | Clientes Regulados | 0 | 0.16228 | 0 |  | 0.1273 | 0 | 0.16228 | NO | 2021-11-17 09:41 | 2021-11-17 10:28 | 2021-11-17 10:28 | 0.78 | 0 | 0.12658 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 147 |  | 0 | [5 empty] | OSORNO | F
B0433C00990000416 | B0433C0099RE965315000416 | B0433C0099 | SI | 416 | EAF 344-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 516 | S/E OSORNO | 0 | 23269 | S/E OSORNO E9 | PACIFICO | 433 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 313 | Clientes Regulados | 0 | 0.13623 | 0.14 |  | 0.10686 | 0 | 0.13623 | NO | 2021-11-17 09:41 | 2021-11-17 10:28 | 2021-11-17 10:28 | 0.78 | 0 | 0.10626 | 0 | 0.78 |  | 0.78 | 1 | 0.23284 | 304 |  | 0 | 0.78 | 1 | 0.23284 | 0 |  | OSORNO | F
B0433C01160000416 | B0433C0116RE760731620416 | B0433C0116 | SI | 416 | EAF 344-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 516 | S/E OSORNO | 0 | 23270 | S/E OSORNO E10 | LOS CARRERAS | 433 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 12902 | Clientes Regulados | 0 | 4.067 | 8.44 |  | 0.43108 | 0 | 4.067 | NO | 2021-11-17 09:41 | 2021-11-17 10:28 | 2021-11-17 09:47 | 0.1 | 0 | 0.4067 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 12258 |  | 0 | [5 empty] | OSORNO | F
B0433C01160000416 | B0433C0116LD772612800416 | B0433C0116 | SI | 416 | EAF 344-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 516 | S/E OSORNO | 0 | 23270 | S/E OSORNO E10 | LOS CARRERA | 433 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77261280 | 1 | FALABELLA RETAIL S.A. | 0.15 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.15 | NO | 2021-11-17 09:41 | 2021-11-17 10:28 | 2021-11-17 09:46 | 0.08 | 0 | 0.012 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | OSORNO | NO APLICA
B0433C01160000416 | B0433C0116LD965180900416 | B0433C0116 | SI | 416 | EAF 344-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 516 | S/E OSORNO | 0 | 23270 | S/E OSORNO E10 | LOS CARRERA | 433 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96518090 | 1 | FRIGORIFICO OSORNO S.A. | 1.83 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.83 | NO | 2021-11-17 09:41 | 2021-11-17 10:28 | 2021-11-17 09:46 | 0.08 | 0 | 0.1464 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | OSORNO | NO APLICA
B0433C01160000416 | B0433C0116LD964390000416 | B0433C0116 | SI | 416 | EAF 344-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 516 | S/E OSORNO | 0 | 23270 | S/E OSORNO E10 | LOS CARRERA | 433 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96439000 | 1 | WALMART CHILE S.A. | 0.4 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.4 | NO | 2021-11-17 09:41 | 2021-11-17 10:28 | 2021-11-17 10:11 | 0.49 | 0 | 0.196 | 0 | 0.11805 |  | 0.11805 | 1 | 0.7611 | 1 |  | NO APLICA | 0.11805 | 1 | 0.7611 | 0 |  | OSORNO | NO APLICA
B2892C01120000417 | B2892C0112RE760731640417 | B2892C0112 | NO | 417 | EAF 345-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 2242 | S/E FAENAS PANGUE | 0 | 26319 | S/E FAENAS PANGUE C4 | CAMPAMENTO ENEL/C1 | 2892 | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.17368 | 0 |  | 0.0025404 | 0 | 0.17368 | NO | 2021-11-18 19:52 | 2021-11-18 22:32 | 2021-11-18 20:17 | 0.41 | 0 | 0.071208 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 662 |  | 0 | [5 empty] | ALTO BIO BIO | E
B2892C01120000417 | B2892C0112RE760731640417 | B2892C0112 | NO | 417 | EAF 345-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 2242 | S/E FAENAS PANGUE | 0 | 26319 | S/E FAENAS PANGUE C4 | RALCO/C8 | 2892 | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 766 | Clientes Regulados | 0 | 0.18018 | 0.73 |  | 0.080548 | 0 | 0.18018 | NO | 2021-11-18 19:52 | 2021-11-18 22:32 | 2021-11-18 19:56 | 0.07 | 0 | 0.012613 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 710 |  | 0 | [5 empty] | ALTO BIO BIO | E
B2892C01120000417 | B2892C0112RE760731640417 | B2892C0112 | NO | 417 | EAF 345-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 2242 | S/E FAENAS PANGUE | 0 | 26319 | S/E FAENAS PANGUE C4 | RALCO/C8 | 2892 | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 766 | Clientes Regulados | 0 | 0.015761 | 0.73 |  | 0.0016418 | 0 | 0.015761 | NO | 2021-11-18 19:52 | 2021-11-18 22:32 | 2021-11-18 23:07 | 2.91 | 0.34 | 0.045865 | 0.0053588 | 0 |  | 0 |  |  | 30 | 0.0053588 | NO INFORMADO | [5 empty] | SANTA BARBARA | E
B3802C01120000417 | B3802C0112RE760731640417 | B3802C0112 | NO | 417 | EAF 345-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 307 | S/E CENTRAL PANGUE | 0 | 399 | S/E CENTRAL PANGUE J1 | CAJON QUEUCO-BIO-BIO | 3802 | BA S/E FAENAS PANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 780 | Clientes Regulados | 0 | 0.015761 | 0.5 |  | 0.00031085 | 0 | 0.015761 | NO | 2021-11-18 19:52 | 2021-11-18 22:32 | 2021-11-18 19:56 | 0.07 | 0 | 0.0011033 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 30 |  | 0 | [5 empty] | SANTA BARBARA | E
B2189C00850000418 | B2189C0085RE764113210418 | B2189C0085 | SI | 418 | EAF 346-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1902 | S/E MEJILLONES | 0 | 22748 | S/E MEJILLONES E1 | PUNTA ANGAMOS | 2189 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 2.2537 | 2.06 |  | 24.5451 | 0 | 2.2537 | NO | 2021-11-19 05:09 | 2021-11-19 17:09 | 2021-11-19 15:00 | 9.85 | 0 | 22.1991 | 0 | 9.85 |  | 9.85 | 1 | 22.1991 | 4259 |  | 0 | 9.85 | 1 | 22.1991 | 15.4379 |  | MEJILLONES | A | Tr | Tr
B2189C01400000418 | B2189C0140LT913370000418 | B2189C0140 | SI | 418 | EAF 346-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1902 | S/E MEJILLONES | 0 | 22752 | S/E MEJILLONES E3 | Polpaico | 2189 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 140 | CEMENTO POLPAICO S.A. | LT | 91337000 | 1 | CEMENTO POLPAICO S.A. | 0.96 | 0 | 1.98 | 1 |  |  | 0.96 | NO | 2021-11-19 05:09 | 2021-11-19 17:09 | 2021-11-19 17:30 | 12.24 | 0.09 | 11.7504 | 0 | 12.24 |  | 12.24 | 1 | 11.7504 | 1 |  | NO APLICA | 12.24 | 1 | 11.7504 | 8.8704 |  | MEJILLONES | NO APLICA | Tr | Tr
B2189C04090000418 | B2189C0409LT767757100418 | B2189C0409 | SI | 418 | EAF 346-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1902 | S/E MEJILLONES | 0 | 22751 | S/E MEJILLONES E4 | City Gate | 2189 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 409 | SOCIEDAD GNL MEJILLONES S.A. | LT | 76775710 | 1 | Sociedad GNL Mejillones S.A. | 0 | 0 | 0.01 | 0.0049751 |  |  | 0 | NO | 2021-11-19 05:09 | 2021-11-19 17:09 | 2021-11-19 17:21 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MEJILLONES | NO APLICA
B2189C04090000418 | B2189C0409LT968190400418 | B2189C0409 | SI | 418 | EAF 346-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1902 | S/E MEJILLONES | 0 | 22749 | S/E MEJILLONES E2 | Megapuerto | 2189 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 409 | SOCIEDAD GNL MEJILLONES S.A. | LT | 96819040 | 1 | COMPLEJO PORTUARIO MEJILLONES S.A. | 0.62 | 0 | 1 | 0.49751 |  |  | 0.30846 | NO | 2021-11-19 05:09 | 2021-11-19 17:09 | 2021-11-19 17:13 | 12.06 | 0 | 3.72 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MEJILLONES | NO APLICA
B2189C04090000418 | B2189C0409LT968190400418 | B2189C0409 | SI | 418 | EAF 346-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1902 | S/E MEJILLONES | 0 | 22749 | S/E MEJILLONES E2 | Megapuerto | 2189 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 409 | SOCIEDAD GNL MEJILLONES S.A. | LT | 96819040 | 1 | COMPLEJO PORTUARIO MEJILLONES S.A. | 0.62 | 0 | 0.4 | 0.199 |  |  | 0.12338 | NO | 2021-11-19 05:09 | 2021-11-19 17:09 | 2021-11-19 17:13 | 12.06 | 0 | 1.488 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | MEJILLONES | NO APLICA
B2189C04090000418 | B2189C0409LT968190400418 | B2189C0409 | SI | 418 | EAF 346-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1902 | S/E MEJILLONES | 0 | 22749 | S/E MEJILLONES E2 | Megapuerto | 2189 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 409 | SOCIEDAD GNL MEJILLONES S.A. | LT | 96819040 | 1 | COMPLEJO PORTUARIO MEJILLONES S.A. | 0.62 | 0 | 0.6 | 0.29851 |  |  | 0.18507 | NO | 2021-11-19 05:09 | 2021-11-19 17:09 | 2021-11-19 17:13 | 12.06 | 0 | 2.232 | 0 | 12.06 |  | 12.06 | 1 | 7.44 | 1 |  | NO APLICA | 12.06 | 1 | 7.44 | 5.5893 |  | MEJILLONES | NO APLICA | Tr | Tr
B0202C00850000419 | B0202C0085RE764113210419 | B0202C0085 | SI | 419 | EAF 347-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 2 | 1355 | S/E PITRUFQUEN C2 | BILBAO | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1933 | Clientes Regulados | 0 | 0.062137 | 0 |  | 0.051073 | 0 | 0.062137 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:33 | 2021-11-19 09:33 | 0.83 | 0 | 0.051573 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1933 |  | 0 | [5 empty] | PITRUFQUEN | E
B0202C00850000419 | B0202C0085LD765645800419 | B0202C0085 | SI | 419 | EAF 347-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 2 | 1355 | S/E PITRUFQUEN C2 | BILBAO | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76564580 | 1 | SURLAT INDUSTRIAL S.A | 1 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 10:49 | 2021-11-19 08:57 | 0.23 | 0 | 0.23 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | PITRUFQUEN | NO APLICA
B0202C00850000419 | B0202C0085LD765645800419 | B0202C0085 | SI | 419 | EAF 347-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 2 | 1355 | S/E PITRUFQUEN C2 | BILBAO | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76564580 | 1 | SURLAT INDUSTRIAL S.A | 1 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 10:49 | 2021-11-19 09:33 | 0.83 | 0 | 0.83 | 0 | 0.53904 |  | 0.53904 | 1 | 1.1116 | 1 |  | NO APLICA | 1.0197 | 2 | 2.3434 | 0 |  | PITRUFQUEN | NO APLICA
B0202C00950000419 | B0202C0095RE783975300419 | B0202C0095 | SI | 419 | EAF 347-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 2 | 16331 | S/E PITRUFQUEN CT3 | QUEPE | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | RE | 78397530 | 896 | Clientes Regulados | 0 | 2.16 | 2.1 |  | 0.58211 | 0 | 2.16 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 10:49 | 2021-11-19 10:48 | 2.08 | 0 | 4.4928 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3184 |  | 0 | [5 empty] | FREIRE | E
B0202C00950000419 | B0202C0095RE783975300419 | B0202C0095 | SI | 419 | EAF 347-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 2 | 16331 | S/E PITRUFQUEN CT3 | QUEPE | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | RE | 78397530 | 896 | Clientes Regulados | 0 | 2.16 | 2.1 |  | 0.042598 | 0 | 2.16 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 10:49 | 2021-11-19 10:48 | 2.08 | 0 | 4.4928 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 233 |  | 0 | [5 empty] | GORBEA | E
B0202C00950000419 | B0202C0095RE783975300419 | B0202C0095 | SI | 419 | EAF 347-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 2 | 16331 | S/E PITRUFQUEN CT3 | QUEPE | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | RE | 78397530 | 896 | Clientes Regulados | 0 | 2.16 | 2.1 |  | 0.0089583 | 0 | 2.16 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 10:49 | 2021-11-19 10:48 | 2.08 | 0 | 4.4928 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 49 |  | 0 | [5 empty] | NUEVA IMPERIAL | E
B0202C00950000419 | B0202C0095RE783975300419 | B0202C0095 | SI | 419 | EAF 347-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 2 | 16331 | S/E PITRUFQUEN CT3 | QUEPE | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | RE | 78397530 | 896 | Clientes Regulados | 0 | 2.16 | 2.1 |  | 0.17076 | 0 | 2.16 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 10:49 | 2021-11-19 10:48 | 2.08 | 0 | 4.4928 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 934 |  | 0 | [5 empty] | PADRE LAS CASAS | E
B0202C00950000419 | B0202C0095RE783975300419 | B0202C0095 | SI | 419 | EAF 347-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 2 | 16331 | S/E PITRUFQUEN CT3 | QUEPE | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | RE | 78397530 | 896 | Clientes Regulados | 0 | 2.16 | 2.1 |  | 0.14187 | 0 | 2.16 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 10:49 | 2021-11-19 10:48 | 2.08 | 0 | 4.4928 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 776 |  | 0 | [5 empty] | PITRUFQUEN | E
B0202C00950000419 | B0202C0095RE783975300419 | B0202C0095 | SI | 419 | EAF 347-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 2 | 16331 | S/E PITRUFQUEN CT3 | QUEPE | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | RE | 78397530 | 896 | Clientes Regulados | 0 | 2.16 | 2.1 |  | 0.00073129 | 0 | 2.16 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 10:49 | 2021-11-19 10:48 | 2.08 | 0 | 4.4928 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 | [5 empty] | VILCUN | E
B0202C00950000419 | B0202C0095RE783975300419 | B0202C0095 | SI | 419 | EAF 347-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 2 | 16331 | S/E PITRUFQUEN CT3 | QUEPE | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | RE | 78397530 | 896 | Clientes Regulados | 0 | 2.16 | 2.1 |  | 0.046437 | 0 | 2.16 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 10:49 | 2021-11-19 10:48 | 2.08 | 0 | 4.4928 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 254 |  | 0 | [5 empty] | VILLARRICA | E
B0202C00950000419 | B0202C0095LD797849800419 | B0202C0095 | SI | 419 | EAF 347-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 2 | 16331 | S/E PITRUFQUEN CT3 | QUEPE | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | LD | 79784980 | 1 | CERMAQ CHILE S.A. | 0.52 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.52 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 10:49 | 2021-11-19 10:48 | 2.08 | 0 | 1.0816 | 0 | 2.08 |  | 2.08 | 1 | 32.5312 | 1 |  | NO APLICA | 2.8824 | 2 | 37.9312 | 0 |  | PITRUFQUEN | NO APLICA
B0202C01120000419 | B0202C0112RE760731640419 | B0202C0112 | SI | 419 | EAF 347-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 2 | 14683 | S/E PITRUFQUEN E3 | COMUY | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2115 | Clientes Regulados | 0 | 0.11145 | 0 |  | 0.22662 | 0 | 0.11145 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 10:47 | 2021-11-19 10:46 | 2.04 | 0 | 0.22736 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 805 |  | 0 | [5 empty] | FREIRE | E
B0202C01120000419 | B0202C0112RE760731640419 | B0202C0112 | SI | 419 | EAF 347-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 2 | 14683 | S/E PITRUFQUEN E3 | COMUY | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2115 | Clientes Regulados | 0 | 0.016316 | 0 |  | 0.033175 | 0 | 0.016316 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 10:47 | 2021-11-19 10:46 | 2.04 | 0 | 0.033284 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 88 |  | 0 | [5 empty] | GORBEA | E
B0202C01120000419 | B0202C0112RE760731640419 | B0202C0112 | SI | 419 | EAF 347-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 2 | 14683 | S/E PITRUFQUEN E3 | COMUY | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2115 | Clientes Regulados | 0 | 0.53848 | 0 |  | 1.0949 | 0 | 0.53848 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 10:47 | 2021-11-19 10:46 | 2.04 | 0 | 1.0985 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2497 |  | 0 | [5 empty] | TOLTEN | E
B0202C01120000419 | B0202C0112RE760731640419 | B0202C0112 | SI | 419 | EAF 347-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 2 | 14683 | S/E PITRUFQUEN E3 | COMUY | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2115 | Clientes Regulados | 0 | 0.018803 | 0 |  | 0.041524 | 0 | 0.018803 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 10:47 | 2021-11-19 10:56 | 2.21 | 0 | 0.041556 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 186 |  | 0 | [5 empty] | PITRUFQUEN | E
B0202C01120000419 | B0202C0112RE760731640419 | B0202C0112 | SI | 419 | EAF 347-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 2 | 14683 | S/E PITRUFQUEN E3 | COMUY | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2115 | Clientes Regulados | 0 | 1.9888 | 0 |  | 2.0943 | 0 | 1.9888 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 10:47 | 2021-11-19 09:47 | 1.06 | 0 | 2.1081 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10063 |  | 0 | [5 empty] | PUERTO SAAVEDRA | E
B0202C01120000419 | B0202C0112RE760731640419 | B0202C0112 | SI | 419 | EAF 347-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 2 | 14683 | S/E PITRUFQUEN E3 | COMUY | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2115 | Clientes Regulados | 0 | 1.3522 | 0 |  | 0.65214 | 0 | 1.3522 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 10:47 | 2021-11-19 09:13 | 0.49 | 0 | 0.66258 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5949 |  | 0 | [5 empty] | TEODORO SCHMIDT | E
B0202C01120000419 | B0202C0112RE760731640419 | B0202C0112 | SI | 419 | EAF 347-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 2 | 15862 | S/E PITRUFQUEN E2 | LOS LAURELES | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 12560 | Clientes Regulados | 0 | 0.51561 | 0 |  | 0.057177 | 0 | 0.51561 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:38 | 2021-11-19 08:52 | 0.14 | 0 | 0.072185 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1689 |  | 0 | [5 empty] | CUNCO | E
B0202C01120000419 | B0202C0112RE760731640419 | B0202C0112 | SI | 419 | EAF 347-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 2 | 15862 | S/E PITRUFQUEN E2 | LOS LAURELES | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 12560 | Clientes Regulados | 0 | 1.2862 | 0 |  | 1.0912 | 0 | 1.2862 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:38 | 2021-11-19 09:36 | 0.88 | 0 | 1.1319 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3749 |  | 0 | [5 empty] | FREIRE | E
B0202C01120000419 | B0202C0112RE760731640419 | B0202C0112 | SI | 419 | EAF 347-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 2 | 15862 | S/E PITRUFQUEN E2 | LOS LAURELES | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 12560 | Clientes Regulados | 0 | 0.025407 | 0 |  | 0.0016091 | 0 | 0.025407 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:38 | 2021-11-19 08:49 | 0.09 | 0 | 0.0022866 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 157 |  | 0 | [5 empty] | VILLARRICA | E
B0202C01120000419 | B0202C0112RE760731640419 | B0202C0112 | SI | 419 | EAF 347-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 2 | 15862 | S/E PITRUFQUEN E2 | LOS LAURELES | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 12560 | Clientes Regulados | 0 | 0.10638 | 0 |  | 0.062421 | 0 | 0.10638 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:38 | 2021-11-19 09:20 | 0.62 | 0 | 0.065959 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 497 |  | 0 | [5 empty] | PITRUFQUEN | E
B0202C01120000419 | B0202C0112RE760731640419 | B0202C0112 | SI | 419 | EAF 347-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 2 | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | NUEVA TOLTEN | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 46602 | Clientes Regulados | 0 | 0.16471 | 0 |  | 0.33491 | 0 | 0.16471 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 11:08 | 2021-11-19 10:47 | 2.06 | 0 | 0.3393 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 613 |  | 0 | [5 empty] | GORBEA | E
B0202C01120000419 | B0202C0112RE760731640419 | B0202C0112 | SI | 419 | EAF 347-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 2 | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | NUEVA TOLTEN | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 46602 | Clientes Regulados | 0 | 0.6387 | 0 |  | 0.22867 | 0 | 0.6387 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 11:08 | 2021-11-19 09:06 | 0.39 | 0 | 0.24909 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1818 |  | 0 | [5 empty] | PITRUFQUEN | E
B0202C01120000419 | B0202C0112LD966180100419 | B0202C0112 | SI | 419 | EAF 347-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 2 | 15862 | S/E PITRUFQUEN E2 | PITRUFQUEN-FREIRE | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96618010 | 1 | FRUTICOLA AGRICHILE S.A. | 0.08 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 10:49 | 2021-11-19 09:18 | 0.57 | 0 | 0.0456 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CUNCO | NO APLICA
B0202C01120000419 | B0202C0112LD965676900419 | B0202C0112 | SI | 419 | EAF 347-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 2 | 15862 | S/E PITRUFQUEN E2 | PITRUFQUEN-FREIRE | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96567690 | 1 | MADERAS ANIHUE LIMITADA | 0.03 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.03 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 10:49 | 2021-11-19 09:38 | 0.91 | 0 | 0.0273 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | FREIRE | NO APLICA
B0202C01120000419 | B0202C0112LD772458700419 | B0202C0112 | SI | 419 | EAF 347-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 2 | 15862 | S/E PITRUFQUEN E2 | PITRUFQUEN-FREIRE | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 77245870 | 1 | FORESTAL FATIMA LTDA. | 0.25 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.25 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 10:49 | 2021-11-19 09:38 | 0.91 | 0 | 0.2275 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | FREIRE | NO APLICA
B0202C01120000419 | B0202C0112LD995244500419 | B0202C0112 | SI | 419 | EAF 347-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 2 | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | PITRUFQUEN-GORBEA | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 99524450 | 1 | HORTIFRUT CHILE S.A. | 0.03 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.03 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 10:49 | 2021-11-19 09:04 | 0.34 | 0 | 0.0102 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | GORBEA | NO APLICA
B0202C01120000419 | B0202C0112LD784893800419 | B0202C0112 | SI | 419 | EAF 347-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 2 | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | PITRUFQUEN-GORBEA | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78489380 | 1 | MOLINERA GORBEA LIMITADA | 0.22 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.22 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 10:49 | 2021-11-19 09:04 | 0.34 | 0 | 0.0748 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | GORBEA | NO APLICA
B0202C01120000419 | B0202C0112LD775223300419 | B0202C0112 | SI | 419 | EAF 347-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 2 | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | PITRUFQUEN-GORBEA | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 77522330 | 1 | GIDDINGS BERRIES CHILE S.A. | 0.02 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.02 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 10:49 | 2021-11-19 09:04 | 0.34 | 0 | 0.0068 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | GORBEA | NO APLICA
B0202C01120000419 | B0202C0112LD771792800419 | B0202C0112 | SI | 419 | EAF 347-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 2 | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | PITRUFQUEN-GORBEA | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 77179280 | 1 | INMOBILIARIA E INVERSIONES MARITA LIMITADA | 0.26 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.26 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 10:49 | 2021-11-19 09:04 | 0.34 | 0 | 0.0884 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | GORBEA | NO APLICA
B0202C01120000419 | B0202C0112LD761655040419 | B0202C0112 | SI | 419 | EAF 347-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 2 | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | PITRUFQUEN-GORBEA | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76165504 | 1 | FORESTAL MELINKA LIMITADA | 0.15 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.15 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 10:49 | 2021-11-19 09:04 | 0.34 | 0 | 0.051 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | GORBEA | NO APLICA
B0202C01120000419 | B0202C0112LD761438550419 | B0202C0112 | SI | 419 | EAF 347-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 2 | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | PITRUFQUEN-GORBEA | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76143855 | 1 | FOLIADORA DE MADERAS GORBEA LTDA | 0.05 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.05 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 10:49 | 2021-11-19 09:04 | 0.34 | 0 | 0.017 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | GORBEA | NO APLICA
B0202C01120000419 | B0202C0112LD763926080419 | B0202C0112 | SI | 419 | EAF 347-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 2 | 14683 | S/E PITRUFQUEN E3 | PITRUFQUEN-TOLTEN | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76392608 | 1 | AGROPECUARIA LOS VARONES LIMITADA | 0.04 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.04 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 10:49 | 2021-11-19 10:46 | 2.04 | 0 | 0.0816 | 0 | 0.84407 |  | 0.84407 | 1 | 6.6623 | 1 |  | NO APLICA | 1.5231 | 2 | 9.9395 | 0 |  | PITRUFQUEN | NO APLICA
B0203C00850000419 | B0203C0085RE764113210419 | B0203C0085 | SI | 419 | EAF 347-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 443 | S/E VILLARRICA | 2 | 1695 | S/E VILLARRICA E5 | CANDELARIA | 203 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1512 | Clientes Regulados | 0 | 0.79726 | 0 |  | 0.18581 | 0 | 0.79726 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 08:58 | 2021-11-19 08:57 | 0.23 | 0 | 0.18337 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2261 |  | 0 | [5 empty] | VILLARRICA | E
B0203C00850000419 | B0203C0085RE764113210419 | B0203C0085 | SI | 419 | EAF 347-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 443 | S/E VILLARRICA | 2 | 1699 | S/E VILLARRICA E3 | COLOCOLO | 203 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1201 | Clientes Regulados | 0 | 3.1088 | 0 |  | 0.72453 | 0 | 3.1088 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 08:58 | 2021-11-19 08:57 | 0.23 | 0 | 0.71504 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9824 |  | 0 | [5 empty] | VILLARRICA | E
B0203C00850000419 | B0203C0085RE764113210419 | B0203C0085 | SI | 419 | EAF 347-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 443 | S/E VILLARRICA | 2 | 1706 | S/E VILLARRICA E2 | CORRENTOSO | 203 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 931 | Clientes Regulados | 0 | 1.0585 | 0 |  | 0.24669 | 0 | 1.0585 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 08:58 | 2021-11-19 08:57 | 0.23 | 0 | 0.24346 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4695 |  | 0 | [5 empty] | VILLARRICA | E
B0203C00850000419 | B0203C0085RE764113210419 | B0203C0085 | SI | 419 | EAF 347-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 443 | S/E VILLARRICA | 2 | 1707 | S/E VILLARRICA E4 | ÑANCUL | 203 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1894 | Clientes Regulados | 0 | 1.9899 | 3.05 |  | 0.46377 | 0 | 1.9899 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 08:58 | 2021-11-19 08:57 | 0.23 | 0 | 0.45769 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1019 |  | 0 | [5 empty] | VILLARRICA | E
B0203C00850000419 | B0203C0085RE764113210419 | B0203C0085 | SI | 419 | EAF 347-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 443 | S/E VILLARRICA | 2 | 1705 | S/E VILLARRICA E1 | VOLCAN | 203 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2562 | Clientes Regulados | 0 | 0.0010248 | 2.2 |  | 0.00023883 | 0 | 0.0010248 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 08:58 | 2021-11-19 08:57 | 0.23 | 0 | 0.0002357 | 0 | 0.23 |  | 0.23 | 1 | 1.5998 | 5236 |  | 0 | 0.37 | 2 | 2.6663 | 0 |  | VILLARRICA | E
B0214C00850000419 | B0214C0085RE764113210419 | B0214C0085 | SI | 419 | EAF 347-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1731 | S/E GORBEA | 2 | 15711 | S/E GORBEA CT1 | ANTUMALAL / 52E3 | 214 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1720 | Clientes Regulados | 0 | 0.61266 | 0.8 |  | 0.14295 | 0 | 0.61266 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 08:57 | 2021-11-19 08:57 | 0.23 | 0 | 0.14091 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1238 |  | 0 | [5 empty] | PUCON | E
B0214C00850000419 | B0214C0085RE764113210419 | B0214C0085 | SI | 419 | EAF 347-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 472 | S/E LONCOCHE | 2 | 12044 | S/E LONCOCHE E3 | HUISCAPI | 214 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2 | Clientes Regulados | 0 | 0.30214 | 0 |  | 0.066304 | 0 | 0.30214 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 08:56 | 2021-11-19 08:57 | 0.23 | 0 | 0.069493 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2557 |  | 0 | [5 empty] | LONCOCHE | E
B0214C00850000419 | B0214C0085LD616022380419 | B0214C0085 | SI | 419 | EAF 347-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 472 | S/E LONCOCHE | 2 | 12044 | S/E LONCOCHE E3 | HUISCAPI | 214 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 61602238 | 1 | SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL PITRUFQUEN | 0.22 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.22 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 08:56 | 2021-11-19 09:33 | 0.46 | 0.36 | 0.1012 | 0 | 0.27459 |  | 0.27459 | 1 | 0.3116 | 1 |  | NO APLICA | 0.41459 | 2 | 0.39 | 0 |  | LONCOCHE | NO APLICA
B0214C01160000419 | B0214C0116RE760731620419 | B0214C0116 | SI | 419 | EAF 347-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 472 | S/E LONCOCHE | 2 | 1081 | S/E LONCOCHE C4 | LONCOCHE | 214 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 2517 | Clientes Regulados | 0 | 0.16471 | 0 |  | 0.042724 | 0 | 0.16471 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 11:33 | 2021-11-19 08:59 | 0.25 | 0 | 0.041178 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 857 |  | 0 | [5 empty] | GORBEA | E
B0214C01160000419 | B0214C0116RE760731620419 | B0214C0116 | SI | 419 | EAF 347-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 472 | S/E LONCOCHE | 2 | 1081 | S/E LONCOCHE C4 | LONCOCHE | 214 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 2517 | Clientes Regulados | 0 | 1.7652 | 0 |  | 1.7979 | 0 | 1.7652 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 11:33 | 2021-11-19 09:44 | 1.01 | 0 | 1.7828 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5141 |  | 0 | [5 empty] | LONCOCHE | E
B0214C01160000419 | B0214C0116RE760731620419 | B0214C0116 | SI | 419 | EAF 347-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 472 | S/E LONCOCHE | 2 | 1081 | S/E LONCOCHE C4 | LONCOCHE | 214 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 2517 | Clientes Regulados | 0 | 4.1783e-05 | 0 |  | 9.7495e-06 | 0 | 4.1783e-05 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 11:33 | 2021-11-19 08:57 | 0.23 | 0 | 9.6102e-06 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | MARIQUINA | E
B0214C01160000419 | B0214C0116LD995200000419 | B0214C0116 | SI | 419 | EAF 347-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 472 | S/E LONCOCHE | 2 | 1081 | S/E LONCOCHE C4 | LONCOCHE | 214 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99520000 | 1 | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA | 0.03 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.03 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 08:56 | 2021-11-19 09:12 | 0.46 | 0.01 | 0.0138 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LONCOCHE | NO APLICA
B0214C01160000419 | B0214C0116LD762465690419 | B0214C0116 | SI | 419 | EAF 347-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 472 | S/E LONCOCHE | 2 | 1081 | S/E LONCOCHE C4 | LONCOCHE | 214 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76246569 | 1 | ASERRADERO LONCOCHE S.A. | 0.7 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.7 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 08:56 | 2021-11-19 10:37 | 0.46 | 1.42 | 0.322 | 0 | 0.81198 |  | 0.81198 | 1 | 2.1598 | 1 |  | NO APLICA | 0.81198 | 1 | 2.1598 | 0 |  | LONCOCHE | NO APLICA
B1073C01120000419 | B1073C0112RE760731640419 | B1073C0112 | NO | 419 | EAF 347-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 1 | 14366 | S/E IMPERIAL E3 | BARROS ARANA | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 545 | Clientes Regulados | 0 | 0.028347 | 0 |  | 0.055748 | 0 | 0.028347 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 10:43 | 2021-11-19 10:43 | 2 | 0 | 0.056693 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 79 |  | 0 | [5 empty] | CARAHUE | E
B1073C01120000419 | B1073C0112RE760731640419 | B1073C0112 | NO | 419 | EAF 347-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 1 | 14366 | S/E IMPERIAL E3 | BARROS ARANA | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 545 | Clientes Regulados | 0 | 0.064963 | 0 |  | 0.083386 | 0 | 0.064963 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 10:43 | 2021-11-19 10:02 | 1.31 | 0 | 0.085102 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 457 |  | 0 | [5 empty] | FREIRE | E
B1073C01120000419 | B1073C0112RE760731640419 | B1073C0112 | NO | 419 | EAF 347-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 1 | 14366 | S/E IMPERIAL E3 | BARROS ARANA | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 545 | Clientes Regulados | 0 | 0.78793 | 0 |  | 1.4447 | 0 | 0.78793 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 10:43 | 2021-11-19 10:35 | 1.86 | 0 | 1.4655 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3537 |  | 0 | [5 empty] | NUEVA IMPERIAL | E
B1073C01120000419 | B1073C0112RE760731640419 | B1073C0112 | NO | 419 | EAF 347-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 1 | 14366 | S/E IMPERIAL E3 | BARROS ARANA | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 545 | Clientes Regulados | 0 | 0.034443 | 0 |  | 0.067737 | 0 | 0.034443 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 10:43 | 2021-11-19 10:43 | 2 | 0 | 0.068885 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 352 |  | 0 | [5 empty] | TEODORO SCHMIDT | E
B1073C01120000419 | B1073C0112RE760731640419 | B1073C0112 | NO | 419 | EAF 347-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 1 | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | CARAHUE | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 556 | Clientes Regulados | 0 | 0.0012045 | 0 |  | 0.0023688 | 0 | 0.0012045 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 10:43 | 2021-11-19 10:43 | 2 | 0 | 0.0024089 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 13 |  | 0 | [5 empty] | CARAHUE | E
B1073C01120000419 | B1073C0112RE760731640419 | B1073C0112 | NO | 419 | EAF 347-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 1 | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | CARAHUE | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 556 | Clientes Regulados | 0 | 0.75968 | 0 |  | 1.494 | 0 | 0.75968 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 10:43 | 2021-11-19 10:43 | 2 | 0 | 1.5194 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3649 |  | 0 | [5 empty] | CHOLCHOL | E
B1073C01120000419 | B1073C0112RE760731640419 | B1073C0112 | NO | 419 | EAF 347-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 1 | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | CARAHUE | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 556 | Clientes Regulados | 0 | 0.093932 | 0 |  | 0.18473 | 0 | 0.093932 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 10:43 | 2021-11-19 10:43 | 2 | 0 | 0.18786 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 951 |  | 0 | [5 empty] | GALVARINO | E
B1073C01120000419 | B1073C0112RE760731640419 | B1073C0112 | NO | 419 | EAF 347-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 1 | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | CARAHUE | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 556 | Clientes Regulados | 0 | 0.02322 | 0 |  | 0.045665 | 0 | 0.02322 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 10:43 | 2021-11-19 10:43 | 2 | 0 | 0.046439 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 212 |  | 0 | [5 empty] | LUMACO | E
B1073C01120000419 | B1073C0112RE760731640419 | B1073C0112 | NO | 419 | EAF 347-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 1 | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | CARAHUE | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 556 | Clientes Regulados | 0 | 1.8544 | 0 |  | 0.54318 | 0 | 1.8544 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 10:43 | 2021-11-19 09:03 | 0.32 | 0 | 0.5934 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6966 |  | 0 | [5 empty] | NUEVA IMPERIAL | E
B1073C01120000419 | B1073C0112RE760731640419 | B1073C0112 | NO | 419 | EAF 347-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 1 | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | CARAHUE | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 556 | Clientes Regulados | 0 | 0.0078588 | 0 |  | 0.015456 | 0 | 0.0078588 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 10:43 | 2021-11-19 10:43 | 2 | 0 | 0.015718 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 75 |  | 0 | [5 empty] | TEMUCO | E
B1073C01120000419 | B1073C0112RE760731640419 | B1073C0112 | NO | 419 | EAF 347-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 1 | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | CARAHUE | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 556 | Clientes Regulados | 0 | 0.00012098 | 0 |  | 0.00023793 | 0 | 0.00012098 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 10:43 | 2021-11-19 10:43 | 2 | 0 | 0.00024197 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | TRAIGUEN | E
B1073C01120000419 | B1073C0112RE760731640419 | B1073C0112 | NO | 419 | EAF 347-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 1 | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | CHOL CHOL | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5255 | Clientes Regulados | 0 | 2.2091 | 0 |  | 0.49546 | 0 | 2.2091 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 11:02 | 2021-11-19 08:58 | 0.25 | 0 | 0.55227 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10960 |  | 0 | [5 empty] | CARAHUE | E
B1073C01120000419 | B1073C0112RE760731640419 | B1073C0112 | NO | 419 | EAF 347-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 1 | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | CHOL CHOL | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5255 | Clientes Regulados | 0 | 0.00022934 | 0 |  | 0.00045103 | 0 | 0.00022934 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 11:02 | 2021-11-19 10:43 | 2 | 0 | 0.00045868 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | CHOLCHOL | E
B1073C01120000419 | B1073C0112RE760731640419 | B1073C0112 | NO | 419 | EAF 347-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 1 | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | CHOL CHOL | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5255 | Clientes Regulados | 0 | 0.22395 | 0 |  | 0.44043 | 0 | 0.22395 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 11:02 | 2021-11-19 10:43 | 2 | 0 | 0.44789 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1455 |  | 0 | [5 empty] | NUEVA IMPERIAL | E
B1073C01120000419 | B1073C0112RE760731640419 | B1073C0112 | NO | 419 | EAF 347-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 1 | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | CHOL CHOL | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5255 | Clientes Regulados | 0 | 0.001395 | 0 |  | 0.00025845 | 0 | 0.001395 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 11:02 | 2021-11-19 11:02 | 2.31 | 0 | 0.0032224 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 20 |  | 0 | [5 empty] | TIRUA | E
B1073C01120000419 | B1073C0112RE760731640419 | B1073C0112 | NO | 419 | EAF 347-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 1 | 14364 | S/E IMPERIAL E1 | IMPERIAL | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6385 | Clientes Regulados | 0 | 1.9834 | 0 |  | 0.41066 | 0 | 1.9834 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 10:43 | 2021-11-19 08:57 | 0.24 | 0 | 0.47602 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7149 |  | 0 | [5 empty] | NUEVA IMPERIAL | E
B1073C01120000419 | B1073C0112RE760731640419 | B1073C0112 | NO | 419 | EAF 347-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 1 | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | PUERTO SAAVEDRA | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 13450 | Clientes Regulados | 0 | 0.84801 | 0 |  | 0.8822 | 0 | 0.84801 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 10:56 | 2021-11-19 09:47 | 1.07 | 0 | 0.90737 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4836 |  | 0 | [5 empty] | CARAHUE | E
B1073C01120000419 | B1073C0112RE760731640419 | B1073C0112 | NO | 419 | EAF 347-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 1 | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | PUERTO SAAVEDRA | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 13450 | Clientes Regulados | 0 | 0.22184 | 0 |  | 0.43629 | 0 | 0.22184 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 10:56 | 2021-11-19 10:43 | 2 | 0 | 0.44369 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 713 |  | 0 | [5 empty] | NUEVA IMPERIAL | E
B1073C01120000419 | B1073C0112RE760731640419 | B1073C0112 | NO | 419 | EAF 347-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 1 | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | PUERTO SAAVEDRA | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 13450 | Clientes Regulados | 0 | 0.001484 | 0 |  | 0.0029184 | 0 | 0.001484 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 10:56 | 2021-11-19 10:43 | 2 | 0 | 0.0029679 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 17 |  | 0 | [5 empty] | TEODORO SCHMIDT | E
B1073C01120000419 | B1073C0112RE760731640419 | B1073C0112 | NO | 419 | EAF 347-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 1 | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | PUERTO SAAVEDRA | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 13450 | Clientes Regulados | 0 | 1.452 | 0 |  | 0.63906 | 0 | 1.452 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 10:56 | 2021-11-19 09:11 | 0.47 | 0 | 0.68243 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8357 |  | 0 | [5 empty] | SAAVEDRA | E
B1073C01120000419 | B1073C0112LD616074010419 | B1073C0112 | NO | 419 | EAF 347-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 1 | 14364 | S/E IMPERIAL E1 | IMPERIAL CIUDAD | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 61607401 | 1 | SERV.SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL NVA.IMPERIAL | 0.14 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.14 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 10:43 | 2021-11-19 08:53 | 0.17 | 0 | 0.0238 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | NUEVA IMPERIAL | NO APLICA
B1073C01120000419 | B1073C0112LD788920500419 | B1073C0112 | NO | 419 | EAF 347-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 1 | 14366 | S/E IMPERIAL E3 | IMPERIAL-BARROS ARANA | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78892050 | 1 | MOLDURAS E INSUMOS LIMITADA | 0.39 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.39 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 10:43 | 2021-11-19 10:43 | 2 | 0 | 0.78 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | NUEVA IMPERIAL | NO APLICA
B1073C01120000419 | B1073C0112LD616074010419 | B1073C0112 | NO | 419 | EAF 347-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 1 | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | IMPERIAL-CARAHUE | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 61607401 | 1 | SERV.SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL NVA.IMPERIAL | 0.14 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.14 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 10:43 | 2021-11-19 08:46 | 0.05 | 0 | 0.007 | 0 | 0.74274 |  | 0.74274 | 1 | 8.3688 | 1 |  | NO APLICA | 2.0353 | 6 | 17.2075 | 8.3688 |  | NUEVA IMPERIAL | NO APLICA | Fr | Fr
B1075C01120000419 | B1075C0112RE760731640419 | B1075C0112 | NO | 419 | EAF 347-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 840 | S/E LICANCO | 1 | 14381 | S/E LICANCO E2 | PADRE LAS CASAS | 1075 | BA S/E LICANCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 11195 | Clientes Regulados | 0 | 0.086787 | 0 |  | 0.049755 | 0 | 0.086787 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:20 | 2021-11-19 09:19 | 0.6 | 0 | 0.052072 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 556 |  | 0 | [5 empty] | NUEVA IMPERIAL | E
B1075C01120000419 | B1075C0112RE760731640419 | B1075C0112 | NO | 419 | EAF 347-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 840 | S/E LICANCO | 1 | 14381 | S/E LICANCO E2 | PADRE LAS CASAS | 1075 | BA S/E LICANCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 11195 | Clientes Regulados | 0 | 1.0546 | 0 |  | 0.59653 | 0 | 1.0546 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:20 | 2021-11-19 09:19 | 0.59 | 0 | 0.62224 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4412 |  | 0 | [5 empty] | TEMUCO | E
B1075C01120000419 | B1075C0112RE760731640419 | B1075C0112 | NO | 419 | EAF 347-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 840 | S/E LICANCO | 1 | 14381 | S/E LICANCO E2 | PADRE LAS CASAS | 1075 | BA S/E LICANCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 11195 | Clientes Regulados | 0 | 0.65448 | 0 |  | 0.21443 | 0 | 0.65448 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:20 | 2021-11-19 09:05 | 0.36 | 0 | 0.23561 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 28 |  | 0 | [5 empty] | PADRE LAS CASAS | E
B1075C01120000419 | B1075C0112RE760731640419 | B1075C0112 | NO | 419 | EAF 347-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 840 | S/E LICANCO | 1 | 14380 | S/E LICANCO E1 | QUEPE | 1075 | BA S/E LICANCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5111 | Clientes Regulados | 0 | 0.43439 | 0 |  | 0.62987 | 0 | 0.43439 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 10:12 | 2021-11-19 10:12 | 1.48 | 0 | 0.6429 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1555 |  | 0 | [5 empty] | FREIRE | E
B1075C01120000419 | B1075C0112RE760731640419 | B1075C0112 | NO | 419 | EAF 347-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 840 | S/E LICANCO | 1 | 14380 | S/E LICANCO E1 | QUEPE | 1075 | BA S/E LICANCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5111 | Clientes Regulados | 0 | 0.20026 | 0 |  | 0.29037 | 0 | 0.20026 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 10:12 | 2021-11-19 10:12 | 1.48 | 0 | 0.29638 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 826 |  | 0 | [5 empty] | PADRE LAS CASAS | E
B1075C01120000419 | B1075C0112LD761006250419 | B1075C0112 | NO | 419 | EAF 347-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 840 | S/E LICANCO | 1 | 14381 | S/E LICANCO E2 | LICANCO-P.LAS CASAS | 1075 | BA S/E LICANCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76100625 | 1 | RENTAS PATIO I SPA | 0.07 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.07 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 10:12 | 2021-11-19 09:19 | 0.59 | 0 | 0.0413 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TEMUCO | NO APLICA
B1075C01120000419 | B1075C0112LD788433300419 | B1075C0112 | NO | 419 | EAF 347-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 840 | S/E LICANCO | 1 | 14381 | S/E LICANCO E2 | LICANCO-P.LAS CASAS | 1075 | BA S/E LICANCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78843330 | 1 | MAQUINARIAS LA FRONTERA LTDA. | 0.1 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 10:12 | 2021-11-19 09:19 | 0.59 | 0 | 0.059 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | TEMUCO | NO APLICA
B1075C01120000419 | B1075C0112LD967728100419 | B1075C0112 | NO | 419 | EAF 347-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 840 | S/E LICANCO | 1 | 14380 | S/E LICANCO E1 | LICANCO-QUEPE | 1075 | BA S/E LICANCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96772810 | 1 | IANSAGRO S.A. | 0.53 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.53 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 10:12 | 2021-11-19 10:12 | 1.48 | 0 | 0.7844 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | FREIRE | NO APLICA
B1075C01120000419 | B1075C0112LD761010370419 | B1075C0112 | NO | 419 | EAF 347-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 840 | S/E LICANCO | 1 | 14380 | S/E LICANCO E1 | LICANCO-QUEPE | 1075 | BA S/E LICANCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76101037 | 1 | SOC. CONC.AEROPUERTO ARAUCANIA S.A | 0 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 10:12 | 2021-11-19 10:12 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0.8733 |  | 0.8733 | 1 | 2.7339 | 1 |  | NO APLICA | 1.2588 | 2 | 4.3103 | 0 |  | FREIRE | NO APLICA
B1287C01160000419 | B1287C0116RE760731620419 | B1287C0116 | NO | 419 | EAF 347-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1620 | S/E MARIQUINA | 2 | 14319 | S/E MARIQUINA E2 | LOS COIGUES | 1287 | BA S/E MARIQUINA 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 2517 | Clientes Regulados | 0 | 1.6609 | 0 |  | 0.18275 | 0 | 1.6609 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 11:33 | 2021-11-19 09:05 | 0.36 | 0 | 0.59793 | 0 | 0.36 |  | 0.36 | 1 | 0.59793 | 6473 |  | 0 | 0.36 | 1 | 0.59793 | 0 |  | LONCOCHE | F
B1317C00850000419 | B1317C0085RE764113210419 | B1317C0085 | NO | 419 | EAF 347-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 486 | S/E PUCON | 2 | 1378 | S/E PUCON E4 | COSTANERA | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1332 | Clientes Regulados | 0 | 2.1985 | 0 |  | 0.51297 | 0 | 2.1985 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 08:57 | 2021-11-19 08:57 | 0.23 | 0 | 0.50564 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4008 |  | 0 | [5 empty] | PUCON | E
B1317C00850000419 | B1317C0085RE764113210419 | B1317C0085 | NO | 419 | EAF 347-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 486 | S/E PUCON | 2 | 1379 | S/E PUCON E5 | CURARREHUE | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1001 | Clientes Regulados | 0 | 0.34171 | 0 |  | 0.079732 | 0 | 0.34171 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 08:57 | 2021-11-19 08:57 | 0.23 | 0 | 0.078593 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5502 |  | 0 | [5 empty] | CURARREHUE | E
B1317C00850000419 | B1317C0085RE764113210419 | B1317C0085 | NO | 419 | EAF 347-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 486 | S/E PUCON | 2 | 1379 | S/E PUCON E5 | CURARREHUE | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1001 | Clientes Regulados | 0 | 1.841 | 0 |  | 0.42956 | 0 | 1.841 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 08:57 | 2021-11-19 08:57 | 0.23 | 0 | 0.42343 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5709 |  | 0 | [5 empty] | PUCON | E
B1317C00850000419 | B1317C0085LD775877700419 | B1317C0085 | NO | 419 | EAF 347-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 486 | S/E PUCON | 2 | 1378 | S/E PUCON E4 | COSTANERA | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77587770 | 1 | SUPERMERCADO PUCON ORIENTE LIMITADA | 0.2 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.2 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 08:57 | 2021-11-19 08:57 | 0.23 | 0 | 0.046 | 0 | 0.23 |  | 0.23 | 1 | 1.0537 | 1 |  | NO APLICA | 1.1585 | 3 | 7.1552 | 0 |  | PUCON | NO APLICA
B2415C00950000419 | B2415C0095RE783975300419 | B2415C0095 | NO | 419 | EAF 347-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1731 | S/E GORBEA | 2 | 15712 | S/E GORBEA C1 | CUARTA FAJA | 2415 | BA S/E GORBEA 13,2KV BP1 | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | RE | 78397530 | 4086 | Clientes Regulados | 0 | 0.98 | 0.2 |  | 0.12304 | 0 | 0.98 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 08:55 | 2021-11-19 10:48 | 0.45 | 1.63 | 0.441 | 1.5974 | 0 |  | 0 |  |  | 673 | 1.5974 | NO INFORMADO | [5 empty] | GORBEA | E
B2415C00950000419 | B2415C0095RE783975300419 | B2415C0095 | NO | 419 | EAF 347-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1731 | S/E GORBEA | 2 | 15712 | S/E GORBEA C1 | CUARTA FAJA | 2415 | BA S/E GORBEA 13,2KV BP1 | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | RE | 78397530 | 4086 | Clientes Regulados | 0 | 0.98 | 0.2 |  | 0.059052 | 0 | 0.98 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 08:55 | 2021-11-19 10:48 | 0.45 | 1.63 | 0.441 | 1.5974 | 0 |  | 0 |  |  | 323 | 1.5974 | NO INFORMADO | [5 empty] | LONCOCHE | E
B2415C00950000419 | B2415C0095RE783975300419 | B2415C0095 | NO | 419 | EAF 347-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1731 | S/E GORBEA | 2 | 15712 | S/E GORBEA C1 | CUARTA FAJA | 2415 | BA S/E GORBEA 13,2KV BP1 | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | RE | 78397530 | 4086 | Clientes Regulados | 0 | 0.98 | 0.2 |  | 0.1128 | 0 | 0.98 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 08:55 | 2021-11-19 10:48 | 0.45 | 1.63 | 0.441 | 1.5974 | 0 |  | 0 |  |  | 617 | 1.5974 | NO INFORMADO | [5 empty] | PITRUFQUEN | E
B2415C00950000419 | B2415C0095RE783975300419 | B2415C0095 | NO | 419 | EAF 347-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1731 | S/E GORBEA | 2 | 15712 | S/E GORBEA C1 | CUARTA FAJA | 2415 | BA S/E GORBEA 13,2KV BP1 | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | RE | 78397530 | 4086 | Clientes Regulados | 0 | 0.98 | 0.2 |  | 0.051008 | 0 | 0.98 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 08:55 | 2021-11-19 10:48 | 0.45 | 1.63 | 0.441 | 1.5974 | 0 |  | 0 |  |  | 279 | 1.5974 | NO INFORMADO | [5 empty] | VILLARRICA | E
B2415C00950000419 | B2415C0095LD784893800419 | B2415C0095 | NO | 419 | EAF 347-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1731 | S/E GORBEA | 2 | 15712 | S/E GORBEA C1 | CUARTA FAJA | 2415 | BA S/E GORBEA 13,2KV BP1 | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | LD | 78489380 | 1 | MOLINERA GORBEA LIMITADA | 0.14 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.14 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 08:55 | 2021-11-19 10:48 | 0.45 | 1.63 | 0.063 | 0 | 0.45 |  | 0.45 | 1 | 1.827 | 1 |  | NO APLICA | 0.57698 | 2 | 1.987 | 0 |  | GORBEA | NO APLICA
B2415C01120000419 | B2415C0112RE760731640419 | B2415C0112 | NO | 419 | EAF 347-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1731 | S/E GORBEA | 2 | 15713 | S/E GORBEA C2 | QUITRATUE | 2415 | BA S/E GORBEA 13,2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4408 | Clientes Regulados | 0 | 0.6266 | 0 |  | 0.10443 | 0 | 0.6266 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 08:55 | 2021-11-19 08:55 | 0.2 | 0 | 0.12532 | 0 | 0.2 |  | 0.2 | 1 | 0.12532 | 2528 |  | 0 | 0.36592 | 2 | 0.43715 | 0 |  | GORBEA | E
B0064C01160000420 | B0064C0116RE760731620420 | B0064C0116 | NO | 420 | EAF 348-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 528 | S/E DEGAÑ | 0 | 315 | S/E DEGAÑ E1 | BUTALCURA | 64 | BA S/E DEGAÑ 23KV B1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1812 | Clientes Regulados | 0 | 0.27193 | 0.64 |  | 0.16769 | 0 | 0.27193 | NO | 2021-11-19 11:31 | 2021-11-19 12:08 | 2021-11-19 12:08 | 0.61 | 0 | 0.16588 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1167 |  | 0 | [5 empty] | ANCUD | F
B0064C01160000420 | B0064C0116RE760731620420 | B0064C0116 | NO | 420 | EAF 348-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 528 | S/E DEGAÑ | 0 | 315 | S/E DEGAÑ E1 | BUTALCURA | 64 | BA S/E DEGAÑ 23KV B1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1812 | Clientes Regulados | 0 | 0.13182 | 0.64 |  | 0.081289 | 0 | 0.13182 | NO | 2021-11-19 11:31 | 2021-11-19 12:08 | 2021-11-19 12:08 | 0.61 | 0 | 0.08041 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 503 |  | 0 | [5 empty] | DALCAHUE | F
B0064C01160000420 | B0064C0116RE760731620420 | B0064C0116 | NO | 420 | EAF 348-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 528 | S/E DEGAÑ | 0 | 316 | S/E DEGAÑ E2 | QUEMCHI | 64 | BA S/E DEGAÑ 23KV B1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 4380 | Clientes Regulados | 0 | 0.10732 | 4.91 |  | 0.066178 | 0 | 0.10732 | NO | 2021-11-19 11:31 | 2021-11-19 12:08 | 2021-11-19 12:08 | 0.61 | 0 | 0.065463 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 408 |  | 0 | [5 empty] | ANCUD | F
B0064C01160000420 | B0064C0116RE760731620420 | B0064C0116 | NO | 420 | EAF 348-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 528 | S/E DEGAÑ | 0 | 316 | S/E DEGAÑ E2 | QUEMCHI | 64 | BA S/E DEGAÑ 23KV B1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 4380 | Clientes Regulados | 0 | 0.18328 | 4.91 |  | 0.11303 | 0 | 0.18328 | NO | 2021-11-19 11:31 | 2021-11-19 12:08 | 2021-11-19 12:08 | 0.61 | 0 | 0.1118 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 898 |  | 0 | [5 empty] | DALCAHUE | F
B0064C01160000420 | B0064C0116RE760731620420 | B0064C0116 | NO | 420 | EAF 348-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 528 | S/E DEGAÑ | 0 | 316 | S/E DEGAÑ E2 | QUEMCHI | 64 | BA S/E DEGAÑ 23KV B1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 4380 | Clientes Regulados | 0 | 0.67951 | 4.91 |  | 0.41903 | 0 | 0.67951 | NO | 2021-11-19 11:31 | 2021-11-19 12:08 | 2021-11-19 12:08 | 0.61 | 0 | 0.4145 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3202 |  | 0 | [5 empty] | QUEMCHI | F
B0064C01160000420 | B0064C0116LD797849800420 | B0064C0116 | NO | 420 | EAF 348-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 528 | S/E DEGAÑ | 0 | 316 | S/E DEGAÑ E2 | QUEMCHI | 64 | BA S/E DEGAÑ 23KV B1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79784980 | 1 | CERMAQ CHILE S.A. | 1.38 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.38 | NO | 2021-11-19 11:31 | 2021-11-19 12:08 | 2021-11-19 12:08 | 0.61 | 0 | 0.8418 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | QUEMCHI | NO APLICA
B0064C01160000420 | B0064C0116LD967831500420 | B0064C0116 | NO | 420 | EAF 348-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 528 | S/E DEGAÑ | 0 | 316 | S/E DEGAÑ E2 | QUEMCHI | 64 | BA S/E DEGAÑ 23KV B1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96783150 | 1 | ST ANDREWS SMOKY DELICACIES S.A. | 0.67 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.67 | NO | 2021-11-19 11:31 | 2021-11-19 12:08 | 2021-11-19 12:08 | 0.61 | 0 | 0.4087 | 0 | 0.61 |  | 0.61 | 1 | 2.0886 | 1 |  | NO APLICA | 0.61 | 1 | 2.0886 | 0 |  | QUEMCHI | NO APLICA
B0396C01160000420 | B0396C0116RE760731620420 | B0396C0116 | NO | 420 | EAF 348-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 503 | S/E ANCUD | 0 | 13906 | S/E ANCUD E3 | CHACAO | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3032 | Clientes Regulados | 0 | 0.97212 | 2.12 |  | 0.59947 | 0 | 0.97212 | NO | 2021-11-19 11:31 | 2021-11-19 12:08 | 2021-11-19 12:08 | 0.61 | 0 | 0.59299 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2849 |  | 0 | [5 empty] | ANCUD | F
B0396C01160000420 | B0396C0116RE760731620420 | B0396C0116 | NO | 420 | EAF 348-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 503 | S/E ANCUD | 0 | 13905 | S/E ANCUD E2 | DEGAÑ | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 455 | Clientes Regulados | 0 | 0.12787 | 0.28 |  | 0.078856 | 0 | 0.12787 | NO | 2021-11-19 11:31 | 2021-11-19 12:08 | 2021-11-19 12:08 | 0.61 | 0 | 0.078003 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 433 |  | 0 | [5 empty] | ANCUD | F
B0396C01160000420 | B0396C0116RE760731620420 | B0396C0116 | NO | 420 | EAF 348-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 503 | S/E ANCUD | 0 | 13904 | S/E ANCUD E1 | PUDETO | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 4320 | Clientes Regulados | 0 | 1.5305 | 2.46 |  | 0.94381 | 0 | 1.5305 | NO | 2021-11-19 11:31 | 2021-11-19 12:08 | 2021-11-19 12:08 | 0.61 | 0 | 0.93361 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4148 |  | 0 | [5 empty] | ANCUD | F
B0396C01160000420 | B0396C0116RE760731620420 | B0396C0116 | NO | 420 | EAF 348-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 503 | S/E ANCUD | 0 | 13907 | S/E ANCUD E4 | QUETALMAHUE | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 9953 | Clientes Regulados | 0 | 2.5317 | 3.48 |  | 1.5612 | 0 | 2.5317 | NO | 2021-11-19 11:31 | 2021-11-19 12:08 | 2021-11-19 12:08 | 0.61 | 0 | 1.5444 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9650 |  | 0 | [5 empty] | ANCUD | F
B0396C01160000420 | B0396C0116LD797849800420 | B0396C0116 | NO | 420 | EAF 348-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 503 | S/E ANCUD | 0 | 13906 | S/E ANCUD E3 | CHACAO | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79784980 | 1 | CERMAQ CHILE S.A. | 0.54 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.54 | NO | 2021-11-19 11:31 | 2021-11-19 12:08 | 2021-11-19 12:08 | 0.61 | 0 | 0.3294 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANCUD | NO APLICA
B0396C01160000420 | B0396C0116LD968651300420 | B0396C0116 | NO | 420 | EAF 348-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 503 | S/E ANCUD | 0 | 13906 | S/E ANCUD E3 | CHACAO | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96865130 | 1 | INMUEBLES CATALUNA LIMITADA | 0.69 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.69 | NO | 2021-11-19 11:31 | 2021-11-19 12:08 | 2021-11-19 12:08 | 0.61 | 0 | 0.4209 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANCUD | NO APLICA
B0396C01160000420 | B0396C0116LD968651300420 | B0396C0116 | NO | 420 | EAF 348-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 503 | S/E ANCUD | 0 | 13906 | S/E ANCUD E3 | CHACAO | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96865130 | 1 | INMUEBLES CATALUNA LIMITADA | 0.69 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.69 | NO | 2021-11-19 11:31 | 2021-11-19 12:08 | 2021-11-19 12:08 | 0.61 | 0 | 0.4209 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANCUD | NO APLICA
B0396C01160000420 | B0396C0116LD965798000420 | B0396C0116 | NO | 420 | EAF 348-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 503 | S/E ANCUD | 0 | 13905 | S/E ANCUD E2 | DEGAN | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96579800 | 1 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A | 0.33 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.33 | NO | 2021-11-19 11:31 | 2021-11-19 12:08 | 2021-11-19 12:08 | 0.61 | 0 | 0.2013 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | ANCUD | NO APLICA
B0396C01160000420 | B0396C0116LD965798000420 | B0396C0116 | NO | 420 | EAF 348-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 503 | S/E ANCUD | 0 | 13907 | S/E ANCUD E4 | QUETALMAHUE | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96579800 | 1 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A | 0.33 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.33 | NO | 2021-11-19 11:31 | 2021-11-19 12:08 | 2021-11-19 12:08 | 0.61 | 0 | 0.2013 | 0 | 0.61 |  | 0.61 | 1 | 4.7228 | 1 |  | NO APLICA | 2.5661 | 4 | 19.2384 | 0 |  | ANCUD | NO APLICA
B0401C01160000420 | B0401C0116RE760731620420 | B0401C0116 | NO | 420 | EAF 348-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 527 | S/E CASTRO | 0 | 13934 | S/E CASTRO E1 | GAMBOA | 401 | BA S/E CASTRO 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 6708 | Clientes Regulados | 0 | 2.6169 | 6.19 |  | 1.6138 | 0 | 2.6169 | NO | 2021-11-19 11:31 | 2021-11-19 12:08 | 2021-11-19 12:08 | 0.61 | 0 | 1.5963 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5691 |  | 0 | [5 empty] | CASTRO | F
B0401C01160000420 | B0401C0116RE760731620420 | B0401C0116 | NO | 420 | EAF 348-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 527 | S/E CASTRO | 0 | 13934 | S/E CASTRO E1 | GAMBOA | 401 | BA S/E CASTRO 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 6708 | Clientes Regulados | 0 | 0.19058 | 6.19 |  | 0.11752 | 0 | 0.19058 | NO | 2021-11-19 11:31 | 2021-11-19 12:08 | 2021-11-19 12:08 | 0.61 | 0 | 0.11625 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 713 |  | 0 | [5 empty] | CHONCHI | F
B0401C01160000420 | B0401C0116RE760731620420 | B0401C0116 | NO | 420 | EAF 348-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 527 | S/E CASTRO | 0 | 13935 | S/E CASTRO E2 | QUINCHEN | 401 | BA S/E CASTRO 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 8207 | Clientes Regulados | 0 | 2.2174 | 3.23 |  | 1.3674 | 0 | 2.2174 | NO | 2021-11-19 11:31 | 2021-11-19 12:08 | 2021-11-19 12:08 | 0.61 | 0 | 1.3526 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8061 |  | 0 | [5 empty] | CASTRO | F
B0401C01160000420 | B0401C0116LD764098510420 | B0401C0116 | NO | 420 | EAF 348-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 527 | S/E CASTRO | 0 | 13934 | S/E CASTRO E1 | GAMBOA | 401 | BA S/E CASTRO 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76409851 | 1 | INMOBILIARIA POWER CENTER LIMITADA | 0.14 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.14 | NO | 2021-11-19 11:31 | 2021-11-19 12:08 | 2021-11-19 12:08 | 0.61 | 0 | 0.0854 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CASTRO | NO APLICA
B0401C01160000420 | B0401C0116LD995985100420 | B0401C0116 | NO | 420 | EAF 348-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 527 | S/E CASTRO | 0 | 13934 | S/E CASTRO E1 | GAMBOA | 401 | BA S/E CASTRO 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99598510 | 1 | RANTRUR S.A. | 0.19 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.19 | NO | 2021-11-19 11:31 | 2021-11-19 12:08 | 2021-11-19 12:08 | 0.61 | 0 | 0.1159 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CASTRO | NO APLICA
B0401C01160000420 | B0401C0116LD966331500420 | B0401C0116 | NO | 420 | EAF 348-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 527 | S/E CASTRO | 0 | 13934 | S/E CASTRO E1 | GAMBOA | 401 | BA S/E CASTRO 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96633150 | 1 | CAMANCHACA CULTIVOS SUR S.A | 0.73 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.73 | NO | 2021-11-19 11:31 | 2021-11-19 12:08 | 2021-11-19 12:08 | 0.61 | 0 | 0.4453 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CHONCHI | NO APLICA
B0401C01160000420 | B0401C0116LD966337800420 | B0401C0116 | NO | 420 | EAF 348-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 527 | S/E CASTRO | 0 | 13934 | S/E CASTRO E1 | GAMBOA | 401 | BA S/E CASTRO 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96633780 | 1 | MARINE HARVEST CHILE S.A | 0.54 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.54 | NO | 2021-11-19 11:31 | 2021-11-19 12:08 | 2021-11-19 12:08 | 0.61 | 0 | 0.3294 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CHONCHI | NO APLICA
B0401C01160000420 | B0401C0116LD616022750420 | B0401C0116 | NO | 420 | EAF 348-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 527 | S/E CASTRO | 0 | 13935 | S/E CASTRO E2 | QUINCHEN | 401 | BA S/E CASTRO 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 61602275 | 1 | SERVICIO DE SALUD CHILOE HOSPITAL CASTRO | 0.19 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.19 | NO | 2021-11-19 11:31 | 2021-11-19 12:08 | 2021-11-19 12:08 | 0.61 | 0 | 0.1159 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CASTRO | NO APLICA
B0401C01160000420 | B0401C0116LD965798000420 | B0401C0116 | NO | 420 | EAF 348-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 527 | S/E CASTRO | 0 | 13935 | S/E CASTRO E2 | QUINCHEN | 401 | BA S/E CASTRO 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96579800 | 1 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A | 0.1 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2021-11-19 11:31 | 2021-11-19 12:08 | 2021-11-19 12:08 | 0.61 | 0 | 0.061 | 0 | 0.61 |  | 0.61 | 1 | 4.2181 | 1 |  | NO APLICA | 1.62 | 2 | 6.0478 | 0 |  | CASTRO | NO APLICA
B0406C01160000420 | B0406C0116RE760731620420 | B0406C0116 | NO | 420 | EAF 348-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 505 | S/E CHONCHI | 0 | 13957 | S/E CHONCHI E2 | CHONCHI CENTRO | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1482 | Clientes Regulados | 0 | 0.5156 | 0.66 |  | 0.31795 | 0 | 0.5156 | NO | 2021-11-19 11:31 | 2021-11-19 12:08 | 2021-11-19 12:08 | 0.61 | 0 | 0.31451 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1431 |  | 0 | [5 empty] | CHONCHI | F
B0406C01160000420 | B0406C0116RE760731620420 | B0406C0116 | NO | 420 | EAF 348-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 505 | S/E CHONCHI | 0 | 13958 | S/E CHONCHI E3 | CHONCHI RURAL | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 900 | Clientes Regulados | 0 | 0.3989 | 2.82 |  | 0.24612 | 0 | 0.3989 | NO | 2021-11-19 11:31 | 2021-11-19 12:08 | 2021-11-19 12:08 | 0.61 | 0 | 0.24333 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 850 |  | 0 | [5 empty] | CHONCHI | F
B0406C01160000420 | B0406C0116RE760731620420 | B0406C0116 | NO | 420 | EAF 348-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 505 | S/E CHONCHI | 0 | 13956 | S/E CHONCHI E1 | NOTUCO | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 8369 | Clientes Regulados | 0 | 1.5247 | 6.68 |  | 0.94025 | 0 | 1.5247 | NO | 2021-11-19 11:31 | 2021-11-19 12:08 | 2021-11-19 12:08 | 0.61 | 0 | 0.93008 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3651 |  | 0 | [5 empty] | CHONCHI | F
B0406C01160000420 | B0406C0116RE760731620420 | B0406C0116 | NO | 420 | EAF 348-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 505 | S/E CHONCHI | 0 | 13956 | S/E CHONCHI E1 | NOTUCO | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 8369 | Clientes Regulados | 0 | 0.96919 | 6.68 |  | 0.22217 | 0 | 0.96919 | NO | 2021-11-19 11:31 | 2021-11-19 12:08 | 2021-11-19 11:45 | 0.22 | 0 | 0.21322 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4596 |  | 0 | [5 empty] | QUEILEN | F
B0406C01160000420 | B0406C0116RE760731620420 | B0406C0116 | NO | 420 | EAF 348-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 505 | S/E CHONCHI | 0 | 13956 | S/E CHONCHI E1 | NOTUCO | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 8369 | Clientes Regulados | 0 | 0.0047749 | 6.68 |  | 0.0029445 | 0 | 0.0047749 | NO | 2021-11-19 11:31 | 2021-11-19 12:08 | 2021-11-19 12:08 | 0.61 | 0 | 0.0029127 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 13 |  | 0 | [5 empty] | QUELLON | F
B0406C01160000420 | B0406C0116RE760731620420 | B0406C0116 | NO | 420 | EAF 348-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 505 | S/E CHONCHI | 0 | 13956 | S/E CHONCHI E1 | NOTUCO | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 8369 | Clientes Regulados | 0 | 0.29715 | 6.68 |  | 0.25013 | 0 | 0.29715 | NO | 2021-11-19 11:31 | 2021-11-19 12:08 | 2021-11-19 12:22 | 0.84 | 0 | 0.24961 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1810 |  | 0 | [5 empty] | PUQUELDON | F
B0406C01160000420 | B0406C0116LD785129300420 | B0406C0116 | NO | 420 | EAF 348-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 505 | S/E CHONCHI | 0 | 13957 | S/E CHONCHI E2 | CHONCHI CENTRO | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78512930 | 1 | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE SPA | 0.01 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.01 | NO | 2021-11-19 11:31 | 2021-11-19 12:08 | 2021-11-19 12:08 | 0.61 | 0 | 0.0061 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CHONCHI | NO APLICA
B0406C01160000420 | B0406C0116LD861005000420 | B0406C0116 | NO | 420 | EAF 348-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 505 | S/E CHONCHI | 0 | 13958 | S/E CHONCHI E3 | CHONCHI RURAL | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 86100500 | 1 | SALMONES ANTARTICA S.A. | 1.44 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.44 | NO | 2021-11-19 11:31 | 2021-11-19 12:08 | 2021-11-19 12:08 | 0.61 | 0 | 0.8784 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CHONCHI | NO APLICA
B0406C01160000420 | B0406C0116LD967831500420 | B0406C0116 | NO | 420 | EAF 348-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 505 | S/E CHONCHI | 0 | 13958 | S/E CHONCHI E3 | CHONCHI RURAL | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96783150 | 1 | ST ANDREWS SMOKY DELICACIES S.A. | 0.87 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.87 | NO | 2021-11-19 11:31 | 2021-11-19 12:08 | 2021-11-19 12:08 | 0.61 | 0 | 0.5307 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CHONCHI | NO APLICA
B0406C01160000420 | B0406C0116LD861005000420 | B0406C0116 | NO | 420 | EAF 348-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 505 | S/E CHONCHI | 0 | 13956 | S/E CHONCHI E1 | CHONCHI-NOTUCO | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 86100500 | 1 | SALMONES ANTARTICA S.A. | 1.44 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.44 | NO | 2021-11-19 11:31 | 2021-11-19 12:08 | 2021-11-19 12:08 | 0.61 | 0 | 0.8784 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CHONCHI | NO APLICA
B0406C01160000420 | B0406C0116LD882746000420 | B0406C0116 | NO | 420 | EAF 348-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 505 | S/E CHONCHI | 0 | 13956 | S/E CHONCHI E1 | CHONCHI-NOTUCO | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 88274600 | 1 | ANTARFOOD S.A. | 0.68 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.68 | NO | 2021-11-19 11:31 | 2021-11-19 12:08 | 2021-11-19 12:08 | 0.61 | 0 | 0.4148 | 0 | 0.57201 |  | 0.57201 | 1 | 4.6621 | 1 |  | NO APLICA | 1.582 | 2 | 13.1373 | 0 |  | CHONCHI | NO APLICA
B0447C01160000420 | B0447C0116RE760731620420 | B0447C0116 | NO | 420 | EAF 348-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 515 | S/E PID PID | 0 | 14187 | S/E PID PID E1 | CASTRO ALTO | 447 | BA S/E PID PID 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 5029 | Clientes Regulados | 0 | 1.6018 | 3.16 |  | 0.98778 | 0 | 1.6018 | NO | 2021-11-19 11:31 | 2021-11-19 12:08 | 2021-11-19 12:08 | 0.61 | 0 | 0.9771 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4816 |  | 0 | [5 empty] | CASTRO | F
B0447C01160000420 | B0447C0116RE760731620420 | B0447C0116 | NO | 420 | EAF 348-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 515 | S/E PID PID | 0 | 14187 | S/E PID PID E1 | CASTRO ALTO | 447 | BA S/E PID PID 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 5029 | Clientes Regulados | 0 | 0.011991 | 3.16 |  | 0.0073942 | 0 | 0.011991 | NO | 2021-11-19 11:31 | 2021-11-19 12:08 | 2021-11-19 12:08 | 0.61 | 0 | 0.0073142 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 41 |  | 0 | [5 empty] | DALCAHUE | F
B0447C01160000420 | B0447C0116RE760731620420 | B0447C0116 | NO | 420 | EAF 348-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 515 | S/E PID PID | 0 | 14189 | S/E PID PID E3 | CASTRO CENTRO | 447 | BA S/E PID PID 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1782 | Clientes Regulados | 0 | 0.64548 | 2.61 |  | 0.39805 | 0 | 0.64548 | NO | 2021-11-19 11:31 | 2021-11-19 12:08 | 2021-11-19 12:08 | 0.61 | 0 | 0.39374 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1727 |  | 0 | [5 empty] | CASTRO | F
B0447C01160000420 | B0447C0116RE760731620420 | B0447C0116 | NO | 420 | EAF 348-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 515 | S/E PID PID | 0 | 14188 | S/E PID PID E2 | PIRUQUINA | 447 | BA S/E PID PID 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 710 | Clientes Regulados | 0 | 0.33213 | 3.06 |  | 0.20481 | 0 | 0.33213 | NO | 2021-11-19 11:31 | 2021-11-19 12:08 | 2021-11-19 12:08 | 0.61 | 0 | 0.2026 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 527 |  | 0 | [5 empty] | CASTRO | F
B0447C01160000420 | B0447C0116LD965798000420 | B0447C0116 | NO | 420 | EAF 348-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 515 | S/E PID PID | 0 | 14187 | S/E PID PID E1 | CASTRO ALTO | 447 | BA S/E PID PID 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96579800 | 1 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A | 0.08 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2021-11-19 11:31 | 2021-11-19 12:08 | 2021-11-19 12:08 | 0.61 | 0 | 0.0488 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CASTRO | NO APLICA
B0447C01160000420 | B0447C0116LD965126500420 | B0447C0116 | NO | 420 | EAF 348-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 515 | S/E PID PID | 0 | 14187 | S/E PID PID E1 | CASTRO ALTO | 447 | BA S/E PID PID 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96512650 | 1 | BIOMAR CHILE S.A. | 0.79 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.79 | NO | 2021-11-19 11:31 | 2021-11-19 12:08 | 2021-11-19 12:08 | 0.61 | 0 | 0.4819 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CASTRO | NO APLICA
B0447C01160000420 | B0447C0116LD967924300420 | B0447C0116 | NO | 420 | EAF 348-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 515 | S/E PID PID | 0 | 14187 | S/E PID PID E1 | CASTRO ALTO | 447 | BA S/E PID PID 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96792430 | 1 | SODIMAC S.A. | 0.21 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.21 | NO | 2021-11-19 11:31 | 2021-11-19 12:08 | 2021-11-19 12:08 | 0.61 | 0 | 0.1281 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | CASTRO | NO APLICA
B0447C01160000420 | B0447C0116LD797979900420 | B0447C0116 | NO | 420 | EAF 348-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 515 | S/E PID PID | 0 | 14189 | S/E PID PID E3 | CASTRO CENTRO | 447 | BA S/E PID PID 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79797990 | 1 | INVERMAR S.A | 1.55 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.55 | NO | 2021-11-19 11:31 | 2021-11-19 12:08 | 2021-11-19 12:08 | 0.61 | 0 | 0.9455 | 0 | 0.61 |  | 0.61 | 1 | 3.1851 | 1 |  | NO APLICA | 1.62 | 2 | 7.6328 | 0 |  | CASTRO | NO APLICA
B0452C01160000420 | B0452C0116RE760731620420 | B0452C0116 | NO | 420 | EAF 348-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 525 | S/E QUELLON | 0 | 14271 | S/E QUELLON E2 | LADRILLEROS | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 5564 | Clientes Regulados | 0 | 0.020772 | 3.37 |  | 0.01281 | 0 | 0.020772 | NO | 2021-11-19 11:31 | 2021-11-19 12:08 | 2021-11-19 12:08 | 0.61 | 0 | 0.012671 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 156 |  | 0 | [5 empty] | QUEILEN | F
B0452C01160000420 | B0452C0116RE760731620420 | B0452C0116 | NO | 420 | EAF 348-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 525 | S/E QUELLON | 0 | 14271 | S/E QUELLON E2 | LADRILLEROS | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 5564 | Clientes Regulados | 0 | 1.5983 | 3.37 |  | 0.98563 | 0 | 1.5983 | NO | 2021-11-19 11:31 | 2021-11-19 12:08 | 2021-11-19 12:08 | 0.61 | 0 | 0.97497 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5217 |  | 0 | [5 empty] | QUELLON | F
B0452C01160000420 | B0452C0116RE760731620420 | B0452C0116 | NO | 420 | EAF 348-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 525 | S/E QUELLON | 0 | 14270 | S/E QUELLON E1 | QUELLON - CIUDAD | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 4047 | Clientes Regulados | 0 | 1.4223 | 3.02 |  | 0.87706 | 0 | 1.4223 | NO | 2021-11-19 11:31 | 2021-11-19 12:08 | 2021-11-19 12:08 | 0.61 | 0 | 0.86758 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3950 |  | 0 | [5 empty] | QUELLON | F
B0452C01160000420 | B0452C0116RE760731620420 | B0452C0116 | NO | 420 | EAF 348-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 525 | S/E QUELLON | 0 | 16795 | S/E QUELLON E4 | SAN ANTONIO | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1596 | Clientes Regulados | 0 | 0.42301 | 9.33 |  | 0.26085 | 0 | 0.42301 | NO | 2021-11-19 11:31 | 2021-11-19 12:08 | 2021-11-19 12:08 | 0.61 | 0 | 0.25803 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1551 |  | 0 | [5 empty] | QUELLON | F
B0452C01160000420 | B0452C0116LD844494000420 | B0452C0116 | NO | 420 | EAF 348-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 525 | S/E QUELLON | 0 | 14271 | S/E QUELLON E2 | LADRILLEROS | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 84449400 | 1 | SALMONES CAILIN S.A. | 0.36 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.36 | NO | 2021-11-19 11:31 | 2021-11-19 12:08 | 2021-11-19 12:08 | 0.61 | 0 | 0.2196 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | QUELLON | NO APLICA
B0452C01160000420 | B0452C0116LD797979900420 | B0452C0116 | NO | 420 | EAF 348-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 525 | S/E QUELLON | 0 | 14271 | S/E QUELLON E2 | LADRILLEROS | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79797990 | 1 | INVERMAR S.A | 0.14 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.14 | NO | 2021-11-19 11:31 | 2021-11-19 12:08 | 2021-11-19 12:08 | 0.61 | 0 | 0.0854 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | QUELLON | NO APLICA
B0452C01160000420 | B0452C0116LD966531500420 | B0452C0116 | NO | 420 | EAF 348-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 525 | S/E QUELLON | 0 | 14270 | S/E QUELLON E1 | QUELLON - CIUDAD | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96653150 | 1 | YADRAN QUELLON S.A. | 0.79 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.79 | NO | 2021-11-19 11:31 | 2021-11-19 12:08 | 2021-11-19 12:08 | 0.61 | 0 | 0.4819 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | QUELLON | NO APLICA
B0452C01160000420 | B0452C0116LD795592200420 | B0452C0116 | NO | 420 | EAF 348-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 525 | S/E QUELLON | 0 | 14273 | S/E QUELLON E3 | SAN ANTONIO | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79559220 | 1 | SALMONES PACIFIC STAR S.A. | 1.16 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 1.16 | NO | 2021-11-19 11:31 | 2021-11-19 12:08 | 2021-11-19 12:08 | 0.61 | 0 | 0.7076 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | QUELLON | NO APLICA
B0452C01160000420 | B0452C0116LD798724200420 | B0452C0116 | NO | 420 | EAF 348-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 525 | S/E QUELLON | 0 | 14273 | S/E QUELLON E3 | SAN ANTONIO | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79872420 | 1 | EXPORTADORA LOS FIORDOS LIMITADA | 2.33 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 2.33 | NO | 2021-11-19 11:31 | 2021-11-19 12:08 | 2021-11-19 12:08 | 0.61 | 0 | 1.4213 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | QUELLON | NO APLICA
B0452C01160000420 | B0452C0116LD877520000420 | B0452C0116 | NO | 420 | EAF 348-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 525 | S/E QUELLON | 0 | 14273 | S/E QUELLON E3 | SAN ANTONIO | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 87752000 | 1 | Granja Marina Tornagaleones S.A | 0.97 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.97 | NO | 2021-11-19 11:31 | 2021-11-19 12:08 | 2021-11-19 12:08 | 0.61 | 0 | 0.5917 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | QUELLON | NO APLICA
B0452C01160000420 | B0452C0116LD965798000420 | B0452C0116 | NO | 420 | EAF 348-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 525 | S/E QUELLON | 0 | 14273 | S/E QUELLON E3 | SAN ANTONIO | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96579800 | 1 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A | 0.07 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.07 | NO | 2021-11-19 11:31 | 2021-11-19 12:08 | 2021-11-19 12:08 | 0.61 | 0 | 0.0427 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | QUELLON | NO APLICA
B0452C01160000420 | B0452C0116LD763463700420 | B0452C0116 | NO | 420 | EAF 348-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 525 | S/E QUELLON | 0 | 14273 | S/E QUELLON E3 | SAN ANTONIO | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76346370 | 1 | SURPROCESO S.A. | 0.7 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.7 | NO | 2021-11-19 11:31 | 2021-11-19 12:08 | 2021-11-19 12:08 | 0.61 | 0 | 0.427 | 0 | 0.61 |  | 0.61 | 1 | 6.0905 | 1 |  | NO APLICA | 1.62 | 2 | 15.7566 | 0 |  | QUELLON | NO APLICA
B1589C01160000420 | B1589C0116RE760731620420 | B1589C0116 | NO | 420 | EAF 348-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1772 | S/E DALCAHUE | 0 | 16602 | S/E DALCAHUE E2 | DALCAHUE | 1589 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 9737 | Clientes Regulados | 0 | 0.42423 | 7.19 |  | 0.20154 | 0 | 0.42423 | NO | 2021-11-19 11:31 | 2021-11-19 12:06 | 2021-11-19 12:00 | 0.47 | 0 | 0.19939 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1903 |  | 0 | [5 empty] | CURACO DE VELEZ | F
B1589C01160000420 | B1589C0116RE760731620420 | B1589C0116 | NO | 420 | EAF 348-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1772 | S/E DALCAHUE | 0 | 16602 | S/E DALCAHUE E2 | DALCAHUE | 1589 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 9737 | Clientes Regulados | 0 | 2.5558 | 7.19 |  | 1.5761 | 0 | 2.5558 | NO | 2021-11-19 11:31 | 2021-11-19 12:06 | 2021-11-19 12:08 | 0.61 | 0 | 1.559 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4907 |  | 0 | [5 empty] | DALCAHUE | F
B1589C01160000420 | B1589C0116RE760731620420 | B1589C0116 | NO | 420 | EAF 348-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1772 | S/E DALCAHUE | 0 | 16602 | S/E DALCAHUE E2 | DALCAHUE | 1589 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 9737 | Clientes Regulados | 0 | 1.0601 | 7.19 |  | 0.22106 | 0 | 1.0601 | NO | 2021-11-19 11:31 | 2021-11-19 12:06 | 2021-11-19 11:44 | 0.2 | 0 | 0.21202 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4694 |  | 0 | [5 empty] | QUINCHAO | F
B1589C01160000420 | B1589C0116RE760731620420 | B1589C0116 | NO | 420 | EAF 348-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1772 | S/E DALCAHUE | 0 | 16601 | S/E DALCAHUE E1 | PIRUQUINA INDUSTRIAL | 1589 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 553 | Clientes Regulados | 0 | 0.24418 | 0.38 |  | 0.15058 | 0 | 0.24418 | NO | 2021-11-19 11:31 | 2021-11-19 12:08 | 2021-11-19 12:08 | 0.61 | 0 | 0.14895 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 400 |  | 0 | [5 empty] | CASTRO | F
B1589C01160000420 | B1589C0116RE760731620420 | B1589C0116 | NO | 420 | EAF 348-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1772 | S/E DALCAHUE | 0 | 16601 | S/E DALCAHUE E1 | PIRUQUINA INDUSTRIAL | 1589 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 553 | Clientes Regulados | 0 | 0.085594 | 0.38 |  | 0.052783 | 0 | 0.085594 | NO | 2021-11-19 11:31 | 2021-11-19 12:08 | 2021-11-19 12:08 | 0.61 | 0 | 0.052212 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 251 |  | 0 | [5 empty] | DALCAHUE | F
B1589C01160000420 | B1589C0116LD797849800420 | B1589C0116 | NO | 420 | EAF 348-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1772 | S/E DALCAHUE | 0 | 16602 | S/E DALCAHUE E2 | DALCAHUE | 1589 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 79784980 | 1 | CERMAQ CHILE S.A. | 0 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0 | NO | 2021-11-19 11:31 | 2021-11-19 12:08 | 2021-11-19 12:08 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | DALCAHUE | NO APLICA
B1589C01160000420 | B1589C0116LD923870000420 | B1589C0116 | NO | 420 | EAF 348-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1772 | S/E DALCAHUE | 0 | 16602 | S/E DALCAHUE E2 | DALCAHUE | 1589 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 92387000 | 1 | SOC. PESQUERA LANDES S.A. | 0.31 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.31 | NO | 2021-11-19 11:31 | 2021-11-19 12:08 | 2021-11-19 12:08 | 0.61 | 0 | 0.1891 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | DALCAHUE | NO APLICA
B1589C01160000420 | B1589C0116LD995898700420 | B1589C0116 | NO | 420 | EAF 348-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1772 | S/E DALCAHUE | 0 | 16602 | S/E DALCAHUE E2 | DALCAHUE | 1589 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99589870 | 1 | BLUE SHELL S. A. | 0.91 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.91 | NO | 2021-11-19 11:31 | 2021-11-19 12:08 | 2021-11-19 12:08 | 0.61 | 0 | 0.5551 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | DALCAHUE | NO APLICA
B1589C01160000420 | B1589C0116LD765803600420 | B1589C0116 | NO | 420 | EAF 348-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1772 | S/E DALCAHUE | 0 | 16602 | S/E DALCAHUE E2 | DALCAHUE | 1589 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76580360 | 1 | SUDMARIS CHILE S. A. | 0.83 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.83 | NO | 2021-11-19 11:31 | 2021-11-19 12:08 | 2021-11-19 12:08 | 0.61 | 0 | 0.5063 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | DALCAHUE | NO APLICA
B1589C01160000420 | B1589C0116LD968314800420 | B1589C0116 | NO | 420 | EAF 348-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1772 | S/E DALCAHUE | 0 | 16601 | S/E DALCAHUE E1 | PIRUQUINA INDUSTRIAL | 1589 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96831480 | 1 | PESQUERA PACIFIC STAR S.A. | 0.03 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.03 | NO | 2021-11-19 11:31 | 2021-11-19 12:08 | 2021-11-19 12:08 | 0.61 | 0 | 0.0183 | 0 | 0.53341 |  | 0.53341 | 1 | 3.4404 | 1 |  | NO APLICA | 1.5486 | 2 | 8.8946 | 0 |  | CASTRO | NO APLICA
B0565C00850000421 | B0565C0085RE764113210421 | B0565C0085 | NO | 421 | EAF 349-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 632 | S/E CONSTITUCION | 0 | 2928 | S/E CONSTITUCION E3 | SANTA MARIA | 565 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9447 | Clientes Regulados | 0 | 2.1145 | 3.4 |  | 0.28193 | 0 | 2.1145 | NO | 2021-11-20 16:09 | 2021-11-20 16:17 | 2021-11-20 16:17 | 0.13 | 0 | 0.27488 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9478 |  | 0 | [5 empty] | CONSTITUCION | E
B0562C00850000422 | B0562C0085RE764113210422 | B0562C0085 | NO | 422 | EAF 350-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 631 | S/E CHOCALAN | 0 | 2913 | S/E CHOCALAN C2 | PABELLON | 562 | BA S/E CHOCALAN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2220 | Clientes Regulados | 0 | 1.8105 | 2.24 |  | 0.18105 | 0 | 1.8105 | NO | 2021-11-21 08:00 | 2021-11-21 08:04 | 2021-11-21 08:06 | 0.09 | 0 | 0.16295 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2225 |  | 0 | [5 empty] | MELIPILLA | E
B0562C00850000422 | B0562C0085RE764113210422 | B0562C0085 | NO | 422 | EAF 350-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 631 | S/E CHOCALAN | 0 | 2912 | S/E CHOCALAN C1 | PENTE MARAMBIO | 562 | BA S/E CHOCALAN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 38 | Clientes Regulados | 0 | 0.05675 | 0.62 |  | 0.005675 | 0 | 0.05675 | NO | 2021-11-21 08:00 | 2021-11-21 08:04 | 2021-11-21 08:06 | 0.09 | 0 | 0.0051075 | 0 | 0.09 |  | 0.09 | 1 | 0.16805 | 39 |  | 0 | 0.38 | 2 | 1.0193 | 0 |  | MELIPILLA | E
B2357C04370000423 | B2357C0437LT930070000423 | B2357C0437 | NO | 423 | EAF 351-2021 | Forzado | TZ | NO | SI | 1903 | S/E MINSAL | 0 | 22761 | S/E MINSAL H2 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 2357 | BA S/E TAP OFF OESTE 220KV | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | 1 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 21.88 | 0 | 8 | 1 |  |  | 21.88 | NO | 2021-11-24 13:57 | 2021-11-24 14:27 | 2021-11-24 14:27 | 0.49 | 0 | 10.7212 | 0 | 0.49 |  | 0.49 | 1 | 10.7212 | 1 |  | NO APLICA | 0.49 | 1 | 10.7212 | 0 |  | SAN PEDRO DE ATACAMA | NO APLICA
B0468C20140000424 | B0468C2014RE788386900424 | B0468C2014 | NO | 424 | EAF 352-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 564 | S/E CASTILLA | 0 | 23909 | S/E CASTILLA E1 | CASTILLA/E1 | 468 | BA S/E CASTILLA 23KV | 2014 | SOCIEDAD INGENIERÍA ELÉCTRICA MATAQUITO LTDA. | RE | 78838690 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.064543 | 1 |  | 0.010757 | 0 | 0.064543 | NO | 2021-11-25 14:30 | 2021-11-25 14:40 | 2021-11-25 14:40 | 0.16 | 0 | 0.010327 | 0 | 0.16 |  | 0.16 | 1 | 0.010327 | 385 |  | 385 | 0.16 | 1 | 0.010327 | 0 |  | COPIAPO | B
B0531C00850000424 | B0531C0085RE764113210424 | B0531C0085 | NO | 424 | EAF 352-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 593 | S/E VALLENAR | 0 | 2791 | S/E VALLENAR C1 | ASTILLA/C1 | 531 | BA S/E VALLENAR 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0 | 1.78 |  | 0.062729 | 0 | 0 | NO | 2021-11-25 14:30 | 2021-11-25 14:40 | 2021-11-25 14:40 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 252 |  | 0 | [5 empty] | VALLENAR | B
B0531C00850000424 | B0531C0085RE764113210424 | B0531C0085 | NO | 424 | EAF 352-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1044 | TAP OFF EL EDEN | 0 | 17242 | TAP OFF EL EDEN C8 | EL MARAÑON/C8 | 531 | BA S/E VALLENAR 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 22 | Clientes Regulados | 0 | 0.16742 | 1.5 |  | 0.028228 | 0 | 0.16742 | NO | 2021-11-25 14:30 | 2021-11-25 14:40 | 2021-11-25 14:40 | 0.16 | 0 | 0.026787 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 22 |  | 0 | [5 empty] | VALLENAR | B
B0531C00850000424 | B0531C0085RE764113210424 | B0531C0085 | NO | 424 | EAF 352-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1044 | TAP OFF EL EDEN | 0 | 17241 | TAP OFF EL EDEN C7 | ENAMI/C7 | 531 | BA S/E VALLENAR 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 1.7 | 1.7 |  | 0.28339 | 0 | 1.7 | NO | 2021-11-25 14:30 | 2021-11-25 14:40 | 2021-11-25 15:06 | 0.41 | 0.18 | 0.697 | 0.306 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 0.306 | NO INFORMADO | [5 empty] | VALLENAR | B
B0531C00850000424 | B0531C0085RE764113210424 | B0531C0085 | NO | 424 | EAF 352-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 593 | S/E VALLENAR | 0 | 2788 | S/E VALLENAR C3 | MATTA/C3 | 531 | BA S/E VALLENAR 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0 | 1.78 |  | 0.32569 | 0 | 0 | NO | 2021-11-25 14:30 | 2021-11-25 14:40 | 2021-11-25 14:40 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4929 |  | 0 | [5 empty] | VALLENAR | B
B0531C00850000424 | B0531C0085RE764113210424 | B0531C0085 | NO | 424 | EAF 352-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 593 | S/E VALLENAR | 0 | 2789 | S/E VALLENAR C2 | SUR/C2 | 531 | BA S/E VALLENAR 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0 | 1.78 |  | 0.96362 | 0 | 0 | NO | 2021-11-25 14:30 | 2021-11-25 14:40 | 2021-11-25 15:06 | 0.41 | 0.18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7212 |  | 0 | [5 empty] | VALLENAR | B
B0531C00850000424 | B0531C0085RE764113210424 | B0531C0085 | NO | 424 | EAF 352-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 593 | S/E VALLENAR | 0 | 2787 | S/E VALLENAR C5 | VALLE/C5 | 531 | BA S/E VALLENAR 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0 | 1.78 |  | 0.10816 | 0 | 0 | NO | 2021-11-25 14:30 | 2021-11-25 14:40 | 2021-11-25 14:40 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1363 |  | 0 | [5 empty] | VALLENAR | B
B0531C00850000424 | B0531C0085LD763132700424 | B0531C0085 | NO | 424 | EAF 352-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 593 | S/E VALLENAR | 0 | 2794 | S/E VALLENAR C6 | MARAÑON | 531 | BA S/E VALLENAR 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76313270 | 1 | INVERSIONES NUTRAM SPA | 0.45 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.45 | NO | 2021-11-25 14:30 | 2021-11-25 14:40 | 2021-11-25 14:40 | 0.16 | 0 | 0.072 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | VALLENAR | NO APLICA
B0531C00850000424 | B0531C0085LD616063030424 | B0531C0085 | NO | 424 | EAF 352-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 593 | S/E VALLENAR | 0 | 2789 | S/E VALLENAR C2 | TORREBLANCA | 531 | BA S/E VALLENAR 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 61606303 | 1 | HOSPITAL PROVINCIAL DE HUASCO | 0.22 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.22 | NO | 2021-11-25 14:30 | 2021-11-25 14:40 | 2021-11-25 15:06 | 0.41 | 0.18 | 0.0902 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | VALLENAR | NO APLICA
B0531C00850000424 | B0531C0085LD786272100424 | B0531C0085 | NO | 424 | EAF 352-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 593 | S/E VALLENAR | 0 | 2788 | S/E VALLENAR C3 | MATTA | 531 | BA S/E VALLENAR 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78627210 | 1 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | 0.21 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.21 | NO | 2021-11-25 14:30 | 2021-11-25 14:40 | 2021-11-25 14:40 | 0.16 | 0 | 0.0336 | 0 | 0.33471 |  | 0.33471 | 1 | 0.91959 | 1 |  | NO APLICA | 1.0747 | 2 | 6.0766 | 0 |  | VALLENAR | NO APLICA
B0533C00850000424 | B0533C0085RE764113210424 | B0533C0085 | NO | 424 | EAF 352-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 616 | S/E ALTO DEL CARMEN | 0 | 2805 | S/E ALTO DEL CARMEN C2 | EL TERRON/C2 | 533 | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 68 | Clientes Regulados | 0 | 0.3 | 0.3 |  | 0.051845 | 0 | 0.3 | NO | 2021-11-25 14:30 | 2021-11-25 14:40 | 2021-11-25 14:40 | 0.16 | 0 | 0.048 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 68 |  | 0 | [5 empty] | ALTO DEL CARMEN | B
B0533C00850000424 | B0533C0085RE764113210424 | B0533C0085 | NO | 424 | EAF 352-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 616 | S/E ALTO DEL CARMEN | 0 | 2806 | S/E ALTO DEL CARMEN C3 | EL TRANSITO/C3 | 533 | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1543 | Clientes Regulados | 0 | 1 | 1 |  | 0.17282 | 0 | 1 | SI | 2021-11-25 14:30 | 2021-11-25 14:40 | 2021-11-25 14:40 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1543 |  | 0 | [5 empty] | ALTO DEL CARMEN | B
B0533C00850000424 | B0533C0085RE764113210424 | B0533C0085 | NO | 424 | EAF 352-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 616 | S/E ALTO DEL CARMEN | 0 | 2804 | S/E ALTO DEL CARMEN C1 | SAN FELIX/C1 | 533 | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1031 | Clientes Regulados | 0 | 1.0417 | 0.5 |  | 0.2003 | 0 | 1.0417 | NO | 2021-11-25 14:30 | 2021-11-25 14:40 | 2021-11-25 14:40 | 0.16 | 0 | 0.16667 | 0 | 0.16 |  | 0.16 | 1 | 0.37467 | 1031 |  | 0 | 0.16 | 1 | 0.37467 | 0 |  | ALTO DEL CARMEN | B
B1097C01330000424 | B1097C0133LT946380000424 | B1097C0133 | NO | 424 | EAF 352-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 881 | S/E LOS COLORADOS | 0 | 4976 | S/E LOS COLORADOS HT-1 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | 1097 | BA S/E LOS COLORADOS 110KV BP1 | 133 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | LT | 94638000 | 1 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | 5.4726 | 0 | 6 | 1 |  |  | 5.4726 | NO | 2021-11-25 14:30 | 2021-11-25 14:40 | 2021-11-25 14:40 | 0.16 | 0 | 0.87562 | 0 | 0.16 |  | 0.16 | 1 | 0.87562 | 1 |  | NO APLICA | 0.16 | 1 | 0.87562 | 0 |  | HUASCO | NO APLICA
B0253C01260000425 | B0253C0126LT612160000425 | B0253C0126 | NO | 425 | EAF 353-2021 | Forzado | TD | NO | SI | 2321 | S/E QUILACOYA | 0 | 30516 | S/E QUILACOYA B1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 253 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV B1 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.13252 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.13252 | NO | 2021-11-27 19:30 | 2021-11-28 02:31 | 2021-11-28 02:31 | 7.01 | 0 | 0.929 | 0 | 7.01 |  | 7.01 | 1 | 0.929 | 1 |  | NO APLICA | 7.01 | 1 | 0.929 | 0.53142 |  | CHIGUAYANTE | NO APLICA | Tr | Tr
B0344C00850000426 | B0344C0085RE764113210426 | B0344C0085 | NO | 426 | EAF 354-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 406 | S/E SAN JOAQUIN (CGE) | 0 | 1498 | S/E SAN JOAQUIN (CGE) C2 | AVENIDA DEL MAR | 344 | BA S/E SAN JOAQUIN (CGE) 13.2KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8294 | Clientes Regulados | 0 | 2.2104 | 2.59 |  | 6.2913 | 0 | 2.2104 | NO | 2021-11-29 06:25 | 2021-11-29 11:40 | 2021-11-29 09:21 | 2.93 | 0 | 6.4765 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7988 |  | 0 | [5 empty] | LA SERENA | B
B0344C00850000426 | B0344C0085RE764113210426 | B0344C0085 | NO | 426 | EAF 354-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 406 | S/E SAN JOAQUIN (CGE) | 0 | 1497 | S/E SAN JOAQUIN (CGE) C3 | JUAN SOLDADO | 344 | BA S/E SAN JOAQUIN (CGE) 13.2KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3010 | Clientes Regulados | 0 | 2.0518 | 1.97 |  | 3.659 | 0 | 2.0518 | NO | 2021-11-29 06:25 | 2021-11-29 11:40 | 2021-11-29 08:17 | 1.86 | 0 | 3.8163 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6776 |  | 0 | [5 empty] | LA SERENA | B
B0344C00850000426 | B0344C0085RE764113210426 | B0344C0085 | NO | 426 | EAF 354-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 406 | S/E SAN JOAQUIN (CGE) | 0 | 1503 | S/E SAN JOAQUIN (CGE) C4 | PAMPA | 344 | BA S/E SAN JOAQUIN (CGE) 13.2KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7106 | Clientes Regulados | 0 | 1.3399 | 2.14 |  | 1.8982 | 0 | 1.3399 | NO | 2021-11-29 06:25 | 2021-11-29 11:40 | 2021-11-29 07:55 | 1.5 | 0 | 2.0099 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2956 |  | 0 | [5 empty] | LA SERENA | B
B0344C00850000426 | B0344C0085LD812010000426 | B0344C0085 | NO | 426 | EAF 354-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 406 | S/E SAN JOAQUIN (CGE) | 0 | 1497 | S/E SAN JOAQUIN (CGE) C3 | AVENIDA DEL MAR | 344 | BA S/E SAN JOAQUIN (CGE) 13.2KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81201000 | 1 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 0.49 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.49 | NO | 2021-11-29 06:25 | 2021-11-29 11:40 | 2021-11-29 09:22 | 2.95 | 0 | 1.4455 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LA SERENA | NO APLICA
B0344C00850000426 | B0344C0085LD967957000426 | B0344C0085 | NO | 426 | EAF 354-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 406 | S/E SAN JOAQUIN (CGE) | 0 | 15101 | S/E SAN JOAQUIN (CGE) C1 | JUAN SOLDADO | 344 | BA S/E SAN JOAQUIN (CGE) 13.2KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96795700 | 1 | PLAZA LA SERENA S.A. | 0.73 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.73 | NO | 2021-11-29 06:25 | 2021-11-29 11:40 | 2021-11-29 07:55 | 1.5 | 0 | 1.095 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LA SERENA | NO APLICA
B0344C00850000426 | B0344C0085LD786272100426 | B0344C0085 | NO | 426 | EAF 354-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 406 | S/E SAN JOAQUIN (CGE) | 0 | 15101 | S/E SAN JOAQUIN (CGE) C1 | JUAN SOLDADO | 344 | BA S/E SAN JOAQUIN (CGE) 13.2KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78627210 | 1 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | 0.21 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.21 | NO | 2021-11-29 06:25 | 2021-11-29 11:40 | 2021-11-29 07:55 | 1.5 | 0 | 0.315 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LA SERENA | NO APLICA
B0344C00850000426 | B0344C0085LD812010000426 | B0344C0085 | NO | 426 | EAF 354-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 406 | S/E SAN JOAQUIN (CGE) | 0 | 15101 | S/E SAN JOAQUIN (CGE) C1 | JUAN SOLDADO | 344 | BA S/E SAN JOAQUIN (CGE) 13.2KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81201000 | 1 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 0.49 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.49 | NO | 2021-11-29 06:25 | 2021-11-29 11:40 | 2021-11-29 07:55 | 1.5 | 0 | 0.735 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LA SERENA | NO APLICA
B0344C00850000426 | B0344C0085LD964390000426 | B0344C0085 | NO | 426 | EAF 354-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 406 | S/E SAN JOAQUIN (CGE) | 0 | 1495 | S/E SAN JOAQUIN (CGE) C5 | PAMPA | 344 | BA S/E SAN JOAQUIN (CGE) 13.2KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96439000 | 1 | WALMART CHILE S.A. | 0.9 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.9 | NO | 2021-11-29 06:25 | 2021-11-29 11:40 | 2021-11-29 08:17 | 1.86 | 0 | 1.674 | 0 | 2.0858 |  | 2.0858 | 1 | 17.5672 | 1 |  | NO APLICA | 2.0858 | 1 | 17.5672 | 0 |  | LA SERENA | NO APLICA
B0494C01120000427 | B0494C0112RE760731640427 | B0494C0112 | NO | 427 | EAF 355-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 577 | S/E LAJA | 2 | 12437 | S/E LAJA CT | SAN ROSENDO | 494 | BA S/E LAJA 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 18470 | Clientes Regulados | 0 | 0.015083 | 6.14 |  | 0.0025013 | 0 | 0.015083 | NO | 2021-11-29 10:17 | 2021-11-29 11:03 | 2021-11-29 10:26 | 0.14 | 0 | 0.0021116 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 126 |  | 0 | [5 empty] | CURANILAHUE | E
B0494C01120000427 | B0494C0112RE760731640427 | B0494C0112 | NO | 427 | EAF 355-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 577 | S/E LAJA | 2 | 12437 | S/E LAJA CT | SAN ROSENDO | 494 | BA S/E LAJA 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 18470 | Clientes Regulados | 0 | 3.9064 | 6.14 |  | 1.3167 | 0 | 3.9064 | NO | 2021-11-29 10:17 | 2021-11-29 11:03 | 2021-11-29 10:36 | 0.32 | 0 | 1.25 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 14209 |  | 0 | [5 empty] | LAJA | E
B0494C01120000427 | B0494C0112RE760731640427 | B0494C0112 | NO | 427 | EAF 355-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 577 | S/E LAJA | 2 | 12437 | S/E LAJA CT | SAN ROSENDO | 494 | BA S/E LAJA 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 18470 | Clientes Regulados | 0 | 0.083546 | 6.14 |  | 0.066837 | 0 | 0.083546 | NO | 2021-11-29 10:17 | 2021-11-29 11:03 | 2021-11-29 11:04 | 0.78 | 0 | 0.065166 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 441 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B0494C01120000427 | B0494C0112RE760731640427 | B0494C0112 | NO | 427 | EAF 355-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 577 | S/E LAJA | 2 | 12437 | S/E LAJA CT | SAN ROSENDO | 494 | BA S/E LAJA 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 18470 | Clientes Regulados | 0 | 0.032559 | 6.14 |  | 0.0055476 | 0 | 0.032559 | NO | 2021-11-29 10:17 | 2021-11-29 11:03 | 2021-11-29 10:26 | 0.15 | 0 | 0.0048839 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 225 |  | 0 | [5 empty] | NACIMIENTO | E
B0494C01120000427 | B0494C0112RE760731640427 | B0494C0112 | NO | 427 | EAF 355-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 577 | S/E LAJA | 2 | 12437 | S/E LAJA CT | SAN ROSENDO | 494 | BA S/E LAJA 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 18470 | Clientes Regulados | 0 | 0.30399 | 6.14 |  | 0.28961 | 0 | 0.30399 | NO | 2021-11-29 10:17 | 2021-11-29 11:03 | 2021-11-29 11:13 | 0.93 | 0 | 0.28271 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1230 |  | 0 | [5 empty] | SAN ROSENDO | E
B0494C01120000427 | B0494C0112RE760731640427 | B0494C0112 | NO | 427 | EAF 355-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 577 | S/E LAJA | 2 | 12437 | S/E LAJA CT | SAN ROSENDO | 494 | BA S/E LAJA 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 18470 | Clientes Regulados | 0 | 2.9469 | 6.14 |  | 0.71833 | 0 | 2.9469 | NO | 2021-11-29 10:17 | 2021-11-29 11:03 | 2021-11-29 10:31 | 0.22 | 0 | 0.64832 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 13427 |  | 0 | [5 empty] | SANTA JUANA | E
B0494C01120000427 | B0494C0112RE760731640427 | B0494C0112 | NO | 427 | EAF 355-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 577 | S/E LAJA | 2 | 12437 | S/E LAJA CT | SAN ROSENDO | 494 | BA S/E LAJA 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 18470 | Clientes Regulados | 0 | 0.021017 | 6.14 |  | 0.024298 | 0 | 0.021017 | NO | 2021-11-29 10:17 | 2021-11-29 11:03 | 2021-11-29 11:25 | 1.01 | 0.12 | 0.021227 | 0.0025221 | 0 |  | 0 |  |  | 103 | 0.0025221 | NO INFORMADO | [5 empty] | YUMBEL | E
B0494C01120000427 | B0494C0112LD616073060427 | B0494C0112 | NO | 427 | EAF 355-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 577 | S/E LAJA | 2 | 13274 | S/E LAJA CT1 | LAJA-SAN ROSENDO | 494 | BA S/E LAJA 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 61607306 | 1 | SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA | 0.03 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.03 | NO | 2021-11-29 10:17 | 2021-11-29 11:03 | 2021-11-29 10:23 | 0.1 | 0 | 0.003 | 0 | 0.3103 |  | 0.3103 | 1 | 2.2775 | 1 |  | NO APLICA | 0.3103 | 1 | 2.2775 | 0 |  | LAJA | NO APLICA
B0344C00850000428 | B0344C0085RE764113210428 | B0344C0085 | NO | 428 | EAF 356-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 406 | S/E SAN JOAQUIN (CGE) | 0 | 1494 | S/E SAN JOAQUIN (CGE) CT2 | AVENIDA DEL MAR / C22 | 344 | BA S/E SAN JOAQUIN (CGE) 13.2KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8294 | Clientes Regulados | 0 | 2.3324 | 3.01 |  | 0.58309 | 0 | 2.3324 | NO | 2021-12-01 16:05 | 2021-12-01 16:13 | 2021-12-01 16:19 | 0.23 | 0 | 0.53644 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8302 |  | 0 | [5 empty] | LA SERENA | B
B0344C00850000428 | B0344C0085RE764113210428 | B0344C0085 | NO | 428 | EAF 356-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 406 | S/E SAN JOAQUIN (CGE) | 0 | 15102 | S/E SAN JOAQUIN (CGE) C9 | CERES | 344 | BA S/E SAN JOAQUIN (CGE) 13.2KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11045 | Clientes Regulados | 0 | 3.2841 | 3.83 |  | 0.9305 | 0 | 3.2841 | NO | 2021-12-01 16:05 | 2021-12-01 16:13 | 2021-12-01 16:21 | 0.26 | 0 | 0.85387 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10435 |  | 0 | [5 empty] | LA SERENA | B
B0344C00850000428 | B0344C0085RE764113210428 | B0344C0085 | NO | 428 | EAF 356-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 406 | S/E SAN JOAQUIN (CGE) | 0 | 1502 | S/E SAN JOAQUIN (CGE) C6 | CERRO GRANDE | 344 | BA S/E SAN JOAQUIN (CGE) 13.2KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8063 | Clientes Regulados | 0 | 2.6261 | 4.39 |  | 0.78782 | 0 | 2.6261 | NO | 2021-12-01 16:05 | 2021-12-01 16:13 | 2021-12-01 16:22 | 0.28 | 0 | 0.7353 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6473 |  | 0 | [5 empty] | LA SERENA | B
B0344C00850000428 | B0344C0085RE764113210428 | B0344C0085 | NO | 428 | EAF 356-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 406 | S/E SAN JOAQUIN (CGE) | 0 | 1498 | S/E SAN JOAQUIN (CGE) C2 | FARO | 344 | BA S/E SAN JOAQUIN (CGE) 13.2KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8409 | Clientes Regulados | 0 | 2.2879 | 4.06 |  | 0.45759 | 0 | 2.2879 | NO | 2021-12-01 16:05 | 2021-12-01 16:13 | 2021-12-01 16:16 | 0.18 | 0 | 0.41183 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8364 |  | 0 | [5 empty] | LA SERENA | B
B0344C00850000428 | B0344C0085RE764113210428 | B0344C0085 | NO | 428 | EAF 356-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 406 | S/E SAN JOAQUIN (CGE) | 0 | 1494 | S/E SAN JOAQUIN (CGE) CT2 | JUAN SOLDADO / C21 | 344 | BA S/E SAN JOAQUIN (CGE) 13.2KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3010 | Clientes Regulados | 0 | 1.341 | 4.47 |  | 0.26821 | 0 | 1.341 | NO | 2021-12-01 16:05 | 2021-12-01 16:13 | 2021-12-01 16:16 | 0.18 | 0 | 0.24139 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2951 |  | 0 | [5 empty] | LA SERENA | B
B0344C00850000428 | B0344C0085RE764113210428 | B0344C0085 | NO | 428 | EAF 356-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 406 | S/E SAN JOAQUIN (CGE) | 0 | 1494 | S/E SAN JOAQUIN (CGE) CT2 | PAMPA / C23 | 344 | BA S/E SAN JOAQUIN (CGE) 13.2KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7106 | Clientes Regulados | 0 | 2.073 | 2.82 |  | 0.44915 | 0 | 2.073 | NO | 2021-12-01 16:05 | 2021-12-01 16:13 | 2021-12-01 16:17 | 0.19 | 0 | 0.39387 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6778 |  | 0 | [5 empty] | LA SERENA | B
B0344C00850000428 | B0344C0085RE764113210428 | B0344C0085 | NO | 428 | EAF 356-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 406 | S/E SAN JOAQUIN (CGE) | 0 | 1504 | S/E SAN JOAQUIN (CGE) C7 | PLAZA | 344 | BA S/E SAN JOAQUIN (CGE) 13.2KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2311 | Clientes Regulados | 0 | 1.5468 | 4.13 |  | 0.33514 | 0 | 1.5468 | NO | 2021-12-01 16:05 | 2021-12-01 16:13 | 2021-12-01 16:17 | 0.19 | 0 | 0.29389 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2213 |  | 0 | [5 empty] | LA SERENA | B
B0344C00850000428 | B0344C0085RE764113210428 | B0344C0085 | NO | 428 | EAF 356-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 406 | S/E SAN JOAQUIN (CGE) | 0 | 1503 | S/E SAN JOAQUIN (CGE) C4 | RECOVA | 344 | BA S/E SAN JOAQUIN (CGE) 13.2KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5864 | Clientes Regulados | 0 | 1.9359 | 2.2 |  | 0.35492 | 0 | 1.9359 | NO | 2021-12-01 16:05 | 2021-12-01 16:13 | 2021-12-01 16:15 | 0.16 | 0 | 0.30975 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5688 |  | 0 | [5 empty] | LA SERENA | B
B0344C00850000428 | B0344C0085RE764113210428 | B0344C0085 | NO | 428 | EAF 356-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 406 | S/E SAN JOAQUIN (CGE) | 0 | 1496 | S/E SAN JOAQUIN (CGE) C8 | SEMINARIO | 344 | BA S/E SAN JOAQUIN (CGE) 13.2KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1842 | Clientes Regulados | 0 | 0.68023 | 1.63 |  | 0.15872 | 0 | 0.68023 | NO | 2021-12-01 16:05 | 2021-12-01 16:13 | 2021-12-01 16:18 | 0.21 | 0 | 0.14285 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1771 |  | 0 | [5 empty] | LA SERENA | B
B0344C00850000428 | B0344C0085LD812010000428 | B0344C0085 | NO | 428 | EAF 356-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 406 | S/E SAN JOAQUIN (CGE) | 0 | 1497 | S/E SAN JOAQUIN (CGE) C3 | AVENIDA DEL MAR | 344 | BA S/E SAN JOAQUIN (CGE) 13.2KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81201000 | 1 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 0.51 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.51 | NO | 2021-12-01 16:05 | 2021-12-01 16:13 | 2021-12-01 16:19 | 0.23 | 0 | 0.1173 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LA SERENA | NO APLICA
B0344C00850000428 | B0344C0085LD964390000428 | B0344C0085 | NO | 428 | EAF 356-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 406 | S/E SAN JOAQUIN (CGE) | 0 | 15102 | S/E SAN JOAQUIN (CGE) C9 | CERES | 344 | BA S/E SAN JOAQUIN (CGE) 13.2KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96439000 | 1 | WALMART CHILE S.A. | 0.91 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.91 | NO | 2021-12-01 16:05 | 2021-12-01 16:13 | 2021-12-01 16:21 | 0.26 | 0 | 0.2366 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LA SERENA | NO APLICA
B0344C00850000428 | B0344C0085LD610040680428 | B0344C0085 | NO | 428 | EAF 356-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 406 | S/E SAN JOAQUIN (CGE) | 0 | 1502 | S/E SAN JOAQUIN (CGE) C6 | CERRO GRANDE | 344 | BA S/E SAN JOAQUIN (CGE) 13.2KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 61004068 | 1 | GENDARMERIA DE CHILE DIRECCION REGIONAL CONCEPCION | 0.28 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.28 | NO | 2021-12-01 16:05 | 2021-12-01 16:13 | 2021-12-01 16:22 | 0.28 | 0 | 0.0784 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LA SERENA | NO APLICA
B0344C00850000428 | B0344C0085LD964390000428 | B0344C0085 | NO | 428 | EAF 356-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 406 | S/E SAN JOAQUIN (CGE) | 0 | 1498 | S/E SAN JOAQUIN (CGE) C2 | EL FARO | 344 | BA S/E SAN JOAQUIN (CGE) 13.2KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96439000 | 1 | WALMART CHILE S.A. | 0.91 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.91 | NO | 2021-12-01 16:05 | 2021-12-01 16:13 | 2021-12-01 16:16 | 0.18 | 0 | 0.1638 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LA SERENA | NO APLICA
B0344C00850000428 | B0344C0085LD770725000428 | B0344C0085 | NO | 428 | EAF 356-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 406 | S/E SAN JOAQUIN (CGE) | 0 | 1498 | S/E SAN JOAQUIN (CGE) C2 | EL FARO | 344 | BA S/E SAN JOAQUIN (CGE) 13.2KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77072500 | 1 | SOCIEDAD DE RENTAS COMERCIALES S.A. | 0.13 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.13 | NO | 2021-12-01 16:05 | 2021-12-01 16:13 | 2021-12-01 16:16 | 0.18 | 0 | 0.0234 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LA SERENA | NO APLICA
B0344C00850000428 | B0344C0085LD967957000428 | B0344C0085 | NO | 428 | EAF 356-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 406 | S/E SAN JOAQUIN (CGE) | 0 | 15101 | S/E SAN JOAQUIN (CGE) C1 | JUAN SOLDADO | 344 | BA S/E SAN JOAQUIN (CGE) 13.2KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96795700 | 1 | PLAZA LA SERENA S.A. | 0.74 | 0 | NO APLICA | 1 |  |  | 0.74 | NO | 2021-12-01 16:05 | 2021-12-01 16:13 | 2021-12-01 16:16 | 0.18 | 0 | 0.1332 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | NO APLICA | [5 empty] | LA SERENA | NO APLICA