## Definiciones
DEFINICIONES
EQUIPOS: Relés/Alambrado | = | Fallas en el hardware de los equipos y alambrado: relés que no funcionan, alambrados de trip levantados, regletas dañadas, etc
NTSyCS: Cumplimiento NT | = | Inclumplimiento de alguna de las exigencias normativas: registro de oscilografía de fallas, sincronización horaria, etc.
ECAP: Coordinación/Ajustes | = | Actualización, Incoherencia o indisponibilidad de ECAP: ECAP inexistente, ECAP desactualizado, ECAP indisponible en Infotécnica, etc.
PLANOS: DUF/DUS | = | Actualización, Incoherencia o indisponibilidad del DUF: DUF inexistente, DUF desactualizado, DUF indisponible en Infotécnica, etc.
SSAA: Autonomía CC | = | SSAA indisponibles para la alimentación del sistema de protecciones: Aplicable en particular a las baterías del control de los reconectadores
OTRO: No clasificado | = | Este ítem permite clasificar lo que no quepa en las otras clasificaciones
Propietario del Paño | = | En esta columna se debe indicar el nombre del propietario del paño (que no necesariamente es el propietario de la subestación)
Paño | = | En esta columna se debe indicar el nemotécnico con que se identifica al paño, el cual debe coincidir con el indicado en el correspondiente DUF
Nombre del Paño | = | Corresponde al nombre del paño, el cual debe coincidir con el declarado en la plataforma Infotécnica
Clasificación del Hallazgo | = | Se debe clasificar de la lista disponible en la planilla
Equipo, Plano o Documento | = | En esta columna se debe identificar el equipo, plano o documento que presenta el hallazgo, según corresponda
Descripción del Hallazgo | = | Se debe describir el hallazgo en la forma más específica y breve posible.

## Tabla de Hallazgos
EQUIPOS: Relés/Alambrado
NTSyCS: Cumplimiento NT
ECAP: Coordinación/Ajustes
PLANOS: DUF/DUS
SSAA: Autonomía CC
OTRO: No clasificado
TABLA DE HALLAZGOS
Fecha |  |  | 14 de mayo 2024
Coordinado |  |  | ENGIE
Subestación |  |  | Central Diesel Arica
Informe de Auditoría |  |  | Informe Control Auditoría Técnica SE CD Arica_Rev.4
| Propietario del Paño | Paño | Nombre de Paño | Clasificación de Hallazgo | Equipo, Plano o Documento | Descripción del Hallazgo | Calificación
Siemens 7UT512 | ENGIE | B1/CT1 | Transformador N°1 | EQUIPOS: Relés/Alambrado | Equipo de Protección de Paño | Según las iteraciones de revisión del Coordinador Eléctrico Nacional al proceso de auditoría técnica de S/E Central Diesel Arica, se ha definido como necesario incluir en el proceso de auditoría las pruebas del equipo Siemens 7UT51. Prueba queda pendiente. | Urgente
GE IJCV51A | ENGIE | CT1 - Fase | Lado de Baja Transformador N°1 | NTSyCS: Cumplimiento NT | Articulo 3-24 Última Viñeta | El equipo de protección es del tipo electromecánico, el cual no tiene capacidad de generar un registro de datos (eventos, oscilografías, ajustes), la lectura de variables analógicas o binarias, ni la sincronización horaria con un equipo GPS. | Relevante
| ENGIE | CT1 - Fase | Lado de Baja Transformador N°1 | ECAP: Coordinación/Ajustes | Documento: Estudio de Coordinación de Ajuste de Protecciones | No se recibe un estudio de coordinación de ajustes de protecciones (ECAP) donde se definen los criterios y se muestren las curvas de coordinación para los equipos de protección del paño CT1. En su defecto se recibe el documento ECAP “2057-INF-EL-003_REV C, el cual, corresponde ECAP desarrollado por la normalización del paño C3. Dicho documento evidencia los ajustes actuales al momento del desarrollo de dicho documento. Se destaca que, ENGIE indica que los ajustes indicados por el ECAP desarrollado para el paño C3, son válidos para los relés del paño CT1 | Relevante
| ENGIE | CT1 - Fase | Lado de Baja Transformador N°1 | ECAP: Coordinación/Ajustes | Equipo de Protección de Paño | Se observa que el parámetro de pickup para los relés “GE IJCV 51A” del paño CT1 se encuentran ajustados en “4,17 A sec” según el documento de ajustes “Ajustes CT-CDA” recibido, sin embargo, el ECAP “2057-INF-EL-003_REV C” define un pickup de “4,0 A sec” para estos relés. | Relevante
| ENGIE | CT1 - Fase | Lado de Baja Transformador N°1 | NTSyCS: Cumplimiento NT | Articulo 6-4 | En el apartado de "Sistemas Protección" de la plataforma Infotécnica no aparece un ítem con información relativa al paño CT1. | Relevante
| ENGIE | CT1 - Fase | Lado de Baja Transformador N°1 | EQUIPOS: Relés/Alambrado | Equipo de Protección de Paño | Los conductores en bornes de protección no presentan marcas de identificación origen o destino | Sin Seguimiento
| ENGIE | CT1 - Fase | Lado de Baja Transformador N°1 | NTSyCS: Cumplimiento NT | Articulo 3-24 Literal b) Numeral III | Para distintos tipos de fallas en la barra de media tensión de 13,8 [kV], existe un tiempo de despeje de falla superior a los 400 [ms], lo cual incumple lo exigidos en la normativa técnica. | Urgente
GE IAC52A | ENGIE | CT1 - Neutro | Lado de Baja Transformador N°1 | NTSyCS: Cumplimiento NT | Articulo 3-24 Última Viñeta | El equipo de protección es del tipo electromecánico, el cual no tiene capacidad de generar un registro de datos (eventos, oscilografías, ajustes), la lectura de variables analógicas o binarias, ni la sincronización horaria con un equipo GPS. En base a lo anterior, el equipo no cumple con las exigencias del Articulo 3-24 de la NTSYCS-2019. | Relevante
| ENGIE | CT1 - Neutro | Lado de Baja Transformador N°1 | ECAP: Coordinación/Ajustes | Documento: Estudio de Coordinación de Ajuste de Protecciones | No se recibe un estudio de coordinación de ajustes de protecciones (ECAP) donde se definen los criterios y se muestren las curvas de coordinación para los equipos de protección del paño CT1. En su defecto se recibe el documento ECAP “2057-INF-EL-003_REV C, el cual, corresponde ECAP desarrollado por la normalización del paño C3. Dicho documento evidencia los ajustes actuales al momento del desarrollo de dicho documento. Se destaca que, ENGIE indica que los ajustes indicados por el ECAP desarrollado para el paño C3, son válidos para los relés del paño CT1 | Relevante
| ENGIE | CT1 - Neutro | Lado de Baja Transformador N°1 | ECAP: Coordinación/Ajustes | Equipo de Protección de Paño | Se observa que el parámetro de pickup para los relés “GE IAC 51A” del paño CT1 se encuentran ajustados en “0,2 A sec” según el documento de ajustes “Ajustes CT-CDA” recibido, sin embargo, el ECAP “2057-INF-EL-003_REV C” define un pickup de “0,5 A sec” para estos relés. | Relevante
| ENGIE | CT1 - Neutro | Lado de Baja Transformador N°1 | NTSyCS: Cumplimiento NT | Articulo 6-4 | En el apartado de "Sistemas Protección" de la plataforma Infotécnica no aparece un ítem con información relativa al paño CT1. | Relevante
| ENGIE | CT1 - Neutro | Lado de Baja Transformador N°1 | EQUIPOS: Relés/Alambrado | Equipo de Protección de Paño | Los conductores en bornes de protección no presentan marcas de identificación origen o destino. | Sin Seguimiento
Siemens 7SJ622 | ENGIE | C1 | Alimentador Central | ECAP: Coordinación/Ajustes | Documento: Estudio de Coordinación de Ajuste de Protecciones | No se recibe un estudio de coordinación de ajustes de protecciones (ECAP) donde se definen los criterios y se muestren las curvas de coordinación para los equipos de protección del paño C1. En su defecto se recibe el documento ECAP “2057-INF-EL-003_REV C, el cual, corresponde ECAP desarrollado por la normalización del paño C3. Dicho documento evidencia los ajustes actuales al momento del desarrollo de dicho documento. Se destaca que, ENGIE indica que los ajustes indicados por el ECAP desarrollado para el paño C3, son válidos para los relés del paño C1. Además, se confirma que los ajustes implementados en el equipo son coherentes a lo indicado en el cuerpo del ECAP para este paño | Relevante
| ENGIE | C1 | Alimentador Central | NTSyCS: Cumplimiento NT | Documento: Estudio de Coordinación de Ajuste de Protecciones | En el apartado de "Sistemas Protección" de la plataforma Infotécnica no aparece un ítem con información relativa al paño C1. | Relevante
| ENGIE | C1 | Alimentador Central | EQUIPOS: Relés/Alambrado | Equipo de Protección de Paño | Los conductores en bornes de protección no presentan marcas de identificación origen o destino | Sin Seguimiento
| ENGIE | C1 | Alimentador Central | PLANOS: DUF/DUS | Diagrama Elemental Salidas Binarias | No se reciben planos del equipo que permitan identificar las salidas binarias BO4 y BO5, las cuales se encuentran configuradas como disparos por las funciones de 51 y 51N respectivamente | Relevante
| ENGIE | C1 | Alimentador Central | EQUIPOS: Relés/Alambrado | Equipo de Protección de Paño | En el diagrama elemental “B12-54e-5L15A.1” las entradas binarias BI4 y BI5 no están alambradas, sin embargo, en el ajuste del equipo estas entradas están configuradas con el estado del interruptor “52C1 Abierto” y 52C1 Cerrado” respectivamente. Además, no se indica la versión As Built de manera explícita en dicho plano. | Relevante
Siemens 7SJ622 | ENGIE | C2 | Alimentador Industrial | ECAP: Coordinación/Ajustes | Documento: Estudio de Coordinación de Ajuste de Protecciones | No se recibe un estudio de coordinación de ajustes de protecciones (ECAP) donde se definen los criterios y se muestren las curvas de coordinación para los equipos de protección del paño C2. En su defecto se recibe el documento ECAP “2057-INF-EL-003_REV C”, el cual, corresponde ECAP desarrollado por la normalización del paño C3 por. Dicho documento evidencia los ajustes actuales al momento del desarrollo de dicho documento. Por otra parte, se evidencian diferencias de ajustes en la función 51 y 51N respecto del ECAP indicado. Se destaca que ENGIE indica que los ajustes presentados por el ECAP desarrollado para el paño C3, son válidos para los relés del paño C2 | Relevante
| ENGIE | C2 | Alimentador Industrial | NTSyCS: Cumplimiento NT | Articulo 6-4 | En el apartado de "Sistemas Protección" de la plataforma Infotécnica no aparece un ítem con información relativa al paño C2. | Relevante
| ENGIE | C2 | Alimentador Industrial | EQUIPOS: Relés/Alambrado | Equipo de Protección de Paño | Los conductores en bornes de protección no presentan marcas de identificación origen o destino | Sin Seguimiento
| ENGIE | C2 | Alimentador Industrial | PLANOS: DUF/DUS | Diagrama Elemental Salidas Binarias | No se reciben planos del equipo que permitan identificar las salidas binarias BO4 y BO5, las cuales se encuentran configuradas como disparos por las funciones de 51 y 51N respectivamente. | Relevante
| ENGIE | C2 | Alimentador Industrial | EQUIPOS: Relés/Alambrado | Equipo de Protección de Paño | En el diagrama elemental “B12-54e-5L1B.1” las entradas binarias BI4 y BI5 no están alambradas, sin embargo, en el ajuste del equipo estas entradas están configuradas con el estado del interruptor “52C2 Abierto” y 52C2 Cerrado” respectivamente. Además, no se indica la versión As Built de manera explícita en dicho plano. | Relevante
Noja RC-10ES | ENGIE | C3 | Alimentador Chacalluta | OTRO: No clasificado | Equipo de Protección de Paño | Las pruebas de verificación de la función de sobrecorriente de neutro presentan puntos de evaluación negativos excediendo así las tolerancias definidas como válidas para la prueba de verificación de la curva característica. Respecto a los ajustes implementados, no se evidencian desviaciones respecto del ECAP. Se destaca que las desviaciones respecto a la curva característica ponen en riesgo la selectividad de las fallas | Urgente
| ENGIE | C3 | Alimentador Chacalluta | NTSyCS: Cumplimiento NT | Articulo 3-24 Última Viñeta | Los registros de eventos y oscilografías recibidos dan cuenta de que el equipo no se encuentra sincronizado con un reloj patrón | Relevante
| ENGIE | C3 | Alimentador Chacalluta | EQUIPOS: Relés/Alambrado | Equipo de Protección de Paño | Los conductores en bornes de protección no presentan marcas de identificación origen o destino | Sin Seguimiento
Tiempos de paso | ENGIE | CT1 - Neutro | Lado de Baja Transformador N°1 | NTSyCS: Cumplimiento NT | Articulo 3-24 Literal b) Numeral III | Para distintos tipos de fallas en la barra de media tensión de 13,8 [kV], existe un tiempo de despeje de falla superior a los 400 [ms], lo cual incumple lo exigidos en la normativa técnica. | Urgente