## Definiciones
DEFINICIONES
EQUIPOS: Relés/Alambrado | = | Fallas en el hardware de los equipos y alambrado: relés que no funcionan, alambrados de trip levantados, regletas dañadas, etc
NTSyCS: Cumplimiento NT | = | Inclumplimiento de alguna de las exigencias normativas: registro de oscilografía de fallas, sincronización horaria, etc.
ECAP: Coordinación/Ajustes | = | Actualización, Incoherencia o indisponibilidad de ECAP: ECAP inexistente, ECAP desactualizado, ECAP indisponible en Infotécnica, etc.
PLANOS: DUF/DUS | = | Actualización, Incoherencia o indisponibilidad del DUF: DUF inexistente, DUF desactualizado, DUF indisponible en Infotécnica, etc.
SSAA: Autonomía CC | = | SSAA indisponibles para la alimentación del sistema de protecciones: Aplicable en particular a las baterías del control de los reconectadores
OTRO: No clasificado | = | Este ítem permite clasificar lo que no quepa en las otras clasificaciones
Propietario del Paño | = | En esta columna se debe indicar el nombre del propietario del paño (que no necesariamente es el propietario de la subestación)
Paño | = | En esta columna se debe indicar el nemotécnico con que se identifica al paño, el cual debe coincidir con el indicado en el correspondiente DUF
Nombre del Paño | = | Corresponde al nombre del paño, el cual debe coincidir con el declarado en la plataforma Infotécnica
Clasificación del Hallazgo | = | Se debe clasificar de la lista disponible en la planilla
Equipo, Plano o Documento | = | En esta columna se debe identificar el equipo, plano o documento que presenta el hallazgo, según corresponda
Descripción del Hallazgo | = | Se debe describir el hallazgo en la forma más específica y breve posible.

## Tabla de Hallazgos
EQUIPOS: Relés/Alambrado
NTSyCS: Cumplimiento NT
ECAP: Coordinación/Ajustes
PLANOS: DUF/DUS
SSAA: Autonomía CC
OTRO: No clasificado
TABLA DE HALLAZGOS
Fecha |  |  | 14 de mayo 2024
Coordinado |  |  | ENGIE
Subestación |  |  | Pozo Almonte
Informe de Auditoría |  |  | Informe Auditoría Técnica SE Pozo Almonte_Rev.4
| Propietario del Paño | Paño | Nombre de Paño | Clasificación de Hallazgo | Equipo, Plano o Documento | Descripción del Hallazgo | Clasificación
Siemens 7UT613 | ENGIE | CT3 | Lado de Baja Transformador N°3 | OTRO: No clasificado | Registro de Eventos | Durante el proceso de auditoría no se recibe el registro de eventos asociados al equipo auditado. Se destaca que dicho equipo si cuenta con la capacidad de registro de eventos | Relevante
| ENGIE | CT3 | Lado de Baja Transformador N°3 | NTSyCS: Cumplimiento NT | Artículo 3-24 Última viñeta | Se observa que la configuración de la fuente de sincronización se encuentra configurada en “Internal Clock”, por lo que a pesar de que el equipo se encuentra físicamente conectado con un equipo GPS, este no podrá sincronizar | Relevante
| ENGIE | CT3 | Lado de Baja Transformador N°3 | PLANOS: DUF/DUS | Diagramas Elementales | No se reciben planos que permitan identificar todos los circuitos conectados al equipo | Relevante
| ENGIE | CT3 | Lado de Baja Transformador N°3 | PLANOS: DUF/DUS | DUF | El ECAP define habilitadas las funciones 51 y 51N, sin embargo, el DUF no la presenta habilitadas como parte del esquema de protección | Relevante
| ENGIE | CT3 | Lado de Baja Transformador N°3 | PLANOS: DUF/DUS | DUF | El DUF indica la presencia del equipo IAC 51, sin embargo, ECAP define el reemplazo de este por el equipo SIEMENS 7UT6 | Relevante
| ENGIE | CT3 | Lado de Baja Transformador N°3 | NTSyCS: Cumplimiento NT | Artículo 6-4 | Se evidencia que en el apartado de "sistemas de protecciones" de la plataforma Infotécnica no se dispone de un ECAP actualizado relacionado con el equipo auditado | Relevante
| ENGIE | CT3 | Lado de Baja Transformador N°3 | NTSyCS: Cumplimiento NT | Artículo 6-4 | Se evidencia que en el apartado de "sistemas de protecciones" de la plataforma Infotécnica no se dispone de un Print Out actualizado relacionado con el equipo auditado | Relevante
| ENGIE | CT3 | Lado de Baja Transformador N°3 | NTSyCS: Cumplimiento NT | Artículo 6-4 | Se evidencia que en el apartado de "sistemas de protecciones" de la plataforma Infotécnica no se dispone de un DUF actualizado relacionado con el equipo auditado | Relevante
| ENGIE | CT3 | Lado de Baja Transformador N°3 | EQUIPOS: Relés/Alambrado | Equipo de Protección de Paño | Durante las pruebas de disparo efectivo por operación del relé maestro 86T, se evidenció que no se pudo generar la apertura del interruptor 52CT3 ya que está enclavada por la posición local mismo. Si se pudo generar la apertura del interruptor en posición remota | Urgente
| ENGIE | CT3 | Lado de Baja Transformador N°3 | EQUIPOS: Relés/Alambrado | Equipo de Protección de Paño | Durante las pruebas de disparo efectivo por operación del relé maestro 86T, se evidenció la apertura del interruptor del paño alimentador E1 Pampino, no así la apertura del interruptor del paño E2 Carmelo | Urgente
Cooper Power F6 | ENGIE | E1 | Alimentador Pampino | EQUIPOS: Relés/Alambrado | Gabinete de Protección | Existen conductores en bornes de protección que no presentan marcas de identificación origen o destino | Sin seguimiento
| ENGIE | E1 | Alimentador Pampino | NTSyCS: Cumplimiento NT | Artículo 3-24 Última viñeta | El equipo no presenta conexionado con equipo de sincronización horaria GPS, sin embargo, la hora y fecha se encuentran de acuerdo con el horario actual | Relevante
| ENGIE | E1 | Alimentador Pampino | PLANOS: DUF/DUS | Diagramas Elementales | No se reciben planos que permitan identificar todos los circuitos conectados al equipo | Relevante
| ENGIE | E1 | Alimentador Pampino | PLANOS: DUF/DUS | DUF | El ajuste de la protección presenta habilitadas las funciones 51 y 51N, sin embargo, no se recibe ECAP para el equipo auditado y el DUF no indica las funciones habilitadas para este | Relevante
| ENGIE | E1 | Alimentador Pampino | ECAP: Coordinación/Ajustes | ECAP | No se recibe ECAP asociado al equipo auditado que defina criterios y ajustes de las funciones a configurar | Relevante
| ENGIE | E1 | Alimentador Pampino | EQUIPOS: Relés/Alambrado | Equipo de Protección de Paño | La configuración del parámetro “Event capture total length”, asociado a la duración del registro oscilográfico, se encuentra ajustada en “8” | Relevante
| ENGIE | E1 | Alimentador Pampino | NTSyCS: Cumplimiento NT | Artículo 6-4 | Se evidencia que en el apartado de "sistemas de protecciones" de la plataforma Infotécnica no se dispone de un ECAP actualizado relacionado con el equipo auditado | Relevante
| ENGIE | E1 | Alimentador Pampino | NTSyCS: Cumplimiento NT | Artículo 6-4 | Se evidencia que en el apartado de "sistemas de protecciones" de la plataforma Infotécnica no se dispone de un Print Out actualizado relacionado con el equipo auditado | Relevante
| ENGIE | E1 | Alimentador Pampino | NTSyCS: Cumplimiento NT | Artículo 6-4 | Se evidencia que en el apartado de "sistemas de protecciones" de la plataforma Infotécnica no se dispone de un DUF actualizado relacionado con el equipo auditado | Relevante
Cooper Power F6 | ENGIE | E2 | Alimentador El Carmelo | EQUIPOS: Relés/Alambrado | Gabinete de Protección | Existen conductores en bornes de protección que no presentan marcas de identificación origen o destino | Sin seguimiento
| ENGIE | E2 | Alimentador El Carmelo | NTSyCS: Cumplimiento NT | Artículo 3-24 Última viñeta | El equipo no presenta conexionado con equipo de sincronización horaria GPS, sin embargo, la hora y fecha se encuentran de acuerdo con el horario actual | Relevante
| ENGIE | E2 | Alimentador El Carmelo | PLANOS: DUF/DUS | Diagramas Elementales | No se reciben planos que permitan identificar todos los circuitos conectados al equipo | Relevante
| ENGIE | E2 | Alimentador El Carmelo | PLANOS: DUF/DUS | DUF | El ajuste de la protección presenta habilitadas las funciones 51 y 51N, sin embargo, no se recibe ECAP para el equipo auditado y el DUF no indica las funciones habilitadas para este | Relevante
| ENGIE | E2 | Alimentador El Carmelo | ECAP: Coordinación/Ajustes | ECAP | No se recibe ECAP asociado al equipo auditado que defina criterios y ajustes de las funciones a configurar | Relevante
| ENGIE | E2 | Alimentador El Carmelo | EQUIPOS: Relés/Alambrado | Equipo de Protección de Paño | La configuración del parámetro “Event capture total length”, asociado a la duración del registro oscilográfico, se encuentra ajustada en “8” | Relevante
| ENGIE | E2 | Alimentador El Carmelo | EQUIPOS: Relés/Alambrado | Equipo de Protección de Paño | Se observa durante la prueba de verificación de inyección secundaria, que las medidas del relé presentan desviaciones mayores a las esperadas y que las pruebas de verificación de las curvas características de sobrecorriente de fase y neutro son mayores a las definidas en el manual del fabricante. Se destaca que las desviaciones respecto a la curva característica ponen en riesgo la selectividad de la protección ante las fallas | Urgente
| ENGIE | E2 | Alimentador El Carmelo | NTSyCS: Cumplimiento NT | Artículo 6-4 | Se evidencia que en el apartado de "sistemas de protecciones" de la plataforma Infotécnica no se dispone de un ECAP actualizado relacionado con el equipo auditado | Relevante
| ENGIE | E2 | Alimentador El Carmelo | NTSyCS: Cumplimiento NT | Artículo 6-4 | Se evidencia que en el apartado de "sistemas de protecciones" de la plataforma Infotécnica no se dispone de un Print Out actualizado relacionado con el equipo auditado | Relevante
| ENGIE | E2 | Alimentador El Carmelo | NTSyCS: Cumplimiento NT | Artículo 6-4 | Se evidencia que en el apartado de "sistemas de protecciones" de la plataforma Infotécnica no se dispone de un DUF actualizado relacionado con el equipo auditado | Relevante
Tiempos de paso | ENGIE | CT3 | Transformador N°3 | NTSyCS: Cumplimiento NT | Artículo 3-24 Literal b) Numeral III | los tiempos de operación para despeje de fallas en la barra de media tensión de 23 [kV] son superiores a 400[ms], lo cual no cumple los tiempos definidos por la normativa técnica | Urgente