## Definiciones
DEFINICIONES
EQUIPOS: Relés/Alambrado | = | Fallas en el hardware de los equipos y alambrado: relés que no funcionan, alambrados de trip levantados, regletas dañadas, etc
NTSyCS: Cumplimiento NT | = | Inclumplimiento de alguna de las exigencias normativas: registro de oscilografía de fallas, sincronización horaria, etc.
ECAP: Coordinación/Ajustes | = | Actualización, Incoherencia o indisponibilidad de ECAP: ECAP inexistente, ECAP desactualizado, ECAP indisponible en Infotécnica, etc.
PLANOS: DUF/DUS | = | Actualización, Incoherencia o indisponibilidad del DUF: DUF inexistente, DUF desactualizado, DUF indisponible en Infotécnica, etc.
SSAA: Autonomía CC | = | SSAA indisponibles para la alimentación del sistema de protecciones: Aplicable en particular a las baterías del control de los reconectadores
OTRO: No clasificado | = | Este ítem permite clasificar lo que no quepa en las otras clasificaciones
Propietario del Paño | = | En esta columna se debe indicar el nombre del propietario del paño (que no necesariamente es el propietario de la subestación)
Paño | = | En esta columna se debe indicar el nemotécnico con que se identifica al paño, el cual debe coincidir con el indicado en el correspondiente DUF
Nombre del Paño | = | Corresponde al nombre del paño, el cual debe coincidir con el declarado en la plataforma Infotécnica
Clasificación del Hallazgo | = | Se debe clasificar de la lista disponible en la planilla
Equipo, Plano o Documento | = | En esta columna se debe identificar el equipo, plano o documento que presenta el hallazgo, según corresponda
Descripción del Hallazgo | = | Se debe describir el hallazgo en la forma más específica y breve posible.

## Tabla de Hallazgos
EQUIPOS: Relés/Alambrado
NTSyCS: Cumplimiento NT
ECAP: Coordinación/Ajustes
PLANOS: DUF/DUS
SSAA: Autonomía CC
OTRO: No clasificado
TABLA DE HALLAZGOS
Fecha |  |  | 14 de mayo 2024
Coordinado |  |  | ENGIE
Subestación |  |  | Tamarugal
Informe de Auditoría |  |  | Informe de Auditoría Técnica SE Tamarugal_Rev.4
| Propietario del Paño | Paño | Nombre de Paño | Clasificación de Hallazgo | Equipo, Plano o Documento | Descripción del Hallazgo | Clasificación
Siemens 7UT613 | ENGIE | B1/ET | Transformador ASEA | ECAP: Coordinación/Ajustes | ECAP | No se recibe ECAP asociado al equipo auditado que defina criterios y ajustes asociados a la función diferencial de transformador en el equipo SIEMENS 7UT613. En su defecto se recibe un ECAP asociado al equipo del paño ET, en el cual, se indican los ajustes configurados en las funciones de sobrecorriente de esta | Relevante
| ENGIE | B1/ET | Transformador ASEA | OTRO: No clasificado | Pruebas de Inyección Secundaria | La programación de los trabajos no consideró los tiempos de verificación necesarios para la función diferencial 87T del equipo 7UT613, por lo cual, no se realizan. A pesar de lo anterior, se realiza una prueba efectiva de disparo por operación de la función diferencial, siendo esta exitosa sobre los interruptores. Como complemento, se recibe un protocolo de pruebas del año 2020 sobre la función diferencial el cual no presenta desviaciones | Relevante
| ENGIE | B1/ET | Transformador ASEA | NTSyCS: Cumplimiento NT | Artículo 6-40 | La base Infotécnica no dispone del ECAP o informe de ajustes relacionado con la protección auditada | Relevante
| ENGIE | B1/ET | Transformador ASEA | EQUIPOS: Relés/Alambrado | Registro de Eventos | No se recibe como parte del proceso de auditoría el registro de eventos asociados del equipo SIEMENS 7UT613. Se destaca que dicho equipo si cuenta con la capacidad de registro de eventos | Relevante
| ENGIE | B1/ET | Transformador ASEA | PLANOS: DUF/DUS | Diagramas Elementales | Los planos recibidos no evidencian todos los circuitos asociados al equipo auditado. No se reciben planos que permitan identificar los circuitos de alimentación del equipo de protección desde el origen hasta bornes del IED | Relevante
Siemens 7SJ621 | ENGIE | ET | Lado de Baja Transformador ASEA | NTSyCS: Cumplimiento NT | Articulo 3-24 Última viñeta | El equipo no presenta conexionado con equipo de sincronización horaria GPS | Relevante
| ENGIE | ET | Lado de Baja Transformador ASEA | PLANOS: DUF/DUS | Diagramas Elementales | Los planos recibidos no evidencian todos los circuitos asociados al equipo auditado. No se reciben planos que permitan identificar los circuitos de alimentación del equipo de protección desde el origen hasta bornes del IED | Relevante
| ENGIE | ET | Lado de Baja Transformador ASEA | EQUIPOS: Relés/Alambrado | Diagramas Elementales | Los circuitos de corriente continua asociados a las bobinas de desenganche 1 y 2 del interruptor 52ET, disponen de un solo ITM para ambos circuitos | Relevante
| ENGIE | ET | Lado de Baja Transformador ASEA | EQUIPOS: Relés/Alambrado | Equipo de Protección de Paño | El segundo led del panel frontal del equipo SIEMENS 7SJ621 posee la etiqueta “51N TRIP”, lo que se asocia a la operación de la función 51N, sin embargo, la función programada para ese led es la 50N | Relevante
| ENGIE | ET | Lado de Baja Transformador ASEA | NTSyCS: Cumplimiento NT | Artículo 6-40 | La base de Infotécnica asociada al relé de protección no dispone del Print Out | Relevante
Cooper Power F6 | ENGIE | E1 | Alimentador Hospicio | NTSyCS: Cumplimiento NT | Articulo 3-24 Última viñeta | El equipo no presenta conexionado con equipo de sincronización horaria GPS. | Relevante
| ENGIE | E1 | Alimentador Hospicio | ECAP: Coordinación/Ajustes | ECAP | No se recibe ECAP asociado al equipo auditado que defina criterios y ajustes. En su defecto se recibe un ECAP asociado al equipo del paño ET, en el cual, se indican los ajustes configurados en las funciones de sobrecorriente del paño E1 | Relevante
| ENGIE | E1 | Alimentador Hospicio | NTSyCS: Cumplimiento NT | Artículo 6-40 | La base Infotécnica no dispone del ECAP o informe de ajustes relacionado con la protección auditada | Relevante
| ENGIE | E1 | Alimentador Hospicio | EQUIPOS: Relés/Alambrado | Gabinete de Protección | Los conductores tanto en borneras de gabinete como en bornes de protección no presentan marcas de identificación origen o destino | Sin seguimiento
| ENGIE | E1 | Alimentador Hospicio | EQUIPOS: Relés/Alambrado | Registro de Eventos | No se recibe como parte del proceso de auditoría el registro de eventos asociados del equipo auditado. Se destaca que dicho equipo si cuenta con la capacidad de registro de eventos | Relevante
| ENGIE | E1 | Alimentador Hospicio | EQUIPOS: Relés/Alambrado | Diagramas Elementales | Los planos recibidos no evidencian todos los circuitos asociados al equipo auditado. No se reciben planos que permitan identificar los circuitos de alimentación del equipo de protección desde el origen hasta bornes del IED | Relevante
| ENGIE | E1 | Alimentador Hospicio | NTSyCS: Cumplimiento NT | Artículo 6-40 | La base de Infotécnica asociada al relé de protección no dispone del Print Out actualizado | Relevante
Cooper Power F6 | ENGIE | E3 | Alimentador Pica | NTSyCS: Cumplimiento NT | Articulo 3-24 Última viñeta | El equipo no presenta conexionado con equipo de sincronización horaria GPS. | Relevante
| ENGIE | E3 | Alimentador Pica | ECAP: Coordinación/Ajustes | ECAP | No se recibe ECAP asociado al equipo auditado que defina criterios y ajustes. En su defecto se recibe un ECAP asociado al equipo del paño ET, en el cual, se indican los ajustes configurados en las funciones de sobrecorriente del paño E3 | Relevante
| ENGIE | E3 | Alimentador Pica | NTSyCS: Cumplimiento NT | Artículo 6-40 | La base Infotécnica no dispone del ECAP o informe de ajustes relacionado con la protección auditada | Relevante
| ENGIE | E3 | Alimentador Pica | EQUIPOS: Relés/Alambrado | Registro de Eventos | No se recibe como parte del proceso de auditoría el registro de eventos asociados del equipo auditado. Se destaca que dicho equipo si cuenta con la capacidad de registro de eventos | Relevante
| ENGIE | E3 | Alimentador Pica | EQUIPOS: Relés/Alambrado | Diagramas Elementales | Los planos recibidos no evidencian todos los circuitos asociados al equipo auditado. No se reciben planos que permitan identificar los circuitos de alimentación del equipo de protección desde el origen hasta bornes del IED | Relevante
| ENGIE | E3 | Alimentador Pica | NTSyCS: Cumplimiento NT | Artículo 6-40 | La base de Infotécnica asociada al relé de protección no dispone del Print Out actualizado | Relevante
Cooper Power F6 | ENGIE | E4 | Alimentador Huara | NTSyCS: Cumplimiento NT | Articulo 3-24 Última viñeta | El equipo no presenta conexionado con equipo de sincronización horaria GPS. | Relevante
| ENGIE | E4 | Alimentador Huara | ECAP: Coordinación/Ajustes | ECAP | No se recibe ECAP asociado al equipo auditado que defina criterios y ajustes. En su defecto se recibe un ECAP asociado al equipo del paño ET, en el cual, se indican los ajustes configurados en las funciones de sobrecorriente del paño E4 | Relevante
| ENGIE | E4 | Alimentador Huara | NTSyCS: Cumplimiento NT | Artículo 6-40 | La base Infotécnica no dispone del ECAP o informe de ajustes relacionado con la protección auditada | Relevante
| ENGIE | E4 | Alimentador Huara | EQUIPOS: Relés/Alambrado | Registro de Eventos | No se recibe como parte del proceso de auditoría el registro de eventos asociados del equipo auditado. Se destaca que dicho equipo si cuenta con la capacidad de registro de eventos | Relevante
| ENGIE | E4 | Alimentador Huara | EQUIPOS: Relés/Alambrado | Diagramas Elementales | Los planos recibidos no evidencian todos los circuitos asociados al equipo auditado. No se reciben planos que permitan identificar los circuitos de alimentación del equipo de protección desde el origen hasta bornes del IED | Relevante
| ENGIE | E4 | Alimentador Huara | NTSyCS: Cumplimiento NT | Artículo 6-40 | La base de Infotécnica asociada al relé de protección no dispone del Print Out actualizado | Relevante
Cooper Power F6 | ENGIE | E5 | Alimentador ESSAT | NTSyCS: Cumplimiento NT | Articulo 3-24 Última viñeta | El equipo no presenta conexionado con equipo de sincronización horaria GPS. | Relevante
| ENGIE | E5 | Alimentador ESSAT | ECAP: Coordinación/Ajustes | Equipo de Protección de Paño | Se observa que el ajuste “Minimum Trip” asociado a los ajustes el bloque “Phase”, se encuentra ajustado en “75”, sin embargo, el ECAP define un valor de “50”. | Relevante
| ENGIE | E5 | Alimentador ESSAT | NTSyCS: Cumplimiento NT | Artículo 6-40 | El ECAP disponible en la plataforma Infotécnica corresponde a una revisión anterior a la utilizada en el proceso de auditoría, por lo que se encuentra desactualizada | Relevante
| ENGIE | E5 | Alimentador ESSAT | EQUIPOS: Relés/Alambrado | Registro de Eventos | No se recibe como parte del proceso de auditoría el registro de eventos asociados del equipo auditado. Se destaca que dicho equipo si cuenta con la capacidad de registro de eventos | Relevante
| ENGIE | E5 | Alimentador ESSAT | EQUIPOS: Relés/Alambrado | Diagramas Elementales | Los planos recibidos no evidencian todos los circuitos asociados al equipo auditado. No se reciben planos que permitan identificar los circuitos de alimentación del equipo de protección desde el origen hasta bornes del IED | Relevante
| ENGIE | E5 | Alimentador ESSAT | NTSyCS: Cumplimiento NT | Artículo 6-40 | La base de Infotécnica asociada al relé de protección no dispone del Print Out actualizado | Relevante
Tiempos de paso | ENGIE | B1/ET | Transformador ASEA | NTSyCS: Cumplimiento NT | Artículo 5-40 Literal e) | Los tiempos de paso entre los equipos de protección asociados a los paños B1 y ET, son inferiores a 300[ms]. Lo mencionado, compromete la selectividad del sistema de protecciones. | Urgente
| ENGIE | ET | Transformador ASEA | NTSyCS: Cumplimiento NT | Artículo 3-24 Literal b) Numeral III | El tiempo de despeje para fallas en la barra de 23 [kV] son superiores a 400[ms], lo cual incumple los tiempos definidos por la normativa técnica | Urgente
| ENGIE | E1, E3, E4 | Alimentador Hospicio, Pica y Huara | NTSyCS: Cumplimiento NT | Artículo 5-40 Literal e) | Los tiempos de paso para algunos tipos de fallas no son superiores a 300[ms] entre las protecciones asociadas al paño ET y a los paños alimentadores E1, E3 y E4. Lo mencionado, compromete la selectividad del sistema de protecciones. | Urgente