## Contenido
Código | Contenido
E01_ZNG-1 | Resultados de cálculo de corriente de cortocircuito para instalaciones del Norte Grande del SEN. Escenario de baja inercia.
E02_ZNG-2 | Resultados de cálculo de corriente de cortocircuito para instalaciones del Norte Grande del SEN. Escenario de alta inercia.
E03_ZNCH-1 | Resultados de cálculo de corriente de cortocircuito para instalaciones del Norte Chico del SEN. Escenario de baja inercia.
E04_ZNCH-2 | Resultados de cálculo de corriente de cortocircuito para instalaciones del Norte Chico del SEN. Escenario de alta inercia.
E05_ZCN-1 | Resultados de cálculo de corriente de cortocircuito para instalaciones del Centro Norte del SEN. Escenario de baja inercia.
E06_ZCN-2 | Resultados de cálculo de corriente de cortocircuito para instalaciones del Centro Norte del SEN. Escenario de alta inercia.
E07_ZCS-1 | Resultados de cálculo de corriente de cortocircuito para instalaciones del Centro Sur del SEN. Escenario de baja inercia.
E08_ZCS-2 | Resultados de cálculo de corriente de cortocircuito para instalaciones del Centro Sur del SEN. Escenario de alta inercia.
E09_ZS-1 | Resultados de cálculo de corriente de cortocircuito para instalaciones del Sur del SEN. Escenario de baja inercia.
E10_ZS-2 | Resultados de cálculo de corriente de cortocircuito para instalaciones del Sur del SEN. Escenario de alta inercia.

## E01_ZNG-1
E01_ZNG-1
| S/E | Barra | Icc3 [A] | Icc2 [A] | Icc2T [A] | Icc1 [A] | R1 [Ohm] | X1 [Ohm] | R0 [Ohm] | X0 [Ohm]
| S/E ANDES (AES GENER) 345 kV / 220,0 kV ANDES (AES GENER) 220 kV B1 | 220,0 kV | 8633.7538 | 6377.8892 | 10696.8747 | 9504.6916 | 3.1599 | 16.6635 | 0.35913 | 6.7503
| S/E Ana María 220 kV / 220,0 kV ANA MARIA 220 KV BP1 | 220,0 kV | 13044.0402 | 9805.7713 | 11953.6758 | 10006.6589 | 2.5254 | 11.2319 | 2.7745 | 18.1076
| S/E ATACAMA 220 kV / 220,0 kV ATACAMA 220 kV B1 | 220,0 kV | 9795.1363 | 7727.0739 | 11723.5183 | 10981.0049 | 3.5711 | 14.6918 | 0.45415 | 7.5137
| S/E CALAMA 220 kV / 110,0 kV CALAMA 110 kV B1 | 110,0 kV | 6100.7588 | 4585.6345 | 7312.2511 | 6686.1157 | 0.83017 | 11.4795 | 0.3503 | 4.8566
| S/E CALAMA 220 kV / 220,0 kV CALAMA NUEVA 220 kV B1 | 220,0 kV | 9051.6001 | 7152.5664 | 8971.9511 | 8451.0034 | 2.8954 | 15.7164 | 2.0626 | 15.4874
| S/E CAPRICORNIO 110 kV / 220,0 kV CAPRICORNIO 220 kV B1 | 220,0 kV | 6856.4225 | 5549.4872 | 6414.4405 | 5619.8065 | 4.9371 | 20.8094 | 5.3489 | 32.4663
| S/E CENTINELA 220 KV / 220,0 kV CENTINELA 220 KV BP1 | 220,0 kV | 8405.657 | 6539.8721 | 7655.6162 | 6969.4736 | 4.4586 | 16.9313 | 6.9711 | 24.2404
| S/E CHACAYA 220 KV / 220,0 kV CHACAYA 220 kV B1 | 220,0 kV | 10047.0983 | 7943.3107 | 11659.5053 | 10977.2535 | 3.7404 | 14.1984 | 0.68766 | 8.41
| S/E CHUQUICAMATA 220 kV / 220,0 kV CHUQUICAMATA 220 kV B1 | 220,0 kV | 8831.0035 | 7040.5671 | 8729.2416 | 8200.5914 | 3.0538 | 16.0852 | 2.0607 | 16.5698
| S/E COLLAHUASI 220 kV / 220,0 kV COLLAHUASI 220 kV B1 | 220,0 kV | 5790.36 | 4562.7657 | 5067.8973 | 4165.2892 | 8.1417 | 24.7258 | 16.2257 | 47.3559
| S/E CONDORES 220 kV / 220,0 kV BP1 | 220,0 kV | 4748.8517 | 3771.9326 | 4883.4987 | 4459.5171 | 9.6594 | 31.6466 | 5.2796 | 31.2995
| S/E CRUCERO 220 kV / 220,0 kV CRUCERO 220 kV B1 | 220,0 kV | 19683.3893 | 14323.3264 | 18707.4429 | 16349.5328 | 1.6446 | 7.3856 | 1.8991 | 8.617
| S/E DOMEYKO 220 kV / 220,0 kV DOMEYKO 220 kV B1 | 220,0 kV | 11405.5946 | 8682.6341 | 11990.9275 | 10973.8734 | 3.6953 | 12.0698 | 1.6238 | 10.8175
| S/E EL COBRE (ENGIE) 220 kV / 220,0 kV EL COBRE (ENGIE) 220 kV B1 | 220,0 kV | 15007.855 | 11267.2766 | 14227.0638 | 12821.7821 | 2.3688 | 9.6022 | 2.5391 | 11.7741
| S/E EL LINCE 110 kV / 110,0 kV EL LINCE 110 kV B1 | 110,0 kV | 1602.3027 | 1372.9146 | 1433.017 | 1010.895 | 14.6247 | 43.9834 | 35.0772 | 122.7522
| S/E ENCUENTRO 220 kV / 220,0 kV ENCUENTRO 220 kV B1 | 220,0 kV | 23125.3147 | 16192.4483 | 24723.1981 | 21723.0959 | 1.5288 | 6.2676 | 1.0056 | 4.4396
| S/E ESCONDIDA 220 kV / 220,0 kV ESCONDIDA 220 kV B1 | 220,0 kV | 10478.9088 | 8064.3498 | 10293.187 | 9299.892 | 3.8655 | 13.2042 | 2.7698 | 15.5977
| S/E ESMERALDA 220 kV / 220,0 kV ESMERALDA 220 kV B1 | 220,0 kV | 3487.4901 | 2878.6952 | 3499.516 | 3290.9683 | 11.3749 | 39.2824 | 7.44 | 44.4576
| S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) 220 kV / 220,0 kV ESPERANZA (MINERA CENTINELA) 220 kV B1 | 220,0 kV | 7837.0068 | 6140.4918 | 7034.0223 | 6318.6263 | 4.7866 | 18.1334 | 8.4767 | 27.9486
| S/E FARELLÓN 220 kV / 220,0 kV FARELLÓN 220 kV B1 | 220,0 kV | 7965.8213 | 6133.8056 | 7944.7074 | 7386.4571 | 4.5134 | 17.7672 | 3.177 | 18.1305
| S/E FRONTERA 220 kV / 220,0 kV FRONTERA 220 kV B1 | 220,0 kV | 8583.9699 | 6479.2887 | 7384.5828 | 6099.0755 | 3.9099 | 17.1853 | 8.3086 | 32.3238
| S/E GEOGLIFOS 220 KV / 220,0 kV GEOGLIFOS 220 KV BP1 | 220,0 kV | 6418.0557 | 4961.9753 | 6879.7821 | 6311.4734 | 6.6159 | 23.0868 | 3.2514 | 18.155
| S/E KAPATUR 220 kV / 220,0 kV KAPATUR 220 kV B1 | 220,0 kV | 25563.642 | 19287.7466 | 29345.8624 | 27236.7537 | 0.97918 | 5.8386 | 0.42149 | 3.0823
| S/E KIMAL 500 kV / 220,0 kV KIMAL 220 kV B1 | 220,0 kV | 23839.8005 | 16588.8787 | 27179.6013 | 23329.0336 | 1.4601 | 6.0685 | 0.53897 | 3.5435
| S/E KIMAL 500 kV / 500,0 kV KIMAL 500 kV B1 | 500,0 kV | 8824.9915 | 6536.721 | 8751.7982 | 7825.9561 | 6.7137 | 38.5339 | 4.196 | 40.4924
| S/E LABERINTO 220 kV / 220,0 kV LABERINTO 220 kV B1 | 220,0 kV | 15953.6495 | 11887.3834 | 15486.562 | 14002.9821 | 2.2283 | 9.0313 | 1.9715 | 10.1029
| S/E LAGUNAS 220 kV / 220,0 kV LAGUNAS 220 kV B1 | 220,0 kV | 8187.0488 | 6140.1738 | 8944.081 | 8125.6036 | 5.6161 | 17.8832 | 2.5874 | 12.8126
| TAP OFF LA NEGRA 110 kV / 110,0 kV TAP OFF LA NEGRA 110 kV B1 | 110,0 kV | 6526.4003 | 5408.951 | 6795.6679 | 6803.0031 | 1.7663 | 11.1945 | 1.0769 | 9.0073
| Single Busbar / 220,0 kV LIKANANTAI 220 kV | 220,0 kV | 11048.9049 | 8277.1927 | 10237.6318 | 9225.3216 | 2.5399 | 13.049 | 3.119 | 16.9209
| S/E LOS CHANGOS 500 kV / 220,0 kV LOS CHANGOS 220 kV B1 | 220,0 kV | 25378.7995 | 19141.5654 | 30950.2753 | 28031.3808 | 0.983 | 5.8947 | 0.21195 | 2.4998
| S/E LOS CHANGOS 500 kV / 500,0 kV LOS CHANGOS 500 kV B1 | 500,0 kV | 12509.2617 | 9097.6893 | 12739.4533 | 11291.1321 | 4.9939 | 26.4522 | 1.9617 | 25.2309
| S/E MANTOS BLANCOS 220 kV / 220,0 kV MANTOS BLANCOS 220 kV B1 | 220,0 kV | 6620.2407 | 5371.7975 | 5995.1658 | 4992.3978 | 5.2334 | 21.5657 | 8.0494 | 40.5088
| S/E MARÍA ELENA 220 kV / 220,0 kV MARÍA ELENA 220 kV B1 | 220,0 kV | 16063.5493 | 11499.557 | 16817.2433 | 15005.2 | 1.9741 | 9.0702 | 1.0468 | 7.2805
| S/E MEJILLONES 220 kV / 220,0 kV MEJILLONES 220 kV B1 | 220,0 kV | 9962.1739 | 7883.0162 | 11169.5664 | 10585.8034 | 3.7765 | 14.3167 | 1.0749 | 9.5983
| S/E MIRAJE 220 kV / 220,0 kV MIRAJE 220 kV B1 | 220,0 kV | 18318.697 | 13186.2202 | 19245.4034 | 17442.2439 | 1.7769 | 7.9574 | 1.2924 | 5.8639
| S/E NUEVA CHUQUICAMATA 220 KV / 220,0 kV Nueva Chuquicamata 220 kV BP1 | 220,0 kV | 9610.1408 | 7590.7774 | 9394.2286 | 8771.2789 | 2.8185 | 14.8068 | 2.1484 | 15.7852
| S/E NUEVA POZO ALMONTE 220 kV / 220,0 kV NUEVA POZO ALMONTE 220 kV B1 | 220,0 kV | 5425.8953 | 4221.7369 | 5589.9257 | 5082.8474 | 8.3163 | 27.4317 | 4.4427 | 26.7237
| S/E NUEVA ZALDÍVAR 220 kV / 220,0 kV NUEVA ZALDÍVAR 220 kV B1 | 220,0 kV | 11975.396 | 9075.7721 | 11694.4585 | 10542.6728 | 3.3182 | 11.6352 | 2.5712 | 13.5706
| S/E O'HIGGINS 220 kV / 220,0 kV O'HIGGINS 220 kV B3 | 220,0 kV | 16245.2383 | 12208.1497 | 15446.2807 | 14103.0352 | 2.1268 | 8.9019 | 2.4624 | 10.3062
| S/E PARINACOTA 220 kV(1) / 220,0 kV BP2 | 220,0 kV | 1468.3292 | 1233.3117 | 1905.3413 | 1790.6686 | 42.3656 | 118.8985 | 5.8208 | 41.2029
| S/E PARINAS 500 kV / 220,0 kV PARINAS 220 kV B1 | 220,0 kV | 13994.1857 | 10429.1429 | 15344.0535 | 14439.1185 | 1.2507 | 10.5129 | 1.0821 | 6.1083
| S/E PARINAS 500 kV / 500,0 kV PARINAS 500 kV BP1 | 500,0 kV | 12882.6588 | 9199.0867 | 11213.6842 | 9142.3268 | 5.128 | 25.4895 | 7.3883 | 45.9431
| S/E POZO ALMONTE 220 kV / 220,0 kV POZO ALMONTE 220 kV B1 | 220,0 kV | 5218.1649 | 4068.9892 | 5351.7137 | 4849.0093 | 8.4888 | 28.5669 | 4.4813 | 28.6549
| 23,0 kV POZO ALMONTE 23 kV B1 | 23,0 kV | 2791.4631 | 2376.5531 | 3065.7363 | 3179.8886 | -0.032544 | 5.2453 | -0.071024 | 3.2298
| S/E PUERTO PATACHE 220 KV / 220,0 kV PUERTO PATACHE 220 KV BP1 | 220,0 kV | 5490.5133 | 4302.9474 | 6091.1724 | 5603.8464 | 7.5578 | 27.1399 | 2.6144 | 18.9646
| S/E PUKARA 66 kV / 66,0 kV PUKARA 66 kV B1 | 66,0 kV | 3204.9637 | 2480.2121 | 3487.4996 | 3109.709 | 5.6026 | 16.3643 | 1.9636 | 11.4144
| Roncacho / 220,0 kV Roncacho B1 | 220,0 kV | 1307.4636 | 1077.6221 | 1420.412 | 1297.853 | 44.254 | 134.9164 | 19.7168 | 102.8786
| S/E QUIANI 66 kV / 66,0 kV QUIANI 66 kV B1 | 66,0 kV | 2823.1891 | 2143.67 | 2721.0972 | 2400.3233 | 7.4715 | 18.1222 | 5.2995 | 18.1179
| S/E SALAR 220 kV / 220,0 kV SALAR 220 kV B1 | 220,0 kV | 8665.9573 | 6912.5043 | 8561.5148 | 8053.1208 | 3.0764 | 16.3764 | 2.1056 | 16.8752
| S/E SAN SIMON 220 kV / 220,0 kV SAN SIMON 220 kV B1 | 220,0 kV | 5844.4719 | 4512.1184 | 5701.5987 | 5140.8107 | 6.5501 | 25.3003 | 5.4049 | 28.4966
| S/E TAMARUGAL 66 kV / 66,0 kV TAMARUGAL 66 kV B1 | 66,0 kV | 1345.9683 | 1104.7863 | 1209.8837 | 881.4292 | 11.8359 | 30.3665 | 16.1413 | 80.3621
| 110,0 kV tap off Dolores | 110,0 kV | 1562.9789 | 1316.8473 | 1508.5597 | 1258.9722 | 21.9987 | 42.0815 | 20.417 | 78.4749
| 110,0 kV Tap Vitor Movil | 110,0 kV | 1002.1952 | 850.0083 | 1347.1578 | 1280.8659 | 34.7798 | 65.026 | 2.3515 | 24.9909
| S/E TARAPACÁ 220 kV / 220,0 kV TARAPACÁ 220 kV B1 | 220,0 kV | 5587.6862 | 4375.4359 | 6443.5997 | 5893.7137 | 7.3981 | 26.6643 | 1.6373 | 16.1786
| S/E URIBE 110 kV / 110,0 kV URIBE 110 kV B1 | 110,0 kV | 2975.2323 | 2432.0892 | 3434.6349 | 3453.8178 | 7.058 | 24.1181 | 3.4168 | 11.5673
| S/E ZALDÍVAR 220 kV / 220,0 kV ZALDÍVAR 220 kV B1 | 220,0 kV | 11912.6407 | 9034.2616 | 11617.9513 | 10471.1369 | 3.3331 | 11.6963 | 2.6095 | 13.7203

## E02_ZNG-2
E02_ZNG-2
| S/E | Barra | Icc3 [A] | Icc2 [A] | Icc2T [A] | Icc1 [A] | R1 [Ohm] | X1 [Ohm] | R0 [Ohm] | X0 [Ohm]
| S/E ANDES (AES GENER) 345 kV / 220,0 kV ANDES (AES GENER) 220 kV B1 | 220,0 kV | 8079.7587 | 6669.3958 | 10135.0669 | 9811.4511 | 3.6736 | 18.1092 | 0.36508 | 6.8744
| S/E Ana María 220 kV / 220,0 kV ANA MARIA 220 KV BP1 | 220,0 kV | 12090.7841 | 10436.5656 | 11877.3061 | 10350.5216 | 3.3861 | 12.0027 | 2.7467 | 17.9587
| S/E ATACAMA 220 kV / 220,0 kV ATACAMA 220 kV B1 | 220,0 kV | 17721.2946 | 15114.4437 | 19684.9621 | 19557.1156 | 1.2753 | 8.2418 | 0.2641 | 5.7261
| S/E CALAMA 220 kV / 110,0 kV CALAMA 110 kV B1 | 110,0 kV | 5417.4304 | 4454.3368 | 6652.5049 | 6477.0569 | 1.6304 | 13.0298 | 0.41017 | 4.8514
| S/E CALAMA 220 kV / 220,0 kV CALAMA NUEVA 220 kV B1 | 220,0 kV | 8359.8409 | 7322.4627 | 8622.9105 | 8520.3069 | 3.8644 | 17.2114 | 2.0557 | 15.6416
| S/E CAPRICORNIO 110 kV / 220,0 kV CAPRICORNIO 220 kV B1 | 220,0 kV | 8061.7905 | 6917.8088 | 7488.9952 | 6318.0258 | 3.8183 | 17.887 | 5.5618 | 32.5357
| S/E CENTINELA 220 KV / 220,0 kV CENTINELA 220 KV BP1 | 220,0 kV | 8280.5529 | 7066.9597 | 7840.6855 | 7357.7166 | 4.9541 | 17.1238 | 7.1748 | 23.3249
| S/E CHACAYA 220 KV / 220,0 kV CHACAYA 220 kV B1 | 220,0 kV | 16951.1108 | 14383.2676 | 18572.7417 | 18578.9273 | 1.4305 | 8.6408 | 0.35266 | 6.0743
| S/E CHUQUICAMATA 220 kV / 220,0 kV CHUQUICAMATA 220 kV B1 | 220,0 kV | 8244.7187 | 7244.8413 | 8466.1017 | 8304.6414 | 3.9844 | 17.4401 | 2.0575 | 16.6855
| S/E COLLAHUASI 220 kV / 220,0 kV COLLAHUASI 220 kV B1 | 220,0 kV | 5349.4794 | 4612.2822 | 4965.7773 | 4140.6725 | 10.2542 | 25.3368 | 16.8962 | 47.5872
| S/E CONDORES 220 kV / 220,0 kV BP1 | 220,0 kV | 4107.0477 | 3553.9387 | 4421.719 | 4264.3236 | 13.6644 | 32.8605 | 5.3806 | 31.2709
| S/E CRUCERO 220 kV / 220,0 kV CRUCERO 220 kV B1 | 220,0 kV | 19232.083 | 16630.8487 | 19269.7236 | 18032.0002 | 2.0964 | 7.6489 | 1.9256 | 8.5726
| S/E DOMEYKO 220 kV / 220,0 kV DOMEYKO 220 kV B1 | 220,0 kV | 11524.4601 | 9775.3961 | 12356.0856 | 11943.0147 | 4.1208 | 12.15 | 1.6473 | 10.8747
| S/E EL COBRE (ENGIE) 220 kV / 220,0 kV EL COBRE (ENGIE) 220 kV B1 | 220,0 kV | 16465.2889 | 13949.149 | 15744.4175 | 14684.9839 | 2.1938 | 8.8473 | 2.6339 | 11.6373
| S/E EL LINCE 110 kV / 110,0 kV EL LINCE 110 kV B1 | 110,0 kV | 1666.1437 | 1438.7435 | 1489.9002 | 1029.6266 | 13.8898 | 43.4412 | 37.6097 | 124.4365
| S/E ENCUENTRO 220 kV / 220,0 kV ENCUENTRO 220 kV B1 | 220,0 kV | 21566.5975 | 18534.5644 | 23894.1758 | 23968.524 | 2.0697 | 6.7122 | 1.0315 | 4.4246
| S/E ESCONDIDA 220 kV / 220,0 kV ESCONDIDA 220 kV B1 | 220,0 kV | 10634.4222 | 9029.5693 | 10735.103 | 10019.8237 | 4.3188 | 13.1901 | 2.7925 | 15.6487
| S/E ESMERALDA 220 kV / 220,0 kV ESMERALDA 220 kV B1 | 220,0 kV | 3968.0452 | 3424.8808 | 3949.6584 | 3649.3445 | 10.0088 | 34.0147 | 7.6538 | 44.0167
| S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) 220 kV / 220,0 kV ESPERANZA (MINERA CENTINELA) 220 kV B1 | 220,0 kV | 7732.5478 | 6605.7093 | 7285.7048 | 6642.7561 | 5.3077 | 18.2965 | 8.7711 | 26.8981
| S/E FARELLÓN 220 kV / 220,0 kV FARELLÓN 220 kV B1 | 220,0 kV | 7806.9291 | 6701.3586 | 7997.9295 | 7807.9917 | 4.846 | 18.3018 | 3.1322 | 18.3136
| S/E FRONTERA 220 kV / 220,0 kV FRONTERA 220 kV B1 | 220,0 kV | 7639.0236 | 6560.1527 | 7119.281 | 6119.9707 | 5.5485 | 18.7865 | 8.3515 | 32.3294
| S/E GEOGLIFOS 220 KV / 220,0 kV GEOGLIFOS 220 KV BP1 | 220,0 kV | 5586.8295 | 4851.657 | 6269.2628 | 6169.9805 | 9.954 | 24.3398 | 3.5078 | 18.0391
| S/E KAPATUR 220 kV / 220,0 kV KAPATUR 220 kV B1 | 220,0 kV | 31884.3166 | 26884.8002 | 34562.2364 | 35357.8013 | 0.73792 | 4.6936 | 0.41753 | 3.0378
| S/E KIMAL 500 kV / 220,0 kV KIMAL 220 kV B1 | 220,0 kV | 22684.4753 | 19417.3852 | 26435.086 | 26348.6352 | 1.926 | 6.4093 | 0.56634 | 3.5721
| S/E KIMAL 500 kV / 500,0 kV KIMAL 500 kV B1 | 500,0 kV | 10027.4886 | 8515.9929 | 9991.5539 | 9360.5883 | 6.8278 | 33.6327 | 4.3572 | 39.0172
| S/E LABERINTO 220 kV / 220,0 kV LABERINTO 220 kV B1 | 220,0 kV | 17440.1232 | 14752.9466 | 17017.1507 | 16113.5083 | 2.0884 | 8.3557 | 2.051 | 10.0335
| S/E LAGUNAS 220 kV / 220,0 kV LAGUNAS 220 kV B1 | 220,0 kV | 6967.635 | 6001.5707 | 8007.0417 | 7948.3564 | 8.7619 | 19.2348 | 2.9331 | 12.633
| TAP OFF LA NEGRA 110 kV / 110,0 kV TAP OFF LA NEGRA 110 kV B1 | 110,0 kV | 6592.1481 | 5701.6587 | 6893.7375 | 7029.8683 | 1.8603 | 11.0743 | 1.1913 | 8.9923
| Single Busbar / 220,0 kV LIKANANTAI 220 kV | 220,0 kV | 10765.1561 | 8953.1134 | 10312.4347 | 9691.4571 | 2.8611 | 13.6006 | 3.1211 | 16.9644
| S/E LOS CHANGOS 500 kV / 220,0 kV LOS CHANGOS 220 kV B1 | 220,0 kV | 31463.1289 | 26554.4624 | 36480.3023 | 36807.0226 | 0.74627 | 4.7663 | 0.19914 | 2.3977
| S/E LOS CHANGOS 500 kV / 500,0 kV LOS CHANGOS 500 kV B1 | 500,0 kV | 13139.9314 | 11068.5876 | 13502.8792 | 12991.6603 | 4.7033 | 25.4051 | 1.9646 | 24.5662
| S/E MANTOS BLANCOS 220 kV / 220,0 kV MANTOS BLANCOS 220 kV B1 | 220,0 kV | 7550.1645 | 6481.4213 | 6880.8238 | 5474.1015 | 4.3229 | 19.0709 | 8.2001 | 40.5126
| S/E MARÍA ELENA 220 kV / 220,0 kV MARÍA ELENA 220 kV B1 | 220,0 kV | 14513.3648 | 12367.547 | 15858.1832 | 15755.0785 | 2.7784 | 10.08 | 1.0772 | 7.3765
| S/E MEJILLONES 220 kV / 220,0 kV MEJILLONES 220 kV B1 | 220,0 kV | 16415.9019 | 13939.9019 | 17195.4405 | 17164.5014 | 1.5166 | 8.9159 | 0.77239 | 7.4301
| S/E MIRAJE 220 kV / 220,0 kV MIRAJE 220 kV B1 | 220,0 kV | 17819.619 | 15259.6076 | 19196.8783 | 19464.0447 | 2.1715 | 8.203 | 1.2981 | 5.7376
| S/E NUEVA CHUQUICAMATA 220 KV / 220,0 kV Nueva Chuquicamata 220 kV BP1 | 220,0 kV | 8921.929 | 7827.2997 | 9093.4837 | 8892.2329 | 3.7286 | 16.1383 | 2.1427 | 15.902
| S/E NUEVA POZO ALMONTE 220 kV / 220,0 kV NUEVA POZO ALMONTE 220 kV B1 | 220,0 kV | 4693.4115 | 4046.6496 | 5083.0748 | 4911.8687 | 12.0184 | 28.7391 | 4.6023 | 26.7007
| S/E NUEVA ZALDÍVAR 220 kV / 220,0 kV NUEVA ZALDÍVAR 220 kV B1 | 220,0 kV | 12157.1117 | 10275.6282 | 12190.056 | 11435.1855 | 3.6609 | 11.6247 | 2.5971 | 13.6234
| S/E O'HIGGINS 220 kV / 220,0 kV O'HIGGINS 220 kV B3 | 220,0 kV | 19815.6727 | 16849.6027 | 18717.6315 | 17262.578 | 1.6487 | 7.3518 | 2.4469 | 10.2304
| S/E PARINACOTA 220 kV(1) / 220,0 kV BP2 | 220,0 kV | 1134.183 | 982.6559 | 1468.5405 | 1452.6083 | 50.4487 | 119.7123 | 6.5396 | 44.7059
| S/E PARINAS 500 kV / 220,0 kV PARINAS 220 kV B1 | 220,0 kV | 13646.6463 | 11140.0681 | 15390.5475 | 15167.416 | 1.3683 | 10.8843 | 1.0842 | 6.1061
| S/E PARINAS 500 kV / 500,0 kV PARINAS 500 kV BP1 | 500,0 kV | 12192.1644 | 10229.5263 | 11277.2199 | 9667.6995 | 5.3992 | 27.1798 | 7.3815 | 45.9625
| S/E POZO ALMONTE 220 kV / 220,0 kV POZO ALMONTE 220 kV B1 | 220,0 kV | 4524.2513 | 3906.3999 | 4875.3531 | 4691.171 | 12.2183 | 29.8901 | 4.637 | 28.6439
| 23,0 kV POZO ALMONTE 23 kV B1 | 23,0 kV | 2381.3492 | 2063.1323 | 2654.152 | 2744.3937 | 0.86133 | 6.9538 | 0.22032 | 4.2287
| S/E PUERTO PATACHE 220 KV / 220,0 kV PUERTO PATACHE 220 KV BP1 | 220,0 kV | 4822.4291 | 4198.9611 | 5557.1923 | 5463.1298 | 11.056 | 28.3296 | 2.8031 | 18.9002
| S/E PUKARA 66 kV / 66,0 kV PUKARA 66 kV B1 | 66,0 kV | 2514.028 | 2180.2676 | 2822.0176 | 2813.9582 | 6.5578 | 16.0144 | 2.2782 | 11.6591
| Roncacho / 220,0 kV Roncacho B1 | 220,0 kV | 1014.2713 | 882.6665 | 1115.0121 | 1116.0492 | 52.3646 | 135.7299 | 20.4444 | 106.4013
| S/E QUIANI 66 kV / 66,0 kV QUIANI 66 kV B1 | 66,0 kV | 2211.2383 | 1917.8431 | 2292.0749 | 2229.7201 | 8.5015 | 17.6584 | 5.906 | 18.217
| S/E SALAR 220 kV / 220,0 kV SALAR 220 kV B1 | 220,0 kV | 8090.3455 | 7104.3842 | 8302.8554 | 8148.7635 | 4.0103 | 17.7554 | 2.0965 | 16.989
| S/E SAN SIMON 220 kV / 220,0 kV SAN SIMON 220 kV B1 | 220,0 kV | 5105.9794 | 4443.5675 | 5320.4038 | 5066.5493 | 9.345 | 27.3756 | 5.4189 | 28.2913
| S/E TAMARUGAL 66 kV / 66,0 kV TAMARUGAL 66 kV B1 | 66,0 kV | 1219.5504 | 1056.5179 | 1131.8645 | 866.542 | 14.3263 | 30.6462 | 24.453 | 71.3264
| 110,0 kV tap off Dolores | 110,0 kV | 1478.9986 | 1285.2269 | 1465.5439 | 1226.1451 | 23.9745 | 43.5218 | 21.0562 | 79.342
| 110,0 kV Tap Vitor Movil | 110,0 kV | 947.9842 | 826.7626 | 1281.7713 | 1235.7123 | 37.9467 | 67.3954 | 2.5584 | 26.174
| S/E TARAPACÁ 220 kV / 220,0 kV TARAPACÁ 220 kV B1 | 220,0 kV | 4904.5161 | 4271.4834 | 5858.0187 | 5744.9058 | 10.8746 | 27.8642 | 1.8001 | 16.1303
| S/E URIBE 110 kV / 110,0 kV URIBE 110 kV B1 | 110,0 kV | 2907.1707 | 2515.4334 | 3381.7422 | 3522.1662 | 8.2232 | 23.9152 | 3.6156 | 11.4643
| S/E ZALDÍVAR 220 kV / 220,0 kV ZALDÍVAR 220 kV B1 | 220,0 kV | 12094.1109 | 10223.972 | 12112.9089 | 11352.6522 | 3.6777 | 11.6847 | 2.6353 | 13.7731

## E03_ZNCH-1
E03_ZNCH-1
| S/E | Barra | Icc3 [A] | Icc2 [A] | Icc2T [A] | Icc1 [A] | R1 [Ohm] | X1 [Ohm] | R0 [Ohm] | X0 [Ohm]
| S/E AGUA AMARGA 220 kV / 220,0 kV Agua Amarga 220 B1 kV | 220,0 kV | 14102.6208 | 10972.7844 | 12259.1275 | 10053.4254 | 2.3252 | 10.6695 | 5.4375 | 20.9206
| S/E ALGARROBAL 220 KV / 220,0 kV ALGARROBAL 220 KV BP1 | 220,0 kV | 16419.121 | 12510.7409 | 14196.4083 | 11123.8223 | 1.9508 | 9.1512 | 3.3178 | 19.6454
| 110,0 kV ALTO DEL CARMEN 110 kV B1 | 110,0 kV | 1747.4853 | 1500.5511 | 1717.9308 | 1380.3416 | 22.9543 | 35.9622 | 20.2339 | 75.8293
| 110,0 kV CABILDO 110 kV B1 | 110,0 kV | 985.6675 | 854.1924 | 1464.3571 | 1453.7625 | 32.7779 | 62.645 | 63.2265 | -62.1904
| S/E CALDERA 110 kV / 110,0 kV CALDERA 110 kV B1 | 110,0 kV | 1400.5536 | 1199.2818 | 1278.5962 | 932.1873 | 21.3304 | 48.6773 | 37.8542 | 128.0731
| S/E CARDONES 220 kV / 110,0 kV CARDONES 110 kV B1 | 110,0 kV | 8506.4599 | 7008.701 | 10034.9741 | 10019.5649 | 0.96431 | 8.7847 | 0.16395 | 4.002
| S/E CARDONES 220 kV / 220,0 kV CARDONES 220 kV B1 | 220,0 kV | 20186.8231 | 14747.4325 | 22591.947 | 20408.3625 | 1.418 | 7.4286 | 0.4693 | 4.4464
| S/E CARRERA PINTO 220 kV / 220,0 kV CARRERA PINTO 220 kV B1 | 220,0 kV | 14531.0554 | 10250.3321 | 15170.4202 | 13600.6647 | 1.8214 | 10.3569 | 0.99876 | 7.6444
| S/E CASAS VIEJAS 110 kV / 110,0 kV CASAS VIEJAS 110 kV B1 | 110,0 kV | 1468.2091 | 1271.8105 | 1581.374 | 1960.1648 | 18.3605 | 45.0113 | 56.5571 | -146.3659
| CENTELLA 220 kV / 220,0 kV CENTELLA (ex PELAMBRES) 220 kV B1 | 220,0 kV | 8289.7989 | 6863.2016 | 7852.6854 | 7220.3718 | 4.7972 | 17.7634 | 5.9391 | 24.0755
| S/E CERRILLOS 110 kV / 110,0 kV CERRILLOS 110 kV B1 | 110,0 kV | 4320.8406 | 3560.1519 | 4135.7222 | 3775.3335 | 5.8032 | 16.3038 | 5.6548 | 22.6687
| S/E COMBARBALA 66 kV / 66,0 kV COMBARBALA 66 kV B1 | 66,0 kV | 491.206 | 423.2486 | 490.3493 | 374.9723 | 68.0679 | 53.6552 | 81.8493 | 154.0681
| S/E Copayapu / 110,0 kV BP | 110,0 kV | 8378.8233 | 6904.8788 | 9614.1181 | 9677.6377 | 1.0242 | 8.9089 | 0.30055 | 4.5079
| S/E COPIAPO 110 kV / 110,0 kV COPIAPO 110 kV B1 | 110,0 kV | 2368.4611 | 2017.2467 | 2154.339 | 1722.8522 | 9.2957 | 29.6462 | 19.9977 | 62.3644
| S/E CUMBRE 500 kV / 220,0 kV CUMBRE 220 kV B1 | 220,0 kV | 18795.8325 | 13439.6559 | 22317.7645 | 19563.4005 | 1.1094 | 8.0354 | 0.35276 | 3.6112
| S/E CUMBRE 500 kV / 500,0 kV CUMBRE 500 kV B1 | 500,0 kV | 12869.5212 | 9123.6269 | 12092.4608 | 10310.0295 | 5.2752 | 25.9487 | 3.6887 | 34.3035
| S/E DAMASCAL / 110,0 kV B1 | 110,0 kV | 3785.5427 | 3196.8845 | 3473.0027 | 2559.4345 | 8.9773 | 18.2414 | 13.1508 | 47.5684
| S/E DIEGO DE ALMAGRO 220 kV / 110,0 kV DIEGO DE ALMAGRO 110 kV B1 | 110,0 kV | 8874.5113 | 6524.9355 | 11461.011 | 10047.868 | 0.90242 | 8.3191 | 0.19025 | 2.4944
| S/E DIEGO DE ALMAGRO 220 kV / 220,0 kV DIEGO DE ALMAGRO 220 kV B1 | 220,0 kV | 11492.3116 | 8163.155 | 11604.7151 | 10471.4157 | 2.1779 | 13.097 | 1.4345 | 10.8293
| S/E DON GOYO 220 kV / 220,0 kV DON GOYO 220 kV B1 | 220,0 kV | 11190.6864 | 8758.5832 | 10205.846 | 8811.1239 | 3.2109 | 13.2916 | 3.5006 | 21.4837
| S/E DON HECTOR 220 kV / 220,0 kV DON HECTOR 220 kV B1 | 220,0 kV | 13916.7001 | 10603.613 | 14191.5021 | 13056.9081 | 2.3341 | 10.8101 | 0.84909 | 10.3287
| S/E EL PEÑÓN 110 kV / 110,0 kV B1 | 110,0 kV | 7449.1348 | 6141.5865 | 7341.5779 | 6702.5296 | 3.7156 | 9.4858 | 2.8216 | 12.3066
| 66,0 kV EL PEÑÓN (MINERA MERIDIAN) 66 kV B1 | 66,0 kV | 4386.6665 | 3731.452 | 4842.6499 | 4921.6031 | 2.0058 | 10.0857 | 0.67216 | 6.5656
| S/E EL SALADO 110 kV / 110,0 kV EL SALADO 110 kV B1 | 110,0 kV | 3662.5492 | 2939.9826 | 3210.9798 | 2488.1109 | 5.2733 | 19.5557 | 7.5221 | 45.7353
| S/E HERNAN FUENTES 110 kV / 110,0 kV HERNAN FUENTES 110 kV B1 | 110,0 kV | 2705.5258 | 2300.0268 | 2479.8064 | 2016.4004 | 6.8711 | 26.4557 | 15.0924 | 52.6784
| S/E ILLAPA 220 kV / 220,0 kV ILLAPA 220 kV B1 | 220,0 kV | 15580.8504 | 10703.9146 | 17411.8061 | 14927.0483 | 1.5134 | 9.6766 | 0.65896 | 5.3751
| S/E ILLAPEL 110 kV / 110,0 kV ILLAPEL 110 kV B1 | 110,0 kV | 1549.0627 | 1322.3071 | 1635.6636 | 1622.7953 | 15.6351 | 45.7494 | 8.6216 | 39.5101
| 110,0 kV S/E Incahuasi | 110,0 kV | 1329.7278 | 1140.9364 | 1288.0597 | 1023.5416 | 30.4671 | 47.5798 | 32.4378 | 104.0455
| S/E CENTRAL LA CEBADA 220 kV / 220,0 kV CENTRAL LA CEBADA 220 kV B1 | 220,0 kV | 13165.139 | 10186.3353 | 14361.847 | 13707.4588 | 2.7442 | 11.2575 | 1.5642 | 7.0061
| S/E La Ruca / 110,0 kV H1 | 110,0 kV | 4257.6683 | 3476.7103 | 5022.2735 | 4669.1495 | 7.4458 | 15.8783 | 0.80512 | 11.4016
| S/E LAS PALMAS 220 kV / 220,0 kV LAS PALMAS 220 kV BP1 | 220,0 kV | 12324.9821 | 9618.7454 | 12723.9886 | 12046.5686 | 2.9598 | 12.0423 | 1.6508 | 10.3847
| S/E LOS VILOS 220 kV / 220,0 kV LOS VILOS 220 kV B1 | 220,0 kV | 9455.3375 | 7779.8878 | 9591.9458 | 8827.3 | 4.1117 | 15.6434 | 1.5524 | 17.9979
| S/E MAITENCILLO 220 kV / 110,0 kV MAITENCILLO 110 kV B1 | 110,0 kV | 7488.9739 | 6321.387 | 8903.435 | 9120.9505 | 0.76382 | 10.0072 | 0.20602 | 4.1977
| S/E MAITENCILLO 220 kV / 220,0 kV MAITENCILLO 220 kV BP1-1 | 220,0 kV | 24221.1036 | 17943.0989 | 25962.6342 | 23861.7464 | 1.2029 | 6.2375 | 0.59367 | 4.4337
| 66,0 kV MARQUESA 66 kV B1 | 66,0 kV | 1262.7493 | 1089.3252 | 1186.5625 | 963.1779 | 14.8978 | 32.6204 | 20.5987 | 66.3907
| 66,0 kV MONTE PATRIA 66 kV B1 | 66,0 kV | 1970.2144 | 1682.3142 | 1916.3926 | 1700.3208 | 8.0081 | 20.6764 | 7.291 | 31.5848
| S/E NUEVA CARDONES 500 kV / 220,0 kV NUEVA CARDONES 220 kV B1 | 220,0 kV | 20412.5063 | 14949.8634 | 22075.971 | 20163.6333 | 1.3519 | 7.3435 | 0.61574 | 4.9976
| S/E NUEVA CARDONES 500 kV / 500,0 kV NUEVA CARDONES 500 kV B1 | 500,0 kV | 12960.7459 | 9331.2969 | 12012.5693 | 10233.6556 | 5.4227 | 25.6196 | 4.8371 | 36.4549
| S/E NUEVA MAITENCILLO 500 kV / 220,0 kV NUEVA MAITENCILLO 220 kV B1 | 220,0 kV | 24250.7993 | 17973.994 | 25924.7385 | 23828.8357 | 1.1986 | 6.2309 | 0.597 | 4.492
| S/E NUEVA MAITENCILLO 500 kV / 500,0 kV NUEVA MAITENCILLO 500 kV B1 | 500,0 kV | 13250.0788 | 9857.5291 | 12543.0283 | 10784.5708 | 5.8428 | 25.3146 | 4.5543 | 35.1462
| S/E NUEVA PAN DE AZUCAR 500 kV / 220,0 kV NUEVA PAN DE AZUCAR 220 kV B1 | 220,0 kV | 21498.907 | 16504.3895 | 22755.9451 | 21230.8365 | 1.4994 | 6.9366 | 0.62861 | 5.5875
| S/E NUEVA PAN DE AZUCAR 500 kV / 500,0 kV NUEVA PAN DE AZUCAR 500 kV B1 | 500,0 kV | 12978.7135 | 9950.861 | 12583.6988 | 10830.1375 | 6.7764 | 25.9785 | 3.9263 | 35.74
| S/E OVALLE 110 kV / 66,0 kV OVALLE 66 kV B1 | 66,0 kV | 3396.3247 | 2870.7484 | 4626.8202 | 4442.6726 | 3.766 | 12.4072 | 0.25746 | 3.2691
| S/E PAN DE AZUCAR 220 kV / 110,0 kV PAN DE AZUCAR 110 kV B1 | 110,0 kV | 13837.7062 | 11398.2473 | 18669.4435 | 17652.5526 | 0.77474 | 5.5107 | 0.019841 | 1.3176
| S/E PAN DE AZUCAR 220 kV / 220,0 kV PAN DE AZUCAR 220 kV B1 | 220,0 kV | 17736.1612 | 13886.5311 | 19553.948 | 18545.6742 | 1.9209 | 8.4109 | 0.43068 | 5.6349
| S/E PAPOSO 220 kV / 220,0 kV PAPOSO 220 kV B1 | 220,0 kV | 3200.7974 | 2524.7645 | 4107.5502 | 3849.5662 | 6.6393 | 48.1095 | 0.58758 | 14.8724
| S/E PUNITAQUI 66 kV / 66,0 kV PUNITAQUI 66 kV B1 | 66,0 kV | 1111.5935 | 953.2253 | 1092.5385 | 872.6879 | 25.9349 | 28.4904 | 29.7169 | 64.9653
| S/E PUNTA COLORADA 220 kV / 220,0 kV PUNTA COLORADA 220 kV B1 | 220,0 kV | 16828.4316 | 12762.5854 | 14921.9859 | 12693.535 | 1.8276 | 8.9597 | 2.6699 | 15.3781
| S/E PUNTA SIERRA 220 kV / 220,0 kV PUNTA SIERRA 220 kV B1 | 220,0 kV | 14234.4876 | 10976.5309 | 24839.4368 | 18944.9694 | 2.5717 | 10.4203 | 0 | 0
| 110,0 kV QUEREO 110 kV B1 | 110,0 kV | 2836.1691 | 2426.6606 | 3596.4341 | 3639.6536 | 1.9653 | 26.2923 | 0.31689 | 8.1973
| S/E QUINQUIMO 110 kV / 110,0 kV QUINQUIMO 110 kV B1 | 110,0 kV | 1209.0376 | 1047.5452 | 1504.1733 | 1950.3444 | 24.7009 | 52.962 | 58.9191 | -108.5285
| S/E QUINQUIMO 110 kV / 110,0 kV H2() | 110,0 kV | 1348.0885 | 1160.7957 | 1263.3542 | 1057.3482 | 20.3038 | 50.834 | 28.6214 | 95.096
| 110,0 kV SALAMANCA 110 kV B1 | 110,0 kV | 1242.9365 | 1063.9616 | 1226.3798 | 1120.784 | 22.8459 | 55.6267 | 19.7101 | 76.1957
| S/E CENTRAL SAN ANDRES (SA SPA) 220 kV / 220,0 kV SAN ANDRÉS 220 kV B1 | 220,0 kV | 15151.4057 | 11160.6777 | 14692.194 | 13498.6414 | 1.8427 | 9.9176 | 1.6493 | 10.035
| S/E CENTRAL TALINAY 220 kV / 220,0 kV CENTRAL TALINAY ORIENTE 220 kV B1 | 220,0 kV | 10258.3121 | 8078.8917 | 9844.8344 | 9195.5403 | 3.5959 | 14.3644 | 3.1224 | 16.5504
| 110,0 kV VALLENAR 110 kV B1 | 110,0 kV | 3747.7666 | 3195.3223 | 3890.5695 | 3538.6714 | 9.948 | 17.2175 | 5.4745 | 22.992
| Single Busbar / 220,0 kV VERBENAS 220 kV B1 | 220,0 kV | 10688.588 | 8469.1376 | 10045.9088 | 9359.6007 | 2.957 | 14.0086 | 3.5843 | 17.4623
| Linea P.Azucar - M.Indio 110 kV / Vicuña | 110,0 kV | 2121.639 | 1800.9778 | 1945.9345 | 1346.2796 | 17.7337 | 31.5748 | 28.1574 | 95.3164

## E04_ZNCH-2
E04_ZNCH-2
| S/E | Barra | Icc3 [A] | Icc2 [A] | Icc2T [A] | Icc1 [A] | R1 [Ohm] | X1 [Ohm] | R0 [Ohm] | X0 [Ohm]
| S/E AGUA AMARGA 220 kV / 220,0 kV Agua Amarga 220 B1 kV | 220,0 kV | 13801.4086 | 11674.5581 | 12783.8763 | 10347.9506 | 2.2587 | 10.989 | 5.4486 | 21.0421
| S/E ALGARROBAL 220 KV / 220,0 kV ALGARROBAL 220 KV BP1 | 220,0 kV | 15424.0266 | 13136.497 | 14122.1436 | 11401.3097 | 2.0379 | 9.875 | 3.3144 | 19.6464
| 110,0 kV ALTO DEL CARMEN 110 kV B1 | 110,0 kV | 1815.0943 | 1571.028 | 1806.5214 | 1422.7327 | 23.8272 | 34.437 | 20.368 | 75.9883
| 110,0 kV CABILDO 110 kV B1 | 110,0 kV | 960.6111 | 832.4604 | 1437.1615 | 1346.8468 | 37.7505 | 62.7006 | 63.5135 | -53.5828
| S/E CALDERA 110 kV / 110,0 kV CALDERA 110 kV B1 | 110,0 kV | 1433.8387 | 1242.6144 | 1322.0422 | 959.6011 | 22.9112 | 47.8305 | 42.7129 | 124.5593
| S/E CARDONES 220 kV / 110,0 kV CARDONES 110 kV B1 | 110,0 kV | 8913.6942 | 7703.4077 | 10655.4808 | 10831.3163 | 1.5291 | 8.521 | 0.19742 | 3.9319
| S/E CARDONES 220 kV / 220,0 kV CARDONES 220 kV B1 | 220,0 kV | 17366.4118 | 14875.3473 | 20151.6349 | 20405.3638 | 1.7452 | 8.7882 | 0.4664 | 4.4497
| S/E CARRERA PINTO 220 kV / 220,0 kV CARRERA PINTO 220 kV B1 | 220,0 kV | 11330.7722 | 9801.8826 | 12774.479 | 13030.7738 | 2.6289 | 13.4533 | 0.95876 | 7.537
| S/E CASAS VIEJAS 110 kV / 110,0 kV CASAS VIEJAS 110 kV B1 | 110,0 kV | 1441.5992 | 1249.2572 | 1646.329 | 2074.2571 | 20.752 | 44.6825 | 56.009 | -121.3727
| CENTELLA 220 kV / 220,0 kV CENTELLA (ex PELAMBRES) 220 kV B1 | 220,0 kV | 8824.02 | 7474.9534 | 8300.2969 | 7529.5987 | 3.9515 | 16.4417 | 5.9608 | 24.0424
| S/E CERRILLOS 110 kV / 110,0 kV CERRILLOS 110 kV B1 | 110,0 kV | 4231.8775 | 3663.2135 | 4224.6638 | 3851.3276 | 7.2406 | 16.6764 | 5.8812 | 22.7968
| S/E COMBARBALA 66 kV / 66,0 kV COMBARBALA 66 kV B1 | 66,0 kV | 481.2958 | 417.3622 | 482.1119 | 362.5378 | 72.9833 | 49.8833 | 95.4674 | 155.6886
| S/E Copayapu / 110,0 kV BP | 110,0 kV | 8766.5209 | 7576.5772 | 10203.0279 | 10434.2537 | 1.6004 | 8.651 | 0.34526 | 4.4361
| S/E COPIAPO 110 kV / 110,0 kV COPIAPO 110 kV B1 | 110,0 kV | 2433.9397 | 2108.674 | 2254.6827 | 1780.773 | 11.162 | 28.7878 | 25.7459 | 59.2704
| S/E CUMBRE 500 kV / 220,0 kV CUMBRE 220 kV B1 | 220,0 kV | 15832.8575 | 13522.6315 | 19403.2562 | 19590.3242 | 1.416 | 9.4823 | 0.33651 | 3.5597
| S/E CUMBRE 500 kV / 500,0 kV CUMBRE 500 kV B1 | 500,0 kV | 11360.9489 | 9583.6738 | 11288.7481 | 10493.9631 | 6.0698 | 29.6129 | 3.6324 | 35.1927
| S/E DAMASCAL / 110,0 kV B1 | 110,0 kV | 3714.6351 | 3181.694 | 3442.3319 | 2491.6846 | 9.32 | 17.8992 | 14.0503 | 47.9658
| S/E DIEGO DE ALMAGRO 220 kV / 110,0 kV DIEGO DE ALMAGRO 110 kV B1 | 110,0 kV | 6954.4808 | 6042.9027 | 9378.8115 | 9259.2642 | 1.5283 | 10.7044 | 0.19653 | 2.4915
| S/E DIEGO DE ALMAGRO 220 kV / 220,0 kV DIEGO DE ALMAGRO 220 kV B1 | 220,0 kV | 8877.3317 | 7731.6837 | 9757.2188 | 9901.8072 | 3.2781 | 17.0299 | 1.4344 | 10.8915
| S/E DON GOYO 220 kV / 220,0 kV DON GOYO 220 kV B1 | 220,0 kV | 11340.3797 | 9245.7698 | 10372.7861 | 8998.465 | 2.9208 | 13.004 | 3.5114 | 21.5357
| S/E DON HECTOR 220 kV / 220,0 kV DON HECTOR 220 kV B1 | 220,0 kV | 13088.741 | 10982.8566 | 13576.5915 | 13194.8652 | 2.4024 | 11.5704 | 0.89529 | 10.7101
| S/E EL PEÑÓN 110 kV / 110,0 kV B1 | 110,0 kV | 7121.1009 | 6141.0098 | 7247.7929 | 6617.3231 | 4.3747 | 9.367 | 2.8613 | 12.2748
| 66,0 kV EL PEÑÓN (MINERA MERIDIAN) 66 kV B1 | 66,0 kV | 4243.035 | 3673.6144 | 4725.6654 | 4808.7424 | 2.2703 | 10.0886 | 0.68856 | 6.5713
| S/E EL SALADO 110 kV / 110,0 kV EL SALADO 110 kV B1 | 110,0 kV | 3300.665 | 2865.0662 | 3068.8514 | 2453.7309 | 6.1739 | 21.7783 | 9.1753 | 44.8683
| S/E HERNAN FUENTES 110 kV / 110,0 kV HERNAN FUENTES 110 kV B1 | 110,0 kV | 2787.5704 | 2414.7852 | 2605.8245 | 2091.0816 | 8.638 | 25.7021 | 20.2186 | 50.0933
| S/E ILLAPA 220 kV / 220,0 kV ILLAPA 220 kV B1 | 220,0 kV | 11659.2792 | 10167.9968 | 14033.4197 | 13981.9311 | 2.3354 | 13.0031 | 0.68725 | 5.604
| S/E ILLAPEL 110 kV / 110,0 kV ILLAPEL 110 kV B1 | 110,0 kV | 1500.8999 | 1298.3769 | 1616.7539 | 1597.5105 | 20.2016 | 44.5246 | 10.6249 | 38.6878
| 110,0 kV S/E Incahuasi | 110,0 kV | 2662.8526 | 2303.8187 | 2564.5054 | 1895.7814 | 15.3646 | 23.4507 | 18.219 | 60.3056
| S/E CENTRAL LA CEBADA 220 kV / 220,0 kV CENTRAL LA CEBADA 220 kV B1 | 220,0 kV | 13655.3812 | 11009.8948 | 14789.5537 | 14426.7713 | 2.3527 | 10.7829 | 1.5992 | 7.0842
| S/E La Ruca / 110,0 kV H1 | 110,0 kV | 3874.1421 | 3350.7382 | 4761.2671 | 4520.4569 | 9.4039 | 16.1876 | 0.82401 | 11.2578
| S/E LAS PALMAS 220 kV / 220,0 kV LAS PALMAS 220 kV BP1 | 220,0 kV | 12880.1767 | 10423.6847 | 13065.9515 | 12699.4798 | 2.5162 | 11.4249 | 1.6339 | 10.3262
| S/E LOS VILOS 220 kV / 220,0 kV LOS VILOS 220 kV B1 | 220,0 kV | 10180.5027 | 8609.7752 | 10166.8058 | 9348.4293 | 3.4673 | 14.2815 | 1.5263 | 17.9183
| S/E MAITENCILLO 220 kV / 110,0 kV MAITENCILLO 110 kV B1 | 110,0 kV | 8811.777 | 7587.3386 | 10439.3153 | 10649.9934 | 1.4632 | 8.5903 | 0.24017 | 4.0637
| S/E MAITENCILLO 220 kV / 220,0 kV MAITENCILLO 220 kV BP1-1 | 220,0 kV | 24729.0982 | 20614.0252 | 26343.5049 | 26447.4722 | 1.0302 | 6.1761 | 0.58646 | 4.4182
| 66,0 kV MARQUESA 66 kV B1 | 66,0 kV | 1211.4499 | 1050.3346 | 1128.0226 | 914.6248 | 17.5935 | 32.3702 | 29.7003 | 66.1315
| 66,0 kV MONTE PATRIA 66 kV B1 | 66,0 kV | 1969.7802 | 1707.0889 | 1947.1165 | 1697.2864 | 9.2895 | 20.4146 | 7.8703 | 32.4644
| S/E NUEVA CARDONES 500 kV / 220,0 kV NUEVA CARDONES 220 kV B1 | 220,0 kV | 17654.5064 | 15094.6495 | 19832.8983 | 20173.0557 | 1.6463 | 8.6442 | 0.61294 | 5.0304
| S/E NUEVA CARDONES 500 kV / 500,0 kV NUEVA CARDONES 500 kV B1 | 500,0 kV | 11144.3027 | 9461.8651 | 10982.3688 | 10241.921 | 5.9263 | 30.4384 | 4.7268 | 37.0614
| S/E NUEVA MAITENCILLO 500 kV / 220,0 kV NUEVA MAITENCILLO 220 kV B1 | 220,0 kV | 24701.5649 | 20598.7229 | 26271.7158 | 26364.7678 | 1.0284 | 6.1823 | 0.58762 | 4.4682
| S/E NUEVA MAITENCILLO 500 kV / 500,0 kV NUEVA MAITENCILLO 500 kV B1 | 500,0 kV | 12320.6827 | 10403.2029 | 12006.6311 | 11077.6621 | 5.2717 | 27.679 | 4.5748 | 35.4814
| S/E NUEVA PAN DE AZUCAR 500 kV / 220,0 kV NUEVA PAN DE AZUCAR 220 kV B1 | 220,0 kV | 21251.9389 | 17657.3709 | 22342.8994 | 22174.1902 | 1.3016 | 7.0194 | 0.62348 | 5.6131
| S/E NUEVA PAN DE AZUCAR 500 kV / 500,0 kV NUEVA PAN DE AZUCAR 500 kV B1 | 500,0 kV | 12341.9892 | 10442.0808 | 12092.7638 | 11062.9944 | 5.3497 | 27.6799 | 3.856 | 35.9893
| S/E OVALLE 110 kV / 66,0 kV OVALLE 66 kV B1 | 66,0 kV | 3297.7084 | 2856.3897 | 4579.3726 | 4406.616 | 5.277 | 12.2747 | 0.31386 | 3.2911
| S/E PAN DE AZUCAR 220 kV / 110,0 kV PAN DE AZUCAR 110 kV B1 | 110,0 kV | 14232.25 | 12199.7433 | 19106.6008 | 18652.1159 | 0.96892 | 5.1672 | 0.026172 | 1.3087
| S/E PAN DE AZUCAR 220 kV / 220,0 kV PAN DE AZUCAR 220 kV B1 | 220,0 kV | 17635.8289 | 14826.772 | 19272.6647 | 19329.4898 | 1.7796 | 8.4159 | 0.43872 | 5.7012
| S/E PAPOSO 220 kV / 220,0 kV PAPOSO 220 kV B1 | 220,0 kV | 2808.2749 | 2439.0545 | 3701.1637 | 3688.1086 | 8.43 | 55.3218 | 0.58854 | 14.8733
| S/E PUNITAQUI 66 kV / 66,0 kV PUNITAQUI 66 kV B1 | 66,0 kV | 1082.4469 | 938.4241 | 1087.177 | 855.6382 | 29.0953 | 26.622 | 32.2872 | 65.6255
| S/E PUNTA COLORADA 220 kV / 220,0 kV PUNTA COLORADA 220 kV B1 | 220,0 kV | 16307.5676 | 13482.9208 | 14879.2603 | 13018.1648 | 1.7296 | 9.2941 | 2.6622 | 15.4864
| S/E PUNTA SIERRA 220 kV / 220,0 kV PUNTA SIERRA 220 kV B1 | 220,0 kV | 14923.8305 | 12007.2332 | 26003.1896 | 20684.2396 | 2.1481 | 9.8745 | 0 | 0
| 110,0 kV QUEREO 110 kV B1 | 110,0 kV | 2778.4607 | 2400.2331 | 3572.0746 | 3602.4964 | 3.6013 | 26.5997 | 0.38678 | 8.2309
| S/E QUINQUIMO 110 kV / 110,0 kV QUINQUIMO 110 kV B1 | 110,0 kV | 1182.2482 | 1024.5197 | 1559.339 | 1844.0835 | 28.0919 | 52.8207 | 57.9182 | -91.5787
| S/E QUINQUIMO 110 kV / 110,0 kV H2() | 110,0 kV | 1322.3522 | 1144.1555 | 1238.5381 | 1040.1368 | 23.7871 | 49.9821 | 37.1275 | 93.0931
| 110,0 kV SALAMANCA 110 kV B1 | 110,0 kV | 1204.4962 | 1042.3309 | 1205.7816 | 1098.7783 | 28.0418 | 53.7834 | 24.6015 | 74.5399
| S/E CENTRAL SAN ANDRES (SA SPA) 220 kV / 220,0 kV SAN ANDRÉS 220 kV B1 | 220,0 kV | 12675.0198 | 10915.5065 | 13143.7953 | 13222.3588 | 2.3966 | 12.0371 | 1.6233 | 9.9704
| S/E CENTRAL TALINAY 220 kV / 220,0 kV CENTRAL TALINAY ORIENTE 220 kV B1 | 220,0 kV | 10444.5088 | 8502.5783 | 9952.1225 | 9400.0328 | 3.2593 | 14.0173 | 3.1921 | 16.7491
| 110,0 kV VALLENAR 110 kV B1 | 110,0 kV | 3989.0917 | 3446.8113 | 4207.4107 | 3729.2935 | 10.8557 | 15.6355 | 6.0043 | 22.9658
| Single Busbar / 220,0 kV VERBENAS 220 kV B1 | 220,0 kV | 10462.0456 | 8916.1863 | 10140.3172 | 9647.4329 | 2.9302 | 14.5499 | 3.5923 | 17.6142
| Linea P.Azucar - M.Indio 110 kV / Vicuña | 110,0 kV | 2070.5639 | 1773.6852 | 1905.9858 | 1294.1038 | 18.431 | 31.208 | 31.853 | 96.9607

## E05_ZCN-1
E05_ZCN-1
| S/E | Barra | Icc3 [A] | Icc2 [A] | Icc2T [A] | Icc1 [A] | R1 [Ohm] | X1 [Ohm] | R0 [Ohm] | X0 [Ohm]
| S/E Agua Santa / 220,0 kV Agua Santa B1 220kV | 220,0 kV | 13049.5445 | 11001.3185 | 14164.9034 | 13518.5645 | 3.7163 | 11.1644 | 1.2316 | 10.0414
| S/E CENTRAL ALFALFAL 220 kV / 220,0 kV CENTRAL ALFALFAL 220 kV B1 | 220,0 kV | 10014.6352 | 8582.6743 | 11460.6464 | 11496.2792 | 3.1478 | 14.5913 | 0.68617 | 8.7956
| 66,0 kV Alhue 66 kV | 66,0 kV | 1367.7428 | 1172.8892 | 1271.9262 | 974.0148 | 15.547 | 27.1206 | 25.0082 | 64.1445
| S/E ALTO JAHUEL 500 kV / 220,0 kV ALTO JAHUEL 220 kV B1 | 220,0 kV | 21312.7762 | 17855.5951 | 28956.9944 | 27058.1922 | 2.7874 | 6.5758 | 0.14668 | 2.2159
| S/E ALTO JAHUEL 500 kV / 500,0 kV ALTO JAHUEL 500 kV B1 | 500,0 kV | 11376.1252 | 9489.7676 | 13652.826 | 12938.1737 | 10.9362 | 27.6797 | 1.5149 | 17.3112
| S/E BATUCO 110 kV / 110,0 kV BATUCO 110 kV B1 | 110,0 kV | 11736.3435 | 10009.0963 | 10790.1922 | 8962.5207 | 1.8684 | 5.9419 | 3.2525 | 11.355
| S/E BATUCO 110 kV / 110,0 kV BATUCO 110 kV B2 | 110,0 kV | 11820.9873 | 10095.6373 | 10894.933 | 9129.2898 | 1.8305 | 5.9019 | 3.1321 | 11.028
| S/E BOLLENAR 110 kV / 110,0 kV BOLLENAR 110 kV B1 | 110,0 kV | 4924.814 | 4231.432 | 4612.133 | 3527.4501 | 6.5568 | 13.7656 | 9.226 | 32.0729
| S/E Casablanca / 66,0 kV CASABLANCA 66 kV B1 | 66,0 kV | 10160.6678 | 8759.3534 | 10367.7208 | 10263.1709 | 0.84091 | 4.481 | 0.51241 | 4.3597
| Chagres - Los Angeles 44kV / Catemu 44 kV | 44,0 kV | 2888.2339 | 2520.3594 | 2791.9204 | 2337.1404 | 5.0057 | 8.7317 | 6.4056 | 15.6282
| S/E CERRO NAVIA (TRANSELEC) 220 kV / 220,0 kV CERRO NAVIA (TRANSELEC) 220 kV B1 | 220,0 kV | 19295.6128 | 16081.3355 | 24012.8387 | 22640.7822 | 3.1675 | 7.2349 | 0.35364 | 3.9208
| S/E CHENA 220 kV / 220,0 kV CHENA 220 kV B1 | 220,0 kV | 19196.5325 | 16068.7143 | 22450.2052 | 21255.1563 | 3.1826 | 7.2607 | 0.63128 | 5.2156
| 66,0 kV CHOCALAN 66 kV B1 | 66,0 kV | 1391.3874 | 1195.7013 | 1295.9562 | 1072.4508 | 19.9947 | 25.0914 | 33.1302 | 50.3222
| S/E CURACAVI 44 kV / 44,0 kV CURACAVI 44 kV B1 | 44,0 kV | 1886.7264 | 1649.7173 | 2615.0007 | 2387.1144 | 3.9653 | 15.1326 | 4.9378 | 4.1185
| Bajo Melipilla - El Monte 66kV / EL MAITEN 66 kV B1 | 66,0 kV | 3336.1985 | 2883.0362 | 3339.7617 | 3281.1867 | 2.2791 | 13.0507 | 1.5695 | 13.7787
| S/E EL MANZANO (ENEL DIST) 220 kV / 220,0 kV EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) 220 kV B1 | 220,0 kV | 16101.7377 | 13363.4074 | 16156.4559 | 14274.8851 | 3.1399 | 9.0523 | 1.8229 | 12.488
| S/E EL MANZANO (ENEL DIST) 220 kV / 220,0 kV EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) 220 kV B2 | 220,0 kV | 16016.0539 | 13351.8657 | 15104.531 | 12254.7174 | 3.1666 | 9.1047 | 3.7178 | 17.51
| S/E EL MELON 44 kV / 44,0 kV EL MELON 44 kV | 44,0 kV | 2124.4688 | 1855.4635 | 2086.4781 | 1896.7201 | 4.8533 | 13.3702 | 7.4567 | 17.3721
| S/E EL MONTE 66 kV / 66,0 kV EL MONTE 66 kV B1 | 66,0 kV | 1589.4669 | 1374.8086 | 1540.7327 | 1306.5092 | 15.3758 | 22.5584 | 18.4733 | 41.4185
| Bajo Melipilla - El Monte 66kV / EL PAICO 66 kV B1 | 66,0 kV | 1989.0784 | 1719.8753 | 1922.6907 | 1680.8517 | 10.6964 | 19.1303 | 12.4256 | 31.7279
| S/E EL PEUMO 66 kV / 66,0 kV EL PEUMO 66 kV B1 | 66,0 kV | 2901.6087 | 2459.5752 | 3060.9288 | 3123.0887 | 4.6866 | 14.7713 | 3.0663 | 11.0784
| S/E EL SALTO 220 kV / 220,0 kV EL SALTO 220 kV B1 | 220,0 kV | 12996.1699 | 10954.4052 | 13140.942 | 11597.249 | 3.6642 | 11.2275 | 1.5986 | 15.6158
| S/E EL TOTORAL 66 kV / 66,0 kV EL TOTORAL 66KV BP1 | 66,0 kV | 4034.831 | 3485.3888 | 4108.8093 | 3397.6678 | 6.3417 | 9.4357 | 4.1255 | 17.9051
| S/E HOSPITAL 66 kV / 66,0 kV HOSPITAL 66 kV B1 | 66,0 kV | 3959.6119 | 3429.5786 | 4079.2713 | 4072.5284 | 2.1926 | 11.2318 | 2.2151 | 10.2149
| S/E ISLA DE MAIPO 66 kV / 66,0 kV ISLA DE MAIPO 66 kV B1 | 66,0 kV | 2096.106 | 1815.875 | 1929.2789 | 1516.2753 | 8.4886 | 19.6513 | 15.4728 | 43.249
| S/E LA MANGA 66 kV / 66,0 kV LA MANGA 66 kV B1 | 66,0 kV | 1708.6539 | 1465.6061 | 1619.1811 | 1388.2994 | 12.4768 | 23.2189 | 16.4645 | 40.9943
| S/E LAS ARAÑAS 110 kV / 66,0 kV LAS ARAÑAS 66 kV B1 | 66,0 kV | 3338.675 | 2838.422 | 4119.8975 | 4146.9382 | 3.3703 | 13.1717 | 0.7194 | 5.0766
| S/E LEYDA 110 kV / 110,0 kV LEYDA 110 kV B1 | 110,0 kV | 5486.2807 | 4661.0574 | 5885.9048 | 5814.7794 | 3.4015 | 13.2369 | 1.2021 | 10.8558
| S/E Litoral Central 110kV / 66,0 kV LITORAL CENTRAL 66kV B1 | 66,0 kV | 7317.9677 | 6314.5404 | 7054.5085 | 5950.869 | 2.2767 | 5.8692 | 2.2385 | 10.4033
| S/E SECCIONADORA LO AGUIRRE 500 kV / 220,0 kV LO AGUIRRE 220 kV B1 | 220,0 kV | 18119.0734 | 15177.4688 | 22615.2048 | 21476.4988 | 3.0817 | 7.844 | 0.29972 | 3.9884
| S/E SECCIONADORA LO AGUIRRE 500 kV / 500,0 kV LO AGUIRRE 500 kV B1 | 500,0 kV | 11030.7117 | 9133.0265 | 12485.9353 | 11695.3787 | 11.2746 | 28.7133 | 2.708 | 23.2767
| S/E LO BOZA 110 kV / 110,0 kV LO BOZA 110 kV B1 | 110,0 kV | 17929.1779 | 15292.055 | 16382.8432 | 10645.904 | 1.6461 | 3.7359 | 2.9892 | 12.044
| S/E LO BOZA 110 kV / 110,0 kV LO BOZA 110 kV B2 | 110,0 kV | 17950.434 | 15310.9016 | 16349.3389 | 10686.3412 | 1.6635 | 3.7144 | 3.2697 | 11.8579
| S/E LOS ALMENDROS 220 kV / 220,0 kV LOS ALMENDROS 220 kV B1 | 220,0 kV | 13751.0972 | 11698.6477 | 13606.4806 | 12155.6559 | 3.1103 | 10.4914 | 2.2321 | 14.7752
| S/E LOS MAQUIS 220 kV / 220,0 kV LOS MAQUIS 220 kV B1 | 220,0 kV | 8157.7985 | 6731.2117 | 8623.5994 | 8186.2792 | 5.6582 | 17.7464 | 2.3875 | 16.5896
| S/E MAIPO 220 kV / 220,0 kV MAIPO 220 kV JB1 | 220,0 kV | 21160.6316 | 17734.642 | 28355.3025 | 26636.5585 | 2.7959 | 6.6276 | 0.18879 | 2.3763
| S/E MALLOCO 110 kV / 110,0 kV MALLOCO 110 kV B1 | 110,0 kV | 6279.7831 | 5412.0888 | 5850.8609 | 3783.3305 | 6.3499 | 9.4991 | 11.1184 | 32.5174
| S/E MANDINGA / 66,0 kV MANDINGA 66 kV B1 | 66,0 kV | 1751.8424 | 1502.1483 | 1634.9021 | 1391.141 | 14.2146 | 21.2613 | 25.4421 | 36.9818
| S/E BAJO MELIPILLA 110 kV / 110,0 kV BAJO MELIPILLA 110 kV B1 | 110,0 kV | 8520.155 | 7287.4821 | 8455.89 | 8348.8561 | 2.467 | 8.4783 | 2.3662 | 8.8634
| S/E NOGALES 220 kV / 220,0 kV NOGALES 220 kV B1 | 220,0 kV | 16178.0146 | 13562.1401 | 16799.9219 | 15627.7395 | 2.9837 | 9.0202 | 1.5712 | 9.9863
| S/E NUEVA LAMPA 220 kV / 220,0 kV NUEVA LAMPA 220 KV BP1 | 220,0 kV | 16656.9215 | 13896.9285 | 17157.2036 | 15570.6278 | 3.3983 | 8.5795 | 1.9086 | 10.4744
| S/E VENTANAS 220 kV / 220,0 kV NUEVA VENTANAS 220 kV JB1 | 220,0 kV | 13424.7445 | 11436.4425 | 14528.8084 | 13997.0959 | 2.7946 | 10.9748 | 0.7393 | 9.7362
| S/E POLPAICO (TRANSELEC) 500 kV / 220,0 kV POLPAICO (TRANSELEC) 220 kV B1 | 220,0 kV | 20254.4636 | 16654.7938 | 23276.6798 | 22008.6178 | 2.8995 | 7.0577 | 0.80046 | 5.0952
| S/E POLPAICO (TRANSELEC) 500 kV / 500,0 kV POLPAICO (TRANSELEC) 500KV BPA | 500,0 kV | 10825.2003 | 8932.5543 | 11795.9549 | 10923.7628 | 11.3196 | 29.4126 | 4.0609 | 27.6846
| S/E PUNTA PEUCO 110 kV / 110,0 kV PUNTA PEUCO 110 kV BP1 | 110,0 kV | 7982.8654 | 6810.5382 | 8587.8985 | 8533.7781 | 2.3358 | 8.829 | 0.93312 | 7.0728
| S/E CENTRAL QUILAPILÚN 220 kV / 220,0 kV CENTRAL QUILAPILÚN 220 kV B1 | 220,0 kV | 12190.6637 | 10064.0523 | 12806.8294 | 11873.9114 | 4.0403 | 11.931 | 1.5708 | 12.4874
| S/E QUILLOTA 220 kV / 220,0 kV QUILLOTA 220 kV B1 | 220,0 kV | 16915.6218 | 14097.6545 | 20552.5604 | 19849.3302 | 3.1351 | 8.5345 | 0.63838 | 4.4314
| S/E Rio Aconcagua 220 kV / 220,0 kV Rio Aconcagua 220 kV BP1 | 220,0 kV | 15321.5613 | 12869.0537 | 15045.4404 | 13208.1465 | 3.0195 | 9.5996 | 2.683 | 14.3687
| FFCC Los Andes - Hermanos Clark 44(1) / Tap Río Blanco 44 kV C1 | 44,0 kV | 892.3202 | 779.5733 | 842.5727 | 465.3022 | 20.9644 | 24.7187 | 39.0119 | 116.6216
| S/E RUNGUE 44 kV / 44,0 kV RUNGUE (FFCC) 44 kV BP1 | 44,0 kV | 1653.5852 | 1443.6966 | 1643.2841 | 1156.135 | 13.6577 | 11.5935 | 17.9617 | 38.0134
| S/E SAN LUIS 220 kV / 220,0 kV SAN LUIS 220 kV B1 | 220,0 kV | 15689.6475 | 13126.3893 | 21845.2534 | 20412.1884 | 3.2213 | 9.2584 | 0.14849 | 2.4245
| S/E SANTA MARTA 110 kV / 110,0 kV SANTA MARTA 110 kV B1 | 110,0 kV | 19251.0687 | 16463.3265 | 17389.7077 | 11157.8258 | 1.1381 | 3.5909 | 2.3227 | 11.6584
| S/E SANTA MARTA 110 kV / 110,0 kV SANTA MARTA 110 kV B2 | 110,0 kV | 19272.823 | 16482.3267 | 17390.697 | 11227.1952 | 1.1438 | 3.577 | 2.4266 | 11.4947
| S/E SANTA ROSA (CGE) 66 kV / 66,0 kV SANTA ROSA (CGE) 66 kV B1 | 66,0 kV | 2215.9427 | 1887.732 | 2155.5473 | 2048.8248 | 7.6943 | 18.4665 | 8.0631 | 22.8303
| S/E SECC ALTO MELIPILLA 220 KV / 220,0 kV Secc Alto Melipilla 220 kV BP1 | 220,0 kV | 12400.0308 | 10447.5739 | 12983.8656 | 12537.4735 | 4.0921 | 11.6596 | 2.3645 | 11.2286

## E06_ZCN-2
E06_ZCN-2
| S/E | Barra | Icc3 [A] | Icc2 [A] | Icc2T [A] | Icc1 [A] | R1 [Ohm] | X1 [Ohm] | R0 [Ohm] | X0 [Ohm]
| S/E Agua Santa / 220,0 kV Agua Santa B1 220kV | 220,0 kV | 21155.565 | 18205.5525 | 20417.8861 | 18303.216 | 1.3688 | 6.7308 | 1.2435 | 9.9064
| S/E CENTRAL ALFALFAL 220 kV / 220,0 kV CENTRAL ALFALFAL 220 kV B1 | 220,0 kV | 13178.2838 | 11387.2684 | 13955.3461 | 13975.1812 | 1.6145 | 10.7715 | 0.70195 | 8.7836
| 66,0 kV Alhue 66 kV | 66,0 kV | 1256.8214 | 1091.1227 | 1181.9607 | 886.8652 | 16.1114 | 27.8608 | 25.9455 | 67.7415
| S/E ALTO JAHUEL 500 kV / 220,0 kV ALTO JAHUEL 220 kV B1 | 220,0 kV | 31474.6773 | 26976.7677 | 38695.3691 | 37710.0297 | 1.4595 | 4.4626 | 0.15302 | 2.2142
| S/E ALTO JAHUEL 500 kV / 500,0 kV ALTO JAHUEL 500 kV B1 | 500,0 kV | 16954.391 | 14488.5291 | 18149.8642 | 17298.5076 | 5.0887 | 18.7795 | 1.5408 | 17.3215
| S/E BATUCO 110 kV / 110,0 kV BATUCO 110 kV B1 | 110,0 kV | 12727.7379 | 10946.1894 | 11663.7119 | 9152.5847 | 1.4954 | 5.2119 | 3.6394 | 11.0579
| S/E BATUCO 110 kV / 110,0 kV BATUCO 110 kV B2 | 110,0 kV | 12808.0589 | 11030.896 | 11763.2587 | 9313.9397 | 1.4591 | 5.1901 | 3.4621 | 10.7992
| S/E BOLLENAR 110 kV / 110,0 kV BOLLENAR 110 kV B1 | 110,0 kV | 4953.1585 | 4279.5525 | 4637.9422 | 3448.6788 | 6.3042 | 13.4952 | 9.3674 | 33.0637
| S/E Casablanca / 66,0 kV CASABLANCA 66 kV B1 | 66,0 kV | 10487.4565 | 9083.8356 | 10508.3296 | 10318.8742 | 0.68141 | 4.1444 | 0.54184 | 4.35
| Chagres - Los Angeles 44kV / Catemu 44 kV | 44,0 kV | 2808.497 | 2439.6758 | 2707.4657 | 2255.3785 | 4.8618 | 8.8989 | 6.1973 | 16.401
| S/E CERRO NAVIA (TRANSELEC) 220 kV / 220,0 kV CERRO NAVIA (TRANSELEC) 220 kV B1 | 220,0 kV | 29426.696 | 25158.6439 | 32440.7518 | 31197.8109 | 1.4927 | 4.7371 | 0.38344 | 3.9168
| S/E CHENA 220 kV / 220,0 kV CHENA 220 kV B1 | 220,0 kV | 28330.9648 | 24276.2129 | 29847.8611 | 27989.3429 | 1.6566 | 4.881 | 0.67773 | 5.1423
| 66,0 kV CHOCALAN 66 kV B1 | 66,0 kV | 1291.5601 | 1121.2467 | 1206.3819 | 995.2182 | 20.5795 | 24.6054 | 35.9681 | 48.6002
| S/E CURACAVI 44 kV / 44,0 kV CURACAVI 44 kV B1 | 44,0 kV | 1780.0695 | 1548.8725 | 2434.1013 | 2252.5438 | 4.4152 | 14.6056 | 4.9356 | 4.0542
| Bajo Melipilla - El Monte 66kV / EL MAITEN 66 kV B1 | 66,0 kV | 3319.4583 | 2875.9025 | 3352.4664 | 3252.0245 | 2.7838 | 12.8126 | 1.9118 | 13.711
| S/E EL MANZANO (ENEL DIST) 220 kV / 220,0 kV EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) 220 kV B1 | 220,0 kV | 23311.4543 | 19803.8654 | 21449.8079 | 17265.3198 | 1.2505 | 6.2301 | 1.8638 | 12.5985
| S/E EL MANZANO (ENEL DIST) 220 kV / 220,0 kV EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) 220 kV B2 | 220,0 kV | 23230.6252 | 19816.7568 | 20567.3398 | 14303.0554 | 1.2598 | 6.2507 | 3.8143 | 17.6644
| S/E EL MELON 44 kV / 44,0 kV EL MELON 44 kV | 44,0 kV | 2058.6083 | 1788.8932 | 2011.9399 | 1847.297 | 4.797 | 12.938 | 7.4362 | 16.8066
| S/E EL MONTE 66 kV / 66,0 kV EL MONTE 66 kV B1 | 66,0 kV | 1563.5068 | 1355.6605 | 1522.9984 | 1273.556 | 16.3947 | 20.9298 | 20.7641 | 39.8667
| Bajo Melipilla - El Monte 66kV / EL PAICO 66 kV B1 | 66,0 kV | 1971.0021 | 1708.636 | 1920.6591 | 1647.5258 | 11.607 | 17.8405 | 13.8073 | 30.9399
| S/E EL PEUMO 66 kV / 66,0 kV EL PEUMO 66 kV B1 | 66,0 kV | 2654.0203 | 2304.071 | 2831.0993 | 2912.3224 | 4.876 | 15.0456 | 3.1344 | 11.0542
| S/E EL SALTO 220 kV / 220,0 kV EL SALTO 220 kV B1 | 220,0 kV | 16674.9093 | 14311.8656 | 15736.6379 | 12964.8892 | 1.9032 | 8.6128 | 1.8911 | 16.0699
| S/E EL TOTORAL 66 kV / 66,0 kV EL TOTORAL 66KV BP1 | 66,0 kV | 3972.1187 | 3443.0899 | 4067.5623 | 3325.2195 | 6.2506 | 8.9787 | 4.117 | 17.478
| S/E HOSPITAL 66 kV / 66,0 kV HOSPITAL 66 kV B1 | 66,0 kV | 3888.2924 | 3375.449 | 3980.0753 | 3960.9295 | 2.2483 | 10.8442 | 2.3614 | 10.1029
| S/E ISLA DE MAIPO 66 kV / 66,0 kV ISLA DE MAIPO 66 kV B1 | 66,0 kV | 2034.3839 | 1766.2634 | 1861.9057 | 1466.5557 | 9.3706 | 18.4068 | 20.1349 | 39.5968
| S/E LA MANGA 66 kV / 66,0 kV LA MANGA 66 kV B1 | 66,0 kV | 1592.4019 | 1382.44 | 1527.816 | 1307.6251 | 12.2049 | 23.2394 | 15.7714 | 40.3175
| S/E LAS ARAÑAS 110 kV / 66,0 kV LAS ARAÑAS 66 kV B1 | 66,0 kV | 3092.8156 | 2685.0373 | 3839.4681 | 3906.946 | 3.3641 | 13.2498 | 0.75964 | 4.9905
| S/E LEYDA 110 kV / 110,0 kV LEYDA 110 kV B1 | 110,0 kV | 5526.9196 | 4719.1489 | 5899.2612 | 5792.4658 | 3.2376 | 12.8919 | 1.2328 | 10.9775
| S/E Litoral Central 110kV / 66,0 kV LITORAL CENTRAL 66kV B1 | 66,0 kV | 7414.4582 | 6426.9825 | 7117.1569 | 5869.2112 | 2.1607 | 5.5028 | 2.3756 | 10.3198
| S/E SECCIONADORA LO AGUIRRE 500 kV / 220,0 kV LO AGUIRRE 220 kV B1 | 220,0 kV | 26421.3419 | 22696.6055 | 29421.0048 | 28729.7322 | 1.4258 | 5.3556 | 0.31558 | 3.9866
| S/E SECCIONADORA LO AGUIRRE 500 kV / 500,0 kV LO AGUIRRE 500 kV B1 | 500,0 kV | 17090.632 | 14524.3632 | 17194.8014 | 15611.8982 | 4.8196 | 18.7317 | 2.7563 | 23.3862
| S/E LO BOZA 110 kV / 110,0 kV LO BOZA 110 kV B1 | 110,0 kV | 21388.9922 | 18481.6345 | 19267.3063 | 10943.6286 | 1.1904 | 2.9889 | 3.043 | 12.0158
| S/E LO BOZA 110 kV / 110,0 kV LO BOZA 110 kV B2 | 110,0 kV | 21422.3075 | 18510.9559 | 19219.317 | 11058.9512 | 1.2091 | 2.9617 | 3.4234 | 11.6517
| S/E LOS ALMENDROS 220 kV / 220,0 kV LOS ALMENDROS 220 kV B1 | 220,0 kV | 17873.4511 | 15411.8868 | 16721.7955 | 13887.676 | 1.743 | 7.8582 | 2.381 | 14.5895
| S/E LOS MAQUIS 220 kV / 220,0 kV LOS MAQUIS 220 kV B1 | 220,0 kV | 8214.8759 | 6849.2152 | 8346.5335 | 8032.9196 | 3.7478 | 17.4484 | 2.1573 | 17.4495
| S/E MAIPO 220 kV / 220,0 kV MAIPO 220 kV JB1 | 220,0 kV | 31117.2228 | 26675.964 | 37688.9542 | 36849.2808 | 1.4684 | 4.5171 | 0.19501 | 2.3747
| S/E MALLOCO 110 kV / 110,0 kV MALLOCO 110 kV B1 | 110,0 kV | 6389.2817 | 5539.6597 | 5908.8533 | 3775.7075 | 6.094 | 8.6448 | 13.1689 | 29.8524
| S/E MANDINGA / 66,0 kV MANDINGA 66 kV B1 | 66,0 kV | 1625.4919 | 1411.1268 | 1531.8537 | 1293.5344 | 14.6662 | 21.0155 | 27.3499 | 35.8885
| S/E BAJO MELIPILLA 110 kV / 110,0 kV BAJO MELIPILLA 110 kV B1 | 110,0 kV | 8739.6512 | 7528.2486 | 8525.5246 | 8223.7253 | 2.2251 | 8.1158 | 2.4564 | 9.5283
| S/E NOGALES 220 kV / 220,0 kV NOGALES 220 kV B1 | 220,0 kV | 27305.949 | 23327.2814 | 25410.0262 | 21806.7062 | 0.98474 | 5.3004 | 1.5315 | 9.2467
| S/E NUEVA LAMPA 220 kV / 220,0 kV NUEVA LAMPA 220 KV BP1 | 220,0 kV | 24262.5404 | 20739.6895 | 22908.8644 | 19103.2766 | 1.4829 | 5.8971 | 1.702 | 10.6899
| S/E VENTANAS 220 kV / 220,0 kV NUEVA VENTANAS 220 kV JB1 | 220,0 kV | 20887.3016 | 18029.4312 | 21515.817 | 21090.7017 | 0.92853 | 6.9572 | 0.35988 | 6.7802
| S/E POLPAICO (TRANSELEC) 500 kV / 220,0 kV POLPAICO (TRANSELEC) 220 kV B1 | 220,0 kV | 34773.0281 | 29389.0965 | 34191.5709 | 31577.4439 | 0.97273 | 4.1534 | 0.82493 | 5.2755
| S/E POLPAICO (TRANSELEC) 500 kV / 500,0 kV POLPAICO (TRANSELEC) 500KV BPA | 500,0 kV | 17143.0515 | 14473.6985 | 16591.492 | 14511.0141 | 4.6108 | 18.7544 | 4.1919 | 28.0822
| S/E PUNTA PEUCO 110 kV / 110,0 kV PUNTA PEUCO 110 kV BP1 | 110,0 kV | 8245.9434 | 7077.2519 | 8709.6222 | 8634.9172 | 2.0575 | 8.1615 | 1.0286 | 7.0196
| S/E CENTRAL QUILAPILÚN 220 kV / 220,0 kV CENTRAL QUILAPILÚN 220 kV B1 | 220,0 kV | 10960.7796 | 9181.8161 | 10897.0512 | 10161.9837 | 2.8555 | 13.1424 | 1.6546 | 15.5769
| S/E QUILLOTA 220 kV / 220,0 kV QUILLOTA 220 kV B1 | 220,0 kV | 35604.4854 | 30402.7056 | 35393.0123 | 34296.0912 | 0.71753 | 4.0583 | 0.64609 | 4.4123
| S/E Rio Aconcagua 220 kV / 220,0 kV Rio Aconcagua 220 kV BP1 | 220,0 kV | 23447.6902 | 20146.5902 | 21259.2935 | 16443.0756 | 1.0239 | 6.2168 | 2.6973 | 14.1519
| FFCC Los Andes - Hermanos Clark 44(1) / Tap Río Blanco 44 kV C1 | 44,0 kV | 877.4314 | 762.6382 | 825.443 | 460.0109 | 20.6513 | 24.9314 | 38.2363 | 116.6584
| S/E RUNGUE 44 kV / 44,0 kV RUNGUE (FFCC) 44 kV BP1 | 44,0 kV | 1617.7236 | 1405.7641 | 1606.3137 | 1143.7005 | 13.2513 | 11.6143 | 16.972 | 37.2403
| S/E SAN LUIS 220 kV / 220,0 kV SAN LUIS 220 kV B1 | 220,0 kV | 35896.332 | 30802.1851 | 40636.1893 | 41174.5557 | 0.62211 | 4.0293 | 0.15066 | 2.4215
| S/E SANTA MARTA 110 kV / 110,0 kV SANTA MARTA 110 kV B1 | 110,0 kV | 22433.8793 | 19401.7222 | 19942.0289 | 11558.7381 | 0.81143 | 2.9678 | 2.6176 | 11.3927
| S/E SANTA MARTA 110 kV / 110,0 kV SANTA MARTA 110 kV B2 | 110,0 kV | 22467.2024 | 19430.7923 | 19918.8974 | 11677.2932 | 0.82502 | 2.9513 | 2.8449 | 11.1278
| S/E SANTA ROSA (CGE) 66 kV / 66,0 kV SANTA ROSA (CGE) 66 kV B1 | 66,0 kV | 2030.691 | 1762.9322 | 1999.8408 | 1900.0147 | 7.9642 | 18.8385 | 8.2853 | 23.0758
| S/E SECC ALTO MELIPILLA 220 KV / 220,0 kV Secc Alto Melipilla 220 kV BP1 | 220,0 kV | 16091.028 | 13810.4956 | 15640.4513 | 14799.1754 | 2.2485 | 8.7984 | 2.3837 | 11.0336

## E07_ZCS-1
E07_ZCS-1
| S/E | Barra | Icc3 [A] | Icc2 [A] | Icc2T [A] | Icc1 [A] | R1 [Ohm] | X1 [Ohm] | R0 [Ohm] | X0 [Ohm]
| S/E ALAMEDA 66 kV / 66,0 kV ALAMEDA 66 kV B1 | 66,0 kV | 3492.1731 | 3022.9405 | 4257.0215 | 4370.1581 | 1.9556 | 13.1852 | 0.28226 | 5.262
| S/E ALCONES 66 kV / 66,0 kV ALCONES 66 kV B1 | 66,0 kV | 1857.1713 | 1573.6637 | 1794.2761 | 1719.3654 | 7.8534 | 22.8427 | 7.9136 | 27.9629
| S/E ANCOA 500 kV / 220,0 kV ANCOA 220 kV B1 | 220,0 kV | 16155.7167 | 13392.8092 | 19825.879 | 19147.9721 | 2.5566 | 9.3506 | 0.45274 | 4.2629
| S/E ANCOA 500 kV / 500,0 kV ANCOA 500 kV B1 | 500,0 kV | 11012.4469 | 8804.6965 | 12278.4269 | 11420.9185 | 10.5738 | 30.4792 | 3.3698 | 23.5313
| S/E CACHAPOAL 66 kV / 66,0 kV CACHAPOAL 66 kV B1 | 66,0 kV | 4675.3506 | 4043.0982 | 4774.6388 | 4827.0811 | 2.5178 | 9.5213 | 2.1325 | 8.6007
| S/E CANDELARIA 220 kV / 220,0 kV CANDELARIA 220 kV B1 | 220,0 kV | 15270.9024 | 12832.0227 | 15795.5955 | 14609.6566 | 2.7768 | 9.6336 | 1.2323 | 10.7858
| S/E CAUQUENES 66 kV / 66,0 kV CAUQUENES 66 kV B1 | 66,0 kV | 1051.2918 | 871.1952 | 1023.9492 | 943.3155 | 25.2773 | 33.3949 | 26.2893 | 45.6987
| Linares - Ancoa 66 kV / CHACAHUIN 66 kV B1 | 66,0 kV | 3343.782 | 2891.4549 | 4409.2728 | 4416.7322 | 2.7654 | 13.6179 | 0.34141 | 3.7008
| S/E CHILLAN 154 kV / 66,0 kV CHILLAN 66 kV B1 | 66,0 kV | 3823.4338 | 3333.6798 | 4566.0194 | 4670.6015 | 2.4764 | 11.3011 | 0.59433 | 4.9427
| San Fernando - Teno 66 kV / CHIMBARONGO 66 kV B1 | 66,0 kV | 2093.6334 | 1812.2491 | 3143.061 | 2792.9339 | 6.6983 | 20.7735 | 6.4932 | 3.2226
| Rancagua - San Fernando 66 kV / CHUMAQUITO 66 kV B1 | 66,0 kV | 2462.4157 | 2131.5147 | 2325.6484 | 2097.3571 | 7.5005 | 16.8648 | 10.5397 | 25.9831
| 66,0 kV COCHARCAS (CGE) 66 kV B1 | 66,0 kV | 2561.9987 | 2184.8129 | 2495.5496 | 2385.9569 | 6.4883 | 16.4423 | 7.0764 | 20.1784
| S/E COLBUN 220 kV / 220,0 kV COLBUN 220 kV B1 | 220,0 kV | 16112.4802 | 13359.248 | 19779.9985 | 19105.9975 | 2.561 | 9.3762 | 0.45244 | 4.2654
| S/E COLCHAGUA 66 kV / 66,0 kV COLCHAGUA 66 kV B1 | 66,0 kV | 3815.5865 | 3302.1279 | 4563.7947 | 4740.0911 | 1.4847 | 11.8394 | 0.40265 | 4.8748
| S/E CONSTITUCION 66 kV / 66,0 kV CONSTITUCION 66 kV B1 | 66,0 kV | 3178.5046 | 2630.515 | 3876.7261 | 3845.492 | 2.2645 | 13.5549 | 0.63316 | 5.2908
| S/E CURICO 66 kV / 66,0 kV CURICO 66 kV B1 | 66,0 kV | 3080.7441 | 2691.2244 | 2890.6568 | 2433.1249 | 4.8207 | 14.127 | 7.668 | 25.5483
| S/E CURICO 66 kV / 66,0 kV CURICO 66 kV B2 | 66,0 kV | 5533.2415 | 4770.6474 | 5121.2152 | 4123.7468 | 3.0234 | 7.682 | 4.9856 | 15.9022
| S/E EL MANZANO (CGE) 66 kV / 66,0 kV EL MANZANO (CGE) 66 kV B1 | 66,0 kV | 1258.7855 | 1095.5305 | 1208.5486 | 832.8571 | 22.9942 | 26.6341 | 35.3477 | 83.5487
| 66,0 kV GRANEROS 66 kV B1 | 66,0 kV | 2715.2701 | 2350.2294 | 2628.7495 | 2462.991 | 5.8205 | 15.8104 | 6.4842 | 21.0049
| 66,0 kV HUALANE 66 kV B1 | 66,0 kV | 688.3743 | 595.791 | 664.0426 | 568.7965 | 32.7401 | 54.8141 | 39.7127 | 96.9195
| S/E HUALTE 66 kV / 66,0 kV HUALTE 66 kV B1 | 66,0 kV | 1408.008 | 1208.3679 | 1314.0907 | 979.1153 | 15.5372 | 27.9749 | 24.4096 | 70.3506
| S/E ITAHUE 220 kV / 220,0 kV ITAHUE 220 kV B1 | 220,0 kV | 8453.5873 | 7163.5561 | 8605.5743 | 8077.2561 | 3.9814 | 17.8708 | 1.7728 | 20.0514
| S/E ITAHUE 220 kV / 66,0 kV ITAHUE 66 kV B1 | 66,0 kV | 11806.7346 | 10138.5238 | 15862.8366 | 15557.6556 | 0.80037 | 3.8322 | 0.034975 | 1.0209
| S/E LA ESPERANZA 66 kV / 66,0 kV LA ESPERANZA 66 kV B1 | 66,0 kV | 1965.2954 | 1663.8649 | 2067.6878 | 2103.4584 | 5.0018 | 22.1425 | 3.3797 | 16.997
| Talca - Tap San Javier 66 kV / LA PALMA 66 kV B1 | 66,0 kV | 3896.432 | 3354.7383 | 3599.7545 | 2634.4484 | 4.5407 | 10.2208 | 7.4271 | 26.2635
| S/E LA RONDA 66 kV / 66,0 kV LA RONDA 66 kV B1 | 66,0 kV | 3805.0813 | 3289.9197 | 3904.9358 | 3897.6919 | 4.3325 | 11.7683 | 4.1502 | 10.7817
| S/E LA VEGA 66 kV / 66,0 kV LA VEGA 66 kV B1 | 66,0 kV | 845.3447 | 706.3976 | 813.1218 | 692.2281 | 30.6592 | 41.875 | 35.0403 | 75.8332
| S/E LARQUI 66 kV / 66,0 kV BB | 66,0 kV | 2344.198 | 2027.8623 | 2187.9897 | 1733.7932 | 5.6508 | 18.7304 | 9.259 | 38.5326
| 66,0 kV LAS CABRAS 66 kV B1 | 66,0 kV | 1677.8315 | 1462.8497 | 1586.1425 | 1105.4103 | 14.9353 | 22.2118 | 24.8228 | 64.1572
| 66,0 kV LICANTEN 66 kV B1 | 66,0 kV | 573.21 | 496.1434 | 561.0702 | 457.7445 | 47.8094 | 59.4995 | 56.4924 | 124.0656
| 66,0 kV LIHUEIMO 66 kV B1 | 66,0 kV | 1423.6897 | 1212.2814 | 1310.5384 | 1108.6957 | 13.4876 | 28.1466 | 21.4017 | 52.808
| S/E LORETO 66 kV / 66,0 kV LORETO 66 kV B1 | 66,0 kV | 2007.5099 | 1737.6271 | 1913.0433 | 1669.3227 | 9.0806 | 21.3033 | 11.3847 | 35.4535
| S/E MALLOA NUEVA 154 kV / 66,0 kV MALLOA 66 kV B1 | 66,0 kV | 4890.1107 | 4230.2053 | 6561.7432 | 6536.8965 | 1.1837 | 9.3717 | 0.074694 | 2.2573
| S/E MAULE 220 kV / 220,0 kV Maule 220 kV | 220,0 kV | 6915.5364 | 5915.6861 | 6923.8398 | 6324.8524 | 5.4684 | 21.9928 | 3.0324 | 28.0518
| San Fernando - Paniahue 66kV / NANCAGUA 66 kV B1 | 66,0 kV | 2373.3423 | 2061.4175 | 2279.8492 | 1754.6643 | 10.2721 | 17.1696 | 12.9522 | 39.4823
| 66,0 kV NIRIVILO 66 KV | 66,0 kV | 2408.3398 | 2052.0258 | 2249.034 | 1784.8124 | 7.234 | 16.3518 | 9.7862 | 34.9614
| S/E PANIAHUE 66 kV / 66,0 kV PANIAHUE 66 kV B1 | 66,0 kV | 1203.9598 | 1029.0796 | 1103.218 | 885.7164 | 17.4013 | 32.3512 | 30.514 | 69.1141
| Talca - Itahue 66 kV L1 / PANGUILEMO 66 kV B1 | 66,0 kV | 6854.6587 | 5901.4979 | 6615.1509 | 5709.2801 | 2.8342 | 5.8994 | 3.1481 | 9.981
| Los Maquis - Hualañe 66 kV / Parronal 66 kV | 66,0 kV | 802.2806 | 694.3315 | 772.3755 | 674.6208 | 24.8324 | 49.2772 | 29.3024 | 81.7529
| S/E PASO HONDO 66 kV / 66,0 kV PASO HONDO 66 kV B1 | 66,0 kV | 2059.8077 | 1605.6145 | 3214.0562 | 2657.314 | 7.3303 | 20.7159 | 0.075729 | 2.1651
| Rancagua - San Fernando 66 kV / Tap Pelequén | 66,0 kV | 3867.1938 | 3345.0063 | 3745.466 | 3565.1422 | 2.4194 | 11.6881 | 2.554 | 14.6798
| San Fernando - Paniahue 66kV / PLACILLA 66 kV B1 | 66,0 kV | 2706.1561 | 2340.1484 | 2617.8234 | 2129.3128 | 9.2829 | 14.9071 | 10.8708 | 30.1987
| S/E PORTEZUELO / 110,0 kV PORTEZUELO 110 kV B1 | 110,0 kV | 2875.253 | 2356.164 | 3240.644 | 3218.3326 | 7.8518 | 24.6865 | 2.1063 | 15.0856
| S/E PORTEZUELO / 66,0 kV PORTEZUELO 66 kV B1 | 66,0 kV | 2292.6605 | 1934.7959 | 2774.0987 | 2811.4712 | 3.1942 | 19.1836 | 0.38073 | 7.832
| S/E PORTEZUELO / 66,0 kV PORTEZUELO 66 kV B2 | 66,0 kV | 2548.6858 | 2143.96 | 3489.1805 | 3378.3851 | 3.7698 | 17.2964 | 0.31659 | 3.7348
| S/E PUEBLO SECO 154KV / 154,0 kV PUEBLO SECO 154KV | 154,0 kV | 5117.2977 | 4426.8358 | 4773.2856 | 3560.0843 | 5.1594 | 20.1247 | 6.4443 | 46.7746
| S/E PUENTE NEGRO 220 kV / 220,0 kV PUENTE NEGRO 220 kV B1 | 220,0 kV | 12635.9091 | 10662.9959 | 12588.8782 | 11630.2564 | 3.438 | 11.8762 | 2.8474 | 14.5399
| S/E QUELENTARO 220 kV / 110,0 kV QUELENTARO 110 kV B1 | 110,0 kV | 6233.9563 | 5029.8915 | 17618.5141 | 9697.3956 | 1.9175 | 11.9207 | 0.25733 | -2.7318
| S/E QUELENTARO 220 kV / 220,0 kV QUELENTARO 220 kV B1 | 220,0 kV | 7738.3671 | 6437.9122 | 8958.767 | 8803.2086 | 5.559 | 19.2796 | 1.2772 | 11.1282
| Chillan - Charrúa 66 kV / Quilmo | 66,0 kV | 2394.2614 | 2044.4599 | 2217.2396 | 1780.5777 | 5.8406 | 18.2019 | 10.1591 | 36.4894
| San Fernando - Teno 66 kV / QUINTA 66 kV B1 | 66,0 kV | 1839.957 | 1592.7891 | 2022.0521 | 1981.3152 | 8.5041 | 23.2995 | 9.5002 | 17.104
| S/E RANGUILI 66 kV / 66,0 kV B | 66,0 kV | 617.5247 | 534.5034 | 592.247 | 489.7388 | 36.7789 | 60.8742 | 46.9222 | 118.7987
| S/E CENTRAL RAPEL (ENEL GEN) 220 kV / 220,0 kV RAPEL 220 kV B1 | 220,0 kV | 7822.2323 | 6507.8904 | 9132.359 | 8956.6987 | 5.5058 | 19.0737 | 1.1227 | 10.6979
| Teno - Curico 66 kV / Tap Rauquen 66 kV | 66,0 kV | 3883.2579 | 3400.1017 | 3748.9642 | 3425.0902 | 2.9382 | 11.5167 | 4.1172 | 15.9832
| 66,0 kV RETIRO 66 kV B1 | 66,0 kV | 1722.4792 | 1490.2029 | 1663.3213 | 1420.9658 | 12.4091 | 23.7389 | 14.1357 | 41.7063
| Talca - Itahue 66 kV L1 / Tap San Rafael 66 kV | 66,0 kV | 5643.1422 | 4862.7468 | 5368.3926 | 4232.4988 | 3.7327 | 7.0893 | 4.7051 | 15.3847
| S/E San Carlos / 66,0 kV B1 | 66,0 kV | 1846.1422 | 1580.571 | 1754.8138 | 1489.5706 | 11.5522 | 21.443 | 15.22 | 38.979
| S/E San Carlos / 66,0 kV B2 | 66,0 kV | 1310.9051 | 1105.4944 | 1245.022 | 1009.8658 | 17.764 | 29.5215 | 21.1232 | 60.3609
| Talca - San Ignacio 66 kV / SAN CLEMENTE 66 kV B1 | 66,0 kV | 3626.1792 | 3130.8597 | 3631.2484 | 3245.4035 | 4.2149 | 11.5198 | 2.4708 | 16.5413
| S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 66 kV / 66,0 kV SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 66 kV B1 | 66,0 kV | 3046.9252 | 2673.1436 | 2904.222 | 2573.5055 | 4.6506 | 14.2847 | 6.6035 | 22.1903
| S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 66 kV / 66,0 kV SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 66 kV B2 | 66,0 kV | 2365.8648 | 2046.9298 | 2209.552 | 1610.701 | 8.7551 | 18.051 | 13.2052 | 46.6756
| S/E SANTA ELVIRA 66 kV / 66,0 kV SANTA ELVIRA 66 kV B1 | 66,0 kV | 4306.6255 | 3640.99 | 4427.6957 | 4404.4676 | 2.6393 | 10.244 | 1.8491 | 9.4257
| S/E Solis / 154,0 kV SOLIS 154 kV BP1 | 154,0 kV | 9475.2778 | 8082.3235 | 13151.7555 | 12570.9073 | 2.7737 | 10.997 | 0.058723 | 2.5792
| S/E TALCA 66 kV / 66,0 kV TALCA 66 kV B1 | 66,0 kV | 7150.4767 | 6155.0493 | 7067.3377 | 6636.9996 | 2.5433 | 5.6852 | 2.4207 | 7.223
| S/E TENO 154 kV / 154,0 kV TENO 154 kV B1 | 154,0 kV | 7960.2826 | 6797.7003 | 8888.8442 | 8831.4752 | 3.6842 | 12.9428 | 1.1033 | 9.0257
| S/E TINGUIRIRICA 220 KV / 220,0 kV BB1 | 220,0 kV | 10989.0244 | 9383.7766 | 10971.7559 | 9937.9699 | 3.7889 | 13.682 | 2.6578 | 17.8515
| Chillan - Charrúa 66 kV / TRES ESQUINAS 66 kV B1 | 66,0 kV | 1960.7409 | 1690.0645 | 1864.022 | 1368.0882 | 11.9269 | 19.5388 | 15.5956 | 51.1001
| S/E TUNICHE 66 kV / 66,0 kV TUNICHE 66 kV B1 | 66,0 kV | 3043.3154 | 2632.2543 | 2900.6168 | 2553.6849 | 5.8174 | 13.6587 | 7.3319 | 22.1721
| 66,0 kV Villa Alegre | 66,0 kV | 2064.5699 | 1785.9116 | 2006.6153 | 1806.1647 | 8.7121 | 20.6547 | 9.0266 | 30.7767

## E08_ZCS-2
E08_ZCS-2
| S/E | Barra | Icc3 [A] | Icc2 [A] | Icc2T [A] | Icc1 [A] | R1 [Ohm] | X1 [Ohm] | R0 [Ohm] | X0 [Ohm]
| S/E ALAMEDA 66 kV / 66,0 kV ALAMEDA 66 kV B1 | 66,0 kV | 3392.2949 | 2939.8425 | 4161.7427 | 4218.8115 | 2.934 | 12.4809 | 0.49529 | 5.2669
| S/E ALCONES 66 kV / 66,0 kV ALCONES 66 kV B1 | 66,0 kV | 2005.0883 | 1709.0918 | 1956.984 | 1818.3183 | 8.6813 | 18.7397 | 8.5717 | 24.7719
| S/E ANCOA 500 kV / 220,0 kV ANCOA 220 kV B1 | 220,0 kV | 31368.5926 | 26879.349 | 32336.0265 | 32051.8742 | 0.71527 | 4.6468 | 0.44244 | 4.2581
| S/E ANCOA 500 kV / 500,0 kV ANCOA 500 kV B1 | 500,0 kV | 17770.1779 | 15057.0278 | 17611.1885 | 16147.3199 | 4.441 | 18.4811 | 3.3482 | 23.5125
| S/E CACHAPOAL 66 kV / 66,0 kV CACHAPOAL 66 kV B1 | 66,0 kV | 4473.4122 | 3876.5387 | 4565.6512 | 4626.9728 | 2.8932 | 9.1963 | 2.5191 | 8.2703
| S/E CANDELARIA 220 kV / 220,0 kV CANDELARIA 220 kV B1 | 220,0 kV | 17639.3082 | 15297.2028 | 17705.9242 | 16094.6199 | 1.9945 | 8.0758 | 1.2137 | 10.467
| S/E CAUQUENES 66 kV / 66,0 kV CAUQUENES 66 kV B1 | 66,0 kV | 1002.5019 | 834.0318 | 977.8992 | 899.6317 | 28.9929 | 28.0439 | 32.9909 | 38.8867
| Linares - Ancoa 66 kV / CHACAHUIN 66 kV B1 | 66,0 kV | 3989.3824 | 3437.7444 | 5123.1568 | 5080.9118 | 3.0164 | 10.5904 | 0.43276 | 3.7039
| S/E CHILLAN 154 kV / 66,0 kV CHILLAN 66 kV B1 | 66,0 kV | 3779.0491 | 3318.0053 | 4539.1856 | 4570.8902 | 3.2342 | 10.2546 | 0.79853 | 4.8094
| San Fernando - Teno 66 kV / CHIMBARONGO 66 kV B1 | 66,0 kV | 1984.4264 | 1719.6985 | 2948.0927 | 2639.3416 | 6.8521 | 20.0786 | 6.4614 | 3.1812
| Rancagua - San Fernando 66 kV / CHUMAQUITO 66 kV B1 | 66,0 kV | 2344.3405 | 2031.6503 | 2217.8421 | 1958.5705 | 7.8056 | 16.6108 | 11.2604 | 26.8837
| 66,0 kV COCHARCAS (CGE) 66 kV B1 | 66,0 kV | 2462.4513 | 2103.4572 | 2409.8643 | 2307.3373 | 7.4301 | 15.7724 | 8.2384 | 19.2796
| S/E COLBUN 220 kV / 220,0 kV COLBUN 220 kV B1 | 220,0 kV | 31265.0485 | 26792.2626 | 32243.4386 | 31973.5375 | 0.71649 | 4.6619 | 0.44211 | 4.2606
| S/E COLCHAGUA 66 kV / 66,0 kV COLCHAGUA 66 kV B1 | 66,0 kV | 3575.762 | 3099.0893 | 4279.8109 | 4413.774 | 1.9129 | 11.8315 | 0.5067 | 5.1088
| S/E CONSTITUCION 66 kV / 66,0 kV CONSTITUCION 66 kV B1 | 66,0 kV | 3118.104 | 2583.2465 | 3810.8087 | 3763.2751 | 2.5049 | 13.617 | 0.63615 | 5.4394
| S/E CURICO 66 kV / 66,0 kV CURICO 66 kV B1 | 66,0 kV | 2998.4922 | 2627.0483 | 2812.286 | 2362.5344 | 5.2168 | 13.5761 | 8.9674 | 24.4726
| S/E CURICO 66 kV / 66,0 kV CURICO 66 kV B2 | 66,0 kV | 5698.6677 | 4928.0215 | 5234.8208 | 4171.9479 | 3.2206 | 7.0395 | 6.203 | 14.9823
| S/E EL MANZANO (CGE) 66 kV / 66,0 kV EL MANZANO (CGE) 66 kV B1 | 66,0 kV | 1153.8747 | 1006.6291 | 1091.2257 | 729.9901 | 24.9262 | 24.5912 | 50.8677 | 82.0297
| 66,0 kV GRANEROS 66 kV B1 | 66,0 kV | 2615.0615 | 2266.217 | 2521.4786 | 2350.1145 | 6.2416 | 15.0606 | 7.6408 | 20.3818
| 66,0 kV HUALANE 66 kV B1 | 66,0 kV | 662.293 | 573.5472 | 621.5974 | 546.954 | 39.9391 | 44.6246 | 63.4898 | 74.3525
| S/E HUALTE 66 kV / 66,0 kV HUALTE 66 kV B1 | 66,0 kV | 1343.8618 | 1153.5105 | 1248.828 | 937.0664 | 16.9248 | 26.6849 | 30.2099 | 66.8405
| S/E ITAHUE 220 kV / 220,0 kV ITAHUE 220 kV B1 | 220,0 kV | 11069.8556 | 9534.1105 | 10597.7208 | 9394.7935 | 2.0917 | 12.9192 | 1.7635 | 19.8592
| S/E ITAHUE 220 kV / 66,0 kV ITAHUE 66 kV B1 | 66,0 kV | 12920.0198 | 11150.8746 | 17051.9604 | 16821.7072 | 0.81672 | 3.4006 | 0.048179 | 1.0481
| S/E LA ESPERANZA 66 kV / 66,0 kV LA ESPERANZA 66 kV B1 | 66,0 kV | 2369.0017 | 2012.0464 | 2588.1661 | 2640.6934 | 6.2883 | 16.6958 | 3.1426 | 11.058
| Talca - Tap San Javier 66 kV / LA PALMA 66 kV B1 | 66,0 kV | 4166.2962 | 3594.5183 | 3817.034 | 2676.4487 | 4.1659 | 8.9355 | 8.2723 | 24.9919
| S/E LA RONDA 66 kV / 66,0 kV LA RONDA 66 kV B1 | 66,0 kV | 3679.548 | 3188.493 | 3735.1099 | 3734.8661 | 4.4294 | 11.0504 | 4.312 | 10.4816
| S/E LA VEGA 66 kV / 66,0 kV LA VEGA 66 kV B1 | 66,0 kV | 806.5858 | 676.4173 | 779.8247 | 663.3061 | 34.5873 | 35.7365 | 44.0855 | 66.1853
| S/E LARQUI 66 kV / 66,0 kV BB | 66,0 kV | 2332.2252 | 2029.4209 | 2168.8018 | 1661.2662 | 6.0268 | 16.6837 | 11.7547 | 37.0896
| 66,0 kV LAS CABRAS 66 kV B1 | 66,0 kV | 1562.1883 | 1365.5292 | 1461.6193 | 1009.8194 | 15.9309 | 20.7321 | 33.0395 | 60.5041
| 66,0 kV LICANTEN 66 kV B1 | 66,0 kV | 535.4754 | 463.7357 | 515.6242 | 427.5953 | 55.2254 | 48.4 | 82.9075 | 99.9592
| 66,0 kV LIHUEIMO 66 kV B1 | 66,0 kV | 1488.6348 | 1275.2424 | 1370.9947 | 1151.1298 | 14.5463 | 22.699 | 25.0619 | 42.9947
| S/E LORETO 66 kV / 66,0 kV LORETO 66 kV B1 | 66,0 kV | 1893.531 | 1641.0721 | 1808.6818 | 1592.2792 | 9.2186 | 21.9291 | 11.8931 | 35.3145
| S/E MALLOA NUEVA 154 kV / 66,0 kV MALLOA 66 kV B1 | 66,0 kV | 4760.897 | 4126.0397 | 6377.5692 | 6339.6119 | 1.3019 | 8.8734 | 0.093992 | 2.2504
| S/E MAULE 220 kV / 220,0 kV Maule 220 kV | 220,0 kV | 8634.4581 | 7501.8543 | 8280.2103 | 7113.4525 | 3.361 | 16.6346 | 2.9756 | 27.4829
| San Fernando - Paniahue 66kV / NANCAGUA 66 kV B1 | 66,0 kV | 2242.2114 | 1951.1664 | 2164.0115 | 1635.4837 | 10.5503 | 16.4855 | 13.6219 | 39.5581
| 66,0 kV NIRIVILO 66 KV | 66,0 kV | 2397.0208 | 2045.2871 | 2240.3331 | 1758.278 | 7.3097 | 15.8302 | 10.3678 | 34.5793
| S/E PANIAHUE 66 kV / 66,0 kV PANIAHUE 66 kV B1 | 66,0 kV | 1236.288 | 1063.2731 | 1128.4703 | 909.7159 | 18.6187 | 25.9762 | 37.0356 | 53.8315
| Talca - Itahue 66 kV L1 / PANGUILEMO 66 kV B1 | 66,0 kV | 7906.4392 | 6831.7863 | 7490.4677 | 6114.895 | 2.5553 | 4.6824 | 3.6839 | 9.3304
| Los Maquis - Hualañe 66 kV / Parronal 66 kV | 66,0 kV | 774.8828 | 671.0308 | 732.2219 | 652.8228 | 30.8348 | 42.3569 | 46.1331 | 67.5268
| S/E PASO HONDO 66 kV / 66,0 kV PASO HONDO 66 kV B1 | 66,0 kV | 1964.0177 | 1541.7838 | 3097.1024 | 2551.7541 | 9.0867 | 20.2093 | 0.088827 | 2.2097
| Rancagua - San Fernando 66 kV / Tap Pelequén | 66,0 kV | 3729.5673 | 3232.0768 | 3593.4186 | 3396.1612 | 2.8222 | 11.055 | 3.4358 | 14.3242
| San Fernando - Paniahue 66kV / PLACILLA 66 kV B1 | 66,0 kV | 2562.7391 | 2220.5539 | 2491.2359 | 1988.2433 | 9.514 | 14.2546 | 11.368 | 30.308
| S/E PORTEZUELO / 110,0 kV PORTEZUELO 110 kV B1 | 110,0 kV | 2745.9389 | 2287.8742 | 3264.8911 | 3206.5008 | 8.5008 | 23.0861 | 1.4525 | 12.1977
| S/E PORTEZUELO / 66,0 kV PORTEZUELO 66 kV B1 | 66,0 kV | 2924.6527 | 2472.2815 | 4336.9748 | 4018.6794 | 4.4392 | 13.7295 | 0.1147 | 1.8815
| S/E PORTEZUELO / 66,0 kV PORTEZUELO 66 kV B2 | 66,0 kV | 2924.6527 | 2472.2815 | 4336.9748 | 4018.6794 | 4.4392 | 13.7295 | 0.1147 | 1.8815
| S/E PUEBLO SECO 154KV / 154,0 kV PUEBLO SECO 154KV | 154,0 kV | 5339.7686 | 4689.238 | 5002.7065 | 3553.4689 | 5.0809 | 18.1747 | 7.2859 | 46.1855
| S/E PUENTE NEGRO 220 kV / 220,0 kV PUENTE NEGRO 220 kV B1 | 220,0 kV | 20402.0327 | 17602.5163 | 18755.3481 | 15034.0074 | 1.4695 | 7.0239 | 2.8993 | 14.5709
| S/E QUELENTARO 220 kV / 110,0 kV QUELENTARO 110 kV B1 | 110,0 kV | 6154.6556 | 5099.0175 | 37129.5019 | 11272.1762 | 1.9375 | 11.0926 | 0.58826 | -5.4354
| S/E QUELENTARO 220 kV / 220,0 kV QUELENTARO 220 kV B1 | 220,0 kV | 7982.1001 | 6792.6813 | 9282.5396 | 9291.5715 | 4.9937 | 17.7742 | 1.149 | 9.7786
| Chillan - Charrúa 66 kV / Quilmo | 66,0 kV | 2377.4031 | 2041.6359 | 2203.8839 | 1707.8829 | 6.026 | 16.3701 | 11.3101 | 35.5363
| San Fernando - Teno 66 kV / QUINTA 66 kV B1 | 66,0 kV | 1736.6826 | 1504.997 | 1883.5596 | 1858.1866 | 8.6591 | 22.6128 | 9.4765 | 17.0815
| S/E RANGUILI 66 kV / 66,0 kV B | 66,0 kV | 593.531 | 514.0091 | 550.2004 | 470.319 | 45.148 | 48.7962 | 79.6234 | 88.0538
| S/E CENTRAL RAPEL (ENEL GEN) 220 kV / 220,0 kV RAPEL 220 kV B1 | 220,0 kV | 8078.7357 | 6875.7403 | 9487.4975 | 9474.0687 | 4.9356 | 17.5632 | 0.98161 | 9.3467
| Teno - Curico 66 kV / Tap Rauquen 66 kV | 66,0 kV | 3805.0888 | 3342.3667 | 3693.8071 | 3346.4669 | 3.2857 | 11.0524 | 5.0594 | 15.2889
| 66,0 kV RETIRO 66 kV B1 | 66,0 kV | 1782.1737 | 1540.0196 | 1725.3819 | 1393.8847 | 13.2592 | 20.7006 | 16.2551 | 42.4035
| Talca - Itahue 66 kV L1 / Tap San Rafael 66 kV | 66,0 kV | 6080.0514 | 5257.0484 | 5748.6252 | 4340.521 | 3.5657 | 6.0515 | 5.3131 | 14.6293
| S/E San Carlos / 66,0 kV B1 | 66,0 kV | 1770.4428 | 1516.8782 | 1679.3965 | 1439.4565 | 12.6881 | 20.1891 | 18.2059 | 36.1768
| S/E San Carlos / 66,0 kV B2 | 66,0 kV | 1247.1421 | 1053.9107 | 1199.9728 | 963.9802 | 19.1796 | 28.7368 | 22.3586 | 60.0152
| Talca - San Ignacio 66 kV / SAN CLEMENTE 66 kV B1 | 66,0 kV | 4647.9124 | 4010.9663 | 4441.935 | 3634.5824 | 2.7611 | 8.5301 | 2.6601 | 16.2818
| S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 66 kV / 66,0 kV SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 66 kV B1 | 66,0 kV | 2912.0747 | 2562.9571 | 2772.2034 | 2439.4184 | 5.0874 | 13.4626 | 8.0409 | 21.0518
| S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 66 kV / 66,0 kV SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 66 kV B2 | 66,0 kV | 2254.1842 | 1953.3801 | 2080.333 | 1530.8188 | 9.1398 | 16.7521 | 17.8255 | 42.5968
| S/E SANTA ELVIRA 66 kV / 66,0 kV SANTA ELVIRA 66 kV B1 | 66,0 kV | 4207.9789 | 3569.0925 | 4352.1411 | 4304.7582 | 3.1093 | 9.7899 | 2.1912 | 9.1826
| S/E Solis / 154,0 kV SOLIS 154 kV BP1 | 154,0 kV | 11461.7832 | 9888.7637 | 15172.3562 | 14914.5392 | 1.8761 | 8.5574 | 0.059165 | 2.5737
| S/E TALCA 66 kV / 66,0 kV TALCA 66 kV B1 | 66,0 kV | 8823.7559 | 7620.2961 | 8381.9801 | 7538.4093 | 2.0938 | 4.2323 | 2.9121 | 6.4821
| S/E TENO 154 kV / 154,0 kV TENO 154 kV B1 | 154,0 kV | 9219.9606 | 7951.225 | 9886.3283 | 9754.136 | 2.8043 | 10.4972 | 1.073 | 8.9125
| S/E TINGUIRIRICA 220 KV / 220,0 kV BB1 | 220,0 kV | 16034.0131 | 14039.7485 | 15047.2833 | 12054.7844 | 1.8409 | 8.9265 | 2.7172 | 17.9318
| Chillan - Charrúa 66 kV / TRES ESQUINAS 66 kV B1 | 66,0 kV | 2067.6156 | 1788.142 | 1943.6712 | 1390.6397 | 11.0152 | 17.7931 | 17.881 | 48.7294
| S/E TUNICHE 66 kV / 66,0 kV TUNICHE 66 kV B1 | 66,0 kV | 2895.0426 | 2508.7351 | 2752.0369 | 2455.2883 | 6.2937 | 13.6553 | 8.6833 | 21.3755
| 66,0 kV Villa Alegre | 66,0 kV | 2200.7193 | 1900.7383 | 2134.9609 | 1814.2404 | 9.3992 | 17.4628 | 10.7952 | 30.6684

## E09_ZS-1
E09_ZS-1
| S/E | Barra | Icc3 [A] | Icc2 [A] | Icc2T [A] | Icc1 [A] | R1 [Ohm] | X1 [Ohm] | R0 [Ohm] | X0 [Ohm]
| 110,0 kV AIHUAPI 110 kV B1 | 110,0 kV | 3436.4303 | 2931.139 | 3580.2292 | 3591.2859 | 4.9589 | 22.3412 | 3.1009 | 18.9464
| S/E CABRERO 66 kV / 66,0 kV CABRERO 66 kV B1 | 66,0 kV | 5037.0954 | 4323.2164 | 4686.6199 | 3752.7832 | 3.0521 | 8.1432 | 4.5041 | 17.0069
| S/E CAUTIN 220 kV / 220,0 kV CAUTIN 220 kV B1 | 220,0 kV | 9266.7463 | 7593.3977 | 9368.4769 | 8483.3456 | 3.9856 | 16.8925 | 1.5375 | 19.4024
| S/E CERROS DE HUICHAHUE 220 kV / 220,0 kV CERROS DE HUICHAHUE 220 KV B1 | 220,0 kV | 6042.5377 | 5044.0905 | 5899.124 | 5566.5645 | 6.9134 | 26.443 | 6.842 | 31.0456
| S/E CHARRUA 500 kV / 220,0 kV CHARRUA 220 kV B1 | 220,0 kV | 24665.9036 | 19370.0176 | 32500.7621 | 29469.2209 | 1.5824 | 6.2462 | 0.14555 | 2.0232
| S/E CHARRUA 500 kV / 500,0 kV CHARRUA 500 kV B1 | 500,0 kV | 10737.2784 | 8565.7826 | 12290.1322 | 11452.7249 | 9.0482 | 31.3887 | 1.5416 | 21.293
| S/E CHILOE 220 kV / 220,0 kV CHILOE 220 KV B1 | 220,0 kV | 2677.2769 | 2220.2 | 3115.0368 | 3073.7827 | 14.9702 | 59.5853 | 2.8033 | 32.8801
| Capullo - Los Negros 66 kV / CHIRRE 110 kV B1 | 110,0 kV | 3840.088 | 3268.9962 | 4010.3568 | 4033.1502 | 3.82 | 20.159 | 2.3144 | 16.6593
| 220,0 kV CHOLGUAN (STS) 220 kV B1 | 220,0 kV | 11749.9992 | 9868.2188 | 10567.3931 | 7965.5808 | 2.2542 | 13.2954 | 4.9053 | 30.7439
| S/E CIRUELOS 220 kV / 220,0 kV CIRUELOS 220 kV B1 | 220,0 kV | 6826.6214 | 5679.5051 | 7154.0306 | 6818.2371 | 6.0166 | 23.2458 | 2.5642 | 21.5329
| S/E CONCEPCION 220 kV / 220,0 kV CONCEPCION 220 kV B1 | 220,0 kV | 7192.016 | 6050.4188 | 7395.8892 | 7030.2623 | 5.1724 | 20.6277 | 2.2401 | 21.5729
| 66,0 kV CURANILAHUE 66 kV B1 | 66,0 kV | 2228.6537 | 1886.6135 | 1996.3957 | 1284.8205 | 8.2913 | 19.4085 | 16.8784 | 65.2995
| 110,0 kV DEGAN 110 kV B1 | 110,0 kV | 4447.5973 | 3633.4421 | 5425.1867 | 5304.7262 | 3.5715 | 17.2583 | 0.67071 | 7.1023
| S/E DUQUECO 220 KV / 220,0 kV DUQUECO 220 kV B1 | 220,0 kV | 12547.4662 | 9948.939 | 11763.1689 | 10416.3571 | 2.5598 | 12.4208 | 2.2854 | 17.7725
| S/E DUQUECO 220 KV / 66,0 kV DUQUECO 66 kV B1 | 66,0 kV | 5844.4731 | 4759.6667 | 7808.5503 | 7391.3762 | 0.39056 | 7.7358 | 0.082956 | 1.9203
| S/E EL AVELLANO 66 kV / 66,0 kV EL AVELLANO 66 kV B1 | 66,0 kV | 8788.5419 | 7163.0161 | 10280.8339 | 10201.5919 | 0.88634 | 5.5418 | 0.24179 | 2.5942
| S/E EL ROSAL 220 kV / 220,0 kV EL ROSAL 220 kV BP1 | 220,0 kV | 13676.5502 | 11041.8947 | 12594.5966 | 10502.7869 | 2.4545 | 11.3332 | 2.4418 | 20.1724
| S/E ENTRE RIOS 500 kV / 220,0 kV ENTRE RIOS 220 kV B1 | 220,0 kV | 20332.6623 | 16333.3311 | 22093.8396 | 20728.946 | 1.6966 | 7.6185 | 0.38644 | 6.1331
| S/E ENTRE RIOS 500 kV / 500,0 kV ENTRE RIOS 500 kV B1 | 500,0 kV | 10650.5407 | 8506.3621 | 11795.9072 | 11009.7232 | 9.2955 | 31.6844 | 2.5379 | 24.3894
| S/E FRUTILLAR 66 kV / 66,0 kV FRUTILLAR 66 kV B1 | 66,0 kV | 3815.1183 | 3273.2335 | 3744.5026 | 3236.9078 | 6.258 | 10.3612 | 6.5048 | 17.3341
| S/E Seccionadora Frutillar 220 kV / 220,0 kV FRUTILLAR NORTE 220 KV B1 | 220,0 kV | 5156.9101 | 4192.0388 | 6041.5823 | 5827.3903 | 8.5131 | 31.0909 | 2.1667 | 16.554
| S/E GUINDO 220 kV / 220,0 kV GUINDO 220 kV BP1 | 220,0 kV | 7819.6767 | 6594.5768 | 8678.6286 | 8752.222 | 4.8122 | 19.3984 | 2.2637 | 12.1443
| S/E HUALPEN 220 kV / 220,0 kV HUALPEN 220 kV B1 | 220,0 kV | 8237.1479 | 6919.7661 | 10464.936 | 10188.0385 | 4.5609 | 18.4165 | 0.38264 | 6.9434
| S/E HUALQUI 220 KV / 220,0 kV HUALQUI 220 KV BP1 | 220,0 kV | 7875.2455 | 6617.9735 | 7421.1396 | 6877.2708 | 4.4987 | 19.4003 | 6.5105 | 26.4657
| S/E LAGUNILLAS 220 kV / 220,0 kV LAGUNILLAS 220 kV B1 | 220,0 kV | 7950.3283 | 6690.2668 | 10789.6525 | 10301.2465 | 4.7675 | 19.0758 | 0.23144 | 5.0208
| S/E LAJA 66 kV / 66,0 kV LAJA 66 kV B1 | 66,0 kV | 3385.7534 | 2935.7784 | 3344.3885 | 2921.7906 | 3.6641 | 13.0161 | 1.7562 | 20.2078
| S/E LASTARRIA 220 KV / 220,0 kV Lastarria 220 kV BP1 | 220,0 kV | 7118.5166 | 5926.9461 | 6841.7223 | 5919.3479 | 5.6917 | 22.1511 | 4.1734 | 34.1969
| S/E EL LAUREL 220 kV / 220,0 kV LAUREL 220 KV BP1 | 220,0 kV | 6029.4147 | 5023.2583 | 6786.354 | 6554.3891 | 6.9326 | 26.3563 | 1.3305 | 18.2157
| 66,0 kV LEBU 66 kV B1 | 66,0 kV | 1199.4034 | 1014.9901 | 1089.7125 | 645.3603 | 18.6047 | 34.6703 | 32.0614 | 137.5135
| S/E LOS ANGELES (CGE) 154 kV / 66,0 kV LOS ANGELES (CGE) 66 kV B1 | 66,0 kV | 3308.6394 | 2809.7096 | 4181.6613 | 4191.37 | 1.6149 | 13.9146 | 0.13906 | 4.6953
| S/E LOS ANGELES (CGE) 154 kV / 66,0 kV LOS ANGELES (CGE) 66 kV B2 | 66,0 kV | 8784.0131 | 6930.3766 | 10836.9422 | 10220.3297 | 0.95895 | 5.3729 | 0.11065 | 2.1345
| Pilmaiquen - Osorno (L1) 66 kV / LOS NEGROS 66 kV B1 | 66,0 kV | 1253.0623 | 1080.8825 | 1172.1685 | 987.4663 | 10.4514 | 35.7647 | 14.8113 | 65.5788
| S/E LOS PEUMOS 220 KV / 220,0 kV LOS PEUMOS 220KV BP1 | 220,0 kV | 6960.5211 | 5721.7198 | 6542.9405 | 5656.9223 | 4.7437 | 22.5198 | 4.1081 | 35.8414
| 66,0 kV LOS SAUCES 66 kV B1 | 66,0 kV | 994.1035 | 797.015 | 992.8031 | 806.6105 | 25.5541 | 37.5733 | 16.9258 | 71.524
| S/E LOS TAMBORES 66 KV / 66,0 kV S/E LOS TAMBORES 66 KV | 66,0 kV | 5426.1604 | 4747.3129 | 5333.9437 | 4465.6167 | 3.6958 | 7.9672 | 3.9081 | 13.6981
| S/E LOS VARONES 220 kV / 220,0 kV LOS VARONES 220 kV BP1 | 220,0 kV | 12064.6583 | 9639.0639 | 11257.3774 | 9733.9954 | 2.6656 | 12.8616 | 2.1832 | 20.0811
| S/E MELIPULLI 220 kV / 220,0 kV MELIPULLI 220 kV B1 | 220,0 kV | 4646.3172 | 3861.4589 | 5741.5155 | 5550.1826 | 9.7775 | 34.5549 | 1.5329 | 14.8585
| S/E MELIPULLI 220 kV / 220,0 kV MELIPULLI 220 kV B2 | 220,0 kV | 4646.7132 | 3861.7261 | 5743.5084 | 5551.8012 | 9.7797 | 34.5511 | 1.5327 | 14.8369
| S/E MULCHEN 220 kV / 220,0 kV MULCHEN 220 kV B1 | 220,0 kV | 18827.4988 | 14325.614 | 18893.9881 | 17945.3911 | 1.7746 | 8.3312 | 1.6802 | 7.1125
| S/E NAHUELBUTA 23 kV / 66,0 kV NAHUELBUTA 66 kV B1 | 66,0 kV | 1285.3648 | 958.5208 | 1287.2086 | 1082.9404 | 15.961 | 30.5693 | 9.2407 | 43.6569
| S/E NEGRETE 66 kV / 66,0 kV NEGRETE 66 kV B1 | 66,0 kV | 4437.5455 | 3232.7455 | 3546.8867 | 2320.1606 | 2.8048 | 10.2316 | 6.8083 | 35.2294
| S/E NUEVA ANCUD 220 KV / 220,0 kV NUEVA ANCUD BP1 220 KV | 220,0 kV | 2867.9694 | 2386.908 | 3080.1957 | 3024.1121 | 14.4532 | 55.7468 | 5.9255 | 43.78
| S/E NUEVA PICHIRROPULLI 220 kV / 220,0 kV NUEVA PICHIRROPULLI 220 kV B1 | 220,0 kV | 6205.2768 | 5144.6626 | 6819.5879 | 6596.8662 | 7.0714 | 25.7524 | 2.2482 | 19.0297
| S/E PENCO 66 kV / 66,0 kV PENCO 66 kV B1 | 66,0 kV | 5172.1485 | 4449.8833 | 4874.5392 | 4214.8901 | 2.988 | 8.576 | 3.9902 | 14.6917
| 66,0 kV PICHIL 66 kV B1 | 66,0 kV | 3687.6681 | 3166.9449 | 3420.7836 | 2542.504 | 4.9746 | 11.8548 | 7.6116 | 29.1291
| S/E PUERTO MONTT 220 kV / 220,0 kV PUERTO MONTT 220 kV B1 | 220,0 kV | 4649.3836 | 3863.8873 | 5752.0515 | 5558.7485 | 9.7735 | 34.5321 | 1.5203 | 14.7669
| S/E RAHUE 220 kV / 220,0 kV RAHUE 220 kV B1 | 220,0 kV | 5475.8552 | 4517.5624 | 6175.256 | 5978.2948 | 8.2616 | 29.096 | 2.2476 | 19.1399
| S/E SECCIONADORA RIO MALLECO 220 kV / 220,0 kV RIO MALLECO 220 kV B1 | 220,0 kV | 12731.8008 | 10126.4947 | 12710.4837 | 11223.0082 | 2.545 | 12.3801 | 1.1214 | 14.2841
| S/E Rio Tolten 220 kV / 220,0 kV Rio Tolten 220 kV BP1 | 220,0 kV | 8028.0216 | 6646.6335 | 7643.9779 | 6417.59 | 4.7549 | 19.5546 | 3.4569 | 32.6432
| S/E SANTA BARBARA 66 kV / 66,0 kV S/E Santa Barbara 66 kV | 66,0 kV | 995.3453 | 853.0787 | 919.7096 | 630.2605 | 22.3732 | 39.3067 | 37.4417 | 118.472
| SE SEC SANTA CLARA 220 KV / 220,0 kV Santa Clara 220 KV BP1 | 220,0 kV | 18437.7504 | 14538.3092 | 16903.0453 | 14140.6951 | 1.8808 | 8.4486 | 2.0876 | 14.6034
| S/E TEMUCO 220 kV / 220,0 kV TEMUCO 220 kV B1 | 220,0 kV | 9146.8395 | 7498.1788 | 9323.0524 | 8485.651 | 4.0582 | 17.102 | 1.4092 | 18.9439
| S/E TINEO 220 kV / 220,0 kV TINEO 220 kV BP1 | 220,0 kV | 5097.261 | 4214.2536 | 6233.1862 | 6036.4669 | 8.6287 | 31.5389 | 1.548 | 14.0031
| 66,0 kV TRAIGUEN 66 kV B1 | 66,0 kV | 1568.7248 | 1347.2663 | 1524.1467 | 1242.038 | 18.5429 | 22.2511 | 23.0251 | 46.8325
| S/E Tres Pinos / 66,0 kV Tres Pinos 66kV | 66,0 kV | 1568.6538 | 1329.789 | 1419.7109 | 882.0513 | 14.2548 | 26.3234 | 28.1641 | 95.8499
| S/E VALDIVIA 220 kV / 220,0 kV VALDIVIA 220 kV B1 | 220,0 kV | 6101.893 | 5083.6969 | 7094.06 | 6847.4841 | 6.7839 | 26.033 | 0.82873 | 15.6979

## E10_ZS-2
E10_ZS-2
| S/E | Barra | Icc3 [A] | Icc2 [A] | Icc2T [A] | Icc1 [A] | R1 [Ohm] | X1 [Ohm] | R0 [Ohm] | X0 [Ohm]
| 110,0 kV AIHUAPI 110 kV B1 | 110,0 kV | 4440.8064 | 3794.0447 | 4420.7132 | 4212.6021 | 3.5137 | 16.8545 | 3.0995 | 19.2234
| S/E CABRERO 66 kV / 66,0 kV CABRERO 66 kV B1 | 66,0 kV | 5176.7091 | 4467.0762 | 4797.2129 | 3760.829 | 3.0304 | 7.5749 | 5.1386 | 16.5669
| S/E CAUTIN 220 kV / 220,0 kV CAUTIN 220 kV B1 | 220,0 kV | 10352.6354 | 8846.2657 | 10362.9702 | 9115.4313 | 3.6447 | 14.2032 | 1.6928 | 19.3525
| S/E CERROS DE HUICHAHUE 220 kV / 220,0 kV CERROS DE HUICHAHUE 220 KV B1 | 220,0 kV | 6426.4846 | 5474.5559 | 6296.533 | 5730.5431 | 6.9433 | 23.2748 | 6.8627 | 31.0056
| S/E CHARRUA 500 kV / 220,0 kV CHARRUA 220 kV B1 | 220,0 kV | 41868.0264 | 35466.9752 | 47571.3836 | 47898.8005 | 0.58048 | 3.5702 | 0.15343 | 2.0859
| S/E CHARRUA 500 kV / 500,0 kV CHARRUA 500 kV B1 | 500,0 kV | 16553.2996 | 14074.7908 | 16904.9217 | 16077.2579 | 3.6536 | 19.9122 | 1.5368 | 21.1583
| S/E CHILOE 220 kV / 220,0 kV CHILOE 220 KV B1 | 220,0 kV | 2346.4188 | 1950.0489 | 2829.7445 | 2740.9671 | 20.7913 | 63.4285 | 2.9265 | 33.0484
| Capullo - Los Negros 66 kV / CHIRRE 110 kV B1 | 110,0 kV | 4902.7805 | 4184.2618 | 4899.8791 | 4708.0116 | 2.859 | 15.3715 | 2.3611 | 16.8723
| 220,0 kV CHOLGUAN (STS) 220 kV B1 | 220,0 kV | 14274.3099 | 12566.3355 | 13042.1851 | 8618.6181 | 1.2777 | 10.5175 | 4.9096 | 30.7822
| S/E CIRUELOS 220 kV / 220,0 kV CIRUELOS 220 kV B1 | 220,0 kV | 7177.0701 | 6112.6836 | 7530.0348 | 7046.047 | 6.2058 | 20.7032 | 2.5894 | 21.4862
| S/E CONCEPCION 220 kV / 220,0 kV CONCEPCION 220 kV B1 | 220,0 kV | 8043.6974 | 7037.3408 | 8096.131 | 7592.097 | 4.1847 | 17.8062 | 2.3221 | 21.8491
| 66,0 kV CURANILAHUE 66 kV B1 | 66,0 kV | 2017.6899 | 1696.5315 | 1786.9452 | 1197.196 | 9.0364 | 19.9098 | 22.1862 | 62.2359
| 110,0 kV DEGAN 110 kV B1 | 110,0 kV | 3563.5672 | 2922.4348 | 4587.7905 | 4376.5779 | 5.6563 | 20.4648 | 0.69954 | 7.1131
| S/E DUQUECO 220 KV / 220,0 kV DUQUECO 220 kV B1 | 220,0 kV | 15141.2945 | 12680.1122 | 13904.7497 | 11683.0969 | 1.7168 | 9.8524 | 2.3041 | 17.7716
| S/E DUQUECO 220 KV / 66,0 kV DUQUECO 66 kV B1 | 66,0 kV | 5826.8691 | 4807.7232 | 7672.6277 | 7385.4024 | 0.38965 | 7.3928 | 0.084715 | 1.9266
| S/E EL AVELLANO 66 kV / 66,0 kV EL AVELLANO 66 kV B1 | 66,0 kV | 8928.4591 | 7437.3756 | 10399.9438 | 10420.8849 | 0.92478 | 5.2638 | 0.26048 | 2.591
| S/E EL ROSAL 220 kV / 220,0 kV EL ROSAL 220 kV BP1 | 220,0 kV | 17354.2533 | 14741.3522 | 15686.2666 | 11855.4246 | 1.466 | 8.5776 | 2.4464 | 20.1968
| S/E ENTRE RIOS 500 kV / 220,0 kV ENTRE RIOS 220 kV B1 | 220,0 kV | 29752.1208 | 25554.745 | 29552.2764 | 27523.0047 | 0.68218 | 5.0336 | 0.38742 | 6.1478
| S/E ENTRE RIOS 500 kV / 500,0 kV ENTRE RIOS 500 kV B1 | 500,0 kV | 16348.3088 | 13903.5402 | 16245.9066 | 15171.0086 | 3.8201 | 20.1743 | 2.5407 | 24.2996
| S/E FRUTILLAR 66 kV / 66,0 kV FRUTILLAR 66 kV B1 | 66,0 kV | 3675.2973 | 3162.878 | 3637.7963 | 3134.4141 | 6.7165 | 10.415 | 6.9646 | 17.41
| S/E Seccionadora Frutillar 220 kV / 220,0 kV FRUTILLAR NORTE 220 KV B1 | 220,0 kV | 5775.0343 | 4744.9742 | 6638.1391 | 6370.7065 | 7.9457 | 25.8858 | 2.1582 | 16.2256
| S/E GUINDO 220 kV / 220,0 kV GUINDO 220 kV BP1 | 220,0 kV | 10661.1011 | 10142.0486 | 11267.6916 | 11651.9694 | 2.5905 | 13.4405 | 2.2636 | 12.1331
| S/E HUALPEN 220 kV / 220,0 kV HUALPEN 220 kV B1 | 220,0 kV | 10807.9964 | 10050.4749 | 12758.1434 | 13540.3549 | 2.6376 | 13.2677 | 0.38306 | 6.9421
| S/E HUALQUI 220 KV / 220,0 kV HUALQUI 220 KV BP1 | 220,0 kV | 10337.4743 | 9579.8815 | 10132.6381 | 8195.7049 | 2.4788 | 14.0103 | 6.5091 | 26.4495
| S/E LAGUNILLAS 220 kV / 220,0 kV LAGUNILLAS 220 kV B1 | 220,0 kV | 12153.8847 | 12129.1304 | 14901.8474 | 16924.4761 | 2.0716 | 11.7951 | 0.22782 | 4.9796
| S/E LAJA 66 kV / 66,0 kV LAJA 66 kV B1 | 66,0 kV | 3352.11 | 2915.3202 | 3317.4987 | 2876.8342 | 3.8224 | 12.7262 | 2.1326 | 20.0737
| S/E LASTARRIA 220 KV / 220,0 kV Lastarria 220 kV BP1 | 220,0 kV | 7608.9437 | 6509.1898 | 7352.1807 | 6088.4282 | 5.5764 | 19.454 | 4.2876 | 34.075
| S/E EL LAUREL 220 kV / 220,0 kV LAUREL 220 KV BP1 | 220,0 kV | 6132.5642 | 5213.3398 | 6950.1504 | 6654.7698 | 7.6493 | 24.1858 | 1.3541 | 18.1221
| 66,0 kV LEBU 66 kV B1 | 66,0 kV | 1036.8512 | 861.2969 | 922.5807 | 575.5378 | 23.4158 | 36.8194 | 57.1367 | 134.4884
| S/E LOS ANGELES (CGE) 154 kV / 66,0 kV LOS ANGELES (CGE) 66 kV B1 | 66,0 kV | 3303.9145 | 2838.7721 | 4209.1088 | 4204.808 | 2.514 | 13.4902 | 0.26205 | 4.6963
| S/E LOS ANGELES (CGE) 154 kV / 66,0 kV LOS ANGELES (CGE) 66 kV B2 | 66,0 kV | 8950.5408 | 7246.8796 | 10989.5392 | 10526.9346 | 0.9869 | 5.0946 | 0.11894 | 2.1324
| Pilmaiquen - Osorno (L1) 66 kV / LOS NEGROS 66 kV B1 | 66,0 kV | 1287.1409 | 1112.1981 | 1202.9685 | 984.9695 | 9.7842 | 34.1302 | 14.4509 | 66.4647
| S/E LOS PEUMOS 220 KV / 220,0 kV LOS PEUMOS 220KV BP1 | 220,0 kV | 7510.294 | 6395.7425 | 7056.1673 | 5860.7254 | 4.1796 | 19.7381 | 4.1369 | 35.7378
| 66,0 kV LOS SAUCES 66 kV B1 | 66,0 kV | 1269.6351 | 1040.9269 | 1211.512 | 899.2523 | 18.3283 | 28.6494 | 17.9803 | 71.9592
| S/E LOS TAMBORES 66 KV / 66,0 kV S/E LOS TAMBORES 66 KV | 66,0 kV | 5393.1073 | 4769.141 | 5347.4771 | 4354.7199 | 3.7136 | 7.4563 | 4.043 | 13.6516
| S/E LOS VARONES 220 kV / 220,0 kV LOS VARONES 220 kV BP1 | 220,0 kV | 14461.2709 | 12168.7849 | 13274.5975 | 10799.5421 | 1.8037 | 10.2776 | 2.1987 | 20.0829
| S/E MELIPULLI 220 kV / 220,0 kV MELIPULLI 220 kV B1 | 220,0 kV | 5270.9165 | 4397.5961 | 6362.4501 | 6121.2049 | 9.1501 | 28.2168 | 1.7095 | 14.6006
| S/E MELIPULLI 220 kV / 220,0 kV MELIPULLI 220 kV B2 | 220,0 kV | 5271.7354 | 4398.181 | 6364.946 | 6123.5781 | 9.1525 | 28.211 | 1.7111 | 14.5781
| S/E MULCHEN 220 kV / 220,0 kV MULCHEN 220 kV B1 | 220,0 kV | 26309.5806 | 21470.5934 | 25468.2277 | 23204.0937 | 0.9527 | 5.7252 | 1.6947 | 7.021
| S/E NAHUELBUTA 23 kV / 66,0 kV NAHUELBUTA 66 kV B1 | 66,0 kV | 1678.4228 | 1292.4327 | 1560.1195 | 1258.0706 | 10.4135 | 23.4228 | 11.0349 | 44.0568
| S/E NEGRETE 66 kV / 66,0 kV NEGRETE 66 kV B1 | 66,0 kV | 4353.4949 | 3255.5663 | 3563.5234 | 2287.4811 | 3.0011 | 10.1158 | 6.8165 | 35.227
| S/E NUEVA ANCUD 220 KV / 220,0 kV NUEVA ANCUD BP1 220 KV | 220,0 kV | 2616.6482 | 2183.4544 | 2892.7897 | 2792.1578 | 18.6235 | 56.8731 | 6.007 | 43.8438
| S/E NUEVA PICHIRROPULLI 220 kV / 220,0 kV NUEVA PICHIRROPULLI 220 kV B1 | 220,0 kV | 6726.7385 | 5688.9434 | 7335.4607 | 6991.3201 | 6.9949 | 22.1856 | 2.2697 | 18.9841
| S/E PENCO 66 kV / 66,0 kV PENCO 66 kV B1 | 66,0 kV | 5096.7329 | 4433.3116 | 4849.3219 | 4090.6215 | 3.2593 | 8.0915 | 4.3174 | 14.6352
| 66,0 kV PICHIL 66 kV B1 | 66,0 kV | 3636.9258 | 3158.3069 | 3414.4371 | 2440.7681 | 4.8931 | 11.3724 | 7.1689 | 29.8881
| S/E PUERTO MONTT 220 kV / 220,0 kV PUERTO MONTT 220 kV B1 | 220,0 kV | 5276.2323 | 4401.8589 | 6375.9418 | 6133.3453 | 9.1429 | 28.1879 | 1.6972 | 14.5087
| S/E RAHUE 220 kV / 220,0 kV RAHUE 220 kV B1 | 220,0 kV | 6217.2108 | 5215.2329 | 6863.0304 | 6570.9615 | 7.4573 | 23.9745 | 2.2659 | 18.9865
| S/E SECCIONADORA RIO MALLECO 220 kV / 220,0 kV RIO MALLECO 220 kV B1 | 220,0 kV | 15080.6236 | 12776.6516 | 14768.6534 | 12588.9003 | 1.8684 | 9.9558 | 1.119 | 14.311
| S/E Rio Tolten 220 kV / 220,0 kV Rio Tolten 220 kV BP1 | 220,0 kV | 8756.9894 | 7503.1683 | 8377.9473 | 6664.875 | 4.4837 | 16.8482 | 3.5448 | 32.6045
| S/E SANTA BARBARA 66 kV / 66,0 kV S/E Santa Barbara 66 kV | 66,0 kV | 955.3986 | 822.52 | 882.8607 | 606.4779 | 22.6752 | 38.0124 | 42.5398 | 112.7316
| SE SEC SANTA CLARA 220 KV / 220,0 kV Santa Clara 220 KV BP1 | 220,0 kV | 25615.8062 | 21607.4973 | 22890.0942 | 16795.8206 | 0.96107 | 5.8576 | 2.0935 | 14.6522
| S/E TEMUCO 220 kV / 220,0 kV TEMUCO 220 kV B1 | 220,0 kV | 10204.6104 | 8719.6234 | 10287.5978 | 9123.224 | 3.7237 | 14.3926 | 1.5712 | 18.8917
| S/E TINEO 220 kV / 220,0 kV TINEO 220 kV BP1 | 220,0 kV | 5755.1751 | 4798.1967 | 6919.7763 | 6676.8636 | 8.1071 | 25.9511 | 1.5346 | 13.5302
| 66,0 kV TRAIGUEN 66 kV B1 | 66,0 kV | 1508.6448 | 1306.0837 | 1481.4402 | 1199.9411 | 18.1746 | 21.2311 | 22.3249 | 44.7934
| S/E Tres Pinos / 66,0 kV Tres Pinos 66kV | 66,0 kV | 1364.4844 | 1142.1768 | 1222.2014 | 764.2536 | 17.0083 | 28.459 | 38.7106 | 103.1181
| S/E VALDIVIA 220 kV / 220,0 kV VALDIVIA 220 kV B1 | 220,0 kV | 6176.0077 | 5251.7 | 7229.002 | 6942.0184 | 7.5696 | 24.0123 | 0.85311 | 15.6345