## Unidades
Programa de Mantenimiento Mayor SEN enero 2025 - junio 2026
Unidades Generadoras
Actualizado al 27 de enero de 2025
.
Id PMPM | Instalación | Sub Instalación | Tarea | Duración | Inicio | Término | Postergable
2024000503 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U4 | Mantenimiento Overhaul preventivo del turbogenerador y mantenimiento de los equipos del BOP | 75 | 2024-10-18 | 2025-01-01 | SI
2024001766 | PFV NUEVO QUILLAGUA | PFV NUEVO QUILLAGUA | Reemplazo de transformador TR1 en S/E PEQ y normalización patio 220 kV para incorporación de los paños JT2 y J1. Trabajos asociados a NUP 4364. Condiciones requeridas: PFV Nuevo Quillagua fuera de servicio y desconectado. | 96 | 2024-10-28 | 2025-02-01 | No
2024001111 | TER SANTA MARIA | TER SANTA MARIA U1 | Mantenimiento Mayor Central Santa María. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita modificación del MM de Santa María U1 considerando hallazgos identificados durante el desarrollo de las actividades que requieren trabajos adicionales. Ver carta GO N°219/2024. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita modificación del MM de Santa María U1 considerando hallazgos identificados durante el desarrollo de las actividades que requieren trabajos adicionales. Ver carta GO N°219/2024. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita modificación del MM de Santa María U1 considerando retrasos acumulados, y la realización del balanceo posterior a las pruebas de empuje de la turbina. Ver carta GO N°006/2025. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita modificación del MM de Santa María U1 considerando que el problema del run out aún permanece en la turbina, se requiere intervenir el Spacer disk gear. Ver carta GO N°008/2025. | 106 | 2024-11-01 | 2025-02-15 | No
2024001431 | TER ENERGIA PACIFICO | TER ENERGIA PACIFICO U1 | Mantenimiento de Caldera y equipos Auxiliares. *COMENTARIO ADICIONAL: Solicitud de cambio de fecha debido a repuestos de bomba sulzer con atrasos.. *COMENTARIO ADICIONAL: Solicitud de cambio de fecha debido a repuestos de bomba sulzer con atrasos en la llegada.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se ajusta hora de desconexión del turbogenerador. | 43.4167 | 2024-11-17 14:00 | 2024-12-31 | SI
2024000804 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC1-TG1 | Inspección de Combustión y Reparación de Hallazgos Inspección Boroscópica. *COMENTARIO ADICIONAL: Se Requiere cambio de duración por motivo de realizar reparaciones internas de Turbina, encontradas en inspección Boroscópica. *COMENTARIO ADICIONAL: Se Requiere cambio de duración por motivo de realizar reparaciones internas de Turbina, encontradas en inspección Boroscópica. *COMENTARIO ADICIONAL: Se modifica fecha de inicio debido a disponibilidad del personal técnico. GE declara formalmente que tendrá el recurso disponible el día 19/11.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se modifica fecha de inicio debido a disponibilidad del personal técnico y llegada de repuestos (piezas capitales).. *COMENTARIO ADICIONAL: Se modifica fecha de término debido a mayor tiempo en retiro de carcasa y vaciado de pernos cortados. *COMENTARIO ADICIONAL: Se modifica fecha de término debido a mayor tiempo en retiro de carcasa y vaciado de pernos cortados | 38.9993 | 2024-11-26 | 2025-01-03 23:59 | No
2024001723 | TER DIEGO DE ALMAGRO | TER DIEGO DE ALMAGRO U1 | Mantenimiento y Limpieza de terminales | 2 | 2025-01-02 | 2025-01-04 | SI
2024002707 | TER PLANTA DE ACIDO SULFURICO MEJILLONES | TER PLANTA DE ACIDO SULFURICO MEJILLONES U1 | Mantenimiento preventivo mayor a unidad PAM. Condiciones requeridas: Unidad PAM fuera de servicio, 52CB2 abierto. | 36.3333 | 2025-01-02 08:00 | 2025-02-07 16:00 | No
2024002600 | HP LOS HIERROS | HP LOS HIERROS U1 | cambio de componentes de turbina por desgaste. *COMENTARIO ADICIONAL: No afecta la suficiencia del sistema. No hay caudales para operar con 2 unidades. | 33 | 2025-01-06 | 2025-02-08 | No
2024000708 | TER VIÑALES | TER VIÑALES U1 | MANTENIMIENTO MAYOR. *COMENTARIO ADICIONAL: Se modifica fecha de los trabajos por disponibilidad de personal especialista que participa en los trabajos de Mantenimiento Mayor. | 12 | 2025-01-06 | 2025-01-18 | No
2024000705 | TER ARAUCO | TER ARAUCO U1 | MANTENIMIENTO MAYOR | 16 | 2025-01-06 | 2025-01-22 | No
2024000868 | HP PULLINQUE | HP PULLINQUE U1 | Mantenimiento mayor anual | 6.9993 | 2025-01-06 | 2025-01-12 23:59 | SI
2024002105 | HP PULLINQUE | HP PULLINQUE U1 | Mantenimiento mayor anual | 6.9993 | 2025-01-06 | 2025-01-12 23:59 | SI
2024001771 | HP PALMAR | HP PALMAR U1 | Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Limpieza en bocatoma Revisión de equipos MT 13,2 kV | 2.6667 | 2025-01-06 08:00 | 2025-01-09 | No
2024001771 | HP PALMAR | HP PALMAR U2 | Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Limpieza en bocatoma Revisión de equipos MT 13,2 kV | 2.6667 | 2025-01-06 08:00 | 2025-01-09 | No
2024001772 | HP CORRENTOSO | HP CORRENTOSO U1 | Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Limpieza en bocatoma Revisión de equipos MT 13,2 kV | 2.6667 | 2025-01-08 08:00 | 2025-01-11 | No
2024002828 | TER COLMITO | TER COLMITO U1 | Mantenimiento mayor Central Colmito (Instalación sistema de Ventilación Cabina Turbina) | 1.0417 | 2025-01-08 08:00 | 2025-01-09 09:00 | SI
2024002174 | TER TOCOPILLA | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | Solicitud de desconexión. Nuevo trabajo mantenimiento mayor tren de potencia. | 105 | 2025-01-10 | 2025-04-25 | No
2024002842 | TER CMPC SANTA FE | TER CMPC SANTA FE U2 | Mantenimiento Mayor propuesto por el fabricante por horas de servicio | 43 | 2025-01-10 | 2025-02-22 | No
2024002106 | HP PULLINQUE | HP PULLINQUE U2 | Mantenimiento mayor anual | 6.9993 | 2025-01-13 | 2025-01-19 23:59 | SI
2024001951 | TER ANGAMOS | TER ANGAMOS U1 | Mantenimiento Mayor. *COMENTARIO ADICIONAL: De acuerdo a frecuencias de mantenimiento | 19.9993 | 2025-01-13 | 2025-02-01 23:59 | No
2024002170 | HP LAJA I | HP LAJA I U2 | Mantenimiento UG2 | 32 | 2025-01-14 | 2025-02-15 | SI
2025000014 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U8 | Inspección y mantenimiento preventivo de la unidad G8. *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento preventivo. *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento preventivo | 1 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | No
2025000015 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U10 | Inspección y mantenimiento preventivo de la unidad G10. *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento preventivo. *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento preventivo | 1 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | No
2024002107 | HP PULLINQUE | HP PULLINQUE U3 | Mantenimiento mayor anual | 6.9993 | 2025-01-20 | 2025-01-26 23:59 | SI
2025000021 | HP DIGUA | HP DIGUA U1 | cambio de rodete de la turbina de alta a baja altura | 3 | 2025-01-22 | 2025-01-25 | No
2025000077 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U1 | Mantenimiento Preventivo Básico 500 Hrs y desconexión de la Unidad | 1 | 2025-01-27 | 2025-01-28 | No
2025000022 | HP DIGUA | HP DIGUA U2 | cambio de rodete de la turbina de alta a baja altura | 3 | 2025-01-27 | 2025-01-30 | No
2024001774 | HP MC1 | HP MC1 U1 | Vaciado de Tubería Llenado de Tubería Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Mantención de bombas de refrigeración Limpieza en bocatoma | 4.6667 | 2025-01-27 08:00 | 2025-02-01 | No
2025000084 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U8 | Mantenimiento Preventivo Básico 500 Hrs y desconexión de la Unidad G8 | 1 | 2025-01-28 | 2025-01-29 | No
2025000085 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U9 | Mantenimiento Preventivo Básico 500 Hrs y desconexión de la Unidad G9 | 1 | 2025-01-28 | 2025-01-29 | No
2025000086 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U10 | Mantenimiento Preventivo Básico 500 Hrs y desconexión de la Unidad G10 | 1 | 2025-01-28 | 2025-01-29 | No
2025000058 | HP PULLINQUE | HP PULLINQUE U1 | Reparación rodete | 3 | 2025-01-28 | 2025-01-31 | No
2024000808 | TER TALTAL | TER TALTAL U1 | Inspección de Combustión. *COMENTARIO ADICIONAL: Desplazada por disponibilidad de recursos. *COMENTARIO ADICIONAL: Se modifica fecha inicio debido a disponibilidad de repuestos críticos que llegan a mediados de enero 2025.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se modifica fecha inicio debido a disponibilidad del personal técnico para el mantenimiento, del contratista principal GE. | 11.9993 | 2025-01-28 | 2025-02-08 23:59 | No
2025000081 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U5 | Mantenimiento Preventivo Básico 500 Hrs y desconexión de la Unidad G5 | 1.7083 | 2025-01-29 07:00 | 2025-01-31 | No
2025000083 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U7 | Mantenimiento Preventivo Básico 500 Hrs y desconexión de la Unidad G7 | 1.7083 | 2025-01-29 07:00 | 2025-01-31 | No
2025000080 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U4 | Mantenimiento Preventivo Básico 500 Hrs y desconexión de la Unidad G4 | 1.0007 | 2025-01-30 | 2025-01-31 00:01 | No
2025000082 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U6 | Mantenimiento Preventivo Básico 500 Hrs y desconexión de la Unidad G6 | 1 | 2025-01-30 | 2025-01-31 | No
2025000079 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U3 | Mantenimiento Preventivo Básico 500 Hrs y desconexión de la Unidad G3 | 1 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | No
2025000078 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U2 | Mantenimiento Preventivo Básico 500 Hrs y desconexión de la Unidad G2 | 1.0007 | 2025-01-31 | 2025-02-01 00:01 | No
2024002046 | TER SAN ISIDRO | TER SAN ISIDRO CC1-TV | Salida por Boroscopía de extensión y soldadura escape TG. *COMENTARIO ADICIONAL: Se requiere Desplazamiento motivo de confirmación de recursos técnicos necesarios para esta fecha por parte de HMI. Esto permite realizar de forma anticipada la inspección. *COMENTARIO ADICIONAL: Se requiere Desplazamiento motivo de confirmación de recursos técnicos necesarios para esta fecha por parte de HMI. Esto permite realizar de forma anticipada la inspección | 6 | 2025-02-02 18:00 | 2025-02-08 18:00 | No
2024002045 | TER SAN ISIDRO | TER SAN ISIDRO CC1-TG | Boroscopía de extensión y soldadura escape. *COMENTARIO ADICIONAL: Se requiere Desplazamiento motivo de confirmación de recursos técnicos necesarios para esta fecha por parte de HMI. Esto permite realizar de forma anticipada la inspección. *COMENTARIO ADICIONAL: Se requiere Desplazamiento motivo de confirmación de recursos técnicos necesarios para esta fecha por parte de HMI. Esto permite realizar de forma anticipada la inspección | 6 | 2025-02-02 18:00 | 2025-02-08 18:00 | No
2024002289 | HP QUILLECO | HP QUILLECO U1 | Canal Aducción Rucúe Fuera de servicio (Central Rucúe y Quilleco Fuera de servicio): Reemplazo de sellos canal, empaquetadura tubería sifón y presión, MM. Compuerta de toma | 39.9993 | 2025-02-03 | 2025-03-14 23:59 | No
2024001710 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U27) | Lavado línea 220KV y patio 23KV, mantención preventiva general planta completa. | 2 | 2025-02-03 | 2025-02-05 | SI
2024001710 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U28-U80) | Lavado línea 220KV y patio 23KV, mantención preventiva general planta completa. | 2 | 2025-02-03 | 2025-02-05 | SI
2024002108 | HP PILMAIQUEN | HP PILMAIQUEN U1 | Mantenimiento mayor anual | 6.9993 | 2025-02-03 | 2025-02-09 23:59 | SI
2024001934 | PMGD HP LOS PADRES | PMGD HP LOS PADRES U1 | Se realizará mantenimiento mayor de la central específicamente a turbina, generador, celdas de media tensión, tableros de control, gobernador, transformador de poder y bocatoma | 12 | 2025-02-03 | 2025-02-15 | SI
2024002396 | TER CAMPICHE | TER CAMPICHE U1 | Limpieza de pozos y sistemas complementarios + Revisión Boroscopía de RADAX. *COMENTARIO ADICIONAL: Se requiere extender 4 días adicionales debido a altas vibraciones en turbina | 14 | 2025-02-03 | 2025-02-17 | No
2024002290 | HP QUILLECO | HP QUILLECO U2 | Canal Aducción Rucúe Fuera de servicio (Central Rucúe y Quilleco Fuera de servicio): Reemplazo de sellos canal, empaquetadura tubería sifón y presión, MM. Compuerta de toma | 39.9993 | 2025-02-03 | 2025-03-14 23:59 | No
2024002291 | HP RUCUE | HP RUCUE U1 | Canal Aducción Rucúe Fuera de servicio (Central Rucúe y Quilleco Fuera de servicio): Reemplazo de sellos canal, empaquetadura tubería sifón y presión, MM. Compuerta de toma | 39.9993 | 2025-02-03 | 2025-03-14 23:59 | No
2024002292 | HP RUCUE | HP RUCUE U2 | Canal Aducción Rucúe Fuera de servicio (Central Rucúe y Quilleco Fuera de servicio): Reemplazo de sellos canal, empaquetadura tubería sifón y presión, MM. Compuerta de toma | 39.9993 | 2025-02-03 | 2025-03-14 23:59 | No
2024002293 | HP RUCUE | HP RUCUE U1 | Canal Aducción Rucúe Fuera de servicio (Central Rucúe y Qilleco Fuera de servicio) | 39.666 | 2025-02-03 08:00 | 2025-03-14 23:59 | No
2024002293 | HP RUCUE | HP RUCUE U2 | Canal Aducción Rucúe Fuera de servicio (Central Rucúe y Qilleco Fuera de servicio) | 39.666 | 2025-02-03 08:00 | 2025-03-14 23:59 | No
2024002294 | HP RUCUE | HP RUCUE U2 | Mantenimiento Mayor Rucúe II + Reparación de gatos de frenado + metalizado Rodete | 25.666 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-28 23:59 | No
2024001716 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60) | Lavado línea 110KV y patio 23KV, mantención preventiva general planta completa. | 2 | 2025-02-05 | 2025-02-07 | SI
2024001716 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U61-U72) | Lavado línea 110KV y patio 23KV, mantención preventiva general planta completa. | 2 | 2025-02-05 | 2025-02-07 | SI
2025000089 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U2 | Informa Mantenimiento Mayor Central Alfalfal | 12 | 2025-02-06 | 2025-02-18 | No
2025000088 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U1 | Informa Mantenimiento Mayor Central Alfalfal. | 12 | 2025-02-06 | 2025-02-18 | No
2025000071 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TG | Fuera de servicio TG para maniobras de blanking plate por habilitación Ciclo Abierto.. *COMENTARIO ADICIONAL: Corrección hora de finalización del MM central Nehuenco 2 TG. | 1.25 | 2025-02-08 | 2025-02-09 06:00 | No
2025000073 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TV | Inspección Boroscópica y medidas eléctricas al rotor Generador Turbina de Vapor. | 6 | 2025-02-08 | 2025-02-14 | No
2025000002 | TER LAUTARO | TER LAUTARO U1 | Mantención Equipos Sistema Transporte Biomasa Mantención Equipos Sistema Generación de Vapor Mantención Equipos Sistema Filtro de Gases Mantención Equipos Sistema Enfriamiento Mantención General a Equipos Eléctricos y Mecánicos | 6.2917 | 2025-02-09 07:00 | 2025-02-15 14:00 | SI
2024002189 | TER ARICA | TER ARICA GMAR U2 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 11 | 2025-02-10 | 2025-02-21 | SI
2024001905 | HP EL RINCON | HP EL RINCON U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generación | 7 | 2025-02-10 | 2025-02-17 | No
2024002109 | HP PILMAIQUEN | HP PILMAIQUEN U2 | Mantenimiento mayor anual | 6.9993 | 2025-02-10 | 2025-02-16 23:59 | SI
2024001855 | HP SAN VICTOR (SM) | HP SAN VICTOR U1 (SM) | Mantenimiento anual unidad generadora | 5 | 2025-02-10 | 2025-02-15 | No
2024001775 | HP MC3 | HP MC3 U1 | Vaciado de Tubería Llenado de Tubería Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Mantención de bombas de refrigeración Limpieza en bocatoma | 3.6667 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-14 | No
2024002111 | HP ABANICO | HP ABANICO U6 | Mantenimiento Banco Transformador N°4 | 1.9993 | 2025-02-11 | 2025-02-12 23:59 | SI
2024002110 | HP ABANICO | HP ABANICO U5 | Mantenimiento Banco Transformador N°4 | 1.9993 | 2025-02-11 | 2025-02-12 23:59 | SI
2025000072 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TG | Fuera de servicio TG para maniobras de blanking plate por habilitación Ciclo Combinado.. *COMENTARIO ADICIONAL: Corrección hora de inicio del MM central Nehuenco 2 TG. | 2.5 | 2025-02-11 12:00 | 2025-02-14 | No
2025000095 | PE MANANTIALES | PE MANANTIALES (U1-U5) | Detención de Parques para realizar Mediciones de Ruido de Fondo Conforme a la guía para la aplicación del D.S. N°38/2011 del Ministerio de Medio Ambiente. | 14.0007 | 2025-02-14 10:00 | 2025-02-28 10:01 | No
2025000096 | PE LOS CERRILLOS | PE LOS CERRILLOS (U1-U8) | Detención de Parques para realizar Mediciones de Ruido de Fondo Conforme a la guía para la aplicación del D.S. N°38/2011 del Ministerio de Medio Ambiente. | 14.0007 | 2025-02-14 10:00 | 2025-02-28 10:01 | No
2025000094 | PE CARDONAL | PE CARDONAL (U1-U6) | Detención de Parques para realizar Mediciones de Ruido de Fondo Conforme a la guía para la aplicación del D.S. N°38/2011 del Ministerio de Medio Ambiente. | 14 | 2025-02-14 10:00 | 2025-02-28 10:00 | No
2025000008 | TER LAUTARO | TER LAUTARO U2 | Mantención Equipos Sistema Transporte Biomasa Mantención Equipos Sistema Generación de Vapor Mantención Equipos Sistema Filtro de Gases Mantención Equipos Sistema Enfriamiento Mantención General a Equipos Eléctricos y Mecánicos | 5.7083 | 2025-02-16 21:00 | 2025-02-22 14:00 | SI
2024002169 | HP LAJA I | HP LAJA I U1 | Pruebas rendimiento UG1 | 11 | 2025-02-17 | 2025-02-28 | SI
2024001863 | PMGD HP LA ARENA | PMGD HP LA ARENA U1 | Mantenimiento anual unidad generadora 1 y 2 | 4 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | No
2024002397 | TER NUEVA VENTANAS | TER NUEVA VENTANAS U1 | Outage | 21 | 2025-02-17 | 2025-03-10 | No
2024002112 | HP PILMAIQUEN | HP PILMAIQUEN U3 | Mantenimiento mayor anual | 6.9993 | 2025-02-17 | 2025-02-23 23:59 | SI
2024002069 | HE RAPEL | HE RAPEL U3 | Repowering U3, trabajos Punch List Unidad N°3 / Mantenimiento Anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios. *COMENTARIO ADICIONAL: Reprogramación de la desconexión de la Unidad 3 de la central Rapel debido a acuerdos internos entre el contratista y el subcontratista encargado de los trabajos.. *COMENTARIO ADICIONAL: Disponibilidad del contratista y optimización del programa de trabajo. | 32.9993 | 2025-02-19 | 2025-03-23 23:59 | SI
2024002514 | HP LICAN | HP LICAN U1 | Mantenimiento Mayor, Cambio de sello y reparación de tapas de rodete.. *COMENTARIO ADICIONAL: No hay | 42 | 2025-02-20 | 2025-04-03 | SI
2024002148 | TER PETROPOWER | TER PETROPOWER U1 | Inspección y limpieza de caldera. | 37 | 2025-02-23 | 2025-04-01 | SI
2024002251 | TER CORONEL | TER CORONEL U1 | Inspección Boroscopía y calibración TG LM 6000- Mantenimiento servicios BOP-Mantenimiento Patio 66 KV. *COMENTARIO ADICIONAL: Se reprograman trabajos de MM por disponibilidad de técnicos por parte de la empresa que presta los servicios GE (General Electric). | 5 | 2025-02-24 | 2025-03-01 | SI
2024002113 | HP PILMAIQUEN | HP PILMAIQUEN U4 | Mantenimiento mayor anual | 6.9993 | 2025-02-24 | 2025-03-02 23:59 | SI
2024001859 | HP CUCHILDEO (SM) | HP CUCHILDEO U1 (SM) | Mantenimiento anual unidad generadora | 3 | 2025-02-24 | 2025-02-27 | No
2024002295 | HE MACHICURA | HE MACHICURA U2 | Mantenimiento Anual Machicura U2 | 15.9993 | 2025-02-24 | 2025-03-11 23:59 | No
2024001776 | HP MOCHO | HP MOCHO U1 | Vaciado de Tubería Llenado de Tubería Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Mantención de bombas de refrigeración Limpieza en bocatoma | 4.6667 | 2025-02-24 08:00 | 2025-03-01 | No
2025000001 | HP MOCHO | HP MOCHO U1 | Descripción de los trabajos Vaciado de Tubería Llenado de Tubería Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Mantención de bombas de refrigeración Limpieza en bocatoma | 4.6667 | 2025-02-24 08:00 | 2025-03-01 | No
2024002457 | HP CAPULLO | HP CAPULLO U1 | Mantenimiento Preventivo Anual | 5 | 2025-02-25 | 2025-03-02 | SI
2024002762 | HP ABANICO | HP ABANICO U1 | Inspección turbina | 2.9993 | 2025-02-25 | 2025-02-27 23:59 | SI
2024001830 | HP ANCOA | HP ANCOA U2 | Cambio de rodetes para baja caída y mantención preventiva general | 4 | 2025-02-26 | 2025-03-02 | SI
2024001829 | HP ANCOA | HP ANCOA U1 | Cambio de rodetes para baja caída y mantención preventiva general | 4 | 2025-02-26 | 2025-03-02 | SI
2024002005 | TER CMPC TISSUE | TER CMPC TISSUE U1 | Mantenimiento Mayor propuesto por el fabricante por horas de servicio | 5 | 2025-03-01 | 2025-03-06 | No
2024002043 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC1-TG2 | Inspección Boroscópica | 3.9993 | 2025-03-01 | 2025-03-04 23:59 | No
2024001970 | TER CMPC LAJA | TER CMPC LAJA U2 | Mantenimiento Fábrica de Celulosa | 15 | 2025-03-03 | 2025-03-18 | No
2024002114 | HP PILMAIQUEN | HP PILMAIQUEN U5 | Mantenimiento mayor anual | 6.9993 | 2025-03-03 | 2025-03-09 23:59 | SI
2024002468 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U1 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2025-03-03 | 2025-03-17 | SI
2024002471 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U2 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2025-03-03 | 2025-03-17 | SI
2024001881 | HP ITATA | HP ITATA U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 1 | 18 | 2025-03-03 | 2025-03-21 | No
2024001861 | PMGD HP TRANQUIL | PMGD HP TRANQUIL U1 | Mantenimiento anual unidad generadora | 5 | 2025-03-03 | 2025-03-08 | No
2024001969 | TER CMPC LAJA | TER CMPC LAJA U1 | Mantenimiento Fábrica de Celulosa | 15 | 2025-03-03 | 2025-03-18 | No
2024001876 | HP ITATA | HP ITATA U2 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 2 | 18 | 2025-03-03 | 2025-03-21 | No
2024002162 | TER SANTA LIDIA | TER SANTA LIDIA U1 | • Lavado compresor TG, • Boroscopía TG, • Recambio filtros, • Mantenimiento BOP, • Mediciones eléctricas Transformador Principal • Pruebas de Pmax/CEN/Curva Nox (fuera del MM) | 6.9993 | 2025-03-03 | 2025-03-09 23:59 | No
2024002296 | HP QUILLECO | HP QUILLECO U2 | Mantenimiento Mayor Quilleco II + reemplazo de sellos entre alabes móviles + metalizado Rodete | 17.666 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-20 23:59 | No
2024002023 | HE PEHUENCHE | HE PEHUENCHE U1 | Reparación de rodete, limpieza de enfriadores sistema de refrigeración. *COMENTARIO ADICIONAL: Aumento de temperatura del estator U1 | 17.9993 | 2025-03-04 | 2025-03-21 23:59 | SI
2024002226 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U1 | Mantenimiento mayor de unidad generadora y Cambio a Rodete Bajo Caudal | 29 | 2025-03-05 | 2025-04-03 | SI
2024001932 | PMGD HP EL AGRIO | PMGD HP EL AGRIO U1 | Se realizará mantenimiento mayor de la central específicamente a turbina, generador, celdas de media tensión, tableros de control, gobernador, transformador de poder y bocatoma. *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento a turbina de unidad generadora, generador y componentes eléctricos son realizados en periodo de baja generación, está central es de régimen pluvial por lo que es la fecha ideal. | 12 | 2025-03-10 | 2025-03-22 | SI
2024002190 | TER ARICA | TER ARICA GMAR U3 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 11 | 2025-03-10 | 2025-03-21 | SI
2024002508 | HP PEUCHEN | HP PEUCHEN U1 | Mantenimiento mayor 2025 | 8 | 2025-03-10 | 2025-03-18 | SI
2024002508 | HP PEUCHEN | HP PEUCHEN U2 | Mantenimiento mayor 2025 | 8 | 2025-03-10 | 2025-03-18 | SI
2024001777 | HP RIO PICOIQUEN | HP RIO PICOIQUEN U1 | Vaciado de Tubería Llenado de Tubería Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Mantención de bombas de refrigeración Limpieza en bocatoma | 3.6667 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-14 | No
2024001777 | HP RIO PICOIQUEN | HP RIO PICOIQUEN U2 | Vaciado de Tubería Llenado de Tubería Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Mantención de bombas de refrigeración Limpieza en bocatoma | 3.6667 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-14 | No
2024002839 | HP PALMUCHO | HP PALMUCHO U1 | Inspección rodete | 2 | 2025-03-11 | 2025-03-13 | No
2024002463 | PE CABO NEGRO (SM) | PE CABO NEGRO (SM) (U1-U3) | Mantenimiento Preventivo Anual | 3 | 2025-03-11 | 2025-03-14 | SI
2024002759 | TER QUINTERO | TER QUINTERO U1 | Boroscopía de extensión y soldadura escape. *COMENTARIO ADICIONAL: Desplazamiento BSI por disponibilidad de recursos de General Electric | 3.2493 | 2025-03-11 18:00 | 2025-03-14 23:59 | No
2024002439 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U1 | Mantenimiento anual de los Equipos de la Unidad y para dar cumplimiento a compromiso RCA | 20 | 2025-03-12 | 2025-04-01 | SI
2024002044 | TER TALTAL | TER TALTAL U2 | Inspección Ruta Gases Calientes | 24.9993 | 2025-03-12 | 2025-04-05 23:59 | No
2024002297 | HE MACHICURA | HE MACHICURA U1 | Mantenimiento Anual Machicura U1 | 15.9993 | 2025-03-12 | 2025-03-27 23:59 | No
2024002464 | PE CABO NEGRO (SM) | CABO NEGRO 2 | Mantenimiento Preventivo Anual | 1.0007 | 2025-03-14 | 2025-03-15 00:01 | SI
2024002146 | TER ACONCAGUA | TER ACONCAGUA U1 | Mantenimiento Anual. | 10 | 2025-03-16 | 2025-03-26 | SI
2024002505 | TER LAJA | TER LAJA U1 | Mantenimiento Mayor propuesto por el fabricante por horas de servicio | 10 | 2025-03-17 | 2025-03-27 | No
2024002465 | PE CABO NEGRO (SM) | CABO NEGRO 2 | Mantenimiento Preventivo Anual | 2 | 2025-03-17 | 2025-03-19 | SI
2024002474 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U3 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2025-03-17 | 2025-03-31 | SI
2024002506 | TER LAJA | TER LAJA U2 | Mantenimiento Mayor propuesto por el fabricante por horas de servicio | 10 | 2025-03-17 | 2025-03-27 | No
2024002477 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U4 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2025-03-17 | 2025-03-31 | SI
2024002115 | HE PANGUE | HE PANGUE U1 | Mantenimiento mayor anual Reparación cuba transformador de poder | 13.9993 | 2025-03-17 | 2025-03-30 23:59 | SI
2024002521 | TER YUNGAY | TER YUNGAY U1 | Mantenimiento Mayor a Turbina de Poder de la Unidad, (Inspección, Reparaciones y Pruebas Operativas con carga de la Unidad) | 8.9993 | 2025-03-17 | 2025-03-25 23:59 | SI
2024002160 | TER LOS VIENTOS | TER LOS VIENTOS U1 | • Lavado compresor TG, • Boroscopía TG, • Inspección v/v IBH, • Instalación calentador ATEX compartimiento TG, • Puesta en marcha nuevos detectores incendio, • Mantenimiento BOP, • Tuning TG. | 6.9993 | 2025-03-17 | 2025-03-23 23:59 | No
2024002669 | HP LIRCAY | HP LIRCAY U2 | Mantenimiento Mayor de Unidad generadora N°2 de CH Lircay CE01U02G037. | 4.9993 | 2025-03-17 00:01 | 2025-03-22 | No
2024002668 | HP LIRCAY | HP LIRCAY U1 | Mantenimiento Mayor de Unidad generadora N°1 de CH Lircay CE01U01G037. | 4.9993 | 2025-03-17 00:01 | 2025-03-22 | No
2024002665 | HP LIRCAY | HP LIRCAY U1 | Limpieza y mantenimiento mayor de Bocatoma y Cámara de Carga. | 4.9993 | 2025-03-17 00:01 | 2025-03-22 | No
2024002665 | HP LIRCAY | HP LIRCAY U2 | Limpieza y mantenimiento mayor de Bocatoma y Cámara de Carga. | 4.9993 | 2025-03-17 00:01 | 2025-03-22 | No
2024002030 | GEO CERRO PABELLON | GEO CERRO PABELLON U1 | Overhaul | 27.9993 | 2025-03-18 | 2025-04-14 23:59 | No
2024002031 | GEO CERRO PABELLON | GEO CERRO PABELLON U2 | Mantenimiento Anual | 11.9993 | 2025-03-18 | 2025-03-29 23:59 | No
2024002298 | HP BLANCO | HP BLANCO U1 | Inspección Turbina y Cambio de rodete (invierno) - Inspección anillos rozantes Blanco Central | 2.9993 | 2025-03-18 | 2025-03-20 23:59 | No
2024002032 | GEO CERRO PABELLON | GEO CERRO PABELLON U3 | Mantenimiento Anual | 11.9993 | 2025-03-18 | 2025-03-29 23:59 | No
2024002075 | HE RAPEL | HE RAPEL U4 | Repowering U4, trabajos Punch List Unidad N°4 / Mantenimiento Anual, Mantenimiento banco de transformadores N°2. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios. *COMENTARIO ADICIONAL: Reprogramación de la desconexión de la Unidad 4 de la central Rapel debido a acuerdos internos entre el contratista y el subcontratista encargado de los trabajos.. *COMENTARIO ADICIONAL: Disponibilidad del contratista y optimización del programa de trabajo. | 23.9993 | 2025-03-18 | 2025-04-10 23:59 | SI
2024002299 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U1 | Inspección anillos rosantes, cambio de carbones y engrase muñones válvula principal U1 y atención de avisos con unidad detenida | 1.7493 | 2025-03-18 06:00 | 2025-03-19 23:59 | No
2024002300 | HP QUILLECO | HP QUILLECO U1 | Mantenimiento Mayor Quilleco I + reemplazo de sellos entre alabes móviles + metalizado Rodete | 15.666 | 2025-03-18 08:00 | 2025-04-02 23:59 | No
2024002466 | PE CABO NEGRO (SM) | CABO NEGRO 3 | Mantenimiento Preventivo Anual | 3 | 2025-03-19 | 2025-03-22 | SI
2024002301 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TG | Lavado de Compresor Nehuenco II | 1.9993 | 2025-03-22 | 2025-03-23 23:59 | No
2024002301 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TV | Lavado de Compresor Nehuenco II | 1.9993 | 2025-03-22 | 2025-03-23 23:59 | No
2024002479 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U5 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2025-03-24 | 2025-04-07 | SI
2024002070 | HE RAPEL | HE RAPEL U3 | Repowering U3, Comisionamiento Unidad N°3. *COMENTARIO ADICIONAL: Reprogramación de la desconexión de la Unidad 3 de la central Rapel debido a acuerdos internos entre el contratista y el subcontratista encargado de los trabajos.. *COMENTARIO ADICIONAL: Disponibilidad del contratista y optimización del programa de trabajo. | 12.9993 | 2025-03-24 | 2025-04-05 23:59 | SI
2024002302 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U1 | Mantenimiento Mayor Angostura I | 26.666 | 2025-03-24 08:00 | 2025-04-19 23:59 | No
2024002431 | HP PULELFU | HP PULELFU U1 | Mantenimiento Preventivo Anual | 5 | 2025-03-25 | 2025-03-30 | SI
2024002303 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U2 | Inspección anillos rosantes, cambio de carbones y engrase muñones válvula principal U2 y atención de avisos con unidad detenida | 1.7493 | 2025-03-25 06:00 | 2025-03-26 23:59 | No
2024002304 | HP LOS QUILOS | HP LOS QUILOS U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Los Quilos I + cambio rodete caja 1 y 2. | 17.9993 | 2025-03-31 | 2025-04-17 23:59 | No
2024002116 | HE PANGUE | HE PANGUE U2 | Mantenimiento mayor anual | 6.9993 | 2025-03-31 | 2025-04-06 23:59 | SI
2024002509 | HP MAMPIL | HP MAMPIL U1 | Mantenimiento mayor y cambio de AVR. *COMENTARIO ADICIONAL: No hay | 16 | 2025-03-31 | 2025-04-16 | SI
2024002072 | HE RAPEL | HE RAPEL U3 | Mantenimiento banco de transformadores N°2. *COMENTARIO ADICIONAL: Reprogramación de la desconexión de la Unidad 3 de la central Rapel debido debido a las reprogramaciones del Comisionamiento de la U3 y de los trabajos del punch list en U4 de Rapel. | 4.9993 | 2025-03-31 | 2025-04-04 23:59 | SI
2024002440 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U3 | Mantenimiento anual de los Equipos de la Unidad y para dar cumplimiento a compromiso RCA | 20 | 2025-04-01 | 2025-04-21 | SI
2024002513 | HP LICAN | HP LICAN U2 | Mantenimiento Mayor Unidad 2 | 5 | 2025-04-01 | 2025-04-06 | SI
2024002432 | HP PULELFU | HP PULELFU U2 | Mantenimiento Preventivo Anual | 5 | 2025-04-01 | 2025-04-06 | SI
2024002022 | HE PEHUENCHE | HE PEHUENCHE U2 | Reparación de rodete, limpieza de enfriadores sistema de refrigeración. *COMENTARIO ADICIONAL: Aumento de temperatura del estator U1 | 17.9993 | 2025-04-01 | 2025-04-18 23:59 | SI
2024001956 | TER CELCO | TER CELCO U1 | Mantenimiento Mayor | 14 | 2025-04-01 | 2025-04-15 | No
2024002433 | HP PULELFU | HP PULELFU U1 | Mantenimiento Preventivo Anual Central Completa | 3 | 2025-04-01 | 2025-04-04 | SI
2024002433 | HP PULELFU | HP PULELFU U2 | Mantenimiento Preventivo Anual Central Completa | 3 | 2025-04-01 | 2025-04-04 | SI
2024002731 | HP RUCATAYO | HP RUCATAYO U1 | ESTE NUEVO PERÍODO SE UTILIZARÁ PARA HACER LAS REPARACIONES NECESARIAS QUE SE IDENTIFIQUEN DURANTE LA INSPECCIÓN DEL POR 2 DIAS EN NOVIEMBRE DE 2024 | 6 | 2025-04-02 | 2025-04-08 | No
2024002305 | HE COLBUN | HE COLBUN U2 | Mantenimiento Anual Colbún U2 | 28.9993 | 2025-04-02 | 2025-04-30 23:59 | No
2024001842 | HP RIO COLORADO | HP RIO COLORADO U2 | Mantención preventiva general involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. Revisión de celdas de media tensión, Tapoff y subestación. Mantención a canales y bocatoma. | 32 | 2025-04-07 | 2025-05-09 | SI
2024001841 | HP RIO COLORADO | HP RIO COLORADO U1 | Mantención preventiva general involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. Revisión de celdas de media tensión, Tapoff y subestación. Mantención a canales y bocatoma. | 32 | 2025-04-07 | 2025-05-09 | SI
2024002227 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U2 | Limpieza cúpula Mtto paño JT2 Mtto Transformador Mtto Gobernador | 2 | 2025-04-07 | 2025-04-09 | SI
2024002191 | TER ARICA | TER ARICA M1AR U3 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 11 | 2025-04-07 | 2025-04-18 | SI
2024002079 | HP SAUZALITO | HP SAUZALITO U1 | Inspección Turbina | 4.9993 | 2025-04-07 | 2025-04-11 23:59 | SI
2024001779 | HP LLAUQUEREO | HP LLAUQUEREO U1 | Vaciado de Tubería Llenado de Tubería Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Mantención de bombas de refrigeración Limpieza en bocatoma | 2.6667 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-10 | No
2024001726 | TER EL SALVADOR | TER EL SALVADOR U1 | Revisión y limpieza de equipos mecánicos, lavado de bushing transformador principal, limpieza de GAC (control automático de ganancia), MPB (mantenimiento preventivo básico) de AVR (regulador automático de voltaje). | 3 | 2025-04-08 | 2025-04-11 | SI
2024002041 | TER SAN ISIDRO II | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | Salida Boroscopía de Extensión y Mediciones Eléctricas + Reparación Recalentado HRSG. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 15.9993 | 2025-04-08 | 2025-04-23 23:59 | No
2024002510 | HP MAMPIL | HP MAMPIL U2 | Mantenimiento Mayor y cambio de AVR. *COMENTARIO ADICIONAL: No hay | 20 | 2025-04-08 | 2025-04-28 | SI
2024002019 | TER EMELDA | TER EMELDA U2 | Mantenimiento anual de generador TG2 | 3 | 2025-04-08 | 2025-04-11 | No
2024002040 | TER SAN ISIDRO II | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | Boroscopía de Extensión y Mediciones Eléctricas + Reparación Recalentado HRSG. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 15.9993 | 2025-04-08 | 2025-04-23 23:59 | No
2024002012 | TER ANTILHUE | TER ANTILHUE U1 | Inspección de Boroscopía | 3 | 2025-04-08 | 2025-04-11 | No
2024002018 | TER EMELDA | TER EMELDA U1 | Mantenimiento anual de generador TG1 | 3 | 2025-04-08 | 2025-04-11 | No
2024001780 | HP AILLIN | HP AILLIN U1 | Vaciado de Tubería Llenado de Tubería Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Mantención de bombas de refrigeración Limpieza en bocatoma | 2.6667 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-12 | No
2024002013 | TER ANTILHUE | TER ANTILHUE U2 | Inspección de Boroscopía | 3 | 2025-04-11 | 2025-04-14 | No
2024002076 | HE RAPEL | HE RAPEL U4 | Repowering U4, Comisionamiento Unidad N°4. *COMENTARIO ADICIONAL: Reprogramación de la desconexión de la Unidad 4 de la central Rapel debido a acuerdos internos entre el contratista y el subcontratista encargado de los trabajos.. *COMENTARIO ADICIONAL: Disponibilidad del contratista y optimización del programa de trabajo | 8.9993 | 2025-04-11 | 2025-04-19 23:59 | SI
2024002306 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TG | Lavado de compresor Nehuenco I | 1.9993 | 2025-04-12 | 2025-04-13 23:59 | No
2024002306 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TV | Lavado de compresor Nehuenco I | 1.9993 | 2025-04-12 | 2025-04-13 23:59 | No
2024002179 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM3-TG | Inspección Tipo "A" | 19 | 2025-04-13 | 2025-05-02 | No
2024002179 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM3-TV | Inspección Tipo "A" | 19 | 2025-04-13 | 2025-05-02 | No
2025000003 | TER LAUTARO | TER LAUTARO U1 | Mantención Equipos Sistema Transporte Biomasa Mantención Equipos Sistema Generación de Vapor Mantención Equipos Sistema Filtro de Gases Mantención Equipos Sistema Enfriamiento Mantención General a Equipos Eléctricos y Mecánicos | 6.2917 | 2025-04-20 07:00 | 2025-04-26 14:00 | SI
2024002117 | HE RALCO | HE RALCO U1 | Mantenimiento anual Pruebas vaciado tubería | 11.9993 | 2025-04-21 | 2025-05-02 23:59 | SI
2024002307 | HP LOS QUILOS | HP LOS QUILOS U2 | Mantenimiento Mayor (MPB) Los Quilos II+ cambio rodete caja 1 y 2. | 18.9993 | 2025-04-21 | 2025-05-09 23:59 | No
2024002077 | HP SAUZAL | HP SAUZAL U1 | Mantenimiento Anual / Reparación compuerta protección tubería, reparación juntas de dilatación y pintura exterior tuberías-U1, Upgrade sistema de control scada U1 | 24.9993 | 2025-04-21 | 2025-05-15 23:59 | SI
2024002020 | TER EMELDA | TER EMELDA U2 | Mantenimiento de inspección de combustión TG2 | 5 | 2025-04-21 | 2025-04-26 | No
2024002308 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U2 | Mantenimiento Mayor Angostura II + Reemplazo e instalación de nuevas Guías de anillo de regulación | 32.666 | 2025-04-21 08:00 | 2025-05-23 23:59 | No
2024002441 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U5 | Mantenimiento de los Equipos de abatimiento para recuperar eficiencia y no tener superación ambiental | 9 | 2025-04-22 | 2025-05-01 | SI
2024002029 | TER TERMOPACIFICO | TER TERMOPACIFICO (U1-U60) | Mantención anual transformadores 23KV | 4 | 2025-04-22 | 2025-04-26 | No
2024002309 | TER LOS PINOS | TER LOS PINOS U1 | Mantenimiento Menor Semestral - BSI Turbina Gas | 3.9993 | 2025-04-23 | 2025-04-26 23:59 | No
2024002042 | TER QUINTERO | TER QUINTERO U1 | Inspección Ruta Gases Calientes. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 25.2493 | 2025-04-25 18:00 | 2025-05-20 23:59 | No
2024002821 | TER NUEVA RENCA | TER NUEVA RENCA CC1-TV | - Recambio de prefiltros TG, - Actividades preparatorias instalación secador de H2, - Mantenimiento BOP, - Inspección caldera, - Resolución de punchlist de la Major Inspection del 2024. | 9 | 2025-04-26 | 2025-05-05 | No
2024002821 | TER NUEVA RENCA | TER NUEVA RENCA CC1-TG | - Recambio de prefiltros TG, - Actividades preparatorias instalación secador de H2, - Mantenimiento BOP, - Inspección caldera, - Resolución de punchlist de la Major Inspection del 2024. | 9 | 2025-04-26 | 2025-05-05 | No
2025000009 | TER LAUTARO | TER LAUTARO U2 | Mantención Equipos Sistema Transporte Biomasa Mantención Equipos Sistema Generación de Vapor Mantención Equipos Sistema Filtro de Gases Mantención Equipos Sistema Enfriamiento Mantención General a Equipos Eléctricos y Mecánicos | 5.7083 | 2025-04-27 21:00 | 2025-05-03 14:00 | SI
2024002277 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U1 | Reconstrucción Túnel Colorado - Montaje Flange en Virola HP3 | 11 | 2025-05-01 | 2025-05-12 | No
2024002276 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U2 | Reconstrucción Túnel Colorado - Desmontaje Flange e Instalación Virola HP3 | 11 | 2025-05-01 | 2025-05-12 | No
2024002047 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC1-TG1 | Inspección Boroscópica | 3.9993 | 2025-05-01 | 2025-05-04 23:59 | No
2024002181 | HP CHAPIQUIÑA | HP CHAPIQUIÑA U1 | Mantenimiento mecánico mayor Unidad N°1 | 6 | 2025-05-02 | 2025-05-08 | SI
2024002167 | TER HORNITOS | TER HORNITOS U1 | Inspección Tipo "A+" | 24 | 2025-05-03 | 2025-05-27 | No
2024002268 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U4 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 31 | 2025-05-05 | 2025-06-05 | SI
2024002264 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U2 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 31 | 2025-05-05 | 2025-06-05 | SI
2024002267 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U3 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 31 | 2025-05-05 | 2025-06-05 | SI
2024002118 | HE RALCO | HE RALCO U2 | Mantenimiento anual Pruebas vaciado tubería | 11.9993 | 2025-05-05 | 2025-05-16 23:59 | SI
2024002261 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U8 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 31 | 2025-05-05 | 2025-06-05 | SI
2024001906 | HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 1 | 11 | 2025-05-05 | 2025-05-16 | No
2024002310 | HE COLBUN | HE COLBUN U1 | Mantenimiento Anual Colbún U1 | 17.9993 | 2025-05-05 | 2025-05-22 23:59 | No
2024002095 | HP ISLA | HP ISLA U2 | Inspección de turbina, mantenimiento a equipos asociados, reparación fuga servo motor | 7.9993 | 2025-05-06 | 2025-05-13 23:59 | SI
2024002235 | HP LA CONFLUENCIA | HP LA CONFLUENCIA U1 | Mantenimiento Mayor Unidad Generadora Reparación de tapas Reemplazo de placas de desgaste | 44 | 2025-05-07 | 2025-06-20 | SI
2024002275 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U1 | Mantenimiento General - Mantenimiento Sistema de refrigeración; Generador y Componentes Turbina | 24 | 2025-05-10 | 2025-06-03 | No
2024002048 | TER TALTAL | TER TALTAL U1 | Inspección Boroscópica | 3.9993 | 2025-05-10 | 2025-05-13 23:59 | No
2024002311 | HP LOS QUILOS | HP LOS QUILOS U3 | Mantenimiento Mayor (MPB) Los Quilos III +7 días refrigeración control eléctrico | 23.9993 | 2025-05-12 | 2025-06-04 23:59 | No
2024002192 | TER ARICA | TER ARICA GMAR U4 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 11 | 2025-05-12 | 2025-05-23 | SI
2024002760 | TER SAN ISIDRO | TER SAN ISIDRO CC1-TG | Boroscopía de Extensión (2k-EOH). *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 3.2493 | 2025-05-12 18:00 | 2025-05-15 23:59 | No
2024002761 | TER SAN ISIDRO | TER SAN ISIDRO CC1-TV | Salida por Boroscopía de Extensión (2k-EOH). *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 3.2493 | 2025-05-12 18:00 | 2025-05-15 23:59 | No
2024001888 | TER CHAGUAL | TER CHAGUAL (U1-U56) | Mantenimiento unidades generación | 3 | 2025-05-13 | 2025-05-16 | No
2024002119 | HE ANTUCO | HE ANTUCO U1 | Mantenimiento mayor anual | 6.9993 | 2025-05-20 | 2025-05-26 23:59 | SI
2024001872 | TER COMBARBALA | TER COMBARBALA (U1-U42) | Mantenimiento unidades generación | 3 | 2025-05-20 | 2025-05-23 | No
2024002078 | HP SAUZAL | HP SAUZAL U2 | Mantenimiento Anual / Reemplazo sello eje U2 | 15.9993 | 2025-05-26 | 2025-06-10 23:59 | SI
2024001832 | HP ANCOA | HP ANCOA U2 | Cambio de rodetes para Alta caída y mantención preventiva general involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. Revisión de celdas de media tensión, Tapoff y subestación. | 10 | 2025-05-26 | 2025-06-05 | SI
2024001831 | HP ANCOA | HP ANCOA U1 | Cambio de rodetes para Alta caída y mantención preventiva general involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. Revisión de celdas de media tensión, Tapoff y subestación. | 10 | 2025-05-26 | 2025-06-05 | SI
2024002312 | HP SAN IGNACIO | HP SAN IGNACIO U1 | Mantenimiento Anual San Ignacio | 24.9993 | 2025-05-26 | 2025-06-19 23:59 | No
2024002313 | HP RUCUE | HP RUCUE U1 | Mantenimiento Mayor Rucúe I + Reemplazo de alabes + sellos inferiores y superiores de alabes móviles + reparar y metalizar tapa de turbina + metalizado Rodete | 67.666 | 2025-05-26 08:00 | 2025-08-01 23:59 | No
2024001897 | TER LLANOS BLANCOS | TER LLANOS BLANCOS (U1-U83) | Mantenimiento unidades generación | 3 | 2025-05-27 | 2025-05-30 | No
2024002096 | HP ISLA | HP ISLA U1 | Inspección de turbina, mantenimiento a equipos asociados | 7.9993 | 2025-05-27 | 2025-06-03 23:59 | SI
2024001916 | HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U2 | Corta Anual Canal San Carlos | 15 | 2025-06-02 | 2025-06-17 | No
2024001915 | HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U1 | Corta Anual Canal San Carlos | 15 | 2025-06-02 | 2025-06-17 | No
2024001907 | HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U2 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 2 | 10 | 2025-06-02 | 2025-06-12 | No
2024001711 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U27) | Lavado línea 220KV y patio 23KV, mantención preventiva general planta completa. | 2 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | SI
2024001711 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U28-U80) | Lavado línea 220KV y patio 23KV, mantención preventiva general planta completa. | 2 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | SI
2024001917 | HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U1 | Corta Anual Canal San Carlos | 15 | 2025-06-02 | 2025-06-17 | No
2024001908 | HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 1 | 6 | 2025-06-02 | 2025-06-08 | No
2024001918 | HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U2 | Corta Anual Canal San Carlos | 15 | 2025-06-02 | 2025-06-17 | No
2024001919 | HP EL RINCON | HP EL RINCON U1 | Corta Anual Canal San Carlos | 15 | 2025-06-02 | 2025-06-17 | No
2024001869 | TER SAN JAVIER I | TER SAN JAVIER I (U1-U14) | Mantenimiento unidades generación | 3 | 2025-06-03 | 2025-06-06 | No
2024001870 | TER SAN JAVIER II | TER SAN JAVIER II (U1-U14) | Mantenimiento unidades generación | 3 | 2025-06-03 | 2025-06-06 | No
2024002714 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U1 | Montaje de válvula TSV | 2 | 2025-06-03 | 2025-06-05 | No
2024002715 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U2 | Montaje de válvula TSV | 2 | 2025-06-03 | 2025-06-05 | No
2024002120 | HE ANTUCO | HE ANTUCO U2 | Mantenimiento mayor anual | 9.9993 | 2025-06-03 | 2025-06-12 23:59 | SI
2024001717 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60) | Lavado línea 110KV y patio 23KV, mantención preventiva general planta completa. | 2 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | SI
2024001717 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U61-U72) | Lavado línea 110KV y patio 23KV, mantención preventiva general planta completa. | 2 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | SI
2024002182 | HP CHAPIQUIÑA | HP CHAPIQUIÑA U1 | Mantenimiento Eléctrico mayor Unidad N°1 | 5 | 2025-06-06 | 2025-06-11 | SI
2024001909 | HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U2 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 2 | 8 | 2025-06-07 | 2025-06-15 | No
2024002193 | TER ARICA | TER ARICA M2AR U2 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 11 | 2025-06-09 | 2025-06-20 | SI
2024002314 | HP BLANCO | HP BLANCO U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Blanco + hallazgos eléctricos por descargas parciales. | 21.9993 | 2025-06-09 | 2025-06-30 23:59 | No
2024002716 | HP QUELTEHUES | HP QUELTEHUES U2 | Mantenimiento General Anual | 21 | 2025-06-09 | 2025-06-30 | No
2024002316 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TG | Lavado de compresor Nehuenco II | 1.9993 | 2025-06-14 | 2025-06-15 23:59 | No
2024002316 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TV | Lavado de compresor Nehuenco II | 1.9993 | 2025-06-14 | 2025-06-15 23:59 | No
2024002080 | HP SAUZALITO | HP SAUZALITO U1 | Repowering Unidad: Rehabilitación turbina / Mantenimiento mayor generador y rotor / Implementar sistema de medida de vibraciones, sistema de alabes desligados / Reemplazo válvulas gobernadoras palas alabes / Rediseño sistema de evacuación agua tapa turbina / Realizar reparación piping a tubería de vaciado de fondo / Reparar pared del canal en la descarga del vertedero del rápido de descarga. | 169.9993 | 2025-06-16 | 2025-12-02 23:59 | SI
2024002121 | HE EL TORO | HE EL TORO U1 | Mantenimiento mayor anual Mantenimiento válvula tubería A | 6.9993 | 2025-06-17 | 2025-06-23 23:59 | SI
2024002082 | HP LOS MOLLES | HP LOS MOLLES U1 | Mantenimiento Anual / Upgrade sistema de control scada U1. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 7.9993 | 2025-06-23 | 2025-06-30 23:59 | SI
2024002098 | HP OJOS DE AGUA | HP OJOS DE AGUA U1 | Inspección de turbina, mantenimiento a equipos asociados | 2.9993 | 2025-06-24 | 2025-06-26 23:59 | SI
2024002097 | HE CIPRESES | HE CIPRESES U3 | Inspección de turbina, mantenimiento a equipos asociados | 7.9993 | 2025-06-24 | 2025-07-01 23:59 | SI
2024002840 | HP PALMUCHO | HP PALMUCHO U1 | Inspección rodete | 2 | 2025-06-24 | 2025-06-26 | No
2024002317 | TER CANDELARIA | TER CANDELARIA U1 | Mantenimiento Combustión | 10.9993 | 2025-06-27 | 2025-07-07 23:59 | No
2024002481 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U2 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2025-06-30 | 2025-07-14 | SI
2024002480 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U1 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2025-06-30 | 2025-07-14 | SI
2024002318 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U1 | Mantenimiento Anual Chiburgo U1 | 9.9993 | 2025-06-30 | 2025-07-09 23:59 | No
2024002319 | HP JUNCAL | HP JUNCAL U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Juncal + cambio de rodete. | 13.9993 | 2025-07-01 | 2025-07-14 23:59 | No
2024002829 | HP QUELTEHUES | HP QUELTEHUES U3 | Mantenimiento General Anual | 26 | 2025-07-01 | 2025-07-27 | No
2024002717 | HP QUELTEHUES | HP QUELTEHUES U1 | Cambio Tramos Tubería Penstock | 120 | 2025-07-01 | 2025-10-29 | No
2024002719 | HP QUELTEHUES | HP QUELTEHUES U2 | Montaje de Sistema de cambio de rejas cámara de carga | 8 | 2025-07-01 | 2025-07-09 | No
2024001879 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U3 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 3 | 11 | 2025-07-07 | 2025-07-18 | No
2024001885 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U2 | Corta Anual Canal Sirena | 14 | 2025-07-07 | 2025-07-21 | No
2024002083 | HP LOS MOLLES | HP LOS MOLLES U2 | Mantenimiento Anual / Upgrade sistema de control scada U2. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 7.9993 | 2025-07-07 | 2025-07-14 23:59 | SI
2024001880 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 1 | 11 | 2025-07-07 | 2025-07-18 | No
2024001942 | HP CORRALES | HP CORRALES U1 | Se realizará mantenimiento mayor de la central específicamente a turbina, generador, celdas de media tensión, tableros de control, gobernador, transformador de poder y bocatoma | 12 | 2025-07-07 | 2025-07-19 | SI
2024001886 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U3 | Corta Anual Canal Sirena | 14 | 2025-07-07 | 2025-07-21 | No
2024001887 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U1 | Corta Anual Canal Sirena | 14 | 2025-07-07 | 2025-07-21 | No
2024002194 | TER ARICA | TER ARICA GMAR U1 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 11 | 2025-07-07 | 2025-07-18 | SI
2024002670 | HP MARIPOSAS | HP MARIPOSAS U1 | Mantenimiento Preventivo Mayor de Bocatoma y Cámara de Carga. | 4.9993 | 2025-07-07 00:01 | 2025-07-12 | No
2024002672 | HP MARIPOSAS | HP MARIPOSAS U1 | Mayor Unidad gen. Mariposas 1 CE01U01G071 | 11.9993 | 2025-07-07 00:01 | 2025-07-19 | No
2024002320 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U1 | Mantenimiento Mayor U1, Inspección turbina, generador y transformador + Modernización Interruptores de barra principal servicios auxiliares U1, modernización del tablero de control del transformador T1 | 25.75 | 2025-07-07 06:00 | 2025-08-02 | No
2024002321 | TER CANDELARIA | TER CANDELARIA U2 | Mantenimiento Combustión | 10.9993 | 2025-07-08 | 2025-07-18 23:59 | No
2024002099 | HE CIPRESES | HE CIPRESES U2 | Inspección de turbina, mantenimiento a equipos asociados | 7.9993 | 2025-07-08 | 2025-07-15 23:59 | SI
2024002322 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U2 | Mantenimiento Anual Chiburgo U2 | 13.9993 | 2025-07-10 | 2025-07-23 23:59 | No
2024002185 | HP CHAPIQUIÑA | HP CHAPIQUIÑA U2 | Mantenimiento mecánico mayor Unidad N°2 | 6 | 2025-07-11 | 2025-07-17 | SI
2024002634 | TER MAITENCILLO | TER MAITENCILLO (U1-U38) | Trabajos de mantenimiento mayor para las 38 unidades QSK-60 | 7 | 2025-07-14 | 2025-07-21 | No
2024002482 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U3 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2025-07-14 | 2025-07-28 | SI
2024002483 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U4 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2025-07-14 | 2025-07-28 | SI
2024001993 | TER CMPC SANTA FE | TER CMPC SANTA FE U2 | Parada General de Fábrica de Celulosa Línea 2 | 19 | 2025-07-14 | 2025-08-02 | No
2024002637 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U2 | Trabajos de mantenimiento mayor para unidades QSK-60 | 4 | 2025-07-14 | 2025-07-18 | No
2024001994 | TER CMPC SANTA FE | TER CMPC SANTA FE U3 | Parada General de Fábrica de Celulosa Línea 2 | 19 | 2025-07-14 | 2025-08-02 | No
2024002636 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U1 | Trabajos de mantenimiento mayor para unidades QSK-60 | 4 | 2025-07-14 | 2025-07-18 | No
2024002780 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U1 | Cambio de los tableros de fuerza y control de los interruptores de cabecera de los Servicios Auxiliares de la central, modernización del Sistema de fuerza y control del sistema de Ventilación de la central, trabajos de inspección del túnel de aducción mediate tecnología robótica. | 5 | 2025-07-16 | 2025-07-21 | No
2024002780 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U2 | Cambio de los tableros de fuerza y control de los interruptores de cabecera de los Servicios Auxiliares de la central, modernización del Sistema de fuerza y control del sistema de Ventilación de la central, trabajos de inspección del túnel de aducción mediate tecnología robótica. | 5 | 2025-07-16 | 2025-07-21 | No
2024002673 | HP PROVIDENCIA | HP PROVIDENCIA U1 | Limpieza y mantenimiento Bocatoma - Cámara de Carga | 1.9993 | 2025-07-16 00:01 | 2025-07-18 | No
2024002673 | HP PROVIDENCIA | HP PROVIDENCIA U2 | Limpieza y mantenimiento Bocatoma - Cámara de Carga | 1.9993 | 2025-07-16 00:01 | 2025-07-18 | No
2024002638 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U3 | Trabajos de mantenimiento mayor para unidades QSK-60 | 5 | 2025-07-21 | 2025-07-26 | No
2024002639 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U4 | Trabajos de mantenimiento mayor para unidades QSK-60 | 5 | 2025-07-21 | 2025-07-26 | No
2024002324 | HP JUNCALITO | HP JUNCALITO U1 | Mantenimiento Mayor MPB Juncalito | 9.9993 | 2025-07-21 | 2025-07-30 23:59 | No
2024001941 | HP PUNTA DEL VIENTO | HP PUNTA DEL VIENTO U1 | Se realizará mantenimiento mayor de la central específicamente a turbina, generador, celdas de media tensión, tableros de control, gobernador, transformador de poder y bocatoma | 12 | 2025-07-21 | 2025-08-02 | SI
2024002484 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U5 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2025-07-21 | 2025-08-04 | SI
2024002122 | HE EL TORO | HE EL TORO U2 | Mantenimiento mayor anual Mantenimiento válvula tubería A | 6.9993 | 2025-07-21 | 2025-07-27 23:59 | SI
2024002323 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U1 | Mantenimiento anual del transformador | 1.9993 | 2025-07-21 | 2025-07-22 23:59 | No
2024002323 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U2 | Mantenimiento anual del transformador | 1.9993 | 2025-07-21 | 2025-07-22 23:59 | No
2024002507 | HP GUAYACAN | HP GUAYACAN U1 | Mantenimiento Mayor 2025 | 10 | 2025-07-22 | 2025-08-01 | SI
2024002507 | HP GUAYACAN | HP GUAYACAN U2 | Mantenimiento Mayor 2025 | 10 | 2025-07-22 | 2025-08-01 | SI
2024002341 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U1 | Mantenimiento Sistema de Aducción Obras Civiles Chacabuquito, MPB celdas MT.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita modificación del MM de Chacabuquito U1, U2, U3 y U4, considerando la incorporación del proyecto mejora compuerta principal cámara de carga Chacabuquito. Ver carta GO N°007/2025. | 40.9993 | 2025-07-24 | 2025-09-02 23:59 | No
2024002341 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U2 | Mantenimiento Sistema de Aducción Obras Civiles Chacabuquito, MPB celdas MT.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita modificación del MM de Chacabuquito U1, U2, U3 y U4, considerando la incorporación del proyecto mejora compuerta principal cámara de carga Chacabuquito. Ver carta GO N°007/2025. | 40.9993 | 2025-07-24 | 2025-09-02 23:59 | No
2024002341 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U3 | Mantenimiento Sistema de Aducción Obras Civiles Chacabuquito, MPB celdas MT.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita modificación del MM de Chacabuquito U1, U2, U3 y U4, considerando la incorporación del proyecto mejora compuerta principal cámara de carga Chacabuquito. Ver carta GO N°007/2025. | 40.9993 | 2025-07-24 | 2025-09-02 23:59 | No
2024002341 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U4 | Mantenimiento Sistema de Aducción Obras Civiles Chacabuquito, MPB celdas MT.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita modificación del MM de Chacabuquito U1, U2, U3 y U4, considerando la incorporación del proyecto mejora compuerta principal cámara de carga Chacabuquito. Ver carta GO N°007/2025. | 40.9993 | 2025-07-24 | 2025-09-02 23:59 | No
2024002334 | HP CARENA | HP CARENA U2 | Retiro de Flange ciego e instalación de válvula mariposa de UG1, la cual estaría finalizando mtto anual, se hace necesario por seguridad el retiro� de servicio UG2 y vaciar tubería de alimentación que comparten ambas unidades | 31.9993 | 2025-07-28 | 2025-08-28 23:59 | No
2024002335 | HP CARENA | HP CARENA U4 | Retiro de Flange ciego e instalación de válvula mariposa de UG3, la cual estaría finalizando mtto anual, se hace necesario por seguridad el retiro� de servicio UG4 y vaciar tubería de alimentación que comparten ambas unidades | 31.9993 | 2025-07-28 | 2025-08-28 23:59 | No
2024002641 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U6 | Trabajos de mantenimiento mayor para unidades QSK-60 | 4 | 2025-07-28 | 2025-08-01 | No
2024002325 | HP SAN CLEMENTE | HP SAN CLEMENTE U1 | Mantenimiento Anual San Clemente | 9.9993 | 2025-07-28 | 2025-08-06 23:59 | No
2024002326 | HP CARENA | HP CARENA U1 | 1.- Inspección y continuación Reforzamiento de túneles Los Piques; Los Vientos; Pataguillas (DIP) | 31.9993 | 2025-07-28 | 2025-08-28 23:59 | No
2024002327 | HP CARENA | HP CARENA U2 | 1.- Inspección y continuación Reforzamiento de túneles Los Piques; Los Vientos; Pataguillas (DIP) | 31.9993 | 2025-07-28 | 2025-08-28 23:59 | No
2024002328 | HP CARENA | HP CARENA U3 | 1.- Inspección y continuación Reforzamiento de túneles Los Piques; Los Vientos; Pataguillas (DIP) | 31.9993 | 2025-07-28 | 2025-08-28 23:59 | No
2024002329 | HP CARENA | HP CARENA U4 | 1.- Inspección y continuación Reforzamiento de túneles Los Piques; Los Vientos; Pataguillas (DIP) | 31.9993 | 2025-07-28 | 2025-08-28 23:59 | No
2024002331 | HP CARENA | HP CARENA U2 | 1.- MPB anual de la unidad. 2.- Posible recuperación de superficies y metalizado del rodete, tapas de turbina 3.- Desarme y limpieza de generador 4.- Reparación de hormigones en cámara de carga y rápido de descarga. 5.- Mtto. Canales, compuertas de captación, aducción, túneles Los Vientos y Los Piques (OOCC) 6.- Cambio difusores descarga Válvula Sobre Presión | 31.9993 | 2025-07-28 | 2025-08-28 23:59 | No
2024002330 | HP CARENA | HP CARENA U1 | 1.- MPB anual de la unidad. 2.- Posible recuperación de superficies y metalizado del rodete, tapas de turbina 3.- Desarme y limpieza de generador 4.- Reparación de hormigones en cámara de carga y rápido de descarga. 5.- Mtto. Canales, compuertas de captación, aducción, túneles Los Vientos y Los Piques (OOCC) | 31.9993 | 2025-07-28 | 2025-08-28 23:59 | No
2024002332 | HP CARENA | HP CARENA U3 | 1.- MPB anual de la unidad. 2.- Posible recuperación de superficies y metalizado del rodete, tapas de turbina 3.- Desarme y limpieza de generador 4.- Reparación de hormigones en cámara de carga y rápido de descarga. 5.- Mtto. Canales, compuertas de captación, aducción, túneles Los Vientos y Los Piques (OOCC) | 31.9993 | 2025-07-28 | 2025-08-28 23:59 | No
2024002333 | HP CARENA | HP CARENA U4 | 1.- MPB anual de la unidad. 2.- Posible recuperación de superficies y metalizado del rodete, tapas de turbina 3.- Desarme y limpieza de generador 4.- Reparación de hormigones en cámara de carga y rápido de descarga. 5.- Mtto. Canales, compuertas de captación, aducción, túneles Los Vientos y Los Piques (OOCC) 6.- Cambio difusores descarga Válvula Sobre Presión | 31.9993 | 2025-07-28 | 2025-08-28 23:59 | No
2024002640 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U5 | Trabajos de mantenimiento mayor para unidades QSK-60 | 4 | 2025-07-28 | 2025-08-01 | No
2024002123 | HE EL TORO | HE EL TORO U3 | Mantenimiento mayor anual | 6.9993 | 2025-07-28 | 2025-08-03 23:59 | SI
2024002081 | HP SAUZAL | HP SAUZAL U3 | Mantenimiento Anual / Metalizado en sitio turbina | 14.9993 | 2025-07-28 | 2025-08-11 23:59 | SI
2024001945 | HP SAN ANDRES | HP SAN ANDRES U1 | Se realizará mantenimiento mayor de la central específicamente a turbina, generador, celdas de media tensión, tableros de control, gobernador, transformador de poder y bocatoma | 26 | 2025-07-28 | 2025-08-23 | SI
2024002100 | HE CIPRESES | HE CIPRESES U1 | Inspección de turbina, mantenimiento a equipos asociados | 7.9993 | 2025-07-29 | 2025-08-05 23:59 | SI
2024002336 | HP SAN CLEMENTE | HP SAN CLEMENTE U1 | Mantenimiento anual del transformador | 1.9993 | 2025-07-29 | 2025-07-30 23:59 | No
2024001724 | TER DIEGO DE ALMAGRO | TER DIEGO DE ALMAGRO U1 | Revisión y limpieza de equipos mecánicos, lavado de bushing transformador principal, limpieza de GAC (control automático de ganancia), MPB (mantenimiento preventivo básico) de AVR (regulador automático de voltaje). | 3 | 2025-07-29 | 2025-08-01 | SI
2024002051 | TER SAN ISIDRO II | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | Instalación sistema de abatimiento Nox (SCR) | 59.9993 | 2025-08-01 | 2025-09-29 23:59 | No
2024002052 | TER SAN ISIDRO II | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | Instalación sistema de abatimiento Nox (SCR) | 59.9993 | 2025-08-01 | 2025-09-29 23:59 | No
2024002337 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TG | Lavado de compresor Nehuenco I | 1.9993 | 2025-08-02 | 2025-08-03 23:59 | No
2024002337 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TV | Lavado de compresor Nehuenco I | 1.9993 | 2025-08-02 | 2025-08-03 23:59 | No
2025000004 | TER LAUTARO | TER LAUTARO U1 | Mantención Equipos Sistema Transporte Biomasa Mantención Equipos Sistema Generación de Vapor Mantención Equipos Sistema Filtro de Gases Mantención Equipos Sistema Enfriamiento Mantención General a Equipos Eléctricos y Mecánicos | 6.2917 | 2025-08-03 07:00 | 2025-08-09 14:00 | SI
2024001878 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U2 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 2 | 18 | 2025-08-04 | 2025-08-22 | No
2024002124 | HE EL TORO | HE EL TORO U4 | Mantenimiento mayor anual | 6.9993 | 2025-08-04 | 2025-08-10 23:59 | SI
2024002642 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U7 | Trabajos de mantenimiento mayor para unidades QSK-60 | 4 | 2025-08-04 | 2025-08-08 | No
2024002720 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U2 | Mantenimiento General Anual | 25 | 2025-08-04 | 2025-08-29 | No
2024002643 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U8 | Trabajos de mantenimiento mayor para unidades QSK-60 | 4 | 2025-08-04 | 2025-08-08 | No
2024002237 | HP LA CONFLUENCIA | HP LA CONFLUENCIA U2 | Inspección Turbina Limpieza cúpula Mtto paño JT2 Mtto Transformador Mtto Gobernador | 2 | 2025-08-06 | 2025-08-08 | SI
2024002338 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TG | Mantenimiento anual BOP + cambio de Mark Vie | 29.9993 | 2025-08-09 | 2025-09-07 23:59 | No
2024002338 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TV | Mantenimiento anual BOP + cambio de Mark Vie | 29.9993 | 2025-08-09 | 2025-09-07 23:59 | No
2024002175 | TER TOCOPILLA | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | Solicitud de desconexión. Nuevo trabajo mantenimiento preventivo. | 9 | 2025-08-10 | 2025-08-19 | No
2025000010 | TER LAUTARO | TER LAUTARO U2 | Mantención Equipos Sistema Transporte Biomasa Mantención Equipos Sistema Generación de Vapor Mantención Equipos Sistema Filtro de Gases Mantención Equipos Sistema Enfriamiento Mantención General a Equipos Eléctricos y Mecánicos | 4.7083 | 2025-08-10 21:00 | 2025-08-15 14:00 | SI
2024001962 | TER HORCONES | TER HORCONES U1 | Mantenimiento Mayor | 13 | 2025-08-11 | 2025-08-24 | No
2024002645 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U10 | Trabajos de mantenimiento mayor para unidades QSK-60 | 4 | 2025-08-11 | 2025-08-15 | No
2024002195 | TER ARICA | TER ARICA M2AR U1 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 11 | 2025-08-11 | 2025-08-22 | SI
2024002644 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U9 | Trabajos de mantenimiento mayor para unidades QSK-60 | 4 | 2025-08-11 | 2025-08-15 | No
2024002339 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U2 | Mantenimiento Mayor U2, Inspección turbina, generador y transformador + Modernización Interruptores de barra principal servicios auxiliares U2, modernización del tablero de control del transformador T2 | 26.7493 | 2025-08-11 06:00 | 2025-09-06 23:59 | No
2024002054 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC1-TG2 | Mantenimiento Mayor + Upgrade Control + Álabes Compresor | 44.9993 | 2025-08-12 | 2025-09-25 23:59 | No
2024002053 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC1-TV | Mantenimiento Mayor TG + L0 + Generador + Limpieza CC1 | 44.9993 | 2025-08-12 | 2025-09-25 23:59 | No
2024002186 | HP CHAPIQUIÑA | HP CHAPIQUIÑA U2 | Mantenimiento eléctrico mayor Unidad N°2 | 5 | 2025-08-15 | 2025-08-20 | SI
2024002049 | TER SAN ISIDRO | TER SAN ISIDRO CC1-TG | Boroscopía de extensión y soldadura escape. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 4.9993 | 2025-08-15 | 2025-08-19 23:59 | No
2024002050 | TER SAN ISIDRO | TER SAN ISIDRO CC1-TV | Salida por Boroscopía de extensión y soldadura escape TG. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 4.9993 | 2025-08-15 | 2025-08-19 23:59 | No
2024002340 | HP LA MINA | HP LA MINA U1 | Mantenimiento Anual La Mina U1 | 17.9993 | 2025-08-18 | 2025-09-04 23:59 | No
2024001769 | HP ALTO RENAICO | HP ALTO RENAICO U1 | Limpieza cámara de carga, revisión turbina, generador, transformador, gabinetes eléctricos y equipos auxiliares. Mantenimiento electro mecánico, pruebas eléctricas transformador y generador. | 14 | 2025-08-18 | 2025-09-01 | No
2024001770 | HP RENAICO | HP RENAICO U1 | Limpieza cámara de carga, revisión turbina, generador, transformador, gabinetes eléctricos y equipos auxiliares. Mantenimiento electro mecánico, pruebas eléctricas transformador y generador. | 14 | 2025-08-18 | 2025-09-01 | No
2024001939 | PMGD HP ROBLERIA | PMGD HP ROBLERIA U1 | Se realizará mantenimiento mayor de la central específicamente a turbina, generador, celdas de media tensión, tableros de control, gobernador, transformador de poder y bocatoma | 12 | 2025-08-18 | 2025-08-30 | SI
2024002467 | PE CABO NEGRO (SM) | PE CABO NEGRO (SM) (U1-U3) | Mantenimiento Preventivo Anual | 2 | 2025-08-18 | 2025-08-20 | SI
2024001946 | HP SAN ANDRES | HP SAN ANDRES U2 | Se realizará mantenimiento mayor de la central específicamente a turbina, generador, celdas de media tensión, tableros de control, gobernador, transformador de poder . | 26 | 2025-08-18 | 2025-09-13 | SI
2024002025 | HP LOMA ALTA | HP LOMA ALTA U1 | Inspección de turbina, mantenimiento a equipos asociados | 7.9993 | 2025-08-19 | 2025-08-26 23:59 | SI
2024002024 | HP CURILLINQUE | HP CURILLINQUE U1 | Inspección de turbina, mantenimiento a equipos asociados | 7.9993 | 2025-08-19 | 2025-08-26 23:59 | SI
2024002342 | TER LOS PINOS | TER LOS PINOS U1 | Mantenimiento Anual - Inspección General TG y BOP - Upgrade SCADA | 45.9993 | 2025-08-19 | 2025-10-03 23:59 | No
2024002469 | PE CABO NEGRO (SM) | CABO NEGRO 2 | Mantenimiento Preventivo Anual | 2 | 2025-08-21 | 2025-08-23 | SI
2024002470 | PE CABO NEGRO (SM) | CABO NEGRO 3 | Mantenimiento Preventivo Anual | 2 | 2025-08-25 | 2025-08-27 | SI
2024002343 | TER NEHUENCO 9B | TER NEHUENCO 9B U1 | Reemplazo de desconectador sub estación | 3.666 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-28 23:59 | No
2024002177 | TER IEM | TER IEM U1 | Inspección Menor TV | 24 | 2025-09-01 | 2025-09-25 | No
2024001712 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U27) | Lavado línea 220KV y patio 23KV, mantención preventiva general planta completa. | 2 | 2025-09-01 | 2025-09-03 | SI
2024001712 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U28-U80) | Lavado línea 220KV y patio 23KV, mantención preventiva general planta completa. | 2 | 2025-09-01 | 2025-09-03 | SI
2024002157 | TER NUEVA RENCA | TER NUEVA RENCA CC1-TG | • Lavado compresor TG, • Recambio de prefiltros / filtros TG, • Boroscopía TG, • Prueba RSO a GEN TG, • Instalación de secador de H2, • PeM lógicas mejoradas (incluyendo, si se aprueba mejora CPF), • Mantenimiento BOP, • Limpieza SCR, • Inspección caldera, • Resolución de punchlist de la Major Inspection del 2024. | 13.9993 | 2025-09-01 | 2025-09-14 23:59 | SI
2024002125 | HP ABANICO | HP ABANICO U1 | Mantenimiento mayor anual | 6.9993 | 2025-09-01 | 2025-09-07 23:59 | SI
2024002282 | HP VOLCAN | HP VOLCAN U1 | Mantenimiento General | 20 | 2025-09-01 | 2025-09-21 | No
2024002442 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U3 | Mantenimiento de los Equipos de abatimiento para recuperar eficiencia y no tener superación ambiental | 9 | 2025-09-02 | 2025-09-11 | SI
2024001718 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60) | Lavado línea 110KV y patio 23KV, mantención preventiva general planta completa. | 2 | 2025-09-03 | 2025-09-05 | SI
2024001718 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U61-U72) | Lavado línea 110KV y patio 23KV, mantención preventiva general planta completa. | 2 | 2025-09-03 | 2025-09-05 | SI
2024002344 | HP LA MINA | HP LA MINA U2 | Mantenimiento Anual La Mina U2 | 22.9993 | 2025-09-08 | 2025-09-30 23:59 | No
2024002126 | HP ABANICO | HP ABANICO U3 | Mantenimiento mayor anual | 6.9993 | 2025-09-08 | 2025-09-14 23:59 | SI
2024002228 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U2 | Limpieza cúpula Mtto paño JT2 Mtto Transformador Mtto Gobernador | 1 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | SI
2024002128 | HP ABANICO | HP ABANICO U5 | Mantenimiento mayor anual Desgasificado aceite transformador de poder N°4 | 6.9993 | 2025-09-22 | 2025-09-28 23:59 | SI
2024002129 | HP ABANICO | HP ABANICO U6 | Mantenimiento mayor anual Desgasificado aceite transformador de poder N°4 | 6.9993 | 2025-09-22 | 2025-09-28 23:59 | SI
2024002345 | HP HORNITOS | HP HORNITOS U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Hornitos (15 días). | 18.9993 | 2025-09-22 | 2025-10-10 23:59 | No
2024002238 | HP LA CONFLUENCIA | HP LA CONFLUENCIA U1 | Mantenimiento Interruptor de Maquina Unidad 1 | 2 | 2025-09-23 | 2025-09-25 | SI
2024002283 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U2 | Reconstrucción Túnel Colorado - Desmontaje Flange e Instalación Virola HP3 | 9 | 2025-09-23 | 2025-10-02 | No
2024002284 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U1 | Reconstrucción Túnel Colorado - Desmontaje Flange e Instalación Virola HP3 | 9 | 2025-09-23 | 2025-10-02 | No
2024002346 | HP LA MINA | HP LA MINA U1 | Mantenimiento Transformador de Poder | 1.9993 | 2025-09-23 | 2025-09-24 23:59 | No
2024002346 | HP LA MINA | HP LA MINA U2 | Mantenimiento Transformador de Poder | 1.9993 | 2025-09-23 | 2025-09-24 23:59 | No
2024002515 | TER CARDONES | TER CARDONES U1 | Mantenimiento mayor anual Central Cardones (Pruebas eléctricas de Transformadores AT-MT, pruebas en generador, Inspecciones , equipos principales y trabajos en sistemas BOP, Pruebas de protecciones eléctricas, pruebas equipos patio AT , Actualización del Regulador de Voltaje de la Unidad y Pruebas Operativas con carga de la Unidad. | 28 | 2025-09-23 | 2025-10-21 | SI
2024002443 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U2 | Mantenimiento anual de los Equipos de la Unidad y para dar cumplimiento a compromiso RCA | 20 | 2025-09-24 | 2025-10-14 | SI
2024001950 | TER COCHRANE | TER COCHRANE U2 | Mantenimiento Mayor | 20 | 2025-09-24 | 2025-10-14 | SI
2024002229 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U1 | Cambio a rodete caudal nominal | 9 | 2025-09-29 | 2025-10-08 | SI
2024001954 | TER NUEVA ALDEA | TER NUEVA ALDEA U2 | Mantenimiento Mayor | 45 | 2025-09-29 | 2025-11-13 | No
2024001936 | TER HUASCO | TER HUASCO U3 | Cambio de interruptor principal de la unidad para asegurar confiabilidad del equipo | 10 | 2025-09-29 | 2025-10-09 | SI
2024002347 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U3 | Mantenimiento Mayor Angostura III | 16.666 | 2025-09-29 08:00 | 2025-10-15 23:59 | No
2024002151 | PE VIENTOS PATAGONICOS (SM) | PE VIENTOS PATAGONICOS (U1-U3) (SM) | Mantenimiento Anual. | 3 | 2025-09-30 | 2025-10-03 | SI
2024002059 | TER TARAPACA | TER TARAPACA TGTAR | Mantenimiento Transformador de Arranque | 4.9993 | 2025-10-01 | 2025-10-05 23:59 | No
2024002057 | TER SAN ISIDRO | TER SAN ISIDRO CC1-TG | Mantenimiento Mayor | 72.9993 | 2025-10-01 | 2025-12-12 23:59 | No
2024001971 | TER CMPC LAJA | TER CMPC LAJA U1 | Mantenimiento Mayor propuesto por el fabricante por horas de servicio | 54 | 2025-10-01 | 2025-11-24 | No
2024001727 | TER EL SALVADOR | TER EL SALVADOR U1 | Revisión y limpieza de equipos mecánicos, lavado de bushing transformador principal, limpieza de GAC (control automático de ganancia), MPB (mantenimiento preventivo básico) de AVR (regulador automático de voltaje). | 3 | 2025-10-01 | 2025-10-04 | SI
2024002055 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC2-TG1 | Inspección Boroscópica | 3.9993 | 2025-10-01 | 2025-10-04 23:59 | No
2024002006 | TER CMPC TISSUE | TER CMPC TISSUE U1 | Mantenimiento Mayor propuesto por el fabricante por horas de servicio | 5 | 2025-10-01 | 2025-10-06 | No
2024002058 | TER SAN ISIDRO | TER SAN ISIDRO CC1-TV | Salida por Mantenimiento Mayor CSI TG | 72.9993 | 2025-10-01 | 2025-12-12 23:59 | No
2024001947 | PE LOS OLMOS | PE LOS OLMOS (U1-U23) | Mantenimiento Bianual SSEE | 2 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-05 09:00 | SI
2024002127 | HP PALMUCHO | HP PALMUCHO U1 | Mantenimiento mayor anual | 6.9993 | 2025-10-06 | 2025-10-12 23:59 | SI
2024002274 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U4 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 31 | 2025-10-06 | 2025-11-06 | SI
2024002273 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U3 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 31 | 2025-10-06 | 2025-11-06 | SI
2024002272 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U2 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 31 | 2025-10-06 | 2025-11-06 | SI
2024002271 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U8 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 31 | 2025-10-06 | 2025-11-06 | SI
2024002196 | TER ARICA | TER ARICA M1AR U1 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 11 | 2025-10-06 | 2025-10-17 | SI
2024001867 | TER DEGAÑ | TER DEGAÑ TIPO 1 (17U) | Mantenimiento anual motores | 3 | 2025-10-06 | 2025-10-09 | No
2024001867 | TER DEGAÑ | TER DEGAÑ TIPO 2 (3U) | Mantenimiento anual motores | 3 | 2025-10-06 | 2025-10-09 | No
2024001867 | TER DEGAÑ | TER DEGAÑ TIPO 3 (6U) | Mantenimiento anual motores | 3 | 2025-10-06 | 2025-10-09 | No
2024001944 | HP DOS VALLES | HP DOS VALLES U1 | Se realizará mantenimiento mayor de la central específicamente a turbina, generador, celdas de media tensión, tableros de control, gobernador, transformador de poder y bocatoma | 12 | 2025-10-06 | 2025-10-18 | SI
2024002747 | PE RENAICO II | PE RENAICO II (U45-U76) | Mantenimiento mayor INT PASS 52JL1 de S/E RENAICO, incluye los equipos asociados al paño JL1 de Renaico. En paralelo se realiza: 1) Mantenimiento menor INT PASS 52JL2 y equipos asociados en S/E RENAICO, 2) Mantenimiento menor del T1 e INT 52JT1 y equipos asociados al paño JT1 en S/E La Cabaña. | 2.7076 | 2025-10-06 07:00 | 2025-10-08 23:59 | No
2024002746 | PE RENAICO I | PE RENAICO I (U1-U44) | Mantenimiento mayor INT PASS 52JL1 de S/E RENAICO, incluye los equipos asociados al paño JL1 de Renaico. En paralelo se realiza: 1) Mantenimiento menor INT PASS 52JL2 y equipos asociados en S/E RENAICO, 2) Mantenimiento menor del T1 e INT 52JT1 y equipos asociados al paño JT1 en S/E La Cabaña. | 2.7076 | 2025-10-06 07:00 | 2025-10-08 23:59 | No
2024002750 | PE LA CABAÑA | PE LA CABAÑA (U1-U3) | Mantenimiento mayor INT PASS 52JL1 de S/E RENAICO, incluye los equipos asociados al paño JL1 de Renaico. En paralelo se realiza: 1) Mantenimiento menor INT PASS 52JL2 y equipos asociados en S/E RENAICO, 2) Mantenimiento menor del T1 e INT 52JT1 y equipos asociados al paño JT1 en S/E La Cabaña. | 2.7076 | 2025-10-06 07:00 | 2025-10-08 23:59 | No
2024002750 | PE LA CABAÑA | PE LA CABAÑA (U4-U7) | Mantenimiento mayor INT PASS 52JL1 de S/E RENAICO, incluye los equipos asociados al paño JL1 de Renaico. En paralelo se realiza: 1) Mantenimiento menor INT PASS 52JL2 y equipos asociados en S/E RENAICO, 2) Mantenimiento menor del T1 e INT 52JT1 y equipos asociados al paño JT1 en S/E La Cabaña. | 2.7076 | 2025-10-06 07:00 | 2025-10-08 23:59 | No
2024002180 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM3-TG | Overhaul TV | 64 | 2025-10-10 | 2025-12-13 | No
2024002180 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM3-TV | Overhaul TV | 64 | 2025-10-10 | 2025-12-13 | No
2024001868 | TER DEGAÑ 2 | TER DEGAÑ 2 (U1-U10) | Mantenimiento anual motores | 3 | 2025-10-10 | 2025-10-13 | No
2024001948 | PE MESAMAVIDA | PE MESAMAVIDA (U1-U12) | Mantenimiento Bianual SSEE | 2 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-12 09:00 | SI
2024001948 | PE MESAMAVIDA | PE MESAMAVIDA (U13) | Mantenimiento Bianual SSEE | 2 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-12 09:00 | SI
2024001948 | PE MESAMAVIDA | PE MESAMAVIDA (U14) | Mantenimiento Bianual SSEE | 2 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-12 09:00 | SI
2024002149 | TER PETROPOWER | TER PETROPOWER U1 | Inspección y limpieza de caldera. | 11 | 2025-10-12 | 2025-10-23 | SI
2024001963 | TER NUEVA ALDEA II | TER NUEVA ALDEA II U1 | Mantenimiento Mayor | 28 | 2025-10-13 | 2025-11-10 | No
2024002205 | TER KELAR | TER KELAR CC1-TV | Inspección menor de acuerdo a operación proyectada. Debe realizarse junto con inspecciones tipo A, a TG1 y TG2. | 5 | 2025-10-13 | 2025-10-18 | No
2024002220 | TER LOS GUINDOS | TER LOS GUINDOS U2 | Mantenimiento preventivo a TER LOS GUINDOS U2 | 5 | 2025-10-13 | 2025-10-18 | SI
2024002152 | PE VIENTOS PATAGONICOS (SM) | PE VIENTOS PATAGONICOS (U1-U3) (SM) | Mantenimiento Anual - Aerogenerador 1. | 3 | 2025-10-13 | 2025-10-16 | SI
2024001937 | TER HUASCO | TER HUASCO U4 | Cambio de interruptor principal de la unidad para asegurar confiabilidad del equipo | 10 | 2025-10-13 | 2025-10-23 | SI
2024002249 | TER CORONEL | TER CORONEL U1 | Inspección Boroscopía y calibración TG LM 6000- Mantenimiento servicios BOP- Mantenimiento Torre de enfriamiento-Mantenimiento Patio 66 KV | 15 | 2025-10-13 | 2025-10-28 | SI
2024002202 | TER KELAR | TER KELAR CC1-TG1 | Inspección tipo A, de acuerdo a operación proyectada. | 5 | 2025-10-13 | 2025-10-18 | No
2024002203 | TER KELAR | TER KELAR CC1-TG2 | Inspección tipo A, de acuerdo a operación proyectada. | 5 | 2025-10-13 | 2025-10-18 | No
2024002752 | PE RENAICO I | PE RENAICO I (U1-U44) | Mantenimiento mayor INT PASS 52JT1 de S/E RENAICO, incluye T1 y todos los equipos asociados al paño JT1 de Renaico | 2.7076 | 2025-10-13 07:00 | 2025-10-15 23:59 | No
2024002348 | HP BLANCO | HP BLANCO U1 | Inspección Turbina y Cambio de rodete (verano) - Inspección anillos rozantes Blanco Central | 2.9993 | 2025-10-14 | 2025-10-16 23:59 | No
2024002153 | PE VIENTOS PATAGONICOS (SM) | PE VIENTOS PATAGONICOS (U1-U3) (SM) | Mantenimiento Anual - Aerogenerador 2. | 2 | 2025-10-16 | 2025-10-18 | SI
2024001957 | TER ARAUCO | TER ARAUCO U2 | Mantenimiento Mayor | 10 | 2025-10-20 | 2025-10-30 | No
2024002154 | PE VIENTOS PATAGONICOS (SM) | PE VIENTOS PATAGONICOS (U1-U3) (SM) | Mantenimiento Anual - Aerogenerador 2.. *COMENTARIO ADICIONAL: El Mantenimiento Preventivo Anual, se debe realizar en los meses de Septiembre u Octubre de cada año. (Service Anual Plan AOS 4000 - Denominación del fabricante, Vestas). Considera solo días hábiles. | 2 | 2025-10-20 | 2025-10-22 | SI
2024002754 | PE RENAICO II | PE RENAICO II (U45-U76) | Mantenimiento mayor INT PASS 52JT2 de S/E RENAICO, incluye T2 y todos los equipos asociados al paño JT2 de Renaico | 2.7076 | 2025-10-20 07:00 | 2025-10-22 23:59 | No
2024002155 | PE VIENTOS PATAGONICOS (SM) | PE VIENTOS PATAGONICOS (U1-U3) (SM) | Mantenimiento Anual - Aerogenerador 3. | 3 | 2025-10-21 | 2025-10-24 | SI
2024001949 | TER COCHRANE | TER COCHRANE U1 | Mantenimiento Mayor | 20 | 2025-10-22 | 2025-11-11 | SI
2025000005 | TER LAUTARO | TER LAUTARO U1 | Mantención Anual Equipos Sistema Transporte Biomasa Mantención Anual Equipos Sistema Generación de Vapor (Caldera) Mantención Anual Equipos Sistema Filtro de Gases Mantención Anual Equipos Sistema Enfriamiento Mantención Anual Equipos Sistema Generación de Energía (Turbogenerador) Mantención Anual General a Equipos Eléctricos y Mecánicos Mantención Anual Subestación 66KV | 20.2917 | 2025-10-26 07:00 | 2025-11-15 14:00 | No
2024002517 | TER YUNGAY | TER YUNGAY U1 | Mantenimiento mayor U1 Yungay (Pruebas eléctricas de Transformadores AT, MT-BT, Inspecciones y Pruebas Operacionales a Turbina, Equipos principales, Trabajos en sistemas BOP, Pruebas a Protecciones Eléctricas y Pruebas Operativas con carga de la Unidad | 14 | 2025-10-28 | 2025-11-11 | SI
2024002520 | TER YUNGAY | TER YUNGAY U4 | Mantenimiento mayor U3 Yungay (Pruebas eléctricas de Transformadores AT, MT-BT, Inspecciones y Pruebas Operacionales a Turbina, Equipos principales, Trabajos en sistemas BOP, Pruebas a Protecciones Eléctricas y Pruebas Operativas con carga de la Unidad | 14 | 2025-10-28 | 2025-11-11 | SI
2024002518 | TER YUNGAY | TER YUNGAY U2 | Mantenimiento mayor U2 Yungay (Pruebas eléctricas de Transformadores AT, MT-BT, Inspecciones y Pruebas Operacionales a Turbina, Equipos principales, Trabajos en sistemas BOP, Pruebas a Protecciones Eléctricas y Pruebas Operativas con carga de la Unidad | 14 | 2025-10-28 | 2025-11-11 | SI
2024002519 | TER YUNGAY | TER YUNGAY U3 | Mantenimiento mayor U3 Yungay (Pruebas eléctricas de Transformadores AT, MT-BT, Inspecciones y Pruebas Operacionales a Turbina, Equipos principales, Trabajos en sistemas BOP, Pruebas a Protecciones Eléctricas y Pruebas Operativas con carga de la Unidad | 14 | 2025-10-28 | 2025-11-11 | SI
2024002062 | TER TALTAL | TER TALTAL U1 | Mantenimiento mayor (Cambio de Carcasa) | 59.9993 | 2025-11-01 | 2025-12-30 23:59 | No
2024002349 | TER SANTA MARIA | TER SANTA MARIA U1 | Mantenimiento Mayor Central Santa Maria | 25.9993 | 2025-11-01 | 2025-11-26 23:59 | No
2024002061 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC2-TV | Limpieza CC2 | 9.9993 | 2025-11-01 | 2025-11-10 23:59 | No
2024002060 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC2-TG2 | Inspección Boroscópica | 3.9993 | 2025-11-01 | 2025-11-04 23:59 | No
2024002486 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U2 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2025-11-03 | 2025-11-17 | SI
2024001713 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U27) | Pruebas eléctricas a transformador principal 23/220 KV e interruptores de poder de barra principal, revisión y chequeo de línea 220KV. | 2 | 2025-11-03 | 2025-11-05 | No
2024001713 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U28-U80) | Pruebas eléctricas a transformador principal 23/220 KV e interruptores de poder de barra principal, revisión y chequeo de línea 220KV. | 2 | 2025-11-03 | 2025-11-05 | No
2024002007 | TER SANTA FE | TER SANTA FE U1 | Mantenimiento Mayor por horas de servicio de TG1 | 15 | 2025-11-03 | 2025-11-18 | No
2024001960 | TER CHOLGUAN | TER CHOLGUAN U1 | Mantenimiento Mayor | 13 | 2025-11-03 | 2025-11-16 | No
2024002084 | HE RAPEL | HE RAPEL U1 | Mantenimiento Anual / Reparar Tubería de Vaciado | 7.9993 | 2025-11-03 | 2025-11-10 23:59 | SI
2024002485 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U1 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2025-11-03 | 2025-11-17 | SI
2024002014 | TER ANTILHUE | TER ANTILHUE U1 | Reemplazo Hot section turbina | 14 | 2025-11-03 | 2025-11-17 | No
2024001938 | TER HUASCO | TER HUASCO U5 | Cambio de interruptor principal de la unidad para asegurar confiabilidad del equipo | 10 | 2025-11-03 | 2025-11-13 | SI
2024001719 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60) | Pruebas eléctricas a transformador principal 23/110KV e interruptores de poder de barra principal, revisión y chequeo de línea 110KV. | 2 | 2025-11-05 | 2025-11-07 | No
2024001719 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U61-U72) | Pruebas eléctricas a transformador principal 23/110KV e interruptores de poder de barra principal, revisión y chequeo de línea 110KV. | 2 | 2025-11-05 | 2025-11-07 | No
2024002444 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U5 | Mantenimiento anual de los Equipos de la Unidad y para dar cumplimiento a compromiso RCA | 20 | 2025-11-05 | 2025-11-25 | SI
2024002350 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TG | Mantenimiento anual BOP + IC TG1 + reemplazo de protecciones | 24.9993 | 2025-11-08 | 2025-12-02 23:59 | No
2024002350 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TV | Mantenimiento anual BOP + IC TG1 + reemplazo de protecciones | 24.9993 | 2025-11-08 | 2025-12-02 23:59 | No
2025000011 | TER LAUTARO | TER LAUTARO U2 | Mantención Anual Equipos Sistema Transporte Biomasa Mantención Anual Equipos Sistema Generación de Vapor (Caldera) Mantención Anual Equipos Sistema Filtro de Gases Mantención Anual Equipos Sistema Enfriamiento Mantención Anual Equipos Sistema Generación de Energía (Turbogenerador) Mantención Anual General a Equipos Eléctricos y Mecánicos Mantención Anual Subestación 66KV | 19.7083 | 2025-11-09 21:00 | 2025-11-29 14:00 | No
2024001943 | HP PALACIOS | HP PALACIOS U1 | Se realizará mantenimiento mayor de la central específicamente a turbina, generador, celdas de media tensión, tableros de control, gobernador, transformador de poder y bocatoma | 12 | 2025-11-10 | 2025-11-22 | SI
2024002232 | TER LOS GUINDOS | TER LOS GUINDOS U1 | Mantenimiento preventivo a TER LOS GUINDOS U1. | 5 | 2025-11-10 | 2025-11-15 | SI
2024001850 | HP RIO HUASCO | HP RIO HUASCO U2 | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. Revisión de celdas de media tensión y subestación | 5 | 2025-11-10 | 2025-11-15 | SI
2024001849 | HP RIO HUASCO | HP RIO HUASCO U1 | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. Revisión de celdas de media tensión y subestación | 5 | 2025-11-10 | 2025-11-15 | SI
2024001961 | TER VIÑALES | TER VIÑALES U1 | Mantenimiento Mayor | 13 | 2025-11-10 | 2025-11-23 | No
2024001968 | TER CMPC CORDILLERA | TER CMPC CORDILLERA U1 | Mantenimiento Mayor propuesto por el fabricante por horas de servicio | 7 | 2025-11-10 | 2025-11-17 | No
2024002689 | HP PROVIDENCIA | HP PROVIDENCIA U1 | Mantenimiento Mayor Unidad gen. Providencia 1 CE01U01G103 | 4.9993 | 2025-11-10 00:01 | 2025-11-15 | No
2024002085 | HE RAPEL | HE RAPEL U1 | Mantenimiento banco de transformadores N°1 | 4.9993 | 2025-11-11 | 2025-11-15 23:59 | SI
2024002086 | HE RAPEL | HE RAPEL U2 | Mantenimiento banco de transformadores N°1 | 4.9993 | 2025-11-11 | 2025-11-15 23:59 | SI
2024002011 | TER ANTILHUE | TER ANTILHUE U1 | Mantenimiento mayor TG1 | 5 | 2025-11-15 | 2025-11-20 | No
2024001953 | TER VALDIVIA | TER VALDIVIA U1 | Mantenimiento Mayor | 15 | 2025-11-16 | 2025-12-01 | No
2024001981 | TER CMPC PACIFICO | TER CMPC PACIFICO U1 | Parada General de Fábrica de Celulosa | 11 | 2025-11-16 | 2025-11-27 | No
2024001984 | TER CMPC PACIFICO | TER CMPC PACIFICO U3 | Parada General de Fábrica de Celulosa | 11 | 2025-11-16 | 2025-11-27 | No
2024001983 | TER CMPC PACIFICO | TER CMPC PACIFICO U2 | Parada General de Fábrica de Celulosa | 11 | 2025-11-16 | 2025-11-27 | No
2024002488 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U4 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2025-11-17 | 2025-12-01 | SI
2024002351 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U1 | Chacabuquito I Inspección rodete | 1.9993 | 2025-11-17 | 2025-11-18 23:59 | No
2024002487 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U3 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2025-11-17 | 2025-12-01 | SI
2024002087 | HE RAPEL | HE RAPEL U2 | Mantenimiento Anual / Inspección turbina | 8.9993 | 2025-11-17 | 2025-11-25 23:59 | SI
2024002516 | TER COLMITO | TER COLMITO U1 | Mantenimiento mayor Central Colmito (Pruebas eléctricas de TransformadoresAT-MT-BT, Inspecciones y pruebas en turbina, equipos principales , trabajos en sistemas BOP y Actualización Sistema Control de la Turbina y Pruebas Operativas con carga de la Unidad | 21 | 2025-11-18 | 2025-12-09 | SI
2024001952 | TER ANGAMOS | TER ANGAMOS U2 | Mantenimiento Mayor | 20 | 2025-11-19 | 2025-12-09 | SI
2024002352 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U2 | Chacabuquito II Inspección rodete | 1.9993 | 2025-11-19 | 2025-11-20 23:59 | No
2024002353 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U3 | Chacabuquito III Inspección rodete | 1.9993 | 2025-11-24 | 2025-11-25 23:59 | No
2024002489 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U5 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2025-11-24 | 2025-12-08 | SI
2024002690 | HP PROVIDENCIA | HP PROVIDENCIA U2 | Mantenimiento Mayor Unidad gen. Providencia 2 CE01U02G103 | 4.9993 | 2025-11-24 00:01 | 2025-11-29 | No
2024002458 | HP CAPULLO | HP CAPULLO U1 | Mantenimiento Preventivo Anual | 3 | 2025-11-25 | 2025-11-28 | SI
2024002354 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U1 | Inspección anillos rosantes, cambio de carbones y engrase muñones válvula principal U1 y atención de avisos con unidad detenida | 1.7493 | 2025-11-25 06:00 | 2025-11-26 23:59 | No
2024002445 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U4 | Mantenimiento anual de los Equipos de la Unidad y para dar cumplimiento a compromiso RCA | 20 | 2025-11-26 | 2025-12-16 | SI
2024002355 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U4 | Chacabuquito IV Inspección rodete | 1.9993 | 2025-11-26 | 2025-11-27 23:59 | No
2024002088 | HE RAPEL | HE RAPEL U5 | Mantenimiento Anual / Reparar Tubería de Vaciado / Normalizar sistema contraincendios Transformador N°5 | 13.9993 | 2025-12-01 | 2025-12-14 23:59 | SI
2024002356 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U2 | Inspección anillos rosantes, cambio de carbones y engrase muñones válvula principal U2 y atención de avisos con unidad detenida | 1.7493 | 2025-12-02 06:00 | 2025-12-03 23:59 | No
2024002026 | HE PEHUENCHE | HE PEHUENCHE U2 | Reparación de rodete, limpieza de enfriadores sistema de refrigeración | 10.9993 | 2026-01-02 | 2026-01-12 23:59 | SI
2024002399 | TER NUEVA VENTANAS | TER NUEVA VENTANAS U1 | Limpieza de pozos y sistemas complementarios | 10 | 2026-01-04 | 2026-01-14 | No
2024002140 | HE PANGUE | HE PANGUE U1 | Mantenimiento mayor anual Repowering. *COMENTARIO ADICIONAL: Aumento días, de acuerdo a Handover original del proyecto. | 99.9993 | 2026-01-05 | 2026-04-14 23:59 | SI
2024002173 | HP LAJA I | HP LAJA I U1 | Mantenimiento UG1 | 19 | 2026-01-05 | 2026-01-24 | SI
2024002130 | HP PULLINQUE | HP PULLINQUE U1 | Mantenimiento mayor anual | 4.9993 | 2026-01-05 | 2026-01-09 23:59 | SI
2024002131 | HP PULLINQUE | HP PULLINQUE U2 | Mantenimiento mayor anual | 4.9993 | 2026-01-12 | 2026-01-16 23:59 | SI
2024002027 | HE PEHUENCHE | HE PEHUENCHE U1 | Repowering U1, Reparación de rodete, limpieza de enfriadores sistema de refrigeración | 137.9993 | 2026-01-14 | 2026-05-31 23:59 | SI
2024001933 | PMGD HP EL AGRIO | PMGD HP EL AGRIO U1 | Se realizará mantenimiento mayor de la central específicamente a turbina, generador, celdas de media tensión, tableros de control, gobernador, transformador de poder y bocatoma | 12 | 2026-01-19 | 2026-01-31 | SI
2024002132 | HP PULLINQUE | HP PULLINQUE U3 | Mantenimiento mayor anual | 4.9993 | 2026-01-19 | 2026-01-23 23:59 | SI
2024001725 | TER DIEGO DE ALMAGRO | TER DIEGO DE ALMAGRO U1 | Revisión y limpieza de equipos mecánicos, lavado de bushing transformador principal, limpieza de GAC (control automático de ganancia), MPB (mantenimiento preventivo básico) de AVR (regulador automático de voltaje). | 3 | 2026-01-21 | 2026-01-24 | SI
2024002250 | TER CORONEL | TER CORONEL U1 | Inspección Boroscopía y calibración TG LM 6000- Mantenimiento servicios BOP-Mantenimiento Patio 66 KV | 5 | 2026-01-26 | 2026-01-31 | SI
2024001978 | TER CMPC PACIFICO | TER CMPC PACIFICO U2 | Mantenimiento mayor propuesto por el fabricante | 45 | 2026-02-01 | 2026-03-18 | No
2024002133 | HP PILMAIQUEN | HP PILMAIQUEN U1 | Mantenimiento mayor anual | 4.9993 | 2026-02-02 | 2026-02-06 23:59 | SI
2024002172 | HP LAJA I | HP LAJA I U2 | Pruebas rendimiento UG2 | 11 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | SI
2024001714 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U27) | Lavado línea 220KV y patio 23KV, mantención preventiva general planta completa. | 2 | 2026-02-02 | 2026-02-04 | SI
2024001714 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U28-U80) | Lavado línea 220KV y patio 23KV, mantención preventiva general planta completa. | 2 | 2026-02-02 | 2026-02-04 | SI
2024001935 | PMGD HP LOS PADRES | PMGD HP LOS PADRES U1 | Se realizará mantenimiento mayor de la central específicamente a turbina, generador, celdas de media tensión, tableros de control, gobernador, transformador de poder y bocatoma | 12 | 2026-02-02 | 2026-02-14 | SI
2024002734 | PE TALINAY ORIENTE | PE TALINAY ORIENTE (U1-U30) | Mantenimiento mayor del INT PASS 52T1, T1 y equipos asociados de Talinay Oriente y protecciones del T1 | 1.7076 | 2026-02-02 07:00 | 2026-02-03 23:59 | No
2024002734 | PE TALINAY ORIENTE | PE TALINAY ORIENTE (U31-U45) | Mantenimiento mayor del INT PASS 52T1, T1 y equipos asociados de Talinay Oriente y protecciones del T1 | 1.7076 | 2026-02-02 07:00 | 2026-02-03 23:59 | No
2024001720 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60) | Lavado línea 110KV y patio 23KV, mantención preventiva general planta completa. | 2 | 2026-02-04 | 2026-02-06 | SI
2024001720 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U61-U72) | Lavado línea 110KV y patio 23KV, mantención preventiva general planta completa. | 2 | 2026-02-04 | 2026-02-06 | SI
2024002398 | TER CAMPICHE | TER CAMPICHE U1 | Outage. *COMENTARIO ADICIONAL: Se corrige el año | 20.9993 | 2026-02-08 | 2026-02-28 23:59 | No
2025000006 | TER LAUTARO | TER LAUTARO U1 | Mantención Equipos Sistema Transporte Biomasa Mantención Equipos Sistema Generación de Vapor Mantención Equipos Sistema Filtro de Gases Mantención Equipos Sistema Enfriamiento Mantención General a Equipos Eléctricos y Mecánicos | 6.2917 | 2026-02-08 07:00 | 2026-02-14 14:00 | SI
2024001910 | HP EL RINCON | HP EL RINCON U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generación | 4 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | No
2024002134 | HP PILMAIQUEN | HP PILMAIQUEN U2 | Mantenimiento mayor anual | 4.9993 | 2026-02-09 | 2026-02-13 23:59 | SI
2024002135 | HP ABANICO | HP ABANICO U5 | Mantenimiento Banco Transformador N°4 | 1.9993 | 2026-02-09 | 2026-02-10 23:59 | SI
2024002136 | HP ABANICO | HP ABANICO U6 | Mantenimiento Banco Transformador N°4 | 1.9993 | 2026-02-09 | 2026-02-10 23:59 | SI
2024002197 | TER ARICA | TER ARICA GMAR U2 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 11 | 2026-02-09 | 2026-02-20 | SI
2024001862 | PMGD HP TRANQUIL | PMGD HP TRANQUIL U1 | Mantenimiento anual unidad generadora | 4 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | No
2024001857 | HP SAN VICTOR (SM) | HP SAN VICTOR U1 (SM) | Mantenimiento anual unidad generadora | 3 | 2026-02-09 | 2026-02-12 | No
2024002755 | PE TALINAY PONIENTE | PE TALINAY PONIENTE (U1-U14) | Mantenimiento mayor del INT PASS 52T2, T2 y equipos asociados de Talinay Poniente y las protecciones del T2 | 1.7076 | 2026-02-09 07:00 | 2026-02-10 23:59 | No
2024002755 | PE TALINAY PONIENTE | PE TALINAY PONIENTE (U15-U32) | Mantenimiento mayor del INT PASS 52T2, T2 y equipos asociados de Talinay Poniente y las protecciones del T2 | 1.7076 | 2026-02-09 07:00 | 2026-02-10 23:59 | No
2024002372 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U1 | Mantenimiento Mayor Angostura I | 24.666 | 2026-02-10 08:00 | 2026-03-06 23:59 | No
2025000012 | TER LAUTARO | TER LAUTARO U2 | Mantención Equipos Sistema Transporte Biomasa Mantención Equipos Sistema Generación de Vapor Mantención Equipos Sistema Filtro de Gases Mantención Equipos Sistema Enfriamiento Mantención General a Equipos Eléctricos y Mecánicos | 5.7083 | 2026-02-15 21:00 | 2026-02-21 14:00 | SI
2024001864 | PMGD HP LA ARENA | PMGD HP LA ARENA U1 | Mantenimiento anual unidad generadora 1 y 2 | 5 | 2026-02-16 | 2026-02-21 | No
2024002137 | HP PILMAIQUEN | HP PILMAIQUEN U3 | Mantenimiento mayor anual | 4.9993 | 2026-02-16 | 2026-02-20 23:59 | SI
2024002379 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U1 | Chacabuquito I Inspección rodete | 1.9993 | 2026-02-16 | 2026-02-17 23:59 | No
2024002756 | PE TALINAY PONIENTE | PE TALINAY PONIENTE (U1-U14) | Mantenimiento preventivo mayor del INT52JL, de los equipos asociados a la línea TAP-OFF y las protecciones de Barra y de Línea. | 2.7076 | 2026-02-16 07:00 | 2026-02-18 23:59 | No
2024002756 | PE TALINAY PONIENTE | PE TALINAY PONIENTE (U15-U32) | Mantenimiento preventivo mayor del INT52JL, de los equipos asociados a la línea TAP-OFF y las protecciones de Barra y de Línea. | 2.7076 | 2026-02-16 07:00 | 2026-02-18 23:59 | No
2024002737 | PE TALINAY ORIENTE | PE TALINAY ORIENTE (U1-U30) | Mantenimiento preventivo mayor del INT52JL, de los equipos asociados a la línea TAP-OFF y las protecciones de Barra y de Línea. | 2.7076 | 2026-02-16 07:00 | 2026-02-18 23:59 | No
2024002737 | PE TALINAY ORIENTE | PE TALINAY ORIENTE (U31-U45) | Mantenimiento preventivo mayor del INT52JL, de los equipos asociados a la línea TAP-OFF y las protecciones de Barra y de Línea. | 2.7076 | 2026-02-16 07:00 | 2026-02-18 23:59 | No
2024002380 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U2 | Chacabuquito II Inspección rodete | 1.9993 | 2026-02-18 | 2026-02-19 23:59 | No
2024002381 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U3 | Chacabuquito III Inspección rodete | 1.9993 | 2026-02-23 | 2026-02-24 23:59 | No
2024001860 | HP CUCHILDEO (SM) | HP CUCHILDEO U1 (SM) | Mantenimiento anual unidad generadora | 5 | 2026-02-23 | 2026-02-28 | No
2024002138 | HP PILMAIQUEN | HP PILMAIQUEN U4 | Mantenimiento mayor anual | 4.9993 | 2026-02-23 | 2026-02-27 23:59 | SI
2024002459 | HP CAPULLO | HP CAPULLO U1 | Mantenimiento Preventivo Anual Central Completa | 5 | 2026-02-24 | 2026-03-01 | SI
2024002382 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U4 | Chacabuquito IV Inspección rodete | 1.9993 | 2026-02-25 | 2026-02-26 23:59 | No
2024001836 | HP ANCOA | HP ANCOA U2 | Cambio de rodetes para baja caída y mantención preventiva general. | 4 | 2026-02-25 | 2026-03-01 | SI
2024001835 | HP ANCOA | HP ANCOA U1 | Cambio de rodetes para baja caída y mantención preventiva general. | 4 | 2026-02-25 | 2026-03-01 | SI
2024002178 | TER IEM | TER IEM U1 | Overhaul TV | 74 | 2026-02-28 | 2026-05-13 | No
2024002067 | TER TALTAL | TER TALTAL U2 | Inspección Boroscópica | 3.9993 | 2026-03-01 | 2026-03-04 23:59 | No
2024002056 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC1-TG1 | Inspección Ruta Gases Calientes | 24.9993 | 2026-03-01 | 2026-03-25 23:59 | No
2024001882 | HP ITATA | HP ITATA U2 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 2 | 18 | 2026-03-02 | 2026-03-20 | No
2024002089 | HE RAPEL | HE RAPEL U3 | Mantenimiento Anual / Inspección turbina / Reemplazar sistema de control MKVIe y SCADA-U3 | 7.9993 | 2026-03-02 | 2026-03-09 23:59 | SI
2024002139 | HP PILMAIQUEN | HP PILMAIQUEN U5 | Reemplazo transformador de poder. *COMENTARIO ADICIONAL: Ajuste desconexión y descripción, periodo 2026, solo considera reemplazo transformador de poder. | 24.9993 | 2026-03-02 | 2026-03-26 23:59 | SI
2024002491 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U2 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2026-03-02 | 2026-03-16 | SI
2024002490 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U1 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2026-03-02 | 2026-03-16 | SI
2024001884 | HP ITATA | HP ITATA U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 1 | 18 | 2026-03-02 | 2026-03-20 | No
2024002161 | TER LOS VIENTOS | TER LOS VIENTOS U1 | • Lavado compresor TG, • Boroscopía TG, • Mantenimiento BOP, • Tuning TG. | 6.9993 | 2026-03-02 | 2026-03-08 23:59 | SI
2024001973 | TER CMPC LAJA | TER CMPC LAJA U2 | Mantenimiento Fábrica de Celulosa | 15 | 2026-03-03 | 2026-03-18 | No
2024002230 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U2 | Mantenimiento mayor de unidad generadora y Cambio a Rodete Bajo Caudal | 29 | 2026-03-03 | 2026-04-01 | SI
2024001972 | TER CMPC LAJA | TER CMPC LAJA U1 | Mantenimiento Fábrica de Celulosa | 15 | 2026-03-03 | 2026-03-18 | No
2024001959 | TER ARAUCO | TER ARAUCO U1 | Mantenimiento Mayor | 56 | 2026-03-09 | 2026-05-04 | No
2024002472 | PE CABO NEGRO (SM) | PE CABO NEGRO (SM) (U1-U3) | Mantenimiento Preventivo Anual | 3 | 2026-03-09 | 2026-03-12 | SI
2024002198 | TER ARICA | TER ARICA GMAR U3 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 11 | 2026-03-09 | 2026-03-20 | SI
2024002150 | TER PETROPOWER | TER PETROPOWER U1 | Inspección y limpieza de caldera. | 11 | 2026-03-09 | 2026-03-20 | SI
2024002373 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U2 | Mantenimiento Mayor Angostura II | 24.666 | 2026-03-09 08:00 | 2026-04-02 23:59 | No
2024002065 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC1-TG2 | Inspección Boroscópica | 3.9993 | 2026-03-11 | 2026-03-14 23:59 | No
2024002473 | PE CABO NEGRO (SM) | CABO NEGRO 2 | Mantenimiento Preventivo Anual | 2 | 2026-03-12 | 2026-03-14 | SI
2024002147 | TER ACONCAGUA | TER ACONCAGUA U1 | Mantenimiento Anual. | 10 | 2026-03-15 | 2026-03-25 | SI
2024002091 | HE RAPEL | HE RAPEL U4 | Mantenimiento banco de transformadores N°2 | 2.9993 | 2026-03-16 | 2026-03-18 23:59 | SI
2024002475 | PE CABO NEGRO (SM) | CABO NEGRO 2 | Mantenimiento Preventivo Anual | 1.0007 | 2026-03-16 | 2026-03-17 00:01 | SI
2024002492 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U3 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2026-03-16 | 2026-03-30 | SI
2024002493 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U4 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2026-03-16 | 2026-03-30 | SI
2024002090 | HE RAPEL | HE RAPEL U3 | Mantenimiento banco de transformadores N°2 | 2.9993 | 2026-03-16 | 2026-03-18 23:59 | SI
2024002034 | GEO CERRO PABELLON | GEO CERRO PABELLON U2 | Overhaul | 27.9993 | 2026-03-17 | 2026-04-13 23:59 | No
2024002033 | GEO CERRO PABELLON | GEO CERRO PABELLON U1 | Mantenimiento Anual | 11.9993 | 2026-03-17 | 2026-03-28 23:59 | No
2024002446 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U1 | Mantenimiento anual de los Equipos de la Unidad y para dar cumplimiento a compromiso RCA | 20 | 2026-03-17 | 2026-04-06 | SI
2024002383 | HP BLANCO | HP BLANCO U1 | Inspección Turbina y Cambio de rodete (invierno) - Inspección anillos rozantes Blanco Central | 2.9993 | 2026-03-17 | 2026-03-19 23:59 | No
2024002434 | HP PULELFU | HP PULELFU U1 | Mantenimiento Preventivo Anual | 3 | 2026-03-17 | 2026-03-20 | SI
2024002476 | PE CABO NEGRO (SM) | CABO NEGRO 3 | Mantenimiento Preventivo Anual | 3 | 2026-03-17 | 2026-03-20 | SI
2024002008 | TER SANTA FE | TER SANTA FE U1 | Mantenimiento Mayor Caldera de Biomasa | 10 | 2026-03-17 | 2026-03-27 | No
2024002035 | GEO CERRO PABELLON | GEO CERRO PABELLON U3 | Mantenimiento Anual | 11.9993 | 2026-03-17 | 2026-03-28 23:59 | No
2024002370 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U1 | Inspección anillos rosantes, carbones y engrase muñones válvula principal U1 | 1.7493 | 2026-03-17 06:00 | 2026-03-18 23:59 | No
2024002365 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TG | Lavado de Compresor Nehuenco II | 1.9993 | 2026-03-21 | 2026-03-22 23:59 | No
2024002365 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TV | Lavado de Compresor Nehuenco II | 1.9993 | 2026-03-21 | 2026-03-22 23:59 | No
2024001808 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U2 | Mantención de acuerdo a horas de trabajo | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | SI
2024002494 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U5 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2026-03-23 | 2026-04-06 | SI
2024002092 | HE RAPEL | HE RAPEL U4 | Mantenimiento Anual / Reparar Tubería de Vaciado / Inspección Turbina / Reemplazar sistema de control MKVIe y SCADA-U4 | 7.9993 | 2026-03-23 | 2026-03-30 23:59 | SI
2024001784 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U2 | Mantención de acuerdo a horas de trabajo | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | SI
2024002435 | HP PULELFU | HP PULELFU U2 | Mantenimiento Preventivo Anual | 3 | 2026-03-24 | 2026-03-27 | SI
2024002436 | HP PULELFU | HP PULELFU U1 | Mantenimiento Preventivo Anual Central Completa | 2 | 2026-03-24 | 2026-03-26 | SI
2024002436 | HP PULELFU | HP PULELFU U2 | Mantenimiento Preventivo Anual Central Completa | 2 | 2026-03-24 | 2026-03-26 | SI
2024002371 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U2 | Inspección anillos rosantes, carbones y engrase muñones válvula principal U2 | 1.7493 | 2026-03-24 06:00 | 2026-03-25 23:59 | No
2024001785 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U3 | Mantención de acuerdo a horas de trabajo | 1 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | SI
2024001809 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U3 | Mantención de acuerdo a horas de trabajo | 1 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | SI
2024001786 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U4 | Mantención de acuerdo a horas de trabajo | 1 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | SI
2024001810 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U4 | Mantención de acuerdo a horas de trabajo | 1 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | SI
2024002357 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U1 | Mantenimiento Anual Chiburgo U1 | 12.9993 | 2026-03-30 | 2026-04-11 23:59 | No
2025000031 | HP MALALCAHUELLO | HP MALALCAHUELLO U2 | Mantenimiento general de unidad generadora conforme a programa de mantenimiento de 4 años. (Considera posible plan de suficiencia energética en primer trimestre de 2026) | 41.4173 | 2026-03-30 08:00 | 2026-05-10 18:01 | SI
2024001787 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U5 | Mantención de acuerdo a horas de trabajo | 1 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | SI
2024002199 | TER ARICA | TER ARICA M1AR U3 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 11 | 2026-04-06 | 2026-04-17 | SI
2024001811 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U5 | Mantención de acuerdo a horas de trabajo | 1 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | SI
2024002384 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito I | 10.9993 | 2026-04-06 | 2026-04-16 23:59 | No
2024002158 | TER NUEVA RENCA | TER NUEVA RENCA CC1-TG | • Recambio de prefiltros TG, • Mantenimiento BOP, • Inspección caldera, | 6.9993 | 2026-04-06 | 2026-04-12 23:59 | SI
2024001845 | HP RIO COLORADO | HP RIO COLORADO U1 | Mantención preventiva general involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. Revisión de celdas de media tensión, Tapoff y subestación. Mantención a canales y bocatoma. | 10 | 2026-04-06 | 2026-04-16 | SI
2024001846 | HP RIO COLORADO | HP RIO COLORADO U2 | Mantención preventiva general involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. Revisión de celdas de media tensión, Tapoff y subestación. Mantención a canales y bocatoma. | 10 | 2026-04-06 | 2026-04-16 | SI
2024002699 | HP MARIPOSAS | HP MARIPOSAS U1 | Mantenimiento Mayor Unidad gen. Mariposas 1 CE01U01G071 | 11.9993 | 2026-04-06 00:01 | 2026-04-18 | No
2024002700 | HP PROVIDENCIA | HP PROVIDENCIA U1 | Limpieza y Mantenimiento Mayor Bocatoma - Cámara de Carga | 4.9993 | 2026-04-06 00:01 | 2026-04-11 | No
2024002700 | HP PROVIDENCIA | HP PROVIDENCIA U2 | Limpieza y Mantenimiento Mayor Bocatoma - Cámara de Carga | 4.9993 | 2026-04-06 00:01 | 2026-04-11 | No
2024002697 | HP MARIPOSAS | HP MARIPOSAS U1 | Limpieza y Mantenimiento Mayor Bocatoma - Cámara de Carga | 4.9993 | 2026-04-06 00:01 | 2026-04-11 | No
2024002696 | HP LIRCAY | HP LIRCAY U2 | Mantenimiento Mayor Unidad gen. Lircay 2 CE01U02G037 | 4.9993 | 2026-04-06 00:01 | 2026-04-11 | No
2024002695 | HP LIRCAY | HP LIRCAY U1 | Mantenimiento Mayor Unidad gen. Lircay 1 CE01U01G037 | 4.9993 | 2026-04-06 00:01 | 2026-04-11 | No
2024002693 | HP LIRCAY | HP LIRCAY U1 | Limpieza y Mantenimiento Mayor Bocatoma - Cámara de Carga | 4.9993 | 2026-04-06 00:01 | 2026-04-11 | No
2024002693 | HP LIRCAY | HP LIRCAY U2 | Limpieza y Mantenimiento Mayor Bocatoma - Cámara de Carga | 4.9993 | 2026-04-06 00:01 | 2026-04-11 | No
2024002374 | HP RUCUE | HP RUCUE U1 | Mantenimiento Mayor Rucúe I | 15.666 | 2026-04-06 08:00 | 2026-04-21 23:59 | No
2024002447 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U3 | Mantenimiento de los Equipos de abatimiento para recuperar eficiencia y no tener superación ambiental | 20 | 2026-04-07 | 2026-04-27 | SI
2024002231 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U1 | Limpieza cúpula Mtto paño JT1 Mtto Transformador Mtto Gobernador | 2 | 2026-04-07 | 2026-04-09 | SI
2024001788 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U6 | Mantención de acuerdo a horas de trabajo | 1 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | SI
2024001812 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U6 | Mantención de acuerdo a horas de trabajo | 1 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | SI
2024002366 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TG | Lavado de compresor Nehuenco I | 1.9993 | 2026-04-11 | 2026-04-12 23:59 | No
2024002366 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TV | Lavado de compresor Nehuenco I | 1.9993 | 2026-04-11 | 2026-04-12 23:59 | No
2024002176 | TER TOCOPILLA | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | Solicitud de desconexión. Nuevo trabajo mantenimiento preventivo. | 12 | 2026-04-12 | 2026-04-24 | No
2024001789 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U1 | Mantención de acuerdo a horas de trabajo | 1 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | SI
2024002141 | HE PANGUE | HE PANGUE U2 | Mantenimiento mayor anual | 6.9993 | 2026-04-13 | 2026-04-19 23:59 | SI
2024001813 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U1 | Mantención de acuerdo a horas de trabajo | 1 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | SI
2024002358 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U2 | Mantenimiento Anual Chiburgo U2 | 17.9993 | 2026-04-13 | 2026-04-30 23:59 | No
2024002359 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U1 | Mantenimiento anual del transformador | 2.9993 | 2026-04-14 | 2026-04-16 23:59 | No
2024002359 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U2 | Mantenimiento anual del transformador | 2.9993 | 2026-04-14 | 2026-04-16 23:59 | No
2024001955 | TER CELCO | TER CELCO U1 | Mantenimiento Mayor | 12 | 2026-04-15 | 2026-04-27 | No
2024001790 | TER CHILOE | TER CHILOE U2 | Mantención de acuerdo a horas de trabajo | 1 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | SI
2024001814 | TER CHILOE | TER CHILOE U2 | Mantención de acuerdo a horas de trabajo | 1 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | SI
2024002721 | HP QUELTEHUES | HP QUELTEHUES U3 | Mantenimiento General Anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Se rectifica el año de la solicitud | 25 | 2026-04-16 | 2026-05-11 | No
2024002093 | HP SAUZAL | HP SAUZAL U1 | Mantenimiento Anual / Retrofit interruptores del generador-U1 | 24.9993 | 2026-04-20 | 2026-05-14 23:59 | SI
2024002385 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U2 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito II | 10.9993 | 2026-04-20 | 2026-04-30 23:59 | No
2024001791 | TER CHILOE | TER CHILOE U3 | Mantención de acuerdo a horas de trabajo | 1 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | SI
2024001815 | TER CHILOE | TER CHILOE U3 | Mantención de acuerdo a horas de trabajo | 1 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | SI
2024002378 | HP RUCUE | HP RUCUE U2 | Mantenimiento Mayor Rucúe II + Reemplazo de tapa superior e inferior y Rodete | 15.666 | 2026-04-22 08:00 | 2026-05-07 23:59 | No
2024002369 | TER LOS PINOS | TER LOS PINOS U1 | Mantenimiento Menor Semestral - BSI Turbina Gas | 3.9993 | 2026-04-24 | 2026-04-27 23:59 | No
2024002142 | HE RALCO | HE RALCO U1 | Mantenimiento anual Reemplazo regulador de velocidad Reemplazo regulador de voltaje Mantenimiento mayor GIS | 29.9993 | 2026-04-27 | 2026-05-26 23:59 | SI
2024001792 | TER CHILOE | TER CHILOE U4 | Mantención de acuerdo a horas de trabajo | 1 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | SI
2024001816 | TER CHILOE | TER CHILOE U4 | Mantención de acuerdo a horas de trabajo | 1 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | SI
2024001817 | TER CHILOE | TER CHILOE U5 | Mantención de acuerdo a horas de trabajo | 1 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | SI
2024001793 | TER CHILOE | TER CHILOE U5 | Mantención de acuerdo a horas de trabajo | 1 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | SI
2024002066 | TER TALTAL | TER TALTAL U1 | Inspección Boroscópica | 3.9993 | 2026-05-01 | 2026-05-04 23:59 | No
2024002101 | HP ISLA | HP ISLA U1 | Repowering U1, Reparación de rodete, limpieza de enfriadores sistema de refrigeración | 66.9993 | 2026-05-01 | 2026-07-06 23:59 | SI
2024002063 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC2-TG1 | Inspección de Combustión | 11.9993 | 2026-05-01 | 2026-05-12 23:59 | No
2024002367 | TER NEHUENCO 9B | TER NEHUENCO 9B U1 | Reemplazo motor de lanzamiento + Reemplazo compresor de aire atomizado + balanceo + Inspección de gases calientes | 59.9993 | 2026-05-02 | 2026-06-30 23:59 | No
2025000007 | TER LAUTARO | TER LAUTARO U1 | Mantención Equipos Sistema Transporte Biomasa Mantención Equipos Sistema Generación de Vapor Mantención Equipos Sistema Filtro de Gases Mantención Equipos Sistema Enfriamiento Mantención General a Equipos Eléctricos y Mecánicos | 6.2917 | 2026-05-03 07:00 | 2026-05-09 14:00 | SI
2024002362 | HE COLBUN | HE COLBUN U1 | Mantenimiento Anual Colbún U1 | 102.9993 | 2026-05-04 | 2026-08-14 23:59 | No
2024002449 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U8 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 31 | 2026-05-04 | 2026-06-04 | SI
2024002722 | HP QUELTEHUES | HP QUELTEHUES U3 | Montaje Sistema Cambio Rejas Unidades 1 y 2. *COMENTARIO ADICIONAL: Se rectifica el año de la solicitud | 8 | 2026-05-04 | 2026-05-12 | No
2024002450 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U2 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 31 | 2026-05-04 | 2026-06-04 | SI
2024002451 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U3 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 31 | 2026-05-04 | 2026-06-04 | SI
2024002452 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U4 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 31 | 2026-05-04 | 2026-06-04 | SI
2024002723 | HP QUELTEHUES | HP QUELTEHUES U2 | Mantenimiento General Anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Se rectifica el año de la solicitud | 25 | 2026-05-04 | 2026-05-29 | No
2024002724 | HP QUELTEHUES | HP QUELTEHUES U1 | Cambio Tramos Tubería Penstock. *COMENTARIO ADICIONAL: Se rectifica el año de la solicitud | 120 | 2026-05-04 | 2026-09-01 | No
2024001818 | TER CHILOE | TER CHILOE U6 | Mantención de acuerdo a horas de trabajo | 1 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | SI
2024001911 | HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 1 | 11 | 2026-05-04 | 2026-05-15 | No
2024001794 | TER CHILOE | TER CHILOE U6 | Mantención de acuerdo a horas de trabajo | 1 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | SI
2024002386 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U3 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito III | 11.9993 | 2026-05-04 | 2026-05-15 23:59 | No
2024002360 | HE MACHICURA | HE MACHICURA U1 | Mantenimiento Anual Machicura U1 | 102.9993 | 2026-05-04 | 2026-08-14 23:59 | No
2024002361 | HE MACHICURA | HE MACHICURA U2 | Mantenimiento Anual Machicura U2 | 102.9993 | 2026-05-04 | 2026-08-14 23:59 | No
2024002364 | HP SAN IGNACIO | HP SAN IGNACIO U1 | Mantenimiento Anual San Ignacio | 102.9993 | 2026-05-04 | 2026-08-14 23:59 | No
2024002363 | HE COLBUN | HE COLBUN U2 | Mantenimiento Anual Colbún U2 | 102.9993 | 2026-05-04 | 2026-08-14 23:59 | No
2024002448 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U5 | Mantenimiento de los Equipos de abatimiento para recuperar eficiencia y no tener superación ambiental | 9 | 2026-05-05 | 2026-05-14 | SI
2024001728 | TER EL SALVADOR | TER EL SALVADOR U1 | Revisión y limpieza de equipos mecánicos, lavado de bushing transformador principal, limpieza de GAC (control automático de ganancia), MPB (mantenimiento preventivo básico) de AVR (regulador automático de voltaje). | 3 | 2026-05-05 | 2026-05-08 | SI
2024002102 | HP OJOS DE AGUA | HP OJOS DE AGUA U1 | Inspección de turbina, mantenimiento a equipos asociados | 2.9993 | 2026-05-05 | 2026-05-07 23:59 | SI
2024002103 | HE CIPRESES | HE CIPRESES U3 | Inspección de turbina, mantenimiento a equipos asociados | 7.9993 | 2026-05-05 | 2026-05-12 23:59 | SI
2024001795 | TER CHILOE | TER CHILOE U7 | Mantención de acuerdo a horas de trabajo | 1 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | SI
2024001819 | TER CHILOE | TER CHILOE U7 | Mantención de acuerdo a horas de trabajo | 1 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | SI
2024002239 | HP LA CONFLUENCIA | HP LA CONFLUENCIA U2 | Mantenimiento Mayor Unidad Generadora Reparación de tapas y placas de desgaste | 44 | 2026-05-06 | 2026-06-19 | SI
2025000013 | TER LAUTARO | TER LAUTARO U2 | Mantención Equipos Sistema Transporte Biomasa Mantención Equipos Sistema Generación de Vapor Mantención Equipos Sistema Filtro de Gases Mantención Equipos Sistema Enfriamiento Mantención General a Equipos Eléctricos y Mecánicos | 5.7083 | 2026-05-10 21:00 | 2026-05-16 14:00 | SI
2024002200 | TER ARICA | TER ARICA GMAR U4 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 11 | 2026-05-11 | 2026-05-22 | SI
2024001852 | HP RIO HUASCO | HP RIO HUASCO U1 | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. Revisión de celdas de media tensión y subestación | 5 | 2026-05-11 | 2026-05-16 | SI
2024001796 | TER CHILOE | TER CHILOE U8 | Mantención de acuerdo a horas de trabajo | 1 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | SI
2024001820 | TER CHILOE | TER CHILOE U8 | Mantención de acuerdo a horas de trabajo | 1 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | SI
2024001853 | HP RIO HUASCO | HP RIO HUASCO U2 | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. Revisión de celdas de media tensión y subestación | 5 | 2026-05-11 | 2026-05-16 | SI
2024002375 | HP QUILLECO | HP QUILLECO U1 | Mantenimiento Mayor Quilleco I | 16.666 | 2026-05-11 08:00 | 2026-05-27 23:59 | No
2024001797 | TER CHILOE | TER CHILOE U9 | Mantención de acuerdo a horas de trabajo | 1 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | SI
2024001865 | TER DEGAÑ | TER DEGAÑ TIPO 1 (17U) | Mantenimiento anual motores | 3 | 2026-05-13 | 2026-05-16 | No
2024001865 | TER DEGAÑ | TER DEGAÑ TIPO 2 (3U) | Mantenimiento anual motores | 3 | 2026-05-13 | 2026-05-16 | No
2024001865 | TER DEGAÑ | TER DEGAÑ TIPO 3 (6U) | Mantenimiento anual motores | 3 | 2026-05-13 | 2026-05-16 | No
2024001821 | TER CHILOE | TER CHILOE U9 | Mantención de acuerdo a horas de trabajo | 1 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | SI
2024002064 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC1-TG1 | Inspección Boroscópica | 3.9993 | 2026-05-15 | 2026-05-18 23:59 | No
2024002183 | HP CHAPIQUIÑA | HP CHAPIQUIÑA U1 | Mantenimiento mecánico mayor Unidad N°1 | 6 | 2026-05-15 | 2026-05-21 | SI
2024001798 | TER CHILOE | TER CHILOE U1 | Mantención de acuerdo a horas de trabajo | 1 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | SI
2024001822 | TER CHILOE | TER CHILOE U1 | Mantención de acuerdo a horas de trabajo | 1 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | SI
2024002387 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U4 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito IV | 14.9993 | 2026-05-18 | 2026-06-01 23:59 | No
2024001837 | HP ANCOA | HP ANCOA U1 | Cambio de rodetes para Alta caída y mantención preventiva general involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. Revisión de celdas de media tensión, Tapoff y subestación. | 10 | 2026-05-25 | 2026-06-04 | SI
2024001838 | HP ANCOA | HP ANCOA U2 | Cambio de rodetes para Alta caída y mantención preventiva general involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. Revisión de celdas de media tensión, Tapoff y subestación. | 10 | 2026-05-25 | 2026-06-04 | SI
2024002094 | HP SAUZAL | HP SAUZAL U2 | Reparación compuerta protección tubería, reparación juntas de dilatación y pintura exterior tuberías-U2 | 24.9993 | 2026-05-25 | 2026-06-18 23:59 | SI
2024002376 | HP QUILLECO | HP QUILLECO U2 | Mantenimiento Mayor Quilleco II | 15.666 | 2026-05-28 08:00 | 2026-06-12 23:59 | No
2024001923 | HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U2 | Corta Anual Canal San Carlos | 15 | 2026-06-01 | 2026-06-16 | No
2024001912 | HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U2 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 2 | 11 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | No
2024001913 | HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 1 | 6 | 2026-06-01 | 2026-06-07 | No
2024001920 | HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U1 | Corta Anual Canal San Carlos | 15 | 2026-06-01 | 2026-06-16 | No
2024001921 | HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U2 | Corta Anual Canal San Carlos | 15 | 2026-06-01 | 2026-06-16 | No
2024001922 | HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U1 | Corta Anual Canal San Carlos | 15 | 2026-06-01 | 2026-06-16 | No
2024001924 | HP EL RINCON | HP EL RINCON U1 | Corta Anual Canal San Carlos | 15 | 2026-06-01 | 2026-06-16 | No
2024002143 | HE RALCO | HE RALCO U2 | Mantenimiento anual Reemplazo regulador de velocidad Reemplazo regulador de voltaje Mantenimiento mayor GIS | 29.9993 | 2026-06-01 | 2026-06-30 23:59 | SI
2024002725 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U1 | Mantenimiento General Anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Se rectifica el año de la solicitud | 25 | 2026-06-01 | 2026-06-26 | No
2024001799 | TER MAULE | TER MAULE U11 | Mantención de acuerdo a horas de trabajo | 1 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | SI
2024001823 | TER MAULE | TER MAULE U11 | Mantención de acuerdo a horas de trabajo | 1 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | SI
2024002184 | HP CHAPIQUIÑA | HP CHAPIQUIÑA U1 | Mantenimiento Eléctrico mayor Unidad N°1 | 5 | 2026-06-05 | 2026-06-10 | SI
2024001824 | TER MAULE | TER MAULE U12 | Mantención de acuerdo a horas de trabajo | 1 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | SI
2024001715 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U27) | Lavado línea 220KV y patio 23KV, mantención preventiva general planta completa. | 2 | 2026-06-08 | 2026-06-10 | SI
2024001715 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U28-U80) | Lavado línea 220KV y patio 23KV, mantención preventiva general planta completa. | 2 | 2026-06-08 | 2026-06-10 | SI
2024001914 | HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U2 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 2 | 6 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | No
2024001800 | TER MAULE | TER MAULE U12 | Mantención de acuerdo a horas de trabajo | 1 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | SI
2024002388 | HP BLANCO | HP BLANCO U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Blanco | 11.9993 | 2026-06-08 | 2026-06-19 23:59 | No
2024002201 | TER ARICA | TER ARICA M2AR U2 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 11 | 2026-06-08 | 2026-06-19 | SI
2024002104 | HE CIPRESES | HE CIPRESES U2 | Inspección de turbina, mantenimiento a equipos asociados | 7.9993 | 2026-06-09 | 2026-06-16 23:59 | SI
2024001801 | TER MAULE | TER MAULE U15 | Mantención de acuerdo a horas de trabajo | 1 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | SI
2024001825 | TER MAULE | TER MAULE U15 | Mantención de acuerdo a horas de trabajo | 1 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | SI
2024001721 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60) | Lavado línea 110KV y patio 23KV, mantención preventiva general planta completa. | 2 | 2026-06-10 | 2026-06-12 | SI
2024001721 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U61-U72) | Lavado línea 110KV y patio 23KV, mantención preventiva general planta completa. | 2 | 2026-06-10 | 2026-06-12 | SI
2024001802 | TER MAULE | TER MAULE U16 | Mantención de acuerdo a horas de trabajo | 1 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | SI
2024001826 | TER MAULE | TER MAULE U16 | Mantención de acuerdo a horas de trabajo | 1 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | SI
2024001827 | TER MAULE | TER MAULE U17 | Mantención de acuerdo a horas de trabajo | 1 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | SI
2024001803 | TER MAULE | TER MAULE U17 | Mantención de acuerdo a horas de trabajo | 1 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | SI
2024002368 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TG | Lavado de compresor Nehuenco II | 1.9993 | 2026-06-19 | 2026-06-20 23:59 | No
2024002368 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TV | Lavado de compresor Nehuenco II | 1.9993 | 2026-06-19 | 2026-06-20 23:59 | No
2024001804 | TER MAULE | TER MAULE U18 | Mantención de acuerdo a horas de trabajo | 1 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | SI
2024002389 | HP JUNCAL | HP JUNCAL U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Juncal | 14.9993 | 2026-06-22 | 2026-07-06 23:59 | No
2024001828 | TER MAULE | TER MAULE U18 | Mantención de acuerdo a horas de trabajo | 1 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | SI
2024002496 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U2 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2026-06-29 | 2026-07-13 | SI
2024002495 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U1 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2026-06-29 | 2026-07-13 | SI