## Diccionario
Diccionario de Términos Utilizados:
Análisis EDAC BF
Columna | Significado
N° Análisis | Número de analisis de operación por EDAC
N° IF 48H | Número del Informe de Falla de 48 Horas en el Sistema Neomante [N°IF 48H/No remitido]
Coordinado | Corresponde a una empresa coordinada que tenga prestación de EDAC publicada en informe de SSCC vigente
Subestación | Subestación en la que presenta la desconexión de carga.
Isla | Isla del sistema en caso de separación del SEN [Norte/Sur/NA]
Alimentador | Alimentador en el que ocurre la desconexión de carga.
Fecha/Hora | Hora de interrupción de la carga reportada por el Coordinado en el IF de 48 Horas
Escalón | Escalón de carga que el coordinado tiene registrado para operar, según último Estudio de EDAC vigente.
Frecuencia Escalón | Frecuencia absoluta a la que opera el escalón. [Hz]
Gradiente Escalón | Gradiente de frecuencia al que opera el escalón. [Hz/s]
Carga Informado EDAC-BF NG | Potencia registrada para el EDAC_BF del Norte Grande en el informe de SSCC vigente [MW]
Carga Informada EDAC-BF Centro Sur (DAlta) | Potencia registrada para el EDAC_BF del Centro Sur (Demanada Alta) en el informe de SSCC vigente [MW]
Carga Informada EDAC-BF Centro Sur (DBaja) | Potencia registrada para el EDAC del Centro Sur (Demanada Baja) en el informe de SSCC vigente [MW] o Potencia registrada para el EDAC_CE; Plan de defensa contra Contingencia Extrema (PDCEx) en el informe de SSCC vigente [MW]
IF 5 días | Coordinado entrega Informe de Falla de 5 días.- [Sí/No]
Archivo Comtrade | Coordinado entrega archivos contrade de las protecciones actuadas [Sí/No]
Resúmen de Eventos | Coordinado entrega resúmen de eventos de las protecciones actuadas [Sí/No]
Apertura de Interruptor | Interruptor asociado al esquema EDAC abierto [Sí/No]
T. de Actuación =< 200 ms | Tiempo de de actuación del EDAC menor o igual a 200 ms [Sí/No]. Tiempo transucurrido entre que la frecuencia cruza el umbral de activación del escalón y el término de la rampa de potencia, señal de corriente o tensión.
Frecuencia y Gradiente de Operación Registrados | Frecuencia [Hz] y gradiente [Hz/s] a la que operó el EDAC según lo observado en el Comtrade o respaldos
Monto desconectado [MW] | Valor de potencia activa desconectada y declarada por la empresa transmisora en su Informe de Falla de 5 días. [Valor MW/NA]
Desempeño operativo del relé | Analisis del desempeño del relé del EDAC cumple con lo exigido en la normativa vigente [Conforme / No conforme / Antecedentes insuficientes / No aplica / No operado]
Modo de operación del Interruptor | Análisis del desempeño del interruptor del EDAC-BF [Correcto / Incorrecto / Antecedentes insuficientes/ No aplica]
Tipo de operación | Indica el tipo de esquema actuado del EDAC [EDAC_BF / EDAC_CE / FA / NA / NI / 59 (función de sobretensión)]
Observación | Observaciones detectadas en el análisis del EDAC - BF
Solicitud de Antecedtentes / Planes de acción | Observaciones, solicitud de antecedentes o planes de acción derivados del análisis de la operación del esquema EDAC
Incumplimientos Normativos | Incumplimientos Normativos derivados del análisis de la operación del esquema EDAC
NA: No aplica
IF: Informe de Falla
NI: No informado
FA: Faltan Antecedentes

## Análisis EDAC
EAF 150-2025 |  | Operación del EDAC BF - Escalón 2 - 03-04-2025 11:22
[7 empty] | Ajustes del EDAC-BF / CE | [5 empty] | Antecedentes Entregados |  |  | Operación del EDAC-BF / CE |  |  |  | Análisis del EDAC - BF
N° Análisis | N° 48H | Coordinado | Subestación | Isla | Alimentador | Fecha/Hora | Escalón | Frecuencia Escalón [Hz] | Gradiente Escalón [Hz/s] | Carga Informado EDAC-BF NG [MW] | Carga Informada EDAC Centro Sur (DAlta) [MW] | Carga Informada EDAC Centro Sur (DBaja) [MW] | IF 5 días | Archivo Comtrade relé | Resúmen Eventos relé | Apertura de Interruptor | T. Actuación =< 200 ms | Frecuencia y Gradiente de Operación Registrados [Hz y Hz/s] | Carga desconectada [MW] | Desempeño operativo del relé | Modo de operación del Interruptor | Tipo de operación | Observación | Solicitud de Antecedentes / Planes de acción. | Incumplimientos Normativos | EDAC_NG/ EDAC_Centro Sur
1 | 2025002806 | Anglo American Sur S.A. | SS/EE 220kV/ Div. Los Bronces | NA | Los Bronces-Romana | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | NA | NA | 6.74 | 6.7 | Sí | No | Sí | FA | FA | FA | 3 | Antecedentes Insuficientes | Antecedentes Insuficientes | EDAC_BF | Los registros oscilográficos mostrados en el Informe de Falla de 5 días corresponden a aproximadamente 2 minutos después del evento en cuestión. No se presentan los registros oscilográficos en formato Comtrade. No se dispone de la señal de cambio de estado del interruptor en el registro secuencial de eventos. | Se solciita a la empresa Anglo American Sur S.A. los registros oscilográficos en formato Comtrade del relé de frecuencia operado, que contengan canales analógicos con la medivisón de la frecuencia y su gradiente. Además, la incorporación de la señal de cambio de estado de los interruptores en el registro secuencial de eventos de dicho relé. | Falta de completitud y entrega de antecedentes asociados al Informe de Falla de 5 días, requeridos para el análisis de la operación del EDAC_BF. | Centro Sur
2 | No remitido | Arauco Bioenergía S.A. | Constitución | NA | Planta Viñales | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | NA | NA | 0 | 0 | No | No | No | FA | FA | FA | NA | Antecedentes Insuficientes | Antecedentes Insuficientes | EDAC_BF | No hay Informes de Falla de 48 horas y de 5 días. | Se solciita a la empresa Arauco Bioenergía S.A. los Informes de Falla de 48 horas y de 5 días asociados a la operación de EDAC_BF en las SS/EE Planta Constitución, Ciruelos y Nueva Aldea, junto con un plan de acción en el caso de no operación el escalón N°2. | No envío de los Informes de Falla de 48 horas y de 5 días, de acuerdo con lo indicado en el Título 6-7 de la NTSyCS vigente. | Centro Sur
3 | No remitido | Arauco Bioenergía S.A. | Ciruelos | NA | Planta Valdivía | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | NA | NA | 0 | 0 | No | No | No | FA | FA | FA | NA | Antecedentes Insuficientes | Antecedentes Insuficientes | EDAC_BF | No hay Informes de Falla de 48 horas y de 5 días. | Se solciita a la empresa Arauco Bioenergía S.A. los Informes de Falla de 48 horas y de 5 días asociados a la operación de EDAC_BF en las SS/EE Planta Constitución, Ciruelos y Nueva Aldea, junto con un plan de acción en el caso de no operación el escalón N°2. | No envío de los Informes de Falla de 48 horas y de 5 días, de acuerdo con lo indicado en el Título 6-7 de la NTSyCS vigente. | Centro Sur
4 | No remitido | Arauco Bioenergía S.A. | Nueva Aldea | NA | Paneles Nva. Aldea | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | NA | NA | 0 | 13.08 | No | No | No | FA | FA | FA | NA | Antecedentes Insuficientes | Antecedentes Insuficientes | EDAC_BF | No hay Informes de Falla de 48 horas y de 5 días. | Se solciita a la empresa Arauco Bioenergía S.A. los Informes de Falla de 48 horas y de 5 días asociados a la operación de EDAC_BF en las SS/EE Planta Constitución, Ciruelos y Nueva Aldea, junto con un plan de acción en el caso de no operación el escalón N°2. | No envío de los Informes de Falla de 48 horas y de 5 días, de acuerdo con lo indicado en el Título 6-7 de la NTSyCS vigente. | Centro Sur
5 | 2025002760 | Bioenergías Forestales SpA | Celulosa Santa Fe | NA | Planta AGA 2 | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | NA | NA | 3.3598 | 2.45 | Sí | No | Sí | FA | FA | 48.9 | 3.7 | Conforme | Antecedentes Insuficientes | EDAC_BF | Según el registro del Coordinador este alimentador estaba asociado con el escalón N°3 del EDAC_BF. No se dispone de señales de estado del interruptor en los registros presentados. | A raíz del apagón total del SEN, EAF 089-2025, se solicitó al propietario de la instalación la verificación de los EDAC_BF y/o EDAC-CE, según carta DE01744-25. En esta verificación, entre otras cosas, se exige a la empresa propietaria lo siguiente: - Demostrar que la operación del esquema EDAC_BF en su conjunto, no supera los 200 ms, según lo exigido en el artículo 5-12 de la NTSyCS (medido desde el arranque del relé de frecuencia hasta la apertura del interruptor). - Incorporar al registro oscilográfico las señales analógicas y digitales exigidas para el EDAC, las cuales estan listadas en el punto 8. Anexo B: Requisitos para la implementación de EDAC de la "Guía de Verificación de Servicios Complementarios Esquemas de Desconexión de Carga EDAC Subfrecuencia" | No se detecta por el momento. | Centro Sur
6 | No remitido | Bioenergías Forestales SpA | Puente Alto (CMPC) | NA | Chimolsa1 | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | NA | NA | 1.8601 | 3.36 | No | No | No | FA | FA | FA | NA | Antecedentes Insuficientes | Antecedentes Insuficientes | EDAC_BF | No hay antecedentes acerca de la operación del escalón N°2 del EDAC_BF en S/E Puente Alto (CMPC). | Se solciita a la empresa Bioenergías Forestales SpA aclaración acerca de si existió operación del escalón N°2 del EDAC_BF en S/E Puente Alto (CMPC), emitiendo los Informes de Falla de 48 horas y de 5 días respectivos. | No envío de los Informes de Falla de 48 horas y de 5 días, de acuerdo con lo indicado en el Título 6-7 de la NTSyCS vigente. | Centro Sur
7 | No remitido | Cemento Polpaico S.A. | Polpaico 110 kV | NA | E21-1S1 - E21-1S2 (0,73 MW) | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | NA | NA | 0.34119 | 0.9 | No | No | No | FA | FA | FA | NA | Antecedentes Insuficientes | Antecedentes Insuficientes | EDAC_BF | No hay Informes de Falla de 48 horas y de 5 días. | Se solciita a Cemento Polpaico S.A. los Informes de Falla de 48 horas y de 5 días asociados al evento en cuestión, con el análisis del EDAC_BF en S/E Polpaico 110 kV, junto con los registros del relé de frecuencia en formato Comtrade. | No envío de los Informes de Falla de 48 horas y de 5 días, de acuerdo con lo indicado en el Título 6-7 de la NTSyCS vigente. | Centro Sur
8 | No remitido | Cementos Bío Bío Centro S.A. | Cementos Bio Bio | NA | Cementos Bio Bio | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | NA | NA | 0 | 0 | No | No | No | FA | FA | FA | NA | Antecedentes Insuficientes | Antecedentes Insuficientes | EDAC_BF | No hay Informes de Falla de 48 horas y de 5 días. | Se solciita a Cementos Bío Bío Centro S.A. los Informes de Falla de 48 horas y de 5 días asociados al evento en cuestión, con el análisis del EDAC_BF en S/E Cementos Bío Bío, junto con los registros del relé de frecuencia en formato Comtrade. | No envío de los Informes de Falla de 48 horas y de 5 días, de acuerdo con lo indicado en el Título 6-7 de la NTSyCS vigente. | Centro Sur
9 | No remitido | Chilquinta Transmisión S.A. | Casablanca | NA | Cooperativa Agrícola / C2 | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | NA | NA | 7.47 | 2.747 | No | No | No | FA | FA | FA | FA | Antecedentes Insuficientes | Antecedentes Insuficientes | EDAC_BF | No se entregan antecedentes sobre la operación del EDAC_BF en S/E Casablanca. | Se solciita a la empresa Chilquinta Transmisión S.A. aclaración acerca de si existió operación del escalón N°2 del EDAC_BF en S/E Casablanca, remitiendo los registros oscilográficos del relé de frecuencia en formato Comtrade, junto con indicar las eventuales acciones correctivas aplicadas. | No se detecta por el momento. | Centro Sur
10 | 2025002743 | Chilquinta Transmisión S.A. | Playa Ancha | NA | Pacífico / C4 | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | NA | NA | FA | FA | Sí | Sí | Sí | FA | FA | 48.9 | 2.5 | Conforme | Antecedentes Insuficientes | EDAC_BF | Tanto el registro oscilográfico como secuencial de eventos no presenta la señal de cambio de estado del interruptor. | A raíz del apagón total del SEN, EAF 089-2025, se solicitó al propietario de la instalación la verificación de los EDAC_BF y/o EDAC-CE, según carta DE01744-25. En esta verificación, entre otras cosas, se exige a la empresa propietaria lo siguiente: - Demostrar que la operación del esquema EDAC_BF en su conjunto, no supera los 200 ms, según lo exigido en el artículo 5-12 de la NTSyCS (medido desde el arranque del relé de frecuencia hasta la apertura del interruptor). - Incorporar al registro oscilográfico las señales analógicas y digitales exigidas para el EDAC, las cuales estan listadas en el punto 8. Anexo B: Requisitos para la implementación de EDAC de la "Guía de Verificación de Servicios Complementarios Esquemas de Desconexión de Carga EDAC Subfrecuencia" | No se detecta por el momento. | Centro Sur
11 | 2025002739 | Chilquinta Transmisión S.A. | Quilpué | NA | Quilpué / C4 | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | NA | NA | 5.3477 | 1.7 | Sí | Sí | Sí | FA | FA | 48.9 | 5.8 | Conforme | Antecedentes Insuficientes | EDAC_BF | Tanto el registro oscilográfico como secuencial de eventos no presenta la señal de cambio de estado del interruptor. | A raíz del apagón total del SEN, EAF 089-2025, se solicitó al propietario de la instalación la verificación de los EDAC_BF y/o EDAC-CE, según carta DE01744-25. En esta verificación, entre otras cosas, se exige a la empresa propietaria lo siguiente: - Demostrar que la operación del esquema EDAC_BF en su conjunto, no supera los 200 ms, según lo exigido en el artículo 5-12 de la NTSyCS (medido desde el arranque del relé de frecuencia hasta la apertura del interruptor). - Incorporar al registro oscilográfico las señales analógicas y digitales exigidas para el EDAC, las cuales estan listadas en el punto 8. Anexo B: Requisitos para la implementación de EDAC de la "Guía de Verificación de Servicios Complementarios Esquemas de Desconexión de Carga EDAC Subfrecuencia" | No se detecta por el momento. | Centro Sur
12 | 2025002744 | Chilquinta Transmisión S.A. | San Antonio | NA | Barrancas / C6 | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | NA | NA | 3.1181 | 3.19 | Sí | FA | Sí | Sí | Sí | 48.97 | 3.41 | Antecedentes Insuficientes | Correcto | EDAC_BF | Registro oscilográfico no muestra la operación del Escalón 2, al parecer fue sobrescrito. Sin embargo, la operación y cambio de estado se verifica en el registro secuencial de eventos. | Se solciita a la empresa Chilquinta Transmisión S.A. un plan de acción tendiente a evitar la sobreescritura de registros para el relé de frecuencia de la S/E San Antonio. | No se detecta por el momento. | Centro Sur
13 | No remitido | CIA. Minera Mantos de Oro | Carrera Pinto | NA | La Coipa | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | - | - | 0.4 | 0.394 | No | No | No | FA | FA | FA | NA | Antecedentes Insuficientes | Antecedentes Insuficientes | EDAC_BF | No hay Informes de Falla de 48 horas y de 5 días. | Se solciita a la empresa CIA. Minera Mantos de Oro la entrega de los Informes de Falla de 48 horas y de 5 días, junto con un plan de acción en el caso de no operación del escalón N°2 del EDAC_BF. | No envío de los Informes de Falla de 48 horas y de 5 días, de acuerdo con lo indicado en el Título 6-7 de la NTSyCS vigente. | Centro Sur
14 | No remitido | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | Diego de Almagro | NA | Salvador | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | - | NA | 1.3 | 1.643 | No | No | No | FA | FA | FA | NA | Antecedentes Insuficientes | Antecedentes Insuficientes | EDAC_BF | No hay Informes de Falla de 48 horas y de 5 días. | Se solciita a la empresa Codelco la entrega de los Informes de Falla de 48 horas y de 5 días, junto con un plan de acción en el caso de no operación del escalón N°2 del EDAC_BF. | No envío de los Informes de Falla de 48 horas y de 5 días, de acuerdo con lo indicado en el Título 6-7 de la NTSyCS vigente. | Centro Sur
15 | No remitido | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | Colón | NA | H1 y H15 | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | NA | NA | 9.52 | 0.944 | No | No | No | FA | FA | FA | NA | Antecedentes Insuficientes | Antecedentes Insuficientes | EDAC_BF | No hay Informes de Falla de 48 horas y de 5 días. | Se solciita a la empresa Codelco la entrega de los Informes de Falla de 48 horas y de 5 días, junto con un plan de acción en el caso de no operación del escalón N°2 del EDAC_BF. | No envío de los Informes de Falla de 48 horas y de 5 días, de acuerdo con lo indicado en el Título 6-7 de la NTSyCS vigente. | Centro Sur
16 | No remitido | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | SS/EE 220 kV | NA | Codelco Andina y PDA-F1 | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | NA | NA | 2.929 | 2.26 | No | No | No | FA | FA | FA | NA | Antecedentes Insuficientes | Antecedentes Insuficientes | EDAC_BF | No hay Informes de Falla de 48 horas y de 5 días. | Se solciita a la empresa Codelco la entrega de los Informes de Falla de 48 horas y de 5 días, junto con un plan de acción en el caso de no operación del escalón N°2 del EDAC_BF. | No envío de los Informes de Falla de 48 horas y de 5 días, de acuerdo con lo indicado en el Título 6-7 de la NTSyCS vigente. | Centro Sur
17 | No remitido | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | SS/EE 66 kV | NA | Codelco Andina y PDA-F1 | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | NA | NA | 3.44 | 2.18 | No | No | No | FA | FA | FA | NA | Antecedentes Insuficientes | Antecedentes Insuficientes | EDAC_BF | No hay Informes de Falla de 48 horas y de 5 días. | Se solciita a la empresa Codelco la entrega de los Informes de Falla de 48 horas y de 5 días, junto con un plan de acción en el caso de no operación del escalón N°2 del EDAC_BF. | No envío de los Informes de Falla de 48 horas y de 5 días, de acuerdo con lo indicado en el Título 6-7 de la NTSyCS vigente. | Centro Sur
18 | No remitido | Compañía Contractual Minera Candelaria | Cardones | NA | Minera La Candelaria | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | - | - | 0.3 | 2.2 | No | No | No | FA | FA | FA | NA | Antecedentes Insuficientes | Antecedentes Insuficientes | EDAC_BF | No hay Informes de Falla de 48 horas y de 5 días. | Se solciita a la empresa Compañía Contractual Minera Candelaria la entrega de los Informes de Falla de 48 horas y de 5 días, junto con un plan de acción en el caso de no operación del escalón N°2 del EDAC_BF. | No envío de los Informes de Falla de 48 horas y de 5 días, de acuerdo con lo indicado en el Título 6-7 de la NTSyCS vigente. | Centro Sur
19 | No remitido | Compañía Explotadora de Minas S.C.M. | Dos Amigos | NA | Cemin Planta Dos Amigos | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | - | - | 0 | 5.316 | No | No | No | FA | FA | FA | NA | Antecedentes Insuficientes | Antecedentes Insuficientes | EDAC_BF | No hay Informes de Falla de 48 horas y de 5 días. | Se solciita a la empresa Compañía Explotadora de Minas S.C.M. la entrega de los Informes de Falla de 48 horas y de 5 días, junto con un plan de acción en el caso de no operación del escalón N°2 del EDAC_BF. | No envío de los Informes de Falla de 48 horas y de 5 días, de acuerdo con lo indicado en el Título 6-7 de la NTSyCS vigente. | Centro Sur
20 | 2025002783 | CGE Transmisión S.A. | Bollenar | NA | Mallarauco / C1 | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | NA | NA | 2.38 | 1.86 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 48.9 | 1.26 | Conforme | Correcto | EDAC_BF | Sin observaciones. | No aplica. | No se detecta por el momento. | Centro Sur
21 | 2025002763 | CGE Transmisión S.A. | Casas Viejas | NA | Catapilco / CT3 | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | NA | NA | 1 | 1.2 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 48.9 | 0.67 | Conforme | Correcto | EDAC_BF | Sin observaciones. | No aplica. | No se detecta por el momento. | Centro Sur
22 | 2025002763 | CGE Transmisión S.A. | Casas Viejas | NA | Alim. Quebradilla | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | NA | NA | 0 | 2.09 | No | No | No | FA | FA | FA | NI | Antecedentes Insuficientes | Antecedentes Insuficientes | EDAC_BF | No se incluye a este alimentador dentro de la información entregada por la empresa. | Se solciita a la empresa Compañía Explotadora de Minas S.C.M. la entrega de los Informes de Falla de 48 horas y de 5 días, junto con un plan de acción en el caso de no operación del escalón N°2 del EDAC_BF. | Falta de completitud y entrega de antecedentes asociados al Informe de Falla de 5 días, requeridos para el análisis de la operación del EDAC_BF. | Centro Sur
23 | 2025002763 | CGE Transmisión S.A. | Cachapoal | NA | Alim. Lo Conty | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | NA | NA | 0.06 | 2.13 | Sí | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No aplica | No palica | EDAC_BF | CGE Transmisión indica en el Informe de Fallas de 5 días que este alimentador no participa en ele EDAC durante losmeses de marzo y abril. | No aplica. | No aplica. | Centro Sur
24 | 2025002765 | CGE Transmisión S.A. | Illapel | NA | Plan de Hornos / E3 | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | - | - | 0.8 | 1.4 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 48.9 | 0.96 | Conforme | Correcto | EDAC_BF | Sin observaciones. | No aplica. | No se detecta por el momento. | Centro Sur
25 | 2025002791 | CGE Transmisión S.A. | Lo Miranda | NA | Plazuela / C2 | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | NA | NA | 4.3177 | 2.1299 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 48.9 | 3.1 | Conforme | Correcto | EDAC_BF | Sin observaciones. | No aplica. | No se detecta por el momento. | Centro Sur
26 | 2025002761 | CGE Transmisión S.A. | Manso de Velasco | NA | Quilque / C5 | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | NA | NA | 2.5736 | 0.5 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 48.9 | 1.2 | Conforme | Correcto | EDAC_BF | Sin observaciones. | No aplica. | No se detecta por el momento. | Centro Sur
27 | 2025002759 | CGE Transmisión S.A. | Marquesa | NA | Las Rojas / E1 | 03-04-2025 11:22 | 2 | 49.8 | - | - | 5.1083 | 1.3 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 48.9 | 3.02 | Conforme | Correcto | EDAC_BF | Sin observaciones. | No aplica. | No se detecta por el momento. | Centro Sur
28 | 2025002759 | CGE Transmisión S.A. | Marquesa | NA | Tambo / E4 | 03-04-2025 11:22 | 2 | 49.8 | - | - | 2.1071 | 2.8 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 48.9 | 5.02 | Conforme | Correcto | EDAC_BF | Sin observaciones. | No aplica. | No se detecta por el momento. | Centro Sur
29 | 2025002777 | CGE Transmisión S.A. | Miraflores | NA | Sausalito / C4 | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | NA | NA | 2.6 | 6.29 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 48.9 | 2.57 | Conforme | Correcto | EDAC_BF | Sin observaciones. | No aplica. | No se detecta por el momento. | Centro Sur
30 | 2025002758 | CGE Transmisión S.A. | Pumahue | NA | Pueblo Nuevo / C3 | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | NA | NA | 2.7129 | 2.6 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 48.9 | 4.6 | Conforme | Correcto | EDAC_BF | Sin observaciones. | No aplica. | No se detecta por el momento. | Centro Sur
31 | 2025002788 | CGE Transmisión S.A. | Rauquén | NA | Quilvo / C4 | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | NA | NA | 5.2626 | 1.82 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 48.9 | 2.1 | Conforme | Correcto | EDAC_BF | Sin observaciones. | No aplica. | No se detecta por el momento. | Centro Sur
32 | 2025002780 | CGE Transmisión S.A. | Retiro | NA | Copihue / C1 | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | NA | NA | 2.14 | 2.88 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 48.9 | 2.88 | Conforme | Correcto | EDAC_BF | Sin observaciones. | No aplica. | No se detecta por el momento. | Centro Sur
33 | 2025002784 | CGE Transmisión S.A. | Talca | NA | Tabaco / C4 | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | NA | NA | 3.3216 | 0 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 48.9 | 3 | Conforme | Correcto | EDAC_BF | Sin observaciones. | No aplica. | No se detecta por el momento. | Centro Sur
34 | 2025002757 | CGE Transmisión S.A. | Las Plantas | NA | Alicanto / C7 | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | - | - | 1.06 | 0.91089 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 48.9 | 1.4 | Conforme | Correcto | EDAC_BF | Sin observaciones. | No aplica. | No se detecta por el momento. | Centro Sur
35 | 2025002767 | CGE Transmisión S.A. | Talcahuano | NA | Chome / C7 | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | NA | NA | 1.9118 | 1.94 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 48.9 | 1 | Conforme | Correcto | EDAC_BF | Sin observaciones. | No aplica. | No se detecta por el momento. | Centro Sur
36 | 2025002754 | CGE Transmisión S.A. | Chinchorro | NA | Puerto / C11 | 03-04-2025 11:22 | 3 | 49.5 | -1.8 | FA | - | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 49.9 & 12.18 | 4.01 | No conforme | Correcto | EDAC_CE | Relé opera para una frecuencia absoluta que no sobrepasa el umbral del escalón. Además, en el registro histórico del sistema WAMS del Coordinador no se visualiza el cumplimiento de las condiciones de frecuencia absoluta y gradiente en forma simultánea que justifiquen dicha operación. Además, la estampa de tiempo no posee la Hora Oficial (UTC - 0) establecida en la NTSyCS. | Se solciita a la empresa CGE Transmisión S.A. aclaración acerca de la operación del escalón 3 del EDAC-CE en S/E Chinchorro, considerando que no se dieron las condiciones de frecuencia absoluta requeridas, junto con las medidas correctivas necesarias para su corrección y normalización de su estampa de tiempo. | Incumplimiento al artículo 5-12 de la NTSyCS, el esquema EDAC-CE opera en forma incorrecta. Estampa de tiempo no posee la Hora Oficial (UTC - 0) establecida en la NTSyCS. | Norte Grande
37 | 2025002755 | CGE Transmisión S.A. | Pukará | NA | Pesquero / C3 | 03-04-2025 11:22 | 3 | 49.5 | -1.8 | FA | - | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 49.9 & 16.23 | 4.83 | No conforme | Correcto | EDAC_CE | Relé opera para una frecuencia absoluta que no sobrepasa el umbral del escalón. Además, en el registro histórico del sistema WAMS del Coordinador no se visualiza el cumplimiento de las condiciones de frecuencia absoluta y gradiente en forma simultánea que justifiquen dicha operación. | Se solciita a la empresa CGE Transmisión S.A. aclaración acerca de la operación del escalón 3 del EDAC-CE en S/E Pukará, considerando que no se dieron las condiciones de frecuencia absoluta requeridas, junto con las medidas correctivas necesarias para su corrección. | Incumplimiento al artículo 5-12 de la NTSyCS, el esquema EDAC-CE opera en forma incorrecta. | Norte Grande
38 | 2025002787 | CGE Transmisión S.A. | Buin (CGE) | NA | Villaseca / C7 | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | NA | NA | 5.45 | 1.9 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 48.9 | 3.71 | Conforme | Correcto | EDAC_BF | Sin observaciones. | No aplica. | No se detecta por el momento. | Centro Sur
39 | 2025002796 | CGE Transmisión S.A. | San Pedro (CGE) | NA | Villa / C3 | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | NA | NA | 1.482 | 2.81 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 48.9 | 2.6 | Conforme | Correcto | EDAC_BF | Sin observaciones. | No aplica. | No se detecta por el momento. | Centro Sur
40 | 2025002830 | Compañía Minera del Pacífico S.A. | Cardones | NA | Cerro Negro Norte | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | - | - | 6 | 13.5 | No | Sí | Sí | Sí | Sí | 48.9 | 3.3 | Conforme | Correcto | EDAC_BF | No se carga Informe de Falla de 5 días, solo registros. Carga desconectada según Informe de Falla de 48 horas. | No Se solciita información adicional. | No se detecta por el momento. | Centro Sur
41 | 2025002832 | Compañía Minera del Pacífico S.A. | Pellets | NA | Planta Pellet | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | - | - | 4 | 3.858 | Sí | No | Sí | FA | FA | FA | 4.8 | Antecedentes Insuficientes | Antecedentes Insuficientes | EDAC_BF | No se dispone de registros oscilográficos. Por otra parte, el registro secuencial de eventos no muestra el cambio de estado del interruptor. Estampa de tiempo no cumple con la Hora Oficial (UTC - 0) establecida en la NTSyCS. | Se solciita a la empresa Compañía Minera del Pacífico S.A. los los registros oscilográficos en formato Comtrade, que incluya las señales de frecuencia y cambio de estado de los interruptores, junto con la incorporación de dicha señal en el registro secuencial de eventos del relé de frecuencia en S/E Pellets. Se solciita a la empresa Compañía Minera del Pacífico S.A. un plan de acción para la normalización de la estampa de tiempo del relé de frecuencia de S/E Pellets, con el fin de cumplir con la Hora Oficial (UTC - 0) establecida en la NTSyCS. | Falta de completitud y entrega de antecedentes asociados al Informe de Falla de 5 días, requeridos para el análisis de la operación del EDAC_BF. | Centro Sur
42 | No remitido | Compañía Siderúrgica Huachipato S.A. | Huachipato | NA | EAM-2 | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 Hz ó 49 Hz, -0,6 Hz lo primero que ocurra | - | NA | 11 | 1.7 | No | No | No | FA | FA | FA | NA | Antecedentes Insuficientes | Antecedentes Insuficientes | EDAC_BF | No hay Informes de Falla de 48 horas y de 5 días. | Se solciita a la empresa Compañía Siderúrgica Huachipato S.A. la entrega de los Informes de Falla de 48 horas y de 5 días, junto con un plan de acción en el caso de no operación del escalón N°2 del EDAC_BF. | No envío de los Informes de Falla de 48 horas y de 5 días, de acuerdo con lo indicado en el Título 6-7 de la NTSyCS vigente. | Centro Sur
43 | No remitido | Cooperativa de Abastecimiento de Energía Eléctrica Curico LTDA. | Curicó | NA | 52C6 | 03-04-2025 11:22 | 1 y 2 | f < 49 y df/dt > 0,6 Hz/seg o 48.9 (lo primero que ocurra) | - | NA | 3.3 | 2.09 | No | No | No | FA | FA | FA | NA | Antecedentes Insuficientes | Antecedentes Insuficientes | EDAC_BF | No hay Informes de Falla de 48 horas y de 5 días. | Se solciita a la empresa Cooperativa de Abastecimiento de Energía Eléctrica Curicó LTDA. la entrega de los Informes de Falla de 48 horas y de 5 días, junto con un plan de acción en el caso de no operación del escalón N°2 del EDAC_BF. | No envío de los Informes de Falla de 48 horas y de 5 días, de acuerdo con lo indicado en el Título 6-7 de la NTSyCS vigente. | Centro Sur
44 | No remitido | Cooperativa de Consumo de Energía Eléctrica Chillán Ltda. | Confluencia | NA | 52C82 Alim. K | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | NA | NA | - | 2.27 | No | No | No | No | No | FA | NA | Antecedentes Insuficientes | Antecedentes Insuficientes | EDAC_BF | No hay Informes de Falla de 48 horas y de 5 días. | Se solciita a la empresa Cooperativa de Consumo de Energía Eléctrica Chillán Ltda. la entrega de los Informes de Falla de 48 horas y de 5 días, junto con un plan de acción en el caso de no operación del escalón N°2 del EDAC_BF. | No envío de los Informes de Falla de 48 horas y de 5 días, de acuerdo con lo indicado en el Título 6-7 de la NTSyCS vigente. | Centro Sur
45 | 2025002826 | Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. | Metro | NA | Alumbrado Líneas 1-2-5 | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | NA | NA | 1.844 | 1.886 | Sí | Sí | No | FA | FA | 48.9 | 2.6 | Conforme | Antecedentes Insuficientes | EDAC_BF | Registros oscilográficos no muestran la señal de cambio de estado del interruptor. | Se solciita a la empresa Metro S.A. un plan de acción tendiente a incorporar la señal de cambio de estado de los interruptores asociados al EDAC_BF en los relés de frecuencia de S/E Metro. | Falta de completitud y entrega de antecedentes asociados al Informe de Falla de 5 días, requeridos para el análisis de la operación del EDAC_BF. | Centro Sur
46 | 2025002778 | Transmisora Eléctrica Cordillera SpA | Puente Alto (EEPA) | NA | Camilo Henríquez / C6 | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | NA | NA | 7.228 | 2.5 | Sí | Sí | Sí | Sí | No | 48.84 | 4.7 | Conforme | Incorrecto | EDAC_BF | Los registros oscilográficos no se pueden abrir, arroja error. Según la imagen del registro oscilográfico presentado en el Informe de Falla el interuptor abre en un tiempo aproximado de 250 ms. | Se solciita a la empresa Transmisora Eléctrica Cordillera SpA el envío de los registros oscilográficos en formato Comtrade, dado que el registro recibido no se puede abrir. Además, se se solicita un plan de acción con las tareas necesarias para que el EDAC_BF opere en un tiempo menor a 200 ms, incluyendo la incorporación de las señales de cambio de estado de interruptores en el registro secuencial de eventos del relé de frecuencia. | Incumplimiento al artículo 5-12 de la NTSyCS, el esquema EDAC-CE opera en un tiempo superior a 200 ms. | Centro Sur
47 | No remitido | ENAP Refinerías S.A. | Petropower | NA | Enap Bio Bio-J1165 Cab.29A | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | NA | NA | 0.356 | 1.6164 | No | No | No | FA | FA | FA | NA | Antecedentes Insuficientes | Antecedentes Insuficientes | EDAC_BF | No hay Informes de Falla de 48 horas y de 5 días. | Se solciita a la empresa Cooperativa de Consumo de ENAP Refinerías S.A.. la entrega de los Informes de Falla de 48 horas y de 5 días, junto con un plan de acción en el caso de no operación del escalón N°2 del EDAC_BF. | No envío de los Informes de Falla de 48 horas y de 5 días, de acuerdo con lo indicado en el Título 6-7 de la NTSyCS vigente. | Centro Sur
48 | No remitido | ENAP Refinerías S.A. | Petropower | NA | Enap Bio Bio-OLE Cab.23 | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | NA | NA | 0.26 | 2.0819 | No | No | No | FA | FA | FA | NA | Antecedentes Insuficientes | Antecedentes Insuficientes | EDAC_BF | No hay Informes de Falla de 48 horas y de 5 días. | Se solciita a la empresa Cooperativa de Consumo de ENAP Refinerías S.A.. la entrega de los Informes de Falla de 48 horas y de 5 días, junto con un plan de acción en el caso de no operación del escalón N°2 del EDAC_BF. | No envío de los Informes de Falla de 48 horas y de 5 días, de acuerdo con lo indicado en el Título 6-7 de la NTSyCS vigente. | Centro Sur
49 | 2025002746 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | Quinta | NA | Morza / C1 | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | NA | NA | FA | FA | Sí | Sí | No | Sí | Sí | 48.9 | 1.2 | Conforme | Correcto | EDAC_BF | Escalón N°2 del EDAC_BF de S/E Quinta no se encuentra oficializado ante el Coordinador. | Se solciita a la empresa STS S.A. oficializar el EDAC_BF de S/E Quinta ante el Coordinador. | No se detecta por el momento. | Centro Sur
50 | 2025002740 | Sociedad Transmisora Metropolitana S.A. | Cisterna | NA | Alim. Ciencias/52C12 | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | NA | NA | 4.5 | 2.7022 | Sí | No | Sí | No | NA | NA | NA | No conforme | No aplica | EDAC_BF | Protección arranca, pero no procesa el disparo, según el registro de eventos presentado, el relé no registró un valor menor o igual al pickup del escalón 2 del EDAC_BF (48.9 Hz). En el resumen de eventos de la protección se observa que el mínimo valor de frecuencia registrado por la protección fue de 49.29 Hz, se presume que el relé no realiza una correcta medición de la frecuencia del sistema, razón por la cual no operó para el escalón N°2 ajustado. | A raíz del apagón total del SEN, EAF 089-2025, se solicitó al propietario de la instalación la verificación de los EDAC_BF y/o EDAC-CE, según carta DE01744-25. En esta verificación, entre otras cosas, se exige a la empresa propietaria lo siguiente: - Demostrar que la operación del esquema EDAC_BF en su conjunto, no supera los 200 ms, según lo exigido en el artículo 5-12 de la NTSyCS (medido desde el arranque del relé de frecuencia hasta la apertura del interruptor). - Incorporar al registro oscilográfico las señales analógicas y digitales exigidas para el EDAC, las cuales estan listadas en el punto 8. Anexo B: Requisitos para la implementación de EDAC de la "Guía de Verificación de Servicios Complementarios Esquemas de Desconexión de Carga EDAC Subfrecuencia" | Incumplimiento al artículo 5-12 de la NTSyCS el esquema EDAC_BF no opera en este alimentador. | Centro Sur
51 | 2025002740 | Sociedad Transmisora Metropolitana S.A. | Cisterna | NA | Alim. Cisterna/52C6 | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | NA | NA | 5.2 | 1.1727 | Sí | No | Sï | No | NA | NA | NA | No conforme | No aplica | EDAC_BF | Protección arranca, pero no procesa el disparo, según el registro de eventos presentado, el relé no registró un valor menor o igual al pickup del escalón 2 del EDAC_BF (48.9 Hz). En el resumen de eventos de la protección se observa que el mínimo valor de frecuencia registrado por la protección fue de 49.29 Hz, se presume que el relé no realiza una correcta medición de la frecuencia del sistema, razón por la cual no operó para el escalón N°2 ajustado. | A raíz del apagón total del SEN, EAF 089-2025, se solicitó al propietario de la instalación la verificación de los EDAC_BF y/o EDAC-CE, según carta DE01744-25. En esta verificación, entre otras cosas, se exige a la empresa propietaria lo siguiente: - Demostrar que la operación del esquema EDAC_BF en su conjunto, no supera los 200 ms, según lo exigido en el artículo 5-12 de la NTSyCS (medido desde el arranque del relé de frecuencia hasta la apertura del interruptor). - Incorporar al registro oscilográfico las señales analógicas y digitales exigidas para el EDAC, las cuales estan listadas en el punto 8. Anexo B: Requisitos para la implementación de EDAC de la "Guía de Verificación de Servicios Complementarios Esquemas de Desconexión de Carga EDAC Subfrecuencia" | Incumplimiento al artículo 5-12 de la NTSyCS el esquema EDAC_BF no opera en este alimentador. | Centro Sur
52 | 2025002740 | Sociedad Transmisora Metropolitana S.A. | Cisterna | NA | Alim. Dávila/52C7 | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | NA | NA | 6.5 | 2.5949 | Sí | No | Sï | No | NA | NA | NA | No conforme | No aplica | EDAC_BF | Protección arranca, pero no procesa el disparo, según el registro de eventos presentado, el relé no registró un valor menor o igual al pickup del escalón 2 del EDAC _BF (48.9 Hz). En el resumen de eventos de la protección se observa que el mínimo valor de frecuencia registrado por la protección fue de 49.29 Hz, se presume que el relé no realiza una correcta medición de la frecuencia del sistema, razón por la cual no operó para el escalón N°2 ajustado. | A raíz del apagón total del SEN, EAF 089-2025, se solicitó al propietario de la instalación la verificación de los EDAC_BF y/o EDAC-CE, según carta DE01744-25. En esta verificación, entre otras cosas, se exige a la empresa propietaria lo siguiente: - Demostrar que la operación del esquema EDAC_BF en su conjunto, no supera los 200 ms, según lo exigido en el artículo 5-12 de la NTSyCS (medido desde el arranque del relé de frecuencia hasta la apertura del interruptor). - Incorporar al registro oscilográfico las señales analógicas y digitales exigidas para el EDAC, las cuales estan listadas en el punto 8. Anexo B: Requisitos para la implementación de EDAC de la "Guía de Verificación de Servicios Complementarios Esquemas de Desconexión de Carga EDAC Subfrecuencia" | Incumplimiento al artículo 5-12 de la NTSyCS el esquema EDAC_BF no opera en este alimentador. | Centro Sur
53 | 2025002740 | Sociedad Transmisora Metropolitana S.A. | Cisterna | NA | Alim. El Parrón/52C4 | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | NA | NA | 5.5 | 3.4494 | Sí | No | Sï | No | NA | NA | NA | No conforme | No aplica | EDAC_BF | Protección arranca, pero no procesa el disparo, según el registro de eventos presentad, el relé no registró un valor menor o igual al pickup del escalón 2 del EDAC _BF (48.9 Hz). En el resumen de eventos de la protección se observa que el mínimo valor de frecuencia registrado por la protección fue de 49.29 Hz, se presume que el relé no realiza una correcta medición de la frecuencia del sistema, razón por la cual no operó para el escalón N°2 ajustado. | A raíz del apagón total del SEN, EAF 089-2025, se solicitó al propietario de la instalación la verificación de los EDAC_BF y/o EDAC-CE, según carta DE01744-25. En esta verificación, entre otras cosas, se exige a la empresa propietaria lo siguiente: - Demostrar que la operación del esquema EDAC_BF en su conjunto, no supera los 200 ms, según lo exigido en el artículo 5-12 de la NTSyCS (medido desde el arranque del relé de frecuencia hasta la apertura del interruptor). - Incorporar al registro oscilográfico las señales analógicas y digitales exigidas para el EDAC, las cuales estan listadas en el punto 8. Anexo B: Requisitos para la implementación de EDAC de la "Guía de Verificación de Servicios Complementarios Esquemas de Desconexión de Carga EDAC Subfrecuencia" | Incumplimiento al artículo 5-12 de la NTSyCS el esquema EDAC_BF no opera en este alimentador. | Centro Sur
54 | 2025002740 | Sociedad Transmisora Metropolitana S.A. | Cisterna | NA | Alim. Espejo/52C5 | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | NA | NA | 6.9 | 1.4058 | Sí | No | Sï | No | NA | NA | NA | No Conforme | No aplica | EDAC_BF | Protección arranca, pero no procesa el disparo, según el registro de eventos presentado, el relé no registró un valor menor o igual al pickup del escalón 2 del EDAC_BF (48.9 Hz). En el resumen de eventos de la protección se observa que el mínimo valor de frecuencia registrado por la protección fue de 49.29 Hz , se presume que el relé no realiza una correcta medición de la frecuencia del sistema, razón por la cual no operó para el escalón N°2 ajustado. | A raíz del apagón total del SEN, EAF 089-2025, se solicitó al propietario de la instalación la verificación de los EDAC_BF y/o EDAC-CE, según carta DE01744-25. En esta verificación, entre otras cosas, se exige a la empresa propietaria lo siguiente: - Demostrar que la operación del esquema EDAC_BF en su conjunto, no supera los 200 ms, según lo exigido en el artículo 5-12 de la NTSyCS (medido desde el arranque del relé de frecuencia hasta la apertura del interruptor). - Incorporar al registro oscilográfico las señales analógicas y digitales exigidas para el EDAC, las cuales estan listadas en el punto 8. Anexo B: Requisitos para la implementación de EDAC de la "Guía de Verificación de Servicios Complementarios Esquemas de Desconexión de Carga EDAC Subfrecuencia" | Incumplimiento al artículo 5-12 de la NTSyCS el esquema EDAC_BF no opera en este alimentador. | Centro Sur
55 | 2025002740 | Sociedad Transmisora Metropolitana S.A. | Cisterna | NA | Alim. Fernández Albano/52C11 | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | NA | NA | 5.6 | 0.89616 | Sí | No | Sí | No | NA | NA | NA | No conforme | No aplica | EDAC_BF | Protección arranca, pero no procesa el disparo, según el registro de eventos presentado, el relé no registró un valor menor o igual al pickup del escalón 2 del EDAC_BF (48.9 Hz). En el resumen de eventos de la protección se observa que el mínimo valor de frecuencia registrado por la protección fue de 49.29 Hz , se presume que el relé no realiza una correcta medición de la frecuencia del sistema, razón por la cual no operó para el escalón N°2 ajustado. | A raíz del apagón total del SEN, EAF 089-2025, se solicitó al propietario de la instalación la verificación de los EDAC_BF y/o EDAC-CE, según carta DE01744-25. En esta verificación, entre otras cosas, se exige a la empresa propietaria lo siguiente: - Demostrar que la operación del esquema EDAC_BF en su conjunto, no supera los 200 ms, según lo exigido en el artículo 5-12 de la NTSyCS (medido desde el arranque del relé de frecuencia hasta la apertura del interruptor). - Incorporar al registro oscilográfico las señales analógicas y digitales exigidas para el EDAC, las cuales estan listadas en el punto 8. Anexo B: Requisitos para la implementación de EDAC de la "Guía de Verificación de Servicios Complementarios Esquemas de Desconexión de Carga EDAC Subfrecuencia" | Incumplimiento al artículo 5-12 de la NTSyCS el esquema EDAC_BF no opera en este alimentador. | Centro Sur
56 | 2025002740 | Sociedad Transmisora Metropolitana S.A. | Cisterna | NA | Alim. General Freire/52C2 | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | NA | NA | 6.7 | 0.013 | Sí | No | Sí | No | NA | NA | NA | No conforme | No aplica | EDAC_BF | Protección arranca, pero no procesa el disparo, según el registro de eventos presentado, el relé no registró un valor menor o igual al pickup del escalón 2 del EDAC_BF (48.9 Hz). En el resumen de eventos de la protección se observa que el mínimo valor de frecuencia registrado por la protección fue de 49.29 Hz, se presume que el relé no realiza una correcta medición de la frecuencia del sistema, razón por la cual no operó para el escalón N°2 ajustado. | A raíz del apagón total del SEN, EAF 089-2025, se solicitó al propietario de la instalación la verificación de los EDAC_BF y/o EDAC-CE, según carta DE01744-25. En esta verificación, entre otras cosas, se exige a la empresa propietaria lo siguiente: - Demostrar que la operación del esquema EDAC_BF en su conjunto, no supera los 200 ms, según lo exigido en el artículo 5-12 de la NTSyCS (medido desde el arranque del relé de frecuencia hasta la apertura del interruptor). - Incorporar al registro oscilográfico las señales analógicas y digitales exigidas para el EDAC, las cuales estan listadas en el punto 8. Anexo B: Requisitos para la implementación de EDAC de la "Guía de Verificación de Servicios Complementarios Esquemas de Desconexión de Carga EDAC Subfrecuencia" | Incumplimiento al artículo 5-12 de la NTSyCS el esquema EDAC_BF no opera en este alimentador. | Centro Sur
57 | 2025002740 | Sociedad Transmisora Metropolitana S.A. | Cisterna | NA | Alim. José Joaquín Prieto/52C1 | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | NA | NA | 2.2 | 4.0746 | Sí | No | Sí | No | NA | NA | NA | No conforme | No aplica | EDAC_BF | Protección arranca, pero no procesa el disparo, según el registro de eventos presentado, el relé no registró un valor menor o igual al pickup del escalón 2 del EDAC_BF (48.9 Hz). En el resumen de eventos de la protección se observa que el mínimo valor de frecuencia registrado por la protección fue de 49.29 Hz, se presume que el relé no realiza una correcta medición de la frecuencia del sistema, razón por la cual no operó para el escalón N°2 ajustado. | A raíz del apagón total del SEN, EAF 089-2025, se solicitó al propietario de la instalación la verificación de los EDAC_BF y/o EDAC-CE, según carta DE01744-25. En esta verificación, entre otras cosas, se exige a la empresa propietaria lo siguiente: - Demostrar que la operación del esquema EDAC_BF en su conjunto, no supera los 200 ms, según lo exigido en el artículo 5-12 de la NTSyCS (medido desde el arranque del relé de frecuencia hasta la apertura del interruptor). - Incorporar al registro oscilográfico las señales analógicas y digitales exigidas para el EDAC, las cuales estan listadas en el punto 8. Anexo B: Requisitos para la implementación de EDAC de la "Guía de Verificación de Servicios Complementarios Esquemas de Desconexión de Carga EDAC Subfrecuencia" | Incumplimiento al artículo 5-12 de la NTSyCS el esquema EDAC_BF no opera en este alimentador. | Centro Sur
58 | 2025002740 | Sociedad Transmisora Metropolitana S.A. | Cisterna | NA | Alim. José Miguel Carrera /52C10 | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | NA | NA | 5 | 0.45382 | Sí | No | Sí | No | NA | NA | NA | No conforme | No aplica | EDAC_BF | Protección arranca, pero no procesa el disparo, según el registro de eventos presentado, el relé no registró un valor menor o igual al pickup del escalón 2 del EDAC_BF (48.9 Hz). En el resumen de eventos de la protección se observa que el mínimo valor de frecuencia registrado por la protección fue de 49.29 Hz, se presume que el relé no realiza una correcta medición de la frecuencia del sistema, razón por la cual no operó para el escalón N°2 ajustado. | A raíz del apagón total del SEN, EAF 089-2025, se solicitó al propietario de la instalación la verificación de los EDAC_BF y/o EDAC-CE, según carta DE01744-25. En esta verificación, entre otras cosas, se exige a la empresa propietaria lo siguiente: - Demostrar que la operación del esquema EDAC_BF en su conjunto, no supera los 200 ms, según lo exigido en el artículo 5-12 de la NTSyCS (medido desde el arranque del relé de frecuencia hasta la apertura del interruptor). - Incorporar al registro oscilográfico las señales analógicas y digitales exigidas para el EDAC, las cuales estan listadas en el punto 8. Anexo B: Requisitos para la implementación de EDAC de la "Guía de Verificación de Servicios Complementarios Esquemas de Desconexión de Carga EDAC Subfrecuencia" | Incumplimiento al artículo 5-12 de la NTSyCS el esquema EDAC_BF no opera en este alimentador. | Centro Sur
59 | 2025002740 | Sociedad Transmisora Metropolitana S.A. | Cisterna | NA | Alim. La Granja/52C3 | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | NA | NA | 3.8 | 2.0795 | Sí | No | Sí | No | NA | NA | NA | No conforme | No aplica | EDAC_BF | Protección arranca, pero no procesa el disparo, según el registro de eventos presentado, el relé no registró un valor menor o igual al pickup del escalón 2 del EDAC_BF (48.9 Hz). En el resumen de eventos de la protección se observa que el mínimo valor de frecuencia registrado por la protección fue de 49.29 Hz, se presume que el relé no realiza una correcta medición de la frecuencia del sistema, razón por la cual no operó para el escalón N°2 ajustado. | A raíz del apagón total del SEN, EAF 089-2025, se solicitó al propietario de la instalación la verificación de los EDAC_BF y/o EDAC-CE, según carta DE01744-25. En esta verificación, entre otras cosas, se exige a la empresa propietaria lo siguiente: - Demostrar que la operación del esquema EDAC_BF en su conjunto, no supera los 200 ms, según lo exigido en el artículo 5-12 de la NTSyCS (medido desde el arranque del relé de frecuencia hasta la apertura del interruptor). - Incorporar al registro oscilográfico las señales analógicas y digitales exigidas para el EDAC, las cuales estan listadas en el punto 8. Anexo B: Requisitos para la implementación de EDAC de la "Guía de Verificación de Servicios Complementarios Esquemas de Desconexión de Carga EDAC Subfrecuencia" | Incumplimiento al artículo 5-12 de la NTSyCS el esquema EDAC_BF no opera en este alimentador. | Centro Sur
60 | 2025002740 | Sociedad Transmisora Metropolitana S.A. | Cisterna | NA | Alim. Uruguay/52C9 | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | NA | NA | 3.5 | 0 | Sí | No | Sí | No | NA | NA | NA | No conforme | No aplica | EDAC_BF | Protección arranca, pero no procesa el disparo, según el registro de eventos presentado, el relé no registró un valor menor o igual al pickup del escalón 2 del EDAC _BF (48.9 Hz). En el resumen de eventos de la protección se observa que el mínimo valor de frecuencia registrado por la protección fue de 49.29 Hz, se presume que el relé no realiza una correcta medición de la frecuencia del sistema, razón por la cual no operó para el escalón N°2 ajustado. | A raíz del apagón total del SEN, EAF 089-2025, se solicitó al propietario de la instalación la verificación de los EDAC_BF y/o EDAC-CE, según carta DE01744-25. En esta verificación, entre otras cosas, se exige a la empresa propietaria lo siguiente: - Demostrar que la operación del esquema EDAC_BF en su conjunto, no supera los 200 ms, según lo exigido en el artículo 5-12 de la NTSyCS (medido desde el arranque del relé de frecuencia hasta la apertura del interruptor). - Incorporar al registro oscilográfico las señales analógicas y digitales exigidas para el EDAC, las cuales estan listadas en el punto 8. Anexo B: Requisitos para la implementación de EDAC de la "Guía de Verificación de Servicios Complementarios Esquemas de Desconexión de Carga EDAC Subfrecuencia" | Incumplimiento al artículo 5-12 de la NTSyCS el esquema EDAC_BF no opera en este alimentador. | Centro Sur
61 | 2025002740 | Sociedad Transmisora Metropolitana S.A. | Ochagavía | NA | Alim. Caro/52C8 | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | NA | NA | 4.282 | 2.0745 | Sí | Sí | Sí | Sí | FA | NA | 3.3 | Conforme | Antecedentes Insuficientes | EDAC_BF | En los antecedentes entregados no es posible determinar el tiempo completo de actuación del EDAC_BF, ya que no se pudo observar el tiempo de apertura del interruptor, ni en el registro SCADA, ni en los registros oscilográficos y de eventos de protección 81U. Los registros oscilográficos no presentan las señales analógicas y digitales exigidas para el esquema EDAC. | A raíz del apagón total del SEN, EAF 089-2025, se solicitó al propietario de la instalación la verificación de los EDAC_BF y/o EDAC-CE, según carta DE01744-25. En etsa verificación, entre otras cosas, se exige a la empresa propietaria lo siguiente: - Demostrar que la operación del esquema EDAC_BF en su conjunto, no supera los 200 ms, según lo exigido en el artículo 5-12 de la NTSyCS. - Incorporar al registro oscilográfico las señales analógicas y digitales exigidas para el EDAC, las cuales estan listadas en el punto 8. Anexo B: Requisitos para la implementación de EDAC de la "Guía de Verificación de Servicios Complementarios Esquemas de Desconexión de Carga EDAC Subfrecuencia" | Falta de completitud y entrega de antecedentes requeridos para evaluar el desempeño del EDAC_BF, ya que en los respaldos no es posible determinar el tiempo de apertura del interruptor en milisegundos, para compararlo con el tiempo registrado de la señal de pickup del relé, lo cual imposibilita verificar que el tiempo de actuación del esquema es menor o igual a 200 ms. | Centro Sur
62 | 2025002740 | Sociedad Transmisora Metropolitana S.A. | Ochagavía | NA | Alim. Gran Avenida/52C3 | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | NA | NA | 4.324 | 1.8669 | Sí | Sí | Sí | Sí | FA | NA | 3.4 | Conforme | Antecedentes Insuficientes | EDAC_BF | En los antecedentes entregados no es posible determinar el tiempo completo de actuación del EDAC_BF, ya que no se pudo observar el tiempo de apertura del interruptor, ni en el registro SCADA, ni en los registros oscilográficos y de eventos de protección 81U. Los registros oscilográficos no presentan las señales analógicas y digitales exigidas para el esquema EDAC. | A raíz del apagón total del SEN, EAF 089-2025, se solicitó al propietario de la instalación la verificación de los EDAC_BF y/o EDAC-CE, según carta DE01744-25. En esta verificación, entre otras cosas, se exige a la empresa propietaria lo siguiente: - Demostrar que la operación del esquema EDAC_BF en su conjunto, no supera los 200 ms, según lo exigido en el artículo 5-12 de la NTSyCS (medido desde el arranque del relé de frecuencia hasta la apertura del interruptor). - Incorporar al registro oscilográfico las señales analógicas y digitales exigidas para el EDAC, las cuales estan listadas en el punto 8. Anexo B: Requisitos para la implementación de EDAC de la "Guía de Verificación de Servicios Complementarios Esquemas de Desconexión de Carga EDAC Subfrecuencia" | Falta de completitud y entrega de antecedentes requeridos para evaluar el desempeño del EDAC_BF, ya que en los respaldos no es posible determinar el tiempo de apertura del interruptor en milisegundos, para compararlo con el tiempo registrado de la señal de pickup del relé, lo cual imposibilita verificar que el tiempo de actuación del esquema es menor o igual a 200 ms. | Centro Sur
63 | 2025002740 | Sociedad Transmisora Metropolitana S.A. | Ochagavía | NA | Alim. Pedro Aguirre Cerda/52C7 | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | NA | NA | 5.024 | 1.3447 | Sí | Sí | Sí | Sí | FA | NA | 2.9 | Conforme | Antecedentes Insuficientes | EDAC_BF | En los antecedentes entregados no es posible determinar el tiempo completo de actuación del EDAC_BF, ya que no se pudo observar el tiempo de apertura del interruptor, ni en el registro SCADA, ni en los registros oscilográficos y de eventos de protección 81U. Los registros oscilográficos no presentan las señales analógicas y digitales exigidas para el esquema EDAC. | A raíz del apagón total del SEN, EAF 089-2025, se solicitó al propietario de la instalación la verificación de los EDAC_BF y/o EDAC-CE, según carta DE01744-25. En esta verificación, entre otras cosas, se exige a la empresa propietaria lo siguiente: - Demostrar que la operación del esquema EDAC_BF en su conjunto, no supera los 200 ms, según lo exigido en el artículo 5-12 de la NTSyCS (medido desde el arranque del relé de frecuencia hasta la apertura del interruptor). - Incorporar al registro oscilográfico las señales analógicas y digitales exigidas para el EDAC, las cuales estan listadas en el punto 8. Anexo B: Requisitos para la implementación de EDAC de la "Guía de Verificación de Servicios Complementarios Esquemas de Desconexión de Carga EDAC Subfrecuencia" | Falta de completitud y entrega de antecedentes requeridos para evaluar el desempeño del EDAC_BF, ya que en los respaldos no es posible determinar el tiempo de apertura del interruptor en milisegundos, para compararlo con el tiempo registrado de la señal de pickup del relé, lo cual imposibilita verificar que el tiempo de actuación del esquema es menor o igual a 200 ms. | Centro Sur
64 | 2025002742 | Sociedad Transmisora Metropolitana S.A. | Recoleta | NA | Alim. Aguirre Luco/52C19 | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | NA | NA | 7.46 | 0 | Sí | No | Sí | No | NA | NA | NA | No Conforme | No aplica | EDAC_BF | Protección arranca, pero no procesa el disparo, según el registro de eventos presentado, el relé no registró un valor menor o igual al pickup del escalón 2 del EDAC_BF (48.9 Hz). En el resumen de eventos de la protección se observa que el mínimo valor de frecuencia registrado por la protección fue de 49.27 Hz, se presume que el relé no realiza una correcta medición de la frecuencia del sistema, razón por la cual no operó para el escalón N°2 ajustado. | A raíz del apagón total del SEN, EAF 089-2025, se solicitó al propietario de la instalación la verificación de los EDAC_BF y/o EDAC-CE, según carta DE01744-25. En esta verificación, entre otras cosas, se exige a la empresa propietaria lo siguiente: - Demostrar que la operación del esquema EDAC_BF en su conjunto, no supera los 200 ms, según lo exigido en el artículo 5-12 de la NTSyCS (medido desde el arranque del relé de frecuencia hasta la apertura del interruptor). - Incorporar al registro oscilográfico las señales analógicas y digitales exigidas para el EDAC, las cuales estan listadas en el punto 8. Anexo B: Requisitos para la implementación de EDAC de la "Guía de Verificación de Servicios Complementarios Esquemas de Desconexión de Carga EDAC Subfrecuencia" | Incumplimiento al artículo 5-12 de la NTSyCS el esquema EDAC_BF no opera en este alimentador. | Centro Sur
65 | 2025002742 | Sociedad Transmisora Metropolitana S.A. | Recoleta | NA | Alim. Juan Cristobal/52C18 | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | NA | NA | 3.58 | 1.401 | Sí | No | Sí | No | NA | NA | NA | No Conforme | No aplica | EDAC_BF | Protección arranca, pero no procesa el disparo, según el registro de eventos presentado, el relé no registró un valor menor o igual al pickup del escalón 2 del EDAC_BF (48.9 Hz). En el resumen de eventos de la protección se observa que el mínimo valor de frecuencia registrado por la protección fue de 49.27 Hz, se presume que el relé no realiza una correcta medición de la frecuencia del sistema, razón por la cual no operó para el escalón N°2 ajustado. | A raíz del apagón total del SEN, EAF 089-2025, se solicitó al propietario de la instalación la verificación de los EDAC_BF y/o EDAC-CE, según carta DE01744-25. En esta verificación, entre otras cosas, se exige a la empresa propietaria lo siguiente: - Demostrar que la operación del esquema EDAC_BF en su conjunto, no supera los 200 ms, según lo exigido en el artículo 5-12 de la NTSyCS (medido desde el arranque del relé de frecuencia hasta la apertura del interruptor). - Incorporar al registro oscilográfico las señales analógicas y digitales exigidas para el EDAC, las cuales estan listadas en el punto 8. Anexo B: Requisitos para la implementación de EDAC de la "Guía de Verificación de Servicios Complementarios Esquemas de Desconexión de Carga EDAC Subfrecuencia" | Incumplimiento al artículo 5-12 de la NTSyCS el esquema EDAC_BF no opera en este alimentador. | Centro Sur
66 | 2025002742 | Sociedad Transmisora Metropolitana S.A. | Recoleta | NA | Alim. Zapadores/52C17 | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | NA | NA | 5.59 | 0.56776 | Sí | No | Sí | No | NA | NA | NA | No Conforme | No aplica | EDAC_BF | Protección arranca, pero no procesa el disparo, según el registro de eventos presentado, el relé no registró un valor menor o igual al pickup del escalón 2 del EDAC_BF (48.9 Hz). En el resumen de eventos de la protección se observa que el mínimo valor de frecuencia registrado por la protección fue de 49.27 Hz, se presume que el relé no realiza una correcta medición de la frecuencia del sistema, razón por la cual no operó para el escalón N°2 ajustado. | A raíz del apagón total del SEN, EAF 089-2025, se solicitó al propietario de la instalación la verificación de los EDAC_BF y/o EDAC-CE, según carta DE01744-25. En esta verificación, entre otras cosas, se exige a la empresa propietaria lo siguiente: - Demostrar que la operación del esquema EDAC_BF en su conjunto, no supera los 200 ms, según lo exigido en el artículo 5-12 de la NTSyCS (medido desde el arranque del relé de frecuencia hasta la apertura del interruptor). - Incorporar al registro oscilográfico las señales analógicas y digitales exigidas para el EDAC, las cuales estan listadas en el punto 8. Anexo B: Requisitos para la implementación de EDAC de la "Guía de Verificación de Servicios Complementarios Esquemas de Desconexión de Carga EDAC Subfrecuencia" | Incumplimiento al artículo 5-12 de la NTSyCS el esquema EDAC_BF no opera en este alimentador. | Centro Sur
67 | 2025002742 | Sociedad Transmisora Metropolitana S.A. | San Bernardo | NA | Alim Balmaceda/52C10 | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | NA | NA | 2.2 | 1.8 | Sí | Sí | Sí | Sí | FA | 48.89 | 3.6 | Conforme | Antecedentes Insuficientes | EDAC_BF | En los antecedentes entregados no es posible determinar el tiempo completo de actuación del EDAC_BF, ya que no se pudo observar el tiempo de apertura del interruptor, ni en el registro SCADA, ni en los registros oscilográficos y de eventos de protección 81U. Los registros oscilográficos no presentan las señales analógicas y digitales exigidas para el esquema EDAC. Adicionalmente, las señales digitales en el registro oscilográfico no presentan una correcta identificación: "SD22, SD24 y SD8". | A raíz del apagón total del SEN, EAF 089-2025, se solicitó al propietario de la instalación la verificación de los EDAC_BF y/o EDAC-CE, según carta DE01744-25. En esta verificación, entre otras cosas, se exige a la empresa propietaria lo siguiente: - Demostrar que la operación del esquema EDAC_BF en su conjunto, no supera los 200 ms, según lo exigido en el artículo 5-12 de la NTSyCS (medido desde el arranque del relé de frecuencia hasta la apertura del interruptor). - Incorporar al registro oscilográfico las señales analógicas y digitales exigidas para el EDAC, las cuales estan listadas en el punto 8. Anexo B: Requisitos para la implementación de EDAC de la "Guía de Verificación de Servicios Complementarios Esquemas de Desconexión de Carga EDAC Subfrecuencia" | Falta de completitud y entrega de antecedentes requeridos para evaluar el desempeño del EDAC_BF, ya que en los respaldos no es posible determinar el tiempo de apertura del interruptor en milisegundos, para compararlo con el tiempo registrado de la señal de pickup del relé, lo cual imposibilita verificar que el tiempo de actuación del esquema es menor o igual a 200 ms. | Centro Sur
68 | 2025002742 | Sociedad Transmisora Metropolitana S.A. | San Bernardo | NA | Alim. Barrancon/52C8 | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | NA | NA | 6.5 | 2.19 | Sí | Sí | Sí | Sí | FA | 48.89 | 8.2 | Conforme | Antecedentes Insuficientes | EDAC_BF | En los antecedentes entregados no es posible determinar el tiempo completo de actuación del EDAC_BF, ya que no se pudo observar el tiempo de apertura del interruptor, ni en el registro SCADA, ni en los registros oscilográficos y de eventos de protección 81U. Los registros oscilográficos no presentan las señales analógicas y digitales exigidas para el esquema EDAC. Adicionalmente, las señales digitales en el registro oscilográfico no presentan una correcta identificación: "SD22, SD24 y SD8". | A raíz del apagón total del SEN, EAF 089-2025, se solicitó al propietario de la instalación la verificación de los EDAC_BF y/o EDAC-CE, según carta DE01744-25. En esta verificación, entre otras cosas, se exige a la empresa propietaria lo siguiente: - Demostrar que la operación del esquema EDAC_BF en su conjunto, no supera los 200 ms, según lo exigido en el artículo 5-12 de la NTSyCS (medido desde el arranque del relé de frecuencia hasta la apertura del interruptor). - Incorporar al registro oscilográfico las señales analógicas y digitales exigidas para el EDAC, las cuales estan listadas en el punto 8. Anexo B: Requisitos para la implementación de EDAC de la "Guía de Verificación de Servicios Complementarios Esquemas de Desconexión de Carga EDAC Subfrecuencia" | Falta de completitud y entrega de antecedentes requeridos para evaluar el desempeño del EDAC_BF, ya que en los respaldos no es posible determinar el tiempo de apertura del interruptor en milisegundos, para compararlo con el tiempo registrado de la señal de pickup del relé, lo cual imposibilita verificar que el tiempo de actuación del esquema es menor o igual a 200 ms. | Centro Sur
69 | 2025002742 | Sociedad Transmisora Metropolitana S.A. | San Bernardo | NA | Alim. Palmeras/52C12 | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | NA | NA | 5.8 | 3.5732 | Sí | Sí | Sí | Sí | FA | 48.89 | 1.2 | Conforme | Antecedentes Insuficientes | EDAC_BF | En los antecedentes entregados no es posible determinar el tiempo completo de actuación del EDAC_BF, ya que no se pudo observar el tiempo de apertura del interruptor, ni en el registro SCADA, ni en los registros oscilográficos y de eventos de protección 81U. Los registros oscilográficos no presentan las señales analógicas y digitales exigidas para el esquema EDAC. Adicionalmente, las señales digitales en el registro oscilográfico no presentan una correcta identificación: "SD22, SD24 y SD8". | A raíz del apagón total del SEN, EAF 089-2025, se solicitó al propietario de la instalación la verificación de los EDAC_BF y/o EDAC-CE, según carta DE01744-25. En esta verificación, entre otras cosas, se exige a la empresa propietaria lo siguiente: - Demostrar que la operación del esquema EDAC_BF en su conjunto, no supera los 200 ms, según lo exigido en el artículo 5-12 de la NTSyCS (medido desde el arranque del relé de frecuencia hasta la apertura del interruptor). - Incorporar al registro oscilográfico las señales analógicas y digitales exigidas para el EDAC, las cuales estan listadas en el punto 8. Anexo B: Requisitos para la implementación de EDAC de la "Guía de Verificación de Servicios Complementarios Esquemas de Desconexión de Carga EDAC Subfrecuencia" | Falta de completitud y entrega de antecedentes requeridos para evaluar el desempeño del EDAC_BF, ya que en los respaldos no es posible determinar el tiempo de apertura del interruptor en milisegundos, para compararlo con el tiempo registrado de la señal de pickup del relé, lo cual imposibilita verificar que el tiempo de actuación del esquema es menor o igual a 200 ms. | Centro Sur
70 | 2025002742 | Sociedad Transmisora Metropolitana S.A. | Santa Marta | NA | Alim. Carvallo/52C2 | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | NA | NA | 3.48 | 2.6668 | Sí | No | Sí | No | NA | NA | NA | No Conforme | Antecedentes Insuficientes | EDAC_BF | Protección arranca pero no procesa el disparo, según el registro de eventos presentado no se registró un valor menor o igual al pickup del escalón 2 del EDAC_BF (48.9 Hz) . En el resumen de eventos de la protección se observa que el mínimo valor de frecuencia registrado por la protección fue de 49.29 Hz , se presume que el relé no realiza una correcta medición de la frecuencia del sistema, razón por la cual no operó para el escalón N°2 ajustado. | A raíz del apagón total del SEN, EAF 089-2025, se solicitó al propietario de la instalación la verificación de los EDAC_BF y/o EDAC-CE, según carta DE01744-25. En esta verificación, entre otras cosas, se exige a la empresa propietaria lo siguiente: - Demostrar que la operación del esquema EDAC_BF en su conjunto, no supera los 200 ms, según lo exigido en el artículo 5-12 de la NTSyCS (medido desde el arranque del relé de frecuencia hasta la apertura del interruptor). - Incorporar al registro oscilográfico las señales analógicas y digitales exigidas para el EDAC, las cuales estan listadas en el punto 8. Anexo B: Requisitos para la implementación de EDAC de la "Guía de Verificación de Servicios Complementarios Esquemas de Desconexión de Carga EDAC Subfrecuencia" | Incumplimiento al artículo 5-12 de la NTSyCS el esquema EDAC_BF no opera en este alimentador. | Centro Sur
71 | 2025002742 | Sociedad Transmisora Metropolitana S.A. | Santa Marta | NA | Alim. Las Naciones/52C3 | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | NA | NA | 4.073 | 2.6935 | Sí | No | Sí | No | NA | NA | NA | No Conforme | Antecedentes Insuficientes | EDAC_BF | Protección arranca pero no procesa el disparo, según el registro de eventos presentado no se registró un valor menor o igual al pickup del escalón 2 del EDAC_BF (48.9 Hz) . En el resumen de eventos de la protección se observa que el mínimo valor de frecuencia registrado por la protección fue de 49.29 Hz , se presume que el relé no realiza una correcta medición de la frecuencia del sistema, razón por la cual no operó para el escalón N°2 ajustado. | A raíz del apagón total del SEN, EAF 089-2025, se solicitó al propietario de la instalación la verificación de los EDAC_BF y/o EDAC-CE, según carta DE01744-25. En esta verificación, entre otras cosas, se exige a la empresa propietaria lo siguiente: - Demostrar que la operación del esquema EDAC_BF en su conjunto, no supera los 200 ms, según lo exigido en el artículo 5-12 de la NTSyCS (medido desde el arranque del relé de frecuencia hasta la apertura del interruptor). - Incorporar al registro oscilográfico las señales analógicas y digitales exigidas para el EDAC, las cuales estan listadas en el punto 8. Anexo B: Requisitos para la implementación de EDAC de la "Guía de Verificación de Servicios Complementarios Esquemas de Desconexión de Carga EDAC Subfrecuencia" | Incumplimiento al artículo 5-12 de la NTSyCS el esquema EDAC_BF no opera en este alimentador. | Centro Sur
72 | 2025002742 | Sociedad Transmisora Metropolitana S.A. | Santa Marta | NA | Alim. Satélite/52C1 | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | NA | NA | 3.824 | 2.658 | Sí | No | Sí | No | NA | NA | NA | No Conforme | Antecedentes Insuficientes | EDAC_BF | Protección arranca pero no procesa el disparo, según el registro de eventos presentado no se registró un valor menor o igual al pickup del escalón 2 del EDAC_BF (48.9 Hz) . En el resumen de eventos de la protección se observa que el mínimo valor de frecuencia registrado por la protección fue de 49.29 Hz , se presume que el relé no realiza una correcta medición de la frecuencia del sistema, razón por la cual no operó para el escalón N°2 ajustado. | A raíz del apagón total del SEN, EAF 089-2025, se solicitó al propietario de la instalación la verificación de los EDAC_BF y/o EDAC-CE, según carta DE01744-25. En esta verificación, entre otras cosas, se exige a la empresa propietaria lo siguiente: - Demostrar que la operación del esquema EDAC_BF en su conjunto, no supera los 200 ms, según lo exigido en el artículo 5-12 de la NTSyCS (medido desde el arranque del relé de frecuencia hasta la apertura del interruptor). - Incorporar al registro oscilográfico las señales analógicas y digitales exigidas para el EDAC, las cuales estan listadas en el punto 8. Anexo B: Requisitos para la implementación de EDAC de la "Guía de Verificación de Servicios Complementarios Esquemas de Desconexión de Carga EDAC Subfrecuencia" | Incumplimiento al artículo 5-12 de la NTSyCS el esquema EDAC_BF no opera en este alimentador. | Centro Sur
73 | 2025002740 | Sociedad Transmisora Metropolitana S.A. | Santa Rosa Sur | NA | Alim. Acceso Sur | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | NA | NA | NA | 0.66479 | Sí | NI | NI | NI | NI | NI | NA | No aplica | No aplica | EDAC_BF | No se incluye a este alimentador dentro de la información entregada por la empresa STM | Se solciita a la empresa Sociedad Transmisora Metropolitana S.A aclaración de la no operación por EDAC_BF de este alimentador, ya que, según nuestros registros se encuentra configurado en el esquema, participando en el escalón N°2. Ver Anexo E. del Informe de SSCC 2025. | Incumplimiento al artículo 5-12 de la NTSyCS el esquema EDAC_BF no opera en este alimentador. | Centro Sur
74 | No remitido | Fundición Talleres Ltda. | R | NA | Rancagua - R 66 kV | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | NA | NA | 0.38254 | 0 | No | No | No | FA | FA | FA | NA | Antecedentes Insuficientes | Antecedentes Insuficientes | EDAC_BF | No hay Informes de Falla de 48 horas y de 5 días. | Se solciita a la empresa Fundivisón Talleres Ltda. la entrega de los Informes de Falla de 48 horas y de 5 días, junto con un plan de acción en el caso de no operación del escalón N°2 del EDAC_BF. | No envío de los Informes de Falla de 48 horas y de 5 días, de acuerdo con lo indicado en el Título 6-7 de la NTSyCS vigente. | Centro Sur
75 | No remitido | Industria Chilena de Alambre S.A. | San Vicente | NA | Inchalam | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | NA | NA | 0 | 1.5513 | No | No | No | FA | FA | FA | NA | Antecedentes Insuficientes | Antecedentes Insuficientes | EDAC_BF | No hay Informes de Falla de 48 horas y de 5 días. | Se solciita a la empresa Industria Chilena de Alambre S.A. la entrega de los Informes de Falla de 48 horas y de 5 días, junto con un plan de acción en el caso de no operación del escalón N°2 del EDAC_BF. | No envío de los Informes de Falla de 48 horas y de 5 días, de acuerdo con lo indicado en el Título 6-7 de la NTSyCS vigente. | Centro Sur
76 | No remitido | Luzlinares S.A. | Linares Norte | NA | Linares Norte | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | NA | NA | 5.4611 | 2.2 | No | No | No | FA | FA | FA | NA | Antecedentes Insuficientes | Antecedentes Insuficientes | EDAC_BF | No hay Informes de Falla de 48 horas y de 5 días. | Se solciita a Chilquinta Transmisión S.A. los Informes de Falla de 48 horas y de 5 días asociados a la operación de EDAC_BF en S/E Linares Norte, junto con un plan de acción en el caso de no operación del escalón N°2 | No envío de los Informes de Falla de 48 horas y de 5 días, de acuerdo con lo indicado en el Título 6-7 de la NTSyCS vigente. | Centro Sur
77 | No remitido | Luzlinares S.A. | Longaví | NA | Longaví | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | NA | NA | 8.8592 | 0.9 | No | No | No | FA | FA | FA | NA | Antecedentes Insuficientes | Antecedentes Insuficientes | EDAC_BF | No hay Informes de Falla de 48 horas y de 5 días. | Se solciita a Luzparral Transmisión S.A. los Informes de Falla de 48 horas y de 5 días asociados a la operación de EDAC_BF en S/E Longaví, junto con un plan de acción en el caso de no operación del escalón N°2 | No envío de los Informes de Falla de 48 horas y de 5 días, de acuerdo con lo indicado en el Título 6-7 de la NTSyCS vigente. | Centro Sur
78 | No remitido | Luzlinares S.A. | Yerbas Buenas | NA | Llano Blanco | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | NA | NA | 6.1535 | 0.35823 | No | No | No | FA | FA | FA | NA | Antecedentes Insuficientes | Antecedentes Insuficientes | EDAC_BF | No hay Informes de Falla de 48 horas y de 5 días. | Se solciita a Chilquinta Transmisión S.A. los Informes de Falla de 48 horas y de 5 días asociados a la operación de EDAC_BF en S/E Yerbas Buenas, junto con un plan de acción en el caso de no operación del escalón N°2 | No envío de los Informes de Falla de 48 horas y de 5 días, de acuerdo con lo indicado en el Título 6-7 de la NTSyCS vigente. | Centro Sur
79 | No remitido | Luzlinares S.A. | Yerbas Buenas | NA | Peñuelas | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | NA | NA | 2.1107 | 1.9403 | No | No | No | FA | FA | FA | NA | Antecedentes Insuficientes | Antecedentes Insuficientes | EDAC_BF | No hay Informes de Falla de 48 horas y de 5 días. | Se solciita a Luzlinares S.A. los Informes de Falla de 48 horas y de 5 días asociados a la operación de EDAC_BF en S/E Yerbas Buenas, junto con un plan de acción en el caso de no operación del escalón N°2 | No envío de los Informes de Falla de 48 horas y de 5 días, de acuerdo con lo indicado en el Título 6-7 de la NTSyCS vigente. | Centro Sur
80 | No remitido | Masisa S.A. | Planta MAPAL | NA | Georgia Pacific | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | NA | NA | FA | FA | No | FA | FA | FA | FA | FA | NA | Antecedentes Insuficientes | Antecedentes Insuficientes | EDAC_BF | No hay Informes de Falla de 48 horas y de 5 días. | Se solciita a Masisa S.A. los Informes de Falla de 48 horas y de 5 días asociados a la operación de EDAC_BF en S/E Yerbas Buenas, junto con un plan de acción en el caso de no operación del escalón N°2 | No envío de los Informes de Falla de 48 horas y de 5 días, de acuerdo con lo indicado en el Título 6-7 de la NTSyCS vigente. | Centro Sur
81 | No remitido | MLP TRANSMISION S.A. (M. Los Pelambres) | Quillota | NA | Min. Pelambres | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | NA | NA | 13.5 | FA | No | FA | FA | FA | FA | FA | NA | Antecedentes Insuficientes | Antecedentes Insuficientes | EDAC_BF | No hay Informes de Falla de 48 horas y de 5 días. | Se solciita a Luzlinares S.A. los Informes de Falla de 48 horas y de 5 días asociados a la operación de EDAC_BF en S/E Yerbas Buenas, junto con un plan de acción en el caso de no operación del escalón N°2 | No envío de los Informes de Falla de 48 horas y de 5 días, de acuerdo con lo indicado en el Título 6-7 de la NTSyCS vigente. | Centro Sur
82 | 2025002968 | Minera Valle Central S.A. | Minera Valle Central | NA | Alim. motores de molinos | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | NA | NA | 1.8039 | 1.0149 | Sí | No | Sí | Sí | Sí | FA | 1.86 | Antecedentes Insuficientes | Correcto | EDAC_BF | Faltan los registros oscilográficos en formato COMTRADE de para evaluar el desempeño del relé. La imagen del registro oscilográfico no muestra el valor de la frecuencia al momento del arranque y/o disparo | Faltan los registros oscilográficos en formato COMTRADE de para evaluar el desempeño del relé. | Falta de completitud y entrega de antecedentes asociados al Informe de Falla de 5 días, requeridos para el análisis de la operación del EDAC_BF. | Centro Sur
83 | No remitido | Papeles Bio Bio S.A. | Papeles Bío Bio | NA | Papeles Bío Bio | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | NA | NA | 1.5519 | 3.856 | No | No | No | FA | FA | FA | NA | Antecedentes Insuficientes | Antecedentes Insuficientes | EDAC_BF | No hay Informes de Falla de 48 horas y de 5 días. | Debiese corresponder al coordinado BO PAPER BIO-BIO S.A. (Inversiones BO Paper S.A. en Infotécnica) y la S/E Papelera Bio Bío. No se envía Informes de Falla de 48 horas ni de 5 días. Se solciita a la empresa Inversiones BO Paper S.A. los Informes de Falla de 48 horas y de 5 días asociados al evento en cuestión, con el análisis del EDAC_BF eventualmente operado en S/E Papelera Bio Bío, incluyendo los registros oscilográficos del relé de frecuencia en formato Comtrade, junto con indicar las eventuales medidas correctivas aplicadas. | No envío de los Informes de Falla de 48 horas y de 5 días, de acuerdo con lo indicado en el Título 6-7 de la NTSyCS vigente. | Centro Sur
84 | 2025002768 | Bioenergías Forestales SpA | Procart | NA | Maule 4 | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | NA | NA | 1 | 1.9 | Sí | No | Sí | Sí | Sí | 48.89 | 2.08 | Conforme | Correcto | EDAC_BF | Según los registros del Coordinador corresponde al escalón N°1. | A raíz del apagón total del SEN, EAF 089-2025, se solicitó al propietario de la instalación la verificación de los EDAC_BF y/o EDAC-CE, según carta DE01744-25. En esta verificación, entre otras cosas, se exige a la empresa propietaria lo siguiente: - Demostrar que la operación del esquema EDAC_BF en su conjunto, no supera los 200 ms, según lo exigido en el artículo 5-12 de la NTSyCS (medido desde el arranque del relé de frecuencia hasta la apertura del interruptor). - Incorporar al registro oscilográfico las señales analógicas y digitales exigidas para el EDAC, las cuales estan listadas en el punto 8. Anexo B: Requisitos para la implementación de EDAC de la "Guía de Verificación de Servicios Complementarios Esquemas de Desconexión de Carga EDAC Subfrecuencia" | No se detecta por el momento. | Centro Sur
85 | 2025002772 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | Dalcahue | NA | Alim. Piruquina Industrial / E1 | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | NA | NA | 3.2 | 2.5818 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 48.9 | 3.26 | Conforme | Correcto | EDAC_BF | Sin observaciones. | No aplica. | No se detecta por el momento. | Centro Sur
86 | 2025002772 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | Pid Pid | NA | Alim. Castro Alto / E1 | 03-04-2025 11:22 | 2 | NA | NA | NA | 5.535 | 0.9 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 48.9 | 2.78 | Conforme | Correcto | EDAC_BF | Según los registros del Coordinador el escalón N°2 del EDAC_BF de S/E Pid Pid actúa sobre el alimentador 52E2 Piruquina. | Se solciita a la empresa STS S.A. aclaración acerca de los motivos por el cual el escalón N°2 del EDAC_BF de S/E Pid Pid ya no se encuentra asociado al alimentador 52E2 Piruquina, junto con los antecedentes de respaldo con la autorización de la modificación por parte del Coordinador. | No se detecta por el momento. | Centro Sur
87 | 2025002772 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | Cabrero | NA | Alim. Cabrero / E3 | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | NA | NA | 1.888 | 0.9 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 48.9 | 1.87 | Conforme | Correcto | EDAC_BF | Sin observaciones. | No aplica. | No se detecta por el momento. | Centro Sur
88 | No remitido | Compañía Siderúrgica Huachipato S.A. | San Vicente | NA | CAP Huachipato (52-009) | 03-04-2025 11:22 | 1 y 2 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg o 48,9 Hz lo primero que ocurra | - | NA | 12 | 12 | No | No | No | FA | FA | FA | NA | Antecedentes Insuficientes | Antecedentes Insuficientes | EDAC_BF | No hay Informes de Falla de 48 horas y de 5 días. | En el EAF 089-2025, coordinado informo que EAM 1 y EAM 2 detenidas sin operar, por cierre de Operaciones de Siderúrgica Huachipato. | No envío de los Informes de Falla de 48 horas y de 5 días, de acuerdo con lo indicado en el Título 6-7 de la NTSyCS vigente. | Centro Sur
89 | No remitido | Compañía Siderúrgica Huachipato S.A. | San Vicente | NA | CAP Huachipato (52-3A) | 03-04-2025 11:22 | 1 y 2 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg o 48,9 Hz lo primero que ocurra | - | NA | 12 | 12 | No | No | No | FA | FA | FA | NA | Antecedentes Insuficientes | Antecedentes Insuficientes | EDAC_BF | No hay Informes de Falla de 48 horas y de 5 días. | En el EAF 089-2025, coordinado informo que EAM 1 y EAM 2 detenidas sin operar, por cierre de Operaciones de Siderúrgica Huachipato. | No envío de los Informes de Falla de 48 horas y de 5 días, de acuerdo con lo indicado en el Título 6-7 de la NTSyCS vigente. | Centro Sur
90 | 2025002753 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | Chuquicamata | NA | Rectificador 3 | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | NA | 5 | NA | NA | Sí | Sí | Sí | FA | FA | 48.9 | 4.1 | Conforme | Antecedentes Insuficientes | EDAC_BF | Los registros oscilográficos y de eventos no muestran el cambio de estado del interruptor. | Se solciita a la empresa Codelco un plan de acción para la incorporación de las señales de estado de los interruptores en los registros oscilográficos y de eventos de los relés de frecuencia de la divisón Chuquicamata. | Falta de completitud y entrega de antecedentes asociados al Informe de Falla de 5 días, requeridos para el análisis de la operación del EDAC_BF. | Norte Grande
91 | 2025002829 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | MMH | NA | Óxidos 23 kV / E32 | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | NA | 2.5 | NA | NA | Sí | Sí | No | Sí | Sí | 48.97 | 0.292 | Antecedentes Insuficientes | Correcto | EDAC_BF | Estampa de tiempo no cumple con la Hora Oficial (UTC - 0). Oscilografía muestra una frecuencia constante durante todo el registro (48.97 Hz). | Se solciita a la empresa Codelco mayores antecedentes que permitan verificar la frecuencia medida en S/E MMH durante el eventos en cuestión, dado que el registro oscilográfico presentado (48.97 Hz) no justifica la operación del escalón N°2 del EDAC_BF. | Falta de completitud y entrega de antecedentes asociados al Informe de Falla de 5 días, requeridos para el análisis de la operación del EDAC_BF. | Norte Grande
92 | No remitido | Compañía Minera Cerro Colorado Ltda | Cerro Colorado | NA | No informado | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | - | 3.5 | - | - | No | No | No | FA | FA | FA | NA | Antecedentes Insuficientes | Antecedentes Insuficientes | EDAC_BF | No hay Informes de Falla de 48 horas y de 5 días. | Se solciita a Minera Cerro Colorado los Informes de Falla de 48 horas y de 5 días asociados al evento en cuestión, con el análisis del EDAC_BF en S/E Antucoya, junto con los registros del relé de frecuencia en formato Comtrade. | Falta de completitud y entrega de antecedentes asociados al Informe de Falla de 5 días, requeridos para el análisis de la operación del EDAC_BF. | Norte Grande
93 | 2025002987 | Compañía Minera Zaldívar SpA | Zaldívar | NA | Remanejo / E15.6 | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | - | 2 | - | - | Sí | No | No | FA | FA | FA | 0 | Antecedentes Insuficientes | Antecedentes Insuficientes | EDAC_BF | Planta en mantenimiento por lo que no hubo deslastre de carga. No se enviaron los registros oscilográficos y de eventos del relé de frecuencia. | Se solciita a la empresa Compañía Minera Zaldívar SpA el análisis del EDAC_BF en S/E Zaldívar, remitiendo el registro oscilográfico en formato Comtrade. | Falta de completitud y entrega de antecedentes asociados al Informe de Falla de 5 días, requeridos para el análisis de la operación del EDAC_BF. | Norte Grande
94 | 2025002749 | Complejo Metalúrgico Altonorte S.A. | Alto Norte | NA | No informado | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | - | 3.3 | - | - | No | No | No | FA | FA | FA | NA | Antecedentes Insuficientes | Antecedentes Insuficientes | EDAC_BF | No hay informe de Falla de 5 días. | Se solciita a Complejo Metalúrgico Alto Norte el Informe de Falla de 5 días asociado al evento en cuestión, con el análisis del EDAC_BF en S/E Alto Norte, junto con los registros del relé de frecuencia en formato Comtrade. | Falta de completitud y entrega de antecedentes asociados al Informe de Falla de 5 días, requeridos para el análisis de la operación del EDAC_BF. | Norte Grande
95 | No remitido | Minera Antucoya | Antucoya | NA | No informado | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | - | 4.8 | - | - | No | No | No | FA | FA | FA | NA | Antecedentes Insuficientes | Antecedentes Insuficientes | EDAC_BF | No hay Informes de Falla de 48 horas y de 5 días. | Se solciita a Minera Antucoya los Informes de Falla de 48 horas y de 5 días asociados al evento en cuestión, con el análisis del EDAC_BF en S/E Antucoya, junto con los registros del relé de frecuencia en formato Comtrade. | Falta de completitud y entrega de antecedentes asociados al Informe de Falla de 5 días, requeridos para el análisis de la operación del EDAC_BF. | Norte Grande
96 | 2025002751 | Minera Centinela | Tap Off Captación | NA | 712-PP-002 / 712-PP-005 / 712-PP-006 | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | - | FA | - | - | Sí | Sí | No | Sí | Sí | FA | 1.65 | Antecedentes Insuficientes | Correcto | EDAC_BF | Si bien no se dispone de la señal de cambio de estado del interruptor es posible determianr el tiempo de apertura con la extinción de las corrientes en el registro oscilográfico. El registro oscilográfico no presenta un canal analógico con la medición de la frecuencia ni señal de cambio de estado del interruptor. | Se solciita a Minera Centinela la incorporación de canales analógicos con la medivisón de la frecuencia y gradiente en los registros oscilográficos del relé de frecuencia, incluyendo señales digitales con el cambio de estado de los interruptores asociados al EDAC_BF. Además, la formalización de los escalones del EDAC_BF con los Departamentos de Modelación y Aplicaciones EMS y Estudios Eléctricos del Coordinador. | Falta de completitud y entrega de antecedentes asociados al Informe de Falla de 5 días, requeridos para el análisis de la operación del EDAC_BF. | Norte Grande
97 | 2025002751 | Minera Centinela | Tap Off Sairecabur | NA | 721-PP-015 | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | - | FA | - | - | Sí | Sí | No | Sí | Sí | FA | 1.79 | Antecedentes Insuficientes | Correcto | EDAC_BF | Si bien no se dispone de la señal de cambio de estado del interruptor es posible determianr el tiempo de apertura con la extinción de las corrientes en el registro oscilográfico. El registro oscilográfico no presenta un canal analógico con la medición de la frecuencia ni señal de cambio de estado del interruptor. | Se solciita a Minera Centinela la incorporación de canales analógicos con la medivisón de la frecuencia y gradiente en los registros oscilográficos del relé de frecuencia, incluyendo señales digitales con el cambio de estado de los interruptores asociados al EDAC_BF. Además, la formalización de los escalones del EDAC_BF con los Departamentos de Modelación y Aplicaciones EMS y Estudios Eléctricos del Coordinador. | Falta de completitud y entrega de antecedentes asociados al Informe de Falla de 5 días, requeridos para el análisis de la operación del EDAC_BF. | Norte Grande
98 | 2025002751 | Minera Centinela | Tap Off Guayaques | NA | 723-PP-027 | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | - | FA | - | - | Sí | Sí | No | Sí | Sí | FA | 1.34 | Antecedentes Insuficientes | Correcto | EDAC_BF | Si bien no se dispone de la señal de cambio de estado del interruptor es posible determianr el tiempo de apertura con la extinción de las corrientes en el registro oscilográfico. El registro oscilográfico no presenta un canal analógico con la medición de la frecuencia ni señal de cambio de estado del interruptor. | Se solciita a Minera Centinela la incorporación de canales analógicos con la medivisón de la frecuencia y gradiente en los registros oscilográficos del relé de frecuencia, incluyendo señales digitales con el cambio de estado de los interruptores asociados al EDAC_BF. Además, la formalización de los escalones del EDAC_BF con los Departamentos de Modelación y Aplicaciones EMS y Estudios Eléctricos del Coordinador. | Falta de completitud y entrega de antecedentes asociados al Informe de Falla de 5 días, requeridos para el análisis de la operación del EDAC_BF. | Norte Grande
99 | 2025002751 | Minera Centinela | Tap Off EB4 | NA | 724-PP-034 | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | - | FA | - | - | Sí | Sí | No | Sí | Sí | FA | 1.34 | Antecedentes Insuficientes | Correcto | EDAC_BF | Si bien no se dispone de la señal de cambio de estado del interruptor es posible determianr el tiempo de apertura con la extinción de las corrientes en el registro oscilográfico. El registro oscilográfico no presenta un canal analógico con la medición de la frecuencia ni señal de cambio de estado del interruptor. | Se solciita a Minera Centinela la incorporación de canales analógicos con la medivisón de la frecuencia y gradiente en los registros oscilográficos del relé de frecuencia, incluyendo señales digitales con el cambio de estado de los interruptores asociados al EDAC_BF. Además, la formalización de los escalones del EDAC_BF con los Departamentos de Modelación y Aplicaciones EMS y Estudios Eléctricos del Coordinador. | Falta de completitud y entrega de antecedentes asociados al Informe de Falla de 5 días, requeridos para el análisis de la operación del EDAC_BF. | Norte Grande
100 | 2025002776 | Minera Escondida Ltda. | Escondida | NA | 52B25 | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | NA | FA | NA | NA | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | FA | 0.5 | Antecedentes Insuficientes | Correcto | EDAC_BF | Los registros oscilográficos presentados no poseen canales analógicos con la medición de la frecuencia y su gradiente, ni señales digitales con la activación de elementos de frecuencia y cambio de estado del interruptor. | Se solciita a Minera Escondida mayores antecedentes que permitan verificar la frecuencia medida en S/E Escondida, dado que los registros recibidos de las protecciones no poseen el canal analógico con dicha variable. Además, Se solciita la incorporación de señales digitales con la activación de elementos de frecuencia y cambio de estado del interruptor. | Falta de completitud y entrega de antecedentes asociados al Informe de Falla de 5 días, requeridos para el análisis de la operación del EDAC_BF. | Norte Grande
101 | 2025002776 | Minera Escondida Ltda. | Escondida | NA | 52B38 | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | NA | FA | NA | NA | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | FA | 0.6 | Antecedentes Insuficientes | Correcto | EDAC_BF | Los registros oscilográficos presentados no poseen canales analógicos con la medición de la frecuencia y su gradiente, ni señales digitales con la activación de elementos de frecuencia y cambio de estado del interruptor. | Se solciita a Minera Escondida mayores antecedentes que permitan verificar la frecuencia medida en S/E Escondida, dado que los registros recibidos de las protecciones no poseen el canal analógico con dicha variable. Además, Se solciita la incorporación de señales digitales con la activación de elementos de frecuencia y cambio de estado del interruptor. | Falta de completitud y entrega de antecedentes asociados al Informe de Falla de 5 días, requeridos para el análisis de la operación del EDAC_BF. | Norte Grande
102 | 2025002776 | Minera Escondida Ltda. | 401 | NA | 52B04 | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | NA | FA | NA | NA | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | FA | 4.9 | Antecedentes Insuficientes | Correcto | EDAC_BF | Los registros oscilográficos presentados no poseen canales analógicos con la medición de la frecuencia y su gradiente, ni señales digitales con la activación de elementos de frecuencia y cambio de estado del interruptor. | Se solciita a Minera Escondida mayores antecedentes que permitan verificar la frecuencia medida en S/E Escondida, dado que los registros recibidos de las protecciones no poseen el canal analógico con dicha variable. Además, Se solciita la incorporación de señales digitales con la activación de elementos de frecuencia y cambio de estado del interruptor. | Falta de completitud y entrega de antecedentes asociados al Informe de Falla de 5 días, requeridos para el análisis de la operación del EDAC_BF. | Norte Grande
103 | No remitido | Minera Escondida Ltda. | Laguna Seca | NA | No informado | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | - | 4 | NA | NA | No | No | No | FA | FA | FA | NA | Antecedentes Insuficientes | Antecedentes Insuficientes | EDAC_BF | No hay Informes de Falla de 48 horas y de 5 días. | Se solciita a Minera Escondida mayores antecedentes acerca del comportamiento del EDAC_BF habilitado en S/E Laguna Seca, remitiendo los respectivos Informes de Falla de 48 horas y de 5 días, junto con un plan de acción en caso de la no operación del escalón N°2 | No envío de los Informes de Falla de 48 horas y de 5 días, de acuerdo con lo indicado en el Título 6-7 de la NTSyCS vigente. | Norte Grande
104 | No remitido | Minera Spence S.A. | Spence | NA | Planta concentradora (SGO) / J28 | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | - | 3.86 | - | - | No | No | No | FA | FA | FA | NA | Antecedentes Insuficientes | Antecedentes Insuficientes | EDAC_BF | No hay Informes de Falla de 48 horas y de 5 días. | Se solciita a Minera Spence mayores antecedentes acerca del comportamiento del EDAC_BF habilitado en S/E Spence, remitiendo los respectivos Informes de Falla de 48 horas y de 5 días, junto con un plan de acción en caso de la no operación del escalón N°2 | No envío de los Informes de Falla de 48 horas y de 5 días, de acuerdo con lo indicado en el Título 6-7 de la NTSyCS vigente. | Norte Grande
105 | 2025002779 | Sierra Gorda SCM | Sierra Gorda | NA | No informado | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | - | 1.5 | - | - | Sí | Sí | No | Sí | Sí | 48.8 | 5.65 | Conforme | Correcto | EDAC_BF | Si bien no se dispone de la señal de cambio de estado del interruptor es posible determianr el tiempo de apertura con la extinción de las corrientes en el registro oscilográfico. | No Se solciita información adicional. | No se detecta por el momento. | Norte Grande
106 | No remitido | Sociedad Contractual Minera El Abra | El Abra | NA | No informado | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | - | 3.3 | - | - | No | No | No | FA | FA | FA | NA | Antecedentes Insuficientes | Antecedentes Insuficientes | EDAC_BF | No hay Informes de Falla de 48 horas y de 5 días. | Se solciita a Sociedad Contractual Minera El Abra los Informes de Falla de 48 horas y de 5 días asociados al evento en cuestión, con el análisis del EDAC_BF en S/E El Abra, junto con los registros del relé de frecuencia en formato Comtrade y las eventuales acciones correctivas en caso de no operación del escalón N°2. | No envío de los Informes de Falla de 48 horas y de 5 días, de acuerdo con lo indicado en el Título 6-7 de la NTSyCS vigente. | Norte Grande
107 | No remitido | Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | El Loa | NA | No informado | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | - | 1.34 | - | - | No | No | No | FA | FA | FA | NA | Antecedentes Insuficientes | Antecedentes Insuficientes | EDAC_BF | No hay Informes de Falla de 48 horas y de 5 días. | Se solciita a la empresa Sociedad Química y Minera de Chile S.A. los Informes de Falla de 48 horas y de 5 días asociados al evento en cuestión, junto con las eventuales acciones correctivas en caso de que no haya operado el escalón N°2 del EDAC_BF. | No envío de los Informes de Falla de 48 horas y de 5 días, de acuerdo con lo indicado en el Título 6-7 de la NTSyCS vigente. | Norte Grande
108 | 2025002750 | Cristalerías de Chile S.A. | Cristalerías | NA | Cristalerías Chile | 03-04-2025 11:22 | 2 | 48.9 | NA | NA | 0.12455 | 4.65 | Sí | Sí | Sí | FA | FA | 48.9 | 0.3 | Conforme | Antecedentes Insuficientes | EDAC_BF | Estampa de tiempo no cumple con la Hora Oficial (UTC - 0). Registros oscilográficos y de eventos no muestran la señal de cambio de estado del interruptor. | Se solciita a la empresa Cristalerías de Chile S.A. un plan de acción tendiente a incorporar la señal de cambio de estado de los interruptores asociados al EDAC_BF en el relé de frecuencia, junto con la normalización de su estampa de tiempo para cumplir con la Hora Oficial (UTC - 0) establecida en la NTSyCS.. | Falta de completitud y entrega de antecedentes asociados al Informe de Falla de 5 días, requeridos para el análisis de la operación del EDAC_BF. | Centro Sur
109 | 2025002801 | Arauco Bioenergía S.A. | Licantén | NA | Planta Licantén | 03-04-2025 11:22 | 1 | f < 49 y df/dt > 0,6 Hz/seg o 48.5 (lo primero que ocurra) | f < 49 y df/dt > 0,6 Hz/seg o 48.5 (lo primero que ocurra) | NA | 0 | 4.9 | Sí | No | No | Sí | Sí | 48.9 | 0.4 | No conforme | Correcto | EDAC_BF | El registro presentado no muestra el gradiente de frecuencia. Se produjo la operación del escalón N°1 del EDAC_BF a pesar de no cumplir con el gradiente de frecuencia. | Se solciita a la empresa Arauco Bioenergía S.A. un plan de acción para corregir el comportamiento del del relé de frecuencia de S/E Planta Licantén, dado que opera el escalón N°1 del EDAC_BF sin haberse cumplido el gradiente de frecuencia de -0.6 Hz/s. Además, se solicita incorporar un canal analógico con el gradiente de frecuencia en el relé asociado a dicho esquema. | Operación no selectiva del relé de frecuencia, error en la lógica de la protección, error en la carga de ajustes o del sistema de control de la S/E | Centro Sur